## EVENTOS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PACHACHACA - MAHR TÚNEL | LINEA DE TRANSMISION | L-6526 | 26/09/2025 08:01:00 | 26/09/2025 08:03:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6526 (PACHACHACA - MAHR TÚNEL) DE 50 KV |  | SI | 50
FALLA | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | MARCONA - TRES HERMANAS | LINEA DE TRANSMISION | L-2298 | 26/09/2025 21:10:00 | 27/09/2025 00:31:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2298 (MARCONA - TRES HERMANAS) DE 220 kV POR FALLA |  | NO | 220
EVENTO | TRANSMANTARO | SOCABAYA | SUBESTACION | S.E. | 26/09/2025 09:19:00 | 27/09/2025 00:20:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. SOCABAYA |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 26 de Setiembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.7 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
26/09/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | SIST.INTERCONECTADO | Esq. Min. Quellaveco | 26/09/2025 08:00 | 26/09/2025 17:00 | SE DESACTIVA EL ESQUEMA DE QUELLAVECO DEBIDO AL MANTENIMIENTO DE LA L-2025 Y L-2026, SOLICITADA POR REP PARA REALIZAR PRUEBAS EL DIFERENCIA DE BARRA 87 B 220KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25016 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 26/09/2025 08:58 | 26/09/2025 16:29 | Inspeccion preventiva anual. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 indisponible, pendiente conexion de circuito de control y pruebas; el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5351 | 26/09/2025 07:53 | 26/09/2025 16:12 | Calibracion del mecanismo de operacion fases R, S y T | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13748 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 26/09/2025 08:11 | 26/09/2025 10:56 | Migracion de RTU560 y pruebas de mandos en equipos de celda | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 26/09/2025 11:35 | 26/09/2025 12:33 | Migracion de RTU560 y pruebas de mandos en equipos de celda | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5372 | 26/09/2025 14:38 | 26/09/2025 15:46 | Migracion de RTU560 y pruebas de mandos en equipos de celda | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24299 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | CL-AUT-501_220 | 26/09/2025 05:51 | 26/09/2025 08:00 | Correccion de se?ales de tension en SCADA nivel 3, nivel 2, medidores y reles CLAUT501_220kV (Riesgo de disparo) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13138 | T
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparacion integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17493 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CAMBIO DE REGULADOR DE TENSION | 42 | P | F/S | N | PREV. | 108 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2280 | 26/09/2025 14:20 | 26/09/2025 18:10 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), ABRIR INTERRUPTOR IN-2303, APERTURA SECCIONADOR DE LINEA SL-2303 Y ST-2303 ABIERTO, SE COLOCARA TIERRA TEMPORARIA EN LA LINEA DE SALIDA (CONFIRMAR CUELLO ABIERTO EN PUNTO DE FRONTERA), PARA PODER LEVANTAR LAS OBSERVACIONES DE OSINERGMIN RESPECTO A LAS PRUEBAS DE MEDICION DEL BURDEN DE LOS TRANSFORMADORES DE TENSION TT-2303 Y CORRIENTE TC-2303 DE LA LINEA L-2280. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24131 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 26/09/2025 09:00 | 26/09/2025 12:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): DESCONEXION DEL SVC-01 DESCONEXION DEL IN-5509 y IN-5510 DESCONEXION DEL TR-02 ACTIVIDAD A REALIZAR * VERIFICACION Y CORRECCION DE POLARIDAD DE TC LADO 33KV EN EL TR-02 DEL SVC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24098 | T
CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. | ALIPIO ROSALES | TR-2306 | 26/09/2025 07:00 | 26/09/2025 18:00 | Pruebas de Puesta en Servicio proyecto Subestacion Nueva Tumbes. Pruebas de transferencia de carga Peru-Ecuador. Se requiere indisponibilidad de la bahia L-2280 para maniobras de equipos. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 26657 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA A. - GLORIA | L-6435 | 26/09/2025 09:31 | 26/09/2025 12:44 | A SOLICITUD DE ILLAPU POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO BAHIA DE LINEA L-6435 DEL EXTREMO DE GLORIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16963 | T
CONENHUA | CHILOTA | CL-2331 | 26/09/2025 07:30 | 26/09/2025 17:30 | Por el presente remitimos Informe de Inclusion de Actividad correspondiente al Registro de Programacion Diaria que se indica:Descripcion: Indisponibilidad de rele 87B de Proteccion Diferencial de Barras PDB 7SS52 de SE Chilota, Configuracion y Pruebas rele 87B para Proyecto San Gabriel - Bahia de Linea L-2331.En SE Chilota, la Proteccion diferencial de barras 87B permanecera indisponible hasta el 30 de setiembre a las 10 de la ma?ana. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26710 | T
EGASA | CHARCANI I | G2 | 26/09/2025 07:19 | 26/09/2025 13:11 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 + END | 0.832 | R | F/S | N | PREV. | 112 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | RUNATULLO III | G2 | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 16:00 | Inspeccion de generador G2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14791 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 19:36 | Mantenimiento Electromecanico 3 - Inspeccion Sistema Turbina, Sistema Generador, Mantenimiento de SSAA | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 26/09/2025 04:59 | 27/09/2025 00:00 | Mantenimiento Electromecanico 3 - Inspeccion Sistema Turbina, Sistema Generador, Mantenimiento de SSAA | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 26/09/2025 19:36 | 26/09/2025 22:00 | Operacion por Pruebas como parte del Mantenimiento Electromecanico 3. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 26/09/2025 22:00 | 27/09/2025 00:00 | Ampliacion de Pruebas como parte del Mantenimiento Electromecanico 3. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 124 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Transformador fuera de servicio por mantenimiento correctivo - PAUWLES | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 26/09/2025 00:03 | 26/09/2025 11:01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | BARRA 220kV-P | 26/09/2025 06:30 | 26/09/2025 16:59 | MANTENIMIENTO ANUAL SSEE CHAGLLA BARRA PRINCIPAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15592 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CENTRAL | 26/09/2025 06:30 | 26/09/2025 16:59 | INDISPONIBILIDAD DE LAS SE?ALES ICCP CH Chaglla y SE Chaglla, DEBIDO A MANTENIMIENTO RED DE FIBRA OPTICA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14970 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CENTRAL | 26/09/2025 06:30 | 26/09/2025 16:59 | MANTENIMIENTO ANUAL SSAA UG1/UG2; LIMPIEZA REJILLA BOCATOMA PRINCIPAL; MANTENIMIENTO F.O. | 470 | P | F/S | N | PREV. | 14970 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 26/09/2025 06:30 | 26/09/2025 16:59 | LINEA DE TRANSMISION INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO EN BARRA 220KV SE CHAGLLA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 26/09/2025 06:30 | 26/09/2025 16:59 | LINEA DE TRANSMISION INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO EN BARRA 220KV SE CHAGLLA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14969 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 26/09/2025 08:49 | 26/09/2025 16:57 | Indisponibilidad se?ales ICCP PCH Chaglla. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 26/09/2025 08:49 | 26/09/2025 16:57 | Limpieza de rejillas bocatoma PCH Chaglla. | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 26/09/2025 13:54 | 26/09/2025 16:37 | Mantenimiento red de fibra optica L-1054. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17248 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 12:00 | Quick inspeccion y mantenimiento de sitema de gas de la central en conjunto de la parda de planta procesamiento de gas UNNA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 275 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 26/09/2025 12:00 | 26/09/2025 18:30 | Normalizacion de Sistema de Gas debido a demoras en mantenimiento externo de planta pari?as. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 275 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 16:52 | Indisponibilidad modo Gas - Disponible modo Diesel por parada de planta de procesamiento de gas de UNNA Energia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 26/09/2025 16:52 | 26/09/2025 17:25 | Pruebas de verificacion de fugas de aire caliente TG6 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE EN MODO GAS - DISPONIBLE EN MODO DIESEL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | SUMINISTRO GN ENELP | SUM GN ENELP | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 12:00 | Inspeccion y Mantenimiento del sistema de gas de la Central en conjunto con la parada de la Planta UNNA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16984 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | MT1 | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 17:22 | PRUEBAS ELECTRICAS POR OBSERVACION DE FUGA DE ACEITE EN EL TRANSFORMADOR DE TENSION TT-1281 MT1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 9258 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/09/2025 08:00 | 26/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 26/09/2025 08:00 | 26/09/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR UG1. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG1. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG1 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Banco de condensadores indisponible por falla en cable de alimentacion 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPE?A | L-1112 | 26/09/2025 06:00 | 26/09/2025 14:00 | Hidrolavado en caliente de cadenas de aisladores en la LT L-1112. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8654 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 26/09/2025 09:06 | 26/09/2025 10:00 | Pruebas con carga a 17.41 MW, despues de haber realizado mantenimiento preventivo a celda IN-225. | 17.41 | P | F/S | N | PRUEBA | 16290 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 26/09/2025 07:05 | 26/09/2025 17:30 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2265 | 26/09/2025 08:06 | 26/09/2025 16:14 | Tala de arboles en franja de servidumbre | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11303 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga Ampliacion del 01 de Setiembre 2025 (nuevo inicio) al 30 de Setiembre 2025 (fin) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 26/09/2025 15:58 | 26/09/2025 16:23 | PRUEBAS OPERATIVAS DE UTI5 CON GN PREVIAS A ENSAYO DE POTENCIA. SE REQUIERE LA UNIDAD EN CARGA BASE POR 15 MIN | 0 | R | E/S | N | PRUEBA | 34 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | LA PAMPA - MANTA | L-6710 | 26/09/2025 07:00 | 27/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LINEA MANTA-PAMPA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20659 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 07:00 | FUERA DE SERVICIO CH MANTA, POR VACIADO DE TUBERIA FORZADA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULA DE GUARDA UG2 | 6.8 | P | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 26/09/2025 07:00 | 27/09/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO CH MANTA, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULA DE GUARDA UG2 | 6.8 | P | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 26/09/2025 07:00 | 27/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL TURBINA Y GENERADOR, INSPECCION Y CONTROL DIMENSIONAL DE RODETE UG2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20669 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 26/09/2025 08:00 | 26/09/2025 12:00 | LEVANTAMIENTO INFORME OSINERGMIN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | BARRA A_220kV | 26/09/2025 08:00 | 26/09/2025 12:00 | LEVANTAMIENTO INFORME OSINERGMIN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1150 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2006 | 26/09/2025 08:00 | 26/09/2025 16:00 | LEVANTAMIENTO INFORME OSINERGMIN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | SSEE | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | BAIPAS DE LAS CELDAS CL-1039 Y CL-1040 EN 22.9 KV, LAS LINEAS L-1039 Y L-1040 EN SERVICIO CONECTADAS DIRECTAMENTE A LA BARRA 22.9 KV. SE?ALES INDISPONIBLES DE LAS CELDAS CL-1039 Y CL-1040. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1803 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1040 (RESERVA) | 26/09/2025 08:00 | 26/09/2025 16:41 | POA: DESMONTAJE Y MONTAJE DEL INTERRUPTOR IN-1300. (LA CELDA CL-1040 SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO EN BAIPAS Y LA LINEA L-1040 SE ENCUENTRA EN SERVICIO CONECTADO DIRECTAMENTE A LA BARRA 22.9 KV). (R0084168) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10986 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2297 | 26/09/2025 14:12 | 26/09/2025 15:39 | Recarga de gas SF6 IN-2186 fase S. (R0122261) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14991 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 26/09/2025 09:50 | 26/09/2025 18:16 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0121945) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | AT11-211 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CAMBIO RELES PT1 Y PT2, SE REALIZARA EL DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, TAMBIEN EL MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION. (R0107442). Actividad iniciada a las 08:55 horas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6020 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | AT11-211 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443). Iniciaron trabajos 08:55 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6020 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 26/09/2025 08:55 | 26/09/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE AT11-211 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - SAN NICOLAS | L-6627 | 26/09/2025 08:17 | 26/09/2025 16:09 | POA: REEMPLAZO DE AISLADORES EN LOS POSTES P44, P48, P51 Y P52. (R0121852) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 768 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | BARRA A 138kV | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-1004. (R0117862). Actividad realizada de las 06:00:00 a las 18:53:00 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11636 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | CL-1004 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | POA: DESMONTAJE Y MONTAJE DEL INTERRUPTOR IN-4154, POR FUGA DE ACEITE, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. DESDE EL 23/9 07:00 HRS REQUIERE BARRA A 138KV CON CORTE CONTINUO. REQUIERE CL-1002 F/S POR SEGURIDAD PARA INGRESO/RETIRO DE GRUA A LA ZONA DE TRABAJO EL 23/9 DE 07:00 A 10:00 HRS Y EL 25/9 DE 04:30 A 07:30 HORAS. (R0117862). Actividad realizada de las 06:00:00 a las 18:53:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10547 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-08 | 26/09/2025 08:36 | 26/09/2025 09:18 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN PATIO DE LLAVES 60KV. (R0115290) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | SSEE | 26/09/2025 08:40 | 26/09/2025 15:30 | MP 1A TERMOGRAFIA DE PATIO DE LLAVES 60KV. REQUIERE BANCOS BC-8, BC-9, BC-10 Y BC -11 CONECTADOS DURANTE 1 HORA EN FORMA SECUENCIAL. (R0115290) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 532 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-09 | 26/09/2025 09:18 | 26/09/2025 10:06 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN PATIO DE LLAVES 60KV. (R0115290) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1798 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-10 | 26/09/2025 10:07 | 26/09/2025 11:07 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN PATIO DE LLAVES 60KV. (R0115290) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1799 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-11 | 26/09/2025 11:08 | 26/09/2025 12:25 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN PATIO DE LLAVES 60KV. (R0115290) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1800 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2295 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR SECCIONADOR SB-2845 INDISPONIBLE, DESCALIBRADO EN LAS 3 FASES. INDISPONE LIBERACION BARRA “A” 220KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 878 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO PUEDE OPERAR COMO BANCO DE + 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TOQUEPALA | SS.EE. | 26/09/2025 08:20 | 26/09/2025 15:05 | REEMPLAZAR INVERSOR, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION POR MENOS DE 1H. (R0121929) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10845 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | SSEE | 26/09/2025 09:39 | 26/09/2025 16:40 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0121947) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 662 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA A 220kV | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3259 DE LA CL-2249, SE ENCUENTRA DESALINEADO, NO REALIZA CORRECTO CIERRE CON EL FIN DE CARRERA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11829 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA B 60 kV | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 60 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-6297 DE LA CL-6664, INDISPONIBLE PARA APERTURA, MOTOR QUEMADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19799 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 26/09/2025 08:18 | 26/09/2025 18:58 | TRABAJOS DE CIBERSEGURIDAD EN LA SE ZORRITOS: INSTALACION DE FIREWALL RUGGED Y EQUIPO SONDA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0121940) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1793 | T
REDESUR | CHILOTA | SS.EE. | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | SOLICITADO POR LA EMPRESA BUENAVENTURA PARA PRUEBAS DE LA PROTECCION DIFERENCIAL Y CARGA DE NUEVA CONFIGURACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 20677 | T
REDESUR | SOCABAYA - MOQUEGUA | L-2025 | 26/09/2025 10:23 | 26/09/2025 11:47 | A SOLICTUD DE LA EMPRESA REP PARA REALIZAR PRUEBAS EL DIFERENCIA DE BARRA 87 B 220KV | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 1353 | T
REDESUR | SOCABAYA - MOQUEGUA | L-2026 | 26/09/2025 14:11 | 26/09/2025 15:51 | A SOLICTUD DE LA EMPRESA REP PARA REALIZAR PRUEBAS EL DIFERENCIA DE BARRA 87 B 220KV | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 1354 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 26/09/2025 08:32 | 26/09/2025 17:21 | Cambio de cables de bajada de Circuit Switcher lado 69 kV / Fases R, S, y T | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT2 | 26/09/2025 08:36 | 26/09/2025 17:24 | Cambio de cables de bajada de Circuit Switcher lado 69 kV / Fases R, S, y T de CT2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24678 | T
SOUTHERN PERU CC | DERIV. REFINERIA - REFINERIA | L-1385/R | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Reparacion de estructuras, cambio de conductores y fibra optica de la derivacion L-1385/R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1514 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT2 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Reparacion de estructuras, cambio de conductores y fibra optica de la derivacion L-1385/R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8789 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CAMBIO DE UNIDAD HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO MAYOR G1 | 22.799 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G2 | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 09:49 | Mantenimiento mayor G2 inspeccion de cojinestes | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14966 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCION SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | CENTRAL | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 18:00 | LIMPIEZA DE CANAL MISAPUQUIO | 3.86 | P | F/S | N | PREV. | 10692 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, verificacion de estado de estructuras y faja de servidumbre de la L-1156. Trabajo a nivel del suelo no requiere escalamiento ni corte de energia de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5022 | 26/09/2025 08:27 | 26/09/2025 19:20 | PRUEBAS DE RELE DIFERENCIAL DE LINEA 87L, VERIFICACION DE ENLACE, PRUEBAS DE INYECCION Y DE ENLACE CON MULTIPLEXOR. (R0120855) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22611 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-AT120-523_220 kV | 26/09/2025 09:26 | 26/09/2025 17:40 | SOLICITUD DE VARI ENERGIA: PRUEBAS DEL ESQUEMA DESCONEXION AUTOMATICA DE GENERACION CON EL AUTOTRANSFORMADOR AT120-523. PRUEBAS FUNCIONALES DEL EDAG EN LA SE SANTA ANA. (R0121573) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22638 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 26/09/2025 09:50 | 26/09/2025 18:16 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0121946) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | SS.EE. | 26/09/2025 08:10 | 26/09/2025 18:50 | RGAR_CHN_LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES SAS: VERIFICACION DE REDUNDANCIA DE MEDIDAS DEL AT131-261, VERIFICACION DE REDUNDANCIA DEL COMANDO DE TAPCOM. SE REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE TAP (SUBIR/BAJAR 1 POSICION) PARA VERIFICACION. CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0121777) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22975 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq. Reactor la Niña | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Esquema Reactor La Ni?a deshabilitado acorde a lo informado por Transmantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25036 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | ACOPLE 220 | 26/09/2025 09:15 | 26/09/2025 15:37 | PRUEBAS DE DISPARO DEL 87B A LAS CELDAS REDESUR, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. REQUIERE CL-2025 DE REDESUR F/S DE 08:00 A 14:00 HORAS. LUEGO REQUIERE CL-2026 DE REDESUR F/S DE 14:00 A 17:00 HORAS. REQUIERE ACOPLE 220KV Y BARRA B 220KV DISPONIBLE PARA MANIOBRAS. (R0122002) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 1372 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA_B2_220KV | 26/09/2025 09:15 | 26/09/2025 15:37 | ACOPLE 220KV Y BARRA B 220KV DISPONIBLE PARA MANIOBRAS RELACIONADAS CON LAS PRUEBAS DE DISPARO DEL 87B A LAS CELDAS REDESUR. (R0122002) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1497 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | CAMPAS | SA-8960 | 26/09/2025 16:49 | 26/09/2025 17:10 | Trabajos de Implementacion EDAG de la CH Anashironi: con Auto transformador AT120-523 500/220kV estara Fuera de Servicio y Maniobras de cambio de barra de B a barra A .* Conexionado, timbrado y amarillado de cables LCC autransformador AT120-523 220KV. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24442 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | CAMPAS | SB-8962 | 26/09/2025 16:54 | 26/09/2025 17:09 | Trabajos de Implementacion EDAG de la CH Anashironi: con Auto transformador AT120-523 500/220kV estara Fuera de Servicio y Maniobras de cambio de barra de B a barra A . * Conexionado, timbrado y amarillado de cables LCC autransformador AT120-523 220KV. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24444 | T

## INGRESO OC
viernes, 26 de Setiembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 26 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
26/09/2025 | 00:30 | 119.6 | 595.9 | 204.6 |  |  | 0 | 105 |  |  | 187.8 | 207.5 | 211.2 | 275.2 | 215.4 | 110.6 | 146.6 | 3 | 0 |  |  |  | 120 | 7.6 | 6 |  | 6.8 | 14.7 | 84.2 |  |  |  |  | 60.2 | 101.3 |  |  |  | 6.4 | 147 | 52 | 55 |  | 18 | 10.9 | 62.5 | 182.6 | 183.4 | 183.7 | 109.4 | 7.5 | 9 | 3.7 | 22.6 |  | 24.2 | 25.2 |  |  | 31.9 |  |  | 0 |  |  |  | 106.2 | 177.6 | 175.1 | 210.2 | 272.5 | 39.2 | 27.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 68.8 | 62.4 | 64 | 66.3 | 30 |  | 0 |  | 145.9 | 148.4 | 149.4 | [5 empty] | 217.5 | 104.5 | 0 | 58.4 | 0 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 20.2 | 7.4 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 13.9 | 54.8 | 0 | 1.9 | 7.9 | 1.7 | 0.4 | 7.3 | 3.6 | 6.1 | 7.9 | 10 | 28 | 45.3 | 0 | 54.6 | 76.3 | 3.3 | 3.5 | 10.5 | 4.3 | 7.8 | 6.4 | 7 | 7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.7 | 6.5 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 20 | 9.3 | 29.5 | 30.2 | 15.8 | 19.4 | 7.5 | 10.9 | 6672.3 | 21.2 | 8.073 | 6.074 | 5.9 | 27.4023 | 18.9262 | 5.1 | 5.9 | 98.5755
26/09/2025 | 01:00 | 117.5 | 597.9 | 203 |  |  | 0 | 105 |  |  | 187.3 | 206.5 | 210.9 | 285.5 | 213.3 | 110.7 | 150 | 3 | 0 |  |  |  | 117 | 7.6 | 6.1 |  | 6.8 | 12.2 | 84.5 |  |  |  |  | 60.2 | 79.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 52.9 | 64.5 |  | 18.2 | 10.8 | 59.7 | 181.1 | 181.6 | 184.2 | 109.3 | 7.7 | 9 | 11.4 | 22.4 |  | 23.6 | 39.6 |  |  | 31.9 |  |  | 0 |  |  |  | 106.2 | 177.9 | 175.2 | 210.5 | 272.3 | 39.3 | 27.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 98.9 | 70.8 | 64 | 68.6 | 29.9 |  | 0 |  | 145.8 | 147.9 | 149 | [5 empty] | 217.2 | 104.4 | 0 | 58.8 | 0 | 11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 20 | 7.4 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 9.3 | 26.7 | 0 | 1.9 | 7.9 | 1.7 | 0.4 | 7.3 | 3.5 | 6.1 | 9 | 10 | 24.5 | 33.2 | 0 | 63.4 | 79.5 | 6.3 | 6.6 | 10.5 | 4.3 | 7.8 | 6.4 | 7 | 7 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.1 | 14.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 20 | 8 | 29.1 | 29.9 | 15.2 | 19.4 | 7 | 11.1 | 6558.6 | 21.3 | 8.063 | 6.074 | 5.9 | 27.3137 | 18.9266 | 5.2 | 5.8 | 98.5773
26/09/2025 | 01:30 | 119.7 | 599.3 | 205.5 |  |  | 0 | 105.9 |  |  | 188.4 | 207.5 | 213 | 286.4 | 213.9 | 111.4 | 78.8 | 3 | 0 |  |  |  | 120.9 | 7.7 | 6.1 |  | 6.8 | 11.6 | 84.2 |  |  |  |  | 59.2 | 77.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 53 | 31.2 |  | 18.1 | 10.8 | 64.5 | 183.4 | 183.7 | 184.7 | 109.2 | 7.6 | 9 | 11.8 | 22.7 |  | 24.1 | 34.4 |  |  | 32.3 |  |  | 0 |  |  |  | 106.8 | 178.2 | 175.8 | 210.8 | 273.2 | 39.5 | 27.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 77.1 | 68.9 | 65.6 | 67.8 | 30.2 |  | 0 |  | 146.9 | 149.2 | 150.7 | [5 empty] | 217.2 | 104.4 | 0 | 71.4 | 0 | 11.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 14.8 | 7.4 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 14.1 | 35.8 | 0 | 1.9 | 7.8 | 1.6 | 0.4 | 7.3 | 3.5 | 5.8 | 8.9 | 10 | 24.5 | 28.9 | 0 | 55 | 64.2 | 4.1 | 5.7 | 10.5 | 4.3 | 7.8 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.6 | 28.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 20 | 9.4 | 29.1 | 29.9 | 15.8 | 19.4 | 7.3 | 11.1 | 6478.8 | 21.1 | 8.059 | 6.074 | 5.9 | 27.3279 | 18.9266 | 5.4 | 6 | 98.7875
26/09/2025 | 02:00 | 123.6 | 599.8 | 204.3 |  |  | 0 | 105.9 |  |  | 173.2 | 172.9 | 173.1 | 259.2 | 215.1 | 110.6 | 79.2 | 3.1 | 0 |  |  |  | 120.2 | 7.8 | 6.3 |  | 6.8 | 11.6 | 85 |  |  |  |  | 59.1 | 51.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 54 | 0 |  | 18.2 | 10.8 | 62.6 | 184.3 | 184.9 | 184.8 | 109.5 | 7.6 | 9.1 | 12.6 | 22.8 |  | 0 | 27.1 |  |  | 32.4 |  |  | 0 |  |  |  | 106.1 | 177.6 | 175.3 | 210.6 | 272.1 | 39 | 27.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 101.6 | 75.4 | 65.6 | 67.9 | 30.2 |  | 0 |  | 145.7 | 148.4 | 149.5 | [5 empty] | 217.5 | 104.5 | 0 | 70.6 | 0 | 11.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 4.3 | 11.3 | 7.4 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 20.7 | 47.1 | 0 | 1.9 | 7.8 | 1.6 | 0.4 | 7.4 | 3.6 | 5.9 | 8.9 | 10 | 17.6 | 35.2 | 0 | 60.9 | 74.4 | 5.3 | 7.3 | 10.5 | 4.3 | 7.8 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.1 | 55.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 20 | 9.5 | 29.3 | 29.9 | 16.5 | 19.4 | 7.8 | 11.2 | 6370.2 | 21.3 | 8.066 | 6.072 | 5.9 | 27.3536 | 18.9259 | 5.3 | 5.9 | 98.8175
26/09/2025 | 02:30 | 114.7 | 598.7 | 201 |  |  | 0 | 107 |  |  | 129.2 | 128.5 | 128.7 | 224.1 | 214.7 | 111.4 | 75.8 | 2.9 | 0 |  |  |  | 121.9 | 7.7 | 6.2 |  | 6.8 | 11.4 | 49.7 |  |  |  |  | 57.8 | 30 |  |  |  | 6.4 | 0 | 53.8 | 0 |  | 18 | 10.8 | 62.6 | 181.1 | 182.5 | 184.4 | 108.5 | 7.6 | 9 | 29.8 | 22.4 |  | 0 | 25.9 |  |  | 31.8 |  |  | 0 |  |  |  | 105.4 | 177.4 | 175.3 | 210.2 | 271.9 | 19.9 | 21.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 95.3 | 88.6 | 64.8 | 66.4 | 29.8 |  | 0 |  | 146.2 | 148.6 | 149.7 | [5 empty] | 217.2 | 104.4 | 0 | 65.5 | 0 | 11.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 4.5 | 11 | 7.4 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 20.6 | 47 | 0 | 1.9 | 7.8 | 1.5 | 0.4 | 7.4 | 3.6 | 5.8 | 8.6 | 9.9 | 14.9 | 39.1 | 0 | 82.8 | 91 | 7.2 | 5.6 | 10.5 | 4.3 | 7.8 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.5 | 107.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 19.8 | 8.9 | 29.1 | 30 | 16 | 19.4 | 9 | 11.1 | 6251 | 21 | 8.05 | 6.072 | 5.9 | 27.3424 | 18.9263 | 5.4 | 5.8 | 98.4907
26/09/2025 | 03:00 | 113.8 | 590.5 | 202.9 |  |  | 0 | 106.7 |  |  | 129.1 | 128.9 | 129.3 | 224.9 | 216.7 | 110.8 | 69.2 | 2.8 | 0 |  |  |  | 116.2 | 7.3 | 5.9 |  | 6.8 | 11.4 | 48.3 |  |  |  |  | 56.6 | 46.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 53.8 | 0 |  | 18.1 | 10.8 | 59.3 | 179.1 | 179.5 | 183.4 | 107.1 | 7.5 | 9 | 17.7 | 22.1 |  | 0 | 24.3 |  |  | 30.8 |  |  | 0 |  |  |  | 103.9 | 178.3 | 176 | 211.2 | 273.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 38.5 | 69 | 63.8 | 65.7 | 29.4 |  | 0 |  | 146.6 | 148.8 | 149.8 | [5 empty] | 217.5 | 104.6 | 0 | 87.4 | 0 | 11.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 4.6 | 10.7 | 7.2 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 23.9 | 64.1 | 0 | 1.9 | 7.7 | 1.4 | 0.4 | 7.4 | 3.7 | 5.5 | 8.4 | 10 | 13.4 | 47.3 | 0 | 72.6 | 88 | 8.1 | 3.4 | 10.5 | 4.3 | 7.8 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.5 | 160.3 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 20 | 9.5 | 29 | 29.9 | 15 | 19.4 | 7.9 | 11.1 | 6218.1 | 21.6 | 8.061 | 6.072 | 5.9 | 27.2643 | 18.9268 | 5.4 | 5.9 | 99.1241
26/09/2025 | 03:30 | 119.2 | 598.9 | 205.1 |  |  | 0 | 108.4 |  |  | 129 | 128.7 | 129 | 224.3 | 215.1 | 110.7 | 77.2 | 3.1 | 0 |  |  |  | 113.4 | 5.6 | 6.1 |  | 6.8 | 11.5 | 50.5 |  |  |  |  | 58.3 | 57.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 53 | 0 |  | 18.2 | 10.8 | 62.7 | 123.9 | 124 | 161.6 | 109.1 | 7.7 | 9 | 30.7 | 22.4 |  | 0 | 25.3 |  |  | 32 |  |  | 0 |  |  |  | 105.7 | 177.8 | 175.2 | 210.6 | 272.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 105.5 | 91.6 | 65 | 66.7 | 30 |  | 0 |  | 145.9 | 148.3 | 149.3 | [5 empty] | 217.1 | 104.4 | 0 | 93.5 | 0 | 12.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.6 | 15.3 | 7.2 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 29.5 | 69.9 | 0 | 1.9 | 7.9 | 1.4 | 0.4 | 7.4 | 3.7 | 5.9 | 8.6 | 10 | 13.4 | 43.3 | 0 | 81.5 | 84.4 | 9.5 | 9.1 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.6 | 163.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 20 | 9.5 | 29.2 | 30.1 | 15 | 19.4 | 8.6 | 11.1 | 6272.4 | 22.2 | 8.067 | 6.07 | 5.9 | 27.2914 | 18.9271 | 5.4 | 5.9 | 99.7555
26/09/2025 | 04:00 | 118.8 | 598.5 | 205.2 |  |  | 0 | 109.7 |  |  | 128.7 | 128.2 | 129 | 224.6 | 215.1 | 110.5 | 77.5 | 3 | 0 |  |  |  | 122 | 5 | 6.1 |  | 6.8 | 11.5 | 50.4 |  |  |  |  | 58.7 | 97.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 52 | 0 |  | 18.2 | 10.8 | 60 | 122.9 | 123.3 | 153.7 | 109.4 | 7.6 | 9 | 32.7 | 22.6 |  | 0 | 25.5 |  |  | 32.1 |  |  | 0 |  |  |  | 105.7 | 177.6 | 175 | 209.9 | 272.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 119.8 | 95.7 | 61 | 60.8 | 30.1 |  | 0 |  | 145.4 | 148 | 149.1 | [5 empty] | 217.2 | 104.5 | 0 | 102.4 | 0 | 10.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 20.2 | 7.2 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 29.6 | 77.2 | 0 | 1.9 | 7.9 | 1.4 | 0.4 | 7.4 | 3.7 | 6 | 8.1 | 10 | 14.1 | 35.2 | 0 | 74 | 88.2 | 8.2 | 8.7 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.5 | 149 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.3 | 20 | 9.3 | 28.9 | 29.9 | 15.3 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 6304.7 | 22.3 | 8.049 | 6.07 | 5.9 | 27.3799 | 18.9263 | 5.3 | 5.8 | 99.7251
26/09/2025 | 04:30 | 111.1 | 590.2 | 203.3 |  |  | 0 | 106.3 |  |  | 129.6 | 129.3 | 129.4 | 224.1 | 216.4 | 111.3 | 105 | 2.6 | 0 |  |  |  | 112.9 | 1.9 | 5.1 |  | 6.8 | 11.5 | 48.6 |  |  |  |  | 55 | 89.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 52 | 0 |  | 18.2 | 10.8 | 61.1 | 115.3 | 116.1 | 153.9 | 106.2 | 7.5 | 9 | 30.5 | 21.9 |  | 0 | 32.4 |  |  | 29.6 |  |  | 0 |  |  |  | 102.2 | 178.8 | 176.4 | 211.2 | 272.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 115.2 | 90.2 | 57.5 | 58.8 | 28.6 |  | 0 |  | 146.4 | 148.6 | 149.5 | [5 empty] | 217.6 | 104.5 | 0 | 103.6 | 0 | 12.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.4 | 19.2 | 7.2 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 30.2 | 85.5 | 0 | 1.9 | 8 | 1.4 | 0.4 | 7.4 | 3.7 | 5.5 | 8.1 | 10 | 12.8 | 22.6 | 0 | 104.7 | 106.8 | 7.6 | 10.2 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 4 | 6 | 6.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.4 | 102 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 20 | 9.3 | 30.1 | 31.4 | 15.7 | 19.4 | 7.8 | 11.2 | 6246.8 | 21.8 | 8.067 | 6.068 | 5.9 | 27.4151 | 18.9264 | 5.3 | 5.9 | 99.3765
26/09/2025 | 05:00 | 114 | 595.9 | 203.6 |  |  | 34.7 | 109.2 |  |  | 128.3 | 129.1 | 128.7 | 223.3 | 216.3 | 110.7 | 118.6 | 2.8 | 0 |  |  |  | 117.3 | 0 | 4.3 |  | 6.8 | 11.5 | 50.3 |  |  |  |  | 57.7 | 100.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 51.9 | 0 |  | 18 | 10.8 | 59.4 | 119.3 | 119.8 | 153.5 | 110.4 | 7.5 | 9 | 29.7 | 22.6 |  | 0 | 50.4 |  |  | 31.4 |  |  | 0 |  |  |  | 104.4 | 179.4 | 176.9 | 211.5 | 273.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 120.1 | 98.1 | 61.7 | 65.2 | 29.1 |  | 0 |  | 145.1 | 147.6 | 148.5 | [5 empty] | 217.4 | 104.5 | 0 | 111.2 | 0 | 11.3 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.4 | 19.9 | 7.2 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 31.8 | 88.4 | 0 | 1.9 | 8 | 1.3 | 0.3 | 7.4 | 3.6 | 5.9 | 8.1 | 10 | 15.4 | 11.3 | 0 | 97.9 | 92.3 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.5 | 132.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 20 | 8.7 | 29.9 | 31 | 16.2 | 19 | 7.9 | 11.1 | 6388.7 | 22.3 | 8.05 | 6.07 | 5.9 | 27.4295 | 18.9265 | 5.3 | 5.9 | 99.876
26/09/2025 | 05:30 | 120.8 | 597.8 | 203.4 |  |  | 36.6 | 110.7 |  |  | 129.1 | 128.4 | 128.2 | 224.3 | 215.2 | 111.2 | 73.7 | 3.1 | 8.8 |  |  |  | 120.2 | 0 | 3.4 |  | 6.8 | 11.5 | 51 |  |  |  |  | 58.5 | 84.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 51 | 0 |  | 18.1 | 10.7 | 61.7 | 168.6 | 168.1 | 171.4 | 109.3 | 7.5 | 9 | 24.4 | 22.8 |  | 0 | 60.9 |  |  | 32.5 |  |  | 0 |  |  |  | 106.3 | 178.3 | 175.8 | 211.1 | 273.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 101.8 | 83.2 | 62.5 | 65.8 | 29 |  | 0 |  | 145.6 | 147.8 | 149 | [5 empty] | 217.5 | 104.6 | 0 | 118.3 | 0 | 11.8 | 0 |  |  | 9.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.3 | 20 | 7.4 | 4 | 3.5 | 18 | 0.5 | 0.3 | 31.8 | 87.5 | 0 | 1.9 | 7.8 | 1.3 | 0.3 | 7.4 | 3.6 | 5.7 | 8.1 | 10 | 15.4 | 11.4 | 0 | 99.6 | 87.6 | 13.2 | 14.4 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.7 | 115.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 20 | 9.4 | 30.2 | 31.2 | 16.3 | 17.2 | 7.5 | 9.4 | 6443.6 | 20.9 | 8.063 | 6.062 | 5.9 | 27.3659 | 18.9262 | 5.2 | 5.9 | 98.3172
26/09/2025 | 06:00 | 116.7 | 599.7 | 206.4 |  |  | 34.9 | 112 |  |  | 130.6 | 129.7 | 129.7 | 223.2 | 214.2 | 111.3 | 169.3 | 3 | 9.4 |  |  |  | 120.5 | 0 | 3.1 |  | 6.8 | 11.5 | 50.7 |  |  |  |  | 58.2 | 86.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 50.5 | 0 |  | 18.2 | 10.7 | 60.3 | 182.1 | 182.7 | 185.3 | 109.2 | 7.5 | 9 | 12.2 | 22.5 |  | 0 | 72.5 |  |  | 73.4 |  |  | 0 |  |  |  | 105.6 | 178.3 | 175.6 | 210.9 | 272.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 125.2 | 94.3 | 62 | 65.8 | 28.7 |  | 0 |  | 146.5 | 148.8 | 149.8 | [5 empty] | 217.6 | 104.6 | 0 | 116.5 | 0 | 12.7 | 0 |  |  | 9.9 | 2.9 | 3 | 0.3 | 1.5 | 4.3 | 19.8 | 7.4 | 4 | 3.5 | 18 | 2.5 | 2.4 | 31.8 | 88.4 | 0.7 | 2 | 9.6 | 1.2 | 0.2 | 7.9 | 3.6 | 5.8 | 8.5 | 10 | 13.9 | 10.7 | 2.1 | 94.6 | 79.5 | 14.1 | 14.3 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 9.9 | 3.9 | 0 | 1.7 | 0.6 | 104.8 | 109 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.4 | 20 | 9.3 | 29.4 | 31.2 | 16 | 18.9 | 6.8 | 10.8 | 6653.7 | 22.3 | 8.037 | 6.064 | 5.9 | 27.406 | 18.9269 | 5.2 | 5.9 | 99.7338
26/09/2025 | 06:30 | 116 | 600.4 | 206.1 |  |  | 34.9 | 111.9 |  |  | 155 | 154.5 | 155 | 245.1 | 215.4 | 110.9 | 132.2 | 2.9 | 11.7 |  |  |  | 118.7 | 0 | 3 |  | 6.8 | 11 | 51.3 |  |  |  |  | 58.6 | 79.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 49.6 | 59.2 |  | 18.2 | 10.7 | 62.2 | 181 | 181.9 | 184.4 | 109.2 | 7.5 | 9 | 10.8 | 22.7 |  | 0 | 83.5 |  |  | 73 |  |  | 0 |  |  |  | 105.5 | 178.8 | 176.6 | 211.7 | 273.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 131.9 | 79.5 | 62.1 | 67.7 | 29.9 |  | 0 |  | 146.3 | 148.3 | 149 | [5 empty] | 217.3 | 104.5 | 0 | 112.8 | 0 | 12.6 | 0 |  |  | 9.9 | 2.9 | 11.3 | 0.3 | 1.3 | 4.5 | 20 | 7.4 | 4 | 3.5 | 18 | 1.3 | 1.4 | 31.5 | 83.8 | 2.3 | 2 | 15.5 | 1.2 | 0 | 8.3 | 3.6 | 5.6 | 8.8 | 10 | 11 | 14.5 | 3.3 | 102.4 | 77.1 | 12 | 14.7 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 9.7 | 15.3 | 0.3 | 6.7 | 0.6 | 70.2 | 75.3 | 5.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 7.4 | 20 | 9.7 | 29.7 | 30.9 | 15.6 | 19.4 | 6.7 | 10.3 | 6736.8 | 21.7 | 8.063 | 6.066 | 6 | 27.3957 | 18.9269 | 5.1 | 6 | 99.2516
26/09/2025 | 07:00 | 24.4 | 594.7 | 204.1 |  |  | 34.4 | 110.2 |  |  | 189.1 | 209.5 | 213.3 | 289.2 | 214.2 | 111.4 | 74.3 | 2.8 | 11.7 |  |  |  | 119.8 | 0 | 7 |  | 6.8 | 10.9 | 49.3 |  |  |  |  | 57.4 | 37.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 49.2 | 131.6 |  | 18.2 | 10.7 | 61.7 | 180.9 | 180.9 | 184.6 | 108.6 | 7.6 | 9 | 17.9 | 22.2 |  | 0 | 26.6 |  |  | 72.5 |  |  | 0 |  |  |  | 104.7 | 178.4 | 175.9 | 211.1 | 272.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 41.3 | 52.9 | 65.5 | 70.4 | 29.3 |  | 0 |  | 147.6 | 149.7 | 150.5 | [5 empty] | 217.4 | 104.5 | 0.1 | 115.9 | 6.3 | 12.2 | 0 |  |  | 9.9 | 2.9 | 27.2 | 0.3 | 1.3 | 4.5 | 19.8 | 7.5 | 4 | 3.5 | 18 | 1.4 | 1.4 | 31.1 | 80.4 | 3 | 1.9 | 17.4 | 1.2 | 0 | 8.3 | 3.1 | 5.3 | 8.6 | 10 | 8.6 | 22.5 | 15.8 | 109 | 87 | 15.2 | 16 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 5.5 | 5.9 | 6 | 10.4 | 36.5 | 1.5 | 14.9 | 0.6 | 100.1 | 77.6 | 12 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 7.4 | 20 | 9.7 | 29.8 | 30.9 | 15.5 | 19.4 | 8.3 | 10.8 | 6771.2 | 22.5 | 8.041 | 6.064 | 6 | 27.4406 | 18.9274 | 5 | 6 | 99.9729
26/09/2025 | 07:30 | 31.1 | 602.7 | 207.3 |  |  | 35.2 | 110.8 |  |  | 173.4 | 173.7 | 173.1 | 261 | 215.8 | 111 | 72.6 | 3 | 11.3 |  |  |  | 120.6 | 0 | 3.7 |  | 6.1 | 10.9 | 50.3 |  |  |  |  | 70.8 | 48.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 50.7 | 144.6 |  | 18.2 | 10.7 | 62.3 | 183.4 | 183.4 | 184.9 | 110.1 | 7.6 | 9 | 18.3 | 22.8 |  | 17.6 | 49.9 |  |  | 73.9 |  |  | 0 |  |  |  | 106.3 | 178.2 | 175.4 | 211.1 | 273.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 67.7 | 78 | 66.6 | 72.9 | 29.7 |  | 0 |  | 147.1 | 149.5 | 150.4 | [5 empty] | 217.5 | 104.6 | 0.2 | 117.3 | 15.7 | 12.8 | 0 |  |  | 9.9 | 2.9 | 30.6 | 0.3 | 1.3 | 4.7 | 20.2 | 7.6 | 3.2 | 3.5 | 18 | 4.2 | 3.8 | 31.7 | 85.2 | 3.6 | 2 | 17.4 | 1.2 | 0 | 8.2 | 2.9 | 5.5 | 8.6 | 10 | 6.3 | 26.8 | 36.5 | 104.5 | 93.3 | 11.8 | 9.7 | 10.5 | 4.3 | 8 | 5.5 | 6 | 6.2 | 11.5 | 37.6 | 1.9 | 95.5 | 0.6 | 91.2 | 101.2 | 52.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 7.4 | 20 | 9.4 | 29.8 | 30.9 | 15.5 | 19.5 | 9.7 | 10.6 | 6996.1 | 22.1 | 8.055 | 6.062 | 6 | 27.3766 | 18.927 | 5 | 6 | 99.5206
26/09/2025 | 08:00 | 36.9 | 604.2 | 208.7 |  |  | 35.7 | 111.8 |  |  | 152.1 | 151.5 | 151.5 | 244 | 215.4 | 110.3 | 73.3 | 3 | 11.2 |  |  |  | 121.1 | 0 | 5.5 |  | 6 | 10.8 | 50.8 |  |  |  |  | 75.6 | 36.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 49.7 | 152.5 |  | 18.2 | 10.7 | 63.3 | 184.8 | 185.1 | 184.5 | 110 | 7.5 | 9 | 15.5 | 22.9 |  | 18 | 73.9 |  |  | 55.3 |  |  | 0 |  |  |  | 106.9 | 177.3 | 174.8 | 210.3 | 272.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 139.4 | 93.8 | 66.9 | 71.9 | 29.9 |  | 0 |  | 146.1 | 148.4 | 149.1 | [5 empty] | 217.6 | 104.4 | 0.2 | 115.1 | 22.3 | 12.3 | 0.1 |  |  | 9.9 | 2.9 | 41.2 | 0.3 | 1.3 | 4.7 | 20.3 | 7.5 | 3.2 | 3.5 | 18 | 8.6 | 9.8 | 32 | 85.5 | 6.7 | 2 | 16.1 | 1.2 | 0 | 8.2 | 2.8 | 5.6 | 8.6 | 10 | 6.4 | 30.4 | 16 | 114.6 | 99 | 15.6 | 15.8 | 10.5 | 4.3 | 8 | 5.5 | 6 | 6.2 | 9.4 | 48.5 | 3.5 | 57.9 | 0.6 | 128.6 | 151.4 | 38 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 4.2 | 7.4 | 20 | 9.6 | 29.6 | 30.8 | 15.7 | 19.4 | 7.1 | 10.9 | 7094.5 | 22.4 | 8.054 | 6.06 | 6 | 27.294 | 18.9267 | 4.9 | 6 | 99.6347
26/09/2025 | 08:30 | 36.5 | 604.6 | 206.3 |  |  | 35.4 | 109.9 |  |  | 187.6 | 208.8 | 211.6 | 288.3 | 215.1 | 110.5 | 138.3 | 3 | 12.1 |  |  |  | 121.5 | 0 | 5.3 |  | 6 | 10.8 | 50.5 |  |  |  |  | 75.1 | 66 |  |  |  | 6.4 | 0 | 24 | 152.9 |  | 18.2 | 10.7 | 63.5 | 182.9 | 183.5 | 184.3 | 111 | 7.5 | 9 | 16 | 22.9 |  | 17.6 | 43 |  |  | 73.2 |  |  | 0 |  |  |  | 106.3 | 177.1 | 174.4 | 209.5 | 272.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 74.6 | 72.7 | 66.9 | 71.8 | 29.7 |  | 0 |  | 146.3 | 148.8 | 149.8 | [5 empty] | 218 | 103.2 | 1 | 115.7 | 43.8 | 12.5 | 0.1 |  |  | 9.9 | 3 | 58.1 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 20.2 | 7.6 | 3.2 | 3.5 | 18 | 10.9 | 12.9 | 31.6 | 88.5 | 9.7 | 2 | 12.6 | 1.2 | 0 | 8.4 | 2.8 | 5.5 | 8.6 | 10 | 7.3 | 32.1 | 13.3 | 114.3 | 101.7 | 15.1 | 15.3 | 10.5 | 4.3 | 7.9 | 5.3 | 6 | 6.2 | 11.1 | 66.4 | 10.6 | 52.3 | 0.6 | 122.9 | 160.2 | 33.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 5.5 | 7.4 | 20 | 9.5 | 30 | 30.9 | 16.1 | 19 | 7.6 | 11.7 | 7324.2 | 22 | 8.049 | 6.06 | 6 | 27.1806 | 18.926 | 4.6 | 6 | 98.8156
26/09/2025 | 09:00 | 24.9 | 598.7 | 206.3 |  |  | 34.8 | 109.9 |  |  | 186.4 | 207.4 | 211 | 287.8 | 215.3 | 110.6 | 134.7 | 3 | 12.9 |  |  |  | 119 | 0 | 3.3 |  | 6 | 10.8 | 50 |  |  |  |  | 73.6 | 70.7 |  |  |  | 1.1 | 0 | 25.6 | 150.3 |  | 18.2 | 10.7 | 60.3 | 180.5 | 180.8 | 184 | 108.5 | 7.5 | 9 | 11.7 | 22.2 |  | 17.2 | 35.8 |  |  | 71.4 |  |  | 0 |  |  |  | 105.2 | 177.4 | 174.8 | 209.9 | 272 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 67.8 | 67.9 | 65.9 | 71.6 | 28.7 |  | 0 |  | 146.2 | 148.4 | 149.4 | [5 empty] | 217.5 | 104.5 | 0.4 | 114.7 | 45.4 | 12.2 | 0.1 |  |  | 9.9 | 2.9 | 72.7 | 0.3 | 1.4 | 4.5 | 19.7 | 7.9 | 3.2 | 3.5 | 18 | 14 | 16.2 | 31.9 | 85.7 | 12.8 | 2 | 16.2 | 1.2 | 0 | 8.4 | 2.8 | 5.3 | 8.6 | 10 | 4.3 | 32.8 | 30.2 | 115.6 | 100.4 | 15.2 | 15.3 | 10.5 | 4.3 | 7.9 | 5.3 | 6 | 6.2 | 7 | 81.8 | 11.4 | 41.1 | 0.6 | 129 | 162 | 31.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 5.4 | 7.3 | 20 | 9.5 | 28.2 | 30.8 | 16 | 16.7 | 6.8 | 10.8 | 7292.1 | 21.9 | 8.048 | 6.062 | 6 | 27.0471 | 18.9255 | 4.6 | 6 | 98.5826
26/09/2025 | 09:30 | 30.6 | 599.1 | 206.3 |  |  | 35 | 113.5 |  |  | 186 | 207 | 210.7 | 286.5 | 213.2 | 110.4 | 146.6 | 3 | 12.8 |  |  |  | 119.7 | 0 | 3 |  | 6.1 | 11.1 | 50.1 |  |  |  |  | 80.2 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 42.7 | 151.1 |  | 18.2 | 10.7 | 62.3 | 181.9 | 182.5 | 183.9 | 109 | 7.5 | 9 | 12.2 | 22.5 |  | 17.4 | 28.1 |  |  | 71.7 |  |  | 0 |  |  |  | 105.7 | 177.5 | 174.8 | 209.8 | 272.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.7 |  | 0.7 | 63.3 | 69 | 65.9 | 69.6 | 28.9 |  | 0 |  | 146.1 | 148.6 | 149.5 | [5 empty] | 217.2 | 104.5 | 0.5 | 112.9 | 37.3 | 12.6 | 0.2 |  |  | 9.9 | 2.9 | 203.7 | 0.3 | 1.4 | 4.4 | 19.9 | 8 | 3.2 | 3.5 | 18.3 | 6.8 | 7.1 | 32.1 | 85.6 | 13 | 2 | 17.1 | 1.1 | 0 | 8.4 | 2.8 | 5.1 | 7.1 | 10 | 1.2 | 45.2 | 21.9 | 112.5 | 92.8 | 14.9 | 15.1 | 10.5 | 4.3 | 7.7 | 5.1 | 6 | 6.2 | 9.5 | 141.6 | 10.1 | 49.5 | 0.6 | 126.1 | 154.3 | 39.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 8.8 | 7.4 | 20 | 9.5 | 29.5 | 31 | 16 | 19.8 | 8.8 | 10.5 | 7492.8 | 22 | 8.043 | 6.06 | 6 | 26.8722 | 18.9256 | 4.6 | 5.8 | 98.3008
26/09/2025 | 10:00 | 19.5 | 590.2 | 203.6 |  |  | 33 | 108.2 |  |  | 186.4 | 208.2 | 209.4 | 277.9 | 214.9 | 110.6 | 74.9 | 2.6 | 12.8 |  |  |  | 113.4 | 0 | 2.7 |  | 6.1 | 11.1 | 84 |  |  |  |  | 77.4 | 84.7 |  |  |  | 0 | 0 | 47.1 | 146.3 |  | 18.2 | 10.7 | 58 | 175.7 | 176.9 | 183.5 | 105.9 | 7.5 | 9 | 17.1 | 21.8 |  | 16.9 | 46 |  |  | 67.8 |  |  | 0 |  |  |  | 102.4 | 177.4 | 175.5 | 209.7 | 271.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.3 |  | 0.8 | 50.3 | 66.9 | 63.4 | 62.2 | 27.8 |  | 0 |  | 146.5 | 148.9 | 150.1 | [5 empty] | 217.3 | 104.4 | 0.4 | 108 | 60.8 | 13.1 | 0.3 |  |  | 9.9 | 2.9 | 125.8 | 0.3 | 1.4 | 4.4 | 19.3 | 8 | 3.2 | 3.5 | 18.3 | 6.1 | 6.9 | 31.7 | 81.9 | 17.9 | 2 | 13.1 | 1.1 | 0 | 8.4 | 2.8 | 4.8 | 7 | 9.9 | 0.9 | 51.1 | 17.3 | 108.7 | 93.8 | 11 | 9.2 | 10.5 | 4.3 | 7.7 | 5.1 | 6 | 6.2 | 9.8 | 164.9 | 6.8 | 105.7 | 0.6 | 126 | 154 | 87.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 7.3 | 7.4 | 19.8 | 9.6 | 28.7 | 31.5 | 16.1 | 19.5 | 9.3 | 6.4 | 7457.9 | 21.9 | 8.047 | 6.058 | 6 | 26.7283 | 18.9247 | 4.5 | 5.8 | 97.9581
26/09/2025 | 10:30 | 31.2 | 602.3 | 204.2 |  |  | 25.1 | 110 |  |  | 185.7 | 205.4 | 209.5 | 287.9 | 211.9 | 110.5 | 79.9 | 3 | 12.8 |  |  |  | 123.2 | 0 | 3.6 |  | 6.1 | 11.1 | 85.6 |  |  |  |  | 80.2 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 46.9 | 120 |  | 18.2 | 10.7 | 64.4 | 183.4 | 183.5 | 183.8 | 110.1 | 7.7 | 9 | 15 | 22.7 |  | 17.4 | 67.9 |  |  | 31.3 |  |  | 0 |  |  |  | 105.7 | 176.9 | 174.7 | 209.2 | 271.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 79 | 80.1 | 66.1 | 63.5 | 30.1 |  | 0 |  | 146.1 | 148.1 | 149.4 | [5 empty] | 217.2 | 104.4 | 1.3 | 106.3 | 80.5 | 14.7 | 0.2 |  |  | 9.9 | 2.6 | 184.1 | 0.3 | 1.4 | 4.3 | 20 | 7.7 | 3.2 | 3.5 | 18.2 | 6.4 | 7.3 | 32.1 | 83.6 | 19.1 | 2 | 11.4 | 1.1 | 0 | 8.4 | 2.8 | 5.3 | 7.3 | 9.9 | 1.1 | 61.6 | 23.7 | 92 | 90.3 | 12.5 | 7.3 | 10.5 | 4.3 | 7.7 | 5.1 | 6 | 6.1 | 12 | 182.4 | 4 | 156.2 | 0.6 | 126.2 | 152.7 | 102.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 14 | 7.4 | 19.8 | 9.7 | 28.6 | 32.8 | 13.1 | 19.5 | 9 | 6.5 | 7626.5 | 21.6 | 8.048 | 6.058 | 6 | 26.4605 | 18.9203 | 4.5 | 5.8 | 97.3868
26/09/2025 | 11:00 | 20.5 | 596.7 | 206.5 |  |  | 23.8 | 108.3 |  |  | 185.9 | 207.2 | 210.1 | 288.1 | 213 | 110.8 | 73 | 2.8 | 12.4 |  |  |  | 121.5 | 0 | 3.5 |  | 6.1 | 13.6 | 84.6 |  |  |  |  | 78.6 | 33.8 |  |  |  | 0 | 0 | 46.2 | 103.2 |  | 18.2 | 10.7 | 63.2 | 179.4 | 179.8 | 184.5 | 108 | 7.6 | 9 | 18.6 | 22 |  | 17.1 | 53.9 |  |  | 28.8 |  |  | 0 |  |  |  | 104.2 | 176.7 | 174.7 | 208.8 | 270.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 58.7 | 72.4 | 65 | 62.9 | 29.4 |  | 0 |  | 147 | 149 | 150.2 | [5 empty] | 216.9 | 104.3 | 0.8 | 121.1 | 80.6 | 14.8 | 0.3 |  |  | 9.9 | 2 | 131.7 | 0.3 | 1.5 | 4.2 | 19.6 | 7 | 3.3 | 3.5 | 18.3 | 11.8 | 15.4 | 31.9 | 85.1 | 19.4 | 2 | 6.1 | 1.1 | 0 | 8 | 2.8 | 5 | 7.1 | 9.9 | 5.2 | 66.9 | 35.3 | 102.7 | 82.5 | 13.5 | 14.1 | 10.5 | 4.3 | 7.7 | 5.1 | 5.9 | 6 | 11.9 | 237.7 | 11.9 | 115 | 0.6 | 126.5 | 149 | 111.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 12.6 | 7.4 | 19.8 | 9.7 | 29.8 | 33.4 | 16 | 19.4 | 8.7 | 6.5 | 7564.2 | 21.5 | 8.043 | 6.058 | 6 | 26.3231 | 18.9215 | 4.5 | 5.8 | 97.1455
26/09/2025 | 11:30 | 26.3 | 625.9 | 214.3 |  |  | 39.7 | 110.1 |  |  | 179.5 | 178.1 | 179.1 | 267.5 | 213.9 | 109.9 | 116.6 | 2.9 | 12.5 |  |  |  | 118.4 | 0 | 3.9 |  | 6.1 | 13.9 | 85.7 |  |  |  |  | 80.7 | 77.3 |  |  |  | 0 | 0 | 45.4 | 30.4 |  | 18.2 | 10.7 | 59 | 181.8 | 181.8 | 185.3 | 109.7 | 7.5 | 9 | 26.4 | 22.6 |  | 17.4 | 109.9 |  |  | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 105.9 | 175.5 | 173.3 | 207.5 | 270.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 142 | 98.2 | 66.4 | 63.7 | 30.1 |  | 0 |  | 146.3 | 148.8 | 149.3 | [5 empty] | 216.7 | 104.2 | 0.5 | 120.5 | 38.9 | 14.1 | 0.5 |  |  | 10 | 2.5 | 202.7 | 0.3 | 1.5 | 4.1 | 20.2 | 7 | 3.3 | 3.5 | 18.3 | 14.7 | 17.1 | 32 | 85.7 | 17.8 | 2 | 6.8 | 1.1 | 0 | 8 | 2.8 | 5.4 | 7.3 | 9.9 | 8.5 | 73.7 | 36.7 | 95.3 | 84.9 | 13.9 | 13.3 | 10.5 | 4.3 | 7.7 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 11.5 | 204.2 | 9 | 79.5 | 0.6 | 126.2 | 151.7 | 64.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 14.9 | 7.4 | 19.8 | 9.6 | 29.2 | 33.3 | 15.5 | 19.4 | 7.1 | 6.5 | 7651 | 21.4 | 8.022 | 6.058 | 6 | 26.3342 | 18.9265 | 4.6 | 5.7 | 97.0407
26/09/2025 | 12:00 | 33.5 | 631.9 | 215.4 |  |  | 41.7 | 111.4 |  |  | 177 | 177.3 | 177.1 | 263.9 | 210.6 | 110.3 | 79.1 | 3.3 | 11.9 |  |  |  | 127.3 | 0 | 3.9 |  | 6.1 | 13.9 | 87 |  |  |  |  | 81.6 | 88.6 |  |  |  | 0 | 0 | 45.6 | 32.5 |  | 18.2 | 10.7 | 66.4 | 185.8 | 186.3 | 184.3 | 110.9 | 7.7 | 9 | 25.5 | 22.9 |  | 31.8 | 82.7 |  |  | 63.5 |  |  | 0 |  |  |  | 106.8 | 176.8 | 172.8 | 208.3 | 270.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 158.3 | 94.9 | 67.4 | 64.6 | 30.2 |  | 0 |  | 144.7 | 146.9 | 148 | [5 empty] | 216.9 | 104.3 | 0.5 | 121 | 32.4 | 14.6 | 0.2 |  |  | 9.9 | 3.3 | 83.5 | 0.3 | 1.4 | 4.1 | 20.3 | 7.2 | 3.3 | 3.5 | 18.3 | 13.1 | 15.6 | 31.8 | 85.4 | 16.6 | 2.1 | 7.9 | 1 | 0 | 8 | 2.8 | 5.7 | 7.4 | 10 | 8.7 | 74.2 | 30.4 | 107.4 | 87.2 | 17.6 | 15.6 | 10.5 | 4.3 | 8 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 12.2 | 129.4 | 17.7 | 159 | 0.6 | 122.3 | 143.7 | 111.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 13.9 | 7.4 | 20 | 9.7 | 29.7 | 33.4 | 15.5 | 19.4 | 6.9 | 6 | 7628.3 | 21.4 | 8.05 | 6.062 | 6 | 26.1917 | 18.927 | 4.4 | 5.8 | 96.8307
26/09/2025 | 12:30 | 29.3 | 626 | 213.7 |  |  | 19.9 | 107 |  |  | 185.6 | 207.3 | 210.8 | 280.9 | 214.1 | 110.6 | 197.7 | 3 | 12.2 |  |  |  | 122.5 | 0 | 3.7 |  | 6.1 | 13.9 | 85.4 |  |  |  |  | 80.7 | 60.4 |  |  |  | 0 | 0 | 44.9 | 31.2 |  | 18.2 | 10.6 | 58.9 | 183.2 | 183.7 | 184 | 109.3 | 7.6 | 9.1 | 18.6 | 22.7 |  | 32.3 | 90.1 |  |  | 62.7 |  |  | 0 |  |  |  | 106 | 176.7 | 174.1 | 209.2 | 270.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 159 | 75.9 | 64.3 | 63.7 | 29.8 |  | 0 |  | 145.7 | 148 | 149.3 | [5 empty] | 216.8 | 104.2 | 1.3 | 121.3 | 34.6 | 14.4 | 0.3 |  |  | 10 | 2.8 | 58.7 | 0.3 | 1.4 | 4.4 | 20.2 | 7.5 | 3.3 | 3.5 | 18.1 | 11.8 | 16 | 32.1 | 85.1 | 15.6 | 2.1 | 11.2 | 1.1 | 0 | 8 | 2.8 | 5.6 | 7.2 | 10 | 9.4 | 74.6 | 21.9 | 114.2 | 93.6 | 15.5 | 15.3 | 10.5 | 4.3 | 7.8 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 15.3 | 82.4 | 15.5 | 66 | 0.6 | 122.7 | 140.6 | 51.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 14.7 | 7.4 | 20 | 9.6 | 29.2 | 33.6 | 15.7 | 19.4 | 7.6 | 8.4 | 7516.5 | 21.4 | 8.049 | 6.06 | 6 | 26.1928 | 18.9251 | 4.5 | 5.8 | 96.9269
26/09/2025 | 13:00 | 25.2 | 625.2 | 214.7 |  |  | 19.2 | 106.1 |  |  | 186.4 | 207.6 | 211.4 | 288.2 | 214.8 | 110.3 | 72.8 | 2.9 | 12.4 |  |  |  | 124 | 0 | 3.5 |  | 6.1 | 13.4 | 85.1 |  |  |  |  | 80 | 94.3 |  |  |  | 0 | 0 | 44.5 | 47.7 |  | 18.2 | 10.6 | 63.8 | 181.3 | 182.1 | 184.8 | 109.1 | 7.7 | 9 | 11.9 | 22.2 |  | 31.6 | 69.6 |  |  | 62.3 |  |  | 0 |  |  |  | 105.3 | 177.1 | 175.6 | 210.1 | 271.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 112.2 | 89.7 | 62.8 | 66.2 | 29.5 |  | 0 |  | 146.8 | 149 | 150.9 | [5 empty] | 216.9 | 104.3 | 1.3 | 121 | 42 | 15.2 | 0.3 |  |  | 9.9 | 1.6 | 76.8 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 20.1 | 7.5 | 3.3 | 3.5 | 18.1 | 8.9 | 10.6 | 31.9 | 88.5 | 12.2 | 2.1 | 14 | 1.1 | 0 | 8 | 2.8 | 5.5 | 7.2 | 10 | 7.9 | 75.9 | 34.7 | 116.9 | 90.2 | 15.3 | 14.3 | 10.5 | 4.3 | 7.9 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 15.7 | 84 | 17.8 | 114.4 | 0.6 | 123.3 | 153.9 | 67.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 12.7 | 7.4 | 20 | 9.5 | 29.8 | 33.3 | 15.8 | 19.4 | 7.6 | 9.3 | 7504.3 | 21.6 | 8.05 | 6.06 | 6 | 26.3205 | 18.9277 | 4.5 | 5.8 | 97.2582
26/09/2025 | 13:30 | 23.2 | 607.5 | 210 |  |  | 18.7 | 107.5 |  |  | 153.4 | 153.4 | 153.1 | 254.8 | 213.4 | 111.1 | 64.3 | 3 | 12.9 |  |  |  | 120.7 | 0 | 3.5 |  | 6.9 | 13.4 | 82.3 |  |  |  |  | 77.9 | 27.2 |  |  |  | 0 | 0 | 41.7 | 29.5 |  | 17.8 | 10.6 | 63.3 | 178.4 | 178.7 | 181.6 | 106.6 | 7.7 | 9 | 12.1 | 21.9 |  | 31.1 | 66.9 |  |  | 59.6 |  |  | 0 |  |  |  | 103.4 | 178.3 | 175.9 | 210.4 | 271.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 73.9 | 70.5 | 61.1 | 64.7 | 28.2 |  | 0 |  | 146.2 | 148.6 | 150.2 | [5 empty] | 217.1 | 104.5 | 1.3 | 121 | 80.6 | 15.4 | 0.2 |  |  | 9.9 | 1.7 | 203.2 | 0.3 | 1.3 | 4.1 | 19.7 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 18.1 | 5.4 | 7.5 | 31.9 | 87.2 | 10.9 | 2.1 | 14.3 | 1 | 0 | 8.4 | 2.8 | 5.3 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 78.1 | 20.2 | 115.8 | 85.3 | 18.3 | 15.3 | 10.5 | 4.3 | 8 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 17.2 | 224.8 | 16.9 | 141.8 | 0.6 | 122.8 | 148.8 | 88.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 17.7 | 7.4 | 19.5 | 9.5 | 28.8 | 33.4 | 15.5 | 19.4 | 7.2 | 11.6 | 7452 | 21.5 | 8.048 | 6.06 | 6 | 26.2299 | 18.9277 | 4.5 | 5.8 | 97.0657
26/09/2025 | 14:00 | 104.4 | 629.7 | 213.4 |  |  | 20.8 | 112.1 |  |  | 129 | 129.2 | 129.2 | 222.3 | 214 | 110.8 | 74.7 | 3.1 | 12.6 |  |  |  | 123.1 | 0 | 5.8 |  | 6.9 | 13.4 | 85.7 |  |  |  |  | 81.4 | 26.2 |  |  |  | 0 | 0 | 44.1 | 45.6 |  | 17.8 | 10.6 | 66.1 | 165.5 | 165.4 | 172.2 | 110.3 | 7.5 | 9 | 18.7 | 22.7 |  | 31.9 | 75.2 |  |  | 63 |  |  | 0 |  |  |  | 106.4 | 177.4 | 175.5 | 209.8 | 271.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 110 | 84.4 | 65 | 68.3 | 30.2 |  | 0 |  | 145.2 | 147.6 | 148.8 | [5 empty] | 217.2 | 104.4 | 1.2 | 121.1 | 80.6 | 15 | 0.2 |  |  | 9.9 | 1.6 | 202.6 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | 20.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 18.1 | 10 | 11.6 | 31.7 | 87.7 | 8.9 | 2.1 | 13.8 | 1.1 | 0 | 8.4 | 2.8 | 7 | 7.3 | 9.7 | 13.6 | 77.9 | 11.6 | 107.9 | 86.6 | 17.3 | 13.7 | 10.5 | 4.3 | 8 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 13.8 | 252.9 | 15.3 | 84 | 0.6 | 123.2 | 147.5 | 64.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 15.4 | 7.4 | 19.2 | 9.6 | 28.7 | 32.8 | 16 | 19.4 | 8.8 | 11.6 | 7477.9 | 21.6 | 8.049 | 6.058 | 6 | 26.1318 | 18.9273 | 4.5 | 5.8 | 97.0661
26/09/2025 | 14:30 | 100.1 | 626.5 | 216.5 |  |  | 19.6 | 105.8 |  |  | 166.1 | 166.2 | 165.4 | 254.5 | 213 | 110.8 | 71.2 | 3 | 12.5 |  |  |  | 124.3 | 0 | 5.4 |  | 6.9 | 13.4 | 85.2 |  |  |  |  | 80.2 | 68.6 |  |  |  | 0 | 0 | 43.7 | 48.9 |  | 18.2 | 10.6 | 64.9 | 163.3 | 163.6 | 171.4 | 108.7 | 7.6 | 8.7 | 17.9 | 22.4 |  | 31.5 | 74.9 |  |  | 62.1 |  |  | 0 |  |  |  | 105.4 | 182.7 | 174.6 | 209.3 | 271.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 127.3 | 79.2 | 63.9 | 69.6 | 29.9 |  | 0 |  | 145.6 | 147.8 | 149.4 | [5 empty] | 216.9 | 104.3 | 0.8 | 120.6 | 77.7 | 15 | 0.2 |  |  | 9.9 | 1.8 | 211.6 | 0.3 | 1.3 | 4 | 20.2 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 18.2 | 8.5 | 9.5 | 32 | 88.2 | 5.5 | 2.1 | 13.1 | 1.1 | 0 | 8.8 | 2.8 | 6.6 | 9.1 | 10 | 16.9 | 78.2 | 10.4 | 109.8 | 95 | 18.3 | 15.8 | 10.5 | 3.9 | 8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 13.4 | 223.2 | 14.4 | 45.6 | 0.6 | 126.3 | 145.7 | 35.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 7.3 | 7.4 | 19.6 | 9.8 | 29.4 | 33.4 | 16 | 19.4 | 8.2 | 11.6 | 7565.3 | 21.4 | 8.047 | 6.054 | 6 | 26.1809 | 18.9276 | 4.6 | 5.8 | 97.0095
26/09/2025 | 15:00 | 110.2 | 622.8 | 215.8 |  |  | 20.8 | 104.9 |  |  | 163.8 | 164.3 | 164.3 | 253.8 | 213.5 | 109.7 | 72.5 | 3.2 | 11.9 |  |  |  | 106.6 | 0 | 4.7 |  | 6.9 | 13.5 | 85.7 |  |  |  |  | 80.5 | 44.9 |  |  |  | 0 | 0 | 43.4 | 32.7 |  | 18.2 | 10.6 | 65.2 | 180.9 | 180.9 | 184.3 | 110.9 | 7.6 | 8.7 | 19.5 | 22.6 |  | 24.6 | 50.4 |  |  | 63 |  |  | 0 |  |  |  | 126.2 | 175.5 | 173.7 | 208 | 270.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 142.7 | 87.1 | 64.1 | 70.1 | 28.4 |  | 0 |  | 144.3 | 146.8 | 148.1 | [5 empty] | 217 | 104.3 | 0.4 | 119.1 | 80.6 | 14.8 | 0.1 |  |  | 9.9 | 1.7 | 135.8 | 0.3 | 1.3 | 4 | 20.1 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 18.3 | 9.1 | 12.6 | 31.7 | 88.2 | 4.1 | 1.9 | 13.1 | 1.1 | 0 | 8.8 | 2.8 | 6.6 | 9.3 | 10 | 20.9 | 79.9 | 8.7 | 108.1 | 104.4 | 18.6 | 15.5 | 10.5 | 4.1 | 8 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 13.9 | 216.7 | 12.6 | 64.7 | 0.6 | 125.7 | 144.7 | 66.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 14.2 | 7.4 | 19.7 | 9.7 | 29.8 | 33.3 | 15.5 | 19.4 | 8 | 11.6 | 7545.1 | 21.3 | 8.047 | 6.052 | 6 | 26.0758 | 18.9278 | 4.5 | 5.7 | 96.6026
26/09/2025 | 15:30 | 100.7 | 621.6 | 216.2 |  |  | 19.8 | 101.9 |  |  | 165.7 | 165.1 | 164.4 | 254.3 | 215.6 | 110.6 | 71 | 3 | 12.1 |  |  |  | 120.7 | 0 | 3.8 |  | 6.9 | 13.5 | 85.4 |  |  |  |  | 79 | 112.2 |  |  |  | 0 | 0 | 45.3 | 47.7 |  | 18 | 10.6 | 63 | 180.5 | 180.7 | 184 | 107.8 | 7.7 | 8.8 | 15.7 | 22.2 |  | 23.3 | 49 |  |  | 61 |  |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 178.1 | 175.6 | 210.4 | 271.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 106.2 | 76 | 63.3 | 71.4 | 27.6 |  | 0 |  | 145.2 | 147.6 | 149.1 | [5 empty] | 217.1 | 104.4 | 0.9 | 114.7 | 64.9 | 14.4 | 0.1 |  |  | 9.9 | 1.8 | 167.7 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | 19.8 | 6.9 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 14.4 | 15.4 | 32 | 87.6 | 2.8 | 2 | 13.6 | 1.2 | 0 | 9.6 | 2.7 | 6.1 | 9.3 | 10 | 23.4 | 80.7 | 9.9 | 101 | 94.8 | 18.3 | 15.1 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 11.8 | 181.9 | 6.9 | 123.3 | 0.6 | 126.4 | 158.1 | 98.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 6.9 | 7.4 | 19.6 | 9.6 | 29.1 | 33.4 | 15.7 | 19.4 | 7.2 | 11.2 | 7636.5 | 21.4 | 8.048 | 6.054 | 6 | 26.1195 | 18.9282 | 4.5 | 5.9 | 96.9496
26/09/2025 | 16:00 | 108.5 | 631.2 | 215.5 |  |  | 20.1 | 107.1 |  |  | 129 | 129.1 | 129.3 | 225.1 | 214.6 | 111 | 76.2 | 3.1 | 11.1 |  |  |  | 122.3 | 0 | 3.5 |  | 6.9 | 13.5 | 86 |  |  |  |  | 81.1 | 83.6 |  |  |  | 0 | 0 | 44.4 | 31.7 |  | 18 | 10.6 | 65.2 | 161 | 161.3 | 174.3 | 110.6 | 7.6 | 8.7 | 23.1 | 22.7 |  | 24.7 | 51.4 |  |  | 63.2 |  |  | 0 |  |  |  | 126.3 | 176.9 | 174.6 | 209.5 | 271.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 140 | 84.4 | 64.5 | 71.9 | 29.5 |  | 14.8 |  | 146.3 | 148.6 | 150.2 | [5 empty] | 217.5 | 104.5 | 0.3 | 117.7 | 17.4 | 12.7 | 0.1 |  |  | 9.9 | 1.7 | 141 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | 20.4 | 6.8 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 9.7 | 12.6 | 31.8 | 87.7 | 2.4 | 2 | 14 | 1.4 | 0 | 9.6 | 2.6 | 6.3 | 9.4 | 9.9 | 26.2 | 81.3 | 8.9 | 114.2 | 95.3 | 19.6 | 14 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 14.7 | 180.9 | 5.9 | 126.6 | 0.6 | 126.7 | 165.7 | 92.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 7 | 7.4 | 19.7 | 9.6 | 28.5 | 33.4 | 16 | 19.4 | 8.2 | 11.6 | 7460 | 21.6 | 8.052 | 6.052 | 6 | 26.2454 | 18.928 | 4.5 | 5.9 | 97.2774
26/09/2025 | 16:30 | 144.9 | 628.1 | 216.8 |  |  | 19.8 | 104.1 |  |  | 128.3 | 129.2 | 128.8 | 225.3 | 215.1 | 110.7 | 139.8 | 3.1 | 0 |  |  |  | 123.4 | 0 | 2.9 |  | 6.9 | 13.5 | 85.3 |  |  |  |  | 80 | 202.7 |  |  |  | 0 | 0 | 40.9 | 70 |  | 18 | 10.6 | 63.9 | 177.5 | 178.6 | 181.3 | 108.6 | 7.6 | 8.7 | 29.3 | 22.3 |  | 23.7 | 50.6 |  |  | 77.4 |  |  | 0 |  |  |  | 126 | 178.1 | 175 | 209.8 | 271.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 171.3 | 92.3 | 64.2 | 69.6 | 29.7 |  | 0 |  | 146.5 | 148.9 | 150.1 | [5 empty] | 217.3 | 104.4 | 0.2 | 114.4 | 8.1 | 12.6 | 0.2 |  |  | 9.9 | 1.8 | 27.5 | 0.3 | 1.3 | 3.8 | 20.1 | 6.8 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 7.6 | 8.4 | 32 | 87.1 | 2.3 | 2 | 14.7 | 1.6 | 0 | 9.6 | 2.4 | 6.2 | 9.3 | 10 | 28 | 81.5 | 17.2 | 113.9 | 96.7 | 17.3 | 13.9 | 10.5 | 4.2 | 7.6 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 15.9 | 37.1 | 1.9 | 80.3 | 0.6 | 126.4 | 166.7 | 70 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 7.4 | 20 | 9.5 | 28.3 | 33.2 | 15.8 | 19.4 | 7.9 | 11.6 | 7433.6 | 21.9 | 8.054 | 6.052 | 6 | 26.3961 | 18.9295 | 4.6 | 5.8 | 97.7316
26/09/2025 | 17:00 | 139.6 | 627.1 | 213 |  |  | 19.4 | 102 |  |  | 165.5 | 165.5 | 165.8 | 255.3 | 214.7 | 110.9 | 235.2 | 2.9 | 0 |  |  |  | 124.3 | 0 | 2.4 |  | 6.9 | 13.5 | 85.3 |  |  |  |  | 79.6 | 216.5 |  |  |  | 0.4 | 0 | 43 | 30.3 |  | 18 | 10.6 | 65.4 | 180.6 | 180.8 | 184.9 | 108.7 | 7.7 | 8.7 | 32.6 | 22.1 |  | 23.2 | 50.2 |  |  | 77 |  |  | 24.9 |  |  |  | 125.4 | 177.8 | 175.6 | 210.4 | 272.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 166.6 | 91.5 | 63.8 | 67.5 | 29.4 |  | 0 |  | 146.7 | 148.8 | 150.3 | [5 empty] | 217.3 | 104.6 | 0.1 | 114.2 | 4.3 | 12.8 | 0 |  |  | 9.9 | 1.7 | 7.9 | 0.3 | 1.3 | 4.1 | 20 | 6.8 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0.8 | 0.9 | 31.9 | 88.1 | 0.7 | 2 | 17.8 | 1.8 | 0 | 9.6 | 2.4 | 6.9 | 9.3 | 10 | 29.6 | 80.1 | 7.7 | 97.7 | 96.7 | 17.4 | 15.6 | 10.5 | 4.2 | 7.6 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 15.5 | 10.7 | 0.9 | 13.6 | 0.6 | 129.2 | 161.7 | 13 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1 | 7.4 | 20 | 9.5 | 28.8 | 33.4 | 16.3 | 19.6 | 7.3 | 11.6 | 7449.4 | 21.8 | 8.054 | 6.05 | 6 | 26.5256 | 18.9275 | 4.6 | 5.8 | 97.757
26/09/2025 | 17:30 | 145 | 629.6 | 216.2 |  |  | 20.2 | 102.3 |  |  | 165.5 | 165.5 | 165.7 | 256.1 | 214.9 | 110.7 | 244.5 | 3.1 | 0 |  |  |  | 120.4 | 0 | 2.6 |  | 6.9 | 14.2 | 85.7 |  |  |  |  | 80.8 | 192.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 43.3 | 31.3 |  | 18 | 10.6 | 63.6 | 183.8 | 184.2 | 184.9 | 109.5 | 7.6 | 8.7 | 5.5 | 22.7 |  | 24.2 | 53.6 |  |  | 77.9 |  |  | 33.7 |  |  |  | 126.3 | 177.9 | 175.1 | 210.1 | 272.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7 | 183.8 | 94.3 | 64.3 | 67.9 | 30 |  | 0 |  | 146.7 | 149 | 150.1 | [5 empty] | 217.6 | 104.6 | 0 | 117.1 | 0.6 | 12.7 | 0 |  |  | 9.9 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | 20.4 | 6.8 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0 | 0 | 31.8 | 88.3 | 0 | 2 | 18.1 | 1.9 | 0 | 9.6 | 2.4 | 7 | 9.3 | 10 | 30 | 79.9 | 0.3 | 103.4 | 93 | 10.4 | 13.6 | 10.5 | 4.2 | 7.7 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 15.7 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 132.4 | 167.4 | 1.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20 | 9.6 | 28.2 | 33.4 | 16.3 | 19.7 | 9.6 | 11.6 | 7422.9 | 21.8 | 8.054 | 6.046 | 6 | 26.7287 | 18.9285 | 4.8 | 5.8 | 98.1572
26/09/2025 | 18:00 | 144.9 | 624.7 | 215.8 |  |  | 20 | 104.2 |  |  | 146.5 | 147 | 146.9 | 240.2 | 214.3 | 111.1 | 225.6 | 3 | 0 |  |  |  | 121.4 | 0 | 3.9 |  | 6.9 | 14.2 | 91.7 |  |  |  |  | 80 | 142.1 |  |  |  | 6.5 | 153 | 44.5 | 31 |  | 18 | 10.6 | 62.3 | 182.4 | 182.8 | 184.3 | 108.7 | 7.6 | 8.7 | 5 | 22.4 |  | 23.8 | 50.8 |  |  | 77.2 |  |  | 46.7 |  |  |  | 126 | 178.1 | 175.6 | 210.3 | 272.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6 | 86.4 | 74.6 | 64 | 67.7 | 29.9 |  | 0 |  | 146.6 | 149.1 | 150.2 | [5 empty] | 217.5 | 104.6 | 0 | 120.3 | 0 | 15.5 | 0 |  |  | 9.9 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | 20.1 | 6.8 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0 | 0 | 31.9 | 88.4 | 0 | 2 | 18.4 | 1.9 | 0 | 9.8 | 2.4 | 6.8 | 9.5 | 10 | 30.2 | 81.1 | 0 | 121.2 | 98.8 | 15.6 | 15.7 | 10.5 | 4.1 | 7.7 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.3 | 168.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20 | 9.6 | 28.5 | 33.3 | 16.2 | 19.6 | 8.2 | 11.4 | 7356.4 | 21.7 | 8.053 | 6.046 | 6 | 26.9344 | 18.9275 | 4.9 | 16 | 108.5608
26/09/2025 | 18:30 | 143.3 | 626.4 | 216.8 |  |  | 19.7 | 100.7 |  |  | 128.2 | 128.6 | 128.7 | 226.3 | 215.5 | 110.8 | 242 | 3.1 | 0 |  |  |  | 125.7 | 0 | 5.6 |  | 6.9 | 14.4 | 131.8 |  |  |  |  | 99.8 | 192.6 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 46.7 | 54.9 |  | 18 | 10.6 | 64.5 | 181.3 | 181.5 | 184.8 | 108.8 | 7.6 | 8.7 | 5 | 21.4 |  | 23.8 | 59.7 |  |  | 85.4 |  |  | 40 |  |  |  | 126 | 177.8 | 175.7 | 210.5 | 273.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 169.4 | 88.1 | 63.9 | 67.8 | 29.9 |  | 0 |  | 146.6 | 149 | 150 | [5 empty] | 217.5 | 104.7 | 0 | 119.4 | 0 | 15 | 0 |  |  | 9.9 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.1 | 20 | 5.9 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0 | 0 | 31.9 | 88.4 | 0 | 2 | 18.4 | 1.9 | 0 | 9.9 | 2.4 | 6.8 | 9.5 | 10 | 30.3 | 81.2 | 0 | 119.4 | 105.3 | 19.8 | 14.4 | 10.5 | 4 | 7.7 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.9 | 166.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20.1 | 9.7 | 28.8 | 33.3 | 15.7 | 19.7 | 7.8 | 10.8 | 7550.6 | 21.8 | 8.054 | 6.044 | 6 | 27.1194 | 18.9262 | 5.1 | 16 | 109.0436
26/09/2025 | 19:00 | 146.5 | 627.4 | 212.1 |  |  | 60.3 | 100.1 |  |  | 128 | 128.2 | 128.2 | 225.1 | 215.1 | 110.7 | 239.6 | 3 | 0 |  |  |  | 125 | 0 | 5.7 |  | 6.9 | 14.4 | 130.8 |  |  |  |  | 100.5 | 154.6 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 44.7 | 59 |  | 18 | 10.6 | 67.7 | 173.1 | 173.1 | 182 | 109.5 | 7.7 | 8.7 | 5.1 | 21.9 |  | 24.2 | 61.5 |  |  | 86.6 |  |  | 39.6 |  |  |  | 126 | 177.8 | 175.3 | 210.4 | 272.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 124.9 | 83.1 | 64 | 67.6 | 30.1 |  | 0 |  | 146.2 | 148.3 | 149.4 | [5 empty] | 218 | 104.9 | 0 | 124 | 0 | 15.5 | 0 |  |  | 9.9 | 4.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 20.3 | 5.8 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0 | 0 | 32.1 | 88.2 | 0 | 2 | 19.1 | 1.9 | 0 | 9.8 | 2.5 | 7 | 9.5 | 10 | 30.3 | 79.5 | 0 | 120.3 | 104.4 | 17.9 | 15.6 | 10.5 | 4 | 7.7 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.8 | 163.5 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20 | 9.6 | 28.8 | 33.3 | 15.7 | 19.6 | 6 | 11.2 | 7479.5 | 21.5 | 8.054 | 6.044 | 6 | 27.2539 | 18.9267 | 5.1 | 16.1 | 108.9786
26/09/2025 | 19:30 | 142.1 | 625.7 | 216.1 |  |  | 59.6 | 99.8 |  |  | 127.9 | 128 | 127.6 | 225.5 | 215.5 | 110.9 | 228.8 | 3 | 0 |  |  |  | 125.8 | 0 | 5.3 |  | 6.9 | 14.4 | 130.1 |  |  |  |  | 99.8 | 183.5 |  |  |  | 6.5 | 152.1 | 42.2 | 90.5 |  | 18 | 10.6 | 66.3 | 141.6 | 142 | 162.9 | 108.9 | 7.7 | 8.7 | 4.8 | 21.5 |  | 23.8 | 60.1 |  |  | 86 |  |  | 39.7 |  |  |  | 126 | 178 | 175.6 | 210.8 | 273.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 194.6 | 85.3 | 64 | 67.6 | 30 |  | 0 |  | 146.4 | 148.6 | 149.4 | [5 empty] | 217.7 | 104.7 | 0 | 124 | 0 | 14.7 | 0 |  |  | 9.9 | 4.4 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.4 | 20.1 | 6 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0 | 0 | 31.8 | 87.8 | 0 | 2 | 19.2 | 1.9 | 0 | 9.8 | 2.5 | 6.9 | 9.5 | 10 | 30.3 | 78.8 | 0 | 104.4 | 89.8 | 14.1 | 11.4 | 10.5 | 4 | 7.7 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125 | 164.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20 | 9.7 | 29 | 33.5 | 15.6 | 18.9 | 7.9 | 11.1 | 7470.6 | 21.5 | 8.054 | 6.046 | 6 | 27.338 | 18.9264 | 5.2 | 16.1 | 109.1644
26/09/2025 | 20:00 | 148.1 | 626.8 | 214.5 |  |  | 59.9 | 99.4 |  |  | 127.8 | 128.4 | 128 | 225.9 | 214.8 | 110.8 | 324.6 | 3.1 | 0 |  |  |  | 122.9 | 2.4 | 4.1 |  | 6.9 | 14.4 | 130.5 |  |  |  |  | 100.4 | 140.1 |  |  |  | 6.5 | 151.9 | 40.3 | 141.9 |  | 18 | 10.5 | 65.8 | 178.3 | 178.4 | 176 | 109.2 | 7.7 | 8.7 | 5.2 | 22.1 |  | 24.1 | 61.2 |  |  | 86.6 |  |  | 39.8 |  |  |  | 126.2 | 136.7 | 136.5 | 162 | 236.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 159 | 79.2 | 64.2 | 70.6 | 30.1 |  | 0 |  | 146.4 | 148.9 | 149.8 | [5 empty] | 217.7 | 104.8 | 0 | 123.2 | 0 | 14.8 | 0 |  |  | 9.9 | 4.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.5 | 20.2 | 6 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0 | 0 | 32 | 88.8 | 0 | 2 | 19.2 | 1.8 | 0 | 9.8 | 2.7 | 6.9 | 9.5 | 10 | 30.3 | 78.9 | 0 | 87.3 | 67.4 | 18.1 | 14.9 | 10.5 | 4 | 7.6 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.3 | 171.2 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20 | 9.6 | 29 | 33.4 | 15.9 | 19 | 9 | 10.8 | 7444.9 | 21.9 | 8.054 | 6.046 | 6 | 27.3857 | 18.9265 | 5.2 | 15.9 | 109.4123
26/09/2025 | 20:30 | 148.1 | 619.9 | 211.9 |  |  | 60.2 | 98.3 |  |  | 127.8 | 127.5 | 127.9 | 225.8 | 214.4 | 111 | 358.1 | 3.1 | 0 |  |  |  | 127.3 | 2.4 | 4.2 |  | 6.9 | 14.4 | 130.5 |  |  |  |  | 100.5 | 170.6 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 43 | 148.9 |  | 18 | 10.5 | 64.3 | 182.8 | 182.9 | 183.8 | 109.5 | 7.7 | 8.7 | 5.2 | 21.8 |  | 24.4 | 107.1 |  |  | 86.4 |  |  | 39.7 |  |  |  | 126.1 | 102.5 | 102.5 | 102.3 | 190.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 178.8 | 85.1 | 64.2 | 70.6 | 30.1 |  | 0 |  | 146.2 | 148.5 | 149.3 | [5 empty] | 217.9 | 104.9 | 0 | 123.2 | 0 | 15.3 | 0 |  |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 20.3 | 6 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0 | 0 | 32 | 87.8 | 0 | 1.8 | 19.2 | 1.8 | 0 | 9.8 | 3.1 | 6.9 | 9.5 | 10 | 30.2 | 77 | 0 | 91.2 | 82.6 | 15.1 | 13.6 | 10.5 | 4 | 7.6 | 5.2 | 5.9 | 6 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.5 | 160.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20.2 | 9.5 | 29.4 | 33.3 | 15.7 | 19 | 8.1 | 11.1 | 7419 | 21.8 | 8.054 | 6.046 | 6 | 27.4261 | 18.9267 | 5.2 | 16.1 | 109.5528
26/09/2025 | 21:00 | 144.8 | 620.3 | 213.2 |  |  | 60 | 73.2 |  |  | 127.4 | 127.7 | 127.6 | 226.2 | 216.7 | 111.1 | 440 | 3 | 0 |  |  |  | 128.1 | 3.4 | 5.2 |  | 6.9 | 14.6 | 130.7 |  |  |  |  | 100.2 | 141.2 |  |  |  | 6.5 | 151.9 | 44 | 130.1 |  | 18.1 | 10.5 | 66.8 | 180.5 | 181.2 | 184.4 | 109.4 | 7.7 | 8.7 | 22 | 21.7 |  | 24 | 111.8 |  |  | 86 |  |  | 44.7 |  |  |  | 125.9 | 86.7 | 87.3 | 87.9 | 189.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 117.2 | 82.2 | 62.9 | 70.1 | 29.9 |  | 0 |  | 146.3 | 148.6 | 149.4 | [5 empty] | 217.9 | 104.9 | 0 | 120.9 | 0 | 13.5 | 0 |  |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 20.2 | 6 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0 | 0 | 32 | 88.1 | 0 | 2 | 19.2 | 1.8 | 0 | 9.8 | 3.5 | 6.9 | 9.6 | 10 | 28.5 | 78.8 | 0 | 99.2 | 105.5 | 15.7 | 14.9 | 10.5 | 4 | 7.6 | 5.2 | 5.9 | 6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.2 | 136.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.5 | 20.1 | 9.5 | 29.3 | 33.2 | 15.9 | 19.1 | 7.2 | 11.1 | 7342 | 22 | 8.053 | 6.044 | 6 | 27.4486 | 18.9261 | 5.2 | 16 | 109.6718
26/09/2025 | 21:30 | 146.2 | 621.2 | 213.2 |  |  | 59.9 | 98.6 |  |  | 128.4 | 127.7 | 128.6 | 226.6 | 217 | 111.3 | 492.3 | 3.1 | 0 |  |  |  | 129 | 3.4 | 5.5 |  | 6.9 | 14.7 | 130.9 |  |  |  |  | 100.1 | 165.7 |  |  |  | 6.5 | 226.9 | 43.5 | 141.7 |  | 18.1 | 10.6 | 67.3 | 123.5 | 123.6 | 155.8 | 109.4 | 7.7 | 8.7 | 11.1 | 21.8 |  | 24.3 | 132.2 |  |  | 86.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 126.2 | 86.2 | 86 | 86.1 | 173.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 147.8 | 87.1 | 63.1 | 68.9 | 30 |  | 0 |  | 146.8 | 149 | 150.1 | [5 empty] | 217.8 | 104.7 | 0 | 120.9 | 0 | 13.3 | 0 |  |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 20.1 | 6.3 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 1.7 | 0 | 9.8 | 3.6 | 6.9 | 9.6 | 10 | 28.3 | 75 | 0 | 91 | 103.6 | 17.1 | 13.7 | 10.5 | 4 | 7.8 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121 | 141.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20 | 9.4 | 29.1 | 33.4 | 16 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 7298.5 | 21.9 | 8.053 | 6.044 | 6 | 27.4676 | 18.9265 | 5.2 | 16.1 | 109.691
26/09/2025 | 22:00 | 149.1 | 619 | 213.6 |  |  | 61 | 99.9 |  |  | 126.9 | 127 | 126.3 | 225.4 | 214 | 110.4 | 554.6 | 3.1 | 0 |  |  |  | 127.1 | 3.4 | 4.8 |  | 6.9 | 14.8 | 81.8 |  |  |  |  | 100.2 | 174.6 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 44 | 57.6 |  | 18.2 | 10.6 | 67.3 | 150.1 | 149.8 | 162.3 | 109.2 | 7.9 | 8.7 | 25.6 | 21.9 |  | 23.6 | 123.7 |  |  | 56.7 |  |  | 45.5 |  |  |  | 126.3 | 85.8 | 85.3 | 85.2 | 173.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 215.2 | 99 | 63.1 | 68.5 | 30 |  | 0 |  | 145.5 | 147.8 | 148.4 | [5 empty] | 218 | 104.9 | 0 | 117.9 | 0 | 13 | 0 |  |  | 10 | 4.8 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 20 | 6.4 | 4.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.5 | 1.7 | 0 | 9.8 | 3.6 | 6.9 | 9.5 | 10 | 26 | 70.7 | 0 | 95.9 | 79.4 | 14.7 | 14.1 | 10.5 | 4 | 7.8 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.6 | 152.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20 | 9.6 | 29.6 | 33.3 | 16 | 19.4 | 7.2 | 11.1 | 7318.1 | 21.9 | 8.061 | 6.044 | 6 | 27.4488 | 18.9259 | 5.2 | 16 | 109.5797
26/09/2025 | 22:30 | 145.9 | 620.3 | 212.2 |  |  | 11 | 102.9 |  |  | 128.2 | 128.1 | 128.3 | 226.2 | 214.8 | 111.2 | 556.7 | 3 | 0 |  |  |  | 127.1 | 4.3 | 5.3 |  | 6.9 | 14.8 | 81.4 |  |  |  |  | 99.9 | 155.5 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 44 | 53.1 |  | 18.2 | 10.6 | 66.5 | 182.4 | 182.6 | 185 | 109.4 | 7.9 | 8.7 | 12 | 21.7 |  | 23.7 | 84.1 |  |  | 56.8 |  |  | 44.3 |  |  |  | 126 | 86.2 | 86.2 | 85.6 | 173.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 126.2 | 82.7 | 63 | 68.7 | 29.4 |  | 0 |  | 146.8 | 149.2 | 149.9 | [5 empty] | 218.1 | 104.7 | 0 | 117.9 | 0 | 12.3 | 0 |  |  | 9.9 | 4.4 | 0 | 0.3 | 1.5 | 5 | 20.1 | 6.5 | 4.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1.6 | 0 | 9.8 | 3.6 | 6.9 | 9.5 | 10 | 24.8 | 71.5 | 0 | 88 | 81.3 | 16.6 | 9.3 | 10.5 | 4 | 7.8 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.6 | 163.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20 | 9.5 | 29.5 | 33.4 | 16.7 | 19.4 | 6.5 | 11.1 | 7183.5 | 22.1 | 8.052 | 6.044 | 6 | 27.458 | 18.9255 | 5.3 | 16.1 | 109.9795
26/09/2025 | 23:00 | 145.5 | 620.9 | 212.8 |  |  | 0 | 101.6 |  |  | 127.9 | 127.8 | 127.6 | 225.6 | 216 | 110.7 | 467.4 | 3.1 | 0 |  |  |  | 125.8 | 4.4 | 4.7 |  | 6.9 | 14.8 | 81.3 |  |  |  |  | 94.5 | 127.4 |  |  |  | 6.5 | 154 | 44 | 52.3 |  | 18 | 10.6 | 63.9 | 181.6 | 181.9 | 184.7 | 109.4 | 7.9 | 8.7 | 3.9 | 21.7 |  | 24.2 | 88.8 |  |  | 57 |  |  | 44.5 |  |  |  | 126.1 | 85.6 | 85.7 | 85.5 | 173.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 151.2 | 86.4 | 63.1 | 68.8 | 29.4 |  | 0 |  | 146.4 | 148.7 | 149.2 | [5 empty] | 217.8 | 104.5 | 0 | 116.6 | 0 | 13.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 5 | 20.3 | 6.6 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1.6 | 0 | 9.8 | 3.7 | 6.9 | 9.6 | 10 | 28.4 | 69.4 | 0 | 74.3 | 63.7 | 14.6 | 11.8 | 10.5 | 4 | 8.1 | 5 | 5.6 | 5.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.9 | 164.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20 | 9.5 | 28.9 | 33.5 | 16.6 | 19.5 | 6.3 | 11.1 | 6948.2 | 22.1 | 8.052 | 6.046 | 6 | 27.409 | 18.9254 | 5.4 | 16.1 | 110.0324
26/09/2025 | 23:30 | 145.3 | 620.1 | 212.9 |  |  | 0 | 99.1 |  |  | 128 | 128.3 | 127.7 | 225.9 | 215.9 | 110.9 | 486.3 | 3 | 0 |  |  |  | 129.2 | 4.3 | 5.7 |  | 6.9 | 11.9 | 82 |  |  |  |  | 60.3 | 48.6 |  |  |  | 6.5 | 151.7 | 44.7 | 31.2 |  | 18 | 10.7 | 67.6 | 143.3 | 143.6 | 168.3 | 109 | 7.9 | 8.7 | 4.1 | 21.5 |  | 23.6 | 81.3 |  |  | 56.5 |  |  | 44.5 |  |  |  | 126 | 86 | 86.2 | 86.2 | 173.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 154.9 | 83.2 | 63 | 68.6 | 29.4 |  | 0 |  | 146.5 | 149.1 | 149.9 | [5 empty] | 217.8 | 104.7 | 0 | 116.6 | 0 | 14.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.8 | 20 | 6.6 | 4.1 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1.6 | 0 | 9.8 | 3.7 | 6.9 | 9.5 | 10 | 29.1 | 65.7 | 0 | 108.9 | 94.5 | 16.7 | 14.3 | 10.5 | 4 | 8.1 | 5 | 5.4 | 5.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.7 | 167.3 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20 | 9.5 | 28.2 | 33.4 | 16 | 19.4 | 7.7 | 11.1 | 6809.6 | 22.1 | 8.05 | 6.04 | 6 | 27.4404 | 18.9258 | 5.5 | 16.1 | 110.1562
27/09/2025 | 00:00 | 142.3 | 619.7 | 213.3 |  |  | 0 | 100.2 |  |  | 128.2 | 128.6 | 128.7 | 225.5 | 214.4 | 110.9 | 435.1 | 3 | 0 |  |  |  | 129 | 4.3 | 5 |  | 6.9 | 11.7 | 80.4 |  |  |  |  | 60.2 | 74.5 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 44 | 51.3 |  | 18 | 10.9 | 67.8 | 121.2 | 121.9 | 153.1 | 108.5 | 7.9 | 8.7 | 3.7 | 21.5 |  | 23.8 | 45.2 |  |  | 56.4 |  |  | 43.8 |  |  |  | 126 | 86.2 | 86.2 | 86.1 | 173.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 104.6 | 76.3 | 63 | 68.7 | 29.9 |  | 0 |  | 146.8 | 149.2 | 150.3 | [5 empty] | 218 | 104.4 | 0 | 116 | 0 | 14.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.7 | 20.1 | 6.6 | 4.1 | 3.5 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1.5 | 0 | 9.8 | 3.7 | 6.9 | 9.5 | 10 | 29.8 | 62.3 | 0 | 98.3 | 94.9 | 14.5 | 13.7 | 10.5 | 3.9 | 7.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.2 | 164.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 20 | 9.6 | 28.2 | 33.4 | 16 | 19.4 | 7 | 11 | 6620.5 | 22.3 | 8.05 | 6.042 | 6 | 27.4178 | 18.9262 | 5.5 | 6 | 100.2359
EJEC |  | 2382.05 | 14691.1 | 5038.8 | 0 | 0 | 602.4 | 2528.3 | 0 | 0 | 3666.95 | 3789.55 | 3810.95 | 5953.55 | 5153.1 | 2658.7 | 4393.7 | 71.85 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2921.2 | 45.25 | 109.95 | 0 | 159.95 | 307.25 | 1933.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.45 | 2302.75 | 0 | 0 | 0 | 100.65 | 1178.15 | 1100.7 | 1507.7 | 0 | 434.45 | 256.2 | 1522.2 | 4081.65 | 4090.65 | 4275.85 | 2618.3 | 183.15 | 213.15 | 384.9 | 534.7 | 0 | 436.85 | 1447.05 | 0 | 0 | 1414.3 | 0 | 0 | 309.45 | 0 | 0 | 0 | 2725.2 | 3887.65 | 3837.35 | 4530.75 | 6135.65 | 88.45 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 18.4 | 2832.65 | 1966.05 | 1536.2 | 1621.85 | 709.5 | 0 | 7.4 | 0 | 3508.5 | 3564.25 | 3589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.2 | 2507.8 | 6.85 | 2651 | 477.7 | 320.05 | 1.85 | 0 | 0 | 178.4 | 50.05 | 1204.8 | 7.35 | 33.35 | 104.9 | 462.6 | 169.45 | 91.4 | 83.8 | 436 | 94.25 | 111.35 | 621.55 | 1685 | 104 | 47.55 | 316.4 | 34.15 | 2.2 | 206.95 | 74.25 | 146.4 | 206.8 | 239.45 | 436.65 | 1366.65 | 217 | 2361.45 | 2152.5 | 330.6 | 299.45 | 252 | 100.8 | 186.4 | 127.1 | 140.5 | 144 | 291.05 | 1423.3 | 98.6 | 898.55 | 14.4 | 2713.7 | 3282.85 | 669.95 | 69.6 | 57.6 | 57.6 | 61 | 96.8 | 177.55 | 478.35 | 227.55 | 700.15 | 772.75 | 379 | 462.7 | 186.3 | 252.2 | 170599.7 | 521.8 | 193.257 | 145.372 | 143.4 | 647.8155 | 454.2345 | 118.95 | 201.9 | 2426.729

## REACTIVA
viernes, 26 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
26/09/2025 | 00:30 | -12.1 | 8.9 | 11.6 |  |  | 0 | 13.5 |  |  | -21.1 | -17.3 | -4.2 | 31.1 | 15.2 | 11.9 | 13 | 0.1 | 0 |  |  |  | 7.7 | 0.9 | 1 |  | -3.4 | 2.9 | 10 |  |  |  |  | -2.7 | -0.7 |  |  |  | -1.6 | -18.9 | 3.8 | 13.3 |  | -0.1 | 1.5 | 0.3 | 36.1 | 11.2 | -47.6 | 4.4 | -2.8 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0.2 | 0 |  |  | -0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.4 | -21.8 | -23.2 | -0.5 | 5.9 | 13.9 | 3.5 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 18.1 | 22.7 | 1 | 8.1 | -0.2 |  | 0 |  | 5.1 | 8.9 | -46 | [5 empty] | 8.1 | -0.3 |  | -6.8 | 0 | -6.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 5.2 | 12.5 | 0 | -3.7 | -3.9 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.7 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 8.9 | 0 | 4.6 | 0 | 3.5 | 4.05 | 88.75 | 1.8 | -0.895 | 1.116 | 0.8 | 0.31221 | 0.22932 | -0.6 | 0.2 | 2.9625
26/09/2025 | 01:00 | -13.4 | 12.2 | 12.9 |  |  | 0 | 7 |  |  | -17 | -15.7 | -2.6 | 37.8 | 15.7 | 12.7 | 14.9 | 0 | 0 |  |  |  | 6.8 | 0.9 | 1 |  | -3.4 | 3.2 | 9.9 |  |  |  |  | -3.9 | -3.6 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3.8 | 13 |  | -1.4 | 1.5 | 0 | 36.6 | 11.7 | -46.8 | 3.2 | -2.5 | -0.1 | -1.2 | 1 |  | 0.1 | -1 |  |  | -0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | -1.9 | -20.8 | -22.3 | 0.4 | 6.8 | 14.3 | 3.7 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 18 | 22.7 | 1 | 6.1 | -0.3 |  | 0 |  | 5.3 | 8.7 | -46 | [5 empty] | 8.3 | 0.2 |  | -7 | 0 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 5.6 | 9.4 | 0 | -0.2 | -1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 8.8 | 0.1 | 4.4 | 0 | 3.6 | 4.19 | 119.69 | 1.7 | -1.001 | 0.968 | 0.8 | 0.30396 | 0.25043 | -0.6 | 0.2 | 2.6214
26/09/2025 | 01:30 | -13 | 2.4 | 11.3 |  |  | 0 | 9.5 |  |  | -20.5 | -20.6 | -5.4 | 35.8 | 14.7 | 12.3 | 9.1 | -0.1 | 0 |  |  |  | 5.4 | 0.8 | 1 |  | -3.4 | 3.4 | 9.5 |  |  |  |  | -4.4 | -4 |  |  |  | -1 | 0 | 3.8 | 14.4 |  | -1.2 | 1.5 | 1.2 | 36.9 | 11.5 | -46.7 | 3.5 | -2.5 | 0.1 | -2.2 | 0.1 |  | 0.1 | -2.6 |  |  | -0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | -2.1 | -21.9 | -23.3 | -0.8 | 5.9 | 13.6 | 3.4 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 17.2 | 19.8 | 0.6 | 6.2 | -0.1 |  | 0 |  | 5.6 | 9.2 | -45.5 | [5 empty] | 7.2 | -0.5 |  | -7.4 | 0 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 6.1 | 10.6 | 0 | -3.3 | -3.4 | 0.1 | -0.2 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 8.8 | 0.5 | 6 | 0 | 3.9 | 4.21 | 75.61 | 1.8 | -0.379 | 0.912 | 0.9 | 0.29832 | 0.26944 | -0.6 | 0.2 | 3.4008
26/09/2025 | 02:00 | -11.9 | 9.4 | 11.8 |  |  | 0 | 11.5 |  |  | -23.5 | -20.7 | -6.8 | 28.5 | 13.8 | 11.4 | 6.9 | 0.1 | 0 |  |  |  | 6.3 | 0.6 | 0.8 |  | -3.4 | 3.4 | 9.5 |  |  |  |  | -4 | -6.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4.2 | 0 |  | -1.3 | 1.5 | 0.2 | 34.1 | 9 | -44.9 | 3.8 | -2.5 | 0.1 | -1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | -0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.5 | -22.6 | -24 | -1.4 | 4.9 | 13.5 | 3.3 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 16.4 | 20.6 | 1.3 | 6.2 | -0.2 |  | 0 |  | 3 | 6.7 | -49.3 | [5 empty] | 6.3 | -1 |  | -8.2 | 0 | -6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 4.9 | 9 | 0 | -2.4 | -1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 8.3 | 0.1 | 6.5 | 0 | 3.5 | 4.2 | 42.6 | 1.8 | 0.242 | 1.12 | 0.8 | 0.30418 | 0.28399 | -0.6 | 0.1 | 4.0502
26/09/2025 | 02:30 | -15.6 | -6.8 | 8.1 |  |  | 0 | 11.1 |  |  | -33.1 | -35 | -22 | 17.2 | 10.5 | 8.9 | 4.7 | -0.1 | 0 |  |  |  | 5.9 | 0.5 | 0.7 |  | -3.4 | 3.5 | 7.9 |  |  |  |  | -5.5 | -9.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4 | 0 |  | -1.1 | 1.5 | 1.3 | 29.3 | 4.4 | -49 | 2.4 | -2.5 | 0.1 | -2.6 | 0.4 |  | 0 | -1.9 |  |  | -2 |  |  | 0 |  |  | 0 | -3 | -26.5 | -27.8 | -5.7 | 0.9 | 11 | 2.4 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 16.6 | 20 | 1.2 | 6.2 | -0.2 |  | 0 |  | -1.5 | 2.1 | -44.8 | [5 empty] | 0.7 | -4.3 |  | -8.8 | 0 | -6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 10.7 | 0 | -4 | -3.9 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 8.3 | 0.2 | 5.3 | 0 | 3 | 4.15 | -104.65 | 1.7 | 0.124 | 1.076 | 0.8 | 0.3048 | 0.29973 | -0.6 | 0.2 | 3.9045
26/09/2025 | 03:00 | -16.6 | -16.3 | 7.1 |  |  | 0 | -6 |  |  | -37.1 | -37.9 | -24.4 | 12.6 | 9.5 | 7.9 | 2.2 | 0 | 0 |  |  |  | 4.5 | 0.7 | 0.7 |  | -3.4 | 3.5 | 7.3 |  |  |  |  | -6.3 | -9.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.8 | 0 |  | -0.8 | 1.5 | 1.4 | 26.4 | -10.8 | -42.1 | 2.1 | -2.5 | 0 | -2.9 | 0 |  | 0 | -1.4 |  |  | -3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | -4 | -27.4 | -28.6 | -6.4 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 16.7 | 20.2 | 0.6 | 6.2 | 0 |  | 0 |  | -4.5 | -0.9 | -48.9 | [5 empty] | -0.7 | -5.4 |  | -9.1 | 0 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | -6.5 | -6.8 | -0.5 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 8.2 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.8 | 4.22 | -200.08 | 1.7 | 0.184 | 1.136 | 0.8 | 0.30678 | 0.31681 | -0.6 | 0.2 | 4.0436
26/09/2025 | 03:30 | -14.4 | -9 | 8 |  |  | 0 | 4.2 |  |  | -34.5 | -35.2 | -22.3 | 15.3 | 9.8 | 8.7 | 2.3 | 0 | 0 |  |  |  | 5.3 | 0.9 | 0.6 |  | -3.4 | 3.6 | 6.9 |  |  |  |  | -5.1 | -8.6 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.3 | 0 |  | -1.2 | 1.5 | 0.6 | 20.7 | -15.1 | -44.6 | 2.1 | -2.5 | -0.1 | -3.3 | 0.5 |  | 0 | 0 |  |  | -2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | -2 | -26.9 | -28.4 | -6.1 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 16.2 | 21.4 | 0.9 | 6.2 | -0.2 |  | 0 |  | -3.5 | 0 | -47.7 | [5 empty] | -1.8 | -6.4 |  | -8.6 | 0 | -6.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | -1.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | -4.1 | -4.1 | -0.1 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.6 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 8.2 | 0 | 4 | 0 | 2.8 | 4.16 | -166.44 | 1.6 | 0.224 | 1.044 | 0.8 | 0.30371 | 0.29927 | -0.6 | 0.3 | 3.971
26/09/2025 | 04:00 | -12.9 | -9.9 | 8.3 |  |  | 0 | 6.2 |  |  | -36.5 | -31.8 | -18.5 | 13.4 | 7.7 | 7.2 | 2.7 | 0.1 | 0 |  |  |  | 6.5 | 1.2 | 0.9 |  | -3.4 | 3.6 | 7.9 |  |  |  |  | -4.2 | -4.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.4 | 0 |  | -1.2 | 1.5 | 0.8 | 20.2 | -15.4 | -45.8 | 3.7 | -2.5 | -0.1 | -3 | 0.8 |  | 0 | 1.5 |  |  | -2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | -2.3 | -28.4 | -30.2 | 7.9 | -1.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 16.4 | 20.8 | 0.8 | 8.1 | -0.2 |  | 0 |  | -3.3 | 0.1 | -47.3 | [5 empty] | -2.2 | -6.3 |  | -7.8 | 0 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | -1.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | -4.3 | -4.2 | -0.1 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 8.3 | 0.1 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.27 | -143.23 | 1.7 | 0.285 | 1.256 | 0.8 | 0.3019 | 0.2681 | -0.6 | 0.2 | 4.211
26/09/2025 | 04:30 | -14.8 | -11.4 | 8.3 |  |  | 0 | -6 |  |  | -35.7 | -37.9 | -24.6 | 12.9 | 8.2 | 7.2 | 4.6 | 0 | 0 |  |  |  | 6.2 | 1.2 | 1.4 |  | -3.4 | 3.6 | 6.7 |  |  |  |  | -5.1 | -5.5 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.2 | 0 |  | -1.6 | 1.5 | 0.1 | 19.7 | -15.9 | -45.6 | 1.9 | -2.5 | -0.1 | -3.4 | 0.8 |  | 0 | 1.7 |  |  | -2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | -3.5 | -28.2 | -29.5 | 8.1 | -1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 15.9 | 20.7 | 0 | 6.3 | 0 |  | 0 |  | -3.6 | 0.8 | -47.5 | [5 empty] | -1.1 | -6.1 |  | -7.4 | 0 | -6.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | -2.7 | -2.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 8.4 | 0.2 | 3.6 | 0 | 2.8 | 4.67 | -180.13 | 1.6 | 0.309 | 1.432 | 0.8 | 0.30356 | 0.2696 | -0.6 | 0.1 | 4.2142
26/09/2025 | 05:00 | -15.7 | -10.3 | 7.7 |  |  | -13.5 | -2.4 |  |  | -33.3 | -32.9 | -20.2 | 15.6 | 8.2 | 8 | 5.7 | -0.2 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 1.4 |  | -3.4 | 3.6 | 7.6 |  |  |  |  | -5.9 | -4.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.6 | 0 |  | -0.5 | 1.5 | 0.5 | 19.4 | -16.1 | -46.1 | 7.4 | -2.3 | 0.2 | -4.7 | -0.8 |  | 0 | -4.4 |  |  | -2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | -3.2 | -27.7 | -28.7 | 8.6 | -0.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 18.2 | 22.1 | 1.9 | 6 | -0.3 |  | 0 |  | -3.7 | -0.3 | -48.3 | [5 empty] | -1.3 | -6 |  | -8.2 | 0 | -6 |  |  |  | 0 | 0 | -0.11 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.4 | -0.8 | -1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 9 | 0.4 | 3.9 | 0 | 3.4 | 4.67 | -171.24 | 1.7 | 0.407 | 1.28 | 0.8 | 0.3047 | 0.27841 | -0.6 | 0.1 | 4.2701
26/09/2025 | 05:30 | -11.8 | -4.8 | 8.8 |  |  | -11.6 | 11.3 |  |  | -32.3 | -35.1 | -22.5 | 19.1 | 10.7 | 9.3 | 5.3 | -0.1 | 4.6 |  |  |  | 7.4 | 0 | 1.9 |  | -3.4 | 4 | 9.3 |  |  |  |  | -5.2 | -5.6 |  |  |  | -0.6 | 0 | 3.4 | 0 |  | -0.3 | 1.5 | 1.1 | 30.1 | -6.8 | -38.6 | 1.3 | -2.6 | -0.1 | -3 | 0.9 |  | 0 | 0 |  |  | -1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.3 | -25.4 | -26.8 | 10.9 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.6 | 8.8 | 17.4 | 1.2 | 6.1 | -0.1 |  | 0 |  | 1.9 | 5.6 | -39.8 | [5 empty] | 1.4 | -4.5 |  | -8 | 0 | -6 |  |  |  | -0.1 | 0 | -0.09 |  | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | -3 | -3.7 | -0.2 | -0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 9.6 | 0.4 | 5 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | -85.49 | 1.7 | 0.547 | 1.244 | 0.8 | 0.30981 | 0.28362 | -0.4 | 0.3 | 4.7844
26/09/2025 | 06:00 | -13.5 | 6.5 | 11 |  |  | -10.4 | 13.5 |  |  | -26 | -29.9 | -16.7 | 25.6 | 13.7 | 11.5 | 13.7 | -0.1 | 3.8 |  |  |  | 7.3 | 0 | 1.8 |  | -3.4 | 3.7 | 7.9 |  |  |  |  | -5.1 | -4.7 |  |  |  | -0.6 | 0 | 3 | 0 |  | -0.9 | 1.5 | 0.9 | 35.9 | -1.3 | -33.2 | 1.4 | -2.5 | 0.2 | -1.2 | -1.1 |  | 0 | -2.4 |  |  | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.3 | -23.1 | -24.5 | 13.7 | 4.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 9 | 17.3 | 1.9 | 6.2 | -0.2 |  | 0 |  | 6.6 | 10.2 | -33 | [5 empty] | 5.3 | -2.1 |  | -7.8 | 0 | -6.1 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0.89 |  | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -2.9 | -1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.5 | -0.1 | 0.3 | -0.7 | 0 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 5.4 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 10.3 | 0.3 | 2.9 | 1 | 3.9 | 4.13 | 24.52 | 1.7 | 0.01 | 0.856 | 0.8 | 0.3141 | 0.24775 | -0.2 | 0.2 | 3.9278
26/09/2025 | 06:30 | -13.6 | 2.9 | 10.6 |  |  | -9.5 | 1.6 |  |  | -23.6 | -25.3 | -11.6 | 28.6 | 15.1 | 12.2 | 9.9 | -0.2 | 2.6 |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.9 |  | -3.4 | 4.2 | 10.5 |  |  |  |  | -3.7 | -4.6 |  |  |  | -0.6 | 0 | 2.9 | 8.3 |  | -0.8 | 1.5 | 0.2 | 22.1 | 6.2 | -44.9 | 1.6 | -2.5 | 0.1 | -2.8 | -1.5 |  | 0 | -3.8 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.2 | -21.9 | -22.9 | 15.2 | 5.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 9.6 | 16.8 | 1 | 8.7 | -0.5 |  | 0 |  | 7.7 | 11.1 | -31.4 | [5 empty] | 8.7 | -0.2 |  | -6.8 | 0 | -5.8 |  |  |  | 0 | 0 | 3.47 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.8 | -0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | 0.4 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -0.4 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 11.1 | 0.5 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.99 | 26.96 | 1.5 | 0.471 | 0.608 | 0.9 | 0.32266 | 0.25459 | 0 | 0.2 | 4.2562
26/09/2025 | 07:00 | -16.8 | 12.8 | 13.5 |  |  | -9.6 | 14.8 |  |  | -16.3 | -13.2 | 1.7 | 40.9 | 18.1 | 13.9 | 11.2 | 0.1 | 2.3 |  |  |  | 7.9 | 0 | 0.4 |  | -3.4 | 4 | 12 |  |  |  |  | -6 | -4.9 |  |  |  | -1 | 0 | 4.7 | 17 |  | -0.7 | 1.5 | 0.7 | 28.4 | 12 | -38.9 | 9.9 | -2.3 | 0.2 | -1 | -0.9 |  | 0 | 0 |  |  | 3.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.4 | -19.6 | -21.1 | 17.7 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.6 | 9.6 | 16.7 | 0.2 | 6.3 | 0 |  | 0 |  | 13.6 | 17.3 | -22.3 | [5 empty] | 13.9 | 2.9 |  | -8.4 | 0.2 | -5.6 |  |  |  | -0.1 | 0 | 9.11 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | -0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 1.1 | 0 | 2.3 | -0.2 | 5.7 | 0 | 6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 11.1 | 0.3 | 3 | 0.7 | 3.8 | 4.17 | 200.48 | 2.1 | 0.744 | 0.676 | 0.9 | 0.33285 | 0.17542 | 0.1 | 0.3 | 5.3283
26/09/2025 | 07:30 | -17 | 7 | 12.1 |  |  | -9.7 | 8.4 |  |  | -19.1 | -14.5 | -1.1 | 35.6 | 17.8 | 13.9 | 6.5 | 0.1 | 2.5 |  |  |  | 7 | 0 | 0.7 |  | -3.5 | 4.2 | 11.3 |  |  |  |  | -3.4 | -4.6 |  |  |  | -1.3 | 0 | 4.9 | 19.6 |  | -0.9 | 1.5 | 0.5 | 27.4 | 11.3 | -40 | 10.4 | -2.4 | 0.1 | -0.8 | -0.4 |  | 0.2 | 1.5 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | -19.6 | -21 | 17.8 | 8.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 24.6 | 22.3 | 8 | 6.2 | -0.1 |  | 0 |  | 6.3 | 10.1 | -32.7 | [5 empty] | 15.1 | 3.6 |  | -8.2 | 0.5 | -5.5 |  |  |  | 0 | 0 | 10.29 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -3.2 | -1.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.5 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 1 | 0 | 1.4 | -0.2 | 0.7 | 0 | 27.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.8 | 11.3 | 0.1 | 2.3 | 1.2 | 2.5 | 3.35 | 193.04 | 2.1 | -0.481 | 0.944 | 0.8 | 0.33241 | 0.09228 | 0.3 | 0.3 | 4.3877
26/09/2025 | 08:00 | -17.3 | 22.3 | 14.3 |  |  | -7.6 | 10.2 |  |  | -16.5 | -11 | 3.1 | 36.4 | 19.3 | 15.2 | 7.4 | 0.1 | 1.6 |  |  |  | 8.2 | 0 | 1 |  | -3.5 | 6 | 11.5 |  |  |  |  | -2.1 | -4.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 5.4 | 20.1 |  | -0.5 | 1.5 | 1.3 | 29.7 | 13.6 | -38.1 | 9.5 | -2.4 | 0.4 | 3.3 | 0 |  | 0.2 | 3.1 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.5 | -17.7 | -19.3 | 19.8 | 10.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 38.7 | 22.9 | 9 | 9.5 | -0.3 |  | 0 |  | 10.2 | 14.2 | -27.5 | [5 empty] | 15.9 | 4.1 |  | -7.4 | 1 | -5.3 |  |  |  | -0.1 | 0 | 14 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | -0.5 | -0.6 | -3 | -1.4 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | -0.2 | 10.6 | 3.6 | 20.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.6 | 10.8 | 0.3 | 4.3 | 1.4 | 3.7 | 2.98 | 313.58 | 2.3 | -0.053 | 1.16 | 0.8 | 0.32662 | 0.09366 | 0.3 | 0.3 | 5.2273
26/09/2025 | 08:30 | -16.3 | 36.7 | 17.4 |  |  | -6.8 | 15.5 |  |  | 20.8 | 25.5 | 16.2 | 49.4 | -2.6 | -0.5 | 29.5 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 10.9 | 0 | 1.3 |  | -3.5 | 6.4 | 13.9 |  |  |  |  | -0.3 | -6.3 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.3 | 24.2 |  | -0.6 | 1.5 | 1.4 | 26.9 | 11.2 | -40.6 | 15.5 | -2.2 | 0.6 | 7.1 | 1 |  | 0.2 | 3.2 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 17.2 | 15.7 | 36.9 | 54.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 37.7 | 21.9 | 7.7 | 9.8 | 0 |  | 0 |  | 15.9 | 19.8 | -18.6 | [5 empty] | 14.4 | 3 |  | -7.4 | 3.1 | -5 |  |  |  | -0.1 | 0 | 20.45 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | -1.3 | 3.5 | -1.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 3.5 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0.7 | 0.9 | 3.8 | -0.2 | 9.9 | 4.1 | 17.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 12 | 0.3 | 4.3 | 1.6 | 3.2 | 3.86 | 602.81 | 2.5 | -0.286 | 1.396 | 0.8 | 0.31539 | 0.12122 | 0.6 | 0.2 | 5.6466
26/09/2025 | 09:00 | -15.6 | 28.2 | 14.7 |  |  | -6.1 | 4.7 |  |  | 16.2 | 18.1 | 8 | 43.8 | 18 | 5 | 24.1 | 0 | 2 |  |  |  | 8.4 | 0 | 1.6 |  | -3.5 | 6.6 | 13.2 |  |  |  |  | 0.7 | -7 |  |  |  | -0.1 | 0 | 4.3 | 25.6 |  | -0.6 | 1.5 | -0.2 | 26.5 | 10.5 | -40.8 | 12.5 | -2.5 | 0.1 | 7.9 | -0.3 |  | 0.2 | 2.5 |  |  | 6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 12.5 | 33.2 | 51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 39.3 | 23.1 | 12.3 | 9.4 | 3.9 |  | 0 |  | 19.1 | 22.8 | -14.4 | [5 empty] | 16.4 | 4.3 |  | -7.8 | 2.8 | -5.5 |  |  |  | 0 | 0 | 26.52 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -1.5 | 2.7 | -1.8 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.2 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4 | 0.9 | 1.1 | 5 | -0.2 | 11.8 | 3.9 | 16.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 2 | 1.3 | 1.8 | 9.4 | 0.5 | 4 | 2.5 | 4.3 | 3.52 | 589.34 | 2.6 | -0.07 | 1.096 | 0.8 | 0.31495 | 0.15149 | 0.6 | 0.2 | 5.6924
26/09/2025 | 09:30 | -14.9 | 15.1 | 12.7 |  |  | -5 | 9.7 |  |  | 19 | 22 | 12.6 | 45.8 | 18 | 4.7 | 10.3 | 0.1 | 2.3 |  |  |  | 7.7 | 0 | 1.6 |  | -3.5 | 6.5 | 20.9 |  |  |  |  | -0.7 | -7.8 |  |  |  | 0 | 0 | 6.6 | 29.1 |  | -0.7 | 1.5 | 0.4 | 26.7 | 10.7 | -40.7 | 15.2 | -2.7 | 0.2 | 7.6 | 0.9 |  | 0.2 | 0 |  |  | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 14.8 | 12.9 | 33.6 | 51.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | -0.7 | 44.1 | 30.3 | 11.2 | 14.2 | 3.8 |  | 0 |  | 21.6 | 25.1 | -10.9 | [5 empty] | 16.9 | 4.6 |  | -9.4 | 2 | -5.6 |  |  |  | 0 | 0 | 68.51 |  | 0.1 | 1.3 | -0.7 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | -0.4 | -0.2 | -2.4 | 0.4 | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 3.2 | 0.8 | -3 | -0.2 | 6.7 | 0 | 21.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 2 | 1.2 | 2.3 | 10.1 | 0.1 | 4.4 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 642.21 | 2.8 | 0.071 | 1.428 | 0.8 | 0.30948 | 0.11877 | 0.7 | 0.5 | 6.7272
26/09/2025 | 10:00 | -14.4 | 11.5 | 11.5 |  |  | -4.8 | 5.8 |  |  | 19.3 | 21.1 | 11.3 | 45.2 | 19.4 | 5.8 | 7.3 | 0 | 2.7 |  |  |  | -1.7 | 0 | 1 |  | -3.5 | 6.3 | 26.6 |  |  |  |  | 1.1 | -5.1 |  |  |  | 0 | 0 | 7.2 | 11.2 |  | -0.4 | 1.5 | 0.7 | 28.2 | 12 | -38.8 | 14.1 | -2.6 | 0.4 | 6.7 | -1.3 |  | 0.2 | -0.8 |  |  | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 15.2 | 13.8 | 34.3 | 52.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | -0.7 | 45.1 | 30.8 | 12.1 | 11.4 | 4 |  | 0 |  | 22.3 | 26 | -9.5 | [5 empty] | 17.5 | 5 |  | -9.6 | 5.5 | -5.6 |  |  |  | 0 | 0 | 51.18 |  | 0.1 | 1.3 | -0.3 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | -2 | 1.6 | -3.5 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | -1.2 | -2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 3.9 | 0.2 | -7.4 | -0.2 | 8.6 | 1.2 | 53.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.2 | 2.5 | 10.4 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 1.95 | 627.73 | 2.9 | -0.056 | 1.592 | 0.7 | 0.30779 | 0.37853 | 0.9 | 0.5 | 7.2223
26/09/2025 | 10:30 | -13.3 | 23.8 | 14.1 |  |  | -3.2 | 22 |  |  | 24.4 | 25.9 | 15.8 | 53.2 | 22 | 8 | 9.3 | 0 | 2 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.3 |  | -3.5 | 6.5 | 28.4 |  |  |  |  | 6.6 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 6.9 | 12.2 |  | -0.1 | 1.5 | 0.5 | 34.4 | 18.4 | -33.5 | 15.6 | -2.7 | 0.3 | 7.1 | -0.5 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  | -0.8 | 12.8 | 18.3 | 16.9 | 37.6 | 55.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.6 | 44.9 | 50.5 | 11.9 | 11.4 | 4 |  | 0 |  | 28.5 | 32.3 | -0.4 | [5 empty] | 21.3 | 7.2 |  | -9.6 | 9.6 | -5.5 |  |  |  | 0 | 0 | 78.4 |  | 0.1 | 1.3 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | -2 | 1.7 | -4 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | 8.6 | 1 | 55.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2 | 1.2 | 2.6 | 11.2 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 4 | 2.21 | 831.71 | 2.8 | -0.113 | 1.728 | 0.7 | 0.30014 | 2.664 | 1 | 0.6 | 9.6792
26/09/2025 | 11:00 | -14.5 | 18.4 | 13.1 |  |  | -3.2 | 24.1 |  |  | 22.1 | 24.3 | 14.9 | 51.2 | 22 | 7.7 | 7.9 | 0.1 | 2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1 |  | -3.5 | 5.9 | 27.5 |  |  |  |  | 6.8 | -7.8 |  |  |  | 0 | 0 | 6.6 | 10.5 |  | -0.3 | 1.5 | 0.5 | 34.3 | 18 | -33.1 | 15.8 | -2.6 | 0.4 | 6.2 | -0.6 |  | 0.3 | 0.9 |  |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 17.3 | 16.1 | 37 | 54.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 46.2 | 58.2 | 11.5 | 11.4 | 4 |  | 0 |  | 28.8 | 32.6 | 0.3 | [5 empty] | 20 | 6.5 |  | -9.1 | 9.7 | -5.5 |  |  |  | 0 | 0 | 64.81 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -2 | 1.4 | -4 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7 | -0.8 | -1.2 | 0.1 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 12.8 | 1.4 | -2.2 | -0.2 | 8.1 | 0.5 | 49 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 2 | 1.4 | 2.6 | 10.2 | 0.5 | 4.1 | 3 | 4.2 | 2.19 | 803 | 2.5 | 0.138 | 1.628 | 0.8 | 0.29014 | 2.3024 | 0.9 | 0.4 | 8.9586
26/09/2025 | 11:30 | -13.5 | 26.4 | 15 |  |  | -2.5 | 10.6 |  |  | 21.7 | 29.5 | 21.5 | 47.5 | 21.2 | 6.7 | 10.5 | 0.3 | 2 |  |  |  | 0.1 | 0 | 1.9 |  | -3.5 | 6 | 27.3 |  |  |  |  | 7.4 | -5 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 4.9 |  | -0.5 | 1.5 | 1.3 | 31.8 | 15.5 | -36 | 19 | -2.8 | 0 | 3.3 | 0.3 |  | 0.2 | 3.3 |  |  | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 16.3 | 14.9 | 36.3 | 53.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 45.1 | 57.4 | 11.5 | 11.5 | 3.7 |  | 0 |  | 26.8 | 30.7 | -2.9 | [5 empty] | 21 | 7.1 |  | -8.9 | 2.5 | -5.4 |  |  |  | -0.1 | 0 | 88.16 |  | 0.1 | 1.3 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -1.8 | -1.8 | 1.9 | -3.4 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 3.3 | 8.3 | -4.1 | 1.1 | -0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 14.1 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 9.4 | 2.4 | 36.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 10.7 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 2.12 | 809.08 | 2.5 | -0.188 | 1.6 | 0.7 | 0.28141 | 0.178 | 1 | 1.5 | 7.5714
26/09/2025 | 12:00 | -13.2 | 14.7 | 12.6 |  |  | -1.1 | 25.1 |  |  | 24.1 | 19.1 | 7.5 | 51.6 | 20.8 | 7.9 | 9.1 | -0.1 | 2.4 |  |  |  | 0.2 | 0 | 1.5 |  | -3.5 | 5.8 | 25.8 |  |  |  |  | 5.1 | -4.1 |  |  |  | 0 | 0 | 5.5 | 4.8 |  | -0.4 | 1.5 | -0.2 | 33 | 17 | -34.7 | 13.2 | -3.1 | -0.4 | 3.4 | -0.9 |  | 0.1 | -2 |  |  | 7.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 18.1 | 15.8 | 36.3 | 54.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.6 | 46.6 | 59.7 | 12.5 | 11.2 | 3.7 |  | 0 |  | 27 | 30.6 | -3.1 | [5 empty] | 20.2 | 6.6 |  | -7.9 | 1.8 | -5.3 |  |  |  | -0.1 | 0 | 31.34 |  | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -1.7 | 1.9 | -3 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 6.3 | -3.5 | 0.8 | -1 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 2.9 | 2.9 | -2.2 | -0.2 | 8.9 | 1.2 | 62.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 10.8 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 1.56 | 737.3 | 2.2 | -0.829 | 1.288 | 0.8 | 0.27698 | 0.17419 | 1.1 | 1.4 | 6.4102
26/09/2025 | 12:30 | -13.1 | 18.4 | 13.4 |  |  | -3.6 | 14.4 |  |  | 21.7 | 23.3 | 13.5 | 50.4 | 20.4 | 6.6 | 23 | 0 | 2.7 |  |  |  | 0.7 | 0 | 1.9 |  | -3.5 | 5.6 | 25.7 |  |  |  |  | 5.5 | -7 |  |  |  | 0 | 0 | 4.5 | 3.1 |  | -0.4 | 1.5 | 1.7 | 31.2 | 15.2 | -36.5 | 14.4 | -3.2 | -0.3 | 5.6 | -0.8 |  | 0.1 | 1.7 |  |  | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 16.2 | 14.7 | 35.4 | 53.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 59.2 | 31.7 | 11.5 | 11.4 | 3.8 |  | 0 |  | 24.3 | 27.9 | -6.7 | [5 empty] | 17.2 | 4.9 |  | -8 | 1.6 | -5.1 |  |  |  | 0 | 0 | 20.97 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | -1.4 | 3.2 | -2.7 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | 3.4 | 1 | 1.2 | -2.5 | 0.3 | -0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | -0.2 | 11.1 | 2.7 | 28.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.6 | 9.3 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 662.47 | 2.1 | -1.687 | 1.144 | 0.8 | 0.28549 | 1.3589 | 0.6 | 1.5 | 6.1014
26/09/2025 | 13:00 | -15 | 6.4 | 11.5 |  |  | -7.5 | -1.4 |  |  | 21.1 | 19.7 | 12.5 | 50.5 | 17.9 | 4.3 | 10.6 | 0 | 2.8 |  |  |  | -2.4 | 0 | 1.5 |  | -3.5 | 5.5 | 24.6 |  |  |  |  | 2.8 | -3 |  |  |  | 0 | 0 | 4.2 | 1.6 |  | -0.4 | 1.5 | 1.8 | 26.1 | 9.8 | -41.3 | 14.1 | -3.2 | -0.2 | 7.3 | -1.1 |  | 0.1 | -0.8 |  |  | 4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 13.5 | 12.8 | 33.1 | 50.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 59.5 | 31 | 11.1 | 11.5 | 3.9 |  | 0 |  | 18.3 | 22.1 | -15.1 | [5 empty] | 16.5 | 4.4 |  | -9.5 | 2.4 | -5.5 |  |  |  | 0 | 0 | 28.32 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.8 | -1.7 | 2.4 | -1.7 | -0.3 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 9.1 | 2.7 | 6 | -3.7 | 0.9 | -0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0.8 | 2.9 | -1 | -0.2 | 8.9 | 2.7 | 39.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 8.7 | 0.4 | 2 | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 569.52 | 1.9 | -1.335 | 1.452 | 0.8 | 0.28249 | 0.26892 | 0.5 | 1.5 | 5.3684
26/09/2025 | 13:30 | -15.1 | 1 | 10.8 |  |  | -6.8 | 1.1 |  |  | 13.1 | 10.3 | -0.1 | 39.6 | 15.7 | 3.2 | 11.9 | 0 | 2.6 |  |  |  | -6.1 | 0 | 1.1 |  | -3.4 | 5.6 | 26 |  |  |  |  | 1.5 | -10 |  |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.3 |  | -0.4 | 1.5 | 1 | 22.3 | 6.2 | -44.6 | 14.1 | -3.2 | -0.2 | 7.3 | -0.8 |  | 0.1 | 0.6 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 12.2 | 10.9 | 30.7 | 48.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 59.1 | 31.4 | 11.4 | 11.5 | 4 |  | 0 |  | 14.4 | 18 | -20.9 | [5 empty] | 10.8 | 1.1 |  | -10.1 | 9.4 | -5.6 |  |  |  | 0 | 0 | 88.3 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.2 | -0.3 | -2.2 | 1.3 | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 21.5 | 0.7 | 5.5 | -5.1 | 1.2 | -1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 1.6 | 2.7 | 0 | -0.2 | 7 | 0.7 | 50 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 10.7 | 0.1 | 2 | 2.3 | 4 | 4.6 | 561.9 | 1.9 | -0.877 | 1.332 | 0.8 | 0.28221 | 0.21783 | 0.2 | 1.5 | 5.355
26/09/2025 | 14:00 | -8.1 | 14.6 | 13.3 |  |  | -6.3 | 21.7 |  |  | 15.8 | 11.4 | 1 | 40.3 | 18.1 | 5.5 | 14.9 | -0.1 | 2.4 |  |  |  | -4 | 0 | 1.8 |  | -3.5 | 5.7 | 25.4 |  |  |  |  | 3.1 | -10 |  |  |  | 0 | 0 | 4.9 | 2.5 |  | -0.4 | 1.5 | -0.1 | 25.1 | 9 | -41.8 | 13.8 | -3.1 | 0.1 | 6 | -2 |  | 0.1 | -1.2 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 13.7 | 12.8 | 32.8 | 51.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 59.1 | 31.7 | 11.7 | 6.8 | 1.7 |  | 0 |  | 18.7 | 22.5 | -14.5 | [5 empty] | 11.8 | 1.7 |  | -8.9 | 9.7 | -5.8 |  |  |  | 0 | 0 | 89.4 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | -1.9 | 1.7 | -0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0 | 21.8 | 0.2 | 0.6 | -5 | 0.3 | -0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | -0.2 | 8.3 | 1.8 | 37.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 11.2 | 0 | 2.3 | 1.9 | 3.4 | 4.63 | 640.53 | 2.3 | -0.378 | 1.612 | 0.8 | 0.27763 | 0.29309 | 0.3 | 1.6 | 6.8047
26/09/2025 | 14:30 | -6.9 | 25.8 | 15.2 |  |  | -5.3 | 18.4 |  |  | 22.9 | 23.2 | 13.8 | 50.5 | 21.4 | 7.5 | 15.9 | 0.1 | 2.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.8 |  | -3.5 | 6.2 | 26.1 |  |  |  |  | 6.3 | -6.5 |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 | 2.1 |  | -0.2 | 1.5 | 0.7 | 30.9 | 14.8 | -36.6 | 16.3 | -2.9 | 0.3 | 6.5 | -0.6 |  | 0.1 | 0.6 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 18 | 15.8 | 36.4 | 54.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 59.4 | 30.7 | 11.5 | 6.8 | 1.6 |  | 0 |  | 26.6 | 30.3 | -3.1 | [5 empty] | 16.5 | 4.4 |  | -8.1 | 9 | -5.7 |  |  |  | 0 | 0 | 60.61 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | -1.6 | 2.7 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0 | 18.1 | 0.1 | 4.3 | -2.3 | 0.9 | -0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 6.2 | 1.8 | 1.9 | -0.2 | 10.2 | 3.8 | 18.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1 | 2.6 | 10.9 | 0.5 | 3 | 1.9 | 4.3 | 4.61 | 760.12 | 2.6 | -0.066 | 1.736 | 0.8 | 0.27531 | 0.29452 | 0.3 | 1.5 | 7.4398
26/09/2025 | 15:00 | -4.5 | 34.4 | 15.2 |  |  | -2.3 | 26.5 |  |  | 27.3 | 28.3 | 17.5 | 50.7 | 22.7 | 9.1 | 13.2 | 0.3 | 2 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.5 |  | -3.5 | 6.3 | 29.1 |  |  |  |  | 10.3 | -6.7 |  |  |  | 0 | 0 | 6.4 | 2.5 |  | -0.3 | 1.5 | 0.4 | 33 | 16.9 | -39.8 | 17.1 | -3.1 | 0.2 | 5.6 | 1.5 |  | 0.1 | 4.5 |  |  | 7.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 17.5 | 16.2 | 37.6 | 54.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 56 | 32.7 | 13.1 | 6.8 | 1.7 |  | 0 |  | 26.7 | 30.6 | -3.6 | [5 empty] | 21 | 7.1 |  | -8.1 | 9.7 | -5.5 |  |  |  | 0 | 0 | 60.71 |  | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.5 | -1.1 | -1.6 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0 | 16.1 | 0 | -5.1 | -0.6 | -0.8 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 7.7 | 1.4 | 1.1 | -0.2 | 11.1 | 3.4 | 37.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 10.9 | 0.4 | 3.6 | 2 | 3.7 | 4.55 | 833.86 | 2.7 | 0.062 | 1.836 | 0.7 | 0.2704 | 0.28001 | 0.3 | 1.5 | 7.6484
26/09/2025 | 15:30 | -7.7 | 19.8 | 14 |  |  | -4.1 | 23.4 |  |  | 24.4 | 23.2 | 11.6 | 52 | 22.1 | 8.1 | 14.3 | -0.1 | 2.2 |  |  |  | -2.2 | 0 | 1.1 |  | -3.4 | 5.7 | 14.3 |  |  |  |  | 8.8 | -5.7 |  |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 2.7 |  | -0.2 | 1.4 | 0.4 | 33 | 16.7 | -39.1 | 16.7 | -3 | 0.2 | 6.9 | -1.3 |  | 0.1 | -0.9 |  |  | 8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 18.4 | 17.5 | 38 | 56.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 57.8 | 32.5 | 12 | 6.8 | 1.9 |  | 0 |  | 26.5 | 30.4 | -3.3 | [5 empty] | 20.1 | 6.5 |  | -9.5 | 5.6 | -5.5 |  |  |  | 0 | 0 | 64.44 |  | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | -1.7 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.4 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0 | 16.2 | 0.1 | -6.3 | -3.2 | -1.1 | -0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5 | 14.5 | 0.3 | -2.6 | -0.2 | 10.2 | 3.4 | 61.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 10.6 | 0.5 | 3.9 | 1.6 | 3.9 | 4.5 | 788.04 | 2.6 | -0.235 | 1.448 | 0.7 | 0.28499 | 0.29407 | 0.2 | 1.4 | 6.6921
26/09/2025 | 16:00 | -5.6 | 13.1 | 12.9 |  |  | -5.4 | 20.4 |  |  | 14.7 | 15.2 | 5.7 | 41 | 19.7 | 5.9 | 14 | 0.1 | 2.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 |  | -3.4 | 5.6 | 13.8 |  |  |  |  | 8.5 | -10 |  |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 3.4 |  | -0.6 | 1.4 | 1.1 | 27.9 | 11.5 | -43.7 | 19.5 | -3.2 | 0.1 | 4.5 | -0.7 |  | 0.2 | 3.4 |  |  | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 14.6 | 13.3 | 33.9 | 51.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 59.5 | 32.2 | 11.6 | 6.9 | 2.1 |  | 5.6 |  | 23.7 | 27.4 | -7.3 | [5 empty] | 18.5 | 5.6 |  | -7.5 | 0.3 | -5 |  |  |  | -0.1 | 0 | 86.82 |  | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.1 | -1.9 | 2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.4 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0 | 18.1 | 0 | -10.4 | -3.5 | -1.7 | -0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 6.2 | 0.1 | -2.7 | -0.2 | 9.3 | 4.3 | 57.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 10.5 | 0 | 2.8 | 1.6 | 4.3 | 4.46 | 699.18 | 2.6 | -0.322 | 1.26 | 0.8 | 0.2814 | 0.31398 | 0.2 | 1.6 | 6.7334
26/09/2025 | 16:30 | 5.8 | 18.5 | 13.4 |  |  | -6.2 | 9.5 |  |  | 18.3 | 17 | 6.8 | 44.7 | 20.4 | 6.4 | 16.1 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5 | 0 | 1.2 |  | -3.4 | 5.7 | 15.5 |  |  |  |  | 8.6 | 10.1 |  |  |  | 0 | 0 | 5.8 | 1.6 |  | -0.2 | 1.4 | 0.6 | 29.3 | 13.1 | -42.9 | 15.5 | -3 | -0.1 | 1.9 | -1.4 |  | 0.2 | 0.6 |  |  | 7.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 16.5 | 14.7 | 35.2 | 53.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 59.2 | 32.1 | 11.8 | 6.8 | 1.8 |  | 0 |  | 23 | 26.9 | -8.5 | [5 empty] | 17.8 | 5.2 |  | -5.1 | 0.4 | -4.7 |  |  |  | 0 | 0 | 9.18 |  | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.5 | -1.2 | 4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -2.4 | 0 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0 | 19.7 | 0.5 | -11.3 | -1.6 | -1.6 | -0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | -0.2 | 12.1 | 6.7 | 40.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 10.1 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 3.9 | 5.06 | 641.04 | 2.4 | -0.477 | 1.044 | 0.7 | 0.28351 | 0.23295 | 0 | 1.4 | 5.5835
26/09/2025 | 17:00 | 4.3 | 15.8 | 13.3 |  |  | -8 | 5.3 |  |  | 20.8 | 17.2 | 7.6 | 47.9 | 19.5 | 5.5 | 24.9 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 1.2 |  | -3.4 | 5.4 | 13.6 |  |  |  |  | 8 | 13.1 |  |  |  | -0.2 | 0 | 5 | 3.2 |  | -0.6 | 1.4 | 0.6 | 27.4 | 11.2 | -44.5 | 14.3 | -3.2 | -0.2 | 0.1 | -1.8 |  | 0.3 | -0.6 |  |  | 5 |  |  | -3.1 |  |  | 0 | 2.9 | 14.8 | 13.7 | 34.2 | 52.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 58.7 | 31.9 | 11.4 | 6.8 | 1.8 |  | 0 |  | 19.5 | 23.3 | -13.4 | [5 empty] | 17.1 | 4.8 |  | -6.8 | 0.1 | -4.8 |  |  |  | 0 | 0 | 2.56 |  | 0 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -2.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | 23.1 | 0 | -12.5 | -1.5 | -2.1 | -0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.4 | 1.1 | 0 | 2.3 | -0.2 | 12.8 | 5.6 | 6.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 2.3 | 9.4 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 4 | 4.93 | 570.69 | 2.2 | -0.849 | 1.008 | 0.7 | 0.27737 | 0.24208 | -0.2 | 1.4 | 4.7785
26/09/2025 | 17:30 | 4.4 | -5.2 | 10 |  |  | -9.1 | -3.2 |  |  | 15.3 | 13.8 | 4.3 | 41.6 | 16.8 | 4 | 23.8 | 0.1 | 0 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.2 |  | -3.4 | 5.4 | 12.7 |  |  |  |  | 7.4 | 5.1 |  |  |  | -1.8 | 0 | 3.5 | 1.2 |  | -0.7 | 1.4 | 1.3 | 23.7 | 7.6 | -47.9 | 10.8 | -3.5 | -0.2 | 8.1 | -2.2 |  | 0.3 | -0.8 |  |  | 2.9 |  |  | -4.1 |  |  | 0 | -8.2 | 12.8 | 11.4 | 31.6 | 49.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 59 | 32 | 11.9 | 6.9 | 1.9 |  | 0 |  | 14.2 | 17.8 | -21.7 | [5 empty] | 11.7 | 1.6 |  | -6.7 | 0.1 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0.41 |  | 0 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -2.4 | -0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 34.8 | 0.3 | -15.8 | -3.2 | -1.4 | -0.5 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 14.6 | 6.4 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 8.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 3.5 | 4.59 | 432.8 | 1.9 | -1.035 | 1.016 | 0.7 | 0.27967 | 0.2118 | -0.6 | 0.7 | 3.1725
26/09/2025 | 18:00 | 4.1 | -14.7 | 8.3 |  |  | -10 | 0.3 |  |  | -24.4 | -33.7 | -22.5 | 23.1 | 0.9 | -2.2 | 17.8 | 0.1 | 0 |  |  |  | -7 | 0 | 0.9 |  | -3.4 | 5.6 | 13 |  |  |  |  | 9.9 | -5 |  |  |  | -1.6 | -19.4 | 3.3 | 1.2 |  | -0.2 | 1.4 | 1.5 | 17.3 | 1 | -48.8 | 9 | -3 | 0.2 | 2.1 | -3.3 |  | 0.3 | -0.7 |  |  | 4.2 |  |  | -2.8 |  |  | 0 | 0.4 | 14.4 | 12.8 | 33.3 | 51.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 59.5 | 32.6 | 11.9 | 7 | 2 |  | 0 |  | 14.1 | 17.8 | -21.6 | [5 empty] | 6.6 | -1.4 |  | -6.2 | 0 | -5.9 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0.09 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -2.5 | -0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 34.8 | 0.4 | -10.3 | -0.9 | -0.9 | -0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.5 | 7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 9.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.3 | 4.43 | 219.32 | 1.9 | -1.206 | 1.188 | 0.7 | 0.28978 | 0.26419 | -0.2 | 1.1 | 4.036
26/09/2025 | 18:30 | 4.6 | -4.4 | 10 |  |  | -7.4 | 11.3 |  |  | -20.7 | -30.5 | -19.5 | 27.3 | 4.9 | 0.7 | 20 | 0.1 | 0 |  |  |  | -5.9 | 0 | 1.1 |  | -3.4 | 5.4 | 12.7 |  |  |  |  | 12 | 11.6 |  |  |  | -1.1 | -16 | 3.9 | 6.1 |  | -0.3 | 1.4 | 0.8 | 25.9 | -12 | -46.1 | 10.4 | -2.9 | 0.2 | 2.2 | -1 |  | 0.3 | -0.8 |  |  | 8.3 |  |  | -0.3 |  |  | 0 | 4.7 | 18.3 | 17 | 37.8 | 55.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 58.3 | 32.2 | 11.9 | 7 | 1.8 |  | 0 |  | 21.2 | 25 | -11.1 | [5 empty] | 12.5 | 2.1 |  | -6.5 | 0 | -5.3 |  |  |  | 0 | 0 | -0.14 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -2.5 | -0.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 13.2 | 0.4 | -8.8 | -0.8 | -1.4 | -0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.1 | 6.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1 | 2.6 | 11.4 | 0.1 | 4 | 0.8 | 3.7 | 4.49 | 351.05 | 2 | -0.72 | 1.46 | 0.7 | 0.30256 | 0.2764 | 0.1 | 0.5 | 4.619
26/09/2025 | 19:00 | 5.2 | -12.8 | 8.2 |  |  | -5.4 | 9.6 |  |  | -25.1 | -33.7 | -23.2 | 20.8 | 2.4 | -0.7 | 16.1 | 0.1 | 0 |  |  |  | -6.7 | 0 | 0.5 |  | -3.4 | 5.4 | 10.2 |  |  |  |  | 9.8 | 1.6 |  |  |  | -1.1 | -17.5 | 3.1 | 6.1 |  | -0.3 | 1.4 | 0 | 21.2 | -16.7 | -48.7 | 10.4 | -3.1 | -0.1 | 2.1 | -0.9 |  | 0.4 | -0.2 |  |  | 7.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0 | 2.5 | 16.3 | 14.8 | 35.5 | 53.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 57.6 | 32.5 | 12 | 6.8 | 1.8 |  | 0 |  | 17.1 | 20.7 | -17.4 | [5 empty] | 10.7 | 1 |  | 0 | 0 | -5.3 |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.08 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 3 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -2.5 | -0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | -10 | -1.4 | -1.2 | -0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11 | 4.9 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 11.3 | 0.2 | 3.3 | 1.6 | 3.4 | 5.01 | 243.13 | 1.4 | -0.447 | 1.42 | 0.7 | 0.30128 | 0.27063 | 0.3 | 1 | 4.9449
26/09/2025 | 19:30 | 3.1 | -16.6 | 8.4 |  |  | -6.1 | 9.4 |  |  | -26.5 | -36 | -25.3 | 19.6 | 1.4 | -1.6 | 14.9 | 0.1 | 0 |  |  |  | -7.8 | 0 | 0.6 |  | -3.4 | 5.3 | 9.3 |  |  |  |  | 7.9 | 6.9 |  |  |  | -1.1 | -17.5 | 2.3 | 12.8 |  | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 16.1 | -21.6 | -40.5 | 9.6 | -3 | 0 | 2.2 | -1.2 |  | 0.4 | -0.7 |  |  | 6.1 |  |  | -0.2 |  |  | 0 | 1.6 | 15 | 13.8 | 34.4 | 52.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 58.6 | 32 | 11.4 | 6.9 | 1.8 |  | 0 |  | 15.3 | 18.8 | -20 | [5 empty] | 6 | -1.8 |  | 0 | 0 | -5.3 |  |  |  | 0 | 0 | -0.21 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | 2.8 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -2.5 | -0.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0 | 3.7 | 0.4 | -14 | -4.8 | -1.8 | -0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.3 | 5.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 11.3 | 0.1 | 3 | 0.9 | 3.1 | 4.97 | 201.06 | 1.3 | -0.617 | 1.324 | 0.7 | 0.30761 | 0.32802 | 0.2 | 1 | 4.5426
26/09/2025 | 20:00 | 5.9 | -9.4 | 9.4 |  |  | -5.9 | 8.7 |  |  | -26.1 | -34.1 | -23.7 | 19.7 | 12.6 | 6.1 | 22.6 | 0.1 | 0 |  |  |  | -5.2 | 0.7 | 0.6 |  | -3.4 | 5.2 | 9.7 |  |  |  |  | 8.1 | -2.3 |  |  |  | -1.2 | -17.7 | 2.2 | 11.6 |  | -0.3 | 1.4 | 0.3 | 22 | -15.8 | -36.4 | 8.9 | -3.1 | -0.1 | 2.1 | -0.8 |  | 0.4 | 3.3 |  |  | 6.1 |  |  | 0.4 |  |  | 0 | 2.7 | -18.1 | -7 | -2.3 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 57.4 | 32.5 | 11.7 | 6.9 | 1.8 |  | 0 |  | 15.5 | 19.2 | -19.9 | [5 empty] | 6.2 | -1.7 |  | 0 | 0 | -5.4 |  |  |  | 0 | -0.2 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.8 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -2.5 | -0.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 6.6 | 0 | -14.7 | -6.2 | -2.8 | -1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.3 | 4.1 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 11 | 0.2 | 2.9 | 0.6 | 3.2 | 4.71 | 119.11 | 1.4 | -0.874 | 1.096 | 0.7 | 0.31126 | 0.25652 | 0 | 0.8 | 3.6898
26/09/2025 | 20:30 | 5.2 | -10.9 | 9.3 |  |  | -6.8 | 7.7 |  |  | -25.5 | -32.6 | -22 | 20.7 | 13.2 | 6.4 | 26.7 | 0.1 | 0 |  |  |  | -6.6 | 0.9 | 1.1 |  | -3.4 | 5.4 | 8.7 |  |  |  |  | 6.4 | 4.4 |  |  |  | -1.4 | -17.3 | 2.8 | 11.2 |  | 0 | 1.4 | 0.7 | 22 | -15.8 | -45.4 | 10.7 | -3.2 | -0.2 | 2 | -1 |  | 0.3 | 2.5 |  |  | 6.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.8 | -35.4 | -36.7 | -5 | 7.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 58 | 32.1 | 11.7 | 6.8 | 1.8 |  | 0 |  | 14.9 | 18.4 | -20.8 | [5 empty] | 10.1 | 0.9 |  | 0 | 0 | -5.7 |  |  |  | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -2.5 | -0.4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 3.3 | 8.9 | 0 | -14.7 | -5.4 | -2.3 | -1 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.2 | 3.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 11 | 0.5 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 4.51 | 73.41 | 1.4 | -1.273 | 1.1 | 0.7 | 0.31128 | 0.21861 | -0.2 | 1.5 | 3.7569
26/09/2025 | 21:00 | 4.2 | -7.3 | 9.9 |  |  | -7.6 | 3.4 |  |  | -27.3 | -36.3 | -26 | 18.4 | 11.6 | 5.5 | 38.4 | 0.1 | 0 |  |  |  | -6.3 | 0.5 | 1.5 |  | -3.5 | 5.1 | 11.1 |  |  |  |  | 5.6 | -1.4 |  |  |  | -1.5 | -17.4 | 2.4 | 11.9 |  | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 19.8 | -18 | -47.4 | 9.6 | -3.2 | -0.3 | 1.2 | -1.1 |  | 0.3 | -0.2 |  |  | 5 |  |  | 0.2 |  |  | 0 | 2 | -38 | -38.6 | -7 | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 57.3 | 32 | 5.6 | 6.8 | 1.6 |  | 0 |  | 12.4 | 16 | -24.4 | [5 empty] | 8.8 | 0.4 |  | 0 | 0 | -5.8 |  |  |  | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -2.4 | -0.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 5.7 | 12.9 | 0 | -12.8 | -2.7 | -1.9 | -0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 11.1 | 0.2 | 1 | 0 | 3.8 | 4.49 | 38.09 | 1.5 | -1.61 | 1.236 | 0.7 | 0.30296 | 0.30677 | -0.4 | 1.5 | 3.5357
26/09/2025 | 21:30 | 3.2 | -5.5 | 10 |  |  | -7.7 | 16.2 |  |  | -26.2 | -38.4 | -27.6 | 20.1 | 11.4 | 5.1 | 50.7 | 0 | 0 |  |  |  | -1.5 | 0.4 | 1.3 |  | -3.4 | 4.7 | 8.5 |  |  |  |  | 5 | 2.2 |  |  |  | -1.4 | -6.9 | 2.4 | 11.3 |  | -0.1 | 1.4 | 1 | 13.5 | -23.2 | -50.9 | 8.7 | -3.1 | -0.1 | 2.8 | -0.9 |  | 0.3 | 1 |  |  | 5.4 |  |  | -1.3 |  |  | 0 | 4.9 | -38.2 | -39.4 | -8 | 2.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 57.3 | 24.6 | 5.9 | 7 | 2 |  | 0 |  | 12.2 | 15.8 | -24.6 | [5 empty] | 5.5 | -2 |  | 0 | 0 | -5.8 |  |  |  | 0 | -0.3 | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -2.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 6.6 | 12.2 | 0 | -13.5 | -3.8 | -2.4 | -0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 10.4 | 0.6 | 3.2 | 0 | 3.9 | 4.46 | 42.36 | 1.5 | -1.266 | 1.312 | 0.7 | 0.30987 | 0.24938 | -0.4 | 1.6 | 4.0053
26/09/2025 | 22:00 | 4.1 | 9.3 | 12.1 |  |  | -7.5 | 20.3 |  |  | -22.7 | -34.3 | -25.2 | 23.9 | 12.3 | 6.2 | 62 | 0.1 | 0 |  |  |  | -2.7 | 0.5 | 1.6 |  | -3.4 | 5 | 7.8 |  |  |  |  | 4.5 | 5.7 |  |  |  | -0.8 | -3.2 | 3.8 | 7.1 |  | -1 | 1.4 | 0.4 | 18 | -18.7 | -47.8 | 6.9 | -3 | -0.1 | 1.6 | -0.5 |  | 0.3 | 1.2 |  |  | 4.3 |  |  | -0.5 |  |  | 0 | 9.1 | -35.7 | -37.3 | -5.8 | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 36.3 | 19.3 | 6.5 | 2.1 | -0.2 |  | 0 |  | 16.1 | 19.5 | -19.3 | [5 empty] | 8.4 | 0.1 |  | 0 | 0 | -5.4 |  |  |  | -0.1 | -0.3 | 0 |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |  | -2.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 5.7 | 4.7 | 0 | -13.1 | -3.8 | -1.8 | -0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 10.6 | 0.1 | 5 | 0 | 3.4 | 4.49 | 101.69 | 2 | -1.489 | 1.32 | 0.7 | 0.315 | 0.24291 | -0.5 | 1.6 | 4.1889
26/09/2025 | 22:30 | 1.8 | 0.7 | 11.5 |  |  | -6.8 | 15 |  |  | -25.2 | -35.6 | -24.7 | 21.9 | 12.1 | 5.5 | 63.5 | 0.1 | 0 |  |  |  | -5.9 | 0.3 | 1.5 |  | -3.4 | 5 | 7.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1.6 |  |  |  | -0.9 | -3.4 | 3.4 | 6.1 |  | -0.9 | 1.4 | 1.3 | 21.1 | -16.5 | -45.8 | 9 | -3 | -0.1 | 3.5 | 0.8 |  | 0.3 | -0.6 |  |  | 3.9 |  |  | -2.5 |  |  | 0 | 6.3 | -37.2 | -38.3 | -7.2 | 3.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 36.4 | 18.1 | 5.3 | 2.3 | 0.1 |  | 0 |  | 13.9 | 17.5 | -22 | [5 empty] | 8.5 | -0.4 |  | 0 | 0 | -5.8 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -2.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 5.6 | 9.3 | 0 | -14.6 | -5.9 | -2.7 | -0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.1 | 2.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 10 | 0.1 | 4 | 0 | 3.5 | 4.49 | 56.49 | 2 | -1.468 | 1.272 | 0.7 | 0.31082 | 0.2633 | -0.6 | 1.6 | 4.0781
26/09/2025 | 23:00 | 1 | -14.1 | 8.3 |  |  | 0 | 13.4 |  |  | -29.2 | -36.8 | -26 | 16.7 | 9.4 | 3.7 | 41.7 | 0.1 | 0 |  |  |  | -7.1 | 0.4 | 1 |  | -3.4 | 4.5 | 5.8 |  |  |  |  | 0.2 | -3 |  |  |  | -1.1 | -15.9 | 3.2 | 6.2 |  | -0.7 | 1.4 | 0.9 | 15.9 | -21.6 | -46.1 | 4.6 | -3.1 | -0.1 | 2.3 | 0.2 |  | 0.2 | -0.3 |  |  | 3.2 |  |  | -2.7 |  |  | 0 | 2.5 | -40.2 | -41.5 | -10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 36.3 | 18.2 | 5.9 | 2.2 | -0.1 |  | 0 |  | 8.1 | 11.8 | -30.4 | [5 empty] | 4.7 | -2.4 |  | 0 | 0 | -6.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -2.5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.1 | 7.9 | 14.9 | 0 | -16.9 | -7.6 | -3 | -1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 9.6 | 0.5 | 4.3 | 0 | 3.3 | 4.41 | -75.59 | 1.8 | -0.685 | 1.128 | 0.7 | 0.31058 | 0.22569 | -0.7 | 1.6 | 4.3793
26/09/2025 | 23:30 | -0.9 | -16.6 | 7.6 |  |  | 0 | 12.2 |  |  | -32.1 | -43.8 | -33.4 | 12.8 | 6.9 | 2.3 | 43.5 | 0 | 0 |  |  |  | -7.3 | 0.4 | 0.6 |  | -3.4 | 5.6 | 4.2 |  |  |  |  | -3.5 | -9.5 |  |  |  | -1.3 | -19.9 | 2.5 | 7 |  | -0.4 | 1.4 | 0 | 8.2 | -29.2 | -52.2 | 6.2 | -3.2 | -0.4 | 2.2 | -0.2 |  | 0.2 | -1.2 |  |  | 0.7 |  |  | -3.5 |  |  | 0 | 0.6 | -42 | -43 | -12 | -1.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 36 | 18.5 | 5.8 | 2.2 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 7.6 | -36.7 | [5 empty] | 0.1 | -5.2 |  | 0 | 0 | -6.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -2.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 9.6 | 14.4 | 0 | -12.9 | -4.1 | -1.9 | -0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 8.9 | 0.2 | 4.6 | 0 | 3.1 | 4.45 | -166.75 | 1.6 | -0.577 | 1.8 | 0.8 | 0.30054 | 0.18747 | -0.8 | 1.5 | 4.811
27/09/2025 | 00:00 | 0.6 | -26.5 | 5.8 |  |  | 0 | 5.4 |  |  | -34.4 | -46.8 | -36 | 10.2 | 5 | 2.3 | 33.6 | 0 | 0 |  |  |  | -8.1 | 0.3 | 1 |  | -3.4 | 5.4 | 3.5 |  |  |  |  | -2.2 | -5.8 |  |  |  | -1.4 | -21.1 | 1.9 | 6.3 |  | -0.8 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | -34.5 | -57.4 | 5.2 | -3.3 | -0.4 | 2.3 | -1 |  | 0.1 | -0.6 |  |  | -1 |  |  | -4 |  |  | 0 | -1.3 | -44 | -45.5 | -14.7 | -3.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -0.7 | 37.4 | 18.8 | 6 | 2.3 | 0 |  | 0 |  | -1.5 | 2.1 | -44.6 | [5 empty] | -3.5 | -7.5 |  | 0 | 0 | -6.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -2.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 4.9 | 16.2 | 0 | -13.5 | -4.7 | -2 | -0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 8.7 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 4.41 | -271.09 | 1.5 | -0.803 | 1.684 | 0.8 | 0.29277 | 0.13565 | -0.8 | 0.2 | 3.0094
EJEC |  | -182.75 | 112.25 | 269.15 | 0 | 0 | -120.2 | 247.45 | 0 | 0 | -194.25 | -249.25 | -165.6 | 779.25 | 332.8 | 161.45 | 431.1 | 0.9 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 6.05 | 27.8 | 0 | -82.4 | 120.35 | 333.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.35 | -79.5 | 0 | 0 | 0 | -16.65 | -106.05 | 100.8 | 180.15 | 0 | -13.85 | 35.15 | 16.7 | 614.3 | 6.1 | -1031.65 | 232.65 | -67.9 | 0.3 | 54 | -11.15 | 0 | 3.95 | 3.7 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | -12.05 | 0 | 0 | -0.4 | 100.25 | -172.45 | -199.05 | 416.15 | 655.2 | 33.15 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -16.6 | 955.95 | 674.8 | 180.95 | 177.1 | 32.4 | 0 | 2.8 | 0 | 317.1 | 405.55 | -574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.55 | 20.7 | 0 | -148.3 | 43.5 | -135.45 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.8 | 489.155 | 0 | 0.55 | 26.8 | 2.2 | 31.65 | 2.25 | 13.75 | 0 | -4.95 | -8.65 | -34.3 | 28.8 | -13.3 | 0.35 | 10.5 | 8.95 | 0 | -55.45 | 2.15 | 16.75 | 16.4 | 7.45 | 37.4 | 231.55 | 12.4 | -109.05 | -61.65 | -11.55 | -9.4 | 26.4 | 9.6 | 39.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | -142.05 | 45.25 | 10.7 | 4.25 | -4.8 | 179 | 54.05 | 373.45 | 31.2 | 16.6 | 14.4 | 26.4 | 9.25 | 18.5 | 17.6 | 42.1 | 239.7 | 5.95 | 80.95 | 25.05 | 85.6 | 96.885 | 6884.79 | 47.9 | -10.4145 | 30.406 | 18.4 | 7.2128 | 8.6174 | -0.65 | 19.9 | 121.3717

## DEMANDA_AREAS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6672.3 | 1009.8963 | 3937.8649 | 1724.5388 | 251.5339
01:00 | 0 | 6558.6 | 985.7106 | 3866.9168 | 1705.9726 | 250.7614
01:30 | 0 | 6478.8 | 977.8544 | 3814.9551 | 1685.9905 | 248.7671
02:00 | 0 | 6370.2 | 960.7945 | 3716.5301 | 1692.8754 | 242.8741
02:30 | 0 | 6251 | 949.733 | 3642.9441 | 1658.3229 | 243.0227
03:00 | 0 | 6218.1 | 922.8625 | 3627.0971 | 1668.1404 | 240.4701
03:30 | 0 | 6272.4 | 961.3196 | 3629.1951 | 1681.8853 | 241.8008
04:00 | 0 | 6304.7 | 975.6622 | 3643.5846 | 1685.4532 | 243.1399
04:30 | 0 | 6246.8 | 943.9024 | 3620.8187 | 1682.0789 | 239.5269
05:00 | 0 | 6388.7 | 951.4528 | 3748.8839 | 1688.3633 | 244.5471
05:30 | 0 | 6443.6 | 1006.2262 | 3728.4471 | 1708.9267 | 236.1489
06:00 | 0 | 6653.7 | 1054.2648 | 3911.6373 | 1687.7979 | 234.2159
06:30 | 0 | 6736.8 | 1037.3108 | 3974.9725 | 1724.5167 | 219.1727
07:00 | 0 | 6771.2 | 1066.0592 | 3969.6386 | 1735.5022 | 218.7718
07:30 | 0 | 6996.1 | 1085.4145 | 4173.9866 | 1736.6989 | 223.8667
08:00 | 0 | 7094.5 | 1086.9474 | 4266.4946 | 1741.058 | 231.3425
08:30 | 0 | 7324.2 | 1126.1219 | 4445.9099 | 1752.1682 | 231.2893
09:00 | 0 | 7292.1 | 1095.4658 | 4415.5588 | 1781.0754 | 235.6388
09:30 | 0 | 7492.8 | 1112.6339 | 4605.5896 | 1774.5765 | 237.0961
10:00 | 0 | 7457.9 | 1123.5034 | 4534.3396 | 1800.057 | 236.376
10:30 | 0 | 7626.5 | 1185.6778 | 4626.1949 | 1814.6273 | 242.5255
11:00 | 0 | 7564.2 | 1188.2521 | 4580.2307 | 1795.7172 | 240.0808
11:30 | 0 | 7651 | 1189.4852 | 4690.9599 | 1770.5549 | 243.6232
12:00 | 0 | 7628.3 | 1215.3529 | 4640.3215 | 1772.6256 | 236.4751
12:30 | 0 | 7516.5 | 1170.4684 | 4571.9315 | 1774.1001 | 242.3239
13:00 | 0 | 7504.3 | 1129.4483 | 4648.4108 | 1726.4409 | 243.8155
13:30 | 0 | 7452 | 1127.748 | 4565.9357 | 1758.3163 | 248.6743
14:00 | 0 | 7477.9 | 1164.9646 | 4545.8293 | 1767.1061 | 250.7719
14:30 | 0 | 7565.3 | 1177.4618 | 4659.8478 | 1727.9904 | 254.5533
15:00 | 0 | 7545.1 | 1192.597 | 4556.5985 | 1795.9045 | 257.7054
15:30 | 0 | 7636.5 | 1183.2625 | 4662.1123 | 1791.1252 | 256.2481
16:00 | 0 | 7460 | 1164.8601 | 4484.5439 | 1810.596 | 254.8651
16:30 | 0 | 7433.6 | 1157.3032 | 4495.886 | 1780.4108 | 248.5857
17:00 | 0 | 7449.4 | 1148.1821 | 4519.8162 | 1781.4017 | 244.0525
17:30 | 0 | 7422.9 | 1127.7778 | 4480.613 | 1814.5092 | 241.2904
18:00 | 0 | 7356.4 | 1100.5071 | 4422.371 | 1833.5219 | 232.5378
18:30 | 0 | 7550.6 | 1175.4947 | 4523.8167 | 1851.2886 | 232.4904
19:00 | 0 | 7479.5 | 1218.2517 | 4442.5646 | 1818.6837 | 224.0452
19:30 | 0 | 7470.6 | 1210.9339 | 4457.9902 | 1801.6759 | 225.6598
20:00 | 0 | 7444.9 | 1201.6837 | 4455.5765 | 1787.6398 | 236.3224
20:30 | 0 | 7419 | 1190.4201 | 4437.8083 | 1790.7716 | 244.9853
21:00 | 0 | 7342 | 1146.7429 | 4392.3503 | 1802.9068 | 247.6308
21:30 | 0 | 7298.5 | 1183.7663 | 4346.9251 | 1767.8086 | 248.0878
22:00 | 0 | 7318.1 | 1163.2777 | 4385.4161 | 1769.4062 | 252.9528
22:30 | 0 | 7183.5 | 1127.5456 | 4317.1167 | 1738.8377 | 261.4282
23:00 | 0 | 6948.2 | 1079.0236 | 4165.6228 | 1703.5536 | 254.2927
23:30 | 0 | 6809.6 | 1061.0039 | 4038.9556 | 1709.6405 | 250.8935
00:00 | 0 | 6620.5 | 1008.9165 | 3930.6679 | 1680.9156 | 250.7743
MÁXIMO | 0 | 7651 | 1218.2517 | 4690.9599 | 1851.2886 | 261.4282
MÍNIMO | 0 | 6218.1 | 922.8625 | 3620.8187 | 1658.3229 | 218.7718
PROMEDIO | 0 | 7108.3208 | 1100.4905 | 4256.7037 | 1751.1266 | 242.0428
ENERGÍA | 0 | 170599.7 | 26411.7729 | 102160.8894 | 42027.0378 | 5809.0272
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 26 de Setiembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 35.4103 | 9.64 | [5 empty] | 25.6191 | 14.3084 | 13.15 | 31.14 |  |  | 52.105 |  | 39.3686 |  | 9.6 |  | 162.9253 |  | 5.6938 |  |  | 15.19 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.2305 | 54.7821 | 121.2812 | 25.67 | 0.81 | 128.08 |  | 36.9802 | 29.7072 |  | 193.5117 | 37.2424 |  | 0.21707 |  | 1.5 |  | 58.9557 |  | 11.4 |  |  | 106.3617 | 14.0581 |  | 5.1903 |  | 6.981 |  | 1.9 | 138.5439 |  | 5.3833 | 131.1616 | 15.0142 |  | 35.1906 | 3.8582 |  |  | 3.9968 | 24.8997 | 0.3775 | 0.66 | 25.3611 | 457.0596 | 11.6692 | 149.4423 | 17.9039 |  |  | 15.9797 | 4.4761 |  |  | 16.5826 | 286.5 |  | 37.635 |  | 33.118
01:00 |  |  | 38.2256 | 9.429 | [5 empty] | 25.6618 | 14.1816 | 12.92 | 30.12 |  |  | 51.989 |  | 52.2231 |  | 9.8 |  | 147.5378 |  | 5.5884 |  |  | 16.27 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 0.9571 | 55.3316 | 119.2328 | 25.7811 | 0.7 | 128.47 |  | 36.9922 | 30.0774 |  | 192.7262 | 36.86 |  | 0.31051 |  | 1.5 |  | 65.1444 |  | 11.4 |  |  | 107.9689 | 13.7446 |  | 5.2083 |  | 6.841 |  | 1.82 | 141.5816 |  | 5.6754 | 131.2944 | 14.52 |  | 34.9209 | 3.9635 |  |  | 3.8407 | 24.9339 | 0.355 | 0.63 | 25.023 | 457.3857 | 11.6049 | 142.888 | 17.849 |  |  | 15.4618 | 4.5021 |  |  | 16.4582 | 285.15 |  | 38.125 |  | 33.509
01:30 |  |  | 37.4627 | 9.358 | [5 empty] | 25.4912 | 13.9927 | 13.17 | 30.478 |  |  | 51.896 |  | 48.0345 |  | 9.5 |  | 139.9771 |  | 5.5167 |  |  | 16.1 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 0.889 | 54.2208 | 118.2795 | 26.3242 | 0.64 | 129.98 |  | 36.854 | 32.1734 |  | 195.0875 | 38.0434 |  | 0.26217 |  | 1.4 |  | 74.0262 |  | 11.4 |  |  | 96.12 | 13.8757 |  | 5.3374 |  | 6.8991 |  | 1.85 | 142.2577 |  | 5.7195 | 129.9991 | 14.394 |  | 36.6041 | 4.0073 |  |  | 3.7135 | 24.9518 | 0.3468 | 0.67 | 25.9949 | 458.1117 | 11.4965 | 150.839 | 17.754 |  |  | 16.5168 | 4.4341 |  |  | 16.5606 | 286.06 |  | 38.101 |  | 37.125
02:00 |  |  | 34.5416 | 10.159 | [5 empty] | 25.259 | 13.9613 | 13.33 | 30.774 |  |  | 51.771 |  | 49.0106 |  | 9.3 |  | 116.8968 |  | 5.5428 |  |  | 15.83 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 0.872 | 53.0365 | 121.4171 | 26.5404 | 0.44 | 130.46 |  | 37.7655 | 32.4941 |  | 193.7123 | 37.7595 |  | 0.24506 |  | 1.4 |  | 74.3581 |  | 11.4 |  |  | 103.686 | 14.0716 |  | 5.2504 |  | 6.659 |  | 2.03 | 140.1033 |  | 5.6624 | 130.4823 | 14.0366 |  | 36.8314 | 3.7307 |  |  | 3.7779 | 24.9686 | 0.3429 | 0.62 | 26.5455 | 459.9141 | 11.5836 | 150.8057 | 17.5047 |  |  | 16.9723 | 4.4271 |  |  | 16.658 | 277.61 |  | 37.52 |  | 37.603
02:30 |  |  | 37.502 | 10.054 | [5 empty] | 25.2904 | 14.2873 | 13.26 | 30.294 |  |  | 52.333 |  | 29.867 |  | 9.3 |  | 108.3502 |  | 5.7263 |  |  | 15.39 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 0.8407 | 54.6403 | 120.7943 | 26.6525 | 0.41 | 128.91 |  | 37.6435 | 32.8488 |  | 194.666 | 38.3169 |  | 0.19947 |  | 1.4 |  | 74.1253 |  | 11.4 |  |  | 100.2023 | 14.0399 |  | 5.1806 |  | 6.951 |  | 1.88 | 139.1878 |  | 5.6144 | 127.5944 | 14.2438 |  | 35.8166 | 3.872 |  |  | 3.7074 | 24.98 | 0.3338 | 0.66 | 27.3176 | 445.7246 | 11.8252 | 149.5871 | 17.6533 |  |  | 17.191 | 4.4234 |  |  | 16.2052 | 276.55 |  | 37.681 |  | 35.605
03:00 |  |  | 37.7729 | 9.744 | [5 empty] | 25.3452 | 14.0768 | 12.92 | 31.116 |  |  | 53.157 |  | 47.8283 |  | 9 |  | 136.0896 |  | 5.5872 |  |  | 14.61 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 0.8232 | 53.8807 | 118.8932 | 27.6482 | 0.67 | 128.59 |  | 38.3437 | 33.4776 |  | 193.746 | 37.0657 |  | 0.21702 |  | 1.5 |  | 73.4449 |  | 11.4 |  |  | 104.178 | 14.0306 |  | 5.1211 |  | 6.958 |  | 1.87 | 137.1435 |  | 5.7479 | 123.5597 | 14.0896 |  | 35.4036 | 3.9659 |  |  | 3.7139 | 24.9809 | 0.3273 | 0.61 | 28.2842 | 433.3019 | 11.8699 | 154.1396 | 17.7663 |  |  | 16.6823 | 4.5206 |  |  | 17.1833 | 284.65 |  | 37.476 |  | 37.219
03:30 |  |  | 38.7886 | 9.542 | [5 empty] | 25.6022 | 14.0143 | 13.1 | 31.904 |  |  | 51.75 |  | 43.7303 |  | 9 |  | 156.9666 |  | 5.4617 |  |  | 14.37 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 0.7773 | 54.4887 | 119.4007 | 27.4473 | 0.48 | 129.88 |  | 37.0433 | 33.3143 |  | 195.6327 | 37.3275 |  | 0.31987 |  | 1.4 |  | 73.3549 |  | 11.4 |  |  | 93.5621 | 14.1401 |  | 5.0593 |  | 6.952 |  | 1.88 | 135.776 |  | 5.8145 | 126.718 | 12.6154 |  | 34.743 | 4.0274 |  |  | 3.9424 | 24.9815 | 0.3203 | 0.63 | 28.7639 | 457.356 | 11.8328 | 148.8889 | 17.7568 |  |  | 16.1085 | 4.8893 |  |  | 16.9013 | 273.68 |  | 36.766 |  | 36.375
04:00 |  |  | 38.8993 | 9.798 | [5 empty] | 25.7667 | 14.6313 | 13.2 | 31.696 |  |  | 51.566 |  | 50.0848 |  | 9 |  | 140.8124 |  | 5.4953 |  |  | 15.29 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 0.7791 | 53.9007 | 119.7331 | 27.798 | 0.18 | 128.69 |  | 36.6342 | 33.7371 |  | 195.0282 | 36.6882 |  | 0.20352 |  | 1.5 |  | 73.0867 |  | 11.4 |  |  | 99.4861 | 13.8498 |  | 5.2312 |  | 6.264 |  | 1.59 | 135.9684 |  | 5.7148 | 128.3009 | 11.6707 |  | 35.5478 | 3.8866 |  |  | 3.8623 | 24.9502 | 0.3074 | 0.63 | 26.8593 | 452.359 | 11.9031 | 151.2594 | 17.7761 |  |  | 15.9996 | 4.7157 |  |  | 17.355 | 280.6 |  | 36.668 |  | 35.466
04:30 |  |  | 39.4768 | 9.844 | [5 empty] | 25.8407 | 15.4653 | 13.14 | 30.872 |  |  | 52.047 |  | 48.6236 |  | 9.1 |  | 116.7206 |  | 5.3645 |  |  | 14.95 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 0.771 | 51.6208 | 121.1621 | 26.7954 | 1.65 | 129.01 |  | 36.4917 | 33.8036 |  | 193.4604 | 35.9046 |  | 0.22839 |  | 1.5 |  | 71.8169 |  | 11.4 |  |  | 98.6698 | 14.1425 |  | 5.1383 |  | 6.981 |  | 1.21 | 131.1114 |  | 5.8442 | 131.4179 | 10.3871 |  | 35.2588 | 3.9037 |  |  | 3.6883 | 24.9447 | 0.2994 | 0.62 | 25.1806 | 450.7501 | 11.7822 | 149.1365 | 16.944 |  |  | 15.3231 | 3.9198 |  |  | 16.826 | 285.35 |  | 37.175 |  | 33.803
05:00 |  |  | 39.3229 | 9.299 | [5 empty] | 25.9634 | 15.6332 | 13.14 | 31.046 |  |  | 51.99 |  | 44.275 |  | 9.1 |  | 122.0478 |  | 5.3295 |  |  | 14.68 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 0.7432 | 52.8016 | 121.4482 | 26.1686 | 2.1 | 129.99 |  | 36.318 | 33.6228 |  | 192.3311 | 34.5309 |  | 0.33018 |  | 1.5 |  | 71.0708 |  | 11.4 |  |  | 99.0241 | 14.3411 |  | 5.1727 |  | 6.816 |  | 1.59 | 134.8258 |  | 5.7401 | 130.3177 | 10.9152 |  | 34.7451 | 4.3754 |  |  | 3.663 | 24.9 | 0.2992 | 0.6 | 25.1873 | 454.5929 | 11.6602 | 150.2083 | 17.5758 |  |  | 15.5017 | 4.6074 |  |  | 16.2148 | 285.57 |  | 37.491 |  | 33.186
05:30 |  |  | 40.049 | 8.518 | [5 empty] | 25.92 | 15.7199 | 13.21 | 31.278 |  |  | 52.143 |  | 45.7887 |  | 9.1 |  | 125.3475 |  | 5.2926 |  |  | 15.14 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 0.7457 | 52.596 | 120.4316 | 25.3031 | 1.93 | 130.51 |  | 35.7235 | 33.8855 |  | 192.6191 | 34.0775 |  | 0.21132 |  | 1.4 |  | 71.2889 |  | 11.4 |  |  | 102.708 | 14.1246 |  | 5.1198 |  | 6.981 |  | 1.56 | 134.8864 |  | 5.6609 | 129.6965 | 12.8764 |  | 33.9781 | 3.8589 |  |  | 3.5866 | 25.0071 | 0.2885 | 0.66 | 25.0309 | 450.9422 | 11.5464 | 152.5634 | 17.7381 |  |  | 15.7706 | 4.6078 |  |  | 15.3866 | 289.28 |  | 37.127 |  | 35.367
06:00 |  |  | 40.2588 | 7.784 | [5 empty] | 26.3916 | 14.6798 | 12.86 | 31.358 |  |  | 52.368 |  | 48.5234 |  | 9 |  | 109.4108 |  | 5.0991 |  |  | 15.6 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 0.8205 | 53.8154 | 122.0661 | 22.5533 | 1.54 | 129.97 |  | 34.6888 | 33.6373 |  | 194.9078 | 33.9573 |  | 0.33234 |  | 1.5 |  | 71.5995 |  | 11.4 |  |  | 104.7803 | 13.4291 |  | 5.081 |  | 6.841 |  | 1.48 | 137.7373 |  | 5.7235 | 132.262 | 11.9308 |  | 34.3465 | 3.6509 |  |  | 3.4395 | 24.9675 | 0.2765 | 0.58 | 24.3962 | 439.5382 | 11.0458 | 148.6725 | 17.4462 |  |  | 15.8028 | 4.4854 |  |  | 13.8753 | 286.23 |  | 37.517 |  | 34.928
06:30 |  |  | 40.2132 | 7.204 | [5 empty] | 26.6787 | 14.007 | 12.8 | 31.318 |  |  | 49.925 |  | 49.856 |  | 9 |  | 116.9072 |  | 4.8712 |  |  | 15.87 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.0071 | 53.0077 | 117.2986 | 22.5294 | 0.55 | 127.97 |  | 34.3546 | 33.6452 |  | 194.9369 | 33.2915 |  | 0.33682 |  | 1.5 |  | 71.5064 |  | 11.4 |  |  | 102.7599 | 13.5243 |  | 5.1767 |  | 6.8991 |  | 1.46 | 137.3533 |  | 5.5548 | 127.1419 | 11.217 |  | 31.1478 | 3.6076 |  |  | 3.4114 | 24.9941 | 0.2903 | 0.65 | 23.317 | 454.3263 | 10.1469 | 145.9738 | 17.461 |  |  | 15.0105 | 4.4224 |  |  | 13.6379 | 289.62 |  | 37.121 |  | 34.583
07:00 |  |  | 39.7061 | 6.961 | [5 empty] | 26.3467 | 11.1585 | 12.99 | 30.774 |  |  | 49.579 |  | 41.6649 |  | 9.2 |  | 125.4576 |  | 4.7942 |  |  | 16.37 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.088 | 47.5492 | 115.066 | 22.53 | 0.91 | 125.42 |  | 32.7849 | 33.4692 |  | 194.9983 | 32.5771 |  | 0.26008 |  | 1.3 |  | 70.9513 |  | 11.1 |  |  | 94.6583 | 13.2569 |  | 5.344 |  | 6.659 |  | 1.34 | 137.5298 |  | 5.678 | 121.9016 | 10.893 |  | 29.9911 | 3.8025 |  |  | 3.5075 | 25.0271 | 0.3049 | 0.67 | 22.9922 | 454.7736 | 9.9994 | 150.5718 | 17.3326 |  |  | 14.4682 | 4.3812 |  |  | 12.8085 | 281.55 |  | 36.365 |  | 34.889
07:30 |  |  | 39.7805 | 7.842 | [5 empty] | 26.2972 | 10.8425 | 12.74 | 30.318 |  |  | 49.704 |  | 36.4945 |  | 9.2 |  | 140.345 |  | 4.5112 |  |  | 15.14 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.1833 | 51.6547 | 116.7855 | 23.5124 | 0.73 | 125.78 |  | 33.4263 | 32.6337 |  | 194.8756 | 32.8678 |  | 0.18273 |  | 1.4 |  | 70.5071 |  | 11.1 |  |  | 99.094 | 13.0816 |  | 5.3946 |  | 6.951 |  | 1.42 | 138.5117 |  | 5.8769 | 123.1401 | 10.8564 |  | 31.6271 | 3.7307 |  |  | 3.5105 | 25.021 | 0.3656 | 0.63 | 22.6611 | 455.3807 | 10.2628 | 137.2351 | 17.1979 |  |  | 14.1794 | 3.9548 |  |  | 12.8332 | 270.95 |  | 36.246 |  | 33.538
08:00 |  |  | 39.5045 | 8.85 | [5 empty] | 26.8846 | 10.6734 | 12.95 | 30.106 |  |  | 49.799 |  | 45.1165 |  | 8.9 |  | 124.2313 |  | 4.7919 |  |  | 14.22 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 1.2886 | 53.2654 | 120.8576 | 25.6063 | 0.73 | 125.22 |  | 33.6882 | 32.9635 |  | 194.1386 | 33.4468 |  | 0.24329 |  | 1.4 |  | 70.2826 |  | 11.1 |  |  | 107.1707 | 13.0809 |  | 5.328 |  | 6.958 |  | 1.61 | 135.8434 |  | 5.8268 | 124.5508 | 11.1162 |  | 32.9742 | 4.0073 |  |  | 4.1285 | 25.0409 | 0.3862 | 0.63 | 21.9978 | 451.3529 | 10.3379 | 148.5116 | 17.5088 |  |  | 14.0866 | 4.3755 |  |  | 13.915 | 262.92 |  | 36.867 |  | 29.445
08:30 |  |  | 38.1715 | 9.141 | [5 empty] | 26.7535 | 10.6258 | 12.9 | 29.626 |  |  | 50.375 |  | 46.2144 |  | 8.9 |  | 105.4485 |  | 5.0239 |  |  | 14.7 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 1.7534 | 51.348 | 122.0377 | 25.8506 | 0.72 | 126.48 |  | 34.8014 | 33.1718 |  | 192.5019 | 34.215 |  | 0.28175 |  | 1.5 |  | 69.6703 |  | 11.1 |  |  | 108.7796 | 13.4053 |  | 5.2689 |  | 6.952 |  | 1.5 | 134.6822 |  | 5.7371 | 123.4991 | 11.529 |  | 33.6797 | 3.7307 |  |  | 4.0318 | 24.8717 | 0.4231 | 0.6 | 23.83 | 454.7765 | 10.3261 | 147.6792 | 15.2895 |  |  | 14.0805 | 4.4182 |  |  | 14.0801 | 272.27 |  | 37.548 |  | 29.571
09:00 |  |  | 37.3247 | 9.714 | [5 empty] | 26.8202 | 10.4031 | 12.99 | 30.096 |  |  | 50.146 |  | 46.42 |  | 8.9 |  | 140.3396 |  | 5.1125 |  |  | 14.75 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 2.013 | 51.6084 | 120.7846 | 26.0416 | 0.63 | 127.81 |  | 34.9543 | 32.9037 |  | 192.0916 | 34.1043 |  | 0.33102 |  | 1.5 |  | 69.0732 |  | 11.1 |  |  | 98.747 | 13.4313 |  | 5.4258 |  | 6.264 |  | 1.61 | 135.3404 |  | 4.9345 | 125.879 | 10.936 |  | 33.9205 | 3.872 |  |  | 3.4356 | 24.9399 | 0.5113 | 0.6 | 23.6409 | 461.7831 | 10.2272 | 150.8765 | 17.2469 |  |  | 14.5099 | 4.4021 |  |  | 14.3104 | 275.45 |  | 37.325 |  | 26.68
09:30 |  |  | 37.9959 | 9.864 | [5 empty] | 27.0564 | 10.8612 | 12.53 | 30.172 |  |  | 50.044 |  | 44.6085 |  | 9.1 |  | 159.2812 |  | 5.1285 |  |  | 14.43 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 2.0305 | 51.8678 | 121.4579 | 26.4936 | 0.44 | 127.36 |  | 35.2681 | 32.1226 |  | 192.6645 | 35.5482 |  | 0.24725 |  | 1.4 |  | 67.0943 |  | 11.1 |  |  | 111.0282 | 13.3118 |  | 5.2643 |  | 6.981 |  | 1.88 | 135.2393 |  | 4.978 | 122.0075 | 11.3602 |  | 34.4838 | 3.9659 |  |  | 3.3528 | 24.9937 | 0.6211 | 0.59 | 24.8687 | 453.1597 | 10.2802 | 152.8181 | 17.0186 |  |  | 14.3314 | 4.3779 |  |  | 14.4225 | 278.66 |  | 37.714 |  | 20.105
10:00 |  |  | 38.6548 | 9.655 | [5 empty] | 26.9616 | 10.9747 | 12.29 | 29.692 |  |  | 50.126 |  | 54.7339 |  | 9.6 |  | 146.3594 |  | 5.3255 |  |  | 15.46 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 2.3767 | 51.3668 | 122.6205 | 26.8613 | 0.24 | 130.48 |  | 35.739 | 31.5817 |  | 192.4234 | 36.3992 |  | 0.24209 |  | 1.6 |  | 67.2998 |  | 11.1 |  |  | 107.5713 | 13.2544 |  | 5.4229 |  | 6.816 |  | 1.88 | 136.3717 |  | 4.5916 | 126.2693 | 10.7345 |  | 34.5239 | 4.0274 |  |  | 3.7632 | 25.1569 | 0.7962 | 0.59 | 24.6279 | 453.4187 | 10.5265 | 146.0117 | 17.4022 |  |  | 14.8192 | 4.3408 |  |  | 14.2135 | 276.64 |  | 37.658 |  | 24.123
10:30 |  |  | 39.0999 | 9.887 | [5 empty] | 26.8146 | 10.8777 | 12.58 | 30.022 |  |  | 49.966 |  | 50.1328 |  | 9.6 |  | 105.6324 |  | 5.163 |  |  | 15.55 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 2.9253 | 51.3813 | 120.7363 | 26.8764 | 0.58 | 129.44 |  | 36.6265 | 31.7038 |  | 194.5754 | 36.5478 |  | 0.20511 |  | 1.5 |  | 69.3673 |  | 11.1 |  |  | 98.0744 | 12.8992 |  | 5.4625 |  | 6.981 |  | 1.88 | 135.7225 |  | 4.2401 | 126.0884 | 10.5972 |  | 35.034 | 3.7307 |  |  | 3.8565 | 25.1254 | 1.0998 | 0.6 | 18.2689 | 454.3613 | 10.9321 | 149.2022 | 17.4053 |  |  | 12.7777 | 4.3325 |  |  | 14.8254 | 273.08 |  | 37.72 |  | 21.392
11:00 |  |  | 38.251 | 10.3 | [5 empty] | 27.076 | 11.0984 | 12.05 | 29.58 |  |  | 50.677 |  | 36.1276 |  | 9.4 |  | 147.994 |  | 4.8543 |  |  | 15.01 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 3.1571 | 51.2414 | 121.2287 | 26.718 | 1 | 115.01 |  | 35.946 | 31.878 |  | 192.3081 | 36.8252 |  | 0.37566 |  | 1.4 |  | 69.9525 |  | 11.1 |  |  | 88.8961 | 12.6841 |  | 5.2989 |  | 6.841 |  | 1.35 | 135.4649 |  | 3.8946 | 122.6827 | 10.4508 |  | 34.3423 | 3.872 |  |  | 3.3323 | 25.1533 | 1.2545 | 0.61 | 19.9497 | 452.5461 | 11.1915 | 150.939 | 17.2114 |  |  | 13.4149 | 4.7396 |  |  | 14.8525 | 269.76 |  | 37.654 |  | 21.234
11:30 |  |  | 38.6201 | 9.984 | [5 empty] | 27.3661 | 11.0079 | 12.93 | 30.414 |  |  | 50.239 |  | 46.0285 |  | 9.8 |  | 113.0198 |  | 4.8856 |  |  | 15.28 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 3.5298 | 50.993 | 120.7924 | 25.9471 | 0.9 | 122.85 |  | 36.2332 | 31.8948 |  | 191.586 | 37.2473 |  | 0.2854 |  | 1.5 |  | 69.9176 |  | 11.1 |  |  | 94.6753 | 12.7796 |  | 5.2865 |  | 6.8991 |  | 1.83 | 129.5999 |  | 4.309 | 127.0097 | 10.877 |  | 34.9566 | 3.9659 |  |  | 3.429 | 25.1528 | 1.3161 | 0.61 | 23.0708 | 437.8434 | 11.1495 | 152.1197 | 16.8838 |  |  | 14.0977 | 4.7392 |  |  | 15.6769 | 279.13 |  | 35.364 |  | 11.133
12:00 |  |  | 38.3758 | 8.709 | [5 empty] | 27.1156 | 10.9283 | 13.03 | 31.272 |  |  | 50.149 |  | 42.3008 |  | 10.1 |  | 99.4654 |  | 4.8332 |  |  | 16.04 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 3.6205 | 51.0556 | 120.7248 | 25.8462 | 0.73 | 122.23 |  | 35.8776 | 33.4017 |  | 189.774 | 36.3449 |  | 0.24559 |  | 1.7 |  | 69.8377 |  | 11.1 |  |  | 103.7001 | 13.1657 |  | 5.4195 |  | 6.659 |  | 1.99 | 133.7758 |  | 4.1992 | 126.5683 | 11.014 |  | 32.7978 | 3.9659 |  |  | 3.0077 | 25.1605 | 1.3187 | 0.62 | 23.4706 | 445.5381 | 11.3466 | 142.3154 | 16.9514 |  |  | 13.3074 | 4.6159 |  |  | 15.3409 | 277.8 |  | 37.063 |  | 11.519
12:30 |  |  | 33.5259 | 8.148 | [5 empty] | 26.0959 | 11.5298 | 12.99 | 31.672 |  |  | 50.091 |  | 45.8145 |  | 9.8 |  | 146.4461 |  | 4.9833 |  |  | 16.32 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 3.5136 | 50.5909 | 117.6369 | 25.1594 | 0.78 | 123.38 |  | 35.9982 | 33.5592 |  | 189.9113 | 36.5348 |  | 0.36232 |  | 1.5 |  | 71.3104 |  | 11.1 |  |  | 91.0603 | 11.486 |  | 5.257 |  | 6.951 |  | 2.02 | 133.0135 |  | 4.2034 | 126.2259 | 14.3499 |  | 32.8165 | 3.872 |  |  | 3.1117 | 25.1598 | 1.338 | 0.63 | 24.6881 | 441.0491 | 11.2813 | 147.6528 | 16.8135 |  |  | 13.6906 | 4.3724 |  |  | 14.8087 | 281.03 |  | 36.354 |  | 13.848
13:00 |  |  | 32.1448 | 8.171 | [5 empty] | 25.1556 | 14.3902 | 12.97 | 31.876 |  |  | 51.02 |  | 46.061 |  | 9.2 |  | 138.1802 |  | 5.1258 |  |  | 16.37 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 3.6067 | 50.6195 | 117.7714 | 24.3048 | 0.64 | 126.53 |  | 36.0925 | 33.5196 |  | 193.0538 | 35.9267 |  | 0.29093 |  | 1.5 |  | 71.3047 |  | 11.1 |  |  | 95.6746 | 7.8252 |  | 5.3499 |  | 6.958 |  | 1.99 | 132.9477 |  | 4.1964 | 127.8621 | 12.8886 |  | 32.7795 | 4.0073 |  |  | 3.2318 | 25.1429 | 1.3509 | 0.63 | 24.2721 | 444.8749 | 10.933 | 143.261 | 17.5231 |  |  | 15.6546 | 4.4323 |  |  | 15.095 | 279.61 |  | 36.432 |  | 11.912
13:30 |  |  | 31.4366 | 8.769 | [5 empty] | 25.7596 | 14.417 | 12.88 | 30.616 |  |  | 50.087 |  | 38.1369 |  | 9.4 |  | 133.1998 |  | 5.0958 |  |  | 16.45 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 3.6657 | 51.0077 | 117.5445 | 25.0093 | 0.45 | 125.37 |  | 36.0895 | 33.5322 |  | 193.942 | 36.9459 |  | 0.28759 |  | 1.5 |  | 70.0906 |  | 11.1 |  |  | 84.928 | 7.627 |  | 5.3385 |  | 6.952 |  | 2.01 | 134.8597 |  | 4.2679 | 129.2605 | 14.1613 |  | 33.6091 | 3.7307 |  |  | 3.488 | 25.2015 | 1.3705 | 0.65 | 24.6714 | 442.9136 | 10.9524 | 137.5833 | 17.362 |  |  | 16.0514 | 4.4447 |  |  | 14.9379 | 267.93 |  | 37.237 |  | 17.495
14:00 |  |  | 31.9743 | 9.871 | [5 empty] | 26.246 | 14.6828 | 13.16 | 30.838 |  |  | 49.612 |  | 41.4346 |  | 9.6 |  | 116.5589 |  | 5.0786 |  |  | 16.42 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 3.6074 | 49.9759 | 116.4726 | 25.9047 | 0.73 | 124.68 |  | 37.2378 | 34.4434 |  | 193.528 | 37.0146 |  | 0.26146 |  | 1.4 |  | 69.7889 |  | 11.1 |  |  | 97.5983 | 7.9235 |  | 5.4271 |  | 6.264 |  | 1.99 | 136.4713 |  | 4.1933 | 128.9774 | 12.0881 |  | 35.0063 | 3.872 |  |  | 3.1726 | 25.2378 | 1.3805 | 0.62 | 26.8391 | 443.9719 | 11.1147 | 145.6982 | 17.4563 |  |  | 15.9552 | 4.4043 |  |  | 15.228 | 284.01 |  | 37.444 |  | 11.101
14:30 |  |  | 32.052 | 10.25 | [5 empty] | 26.4035 | 15.3296 | 12.83 | 30.39 |  |  | 50.392 |  | 44.1365 |  | 9.6 |  | 103.0468 |  | 4.8693 |  |  | 15.58 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 3.6316 | 49.3799 | 118.6143 | 25.0188 | 0.86 | 127.35 |  | 36.7272 | 34.3084 |  | 193.5465 | 37.5951 |  | 0.34272 |  | 1.5 |  | 70.3365 |  | 11.1 |  |  | 92.6195 | 8.5963 |  | 5.4233 |  | 6.981 |  | 1.91 | 135.3567 |  | 4.2562 | 129.5193 | 11.8118 |  | 36.3455 | 3.9659 |  |  | 3.1077 | 25.1618 | 1.3791 | 0.66 | 27.1787 | 385.8981 | 11.2847 | 143.201 | 17.6389 |  |  | 16.1487 | 4.4009 |  |  | 16.2784 | 285.11 |  | 36.972 |  | 9.782
15:00 |  |  | 31.7635 | 10.407 | [5 empty] | 26.7992 | 15.5988 | 12.87 | 30.9 |  |  | 50.762 |  | 44.4292 |  | 9.6 |  | 139.9431 |  | 4.5539 |  |  | 14.54 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 3.702 | 49.9946 | 118.3017 | 25.7799 | 0.97 | 127.55 |  | 37.3927 | 34.0045 |  | 193.7555 | 38.2541 |  | 0.22144 |  | 1.5 |  | 71.0703 |  | 11.1 |  |  | 97.9405 | 12.0644 |  | 5.4073 |  | 6.816 |  | 1.87 | 134.4505 |  | 4.5526 | 128.0041 | 12.786 |  | 36.418 | 4.0274 |  |  | 3.094 | 25.1675 | 1.3691 | 0.64 | 27.5409 | 412.9831 | 11.4994 | 145.2384 | 17.8582 |  |  | 16.3556 | 4.7774 |  |  | 16.313 | 285.69 |  | 36.523 |  | 14.707
15:30 |  |  | 30.9223 | 9.8 | [5 empty] | 26.6599 | 15.6468 | 12.92 | 32.134 |  |  | 50.686 |  | 44.3371 |  | 9.6 |  | 132.1284 |  | 4.5354 |  |  | 13.86 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 3.6922 | 50.8892 | 117.7473 | 26.3154 | 0.6 | 127.21 |  | 36.7832 | 34.1199 |  | 193.191 | 37.5496 |  | 0.26878 |  | 1.5 |  | 70.5879 |  | 11.1 |  |  | 98.7285 | 13.3517 |  | 5.4907 |  | 6.981 |  | 1.96 | 132.2497 |  | 5.0731 | 129.1613 | 12.9657 |  | 36.2891 | 3.8866 |  |  | 3.0568 | 25.1897 | 1.3529 | 0.62 | 26.9866 | 435.2749 | 11.638 | 139.2335 | 17.4155 |  |  | 15.8096 | 4.9301 |  |  | 16.4317 | 283.34 |  | 36.524 |  | 23.981
16:00 |  |  | 32.0924 | 10.019 | [5 empty] | 27.0763 | 14.9546 | 12.96 | 31.646 |  |  | 50.592 |  | 45.8999 |  | 9.7 |  | 38.0535 |  | 4.5679 |  |  | 13.92 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 3.6284 | 50.0604 | 116.7 | 26.0693 | 0.23 | 126.26 |  | 36.8966 | 34.266 |  | 193.2257 | 37.8623 |  | 0.38738 |  | 1.4 |  | 70.9629 |  | 11.1 |  |  | 100.3557 | 13.0827 |  | 5.3165 |  | 6.841 |  | 1.73 | 130.9359 |  | 5.1069 | 127.6662 | 13.0886 |  | 36.748 | 3.9037 |  |  | 3.0539 | 25.1756 | 1.3364 | 0.63 | 26.1012 | 437.8041 | 11.4748 | 143.4131 | 17.5615 |  |  | 15.3438 | 4.5885 |  |  | 16.389 | 279.48 |  | 36.928 |  | 24.066
16:30 |  |  | 32.1883 | 9.645 | [5 empty] | 26.7454 | 14.2455 | 12.48 | 31.478 |  |  | 50.466 |  | 50.5382 |  | 9.6 |  | 30.0127 |  | 4.5599 |  |  | 13.8 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 3.6766 | 50.4299 | 117.8469 | 25.8759 | 0.37 | 126.17 |  | 36.5884 | 33.8733 |  | 189.5279 | 36.4438 |  | 0.32275 |  | 1.4 |  | 71.7307 |  | 11.1 |  |  | 90.4513 | 13.6338 |  | 5.3399 |  | 6.8991 |  | 1.81 | 129.0637 |  | 5.2211 | 127.9433 | 12.4169 |  | 36.5812 | 4.3754 |  |  | 3.0246 | 24.9968 | 1.3328 | 0.64 | 25.0516 | 432.7001 | 11.5692 | 141.0121 | 17.5909 |  |  | 17.4941 | 4.7143 |  |  | 16.0473 | 280.79 |  | 37.206 |  | 26.397
17:00 |  |  | 34.0543 | 9.217 | [5 empty] | 27.0889 | 14.1321 | 12.7 | 31.134 |  |  | 50.277 |  | 29.165 |  | 9.6 |  | 32.4744 |  | 4.6135 |  |  | 13.42 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 3.7217 | 51.4629 | 119.3824 | 26.345 | 0.4 | 127.85 |  | 36.4945 | 32.4114 |  | 189.6925 | 35.112 |  | 0.20371 |  | 1.6 |  | 71.9136 |  | 11.1 |  |  | 106.3614 | 13.2448 |  | 5.3939 |  | 6.659 |  | 1.85 | 130.6444 |  | 5.2843 | 129.9434 | 10.0673 |  | 35.3839 | 3.8589 |  |  | 3.0696 | 25.2173 | 1.3362 | 0.61 | 25.8108 | 414.7814 | 11.6408 | 142.7206 | 17.4535 |  |  | 17.6141 | 4.7758 |  |  | 15.9526 | 273.78 |  | 37.445 |  | 28.275
17:30 |  |  | 29.4573 | 8.48 | [5 empty] | 25.9984 | 14.8046 | 12.79 | 31.238 |  |  | 50.333 |  | 19.7191 |  | 9.1 |  | 30.3505 |  | 4.7364 |  |  | 13.96 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 3.6218 | 51.4893 | 118.2617 | 25.8274 | 0.41 | 127.7 |  | 35.4913 | 30.3885 |  | 191.3055 | 34.3597 |  | 0.22502 |  | 1.6 |  | 71.8657 |  | 11.1 |  |  | 92.5837 | 13.6408 |  | 5.1623 |  | 6.951 |  | 1.89 | 135.1779 |  | 5.3377 | 129.1188 | 12.1 |  | 33.6081 | 3.6509 |  |  | 3.0843 | 25.242 | 1.3546 | 0.78 | 24.17 | 414.8798 | 11.5246 | 145.2498 | 17.3892 |  |  | 17.5598 | 4.6937 |  |  | 15.3101 | 283.23 |  | 38.663 |  | 29.131
18:00 |  |  | 26.0601 | 7.893 | [5 empty] | 26.2997 | 15.6251 | 11.8 | 31.262 |  |  | 50.246 |  | 17.9468 |  | 8.5 |  | 30.885 |  | 4.5679 |  |  | 15.39 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 3.7086 | 51.0869 | 119.473 | 22.9262 | 0.46 | 127.4 |  | 34.9214 | 30.3388 |  | 159.1252 | 33.9835 |  | 0.20653 |  | 1.6 |  | 72.3825 |  | 11.1 |  |  | 92.9235 | 13.4065 |  | 5.1089 |  | 6.958 |  | 1.86 | 135.101 |  | 5.408 | 129.7428 | 11.8872 |  | 33.7279 | 3.6076 |  |  | 3.3076 | 3.6531 | 1.3753 | 0.75 | 23.118 | 421.6097 | 11.1221 | 131.3203 | 17.5986 |  |  | 17.0617 | 4.4956 |  |  | 13.9293 | 288.92 |  | 38.111 |  | 27.438
18:30 |  |  | 13.878 | 7.887 | [5 empty] | 27.7955 | 15.796 | 13.13 | 30.998 |  |  | 51.385 |  | 18.9979 |  | 8.4 |  | 29.8883 |  | 3.6536 |  |  | 15.15 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 3.8603 | 50.2025 | 118.0223 | 23.088 | 0.11 | 126.85 |  | 33.5926 | 30.5829 |  | 69.3387 | 33.2611 |  | 0.21662 |  | 1.5 |  | 30.8499 |  | 11.1 |  |  | 95.4711 | 13.6244 |  | 5.0347 |  | 6.952 |  | 1.77 | 133.093 |  | 5.3377 | 128.1929 | 11.3123 |  | 28.6544 | 3.8025 |  |  | 3.2407 | 2.9833 | 1.3695 | 0.82 | 22.8243 | 429.6645 | 10.5226 | 140.5935 | 15.6363 |  |  | 16.7662 | 4.5106 |  |  | 12.9774 | 291.97 |  | 38.837 |  | 23.213
19:00 |  |  | 14.0781 | 8.734 | [5 empty] | 27.5035 | 14.5989 | 13.17 | 30.106 |  |  | 51.413 |  | 13.0239 |  | 8.4 |  | 33.4397 |  | 3.5172 |  |  | 15.65 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 3.7596 | 40.9776 | 109.8779 | 22.6542 | 0.35 | 125.08 |  | 28.6912 | 31.027 |  | 73.3434 | 33.0097 |  | 0.24145 |  | 1.5 |  | 30.0257 |  | 11.1 |  |  | 100.8188 | 13.6918 |  | 5.0025 |  | 6.264 |  | 1.71 | 129.8495 |  | 5.3553 | 125.3588 | 9.6718 |  | 28.2662 | 3.7407 |  |  | 3.194 | 2.9973 | 1.3636 | 0.83 | 22.7069 | 399.0859 | 10.4477 | 141.8223 | 15.3653 |  |  | 16.6312 | 4.4992 |  |  | 12.4013 | 285.4 |  | 32.572 |  | 18.419
19:30 |  |  | 13.3299 | 10.152 | [5 empty] | 29.3477 | 13.8432 | 13.22 | 32.658 |  |  | 51.444 |  | 13.0094 |  | 8.8 |  | 36.6349 |  | 3.3793 |  |  | 15.73 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 3.6565 | 43.0553 | 114.3212 | 23.9682 | 0.46 | 123.76 |  | 29.3541 | 31.2304 |  | 73.9833 | 33.1191 |  | 0.27513 |  | 1.6 |  | 30.01 |  | 11.1 |  |  | 91.8105 | 13.5739 |  | 5.0431 |  | 6.981 |  | 1.76 | 132.0509 |  | 5.3406 | 130.8708 | 9.2198 |  | 31.0999 | 3.74 |  |  | 3.2025 | 3.002 | 1.3523 | 0.8 | 22.9284 | 387.4405 | 10.6794 | 144.1528 | 15.2573 |  |  | 16.8088 | 4.4812 |  |  | 12.781 | 280.9 |  | 31.821 |  | 17.693
20:00 |  |  | 13.4375 | 10.651 | [5 empty] | 28.9104 | 11.4649 | 12.83 | 32.836 |  |  | 51.29 |  | 16.572 |  | 9 |  | 29.1203 |  | 3.2588 |  |  | 15.52 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 3.7297 | 46.8284 | 119.2341 | 27.0968 | 0.37 | 123.26 |  | 31.2835 | 30.939 |  | 73.607 | 34.0449 |  | 0.31478 |  | 1.5 |  | 29.934 |  | 11.1 |  |  | 96.5784 | 13.7644 |  | 5.146 |  | 6.816 |  | 1.98 | 136.7144 |  | 5.2719 | 130.7062 | 9.0543 |  | 32.4641 | 3.6949 |  |  | 3.4062 | 2.9974 | 1.3479 | 0.83 | 23.0333 | 379.6535 | 10.5368 | 137.3211 | 15.4287 |  |  | 16.8218 | 4.59 |  |  | 13.4954 | 276.8 |  | 32.502 |  | 17.856
20:30 |  |  | 16.3205 | 11.764 | [5 empty] | 28.9504 | 11.0749 | 12.56 | 32.582 |  |  | 51.065 |  | 17.9837 |  | 8.9 |  | 30.887 |  | 3.4083 |  |  | 14.64 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 3.6793 | 47.9599 | 117.7392 | 27.9349 | 0.84 | 125.92 |  | 34.6154 | 31.1401 |  | 74.9267 | 35.3991 |  | 0.247 |  | 1.6 |  | 32.1775 |  | 11.1 |  |  | 100.6658 | 13.8471 |  | 5.2101 |  | 6.981 |  | 2.22 | 134.2688 |  | 5.4768 | 131.6413 | 11.8928 |  | 32.5327 | 4.0014 |  |  | 3.429 | 3.04 | 1.3357 | 0.83 | 23.5353 | 392.442 | 11.2268 | 142.9335 | 17.4787 |  |  | 16.2617 | 4.5842 |  |  | 14.9253 | 284.18 |  | 34.639 |  | 18.06
21:00 |  |  | 17.1971 | 12.271 | [5 empty] | 28.8837 | 11.1682 | 12.32 | 33.018 |  |  | 51.405 |  | 19.6545 |  | 8.9 |  | 31.319 |  | 3.5355 |  |  | 14.41 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 3.5773 | 45.9688 | 119.2048 | 28.001 | 0.87 | 127.24 |  | 35.0938 | 29.465 |  | 74.6454 | 36.1233 |  | 0.2866 |  | 1.6 |  | 32.8222 |  | 11.1 |  |  | 95.9944 | 13.6043 |  | 5.2484 |  | 6.841 |  | 2 | 134.3933 |  | 5.4487 | 130.0417 | 12.2221 |  | 33.352 | 4.0848 |  |  | 3.7379 | 3.4482 | 1.3147 | 0.81 | 23.4212 | 387.548 | 11.505 | 150.1749 | 18.2074 |  |  | 17.2206 | 4.5821 |  |  | 15.0312 | 287.08 |  | 34.891 |  | 26.406
21:30 |  |  | 21.9798 | 11.9 | [5 empty] | 28.0243 | 11.1257 | 12.59 | 32.362 |  |  | 51.581 |  | 39.6559 |  | 8.9 |  | 37.877 |  | 4.2584 |  |  | 14.54 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 3.6699 | 46.0091 | 120.6331 | 27.9701 | 0.94 | 129.01 |  | 35.6958 | 28.7847 |  | 74.7708 | 35.3606 |  | 0.21407 |  | 1.6 |  | 34.34 |  | 11.1 |  |  | 95.231 | 13.8802 |  | 5.3564 |  | 6.8991 |  | 1.99 | 135.5415 |  | 5.1161 | 132.079 | 12.3685 |  | 33.8792 | 4.1258 |  |  | 3.8853 | 13.0318 | 1.2637 | 0.81 | 24.2444 | 392.9259 | 11.9405 | 142.6579 | 17.9262 |  |  | 18.095 | 4.805 |  |  | 14.6191 | 290.06 |  | 34.968 |  | 30.009
22:00 |  |  | 24.3507 | 12.201 | [5 empty] | 28.3672 | 11.1459 | 12.73 | 31.274 |  |  | 51.547 |  | 34.6634 |  | 8.9 |  | 43.5652 |  | 4.1756 |  |  | 15.37 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 3.5481 | 48.8034 | 121.6849 | 28.1988 | 1.03 | 129.16 |  | 36.4259 | 28.7025 |  | 171.9218 | 35.7172 |  | 0.2811 |  | 1.5 |  | 58.5206 |  | 11.1 |  |  | 100.9501 | 13.3844 |  | 5.3649 |  | 6.659 |  | 2.04 | 134.287 |  | 5.2388 | 130.36 | 12.0967 |  | 34.3318 | 3.9547 |  |  | 3.3574 | 24.9351 | 1.1689 | 0.78 | 24.3704 | 376.3928 | 11.9509 | 148.4299 | 18.1163 |  |  | 18.8305 | 5.285 |  |  | 14.6935 | 292.41 |  | 40.288 |  | 27.943
22:30 |  |  | 32.3374 | 12.173 | [5 empty] | 27.5582 | 11.254 | 12.84 | 32.022 |  |  | 51.729 |  | 52.3372 |  | 8.6 |  | 43.321 |  | 3.995 |  |  | 15.26 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 2.5293 | 49.319 | 120.8416 | 28.1046 | 1.15 | 128.51 |  | 36.7653 | 28.2398 |  | 184.2923 | 35.9194 |  | 0.21479 |  | 1.5 |  | 71.2277 |  | 11.1 |  |  | 99.5953 | 13.6276 |  | 5.282 |  | 6.951 |  | 2.06 | 135.109 |  | 5.1851 | 130.2893 | 12.007 |  | 35.3625 | 3.9615 |  |  | 3.3435 | 24.8812 | 0.8202 | 0.8 | 23.4777 | 373.5487 | 12.0315 | 152.2844 | 18.0413 |  |  | 19.0618 | 5.3022 |  |  | 15.209 | 292.83 |  | 40.185 |  | 33.896
23:00 |  |  | 34.3982 | 12.171 | [5 empty] | 27.0117 | 11.3378 | 11.42 | 31.996 |  |  | 51.372 |  | 41.3563 |  | 8.4 |  | 40.5612 |  | 3.8563 |  |  | 15.26 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.0257 | 48.3338 | 119.5493 | 28.4198 | 1.26 | 126.65 |  | 36.3048 | 29.2665 |  | 194.3199 | 36.1196 |  | 0.24468 |  | 1.6 |  | 73.2069 |  | 11.1 |  |  | 93.2742 | 13.8953 |  | 5.1471 |  | 6.958 |  | 2.08 | 134.3076 |  | 4.8615 | 131.4641 | 11.7226 |  | 35.3877 | 3.9546 |  |  | 3.3831 | 24.821 | 0.6079 | 0.77 | 24.6182 | 367.3197 | 11.8483 | 145.7783 | 17.7606 |  |  | 19.1104 | 5.2533 |  |  | 16.0965 | 292.3 |  | 39.783 |  | 34.778
23:30 |  |  | 36.7499 | 13.046 | [5 empty] | 26.5357 | 13.5126 | 10.61 | 31.224 |  |  | 51.249 |  | 47.1817 |  | 8.5 |  | 42.1424 |  | 3.76 |  |  | 14.18 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 1.5367 | 49.6483 | 120.0027 | 27.8309 | 1.2 | 129.39 |  | 37.3734 | 29.186 |  | 192.742 | 35.5504 |  | 0.26165 |  | 1.6 |  | 73.4066 |  | 11.1 |  |  | 104.4422 | 13.6002 |  | 5.1036 |  | 6.952 |  | 2.12 | 136.9019 |  | 5.3178 | 132.7627 | 11.6961 |  | 34.5517 | 3.8564 |  |  | 3.3439 | 24.9007 | 0.4776 | 0.72 | 24.2984 | 394.6454 | 11.8241 | 150.5916 | 17.7115 |  |  | 18.6705 | 5.2752 |  |  | 16.0464 | 292.63 |  | 39.723 |  | 36.317
00:00 |  |  | 37.8998 | 12.351 | [5 empty] | 25.9838 | 14.1562 | 10.78 | 30.998 |  |  | 50.971 |  | 32.2317 |  | 8.7 |  | 95.5407 |  | 3.7822 |  |  | 13.68 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.3007 | 49.9995 | 118.3659 | 28.2355 | 0.83 | 125.73 |  | 37.03 | 32.4984 |  | 190.0565 | 37.1228 |  | 0.27962 |  | 1.4 |  | 73.433 |  | 11.1 |  |  | 99.6717 | 13.6824 |  | 5.0492 |  | 6.264 |  | 2.16 | 136.636 |  | 5.1695 | 130.8925 | 12.9522 |  | 34.8367 | 3.8369 |  |  | 3.2156 | 24.6775 | 0.4109 | 0.76 | 24.2296 | 399.4241 | 11.7374 | 149.7346 | 17.2295 |  |  | 19.0454 | 4.9495 |  |  | 16.1446 | 293.87 |  | 40.3 |  | 36.117
MWh | 0 | 0 | 788.5184 | 233.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.7615 | 317.1228 | 305.865 | 746.362 | 0 | 0 | 1223.4295 | 0 | 950.6713 | 0 | 220.1 | 0 | 2336.5701 | 0 | 113.4305 | 0 | 0 | 362.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 58.436 | 1217.7738 | 2859.88 | 622.7669 | 18.01 | 3048.3 | 0 | 855.0589 | 771.9883 | 0 | 4183.0281 | 857.7591 | 0 | 6.3859 | 0 | 35.85 | 0 | 1555.5155 | 0 | 268.35 | 0 | 0 | 2373.8154 | 312.8907 | 0 | 126.0933 | 0 | 163.8568 | 0 | 43.595 | 3243.9915 | 0 | 124.171 | 3078.8135 | 287.5513 | 0 | 818.4487 | 93.4458 | 0 | 0 | 83.1204 | 518.1821 | 20.8358 | 16.195 | 588.3785 | 10327.564 | 269.4162 | 3512.3718 | 415.1991 | 0 | 0 | 385.2283 | 110.1283 | 0 | 0 | 364.1327 | 6769.205 | 0 | 890.1375 | 0 | 640.178
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 26 de Setiembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 852.7 | 1883.8 | 3425 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59.7 | 62.9 | 10.3 | 0 | 377.9 | 6672.3 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 316.4
01:00 | 846 | 1789.1 | 3427.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59 | 60.7 | 10.3 | 0 | 365.6 | 6558.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 34.15
01:30 | 852.6 | 1657.7 | 3445.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59 | 63 | 10.3 | 0 | 390.5 | 6478.8 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.2
02:00 | 846.3 | 1607.2 | 3325.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59.2 | 64.4 | 10.3 | 0 | 457.1 | 6370.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2302.75
02:30 | 840.6 | 1556 | 3126.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59.1 | 64.4 | 10.3 | 0 | 594 | 6251 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 256.2
03:00 | 829.6 | 1459.5 | 3087.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 58.9 | 62.9 | 10.3 | 0 | 709.3 | 6218.1 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1507.7
03:30 | 842.2 | 1604.1 | 2947.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 59.3 | 63.6 | 10.3 | 0 | 745.7 | 6272.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 159.95
04:00 | 849 | 1658.1 | 2935.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 58.8 | 62.6 | 10.3 | 0 | 730.8 | 6304.7 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 307.25
04:30 | 825 | 1634.7 | 2931.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 61.5 | 63.4 | 10.3 | 0 | 720.8 | 6246.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1933.8
05:00 | 843.9 | 1747.6 | 2933.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60.9 | 62.9 | 10.3 | 0 | 729.5 | 6388.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 206.95
05:30 | 851.2 | 1674.6 | 3047.4 | 0 |  | 0 | 8.8 |  | 61.4 | 59.8 | 10.3 | 0.8 | 729.3 | 6443.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 146.4
06:00 | 857.9 | 1841.9 | 3093.8 | 0 |  | 0 | 9.4 |  | 60.6 | 61.8 | 10.3 | 17.8 | 700.2 | 6653.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 206.8
06:30 | 868.3 | 1859.3 | 3189.4 | 0 |  | 0 | 11.7 |  | 60.6 | 61.7 | 10.3 | 47.9 | 627.6 | 6736.8 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 74.25
07:00 | 868.7 | 1567.4 | 3381 | 0 |  | 0 | 11.7 |  | 60.7 | 63.7 | 10.3 | 121.7 | 686 | 6771.2 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2921.2
07:30 | 877 | 1716.5 | 3266.7 | 0 |  | 0 | 11.3 |  | 60.7 | 64.7 | 10.3 | 285.6 | 703.3 | 6996.1 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 45.25
08:00 | 878.9 | 1818.1 | 3179.8 | 0 |  | 0 | 11.2 |  | 60.4 | 62.7 | 10.3 | 257 | 816.1 | 7094.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 109.95
08:30 | 874.2 | 1784.5 | 3371.8 | 0 |  | 0 | 12.1 |  | 60.9 | 63.9 | 10.3 | 318.2 | 828.3 | 7324.2 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 47.55
09:00 | 861 | 1735.9 | 3363.9 | 0 |  | 0 | 12.9 |  | 59 | 59.8 | 10.3 | 363.2 | 826.1 | 7292.1 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14691.1
09:30 | 863 | 1748 | 3362.2 | 0 |  | 16.7 | 12.8 |  | 60.5 | 64.6 | 10.3 | 539.9 | 814.8 | 7492.8 |  | C.H. RESTITUCION | 5038.8
10:00 | 836.7 | 1708.7 | 3345 | 0 |  | 16.3 | 12.8 |  | 60.2 | 60.9 | 10.3 | 607.8 | 799.2 | 7457.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 104.9
10:30 | 863.1 | 1687.8 | 3359 | 0 |  | 0 | 12.8 |  | 61.4 | 57.8 | 10.2 | 782 | 792.4 | 7626.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.45
11:00 | 849.7 | 1602.4 | 3357 | 0 |  | 0 | 12.4 |  | 63.2 | 60.3 | 10.2 | 783.8 | 825.2 | 7564.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 462.6
11:30 | 856.5 | 1850.4 | 3268.6 | 0 |  | 0 | 12.5 |  | 62.5 | 58.1 | 10.2 | 700.9 | 831.3 | 7651 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1178.15
12:00 | 880 | 1878.8 | 3261.6 | 0 |  | 0 | 11.9 |  | 63.1 | 57.5 | 10.2 | 623.5 | 841.7 | 7628.3 |  | P.C.H. CHAGLLA | 100.65
12:30 | 863.2 | 1908.4 | 3355 | 0 |  | 0 | 12.2 |  | 62.8 | 60.7 | 10.2 | 389.9 | 854.1 | 7516.5 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1414.3
13:00 | 869.2 | 1765.8 | 3368.9 | 0 |  | 0 | 12.4 |  | 63.1 | 61.6 | 10.2 | 483.1 | 870 | 7504.3 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 169.45
13:30 | 854.2 | 1578.9 | 3180.9 | 0 |  | 0 | 12.9 |  | 62.2 | 63.2 | 10.2 | 818.9 | 870.6 | 7452 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 91.4
14:00 | 875.6 | 1801.8 | 3035 | 0 |  | 0 | 12.6 |  | 61.5 | 65.4 | 10.2 | 758.8 | 857 | 7477.9 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2725.2
14:30 | 877.1 | 1836.5 | 3176.2 | 0 |  | 0 | 12.5 |  | 62.8 | 65 | 10.2 | 649.8 | 875.2 | 7565.3 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 252
15:00 | 860.7 | 1820.2 | 3203.3 | 0 |  | 0 | 11.9 |  | 63.1 | 64.2 | 10.2 | 626 | 885.5 | 7545.1 |  | C.H. EL CARMEN | 100.8
15:30 | 867.6 | 1829.3 | 3220 | 0 |  | 0 | 12.1 |  | 62.5 | 63.1 | 10.2 | 693.4 | 878.3 | 7636.5 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 127.1
16:00 | 878.1 | 1871.9 | 3048.8 | 0 |  | 0 | 11.1 |  | 61.9 | 64.8 | 10.2 | 605.6 | 907.6 | 7460 |  | C.H. ÁNGEL II | 140.5
16:30 | 877.5 | 2172.2 | 3076.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 61.5 | 64.2 | 10.2 | 264.9 | 906.4 | 7433.6 |  | C.H. ÁNGEL III | 144
17:00 | 879.9 | 2227.9 | 3227.9 | 24.9 |  | 0 | 0 |  | 62.2 | 64.3 | 10.2 | 61.6 | 890.5 | 7449.4 |  | C.H. LA JOYA | 186.4
17:30 | 887 | 2225.2 | 3234.8 | 33.7 |  | 0 | 0 |  | 61.6 | 66.8 | 10.2 | 7.9 | 895.7 | 7422.9 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.8
18:00 | 884.5 | 2191.3 | 3160.4 | 46.7 |  | 0 | 0 |  | 61.8 | 65 | 10.2 | 0 | 936.5 | 7356.4 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 434.45
18:30 | 890.6 | 2455.5 | 3090.7 | 40 |  | 0 | 0 |  | 62.1 | 63.7 | 10.2 | 0 | 937.8 | 7550.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 436
19:00 | 893.6 | 2414.9 | 3066.7 | 39.6 |  | 0 | 0 |  | 62.1 | 62.1 | 10.2 | 0 | 930.3 | 7479.5 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2382.05
19:30 | 895.8 | 2522.1 | 2986.2 | 39.7 |  | 0 | 0 |  | 62.5 | 63.2 | 10.2 | 0 | 890.9 | 7470.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1522.2
20:00 | 892.4 | 2596.9 | 2908.1 | 39.8 |  | 0 | 0 |  | 62.4 | 64.3 | 10.2 | 0 | 870.8 | 7444.9 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 18.4
20:30 | 893.9 | 2735.3 | 2748.8 | 39.7 |  | 0 | 0 |  | 62.7 | 63.4 | 10.2 | 0 | 865 | 7419 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4393.7
21:00 | 897.4 | 2698.8 | 2701.1 | 44.7 |  | 0 | 0 |  | 62.5 | 62.8 | 10.2 | 0 | 864.5 | 7342 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.85
21:30 | 899.3 | 2934.5 | 2542.9 | 47.5 |  | 0 | 0 |  | 62.5 | 63.4 | 10.2 | 0 | 738.2 | 7298.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1100.7
22:00 | 896.2 | 2932 | 2586.5 | 45.5 |  | 0 | 0 |  | 62.9 | 63.3 | 10.2 | 0 | 721.5 | 7318.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 33.35
22:30 | 888.7 | 2704.7 | 2686.8 | 44.3 |  | 0 | 0 |  | 62.9 | 63.2 | 10.2 | 0 | 722.7 | 7183.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 50.05
23:00 | 871.8 | 2519.2 | 2680.7 | 44.5 |  | 0 | 0 |  | 62.4 | 63 | 10.2 | 0 | 696.4 | 6948.2 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2528.3
23:30 | 877.2 | 2389.4 | 2591.9 | 44.5 |  | 0 | 0 |  | 61.6 | 63.7 | 10.2 | 0 | 771.1 | 6809.6 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 602.4
00:00 | 876.9 | 2286 | 2533.3 | 43.8 |  | 0 | 0 |  | 61.6 | 63 | 10.2 | 0 | 745.7 | 6620.5 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 178.4
TOTAL MWh | 20831.25 | 47745.4 | 74422.15 | 309.45 | 0 | 16.5 | 131 | 0 | 1472.9 | 1507.75 | 245.8 | 5405 | 18512.5 | 170599.7 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1621.85
% | 12.2106 | 27.9868 | 43.6238 | 0.18139 | 0 | 0.0096718 | 0.076788 | 0 | 0.86337 | 0.88379 | 0.14408 | 3.1682 | 10.8514 | 100 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 709.5
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2832.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1966.05
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1536.2
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1833.45
[16 empty] | PCH TUPURI | 7.35
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 478.35
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 177.55
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 534.7
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1447.05
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 436.85
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 384.9
[16 empty] | C.H. OROYA | 183.15
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 213.15
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2618.3
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20831.25 | 47745.4

## GENERACION RER
viernes, 26 de Setiembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15.8 | 19.4 | 7.5 | 10.9 | 7.9 | 1.7 | 0.4 | 9.3 |  | 7.3 |  | 6.1 | 7.9 | 3.6 | 1.9 | 4.5 | 10 | 20.2 | 7.4 | 4 | 28 | 45.3 | 58.4 |  | 54.6 | 76.3 | 3.3 | 3.5 | 10.5 | 4.3 | 6.4 | 7 | 7 | 7.8 |  | 9.6 | 13 | 3.5 | 18 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 6.5 |  | 10.7 |  | 0.6 |  | 13.9 | 54.8 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 628.3
1:00 | 15.2 | 19.4 | 7 | 11.1 | 7.9 | 1.7 | 0.4 | 8 |  | 7.3 |  | 6.1 | 9 | 3.5 | 1.9 | 4.5 | 10 | 20 | 7.4 | 4 | 24.5 | 33.2 | 58.8 |  | 63.4 | 79.5 | 6.3 | 6.6 | 10.5 | 4.3 | 6.4 | 7 | 7 | 7.8 |  | 10.8 | 11 | 3.5 | 18 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 14.4 |  | 21.1 |  | 0.6 |  | 9.3 | 26.7 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 614.6
1:30 | 15.8 | 19.4 | 7.3 | 11.1 | 7.8 | 1.6 | 0.4 | 9.4 |  | 7.3 |  | 5.8 | 8.9 | 3.5 | 1.9 | 4.5 | 10 | 14.8 | 7.4 | 4 | 24.5 | 28.9 | 71.4 |  | 55 | 64.2 | 4.1 | 5.7 | 10.5 | 4.3 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 7.8 |  | 11.6 | 11.2 | 3.4 | 18 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 28.4 |  | 35.6 |  | 0.6 |  | 14.1 | 35.8 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 635.3
2:00 | 16.5 | 19.4 | 7.8 | 11.2 | 7.8 | 1.6 | 0.4 | 9.5 |  | 7.4 |  | 5.9 | 8.9 | 3.6 | 1.9 | 4.3 | 10 | 11.3 | 7.4 | 4 | 17.6 | 35.2 | 70.6 |  | 60.9 | 74.4 | 5.3 | 7.3 | 10.5 | 4.3 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 7.8 |  | 9.6 | 11.5 | 3.5 | 18 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 55.8 |  | 41.1 |  | 0.6 |  | 20.7 | 47.1 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 7.4 |  |  | 700.1
2:30 | 16 | 19.4 | 9 | 11.1 | 7.8 | 1.5 | 0.4 | 8.9 |  | 7.4 |  | 5.8 | 8.6 | 3.6 | 1.9 | 4.5 | 9.9 | 11 | 7.4 | 4 | 14.9 | 39.1 | 65.5 |  | 82.8 | 91 | 7.2 | 5.6 | 10.5 | 4.3 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 7.8 |  | 9.5 | 11.7 | 3.5 | 18 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 107.6 |  | 91.5 |  | 0.6 |  | 20.6 | 47 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.4 | 19.8 | 7.4 |  |  | 836
3:00 | 15 | 19.4 | 7.9 | 11.1 | 7.7 | 1.4 | 0.4 | 9.5 |  | 7.4 |  | 5.5 | 8.4 | 3.7 | 1.9 | 4.6 | 10 | 10.7 | 7.2 | 4 | 13.4 | 47.3 | 87.4 |  | 72.6 | 88 | 8.1 | 3.4 | 10.5 | 4.3 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 7.8 |  | 9.1 | 11.2 | 3.5 | 18 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 160.3 |  | 120.5 |  | 0.6 |  | 23.9 | 64.1 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 7.4 |  |  | 949.1
3:30 | 15 | 19.4 | 8.6 | 11.1 | 7.9 | 1.4 | 0.4 | 9.5 |  | 7.4 |  | 5.9 | 8.6 | 3.7 | 1.9 | 4.6 | 10 | 15.3 | 7.2 | 4 | 13.4 | 43.3 | 93.5 |  | 81.5 | 84.4 | 9.5 | 9.1 | 10.5 | 4.3 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 7.6 |  | 9.9 | 12.3 | 3.5 | 18 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 163.8 |  | 125.6 |  | 0.6 |  | 29.5 | 69.9 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 991.3
4:00 | 15.3 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 7.9 | 1.4 | 0.4 | 9.3 |  | 7.4 |  | 6 | 8.1 | 3.7 | 1.9 | 4.5 | 10 | 20.2 | 7.2 | 4 | 14.1 | 35.2 | 102.4 |  | 74 | 88.2 | 8.2 | 8.7 | 10.5 | 4.3 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 7.6 |  | 10 | 10.7 | 3.5 | 18 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 149 |  | 123.5 |  | 0.6 |  | 29.6 | 77.2 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.3 |  |  | 979.8
4:30 | 15.7 | 19.4 | 7.8 | 11.2 | 8 | 1.4 | 0.4 | 9.3 |  | 7.4 |  | 5.5 | 8.1 | 3.7 | 1.9 | 4.4 | 10 | 19.2 | 7.2 | 4 | 12.8 | 22.6 | 103.6 |  | 104.7 | 106.8 | 7.6 | 10.2 | 10.5 | 4.3 | 4 | 6 | 6.5 | 7.6 |  | 9.8 | 12.6 | 3.5 | 18 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 102 |  | 112.4 |  | 0.6 |  | 30.2 | 85.5 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 965.9
5:00 | 16.2 | 19 | 7.9 | 11.1 | 8 | 1.3 | 0.3 | 8.7 |  | 7.4 |  | 5.9 | 8.1 | 3.6 | 1.9 | 4.4 | 10 | 19.9 | 7.2 | 4 | 15.4 | 11.3 | 111.2 |  | 97.9 | 92.3 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 4.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.6 |  | 9.3 | 11.3 | 3.5 | 18 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 10 | 132.7 |  | 109.5 |  | 0.6 |  | 31.8 | 88.4 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 980.4
5:30 | 16.3 | 17.2 | 7.5 | 9.4 | 7.8 | 1.3 | 0.3 | 9.4 |  | 7.4 |  | 5.7 | 8.1 | 3.6 | 1.9 | 4.3 | 10 | 20 | 7.4 | 4 | 15.4 | 11.4 | 118.3 |  | 99.6 | 87.6 | 13.2 | 14.4 | 10.5 | 4.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.6 |  | 11 | 11.8 | 3.5 | 18 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.5 | 2.5 | 9.9 | 115.6 |  | 111.7 |  | 0.6 | 0.3 | 31.8 | 87.5 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 980.1
6:00 | 16 | 18.9 | 6.8 | 10.8 | 9.6 | 1.2 | 0.2 | 9.3 |  | 7.9 |  | 5.8 | 8.5 | 3.6 | 2 | 4.3 | 10 | 19.8 | 7.4 | 4 | 13.9 | 10.7 | 116.5 | 2.1 | 94.6 | 79.5 | 14.1 | 14.3 | 10.5 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 7.6 |  | 9.9 | 12.7 | 3.5 | 18 |  | 3.9 | 3 |  | 1.5 |  | 2.5 | 2.9 | 9.9 | 109 | 1.7 | 104.8 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 31.8 | 88.4 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 | 0.7 |  | 976.1
6:30 | 15.6 | 19.4 | 6.7 | 10.3 | 15.5 | 1.2 |  | 9.7 |  | 8.3 |  | 5.6 | 8.8 | 3.6 | 2 | 4.5 | 10 | 20 | 7.4 | 4 | 11 | 14.5 | 112.8 | 3.3 | 102.4 | 77.1 | 12 | 14.7 | 10.5 | 4.3 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 7.6 |  | 9.7 | 12.6 | 3.5 | 18 |  | 15.3 | 11.3 |  | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 9.9 | 75.3 | 6.7 | 70.2 | 5.3 | 0.6 | 1.4 | 31.5 | 83.8 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 20 | 7.4 | 2.3 |  | 942.7
7:00 | 15.5 | 19.4 | 8.3 | 10.8 | 17.4 | 1.2 |  | 9.7 | 0.1 | 8.3 |  | 5.3 | 8.6 | 3.1 | 1.9 | 4.5 | 10 | 19.8 | 7.5 | 4 | 8.6 | 22.5 | 115.9 | 15.8 | 109 | 87 | 15.2 | 16 | 10.5 | 4.3 | 5.5 | 5.9 | 6 | 7.6 | 6.3 | 10.4 | 12.2 | 3.5 | 18 |  | 36.5 | 27.2 |  | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 9.9 | 77.6 | 14.9 | 100.1 | 12 | 0.6 | 1.4 | 31.1 | 80.4 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 20 | 7.4 | 3 |  | 1077
7:30 | 15.5 | 19.5 | 9.7 | 10.6 | 17.4 | 1.2 |  | 9.4 | 0.2 | 8.2 |  | 5.5 | 8.6 | 2.9 | 2 | 4.7 | 10 | 20.2 | 7.6 | 3.2 | 6.3 | 26.8 | 117.3 | 36.5 | 104.5 | 93.3 | 11.8 | 9.7 | 10.5 | 4.3 | 5.5 | 6 | 6.2 | 8 | 15.7 | 11.5 | 12.8 | 3.5 | 18 |  | 37.6 | 30.6 |  | 1.3 | 1.9 | 4.2 | 2.9 | 9.9 | 101.2 | 95.5 | 91.2 | 52.3 | 0.6 | 3.8 | 31.7 | 85.2 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 0.3 | 20 | 7.4 | 3.6 |  | 1259.8
8:00 | 15.7 | 19.4 | 7.1 | 10.9 | 16.1 | 1.2 |  | 9.6 | 0.2 | 8.2 |  | 5.6 | 8.6 | 2.8 | 2 | 4.7 | 10 | 20.3 | 7.5 | 3.2 | 6.4 | 30.4 | 115.1 | 16 | 114.6 | 99 | 15.6 | 15.8 | 10.5 | 4.3 | 5.5 | 6 | 6.2 | 8 | 22.3 | 9.4 | 12.3 | 3.5 | 18 |  | 48.5 | 41.2 | 0.1 | 1.3 | 3.5 | 8.6 | 2.9 | 9.9 | 151.4 | 57.9 | 128.6 | 38 | 0.6 | 9.8 | 32 | 85.5 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 0.3 | 20 | 7.4 | 6.7 |  | 1340.7
8:30 | 16.1 | 19 | 7.6 | 11.7 | 12.6 | 1.2 |  | 9.5 | 1 | 8.4 |  | 5.5 | 8.6 | 2.8 | 2 | 4.6 | 10 | 20.2 | 7.6 | 3.2 | 7.3 | 32.1 | 115.7 | 13.3 | 114.3 | 101.7 | 15.1 | 15.3 | 10.5 | 4.3 | 5.3 | 6 | 6.2 | 7.9 | 43.8 | 11.1 | 12.5 | 3.5 | 18 |  | 66.4 | 58.1 | 0.1 | 1.3 | 10.6 | 10.9 | 3 | 9.9 | 160.2 | 52.3 | 122.9 | 33.6 | 0.6 | 12.9 | 31.6 | 88.5 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 0.3 | 20 | 7.4 | 9.7 |  | 1411.6
9:00 | 16 | 16.7 | 6.8 | 10.8 | 16.2 | 1.2 |  | 9.5 | 0.4 | 8.4 |  | 5.3 | 8.6 | 2.8 | 2 | 4.5 | 10 | 19.7 | 7.9 | 3.2 | 4.3 | 32.8 | 114.7 | 30.2 | 115.6 | 100.4 | 15.2 | 15.3 | 10.5 | 4.3 | 5.3 | 6 | 6.2 | 7.9 | 45.4 | 7 | 12.2 | 3.5 | 18 |  | 81.8 | 72.7 | 0.1 | 1.4 | 11.4 | 14 | 2.9 | 9.9 | 162 | 41.1 | 129 | 31.7 | 0.6 | 16.2 | 31.9 | 85.7 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 0.3 | 20 | 7.3 | 12.8 |  | 1453.3
9:30 | 16 | 19.8 | 8.8 | 10.5 | 17.1 | 1.1 |  | 9.5 | 0.5 | 8.4 |  | 5.1 | 7.1 | 2.8 | 2 | 4.4 | 10 | 19.9 | 8 | 3.2 | 1.2 | 45.2 | 112.9 | 21.9 | 112.5 | 92.8 | 14.9 | 15.1 | 10.5 | 4.3 | 5.1 | 6 | 6.2 | 7.7 | 37.3 | 9.5 | 12.6 | 3.5 | 18.3 |  | 141.6 | 203.7 | 0.2 | 1.4 | 10.1 | 6.8 | 2.9 | 9.9 | 154.3 | 49.5 | 126.1 | 39.4 | 0.6 | 7.1 | 32.1 | 85.6 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 8.8 | 0.3 | 20 | 7.4 | 13 |  | 1622.8
10:00 | 16.1 | 19.5 | 9.3 | 6.4 | 13.1 | 1.1 |  | 9.6 | 0.4 | 8.4 |  | 4.8 | 7 | 2.8 | 2 | 4.4 | 9.9 | 19.3 | 8 | 3.2 | 0.9 | 51.1 | 108 | 17.3 | 108.7 | 93.8 | 11 | 9.2 | 10.5 | 4.3 | 5.1 | 6 | 6.2 | 7.7 | 60.8 | 9.8 | 13.1 | 3.5 | 18.3 |  | 164.9 | 125.8 | 0.3 | 1.4 | 6.8 | 6.1 | 2.9 | 9.9 | 154 | 105.7 | 126 | 87.6 | 0.6 | 6.9 | 31.7 | 81.9 |  | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | 0.3 | 19.8 | 7.4 | 17.9 |  | 1666.1
10:30 | 13.1 | 19.5 | 9 | 6.5 | 11.4 | 1.1 |  | 9.7 | 1.3 | 8.4 |  | 5.3 | 7.3 | 2.8 | 2 | 4.3 | 9.9 | 20 | 7.7 | 3.2 | 1.1 | 61.6 | 106.3 | 23.7 | 92 | 90.3 | 12.5 | 7.3 | 10.5 | 4.3 | 5.1 | 6 | 6.1 | 7.7 | 80.5 | 12 | 14.7 | 3.5 | 18.2 |  | 182.4 | 184.1 | 0.2 | 1.4 | 4 | 6.4 | 2.6 | 9.9 | 152.7 | 156.2 | 126.2 | 102.8 | 0.6 | 7.3 | 32.1 | 83.6 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 14 | 0.3 | 19.8 | 7.4 | 19.1 |  | 1829.2
11:00 | 16 | 19.4 | 8.7 | 6.5 | 6.1 | 1.1 |  | 9.7 | 0.8 | 8 |  | 5 | 7.1 | 2.8 | 2 | 4.2 | 9.9 | 19.6 | 7 | 3.3 | 5.2 | 66.9 | 121.1 | 35.3 | 102.7 | 82.5 | 13.5 | 14.1 | 10.5 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 6 | 7.7 | 80.6 | 11.9 | 14.8 | 3.5 | 18.3 |  | 237.7 | 131.7 | 0.3 | 1.5 | 11.9 | 11.8 | 2 | 9.9 | 149 | 115 | 126.5 | 111.3 | 0.6 | 15.4 | 31.9 | 85.1 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 12.6 | 0.3 | 19.8 | 7.4 | 19.4 |  | 1858.4
11:30 | 15.5 | 19.4 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 1.1 |  | 9.6 | 0.5 | 8 |  | 5.4 | 7.3 | 2.8 | 2 | 4.1 | 9.9 | 20.2 | 7 | 3.3 | 8.5 | 73.7 | 120.5 | 36.7 | 95.3 | 84.9 | 13.9 | 13.3 | 10.5 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 7.7 | 38.9 | 11.5 | 14.1 | 3.5 | 18.3 |  | 204.2 | 202.7 | 0.5 | 1.5 | 9 | 14.7 | 2.5 | 10 | 151.7 | 79.5 | 126.2 | 64.4 | 0.6 | 17.1 | 32 | 85.7 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 14.9 | 0.3 | 19.8 | 7.4 | 17.8 |  | 1781.3
12:00 | 15.5 | 19.4 | 6.9 | 6 | 7.9 | 1 |  | 9.7 | 0.5 | 8 |  | 5.7 | 7.4 | 2.8 | 2.1 | 4.1 | 10 | 20.3 | 7.2 | 3.3 | 8.7 | 74.2 | 121 | 30.4 | 107.4 | 87.2 | 17.6 | 15.6 | 10.5 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 8 | 32.4 | 12.2 | 14.6 | 3.5 | 18.3 |  | 129.4 | 83.5 | 0.2 | 1.4 | 17.7 | 13.1 | 3.3 | 9.9 | 143.7 | 159 | 122.3 | 111.2 | 0.6 | 15.6 | 31.8 | 85.4 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 13.9 | 0.3 | 20 | 7.4 | 16.6 |  | 1716.7
12:30 | 15.7 | 19.4 | 7.6 | 8.4 | 11.2 | 1.1 |  | 9.6 | 1.3 | 8 |  | 5.6 | 7.2 | 2.8 | 2.1 | 4.4 | 10 | 20.2 | 7.5 | 3.3 | 9.4 | 74.6 | 121.3 | 21.9 | 114.2 | 93.6 | 15.5 | 15.3 | 10.5 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 7.8 | 34.6 | 15.3 | 14.4 | 3.5 | 18.1 |  | 82.4 | 58.7 | 0.3 | 1.4 | 15.5 | 11.8 | 2.8 | 10 | 140.6 | 66 | 122.7 | 51.1 | 0.6 | 16 | 32.1 | 85.1 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 14.7 | 0.3 | 20 | 7.4 | 15.6 |  | 1501.5
13:00 | 15.8 | 19.4 | 7.6 | 9.3 | 14 | 1.1 |  | 9.5 | 1.3 | 8 |  | 5.5 | 7.2 | 2.8 | 2.1 | 4.3 | 10 | 20.1 | 7.5 | 3.3 | 7.9 | 75.9 | 121 | 34.7 | 116.9 | 90.2 | 15.3 | 14.3 | 10.5 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 7.9 | 42 | 15.7 | 15.2 | 3.5 | 18.1 |  | 84 | 76.8 | 0.3 | 1.3 | 17.8 | 8.9 | 1.6 | 9.9 | 153.9 | 114.4 | 123.3 | 67.4 | 0.6 | 10.6 | 31.9 | 88.5 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 12.7 | 0.3 | 20 | 7.4 | 12.2 |  | 1612.7
13:30 | 15.5 | 19.4 | 7.2 | 11.6 | 14.3 | 1 |  | 9.5 | 1.3 | 8.4 |  | 5.3 | 6.9 | 2.8 | 2.1 | 4.1 | 9.8 | 19.7 | 7.5 | 3.5 | 13.5 | 78.1 | 121 | 20.2 | 115.8 | 85.3 | 18.3 | 15.3 | 10.5 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 8 | 80.6 | 17.2 | 15.4 | 3.5 | 18.1 |  | 224.8 | 203.2 | 0.2 | 1.3 | 16.9 | 5.4 | 1.7 | 9.9 | 148.8 | 141.8 | 122.8 | 88.4 | 0.6 | 7.5 | 31.9 | 87.2 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 17.7 | 0.3 | 19.5 | 7.4 | 10.9 |  | 1949.5
14:00 | 16 | 19.4 | 8.8 | 11.6 | 13.8 | 1.1 |  | 9.6 | 1.2 | 8.4 |  | 7 | 7.3 | 2.8 | 2.1 | 3.9 | 9.7 | 20.5 | 7.5 | 3.5 | 13.6 | 77.9 | 121.1 | 11.6 | 107.9 | 86.6 | 17.3 | 13.7 | 10.5 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 8 | 80.6 | 13.8 | 15 | 3.5 | 18.1 |  | 252.9 | 202.6 | 0.2 | 1.3 | 15.3 | 10 | 1.6 | 9.9 | 147.5 | 84 | 123.2 | 64.5 | 0.6 | 11.6 | 31.7 | 87.7 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 15.4 | 0.3 | 19.2 | 7.4 | 8.9 |  | 1880.5
14:30 | 16 | 19.4 | 8.2 | 11.6 | 13.1 | 1.1 |  | 9.8 | 0.8 | 8.8 |  | 6.6 | 9.1 | 2.8 | 2.1 | 4 | 10 | 20.2 | 7.5 | 3.5 | 16.9 | 78.2 | 120.6 | 10.4 | 109.8 | 95 | 18.3 | 15.8 | 10.5 | 3.9 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 8 | 77.7 | 13.4 | 15 | 3.5 | 18.2 |  | 223.2 | 211.6 | 0.2 | 1.3 | 14.4 | 8.5 | 1.8 | 9.9 | 145.7 | 45.6 | 126.3 | 35.1 | 0.6 | 9.5 | 32 | 88.2 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | 0.3 | 19.6 | 7.4 | 5.5 |  | 1790.9
15:00 | 15.5 | 19.4 | 8 | 11.6 | 13.1 | 1.1 |  | 9.7 | 0.4 | 8.8 |  | 6.6 | 9.3 | 2.8 | 1.9 | 4 | 10 | 20.1 | 7.6 | 3.6 | 20.9 | 79.9 | 119.1 | 8.7 | 108.1 | 104.4 | 18.6 | 15.5 | 10.5 | 4.1 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 8 | 80.6 | 13.9 | 14.8 | 3.5 | 18.3 |  | 216.7 | 135.8 | 0.1 | 1.3 | 12.6 | 9.1 | 1.7 | 9.9 | 144.7 | 64.7 | 125.7 | 66.4 | 0.6 | 12.6 | 31.7 | 88.2 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 14.2 | 0.3 | 19.7 | 7.4 | 4.1 |  | 1777.1
15:30 | 15.7 | 19.4 | 7.2 | 11.2 | 13.6 | 1.2 |  | 9.6 | 0.9 | 9.6 |  | 6.1 | 9.3 | 2.7 | 2 | 3.9 | 10 | 19.8 | 6.9 | 4.1 | 23.4 | 80.7 | 114.7 | 9.9 | 101 | 94.8 | 18.3 | 15.1 | 10.5 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 7.6 | 64.9 | 11.8 | 14.4 | 3.5 | 18.3 |  | 181.9 | 167.7 | 0.1 | 1.3 | 6.9 | 14.4 | 1.8 | 9.9 | 158.1 | 123.3 | 126.4 | 98.3 | 0.6 | 15.4 | 32 | 87.6 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 6.9 | 0.3 | 19.6 | 7.4 | 2.8 |  | 1836.1
16:00 | 16 | 19.4 | 8.2 | 11.6 | 14 | 1.4 |  | 9.6 | 0.3 | 9.6 |  | 6.3 | 9.4 | 2.6 | 2 | 3.9 | 9.9 | 20.4 | 6.8 | 4.1 | 26.2 | 81.3 | 117.7 | 8.9 | 114.2 | 95.3 | 19.6 | 14 | 10.5 | 4.3 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 7.6 | 17.4 | 14.7 | 12.7 | 3.5 | 18.3 |  | 180.9 | 141 | 0.1 | 1.3 | 5.9 | 9.7 | 1.7 | 9.9 | 165.7 | 126.6 | 126.7 | 92.8 | 0.6 | 12.6 | 31.8 | 87.7 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 7 | 0.3 | 19.7 | 7.4 | 2.4 |  | 1780.4
16:30 | 15.8 | 19.4 | 7.9 | 11.6 | 14.7 | 1.6 |  | 9.5 | 0.2 | 9.6 |  | 6.2 | 9.3 | 2.4 | 2 | 3.8 | 10 | 20.1 | 6.8 | 4.1 | 28 | 81.5 | 114.4 | 17.2 | 113.9 | 96.7 | 17.3 | 13.9 | 10.5 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 8.1 | 15.9 | 12.6 | 3.5 | 18.3 |  | 37.1 | 27.5 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 7.6 | 1.8 | 9.9 | 166.7 | 80.3 | 126.4 | 70 | 0.6 | 8.4 | 32 | 87.1 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 0.3 | 20 | 7.4 | 2.3 |  | 1438.7
17:00 | 16.3 | 19.6 | 7.3 | 11.6 | 17.8 | 1.8 |  | 9.5 | 0.1 | 9.6 |  | 6.9 | 9.3 | 2.4 | 2 | 4.1 | 10 | 20 | 6.8 | 4.1 | 29.6 | 80.1 | 114.2 | 7.7 | 97.7 | 96.7 | 17.4 | 15.6 | 10.5 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 4.3 | 15.5 | 12.8 | 3.5 | 18.3 |  | 10.7 | 7.9 |  | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 9.9 | 161.7 | 13.6 | 129.2 | 13 | 0.6 | 0.9 | 31.9 | 88.1 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1 | 0.3 | 20 | 7.4 | 0.7 |  | 1223.9
17:30 | 16.3 | 19.7 | 9.6 | 11.6 | 18.1 | 1.9 |  | 9.6 |  | 9.6 |  | 7 | 9.3 | 2.4 | 2 | 3.9 | 10 | 20.4 | 6.8 | 4.1 | 30 | 79.9 | 117.1 | 0.3 | 103.4 | 93 | 10.4 | 13.6 | 10.5 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 7.7 | 0.6 | 15.7 | 12.7 | 3.5 | 18.3 |  | 1.8 | 1.2 |  | 1.3 | 0.4 |  | 1.8 | 9.9 | 167.4 | 1.8 | 132.4 | 1.8 | 0.6 |  | 31.8 | 88.3 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 1178.8
18:00 | 16.2 | 19.6 | 8.2 | 11.4 | 18.4 | 1.9 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 6.8 | 9.5 | 2.4 | 2 | 3.9 | 10 | 20.1 | 6.8 | 4.1 | 30.2 | 81.1 | 120.3 |  | 121.2 | 98.8 | 15.6 | 15.7 | 10.5 | 4.1 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 7.7 |  | 16.6 | 15.5 | 3.5 | 18.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.8 | 9.9 | 168.9 |  | 132.3 |  | 0.6 |  | 31.9 | 88.4 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 1209.8
18:30 | 15.7 | 19.7 | 7.8 | 10.8 | 18.4 | 1.9 |  | 9.7 |  | 9.9 |  | 6.8 | 9.5 | 2.4 | 2 | 4.1 | 10 | 20 | 5.9 | 4.1 | 30.3 | 81.2 | 119.4 |  | 119.4 | 105.3 | 19.8 | 14.4 | 10.5 | 4 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 7.7 |  | 15.1 | 15 | 3.5 | 18.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.8 | 9.9 | 166.7 |  | 130.9 |  | 0.6 |  | 31.9 | 88.4 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20.1 | 7.4 |  |  | 1209.1
19:00 | 15.7 | 19.6 | 6 | 11.2 | 19.1 | 1.9 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 7 | 9.5 | 2.5 | 2 | 4.3 | 10 | 20.3 | 5.8 | 4.1 | 30.3 | 79.5 | 124 |  | 120.3 | 104.4 | 17.9 | 15.6 | 10.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 7.7 |  | 14.2 | 15.5 | 3.5 | 18.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.7 | 9.9 | 163.5 |  | 124.8 |  | 0.6 |  | 32.1 | 88.2 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 1203.7
19:30 | 15.6 | 18.9 | 7.9 | 11.1 | 19.2 | 1.9 |  | 9.7 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.5 | 2.5 | 2 | 4.4 | 10 | 20.1 | 6 | 4.1 | 30.3 | 78.8 | 124 |  | 104.4 | 89.8 | 14.1 | 11.4 | 10.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 7.7 |  | 14.1 | 14.7 | 3.5 | 18.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.4 | 9.9 | 164.7 |  | 125 |  | 0.6 |  | 31.8 | 87.8 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 1165.2
20:00 | 15.9 | 19 | 9 | 10.8 | 19.2 | 1.8 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.5 | 2.7 | 2 | 4.5 | 10 | 20.2 | 6 | 4.1 | 30.3 | 78.9 | 123.2 |  | 87.3 | 67.4 | 18.1 | 14.9 | 10.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 7.6 |  | 14.6 | 14.8 | 3.5 | 18.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.7 | 9.9 | 171.2 |  | 129.3 |  | 0.6 |  | 32 | 88.8 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 1146.7
20:30 | 15.7 | 19 | 8.1 | 11.1 | 19.2 | 1.8 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.5 | 3.1 | 1.8 | 4.6 | 10 | 20.3 | 6 | 4.1 | 30.2 | 77 | 123.2 |  | 91.2 | 82.6 | 15.1 | 13.6 | 10.5 | 4 | 5.2 | 5.9 | 6 | 7.6 |  | 14.7 | 15.3 | 3.5 | 18.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.8 | 9.9 | 160.8 |  | 121.5 |  | 0.6 |  | 32 | 87.8 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20.2 | 7.4 |  |  | 1141.2
21:00 | 15.9 | 19.1 | 7.2 | 11.1 | 19.2 | 1.8 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.6 | 3.5 | 2 | 4.6 | 10 | 20.2 | 6 | 4.1 | 28.5 | 78.8 | 120.9 |  | 99.2 | 105.5 | 15.7 | 14.9 | 10.5 | 4 | 5.2 | 5.9 | 6 | 7.6 |  | 12.4 | 13.5 | 3.5 | 18.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.8 | 9.9 | 136.8 |  | 118.2 |  | 0.6 |  | 32 | 88.1 |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20.1 | 7.5 |  |  | 1140.7
21:30 | 16 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 19.2 | 1.7 |  | 9.4 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.6 | 3.6 | 2 | 4.6 | 10 | 20.1 | 6.3 | 4.1 | 28.3 | 75 | 120.9 |  | 91 | 103.6 | 17.1 | 13.7 | 10.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 7.8 |  | 12.9 | 13.3 | 3.5 | 18.3 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 141.4 |  | 121 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 1014.9
22:00 | 16 | 19.4 | 7.2 | 11.1 | 17.5 | 1.7 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.5 | 3.6 | 2 | 4.6 | 10 | 20 | 6.4 | 4.1 | 26 | 70.7 | 117.9 |  | 95.9 | 79.4 | 14.7 | 14.1 | 10.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 7.8 |  | 11.6 | 13 | 3.4 | 18.3 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 10 | 152.6 |  | 125.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 996.3
22:30 | 16.7 | 19.4 | 6.5 | 11.1 | 13 | 1.6 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.5 | 3.6 | 2 | 5 | 10 | 20.1 | 6.5 | 4.1 | 24.8 | 71.5 | 117.9 |  | 88 | 81.3 | 16.6 | 9.3 | 10.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 7.8 |  | 9.8 | 12.3 | 3.4 | 18.3 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.4 | 9.9 | 163.6 |  | 127.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 992.9
23:00 | 16.6 | 19.5 | 6.3 | 11.1 | 13 | 1.6 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.6 | 3.7 | 2 | 5 | 10 | 20.3 | 6.6 | 4.1 | 28.4 | 69.4 | 116.6 |  | 74.3 | 63.7 | 14.6 | 11.8 | 10.5 | 4 | 5 | 5.6 | 5.8 | 8.1 |  | 10.9 | 13.4 | 3.5 | 18.3 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 164.4 |  | 128.9 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 952.8
23:30 | 16 | 19.4 | 7.7 | 11.1 | 13 | 1.6 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.5 | 3.7 | 2 | 4.8 | 10 | 20 | 6.6 | 4.1 | 29.1 | 65.7 | 116.6 |  | 108.9 | 94.5 | 16.7 | 14.3 | 10.5 | 4 | 5 | 5.4 | 5.6 | 8.1 |  | 13.6 | 14.7 | 3.4 | 18.3 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 167.3 |  | 129.7 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 1027.1
0:00 | 16 | 19.4 | 7 | 11 | 13 | 1.5 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 6.9 | 9.5 | 3.7 | 2 | 4.7 | 10 | 20.1 | 6.6 | 4.1 | 29.8 | 62.3 | 116 |  | 98.3 | 94.9 | 14.5 | 13.7 | 10.5 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.9 |  | 12.6 | 14.6 | 3.5 | 18.3 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 164.8 |  | 124.2 |  | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  | 0.3 | 20 | 7.4 |  |  | 1000.1
EJEC MWh | 379 | 462.7 | 186.3 | 252.2 | 316.4 | 34.15 | 2.2 | 227.55 | 6.85 | 206.95 | 0 | 146.4 | 206.8 | 74.25 | 47.55 | 104.9 | 239.45 | 462.6 | 169.45 | 91.4 | 436.65 | 1366.65 | 2651 | 217 | 2361.45 | 2152.5 | 330.6 | 299.45 | 252 | 100.8 | 127.1 | 140.5 | 144 | 186.4 | 477.7 | 291.05 | 320.05 | 83.8 | 436 | 0 | 1423.3 | 1204.8 | 1.85 | 33.35 | 98.6 | 94.25 | 50.05 | 178.4 | 3282.85 | 898.55 | 2713.7 | 669.95 | 14.4 | 111.35 | 621.55 | 1685 | 0 | 69.6 | 61 | 57.6 | 57.6 | 96.8 | 7.35 | 478.35 | 177.55 | 104 | 0 | 30183.6
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1753.55 | 5.8096 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4512.55 | 14.9503 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5405 | 17.9071 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 18512.5 | 61.333 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 26 de Setiembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.8 | 19.4 | 7.5 | 10.9 | 9.3 | 59.7 | 122.6
1:00 | 15.2 | 19.4 | 7 | 11.1 | 8 | 59 | 119.7
1:30 | 15.8 | 19.4 | 7.3 | 11.1 | 9.4 | 59 | 122
2:00 | 16.5 | 19.4 | 7.8 | 11.2 | 9.5 | 59.2 | 123.6
2:30 | 16 | 19.4 | 9 | 11.1 | 8.9 | 59.1 | 123.5
3:00 | 15 | 19.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 58.9 | 121.8
3:30 | 15 | 19.4 | 8.6 | 11.1 | 9.5 | 59.3 | 122.9
4:00 | 15.3 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 9.3 | 58.8 | 121.4
4:30 | 15.7 | 19.4 | 7.8 | 11.2 | 9.3 | 61.5 | 124.9
5:00 | 16.2 | 19 | 7.9 | 11.1 | 8.7 | 60.9 | 123.8
5:30 | 16.3 | 17.2 | 7.5 | 9.4 | 9.4 | 61.4 | 121.2
6:00 | 16 | 18.9 | 6.8 | 10.8 | 9.3 | 60.6 | 122.4
6:30 | 15.6 | 19.4 | 6.7 | 10.3 | 9.7 | 60.6 | 122.3
7:00 | 15.5 | 19.4 | 8.3 | 10.8 | 9.7 | 60.7 | 124.4
7:30 | 15.5 | 19.5 | 9.7 | 10.6 | 9.4 | 60.7 | 125.4
8:00 | 15.7 | 19.4 | 7.1 | 10.9 | 9.6 | 60.4 | 123.1
8:30 | 16.1 | 19 | 7.6 | 11.7 | 9.5 | 60.9 | 124.8
9:00 | 16 | 16.7 | 6.8 | 10.8 | 9.5 | 59 | 118.8
9:30 | 16 | 19.8 | 8.8 | 10.5 | 9.5 | 60.5 | 125.1
10:00 | 16.1 | 19.5 | 9.3 | 6.4 | 9.6 | 60.2 | 121.1
10:30 | 13.1 | 19.5 | 9 | 6.5 | 9.7 | 61.4 | 119.2
11:00 | 16 | 19.4 | 8.7 | 6.5 | 9.7 | 63.2 | 123.5
11:30 | 15.5 | 19.4 | 7.1 | 6.5 | 9.6 | 62.5 | 120.6
12:00 | 15.5 | 19.4 | 6.9 | 6 | 9.7 | 63.1 | 120.6
12:30 | 15.7 | 19.4 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 62.8 | 123.5
13:00 | 15.8 | 19.4 | 7.6 | 9.3 | 9.5 | 63.1 | 124.7
13:30 | 15.5 | 19.4 | 7.2 | 11.6 | 9.5 | 62.2 | 125.4
14:00 | 16 | 19.4 | 8.8 | 11.6 | 9.6 | 61.5 | 126.9
14:30 | 16 | 19.4 | 8.2 | 11.6 | 9.8 | 62.8 | 127.8
15:00 | 15.5 | 19.4 | 8 | 11.6 | 9.7 | 63.1 | 127.3
15:30 | 15.7 | 19.4 | 7.2 | 11.2 | 9.6 | 62.5 | 125.6
16:00 | 16 | 19.4 | 8.2 | 11.6 | 9.6 | 61.9 | 126.7
16:30 | 15.8 | 19.4 | 7.9 | 11.6 | 9.5 | 61.5 | 125.7
17:00 | 16.3 | 19.6 | 7.3 | 11.6 | 9.5 | 62.2 | 126.5
17:30 | 16.3 | 19.7 | 9.6 | 11.6 | 9.6 | 61.6 | 128.4
18:00 | 16.2 | 19.6 | 8.2 | 11.4 | 9.6 | 61.8 | 126.8
18:30 | 15.7 | 19.7 | 7.8 | 10.8 | 9.7 | 62.1 | 125.8
19:00 | 15.7 | 19.6 | 6 | 11.2 | 9.6 | 62.1 | 124.2
19:30 | 15.6 | 18.9 | 7.9 | 11.1 | 9.7 | 62.5 | 125.7
20:00 | 15.9 | 19 | 9 | 10.8 | 9.6 | 62.4 | 126.7
20:30 | 15.7 | 19 | 8.1 | 11.1 | 9.5 | 62.7 | 126.1
21:00 | 15.9 | 19.1 | 7.2 | 11.1 | 9.5 | 62.5 | 125.3
21:30 | 16 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 9.4 | 62.5 | 125.9
22:00 | 16 | 19.4 | 7.2 | 11.1 | 9.6 | 62.9 | 126.2
22:30 | 16.7 | 19.4 | 6.5 | 11.1 | 9.5 | 62.9 | 126.1
23:00 | 16.6 | 19.5 | 6.3 | 11.1 | 9.5 | 62.4 | 125.4
23:30 | 16 | 19.4 | 7.7 | 11.1 | 9.5 | 61.6 | 125.3
0:00 | 16 | 19.4 | 7 | 11 | 9.6 | 61.6 | 124.6
EJEC MWh | 379 | 462.7 | 186.3 | 252.2 | 227.55 | 1472.9 | 2980.65

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Setiembre del 2025 - viernes, 26 de Setiembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 175.35 | 355.6 | 356.5 | 349.95 | 353.35 | 357.6 | 360.65 | 356.9 | 358.8 | 356.65 | 355.25 | 357.15 | 354.05 | 353 | 359.15 | 366.45 | 365.35 | 366.6 | 336.2 | 327.75 | 374.45 | 371.3 | 377.6 | 379 | 8424.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 393.8 | 437.25 | 434.5 | 430.65 | 280.4 | 432.35 | 437.1 | 426.65 | 421.55 | 423.3 | 421.45 | 323.6 | 416.75 | 343.9 |  | 301.7 | 445.05 | 447.3 | 451.3 | 451.8 | 454.35 | 463.15 | 444.75 | 225.2 | 409.25 | 462.7 | 10179.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 177.85 | 176.25 | 174.65 | 155.205 | 188.75 | 168.75 | 182.35 | 191 | 184.1 | 182.75 | 192.745 | 184.8 | 185.2 | 186.95 | 178.05 | 172.3 | 186.85 | 78.2 | 189.35 | 191.2 | 192.45 | 191.95 | 187.6 | 193.6 | 189.3 | 186.3 | 4668.5
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.65 | 211.4 | 243.55 | 249.75 | 227.2 | 261.55 | 152.1 | 54.45 | 221.6 | 258.1 | 253.11 | 252.7 | 257.61 | 258.05 | 263.2 | 264.5 | 262.22 | 267 | 255.19 | 260.0346 | 215.865 | 259.8 | 260.83 | 261.73 | 262.035 | 252.2 | 6246.4245
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 345.5 | 335.6 | 348.8 | 314.55 | 329.15 | 344.45 | 325.9 | 359.65 | 359.85 | 347.05 | 369.35 | 388.6 | 330.15 | 346.35 | 394.4 | 370.4 | 355.8 | 330.65 | 366.7 | 326.5 | 327.3 | 341.3 | 330.15 | 328.2 | 320.8 | 316.4 | 8953.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.85 | 29.25 | 26.5 | 23.85 | 22.35 | 21.25 | 21.4 | 22.4 | 22.95 | 22.65 | 22.7 | 22.2 | 20.2 | 21.8 | 19.9 | 23.75 | 23.6 | 22.95 | 22.95 | 25.7 | 29.2 | 27.36 | 19.35 | 18.35 | 36.8 | 34.15 | 634.41
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 6.35 | 9.6 | 9.6 | 2.4 | [5 empty] | 7.3 | 2.75 |  |  |  | 0.65 | 4.15 | 8.8 | 1.7 |  |  |  | 6.8 | 9.1 | 9.4 | 2.2 | 80.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 223.05 | 116.65 |  | 27.4 | 168.25 | 219.95 | 203.25 | 223.05 | 220.85 | 225.3 | 225.3 | 207.3 | 229.6 | 226.2 | 221.25 | 219.7 | 221.5 | 222.5 | 22.4 | 169.25 | 225.85 | 226.45 | 223.9 | 224.05 | 227.55 | 4946.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.5 | 2242.15 | 2509.65 | 2578.95 | 2381.4 | 2351.35 | 2077.6 | 2416.5 | 2061.9 | 2487.3 | 2349.4 | 2149.95 | 2313.25 | 2244.4 | 2112.3 | 2218 | 2233.05 | 2225.1 | 2182.85 | 2566.2 | 2076.45 | 2151.9 | 2330.95 | 2210.15 | 2115.15 | 2302.75 | 59337.15
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 272.7 | 257.95 | 260.3 | 272.85 | 262.25 | 253.75 | 258 | 260.1 | 245.8 | 240.8 | 242.5 | 235.2 | 231.5 | 227.8 | 232.55 | 223.9 | 223.3 | 225.85 | 122.85 | 226.15 | 219.25 | 223.1 | 220.85 | 224.9 | 242.5 | 256.2 | 6162.9
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1172.1 | 1370.6 | 1813.1 | 1393.8 | 1369.35 | 968.25 | 1195.35 | 1481.35 | 1150.85 | 1396.95 | 1525.45 | 1313 | 1222.25 | 1034.65 | 1131.6 | 957.45 | 1035.4 | 1097.5 | 1302.4 | 1043.55 | 964.55 | 966.85 | 869.85 | 1110.45 | 954.35 | 1507.7 | 31348.7
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 407.75 | 400.35 | 492.85 | 506.5 | 484.85 | 494.25 | 303.4 | 450.35 | 366.75 | 499.65 | 463.6 | 445.35 | 446.8 | 433.8 | 414.15 | 95.2 | [10 empty] | 6705.6
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 9.65 | 8.7 | 9.25 | 9.1 | 9.35 | 9.2 | 9.35 | 8.85 | 8.85 | 9 | 8.95 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 9 | 7.8 | 7.45 | 8.45 | 9.05 | 6.25 | 8.85 | 6.85 | 224.05
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.7 | 165.6 | 165.6 | 158.8 | 163 | 161.1 | 165 | 165.15 | 104.25 | 165.55 | 109.05 | 167.2 | 167.05 | 166.25 | 165.65 | 164.25 | 162.65 | 163.35 | 164 | 163.75 | 165.15 | 166 | 164.7 | 164.7 | 159.8 | 159.95 | 4153.25
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 333.75 | 316.15 | 330.5 | 320.35 | 296.7 | 300.9 | 301.05 | 300.9 | 294.95 | 212.35 | 293.9 | 300.85 | 306.1 | 296.65 | 294.2 | 294.1 | 295.65 | 298.8 | 306.25 | 308.45 | 305.7 | 311.25 | 307.65 | 299.9 | 299.1 | 307.25 | 7833.4
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 2114.6 | 2120.8 | 2015.75 | 1931.95 | 1919.45 | 1914.3 | 1918.7 | 1922.25 | 1927.2 | 1929.6 | 1920.6 | 1938.15 | 1938.65 | 1929.5 | 1932.5 | 1912.2 | 1923.05 | 1932.55 | 1916.4 | 1934.75 | 1934.9 | 1915.8 | 1914.1 | 1938.65 | 1933.8 | 50743.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 34.65 | 43.45 |  | 78.1
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 1 | 75.4 | 31.3 |  |  | 107.7
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 4.25 |  | 5 | 6.75 | 8.65 | 65.7 | 59.9 | 60.12 |  |  |  |  | 210.37
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.4 | 93.95 | 158.35 | 169.9 | 158.2 | 166.9 | 184.3 | 154.45 | 137.35 | 137.35 | 139.6 | 126.4 | 130.1 | 123.35 | 108.05 | 115.2 | 118.3 | 103.9 | 94.3 | 95.3 | 86.5 | 84.45 | 76.6 | 88.6 | 129.05 | 206.95 | 3297.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 87.2 | 85.35 | 109 | 103.2 | 92.5 | 73.8 | 125.7 | 112.25 | 98.5 | 101.75 | 100 | 93.95 | 94.75 | 94.4 | 92.1 | 86.75 | 85.25 | 86.25 | 89.15 | 80.8 | 80.25 | 76.7 | 77.85 | 77.95 | 82.1 | 146.4 | 2433.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.5 | 114.95 | 154.95 | 143.25 | 129.9 | 41.95 | 97.5 | 152.85 | 126.75 | 132.2 | 136.65 | 131.35 | 135.2 | 131.75 | 129.95 | 122.35 | 120.75 | 123.55 | 127.95 | 118.4 | 114.7 | 111.4 | 111.35 | 114.75 | 114.1 | 206.8 | 3264.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.05 | 55.4 | 58.25 | 52.5 | 55.1 | 51.75 | 54.25 | 50.65 | 48.75 | 47.55 | 47.55 | 46.05 | 41.45 | 48.1 | 44.1 | 44.4 | 47.55 | 51.4 | 55.8 | 56.45 | 59.6 | 53.2 | 69.9 | 72.05 | 69.85 | 74.25 | 1417.95
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2756.75 | 2712.9 | 2806.65 | 2824.55 | 2918.35 | 3137.8 | 3138.1 | 3098.8 | 2937.35 | 2827.05 | 2714.45 | 2720.8 | 2740.9 | 2730.85 | 2827.45 | 2945.15 | 2931 | 3018.8 | 2959.25 | 2884.9 | 2875.25 | 2887.55 | 2845 | 2757.15 | 2769.2 | 2921.2 | 74687.2
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.45 | 176.6 | 173.65 | 176.9 | 178 | 175.4305 | 177.2 | 175.75 | 176.15 | 177.75 | 176.85 | 176.05 | 176.8 | 176.15 | 174.1 | 173.7 | 176.35 | 166.05 | 169.4 | 166.3 | 173.65 | 174.272 | 180.95 | 182.1 | 182 | 45.25 | 4432.8525
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.55 | 79 | 78.35 | 72.8 | 80.65 | 80.102 | 76.95 | 78.25 | 89.8 | 116.15 | 118.15 | 117.9 | 120.5 | 122.5 | 119.1 | 129.55 | 135.4 | 137.75 | 140 | 144.05 | 139.75 | 136.4905 | 139.85 | 139.15 | 140.6 | 109.95 | 2921.2925
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 67.6 |  |  | 5.65 |  | 1.651 | [20 empty] | 74.901
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.1 | 45.9 | 46.15 | 46.8 | 43.25 | 42.35 | 42.1 | 42.7 | 42 | 43.15 | 44.2 | 43.1 | 42.3 | 43.65 | 40.6 | 44.15 | 56.1 | 46.15 | 43.15 | 42.85 | 44.55 | 43.4 | 47.85 | 46.2 | 46.3 | 47.55 | 1160.6
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14071.75 | 14608.05 | 14577 | 14891.1 | 14386.9 | 14839.05 | 14963.9 | 14959 | 14968.4 | 14441.725 | 14671.75 | 15114 | 15159.85 | 14800.4 | 15200.6 | 15081.8 | 15256 | 15000.05 | 15230.75 | 14392.65 | 14263.15 | 15178.5 | 15049 | 14607.9 | 14452.9 | 14691.1 | 384857.275
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4806.4 | 4978.15 | 4976.2 | 5126.55 | 5003.65 | 5104.3 | 5145 | 5141.65 | 5149.85 | 4944.24 | 5015.55 | 5182.1 | 5191.3 | 5050.3 | 5192.7 | 5121.95 | 5177.7 | 5088.5 | 5183.95 | 3457.6 | 4030.6 | 5194.25 | 5175.6 | 4949.4 | 4920.25 | 5038.8 | 129346.54
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.95 | 103.9 | 110.15 | 109.9 | 109.9 | 108.85 | 108.85 | 108.4 | 105.35 | 107.3 | 104.55 | 108.8 | 107.25 | 106.45 | 104.6 | 102.35 | 99.8 | 100.7 | 100.65 | 100.15 | 104.25 | 103 | 100.65 | 100.15 | 100.55 | 104.9 | 2734.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.8 | 240 | 239.85 | 239.85 | 239.95 | 240 | 239.9 | 240 | 239.85 | 239.8 | 239.8 | 240.05 | 239.9 | 240 | 240.05 | 240 | 69.35 |  |  |  | 13.85 | 239.9 | 239.85 | 240 | 239.7 | 239.45 | 5120.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 459.75 | 465.15 | 478.5 | 472.4 | 470.95 | 477.85 | 464.1 | 421.8 | 393.1 | 483.05 | 417.3 | 371.25 | 369.4 | 401.55 | 436.95 | 448.25 | 453.9 | 364.55 | 483.15 | 476.15 | 458.6 | 467.4 | 212.4 | 482.65 | 482.05 | 462.6 | 11374.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1830 | 591.15 |  | 1517.6 | 4032.9 | 1361.7 | 306 | 1878.1 | 1184.25 | 988.25 | 3162 | 3533.7 | 1494.15 | 1688.55 | 192.75 | 2187.75 | 2937.55 | 2890.25 |  | 566.6 |  | 2002 | 2919.6 | 2313.9 | 1710.1 | 1178.15 | 42467
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 100.7 | 104.25 | 110.9 | 104.15 | 108.9 | 123.1 | 104.35 | 90.75 | 88.8 | 98.8 | 55.25 |  | 32.9 | 100.65 | 3095.45
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1507.65 | 1439.75 | 1499.95 | 1398.55 | 1500.85 | 1472.65 | 1516.39 | 1559.1 | 1540.45 | 1512.15 | 1583.85 | 1652.9 | 1429.3 | 1524.8 | 1693.65 | 1603.4 | 1543.5 | 1596.35 | 1589.75 | 1420.3 | 1399.85 | 1469.465 | 1414.6 | 1409.1 | 1372.8 | 1414.3 | 39065.405
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 84 | 88.85 | 87.95 | 89.5 | 88.55 | 80.9 | 97.25 | 80.05 | 101.3 | 94.5 | 90.35 | 88.65 | 81.05 | 79 | 72.65 | 80.95 | 75.55 | 78.2 | 80.6 | 147.2 | 206.4 | 238.1 | 221.45 | 194.45 | 169.45 | 2889.7
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.85 | 56.95 | 67.4 | 48.6 | 55.125 | 63.9 | 62.1 | 62.25 | 61.3 | 56 | 54.2 | 60.65 | 57.35 | 55.8 | 55.8 | 53.85 | 49.45 | 82.85 | 129.95 | 203.2 | 180.8 | 165.15 | 146.05 | 118.6 | 93.45 | 91.4 | 2197.025
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 602.7 | 1063.8 | 704.9 | 719.5 | 1033.85 | 494.4 | 463.35 | 1138.45 | 1139.45 | 1139.9 | 1123.15 | 1127.6 | 1125.35 | 706.05 | 791 | 1119.15 | 1120.1 | 1129.15 | 1122.8 | 545.65 | [5 empty] | 309.45 | 18719.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 125.3 | 375.65 | [14 empty] | 186.85 | [5 empty] | 687.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 468.4 | [11 empty] | 468.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1138.8 | 1044.75 | 1226.6 | 955 | 898.65 | 933 | 1387.15 | 1038.25 | 933.25 | 650.75 | 858.65 | 723.95 | 1100.2 | 933.95 | 852 | 475.5 | 525.45 | 418.05 | 840.5 | 1243.85 | 1291.25 | 918.25 | 866.7 | 614.15 | 1034.7 | 1366.65 | 24270
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 474.15 | 486.65 | 562.1 | 538.2 | 346.55 | 306.5 | 646.05 | 471.75 | 426.8 | 376.55 | 410.9 | 307.1 | 212.2 | 342.55 | 281.8 | 391.2 | 286.05 | 175.5 | 372.1 | 428.65 | 457.65 | 276.3 | 145.05 | 498.6 | 552.6 | 436.65 | 10210.2
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2525.65 | 1903.3 | 1903.3 | 2222.45 | 1544.75 | 537.8 | 1769.75 | 2793.75 | 1140.8 | 2262.8 | 1161.55 | 578.9 | 2175.35 | 1797.1 | 2048.75 | 1940.4 | 1907.5 | 1959.85 | 1814.7 | 2337.8 | 2503.15 | 1940.2 | 2097.8 | 1272.1 | 666 | 2651 | 47456.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1999.45 | 1762.8 | 2346.45 | 1971.25 | 624.85 | 411.95 | 1668.9 | 2439.3 | [18 empty] | 13224.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2291.05 | 2112.1 | 2392.45 | 2204.75 | 832.5 | 578.65 | 1894.05 | 2297.5 | [18 empty] | 14603.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 361.65 | 294.9 | 381.75 | 308.5 | 92.05 | 54.3 | 271.5 | 439.8 | [18 empty] | 2204.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 163.4 | 168.65 | 225.65 | 213.7 | 66.1 | 33.05 | 199.2 | 284.15 | [18 empty] | 1353.9
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1580.3 | 1505.55 | 1874.85 | 1857.3 | 1595.55 | 1717 | 1630.7 | 1711.05 | [18 empty] | 13472.3
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 326.9 | 319.3 | 210.75 | 294.1 | 333 | 247.65 | 214.65 | 344.45 | [18 empty] | 2290.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4203.1 | 4272.4 | 4274.2 | 4112.25 | 4257.6 | 4283.3 | 4263 | 3878.75 | [18 empty] | 33544.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4156.75 | 4218.1 | 4221.45 | 4069.5 | 4206.5 | 4221.75 | 4200.25 | 3843.3 | [18 empty] | 33137.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3288.65 | 5034.5 | 4807.3 | 4617.25 | 5035.9 | 5047.15 | 5017.25 | 4419.75 | [18 empty] | 37267.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5655.5 | 6562.75 | 6544.7 | 6388.35 | 6581.9 | 6588.65 | 6568.7 | 6108.75 | [18 empty] | 50999.3
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1517.35 | 1487.65 | 1000.75 | 1182.85 | 1641.55 | 1836.1 | 1457.15 | 1406 | [18 empty] | 11529.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 802.55 | 796.7 | 670.15 | 711.75 | 837.15 | 888.35 | 786.4 | 774.9 | [18 empty] | 6267.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | [8 empty] | 995.25 | 2196.4 | 1010.4 | 576.7 | 2025.8 | 1273.35 | 1184.5 | 641.75 | 868.605 | 735.85 | 913.75 | 2267.75 | 2180.95 | 1010.1 | 919.9 | 335.5 | 446.05 | 2361.45 | 21944.055
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | [8 empty] | 1095 | 2324.95 | 1271.85 | 925.05 | 2493 | 1765.75 | 1793.25 | 1129.45 | 1526.765 | 1349 | 1413.1 | 2613 | 2340.45 | 1429.8 | 1503.75 | 576.1 | 606.7 | 2152.5 | 28309.465
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | [8 empty] | 151.05 | 349.7 | 155.25 | 78.9 | 330.4 | 187.65 | 212.05 | 120.55 | 145.9844 | 106.65 | 148.25 | 374 | 305 | 159.15 | 146.5 | 51.25 | 46.2 | 330.6 | 3399.1343
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | [8 empty] | 107.55 | 267.85 | 76.65 | 41.4 | 203.85 | 116.35 | 108.9 | 46.95 | 45.2561 | 34.25 | 68.7 | 285.15 | 256.6 | 69.35 | 43.3 | 17 | 36.9 | 299.45 | 2125.4561
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 1612.6 | 1625 | 1700.15 | 1545.05 | 1606.8 | 1729.35 | 1645 | 1568.05 | 1658.765 | 1412.15 | 1892.05 | 1484 | 1419.6 | 1603.8 | 1371 | 1581.2 | 2053.8 | 2725.2 | 30233.565
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | [8 empty] | 342.5 | 331.5 | 322.2 | 287.95 | 330.2 | 322.1 | 337.2 | 310.9 | 351.65 | 356.4 | 355.55 | 356.35 | 359.05 | 368 | 360 | 341.4 | 334.55 | 217 | 5984.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 4232.45 | 4237.15 | 4232.8 | 4263.55 | 4239.95 | 1775.3 | 4046.9 | 4213.65 | 4236.175 | 4219.5 | 4252.5 | 4247.8 | 3347.1 | 4199.9 | 4211.1 | 4217.5 | 4229.7 | 3887.65 | 72290.675
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 4179.85 | 4180.05 | 4180.7 | 4208 | 4182.25 | 4169.1 | 4188.6 | 4159.5 | 4182.605 | 4168.3 | 4201.55 | 4193.25 | 3318.15 | 4155.2 | 4165.45 | 4163.8 | 4178.1 | 3837.35 | 74011.805
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 4800 | 4753.25 | 4800 | 4800 | 5002.05 | 4772.85 | 5009.4 | 4990.9 | 5005.275 | 4831.65 | 4800 | 5009.5 | 3785.25 | 5002.7 | 4976.5 | 4989.95 | 5011.45 | 4530.75 | 86871.475
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 6535.75 | 6509.6 | 6548.4 | 6550.5 | 6508.9 | 5006.25 | 6357 | 6499.2 | 6528.575 | 6507.2 | 6540.95 | 6513.15 | 5563.85 | 6478.7 | 6487.5 | 6491.85 | 6505.3 | 6135.65 | 114268.325
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 1815.3 | 1445.75 | 1794.35 | 1826.35 | 1235.2 | 1440.7 | 1407.6 | 1390.95 | 1682.24 | 1635.4 | 1701.9 | 1420.3 | 960.65 | 1192.45 | 1684.35 | 1816.15 | 1624.3 | 88.45 | 26162.39
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 885.45 | 781.2 | 877.75 | 888.2 | 726.75 | 782.25 | 771.1 | 777.05 | 846.355 | 835.75 | 853.2 | 776.7 | 654.5 | 720.4 | 850.15 | 885.7 | 834.4 | 65.3 | 13812.205
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4371.7 | 4372.65 | 4215.25 | 4121.55 | 4378.8 | 4369.6 | 4373.3 | 4370.05 | 4372.8 | 4184.5 | 4377.95 | 4372.65 | 4178.55 | 4286.58 | 4366.75 | 4221.65 | 4369.65 | 4379.05 | 4372.85 | 4276.7 | 3601.2 | 4303.45 | 4370.45 | 4366 | 4357.4 | 4081.65 | 111412.73
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4377.85 | 4381.05 | 4224.05 | 4129.25 | 4389.85 | 4379.6 | 4382.15 | 4380.6 | 4383.8 | 4194.25 | 4386.7 | 4380.1 | 4186.3 | 4296.6025 | 4376.3 | 4233.35 | 4377 | 4387.05 | 4380.8 | 4286.2 | 3607.95 | 4312.25 | 4379.4 | 4375.1 | 4365.45 | 4090.65 | 111643.6525
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4425.45 | 4429.95 | 4348.75 | 4295.9 | 4424.85 | 4427.1 | 4430.4 | 4432.95 | 4427.5 | 4325.35 | 4435.95 | 4437.6 | 4334.15 | 4395.8146 | 4439.15 | 4357.6 | 4440.1 | 4445.95 | 4445.6 | 4391.05 | 4034.05 | 4386.6 | 4436.4 | 4430 | 4415 | 4275.85 | 114069.0646
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.85 | 123.5 | 126.65 | 153.85 | 132.1 | 238.05 | 240.25 | 184.65 | 158.4 | 244 | 230.6 | 234.9 | 223.85 | 166 | 152.4 | 163.6 | 158.95 | 147.8 | 177.85 | 131.65 | 115.1 | 107.2 | 142.15 | 230.5 | 251.9 | 252 | 4587.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 43.15 | 54.1 | 48.55 | 45.55 | 43.35 | 151.95 | 88.6 | 54.4 | 53.3 | 109.2 | 90.4 | 76.65 | 79.35 | 53.65 | 83.2 | 86.35 | 81.65 | 58 | 52.75 | 50.7 | 46.85 | 41.65 | 73.8 | 72.8 | 117.6 | 100.8 | 1858.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.8 | 83.55 | 116.8 | 105.35 | 105.8 | 249 | 225.65 | 183.95 | 153.45 | 130.9 | 115.85 | 107.5 | 100.85 | 95.45 | 90.8 | 117.15 | 109.4 | 109.25 | 97.7 | 94.75 | 90 | 85.6 | 92.1 | 86.2 | 115.25 | 127.1 | 3072.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 93.4 | 94.35 | 128.3 | 116.7 | 118.35 | 219.95 | 230.75 | 198.65 | 168 | 143.75 | 128.4 | 120.8 | 113.75 | 108.95 | 103.05 | 129.9 | 121.25 | 121.55 | 110 | 107.65 | 101.35 | 97.8 | 105.1 | 91.15 | 128.1 | 140.5 | 3341.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96.5 | 96.6 | 129 | 119.95 | 121.05 | 204.1 | 222.8 | 199.7 | 171.65 | 148.8 | 133.1 | 123.1 | 116.4 | 112.25 | 105.3 | 130.2 | 125.25 | 125 | 112.75 | 109.4 | 105.3 | 99.5 | 106.2 | 95.4 | 126.95 | 144 | 3380.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.7 | 223 | 221.95 | 208.95 | 191.45 | 186.35 | 184.55 | 218.25 | 211.35 | 185.6 | 184.5 | 185.75 | 190.5 | 164.3 | 183.3 | 181.85 | 181.15 | 177.2 | 180.6 | 182.9 | 183.35 | 184.65 | 184.25 | 181.35 | 185.25 | 186.4 | 4958.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 803.7 | 803.72 | 796.55 | 813.95 | 271.85 | 64.3 | 686.25 | 661.55 | 663.5 | 621.82 | 411.65 | 692.6 | 693.8 | 692.15 | 681.45 | 691.15 | 687.4 | 693.6 | 693.9 | 685 | 693.86 | 696.45 | 697.15 | 697.6 | 691.69 | 700.15 | 16986.79
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 691.65 | 673.03 | 662.3 | 697.15 | 239.2 |  |  | 377.35 | 742.35 | 678.1 | 269.7 | 690.15 | 703 | 766.1 | 763.95 | 724.65 | 726.7 | 696.95 | 650.05 | 632.95 | 620.795 | 657.23 | 686.2 | 689.7 | 716.985 | 772.75 | 15528.99
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 754.2 | 748.05 | 489.4 | 712.75 | 717.45 | 586.75 | 411.45 | 730.8 | 759.95 | 758.3 | 732.65 | 742.7 | 693.9 | 743.3 | 759 | 790.15 | 785 | 797.1 | 793.75 | 766.75 | 776.45 | 771.4 | 789.75 | 752.9 | 782.85 | 477.7 | 18624.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 216.45 | 221.25 | 246.2 | 247.85 | 207.55 | 118.75 | 194.8 | 267 | 282 | 262.25 | 276.7 | 333.55 | 359.2 | 356.15 | 305.1 | 150.35 | 87.15 | 93.55 | 108.75 | 191.55 | 162.25 | 159.75 | 315.15 | 321.9 | 281.2 | 291.05 | 6057.45
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 272.65 | 275.85 | 272.3 | 273.2 | 235.2 | 146.8 | 232.75 | 285.8 | 313.35 | 304.45 | 327.7 | 342.85 | 351.85 | 344.7 | 322.65 | 186.8 | 89.95 | 118.15 | 132.7 | 218.5 | 206.35 | 168.1 | 308.05 | 334.95 | 326.35 | 320.05 | 6712.05
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.5 | 81.65 | 81 | 81.45 | 81.5 | 81.9 | 82.55 | 83 | 82.9 | 81.25 | 80.4 | 81.4 | 83.2 | 78.45 | 82.2 | 77.3 | 77.1 | 80.95 | 81.6 | 83.35 | 82.8 | 83.7 | 82.55 | 82.7 | 82.6 | 83.8 | 2123.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.7 | 441.75 | 441.35 | 440.9 | 440.8 | 439.55 | 439.05 | 438.35 | 437 | 438.25 | 438.9 | 416.3 | 437.5 | 436.85 | 402.35 | 436 | 435.85 | 435.55 | 436.3 | 434.9 | 272.5 | 432.15 | 434.75 | 436.35 | 435.55 | 434.45 | 11154.95
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 427.1 | 424.5 | 432.9 | 439.95 | 442.35 | 441.6 | 438.3 | 426.25 | 422 | 426.3 | 432.95 | 438.25 | 433.95 | 428.05 | 437.25 | 408.75 | 401.1 | 391.3 | 392.45 | 400.8 | 402.95 | 419.3 | 426.4 | 422.6 | 423.25 | 436 | 11016.6
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2156.5 | 1412.85 | [7 empty] | 206.8 | 2425.9 | 2137.6 | 1986.9 | 2177.95 | 1966.1 | 2141.75 | 2151.8 | 2221.45 | 2097.315 | 2021.75 | 2018.15 | 2109.65 | 2092.65 | 2177.1 | 2241.75 | 2382.05 | 38126.015
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 8.75 | [13 empty] | 16.5 | 25.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | 18.25 |  |  |  |  | 1.6 | [7 empty] | 1.6 |  | 24.75
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1427.4 | 1408.1 | 1446.85 | 1398.55 | 1360.15 | 1360.95 | 1364.95 | 1360.55 | 1363.55 | 1363.7 | 1376.6 | 1384.15 | 1357.75 | 1363.4 | 1443.3 | 1536.3 | 1523.7 | 1573.6 | 1535 | 1485.7 | 1483.9 | 1478.65 | 1447.75 | 1416.15 | 1421.8 | 1522.2 | 37204.7
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.3 | 7.35 | 11.3 | 11.3 | 9.25 | 9.795 | 8.85 | 7.25 | 9.75 | 10.65 | 10.15 | 8.96 | 9.3 | 7.45 | 5.45 | 6.3 | 8.5 | 10.1 | 12.5 | 12.9 | 12.05 | 12.85 | 16.15 | 22.8 | 20.8 | 18.4 | 287.455
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2304 | 2427.15 | 1917.75 | 2363 | 2446.9 | 2042.95 | 1324.2 | 2433.4 | 2474.3 | 2469.6 | 2442.4 | 2374.6 | 2229.6 | 2264 | 2438.15 | 2511.15 | 2522.05 | 2539.1 | 2533.3 | 2248.4 | 2522.25 | 2563.55 | 2535.15 | 2429.9 | 2481.6 | 1423.3 | 60261.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6055.85 | 6161.65 | 6619.7 | 6739.9 | 7061.9 | 7492.6 | 5003.45 | 6179.4 | 8052.45 | 4452.95 | 7018.15 | 8388.8 | 7208.6 | 3850.6 | 5913.75 | 6655.95 | 5171.15 | 7536.55 | 7009.45 | 6557.3 | 4716.15 | 7027.95 | 6646.25 | 6469.45 | 6104.75 | 4393.7 | 164488.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR |  |  | 18.8134 | 135.6149 | 1246.8332 | 223.2448 | 230.4116 | 933.55 | 1574.35 | 1279.85 | 1875.9 | 1507.6 | 1551.85 | 1578.2 | 1699 | 1993.1 | 1436.05 | 1984.6 | 2007.64 | 1965.7 | 2023.4 | 2065.6 | 1993.4 | 1878.3 | 1861.85 | 1204.8 | 34269.6578
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4082.2 | 4402 | 3888.25 | 4077.9 | 4379.45 | 4509.8 | 4402.8 | 3937.45 | 4484 | 4463.6 | 4384.8 | 4506.1 | 4065.55 | 4127.6 | 4447.8 | 4175.4 | 4465.05 | 4371.95 | 4481.3 | 4325.2 | 3575.1 | 4219.25 | 4302.75 | 4464.3 | 4436.4 | 3666.95 | 110642.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4576.75 | 4638.55 | 4013.15 | 4323.5 | 4762.3 | 4992.35 | 4786.05 | 4259.15 | 4978.7 | 4910 | 4718.15 | 4982.4 | 4315.8 | 4394.65 | 4820.65 | 4529.65 | 4910.45 | 4781.6 | 4951.8 | 4715.75 | 3703.05 | 4634.5 | 4645.4 | 4946.75 | 4852.65 | 3789.55 | 119933.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4597 | 4661.5 | 4030.2 | 4345.55 | 4804.4 | 5056.9 | 4854.45 | 4256 | 4999.4 | 4873.75 | 4445.95 | 5052.05 | 4358.55 | 4416.6 | 4880.6 | 4556.05 | 4966.15 | 4824.7 | 5006.35 | 4768.5 | 3711.15 | 4640.65 | 4678.3 | 5001.25 | 4922.45 | 3810.95 | 120519.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6377.4 | 6616.05 | 6162.2 | 6257.65 | 6694.3 | 6896.5 | 6705.45 | 6206.25 | 6818.4 | 6836.25 | 4003.05 | 6782.05 | 6350.7 | 6449.8 | 6798.55 | 6548.9 | 6882.05 | 6749.8 | 6887.85 | 6653.3 | 5881.4 | 6522.95 | 6619.5 | 6890.7 | 6792.35 | 5953.55 | 168336.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5176.8 | 5182.7 | 5202.3 | 5161.1 | 5185.1 | 5184.8 | 5163.8 | 5159.45 | 5159.5 | 5149.3 | 5163.35 | 5178.7 | 5125.35 | 5130.8 | 5137.65 | 5133.45 | 5146.45 | 5112.5 | 5157.15 | 5153.8 | 5104.55 | 5134.9 | 5044.1 | 5123.7 | 5156.45 | 5153.1 | 133880.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2652.5 | 2656.2 | 2678.15 | 2653.15 | 2661.85 | 2675.3 | 2664.25 | 2650.65 | 2647.6 | 2644.6 | 2649.95 | 2656.85 | 2659.1 | 2649.5 | 2654.15 | 2617.5 | 2662.4 | 2654.95 | 2663.4 | 2661.6 | 2635.9 | 2647.05 | 2601.05 | 2644.1 | 2664.85 | 2658.7 | 68965.3
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 70.9 | 72.35 | 72.2 | 72.7 | 72.45 | 72.5 | 72.4 | 72.4 | 72.55 | 72.55 | 72.65 | 65.05 | 42.75 | 71.6 | 71.2 | 71.1 | 71.75 | 58.05 | 72.05 | 69.5 | 71.65 | 71.15 | 71.45 | 71.25 | 71.85 | 1818.05
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 2.05 | 2.75 | 2.95 | 3 | 1.95 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.15 | 2.85 | 1.75 | 2.85 | 2.7 | 1.9 | 1.75 | 1.85 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.75 | 3.1 | 1.85 | 65.05
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 651.35 | 720.75 | 768.9 | 772.95 | 727.65 | 766.9 | 750.6 | 695.2 | 634.8 | 934.8 | 757.75 | 705.6 | 702.1 | 676.9 | 650.15 | 688.1 | 681.6 | 659 | 634.2 | 616.7 | 611.35 | 580.7 | 600.55 | 938.75 | 1014.15 | 1100.7 | 19042.2
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.6 | 36.2 | 36.05 | 34.7 | 31.35 | 26.2 | 27.5 | 27.75 | 25.3 | 28.15 | 29.85 | 27.2 | 28.05 | 28.65 | 29.4 | 32.45 | 41.35 | 35.45 | 32.1 | 28.05 | 33.05 | 32.925 | 33.2 | 33.25 | 34.15 | 33.35 | 825.275
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.65 | 134.65 | 113.8 | 135.6 | 129.75 | 103.45 | 95.65 | 136.55 | 135.65 | 133.1 | 132.9 | 110 | 122.05 | 127.1 | 125 | 135 | 134.2 | 132.45 | 136.3 | 132.3 | 136.6 | 137.575 | 130.2 | 128.8 | 131.5 | 98.6 | 3304.425
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 150 | 147.3 | 109.35 | 120.7 | 136.85 | 109.3 | 85.75 | 144.95 | 152.35 | 152.35 | 151.1 | 146.9 | 148.05 | 139.7 | 153.9 | 152.25 | 157.35 | 152.15 | 152.25 | 154.45 | 157.4 | 160.7 | 159.25 | 152.7 | 153.1 | 94.25 | 3694.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 16.1 | 30.5 | 27.85 | 25.65 | 28.25 | 26.2 | 13.35 | 20.2 | 21.15 | 32.2 | 16 | 23.05 | 27.75 | 22.15 | 19.45 | 27.15 | 23.8 | 29.85 | 64.85 | 90.9 | 109.9 | 93.35 | 71.55 | 53.35 | 50 | 50.05 | 1014.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2084.85 | 1954.8 | 1775.8 | 1662.85 | 1696.9 | 1728.5 | 1743.75 | 1704.9 | 1761.75 | 1753.6 | 1728.2 | 1611.3 | 1567.05 | 1601.6 | 1692.4 | 1691.9 | 1736.65 | 1694.25 | 1793.9 | 1894.4 | 2121.45 | 2238.25 | 2321.35 | 2608.4 | 2613.85 | 2528.3 | 49310.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.2 | 357.15 | 348.4 | 326.35 | 348.3 | 312.8 | 155.15 | 335.1 | 262.45 | 379.75 | 178.35 | 266.45 | 350.85 | 254.9 | 233.25 | 316.55 | 286.75 | 371.2 | 816.65 | 1155.1 | 1367.25 | 1153.65 | 886.55 | 648.3 | 654.7 | 602.4 | 12551.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.8 | 162 | 158.8 | 153.7 | 158.55 | 168.75 | 152.85 | 153.6 | 153.9 | 155.3 | 153.7 | 158.6 | 168.55 | 149.75 | 153.65 | 153.55 | 153.55 | 153.9 | 173.35 | 211.7 | 238.1 | 237.75 | 238.05 | 183.35 | 187.2 | 178.4 | 4477.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2239.35 | 2155.3 | 2666.95 | 2159.4 | 1229.65 | 886.3 | 1989.45 | 3299.35 | 1523.6 | 2756.5 | 1387.8 | 646.85 | 2102.0817 | 1453.15 | 996.15 | 856.1 | 756.55 | 832.85 | 906.9 | 2633.25 | 2842.55 | 1325.6 | 1047.6 | 525.65 | 1570.75 | 3282.85 | 44072.5317
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.1 | 2003.05 | 2410.25 | 1875.5 | 1187.95 | 830.85 | 1712 | 2927.25 | 1357.95 | 2607.75 | 1307.95 | 621.45 | 1953.5412 | 1280 | 962.75 | 835.15 | 755.75 | 731.85 | 907.4 | 2455.95 | 2575.2 | 1309.8 | 1079.55 | 551.2 | 1508.3 | 2713.7 | 40597.1912
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1652.75 | 1654.5 | 1422.4 | 1670.6 | 1652.65 | 1651.1 | 1641.3 | 1646.3 | 1630.9 | 1632.05 | 1661.9 | 1572.25 | 1646.9 | 1631.45 | 1545.75 | 1637.1 | 1643.9 | 1633.85 | 1646.55 | 1628 | 1610.35 | 1632.9 | 1625.75 | 1378.25 | 1623.95 | 1621.85 | 41995.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 374.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.05 | 699.6 | 688.2 | 694.3 | 700.8 | 699.35 | 703.5 | 702.65 | 704.7 | 706.05 | 706.6 | 701.2 | 712.2 | 708.55 | 697.8 | 711.15 | 709.85 | 707.15 | 710.85 | 707.65 | 701.95 | 708.45 | 706.25 | 696.55 | 703.4 | 709.5 | 18298.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3137.35 | 3145.05 | 2946.25 | 3188.4 | 2983.45 | 3389.8 | 3174.45 | 3172.85 | 3166.4 | 3045.45 | 3186.2 | 3206.9 | 3198.45 | 2931.6 | 3364.1 | 3477.45 | 3157.3 | 3256.15 | 3007.1 | 2863.15 | 2987.4 | 2923.85 | 3169.25 | 3106.25 | 2670.5 | 2832.65 | 80687.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2035.9 | 2045.1 | 1917.95 | 2066.3 | 2035.15 | 1987.4 | 1985.8 | 1975.95 | 1984.35 | 1953.6 | 2079.5 | 1809.2 | 1978.95 | 1924.65 | 1770.75 | 1930.65 | 1969.85 | 1975.65 | 1989.45 | 1921.55 | 1862.35 | 1900.4 | 1918.85 | 1998.2 | 1933.8 | 1966.05 | 50917.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1526 | 1512.85 | 1534.25 | 1520.35 | 1523.8 | 1535.85 | 1524.8 | 1519.4 | 1538.05 | 1526.05 | 1530.3 | 1519.4 | 1531.5 | 1519.7 | 1525.95 | 1526.6 | 1529.7 | 1519.55 | 1526.15 | 1221.2 | 1253.3 | 1529.7 | 1522.75 | 1533.15 | 1523.4 | 1536.2 | 39109.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 973.7 | 972.4 | 764.3 | 807.5 | 956.85 | 769.3 | 480.8 | 1027.65 | 1038.75 | 1011 | 1007.35 | 972 | 986 | 960.8 | 1015.45 | 975.9 | 1053.15 | 1055.25 | 1062.4 | 1061.65 | 1084.6 | 1094.85 | 1067.4 | 999.25 | 1042.8 | 669.95 | 24911.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1337.9 | 1336.85 | 1014.35 | 972.8 | 1281.45 | 997.65 | 630.75 | 1398.6 | 1411.25 | 1378 | 1377.1 | 1296 | 1351.8 | 1309.55 | 1384.9 | 1339.3 | 1432.4 | 1425.05 | 1436.2 | 1446.4 | 1463.35 | 1481.9 | 1450.4 | 1362.95 | 1427.15 | 898.55 | 33642.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 1613.6 |  | 1069.3 | [15 empty] | 2682.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 10.6 |  | 22.3 |  |  | 4.9 | 16.95 | 24.35 | 7.4 | 86.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 26.05 | [8 empty] | 227.2 |  |  | 253.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 754.5 | 103.5 |  |  |  | 3121.5 | 22.5 |  |  |  | 842.6 | 985.05 | [14 empty] | 5829.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3537.75 | 3534.95 | 3533.7 | 3529.45 | 3533.15 | 3525.8 | 3468.9 | 3523.5 | 3516.6 | 3519.35 | 3528.25 | 3514.45 | 3502.75 | 3521.1 | 3506.05 | 3515.55 | 3507 | 3499.25 | 3505.8 | 3516.3 | 3220.4 | 3498.1 | 3505.45 | 3499.9 | 3506.05 | 3508.5 | 91078.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3591 | 3588.45 | 3585.6 | 3585.2 | 3586.25 | 3579.2 | 3514.25 | 3572.35 | 3567.55 | 3573.5 | 3579.3 | 3570.05 | 3557.05 | 3572.6 | 3559.95 | 3571 | 3563.35 | 3556.4 | 3562.95 | 3569 | 3247.3 | 3551.75 | 3557.1 | 3553.15 | 3560.6 | 3564.25 | 92439.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3680.7 | 3605.1 | 3601.25 | 3587.9 | 3579.85 | 3996.1 | 3560 | 3597 | 3929.35 | 3595.4 | 3846.95 | 3654 | 3582.4 | 3590.95 | 3584.7 | 3590.2 | 3586.85 | 3583.45 | 3589.7 | 3597.8 | 3408.45 | 3584.8 | 3592.3 | 3588.6 | 3593.4 | 3589.9 | 94297.1
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 179.3 | 176.65 | 131.6 | 142.8 | 164.8 | 132.35 | 104.2 | 175.25 | 185.05 | 182.15 | 182.4 | 176.5 | 178.05 | 162.75 | 184.55 | 184.95 | 188.1 | 186.6 | 189.05 | 185.25 | 188.3 | 192.85 | 190.65 | 184.2 | 184.3 | 111.35 | 4444
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 601.8 | 500.3 | 602.5 | 622.8 | 391.05 | 119.8 | 437.3 | 714.5 | 329 | 650.6 | 272.65 | 152.05 | 597.75 | 475.85 | 463.3 | 416.55 | 395 | 416.6 | 376.9 | 690.25 | 680.2 | 534.2 | 483.3 | 198.3 | 172.8 | 621.55 | 11916.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1915.55 | 1511.6 | 1812.25 | 1889.5 | 1179.4 | 433.15 | 1319.95 | 2117.45 | 1112.6 | 1913.45 | 992.05 | 482.4 | 1706.75 | 1368.95 | 1439.2 | 1049.7 | 1047.9 | 1055.2 | 1071.65 | 1915.4 | 1879.2 | 1480.45 | 1283.35 | 619.2 | 495.3 | 1685 | 34776.6
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.85 | 113.6 | 114.25 | 112.2 | 110.3 | 111.65 | 112.2 | 109.25 | 107.05 | 105.2 | 102.95 | 101.5 | 101.3 | 100.3 | 91.55 | 90.2 | 91.2 | 95.7 | 96.75 | 92 | 95.85 | 98.55 | 111.6 | 105.7353 | 82.95 |  | 2565.6853
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.7 | 105.35 | 105.6 | 105.6 | 104.25 | 84.2 | 85.5 | 86.05 | 72 | 73.7 | 87.2 | 74.4 | 66.2 | 66.95 | 23.55 | 53.45 | 69.45 | 67.85 | 64.15 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 55.85 | 59.9 | 69.6 | 1959.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 72.05 | 72 | 72 | 72 | 55 | 54.6 | 55.1 | 56.2 | 48 | 47.3 | 54.5 | 60.8 | 61.65 | 62.4 | 28.95 | 61.95 | 61.2 | 58.85 | 60.15 | 57.9 | 58.2 | 59.6 | 61.4 | 61.75 | 54.95 | 61 | 1529.5
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 26.1 | 21.95 | 43.2 | 30.05 | 24.5 | 51.95 | 57.6 | 57.6 | 25.3 | 57 | 57.5 | 55.9 | 55.95 | 57.6 | 57.6 | 57.2 | 57.6 | 57.6 | 56.85 | 57.6 | 1139.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.1 | 56.6 | 57.6 | 42.05 | 57.3 | 57.6 | 57.6 | 24.85 | 39.25 | 57.6 | 57.6 | 57.35 | 57.6 | 57.6 | 56.9 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 49.4 | 53.45 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 1415.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 136.25 | 134.75 | 101.8 | 134.8 | 134.15 | 113.25 | 90 | 139.35 | 135.2 | 134.8 | 134.05 | 132.6 | 133.85 | 133.9 | 133.65 | 135.6 | 135.9 | 139.15 | 138.6 | 132.65 | 139.65 | 139.63 | 135.5 | 130.15 | 133.6 | 96.8 | 3379.63
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1759.05 | 1706.55 | 1848.9 | 1822 | 1877.15 | 2012.7 | 2114.8 | 2014.9 | 1848.05 | 1811.7 | 1791.55 | 1723.9 | 1741.4 | 1844.25 | 1718.05 | 1825 | 1946.7 | 1914.95 | 1803 | 1787.7 | 1788.4 | 1786 | 1773.75 | 1808.75 | 1815.4 | 1833.45 | 47718.05
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 7.9 | 6.55 | 5.5 | 9.9 | 13.6 | 10.2 | 9 | 7.2 | 7.2 | 7.75 | 7.35 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 10.55 | 11.4 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 5.35 | 5.7 | 5.7 | 7.35 | 194.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 131 | 131
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.95 | 464.6 | 462.6 | 467.15 | 460.15 | 454.7 | 454.9 | 451.4 | 449.9 | 473.25 | 479.9 | 479.95 | 478.6 | 475.9 | 475.95 | 479.6 | 131.3 |  |  |  | 23.2 | 477.95 | 479.85 | 480.1 | 479.5 | 478.35 | 10023.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 171.4 | 171.4 | 168.5 | 168.45 | 173.65 | 182.3 | 182.35 | 182.7 | 178.8 | 176.95 | 177.9 | 182.45 | 179.35 | 173.55 | 172.8 | 172.7 | 172.5 | 171.7 | 171.25 | 169.95 | 170 | 182.5 | 182.6 | 173.95 | 174.15 | 177.55 | 4561.4
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47.455 | 48 | 50.6 | 52.8 | 52.8 | 52.2 | 50.1 | 43 | 42 | 39 | 48 | 18 |  |  |  | 1071.955
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 125.55 | 465.75 | 532.75 | 51.75 |  |  |  |  | 70.15 | 474.75 | 535.9 | 535.75 | 534.7 | 3327.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1391.55 | 1389.95 | 1636.8 | 1290 | 1542.45 | 1649.45 | 1334.1 | 1471.05 | 1444.2 | 1358.6 | 1430.15 | 1752.49 | 1304.75 | 1652.6 | 1454.2 | 1343.8 | 1283.1 | 1353.9 | 1372.2 | 1338.3 | 1437.8 | 1296.85 | 1507.75 | 1459.4 | 1478.4 | 1447.05 | 37420.89
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 248.35 | 251.8 | 263.35 | 239.75 | 250.6 | 264.9 | 249.7 | 248.65 | 258.4 | 261.05 | 269.85 | 258.275 | 242.15 | 290.05 | 319.2 | 334.95 | 324.95 | 326.85 | 323.55 | 334.65 | 331.35 | 405.7 | 428 | 404.25 | 411.25 | 436.85 | 7978.425
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 301.65 | 291.45 | 426.55 | 372.4 | 501.4 | 508.1 | 428.8 | 506.75 | 520.1 | 494.05 | 572.3 | 487.49 | 592.8 | 569.5 | 619.65 | 605.45 | 496.05 | 523.95 | 428.7 | 474.9 | 488.45 | 460.05 | 437.05 | 421.9 | 375.35 | 384.9 | 12289.74
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.55 | 94.05 | 84.6 | 102.75 | 96.6 | 101.6 | 180.3 | 192.55 | 195.25 | 181.65 | 183.4 | 181.295 | 182.05 | 181.9 | 181.75 | 180.7 | 181.9 | 182 | 181.35 | 181.35 | 181.1 | 181.3 | 141.75 | 181 | 180.5 | 183.15 | 4126.395
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121 | [6 empty] | 61.2 | 223.15 | 222 | 218.5 | 211 | 212.9 | 214.6 | 215.65 | 216.15 | 216.15 | 216.6 | 217.2 | 213.7 | 214.9 | 212.95 | 212.5 | 213.35 | 214.75 | 213.15 | 4061.4
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1877.75 | 1860.1 | 2167.65 | 2169.8 | 1915.85 | 2188.7 | 2092.25 | 2119.6 | 1993.95 | 1992 | 2084.65 | 1935.195 | 1972.8 | 2075.75 | 2020.2 | 1936.95 | 1999.85 | 1786.75 | 2191.9 | 1833.15 | 1756.4 | 1949.95 | 1809.9 | 2005.95 | 2261 | 2618.3 | 52616.345
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 171.6 | 130.5 | 103.75 | 143.75 | 152.9 | 101 | 95.95 | 168.05 | 151.45 | 161.4 | 138.2 | 53.1 | 154.9 | 160.75 | 162.05 | 166.15 | 155.65 | 180.95 | 176.8 | 130.1 | 101.9 | 101.8 | 172.55 | 160.6 | 192.8 | 104 | 3692.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 2532.3 | 3292.2 | 3292.3 | 4688.35 | 5236.1 | 723.2 |  | 4375.55 | 4268 | 4729.15 | 4977.65 | 195.8 |  | 1602.8 | 3689.45 | 4840.75 | 4410.5 | 4482.7 |  |  |  | 2457.2 | 5103.6 | 5224 | 5218.2 | 75339.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1263.8 | 1871.15 | 1875.6 | 2325.3 | 2505.9 | 346.3 |  | 2019.3 | 2193 | 2334.65 | 2421.8 | 104.8 |  | 785.4 | 2000.05 | 2373.45 | 2237.8 | 2193.95 |  |  |  | 1080.95 | 2464.95 | 2509.15 | 2507.8 | 37415.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 424.55 | 205.25 | [19 empty] | 629.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1095.45 |  |  | 1201.8 |  | 1133.25 |  |  |  |  | 964.45 | [10 empty] | 4394.95
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 69 | 122 | 98.8 | 30.4 | 121.4 | 121.9 | 121.05 | 112.05 | 119.45 | 119.3 | 119.3431 | 39.85 | [8 empty] | 1194.5431
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163805.7 | 167414.1 | 166248.6134 | 167407.7699 | 169108.6582 | 169410.1233 | 159011.2016 | 168088.7 | 173550.9 | 172533.085 | 173819.755 | 173094.41 | 167922.7829 | 156560.9972 | 165840.3 | 169530.55 | 170623.0135 | 170884.25 | 170776.295 | 166818.5845 | 154024.57 | 165068.5175 | 169331.73 | 169295.3653 | 170418.66 | 170599.7 | 4361188.3323
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Setiembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.534 | 144.28 | 147.9 | 147.066 | 146.505 | 146.342 | 146.4 | 146.4 | 145.698 | 145.954 |  | 145.316 | 145.088 | 144 | 140.25 | 143.95 | 146.4 | 146.4 | 146.874 | 144.8 | 146.412 | 146.065 | 145.272 | 144 | 144.1 | 145.372 | 3636.378
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 36.2455 | 30.595 | 82.5 | 38.025 | 35.0535 | 68.4425 | 115.32 | 34.24 | 42.8915 | 45.229 | 40.69 | 41.506 | 38.8035 | 35.13 | 45.229 | 33.042 | 37.907 | 32.567 | 90.1095 | 130.8915 | 132.4685 | 52.2245 | 117.1555 | 190.915 | 143.48 | 193.257 | 1883.918
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.95 | 155.15 | 154.8 | 151.3 | 148.8 | 148.8 | 94.55 | 140 | 138.5 | 137.25 | 131.15 | 130.45 | 129.6 | 129.6 | 129.15 | 123.05 | 124.75 | 127.2 | 137.85 | 163.9 | 171.5 | 156.85 | 148.7 | 145.45 | 141.6 | 143.4 | 3656.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 652.4625 | 655.15 | 653.4 | 654.7 | 652.0483 | 652.9606 | 650.35 | 652.55 | 648 | 654.9128 | 647.5 | 648.102 | 649.0453 | 647.2 | 651.7 | 647.6581 | 640.95 | 647 | 645.1171 | 644.2 | 650.9175 | 650.2484 | 647.7611 | 648.2 | 644.1364 | 647.8155 | 16884.0856
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1581 | 454.0999 | 453.6 | 453.6 | 454.081 | 454.0398 | 453.6 | 454.0942 | 453.6 | 453.79 | 453.6 | 453.8647 | 364.1932 | 453.6 | 431.5 | 453.8906 | 453.6 | 453.6 | 454.2082 | 453.6 | 454.0909 | 454.0577 | 454.089 | 454.1024 | 431.95 | 454.2345 | 11666.8442
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.1 | 121.35 | 115.75 | 108.95 | 109.55 | 40 | 55.9 | 117.15 | 112.05 | 103.75 | 100.25 | 102.05 | 107.5 | 116.45 | 116.3 | 123.55 | 120.5 | 117 | 125.35 | 123.1 | 117.15 | 111.45 | 126.15 | 112.1 | 109 | 118.95 | 2859.4
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.8 | 178.45 | 177.15 | 179 | 179.8 | 192.05 | 180.65 | 192.8 | 220.05 | 220.15 | 219.5 | 220.55 | 228.1 | 227.15 | 206.1 | 204.65 | 202.5 | 210.7 | 197.95 | 202.7 | 200.4 | 195.05 | 193.1 | 192.05 | 198.75 | 201.9 | 5199.05
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 435.9107 | 431.2007 | 485.1 | 489.2164 | 475.4601 | 482.262 | 488.2 | 455.05 | 395.1176 | 454.4218 | 457.1184 | 449.628 | 452.1494 | 449.85 | 435.1 | 424.55 | 424.7 | 417.4 | 403.2465 | 402.2 | 414.35 | 394.6769 | 392.7303 | 434.8432 | 489.75 | 521.8 | 11556.032
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2183.1608 | 2170.2756 | 2270.2 | 2221.8574 | 2201.2979 | 2184.897 | 2184.97 | 2192.2843 | 2155.9071 | 2215.4576 | 2049.8084 | 2191.4667 | 2114.4793 | 2202.98 | 2155.329 | 2154.3406 | 2151.307 | 2151.867 | 2200.7053 | 2265.3915 | 2287.2889 | 2160.6226 | 2224.9578 | 2321.6606 | 2302.7664 | 2426.729 | 57342.0078
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 922854.8578
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 661272.9729
[7 empty] | ELECTROPERU | 514203.815
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 479413.0504
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 337125.4472
[7 empty] | ENGIE | 219896.05
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 122892.2
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 112754.9
[7 empty] | EGEMSA | 74687.2
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 67354.5
[7 empty] | EGASA | 63126.47
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 60261.75
[7 empty] | CELEPSA | 59337.15
[7 empty] | SAN GABAN | 47912.35
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 47456.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 45562.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 39065.405
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 38126.015
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 38054.3
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 37204.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 34776.6
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 34480.2
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 32515.78
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 19875.95
[7 empty] | LA VIRGEN | 19042.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18624.45
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 14752.4
[7 empty] | SINERSA | 14585.15
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 11916.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11374.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11154.95
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11016.6
[7 empty] | EGEJUNIN | 10414.45
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 10179.8
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8953.55
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8424.65
[7 empty] | EGESUR | 7429.046
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6712.05
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6446.1
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 6246.4245
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6162.9
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6057.45
[7 empty] | PETRAMAS | 6044.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 5120.9
[7 empty] | TERMOSELVA | 5024.75
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4946.15
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4668.5
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4444
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3694.4
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3692.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3379.63
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3304.425
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2889.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2734.35
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2565.6853
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2197.025
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2123.8
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1194.5431
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1160.6
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 825.275
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 634.41
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 287.455
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 224.05
[7 empty] | SHOUGESA | 131
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 80.8
[7 empty] | KONDU SAC | 65.05
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 50

## G_AREAS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 154.1 | 106.8 | 0 | 95.9 | 2072.3 | 3451.1 | 0 | 282 | 510.1 | 0 | 0 | 0 | 356.8 | 5805.4 | 510.1 | 6672.3 | 00:30 | 2736.5 | 3557.9 | 0 | 377.9 | 6672.3 | 00:30 | 177.2 | 73.2 | 0 | 377.9 | 628.3
01:00 | 153.4 | 104.5 | 0 | 79.5 | 1981.6 | 3453.4 | 0 | 286.1 | 500.1 | 0 | 0 | 0 | 337.4 | 5721.1 | 500.1 | 6558.6 | 01:00 | 2635.1 | 3557.9 | 0 | 365.6 | 6558.6 | 01:00 | 178 | 71 | 0 | 365.6 | 614.6
01:30 | 154.7 | 106.2 | 0 | 76.2 | 1847 | 3471.8 | 0 | 314.3 | 508.6 | 0 | 0 | 0 | 337.1 | 5633.1 | 508.6 | 6478.8 | 01:30 | 2510.3 | 3578 | 0 | 390.5 | 6478.8 | 01:30 | 171.5 | 73.3 | 0 | 390.5 | 635.3
02:00 | 130.7 | 107.1 | 0 | 73.9 | 1811.8 | 3352.5 | 0 | 383.2 | 511 | 0 | 0 | 0 | 311.7 | 5547.5 | 511 | 6370.2 | 02:00 | 2453.5 | 3459.6 | 0 | 457.1 | 6370.2 | 02:00 | 168.3 | 74.7 | 0 | 457.1 | 700.1
02:30 | 131.7 | 107.5 | 0 | 75.2 | 1798.1 | 3152.9 | 0 | 518.8 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 5469.8 | 466.8 | 6251 | 02:30 | 2396.6 | 3260.4 | 0 | 594 | 6251 | 02:30 | 167.3 | 74.7 | 0 | 594 | 836
03:00 | 131.2 | 106.8 | 0 | 81 | 1704.3 | 3112.9 | 0 | 628.3 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 319 | 5445.5 | 453.6 | 6218.1 | 03:00 | 2289.1 | 3219.7 | 0 | 709.3 | 6218.1 | 03:00 | 166.6 | 73.2 | 0 | 709.3 | 949.1
03:30 | 132.9 | 107.9 | 0 | 78.9 | 1851.6 | 2972.5 | 0 | 666.8 | 461.8 | 0 | 0 | 0 | 319.7 | 5490.9 | 461.8 | 6272.4 | 03:30 | 2446.3 | 3080.4 | 0 | 745.7 | 6272.4 | 03:30 | 171.7 | 73.9 | 0 | 745.7 | 991.3
04:00 | 134.1 | 106.1 | 0 | 70 | 1906 | 2960.7 | 0 | 660.8 | 467 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 5527.5 | 467 | 6304.7 | 04:00 | 2507.1 | 3066.8 | 0 | 730.8 | 6304.7 | 04:00 | 176.1 | 72.9 | 0 | 730.8 | 979.8
04:30 | 130.8 | 109.2 | 0 | 57.8 | 1890.5 | 2957.1 | 0 | 663 | 438.4 | 0 | 0 | 0 | 297.8 | 5510.6 | 438.4 | 6246.8 | 04:30 | 2459.7 | 3066.3 | 0 | 720.8 | 6246.8 | 04:30 | 171.4 | 73.7 | 0 | 720.8 | 965.9
05:00 | 178.2 | 107.6 | 0 | 47.3 | 1972.1 | 2960.1 | 0 | 682.2 | 441.2 | 0 | 0 | 0 | 333.1 | 5614.4 | 441.2 | 6388.7 | 05:00 | 2591.5 | 3067.7 | 0 | 729.5 | 6388.7 | 05:00 | 177.7 | 73.2 | 0 | 729.5 | 980.4
05:30 | 184.2 | 104.9 | 0 | 49.6 | 1887.8 | 3082.8 | 0 | 679.7 | 453.8 | 0 | 0.8 | 0 | 338.7 | 5650.3 | 454.6 | 6443.6 | 05:30 | 2525.8 | 3187.7 | 0.8 | 729.3 | 6443.6 | 05:30 | 179.9 | 70.1 | 0.8 | 729.3 | 980.1
06:00 | 184 | 106.4 | 0 | 47.2 | 2064.9 | 3129.5 | 0 | 653 | 450.9 | 0 | 17.8 | 0 | 337.6 | 5847.4 | 468.7 | 6653.7 | 06:00 | 2699.8 | 3235.9 | 17.8 | 700.2 | 6653.7 | 06:00 | 186 | 72.1 | 17.8 | 700.2 | 976.1
06:30 | 183.9 | 106.7 | 0 | 47.8 | 2090.2 | 3227 | 0 | 579.8 | 453.5 | 0 | 47.9 | 0 | 338.4 | 5897 | 501.4 | 6736.8 | 06:30 | 2727.6 | 3333.7 | 47.9 | 627.6 | 6736.8 | 06:30 | 195.2 | 72 | 47.9 | 627.6 | 942.7
07:00 | 181.3 | 108.9 | 0 | 53.7 | 1892.2 | 3418.5 | 0.1 | 632.3 | 362.6 | 0 | 121.6 | 0 | 343.9 | 5943.1 | 484.2 | 6771.2 | 07:00 | 2436.1 | 3527.4 | 121.7 | 686 | 6771.2 | 07:00 | 195.3 | 74 | 121.7 | 686 | 1077
07:30 | 199.4 | 109.9 | 0 | 57.4 | 2012.3 | 3303.8 | 0.2 | 645.9 | 381.8 | 0 | 285.4 | 0 | 366.7 | 5962.2 | 667.2 | 6996.1 | 07:30 | 2593.5 | 3413.7 | 285.6 | 703.3 | 6996.1 | 07:30 | 195.9 | 75 | 285.6 | 703.3 | 1259.8
08:00 | 201.1 | 107.4 | 0.1 | 58.5 | 2099.9 | 3217 | 0.2 | 757.6 | 396 | 0 | 256.7 | 0 | 367.1 | 6074.7 | 652.7 | 7094.5 | 08:00 | 2697 | 3324.4 | 257 | 816.1 | 7094.5 | 08:00 | 194.6 | 73 | 257 | 816.1 | 1340.7
08:30 | 198.7 | 108.7 | 0.1 | 63 | 2065.1 | 3410.3 | 1 | 765.3 | 394.9 | 0 | 317.1 | 0 | 370.5 | 6241.7 | 712 | 7324.2 | 08:30 | 2658.7 | 3519 | 318.2 | 828.3 | 7324.2 | 08:30 | 190.9 | 74.2 | 318.2 | 828.3 | 1411.6
09:00 | 197.8 | 102.8 | 0.1 | 56.3 | 2025.5 | 3403.1 | 0.4 | 769.8 | 373.6 | 0 | 362.7 | 0 | 357 | 6198.8 | 736.3 | 7292.1 | 09:00 | 2596.9 | 3505.9 | 363.2 | 826.1 | 7292.1 | 09:00 | 193.9 | 70.1 | 363.2 | 826.1 | 1453.3
09:30 | 201.9 | 109.1 | 0.2 | 68.5 | 2020.7 | 3401.3 | 0.5 | 746.3 | 388.4 | 16.7 | 539.2 | 0 | 379.7 | 6168.8 | 944.3 | 7492.8 | 09:30 | 2611 | 3527.1 | 539.9 | 814.8 | 7492.8 | 09:30 | 193.2 | 74.9 | 539.9 | 814.8 | 1622.8
10:00 | 194.2 | 105 | 0.3 | 74.9 | 1953.7 | 3384.2 | 0.4 | 724.3 | 397.5 | 16.3 | 607.1 | 0 | 374.4 | 6062.6 | 1020.9 | 7457.9 | 10:00 | 2545.4 | 3505.5 | 607.8 | 799.2 | 7457.9 | 10:00 | 187.9 | 71.2 | 607.8 | 799.2 | 1666.1
10:30 | 188 | 106.1 | 0.2 | 89.4 | 1932.3 | 3395.1 | 1.3 | 703 | 430.6 | 0 | 780.5 | 0 | 383.7 | 6031.7 | 1211.1 | 7626.5 | 10:30 | 2550.9 | 3501.2 | 782 | 792.4 | 7626.5 | 10:30 | 186.8 | 68 | 782 | 792.4 | 1829.2
11:00 | 183.5 | 107.5 | 0.3 | 98.8 | 1852 | 3395.6 | 0.8 | 726.4 | 416.6 | 0 | 782.7 | 0 | 390.1 | 5974.8 | 1199.3 | 7564.2 | 11:00 | 2452.1 | 3503.1 | 783.8 | 825.2 | 7564.2 | 11:00 | 178.9 | 70.5 | 783.8 | 825.2 | 1858.4
11:30 | 202.1 | 105.1 | 0.5 | 107.8 | 2086.3 | 3306.8 | 0.5 | 723.5 | 418.5 | 0 | 699.9 | 0 | 415.5 | 6117.1 | 1118.4 | 7651 | 11:30 | 2706.9 | 3411.9 | 700.9 | 831.3 | 7651 | 11:30 | 180.8 | 68.3 | 700.9 | 831.3 | 1781.3
12:00 | 220.5 | 105.1 | 0.2 | 109.7 | 2093.8 | 3299.2 | 0.5 | 732 | 444.5 | 0 | 622.8 | 0 | 435.5 | 6125.5 | 1067.3 | 7628.3 | 12:00 | 2758.8 | 3404.3 | 623.5 | 841.7 | 7628.3 | 12:00 | 183.8 | 67.7 | 623.5 | 841.7 | 1716.7
12:30 | 194.9 | 107.8 | 0.3 | 113.7 | 2151.6 | 3393.1 | 1.3 | 740.4 | 425.1 | 0 | 388.3 | 0 | 416.7 | 6286.4 | 813.4 | 7516.5 | 12:30 | 2771.6 | 3500.9 | 389.9 | 854.1 | 7516.5 | 12:30 | 186.6 | 70.9 | 389.9 | 854.1 | 1501.5
13:00 | 191.3 | 108.9 | 0.3 | 114.7 | 2017.9 | 3407.3 | 1.3 | 755.3 | 425.8 | 0 | 481.5 | 0 | 415.2 | 6181.8 | 907.3 | 7504.3 | 13:00 | 2635 | 3516.2 | 483.1 | 870 | 7504.3 | 13:00 | 187.8 | 71.8 | 483.1 | 870 | 1612.7
13:30 | 191.9 | 109.9 | 0.2 | 124.2 | 1825.6 | 3219.5 | 1.3 | 746.4 | 415.6 | 0 | 817.4 | 0 | 426.2 | 5792.8 | 1233 | 7452 | 13:30 | 2433.1 | 3329.4 | 818.9 | 870.6 | 7452 | 13:30 | 186.6 | 73.4 | 818.9 | 870.6 | 1949.5
14:00 | 199.4 | 110.9 | 0.2 | 120.3 | 1966.1 | 3073.8 | 1.2 | 736.7 | 511.9 | 0 | 757.4 | 0 | 430.8 | 5777.8 | 1269.3 | 7477.9 | 14:00 | 2677.4 | 3184.7 | 758.8 | 857 | 7477.9 | 14:00 | 189.1 | 75.6 | 758.8 | 857 | 1880.5
14:30 | 191.7 | 111.8 | 0.2 | 123.5 | 2016.3 | 3214.9 | 0.8 | 751.7 | 505.6 | 0 | 648.8 | 0 | 427.2 | 5983.7 | 1154.4 | 7565.3 | 14:30 | 2713.6 | 3326.7 | 649.8 | 875.2 | 7565.3 | 14:30 | 190.7 | 75.2 | 649.8 | 875.2 | 1790.9
15:00 | 185.1 | 111.8 | 0.1 | 129.5 | 1997.2 | 3240.9 | 0.4 | 756 | 498.6 | 0 | 625.5 | 0 | 426.5 | 5994.5 | 1124.1 | 7545.1 | 15:00 | 2680.9 | 3352.7 | 626 | 885.5 | 7545.1 | 15:00 | 191.2 | 74.4 | 626 | 885.5 | 1777.1
15:30 | 179.7 | 109.9 | 0.1 | 130.3 | 2019.5 | 3258 | 0.9 | 748 | 497.7 | 0 | 692.4 | 0 | 420 | 6026.4 | 1190.1 | 7636.5 | 15:30 | 2696.9 | 3367.9 | 693.4 | 878.3 | 7636.5 | 15:30 | 191.1 | 73.3 | 693.4 | 878.3 | 1836.1
16:00 | 186.5 | 110.7 | 0.1 | 134.9 | 2051.9 | 3086.1 | 0.3 | 772.7 | 511.6 | 0 | 605.2 | 0 | 432.2 | 5911 | 1116.8 | 7460 | 16:00 | 2750 | 3196.8 | 605.6 | 907.6 | 7460 | 16:00 | 192.2 | 75 | 605.6 | 907.6 | 1780.4
16:30 | 182.3 | 109.9 | 0.2 | 138 | 2321.7 | 3102.7 | 0.2 | 768.4 | 545.7 | 0 | 264.5 | 0 | 430.4 | 6193 | 810.2 | 7433.6 | 16:30 | 3049.7 | 3212.6 | 264.9 | 906.4 | 7433.6 | 16:30 | 193 | 74.4 | 264.9 | 906.4 | 1438.7
17:00 | 179.4 | 135.1 | 0 | 138 | 2386.3 | 3254.4 | 0.1 | 752.5 | 542.1 | 0 | 61.5 | 0 | 452.5 | 6393.3 | 603.6 | 7449.4 | 17:00 | 3107.8 | 3389.5 | 61.6 | 890.5 | 7449.4 | 17:00 | 197.3 | 74.5 | 61.6 | 890.5 | 1223.9
17:30 | 181.7 | 145.8 | 0 | 138.3 | 2386.1 | 3261.3 | 0 | 757.4 | 544.4 | 0 | 7.9 | 0 | 465.8 | 6404.8 | 552.3 | 7422.9 | 17:30 | 3112.2 | 3407.1 | 7.9 | 895.7 | 7422.9 | 17:30 | 198.2 | 77 | 7.9 | 895.7 | 1178.8
18:00 | 182.9 | 157.3 | 0 | 143.4 | 2342.6 | 3186.8 | 0 | 793.1 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 483.6 | 6322.5 | 550.3 | 7356.4 | 18:00 | 3075.8 | 3344.1 | 0 | 936.5 | 7356.4 | 18:00 | 198.1 | 75.2 | 0 | 936.5 | 1209.8
18:30 | 178.4 | 150.1 | 0 | 141.6 | 2550.7 | 3116.6 | 0 | 796.2 | 617 | 0 | 0 | 0 | 470.1 | 6463.5 | 617 | 7550.6 | 18:30 | 3346.1 | 3266.7 | 0 | 937.8 | 7550.6 | 18:30 | 197.4 | 73.9 | 0 | 937.8 | 1209.1
19:00 | 221.7 | 148.1 | 0 | 139.5 | 2464.7 | 3092.6 | 0 | 790.8 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 509.3 | 6348.1 | 622.1 | 7479.5 | 19:00 | 3308.5 | 3240.7 | 0 | 930.3 | 7479.5 | 19:00 | 201.1 | 72.3 | 0 | 930.3 | 1203.7
19:30 | 220.3 | 149.8 | 0 | 137.9 | 2582.3 | 3012 | 0 | 753 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 508 | 6347.3 | 615.3 | 7470.6 | 19:30 | 3417.9 | 3161.8 | 0 | 890.9 | 7470.6 | 19:30 | 200.9 | 73.4 | 0 | 890.9 | 1165.2
20:00 | 220.8 | 150.6 | 0 | 138.6 | 2648.5 | 2934.2 | 0 | 732.2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 510 | 6314.9 | 620 | 7444.9 | 20:00 | 3489.3 | 3084.8 | 0 | 870.8 | 7444.9 | 20:00 | 201.4 | 74.5 | 0 | 870.8 | 1146.7
20:30 | 220.8 | 150.1 | 0 | 137.2 | 2784.8 | 2774.7 | 0 | 727.8 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 508.1 | 6287.3 | 623.6 | 7419 | 20:30 | 3629.2 | 2924.8 | 0 | 865 | 7419 | 20:30 | 202.6 | 73.6 | 0 | 865 | 1141.2
21:00 | 195.6 | 154.1 | 0 | 133.2 | 2774.9 | 2727.2 | 0 | 731.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 482.9 | 6233.4 | 625.7 | 7342 | 21:00 | 3596.2 | 2881.3 | 0 | 864.5 | 7342 | 21:00 | 203.2 | 73 | 0 | 864.5 | 1140.7
21:30 | 221.4 | 157.4 | 0 | 129.5 | 2983.7 | 2569.1 | 0 | 608.7 | 628.7 | 0 | 0 | 0 | 508.3 | 6161.5 | 628.7 | 7298.5 | 21:30 | 3833.8 | 2726.5 | 0 | 738.2 | 7298.5 | 21:30 | 203.1 | 73.6 | 0 | 738.2 | 1014.9
22:00 | 223.3 | 155.7 | 0 | 121.3 | 3024.8 | 2612.7 | 0 | 600.2 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 500.3 | 6237.7 | 580.1 | 7318.1 | 22:00 | 3828.2 | 2768.4 | 0 | 721.5 | 7318.1 | 22:00 | 201.3 | 73.5 | 0 | 721.5 | 996.3
22:30 | 175.9 | 153.7 | 0 | 118.4 | 2840.7 | 2713.7 | 0 | 604.3 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 448 | 6158.7 | 576.8 | 7183.5 | 22:30 | 3593.4 | 2867.4 | 0 | 722.7 | 7183.5 | 22:30 | 196.8 | 73.4 | 0 | 722.7 | 992.9
23:00 | 150 | 153.3 | 0 | 122.1 | 2674.4 | 2707.5 | 0 | 574.3 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 425.4 | 5956.2 | 566.6 | 6948.2 | 23:00 | 3391 | 2860.8 | 0 | 696.4 | 6948.2 | 23:00 | 183.2 | 73.2 | 0 | 696.4 | 952.8
23:30 | 146.9 | 153.8 | 0 | 123.1 | 2582.1 | 2618.1 | 0 | 648 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 423.8 | 5848.2 | 537.6 | 6809.6 | 23:30 | 3266.6 | 2771.9 | 0 | 771.1 | 6809.6 | 23:30 | 182.1 | 73.9 | 0 | 771.1 | 1027.1
00:00 | 148.1 | 152.4 | 0 | 119.3 | 2483.6 | 2559.5 | 0 | 626.4 | 531.2 | 0 | 0 | 0 | 419.8 | 5669.5 | 531.2 | 6620.5 | 00:00 | 3162.9 | 2711.9 | 0 | 745.7 | 6620.5 | 00:00 | 181.2 | 73.2 | 0 | 745.7 | 1000.1
TOTAL MWh | 4361.2 | 2911.1 | 1.85 | 2414.4 | 52395 | 75177.95 | 6.85 | 16098.1 | 11820.45 | 16.5 | 5396.3 | 0 | 9688.55 | 143677.9 | 17233.25 | 170599.7 | TOTAL MWh | 68576.65 | 78105.55 | 5405 | 18512.5 | 170599.7 | TOTAL MWh | 4512.55 | 1753.55 | 5405 | 18512.5 | 30183.6

## HOP
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | A las 09:43h, TV2 F/S por presión de vacío. A las 11:42h, TV2 F/S por presión baja.
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/09/2025 16:52:00 | 26/09/2025 17:25:00 | 26/09/2025 16:51:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/09/2025 17:25:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:24h CC-EGP indicó que esta limitado a 40 MW por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:43 h, S/C generar a 650 MW. A las 20:03 h, S/C generar a 500 MW. A las 20:55 h, S/C generar a 432 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 26/09/2025 02:45:00 |  | 26/09/2025 02:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/09/2025 02:45:00 | 26/09/2025 02:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 26/09/2025 03:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/09/2025 03:04:00 | 26/09/2025 05:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/09/2025 05:08:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:46 h, S/C generar a 400 MW. A las 14:10 h, S/C generar a 450 MW. A las 15:45 h, S/C generar a mínimo. A las 16:08 h, S/C generar a 500 MW. A las 18:53 h, S/C generar a 450MW. A las 20:57 h, S/C generar a mínimo. A las 21:45 h, S/C generar a máximo. A las 23:11 h, S/C generar a mínimo.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 26/09/2025 09:06:00 | 26/09/2025 10:00:00 | 26/09/2025 09:03:00 | 26/09/2025 09:56:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas a máxima generación. Todos los grupos.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:19 h, S/C generar a MG. A las 01:48 h, S/C a 780 MW. A las 02:16 h, S/C a 611 MW. A las 06:16 h, S/C a 710 MW. A las 06:38 h, S/C a MG. A las 07:00 h, S/C a 780 MW. A las 11:05 h, S/C a 800 MW. A las 13:14 h, S/C a 780 MW. A las 13:24 h, S/C a 700 MW. A las 13:26 h, S/C a 620 MW. A las 13:45 h, S/C a 611 MW. A las 14:16 h, S/C a 750 MW. A las 15:33 h, S/C a 610 MW. A las 16:42 h, S/C a 750 MW. A las 17:48 h, S/C a 680 MW. A las 18:01 h, S/C a 610 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 26/09/2025 15:58:00 | 26/09/2025 16:23:00 | 26/09/2025 15:54:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 26/09/2025 05:01:00 | 26/09/2025 16:24:00 | 25/09/2025 22:18:00 | 26/09/2025 16:09:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparación integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | PREV. | 17493 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CAMBIO DE REGULADOR DE TENSION | 42 | P | F/S | N | PREV. | 108 | G
EGASA | CHARCANI I | G2 | 26/09/2025 07:19 | 26/09/2025 13:11 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 + END | 0.832 | R | F/S | N | PREV. | 112 | G
EGEJUNIN | RUNATULLO III | G2 | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 16:00 | Inspección de generador G2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14791 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 19:36 | Mantenimiento Electromecánico 3 - Inspección Sistema Turbina, Sistema Generador, Mantenimiento de SSAA | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 26/09/2025 04:59 | 27/09/2025 00:00 | Mantenimiento Electromecánico 3 - Inspección Sistema Turbina, Sistema Generador, Mantenimiento de SSAA | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Indisponible debido al mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 5.732 | P | F/S | N | OTROS | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 26/09/2025 00:03 | 26/09/2025 11:01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CENTRAL | 26/09/2025 06:30 | 26/09/2025 16:59 | MANTENIMIENTO ANUAL SSAA UG1/UG2; LIMPIEZA REJILLA BOCATOMA PRINCIPAL; MANTENIMIENTO F.O. | 470 | P | F/S | N | PREV. | 14970 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 26/09/2025 08:49 | 26/09/2025 16:57 | Limpieza de rejillas bocatoma PCH Chaglla. | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 12:00 | Quick inspeccion y mantenimiento de sitema de gas de la central en conjunto de la parda de planta procesamiento de gas UNNA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 275 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 26/09/2025 12:00 | 26/09/2025 18:30 | Normalización de Sistema de Gas debido a demoras en mantenimiento externo de planta pariñas. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 275 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG1 (CAMBIO DE RODETE, ALABES, BLINDAJES DE SACRIFICIO) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG1. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR UG1. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20582 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | CENTRAL | 26/09/2025 09:06 | 26/09/2025 10:00 | Pruebas con carga a 17.41 MW, despues de haber realizado mantenimiento preventivo a celda IN-225. | 17.41 | P | F/S | N | PRUEBA | 16290 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 07:00 | FUERA DE SERVICIO CH MANTA, POR VACIADO DE TUBERÍA FORZADA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VÁLVULA DE GUARDA UG2 | 6.8 | P | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 26/09/2025 07:00 | 27/09/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO CH MANTA, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VÁLVULA DE GUARDA UG2 | 6.8 | P | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 26/09/2025 07:00 | 27/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL TURBINA Y GENERADOR, INSPECCIÓN Y CONTROL DIMENSIONAL DE RODETE UG2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20669 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CAMBIO DE UNIDAD HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO MAYOR G1 | 22.799 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G2 | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 09:49 | Mantenimiento mayor G2 inspeccion de cojinestes | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14966 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 26/09/2025 00:00 | 27/09/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | CENTRAL | 26/09/2025 00:00 | 26/09/2025 18:00 | LIMPIEZA DE CANAL MISAPUQUIO | 3.86 | P | F/S | N | PREV. | 10692 | G

## RESERVA_FRÍA
26/09/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 26 de Setiembre del 2025 / SEM N° 38 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 26 de Setiembre del 2025 / SEM N° 38 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2926.82 | 2865.0614 | 294.0249
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2926.82 | 2865.0614 | 294.0249
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2926.82 | 2865.0614 | 294.0249
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2926.82 | 2865.0614 | 294.0249
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2926.82 | 2865.0614 | 294.0249
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2926.82 | 2865.0614 | 294.0249
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2926.82 | 2865.0614 | 294.0249
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2926.82 | 2865.0614 | 294.0249
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2926.82 | 2865.0614 | 294.0249
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2926.82 | 2865.0614 | 294.0249
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2908.6787 | 2865.0614 | 294.0249
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3019.1757 | 2975.5584 | 294.0249
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3019.1757 | 2975.5584 | 294.0249
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3054.1784 | 3010.5611 | 294.0249
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3054.1784 | 3010.5611 | 294.0249
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3054.1784 | 3010.5611 | 294.0249
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3071.5943 | 3027.9769 | 294.0249
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3019.1757 | 2975.5584 | 294.0249
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3019.1757 | 2975.5584 | 294.0249
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 294.0249
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 294.0249
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 294.0249
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 294.0249
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 202.4339
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 202.4339
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 202.4339
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 202.4339
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 202.4339
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 202.4339
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 202.4339
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 202.4339
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 202.4339
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 202.4339
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 2972.5977 | 2928.9804 | 202.4339
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7061 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.537 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044.1949 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 391.8562 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 471.7666 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7330224.49 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 14 | 18.5 | 12.2 | 32 | 15.47 | 12.96 | 14.18 | -- | -- | 1.905 | 39.35 | 22.38 | 101.02 | 53.58 | 28.445 | 10.06 | 14.41 | 7.024 | 0.4 | -- | -- | 14.58 | 110.78 | 34.26 | 29.9 | 7.4 | 0 | 0.87962 | 8.8 | 10.2026 | 5.5 | 9.8 | 7.74 | 12.4 | 12 | -- | 20.2541 | 7.356 | -- | 4.2393 | 6.6443 | 13.989 | 8.443 | 12.129
00:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 14 | 18.5 | 12.2 | 32 | 15.47 | 12.96 | 14.18 | -- | -- | 1.905 | 39.35 | 22.38 | 101.02 | 53.58 | 28.445 | 10.06 | 14.41 | 7.024 | 0.4 | -- | -- | 14.58 | 110.78 | 34.26 | 29.9 | 7.4 | 0 | 0.87962 | 8.8 | 10.2026 | 5.5 | 9.8 | 7.74 | 12.4 | 12 | -- | 20.2541 | 7.356 | -- | 4.2393 | 6.6443 | 13.989 | 8.443 | 12.129
01:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 14.5 | 18.5 | 12.2 | 32 | 11.99 | 12.88 | 14.12 | -- | -- | 1.905 | 41.57 | 20.25 | 101.02 | 54.19 | 28.491 | 10.06 | 13.82 | 7.412 | 0.4 | -- | -- | 20.12 | 113.211 | 33.9 | 30.127 | 7.34 | 0 | 0.87962 | 8.8 | 10.2691 | 5.5 | 9.8 | 7.62 | 12.28 | 12 | -- | -- | 7.342 | -- | 4.1559 | 6.6443 | 13.989 | 8.041 | 12.087
01:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 14.5 | 18.5 | 12.2 | 32 | 11.99 | 12.88 | 14.12 | -- | -- | 1.905 | 41.57 | 20.25 | 101.02 | 54.19 | 28.491 | 10.06 | 13.82 | 7.412 | 0.4 | -- | -- | 20.12 | 113.211 | 33.9 | 30.127 | 7.34 | 0 | 0.87962 | 8.8 | 10.2691 | 5.5 | 9.8 | 7.62 | 12.28 | 12 | -- | -- | 7.342 | -- | 4.1559 | 6.6443 | 13.989 | 8.041 | 12.087
02:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 12.4 | 18.5 | 12.2 | 33 | 11.69 | 12.79 | 14.21 | -- | -- | 1.905 | 40.45 | 20 | 100.11 | 56.83 | 28.418 | 10.08 | 14.41 | 7.831 | 0.39 | -- | -- | 17.61 | 110.43 | 34.28 | 30.337 | 7.56 | 0 | 0.87962 | 8.8 | 10.1588 | 5.5 | 9.8 | 7.82 | 12.48 | 12 | -- | -- | 7.337 | -- | 4.0875 | 6.6443 | 13.761 | 7.939 | 12.087
02:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 12.4 | 18.5 | 12.2 | 33 | 11.69 | 12.79 | 14.21 | -- | -- | 1.905 | 40.45 | 20 | 100.11 | 56.83 | 28.418 | 10.08 | 14.41 | 7.831 | 0.39 | -- | -- | 17.61 | 110.43 | 34.28 | 30.337 | 7.56 | 0 | 0.87962 | 8.8 | 10.1588 | 5.5 | 9.8 | 7.82 | 12.48 | 12 | -- | -- | 7.337 | -- | 4.0875 | 6.6443 | 13.761 | 7.939 | 12.087
03:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 8.9 | 18.5 | 13.2 | 34 | 12.06 | 12.79 | 8.07 | -- | -- | 1.905 | 42.13 | 20 | 99.2 | 54.17 | 27.343 | 10.08 | 13.82 | 5.953 | 0.39 | -- | -- | 14.78 | 106.758 | 34.21 | 31.225 | 7.88 | 0 | 0.87962 | 8.8 | 10.188 | 5.5 | 9.8 | 7.43 | 12.09 | 12 | -- | -- | 7.331 | -- | 3.9802 | 6.6443 | 13.691 | 7.492 | 12.087
03:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 8.9 | 18.5 | 13.2 | 34 | 12.06 | 12.79 | 8.07 | -- | -- | 1.905 | 42.13 | 20 | 99.2 | 54.17 | 27.343 | 10.08 | 13.82 | 5.953 | 0.39 | -- | -- | 14.78 | 106.758 | 34.21 | 31.225 | 7.88 | 0 | 0.87962 | 8.8 | 10.188 | 5.5 | 9.8 | 7.43 | 12.09 | 12 | -- | -- | 7.331 | -- | 3.9802 | 6.6443 | 13.691 | 7.492 | 12.087
04:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 11.8 | 18.5 | 13.2 | 34 | 11.97 | 12.77 | 8.42 | -- | -- | 1.905 | 32.17 | 20 | 99.2 | 53.55 | 24.926 | 10.06 | 13.82 | 5.938 | 0.39 | -- | -- | 12.29 | 105.664 | 34.94 | 31.081 | 7.48 | 0 | 0.87962 | 8.9 | 10.2205 | 5.5 | 9.8 | 7.72 | 12.37 | 12 | -- | -- | 7.337 | -- | 3.9115 | 6.6443 | 13.464 | 7.388 | 12.24
04:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 11.8 | 18.5 | 13.2 | 34 | 11.97 | 12.77 | 8.42 | -- | -- | 1.905 | 32.17 | 20 | 99.2 | 53.55 | 24.926 | 10.06 | 13.82 | 5.938 | 0.39 | -- | -- | 12.29 | 105.664 | 34.94 | 31.081 | 7.48 | 0 | 0.87962 | 8.9 | 10.2205 | 5.5 | 9.8 | 7.72 | 12.37 | 12 | -- | -- | 7.337 | -- | 3.9115 | 6.6443 | 13.464 | 7.388 | 12.24
05:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 18.1 | 18.5 | 13.2 | 35 | 12.02 | 12.75 | 8.4 | -- | -- | 1.905 | 36.68 | 20 | 98.29 | 63.15 | 24.121 | 10.09 | 13.82 | 5.242 | 0.37 | -- | -- | 18.65 | 115.026 | 35.28 | 31.903 | 6.55 | 0 | 0.87962 | 8.9 | 10.4162 | 5.5 | 9.8 | 7.6 | 12.26 | 12 | -- | -- | 7.37 | -- | 3.8605 | 6.6443 | 13.395 | 7.211 | 12.282
05:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 18.1 | 18.5 | 13.2 | 35 | 12.02 | 12.75 | 8.4 | -- | -- | 1.905 | 36.68 | 20 | 98.29 | 63.15 | 24.121 | 10.09 | 13.82 | 5.242 | 0.37 | -- | -- | 18.65 | 115.026 | 35.28 | 31.903 | 6.55 | 0 | 0.87962 | 8.9 | 10.4162 | 5.5 | 9.8 | 7.6 | 12.26 | 12 | -- | -- | 7.37 | -- | 3.8605 | 6.6443 | 13.395 | 7.211 | 12.282
06:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 14.6 | 18.5 | 13.2 | 60 | 12.05 | 12.7 | 8.48 | 1.07 | 41.4 | 1.905 | 48.05 | 20 | 96.5 | 64.33 | 23.584 | 10.08 | 13.23 | 4.923 | 0.37 | -- | -- | 15.85 | 109.225 | 35.86 | 31.37 | 4.43 | 0 | 0.87962 | 10.5 | 10.2846 | 5.5 | 9.8 | 7.72 | 12.38 | 12 | -- | -- | 7.398 | -- | 3.8439 | 6.6443 | 13.395 | 7.131 | 12.129
06:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 14.6 | 18.5 | 13.2 | 60 | 12.05 | 12.7 | 8.48 | 1.07 | 41.4 | 1.905 | 48.05 | 20 | 96.5 | 64.33 | 23.584 | 10.08 | 13.23 | 4.923 | 0.37 | -- | -- | 15.85 | 109.225 | 35.86 | 31.37 | 4.43 | 0 | 0.87962 | 10.5 | 10.2846 | 5.5 | 9.8 | 7.72 | 12.38 | 12 | -- | -- | 7.398 | -- | 3.8439 | 6.6443 | 13.395 | 7.131 | 12.129
07:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 12.6 | 18.5 | 13.2 | 65 | 11.94 | 12.73 | 8.24 | -- | -- | 1.905 | 59.93 | 20 | 97.39 | 45.55 | 23.585 | 10.09 | 13.23 | 5.637 | 0.37 | -- | -- | 22.32 | 115.697 | 35.1 | 31.778 | 5.1 | 0 | 0.87962 | 15.9 | 10.3568 | 5.5 | 9.8 | 7.49 | 12.15 | 12 | -- | -- | 7.293 | -- | 3.8279 | 6.6443 | 13.395 | 7.054 | 12.236
07:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 12.6 | 18.5 | 13.2 | 65 | 11.94 | 12.73 | 8.24 | -- | -- | 1.905 | 59.93 | 20 | 97.39 | 45.55 | 23.585 | 10.09 | 13.23 | 5.637 | 0.37 | -- | -- | 22.32 | 115.697 | 35.1 | 31.778 | 5.1 | 0 | 0.87962 | 15.9 | 10.3568 | 5.5 | 9.8 | 7.49 | 12.15 | 12 | -- | -- | 7.293 | -- | 3.8279 | 6.6443 | 13.395 | 7.054 | 12.236
08:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 7.2 | 18.5 | 13.2 | 60 | 12.05 | 12.77 | 8.48 | -- | -- | 1.905 | 58.53 | 21.65 | 97.39 | 31.65 | 23.048 | 10.05 | 13.23 | 5.893 | 0.36 | -- | -- | 15.7 | 109.078 | 35.61 | 31.258 | 4.69 | 0 | 0.87962 | 12.2 | 10.0956 | 5.5 | 9.8 | 7.86 | 12.51 | 12 | -- | -- | 7.326 | -- | 3.8474 | 6.6443 | 13.395 | 7.148 | 12.129
08:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 7.2 | 18.5 | 13.2 | 60 | 12.05 | 12.77 | 8.48 | -- | -- | 1.905 | 58.53 | 21.65 | 97.39 | 31.65 | 23.048 | 10.05 | 13.23 | 5.893 | 0.36 | -- | -- | 15.7 | 109.078 | 35.61 | 31.258 | 4.69 | 0 | 0.87962 | 12.2 | 10.0956 | 5.5 | 9.8 | 7.86 | 12.51 | 12 | -- | -- | 7.326 | -- | 3.8474 | 6.6443 | 13.395 | 7.148 | 12.129
09:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 13.5 | 18.5 | 13.2 | 60 | 11.98 | 12.76 | 8.35 | -- | -- | 1.905 | 43.86 | 20.25 | 102.87 | 48.41 | 21.09 | 10.05 | 13.82 | 5.36 | 0.35 | -- | -- | 11.86 | 105.238 | 35.34 | 30.785 | 4.97 | 0 | 0.87962 | 14.9 | 10.364 | 5.5 | 9.8 | 7.83 | 12.49 | 12 | -- | -- | 7.385 | -- | 3.9455 | 6.6443 | 13.622 | 7.394 | 12.436
09:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 13.5 | 18.5 | 13.2 | 60 | 11.98 | 12.76 | 8.35 | -- | -- | 1.905 | 43.86 | 20.25 | 102.87 | 48.41 | 21.09 | 10.05 | 13.82 | 5.36 | 0.35 | -- | -- | 11.86 | 105.238 | 35.34 | 30.785 | 4.97 | 0 | 0.87962 | 14.9 | 10.364 | 5.5 | 9.8 | 7.83 | 12.49 | 12 | -- | -- | 7.385 | -- | 3.9455 | 6.6443 | 13.622 | 7.394 | 12.436
10:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 9.7 | 18.5 | 12.3 | 48 | 11.96 | 12.89 | 14.03 | -- | -- | 1.905 | 44.45 | 20 | 101.02 | 60.01 | 27.391 | 9.9 | 15.02 | 5.79 | 0.34 | -- | -- | 18.37 | 111.747 | 34.74 | 30.829 | 4.8 | 0 | 0.87962 | 11.2 | 10.1167 | 5.5 | 9.8 | 7.51 | 12.17 | 12 | -- | -- | 7.384 | -- | 4.1763 | 6.6443 | 14.149 | 7.979 | 12.685
10:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 9.7 | 18.5 | 12.3 | 48 | 11.96 | 12.89 | 14.03 | -- | -- | 1.905 | 44.45 | 20 | 101.02 | 60.01 | 27.391 | 9.9 | 15.02 | 5.79 | 0.34 | -- | -- | 18.37 | 111.747 | 34.74 | 30.829 | 4.8 | 0 | 0.87962 | 11.2 | 10.1167 | 5.5 | 9.8 | 7.51 | 12.17 | 12 | -- | -- | 7.384 | -- | 4.1763 | 6.6443 | 14.149 | 7.979 | 12.685
11:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 5.6 | 18.5 | 12.3 | 45 | 14.95 | 12.79 | 14.14 | -- | -- | 1.905 | 48.67 | 20 | 101.02 | 61.67 | 31.956 | 9.9 | 18.2 | 9.22 | 0.34 | -- | -- | 17.48 | 110.854 | 34.65 | 31.708 | 4.61 | 0 | 0.87962 | 8.1 | 10.1311 | 5.5 | 9.8 | 7.75 | 12.41 | 12 | -- | -- | 7.382 | -- | 4.7869 | 6.6443 | 15.212 | 9.859 | 12.727
11:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 5.6 | 18.5 | 12.3 | 45 | 14.95 | 12.79 | 14.14 | -- | -- | 1.905 | 48.67 | 20 | 101.02 | 61.67 | 31.956 | 9.9 | 18.2 | 9.22 | 0.34 | -- | -- | 17.48 | 110.854 | 34.65 | 31.708 | 4.61 | 0 | 0.87962 | 8.1 | 10.1311 | 5.5 | 9.8 | 7.75 | 12.41 | 12 | -- | -- | 7.382 | -- | 4.7869 | 6.6443 | 15.212 | 9.859 | 12.727
12:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 13.5 | 18.5 | 12.3 | 42 | 15.05 | 12.91 | 14.54 | -- | -- | 1.905 | 42.71 | 20 | 100.11 | 50.19 | 30.882 | 9.85 | 18.86 | 11.01 | 0.35 | -- | -- | 21.49 | 114.865 | 35.37 | 30.197 | 4.24 | 0 | 0.87962 | 10.1 | 10.2744 | 5.5 | 9.8 | 8.37 | 13.03 | 12 | -- | -- | 7.473 | -- | 5.9193 | 6.6443 | 17.141 | 13.388 | 12.574
12:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 13.5 | 18.5 | 12.3 | 42 | 15.05 | 12.91 | 14.54 | -- | -- | 1.905 | 42.71 | 20 | 100.11 | 50.19 | 30.882 | 9.85 | 18.86 | 11.01 | 0.35 | -- | -- | 21.49 | 114.865 | 35.37 | 30.197 | 4.24 | 0 | 0.87962 | 10.1 | 10.2744 | 5.5 | 9.8 | 8.37 | 13.03 | 12 | -- | -- | 7.473 | -- | 5.9193 | 6.6443 | 17.141 | 13.388 | 12.574
13:00 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 13 | 18.5 | 12.3 | 42 | 14.5 | 12.93 | 14.22 | -- | -- | 1.905 | 42.13 | 20 | 98.29 | 49.62 | 31.688 | 9.8 | 15.02 | 16.6 | 0.37 | -- | -- | 20.8 | 118.38 | 34.12 | 31.878 | 5 | 0 | 0.87962 | 14.1 | 10.2735 | 5.5 | 9.8 | 7.95 | 12.61 | 12 | -- | -- | 7.401 | -- | 7.0375 | 6.6443 | 19.567 | 16.351 | 12.532
13:30 | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 13 | 18.5 | 12.3 | 42 | 14.5 | 12.93 | 14.22 | -- | -- | 1.905 | 42.13 | 20 | 98.29 | 49.62 | 31.688 | 9.8 | 15.02 | 16.6 | 0.37 | -- | -- | 20.8 | 118.38 | 34.12 | 31.878 | 5 | 0 | 0.87962 | 14.1 | 10.2735 | 5.5 | 9.8 | 7.95 | 12.61 | 12 | -- | -- | 7.401 | -- | 7.0375 | 6.6443 | 19.567 | 16.351 | 12.532
14:00 | 6.9 | 16.5 | 11.4 | 2 | 6.3 | 18.5 | 12.3 | 42 | 14.45 | 12.85 | 14.31 | -- | -- | 1.905 | 46.23 | 20 | 96.5 | 48.45 | 30.882 | 9.77 | 8.91 | 21.87 | 0.39 | -- | -- | 17.9 | 115.48 | 35.59 | 29.861 | 4.91 | 0 | 0.87962 | 12.2 | 10.1936 | 5.5 | 9.8 | 8.58 | 13.24 | 12 | -- | -- | 7.476 | -- | 7.6772 | 6.6443 | 21.379 | 17.622 | 12.183
14:30 | 6.9 | 16.5 | 11.4 | 2 | 6.3 | 18.5 | 12.3 | 42 | 14.45 | 12.85 | 14.31 | -- | -- | 1.905 | 46.23 | 20 | 96.5 | 48.45 | 30.882 | 9.77 | 8.91 | 21.87 | 0.39 | -- | -- | 17.9 | 115.48 | 35.59 | 29.861 | 4.91 | 0 | 0.87962 | 12.2 | 10.1936 | 5.5 | 9.8 | 8.58 | 13.24 | 12 | -- | -- | 7.476 | -- | 7.6772 | 6.6443 | 21.379 | 17.622 | 12.183
15:00 | 6.9 | 16.5 | 11.4 | 2 | 9.5 | 18.5 | 12.3 | 42 | 14.47 | 12.77 | 14.32 | -- | -- | 1.905 | 51.84 | 20 | 101.02 | 49.83 | 32.225 | 9.82 | 12.09 | 19.82 | 3.8 | -- | -- | 15.15 | 112.73 | 33.72 | 30.526 | 4.51 | 0 | 0.87962 | 12.9 | 10.2245 | 5.5 | 9.8 | 7.97 | 12.63 | 12 | -- | -- | 7.35 | -- | 8.1683 | 6.6443 | 22.745 | 18.623 | 12.087
15:30 | 6.9 | 16.5 | 11.4 | 2 | 9.5 | 18.5 | 12.3 | 42 | 14.47 | 12.77 | 14.32 | -- | -- | 1.905 | 51.84 | 20 | 101.02 | 49.83 | 32.225 | 9.82 | 12.09 | 19.82 | 3.8 | -- | -- | 15.15 | 112.73 | 33.72 | 30.526 | 4.51 | 0 | 0.87962 | 12.9 | 10.2245 | 5.5 | 9.8 | 7.97 | 12.63 | 12 | -- | -- | 7.35 | -- | 8.1683 | 6.6443 | 22.745 | 18.623 | 12.087
16:00 | 6.9 | 16.5 | 11.4 | 2 | 15 | 18.5 | 11.8 | 40 | 14.46 | 12.9 | 14.37 | -- | -- | 1.905 | 45.03 | 25.84 | 101.94 | 51.38 | 32.225 | 9.87 | 9.93 | 19.34 | 3.8 | -- | -- | 23.78 | 121.36 | 34.09 | 29.039 | 4.89 | 0 | 0.87962 | 13.1 | 10.1436 | 5.5 | 9.8 | 8.02 | 12.67 | 12 | -- | -- | 7.383 | -- | 8.3187 | 6.6443 | 24.027 | 18.066 | 11.934
16:30 | 6.9 | 16.5 | 11.4 | 2 | 15 | 18.5 | 11.8 | 40 | 14.46 | 12.9 | 14.37 | -- | -- | 1.905 | 45.03 | 25.84 | 101.94 | 51.38 | 32.225 | 9.87 | 9.93 | 19.34 | 3.8 | -- | -- | 23.78 | 121.36 | 34.09 | 29.039 | 4.89 | 0 | 0.87962 | 13.1 | 10.1436 | 5.5 | 9.8 | 8.02 | 12.67 | 12 | -- | -- | 7.383 | -- | 8.3187 | 6.6443 | 24.027 | 18.066 | 11.934
17:00 | 6.9 | 16.5 | 11.4 | 2 | 35.7 | 18.5 | 11.8 | 38 | 15.19 | 12.75 | 14.26 | -- | -- | 1.905 | 42.71 | 25.04 | 101.02 | 64.86 | 32.108 | 9.92 | 7.47 | 22.02 | 3.82 | -- | -- | 14.92 | 112.5 | 32.93 | 29.648 | 4.99 | 0 | 0.87962 | 15.2 | 10.1095 | 5.5 | 9.8 | 7.62 | 12.28 | 12 | -- | -- | 7.401 | -- | 8.2554 | 6.6443 | 24.601 | 17.187 | 12.042
17:30 | 6.9 | 16.5 | 11.4 | 2 | 35.7 | 18.5 | 11.8 | 38 | 15.19 | 12.75 | 14.26 | -- | -- | 1.905 | 42.71 | 25.04 | 101.02 | 64.86 | 32.108 | 9.92 | 7.47 | 22.02 | 3.82 | -- | -- | 14.92 | 112.5 | 32.93 | 29.648 | 4.99 | 0 | 0.87962 | 15.2 | 10.1095 | 5.5 | 9.8 | 7.62 | 12.28 | 12 | -- | -- | 7.401 | -- | 8.2554 | 6.6443 | 24.601 | 17.187 | 12.042
18:00 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 31.5 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.19 | 12.91 | 15.32 | 1.07 | 43.73 | 1.905 | 47.44 | 22.38 | 99.2 | 69.84 | 32.182 | 9.94 | 4.88 | 21.71 | 3.8 | -- | -- | 17.68 | 115.26 | 33.6 | 28.51 | 5.39 | 0 | 0.87962 | 16.1 | 10.1315 | 5.5 | 9.8 | 7.86 | 12.52 | 12 | -- | -- | 7.389 | -- | 8.1137 | 6.6443 | 24.179 | 16.926 | 12.087
18:30 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 31.5 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.19 | 12.91 | 15.32 | 1.07 | 43.73 | 1.905 | 47.44 | 22.38 | 99.2 | 69.84 | 32.182 | 9.94 | 4.88 | 21.71 | 3.8 | -- | -- | 17.68 | 115.26 | 33.6 | 28.51 | 5.39 | 0 | 0.87962 | 16.1 | 10.1315 | 5.5 | 9.8 | 7.86 | 12.52 | 12 | -- | -- | 7.389 | -- | 8.1137 | 6.6443 | 24.179 | 16.926 | 12.087
19:00 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 29.6 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.27 | 12.93 | 21.86 | -- | -- | 1.905 | 51.84 | 20.59 | 96.5 | 58.23 | 32.293 | 9.98 | 7.01 | 22.19 | 3.75 | -- | -- | 18.41 | 115.99 | 32.44 | 28.309 | 5.54 | 0 | 0.87962 | 16.4 | 10.2065 | 5.5 | 9.8 | 7.94 | 12.6 | 12 | -- | -- | 7.404 | -- | 8.2668 | 6.6443 | 23.275 | 18.568 | 12.087
19:30 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 29.6 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.27 | 12.93 | 21.86 | -- | -- | 1.905 | 51.84 | 20.59 | 96.5 | 58.23 | 32.293 | 9.98 | 7.01 | 22.19 | 3.75 | -- | -- | 18.41 | 115.99 | 32.44 | 28.309 | 5.54 | 0 | 0.87962 | 16.4 | 10.2065 | 5.5 | 9.8 | 7.94 | 12.6 | 12 | -- | -- | 7.404 | -- | 8.2668 | 6.6443 | 23.275 | 18.568 | 12.087
20:00 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 28.3 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.27 | 12.83 | 21.81 | -- | -- | 1.905 | 63.52 | 22.02 | 96.5 | 60.34 | 32.315 | 10.06 | 4.88 | 20.78 | 3.71 | -- | -- | 13.26 | 110.84 | 32.18 | 27.981 | 4.08 | 0 | 0.87962 | 17.5 | 10.16 | 5.5 | 9.8 | 7.66 | 12.32 | 12 | -- | -- | 7.361 | -- | 8.0714 | 6.6443 | 22.549 | 18.352 | 12.24
20:30 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 28.3 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.27 | 12.83 | 21.81 | -- | -- | 1.905 | 63.52 | 22.02 | 96.5 | 60.34 | 32.315 | 10.06 | 4.88 | 20.78 | 3.71 | -- | -- | 13.26 | 110.84 | 32.18 | 27.981 | 4.08 | 0 | 0.87962 | 17.5 | 10.16 | 5.5 | 9.8 | 7.66 | 12.32 | 12 | -- | -- | 7.361 | -- | 8.0714 | 6.6443 | 22.549 | 18.352 | 12.24
21:00 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 26.7 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.51 | 12.83 | 21.85 | -- | -- | 1.905 | 44.45 | 20.94 | 94.72 | 65.36 | 32.318 | 10.09 | 3.05 | 22.57 | 3.65 | -- | -- | 16.01 | 113.59 | 31.87 | 28.425 | 4.04 | 0.3 | 0.87962 | 17.5 | 10.1906 | 5.5 | 9.8 | 7.58 | 12.24 | 12 | -- | -- | 7.312 | -- | 7.6879 | 6.6443 | 21.903 | 17.15 | 12.282
21:30 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 26.7 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.51 | 12.83 | 21.85 | -- | -- | 1.905 | 44.45 | 20.94 | 94.72 | 65.36 | 32.318 | 10.09 | 3.05 | 22.57 | 3.65 | -- | -- | 16.01 | 113.59 | 31.87 | 28.425 | 4.04 | 0.3 | 0.87962 | 17.5 | 10.1906 | 5.5 | 9.8 | 7.58 | 12.24 | 12 | -- | -- | 7.312 | -- | 7.6879 | 6.6443 | 21.903 | 17.15 | 12.282
22:00 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 29.1 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.46 | 12.89 | 13.68 | -- | -- | 1.905 | 31.69 | 20.25 | 93.84 | 63.1 | 32.393 | 10.05 | 1.5 | 19.49 | 0.46 | -- | -- | 11.97 | 109.556 | 32.46 | 28.916 | 4.36 | 0 | 0.87962 | 14.2 | 10.2317 | 5.5 | 9.8 | 7.59 | 12.25 | 12 | -- | -- | 7.259 | -- | 7.3543 | 6.6443 | 21.26 | 16.185 | 12.435
22:30 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 29.1 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.46 | 12.89 | 13.68 | -- | -- | 1.905 | 31.69 | 20.25 | 93.84 | 63.1 | 32.393 | 10.05 | 1.5 | 19.49 | 0.46 | -- | -- | 11.97 | 109.556 | 32.46 | 28.916 | 4.36 | 0 | 0.87962 | 14.2 | 10.2317 | 5.5 | 9.8 | 7.59 | 12.25 | 12 | -- | -- | 7.259 | -- | 7.3543 | 6.6443 | 21.26 | 16.185 | 12.435
23:00 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 26.5 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.53 | 12.91 | 13.59 | -- | -- | 1.905 | 27.13 | 20.94 | 93.84 | 38.04 | 32.324 | 10.05 | 6.56 | 18.49 | 0.43 | -- | -- | 11.84 | 107.103 | 32.93 | 14.267 | 4.41 | 0 | 0.87962 | 12.8 | 10.2376 | 5.5 | 9.8 | 7.58 | 12.24 | 12 | 14.6937 | 19.7582 | 7.197 | 16.8977 | 6.8323 | 6.6443 | 20.62 | 14.309 | 12.631
23:30 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 26.5 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.53 | 12.91 | 13.59 | -- | -- | 1.905 | 27.13 | 20.94 | 93.84 | 38.04 | 32.324 | 10.05 | 6.56 | 18.49 | 0.43 | -- | -- | 11.84 | 107.103 | 32.93 | 14.267 | 4.41 | 0 | 0.87962 | 12.8 | 10.2376 | 5.5 | 9.8 | 7.58 | 12.24 | 12 | 14.6937 | 19.7582 | 7.197 | 16.8977 | 6.8323 | 6.6443 | 20.62 | 14.309 | 12.631
MAX | 6.9 | 16.5 | 11.4 | 2 | 5.6 | 18.5 | 11.3 | 32 | 11.69 | 12.7 | 8.07 | 1.07 | 41.4 | 1.905 | 27.13 | 20 | 93.84 | 31.65 | 21.09 | 9.77 | 1.5 | 4.923 | 0.34 | 0 | 0 | 11.84 | 105.238 | 31.87 | 14.267 | 4.04 | 0 | 0.87962 | 8.1 | 10.0956 | 5.5 | 9.8 | 7.43 | 12.09 | 12 | 14.6937 | 19.7582 | 7.197 | 16.8977 | 3.8279 | 6.6443 | 13.395 | 7.054 | 11.934
MIN | 7 | 16.5 | 11.5 | 2 | 35.7 | 18.5 | 13.2 | 65 | 15.53 | 12.96 | 21.86 | 1.07 | 43.73 | 1.905 | 63.52 | 25.84 | 102.87 | 69.84 | 32.393 | 10.09 | 18.86 | 22.57 | 3.82 | 0 | 0 | 23.78 | 121.36 | 35.86 | 31.903 | 7.88 | 0.3 | 0.87962 | 17.5 | 10.4162 | 5.5 | 9.8 | 8.58 | 13.24 | 12 | 14.6937 | 20.2541 | 7.476 | 16.8977 | 8.3187 | 6.6443 | 24.601 | 18.623 | 12.727
PROM | 6.9583 | 16.5 | 11.425 | 2 | 16.9833 | 18.5 | 12.2583 | 42.1667 | 13.77 | 12.8329 | 13.4688 | 1.07 | 42.565 | 1.905 | 44.69 | 20.9388 | 98.6879 | 54.8471 | 29.0097 | 9.9875 | 11.2912 | 13.0047 | 1.3667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.7842 | 112.1401 | 34.1446 | 29.5774 | 5.3821 | 0.0125 | 0.87962 | 12.4125 | 10.2159 | 5.5 | 9.8 | 7.7837 | 12.4425 | 12 | 14.6937 | 20.0061 | 7.3603 | 16.8977 | 5.8486 | 6.6443 | 17.8626 | 12.3252 | 12.2653
INICIO | 7 | 16.5 | 11.4 | 2 | 14 | 18.5 | 12.2 | 32 | 15.47 | 12.96 | 14.18 | -- | -- | 1.905 | 39.35 | 22.38 | 101.02 | 53.58 | 28.445 | 10.06 | 14.41 | 7.024 | 0.4 | -- | -- | 14.58 | 110.78 | 34.26 | 29.9 | 7.4 | 0 | 0.87962 | 8.8 | 10.2026 | 5.5 | 9.8 | 7.74 | 12.4 | 12 | -- | 20.2541 | 7.356 | -- | 4.2393 | 6.6443 | 13.989 | 8.443 | 12.129
FINAL | 6.9 | 16.5 | 11.5 | 2 | 26.5 | 18.5 | 11.3 | 38 | 15.53 | 12.91 | 13.59 | -- | -- | 1.905 | 27.13 | 20.94 | 93.84 | 38.04 | 32.324 | 10.05 | 6.56 | 18.49 | 0.43 | -- | -- | 11.84 | 107.103 | 32.93 | 14.267 | 4.41 | 0 | 0.87962 | 12.8 | 10.2376 | 5.5 | 9.8 | 7.58 | 12.24 | 12 | 14.6937 | 19.7582 | 7.197 | 16.8977 | 6.8323 | 6.6443 | 20.62 | 14.309 | 12.631
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 26 de Setiembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2691.79 | 4.8488 | 0.36792 | 0.195 | 0.21104 | 0.01725 | 3874.3509 | -- | -- | 0.67714 | 20.5848 | -- | 0.2981 | 0.26811 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.211 | 0.438 | -- | 263.641 | 0.124 | 0.052 | 26.5 | 0.058 | 0.43517 | 0.15087 | 4.19 | 0.278
00:30 | 2691.79 | 4.8488 | 0.36792 | 0.195 | 0.21104 | 0.01725 | 3874.3509 | -- | -- | 0.67714 | 20.5848 | -- | 0.2981 | 0.26811 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.211 | 0.438 | -- | 263.641 | 0.124 | 0.052 | 26.5 | 0.058 | 0.43517 | 0.15087 | 4.19 | 0.278
01:00 | 2691.81 | 4.8357 | 0.35514 | 0.192 | 0.20159 | 0.01997 | 3874.3405 | -- | -- | 0.69913 | 20.5591 | -- | 0.31576 | 0.26236 | 2412.3 | 1 | -- | 0.21 | 0.468 | -- | 263.642 | 0.123 | 0.061 | 26.5 | 0.064 | 0.4222 | 0.16148 | 4.35 | 0.294
01:30 | 2691.81 | 4.8357 | 0.35514 | 0.192 | 0.20159 | 0.01997 | 3874.3405 | -- | -- | 0.69913 | 20.5591 | -- | 0.31576 | 0.26236 | 2412.3 | 1 | -- | 0.21 | 0.468 | -- | 263.642 | 0.123 | 0.061 | 26.5 | 0.064 | 0.4222 | 0.16148 | 4.35 | 0.294
02:00 | 2691.84 | 4.9245 | 0.45051 | 0.191 | 0.19244 | 0.02419 | 3874.3286 | -- | -- | 0.63733 | 20.5296 | -- | 0.34088 | 0.25102 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.21 | 0.498 | -- | 263.643 | 0.13 | 0.06 | 26.5 | 0.075 | 0.40735 | 0.18003 | 4.59 | 0.309
02:30 | 2691.84 | 4.9245 | 0.45051 | 0.191 | 0.19244 | 0.02419 | 3874.3286 | -- | -- | 0.63733 | 20.5296 | -- | 0.34088 | 0.25102 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.21 | 0.498 | -- | 263.643 | 0.13 | 0.06 | 26.5 | 0.075 | 0.40735 | 0.18003 | 4.59 | 0.309
03:00 | 2691.86 | 5.0105 | 0.7005 | 0.195 | 0.17237 | 0.02756 | 3874.3034 | -- | -- | 0.55489 | 20.4669 | -- | 0.36726 | 0.22903 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.21 | 0.528 | -- | 263.644 | 0.131 | 0.055 | 26.5 | 0.085 | 0.3797 | 0.20626 | 4.85 | 0.324
03:30 | 2691.86 | 5.0105 | 0.7005 | 0.195 | 0.17237 | 0.02756 | 3874.3034 | -- | -- | 0.55489 | 20.4669 | -- | 0.36726 | 0.22903 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.21 | 0.528 | -- | 263.644 | 0.131 | 0.055 | 26.5 | 0.085 | 0.3797 | 0.20626 | 4.85 | 0.324
04:00 | 2691.87 | 5.0893 | 0.8455 | 0.192 | 0.1556 | 0.0263 | 3874.2665 | -- | -- | 0.4709 | 20.3756 | -- | 0.3876 | 0.20299 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.21 | 0.559 | -- | 263.645 | 0.117 | 0.05 | 26.5 | 0.096 | 0.35891 | 0.2208 | 5.1 | 0.339
04:30 | 2691.87 | 5.0893 | 0.8455 | 0.192 | 0.1556 | 0.0263 | 3874.2665 | -- | -- | 0.4709 | 20.3756 | -- | 0.3876 | 0.20299 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.21 | 0.559 | -- | 263.645 | 0.117 | 0.05 | 26.5 | 0.096 | 0.35891 | 0.2208 | 5.1 | 0.339
05:00 | 2691.88 | 5.1633 | 1.0018 | 0.183 | 0.15551 | 0.02108 | 3874.2317 | -- | -- | 0.38496 | 20.2896 | -- | 0.39462 | 0.17893 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.21 | 0.58 | -- | 263.647 | 0.104 | 0.045 | 26.5 | 0.106 | 0.36368 | 0.2208 | 5.36 | 0.354
05:30 | 2691.88 | 5.1633 | 1.0018 | 0.183 | 0.15551 | 0.02108 | 3874.2317 | -- | -- | 0.38496 | 20.2896 | -- | 0.39462 | 0.17893 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.21 | 0.58 | -- | 263.647 | 0.104 | 0.045 | 26.5 | 0.106 | 0.36368 | 0.2208 | 5.36 | 0.354
06:00 | 2691.89 | 5.2348 | 1.363 | 0.174 | 0.15529 | 0.01913 | 3874.2204 | -- | -- | 0.29511 | 20.2617 | -- | 0.3876 | 0.15297 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.209 | 0.568 | 62.52 | 263.648 | 0.089 | 0.039 | 26.5 | 0.117 | 0.35733 | 0.22614 | 5.57 | 0.358
06:30 | 2691.89 | 5.2348 | 1.363 | 0.174 | 0.15529 | 0.01913 | 3874.2204 | -- | -- | 0.29511 | 20.2617 | -- | 0.3876 | 0.15297 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.209 | 0.568 | 62.52 | 263.648 | 0.089 | 0.039 | 26.5 | 0.117 | 0.35733 | 0.22614 | 5.57 | 0.358
07:00 | 2691.88 | 5.3063 | 1.363 | 0.192 | 0.15496 | 0.02079 | 3874.1973 | -- | -- | 0.21308 | 20.2045 | -- | 0.3876 | 0.14129 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.209 | 0.558 | -- | 263.649 | 0.076 | 0.034 | 26.5 | 0.128 | 0.34627 | 0.24589 | 5.8 | 0.349
07:30 | 2691.88 | 5.3063 | 1.363 | 0.192 | 0.15496 | 0.02079 | 3874.1973 | -- | -- | 0.21308 | 20.2045 | -- | 0.3876 | 0.14129 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.209 | 0.558 | -- | 263.649 | 0.076 | 0.034 | 26.5 | 0.128 | 0.34627 | 0.24589 | 5.8 | 0.349
08:00 | 2691.89 | 5.3764 | 1.216 | 0.217 | 0.1276 | 0.02193 | 3874.1741 | -- | -- | 0.20903 | 20.1473 | 122.1009 | 0.39462 | 0.15297 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.209 | 0.547 | -- | 263.65 | 0.062 | 0.028 | 26.5 | 0.131 | 0.30602 | 0.27935 | 6.07 | 0.343
08:30 | 2691.89 | 5.3764 | 1.216 | 0.217 | 0.1276 | 0.02193 | 3874.1741 | -- | -- | 0.20903 | 20.1473 | 122.1009 | 0.39462 | 0.15297 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.209 | 0.547 | -- | 263.65 | 0.062 | 0.028 | 26.5 | 0.131 | 0.30602 | 0.27935 | 6.07 | 0.343
09:00 | 2691.89 | 5.4443 | 0.9667 | 0.225 | 0.11126 | 0.0238 | 3874.1552 | -- | -- | 0.21036 | 20.1007 | -- | 0.39462 | 0.14898 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.209 | 0.537 | -- | 263.646 | 0.049 | 0.022 | 26.5 | 0.133 | 0.29087 | 0.29367 | 6.25 | 0.337
09:30 | 2691.89 | 5.4443 | 0.9667 | 0.225 | 0.11126 | 0.0238 | 3874.1552 | -- | -- | 0.21036 | 20.1007 | -- | 0.39462 | 0.14898 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.209 | 0.537 | -- | 263.646 | 0.049 | 0.022 | 26.5 | 0.133 | 0.29087 | 0.29367 | 6.25 | 0.337
10:00 | 2691.92 | 5.5342 | 0.8355 | 0.24 | 0.09439 | 0.02642 | 3874.1287 | -- | -- | 0.21027 | 20.0353 | -- | 0.40165 | 0.14509 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.209 | 0.527 | -- | 263.641 | 0.036 | 0.016 | 26.5 | 0.132 | 0.26212 | 0.31191 | 6.44 | 0.333
10:30 | 2691.92 | 5.5342 | 0.8355 | 0.24 | 0.09439 | 0.02642 | 3874.1287 | -- | -- | 0.21027 | 20.0353 | -- | 0.40165 | 0.14509 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.209 | 0.527 | -- | 263.641 | 0.036 | 0.016 | 26.5 | 0.132 | 0.26212 | 0.31191 | 6.44 | 0.333
11:00 | 2691.96 | 5.6458 | 0.6655 | 0.243 | 0.07033 | 0.02922 | 3874.1028 | -- | -- | 0.21038 | 19.9715 | -- | 0.39462 | 0.14129 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.209 | 0.522 | -- | 263.636 | 0.034 | 0.013 | 26.5 | 0.131 | 0.22968 | 0.35103 | 6.71 | 0.343
11:30 | 2691.96 | 5.6458 | 0.6655 | 0.243 | 0.07033 | 0.02922 | 3874.1028 | -- | -- | 0.21038 | 19.9715 | -- | 0.39462 | 0.14129 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.209 | 0.522 | -- | 263.636 | 0.034 | 0.013 | 26.5 | 0.131 | 0.22968 | 0.35103 | 6.71 | 0.343
12:00 | 2691.95 | 5.7575 | 0.6505 | 0.231 | 0.06498 | 0.02748 | 3874.0784 | -- | -- | 0.25064 | 19.9114 | -- | 0.36726 | 0.14129 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.209 | 0.509 | -- | 263.632 | 0.032 | 0.015 | 26.5 | 0.131 | 0.21561 | 0.35363 | 6.98 | 0.356
12:30 | 2691.95 | 5.7575 | 0.6505 | 0.231 | 0.06498 | 0.02748 | 3874.0784 | -- | -- | 0.25064 | 19.9114 | -- | 0.36726 | 0.14129 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.209 | 0.509 | -- | 263.632 | 0.032 | 0.015 | 26.5 | 0.131 | 0.21561 | 0.35363 | 6.98 | 0.356
13:00 | 2691.92 | 5.8725 | 0.708 | 0.218 | 0.07879 | 0.02276 | 3874.0598 | -- | -- | 0.31532 | 19.8657 | -- | 0.35371 | 0.15297 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.209 | 0.505 | -- | 263.627 | 0.031 | 0.019 | 26.5 | 0.129 | 0.20405 | 0.36412 | 7.18 | 0.353
13:30 | 2691.92 | 5.8725 | 0.708 | 0.218 | 0.07879 | 0.02276 | 3874.0598 | -- | -- | 0.31532 | 19.8657 | -- | 0.35371 | 0.15297 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.209 | 0.505 | -- | 263.627 | 0.031 | 0.019 | 26.5 | 0.129 | 0.20405 | 0.36412 | 7.18 | 0.353
14:00 | 2691.91 | 5.9847 | 0.763 | 0.234 | 0.06649 | 0.02794 | 3874.0354 | -- | -- | 0.36895 | 19.8057 | -- | 0.32806 | 0.17893 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.209 | 0.505 | -- | 263.622 | 0.03 | 0.021 | 26.5 | 0.129 | 0.16805 | 0.3976 | 7.48 | 0.351
14:30 | 2691.91 | 5.9847 | 0.763 | 0.234 | 0.06649 | 0.02794 | 3874.0354 | -- | -- | 0.36895 | 19.8057 | -- | 0.32806 | 0.17893 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.209 | 0.505 | -- | 263.622 | 0.03 | 0.021 | 26.5 | 0.129 | 0.16805 | 0.3976 | 7.48 | 0.351
15:00 | 2691.9 | 6.1007 | 0.813 | 0.221 | 0.07539 | 0.02778 | 3874.0177 | -- | -- | 0.40884 | 19.7623 | -- | 0.31576 | 0.18831 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.208 | 0.505 | -- | 263.618 | 0.029 | 0.023 | 26.5 | 0.128 | 0.14318 | 0.41811 | 7.73 | 0.348
15:30 | 2691.9 | 6.1007 | 0.813 | 0.221 | 0.07539 | 0.02778 | 3874.0177 | -- | -- | 0.40884 | 19.7623 | -- | 0.31576 | 0.18831 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.208 | 0.505 | -- | 263.618 | 0.029 | 0.023 | 26.5 | 0.128 | 0.14318 | 0.41811 | 7.73 | 0.348
16:00 | 2691.87 | 6.2167 | 0.858 | 0.23 | 0.08044 | 0.02944 | 3873.9912 | -- | -- | 0.43883 | 19.6972 | -- | 0.32806 | 0.2132 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.208 | 0.505 | -- | 263.613 | 0.029 | 0.025 | 26.5 | 0.127 | 0.14089 | 0.4264 | 8.05 | 0.346
16:30 | 2691.87 | 6.2167 | 0.858 | 0.23 | 0.08044 | 0.02944 | 3873.9912 | -- | -- | 0.43883 | 19.6972 | -- | 0.32806 | 0.2132 | 2412.33 | 1.004 | -- | 0.208 | 0.505 | -- | 263.613 | 0.029 | 0.025 | 26.5 | 0.127 | 0.14089 | 0.4264 | 8.05 | 0.346
17:00 | 2691.87 | 6.3323 | 0.9073 | 0.212 | 0.1164 | 0.0238 | 3873.9525 | 39.063 | 6.0837 | 0.4674 | 19.6022 | -- | 0.33447 | 0.2132 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.208 | 0.505 | -- | 263.608 | 0.029 | 0.027 | 26.5 | 0.125 | 0.20291 | 0.35494 | 8.14 | 0.337
17:30 | 2691.87 | 6.3323 | 0.9073 | 0.212 | 0.1164 | 0.0238 | 3873.9525 | 39.063 | 6.0837 | 0.4674 | 19.6022 | -- | 0.33447 | 0.2132 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.208 | 0.505 | -- | 263.608 | 0.029 | 0.027 | 26.5 | 0.125 | 0.20291 | 0.35494 | 8.14 | 0.337
18:00 | 2691.85 | 6.364 | 0.9667 | 0.215 | 0.13795 | 0.02199 | 3873.9544 | -- | -- | 0.49571 | 19.6067 | 122.1009 | 0.34088 | 0.20299 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.208 | 0.505 | 62.52 | 263.604 | 0.026 | 0.03 | 26.5 | 0.123 | 0.25724 | 0.30213 | 8.2 | 0.325
18:30 | 2691.85 | 6.364 | 0.9667 | 0.215 | 0.13795 | 0.02199 | 3873.9544 | -- | -- | 0.49571 | 19.6067 | 122.1009 | 0.34088 | 0.20299 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.208 | 0.505 | 62.52 | 263.604 | 0.026 | 0.03 | 26.5 | 0.123 | 0.25724 | 0.30213 | 8.2 | 0.325
19:00 | 2691.82 | 6.2981 | 0.9775 | 0.221 | 0.14987 | 0.02107 | 3873.9589 | -- | -- | 0.52404 | 19.6179 | -- | 0.34088 | 0.19312 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.208 | 0.492 | -- | 263.599 | 0.035 | 0.034 | 26.5 | 0.113 | 0.30298 | 0.25608 | 8.24 | 0.31
19:30 | 2691.82 | 6.2981 | 0.9775 | 0.221 | 0.14987 | 0.02107 | 3873.9589 | -- | -- | 0.52404 | 19.6179 | -- | 0.34088 | 0.19312 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.208 | 0.492 | -- | 263.599 | 0.035 | 0.034 | 26.5 | 0.113 | 0.30298 | 0.25608 | 8.24 | 0.31
20:00 | 2691.78 | 6.2324 | 0.8938 | 0.215 | 0.18515 | 0.01985 | 3873.9644 | -- | -- | 0.55303 | 19.6314 | -- | 0.32806 | 0.18358 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.208 | 0.457 | -- | 263.594 | 0.061 | 0.039 | 26.5 | 0.097 | 0.34627 | 0.21869 | 8.27 | 0.294
20:30 | 2691.78 | 6.2324 | 0.8938 | 0.215 | 0.18515 | 0.01985 | 3873.9644 | -- | -- | 0.55303 | 19.6314 | -- | 0.32806 | 0.18358 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.208 | 0.457 | -- | 263.594 | 0.061 | 0.039 | 26.5 | 0.097 | 0.34627 | 0.21869 | 8.27 | 0.294
21:00 | 2691.74 | 6.1662 | 0.688 | 0.225 | 0.20025 | 0.0196 | 3873.9592 | -- | -- | 0.58252 | 19.6186 | -- | 0.29222 | 0.17893 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.208 | 0.423 | -- | 263.59 | 0.087 | 0.045 | 26.5 | 0.081 | 0.3797 | 0.17911 | 8.07 | 0.277
21:30 | 2691.74 | 6.1662 | 0.688 | 0.225 | 0.20025 | 0.0196 | 3873.9592 | -- | -- | 0.58252 | 19.6186 | -- | 0.29222 | 0.17893 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.208 | 0.423 | -- | 263.59 | 0.087 | 0.045 | 26.5 | 0.081 | 0.3797 | 0.17911 | 8.07 | 0.277
22:00 | 2691.69 | 6.0381 | 0.54753 | 0.223 | 0.22028 | 0.01605 | 3873.9449 | -- | -- | 0.61182 | 19.5835 | -- | 0.25458 | 0.19312 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.207 | 0.389 | -- | 263.585 | 0.113 | 0.052 | 26.5 | 0.064 | 0.4222 | 0.13231 | 7.71 | 0.263
22:30 | 2691.69 | 6.0381 | 0.54753 | 0.223 | 0.22028 | 0.01605 | 3873.9449 | -- | -- | 0.61182 | 19.5835 | -- | 0.25458 | 0.19312 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.207 | 0.389 | -- | 263.585 | 0.113 | 0.052 | 26.5 | 0.064 | 0.4222 | 0.13231 | 7.71 | 0.263
23:00 | 2691.64 | 5.9042 | 0.53367 | 0.218 | 0.23352 | 0.01477 | 3873.9406 | -- | -- | 0.64116 | 19.5775 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.207 | 0.393 | -- | 263.58 | 0.105 | 0.06 | 26.5 | 0.048 | 0.46188 | 0.10007 | 7.3 | 0.263
23:30 | 2691.64 | 5.9042 | 0.53367 | 0.218 | 0.23352 | 0.01477 | 3873.9406 | -- | -- | 0.64116 | 19.5775 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.207 | 0.393 | -- | 263.58 | 0.105 | 0.06 | 26.5 | 0.048 | 0.46188 | 0.10007 | 7.3 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/09/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
26/09/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3
26/09/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
26/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
26/09/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/09/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.87
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.18
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.5
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.01
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.24
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
26/09/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.02
26/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
26/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
26/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
26/09/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.26

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/09/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/09/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/09/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
26/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/09/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/09/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/09/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/09/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/09/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06

## STOCK_COMB
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
26/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 529.97 | 529.97 | 0 | m3
26/09/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
26/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 291.66 | 291.66 | 0 | m3
26/09/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
26/09/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 600.9 | 600.9 | 0 | m3
26/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
26/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
26/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
26/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59813.59 | 59813.59 | 0 | m3
26/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
26/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
26/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 626.96 | 622.799 | 0 | m3
26/09/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 748.31 | 748.31 | 0 | m3
26/09/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 788.53 | 789.231 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
26/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2068.95 | 2068.95 | 0 | m3
26/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
26/09/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5632.76 | 5632.76 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN PLANTA.
26/09/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
26/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.51 | 6.636 | 0 | m3 | final declarado es de 6.636 m3 de combustible B5
26/09/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 488.51 | 537.638 | 105.25 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 26/Sep
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1135.42
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1341.79
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 542.39
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 491.83
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 608.58
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 962.9443
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 81384.892
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1085519
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1069488
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1204915
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 37240
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1112191.76
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1110860.64
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1788086.53
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 254521.26
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1969883.47
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 280398.74
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 4.161
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1065276.955
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1043777.277
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1043975.451
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1357872.048
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 6333
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1962870
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23056.38
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21519.29
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19742.03
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18880.61
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18445.1
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18445.1
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14119.77
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14119.77
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 1.874
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 56.122
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1362812
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
26/09/2025 00:00 | 94.4 | -- | 79.14 | 79.14 | 4474.7 | 512.89 | 7895 | 22753 | 3995.0203 | 4368.4318 | 4359.5459 | 4368.2487 | 6636.9 | 6765.205
26/09/2025 01:00 | 94.4 | -- | 80.56 | 80.56 | 4474.7 | 511.91 | 8026 | 22727 | 4041.0706 | 4396.5012 | 4387.7682 | 4396.1617 | 6637.3 | 6762.882
26/09/2025 02:00 | 94.2 | -- | 81.83 | 81.83 | 4474.7 | 517.79 | 8158 | 22895 | 4154.0161 | 4454.9961 | 4446.2677 | 4454.9309 | 6637.7 | 6762.014
26/09/2025 03:00 | 94.5 | -- | 84.33 | 84.33 | 4488.5 | 513.87 | 8381 | 22774 | 4197.0039 | 4482.4768 | 4474.0574 | 4482.8438 | 6636.5 | 6760.52
26/09/2025 04:00 | 94.3 | -- | 86.68 | 86.68 | 4488.5 | 511.91 | 8624 | 22749 | 4173.9204 | 4471.8773 | 4463.0279 | 4472.126 | 6637.3 | 6759.036
26/09/2025 05:00 | 94.1 | -- | 88.21 | 88.21 | 4481.6 | 511.91 | 8765 | 22722 | 4095.2469 | 4438.7039 | 4429.3991 | 4438.4426 | 6637.7 | 6757.706
26/09/2025 06:00 | 94.2 | -- | 88.24 | 88.24 | 4474.7 | 512.89 | 8759 | 22812 | 3957.0969 | 4350.9617 | 4342.028 | 4350.8179 | 6637.3 | 6756.209
26/09/2025 07:00 | 94 | -- | 86.37 | 86.37 | 4468.7 | 513.87 | 8615 | 22789 | 3801.9875 | 4274.0154 | 4264.3898 | 4273.3223 | 6637.7 | 6754.797
26/09/2025 08:00 | 94.1 | -- | 85.1 | 85.1 | 4467.9 | 513.87 | 8446 | 22688 | 3799.0429 | 4273.4264 | 4264.3898 | 4273.0865 | 6637.3 | 6753.253
26/09/2025 09:00 | 94.4 | -- | 83.61 | 83.61 | 4471 | 516.81 | 8316 | 22844 | 3738.0356 | 4236.5238 | 4228.1654 | 4235.7521 | 6639.3 | 6752.224
26/09/2025 10:00 | 94.6 | -- | 82.17 | 82.17 | 4469.5 | 507.98 | 8185 | 22738 | 3691.9857 | 4208.4541 | 4201.2405 | 4208.4282 | 6636.5 | 6751.378
26/09/2025 11:00 | 94.8 | -- | 80.75 | 80.75 | 4468.7 | 514.85 | 8054 | 22793 | 3644.8757 | 4183.5251 | 4177.2354 | 4183.4602 | 6637.7 | 6749.781
26/09/2025 12:00 | 94.6 | -- | 79.69 | 79.69 | 4469.5 | 524.66 | 7923 | 22724 | 3617.9054 | 4169.392 | 4163.5025 | 4169.6804 | 6636.9 | 6747.572
26/09/2025 13:00 | 94.8 | -- | 78.48 | 78.48 | 4472.6 | 516.81 | 7820 | 22779 | 3614.6076 | 4170.7661 | 4164.8003 | 4170.858 | 6638.5 | 6747.472
26/09/2025 14:00 | 95.2 | -- | 78.53 | 78.53 | 4476.8 | 509.95 | 7804 | 22845 | 3626.7384 | 4190.5918 | 4183.6151 | 4190.0555 | 6638.1 | 6746.471
26/09/2025 15:00 | 95 | -- | 78.61 | 78.61 | 4476 | 518.77 | 7848 | 22855 | 3724.1383 | 4226.9054 | 4220.7043 | 4226.9188 | 6637.7 | 6745.809
26/09/2025 16:00 | 93.2 | -- | 79.18 | 79.18 | 4471.9 | 513.87 | 7876 | 22874 | 3743.8065 | 4229.6535 | 4222.7589 | 4229.5097 | 6637.7 | 6744.118
26/09/2025 17:00 | 93 | 2969.17 | 79.49 | 79.49 | 4474.3 | 516.81 | 7898 | 22797 | 3762.4149 | 4243.0016 | 4234.9777 | 4242.8184 | 6637.7 | 6740.196
26/09/2025 18:00 | 94.9 | 2970.12 | 79.43 | 79.43 | 4471.1 | 514.85 | 7929 | 22818 | 3775.959 | 4246.1422 | 4237.4649 | 4245.763 | 6636.5 | 6737.599
26/09/2025 19:00 | 94.5 | 2985.48 | 79.75 | 79.75 | 4471.1 | 514.85 | 7965 | 22734 | 3740.9801 | 4239.4684 | 4230.22 | 4238.6963 | 6636.2 | 6736.269
26/09/2025 20:00 | 94.4 | 2987.1 | 80.16 | 80.16 | 4471.1 | 513.87 | 8000 | 22823 | 3684.4482 | 4222.1947 | 4213.2431 | 4221.9727 | 6636.9 | 6735.921
26/09/2025 21:00 | 94.4 | 2977.12 | 81.14 | 81.14 | 4471.1 | 514.85 | 8095 | 22728 | 3686.8034 | 4213.7539 | 4204.1603 | 4212.7861 | 6637.7 | 6734.42
26/09/2025 22:00 | 94.4 | 2973.87 | 82.54 | 82.54 | 4471.1 | 514.85 | 8226 | 22852 | 3739.5668 | 4247.9088 | 4238.1134 | 4246.4695 | 6636.5 | 6733.091
26/09/2025 23:00 | 94.4 | 2975.37 | 83.74 | 83.74 | 4471.1 | 510.93 | 8357 | 22723 | 3864.4081 | 4310.5255 | 4300.3975 | 4309.9503 | 6637.7 | 6731.382

## TEMP_AMB
viernes, 26 de Setiembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
26/09/2025 00:00 | 16 | 19.304 | 19.304 | 18 | 18 | 21.42 | 21.42 | 16.8 | 30.27 | 16.7 | 17.5 | 21.26 | 17.15 | 16.7 | 25.07
26/09/2025 01:00 | 15 | 19.373 | 19.373 | 17.8 | 17.8 | 21.25 | 21.25 | 16.6 | 29.75 | 16.6 | 17.4 | 21.17 | 17.05 | 16.3 | 25.08
26/09/2025 02:00 | 15 | 19.082 | 19.082 | 16.9 | 16.9 | 20.88 | 20.88 | 16.5 | 29.64 | 16.3 | 17.1 | 21.08 | 16.9 | 16 | 24.94
26/09/2025 03:00 | 15 | 18.831 | 18.831 | 16.8 | 16.8 | 20.53 | 20.53 | 16.4 | 29.31 | 16.2 | 16.9 | 21 | 16.675 | 15.9 | 24.83
26/09/2025 04:00 | 15 | 18.644 | 18.644 | 16.7 | 16.7 | 20.49 | 20.49 | 16.3 | 29.28 | 16.1 | 16.9 | 20.96 | 16.775 | 15.6 | 24.72
26/09/2025 05:00 | 15 | 18.658 | 18.658 | 16.6 | 16.6 | 20.41 | 20.41 | 16.2 | 29.27 | 16 | 16.8 | 20.91 | 16.775 | 15.6 | 24.87
26/09/2025 06:00 | 15 | 18.658 | 18.658 | 16.5 | 16.5 | 20.42 | 20.42 | 16.1 | 29.16 | 16 | 16.7 | 20.82 | 16.475 | 15.7 | 24.61
26/09/2025 07:00 | 15 | 18.957 | 18.957 | 16.1 | 16.1 | 20.49 | 20.49 | 16.1 | 29.22 | 15.9 | 16.7 | 20.67 | 16.05 | 15.7 | 24.41
26/09/2025 08:00 | 17 | 19.512 | 19.512 | 16.7 | 16.7 | 20.71 | 20.71 | 16.1 | 29.76 | 16.2 | 16.9 | 20.66 | 16.4 | 16.2 | 24.62
26/09/2025 09:00 | 17 | 22.234 | 22.234 | 16.8 | 16.8 | 20.97 | 20.97 | 16.5 | 32.06 | 16.2 | 17.2 | 20.81 | 16.575 | 16.4 | 25.3
26/09/2025 10:00 | 20 | 24.047 | 24.047 | 17.3 | 17.3 | 20.89 | 20.89 | 16.9 | 31.25 | 16.9 | 17.8 | 21.06 | 16.95 | 16.8 | 27.42
26/09/2025 11:00 | 25 | 22.88 | 22.88 | 17.4 | 17.4 | 21.24 | 21.24 | 16.6 | 31.08 | 17.1 | 18.2 | 21.38 | 16.725 | 17.2 | 28.64
26/09/2025 12:00 | 27 | 22.485 | 22.485 | 17.8 | 17.8 | 21.38 | 21.38 | 16.8 | 31.07 | 17.7 | 18.1 | 21.56 | 17.225 | 17.2 | 29.61
26/09/2025 13:00 | 26 | 22.186 | 22.186 | 17.3 | 17.3 | 21.92 | 21.92 | 16.6 | 31.17 | 17.3 | 17.9 | 21.71 | 17.4 | 16.6 | 31.09
26/09/2025 14:00 | 25 | 21.658 | 21.658 | 17.3 | 17.3 | 22.4 | 22.4 | 16.8 | 31.28 | 17 | 17.7 | 21.68 | 17.425 | 17.1 | 32.5
26/09/2025 15:00 | 24 | 21.248 | 21.248 | 17.3 | 17.3 | 22.13 | 22.13 | 16.6 | 31.21 | 17.1 | 17.6 | 21.76 | 17.55 | 16.6 | 32.48
26/09/2025 16:00 | 20 | 20.728 | 20.728 | 16.9 | 16.9 | 21.78 | 21.78 | 16.6 | 30.9 | 16.8 | 17.4 | 21.6 | 16.9 | 16.3 | 32.46
26/09/2025 17:00 | 18 | 20.415 | 20.415 | 16.8 | 16.8 | 21.97 | 21.97 | 16.1 | 31.48 | 16.4 | 17.1 | 21.35 | 16.6 | 16 | 32.24
26/09/2025 18:00 | 17 | 19.721 | 19.721 | 16.6 | 16.6 | 21.6 | 21.6 | 16.3 | 30.43 | 16 | 16.8 | 21.06 | 16.575 | 15.6 | 29.88
26/09/2025 19:00 | 18 | 18.853 | 18.853 | 16.6 | 16.6 | 21.27 | 21.27 | 16.2 | 29.31 | 15.9 | 16.7 | 20.81 | 16.325 | 15.4 | 27.93
26/09/2025 20:00 | 17 | 19.13 | 19.13 | 16.3 | 16.3 | 20.67 | 20.67 | 16.2 | 28.93 | 15.8 | 16.6 | 20.68 | 16.175 | 15.2 | 27.07
26/09/2025 21:00 | 16 | 19.443 | 19.443 | 16.5 | 16.5 | 20.34 | 20.34 | 16.2 | 28.9 | 15.9 | 16.1 | 20.58 | 16.125 | 15.2 | 26.27
26/09/2025 22:00 | 16 | 19.943 | 19.943 | 16.8 | 16.8 | 20.19 | 20.19 | 16.2 | 29.1 | 15.8 | 16 | 20.5 | 16.175 | 15.2 | 25.99
26/09/2025 23:00 | 17 | 19.651 | 19.651 | 16.9 | 16.9 | 19.97 | 19.97 | 16.3 | 29.23 | 15.7 | 16.4 | 20.42 | 16.25 | 15.2 | 25.8

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
26/09/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 26/09/2025 06:00 | 27/09/2025 06:00
26/09/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 26/09/2025 06:00 | 27/09/2025 06:00
26/09/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 26/09/2025 06:00 | 27/09/2025 06:00
26/09/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 26/09/2025 06:00 | 27/09/2025 06:00
26/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 26/09/2025 06:00 | 27/09/2025 06:00
26/09/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 26/09/2025 06:00 | 27/09/2025 06:00
26/09/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1970 | 26/09/2025 06:00 | 27/09/2025 06:00
26/09/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 26/09/2025 06:00 | 27/09/2025 06:00
26/09/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 26/09/2025 06:00 | 27/09/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 26 de Setiembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
26/09/2025 | 00:30 | 24 | 56.31 | 13.17 | 24.35 | 20.5956 |  | 7.66 | 9.12 | 7.007 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 3.9137 | 1.2984 |  |  |  | 8.789 | 8.789 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 01:00 | 24 | 56.29 | 11.53 | 24.75 | 20.5956 |  | 6.99 | 8.21 | 7.097 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 3.0646 | 2.9445 |  |  |  | 7.337 | 7.337 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 01:30 | 24 | 56.31 | 11.07 | 24.66 | 20.5956 |  | 6.78 | 8.82 | 7.345 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 4.2514 | 3.6187 |  |  |  | 7.469 | 7.469 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 02:00 | 24 | 56.32 | 12.43 | 24.74 | 20.5956 |  | 7.2 | 7.05 | 7.102 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 6.1265 | 5.3844 |  |  |  | 8.466 | 8.466 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 02:30 | 24 | 56.27 | 13.06 | 24.78 | 20.5956 |  | 7.65 | 7.44 | 6.909 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.0952 | 6.8192 |  |  |  | 8.839 | 8.839 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 03:00 | 24 | 56.37 | 12.54 | 24.81 | 20.5956 |  | 8.09 | 6.74 | 7.243 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 13.645 | 13.1821 |  |  |  | 9.657 | 9.657 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 03:30 | 24 | 56.33 | 12.18 | 23.29 | 20.5956 |  | 7.72 | 7.03 | 7.668 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 8 | 10 | [6 empty] | 11.5741 | 11.1845 |  |  |  | 10.183 | 10.183 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 04:00 | 24 | 56.18 | 11.72 | 23.3 | 20.5956 |  | 6.95 | 6.61 | 7.907 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 10.5258 | 10.8347 |  |  |  | 10.714 | 10.714 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 04:30 | 23 | 56.28 | 11.84 | 23.35 | 20.5956 |  | 5.9 | 6.78 | 8.808 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 8.7109 | 8.9321 |  |  |  | 11.248 | 11.248 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 05:00 | 23 | 55.04 | 12.86 | 23.34 | 20.5956 | 0 | 5.02 | 7.46 | 9.409 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7453 | 10.7257 | 0 | 0 | 0 | 12.251 | 12.251 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 0 | 0.9125
26/09/2025 | 05:30 | 24 | 49.73 | 11.92 | 20.56 | 20.5956 | 0 | 5.25 | 7.07 | 10.446 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 5.29 | 1 | 9 | 9 | 2.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.842 | 9.2453 | 8.8855 | 0 | 0 | 37.304 | 12.406 | 12.406 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 0.18 | 11.092
26/09/2025 | 06:00 | 24 | 54.71 | 10.69 | 23.97 | 20.5956 | 2.38 | 5.02 | 6.98 | 10.091 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 61.07 | 11.73 | 9 | 9 | 33.3347 | 20.9587 | 20.9587 | 0.00402 | 10.99 | 135.776 | 9.3175 | 9.6697 | 15.4568 | 24.5887 | 132.586 | 13.498 | 13.498 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 23.76 | 48.9005
26/09/2025 | 06:30 | 24 | 56.28 | 10.11 | 22.71 | 20.5956 | 27.39 | 5.77 | 6.03 | 9.198 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 85.56 | 39.36 | 8 | 9 | 81.5893 | 152.5331 | 152.5331 | 5.6862 | 36.39 | 71.865 | 7.8189 | 8.7854 | 85.9631 | 78.6423 | 81.019 | 12.066 | 12.066 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 65.27 | 117.7615
26/09/2025 | 07:00 | 24 | 56.1 | 12.06 | 23.92 | 20.5956 | 69.09 | 6.49 | 5.8 | 9.95 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 303.51 | 73.27 | 9 | 9 | 139.2724 | 301.5731 | 301.5731 | 24.2539 | 85.61 | 72.537 | 7.6458 | 8.3202 | 186.6655 | 172.6564 | 80.779 | 10.908 | 10.908 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 127.64 | 121.002
26/09/2025 | 07:30 | 24 | 56.4 | 12.29 | 23.93 | 20.5956 | 101.85 | 6.76 | 5.68 | 11.339 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1018.73 | 168.91 | 9 | 10 | 158.832 | 450.6131 | 450.6131 | 66.1882 | 118.25 | 222.606 | 9.3413 | 9.1952 | 119.2184 | 106.6559 | 188.062 | 11.739 | 11.739 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 227.59 | 133.239
26/09/2025 | 08:00 | 24 | 56.29 | 10.32 | 24.39 | 20.5956 | 159.85 | 7.02 | 5.39 | 11.753 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 426.63 | 244.73 | 9 | 9 | 200.1048 | 594.9956 | 594.9956 | 117.556 | 238.94 | 513.145 | 12.4864 | 11.8491 | 59.6241 | 63.6549 | 490.635 | 12.009 | 12.009 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 256.34 | 272.2675
26/09/2025 | 08:30 | 24 | 55.14 | 11.7 | 26.54 | 19.9947 | 628.5 | 6.94 | 5.91 | 12.958 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 356.54 | 484.55 | 9 | 9 | 306.8011 | 728.8987 | 728.8987 | 193.3445 | 797.13 | 661.996 | 13.7426 | 13.352 | 86.1476 | 101.6245 | 744.514 | 13.766 | 13.766 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 305.43 | 530.976
26/09/2025 | 09:00 | 24 | 48.45 | 12.21 | 24.63 | 19.9947 | 273.37 | 7.23 | 4 | 12.246 | 13 | 13 | 13 | 13 | 721.13 | 552.18 | 8 | 9 | 341.1966 | 851.1581 | 851.1581 | 260.9335 | 885.12 | 997.605 | 15.3412 | 15.686 | 26.3186 | 36.8944 | 900.263 | 15.106 | 15.106 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 376.96 | 671.3515
26/09/2025 | 09:30 | 24 | 57.33 | 8.9 | 28.21 | 19.9947 | 327.69 | 8.05 | 3.54 | 10.346 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 615.63 | 431.45 | 8 | 9 | 788.1272 | 957.1163 | 957.1163 | 306.6228 | 617.72 | 376.322 | 13.2756 | 13.1789 | 106.3695 | 114.2397 | 333.324 | 14.268 | 14.268 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 436.53 | 631.0125
26/09/2025 | 10:00 | 24 | 56.4 | 8.06 | 12.35 | 19.9947 | 249.59 | 8.42 | 3.51 | 10.014 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 445.7 | 725.46 | 9 | 10 | 855.5334 | 1045.6088 | 1045.6088 | 532.1683 | 340.9 | 329.995 | 12.5712 | 11.584 | 224.5139 | 302.7137 | 323.289 | 13.05 | 13.05 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 403.4867 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 518.41 | 1011.9345
26/09/2025 | 10:30 | 24 | 56.45 | 8.87 | 10.17 | 19.9947 | 883.11 | 8.66 | 3.52 | 11.011 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 645.62 | 1213.09 | 9 | 10 | 859.6542 | 1113.1425 | 1113.1425 | 572.1021 | 218.19 | 349.461 | 14.0577 | 14.5303 | 760.6588 | 638.6422 | 344.019 | 13.155 | 13.155 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 1090.69 | 1032.0765
26/09/2025 | 11:00 | 24 | 56.29 | 8.52 | 10.18 | 19.9947 | 493.35 | 9.46 | 5.69 | 10.679 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 855.56 | 1142.55 | 9 | 10 | 1013.8803 | 1157.3888 | 1157.3888 | 633.9795 | 1070.74 | 811.469 | 14.2741 | 13.2256 | 996.3676 | 846.3647 | 937.09 | 13.394 | 13.394 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 811.38 | 1042.4215
26/09/2025 | 11:30 | 24 | 56.33 | 10.53 | 10.59 | 19.9947 | 365.04 | 9.8 | 5.85 | 10.352 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1056.79 | 443.82 | 9 | 10 | 842.1704 | 1179.5119 | 1179.5119 | 817.9249 | 675.32 | 1013.15 | 13.2418 | 13.6707 | 103.6249 | 254.9244 | 992.18 | 13.497 | 13.497 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 1238.56 | 933.035
26/09/2025 | 12:00 | 24 | 56.28 | 10.34 | 9.77 | 19.9947 | 581.74 | 9.74 | 5.96 | 10.96 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 944.53 | 341.64 | 9 | 10 | 392.3835 | 1174.8544 | 1174.8544 | 555.3336 | 1118.97 | 893.727 | 11.1079 | 10.6878 | 52.6445 | 73.9544 | 836.741 | 13.789 | 13.789 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 568.6 | 883.1595
26/09/2025 | 12:30 | 24 | 56.3 | 10.25 | 20.26 | 19.9947 | 987.91 | 9.7 | 5.67 | 12.459 | 11 | 11 | 11 | 11 | 632.43 | 361.27 | 10 | 10 | 296.296 | 1150.4025 | 1150.4025 | 883.9008 | 1094.81 | 891.519 | 12.2486 | 12.8872 | 21.6319 | 37.6985 | 955.45 | 13.648 | 13.648 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 1142.51 | 826.3785
26/09/2025 | 13:00 | 24 | 56.26 | 9.75 | 22.2 | 19.9947 | 931.11 | 10.43 | 5.92 | 13.1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 852.21 | 463.64 | 10 | 10 | 595.2747 | 1098.0056 | 1098.0056 | 639.0499 | 1089.73 | 567.91 | 13.7884 | 13.2459 | 94.1865 | 116.4789 | 519.027 | 14.067 | 14.067 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 861.72 | 619.3295
26/09/2025 | 13:30 | 24 | 56.28 | 9.43 | 24.52 | 19.9947 | 933.62 | 10.84 | 7.25 | 12.506 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 476.59 | 1053.82 | 11 | 10 | 1048.4935 | 1023.4856 | 1023.4856 | 443.601 | 1028.59 | 347.738 | 13.6075 | 13.6364 | 166.413 | 209.7254 | 379.744 | 13.801 | 13.801 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 1057.89 | 503.483
26/09/2025 | 14:00 | 24 | 56.29 | 11.87 | 24.62 | 19.9947 | 824.58 | 10.69 | 6.66 | 12.645 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 310.23 | 1140 | 10 | 10 | 812.3884 | 921.0206 | 921.0206 | 440.0937 | 938.87 | 611.543 | 13.3778 | 13.0418 | 106.7245 | 137.9845 | 602.735 | 13.72 | 13.72 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 764.46 | 409.1445
26/09/2025 | 14:30 | 24 | 56.27 | 11.71 | 25.03 | 19.9947 | 499.66 | 10.47 | 7.64 | 11.519 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 278.99 | 949.46 | 10 | 10 | 1031.273 | 817.3913 | 817.3913 | 383.4523 | 890.31 | 559.754 | 13.0745 | 13.8171 | 47.6445 | 54.6974 | 492.501 | 14.245 | 14.245 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 584.5 | 221.2815
26/09/2025 | 15:00 | 24 | 56.31 | 12.2 | 24.98 | 19.9947 | 250.57 | 10 | 8.23 | 10.111 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 224.64 | 1064 | 10 | 10 | 668.1783 | 690.4744 | 690.4744 | 331.8729 | 703.05 | 613.883 | 12.1945 | 12.9475 | 928.644 | 906.6778 | 670.265 | 14.026 | 14.026 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 648.79 | 162.9195
26/09/2025 | 15:30 | 24 | 56.3 | 11.57 | 24.47 | 19.9947 | 590.09 | 10.87 | 8.5 | 10.486 | 12 | 12 | 12 | 12 | 279.79 | 842.54 | 9 | 10 | 871.375 | 557.7356 | 557.7356 | 344.8594 | 441.39 | 897.901 | 12.6478 | 12.7989 | 876.2862 | 896.6554 | 830.558 | 13.921 | 13.921 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 289.21 | 112.587
26/09/2025 | 16:00 | 24 | 56.28 | 11.91 | 25.27 | 19.9947 | 226.09 | 11.1 | 8.98 | 9.572 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 246.84 | 207.18 | 10 | 10 | 239.3911 | 415.6819 | 415.6819 | 287.0745 | 300.71 | 623.046 | 13.9751 | 13.5471 | 603.7167 | 571.1942 | 640.425 | 13.549 | 13.549 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 371.3 | 130.3065
26/09/2025 | 16:30 | 24 | 56.27 | 12.56 | 24.92 | 19.5937 | 110.09 | 10.8 | 9.29 | 9.461 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 432.01 | 91.45 | 11 | 9 | 75.7858 | 267.8062 | 267.8062 | 431.5109 | 99.83 | 490.26 | 14.5438 | 13.7105 | 358.6454 | 296.6578 | 450.279 | 13.646 | 13.646 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 131.14 | 109.5415
26/09/2025 | 17:00 | 24 | 56.89 | 11.35 | 24.92 | 19.5937 | 60.22 | 10.54 | 9.51 | 8.764 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 248.15 | 52.09 | 11 | 10 | 16.2181 | 119.9306 | 119.9306 | 133.9566 | 62.32 | 60.918 | 13.9474 | 12.9198 | 156.3587 | 112.9574 | 57.661 | 13.802 | 13.802 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 38.07 | 40.9595
26/09/2025 | 17:30 | 24 | 57.04 | 12.81 | 24.8 | 19.5937 | 30.88 | 10.66 | 9.88 | 9.624 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 8.93 | 30.27 | 10 | 9 | 1.9359 | 4.6575 | 4.6575 | 65.5745 | 29.63 | 5.754 | 14.1718 | 13.2517 | 45.9255 | 57.9826 | 0 | 13.961 | 13.961 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 400.2844 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 3.84 | 2.495
26/09/2025 | 18:00 | 24 | 56.95 | 12.41 | 24.31 | 19.5937 | 7.61 | 10.93 | 10.17 | 10.653 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.7735 | 0 | 0 | 13.9138 | 13.0858 | 0 | 0 | 0 | 13.998 | 13.998 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 387.4753 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 0 | 0.031
26/09/2025 | 18:30 | 24 | 57.02 | 12.51 | 23.37 | 19.5937 | 0.15 | 10.51 | 10.59 | 10.825 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6906 | 0 | 0 | 12.0139 | 12.8248 | 0 | 0 | 0 | 14.187 | 14.187 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 0 | 0.052
26/09/2025 | 19:00 | 24 | 56.92 | 10.1 | 24.32 | 19.5937 | 0 | 9.99 | 11.05 | 11.331 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1864 | 11.1158 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 13.73 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 0 | 0.0675
26/09/2025 | 19:30 | 24 | 54.84 | 10.75 | 23.35 | 19.5937 | 0 | 10.36 | 11.26 | 12.361 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4969 | 10.9822 | 0 | 0 | 0 | 13.137 | 13.137 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273 | 0 | 0
26/09/2025 | 20:00 | 24 | 55.14 | 12.29 | 22.84 | 19.5937 |  | 9.71 | 11.03 | 11.505 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 12.7642 | 11.2839 |  |  |  | 14.091 | 14.091 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 20:30 | 23 | 55.18 | 12.37 | 23.51 | 19.5937 |  | 9.82 | 9.88 | 11.402 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10.4017 | 10.4738 |  |  |  | 13.923 | 13.923 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 21:00 | 23 | 55.25 | 10.24 | 23.52 | 19.5937 |  | 9.94 | 9.2 | 12.195 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 9.4668 | 10.3944 |  |  |  | 13.613 | 13.613 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 21:30 | 23 | 56.19 | 11.73 | 23.34 | 19.5937 |  | 9.29 | 9.14 | 11.236 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10.9057 | 9.672 |  |  |  | 12.505 | 12.505 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 22:00 | 23 | 56.3 | 10.88 | 23.33 | 19.5937 |  | 9.37 | 8.4 | 10.255 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 10.7624 | 9.923 |  |  |  | 12.212 | 12.212 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 22:30 | 23 | 56.32 | 11.04 | 23.42 | 19.5937 |  | 9.2 | 8.62 | 10.224 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 10.2394 | 10.0469 |  |  |  | 0 | 0 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 23:00 | 23 | 56.58 | 10.26 | 23.39 | 19.5937 |  | 8.88 | 9.25 | 10.01 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 12.9364 | 11.5871 |  |  |  | 0 | 0 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
26/09/2025 | 23:30 | 23 | 56.25 | 11.38 | 23.26 | 19.5937 |  | 8.83 | 9.65 | 9.29 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 10.844 | 9.8964 |  |  |  | 0 | 0 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273
27/09/2025 | 00:00 | 23 | 56.24 | 12.1 | 23.16 | 19.5937 |  | 8.65 | 10.04 | 9.178 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 11.3716 | 10.3683 |  |  |  | 0 | 0 | 480.3413 | 0 | 448.3185 | 416.2958 | 384.273 | 294.1619 | 294.1619 | 384.273 | 384.273

## CALOR_ÚTIL
viernes, 26 de Setiembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
26/09/2025 | 00:30 | 30 | 14.22 | 54.94 | 41.07 | 77.7438 | 335.56 | 553.5338
26/09/2025 | 01:00 | 30 | 14.7 | 48.09 | 41.71 | 77.7438 | 331.54 | 543.7838
26/09/2025 | 01:30 | 31 | 14.71 | 46.66 | 41.16 | 77.7438 | 329.11 | 540.3838
26/09/2025 | 02:00 | 31 | 14.26 | 52.39 | 41.29 | 77.7438 | 325.73 | 542.4138
26/09/2025 | 02:30 | 31 | 14.25 | 46.62 | 39.98 | 77.7438 | 325.98 | 535.5738
26/09/2025 | 03:00 | 31 | 14.4 | 44.74 | 40.01 | 77.7438 | 327.77 | 535.6638
26/09/2025 | 03:30 | 31 | 14.39 | 56.47 | 41.35 | 77.7438 | 328.14 | 549.0938
26/09/2025 | 04:00 | 31 | 14.72 | 54.36 | 41.37 | 77.7438 | 328.84 | 548.0338
26/09/2025 | 04:30 | 30 | 14.75 | 52.09 | 41.46 | 77.7438 | 328.48 | 544.5238
26/09/2025 | 05:00 | 30 | 14.73 | 56.62 | 41.45 | 77.7438 | 326.71 | 547.2538
26/09/2025 | 05:30 | 31 | 13.31 | 57.95 | 37.08 | 77.7438 | 328.96 | 546.0438
26/09/2025 | 06:00 | 31 | 13.84 | 51.94 | 43.24 | 77.7438 | 323.92 | 541.6838
26/09/2025 | 06:30 | 31 | 14.24 | 46.28 | 41.17 | 77.7438 | 330.18 | 540.6138
26/09/2025 | 07:00 | 31 | 14.63 | 55.19 | 43.44 | 77.7438 | 334.35 | 556.3538
26/09/2025 | 07:30 | 31 | 14.71 | 50.02 | 43.44 | 77.7438 | 329.51 | 546.4238
26/09/2025 | 08:00 | 31 | 14.84 | 42.03 | 44.26 | 77.7438 | 333.9 | 543.7738
26/09/2025 | 08:30 | 30 | 14.54 | 49.68 | 42.27 | 77.2707 | 333.64 | 547.4007
26/09/2025 | 09:00 | 30 | 12.54 | 51.83 | 38.99 | 77.2707 | 327.77 | 538.4007
26/09/2025 | 09:30 | 29 | 14.84 | 47.13 | 49.77 | 77.2707 | 330.15 | 548.1607
26/09/2025 | 10:00 | 29 | 14.5 | 42.66 | 30.32 | 77.2707 | 330.38 | 524.1307
26/09/2025 | 10:30 | 31 | 14.51 | 47.35 | 47.81 | 77.2707 | 333.84 | 551.7807
26/09/2025 | 11:00 | 31 | 14.1 | 45.48 | 47.87 | 77.2707 | 329.99 | 545.7107
26/09/2025 | 11:30 | 31 | 14.11 | 55.63 | 45.44 | 77.2707 | 334.4 | 557.8507
26/09/2025 | 12:00 | 31 | 13.92 | 54.67 | 41.93 | 77.2707 | 334.46 | 553.2507
26/09/2025 | 12:30 | 30 | 13.93 | 61.73 | 44.11 | 77.2707 | 339.11 | 566.1507
26/09/2025 | 13:00 | 30 | 13.97 | 58.68 | 48.6 | 77.2707 | 336.69 | 565.2107
26/09/2025 | 13:30 | 32 | 13.98 | 53.07 | 40.51 | 77.2707 | 333.19 | 550.0207
26/09/2025 | 14:00 | 32 | 14.4 | 66.85 | 40.69 | 77.2707 | 331.96 | 563.1707
26/09/2025 | 14:30 | 31 | 14.39 | 66.17 | 39.42 | 77.2707 | 340.69 | 568.9407
26/09/2025 | 15:00 | 31 | 14.22 | 68.89 | 39.36 | 77.2707 | 332.49 | 563.2307
26/09/2025 | 15:30 | 31 | 14.22 | 56.22 | 40.56 | 77.2707 | 333.27 | 552.5407
26/09/2025 | 16:00 | 31 | 14.6 | 57.89 | 41.98 | 77.2707 | 334.02 | 556.7607
26/09/2025 | 16:30 | 30 | 14.6 | 61.88 | 41.41 | 76.07 | 333.8 | 557.76
26/09/2025 | 17:00 | 30 | 14.23 | 55.95 | 41.41 | 76.07 | 335.25 | 552.91
26/09/2025 | 17:30 | 30 | 14.27 | 55.62 | 39.88 | 76.07 | 334.46 | 550.3
26/09/2025 | 18:00 | 30 | 14.11 | 53.84 | 39.09 | 76.07 | 332.76 | 545.87
26/09/2025 | 18:30 | 32 | 14.13 | 46.7 | 41.94 | 76.07 | 331.51 | 542.35
26/09/2025 | 19:00 | 32 | 14.38 | 37.69 | 43.65 | 76.07 | 333.35 | 537.14
26/09/2025 | 19:30 | 29 | 13.86 | 48.79 | 41.57 | 76.07 | 334.12 | 543.41
26/09/2025 | 20:00 | 29 | 13.85 | 55.76 | 40.62 | 76.07 | 334.15 | 549.45
26/09/2025 | 20:30 | 29 | 13.86 | 63.08 | 41.9 | 76.07 | 334.12 | 558.03
26/09/2025 | 21:00 | 29 | 13.72 | 52.23 | 41.93 | 76.07 | 335.7 | 548.65
26/09/2025 | 21:30 | 28 | 13.95 | 58.5 | 41.52 | 76.07 | 335.06 | 553.1
26/09/2025 | 22:00 | 28 | 13.95 | 54.3 | 41.5 | 76.07 | 333.73 | 547.55
26/09/2025 | 22:30 | 27 | 13.95 | 58.34 | 41.71 | 76.07 | 332.62 | 549.69
26/09/2025 | 23:00 | 27 | 14.62 | 54.26 | 41.67 | 76.07 | 332.45 | 546.07
26/09/2025 | 23:30 | 31 | 14.53 | 43.72 | 41.3 | 76.07 | 329.47 | 536.09
27/09/2025 | 00:00 | 31 | 14.1 | 46.51 | 41.14 | 76.07 | 329.58 | 538.4
EJEC MWh |  | 727 | 341.79 | 1273.745 | 1002.675 | 1848.6762 | 7968.43 | 13162.3162

## FLUJOS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/09/2025 | 00:30 |  | 17.0867 | -20.0452 | 6.8399 | 10.6813 | 0 | 32.057 | -61.0967 | 45.2937 | 23.2253 | 22.4511 | -19.98 | -27.363 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.2113 | 27.5514 | 11.5289 | 11.7376 | 19.2827 | 15.061 | 4.8529 | 8.1729 |  |  | -49.41 | -49.75 |  | 19.98 | 26.4 |  |  | -51.45 | -51.79 | -35.95 | 52.36 | 52.88 | 17.2318 | -5.3574 | 58.3048 | 60.5439 | 40.5108 | -39.518 | -39.5303 | 26.7178 | 29.3728 | 65.64 | 65.64 | 0 | 62.0146 | -498.171 | 1.6237 | -12.2 | -12.2 | 45.7315 | 44.4136 | -3.9114 |  | -67.1631 | 2.1439 |  | 2.723 | 545.213 | 140.9344 | 141.087 | -654.862 | 434.0965 |  | -32.3994 | 33.9502 | 77.8106 | 25.14 | 25.39 | 54.57 | 66.91 | 5.2285 | 7.5058 | 43.315 | 44.0116 | 37.8773 | 0 | -139.1024 | 4.1688 | 0 |  |  | 94 | 84.2 | -13.45 | 66.1764 | 64.1479 | 64.7214 | -27.153 | -27.6034 | 71.8175 | -88.1608 | 79.0982 | 12.8747 | 47.87 | 26.5 | 47.8198 | 44.9753 | -24.59 | -3.8935 |  |  | -149.8785 | -26.1361 | -15.2338 | -78.4 | -78.2 | 22.3434 | 36.9232 | 51.2061 | 52.1667 | 36.27 | -8.33 | 60.9305 | 148.2784 | -24.84 | -24.85 | 91.67 | 54 | 150.5091 | 147.2909 | 46.431 | 45.0182 | 240.6617 | 199.1882 | 191.9199 | 193.457 | 112.1219 | 98.3252 | -23.373 | 664.7562 | 451.4481 |  | -29.1066 | -26.2976 | -35.85 | 13.4811 | 13.2854 | 141.372 | -24.4658 | -24.957 | -63.4359 | 0 | -20.42 | 89.5 | 12.85 | -27.7744 | -37.3116 | -36.3942 | 7.8877 | -95.8553 | 57.7548 | 23.3891 |  | 23.2786 | 31.9701 | 31.8701 | 30.9774 | -6.0284 | -6.1959 | 43.5386 | -44.1666 | -43.6021 | 21.7782 | 24.7521 | 21.3816 | -7.42 | 7.8938 | 0.8792 | -4.56 | 14.28 | 21.6905 |  | -4.015 | 4.377 |  | 39.13 | -24.956 | -20.1853 | 14.74 | 77.9644 | 28 | -17.5378 | -1.0078 | 0 | 1.6762 |  |  | -14.2098 | -26.8516 | 17.6166 | 28.1421 | 58.7446 | 61.7773 | -131.1143 | -18.2376 | 28.2015 | -42.6871 | 12.2577 | 9.0347 | 8.6289 | 14.1028 | 221.0688 | 220.1793 | 74.6 | -74.4235 | -241.7258 | 243.7438 | 414.1915 | -207.2274 | -207.1242 | -28.0036 | -18.4551 | 77.1611 | 76.7466 |  |  | 38.7741 | 38.5873 | -53.8139 | -54.3801 | 118.32 | 116.86 | 25.7 | 26.6 | 21.0027 | 27.84 | -363.5174 |  | 190.4737 | 11.9667 | -4.9 | -38.6 | -38.6 | 0.88113 | 0.5165 | -410.5019 | -409.1636 | 451.5775 | 376.6184 | 5.8515 | -361.7729 | 368.1077 | -154.9468 | -235.8149 | -357.6869 | 100.8368 | 100.553 | 155.734 | -442.4003 | 237.5601 | -201.3222 | 206.2136 | -12.4985 |  | 17.92 | 8.281 | 8.352 | -17.68 | -7.44 |  | 7.0329 | -26.1341 | -12.5963 | 2 | 53.097 | 53.6 | 11.2457 | 13.462 | 50.4835 | 49.4394 | 49.5202 |  | 6.8 | 17.9872 | 6.18 |  | -18.1467 | 51.0315 | 27.9253 | -18.2249 | -50.1237 | 17.5114 | 31.784 | -15.7 | 14.8 | 168.3107 | -107.6913
26/09/2025 | 01:00 |  | 16.6751 | -19.546 | 6.3924 | 12.6287 | 0 | 31.8244 | -62.9323 | 43.9983 | 22.1773 | 21.83 | -15.54 | -28.076 | 24.2 | 9.522 | -24.2 | 13.1875 | 28.2086 | 11.4372 | 11.7879 | 19.5567 | 14.9096 | 5.963 | 8.453 |  |  | -44.32 | -44.6 |  | 15.54 | 26.4 |  |  | -44.51 | -44.74 | -40.65 | 44.93 | 45.02 | 16.7721 | -5.2239 | 56.3535 | 58.125 | 42.2326 | -38.9821 | -38.2999 | 30.3158 | 32.1445 | 64.7023 | 66.1759 | 0 | 66.0495 | -509.8546 | 5.2635 | -13.5 | -13.6 | 45.9013 | 44.5629 | -3.2404 |  | -82.151 | 1.3747 |  | 2.9313 | 564.7144 | 133.7931 | 134.5866 | -655.3682 | 438.0563 |  | -47.8063 | 49.3205 | 73.719 | 25.1 | 23.6 | 52.24 | 67.16 | 22.7769 | 20.7675 | 31.9264 | 32.3626 | 42.0891 | 0 | -139.0974 | 6.5027 | 0 |  |  | 91.9 | 82.8 | -12.65 | 63.7299 | 61.5335 | 61.2305 | -33.1852 | -33.0513 | 77.1635 | -84.9202 | 83.5651 | 12.9314 | 42.61 | 24 | 46.1792 | 43.8034 | -24.14 | -0.8652 |  |  | -147.2286 | -25.7246 | -14.9323 | -73.4 | -73.3 | 22.0413 | 35.1654 | 47.9186 | 49.2371 | 34.4 | -7.53 | 60.9925 | 146.9283 | -26.47 | -26.83 | 91.66 | 51.43 | 148.1636 | 147.4545 | 61.3675 | 57.7182 | 241.0559 | 201.8708 | 191.9597 | 196.2776 | 121.9114 | 106.3829 | -23.634 | 667.2094 | 465.7295 |  | -28.6316 | -26.3993 | -47.1334 | 8.9067 | 9.1944 | 172.092 | -25.6252 | -26.1552 | -71.9354 | 14.54 | -19.77 | 120.6 | 12.3714 | -35.161 | -39.944 | -39.1026 | 11.742 | -103.0549 | 65.9476 | 24.1889 |  | 23.749 | 31.9477 | 32.0888 | 30.9873 | -23.109 | -22.9415 | 90.4264 | -58.0034 | -57.8096 | 62.5835 | 71.3304 | 22.2165 | -0.7 | 12.2737 | 0.8096 | -7.42 | 15.44 | 21.2794 |  | -4.364 | 4.238 |  | 34.9 | -73.1765 | -64.1316 | 15.22 | 69.7166 | 26.6 | -15.0739 | -1.0777 | 0 | 1.5826 |  |  | -12.7936 | -24.0447 | 18.1327 | 24.6717 | 58.8696 | 62.5681 | -111.935 | -17.9914 | 26.3057 | -41.0532 | 11.8524 | 8.2144 | 7.8168 | 13.4623 | 218.8788 | 216.1829 | 75.9 | -75.6922 | -237.7332 | 241.1562 | 424.7779 | -206.2077 | -205.7133 | -26.814 | -16.94 | 74.0796 | 72.4204 |  |  | 41.323 | 41.0813 | -52.3844 | -52.6844 | 118.79 | 118 | 25 | 24.6 | 21.1672 | 26.96 | -356.4189 |  | 185.8215 | 12.2 | -6.7 | -39.4 | -39 | 0.9798 | 0.533 | -415.3909 | -423.6709 | 448.1042 | 375.1497 | -3.7386 | -362.8571 | 364.8386 | -153.1344 | -234.2329 | -358.615 | 99.3829 | 100.7058 | 155.6022 | -435.3366 | 242.2956 | -202.3174 | 202.2834 | -12.3914 |  | 16.56 | 7.292 | 7.294 | -17.28 | -6.24 |  | 7.2099 | -24.9317 | -12.4498 | 1.3 | 51.406 | 54.077 | 11.2167 |  | 47.2291 | 47.0875 | 48.335 |  | 6.8 | 18.1009 | 5.93 |  | -16.4105 | 49.9162 | 26.7845 | -17.21 | -48.7248 | 16.1039 | 31.6562 | -14.5 | 17.7 | 179.1345 | -124.2093
26/09/2025 | 01:30 |  | 16.4 | -19.4947 | 6.2772 | 12.128 | 0 | 30.695 | -59.2455 | 42.6308 | 21.4213 | 21.1084 | -13.32 | -26.866 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.2358 | 26.148 | 10.8332 | 10.8773 | 18.2443 | 13.4486 | 6.1315 | 8.6461 |  |  | -43.27 | -43.35 |  | 13.32 | 26.4 |  |  | -44.07 | -43.91 | -38.19 | 44.16 | 43.89 | 16.2944 | -5.2046 | 55.0911 | 57.7264 | 40.8117 | -37.5086 | -37.8588 | 35.8056 | 30.9169 | 62.9608 | 64.7023 | 0 | 66.6265 | -504.273 | 2.4007 | -12.4 | -12.5 | 44.5518 | 43.4406 | -3.2931 |  | -78.1847 | 1.0269 |  | 2.6468 | 546.6779 | 129.0627 | 128.9407 | -665.3451 | 415.2408 |  | -35.6193 | 36.3159 | 71.6632 | 24.95 | 21.68 | 50.64 | 67.19 | 21.7052 | 25.0542 | 29.8204 | 30.1558 | 42.3091 | 0 | -127.7505 | 4.4512 | 0 |  |  | 88.3 | 79.8 | -12.41 | 64.1487 | 62.3914 | 62.165 | -34.986 | -33.7809 | 77.174 | -82.3639 | 82.5193 | 12.2968 | 39.95 | 22.89 | 46.4136 | 44.3893 | -23.45 | -3.8935 |  |  | -146.3579 | -28.7309 | -14.4087 | -68.6 | -68.6 | 22.717 | 33.4076 | 45.1007 | 47.4792 | 32.99 | -7.1 | 59.1635 | 146.6533 | -26.73 | -26.96 | 88.98 | 48.41 | 146.3273 | 145.5818 | 62.3864 | 60.5909 | 240.2307 | 200.1739 | 189.7983 | 192.972 | 118.177 | 104.0772 | -23.391 | 678.9481 | 450.0679 |  | -28.2985 | -26.4259 | -34.6901 | 14.3652 | 14.4497 | 126 | -21.6465 | -22.7254 | -66.407 | 0 | -21.06 | 99 | 12.2534 | -24.4027 | -40.3846 | -39.2162 | 14.3214 | -99.1147 | 62.7678 | 23.6782 |  | 23.2176 | 31.9926 | 32.5219 | 31.4584 | -23.7788 | -24.4486 | 87.4122 | -58.9889 | -58.8911 | 59.982 | 67.1106 | 21.3669 | -1.37 | 12.7669 | 0.7864 | -8.11 | 15.48 | 21.6081 |  | -4.429 | 4.306 |  | 35.77 | -67.4547 | -58.8188 | 14.98 | 71.2363 | 26 | -14.2368 | -0.9085 | 0 | 1.5366 |  |  | -12.2677 | -21.9596 | 19.4348 | 22.7061 | 55.7791 | 59.2375 | -108.0067 | -17.3857 | 24.9716 | -40.1953 | 12.8181 | 7.7261 | 7.4898 | 14 | 210.6025 | 208.7089 | 38.6 | -39.7549 | -196.342 | 200.0583 | 377.7085 | -197.528 | -196.7049 | -31.5272 | -22.3015 | 77.0733 | 75.4102 |  |  | 40.3232 | 39.7958 | -51.7515 | -51.8377 | 117.25 | 117.01 | 20.8 | 23.8 | 21.1864 | 26.8 | -357.9651 |  | 188.9124 | 12.1 | -7.8 | -37.8 | -37.8 | 0.8034 | 0.5495 | -368.5077 | -406.0273 | 442.2282 | 365.572 | 14.4098 | -362.0191 | 359.1044 | -156.0639 | -225.0255 | -355.9448 | 96.7332 | 98.5103 | 152.1087 | -427.2128 | 237.9515 | -198.7386 | 201.4865 | -12.4436 |  | 16.72 | 7.049 | 7.051 | -16.72 | -8.08 |  | 8.5283 | -25.8991 | -13.0358 | 2.2 | 49.432 | 49.735 | 11.1889 |  | 49.7319 | 49.0913 | 49.4891 |  | 9.7 | 18.1846 | 5.74 |  | -20.9442 | 51.9651 | 31.7608 | -20.6642 | -52.0537 | 21.6309 | 29.744 | -18 | 16.7 | 183.412 | -154.8956
26/09/2025 | 02:00 |  | 16.3713 | -19.5325 | 6.1225 | 12.2173 | 0 | 29.9445 | -61.1034 | 42.0237 | 21.1854 | 20.791 | -17.76 | -26.129 | 24.2 | 9.108 | -22 | 13.584 | 27.335 | 17.2315 | 17.2726 | 28.9203 | 13.371 | 6.1642 | 8.5835 |  |  | -45.17 | -45.3 |  | 17.76 | 24.2 |  |  | -43.59 | -43.58 | -42.39 | 44.5 | 44.13 | 16.1902 | -5.1138 | 55.0339 | 56.8683 | 46.3889 | -38.0444 | -39.0979 | 22.6178 | 25.3946 | 65.5061 | 66.5777 | 0 | 62.641 | -510.9112 | 3.2266 | -12.6 | -12.8 | 45.6007 | 44.0007 | -3.1104 |  | -80.6225 | 0.5458 |  | 2.5543 | 564.1955 | 125.4005 | 124.4239 | -662.6509 | 413.5529 |  | -48.4884 | 49.0922 | 68.6294 | 24.82 | 21.47 | 48.56 | 65.81 | 28.2691 | 28.0012 | 27.3133 | 28.0853 | 42.0889 | 0 | -122.3692 | 5.9705 | 0 |  |  | 86.4 | 78.1 | -11.95 | 62.5287 | 60.828 | 60.7564 | -38.5464 | -38.2602 | 81.2232 | -80.937 | 85.0391 | 12.4456 | 41.28 | 23.44 | 45.0073 | 42.485 | -23.15 | -3.8935 |  |  | -134.0164 | -27.1499 | -14.2546 | -66.3 | -66.4 | 22.3874 | 32.2357 | 42.2828 | 45.7214 | 31.94 | -6.37 | 56.513 | 131.7775 | -26.97 | -27.26 | 87.21 | 47.81 | 132.0182 | 130.2 | 60.5364 | 57.7818 | 224.5276 | 187.2145 | 180.901 | 182.4445 | 114.2918 | 102.1593 | -22.985 | 681.0612 | 434.7877 |  | -28.0724 | -25.6252 | -39.9953 | 1.2395 | 1.6542 | 165.948 | -25.0133 | -25.8806 | -66.7862 | 15.25 | -16.05 | 118.8 | 12.0402 | -49.5735 | -39.7968 | -38.6977 | 10.708 | -99.557 | 61.0388 | 24.5298 |  | 24.594 | 32.1735 | 32.3989 | 31.4453 | -29.6398 | -29.3049 | 87.5797 | -57.8461 | -56.6185 | 59.4468 | 66.3244 | 21.7258 | -2.44 | 12.972 | 0.7864 | -7.64 | 15.92 | 20.6828 |  | -4.696 | 4.24 |  | 34.74 | -66.5082 | -60.8975 | 15.13 | 69.3516 | 24.4 | -15.0094 | -0.7049 | 0 | 1.4398 |  |  | -11.7308 | -22.0998 | 18.981 | 22.7433 | 57.5532 | 62.5331 | -110.2665 | -17.4508 | 25.2261 | -38.9382 | 11.8182 | 7.4429 | 7.1945 | 13.5257 | 208.6271 | 206.7563 | 41.1 | -40.1832 | -192.7129 | 196.5248 | 351.9525 | -197.0243 | -194.2633 | -30.8563 | -21.716 | 75.0103 | 74.5234 | -124.9819 |  | 38.6093 | 37.6535 | -49.7254 | -50.5878 | 118.68 | 118.39 | 22.8 | 22 | 21.1458 | 26.64 | -349.9417 |  | 179.2493 | 11.6 | -6.2 | -36.9 | -37 | 0.8602 | 0.6821 | -346.5803 | -390.902 | 452.3917 | 367.4999 | 30.9231 | -358.5868 | 361.7338 | -147.6743 | -228.4021 | -356.5806 | 101.8644 | 104.3361 | 149.6564 | -434.0072 | 233.5909 | -204.4962 | 205.9651 | -12.7347 |  | 17.6 | 7.121 | 7.126 | -18.4 | -7.84 |  | 8.4977 | -25.2827 | -13.1243 | 1.9 | 51.379 | 50.819 | 11.4449 |  | 50.0114 | 48.5318 | 50.356 |  | 8.4 | 18.2872 | 5.51 |  | -20.6222 | 51.3961 | 30.5324 | -21.4401 | -51.3331 | 20.7846 | 29.9057 | -18.4 | 18.7 | 161.4059 | -158.1293
26/09/2025 | 02:30 |  | 16.1107 | -19.1103 | 6.0965 | 12.7438 | 0 | 29.6624 | -60.6594 | 41.9218 | 21.4693 | 21.0099 | -17.76 | -25.946 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.2606 | 27.914 | 17.0051 | 17.4255 | 28.7539 | 14.0754 | 5.8253 | 8.2439 |  |  | -45.1 | -44.95 |  | 17.76 | 24.2 |  |  | -42.92 | -41.91 | -43.21 | 42.84 | 43.11 | 15.6202 | -5.1174 | 53.9859 | 56.2989 | 44.3684 | -37.1067 | -38.0544 | 32.416 | 32.9214 | 64.9702 | 65.5061 | 0 | 60.2852 | -501.2879 | 2.3035 | -11.7 | -11.8 | 44.3922 | 43.816 | -3.2107 |  | -76.6322 | 0.6987 |  | 2.692 | 556.5353 | 124.1493 | 123.8136 | -643.616 | 413.7735 |  | -45.1006 | 46.9417 | 68.6493 | 24.94 | 21.37 | 47.58 | 65.75 | 24.7863 | 24.2504 | 37.4186 | 37.1838 | 38.8971 | 0 | -109.7152 | 4.4993 | 0 |  |  | 85.9 | 77.6 | -11.73 | 62.9087 | 61.7755 | 61.3802 | -38.2166 | -36.5877 | 79.2284 | -80.2844 | 86.5168 | 11.9448 | 37.85 | 21.76 | 42.6636 | 40.4343 | -22.39 | -3.8935 |  |  | -109.7828 | -24.7996 | -13.8039 | -66.5 | -66.4 | 22.3105 | 31.6498 | 38.056 | 44.5496 | 30.91 | -5.35 | 54.529 | 107.3711 | -24.88 | -25.36 | 82.74 | 49.22 | 107.7091 | 105.8909 | 48.3756 | 44.8909 | 203.9436 | 164.8178 | 159.4871 | 162.1982 | 91.8357 | 82.0574 | -24.234 | 659.9113 | 383.299 |  | -27.6825 | -23.9036 | -15.2626 | -16.0785 | -14.3096 | 153.66 | -20.2771 | -22.1379 | -44.2135 | 0 | -13.7 | 99.3 | 11.8651 | -77.7373 | -38.3496 | -37.7783 | 7.9866 | -77.0085 | 38.5813 | 23.9299 |  | 23.9525 | 32.1551 | 32.4477 | 31.3021 | -25.7883 | -25.4534 | 77.1974 | -44.7415 | -45.1401 | 56.8529 | 68.3967 | 7.8682 | 1.13 | 23.6899 | 0.8096 | -15.77 | 15.26 | 0 |  | -4.693 | 4.293 |  | 32.11 | -69.3152 | -55.3071 | 15.31 | 68.4441 | 25.5 | -14.9532 | -0.7065 | 0 | 1.4484 |  |  | -11.1613 | -22.5456 | 19.326 | 22.9996 | 58.4726 | 60.5723 | -109.9992 | -17.178 | 25.9613 | -38.2645 | 12.2746 | 7.1596 | 6.8359 | 13.2912 | 202.81 | 200.5611 | 39.4 | -39.5667 | -187.2207 | 187.865 | 308.5752 | -193.5163 | -191.3543 | -31.3105 | -22.5377 | 77.0542 | 77.763 |  | -125.1642 | 36.2033 | 36.1483 | -65.2091 | -65.3399 | 107.47 | 107.2 | 25.2 | 25 | 21.1672 | 26 | -361.9807 |  | 180.6193 | 11.7 | -5.5 | -33.6 | -33.6 | 1.2542 | 1.026 | -309.1512 | -344.0769 | 460.9076 | 380.1232 | 78.2031 | -363.1783 | 371.2253 | -157.6963 | -226.0013 | -358.1786 | 98.5826 | 103.1554 | 156.0513 | -448.4737 | 231.5243 | -217.2463 | 221.022 | -12.287 |  | 14.4 | 7.015 | 7.019 | -13.6 | -11.44 |  | 11.6045 | -25.8686 | -13.1548 | 0.3 | 49.624 | 51.432 | 11.4079 |  | 51.6508 | 50.2906 | 50.6456 |  | 5.2 | 17.5399 | 5.46 |  | -22.4325 | 52.9462 | 31.0377 | -22.352 | -52.2125 | 21.7067 | 29.1143 | -14.8 | 14.4 | 126.9519 | -128.6442
26/09/2025 | 03:00 |  | 15.9213 | -18.9097 | 6.0045 | 11.4552 | 0 | 29.8011 | -63.8027 | 41.9527 | 21.0954 | 20.8094 | -17.76 | -26.899 | 23.1 | 9.108 | -24.2 | 13.1066 | 29.4034 | 17.4775 | 17.5783 | 29.231 | 14.6244 | 6.2643 | 7.9456 |  |  | -46.02 | -45.99 |  | 17.76 | 26.4 |  |  | -39.17 | -39.52 | -52.88 | 39.44 | 39.63 | 15.662 | -5.0088 | 53.8216 | 55.9766 | 44.4017 | -33.3558 | -34.2593 | 11.5657 | 11.5934 | 66.4438 | 67.5154 | 0 | 34.5476 | -484.4564 | 3.567 | -12.4 | -12.3 | 41.4 | 40.2747 | -3.2823 |  | -73.4652 | 1.0034 |  | 2.5424 | 539.1703 | 125.7973 | 126.0109 | -649.4579 | 402.8391 |  | -17.2207 | 18.9778 | 68.5695 | 24.35 | 20.91 | 47.62 | 64.23 | 17.5526 | 18.0884 | 33.2087 | 33.7293 | 39.8471 | 0 | -88.9249 | 4.4873 | 0 |  |  | 80.8 | 72.9 | -11.34 | 65.1537 | 64.1521 | 63.4567 | -32.7206 | -31.9808 | 77.7776 | -82.4212 | 82.8276 | 12.2968 | 37.99 | 22.14 | 41.7261 | 39.5554 | -22.26 | -3.7679 |  |  | -114.9824 | -24.1698 | -13.5497 | -64 | -64 | 21.514 | 31.0638 | 38.056 | 43.9636 | 30.6 | -5.44 | 54.2965 | 114.524 | -26.37 | -26.67 | 84.85 | 47.76 | 114.5273 | 113.0909 | 46.3408 | 44.6545 | 205.5937 | 168.1102 | 160.8517 | 164.1568 | 73.9552 | 58.7536 | -25.281 | 659.8723 | 352.7194 |  | -27.8826 | -25.3906 | 0 | -10.7694 | -9.2985 | 53.808 | -11.0825 | -11.6531 | -24.8639 | 0 | -19.23 | 1.3 | 11.9616 | -71.7259 | -38.3117 | -37.3168 | 8.6488 | -56.9943 | 18.6103 | 23.3468 |  | 23.3516 | 32.3905 | 32.3805 | 30.8869 | -18.5877 | -18.7551 | 79.8767 | -43.4998 | -43.4838 | 55.0491 | 65.2891 | 14.8775 | -1.63 | 16.3705 | 0.7633 | -10.33 | 14.83 | 15.396 |  | -4.756 | 4.272 |  | 32.9 | -64.7654 | -54.2198 | 14.79 | 67.8709 | 27.3 | -14.6738 | -0.9318 | 0 | 1.4381 |  |  | -10.5918 | -21.8081 | 21.4919 | 22.2783 | 55.4409 | 57.4848 | -105.2345 | -16.98 | 25.8732 | -38.9393 | 12.3036 | 7.1108 | 6.8359 | 13 | 202.9111 | 202.3644 | 35.6 | -35.8681 | -176.6091 | 179.8867 | 275.9142 | -191.6339 | -189.9335 | -28.486 | -18.7933 | 75.4445 | 76.1566 |  |  | 35.2255 | 35.2584 | -65.8879 | -65.4557 | 108.7 | 109.2 | 26 | 26.3 | 21.2697 | 26.72 | -367.294 |  | 186.6668 | 11.9 | -2.2 | -32.7 | -32.8 | 1.3701 | 0.9183 | -274.503 | -308.4431 | 478.0138 | 392.1544 | 112.7584 | -383.218 | 375.1899 | -158.587 | -233.1523 | -375.9981 | 106.8857 | 106.271 | 161.7528 | -456.9749 | 241.5358 | -227.2597 | 228.443 | -12.2596 |  | 14 | 7.094 | 7.097 | -14.16 | -11.12 |  | 11.6045 | -24.8432 | -12.8893 | -1.8 | 52.085 | 50.293 |  |  | 49.7337 | 48.9926 | 48.9127 |  | 3.5 | 17.1115 | 5.35 |  | -18.9855 | 49.6119 | 27.9845 | -19.7437 | -49.0505 | 18.0292 | 29.7327 | -12.3 | 12.4 | 103.6268 | -107.4592
26/09/2025 | 03:30 |  | 16.1055 | -19.3139 | 5.8542 | 11.6384 | 0 | 29.684 | -62.4231 | 41.9736 | 21.0794 | 20.5453 | -17.76 | -25.935 | 22 | 9.108 | -22 | 13.4566 | 27.4738 | 17.5804 | 17.6303 | 29.9937 | 15.7108 | 6.313 | 8.2221 |  |  | -46.17 | -46.13 |  | 17.76 | 24.2 |  |  | -44.83 | -45.29 | -42.06 | 45.55 | 45.19 | 14.1487 | -4.4703 | 53.6708 | 55.8811 | 45.8976 | -37.7765 | -38.2481 | 35.684 | 34.6802 | 64.8363 | 66.3098 | 0 | 58.4734 | -501.41 | 2.8569 | -12.3 | -12.3 | 45.6238 | 44.6612 | -3.215 |  | -78.1227 | 0.988 |  | 2.5393 | 555.1926 | 113.8645 | 114.1392 | -596.6606 | 418.861 |  | -50.534 | 51.8934 | 67.5715 | 24.52 | 21.3 | 47.08 | 64.31 | 23.0448 | 22.375 | 40.1526 | 40.4886 | 39.7184 | 0 | -112.7205 | 3.9511 | 0 |  |  | 84 | 75.7 | -11.5 | 61.651 | 60.0861 | 59.4305 | -42.0966 | -41.2857 | 81.7214 | -76.0072 | 86.0707 | 11.6922 | 35.46 | 20.81 | 42.4292 | 39.9948 | -21.52 | -3.8935 |  |  | -111.578 | -26.3786 | -13.2655 | -61.5 | -61.6 | 22.706 | 30.4779 | 36.6471 | 43.3777 | 30.26 | -5.11 | 55.49 | 110.1813 | -25.4 | -25.58 | 82.48 | 47.4 | 111.4727 | 107.1273 | 46.9151 | 44.7 | 203.1874 | 163.4594 | 157.4446 | 160.0626 | 93.6243 | 79.8759 | -24.393 | 609.9863 | 331.2604 |  | -28.1176 | -25.7253 | -19.2323 | -24.0889 | -22.6096 | 161.34 | -23.2574 | -23.8493 | -45.5177 | 0 | -19.68 | 113.7 | 12.1886 | -97.6028 | -39.0884 | -37.8887 | 9.8411 | -76.7062 | 36.5268 | 23.9475 |  | 23.3255 | 32.6655 | 32.9099 | 32.2653 | -24.2812 | -23.7788 | 73.5133 | -43.7348 | -43.5816 | 55.5565 | 67.3322 | 5.1142 | 1.21 | 24.4907 | 0.7633 | -16.08 | 14.08 | 0 |  | -4.706 | 4.26 |  | 31.47 | -68.5326 | -54.2773 | 14.96 | 68.1345 | 23.5 | -15.5436 | -0.925 | 0 | 1.3926 |  |  | -10.438 | -22.4574 | 20.1734 | 23.3179 | 56.1408 | 57.7023 | -110.5028 | -16.3467 | 26.6259 | -37.831 | 12.1321 | 7.0229 | 6.8359 | 14 | 204.2318 | 202.4214 | 39.8 | -39.8025 | -181.5708 | 184.6565 | 276.3635 | -192.4825 | -192.686 | -27.5659 | -18.0965 | 77.1233 | 75.2699 | -117.3745 | -118.8218 | 33.7862 | 33.5994 | -62.9081 | -63.6284 | 114.03 | 113.87 | 23.6 | 22.9 | 21.1052 | 26.64 | -357.5677 |  | 183.4272 | 12.1 | -4.4 | -32.7 | -32.7 | 1.3308 | 0.87547 | -268.9262 | -293.7537 | 474.5487 | 393.0665 | 118.9634 | -373.4883 | 377.2064 | -155.8824 | -231.4648 | -372.6188 | 110.9902 | 107.1177 | 153.5773 | -462.298 | 240.2579 | -224.3006 | 227.9907 | -10.705 |  | 13.92 | 7.0495 | 7.051 | -14.4 | -10.64 |  | 11.107 | -23.7903 | -13.7987 | -1.8 | 48.736 | 50.207 |  |  | 49.5482 | 49.0271 | 49.7577 |  | 5.5 | 18.025 | 5.64 |  | -17.4606 | 49.053 | 26.8869 | -18.1455 | -48.6606 | 17.1553 | 30.6619 | -15.2 | 14.9 | 92.038 | -86.9356
26/09/2025 | 04:00 |  | 16.1271 | -19.4725 | 5.8679 | 11.6954 | 0 | 29.555 | -64.5458 | 41.4145 | 21.0514 | 20.5537 | -19.98 | -24.811 | 22 | 9.108 | -22 | 13.1964 | 28.1296 | 17.8127 | 17.897 | 29.6497 | 15.7371 | 6.459 | 8.5712 |  |  | -47.89 | -47.47 |  | 19.98 | 24.2 |  |  | -46.96 | -47.39 | -42.61 | 46.47 | 46.68 | 13.5377 | -4.5294 | 54.5057 | 55.8271 | 50.9199 | -39.7859 | -40.5408 | 29.563 | 33.4492 | 67.2475 | 68.7211 | 0 | 63.2503 | -515.5965 | 4.3475 | -12.5 | -12.6 | 46.6199 | 46.4122 | -3.1747 |  | -80.3864 | 1.0484 |  | 2.7812 | 569.1395 | 114.4749 | 114.4139 | -592.4431 | 430.3669 |  | -57.8318 | 57.5378 | 66.374 | 24.58 | 21.12 | 47.06 | 63.66 | 22.2411 | 21.0355 | 40.9184 | 41.9281 | 34.988 | 0 | -123.7112 | 4.7123 | 0 |  |  | 84.4 | 76.2 | -11.38 | 59.9811 | 58.5637 | 58.5678 | -42.9465 | -42.3742 | 82.7001 | -77.6104 | 89.5867 | 11.4619 | 36.97 | 21.16 | 42.8979 | 40.4343 | -21.46 | -3.8935 |  |  | -114.9908 | -27.1888 | -13.2704 | -61.6 | -61.4 | 21.86 | 30.7708 | 38.5257 | 43.3777 | 30.415 | -5.63 | 56.823 | 110.2688 | -26.77 | -26.85 | 85.35 | 47.4 | 112.1273 | 111.4727 | 45.5332 | 43.2636 | 207.4446 | 166.8015 | 159.4866 | 162.4548 | 91.1273 | 73.8593 | -24.992 | 609.3068 | 330.7912 |  | -28.5266 | -26.0343 | -15.1956 | -18.9343 | -20.4157 | 150.588 | -19.4302 | -20.5922 | -38.8717 | 0 | -6.77 | 103.2 | 12.3075 | -88.508 | -41.0464 | -39.7048 | 12.7776 | -71.742 | 38.167 | 24.3433 |  | 24.6764 | 32.2773 | 32.4238 | 31.0736 | -23.4439 | -22.1042 | 73.5133 | -44.1874 | -44.2082 | 58.0671 | 71.2513 | 3.6493 | 3.14 | 26.0899 | 0.7645 | -17 | 13.65 | 0 |  | -4.6765 | 4.171 |  | 31.26 | -71.7106 | -55.3126 | 15.45 | 66.4738 | 22.7 | -16.3302 | -0.4911 | 0 | 1.3945 |  |  | -12.2231 | -23.5768 | 17.9267 | 23.5432 | 57.1652 | 61.3164 | -112.5564 | -16.397 | 26.8754 | -37.5584 | 11.6903 | 7.2671 | 6.9836 | 13.2264 | 201.7859 | 199.0741 | 40.2 | -39.7538 | -184.992 | 187.653 | 280.3895 | -190.5485 | -190.7642 | -32.1058 | -22.6513 | 78.7227 | 77.454 |  |  | 36.1813 | 35.1046 | -64.8553 | -63.9218 | 109.77 | 109.38 | 24.6 | 24.8 | 21.1864 | 27.04 | -365.0009 |  | 191.4796 | 12.2 | -4 | -34.5 | -34.5 | 1.2915 | 0.93992 | -275.7928 | -290.593 | 476.746 | 387.0138 | 118.3035 | -375.5577 | 379.9967 | -156.2035 | -233.0609 | -375.6229 | 106.828 | 104.4775 | 158.4241 | -461.5176 | 238.1328 | -223.7895 | 226.1449 | -10.4138 |  | 13.84 | 7.005 | 7.005 | -14.32 | -10.72 |  | 11.1925 | -25.5756 | -12.9778 | 0.1 | 52.079 | 52.848 | 11.3497 |  | 51.0212 | 50.6629 | 51.6832 |  | 5.2 | 18.1358 | 5.59 |  | -22.8065 | 52.7256 | 32.3155 | -22.8841 | -51.9238 | 22.0388 | 29.2753 | -15 | 15 | 88.6789 | -81.2512
26/09/2025 | 04:30 |  | 16.4864 | -19.6312 | 5.9121 | 11.0395 | 0 | 30.3106 | -63.1195 | 42.4593 | 21.5013 | 21.0371 | -24.42 | -25.341 | 22 | 9.108 | -22 | 13.2015 | 26.7232 | 18.0333 | 18.4562 | 31.0614 | 16.6625 | 6.0571 | 7.8828 |  |  | -50.28 | -50.26 |  | 24.42 | 24.2 |  |  | -44.27 | -44.49 | -54.25 | 44.62 | 44.82 | 13.4553 | -4.4769 | 53.7166 | 55.531 | 56.9431 | -39.25 | -38.6403 | 12.1893 | 12.2241 | 71.5342 | 73.2757 | 0 | 32.9302 | -504.7931 | 4.4971 | -13 | -13 | 45.7101 | 44.2438 | -3.467 |  | -78.3061 | 1.4737 |  | 2.9262 | 556.5353 | 116.7333 | 115.3904 | -584.8574 | 433.4957 |  | -55.5306 | 57.5888 | 68.3001 | 24.99 | 22.4 | 48.06 | 64.49 | 22.509 | 22.375 | 38.3266 | 39.0315 | 32.7867 | 0 | -127.0041 | 5.9041 | 0 |  |  | 85.6 | 77.3 | -11.39 | 59.7181 | 58.0086 | 57.8572 | -39.8184 | -39.4189 | 78.4522 | -77.654 | 84.5006 | 12.2161 | 39.06 | 22.14 | 43.8354 | 41.6061 | -22.05 | -3.8935 |  |  | -122.0372 | -28.3988 | -13.514 | -61.7 | -61.2 | 21.6238 | 31.0638 | 41.8132 | 43.9636 | 30.57 | -6.73 | 54.095 | 120.2143 | -26.74 | -27.33 | 86.72 | 47.32 | 120.9273 | 118.4909 | 47.1568 | 44.7273 | 211.8407 | 173.3318 | 166.717 | 169.5534 | 70.5902 | 55.435 | -25.402 | 595.1208 | 331.901 |  | -29.0998 | -26.9076 | 0 | -24.3735 | -22.5898 | 58.416 | -6.3153 | -6.7861 | -21.1096 | 16.48 | -10.02 | 1 | 12.4654 | -99.5638 | -39.0406 | -38.3487 | 8.8518 | -51.6144 | 16.8508 | 24.6626 |  | 24.3373 | 32.3247 | 32.6952 | 31.6044 | -21.4344 | -21.4344 | 74.3506 | -45.1185 | -45.0405 | 58.4565 | 69.6358 | 5.1215 | 2.73 | 24.6787 | 0.751 | -16.31 | 14.02 | 0 |  | -4.647 | 4.246 |  | 30.4 | -70.3088 | -59.2103 | 15.59 | 65.9314 | 23.3 | -16.0329 | -0.5673 | 0 | 1.432 |  |  | -12.8302 | -23.662 | 17.3215 | 24.426 | 57.114 | 60.0241 | -110.4585 | -16.7142 | 26.3434 | -37.8019 | 12.0903 | 7.521 | 7.3211 | 13 | 207.6232 | 207.3871 | 57.8 | -53.6892 | -208.1862 | 209.9035 | 293.0622 | -199.5503 | -197.8513 | -25.0271 | -15.3992 | 75.9206 | 75.9614 |  |  | 37.0602 | 36.1593 | -64.8745 | -64.6101 | 106.79 | 105.24 | 29.3 | 28.9 | 21.1672 | 28.32 | -373.452 |  | 198.3112 | 13.4 | -0.5 | -35.2 | -34.6 | 1.176 | 0.91123 | -288.6368 | -291.4161 | 481.2346 | 398.9505 | 115.2618 | -380.1922 | 382.4654 | -162.8766 | -235.0562 | -380.0975 | 105.5089 | 103.7786 | 167.886 | -466.1798 | 246.3077 | -229.4886 | 228.4133 | -6.9613 |  | 15.68 | 6.998 | 6.982 | -15.12 | -9.44 |  | 8.9952 | -24.4343 | -11.1315 | -0.6 | 52.293 | 52.67 |  | 13.5268 | 50.5706 | 49.934 | 49.1778 |  | 0.3 | 17.5793 | 5.72 |  | -14.7329 | 47.0352 | 25.0506 | -15.3731 | -46.7091 | 15.0732 | 30.9023 | -8.8 | 9.2 | 86.4625 | -75.9618
26/09/2025 | 05:00 |  | 17.6409 | -21.0197 | 5.9109 | 12.9888 | 0 | 31.6156 | -65.5422 | 42.7254 | 22.0213 | 21.4783 | -4.44 | -27.656 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.2289 | 30.0278 | 18.4223 | 18.6831 | 31.0387 | 16.6035 | 6.5966 | 8.1798 |  |  | -45.68 | -45.53 |  | 4.44 | 26.4 |  |  | -40.32 | -40.63 | -52.37 | 40.62 | 40.86 | 13.022 | -4.4852 | 54.7991 | 57.0648 | 53.2213 | -38.3123 | -38.5385 | 14.3428 | 12.9121 | 66.1759 | 70.3286 | 0 | 31.4664 | -488.208 | 4.135 | -12.8 | -12.8 | 45.72 | 44.8486 | -3.4953 |  | -78.2065 | 1.9911 |  | 2.8555 | 540.7268 | 113.773 | 114.7496 | -580.2316 | 419.5117 |  | -57.3828 | 58.9793 | 69.318 | 25.13 | 22.27 | 48.62 | 65.48 | 22.9109 | 23.1788 | 43.509 | 43.8598 | 35.3774 | 0 | -119.5894 | 4.7362 | 0 |  |  | 86.4 | 78 | -11.52 | 62.8562 | 59.7755 | 59.6579 | -36.5289 | -35.7346 | 71.4729 | -73.0778 | 76.5307 | 12.6276 | 38.8 | 22.2 | 44.3042 | 41.8991 | -22.25 | -3.8935 |  |  | -110.1936 | -27.564 | -13.7983 | -64 | -63.8 | 22.5357 | 31.6498 | 41.3435 | 45.7214 | 31.53 | -6.12 | 54.1415 | 107.5486 | -24.06 | -24.6 | 83.77 | 48.68 | 112.2182 | 108.9091 | 43.5622 | 42.0909 | 205.0309 | 167.8865 | 159.1255 | 161.0856 | 92.9128 | 76.886 | -23.171 | 594.6635 | 333.0228 |  | -29.1647 | -27.117 | -20.3674 | -31.5901 | -29.71 | 165.948 | -24.4913 | -25.0482 | -44.8834 | 15.35 | -16.97 | 109.9 | 12.6583 | -113.4729 | -37.0705 | -36.5787 | 7.6963 | -75.9763 | 40.7885 | 23.7197 |  | 23.0239 | 32.2974 | 32.2883 | 30.958 | -24.2812 | -24.1137 | 73.6808 | -42.496 | -42.1794 | 54.1134 | 64.9038 | 5.1142 | 1.55 | 23.9951 | 0.8219 | -16.25 | 13.81 | 0 |  | -4.6 | 4.282 |  | 31.48 | -65.8349 | -55.4869 | 15.27 | 67.5547 | 25.4 | -15.5758 | -0.8186 | 0 | 1.4875 |  |  | -13.0226 | -23.061 | 17.725 | 23.8018 | 58.8909 | 59.1126 | -107.8413 | -16.9637 | 26.2744 | -38.8943 | 12.3223 | 7.8042 | 7.5531 | 13.8099 | 206.4872 | 207.4639 | 58.7 | -60.6554 | -207.0615 | 209.813 | 295.2248 | -197.5678 | -194.6976 | -27.8523 | -18.4534 | 76.3652 | 76.7888 | -124.0269 |  | 36.2362 | 36.8734 | -67.655 | -68.5975 | 108.93 | 108.69 | 28.1 | 27.9 | 21.2078 | 28.8 | -377.1893 |  | 193.1679 | 13.9 | -2.2 | -34.4 | -34.3 | 1.2745 | 0.90887 | -291.9341 | -293.3289 | 490.6684 | 401.5032 | 118.826 | -386.0564 | 387.0715 | -163.5902 | -239.7851 | -385.8662 | 105.4146 | 105.1593 | 165.5653 | -469.0317 | 246.7033 | -233.5393 | 231.0356 | -4.2174 |  | 14.4 | 6.924 | 6.8225 | -14.48 | -9.36 |  | 10.1976 | -25.2827 | -10.6035 | -1 | 50.893 | 51.337 | 11.1088 |  | 49.3087 | 50.7408 | 49.8962 |  | 2.4 | 20.7194 | 5.87 |  | -17.9463 | 50.5965 | 28.6369 | -17.8954 | -49.9523 | 17.7962 | 31.385 | -10.3 | 10.2 | 90.1042 | -80.9976
26/09/2025 | 05:30 |  | 18.2925 | -21.9789 | 6.2752 | 14.4805 | 0 | 33.9362 | -70.7817 | 44.9057 | 23.0093 | 22.6655 | -4.44 | -29.636 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 13.4073 | 34.1568 | 19.0301 | 19.255 | 32.383 | 17.0628 | 5.7895 | 8.2938 |  |  | -45.93 | -46.36 |  | 4.44 | 28.6 |  |  | -44.53 | -44.18 | -44.74 | 44.81 | 44.53 | 12.9511 | -4.7508 | 55.9474 | 58.1994 | 54.9401 | -39.7859 | -42.3849 | 34.0134 | 34.3282 | 72.204 | 72.338 | 0 | 55.6617 | -526.2814 | 2.79 | -12.2 | -12.2 | 49.3673 | 48.7652 | -3.4679 |  | -84.739 | 2.6826 |  | 3.3723 | 573.6868 | 130.7107 | 130.1614 | -639.2012 | 447.3803 |  | -48.4464 | 49.7912 | 74.4774 | 25.65 | 22.84 | 51.25 | 68.32 | 18.0884 | 18.6242 | 37.0288 | 38.2719 | 35.4783 | 0 | -124.703 | 5.5228 | 0 |  |  | 89 | 81 | -12.04 | 65.277 | 63.5806 | 63.2694 | -31.0924 | -30.6284 | 72.4704 | -82.624 | 76.6493 | 13.0037 | 42.58 | 23.93 | 45.7104 | 43.5104 | -23.3 | -3.8935 |  |  | -118.5057 | -27.4877 | -14.2115 | -73.3 | -73.3 | 22.4423 | 34.5795 | 46.9793 | 49.2371 | 34.28 | -6.79 | 54.5135 | 116.2766 | -24.31 | -24.5 | 89.54 | 50.76 | 117.7636 | 115.3091 | 45.1431 | 44.2364 | 215.2481 | 176.9097 | 169.642 | 172.2372 | 69.585 | 54.1052 | -24.69 | 648.3156 | 335.4107 |  | -29.3356 | -27.6612 | 0 | -24.0375 | -22.4466 | 52.272 | -7.0539 | -7.6375 | -20.4796 | 0 | -19.24 | 1 | 13.1978 | -101.8835 | -36.2754 | -35.4732 | 12.1131 | -50.8428 | 17.219 | 19.8321 |  | 19.3247 | 32.689 | 32.1862 | 31.9857 | -19.7598 | -19.4249 | 79.0394 | -42.9639 | -43.1022 | 56.672 | 69.613 | 6.9966 | 1.65 | 20.0888 | 0.8682 | -12.57 | 12.02 | 0 |  | -4.355 | 4.305 |  | 31.94 | -68.8195 | -55.2852 | 15.54 | 67.4623 | 23.5 | -16.155 | -1.0012 | 0 | 1.5523 |  |  | -14.1669 | -25.6008 | 17.353 | 26.45 | 57.7234 | 60.151 | -112.4288 | -18.0274 | 27.1357 | -41.289 | 11.9329 | 8.605 | 8.3863 | 13.6067 | 208.7841 | 207.7909 | 37.7 | -38.3557 | -181.2119 | 182.7973 | 277.1421 | -195.6292 | -195.6105 | -27.2685 | -16.7204 | 78.8988 | 77.8983 |  | -124.6888 | 37.9171 | 37.8622 | -73.8376 | -73.0644 | 104.05 | 103.52 | 27.2 | 26.3 | 21.1864 | 30.24 | -380.2452 |  | 198.4748 | 15.1 | -2.2 | -35.2 | -35.3 | 1.3729 | 0.8768 | -271.0282 | -294.9306 | 491.0061 | 402.0266 | 127.2028 | -389.5968 | 393.3437 | -172.7223 | -239.7225 | -384.5258 | 105.8932 | 106.2052 | 171.1913 | -478.5612 | 248.3397 | -234.8069 | 237.1304 | -3.5061 |  | 14.08 | 6.682 | 6.663 | -13.76 | -10.64 |  | 10.4906 | -24.0528 | -12.1294 | -1.7 | 53.058 | 51.69 | 11.3389 | 13.53 | 50.5895 | 50.5481 | 50.9179 |  | 3 | 21.7741 | 6.12 |  | -18.8619 | 49.4992 | 26.3914 | -18.8272 | -49.0851 | 16.3549 | 31.9395 | -10.7 | 12.2 | 91.229 | -85.9671
26/09/2025 | 06:00 |  | 19.4115 | -23.294 | 6.8571 | 13.1563 | 0 | 35.6046 | -75.3222 | 47.7109 | 24.3233 | 24.0155 | -6.66 | -28.996 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 12.2939 | 36.024 | 19.9707 | 20.213 | 33.6562 | 17.3091 | 5.9319 | 8.1273 |  |  | -49.21 | -48.96 |  | 6.66 | 28.6 |  |  | -49.08 | -49.29 | -38.38 | 50.08 | 49.78 | 13.0178 | -4.8438 | 59.9729 | 62.3114 | 57.6444 | -47.0197 | -47.2533 | 35.9645 | 34.3382 | 72.7399 | 75.2851 | 0 | 64.1828 | -553.0178 | 3.4135 | -12.4 | -12.5 | 54.7642 | 53.6559 | -3.3952 |  | -91.3385 | 2.4505 | 1.9817 | 3.8496 | 606.311 | 126.4992 | 126.5602 | -645.5848 | 474.2086 |  | -60.1015 | 61.0991 | 75.4055 | 25.41 | 22.84 | 52.86 | 68.24 | 20.9015 | 21.3034 | 41.1606 | 41.0477 | 33.6072 | 0 | -122.7339 | 5.6806 | 0 |  |  | 90.6 | 82.8 | -12.52 | 66.0612 | 65.5244 | 65.2508 | -26.469 | -25.5463 | 74.7374 | -90.4012 | 80.4879 | 12.9592 | 47.12 | 25.83 | 47.8198 | 45.2682 | -24.19 | -3.8935 |  |  | -106.8366 | -27.6936 | -14.9104 | -78.1 | -78.2 | 23.2059 | 39.267 | 51.2061 | 55.6824 | 38.81 | -7.08 | 56.141 | 105.7335 | -24.07 | -24.37 | 93.41 | 54.04 | 106.5455 | 104.5636 | 39.9491 | 39.7909 | 213.7586 | 175.0985 | 168.9303 | 171.3346 | 92.9179 | 78.7087 | -23.751 | 663.4787 | 327.4931 |  | -29.9725 | -28.2818 | -17.2692 | -32.5315 | -30.3503 | 188.988 | -27.4927 | -29.5373 | -43.2509 | 15.92 | -19.18 | 115.5 | 13.6984 | -120.4727 | -34.7165 | -34.1278 | 12.4557 | -74.1275 | 38.1785 | 19.4399 |  | 18.7216 | 33.2701 | 31.7217 | 31.1225 | -22.1042 | -21.9368 | 91.5986 | -38.0745 | -37.7807 | 62.6123 | 72.1429 | 18.1003 | 2.74 | 12.181 | 0.7401 | -7.94 | 11.23 | 16.6805 |  | -4.649 | 4.348 |  | 34.38 | -73.9163 | -63.9104 | 15.28 | 67.6167 | 22.2 | -17.4585 | -1.2254 | -1.4088 | 1.6739 |  |  | -12.706 | -27.4649 | 16.7028 | 28.4811 | 57.9094 | 59.7626 | -114.2728 | -18.3194 | 28.1529 | -42.813 | 11.7152 | 9.357 | 8.9981 | 13.4524 | 203.1349 | 200.963 | 85.5 | -85.9885 | -234.3344 | 237.3858 | 293.4135 | -191.3648 | -190.0943 | -28.6842 | -19.4525 | 74.4861 | 76.214 |  |  | 35.3793 | 35.3683 | -71.6732 | -71.2013 | 104.26 | 103.41 | 25.3 | 26.3 | 21.1458 | 27.6 | -373.5157 |  | 192.4553 | 15.1 | -4.5 | -33.6 | -33.6 | 1.2659 | 0.977 | -284.2285 | -289.6912 | 480.1972 | 388.2999 | 114.2683 | -373.5116 | 379.1955 | -164.3536 | -233.1019 | -374.231 | 105.0393 | 105.7211 | 168.476 | -463.4078 | 239.5532 | -226.1441 | 229.4518 | -3.0309 |  | 13.04 | 6.766 | 6.722 | -12.64 | -10.32 |  | 9.7887 | -24.8432 | -11.8639 | -0.4 | 53.517 | 53.13 |  |  | 49.2445 | 48.7089 | 49.1817 |  | 3.2 | 19.5577 | 6.16 |  | -18.2874 | 50.8765 | 28.7831 | -19.2451 | -49.8828 | 18.2059 | 31.0398 | -10.4 | 13.3 | 56.618 | -56.7035
26/09/2025 | 06:30 |  | 19.9025 | -23.8095 | 7.3629 | 12.9703 | 0 | 37.0353 | -79.949 | 52.8778 | 26.6552 | 26.0906 | -13.32 | -32.522 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.2924 | 38.1584 | 20.8044 | 21.4228 | 35.338 | 16.9805 | 5.6202 | 7.7973 |  |  | -53.74 | -53.77 |  | 13.32 | 30.8 |  |  | -48.48 | -49.22 | -50.56 | 49.29 | 49.08 | 13.0836 | -4.8096 | 60.9539 | 63.1612 | 59.3224 | -46.3499 | -47.0951 | 12.5227 | 12.4757 | 76.4907 | 79.4378 | 0 | 34.9685 | -540.2878 | 2.3629 | -12 | -12.1 | 54.6409 | 53.5774 | -3.5995 |  | -88.7678 | 3.0725 | 6.6653 | 4.3814 | 595.9958 | 129.2458 | 128.8186 | -641.9611 | 479.8547 |  | -63.5299 | 64.5746 | 74.2778 | 24.14 | 21.85 | 52.86 | 68.01 | 16.4809 | 17.4186 | 41.7889 | 42.1849 | 39.1349 | 0 | -133.441 | 7.2055 | 0 |  |  | 97.3 | 87.5 | -12.91 | 67.892 | 66.3986 | 66.1496 | -23.3006 | -23.108 | 68.5375 | -85.8285 | 74.0673 | 13.0905 | 45.55 | 25.67 | 50.6323 | 47.7585 | -24.65 | -3.8935 |  |  | -114.1825 | -27.7901 | -15.1185 | -82.8 | -81.9 | 24.7275 | 44.5404 | 57.3115 | 63.2996 | 44.08 | -7.55 | 56.3735 | 112.6989 | -24.26 | -24.85 | 97.57 | 53.77 | 115.2545 | 111.9273 | 39.5398 | 38.8091 | 225.1901 | 188.3414 | 179.8901 | 182.1119 | 92.806 | 79.2492 | -22.806 | 660.1711 | 357.3197 |  | -30.9082 | -29.902 | -16.0471 | -25.7415 | -23.7081 | 152.124 | -23.2457 | -23.8768 | -43.7427 | 0 | -19.14 | 104 | 13.9438 | -110.2411 | -32.9173 | -32.219 | 11.0869 | -76.0231 | 41.5624 | 18.9171 |  | 18.5064 | 30.7388 | 32.0892 | 29.8279 | -18.5877 | -18.7551 | 83.7282 | -38.8058 | -38.4017 | 57.3693 | 68.7358 | 12.5338 | 0 | 11.9686 | 0.7279 | -8.16 | 10.42 | 13.4262 |  | -5.292 | 4.413 |  | 31.85 | -68.8529 | -58.5901 | 14.65 | 66.7554 | 20.1 | -17.9321 | -1.8416 | -1.9609 | 1.6244 |  |  | -12.0207 | -29.9613 | 16.1472 | 30.9665 | 58.1746 | 59.6754 | -115.105 | -19.3356 | 30.4339 | -45.9155 | 11.7708 | 11.0184 | 10.6013 | 13 | 209.8125 | 206.602 | 66.6 | -63.2614 | -212.2038 | 211.786 | 317.029 | -196.9397 | -196.8332 | -25.4904 | -14.0571 | 75.5096 | 74.7163 |  |  | 35.3573 | 34.4674 | -75.7991 | -77.7832 | 102.95 | 102.73 | 26.4 | 28.1 | 21.227 | 25.76 | -382.3203 |  | 194.2951 | 15.6 | -2.2 | -32.6 | -31.9 | 1.159 | 0.8736 | -312.5676 | -313.7723 | 469.8986 | 389.4846 | 94.4356 | -375.2578 | 377.174 | -164.0778 | -227.7187 | -373.3703 | 113.6316 | 114.3637 | 169.1102 | -455.9735 | 236.101 | -230.2915 | 231.9561 | -2.7947 |  | 11.68 | 6.298 | 6.345 | -11.84 | -10.48 |  | 9.8741 | -23.0579 | -11.6014 | -3.3 | 50.641 | 48.695 |  |  | 49.1895 | 48.7677 | 49.1668 |  | 1.5 | 17.548 | 6.85 |  | -13.3204 | 49.3115 | 24.6092 | -13.0202 | -49.092 | 13.4983 | 34.8265 | -9.7 | 9.5 | 104.921 | -60.7443
26/09/2025 | 07:00 |  | 19.5372 | -23.5656 | 7.1548 | 12.2195 | 0 | 37.1924 | -80.3899 | 53.4375 | 27.1832 | 26.5082 | -11.1 | -33.479 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.3493 | 38.0238 | 21.03 | 21.2186 | 35.5358 | 16.8837 | 5.6319 | 8.4288 |  |  | -52.15 | -51.99 |  | 11.1 | 33 |  |  | -49.75 | -49.46 | -43.64 | 51.11 | 50.3 | 13.3123 | -5.004 | 62.4019 | 64.5884 | 58.0681 | -44.6084 | -42.6513 | 34.7756 | 33.4505 | 74.8832 | 78.768 | 0 | 50.584 | -569.1685 | 3.8198 | -12.5 | -12.4 | 50.7039 | 48.2861 | -3.5135 |  | -82.2144 | 2.7279 | 7.0263 | 4.7971 | 623.554 | 153.325 | 154.0879 | -676.7128 | 526.2282 |  | -18.6419 | 20.0055 | 77.3715 | 25.58 | 24.59 | 55.24 | 68.75 | 4.6927 | 5.3625 | 43.1289 | 43.7204 | 43.5013 | 0 | -149.2745 | 5.6391 | 0 |  |  | 100.2 | 89.9 | -12.88 | 67.5822 | 65.0612 | 65.2377 | -24.8062 | -24.5931 | 88.533 | -108.7673 | 97.3614 | 13.1017 | 47.34 | 26.25 | 54.1479 | 50.6882 | -25.96 | -3.8935 |  |  | -157.443 | -30.1943 | -15.9737 | -86.4 | -85 | 25.2988 | 48.056 | 62.9473 | 67.9871 | 47.9 | -9.29 | 56.451 | 155.9489 | -24.43 | -24.61 | 97.44 | 53.43 | 154.4909 | 152.4909 | 48.9747 | 48.2909 | 256.5609 | 219.3995 | 209.081 | 213.4681 | 74.0069 | 59.4262 | -23.092 | 689.811 | 335.397 |  | -33.2513 | -31.3239 | 0 | -25.2672 | -23.4481 | 39.984 | -1.113 | -1.4579 | -23.6908 | 0 | -13.89 | 1 | 12.0557 | -99.8924 | -33.9171 | -33.2289 | 11.4931 | -56.5599 | 22.9122 | 18.889 |  | 18.4618 | 30.3305 | 30.7597 | 30.8991 | -6.0284 | -5.861 | 90.2589 | -47.7202 | -47.9496 | 67.4596 | 79.5795 | 8.5347 | 3.82 | 16.7929 | 0.9293 | -10.75 | 9.88 | 0 |  | -4.95 | 4.203 |  | 30.7 | -80.3506 | -65.6679 | 15.11 | 65.4737 | 21.4 | -18.2111 | -1.5423 | -2.0448 | 1.6516 |  |  | -11.8187 | -31.7512 | 16.7446 | 32.8366 | 57.9358 | 59.863 | -123.1333 | -20.3261 | 31.0392 | -48.2348 | 11.1588 | 12.5907 | 12.2057 | 12.5086 | 212.8575 | 211.5656 | 37.3 | -37.9239 | -181.1771 | 181.8104 | 289.7492 | -200.1194 | -199.2105 | -21.8727 | -10.1215 | 77.3188 | 76.9761 |  |  | 31.0066 | 30.2376 | -78.9646 | -79.2549 | 91.06 | 90.87 | 48.2 | 47.8 | 21.1244 | 18.72 | -398.0752 |  | 174.5665 | 15.1 | 35.9 | -29.3 | -28.6 | 1.2953 | 0.7702 | -286.363 | -296.5728 | 488.7729 | 391.1765 | 118.5588 | -378.2254 | 381.877 | -180.6454 | -222.3356 | -380.0896 | 127.2051 | 127.9809 | 180.11 | -471.8827 | 228.3032 | -252.6114 | 252.9216 | -5.5633 |  | 19.84 | 6.231 | 6.226 | -19.52 | -2.4 |  | 2.2293 | -25.1942 | -2.2538 | -2.9 | 49.008 | 48.798 |  |  | 49.6642 | 50.1382 | 51.2888 |  | -32.9 | 16.9071 | 6.69 |  | -7.9768 | 47.811 | 21.7371 | -8.4702 | -47.0703 | 9.5833 | 36.8206 | 26.2 | -25.6 | 109.9073 | -16.6938
26/09/2025 | 07:30 |  | 19.7448 | -23.7816 | 7.0222 | 12.4436 | 0 | 38.3397 | -81.1543 | 55.7932 | 28.3311 | 28.0609 | -6.66 | -37.505 | 33 | 11.592 | -33 | 13.0166 | 39.3214 | 16.7051 | 17.0103 | 27.8763 | 16.2362 | 5.9984 | 8.5683 |  |  | -50.75 | -51.29 |  | 6.66 | 37.4 |  |  | -49.07 | -49.07 | -40.71 | 49.82 | 50.1 | 13.7266 | -5.5822 | 63.242 | 65.4071 | 53.7444 | -44.0726 | -43.5296 | 30.8798 | 30.4979 | 75.2851 | 76.6247 | 0 | 59.2872 | -570.4773 | 3.4579 | -12.5 | -12.5 | 51.4334 | 50.1991 | -3.7813 |  | -84.954 | 3.6892 | 7.3493 | 5.1773 | 626.1786 | 162.6941 | 162.8162 | -670.8312 | 557.6642 |  | -32.0287 | 33.7432 | 82.99 | 26.14 | 25.33 | 58.14 | 71 | 3.4871 | 4.1569 | 52.1715 | 53.9534 | 38.9444 | 0 | -148.8988 | 6.6406 | 0 |  |  | 101 | 91 | -13.3 | 71.0437 | 69.3037 | 68.2431 | -15.1867 | -14.419 | 82.1555 | -113.9303 | 90.6232 | 13.3263 | 52.45 | 29.03 | 56.2573 | 53.0319 | -26.14 | -3.8935 |  |  | -131.0941 | -30.8039 | -16.1353 | -91.6 | -90.5 | 26.7105 | 52.1576 | 63.8865 | 73.8464 | 51.78 | -8.73 | 57.784 | 129.5649 | -22.39 | -22.63 | 91.27 | 57.29 | 130.0546 | 127.0545 | 34.9595 | 33.5182 | 242.9867 | 201.5162 | 193.9965 | 195.9256 | 85.7816 | 73.0618 | -22.216 | 682.9868 | 274.194 |  | -34.0732 | -31.8545 | 0 | -40.7353 | -39.2409 | 153.66 | -24.6659 | -24.1162 | -36.5145 | 0 | -12.37 | 112.4 | 12.7687 | -133.2003 | -34.7879 | -34.1641 | 12.4985 | -52.5115 | 18.8792 | 19.4845 |  | 19.0691 | 30.1361 | 31.5022 | 29.7689 | -5.6935 | -4.6888 | 89.5891 | -32.2831 | -32.4168 | 65.0805 | 78.6598 | 10.1387 | 4.97 | 17.0761 | 0.9622 | -10.88 | 10.27 | 9.7026 |  | -4.705 | 4.133 |  | 32.04 | -80.0424 | -66.324 | 15.48 | 66.4846 | 21.7 | -20.4563 | -2.0043 | -2.1784 | 1.8362 |  |  | -11.5737 | -33.0171 | 15.6381 | 34.3966 | 58.0066 | 59.767 | -123.241 | -23.072 | 32.3471 | -54.3881 | 10.5468 | 12.5614 | 12.269 | 12.0173 | 184.8452 | 184.8311 | 37.3 | -37.5245 | -171.1123 | 171.0469 | 231.8267 | -175.1266 | -174.3739 | -23.4803 | -11.9698 | 71.8782 | 70.9955 | -102.818 | -103.006 | 14.9883 | 14.7686 | -75.8027 | -76.8511 | 87.72 | 87.19 | 43.4 | 44.9 | 21.1672 | 9.36 | -409.5822 |  | 159.2966 | 15.6 | 37.6 | -13.9 | -13.9 | 1.2032 | 0.69545 | -228.2131 | -230.0415 | 407.9525 | 324.2396 | 108.4156 | -316.0749 | 318.8531 | -121.8914 | -162.5735 | -318.2806 | 127.8372 | 128.1334 | 126.2416 | -401.7178 | 168.0002 | -231.5629 | 235.3457 | -2.5832 |  | 18.96 | 5.906 | 5.887 | -18.72 | -3.04 |  | 3.6942 | -22.295 | -6.4439 | -2.3 | 51.609 | 51.171 |  |  | 46.9749 | 46.1172 | 45.8924 |  | -36.2 | 21.7108 | 6.72 |  | -10.9526 | 48.9693 | 23.0906 | -10.8994 | -49.2272 | 11.3281 | 36.9129 | 24.6 | -24.7 | 67.248 | 34.1904
26/09/2025 | 08:00 |  | 20.182 | -23.9976 | 7.1315 | 13.1369 | 0 | 38.8774 | -83.3673 | 56.8393 | 29.0031 | 28.3047 | -6.66 | -41.036 | 37.4 | 13.248 | -35.2 | 13.0936 | 40.5166 | 16.9805 | 17.125 | 28.3609 | 16.2569 | 5.7447 | 8.1052 |  |  | -51.47 | -51.45 |  | 6.66 | 39.6 |  |  | -48.88 | -49.01 | -39.7 | 49.14 | 49.22 | 13.9758 | -5.5722 | 64.1683 | 65.9494 | 53.1437 | -45.814 | -45.7929 | 27.0167 | 27.6947 | 76.4907 | 78.902 | 0 | 65.0606 | -571.3865 | 1.4004 | -11.5 | -11.7 | 52.1609 | 52.6745 | -3.9024 |  | -90.6596 | 4.5004 | 7.6922 | 5.4088 | 629.8408 | 168.3095 | 168.0959 | -667.3262 | 577.3055 |  | -66.6533 | 67.2839 | 86.4429 | 27.01 | 25.96 | 59.94 | 73.75 | 7.5058 | 5.4964 | 53.2789 | 53.8469 | 33.128 | 0 | -164.5218 | 8.9291 | 0 |  |  | 103.5 | 93.7 | -13.76 | 70.8653 | 68.3874 | 68.0068 | -12.9632 | -12.8709 | 75.3026 | -111.6643 | 85.294 | 12.2171 | 55.4 | 30.47 | 58.3667 | 55.3757 | -27.01 | -3.8935 |  |  | -111.3376 | -31.9063 | -16.632 | -94.9 | -94.7 | 26.9302 | 54.5013 | 64.8258 | 77.3621 | 53.96 | -9.22 | 60.016 | 109.9713 | -21.9 | -22.09 | 96.06 | 60.1 | 114.2 | 112.2909 | 30.0686 | 29.0818 | 234.7247 | 193.5565 | 186.24 | 187.3832 | 79.0089 | 64.9236 | -22.964 | 679.2916 | 239.5787 |  | -33.5365 | -31.9737 | 0 | -54.1455 | -50.6605 | 150.588 | -24.6789 | -24.9211 | -28.7504 | 14.04 | -19.91 | 95.5 | 12.7969 | -158.9234 | -35.1545 | -34.6091 | 14.0774 | -61.6982 | 27.7846 | 18.5168 |  | 18.2155 | 31.378 | 31.2633 | 30.1393 | -8.5403 | -8.2054 | 98.2969 | -27.4376 | -27.827 | 68.2808 | 81.6822 | 16.7672 | 5.34 | 9.1511 | 0.9866 | -5.15 | 11.5 | 16.0268 |  | -4.718 | 4.195 |  | 34.27 | -83.1139 | -67.868 | 16.07 | 69.9587 | 22.1 | -21.33 | -1.8554 | -1.8442 | 1.9 |  |  | -12.9533 | -34.0116 | 15.9313 | 35.8534 | 61.3414 | 58.9042 | -124.64 | -25.1889 | 33.0954 | -58.9859 | 10.215 | 12.4247 | 12.0475 |  | 186.5949 | 184.0817 | 36.5 | -37.5224 | -163.2263 | 164.1022 | 211.2469 | -174.0058 | -176.4305 | -24.0584 | -12.948 | 76.3753 | 76.0735 |  |  | 20.8002 | 20.0201 | -69.8139 | -68.6875 | 86.87 | 86.76 | 41.5 | 41.9 | 21.0027 | 2.72 | -394.3733 |  | 163.8229 | 15.1 | 32.5 | -19.9 | -19.9 | 0.9466 | 0.6207 | -202.7819 | -206.1104 | 425.1949 | 344.6451 | 138.2983 | -331.3679 | 332.8832 | -146.5539 | -179.8063 | -327.1401 | 132.2025 | 133.337 | 147.5762 | -410.7816 | 184.6956 | -231.8419 | 235.2896 | -4.19 |  | 18.88 | 6.041 | 5.994 | -19.28 | -2.24 |  | 3.3707 | -22.2644 | -7.2343 | -1.1 | 50.354 | 49.614 | 11.3338 | 13.5682 | 49.3957 | 48.7299 | 48.2501 |  | -27.8 | 23.9485 | 7 |  | -12.6826 | 50.3966 | 23.6038 | -13.2649 | -50.4817 | 12.0541 | 37.6605 | 18.9 | -18.9 | 45.4981 | 56.192
26/09/2025 | 08:30 |  | 20.4747 | -24.265 | 7.4297 | 16.6674 | 0 | 41.6994 | -87.6645 | 59.781 | 30.2751 | 29.6892 | -8.88 | -46.164 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 13.1194 | 42.7388 | 17.3268 | 17.6232 | 29.0115 | 16.283 | 5.6698 | 7.5608 |  |  | -53.08 | -52.98 |  | 8.88 | 44 |  |  | -51.22 | -51.99 | -40.73 | 51.75 | 52.63 | 14.3166 | -5.9161 | 65.8802 | 69.2378 | 56.7009 | -44.2065 | -45.251 | 20.1198 | 33.8477 | 78.902 | 81.983 | 0 | 63.8339 | -609.1184 | 4.505 | -13.1 | -13.1 | 51.9153 | 51.8306 | -3.9759 |  | -88.1297 | 4.6559 | 8.0949 | 5.3718 | 668.3857 | 181.1883 | 181.1273 | -742.7385 | 593.3379 |  | -35.7019 | 37.6565 | 91.6123 | 28.2 | 28.1 | 64.57 | 77.28 | -6.9616 | -6.2918 | 59.6831 | 61.6305 | 33.5139 | 0 | -183.8273 | 8.7446 | 0 |  |  | 106.7 | 97.2 | -14.41 | 70.2044 | 68.2077 | 66.7527 | -11.1352 | -10.4686 | 90.4271 | -129.6287 | 98.9799 | 13.4315 | 60.71 | 33.82 | 63.9917 | 59.9167 | -28.32 | -0.8652 |  |  | -157.5121 | -32.6511 | -17.3357 | -101.3 | -101.2 | 28.0124 | 58.6029 | 71.8705 | 83.2214 | 58.09 | -11.41 | 61.6125 | 154.9638 | -22.49 | -22.7 | 98.21 | 61.11 | 157.5818 | 154.4364 | 34.6136 | 33.3182 | 269.7091 | 225.4866 | 216.5062 | 220.2973 | 75.3579 | 65.8284 | -16.741 | 755.6205 | 169.9828 |  | -34.8825 | -32.5272 | 0 | -55.8408 | -51.6245 | 170.556 | -26.5655 | -26.8177 | -31.3518 | 0 | -16.76 | 105 | 13.5353 | -162.6048 | -34.1391 | -32.9295 | 10.7205 | -56.9232 | 23.192 | 18.8372 |  | 18.2643 | 31.8041 | 31.7855 | 30.4841 | 8.0379 | 6.1959 | 127.9366 | -30.873 | -30.7397 | 86.3788 | 95.959 | 28.7132 | 19.27 | 9.344 | 1.0184 | -5.14 | 11.36 | 29.2006 |  | -4.536 | 4.145 |  | 43.5 | -96.2251 | -85.1213 | 15.61 | 75.8667 | 21.9 | -22.3093 | -2.2905 | -2.0301 | 1.9743 |  |  | -13.1071 | -35.7778 | 17.009 | 37.5906 | 57.536 | 60.3084 | -131.9308 | -27.4435 | 33.9621 | -64.2008 | 10.3545 | 13.4892 | 13.039 |  | 179.4607 | 179.2844 | 68.3 | -68.6672 | -173.809 | 170.9795 | 241.6659 | -170.81 | -168.6888 | -22.9202 | -10.5857 | 77.1632 | 76.6619 |  |  | 23.4589 | 23.382 | -59.8338 | -60.6108 | 81.27 | 81 | 42.7 | 43 | 21.1874 | -26.8 | -388.7294 |  | 165.4359 | 13.9 | 31.4 | -22.5 | -21.9 | 0.9694 | 0.66495 | -241.1826 | -133.6585 | 407.8448 | 323.7175 | 138.9599 | -316.6859 | 319.489 | -159.5267 | -170.4265 | -309.4684 | 135.136 | 135.783 | 159.8351 | -391.201 | 177.5333 | -219.4836 | 224.3731 | -4.6651 |  | 21.12 | 6.054 | 6.11 | -20.72 | -3.2 |  | 2.5498 | -21.0651 | -6.7063 | -2 | 50.577 | 50.524 |  | 13.5946 | 49.9855 | 49.2592 | 48.487 |  | -30.7 | 23.8214 | 7.31 |  | -11.1436 | 50.2857 | 22.6493 | -12.0962 | -49.8535 | 9.8857 | 38.7728 | 21.9 | -21 | 69.8487 | 0.004
26/09/2025 | 09:00 |  | 20.2246 | -23.9967 | 7.5888 | 15.3501 | 0 | 42.1973 | -92.068 | 61.6302 | 31.321 | 30.587 | -11.1 | -50.03 | 46.2 | 15.732 | -44 | 13.2183 | 45.289 | 16.8091 | 17.0107 | 28.46 | 14.4566 | 6.1421 | 7.8835 |  |  | -55.12 | -55.31 |  | 11.1 | 48.4 |  |  | -48.95 | -48.93 | -51.12 | 49.28 | 49.11 | 16.4999 | -6.2458 | 67.5383 | 70.3285 | 56.2115 | -42.599 | -42.4422 | 11.6235 | 10.8714 | 81.8491 | 83.4566 | 0 | 48.0213 | -605.5746 | 0.3182 | -11.4 | -11.5 | 49.3864 | 47.9064 | -4.0896 |  | -84.2085 | 6.1449 | 8.3289 | 5.7051 | 659.5963 | 191.7477 | 191.8393 | -758.9796 | 606.2767 |  | -32.3108 | 33.7198 | 94.706 | 29.55 | 29.92 | 65.92 | 78.72 | -12.5878 | -12.4538 | 60.5442 | 61.6498 | 34.0777 | 0 | -192.9919 | 11.1973 | 0 |  |  | 0 | 184.9 | -14.9 | 64.4684 | 63.6463 | 62.593 | -18.136 | -17.4786 | 90.328 | -126.0205 | 102.1794 | 13.5846 | 62.97 | 34.95 | 66.1011 | 62.5534 | -29.3 | -0.8652 |  |  | -169.1827 | -31.7871 | -17.9858 | -114 | -113.7 | 28.6826 | 60.3607 | 74.6884 | 85.5652 | 59.47 | -12.24 | 60.4655 | 167.6495 | -21.83 | -21.97 | 91.92 | 64.93 | 170.7455 | 167.6545 | 35.7055 | 34.1818 | 281.0858 | 236.3932 | 227.9681 | 229.3522 | 57.2368 | 45.7145 | -20.03 | 764.5447 | 140.7747 |  | -35.7931 | -32.8782 | 25.9391 | -46.3947 | -43.7959 | 47.664 | -11.6733 | -12.2204 | -7.1811 | 0 | -14.25 | 1 | 13.8299 | -148.2884 | -32.5491 | -31.7755 | 8.8692 | -57.0443 | 23.2853 | 18.5896 |  | 17.3514 | 32.206 | 32.3745 | 30.832 | 11.387 | 10.8847 | 140.1609 | -33.0193 | -32.9805 | 92.2808 | 101.8399 | 34.8656 | 19.14 | 7.8694 | 0.9952 | -4.27 | 12 | 35.7726 |  | -4.632 | 4.144 |  | 45.92 | -101.8014 | -92.4323 | 16.32 | 79.3424 | 21.5 | -19.2593 | -4.2406 | -4.245 | 2.0174 |  |  | -13.5604 | -39.9147 | 15.7391 | 41.5892 | 57.9708 | 62.2902 | -135.8951 | -28.7167 | 35.0935 | -71.1563 | 10.2371 | 13.9579 | 13.5558 |  | 180.6444 | 179.3555 | 68.3 | -67.6087 | -169.0075 | 169.5657 | 228.1498 | -170.862 | -170.5066 | -19.8763 | -7.7994 | 75.7094 | 76.6899 | -91.0131 | -89.8605 | 20.921 | 20.8112 | -58.5648 | -57.9956 | 77.54 | 77.33 | 47.9 | 48.3 | 21.3722 | -29.12 | -372.9942 |  | 148.9583 | 14.5 | 38.2 | -19 | -19 | 0.9922 | 0.7092 | -228.4014 | -117.6196 | 401.724 | 317.9076 | 147.384 | -304.1622 | 306.1216 | -164.9219 | -164.3824 | -308.2774 | 144.6522 | 143.9849 | 165.9885 | -395.1294 | 168.8327 | -223.3163 | 223.2596 | -2.3195 |  | 22.56 | 6.084 | 6.025 | -22 | -0.4 |  | 0.5875 | -20.5371 | -3.5447 | -2.3 | 52.797 | 50.923 | 11.2707 | 13.5228 | 49.5684 | 49.6272 | 49.6156 |  | -37.8 | 21.986 | 7.47 |  | -9.646 | 49.4346 | 19.5281 | -9.8749 | -47.8281 | 6.8937 | 40.5462 | 29.8 | -29.2 | 61.9672 | 0
26/09/2025 | 09:30 |  | 20.2503 | -23.9761 | 7.8012 | 15.7911 | 0 | 44.9901 | -95.9536 | 62.9871 | 32.009 | 31.4647 | -11.1 | -51.873 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 11.8432 | 48.656 | 17.6144 | 17.9068 | 29.8504 | 15.1866 | 5.867 | 8.3748 |  |  | -55.5 | -55.51 |  | 11.1 | 50.6 |  |  | -49.02 | -49.74 | -51.8 | 49.7 | 50.2 | 17.0174 | -6.3839 | 68.6141 | 70.8786 | 53.4857 | -41.2594 | -41.1805 | 12.6682 | 12.4781 | 81.1793 | 82.5189 | 0 | 47.5753 | -603.607 | 0.5462 | -10.7 | -11.1 | 47.7772 | 46.7823 | -4.5346 |  | -81.9756 | 6.2019 | 8.6803 | 5.8216 | 659.047 | 200.2929 | 200.2929 | -769.2735 | 611.5016 |  | -29.7366 | 31.1868 | 96.8615 | 29.88 | 30.04 | 67.36 | 80.22 | -23.9741 | -27.7249 | 74.9359 | 76.9961 | 29.3409 | 0 | -199.3643 | 10.1036 | 0 |  |  | 0 | 188.2 | -15.07 | 64.6165 | 63.8976 | 63.7257 | -14.8458 | -14.1761 | 90.6651 | -131.5961 | 103.5728 | 13.8904 | 65.36 | 35.85 | 67.5073 | 63.4323 | -29.13 | -0.8373 |  |  | -158.7974 | -32.1148 | -18.0692 | -121 | -120.5 | 28.9133 | 61.2396 | 75.6277 | 86.7371 | 60.71 | -11.96 | 63.5035 | 156.8689 | -21.07 | -21.26 | 94.3 | 67.08 | 158.3818 | 155.6182 | 19.2054 | 18.3 | 267.9843 | 221.8534 | 214.4912 | 219.0074 | 75.6816 | 60.8626 | -22.714 | 785.6176 | 71.6748 |  | -36.1894 | -33.1646 | 10.2839 | -59.2502 | -56.3881 | 173.628 | -33.7363 | -34.3805 | -25.2768 | 0 | -13.6 | 120.1 | 14.3251 | -176.3606 | -31.9034 | -31.0841 | 5.9492 | -58.5552 | 24.754 | 18.8691 |  | 17.9309 | 31.5639 | 32.7656 | 31.5145 | 28.3001 | 28.1327 | 140.3284 | -16.4662 | -16.6804 | 92.2088 | 107.3309 | 27.3143 | 10.12 | 7.9646 | 1.022 | -4.37 | 12.89 | 27.1682 |  | -4.492 | 4.294 |  | 39.33 | -108.9958 | -91.2873 | 17.39 | 78.943 | 23 | -20.5815 | -4.4858 | -4.5776 | 2.0473 |  |  | -13.853 | -42.2082 | 17.4752 | 44.7912 | 60.9831 | 58.7986 | -140.991 | -29.5767 | 36.8805 | -73.54 | 10.1198 | 14.8857 | 14.5683 | 12 | 155.4321 | 155.0013 | 73.8 | -73.9339 | -176.6924 | 178.9014 | 175.7403 | -147.7041 | -145.8571 | -21.2581 | -8.796 | 78.3384 | 77.6792 |  |  | 21.6791 | 21.7121 | -61.8249 | -61.5646 | 41.66 | 41.67 | 40.9 | 40.9 | 21.1244 | -18.88 | -381.2476 |  | 159.9979 | 12.8 | 32.5 | -20.7 | -20.7 | 1.2781 | 0.8449 | -170.16 | -39.8903 | 312.7782 | 237.2136 | 128.3404 | -231.5862 | 228.8673 | -207.2861 | -111.9366 | -228.1188 | 176.053 | 177.423 | 207.3082 | -308.5965 | 118.3269 | -188.7691 | 191.7291 | -2.9787 |  | 24.24 | 6.183 | 6.184 | -23.12 | 0 |  | -0.029 | -15.877 | -8.6717 | -2.4 | 48.901 | 47.971 | 11.2052 | 13.5135 | 51.0321 | 49.754 | 50.753 |  | -28.4 | 32.6968 | 7.75 |  | -11.2486 | 51.051 | 21.2745 | -11.7522 | -50.4167 | 8.1978 | 41.0949 | 19.3 | -19.4 | -0.0245 | 0
26/09/2025 | 10:00 |  | 20.1772 | -23.9286 | 8.8442 | 15.2426 | 0 | 46.2557 | -98.2529 | 64.6067 | 32.847 | 31.9724 | -13.32 | -51.387 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 12.8196 | 50.0896 | 18.1855 | 18.5095 | 30.6401 | 15.3424 | 6.1863 | 8.0822 |  |  | -56 | -56.04 |  | 11.1 | 50.6 |  |  | -50.88 | -51.08 | -48.57 | 51.1 | 51.44 | 17.3685 | -6.6275 | 69.5397 | 72.2067 | 52.8765 | -43.4028 | -43.7983 | 12.2854 | 12.1181 | 82.117 | 83.7245 | 0 | 49.3922 | -611.3293 | 1.0082 | -10.5 | -10.9 | 50.2441 | 49.6752 | -4.7782 |  | -85.0391 | 7.1022 | 9.4595 | 6.4041 | 664.4488 | 204.5655 | 203.8026 | -780.9883 | 626.4968 |  | -23.7009 | 24.9817 | 97.9493 | 29.97 | 30.63 | 68.81 | 81.94 | -25.5816 | -24.6439 | 74.4999 | 74.16 | 22.9376 | 0 | -199.871 | 18.7218 | 0 |  |  | 0 | 189.2 | -15.29 | 65.499 | 64.5978 | 63.7599 | -11.7213 | -10.8816 | 88.1704 | -133.0158 | 100.939 | 14.1444 | 74.87 | 39.63 | 69.6167 | 65.7761 | -30.43 | -0.8373 |  |  | -175.5344 | -32.1843 | -18.6571 | -122.1 | -122.1 | 27.4631 | 62.9974 | 78.4456 | 89.0808 | 62.61 | -13.25 | 65.317 | 172.5548 | -19.47 | -19.75 | 94.27 | 67.01 | 175.0546 | 171.0909 | 23.2878 | 22.2818 | 282.2937 | 234.5398 | 228.3051 | 229.9721 | 58.1507 | 42.5637 | -26.089 | 794.9398 | 55.677 |  | -35.0203 | -32.2641 | 30.0598 | -46.6528 | -42.9694 | 46.128 | -16.0881 | -16.8183 | -3.0326 | 0 | -13.88 | 1 | 14.3476 | -150.3812 | -30.3844 | -29.2626 | 3.953 | -39.9087 | 0 | 17.994 |  | 17.5689 | 31.9229 | 32.6178 | 32.1551 | 30.812 | 28.4676 | 134.8023 | -21.1033 | -21.0181 | 92.5637 | 107.9607 | 26.0618 | 11.02 | 9.659 | 1.0562 | -5.59 | 13.71 | 24.9493 |  | -4.367 | 4.329 |  | 37.65 | -107.6964 | -91.779 | 17.34 | 75.0367 | 22.4 | -21.9225 | -3.8328 | -4.3065 | 2.0626 |  |  | -13.8101 | -44.3449 | 6.4579 | 46.7725 | 58.8609 | 61.4387 | -140.4927 | -30.8988 | 36.6947 | -75.2013 | 10.5256 | 15.2971 | 14.9902 |  | 149.9067 | 148.9047 | 39 | -38.7132 | -138.8422 | 138.9813 | 135.7832 | -143.034 | -142.9718 | -16.2474 | 0 | 76.1295 | 76.1055 | -65.3092 | -64.9952 | 14.9993 | 14.5928 | -41.4042 | -41.5562 | 50.26 | 49.64 | 50.4 | 50.6 | 21.3509 | -35.12 | -417.9586 |  | 164.149 | 12.2 | 42.8 | -13.9 | -13.9 | 1.1236 | 0.7225 | -133.3157 | -27.6249 | 290.2946 | 218.3092 | 132.2651 | -213.9538 | 211.5633 | -163.6934 | -90.9613 | -206.5706 | 164.6001 | 165.895 | 166.9808 | -286.5806 | 94.8543 | -185.8593 | 185.6893 | -2.1877 |  | 23.28 | 6.198 | 6.181 | -23.04 | 0 |  | -0.029 | -15.4101 | -5.742 | -6.5 | 50.857 | 50.691 | 11.3242 | 13.6616 | 48.6421 | 48.296 | 49.5605 |  | -42.8 | 24.1116 | 7.85 |  | -5.7321 | 46.7471 | 15.8161 | -6.1792 | -46.5082 | 2.7865 | 43.3026 | 33.9 | -34.2 | 0 | 0
26/09/2025 | 10:30 |  | 20.4307 | -24.24 | 8.7329 | 15.1918 | 0 | 47.9884 | -100.4418 | 66.7119 | 33.827 | 32.7995 | -13.32 | -53.134 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 12.6312 | 50.3328 | 18.1389 | 18.3604 | 30.3591 | 15.0973 | 5.8101 | 8.0383 |  |  | -57.14 | -57.39 |  | 13.32 | 52.8 |  |  | -57.08 | -57.27 | -39.48 | 58.03 | 57.96 | 17.6053 | -6.6381 | 70.6846 | 73.6149 | 53.9885 | -49.9668 | -48.9443 | 33.2418 | 27.834 | 81.8491 | 83.4566 | 0 | 79.5693 | -641.8507 | 4.0521 | -12.7 | -12.8 | 56.0783 | 55.7195 | -4.5227 |  | -96.4642 | 7.2469 | 9.1929 | 6.2551 | 692.9531 | 216.1931 | 214.423 | -814.332 | 648.1234 |  | -37.4236 | 39.1604 | 99.0271 | 29.89 | 30.82 | 70.23 | 81.96 | -26.7872 | -25.8495 | 75.2421 | 75.9987 | 22.284 | 0 | -213.1744 | 19.8198 | 0 |  |  | 0 | 194.8 | -15.29 | 65.5776 | 64.8793 | 63.6057 | -12.0934 | -11.3033 | 87.578 | -132.4378 | 100.0507 | 13.6475 | 73.77 | 39.31 | 70.5542 | 66.8015 | -30.61 | -3.7679 |  |  | -165.1913 | -32.0288 | -18.8863 | -122.6 | -123 | 27.952 | 63.8763 | 77.5063 | 90.2527 | 63.24 | -12.79 | 67.952 | 164.0643 | -19.35 | -19.3 | 93.35 | 67.58 | 166.3091 | 163.9091 | 20.719 | 19.2818 | 275.5723 | 229.2478 | 222.7461 | 224.5795 | 73.1517 | 57.7952 | -26.905 | 829.9839 | -7.0574 |  | -34.2124 | -32.2082 | 13.8953 | -57.1711 | -54.1474 | 162.876 | -36.3082 | -36.5404 | -19.8309 | 0 | -14.96 | 111.5 | 14.6519 | -169.3575 | -31.9444 | -30.9015 | 6.5692 | -57.5493 | 22.6541 | 17.8838 |  | 17.7722 | 32.4913 | 33.184 | 30.907 | 25.9557 | 25.9557 | 146.6917 | -19.1679 | -18.9199 | 96.9713 | 111.2394 | 30.808 | 12.69 | 8.7654 | 1.1038 | -4.77 | 14.44 | 31.3037 |  | -4.321 | 4.264 |  | 40.59 | -111.1758 | -96.8559 | 17.16 | 76.8312 | 22.5 | -22.4252 | -4.4594 | -4.5415 | 2.0886 |  |  | -14.9427 | -45.7791 | 9.4436 | 48.7037 | 58.4654 | 60.9864 | -143.7974 | -31.3019 | 38.0311 | -76.943 | 10.9314 | 15.8147 | 15.3699 | 13 | 123.3893 | 122.831 | 41.1 | -41.0606 | -112.7313 | 117.0973 | 112.218 | -117.8838 | -117.3463 | -23.3726 | -11.9792 | 76.7482 | 74.1454 | -50.6587 | -50.6007 | 0.0357 | 12.1868 | -29.4114 | -28.7065 | 40.31 | 40.27 | 48.8 | 48.3 | 21.1244 | -54.08 | -437.1664 |  | 163.6057 | 10.5 | 43.4 | 0 | -10.5 | 1.8182 | 1.6424 | -109.1471 | 39.698 | 223.0858 | 162.5872 | 120.2821 | -156.6157 | 152.4957 | -157.1965 | -52.205 | -155.2192 | 176.6818 | 175.2083 | 160.7883 | -213.078 | 51.2163 | -159.2588 | 158.2341 | -3.5061 |  | 24.16 | 6.183 | 6.238 | -23.6 | 0 |  | -0.029 | -15.2331 | -5.0095 | -6.6 | 50.525 | 50.87 | 11.3819 | 13.6882 | 49.4296 | 49.703 | 48.7676 |  | -42.2 | 20.9355 | 8.03 |  | -15.0719 | 53.9395 | 23.6262 | -14.5938 | -53.4558 | 10.8299 | 41.844 | 32.1 | -31.3 | 0 | 0
26/09/2025 | 11:00 |  | 20.34 | -24.2615 | 10.1432 | 14.0156 | 0 | 48.7758 | -99.2821 | 67.8118 | 34.193 | 33.7838 | -13.32 | -54.065 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 12.6411 | 48.2138 | 18.1219 | 18.3086 | 30.8498 | 14.8393 | 6.3817 | 7.858 |  |  | -55.56 | -55.98 |  | 13.32 | 52.8 |  |  | -57.22 | -57.25 | -38.73 | 57.9 | 58.43 | 17.8841 | -6.4497 | 71.6508 | 74.8036 | 51.2799 | -48.0913 | -47.1695 | 33.434 | 33.3479 | 79.8397 | 82.251 | 0 | 86.2773 | -642.4863 | 1.2834 | -11.4 | -11.4 | 54.6319 | 53.3175 | -4.9985 |  | -93.159 | 7.6207 | 9.7822 | 6.7219 | 691.2745 | 222.2968 | 222.1136 | -828.6931 | 653.6824 |  | -27.8361 | 29.5687 | 101.2525 | 31.19 | 32 | 70.98 | 83.67 | -25.4477 | -24.242 | 75.8695 | 76.7714 | 21.7414 | 0 | -219.0178 | 19.476 | 0 |  |  | 0 | 197.2 | -15.73 | 64.7935 | 64.597 | 63.3856 | -11.1349 | -10.6834 | 90.9546 | -138.6546 | 104.7803 | 14.6911 | 74.09 | 39.66 | 71.2573 | 67.2409 | -30.93 | -3.7679 |  |  | -175.9307 | -32.1093 | -18.9256 | -122.8 | -122.6 | 27.7542 | 64.7552 | 78.4456 | 91.4246 | 64.57 | -13.17 | 65.7975 | 173.9749 | -21.95 | -22.43 | 97.23 | 68.45 | 174.9454 | 171.8364 | 20.4419 | 20.9455 | 284.5825 | 239.0292 | 231.692 | 234.7296 | 53.6121 | 35.807 | -28.407 | 836.4393 | -36.816 |  | -36.0967 | -33.5313 | 38.3225 | -51.0283 | -47.2078 | 39.984 | -21.6025 | -22.3112 | 3.7357 | 0 | -10.23 | 1 | 14.8024 | -160.1445 | -33.6011 | -32.4592 | 12.2474 | -34.4082 | 0 | 17.4006 |  | 17.1086 | 29.0767 | 29.4076 | 30.1975 | 29.4723 | 26.793 | 142.6728 | -19.1665 | -19.2204 | 100.7057 | 113.3718 | 27.4974 | 10.88 | 10.0594 | 1.044 | -5.76 | 15.29 | 26.524 |  | -3.914 | 4.145 |  | 38.16 | -114.0389 | -101.9786 | 17.43 | 80.098 | 21.9 | -23.6453 | -4.4806 | -4.4017 | 2.0928 |  |  | -14.1416 | -47.3851 | 11.4473 | 49.9746 | 56.5745 | 57.5005 | -146.5963 | -31.7108 | 39.3136 | -77.5764 | 10.2859 | 16.0393 | 15.5492 |  | 124.417 | 123.4673 | 38.6 | -38.2161 | -111.5115 | 113.0108 | 112.0023 | -120.191 | -118.8421 | -22.8606 | -9.7538 | 80.6925 | 82.0275 | -44.0671 | -42.9956 | 0.0357 | 15.5816 | -19.2174 | -18.5783 | 41.14 | 40.72 | 50.5 | 51 | 21.4128 | -65.52 | -414.0591 |  | 150.0581 | 10.5 | 45.1 | 0 | -13 | 1.2692 | 1.0912 | -104.9209 | 60.1088 | 216.4571 | 160.0888 | 125.3691 | -154.8895 | 147.8919 | -166.5807 | -54.8802 | -149.6579 | 174.468 | 173.5315 | 166.664 | -207.7262 | 58.6044 | -153.5919 | 151.8878 | -2.8194 |  | 23.52 | 7.265 | 7.269 | -23.28 | 0 |  | -0.029 | -14.5006 | -3.4256 | -8 | 49.665 | 49.022 |  |  | 51.2651 | 50.546 | 49.967 |  | -44.2 | 19.8813 | 8.32 |  | -12.0481 | 52.6493 | 22.327 | -12.399 | -51.5717 | 8.8598 | 42.336 | 36.5 | -36 | 0 | 0
26/09/2025 | 11:30 |  | 20.9217 | -24.8327 | 10.4601 | 15.9282 | 0 | 50.5824 | -102.7766 | 69.9472 | 35.6269 | 34.6205 | -8.88 | -56.023 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.1002 | 52.7554 | 18.344 | 18.9464 | 31.1603 | 14.8409 | 6.0052 | 7.8704 |  |  | -56.56 | -56.6 |  | 6.66 | 55 |  |  | -52.32 | -52.85 | -50.45 | 53.13 | 53.11 | 18.3074 | -6.8477 | 73.1285 | 76.0083 | 50.4873 | -52.646 | -49.2062 | 10.8608 | 10.7743 | 81.0453 | 84.9301 | 0 | 53.5415 | -622.986 | 3.4626 | -12.3 | -12.7 | 55.7943 | 54.6247 | -4.8039 |  | -99.4899 | 8.5628 | 10.3426 | 7.0958 | 669.4233 | 212.2562 | 212.0731 | -808.3093 | 636.5963 |  | -68.2241 | 69.9963 | 101.7316 | 30.66 | 31.63 | 71.365 | 82.99 | -9.5068 | -8.837 | 68.5258 | 68.1268 | 20.9877 | 0 | -210.9252 | 21.8092 | 0 |  |  | 0 | 198.1 | -15.63 | 67.1815 | 66.7298 | 65.7227 | -5.5047 | -5.0848 | 74.3467 | -126.3158 | 85.4649 | 15.1152 | 74.44 | 39.36 | 70.3198 | 66.5085 | -30.83 | -3.7679 |  |  | -143.4037 | -32.1075 | -19.0817 | -124.7 | -123.9 | 27.7048 | 65.6342 | 76.567 | 92.5964 | 65.24 | -12.27 | 65.1 | 139.7979 | -22.12 | -22.4 | 101.6 | 70.21 | 141.3818 | 139.6364 | 20.9688 | 20.4909 | 267.4326 | 222.2633 | 214.7602 | 217.4773 | 90.0591 | 73.3861 | -26.144 | 814.6135 | -35.963 |  | -34.6394 | -31.9521 | 0 | -22.3351 | -20.3757 | 150.588 | -50.9985 | -51.2453 | -32.1061 | 15.8 | -10.89 | 100.6 | 15.1607 | -106.019 | -31.9834 | -31.0981 | 9.7566 | -68.6524 | 33.4364 | 17.0967 |  | 17.0502 | 30.6238 | 31.2651 | 30.1631 | 9.8799 | 8.3728 | 131.1183 | -17.816 | -17.6313 | 92.3136 | 105.6382 | 19.1476 | 14.48 | 12.4837 | 1.022 | -7.46 | 12.95 | 19.4555 |  | -3.903 | 4.285 |  | 38.71 | -104.9069 | -94.1607 | 17.21 | 81.2919 | 24 | -22.5226 | -4.8565 | -4.8553 | 2.1518 |  |  | -13.8723 | -46.7202 | 13.8952 | 49.3263 | 59.2148 | 61.2357 | -141.4203 | -31.5989 | 39.4999 | -78.6407 | 9.6405 | 15.7073 | 15.2644 | 11 | 129.608 | 130.442 | 58.7 | -56.7561 | -116.4685 | 114.7853 | 112.644 | -122.128 | -120.3535 | -18.807 | -6.6393 | 77.4224 | 75.9687 | -37.4755 | -35.3905 | 2.5406 | 19.1302 | -41.2676 | -40.7699 | 24.71 | 24.75 | 51.4 | 50.8 | 21.3509 | -26.8 | -391.1254 |  | 154.7527 | 11.1 | 41.6 | 0 | -18.2 | 1.23 | 0.8485 | -107.1492 | 59.0706 | 248.8498 | 184.6778 | 147.292 | -176.257 | 175.757 | -203.1915 | -70.2776 | -171.1087 | 185.623 | 182.2255 | 205.1071 | -238.5647 | 73.9074 | -164.3479 | 165.5378 | -3.2424 |  | 22.96 | 7.374 | 7.373 | -22.4 | 0 |  | 0.0015 | -13.2403 | -4.1581 | -8.2 | 49.874 | 49.545 | 11.3851 |  | 50.6665 | 49.8868 | 52.2259 |  | -38.3 | 21.0572 | 8.53 |  | -9.0691 | 49.9573 | 19.2342 | -8.6127 | -49.0027 | 4.8375 | 43.1653 | 30 | -33.1 | 0 | 0
26/09/2025 | 12:00 |  | 20.6776 | -24.6992 | 10.5522 | 15.5183 | 0 | 51.4165 | -102.6609 | 70.4788 | 36.1029 | 34.874 | -4.44 | -55.063 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 12.9204 | 52.866 | 14.479 | 14.5557 | 23.9336 | 14.8501 | 6.3637 | 8.2351 |  |  | -53.09 | -52.99 |  | 4.44 | 52.8 |  |  | -53.82 | -54.1 | -36.85 | 54.59 | 54.67 | 17.8855 | -6.4693 | 71.9646 | 74.9432 | 44.6011 | -49.5649 | -49.6389 | 26.5704 | 26.4693 | 80.5095 | 81.983 | 0 | 72.4848 | -627.7921 | 4.4016 | -12.8 | -13.3 | 55.5854 | 55.399 | -4.5528 |  | -95.9852 | 7.4805 | 9.6498 | 6.415 | 668.9045 | 204.5045 | 205.7557 | -790.1808 | 633.1854 |  | -75.3903 | 76.4388 | 99.8155 | 29.94 | 31.29 | 71.75 | 83.03 | -10.3105 | -9.7747 | 65.6464 | 66.9572 | 24.3248 | 0 | -214.4941 | 19.0424 | 0 |  |  | 0 | 197.6 | -15.81 | 67.2403 | 67.1681 | 64.9517 | -8.3919 | -7.7699 | 80.898 | -130.8299 | 93.3254 | 13.8793 | 74 | 39.48 | 69.8511 | 65.9225 | -30.83 | -3.7679 |  |  | -136.9137 | -32.7606 | -18.8258 | -125.8 | -126.1 | 27.5894 | 66.5131 | 75.6277 | 93.7683 | 65.88 | -11.44 | 64.201 | 137.0278 | -22.06 | -22.51 | 102.5 | 69.79 | 136.7636 | 134.9818 | 22.0885 | 20.2091 | 264.4014 | 220.574 | 211.088 | 217.0551 | 88.3217 | 72.1808 | -26.684 | 798.4888 | 12.76 |  | -35.4578 | -32.4394 | 0 | -29.8969 | -28.564 | 144.444 | -46.4273 | -47.0828 | -31.2019 | 0 | -13.18 | 117 | 15.2407 | -121.6848 | -31.0922 | -30.2918 | 9.1221 | -65.431 | 27.3233 | 17.5255 |  | 17.1141 | 30.5386 | 31.2006 | 29.6768 | 9.2101 | 9.3776 | 123.4153 | -19.2987 | -18.9129 | 89.6837 | 102.8028 | 17.4704 | 13.02 | 11.8734 | 1.033 | -7.21 | 12.18 | 17.6714 |  | -3.786 | 4.151 |  | 36.81 | -104.1031 | -88.9004 | 17.07 | 79.206 | 22.5 | -23.0725 | -4.615 | -4.9204 | 2.1825 |  |  | -13.2296 | -46.2088 | 14.5804 | 48.9113 | 60.4522 | 61.8926 | -138.4649 | -30.2255 | 39.6023 | -75.0213 | 9.411 | 15.7073 | 15.2644 |  | 133.1333 | 131.1498 | 40.6 | -40.3816 | -118.7443 | 119.1805 | 120.2158 | -125.5349 | -126.0025 | -25.3517 | -12.8521 | 72.6718 | 70.7961 | -55.793 | -44.1046 | 5.0455 | 4.5621 | -39.2779 | -40.089 | 62.43 | 62.35 | 46 | 46 | 21.1864 | -23.04 | -411.5275 |  | 155.2186 | 12.8 | 39.3 | -3.6 | -3.4 | 1.2976 | 0.78985 | -113.2299 | 18.4743 | 268.2256 | 211.6203 | 146.5071 | -202.7799 | 200.1156 | -104.0551 | -69.7775 | -195.0148 | 149.3798 | 149.7843 | 106.0934 | -258.7734 | 70.7274 | -182.3429 | 183.2852 | -3.0309 |  | 22.72 | 7.375 | 7.366 | -22.64 | 0 |  | 0.0015 | -16.4355 | -6.2669 | -5.9 | 51.045 | 51.011 |  |  | 48.6462 | 47.7522 | 46.8815 |  | -37.9 | 21.5179 | 8.69 |  | -14.5433 | 55.3239 | 25.3889 | -15.3566 | -53.8488 | 12.7386 | 41.654 | 33.6 | -34 | 0 | 0
26/09/2025 | 12:30 |  | 20.6776 | -24.4389 | 10.5725 | 15.6787 | 0 | 52.5227 | -105.9593 | 69.7281 | 35.2349 | 34.4823 | -11.1 | -51.92 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.0543 | 56.7466 | 12.3213 | 12.6337 | 21.1823 | 13.1855 | 1.7407 | 8.1078 |  |  | -54.23 | -54.28 |  | 11.1 | 50.6 |  |  | -54.42 | -54.57 | -35.89 | 55.16 | 55.04 | 18.1694 | -6.7157 | 70.9207 | 73.5129 | 44.1316 | -47.9574 | -48.5311 | 10.03 | 9.8715 | 81.5812 | 83.1887 | 0 | 49.7649 | -600.2099 | 3.3757 | -13.1 | -13.4 | 55.0406 | 53.8429 | -4.5189 |  | -96.3463 | 6.4584 | 9.2763 | 6.2229 | 664.3267 | 198.6754 | 199.591 | -741.0004 | 619.0815 |  | -107.5045 | 77.5432 | 97.5501 | 28.36 | 29.61 | 70.28 | 82.07 | -8.837 | -3.2108 | 58.3228 | 58.8788 | 26.8778 | 0 | -215.7043 | 20.6256 | 0 |  |  | 0 | 199.6 | -15.46 | 66.3999 | 66.1353 | 64.646 | -9.2465 | -8.9087 | 78.0117 | -123.3671 | 88.5945 | 13.7055 | 75.02 | 39.79 | 68.9136 | 65.0436 | -30.86 | -3.7679 |  |  | -155.8647 | -32.5522 | -18.8745 | -124.4 | -123.4 | 27.0786 | 65.9271 | 76.0973 | 93.7683 | 65.88 | -11.73 | 63.4415 | 154.4338 | -22.06 | -22.29 | 101.04 | 66.34 | 154.9273 | 152.9273 | 29.0794 | 28.3818 | 276.6015 | 232.3846 | 224.7961 | 228.6487 | 60.178 | 45.7712 | -27.991 | 780.5412 | 96.8552 |  | -34.8935 | -32.371 | 26.8454 | -32.6791 | -30.7863 | 43.056 | -21.5193 | -22.409 | -9.0911 | 0 | -12.8 | 1 | 15.0396 | -125.9638 | -32.2875 | -31.4316 | 10.3423 | -43.2427 | 6.2465 | 17.8181 |  | 17.5737 | 30.535 | 31.3672 | 30.0744 | 7.8704 | 7.703 | 126.9319 | -27.4838 | -27.6515 | 91.8951 | 102.8669 | 22.7073 | 11.72 | 10.0594 | 0.9744 | -5.89 | 12.56 | 23.2109 |  | -3.916 | 4.103 |  | 38.48 | -101.7645 | -89.774 | 16.65 | 80.752 | 25 | -21.1008 | -5.2438 | -5.2717 | 2.111 |  |  | -13.0712 | -44.0183 | 17.3297 | 46.5154 | 56.1294 | 59.7224 | -130.5649 | -28.755 | 38.3343 | -72.0016 | 9.4271 | 14.9736 | 14.6105 |  | 172.6117 | 172.3411 | 99.7 | -99.1825 | -211.1798 | 211.0034 | 211.2603 | -163.1508 | -162.5916 | -19.7929 | -7.0274 | 76.57 | 75.1278 | -80.2649 | -72.199 | 25.1728 | 24.986 | -35.9672 | -35.7846 | 77.46 | 77.34 | 49.3 | 48.8 | 21.1864 | -23.04 | -396.2171 |  | 171.8077 | 12.8 | 34.8 | -22.6 | -22.5 | 1.2413 | 0.7312 | -209.2783 | -69.6589 | 367.2469 | 289.6613 | 146.9661 | -283.4789 | 278.7847 | -150.8436 | -148.4517 | -281.0488 | 130.5663 | 129.8061 | 153.5933 | -353.9089 | 157.2673 | -196.0744 | 199.3509 | -3.6104 |  | 22.64 | 7.388 | 7.381 | -22.24 | 0 |  | -0.029 | -19.7467 | -4.979 | -4.6 | 50.631 | 50.254 |  | 13.6949 | 48.0344 | 48.0482 | 48.3866 |  | -33.9 | 21.2217 | 8.1 |  | -9.9521 | 49.3323 | 19.5099 | -10.6043 | -48.9164 | 7.2887 | 41.9457 | 26.8 | -27 | 0 | 0
26/09/2025 | 13:00 |  | 20.5539 | -24.3205 | 10.4593 | 16.0457 | 0 | 51.9153 | -103.5791 | 66.4551 | 33.451 | 32.7994 | -8.88 | -51.46 | 47.3 | 15.732 | -47.3 | 13.1922 | 56.5438 | 12.1673 | 12.4627 | 19.9941 | 13.1091 | 1.59 | 8.256 |  |  | -53.13 | -53.27 |  | 8.88 | 50.6 |  |  | -47.31 | -47.91 | -50.87 | 48.22 | 48.06 | 17.8367 | -6.4425 | 68.3898 | 71.1404 | 40.9907 | -42.3311 | -42.5667 | 8.7274 | 9.0615 | 78.0982 | 79.1699 | 0 | 47.3886 | -585.5905 | 3.8469 | -12.7 | -12.6 | 48.7026 | 47.1825 | -4.6558 |  | -88.6085 | 6.8263 | 7.6962 | 5.308 | 628.498 | 202.1545 | 201.7578 | -761.3252 | 600.8544 |  | -53.9259 | 56.6377 | 95.5043 | 27.72 | 28.65 | 68.76 | 80.69 | -5.2201 | -6.8276 | 63.3101 | 64.1263 | 26.8288 | 0 | -199.6844 | 17.975 | 0 |  |  | 0 | 196.8 | -15.22 | 68.0086 | 68.2664 | 66.514 | -6.7942 | -5.9987 | 77.8128 | -124.5947 | 87.5351 | 13.4787 | 70.6 | 37.52 | 68.2104 | 64.0182 | -29.79 | -3.7679 |  |  | -144.614 | -30.925 | -18.2441 | -124.5 | -124 | 27.3038 | 65.3412 | 76.567 | 92.0105 | 64.56 | -11.71 | 63.302 | 141.8231 | -22.09 | -22.26 | 98.3 | 65.18 | 148.3273 | 147.4545 | 27.0947 | 27.3909 | 269.3907 | 226.3769 | 217.5129 | 219.1881 | 82.7591 | 71.4753 | -26.109 | 771.1486 | 69.8444 |  | -33.462 | -31.179 | 0 | -34.716 | -32.4743 | 176.7 | -35.653 | -37.6866 | -35.4776 | 14.24 | -11.73 | 114.4 | 14.4963 | -127.5749 | -32.8642 | -32.6963 | 10.9209 | -68.4822 | 32.9283 | 18.5115 |  | 18.1083 | 30.5905 | 30.9691 | 30.8735 | 4.5213 | 5.5261 | 126.7644 | -25.7943 | -25.8214 | 84.6115 | 96.0869 | 28.574 | 9.22 | 8.1526 | 0.939 | -4.87 | 13.94 | 27.9025 |  | -4.034 | 4.318 |  | 39.29 | -95.9825 | -83.7593 | 16.52 | 81.4048 | 24.2 | -20.4191 | -4.7274 | -4.869 | 2.0531 |  |  | -12.1908 | -42.1473 | 17.6117 | 44.3533 | 57.4133 | 58.7418 | -129.8985 | -29.1214 | 37.2266 | -72.642 | 9.2151 | 14.4072 | 14.0937 |  | 146.1448 | 143.9236 | 36.5 | -36.9521 | -129.442 | 129.0852 | 129.8803 | -140.3257 | -139.2241 | -24.9773 | -13.1188 | 72.9457 | 73.1843 | -67.293 | -78.8553 | 14.2742 | 14.0545 | -32.4622 | -32.0435 | 74.67 | 74.38 | 44.8 | 46.5 | 21.1458 | -35.2 | -383.9529 |  | 151.4002 | 13.4 | 39.9 | -12.8 | -12.2 | 1.2023 | 0.8525 | -121.4506 | -41.1267 | 312.9154 | 248.0656 | 151.3811 | -238.7244 | 238.311 | -117.1559 | -110.9159 | -238.3421 | 136.0939 | 136.3557 | 120.5285 | -301.249 | 113.2731 | -190.784 | 189.5661 | -2.3717 |  | 23.2 | 7.216 | 7.211 | -22.8 | 0 |  | -0.029 | -18.9532 | -5.3605 | -4.4 | 49.733 | 49.989 |  | 13.6728 | 47.4914 | 47.0436 | 48.0976 |  | -37.3 | 22.9431 | 8.01 |  | -15.4867 | 54.1089 | 24.631 | -14.3839 | -52.9386 | 11.5686 | 40.2597 | 27.7 | -26.9 | 0 | 0
26/09/2025 | 13:30 |  | 20.4476 | -24.1891 | 10.343 | 14.6453 | 0 | 50.6956 | -99.2523 | 64.8856 | 32.637 | 32.0049 | -4.44 | -53.424 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 12.9506 | 53.0504 | 11.7471 | 12.1036 | 19.5374 | 13.1285 | 0.8975 | 8.167 |  |  | -50.82 | -50.83 |  | 4.44 | 50.6 |  |  | -46.1 | -45.94 | -49.72 | 46.22 | 46.21 | 17.5041 | -6.1694 | 67.2876 | 70.3638 | 38.8799 | -40.8575 | -41.0647 | 13.5936 | 13.546 | 75.687 | 77.1605 | 0 | 54.9309 | -581.0098 | 4.4128 | -12.9 | -13.4 | 46.9468 | 45.3162 | -4.7187 |  | -89.0944 | 7.5519 | 8.3236 | 5.4342 | 628.2844 | 210.1809 | 208.5024 | -800.4017 | 596.0762 |  | -33.9707 | 35.3124 | 96.5322 | 27.74 | 28.94 | 68.87 | 80.71 | -16.8744 | -15.8027 | 60.1303 | 61.4596 | 24.6953 | 0 | -174.6145 | 16.6061 | 0 |  |  | 0 | 187.9 | -15.31 | 71.8409 | 71.4492 | 70.2284 | 0.1564 | 1.1088 | 78.9784 | -134.8326 | 90.2286 | 14.0661 | 66.44 | 35.45 | 64.9292 | 61.0886 | -29.19 | -3.7679 |  |  | -125.9046 | -27.8988 | -17.8778 | -125.3 | -125.5 | 26.0458 | 64.4623 | 72.8098 | 90.8386 | 63.23 | -10.72 | 61.814 | 125.4346 | -14.92 | -15.19 | 83.64 | 66.91 | 126.4545 | 123.3091 | 14.8855 | 14.3545 | 247.0773 | 203.3989 | 195.9866 | 196.6688 | 73.904 | 58.7373 | -26.68 | 816.2766 | -76.6104 |  | -33.4018 | -30.5498 | 0 | -36.1273 | -33.0927 | 162.876 | -52.5926 | -53.2892 | -23.9573 | 12.62 | -14.06 | 102.5 | 14.6137 | -130.5993 | -33.4662 | -32.6081 | 11.3048 | -59.0876 | 21.4926 | 18.2119 |  | 17.6542 | 30.2984 | 30.82 | 30.6134 | 15.0711 | 14.2338 | 132.123 | -11.6767 | -12.8227 | 89.028 | 99.1308 | 31.8553 | 10.08 | 8.1526 | 0.9281 | -4.43 | 14.66 | 31.0268 |  | -4.367 | 4.32 |  | 40.94 | -98.1635 | -88.9276 | 16.55 | 82.5384 | 25.9 | -20.4071 | -4.6041 | -4.5286 | 2.0346 |  |  | -11.8766 | -41.8813 | 17.7243 | 44.0594 | 56.0726 | 55.1908 | -125.9422 | -30.6533 | 36.5342 | -76.0403 | 10.4874 | 14.3388 | 13.8722 | 12 | 101.5004 | 102.6722 | 34.4 | -33.1079 | -71.9678 | 73.6316 | 72.0972 | -99.1097 | -98.1186 | -25.6373 | -13.4242 | 71.4946 | 70.8741 | -54.3212 | -47.1685 | 14.9883 | 14.8785 | -18.5904 | -18.604 | 26.82 | 26.86 | 52.4 | 50.5 | 20.8788 | -74.96 | -423.0381 |  | 165.6519 | 13.4 | 43.8 | -13.9 | -13.8 | 1.1633 | 0.77415 | -66.3461 | 104.3064 | 204.1215 | 146.4829 | 148.62 | -138.7045 | 134.5202 | -183.486 | -43.4735 | -131.6179 | 184.4351 | 182.9888 | 182.8402 | -196.4701 | 44.8011 | -150.5903 | 149.2485 | -2.9787 |  | 23.68 | 7.541 | 7.555 | -23.52 | 0 |  | -0.029 | -16.3775 | -5.7694 | -5.3 | 51.271 | 52.937 |  |  | 46.4661 | 46.7735 | 46.6742 |  | -40.4 | 23.3495 | 8.38 |  | -16.2106 | 53.5046 | 25.4257 | -15.4904 | -53.1473 | 12.6031 | 39.276 | 32.1 | -31.3 | 0 | 0
26/09/2025 | 14:00 |  | 20.3413 | -24.0576 | 10.3377 | 15.0707 | 0 | 51.2601 | -100.238 | 64.6701 | 32.673 | 31.8226 | -6.66 | -53.321 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.2219 | 53.7096 | 11.2913 | 11.6068 | 19.0794 | 14.0865 | 0.9352 | 8.2248 |  |  | -50.97 | -51.61 |  | 6.66 | 52.8 |  |  | -50.97 | -50.29 | -44.81 | 50.87 | 51.09 | 17.7317 | -6.222 | 68.0884 | 70.3722 | 38.9023 | -46.3499 | -46.2281 | 32.3281 | 29.5026 | 74.3474 | 76.0888 | 0 | 79.1458 | -593.6476 | 4.5374 | -12.8 | -13.2 | 52.378 | 51.4153 | -4.525 |  | -93.9873 | 7.2291 | 7.8082 | 5.3761 | 643.2384 | 200.2624 | 199.2858 | -789.2738 | 601.0013 |  | -52.4033 | 51.709 | 97.6799 | 28.01 | 28.95 | 69.935 | 82.295 | -21.295 | -21.161 | 71.7654 | 72.661 | 25.173 | 0 | -172.7229 | 15.995 | 0 |  |  | 0 | 187.1 | -15.65 | 71.4162 | 71.6565 | 69.159 | 0.2176 | 0.8524 | 75.681 | -129.3876 | 85.7055 | 13.7411 | 67.06 | 35.93 | 64.2261 | 60.2097 | -29.4 | -3.7679 |  |  | -104.3628 | -28.2561 | -18.113 | -125.3 | -124.3 | 27.1005 | 64.4623 | 69.0527 | 90.8386 | 63.81 | -9.4 | 62.7285 | 105.046 | -22.7 | -22.87 | 98.88 | 68.69 | 106.0545 | 102.6545 | 3.927 | 1.9727 | 234.0127 | 188.9948 | 184.0103 | 184.3447 | 75.6943 | 62.1459 | -26.76 | 804.5815 | -110.4523 |  | -32.9767 | -30.2744 | 11.1773 | -31.8096 | -29.4412 | 175.164 | -63.945 | -64.8536 | -27.3021 | 15.61 | -16.59 | 121.4 | 14.376 | -121.5498 | -31.7085 | -30.5851 | 8.0411 | -57.1988 | 20.4239 | 18.1816 |  | 18.1358 | 31.3851 | 32.2777 | 31.0084 | 19.9273 | 18.4202 | 129.1088 | 0.0922 | -0.0309 | 88.0095 | 100.9926 | 27.0359 | 10.8 | 10.367 | 0.9171 | -6 | 15.5 | 27.5759 |  | -4.462 | 4.253 |  | 40.63 | -100.236 | -86.2044 | 16.58 | 84.216 | 23.1 | -20.9881 | -4.5974 | -4.5652 | 2.0776 |  |  | -12.1761 | -42.8733 | 18.8167 | 45.11 | 55.2529 | 56.8821 | -130.6437 | -31.4653 | 37.1643 | -77.6424 | 10.8086 | 14.1337 | 13.8933 |  | 98.1288 | 97.9485 | 37.7 | -38.7515 | -80.307 | 79.9908 | 82.2374 | -92.9018 | -96.7983 | -29.4094 | -17.8467 | 74.8141 | 74.4539 | -10.2246 | 0 | 21.8659 | 22.3053 | -13.4645 | -14.0295 | 28.31 | 28.25 | 27.5 | 28.8 | 21.4128 | -67.84 | -378.4396 |  | 174.0569 | 15 | 6.7 | -20.7 | -19.9 | 1.2955 | 0.6958 | -71.7464 | 136.62 | 190.5468 | 139.0492 | 148.6793 | -131.4857 | 122.7202 | -207.7518 | -55.2599 | -126.1441 | 181.1369 | 180.9322 | 209.5809 | -181.9619 | 57.2554 | -121.3914 | 126.7083 | -4.7723 |  | 24.16 | 7.463 | 7.475 | -24.16 | 0 |  | -0.029 | -11.3359 | -12.9198 | -3.7 | 54.272 | 54.034 |  |  | 47.3669 | 47.2962 | 49.4992 |  | -6.7 | 24.365 | 8.44 |  | -21.9441 | 58.4224 | 29.2573 | -21.2722 | -56.4666 | 17.0224 | 39.4296 | -1.6 | 1.6 | 0 | 0
26/09/2025 | 14:30 |  | 20.122 | -23.7437 | 10.4887 | 14.8166 | 0 | 51.8246 | -96.6398 | 66.959 | 34.127 | 33.2822 | -8.88 | -54.513 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 12.984 | 51.1076 | 11.3949 | 11.8082 | 19.6754 | 13.9947 | 0.4278 | 7.9795 |  |  | -50.46 | -50.5 |  | 8.88 | 52.8 |  |  | -52.45 | -52.27 | -41.34 | 53.02 | 53.09 | 18.5832 | -6.5941 | 68.0975 | 71.4596 | 38.2974 | -45.814 | -44.8396 | 32.4198 | 34.051 | 75.2851 | 76.3568 | 0 | 82.3877 | -609.4012 | 4.9935 | -12.9 | -13.4 | 51.5382 | 50.3767 | -4.7788 |  | -94.0495 | 7.6331 | 8.8983 | 6.1702 | 659.5353 | 209.0822 | 208.9907 | -790.4341 | 619.0756 |  | -61.0653 | 63.2755 | 100.9132 | 29.93 | 30.94 | 71 | 83.88 | -15.133 | -12.5878 | 67.5132 | 67.6941 | 26.2836 | 0 | -205.4406 | 19.9262 | 0 |  |  | 0 | 192.7 | -15.78 | 68.9602 | 67.4543 | 66.205 | -3.253 | -2.9107 | 82.7087 | -136.0497 | 93.7934 | 13.9324 | 69 | 37.48 | 67.9761 | 64.7507 | -30.65 | -3.7679 |  |  | -134.5969 | -32.3099 | -18.7886 | -127.8 | -126.5 | 28.0014 | 64.0229 | 72.8098 | 90.8386 | 63.79 | -11.25 | 64.6505 | 130.5524 | -22.1 | -22.2 | 98.79 | 70.08 | 134.5273 | 129.8 | 14.1372 | 13.6364 | 256.6228 | 211.2165 | 204.3141 | 208.1765 | 76.271 | 62.3085 | -26.696 | 805.3306 | -73.506 |  | -34.1599 | -31.2028 | 8.9103 | -33.5359 | -32.3796 | 167.484 | -51.6029 | -53.0834 | -26.6413 | 14.45 | -20.63 | 94.6 | 14.2857 | -124.539 | -31.2232 | -30.2896 | 4.6439 | -62.5189 | 24.8498 | 18.1569 |  | 17.9547 | 31.0631 | 31.5591 | 29.9304 | 15.5734 | 13.8989 | 140.1609 | -13.55 | -13.284 | 95.6007 | 107.6241 | 30.3099 | 12.58 | 9.8714 | 0.9512 | -5.84 | 15.04 | 29.9622 |  | -4.682 | 4.289 |  | 41.67 | -108.2463 | -95.6606 | 16.94 | 85.3939 | 23 | -21.6858 | -4.4508 | -4.522 | 2.0868 |  |  | -12.6268 | -44.3816 | 19.6573 | 46.2205 | 57.4624 | 59.1258 | -137.3011 | -32.0638 | 36.5444 | -79.5668 | 10.1725 | 14.4755 | 13.9882 | 12 | 108.1803 | 107.3416 | 36 | -36.6282 | -95.0991 | 92.9702 | 93.5748 | -105.0306 | -104.7553 | -27.0199 | -14.7419 | 73.9865 | 74.3665 | -60.7103 | -41.9999 | 42.883 | 0.0137 | -22.7128 | -22.5217 | 16.29 | 16.36 | 32.6 | 33.3 | 20.6117 | -59.28 | -401.2158 |  | 186.4354 | 15.6 | 6.3 | -41.2 | 0 | 0.7085 | 0.0322 | -85.1427 | 97.2181 | 225.2858 | 164.3578 | 150.0621 | -156.5627 | 154.5043 | -250.8884 | -98.514 | -153.0582 | 165.4171 | 162.4212 | 245.644 | -210.7463 | 96.106 | -109.8545 | 110.3439 | -4.5855 |  | 23.44 | 7.375 | 7.374 | -22.96 | 0 |  | -0.029 | -11.2505 | -10.692 | -6.3 | 50.962 | 50.532 |  |  | 47.9227 | 46.4714 | 48.1611 |  | -6.4 | 22.0669 | 8.36 |  | -18.2157 | 55.7974 | 26.5774 | -17.9354 | -55.0052 | 14.0947 | 40.568 | -4 | 2.4 | 0 | 0
26/09/2025 | 15:00 |  | 20.122 | -23.7437 | 10.5203 | 15.9716 | 0 | 51.1774 | -97.0592 | 67.6391 | 34.087 | 33.0697 | -6.66 | -55.554 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.0551 | 49.5108 | 13.5404 | 13.6863 | 23.1513 | 13.629 | 0.6682 | 8.026 |  |  | -50.9 | -50.92 |  | 6.66 | 52.8 |  |  | -54.02 | -54.04 | -40.31 | 54.1 | 54.5 | 18.8976 | -6.8411 | 68.2224 | 71.4393 | 40.4544 | -45.1442 | -44.2493 | 31.5647 | 30.5901 | 76.0888 | 77.4284 | 0 | 86.5517 | -624.1975 | 4.7002 | -12.4 | -12.9 | 51.0347 | 49.9805 | -4.9794 |  | -90.7796 | 7.1329 | 8.3142 | 5.7144 | 666.402 | 212.836 | 212.3782 | -794.6001 | 634.4673 |  | -68.8582 | 71.8212 | 101.1627 | 30.62 | 30.73 | 71.36 | 84.75 | -7.4974 | -7.8993 | 64.1555 | 63.687 | 26.8146 | 0 | -210.9672 | 19.1532 | 0 |  |  | 0 | 191.5 | -15.55 | 66.4927 | 65.5794 | 64.9353 | -6.2374 | -6.587 | 90.8762 | -140.6002 | 103.0041 | 13.7181 | 70.05 | 38.74 | 68.9136 | 65.6296 | -31.15 | -3.7679 |  |  | -136.4867 | -32.7599 | -19.0148 | -124.6 | -124.2 | 27.6224 | 63.5834 | 73.2795 | 89.6667 | 63.13 | -11.58 | 63.9995 | 134.9527 | -21.95 | -22.13 | 103.5 | 69.9 | 134.9636 | 132.7455 | 20.8448 | 20.1091 | 263.2594 | 217.162 | 210.3398 | 213.6456 | 79.7742 | 62.2488 | -27.18 | 812.7044 | -33.315 |  | -33.1367 | -31.7034 | 13.444 | -33.0395 | -30.7096 | 130.608 | -44.329 | -44.9722 | -21.2624 | 0 | -11.91 | 94.4 | 14.0943 | -123.1815 | -27.8737 | -27.0851 | 4.0242 | -57.8406 | 17.6133 | 16.1804 |  | 16.2998 | 30.8812 | 31.7276 | 30.4389 | 6.6983 | 6.8657 | 141.668 | -17.7086 | -17.5455 | 91.0701 | 101.777 | 29.6214 | 13.25 | 9.8714 | 1.0098 | -5.48 | 15.12 | 29.0703 |  | -4.716 | 4.231 |  | 43.29 | -101.1203 | -90.7411 | 17.17 | 85.8699 | 24.4 | -21.3753 | -4.1757 | -4.3915 | 2.1271 |  |  | -12.742 | -44.9991 | 18.9461 | 47.0759 | 56.6906 | 57.9395 | -141.2321 | -32.3118 | 36.8863 | -79.1254 | 10.6148 | 14.7392 | 14.3046 |  | 123.528 | 123.4887 | 37.7 | -36.983 | -103.3451 | 102.4153 | 103.9763 | -118.0751 | -119.0309 | -19.0933 | -5.4788 | 74.8605 | 75.1539 | -41.1164 | -24.8247 | 35.2145 | 0.0137 | -25.1205 | -25.0351 | 38.1 | 38.05 | 32.9 | 31.3 | 20.8168 | -63.28 | -405.727 |  | 186.0429 | 17.9 | 12.5 | -32.7 | 0 | 1.1788 | 0.8928 | -94.432 | 55.3931 | 254.9338 | 196.6657 | 155.4476 | -188.7045 | 190.2414 | -212.1599 | -108.2605 | -182.9021 | 159.5037 | 160.1631 | 215.5649 | -251.7964 | 109.4717 | -139.1408 | 136.4971 | -3.1353 |  | 23.92 | 7.408 | 7.411 | -23.84 | 0 |  | -0.029 | -8.8762 | -11.22 | -8.3 | 48.972 | 50.419 |  |  | 47.0216 | 45.7868 | 50.2427 |  | -9.6 | 20.0109 | 8.25 |  | -5.4276 | 48.9573 | 18.4791 | -5.96 | -49.4602 | 5.8141 | 43.2307 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0
26/09/2025 | 15:30 |  | 20.3758 | -24.0901 | 10.5583 | 14.8721 | 0 | 50.9085 | -94.9439 | 67.4805 | 34.091 | 33.4457 | -8.88 | -55.055 | 49.5 | 17.388 | -48.4 | 13.0601 | 49.1666 | 14.1211 | 14.1054 | 23.7399 | 12.7758 | 0.5638 | 8.3728 |  |  | -52.06 | -52.57 |  | 8.88 | 52.8 |  |  | -55.46 | -55.61 | -37.29 | 56.7 | 56.35 | 19.8951 | -6.7999 | 68.7167 | 71.6136 | 40.7258 | -44.7424 | -44.1778 | 20.0395 | 18.5008 | 76.2228 | 79.3039 | 0 | 75.8425 | -618.3273 | 4.3582 | -12.5 | -12.9 | 50.9513 | 48.89 | -4.464 |  | -90.9454 | 7.1241 | 8.1443 | 5.5036 | 660.8476 | 217.7495 | 218.4209 | -812.4935 | 631.8414 |  | -50.7364 | 53.0487 | 102.2505 | 30.27 | 31.69 | 71.72 | 83.9 | -12.1859 | -12.0519 | 66.1767 | 66.571 | 27.383 | 0 | -206.2721 | 18.7616 | 0 |  |  | 0 | 193.4 | -15.69 | 67.4171 | 66.8665 | 65.3031 | -5.6358 | -5.4668 | 88.8667 | -143.8091 | 101.4927 | 13.9825 | 72.2 | 38.74 | 68.9136 | 64.8972 | -31.04 | -3.7679 |  |  | -141.0648 | -32.0822 | -18.8829 | -127.9 | -125.2 | 27.8696 | 63.1439 | 73.7491 | 89.0808 | 62.81 | -11.72 | 65.472 | 141.423 | -22.44 | -22.67 | 104.18 | 71.09 | 140.2727 | 139.3818 | 18.745 | 19.6727 | 264.7377 | 218.7686 | 212.0574 | 214.7425 | 79.9197 | 62.0612 | -27.541 | 828.9658 | -58.2913 |  | -35.0179 | -32.4023 | 0 | -29.8229 | -27.6886 | 141.372 | -49.5435 | -50.5825 | -24.9592 | 0 | -4.88 | 107.7 | 13.9797 | -116.577 | -27.5939 | -26.5585 | 3.1365 | -64.0975 | 21.7811 | 16.6145 |  | 15.9566 | 32.0515 | 33.5955 | 32.4864 | 15.0711 | 13.3965 | 135.6396 | -15.8704 | -15.4369 | 91.3995 | 103.039 | 31.4305 | 9.58 | 9.2586 | 1.0208 | -5.4 | 15.87 | 31.3798 |  | -5.275 | 4.319 |  | 41.4 | -102.8199 | -91.0675 | 17.58 | 85.2837 | 25.7 | -21.4752 | -4.4741 | -4.4744 | 2.1218 |  |  | -11.826 | -44.9633 | 18.6376 | 47.5661 | 56.8307 | 57.0305 | -138.336 | -32.2472 | 36.9464 | -79.5662 | 9.9695 | 14.9052 | 14.5789 | 11.722 | 115.3125 | 115.1169 | 36.9 | -37.31 | -88.6103 | 91.8797 | 90.2975 | -110.6432 | -111.5661 | -24.3915 | -11.8783 | 69.9061 | 70.7615 | -53.0671 | -43.9925 | 15.8343 | 0.0357 | -42.9589 | -42.7945 | 42.96 | 42.84 | 30.6 | 31.3 | 21.2078 | -36.8 | -412.6504 |  | 176.4284 | 17.3 | 18.8 | -14.7 | 0 | 1.2752 | 0.98905 | -86.3276 | 90.4799 | 239.7587 | 175.1946 | 153.7944 | -170.1541 | 161.2898 | -163.3816 | -62.4212 | -158.2394 | 169.693 | 167.4469 | 163.865 | -220.5765 | 62.4742 | -159.5554 | 156.4403 | -1.7922 |  | 24.48 | 7.392 | 7.404 | -24 | 0 |  | -0.029 | -10.5455 | -11.22 | -5.7 | 53.169 | 50.619 |  |  | 46.629 | 47.3497 | 47.2048 |  | -14.4 | 19.0454 | 8.39 |  | -15.2907 | 53.7987 | 23.9584 | -15.5274 | -53.2265 | 10.8181 | 41.9021 | 6 | -6.6 | 0 | 0
26/09/2025 | 16:00 |  | 20.6297 | -24.4365 | 10.5193 | 15.834 | 0 | 50.6395 | -92.9457 | 66.7837 | 34.095 | 33.1634 | -6.66 | -54.639 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.0539 | 47.3552 | 14.0906 | 14.2713 | 23.4407 | 14.1887 | 0.5443 | 8.1738 |  |  | -52.67 | -52.69 |  | 6.66 | 52.8 |  |  | -49.13 | -49.4 | -51.04 | 49.71 | 49.8 | 19.4734 | -6.9807 | 68.4258 | 71.0832 | 41.098 | -40.9915 | -42.6301 | 20.2326 | 20.0553 | 77.5624 | 79.1699 | 0 | 68.653 | -605.1475 | 2.9769 | -12 | -12.4 | 47.4946 | 46.3824 | -4.4875 |  | -84.7198 | 7.3885 | 7.8406 | 5.2057 | 640.0645 | 210.3335 | 210.0283 | -778.4765 | 613.4066 |  | -68.0732 | 69.6489 | 103.2285 | 29.94 | 30.69 | 72.37 | 84.65 | -14.7311 | -16.7404 | 67.3084 | 67.6811 | 27.8919 | 0 | -211.954 | 17.596 | 0 |  |  | 0 | 191.4 | -15.61 | 67.5657 | 66.876 | 65.822 | -7.0597 | -4.5145 | 85.023 | -135.6998 | 96.6789 | 13.8657 | 69.85 | 37.93 | 68.4448 | 65.0436 | -31.09 | -3.7679 |  |  | -130.6179 | -32.24 | -18.9828 | -126.7 | -126.3 | 28.3035 | 62.7045 | 72.8098 | 88.4949 | 62.49 | -11.05 | 63.085 | 129.0648 | -20.19 | -20.5 | 101.39 | 70.95 | 130.6182 | 127.2364 | 16.2811 | 14.5273 | 256.2032 | 208.5818 | 203.2877 | 206.3213 | 51.2967 | 33.5826 | -28.72 | 790.6046 | -30.198 |  | -34.2102 | -32.0357 | 37.5121 | -37.3116 | -34.9048 | 32.304 | -30.7555 | -31.337 | 6.3298 | 0 | -5.41 | 1 | 13.6897 | -129.2565 | -26.6644 | -25.8252 | 2.5142 | -31.3129 | -5.9657 | 15.9307 |  | 15.61 | 31.6233 | 32.7922 | 31.5662 | 14.2338 | 12.5592 | 123.2478 | -13.3284 | -13.2314 | 85.5293 | 99.694 | 24.5383 | 11.47 | 11.3777 | 0.9989 | -6.89 | 15.64 | 24.3036 |  | -5.162 | 4.306 |  | 40.49 | -96.2235 | -85.1908 | 16.61 | 83.5499 | 25.4 | -20.8207 | -4.0248 | -4.2817 | 2.1712 |  |  | -12.3407 | -43.9914 | 17.4521 | 46.1131 | 56.3499 | 57.6292 | -138.9348 | -31.7269 | 36.0443 | -77.9362 | 10.8667 | 14.915 | 14.6632 | 13 | 128.9212 | 133.3328 | 38.6 | -38.0183 | -113.3763 | 113.4067 | 113.1448 | -124.3575 | -125.152 | -23.8373 | -11.9799 | 70.5836 | 72.575 | -53.1422 | -52.6587 | 12.4395 | 12.4395 | -65.7814 | -65.2465 | 39.12 | 39.22 | 29 | 29.6 | 20.5519 | 7.92 | -417.4492 |  | 181.7555 | 18.4 | 16.5 | -11.3 | -11.3 | 1.5879 | 1.0853 | -107.683 | 57.5422 | 270.8581 | 202.4786 | 160.4297 | -194.1691 | 189.8155 | -165.0667 | -73.6342 | -185.3346 | 168.786 | 171.1812 | 161.4852 | -258.9519 | 74.0587 | -178.1255 | 181.7271 | -1.9762 |  | 24.24 | 7.316 | 7.316 | -23.68 | 0 |  | -0.029 | -11.043 | -11.6014 | -5.9 | 50.904 | 51.127 |  |  | 47.2932 | 46.9066 | 48.229 |  | -14.5 | 19.1699 | 8.47 |  | -14.5202 | 54.6676 | 24.0918 | -14.4694 | -53.6519 | 10.4143 | 42.9023 | 6.1 | -6 | 0 | 0
26/09/2025 | 16:30 |  | 20.7826 | -24.4987 | 10.5269 | 15.0276 | 0 | 49.3698 | -88.8607 | 66.8263 | 33.961 | 33.1569 | -6.66 | -53.488 | 47.3 | 17.388 | -48.4 | 11.6197 | 46.0844 | 13.6389 | 14.0709 | 22.7902 | 14.1741 | 0.7357 | 8.5297 |  |  | -52.16 | -52.28 |  | 6.66 | 52.8 |  |  | -50.85 | -51.14 | -47.48 | 51.26 | 51.48 | 19.5419 | -7.2202 | 70.418 | 73.562 | 40.6455 | -42.1971 | -42.3041 | 12.9233 | 13.1533 | 77.9643 | 79.4378 | 0 | 59.915 | -593.9 | 3.551 | -12.2 | -12.8 | 48.8943 | 47.6241 | -4.2116 |  | -86.0162 | 7.1852 | 7.749 | 5.3776 | 639.8204 | 200.1098 | 199.9877 | -740.0548 | 612.3828 |  | -82.9223 | 84.6152 | 101.3923 | 29.93 | 30.7 | 71.97 | 84.65 | -12.1859 | -12.1859 | 69.9325 | 69.5677 | 27.8972 | 0 | -223.5297 | 18.396 | 0 |  |  | 0 | 196.6 | -15.71 | 65.1088 | 63.7902 | 63.3679 | -11.3408 | -10.5621 | 83.2947 | -130.063 | 95.9714 | 14.0586 | 69.24 | 37.84 | 69.6167 | 65.6296 | -31.12 | -3.7679 |  |  | -142.297 | -32.6987 | -19.0886 | -124.6 | -123.2 | 28.364 | 62.2651 | 72.8098 | 87.909 | 61.86 | -11.4 | 63.674 | 140.073 | -22.65 | -23 | 105.14 | 69.92 | 141.2727 | 138.4727 | 21.6235 | 20.4545 | 265.7739 | 220.2013 | 212.375 | 214.78 | 56.3087 | 38.783 | -28.299 | 759.2725 | 104.156 |  | -33.5076 | -31.0272 | 30.5845 | -36.544 | -34.4913 | 29.232 | -18.9548 | -19.1658 | -0.0164 | 0 | -4.8 |  | 13.4657 | -127.0823 | -33.7475 | -32.8379 | 4.5103 | -36.2883 | 0 | 22.1349 |  | 21.7722 | 31.7164 | 31.9956 | 30.325 | 10.8847 | 11.0521 | 122.0757 | -19.3637 | -19.8706 | 84.5996 | 98.0641 | 18.7961 | 14.09 | 13.3797 | 1.022 | -8.36 | 14.1 | 18.1013 |  | -5.221 | 4.408 |  | 40.29 | -98.6745 | -84.1689 | 17.06 | 83.7881 | 23.3 | -20.9302 | -4.3227 | -4.2965 | 2.1249 |  |  | -12.8555 | -44.7987 | 16.4291 | 46.8885 | 57.2182 | 58.1112 | -136.7229 | -30.9495 | 36.6136 | -76.7724 | 11.3545 | 15.3948 | 14.832 | 12.7388 | 170.655 | 170.249 | 72.1 | -71.026 | -192.2379 | 194.1554 | 190.239 | -165.4919 | -161.4479 | -22.6386 | -9.2932 | 72.299 | 71.4037 | -88.2344 | -87.8044 | 15.8343 | 15.7903 | -76.8659 | -75.4589 | 84.11 | 83.99 | 19.5 | 19.3 | 21.3915 | 25.76 | -381.1609 |  | 178.855 | 17.9 | 0.4 | -13.9 | -13.9 | 1.0556 | 0.7956 | -187.7635 | -77.1309 | 377.6589 | 296.5468 | 157.2287 | -288.8992 | 291.395 | -113.7138 | -144.7124 | -284.1844 | 116.8424 | 119.2313 | 116.5458 | -359.0866 | 147.7751 | -210.1471 | 209.1562 | -1.4488 |  | 23.6 | 7.311 | 7.308 | -22.56 | 0 |  | -0.029 | -12.6543 | -14.4427 | -2.7 | 53.572 | 49.799 |  | 13.5736 | 47.1477 | 47.1159 | 48.4376 |  | 2.2 | 19.5619 | 8.34 |  | -12.944 | 54.0617 | 22.4274 | -13.042 | -52.9103 | 8.6277 | 43.3899 | -10.3 | 9.6 | 0 | 0
26/09/2025 | 17:00 |  | 21.1133 | -25.117 | -14.196 | 14.3943 | 0 | 46.7225 | -73.3601 | 66.4773 | 33.437 | 32.9121 | -4.44 | -50.956 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.0251 | 33.5706 | 14.6796 | 14.7906 | 24.2866 | 14.4046 | 1.7128 | 8.1531 |  |  | -50.11 | -50.5 |  | 4.44 | 48.4 |  |  | -48.62 | -48.77 | -45.66 | 49.04 | 49.12 | 19.5794 | -7.2776 | 70.6108 | 73.5769 | 38.7079 | -40.1877 | -40.0952 | 14.0439 | 12.5978 | 75.2851 | 76.3568 | 0 | 59.3684 | -568.9652 | 6.929 | -13.6 | -14.2 | 47.0601 | 45.3653 | -4.3168 |  | -83.881 | 7.1779 | 7.3312 | 5.0889 | 618.6405 | 197.882 | 197.943 | -722.8802 | 598.3426 |  | -80.7244 | 83.0186 | 100.2147 | 29.98 | 30.71 | 71.57 | 84.64 | -2.9429 | -2.541 | 62.0907 | 63.7485 | 29.9358 | 0 | -224.1627 | 17.1626 | 0 |  |  | 0 | 196.5 | -15.74 | 64.3227 | 63.8019 | 62.4461 | -12.7509 | -12.5211 | 81.7419 | -126.4191 | 93.4102 | 13.8771 | 69.13 | 37.7 | 70.3198 | 66.362 | -31.06 | -0.8652 |  |  | -159.4598 | -32.6985 | -18.8592 | -125.4 | -123.6 | 28.364 | 61.8256 | 74.6884 | 87.323 | 61.22 | -12.16 | 63.7515 | 158.849 | -22.34 | -22.41 | 103.96 | 68.4 | 158.3091 | 157.9454 | 34.044 | 32.9818 | 280.5344 | 234.9987 | 227.7987 | 231.741 | 62.745 | 45.4813 | -26.805 | 735.9793 | 208.5973 |  | -31.6392 | -29.0976 | 21.104 | -30.1546 | -28.2039 | 29.232 | -10.6866 | -11.095 | -8.1578 | 0 | -4.96 |  | 12.6331 | -111.8297 | -37.9852 | -37.2119 | 11.8341 | -44.1361 | 7.0203 | 22.4653 |  | 21.719 | 31.3752 | 31.5991 | 30.7188 | 2.1769 | 0.8373 | 106.8371 | -32.17 | -32.4602 | 78.5199 | 92.1994 | 10.417 | 14.4 | 14.5809 | 1.055 | -9.27 | 11.69 | 10.2519 |  | -5.075 | 4.222 |  | 38.77 | -93.2574 | -78.0351 | 17.31 | 82.9694 | 21.5 | -21.9587 | -3.1313 | -3.3393 | 2.1754 |  |  | -12.9996 | -42.4524 | 18.1207 | 44.6039 | 57.6274 | 59.2233 | -133.7283 | -30.6094 | 35.2428 | -73.2191 | 10.6743 | 15.7756 | 15.3172 | 12.2031 | 203.6153 | 199.2151 | 117.8 | -118.1791 | -267.7728 | 268.1164 | 268.0045 | -191.6459 | -189.5397 | -22.1105 | -8.7762 | 72.6309 | 74.2796 | -110.5216 | -109.8992 | 31.9954 | 31.9405 | -77.6897 | -78.1204 | 94.72 | 94.28 | 22.7 | 24.5 | 21.3509 | 29.12 | -370.668 |  | 184.9465 | 17.9 | -1.1 | -30.8 | -30 | 1.1866 | 0.79485 | -261.0094 | -178.0655 | 456.8256 | 369.3124 | 151.7325 | -359.4985 | 354.8456 | -159.991 | -213.9856 | -356.5241 | 104.6512 | 102.1177 | 162.5736 | -440.092 | 221.2491 | -224.8297 | 224.915 | -1.4763 |  | 23.68 | 7.352 | 7.301 | -23.12 | 0 |  | -0.029 | -16.9635 | -11.6899 | -0.1 | 52.623 | 48.032 | 11.3965 | 13.55 | 47.5897 | 47.3963 | 47.0462 |  | 2.9 | 19.1188 | 8.13 |  | -11.1352 | 53.2861 | 22.3014 | -10.7851 | -52.5932 | 8.4443 | 44.0244 | -11.5 | 9.9 | 0 | 0
26/09/2025 | 17:30 |  | 20.7331 | -24.6126 | -22.8079 | 13.815 | 0 | 44.1574 | -61.1055 | 64.977 | 33.045 | 32.2381 | -2.22 | -47.333 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 12.937 | 24.2704 | 15.2165 | 15.2482 | 25.4579 | 14.3156 | 6.01 | 8.569 |  |  | -48.25 | -48.12 |  | 2.22 | 46.2 |  |  | -44.77 | -45.37 | -46.9 | 45.28 | 45.36 | 18.8017 | -7.2075 | 69.9352 | 72.8369 | 37.0549 | -38.0444 | -37.7872 | 11.3909 | 11.316 | 72.6059 | 73.5436 | 0 | 54.8954 | -543.3392 | 3.8357 | -12.3 | -12.7 | 44.6413 | 43.5404 | -4.2958 |  | -80.4957 | 6.6522 | 6.0234 | 4.1812 | 586.8097 | 196.4171 | 196.6002 | -700.9481 | 583.0201 |  | -89.2799 | 91.2927 | 100.2147 | 29.3 | 31.22 | 71.93 | 80.96 | 1.4777 | 0.1381 | 57.4769 | 57.7482 | 31.0316 | 0 | -220.308 | 17.5304 | 0 |  |  | 0 | 194.1 | -15.81 | 67.035 | 62.8915 | 64.3397 | -12.1221 | -11.6403 | 76.1482 | -120.4982 | 87.0613 | 13.293 | 69.62 | 38.12 | 69.3823 | 65.6296 | -31.6 | -3.8935 |  |  | -153.8797 | -32.2084 | -19.3059 | -124.8 | -124.3 | 28.2212 | 63.1439 | 72.8098 | 88.4949 | 61.86 | -11.32 | 63.1315 | 151.2786 | -20.06 | -20.45 | 102.56 | 68.58 | 153.1455 | 150.1273 | 37.2394 | 35.9182 | 277.4956 | 232.1126 | 225.4469 | 227.05 | 62.4706 | 44.7979 | -26.532 | 710.058 | 245.0821 |  | -29.9744 | -27.733 | 18.596 | -31.1092 | -27.6348 | 29.232 | -6.6054 | -6.8108 | -8.6738 | 0 | -5.54 |  | 11.7751 | -110.3243 | -34.296 | -33.531 | 3.8664 | -43.1363 | 7.5073 | 24.0741 |  | 23.2466 | 29.9466 | 31.1655 | 30.0865 | -2.0095 | -2.5118 | 111.8608 | -35.2926 | -34.6718 | 75.8133 | 83.7988 | 29.6214 | 8.69 | 6.153 | 1.116 | -3.49 | 11.47 | 28.685 |  | -4.983 | 4.264 | 10.4987 | 41.55 | -84.5277 | -76.7153 | 16.33 | 81.146 | 22.7 | -22.6457 | -1.8836 | -1.7636 | 2.2473 |  |  | -14.5044 | -39.9362 | 16.8097 | 42.027 | 58.4886 | 59.315 | -128.4206 | -29.83 | 32.8907 | -68.5613 | 11.2388 | 15.9221 | 15.507 | 12.8969 | 217.4617 | 215.8983 | 121.9 | -121.7444 | -279.8279 | 278.8479 | 274.7641 | -202.4957 | -202.3178 | -18.4124 | 0 | 73.4473 | 74.5384 | -117.4877 | -116.869 | 36.9503 | 36.1593 | -83.4064 | -82.3944 | 96.17 | 96.88 | 22.8 | 23.1 | 21.2889 | 34.72 | -387.5693 | 112.4801 | 110.9141 | 18.5 | -3.3 | -35.2 | -35.3 | 1.1236 | 0.7941 | -270.7949 | -213.2495 | 489.8255 | 398.7209 | 155.7427 | -384.8648 | 385.7079 | -182.1883 | -238.1488 | -380.9035 | 100.7227 | 99.5068 | 185.2363 | -476.4922 | 244.464 | -231.7614 | 235.6914 | -0.3145 |  | 23.12 | 7.393 | 7.407 | -22.88 | 0 |  | -0.029 | -16.875 | -11.5129 | -0.9 | 50.508 | 50.233 | 11.4967 | 13.6155 | 47.9499 | 47.9762 | 47.4873 |  | 4.1 | 19.1743 | 8.77 |  | -6.1381 | 51.0587 | 17.82 | -6.789 | -49.6943 | 3.8905 | 45.917 | -12 | 9.9 | 0 | 0
26/09/2025 | 18:00 |  | 20.4718 | -24.7822 | -35.4632 | 12.6646 | 0 | 40.2293 | -48.4455 | 64.2028 | 32.681 | 31.5557 | 0 | -47.938 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 11.6725 | 16.6864 | 11.9697 | 11.9801 | 19.8381 | 9.3063 | 2.0389 | 4.1276 |  |  | -50.42 | -50.35 |  | 0 | 46.2 |  |  | -50.17 | -50.52 | -43.75 | 51.33 | 51.12 | 20.2125 | -8.2346 | 68.9165 | 71.7949 | 29.6453 | -36.8388 | -36.8415 | 9.4787 | 9.439 | 67.6494 | 68.3192 | 0 | 48.6617 | -490.4748 | -0.4748 | -9.9 | -10.5 | 43.3464 | 42.5166 | -5.0899 |  | -66.5316 | 7.5326 | 5.9476 | 4.0829 | 540.2995 | 190.4049 | 191.0153 | -678.0453 | 549.7617 |  | -40.1987 | 41.9435 | 101.3523 | 28.38 | 31.33 | 72.29 | 81.67 | -10.0426 | -10.9803 | 60.5562 | 61.3492 | 26.7409 | 0 | -231.1946 | 14.3509 | 0 |  |  | 0 | 201.1 | -15.12 | 73.65 | 69.7392 | 71.4596 | 2.3935 | 3.0294 | 64.4592 | -123.4354 | 73.4451 | 14.8622 | 76.2 | 40.64 | 70.7886 | 67.0944 | -33.51 | -3.8935 |  |  | -139.1312 | -31.7183 | -20.4159 | -114 | -113.4 | 28.0783 | 64.4623 | 78.4456 | 90.8386 | 63.8 | -11.96 | 60.946 | 138.3029 | -2.62 | -2.61 | 72.32 | 71.13 | 140.2 | 136.1636 | 20.2162 | 19.0727 | 258.489 | 212.8248 | 204.9065 | 207.5891 | 56.1318 | 36.3503 | -28.421 | 695.268 | 254.4144 |  | -21.4459 | -18.9809 | 27.8087 | -40.1256 | -37.1705 | 35.376 | -6.432 | -6.6636 | 1.7593 | 0 | -8.34 |  | 12.0132 | -129.2449 | -35.7538 | -34.7388 | 5.3507 | -33.5847 | 0 | 24.8181 |  | 24.0845 | 31.3168 | 32.1014 | 30.0533 | 12.2243 | 11.5545 | 50.5718 | -17.5005 | -17.6098 | 27.4624 | 31.24 | 18.0929 | -2.11 | 5.8698 | 1.4432 | -2.94 | 10.17 | 19.2346 |  | -4.499 | 4.376 | 8.5762 | 41.35 | -32.6557 | -27.0698 | 15.3 | 88.7688 | 22.1 | -24.228 | -2.6526 | -2.3344 | 2.573 |  |  | -16.3031 | -44.6769 | 16.0874 | 46.6739 | 57.5273 | 59.7028 | -145.4149 | -29.3424 | 34.406 | -69.7103 | 10.7703 | 17.2014 | 16.774 | 13.677 | 214.8234 | 214.5871 | 113.1 | -112.8861 | -268.0955 | 274.224 | 291.2328 | -202.0295 | -200.8992 | -20.6333 | -7.8767 | 69.144 | 67.9206 | -124.4538 | -123.8388 | 39.4553 | 38.7082 | -87.3759 | -87.363 | 100.13 | 99.92 | 27.7 | 27.9 | 21.5346 | 39.52 | -405.7587 | 114.0077 | 113.4786 | 18.5 | 4.1 | -37.8 | -37.9 | 1.534 | 1.1676 | -285.0482 | -212.9548 | 507.8857 | 411.6143 | 161.131 | -401.1128 | 398.5122 | -185.5818 | -247.9696 | -396.1851 | 101.9029 | 99.3994 | 188.3189 | -484.1081 | 252.7389 | -240.6989 | 239.9239 | -1.0533 |  | 23.12 | 6.604 | 6.619 | -22.8 | 0 |  | -0.029 | -18.1628 | -8.9067 | -2.2 | 51.56 | 51.926 | 0 | 0 | 44.9016 | 45.6318 | 44.5303 |  | -1.8 | 16.5308 | 10.23 |  | -9.6488 | 50.4642 | 20.5281 | -9.3388 | -49.3515 | 7.2924 | 41.7688 | -7.7 | 6.1 | 20.7079 | 0
26/09/2025 | 18:30 |  | 22.7864 | -27.6835 | -27.6337 | 17.3496 | 0 | 45.9953 | -65.5 | 67.3951 | 34.323 | 33.6106 | -6.66 | -58.685 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.5124 | 27.485 | 13.4934 | 13.44 | 22.4348 | 9.0165 | 0.5736 | 2.806 |  |  | -58.64 | -58.39 |  | 6.66 | 57.2 |  |  | -55.575 | -55.795 | -40.175 | 62.39 | 62.8 | 22.2431 | -9.8756 | 74.9989 | 77.9113 | 37.3097 | -45.814 | -46.1654 | 7.1295 | 6.9191 | 76.3568 | 78.3661 | 0 | 61.0222 | -560.7303 | -7.9054 | -6 | -6.1 | 53.0747 | 51.4885 | -5.9526 |  | -74.7605 | 8.774 | 7.6081 | 5.1201 | 607.3182 | 190.9848 | 190.6185 | -699.2402 | 605.3627 |  | -81.6518 | 84.4486 | 107.5995 | 31.18 | 39.52 | 76.91 | 79.17 | -11.3822 | -11.784 | 66.0229 | 66.0815 | 23.1827 | 0 | -264.5221 | 8.3746 | 0 |  |  | 127.1 | 115.4 | -15.81 | 68.9814 | 66.4558 | 67.8123 | -4.4159 | -3.8852 | 70.4724 | -126.8675 | 82.5985 | 17.7296 | 74.84 | 40.48 | 72.6636 | 68.5593 | -34.16 | -3.7679 |  |  | -134.5044 | -32.7414 | -21.0166 | -116.5 | -116.3 | 28.364 | 65.3412 | 81.2635 | 92.0105 | 65.15 | -12.35 | 60.946 | 133.0076 | -2.32 | -2.4 | 76.41 | 72.88 | 133.9091 | 130.8 | 17.9027 | 16.6364 | 257.8269 | 212.5064 | 203.704 | 207.1934 | 54.545 | 33.2655 | -29.113 | 712.0843 | 213.0326 |  | -19.0227 | -15.9179 | 34.4287 | -41.599 | -38.8314 | 27.696 | -6.7403 | -7.2614 | 7.3995 | 0 | -6.7 |  | 13.0205 | -135.158 | -38.4244 | -37.734 | 7.5968 | -31.5518 | 0 | 25.4039 |  | 24.931 | 31.1558 | 31.9546 | 30.9454 | 10.8847 | 11.2196 | 68.3222 | -14.569 | -14.8256 | 40.1087 | 48.4185 | 19.1403 | 2.85 | 5.7527 | 1.6434 | -2.86 | 8.01 | 19.1719 |  | -3.723 | 4.398 |  | 42.9 | -48.251 | -39.7662 | 16.34 | 93.0668 | 20.7 | -27.9595 | -4.6412 | -4.7927 | 2.9808 |  |  | -16.0428 | -51.7223 | 15.8167 | 54.6167 | 54.3341 | 54.9915 | -157.4581 | -32.4542 | 41.3305 | -80.0514 | 11.6264 | 19.3792 | 18.7147 | 14.4572 | 209.9674 | 209.2201 | 122.8 | -121.8743 | -272.0012 | 273.4301 | 297.9979 | -195.3385 | -196.5659 | -22.3789 | -9.258 | 72.9478 | 73.4386 | -121.2147 | -130.7074 | 40.4111 | 39.4553 | -67.3454 | -66.8439 | 105.07 | 103.84 | 23.5 | 23.9 | 21.3509 | 38.96 | -385.4024 | 116.2541 | 115.4266 | 19 | -3.9 | -37.8 | -37.9 | 1.6007 | 1.3158 | -296.9404 | -181.8722 | 483.3358 | 396.3331 | 155.9545 | -383.8816 | 381.4598 | -170.9862 | -243.4283 | -376.8357 | 98.9624 | 97.3283 | 176.2107 | -465.5485 | 249.6823 | -220.9628 | 224.2893 | -2.6354 |  | 23.52 | 6.53 | 6.557 | -23.12 | 0 |  | -0.029 | -16.7285 | -12.5689 | -0.1 | 52.057 | 53.884 |  |  | 47.1429 | 47.829 | 47.3055 |  | 4.7 | 26.2319 | 10.77 |  | -12.2183 | 53.5273 | 22.9254 | -11.5586 | -52.5677 | 8.9432 | 42.8129 | -11.2 | 12 | 27.4213 | 0
26/09/2025 | 19:00 |  | 23.9847 | -28.9906 | -26.5353 | 17.9697 | 0 | 49.5893 | -72.9591 | 69.9337 | 35.4189 | 34.7122 | 8.88 | -60.968 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 13.3224 | 35.9152 | 14.1177 | 14.1528 | 23.6251 | 9.5429 | 0.2631 | 2.509 |  |  | -55.54 | -55.48 |  | -8.88 | 59.4 |  |  | -60.98 | -61.07 | -36.6 | 61.22 | 61.43 | 22.764 | -10.4117 | 76.3871 | 79.1091 | 35.0157 | -46.7518 | -46.6233 | 6.0823 | 6.6368 | 76.2228 | 77.5624 | 0 | 60.7307 | -554.4946 | -9.2611 | -5.4 | -5.6 | 53.5541 | 52.5511 | -6.1117 |  | -74.1901 | 8.6096 | 7.8698 | 5.255 | 606.5552 | 191.8393 | 191.6867 | -698.4441 | 592.3289 |  | -59.4206 | 61.3499 | 106.5267 | 31.11 | 39.5 | 76.515 | 78.36 | -20.7592 | -21.295 | 71.1677 | 71.3631 | 23.4012 | 0 | -254.8492 | 7.4787 | 0 |  |  | 125.3 | 113.8 | -15.34 | 71.5007 | 68.2779 | 69.2086 | -1.4962 | -1.3635 | 68.6101 | -127.8659 | 80.6209 | 18.4206 | 80.3 | 42.34 | 70.7886 | 67.0944 | -34.13 | -3.8935 |  |  | -138.5317 | -31.4057 | -20.8326 | -117.3 | -117 | 28.0069 | 64.4623 | 80.3242 | 92.0105 | 64.48 | -11.79 | 58.2955 | 137.4278 | -2.08 | -2.05 | 80.04 | 71.36 | 136.6364 | 135.1455 | 11.8663 | 11.4091 | 251.8872 | 207.9007 | 201.1985 | 204.29 | 51.6667 | 30.6773 | -28.729 | 720.1633 | 183.5703 |  | -18.4085 | -15.1058 | 36.0248 | -45.0353 | -42.0244 | 38.448 | -9.4773 | -10.1532 | 9.9924 | 0 | -11.64 |  | 12.9594 | -141.6276 | -37.1741 | -36.1889 | 5.9137 | -28.2474 | -4.9688 | 25.327 |  | 24.5104 | 30.6731 | 31.0002 | 29.8618 | 19.5924 | 19.9273 | 62.7961 | -9.6293 | -9.8336 | 37.8086 | 45.6415 | 16.6207 | 1.69 | 5.8698 | 1.6434 | -2.96 | 7.63 | 15.304 |  | -3.454 | 4.248 |  | 41.54 | -46.8381 | -38.0543 | 16.52 | 91.7216 | 19.8 | -27.992 | -5.2178 | -5.2291 | 3.1034 |  |  | -14.797 | -53.0207 | 16.0374 | 55.5371 | 53.6354 | 54.9143 | -155.7632 | -31.7451 | 41.875 | -79.2051 | 10.906 | 19.5746 | 19.1471 | 13 | 202.9296 | 202.1494 | 120.3 | -120.3418 | -263.0802 | 266.5522 | 290.7156 | -191.134 | -190.5026 | -23.3263 | -9.9846 | 74.6338 | 73.3801 | -117.9757 | -123.9534 | 39.4882 | 39.5431 | -65.7052 | -64.776 | 99.87 | 99.6 | 20.8 | 22.7 | 21.556 | 37.44 | -369.5405 | 110.2248 | 110.4747 | 19 | -4.5 | -38.5 | -38 | 1.4723 | 1.185 | -285.5064 | -149.3839 | 466.4202 | 378.9204 | 160.0179 | -366.7365 | 366.9151 | -169.9779 | -233.856 | -364.7317 | 92.0878 | 91.5252 | 174.4194 | -450.2154 | 239.9433 | -212.6686 | 215.717 | -2.1602 |  | 24 | 6.387 | 6.424 | -23.52 | 0 |  | -0.029 | -14.9981 | -13.5058 | 0.1 | 49.757 | 50.017 |  |  | 48.31 | 48.7575 | 48.0016 |  | 4.9 | 28.2477 | 10.6 |  | -11.7656 | 55.2328 | 23.701 | -11.4247 | -53.8639 | 10.2425 | 43.8053 | -14.3 | 14.4 | 26.0149 | 0
26/09/2025 | 19:30 |  | 24.2658 | -29.3282 | -26.5314 | 17.8998 | 0 | 48.1965 | -70.5436 | 69.5701 | 35.4089 | 34.7157 | 8.88 | -59.466 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 13.4791 | 33.8126 | 13.7538 | 13.9166 | 23.0383 | 9.2319 | 0.252 | 2.5271 |  |  | -55.14 | -55.07 |  | -8.88 | 57.2 |  |  | -59.12 | -59.75 | -37.82 | 59.76 | 60.27 | 23.0225 | -10.514 | 77.1339 | 80.1164 | 34.4317 | -45.5461 | -45.6039 | 6.8459 | 6.9784 | 75.0172 | 77.6964 | 0 | 60.9228 | -552.3799 | -9.5776 | -5.1 | -5.3 | 52.4111 | 51.6948 | -5.9996 |  | -74.3826 | 8.4493 | 7.6091 | 5.1434 | 604.2358 | 193.0905 | 191.412 | -630.8842 | 626.4553 |  | -94.7124 | 97.054 | 105.4539 | 31.08 | 39.37 | 76.12 | 79.23 | -6.9616 | -7.0955 | 61.5264 | 62.392 | 26.0644 | 0 | -263.3162 | 7.4865 | 0 |  |  | 128.2 | 115.7 | -15.82 | 69.244 | 66.5772 | 67.4864 | -3.9791 | -3.4703 | 70.5163 | -125.4425 | 82.3725 | 18.3949 | 76.68 | 40.41 | 67.0386 | 63.1393 | -33.75 | -0.8652 |  |  | -126.201 | -25.4826 | -20.6347 | -115.8 | -115.4 | 26.1008 | 63.5834 | 79.3849 | 89.6667 | 63.15 | -11.29 | 58.2955 | 125.6796 | -2.36 | -2.46 | 82.8 | 71.9 | 125.4364 | 123.3818 | 18.2874 | 17.4636 | 247.4505 | 205.3133 | 198.7771 | 199.73 | 58.8266 | 38.9975 | -27.483 | 643.8691 | 220.7226 |  | -18.7104 | -15.2827 | 28.3396 | -31.3163 | -28.8882 | 29.232 | -8.8474 | -9.5316 | 1.5291 | 0 | -6.58 |  | 12.939 | -114.9978 | -38.4415 | -37.5486 | 7.3526 | -36.0168 | 0 | 25.1288 |  | 24.3678 | 30.4904 | 30.8621 | 30.1285 | 5.5261 | 6.5308 | 66.6476 | -16.0542 | -15.9292 | 37.4832 | 44.8216 | 19.1403 | 1.92 | 5.7575 | 1.6214 | -2.94 | 8.66 | 18.9894 |  | -3.429 | 4.151 |  | 42.38 | -45.0708 | -38.3064 | 16.74 | 91.8804 | 19.8 | -27.3253 | -4.8573 | -5.1985 | 3.1426 |  |  | -16.4116 | -51.5142 | 16.0937 | 54.5409 | 58.119 | 58.7693 | -156.8556 | -31.0759 | 40.8238 | -78.6849 | 10.0619 | 19.472 | 19.0363 |  | 204.5766 | 202.4372 | 115.7 | -115.1317 | -281.0776 | 282.4743 | 256.6558 | -191.0194 | -191.0057 | -23.7324 | -10.3703 | 74.1896 | 74.1424 |  | -117.1993 | 40.4331 | 40.0266 | -66.5304 | -65.6849 | 94.15 | 93.92 | 22 | 21.1 | 21.5773 | 38.8 | -377.5446 | 109.821 | 111.0832 | 18.75 | -3.4 | -37.8 | -37.9 | 1.4919 | 1.2228 | -251.5919 | -187.7503 | 457.5859 | 371.5682 | 150.7372 | -361.5065 | 367.8382 | -174.6479 | -231.5855 | -359.6992 | 85.8798 | 86.761 | 181.3609 | -444.6516 | 240.6486 | -208.3857 | 210.4071 | -1.8965 |  | 24.8 | 6.388 | 6.358 | -24.16 | 0 |  | -0.029 | -15.3796 | -14.0917 | -1 | 49.874 | 49.951 |  |  | 48.5036 | 48.4455 | 48.2707 |  | 7 | 29.9955 | 10.74 |  | -13.0646 | 54.8926 | 24.1226 | -12.3176 | -53.5578 | 10.7014 | 42.9837 | -15.3 | 12.8 | -23.7426 | 95.3712
26/09/2025 | 20:00 |  | 23.9988 | -28.9909 | -26.8857 | 18.7621 | 0 | 47.0234 | -67.6382 | 69.2065 | 35.0089 | 33.9946 | 11.1 | -58.678 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 12.9631 | 32.3136 | 13.4105 | 13.5203 | 22.5358 | 9.366 | 0.2485 | 2.4888 |  |  | -53.12 | -52.99 |  | -11.1 | 57.2 |  |  | -57.43 | -57.85 | -34.23 | 58.12 | 57.95 | 23.2415 | -10.3208 | 76.3269 | 78.4545 | 33.3838 | -44.4744 | -45.1069 | 8.5968 | 8.408 | 73.8115 | 75.419 | 0 | 60.7082 | -545.5004 | -11.3608 | -4.3 | -4.4 | 51.7872 | 50.5092 | -6.1884 |  | -73.1535 | 8.6099 | 7.3997 | 5.0495 | 597.7659 | 194.7996 | 194.8606 | -604.6521 | 630.6236 |  | -76.5643 | 78.8347 | 107.5397 | 30.44 | 39.41 | 76.92 | 79.64 | -13.1236 | -16.0707 | 66.0427 | 67.5111 | 26.3286 | 0 | -250.5122 | 7.0579 | 0 |  |  | 123.4 | 112.2 | -15.37 | 72.5072 | 69.2419 | 69.1454 | 1.1868 | 1.4922 | 66.6958 | -128.734 | 78.3471 | 19.0521 | 76.18 | 40.25 | 64.9292 | 61.6745 | -33.67 | -3.8935 |  |  | -112.8478 | -24.3005 | -20.4158 | -120.4 | -118.5 | 26.4194 | 62.7045 | 77.5063 | 87.323 | 61.88 | -10.55 | 56.42 | 113.4864 | -2.34 | -2.38 | 88.02 | 72.62 | 114.3818 | 112.4545 | 8.8475 | 7.1545 | 235.4339 | 194.405 | 185.0718 | 188.3543 | 53.8651 | 35.0351 | -27.139 | 621.4244 | 197.4479 |  | -18.1991 | -14.8782 | 32.0987 | -25.8798 | -23.8291 | 26.16 | -17.6839 | -18.318 | 5.7011 | 0 | -6.11 |  | 12.7182 | -103.7593 | -38.7471 | -37.9613 | 8.5463 | -32.7503 | 0 | 25.101 |  | 24.8774 | 30.6039 | 31.0255 | 29.9687 | 14.7362 | 13.8989 | 69.8293 | -5.4819 | -5.8178 | 37.4444 | 44.4679 | 23.8938 | 2.29 | 5.9651 | 1.6312 | -2.96 | 11.49 | 23.275 |  | -3.481 | 4.26 | 10.5024 | 44.9 | -44.0965 | -35.9119 | 16.825 | 94.1105 | 20.5 | -26.6989 | -5.0139 | -5.0406 | 3.0647 |  |  | -16.6735 | -49.8024 | 16.504 | 52.7819 | 54.9777 | 54.9177 | -152.4134 | -30.8788 | 39.9951 | -77.5498 | 10.4239 | 19.3695 | 18.9256 |  | 202.355 | 202.4364 | 161.3 | -161.3584 | -332.0104 | 336.2376 | 281.4944 | -193.6618 | -189.1109 | -22.5152 | -9.385 | 71.0332 | 72.7856 |  |  | 40.4221 | 39.5431 | -65.2666 | -65.28 | 94.77 | 94.72 | 21.7 | 23.1 | 21.3915 | 37.2 | -370.7442 | 110.3925 | 110.3266 | 18.5 | -9 | -38.8 | -38.8 | 1.5115 | 1.2412 | -275.3931 | -172.2571 | 455.2751 | 368.4824 | 144.1861 | -354.5774 | 362.9615 | -174.451 | -229.5474 | -350.8837 | 85.4674 | 85.4851 | 177.4911 | -433.9834 | 235.3351 | -205.2099 | 207.478 | -3.1902 |  | 25.36 | 6.387 | 6.3915 | -24.64 | 0 |  | -0.029 | -15.1171 | -14.8516 | 0.4 | 53.022 | 54.171 |  |  | 46.7547 | 46.044 | 47.7792 |  | 9.3 | 30.9496 | 10.48 |  | -12.0459 | 53.2775 | 22.1035 | -11.3841 | -53.0406 | 9.529 | 42.5049 | -17.4 | 16.7 | -56.1789 | 157.4317
26/09/2025 | 20:30 |  | 23.6447 | -28.6992 | -27.0567 | 16.2695 | 0 | 45.0483 | -65.0162 | 67.2836 | 34.191 | 33.55 | 11.1 | -55.433 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 12.6436 | 30.4246 | 13.5374 | 13.6165 | 22.9942 | 12.0889 | 0.387 | 2.5405 |  |  | -52.36 | -52.2 |  | -13.32 | 55 |  |  | -56.94 | -57.29 | -35.12 | 58.13 | 57.92 | 22.9677 | -10.0561 | 75.7126 | 78.3497 | 32.3417 | -47.6895 | -47.9389 | 9.3154 | 9.2032 | 73.8115 | 74.4813 | 0 | 61.4956 | -527.8947 | -8.9672 | -5.7 | -5.8 | 55.2688 | 54.3695 | -5.7449 |  | -80.2194 | 8.6424 | 7.5141 | 5.1055 | 579.0886 | 178.5638 | 178.8689 | -555.0999 | 609.628 |  | -86.7798 | 88.5767 | 106.4419 | 30.03 | 37.73 | 76.51 | 80.05 | -13.7934 | -12.9896 | 67.672 | 67.8308 | 26.7911 | 0 | -243.1225 | 8.3469 | 0 |  |  | 121.2 | 109.8 | -15.76 | 73.1121 | 69.5964 | 71.0053 | 3.0264 | 3.5082 | 53.6122 | -115.4013 | 63.4317 | 18.7807 | 71.26 | 38.39 | 63.5229 | 60.2097 | -33.33 | -3.8935 |  |  | -107.805 | -24.8442 | -20.4389 | -116.9 | -116.5 | 26.2875 | 60.0677 | 75.6277 | 84.9792 | 59.34 | -10.21 | 57.133 | 105.4085 | -2.19 | -2.23 | 85.89 | 73.39 | 107.8182 | 106.2909 | 8.5066 | 7.4182 | 230.6378 | 187.2824 | 180.9751 | 184.2055 | 52.9209 | 33.6658 | -27.574 | 568.2449 | 198.0068 |  | -18.3872 | -14.9897 | 33.2573 | -28.4385 | -26.2115 | 29.232 | -18.5213 | -19.2201 | 6.4332 | 0 | -6.13 |  | 12.7816 | -108.1155 | -39.8637 | -38.3566 | 8.3284 | -31.8399 | -4.1364 | 25.721 |  | 24.911 | 32.916 | 32.1823 | 32.4791 | 12.5592 | 12.8941 | 68.6571 | -5.7584 | -5.394 | 33.8 | 41.6597 | 27.241 | -0.8 | 5.9651 | 1.5726 | -3 | 14.73 | 27.1436 |  | -3.656 | 4.3 |  | 44.19 | -41.419 | -35.1972 | 16.91 | 93.6351 | 22.5 | -25.5785 | -4.5021 | -4.6402 | 3.028 |  |  | -16.2981 | -48.9208 | 16.8375 | 51.1808 | 59.6643 | 60.7167 | -149.4218 | -30.4431 | 39.0499 | -75.2077 | 10.3367 | 18.9105 | 18.2823 | 12.8051 | 202.3781 | 202.3231 | 181.5 | -180.432 | -352.2162 | 357.1698 | 292.4303 | -192.8818 | -192.2995 | -25.5835 | -13.6526 | 74.1101 | 73.909 |  |  | 41.29 | 41.1252 | -64.0678 | -62.7328 | 99.03 | 99.86 | 18.8 | 19 | 21.5346 | 36.56 | -371.0109 | 111.9543 | 111.3946 | 17.9 | -8 | -39.4 | -38.7 | 1.5887 | 1.2075 | -288.299 | -161.5519 | 444.9626 | 370.1086 | 141.3289 | -353.643 | 361.0817 | -168.0412 | -230.5808 | -353.4005 | 86.1012 | 86.5412 | 176.2823 | -428.5898 | 240.8643 | -203.6732 | 203.8786 | -2.8194 |  | 25.76 | 6.4745 | 6.425 | -25.36 | 0 |  | -0.029 | -16.4355 | -15.6451 | 2.1 | 52.508 | 52.501 |  |  | 47.7993 | 46.8826 | 48.3205 |  | 12.6 | 30.505 | 10.11 |  | -17.134 | 54.3328 | 25.5563 | -16.8105 | -53.7677 | 13.1887 | 40.5822 | -19.7 | 21 | -60.215 | 166.7647
26/09/2025 | 21:00 |  | 23.0828 | -27.789 | -31.9582 | 15.4026 | 0 | 44.1215 | -58.1405 | 66.4917 | 33.433 | 32.8419 | 13.32 | -53.391 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 12.2584 | 26.3352 | 13.2201 | 13.2313 | 22.2954 | 13.0397 | 1.2476 | 2.5955 |  |  | -50.95 | -51.19 |  | -13.32 | 50.6 |  |  | -56.38 | -56.58 | -34.8 | 56.55 | 56.95 | 22.2314 | -9.1674 | 74.565 | 77.0718 | 30.7386 | -47.4215 | -47.7759 | 10.1746 | 10.162 | 73.1417 | 72.7399 | 0 | 61.7195 | -509.0765 | -11.8784 | -4.2 | -4.3 | 54.8779 | 53.961 | -5.6588 |  | -78.4266 | 8.8341 | 8.1319 | 5.5682 | 565.8435 | 175.8171 | 177.5872 | -543.0195 | 599.0695 |  | -56.6752 | 58.6529 | 105.424 | 29.33 | 37.62 | 76.1 | 79.21 | -21.5629 | -21.9648 | 73.1556 | 75.257 | 26.4632 | 0 | -226.9873 | 7.8329 | 0 |  |  | 119.2 | 108.2 | -15.51 | 74.743 | 72.3485 | 72.68 | 6.0992 | 6.8589 | 49.0911 | -114.6668 | 59.5151 | 18.2456 | 75.55 | 40.24 | 61.4136 | 58.0124 | -32.54 | -3.8935 |  |  | -111.3235 | -24.3215 | -20.048 | -117.8 | -117.6 | 25.9854 | 57.724 | 73.7491 | 81.4636 | 57.53 | -10.09 | 56.5285 | 111.0463 | -2.44 | -2.4 | 76.42 | 73.025 | 112.0545 | 110.3636 | 3.0961 | 1.9273 | 225.915 | 184.3367 | 176.4421 | 179.8273 | 47.7151 | 27.8278 | -27.837 | 555.911 | 189.4025 |  | -17.876 | -14.589 | 37.8917 | -39.1916 | -36.0735 | 38.448 | -20.7392 | -21.4387 | 11.4723 | 0 | -15.36 |  | 12.0182 | -125.4718 | -40.0256 | -39.3087 | 7.6679 | -25.653 | -10.7153 | 25.5684 |  | 24.9966 | 31.5964 | 32.1493 | 30.6994 | 21.6019 | 21.267 | 56.4328 | 0.3083 | 0.1418 | 30.9502 | 39.7379 | 14.0426 | 3.16 | 11.075 | 1.5506 | -6.71 | 14.16 | 13.1908 |  | -3.823 | 4.33 |  | 42.26 | -40.8766 | -31.5669 | 16.92 | 91.5773 | 23.1 | -25.1732 | -4.3454 | -4.3209 | 2.9452 |  |  | -16.4415 | -47.039 | 16.6721 | 49.7491 | 59.6262 | 60.5356 | -149.6006 | -29.2987 | 38.303 | -72.2969 | 9.0657 | 18.2855 | 17.6178 | 11.3931 | 210.1994 | 205.9422 | 221.7 | -219.9304 | -408.8602 | 414.2333 | 317.979 | -195.9591 | -195.9561 | -28.2104 | -16.2949 | 77.027 | 76.266 |  |  | 41.2351 | 41.9162 | -66.557 | -65.5154 | 100.93 | 100.54 | 20.4 | 19 | 21.9042 | 35.04 | -370.7861 | 112.84 | 114.1303 | 16.8 | -9.6 | -38.6 | -38.7 | 1.899 | 1.6391 | -310.2636 | -155.1571 | 447.0868 | 368.0555 | 135.6209 | -359.4985 | 358.15 | -173.6543 | -229.6767 | -349.8757 | 87.0341 | 87.7241 | 173.4874 | -435.4159 | 237.3113 | -203.1681 | 203.2344 | -4.9041 |  | 26.4 | 6.562 | 6.573 | -25.68 | 0 |  | -0.029 | -18.5443 | -15.4986 | 3.9 | 50.932 | 52.016 |  |  | 48.3861 | 49.4506 | 49.5793 |  | 12.9 | 31.1414 | 9.79 |  | -19.0181 | 56.5409 | 28.1342 | -18.6337 | -55.3934 | 16.6212 | 39.0533 | -20.7 | 20.5 | -91.1311 | 184.6884
26/09/2025 | 21:30 |  | 22.3344 | -27.169 | -35.3113 | 14.4618 | 0 | 42.5689 | -54.4244 | 64.873 | 32.743 | 31.7326 | 11.1 | -49.209 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 12.7854 | 23.5284 | 13.6681 | 13.8504 | 23.2532 | 15.0951 | 1.6968 | 4.1569 |  |  | -50.9 | -50.71 |  | -11.1 | 48.4 |  |  | -63.33 | -63.33 | -21.32 | 63.9 | 64.27 | 21.8297 | -8.3784 | 73.2385 | 76.4314 | 30.7957 | -46.2829 | -51.7266 | 33.9757 | 32.6058 | 73.9455 | 70.5965 | 0 | 88.8921 | -500.0058 | -4.3457 | -7.9 | -8.1 | 59.7716 | 58.8298 | -5.913 |  | -80.0054 | 9.5602 | 8.1599 | 5.4791 | 556.7795 | 154.4541 | 155.1255 | -469.7044 | 591.1396 |  | -70.9648 | 72.7823 | 104.4061 | 29.25 | 36.66 | 74.57 | 77.51 | -27.9928 | -27.9928 | 81.4321 | 81.8023 | 25.5391 | 0 | -231.2994 | 7.0977 | 0 |  |  | 120.7 | 110 | -15.18 | 73.2963 | 70.4252 | 70.3181 | -0.2576 | 0.2336 | 43.5298 | -100.8612 | 53.0802 | 17.7451 | 67.44 | 36.77 | 61.4136 | 58.0124 | -31.84 | -3.8935 |  |  | -110.9643 | -27.9633 | -19.5838 | -111.2 | -111 | 26.8753 | 55.9662 | 70.9312 | 79.1199 | 55.68 | -9.35 | 57.2725 | 110.2438 | -2.27 | -2.19 | 78.72 | 72.66 | 110.6909 | 107.9455 | -2.636 | -3.4273 | 220.9938 | 176.7748 | 169.2253 | 173.6065 | 51.0081 | 32.4696 | -28.424 | 481.3827 | 192.2049 |  | -17.7468 | -14.7063 | 32.9584 | -27.5739 | -25.2846 | 41.52 | -25.795 | -26.2032 | 7.1879 | 0 | -15.03 |  | 11.5494 | -100.6803 | -40.6751 | -39.8929 | 8.7207 | -29.2516 | -6.2641 | 25.5913 |  | 25.0624 | 32.623 | 32.3262 | 31.6883 | 26.6256 | 27.2954 | 34.496 | 5.2504 | 5.3521 | 9.5901 | 15.6684 | 19.697 | -3.42 | 7.7546 | 1.4676 | -4.32 | 14.24 | 18.28 |  | -4.104 | 4.365 |  | 44.54 | -15.0511 | -9.8201 | 16.23 | 93.8681 | 23 | -25.5025 | -3.3572 | -3.5836 | 2.8612 |  |  | -16.8566 | -46.1235 | 16.601 | 47.9173 | 58.7328 | 60.1042 | -159.4329 | -27.4777 | 37.042 | -67.1677 | 9.3886 | 17.2307 | 16.7635 | 11 | 213.9288 | 214.1891 | 245.2 | -243.8058 | -451.0356 | 453.4023 | 358.1634 | -200.3888 | -199.6952 | -22.5891 | -9.4265 | 73.8525 | 72.3319 | -128.7618 | -124.4537 | 42.136 | 42.0371 | -60.1791 | -59.8149 | 98.39 | 97.92 | 15.9 | 17.2 | 21.8849 | 34.8 | -357.8192 | 110.8237 | 110.5826 | 16.2 | -15.8 | -41.7 | -41.3 | 1.6707 | 1.239 | -357.0125 | -160.2444 | 422.4388 | 348.6151 | 100.7477 | -338.1805 | 337.7784 | -171.0585 | -220.6131 | -329.788 | 78.7633 | 78.8595 | 169.919 | -409.2366 | 231.5573 | -181.4135 | 185.7037 | -5.3518 |  | 26.72 | 6.796 | 6.797 | -25.84 | 0 |  | -0.029 | -15.2331 | -16.6705 | 3.2 | 51.951 | 52.38 | 9.6008 | 11.5282 | 47.8556 | 47.0938 | 48.1316 |  | 15.9 | 31.8009 | 9.4 |  | -11.9508 | 55.2206 | 22.8752 | -11.6146 | -53.8472 | 8.7867 | 44.5712 | -25 | 25.4 | -92.1923 | 206.5911
26/09/2025 | 22:00 |  | 21.3226 | -25.9704 | -34.0248 | 13.5243 | 0 | 40.9011 | -54.9388 | 61.7672 | 31.297 | 30.8879 | 13.32 | -45.207 | 39.6 | 14.904 | -39.6 | 12.8688 | 24.515 | 14.2569 | 14.2983 | 23.2171 | 14.9046 | 5.6383 | 4.6637 |  |  | -49.89 | -49.36 |  | -13.32 | 44 |  |  | -60.43 | -61.36 | -21.56 | 61.12 | 61.37 | 20.5816 | -7.7367 | 70.9688 | 73.5409 | 28.461 | -46.4671 | -49.017 | 31.8247 | 31.0116 | 73.6775 | 67.1136 | 0 | 79.8671 | -490.9106 | 1.5221 | -11.1 | -11.1 | 56.2845 | 55.8224 | -5.6868 |  | -77.1037 | 8.9486 | 7.1341 | 5.0003 | 547.0136 | 165.3187 | 165.5323 | -496.2319 | 585.0189 |  | -103.4371 | 105.8862 | 101.8464 | 29.45 | 32.66 | 72.99 | 82.68 | -26.5193 | -27.457 | 84.4619 | 84.3914 | 24.7586 | 0 | -225.0856 | 7.9599 | 0 |  |  | 115.3 | 104.8 | -14.79 | 73.6446 | 70.6652 | 70.9963 | 1.1993 | 2.3449 | 44.1052 | -101.9107 | 52.299 | 17.61 | 64.6 | 35.67 | 59.3042 | 56.2546 | -30.85 | -3.8935 |  |  | -114.0524 | -27.1125 | -18.8747 | -108.7 | -109.4 | 26.0623 | 53.0365 | 68.1134 | 74.4324 | 52.26 | -9.39 | 58.7605 | 114.2365 | -2.16 | -2.11 | 74.59 | 70.23 | 114.7455 | 112.4909 | -1.459 | -2 | 218.5527 | 174.9013 | 167.5265 | 171.0837 | 57.2669 | 38.2644 | -28.151 | 508.952 | 210.815 |  | -25.9394 | -22.5925 | 27.133 | -23.5991 | -22.4783 | 38.448 | -29.8112 | -30.7816 | 0.2851 | 0 | -15.29 |  | 11.1252 | -92.4623 | -39.5884 | -38.8592 | 7.3755 | -35.3553 | 0 | 25.1732 |  | 24.6786 | 31.6096 | 32.7224 | 31.7023 | 24.4486 | 25.9557 | 22.1042 | 3.9809 | 4.0809 | 6.105 | 13.0594 | 9.0913 | 0.28 | 11.9686 | 1.4444 | -7.14 | 14.27 | 0 |  | -4.426 | 4.444 |  | 42.82 | -13.1178 | -5.6228 | 16 | 92.6729 | 23.8 | -24.103 | -2.4679 | -2.8516 | 2.683 |  |  | -15.6224 | -43.3861 | 16.4822 | 45.5314 | 61.619 | 62.4546 | -158.7362 | -26.5408 | 35.3221 | -62.937 | 10.3218 | 16.0491 | 15.5703 | 11.3919 | 223.5573 | 221.924 | 279.1 | -277.5265 | -491.4633 | 492.0178 | 376.0995 | -206.9255 | -206.6592 | -22.7784 | -9.7157 | 76.212 | 77.2573 |  |  | 39.5981 | 39.5431 | -82.0319 | -81.5228 | 95.58 | 95.39 | 16.7 | 14.4 | 21.6991 | 32.72 | -369.5728 | 114.6876 | 113.7765 | 15.6 | -15.8 | -37.8 | -37.9 | 1.9 | 1.5847 | -367.4126 | -176.4578 | 440.7313 | 359.7392 | 103.549 | -349.3815 | 352.7747 | -170.986 | -222.958 | -346.7461 | 85.5041 | 83.7134 | 176.6731 | -428.9754 | 232.1736 | -197.6371 | 199.6509 | -5.404 |  | 25.92 | 7.087 | 7.094 | -25.2 | 0 |  | -0.0565 | -16.875 | -17.9583 | 6.8 | 55.377 | 55.229 | 11.2132 | 13.3605 | 49.4953 | 48.8958 | 50.8737 |  | 19.4 | 32.7903 | 8.85 |  | -11.9149 | 54.677 | 22.6928 | -12.1658 | -53.9645 | 9.4532 | 44.2761 | -26 | 27 | -114.163 | 169.6759
26/09/2025 | 22:30 |  | 20.6216 | -24.7165 | -32.9898 | 11.4353 | 0 | 37.6338 | -49.6853 | 58.6877 | 29.8971 | 28.8647 | -8.88 | -39.707 | 35.2 | 13.248 | -33 | 12.8912 | 18.7734 | 13.0801 | 13.3512 | 21.8962 | 9.8986 | 6.2939 | 8.353 |  |  | -52.39 | -52.44 |  | 8.88 | 37.4 |  |  | -61.65 | -61.8 | -24.12 | 63.09 | 62.17 | 19.5705 | -7.4753 | 68.0481 | 71.5436 | 32.5103 | -46.9652 | -46.0558 | 31.7471 | 29.743 | 73.644 | 67.3815 | 0 | 73.6626 | -502.7816 | 4.8328 | -12.8 | -12.9 | 53.8718 | 52.1994 | -5.1505 |  | -72.3503 | 7.295 | 6.5863 | 4.4036 | 555.4062 | 171.7276 | 171.7581 | -539.6396 | 582.2468 |  | -60.5422 | 62.7812 | 99.2866 | 28.76 | 30.88 | 70.01 | 81.8 | -30.0022 | -30.1362 | 81.9863 | 82.8819 | 26.7386 | 0 | -193.3867 | 5.1253 | 0 |  |  | 106.5 | 96.5 | -14.49 | 73.695 | 71.5404 | 71.6109 | 1.7433 | 2.8956 | 54.8548 | -112.436 | 63.2589 | 16.6527 | 61.96 | 33.21 | 55.7886 | 52.739 | -29.85 | -3.8935 |  |  | -114.6775 | -24.5777 | -18.4406 | -106 | -104.2 | 25.0021 | 49.5209 | 65.2955 | 69.7449 | 49.04 | -8.8 | 61.38 | 113.609 | -17.18 | -17.58 | 98.01 | 69.09 | 114.6182 | 112.9455 | -2.3018 | -2.5273 | 220.0334 | 176.1961 | 169.7182 | 171.3093 | 52.8697 | 34.1061 | -28.546 | 554.7323 | 201.6688 |  | -25.4681 | -22.77 | 31.7475 | -24.3361 | -22.612 | 35.376 | -31.419 | -32.0343 | 4.1583 | 0 | -7.24 |  | 10.5117 | -91.9598 | -39.3317 | -38.1601 | 7.7747 | -31.5232 | -5.5375 | 24.7034 |  | 24.0222 | 32.3803 | 31.9071 | 31.4775 | 28.8025 | 29.3049 | 31.9842 | 4.5354 | 4.6403 | 6.5732 | 9.7388 | 21.7258 | -3.77 | 8.0598 | 1.2796 | -4.32 | 15.71 | 21.2249 |  | -4.941 | 4.411 |  | 45.21 | -10.8033 | -7.7188 | 15.09 | 94.0154 | 24.9 | -23.1381 | -2.3443 | -2.479 | 2.4409 |  |  | -15.0336 | -39.8739 | 16.1509 | 41.423 | 58.4419 | 58.5278 | -156.1549 | -24.1896 | 33.72 | -58.1629 | 11.2551 | 14.4951 | 14.0831 | 13 | 216.3679 | 212.809 | 256.9 | -256.0183 | -490.3077 | 491.4782 | 357.7077 | -201.0192 | -203.0227 | -25.7002 | -14.3064 | 79.0126 | 77.4421 |  |  | 41.2021 | 40.4001 | -78.9362 | -78.912 | 95.3 | 95.73 | 11.5 | 10.8 | 21.5773 | 30.96 | -359.0434 | 113.1957 | 112.0343 | 14.6 | -20.5 | -37.8 | -37.9 | 1.7991 | 1.7459 | -351.7301 | -166.7392 | 433.0968 | 356.02 | 104.255 | -346.1996 | 343.353 | -168.8125 | -220.2196 | -338.6292 | 82.2096 | 82.6326 | 170.1136 | -419.3666 | 227.9601 | -192.7038 | 197.1786 | -6.7498 |  | 25.44 | 7.311 | 7.314 | -25.12 | 0 |  | -0.029 | -17.1954 | -18.1353 | 8 | 52.359 | 50.449 | 11.2159 | 13.407 | 49.5642 | 49.3348 | 48.005 |  | 22.3 | 34.0229 | 8.25 |  | -16.2213 | 55.5269 | 26.474 | -16.4436 | -54.3441 | 13.6263 | 41.0732 | -31.8 | 31.2 | -129.1346 | 176.2598
26/09/2025 | 23:00 |  | 19.19 | -23.3167 | -34.4214 | 11.851 | 0 | 34.7885 | -42.2243 | 55.5895 | 28.2311 | 27.1154 | -15.54 | -35.659 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 11.4305 | 13.5506 | 13.0588 | 13.4451 | 22.0504 | 13.4522 | 5.9434 | 8.3125 |  |  | -51.47 | -50.86 |  | 15.54 | 35.2 |  |  | -55.86 | -56.3 | -35.27 | 57.44 | 56.72 | 17.5341 | -5.8114 | 64.4517 | 67.9865 | 34.7606 | -46.7842 | -44.2701 | 31.8944 | 33.6831 | 73.6022 | 66.9796 | 0 | 66.5148 | -486.0683 | 5.1878 | -12.9 | -13.1 | 52.663 | 48.9004 | -4.5544 |  | -76.9906 | 6.2347 | 1.9566 | 4.0924 | 547.0136 | 157.5975 | 156.682 | -533.3525 | 539.7475 |  | -73.0626 | 74.3596 | 93.0693 | 27.75 | 28.91 | 65.62 | 78.42 | -18.8838 | -17.0084 | 72.3773 | 73.5359 | 29.4385 | 0 | -176.3172 | 4.8496 | 0 |  |  | 102.9 | 93.1 | -13.67 | 72.1942 | 70.331 | 70.4329 | -3.975 | -2.9092 | 54.8568 | -103.4293 | 63.2588 | 15.596 | 55.6 | 30.9 | 52.9761 | 49.8093 | -28.44 | -3.8935 |  |  | -104.2683 | -23.5492 | -17.285 | -98.9 | -98.7 | 24.5297 | 46.5912 | 60.599 | 66.2292 | 46 | -7.89 | 59.21 | 102.9659 | -21.91 | -22.14 | 101.21 | 65.78 | 104.4727 | 102.3818 | 5.5335 | 5.0818 | 213.3577 | 171.7917 | 163.968 | 167.211 | 56.6977 | 39.7491 | -27.363 | 551.4608 | 216.4467 |  | -26.0314 | -23.2812 | 23.4655 | -17.0472 | -15.9897 | 41.52 | -31.4027 | -32.2212 | -2.5613 | 0 | -10.35 |  | 9.5641 | -72.9494 | -39.9841 | -38.8418 | 10.8212 | -36.7457 | 0 | 24.1081 |  | 23.8609 | 32.243 | 32.7303 | 31.292 | 16.9131 | 16.7456 | 55.763 | -2.8285 | -2.6417 | 23.6281 | 28.1629 | 27.241 | -3.38 | 5.6599 | 1.2088 | -2.85 | 14.96 | 25.7389 |  | -5.408 | 4.238 |  | 43.42 | -31.0511 | -24.2552 | 14.9 | 88.4497 | 23.9 | -21.479 | -2.0396 | -2.4432 | 2.2386 |  |  | -14.4448 | -35.4957 | 16.8549 | 37.618 | 59.7437 | 61.3193 | -142.1217 | -22.6854 | 32.4649 | -54.2074 | 10.5134 | 12.786 | 12.2901 | 12 | 208.5846 | 206.077 | 234.7 | -234.5102 | -433.6306 | 439.3181 | 344.3351 | -198.1134 | -194.8251 | -28.9665 | -16.789 | 74.3389 | 75.2054 |  | -129.4198 | 39.5541 | 39.4882 | -72.5939 | -71.4291 | 96.04 | 95.68 | 9.8 | 10.7 | 21.8849 | 28.8 | -362.4803 | 116.7114 | 116.4745 | 13.4 | -19 | -38.6 | -38.6 | 1.6981 | 1.3801 | -339.9211 | -185.1541 | 425.6534 | 350.1849 | 99.3415 | -338.8341 | 341.5704 | -165.4183 | -220.4534 | -336.0812 | 81.261 | 80.2591 | 166.7833 | -407.9339 | 229.6892 | -187.8192 | 187.2916 | -7.1179 |  | 24.8 | 7.636 | 7.648 | -24.56 | 0 |  | 0.0015 | -18.9532 | -17.9583 | 8.8 | 50.23 | 54.707 |  |  | 49.7934 | 48.3069 | 49.4847 |  | 25.8 | 32.4113 | 7.67 |  | -20.1494 | 55.2069 | 28.7405 | -19.1521 | -54.645 | 15.6331 | 37.8851 | -33.8 | 32.6 | -92.7575 | 133.7701
26/09/2025 | 23:30 |  | 18.4187 | -22.2401 | -34.8693 | 11.1466 | 0 | 32.9927 | -39.4477 | 52.955 | 26.7332 | 26.1497 | -8.88 | -34.073 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 10.9619 | 10.267 | 12.7419 | 12.7334 | 21.1005 | 13.7031 | 5.8687 | 8.1649 |  |  | -48.05 | -48.99 |  | 8.88 | 33 |  |  | -54.3 | -54.1 | -34.67 | 56.37 | 55.1 | 16.3149 | -5.2359 | 62.9939 | 65.6274 | 30.3539 | -46.6248 | -42.4146 | 33.8893 | 26.8715 | 73.7173 | 61.4873 | 0 | 76.9827 | -473.8375 | 6.7764 | -13.3 | -13.6 | 48.7646 | 49.5923 | -4.6961 |  | -74.7625 | 5.2035 | 0 | 3.4835 | 528.0921 | 140.2935 | 141.2701 | -489.4568 | 514.3239 |  | -75.0747 | 77.5586 | 88.9378 | 27.1 | 27.11 | 62.21 | 75.14 | -17.9461 | -18.08 | 72.84 | 72.8806 | 30.0829 | 0 | -161.245 | 1.5136 | 0 |  |  | 99.9 | 90.6 | -13.4 | 71.8424 | 69.9008 | 69.4865 | -7.921 | -8.0476 | 53.2697 | -94.2474 | 62.2325 | 14.7626 | 53.49 | 29.41 | 50.1636 | 47.4655 | -26.66 | -0.8652 |  |  | -95.0747 | -23.609 | -16.3911 | -91.8 | -91.4 | 24.4583 | 43.0756 | 54.9633 | 60.3699 | 42.33 | -7.01 | 56.9625 | 93.7853 | -22.17 | -22.37 | 96.25 | 63.75 | 94.9636 | 93.2182 | 1.2599 | 0.8909 | 201.5263 | 157.0941 | 151.4972 | 153.4184 | 46.1571 | 29.3644 | -26.393 | 504.2022 | 212.049 |  | -27.9271 | -25.0205 | 31.9502 | -37.5591 | -34.8327 | 47.664 | -29.4452 | -30.2232 | 6.5559 | 0 | -15.48 |  | 9.0742 | -112.5698 | -39.7675 | -39.2504 | 13.014 | -26.866 | -8.847 | 24.6472 |  | 24.5255 | 32.9678 | 33.1852 | 31.7534 | 16.2433 | 16.5782 | 46.5529 | 0.7379 | 1.1789 | 18.5148 | 21.3851 | 24.4871 | -5.01 | 5.6526 | 1.0684 | -2.81 | 14.24 | 24.3796 |  | -5.784 | 4.295 |  | 41.56 | -22.2638 | -16.608 | 14.71 | 84.1656 | 26 | -21.1338 | -1.7579 | -1.8983 | 2.0517 |  |  | -14.5208 | -33.4428 | 16.2238 | 34.6192 | 56.1555 | 59.5156 | -137.5885 | -21.4885 | 32.1343 | -50.6884 | 10.6167 | 11.1747 | 10.8768 | 12.1405 | 211.2971 | 210.0814 | 243.5 | -242.3024 | -454.8406 | 457.217 | 349.4378 | -199.2263 | -199.6221 | -31.3628 | -21.1681 | 76.4515 | 78.474 |  |  | 40.5649 | 40.4001 | -67.7975 | -68.2413 | 101.08 | 99.76 | 19.5 | 19.9 | 21.6585 | 27.76 | -368.6337 | 111.54 | 112.441 | 12.9 | -11.8 | -40.5 | -40.5 | 1.6903 | 1.42 | -342.2443 | -172.712 | 435.6393 | 359.906 | 110.1007 | -352.8275 | 347.0865 | -167.6959 | -227.6291 | -348.214 | 85.9485 | 85.653 | 170.3954 | -424.9781 | 234.6442 | -194.8913 | 196.5849 | -7.6452 |  | 25.04 | 6.571 | 6.573 | -25.12 | 0 |  | -0.029 | -22.9114 | -11.7479 | 5.8 | 55.435 | 55.665 |  |  | 50.3753 | 49.3325 | 50.8273 |  | 12.1 | 17.4769 | 7.05 |  | -21.5765 | 56.7064 | 31.5162 | -21.3254 | -56.3571 | 20.4691 | 34.9969 | -21.1 | 21.3 | -109.0691 | 137.0874
27/09/2025 | 00:00 |  | 17.709 | -21.4313 | -34.1316 | 10.8769 | 0 | 32.563 | -37.7553 | 49.3397 | 25.0012 | 24.5122 | -11.1 | -32.538 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 10.8795 | 11.1558 | 11.9991 | 12.2048 | 20.2206 | 14.7372 | 5.9868 | 8.2326 |  |  | -48.6 | -48.79 |  | 11.1 | 30.8 |  |  | -49.16 | -49.56 | -43.02 | 49.52 | 49.71 | 15.8444 | -5.0383 | 61.5018 | 63.5664 | 30.0233 | -46.7103 | -35.9136 | 12.274 | 11.4109 | 73.6603 | 62.559 | 0 | 40.015 | -440.3106 | 4.906 | -12.3 | -12.7 | 43.1271 | 42.4383 | -4.6179 |  | -63.3718 | 4.1886 | 0 | 2.6646 | 498.3061 | 131.9315 | 131.2296 | -470.158 | 481.9845 |  | -49.2398 | 50.7649 | 83.8083 | 25.91 | 25.44 | 58.95 | 72.73 | -21.4289 | -21.161 | 74.1498 | 74.497 | 32.6475 | 0 | -140.848 | -0.4535 | 0 |  |  | 93.9 | 85.8 | -12.77 | 70.6958 | 68.5743 | 68.506 | -13.2261 | -12.9877 | 58.7403 | -91.2464 | 64.8789 | 13.4776 | 49.44 | 27.59 | 47.3511 | 45.1218 | -25.04 | -3.8935 |  |  | -100.9829 | -23.5345 | -15.3847 | -87 | -86.8 | 24.4254 | 40.1459 | 50.2668 | 56.8542 | 39.78 | -6.26 | 54.8545 | 100.8107 | -21.36 | -21.61 | 89.96 | 60.31 | 101.1818 | 98.9273 | 2.3943 | 0.8727 | 196.2062 | 154.741 | 148.601 | 150.568 | 50.3037 | 35.495 | -25.833 | 481.3878 | 208.2612 |  | -29.3984 | -26.7807 | 27.6668 | -35.2591 | -33.0626 | 59.952 | -31.1984 | -31.7827 | 0.1128 | 0 | -23.67 | 1 | 8.5346 | -105.5256 | -37.0695 | -36.8595 | 9.0598 | -32.7 | -5.5826 | 23.434 |  | 23.2221 | 30.9686 | 31.2289 | 29.9708 | 20.7646 | 20.5971 | 40.6919 | 1.0896 | 0.7348 | 12.0007 | 15.7403 | 23.5422 | -5.45 | 5.5647 | 0.9512 | -2.83 | 14.18 | 22.5835 |  | -6.155 | 4.35 |  | 41.02 | -16.428 | -12.7345 | 14.32 | 84.7217 | 25.3 | -21.0216 | -0.8782 | 0 | 1.8775 |  |  | -14.5969 | -30.994 | 16.8576 | 32.0096 | 57.2098 | 58.5553 | -132.9408 | -20.0324 | 30.6261 | -45.439 | 11.7174 | 10.0516 | 9.7891 | 13.2988 | 209.3282 | 207.4151 | 216.7 | -217.5794 | -425.2195 | 428.7879 | 345.9258 | -194.3998 | -196.0388 | -34.0576 | -24.5834 | 77.5385 | 76.7996 | -131.7292 |  | 42.0041 | 41.2241 | -64.0704 | -63.842 | 102.06 | 101.69 | 17.7 | 16.9 | 22.1306 | 25.68 | -366.8641 | 113.6371 | 113.3875 | 13.3 | -14.8 | -38.7 | -38.8 | 1.9332 | 1.6643 | -337.9626 | -178.1698 | 429.0851 | 356.3671 | 108.6137 | -339.9908 | 344.2525 | -162.49 | -224.5488 | -341.3363 | 85.7653 | 82.6033 | 167.1198 | -417.9407 | 228.8537 | -190.1893 | 189.3332 | -7.0382 |  | 24.48 | 6.621 | 6.643 | -23.92 | 0 |  | -0.029 | -23.2044 | -11.8639 | 6.9 | 53.153 | 52.743 | 11.1946 | 13.4319 | 49.83 | 49.7165 | 49.9156 |  | 16.5 | 18.8267 | 6.57 |  | -23.5934 | 58.4461 | 34.2912 | -23.6451 | -56.2922 | 23.6923 | 33.4113 | -26.2 | 23.1 | -80.6741 | 128.6658
MÁXIMO |  | 0 | 24.2658 | -18.9097 | 10.5725 | 18.7621 | 0 | 52.5227 | -37.7553 | 70.4788 | 36.1029 | 34.874 | 13.32 | -24.811 | 52.8 | 19.044 | -22 | 13.584 | 56.7466 | 21.03 | 21.4228 | 35.5358 | 17.3091 | 6.5966 | 8.6461 | 0 | 0 | -43.27 | -43.35 | 0 | 24.42 | 59.4 | 0 | 0 | -39.17 | -39.52 | -21.32 | 63.9 | 64.27 | 23.2415 | -4.4703 | 77.1339 | 80.1164 | 59.3224 | -33.3558 | -34.2593 | 35.9645 | 34.6802 | 82.117 | 84.9301 | 0 | 88.8921 | -440.3106 | 6.929 | -4.2 | -4.3 | 59.7716 | 58.8298 | -3.1104 | 0 | -63.3718 | 9.5602 | 10.3426 | 7.0958 | 692.9531 | 222.2968 | 222.1136 | -469.7044 | 653.6824 | 0 | -17.2207 | 105.8862 | 107.5995 | 31.19 | 39.52 | 76.92 | 84.75 | 28.2691 | 28.0012 | 84.4619 | 84.3914 | 43.5013 | 0 | -88.9249 | 21.8092 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 201.1 | -11.34 | 74.743 | 72.3485 | 72.68 | 6.0992 | 6.8589 | 90.9546 | -73.0778 | 104.7803 | 19.0521 | 80.3 | 42.34 | 72.6636 | 68.5593 | -21.46 | -0.8373 | 0 | 0 | -95.0747 | -23.5345 | -13.2655 | -61.5 | -61.2 | 28.9133 | 66.5131 | 81.2635 | 93.7683 | 65.88 | -5.11 | 67.952 | 173.9749 | -2.08 | -2.05 | 105.14 | 73.39 | 175.0546 | 171.8364 | 62.3864 | 60.5909 | 284.5825 | 239.0292 | 231.692 | 234.7296 | 121.9114 | 106.3829 | -16.741 | 836.4393 | 465.7295 | 0 | -17.7468 | -14.589 | 38.3225 | 14.3652 | 14.4497 | 188.988 | -1.113 | -1.4579 | 11.4723 | 16.48 | -4.8 | 121.4 | 15.2407 | -24.4027 | -26.6644 | -25.8252 | 14.3214 | -25.653 | 65.9476 | 25.721 | 0 | 25.0624 | 33.2701 | 33.5955 | 32.4864 | 30.812 | 29.3049 | 146.6917 | 5.2504 | 5.3521 | 100.7057 | 113.3718 | 34.8656 | 19.27 | 26.0899 | 1.6434 | -2.81 | 15.92 | 35.7726 | 0 | -3.429 | 4.444 | 10.5024 | 45.92 | -10.8033 | -5.6228 | 17.58 | 94.1105 | 28 | -14.2368 | -0.4911 | 0 | 3.1426 | 0 | 0 | -10.438 | -21.8081 | 21.4919 | 55.5371 | 61.619 | 62.5681 | -105.2345 | -16.3467 | 41.875 | -37.5584 | 12.8181 | 19.5746 | 19.1471 | 14.4572 | 223.5573 | 221.924 | 279.1 | -33.1079 | -71.9678 | 492.0178 | 424.7779 | -92.9018 | -96.7983 | -16.2474 | 0 | 80.6925 | 82.0275 | -10.2246 | 0 | 42.883 | 42.0371 | -13.4645 | -14.0295 | 118.79 | 118.39 | 52.4 | 51 | 22.1306 | 39.52 | -349.9417 | 116.7114 | 198.4748 | 19 | 45.1 | 0 | 0 | 1.9332 | 1.7459 | -66.3461 | 136.62 | 507.8857 | 411.6143 | 161.131 | -131.4857 | 398.5122 | -104.0551 | -43.4735 | -126.1441 | 185.623 | 182.9888 | 245.644 | -181.9619 | 252.7389 | -109.8545 | 252.9216 | -0.3145 | 0 | 26.72 | 8.281 | 8.352 | -11.84 | 0 | 0 | 11.6045 | -8.8762 | -2.2538 | 8.8 | 55.435 | 55.665 | 11.4967 | 13.6949 | 51.6508 | 50.7408 | 52.2259 | 0 | 25.8 | 34.0229 | 10.77 | 0 | -5.4276 | 58.4461 | 34.2912 | -5.96 | -46.5082 | 23.6923 | 45.917 | 36.5 | 32.6 | 183.412 | 206.5911
MÍNIMO |  | 0 | 15.9213 | -29.3282 | -35.4632 | 10.6813 | 0 | 29.555 | -105.9593 | 41.4145 | 21.0514 | 20.5453 | -24.42 | -60.968 | 22 | 9.108 | -52.8 | 10.8795 | 10.267 | 10.8332 | 10.8773 | 18.2443 | 9.0165 | 0.2485 | 2.4888 | 0 | 0 | -58.64 | -58.39 | 0 | -13.32 | 24.2 | 0 | 0 | -63.33 | -63.33 | -54.25 | 39.44 | 39.63 | 12.9511 | -10.514 | 53.6708 | 55.531 | 28.461 | -52.646 | -51.7266 | 6.0823 | 6.6368 | 62.9608 | 61.4873 | 0 | 31.4664 | -642.4863 | -11.8784 | -13.6 | -14.2 | 41.4 | 40.2747 | -6.1884 | 0 | -99.4899 | 0.5458 | 0 | 2.5393 | 498.3061 | 113.773 | 114.1392 | -828.6931 | 402.8391 | 0 | -107.5045 | 18.9778 | 66.374 | 24.14 | 20.91 | 47.06 | 63.66 | -30.0022 | -30.1362 | 27.3133 | 28.0853 | 20.9877 | 0 | -264.5221 | -0.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | -15.82 | 59.7181 | 58.0086 | 57.8572 | -42.9465 | -42.3742 | 43.5298 | -143.8091 | 52.299 | 11.4619 | 35.46 | 20.81 | 41.7261 | 39.5554 | -34.16 | -3.8935 | 0 | 0 | -175.9307 | -32.7606 | -21.0166 | -127.9 | -126.5 | 21.514 | 30.4779 | 36.6471 | 43.3777 | 30.26 | -13.25 | 54.095 | 93.7853 | -26.97 | -27.33 | 72.32 | 47.32 | 94.9636 | 93.2182 | -2.636 | -3.4273 | 196.2062 | 154.741 | 148.601 | 150.568 | 46.1571 | 27.8278 | -29.113 | 481.3827 | -110.4523 | 0 | -36.1894 | -33.5313 | -47.1334 | -59.2502 | -56.3881 | 26.16 | -63.945 | -64.8536 | -71.9354 | 0 | -23.67 | 1 | 8.5346 | -176.3606 | -41.0464 | -39.8929 | 2.5142 | -103.0549 | -10.7153 | 15.9307 | 0 | 15.61 | 29.0767 | 29.4076 | 29.6768 | -29.6398 | -29.3049 | 22.1042 | -58.9889 | -58.8911 | 6.105 | 9.7388 | 3.6493 | -7.42 | 5.5647 | 0.7279 | -17 | 7.63 | 0 | 0 | -6.155 | 4.103 | 8.5762 | 30.4 | -114.0389 | -101.9786 | 14.32 | 65.4737 | 19.8 | -27.992 | -5.2438 | -5.2717 | 1.3926 | 0 | 0 | -16.8566 | -53.0207 | 6.4579 | 22.2783 | 53.6354 | 54.9143 | -159.4329 | -32.4542 | 24.9716 | -80.0514 | 9.0657 | 7.0229 | 6.8359 | 11 | 98.1288 | 97.9485 | 34.4 | -277.5265 | -491.4633 | 73.6316 | 72.0972 | -207.2274 | -207.1242 | -34.0576 | -24.5834 | 69.144 | 67.9206 | -131.7292 | -130.7074 | 0.0357 | 0.0137 | -87.3759 | -87.363 | 16.29 | 16.36 | 9.8 | 10.7 | 20.5519 | -74.96 | -437.1664 | 109.821 | 110.3266 | 10.5 | -20.5 | -41.7 | -41.3 | 0.7085 | 0.0322 | -415.3909 | -423.6709 | 190.5468 | 139.0492 | -3.7386 | -401.1128 | 122.7202 | -250.8884 | -247.9696 | -396.1851 | 78.7633 | 78.8595 | 106.0934 | -484.1081 | 44.8011 | -252.6114 | 110.3439 | -12.7347 | 0 | 11.68 | 5.906 | 5.887 | -25.84 | -11.44 | 0 | -0.0565 | -26.1341 | -18.1353 | -8.3 | 48.736 | 47.971 | 0 | 0 | 44.9016 | 45.6318 | 44.5303 | 0 | -44.2 | 16.5308 | 5.35 | 0 | -23.5934 | 46.7471 | 15.8161 | -23.6451 | -56.4666 | 2.7865 | 29.1143 | -33.8 | -36 | -129.1346 | -158.1293
PROMEDIO |  | 0 | 19.8588 | -23.7304 | -3.6637 | 14.1065 | 0 | 41.5185 | -75.3166 | 58.5852 | 29.7113 | 29.0348 | -7.3075 | -43.7198 | 38.8208 | 14.0674 | -38.6146 | 12.8591 | 35.8737 | 15.1546 | 15.3613 | 25.4996 | 14.0876 | 4.084 | 7.2534 | 0 | 0 | -51.08 | -51.1321 | 0 | 7.1688 | 42.35 | 0 | 0 | -50.9961 | -51.1939 | -41.5372 | 51.7446 | 51.7635 | 17.5679 | -6.5387 | 65.8193 | 68.4155 | 43.3719 | -43.5003 | -43.3195 | 21.4108 | 21.2803 | 74.0497 | 74.5483 | 0 | 61.0159 | -551.511 | 1.6253 | -11.3271 | -11.5312 | 50.1921 | 49.1224 | -4.4299 | 0 | -82.6154 | 5.5349 | 7.2316 | 4.6667 | 602.8726 | 171.5483 | 171.472 | -674.1755 | 552.2683 | 0 | -57.1964 | 58.1817 | 90.8929 | 27.9854 | 28.9233 | 64.3497 | 76.2849 | -4.475 | -4.3689 | 58.9789 | 59.6198 | 30.5827 | 0 | -183.6515 | 10.5138 | 0 | 0 | 0 | 61.2417 | 132.0896 | -14.2379 | 67.7256 | 66.0767 | 65.6873 | -14.3056 | -13.7196 | 74.704 | -111.6045 | 84.0176 | 14.29 | 60.4217 | 32.9546 | 59.4458 | 56.1844 | -28.4085 | -3.3484 | 0 | 0 | -131.7172 | -28.9927 | -17.4286 | -102.7292 | -102.2562 | 25.8395 | 52.6886 | 64.6008 | 74.4568 | 52.1993 | -9.6225 | 59.9637 | 130.2871 | -18.9131 | -19.1283 | 91.7942 | 62.8989 | 131.572 | 129.2265 | 26.5351 | 25.3655 | 242.3972 | 199.736 | 192.3451 | 195.0685 | 72.865 | 56.9601 | -25.7168 | 688.3268 | 190.5345 | 0 | -29.3519 | -26.7971 | 8.9667 | -30.0559 | -28.0078 | 96.4373 | -25.1449 | -25.8305 | -19.7892 | 3.4229 | -13.2579 | 75.1788 | 12.887 | -112.2495 | -35.6306 | -34.7711 | 8.834 | -54.1101 | 18.0429 | 21.5004 | 0 | 21.0843 | 31.5411 | 31.9457 | 30.8911 | 4.019 | 3.8027 | 92.7499 | -24.0634 | -24.0185 | 61.2503 | 71.2062 | 20.0468 | 4.989 | 11.5133 | 1.0605 | -6.9594 | 13.2281 | 18.7193 | 0 | -4.5204 | 4.2758 | 9.8591 | 38.6437 | -71.5738 | -61.0601 | 16.0668 | 79.6377 | 23.3958 | -20.7789 | -2.9288 | -2.8006 | 2.0834 | 0 | 0 | -13.5474 | -37.8056 | 16.7385 | 39.5834 | 57.7217 | 59.3508 | -132.8323 | -25.7244 | 33.7804 | -62.0927 | 10.88 | 13.3692 | 12.982 | 12.798 | 182.9875 | 181.8852 | 91.9333 | -91.6017 | -225.6715 | 227.3903 | 248.8883 | -172.9155 | -172.3117 | -25.0053 | -13.2374 | 75.1526 | 74.9482 | -83.6168 | -82.4249 | 29.857 | 28.5619 | -58.3174 | -58.1614 | 83.8769 | 83.6056 | 30.2458 | 30.4292 | 21.2937 | 6.0033 | -382.8445 | 112.755 | 157.4275 | 14.6983 | 8.5479 | -28.2 | -27.0938 | 1.3177 | 0.96747 | -243.6232 | -156.7086 | 396.4141 | 319.0853 | 121.9377 | -308.5314 | 308.7174 | -166.1204 | -180.2697 | -304.7706 | 120.9618 | 120.7141 | 167.9971 | -383.0767 | 185.9261 | -199.9667 | 201.3626 | -4.995 | 0 | 21.2833 | 6.8954 | 6.8946 | -20.99 | -2.8133 | 0 | 2.8698 | -18.9668 | -10.8672 | -1.1708 | 51.4226 | 51.3393 | 10.6819 | 12.7317 | 48.8168 | 48.4483 | 48.9421 | 0 | -6.8771 | 22.5017 | 7.7631 | 0 | -14.7633 | 52.3662 | 24.8982 | -14.8041 | -51.6057 | 12.7635 | 38.3052 | -1.6187 | 1.5229 | 23.1713 | 6.6752
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 26 de Setiembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/09/2025 | 00:30 |  | 1.4791 | -6.2838 | 2.3747 | 8.325 |  | 12.0067 |  | 8.2494 | 2.8859 | 4.314 | -8.88 |  | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.1184 | -6.1818 | 3.9702 | 3.8331 | 7.0781 | 3.1209 | 1.5253 | 2.5783 |  | -0.8119 | -0.908 | -0.928 | -3.469 | -13.32 | -15.4 |  |  | -11.89 | -11.94 |  | -12.91 | -12.79 | 1.9923 | 3.9445 | 23.4391 | 24.1358 | -19.6256 | -14.8695 | -14.7054 | 14.2269 | 13.2294 | -15.2713 | -14.3336 |  | 27.8176 | 36.3731 | 6.0993 | -3.2 | -3.2 | -22.044 | -20.4054 | -1.7922 |  | 4.6789 | 1.758 |  | 0.0348 | -84.048 | 37.6293 | 37.6903 | 65.5648 | -138.6488 |  |  |  |  | 6.62 | 5.8 | -14.85 | -3.62 | -27.0551 | -27.1891 | 37.2234 | 36.8313 | -1.2256 |  | 11.4948 | 4.1688 |  |  |  | -24.3 | -23.1 | -2.14 | 15.3416 | 15.5723 | 13.7398 | 59.6199 | 61.2311 | -30.5703 | -31.8775 | -31.8902 | 2.6313 | 20.62 | 7.45 | 9.5361 | 9.5734 | -4.99 |  |  |  | 31.6669 | -12.5739 | -2.304 | -20.1 |  | -4.1956 | -2.9921 | 3.0015 | 2.789 | -2.65 | -1.31 | 6.107 | -30.2517 | -10.62 | -10.72 | 24.93 | 17.47 | -30.5091 | -14.8 | -43.9384 | -43.5 |  | -21.8554 | -31.3704 | -31.6132 | -20.4953 | -22.4694 | -10.067 | -128.9162 | -26.4568 |  | -8.0589 | -7.2257 | 22.3549 | -16.6829 | -16.0428 | 6.16 | -30.0378 | -29.681 | 12.6434 | 6.36 | -16.1 | -1 | 2.8812 | -21.2136 | -10.8295 | -10.9958 | 9.7507 | 13.6215 | -32.4662 | 5.3467 |  | 4.8477 | 2.63 | 2.7441 | 0 | 13.3965 | 13.7314 | -26.6256 | 28.0734 | 28.0735 | -13.7405 |  | 20.6265 | -14.31 | -0.9041 | 0.2007 | 0.37 | 2.15 |  |  | 2.122 | 0.712 | 2.0271 | 4.52 | -12.0839 | -3.4071 |  | 26.5332 |  | 21.9297 | -3.9406 | -4.3008 | 2.086 |  |  | -12.1798 | -8.8428 | 2.4254 | -23.1672 | 7.2686 | 6.1439 | 131.2167 | -12.9641 | -11.1247 | -8.8707 | 3.6308 | 6.6369 | 6.7327 | 2.9653 | 26.9202 | 28.1553 | 2.51 | -9.9638 | 11.0783 | 7.3183 | 82.8458 | 7.8985 | 8.3062 | -11.1837 | 0 | 0 | 0 |  |  | -7.4585 | -6.8707 | -4.6926 | -4.3785 | 15.93 | 15.95 | -37.2 | -36.6 | 0.195 | -10.56 | 85.6083 |  | 52.0927 | -19.9 | -42.3 | -8 | -8.5 | -17.6007 |  | -132.6841 | 50.8732 | -274.6857 | -27.2785 | -31.2365 | 116.1906 | 47.5681 | 136.4514 | 116.5055 | 50.411 | 24.9923 | 24.0196 | -24.7716 | 210.7322 | -219.5506 | -8.3874 | 15.9101 | 0.26 |  | -8.48 | -1.48 | -1.491 | 3.92 | -1.76 | -3.1393 | -4.6555 | 3.9261 | -7.9393 | 2.7 | 11.181 | 10.412 |  |  | 3.7928 | 4.2994 | 3.0973 |  | 26.9 | 3.5939 | 0.08 |  | -18.0341 | 4.0636 | -19.1183 | -16.5712 | -9.738 | -20.2061 | 0 | -28.4 | 11 | 37.3394 | -93.4177
26/09/2025 | 01:00 |  | 1.3438 | -6.138 | 2.1991 | 8.309 |  | 11.9279 |  | 7.8212 | 2.7079 | 4.1772 | -8.88 |  |  | 2.484 |  | 3.2478 | -6.112 | 3.3842 | 3.2208 | 6.0881 | 3.169 | 0.1106 | 2.6839 |  | -0.7569 | -1.106 | -1.124 | -3.609 | -11.1 |  |  |  | -13.63 | -13.72 |  | -12.57 | -12.56 | 2.0505 | 3.9863 | 22.9971 | 23.8092 | -20.0392 | -15.4053 | -14.9419 | 10.3304 | 13.6717 | -16.0751 | -13.5299 |  | 24.4828 | 41.1699 | 6.7201 | -3.9 | -3.9 | -21.3906 | -20.6536 | -1.6066 |  | 6.8991 | 1.822 |  | -0.0083 | -81.2097 | 36.0423 | 35.8898 | 64.4133 | -140.1013 |  |  |  | 6.856 | 6.57 | 5.14 | -15.19 | -1.92 | -28.5287 | -28.3947 | 37.6021 | 37.3639 | -2.483 |  | 14.9173 | 6.5027 |  |  |  | -25.6 | -24.2 | -1.93 | 15.2892 | 15.6796 | 13.9875 | 60.3865 | 60.6969 | -29.8979 | -31.8516 | -31.2436 | 2.8603 | 18.66 | 6.37 | 9.2236 | 9.2804 | -5.07 |  |  |  | 34.5692 | -12.1749 | -2.5094 |  |  | -4.2859 | -3.3661 | 2.0552 | 2.2324 | -3.1 | -1.04 | 6.0605 | -33.1169 | -11.41 | -11.53 | 26.25 | 17.05 | -31.0545 | -16.7 | -44.6202 | -44.7273 |  | -24.1315 | -33.3351 | -33.2402 | -14.1483 | -16.9988 | -10.621 | -128.9342 | -21.1197 |  | -7.9969 | -7.3682 | 18.5983 | -20.0525 | -19.5981 | 27.152 | -32.8933 | -32.9426 | 10.3617 | -15.29 | -15.15 | 1 | 2.6731 | -28.0799 | -11.5155 | -11.7135 | 10.0916 | 9.9927 | -27.7791 | 5.2905 |  | 5.0882 | 2.7064 | 2.5362 | 0 | 15.406 | 15.7409 | -32.1516 | 31.2335 | 31.4167 | -21.3998 | -11.241 | 19.9283 | -16.02 | -1.9094 | 0.165 | 1.33 | 2.71 | -19.4973 |  | 2.182 | 0.547 | 3.9633 | 5.66 | -0.3483 | 7.5134 | -3.58 | 28.1475 |  | 21.2608 | -3.529 | -3.7081 | 2.012 |  |  | -12.6731 | -8.541 | 2.5198 | -22.9005 | 6.1523 | 6.1417 | 113.3091 | -13.5378 | -11.3557 | -8.3591 | 3.1224 | 6.6369 | 6.7802 | 2.562 | 24.7276 | 27.2586 | 2.93 | -11.1617 | 10.2724 | 6.6116 | 84.0676 | 8.2291 | 8.9577 | -11.9518 |  | 0 | -12.4265 |  |  | -6.2499 | -5.6567 | -4.6345 | -4.1344 | 15.76 | 15.72 | -37.7 | -37.9 | 0.1767 | -10.64 | 82.3547 |  | 51.3214 |  | -42.3 | -8.4 | -8.9 | -17.7896 |  | -132.0824 | 54.9803 | -274.2259 | -30.3921 | -30.8712 | 119.6448 | 46.1066 | 134.613 | 118.7025 | 53.0453 | 26.0884 | 24.7516 | -25.8488 | 212.9197 | -217.4096 | -8.1917 | 17.9512 | 0.3528 |  | -8.64 | -1.117 | -1.138 | 4 | -1.36 | -3.3182 | -4.7745 | 3.6637 | -7.7623 | 3 | 11.747 | 10.702 | 2.704 | 3.1154 | 3.5871 | 3.1195 | 3.0198 |  | 27.3 | 3.0404 | 0.04 |  | -17.7992 | 3.5789 | -19.5297 | -16.2102 | -9.9538 | -19.7699 |  | -28.7 | 11.3 | 35.1251 | -94.6888
26/09/2025 | 01:30 |  | 1.3258 | -6.1193 | 2.2736 | 8.394 |  | 11.6303 |  | 7.794 | 2.6729 | 4.1691 | -6.66 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 3.0536 | -5.694 | 3.0362 | 2.7825 | 5.5147 | 1.8257 | 0.2803 | 2.7125 |  | -1.1164 | -1.098 | -1.092 | -3.149 | -13.32 | -17.6 |  |  | -13.62 | -13.56 |  | -12.86 | -12.99 | 1.934 | 3.9072 | 23.5265 | 24.6458 | -20.5966 | -15.8072 | -15.3526 | 12.9497 | 15.6253 | -16.0751 | -15.0034 |  | 26.9336 | 38.7099 | 7.2519 | -4 | -4.1 | -21.0647 | -21.946 | -1.6634 |  | 6.0906 | 1.9569 |  | 0.0802 | -86.0622 | 37.4157 | 37.141 | 69.581 | -141.2658 |  |  |  | 6.846 | 6.73 | 4.58 | -15.28 | -0.5 | -28.1268 | -28.1268 | 36.3916 | 36.965 | -2.2943 | 0 | 10.7993 | 4.4512 | 0 |  |  | -26 | -24.4 | -1.92 | 14.4507 | 14.7507 | 13.331 | 61.8319 | 61.723 | -28.8735 | -33.1634 | -30.845 | 2.7519 | 17.73 | 6.33 | 9.2236 | 9.2804 | -4.96 |  |  |  | 32.1587 | -12.5139 | -2.3866 |  | -18.6 | -4.3628 | -3.3661 | 1.8975 | 1.8613 | -3.21 | -1 | 6.1225 | -31.2668 | -11.51 | -11.62 | 25.97 | 16.28 | -30.5818 | -15.2818 | -44.0177 | -43.6818 | -9.7197 | -23.391 | -33.6876 | -33.2977 | -16.4338 | -21.1234 | -10.686 | -131.1506 | -22.5775 |  | -7.954 | -6.7492 | 22.4947 | -18.1934 | -17.1062 | 10.256 | -31.2797 | -31.1437 | 11.9497 | 0 | -16.28 | 3.8 | 2.8092 | -25.7074 | -11.0732 | -11.3927 | 9.7601 | 12.713 | -32.8769 | 5.4476 |  | 5.1614 | 2.4463 | 3.0807 | 0 | 15.0711 | 15.5734 | -30.4771 | 30.0692 | 30.2619 | -19.8342 | 0 | 19.4595 | -15.58 | -1.1147 | 0.165 | 1.52 | 2.95 | -19.7006 |  | 2.225 | 0.544 | 2.0794 | 7.29 | -1.7159 | 5.6735 | -3.66 | 30.6511 |  | 15.1441 | -0.7348 | 0 | 1.9219 |  |  | -11.9738 | -12.583 | 3.6008 | -19.2285 | 5.5611 | 4.8731 | 109.6464 | -9.4714 | -11.2917 | 4.5168 | 3.5083 | 6.5783 | 6.6457 | 3 | 24.7501 | 26.7973 | 1.26 | -7.7488 | 10.3402 | 0 | 84.1036 | 3.4965 | 4.0878 | -10.7073 | 0 | 0 | 0 |  |  | -5.8434 | -5.7171 | -3.9235 | -3.8434 | 16.3 | 16.25 | -38.3 | -37.7 | 0.195 | -10.48 | 79.1242 |  | 52.6503 |  | -42.2 | -8.8 | -9.3 |  | -17.7633 | -142.1986 | 50.8646 | -273.8098 | -25.7013 | -32.8519 | 115.0542 | 49.1924 | 134.172 | 115.7576 | 51.372 | 25.4226 | 27.2204 | -25.0394 | 209.5878 | -218.2804 | -14.814 | 19.9 | 0.6116 |  | -8.56 | -1.047 | -1.054 | 3.68 | -1.76 | -3.2597 | -4.4816 | 4.0452 | -7.6158 | 2.6 | 10.063 | 9.747 | 2.6955 | 3.1381 | 3.5817 | 3.2033 | 3.2686 |  | 27.2 | 2.7104 | 0.05 |  | -16.3638 | 2.9739 | -19.6778 | -15.2231 | -9.0556 | -20.0968 | 0 | -29.2 | 10.9 | 38.2917 | -90.1854
26/09/2025 | 02:00 |  | 1.3715 | -6.1441 | 2.2379 | 8.7034 |  | 11.4414 |  | 7.611 | 2.5489 | 4.0664 | -6.66 |  |  | 0.828 |  | 3.3063 | -6.2561 | 3.2196 | 3.2207 | 5.8303 | 1.7205 | 0.2349 | 2.8071 |  | -1.0961 | -1.05 | -1.051 | -3.224 | -13.32 |  |  |  | -13.35 | -13.17 |  | -12.85 | -13.05 | 1.6774 | 3.9105 | 23.3372 | 25.3966 | -21.3436 | -15.0034 | -15.3716 | 11.0745 | 8.6927 | -16.2091 | -14.7355 |  | 38.1622 | 39.5345 | 7.2274 | -4 | -3.9 | -19.7258 | -21.0464 | -1.697 |  | 4.996 | 1.9061 |  | 0.0373 | -79.8364 | 35.8287 | 36.0423 | 66.3998 | -141.3739 |  |  |  | 5.838 | 6.7 | 4.65 | -15.98 | -0.51 | -27.457 | -27.7249 | 35.2902 | 35.1388 | -1.8532 |  | 10.6193 | 5.9705 |  |  |  | -26.4 | -24.9 | -1.9 | 13.7509 | 14.0661 | 12.3978 | 61.0174 | 62.6447 | -29.6362 | -33.2198 | -30.8288 | 2.88 | 19.53 | 6.94 | 9.0674 | 9.0851 | -4.77 |  |  |  | 28.5423 | -12.4784 | -2.288 |  |  | -4.4165 | -3.7402 | 2.0552 | 1.6757 | -3.38 | -1.1 | 4.8515 | -29.0817 | -11.76 | -11.87 | 26.33 | 15.66 | -29.9818 | -14.2545 | -42.6939 | -42.6091 | -9.8744 | -24.2986 | -34.054 | -33.1599 | -16.3835 | -18.4272 | -10.762 | -127.6624 | -24.9291 |  | -7.7105 | -7.1813 | 18.3321 | -17.6646 | -16.8659 | 22.544 | -32.1111 | -32.0114 | 9.5829 | -3.83 | -13.28 | 1.7 | 2.8096 | -23.6187 | -11.7321 | -11.8099 | 10.1651 | 9.2198 | -30.4613 | 5.7517 |  | 5.3442 | 2.6979 | 3.3728 | 0 | 15.0711 | 14.9036 | -29.8072 | 28.3992 | 28.8421 | -19.4716 | 0 | 18.2095 | -15.94 | -1.9094 | 0.165 | 0.95 | 3.18 | -18.076 |  | 2.257 | 0.621 |  | 7.83 | -1.7626 | 5.2551 | -3.31 | 31.026 |  | 15.2201 | -0.7614 |  | 1.8565 |  |  | -10.8614 | -12.5368 | 3.1321 | -19.2331 | 6.3003 | 7.013 | 110.4987 | -9.5175 | -11.3065 | 4.8497 | 3.0543 | 6.5563 | 6.6457 | 2.717 | 24.8148 | 26.5553 | 0.84 | -7.8556 | 7.8373 | 0 | 82.5971 | 4.7938 | 6.1696 | -11.0699 |  | 0 | -9.5665 |  |  | -7.4749 | -6.8542 | -4.1052 | -4.3457 | 17.18 | 17.1 | -37.8 | -38.3 | 0.3525 | -10.72 | 85.394 |  | 47.5014 |  | -42.3 | -8 | -8.9 | -17.642 | -17.6454 | -144.533 | 45.5702 | -274.1336 | -29.0882 | -35.548 | 118.4261 | 48.3074 | 139.0987 | 117.8588 | 51.7535 | 27.4392 | 23.562 | -27.9487 | 207.8083 | -218.0171 | -12.4648 | 20.6113 | 0.9851 |  | -8.4 | -1.088 | -1.098 | 3.84 | -2.24 | -2.7877 | -4.3351 | 3.7522 | -7.4388 | 3.2 | 10.367 | 10.187 |  | 2.8545 | 4.1785 | 3.2192 | 3.0343 |  | 26.6 | 3.2183 | -0.08 |  | -17.3384 | 2.9409 | -20.2686 | -15.6198 | -9.0722 | -20.0137 | 0 | -28.1 | 10.9 | 33.2129 | -95.5348
26/09/2025 | 02:30 |  | 3.0354 | -8.1344 | 2.3077 | 8.5746 |  | 11.7752 |  | 7.9509 | 2.6199 | 4.1863 | -6.66 |  |  | 0.828 |  | 3.1118 | -5.8361 | 3.3366 | 3.2381 | 5.7733 | 2.1807 | 0.2232 | 2.6482 |  | -1.1339 | -1.088 | -1.061 | -2.972 | -15.54 |  |  |  | -13.82 | -13.88 |  | -12.77 | -12.86 | 1.2274 | 3.4858 | 22.4385 | 23.8822 | -19.0761 | -15.8072 | -15.7776 | 10.5393 | 11.9359 | -15.8072 | -14.3336 |  | 27.5681 | 33.7431 | 8.0475 | -4.3 | -4.4 | -22.1224 | -20.9865 | -1.6467 |  | 4.4284 | 1.8631 |  | 0.1647 | -83.5291 | 36.3781 | 36.3781 | 69.1535 | -143.6127 |  |  |  | 5.1993 | 6.8 | 4.28 | -16.75 | -0.88 | -26.1174 | -25.8495 | 33.545 | 33.3306 | -0.3768 |  | 5.0535 | 4.4993 |  |  |  | -26.4 | -24.7 | -1.83 | 12.2234 | 12.3715 | 11.2016 | 61.3095 | 61.3962 | -29.0538 | -34.2174 | -28.6596 | 2.5921 | 19.74 | 6.5 | 9.0674 | 9.0851 | -4.55 |  |  |  | 25.964 | -13.255 | -2.0649 | -17.8 |  | -4.2847 | -3.9272 | 1.8975 | 1.4902 | -3.69 | -1.23 | 5.425 | -25.669 | -10.55 | -10.71 | 23.39 | 15.38 | -25 | -12.5364 | -41.3548 | -40.7273 | -11.858 | -27.2605 | -33.1381 | -35.6959 | -22.5173 | -20.6168 | -10.965 | -133.5549 | -31.4442 |  | -7.3788 | -5.898 | 10.2771 | -11.4599 | -10.8127 | 29.712 | -30.3272 | -30.7317 | 5.2502 | 0 | -13.33 | 13.7 | 2.8826 | -9.0871 | -12.0028 | -12.147 | 8.6917 | 7.2027 | -29.2652 | 5.686 |  | 5.1416 | 2.6666 | 2.7174 | 0 | 12.7267 | 13.7314 | -26.4581 | 24.9201 | 25.0927 | -18.3852 | 0 | 13.9321 | -17.65 | -5.295 | 0.1385 | 2.83 | 2.81 | -14.0964 | 3.1195 | 2.306 | 0.563 |  | 7.88 | -1.5815 | 2.5576 | -3.23 | 30.2739 |  | 15.1684 | -0.7898 |  | 1.8287 |  |  | -11.4955 | -12.6114 | 3.4039 | -19.2231 | 6.0066 | 5.892 | 110.3437 | -9.7066 | -11.0611 | 4.68 | 3.0757 | 5.6774 | 5.7123 | 2.3535 | 24.381 | 25.9188 | -0.42 | -6.9787 | 16.2038 | 0 | 83.5351 | 2.7734 | 2.3363 | -10.0631 |  | 0 | 0 | 47.8019 | 49.774 | -8.3868 | -8.0792 | -1.4452 | -1.0593 | 16.79 | 16.78 | -38.3 | -38.6 | 0.1767 | -11.36 | 89.5356 |  | 46.1924 | -20.3 | -42.7 | -6.3 | -6.8 | -17.852 | -17.8438 | -156.7422 | 35.4446 | -271.3518 | -23.7322 | -39.4717 | 110.1607 | 51.5931 | 141.3646 | 118.9077 | 50.2412 | 23.3343 | 21.9389 | -34.8653 | 205.8614 | -220.0432 | -12.533 | 23.6024 | 1.1487 |  | -8.32 | -0.929 | -0.932 | 3.2 | -1.36 | -2.865 | -4.6555 | 4.0452 | -7.4388 | 3.2 | 11.042 | 10.563 | 2.4695 | 2.8446 | 3.8661 | 3.733 | 4.0032 |  | 27 | 2.3023 | 0.01 |  | -16.3188 | 2.9916 | -20.1053 | -15.0667 | -8.9692 | -21.4823 | 0 | -28.8 | 10.8 | 36.9958 | -100.8989
26/09/2025 | 03:00 |  | 3.3211 | -8.3889 | 2.2169 | 8.5802 |  | 11.9774 |  | 7.8271 | 2.5979 | 4.0118 |  |  |  | 0.828 |  | 2.9015 | -5.3251 | 3.3811 | 3.2345 | 5.8553 | 2.2787 | 0.2292 | 2.7072 |  | -0.8565 | -1.231 | -1.225 | -3.121 | -13.32 |  |  |  | -14.35 | -14.42 |  | -12.87 | -12.91 | 1.1746 | 3.6654 | 22.8698 | 24.0371 | -16.7758 | -15.6732 | -14.8712 | 2.2007 | 2.339 | -13.3959 | -10.9846 |  | 10.9435 | 34.5175 | 8.6133 | -4.9 | -4.9 | -23.3248 | -22.9272 | -1.8893 |  | 4.3016 | 1.8502 |  | -0.4351 | -94.9736 | 37.08 | 37.141 | 77.5311 | -152.4434 |  |  |  | 5.1395 | 6.66 | 4.12 | -16.53 | -1.22 | -24.9118 | -25.5816 | 34.6858 | 34.3308 | -0.7702 |  | 0.754 | 4.4873 |  |  |  | -27.4 | -25.8 | -1.75 | 10.5915 | 10.889 | 9.1697 | 63.1309 | 63.9249 | -30.0943 | -33.7721 | -31.2802 | 2.8628 | 18.62 | 6.57 | 8.9111 | 9.0851 | -4.43 |  |  |  | 25.2811 | -13.3135 | -2.0105 |  |  | -4.1016 | -3.9272 | 1.4244 | 1.4902 | -3.7 | -1.05 | 4.7585 | -26.6015 | -11.47 | -11.59 | 24.94 | 14.54 | -26.4545 | -13.3909 | -41.6447 | -41.1182 | -13.077 | -27.9846 | -35.8402 | -35.7357 | -22.2592 | -25.1628 | -11.172 | -143.8965 | -37.9307 |  | -8.0516 | -7.2632 | 15.0382 | -8.7447 | -7.9824 | 7.696 | -30.4804 | -30.026 | 5.0623 | 0 | -14.09 | -0.8 | 3.0333 | -5.2087 | -11.5581 | -11.7875 | 9.3446 | 8.9092 | -25.2814 | 5.7002 |  | 5.4376 | 2.7187 | 0 | 2.6757 | 12.0569 | 12.3918 | -26.9605 | 24.7748 | 24.7111 | -18.6256 |  | 17.228 | -16.52 | -2.9128 | 0.1916 | 2.09 | 3.21 | -16.1036 |  | 2.262 | 0.585 |  | 6.76 | -3.1165 | 3.581 | -3.54 | 29.7742 |  | 14.2637 | -0.6363 |  | 1.8198 |  |  | -10.7299 | -11.1503 | 4.5991 | -18.7713 | 4.3994 | 5.2526 | 105.8843 | -9.8732 | -10.63 | 4.9444 | 2.817 | 5.6188 | 5.6807 | 2 | 24.9857 | 26.5127 | -1.26 | -5.1673 | 15.9727 | -6.6106 | 85.5155 | 2.8551 | 2.8342 | -11.0966 |  | 0 | 0 |  |  | -7.9034 | -6.9366 | -1.3897 | -1.1842 | 17.7 | 17.64 | -39.7 | -39.8 | 0.195 | -11.52 | 86.0108 |  | 51.4558 | -20.2 | -43.5 | -7.6 | -8.2 |  |  | -166.7088 | 25.3525 | -266.7039 | -19.5769 | -39.8193 | 112.2691 | 56.2528 | 139.4615 | 117.8755 | 45.6686 | 23.3909 | 23.2363 | -31.9324 | 205.4807 | -218.8924 | -11.1503 | 22.9386 | 0.6336 |  | -9.12 | -0.936 | -0.946 | 3.92 | -2.08 | -3.0153 | -4.0696 | 3.7522 | -7.3228 | 3.1 | 9.246 | 8.498 |  |  | 4.0166 | 3.199 | 3.8358 |  | 28.2 | 2.2895 | -0.05 |  | -15.8034 | 3.0437 | -20.1729 | -14.6426 | -9.7895 | -21.3948 | 0 | -29.6 | 12.2 | 40.0449 | -103.3029
26/09/2025 | 03:30 |  | 3.4515 | -8.5535 | 2.0936 | 8.7255 |  | 12.1138 |  | 8.1956 | 2.7019 | 4.0881 | -6.66 |  | -4.4 | 0 |  | 3.1581 | -5.7537 | 3.5957 | 3.4157 | 6.4627 | 2.7089 | 0.1866 | 2.6645 |  | -0.7341 | -1.13 | -1.11 | -2.705 | -13.32 |  |  |  | -13.59 | -13.67 |  | -12.58 | -12.76 | 0 | 3.7491 | 22.5275 | 24.4246 | -18.7669 | -15.1374 | -15.0023 | 15.456 | 13.2713 | -16.2091 | -13.7978 |  | 25.4635 | 33.3556 | 8.0533 | -4.1 | -4.4 | -21.8743 | -21.9065 | -2.0579 |  | 4.4102 | 2.0976 |  | -0.4212 | -80.9961 | 38.1481 | 38.0871 | 63.9537 | -144.6794 |  |  |  |  | 6.54 | 4.11 | -16.49 | -1.34 | -25.8495 | -25.7156 | 33.8963 | 33.5976 | -0.4266 |  | 5.7636 | 3.9511 |  |  |  | -27.6 | -25.9 | -1.82 | 11.5979 | 12.0825 | 10.6083 | 63.2233 | 63.1753 | -28.9562 | -35.395 | -29.3106 | 2.6741 | 17.07 | 6 | 8.5986 | 8.6945 | -4.1 |  |  |  | 26.1587 | -12.9698 | -1.8767 |  |  | -4.4971 | -3.9272 | 1.4244 | 1.4902 | -3.8 | -1.19 | 5.735 | -26.6765 | -11.13 | -11.22 | 24.12 | 14.62 | -27.1273 | -13.7364 | -41.5755 | -41.2364 | -13.5659 | -28.7328 | -36.5913 | -36.7626 | -20.3912 | -21.727 | -10.891 | -135.851 | -40.2358 |  | -8.0026 | -7.1315 | 15.3492 | -8.5148 | -7.8252 | 5.648 | -29.791 | -29.5423 | 6.9038 | 6.37 | -15.81 | -0.1 | 3.044 | -6.3185 | -11.7559 | -11.8155 | 10.484 | 8.5759 | -27.9514 | 5.2604 |  | 5.0752 | 2.6779 | 2.4974 | 0 | 13.229 | 13.229 | -25.9557 | 25.3103 | 25.2266 | -18.656 | 0 | 14.6206 | -17.75 | -5.7162 | 0.1916 | 4.07 | 2.68 | -14.4171 |  | 2.311 | 0.568 |  | 7.76 | -2.3429 | 3.2707 | -3.59 | 30.3387 |  | 15.0148 | -0.8431 |  | 1.7705 |  |  | -10.907 | -11.1892 | 4.1648 | -19.1373 | 5.1538 | 4.6484 | 110.1337 | -9.807 | -10.5954 | 4.6792 | 3.392 | 5.7433 | 5.7677 | 3 | 24.5072 | 26.5547 | -1.26 | -4.5468 | 18.6651 | -7.3584 | 85.3026 | 2.6105 | 3.1378 | -10.7078 |  | 0 | -11.0083 |  | 44.7555 | -8.8043 | -8.5187 | -0.9904 | -0.7019 | 18.55 | 18.55 | -38.4 | -38.7 | 0.2115 | -11.2 | 91.5882 |  | 45.3926 | -19.9 | -41.8 | -6.9 | -7.7 |  |  | -166.294 | 22.2265 | -266.3112 | -19.0243 | -42.2796 | 111.914 | 52.7114 | 146.6538 | 120.6562 | 49.0726 | 22.7467 | 24.4267 | -37.565 | 206.6393 | -221.8565 | -14.1495 | 20.7495 | 0.9851 |  | -8.8 | -0.985 | -0.99 | 3.6 | -1.28 | -3.2174 | -4.802 | 3.1662 | -7.2343 | 3.7 | 10.688 | 10.926 |  |  | 3.8463 | 3.6619 | 4.1142 |  | 26.4 | 2.6492 | 0.04 |  | -16.2349 | 3.3042 | -20.3364 | -15.1247 | -9.8569 | -21.1694 |  | -27.9 | 10.4 | 39.2797 | -105.6289
26/09/2025 | 04:00 |  | 3.4211 | -8.5204 | 2.2165 | 8.8424 |  | 12.0736 |  | 7.865 | 2.7069 | 4.0963 |  |  | -4.4 | 0 | -13.2 | 3.0894 | -6.106 | 3.7815 | 3.5102 | 6.3904 | 2.7997 | 0.2643 | 2.6738 |  | -0.7864 | -1.038 | -1.015 | -2.936 | -13.32 |  |  |  | -13.45 | -13.58 |  | -12.5 | -12.58 | -0.4669 | 3.8934 | 22.077 | 23.8936 | -20.3914 | -15.4053 | -14.837 | 14.938 | 23.7661 | -15.9411 | -14.6015 |  | 27.8124 | 35.2493 | 7.4615 | -4.3 | -4.4 | -21.7443 | -22.1578 | -1.9986 |  | 4.2901 | 2.2088 |  | -0.2783 | -71.5659 | 38.1176 | 38.2092 | 60.3147 | -138.4665 |  |  |  |  | 6.57 | 4.05 | -16.48 | -1.36 | -26.1174 | -26.1174 | 34.2143 | 34.1501 | 1.505 |  | 4.3783 | 4.7123 |  |  |  | -27.1 | -25.6 | -1.74 | 12.1969 | 12.3838 | 11.0569 | 63.1497 | 62.7987 | -27.8786 | -35.0348 | -28.4674 | 2.5253 | 17.4 | 5.96 | 8.4424 | 8.5968 | -4.25 |  |  |  | 25.5226 | -12.6942 | -1.9263 |  |  | -3.9294 | -4.1142 | 1.2666 | 1.1191 | -3.83 | -0.95 | 5.9675 | -26.599 | -11.51 | -11.73 | 25.43 | 14.91 | -27.3273 | -13.0364 | -41.878 | -41.7091 | -13.5107 | -27.0633 | -35.928 | -35.4512 | -22.816 | -24.2766 | -11.312 | -133.3743 | -37.0257 |  | -7.6935 | -7.6828 | 13.0652 | -7.4964 | -9.083 | 2.576 | -28.5801 | -27.9171 | 8.8226 | 0 | -7.58 | 0.2 | 3.2387 | -4.7908 | -12.3923 | -12.4855 | 10.5424 | 11.8138 | -24.4958 | 5.478 |  | 5.3583 | 2.9216 | 2.9207 | 0 | 13.229 | 12.7267 | -26.2906 | 25.0954 | 24.5461 | -18.6859 | -9.2652 | 15.2114 | -17.77 | -5.5056 | 0.2181 | 4.5 | 2.51 | -13.8589 |  | 2.253 | 0.508 |  | 7.95 | -1.9711 | 3.1581 | -3.31 | 30.0368 |  | 14.7315 | -0.8856 |  | 1.7928 |  |  | -11.7914 | -11.2735 | 2.7412 | -18.9464 | 5.887 | 5.3208 | 114.4479 | -9.7166 | -10.5216 | 4.7836 | 2.8715 | 5.7506 | 5.7202 | 2.2766 | 25.6536 | 27.4926 | -1.26 | -4.547 | 13.879 | -4.814 | 85.7203 | 0 | 1.7648 | -9.9106 |  | 0 | -9.887 |  |  | -7.9199 | -7.4585 | -1.9021 | -1.7904 | 16.49 | 16.27 | -37.6 | -38 | 0.3342 | -10.72 | 87.5197 |  | 52.055 | -19.5 | -41.8 | -7.6 | -8.4 |  |  | -166.9761 | 20.74 | -266.3516 | -19.7427 | -43.149 | 112.8226 | 52.5457 | 142.8769 | 117.7789 | 47.246 | 24.827 | 23.5884 | -28.0663 | 208.1454 | -218.2031 | -11.9088 | 21.0936 | 0.282 |  | -8.16 | -0.932 | -0.942 | 3.36 | -0.88 | -3.8201 | -5.156 | 4.1032 | -7.3228 | 3.5 | 11.106 | 11.013 |  |  | 4.2488 | 3.39 | 4.1636 |  | 26.4 | 3.0716 | 0.1 |  | -16.5928 | 2.7955 | -21.2214 | -15.0577 | -9.3863 | -21.9991 |  | -27.7 | 10.4 | 40.2951 | -106.5816
26/09/2025 | 04:30 |  | 3.5892 | -8.6936 | 2.2079 | 8.699 |  | 12.169 |  | 8.0413 | 2.7209 | 4.1521 |  |  | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 3.1752 | -5.4328 | 3.9115 | 3.9649 | 7.0131 | 3.5176 | 0.1949 | 2.5747 |  | -0.8529 | -1.131 | -1.119 | -3.029 | -13.32 | -17.6 |  |  | -13.55 | -13.49 |  | -12.9 | -13.08 | -0.8714 | 3.6436 | 21.9627 | 23.7488 | -17.975 | -14.1997 | -13.22 | 2.247 | 1.7604 | -14.1997 | -11.9224 |  | 9.4178 | 36.611 | 7.8879 | -4.6 | -4.6 | -23.3926 | -22.961 | -2.1163 |  | 5.6939 | 1.98 |  | -0.308 | -87.0998 | 38.9416 | 38.8806 | 66.8993 | -147.3914 |  |  |  | 5.1794 | 6.59 | 4.23 | -16.44 | -1.56 | -26.7872 | -26.5193 | 35.5224 | 34.8484 | 0.4293 |  | 7.6299 | 5.9041 |  |  |  | -27.4 | -25.9 | -1.64 | 12.2824 | 12.6419 | 10.9123 | 64.0271 | 63.9439 | -29.7599 | -35.2518 | -31.0235 | 2.6693 | 17.87 | 6.11 | 8.2861 | 8.4015 | -4.44 |  |  |  | 27.9712 | -11.9127 | -2.0023 |  |  | -3.9807 | -3.9272 | 0.1626 | 1.1191 | -3.8 | -0.84 | 5.642 | -29.2642 | -11.51 | -11.6 | 25.67 | 15.03 | -28.3455 | -13.5182 | -41.5872 | -41.5545 | -12.0375 | -28.5657 | -36.124 | -35.9061 | -22.5771 | -26.486 | -10.69 | -136.431 | -32.9909 |  | -8.3067 | -7.7321 | 12.9861 | -3.6536 | -4.0942 | 7.696 | -30.0275 | -29.8913 | 6.0693 | 0 | -8.09 | 0 | 3.0801 | 2.2162 | -12.4196 | -12.4585 | 10.3202 | 8.9739 | -26.1769 | 5.382 |  | 5.0817 | 2.7155 | 2.8634 | 0 | 13.3965 | 13.8989 | -27.2954 | 25.907 | 25.8562 | -19.3597 | -9.3933 | 15.0845 | -17.49 | -6.4047 | 0.1916 | 4.85 | 1.82 | -14.3289 | 3.249 | 2.246 | 0.545 |  | 6.6 | -1.0053 | 4.444 |  | 28.9492 |  | 14.6873 | -0.5604 | 0 | 1.7866 |  |  | -12.5915 | -12.1496 | 2.126 | -18.7798 | 5.2471 | 5.4209 | 110.9005 | -9.9126 | -11.1757 | 5.0756 | 2.9751 | 5.7799 | 5.736 | 2 | 25.4294 | 26.7524 | -2.51 | -4.0441 | 22.0045 | -4.9868 | 88.8291 | 5.3521 | 4.3532 | -11.8217 |  | -9.5875 | -10.2803 |  |  | -6.5301 | -5.9368 | -0.7966 | -0.5519 | 15.68 | 15.68 | -38.3 | -38.4 | 0.195 | -10 | 78.8451 |  | 53.1779 | -19.5 | -42.7 | -9.7 | -10.2 |  | -17.6095 | -165.176 | 18.5723 | -269.2433 | -18.8398 | -44.8818 | 111.5763 | 52.999 | 133.5922 | 116.1637 | 48.4695 | 22.0418 | 20.6667 | -20.9056 | 203.4019 | -215.6094 | -8.0421 | 19.2079 | 0.0012 |  | -8.32 | -0.936 | -0.941 | 3.68 | -0.72 | -3.6155 | -5.095 | 3.8987 | -8.0552 | 4.4 | 11.032 | 10.999 |  |  | 3.2993 | 3.3234 | 3.5682 |  | 27.4 | 2.2065 | 0 |  | -16.833 | 3.1689 | -19.7176 | -14.4431 | -9.6077 | -20.0137 |  | -29.7 | 13 | 42.7951 | -108.7298
26/09/2025 | 05:00 |  | 4.4989 | -9.7354 | 2.1269 | 8.4938 |  | 12.8141 |  | 8.0008 | 2.9079 | 4.3106 | -17.76 |  | -4.4 | 0 | -13.2 | 3.1161 | -5.9901 | 4.1262 | 4.0266 | 7.1309 | 3.2195 | 0.2449 | 2.6218 |  | -0.7396 | -1.225 | -1.194 | -3.191 | -4.44 |  |  |  | -14.33 | -14.52 |  | -12.64 | -12.67 | -0.5594 | 3.5431 | 22.4347 | 24.1332 | -17.8545 | -14.8695 | -14.6079 | 3.089 | 3.2776 | -17.4147 | -11.7884 |  | 13.5282 | 32.2294 | 8.8123 | -4.5 | -4.5 | -23.0339 | -22.7679 | -2.1182 |  | 4.8891 | 1.9916 |  | -0.3334 | -89.2056 | 39.3689 | 39.8877 | 61.4487 | -149.0983 |  |  |  | 5.2393 | 6.66 | 4.61 | -16.07 | -1.76 | -26.7872 | -26.6533 | 34.2292 | 32.7024 | -0.2851 |  | 5.9763 | 4.7362 |  |  |  | -27.9 | -26.3 | -1.69 | 12.8402 | 12.0289 | 11.0816 | 62.6392 | 62.9519 | -28.0052 | -36.1241 | -28.5295 | 2.9538 | 18.26 | 6.44 | 8.7549 | 8.8898 | -4.49 |  |  |  | 26.0194 | -12.6482 | -2.0851 |  |  | -4.4458 | -3.9272 | 2.0552 | 1.6757 | -3.61 | -1.15 | 4.96 | -26.139 | -9.73 | -9.8 | 22.54 | 14.93 | -27.2 | -13.5818 | -41.0124 | -41.1091 | -12.7771 | -29.3744 | -35.4759 | -36.3273 | -17.2051 | -22.6632 | -9.544 | -133.5294 | -32.8362 |  | -8.085 | -7.9632 | 9.2811 | -9.294 | -8.8396 | 29.2 | -31.5118 | -32.2702 | 1.4291 | -8.82 | -12.09 | 2.8 | 3.0733 | -6.9651 | -10.6099 | -10.9935 | 10.1032 | 6.5592 | -20.2125 | 4.8694 |  | 4.5493 | 2.5113 | 2.5384 | 0 | 13.0616 | 13.8989 | -26.4581 | 25.0176 | 25.3426 | -19.1259 | -9.2373 | 13.4096 | -18.25 | -4.2184 | 0.2264 | 3.76 | 4.57 | -12.6676 |  | 2.211 | 0.561 | 1.9446 | 7.5 | -1.1677 | 3.9849 | -3.33 | 29.2334 |  | 14.5645 | -0.7305 |  | 1.8126 |  |  | -12.7583 | -11.5148 | 2.5029 | -18.5886 | 5.3166 | 6.1171 | 109.1322 | -9.672 | -10.6257 | 4.9188 | 3.3988 | 5.7945 | 5.8942 | 2.8411 | 23.7529 | 27.4663 | -1.68 | -2.9685 | 22.7074 | -7.6408 | 89.0051 | 5.0647 | 3.6267 | -10.6971 |  | -9.6589 | -10.7234 |  |  | -5.4095 | -4.8052 | -1.0976 | -1.2262 | 16.9 | 16.88 | -38.1 | -38.1 | 0.3342 | -9.68 | 82.2232 |  | 53.9644 | -19.1 | -43.2 | -8.8 | -9.4 | -17.6032 |  | -164.4623 | 16.4203 | -264.0872 | -19.2134 | -41.1682 | 115.9602 | 51.0523 | 135.2277 | 115.7826 | 47.2494 | 22.9963 | 22.4946 | -23.7132 | 207.0569 | -217.1442 | -4.4134 | 19.608 | 0.7971 |  | -8.96 | -0.838 | -0.845 | 4.32 | -0.8 | -4.2941 | -5.214 | 4.6891 | -8.1743 | 4.6 | 11.897 | 11.193 |  |  | 3.4721 | 3.7972 | 3.0835 |  | 28.7 | 0.3774 | 0.05 |  | -15.6305 | 3.5814 | -20.617 | -15.7699 | -9.88 | -20.8748 |  | -30.2 | 12.2 | 45.2812 | -112.088
26/09/2025 | 05:30 |  | 4.8556 | -10.118 | 2.0977 | 8.0853 |  | 13.5317 |  | 8.7792 | 3.2269 | 4.8096 | -17.76 |  | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.1993 | -7.3914 | 4.4077 | 4.3599 | 7.6726 | 3.8549 | 0.1414 | 2.6859 |  | -0.876 | -1.122 | -1.099 | -2.954 | -4.44 | -15.4 |  |  | -13.74 | -13.82 |  | -12.5 | -12.46 | -0.8698 | 3.5545 | 21.4217 | 24.011 | -19.5125 | -14.1997 | -14.2531 | 17.3162 | 14.5056 | -14.8695 | -12.994 |  | 21.8886 | 36.3067 | 6.9173 | -4.1 | -4 | -22.3307 | -20.1088 | -2.033 |  | 5.3636 | 2.1133 |  | -0.1429 | -71.2912 | 37.2326 | 37.2631 | 54.4803 | -132.5361 |  |  |  | 6.5067 | 6.9 | 4.98 | -15.07 | -1.34 | -27.8589 | -27.591 | 35.2356 | 34.2439 | -0.8901 |  | 10.3273 | 5.5228 |  |  |  | -24.9 | -23.7 | -1.81 | 13.465 | 14.0926 | 12.7189 | 59.2733 | 58.869 | -28.1346 | -33.2112 | -27.8758 | 2.9804 | 18.57 | 6.59 | 9.3799 | 9.4757 | -4.7 |  |  |  | 22.6488 | -13.2902 | -2.1811 | -20.3 |  | -4.165 | -3.1791 | 3.1592 | 2.4179 | -2.95 | -1.29 | 4.96 | -23.2538 | -10.12 | -10.22 | 24.34 | 15.89 | -24.0545 | -12.2273 | -43.1307 | -42.3273 | -9.5501 | -23.711 | -31.8093 | -31.7742 | -22.7537 | -25.8667 | -9.818 | -124.2285 | -35.5049 |  | -8.5065 | -8.2682 | 12.5351 | -4.3351 | -4.2154 | 7.184 | -30.6024 | -30.8644 | 5.1849 | 0 | -16.23 | 0.1 | 3.535 | -0.662 | -8.1056 | -8.4162 | 9.7548 | 8.7136 | -22.7188 | 3.3166 |  | 3.0174 | 2.7935 | 2.7201 | 0 | 14.9036 | 14.5687 | -29.3049 | 26.1132 | 26.09 | -19.3686 | -9.5437 | 15.4116 | -17.92 | -4.2184 | 0.1998 | 3.06 | 3.73 | -16.1198 |  | 2.242 | 0.609 |  | 6.59 | -0.8858 | 4.5893 | -3.4 | 29.1045 |  | 14.2524 | -1.1147 |  | 1.8473 |  |  |  | -12.6021 | 1.9372 | -17.9486 |  |  | 112.7604 | -9.1423 | -9.9082 | 5.1388 | 3.1978 | 5.9703 | 6.0208 | 2.8114 | 25.5898 | 26.3268 | -0.42 | -5.942 | 11.7628 | 0 | 88.0075 | 4.2391 | 4.3365 | -11.0124 |  | 0 | -9.8296 |  |  | -4.5415 | -3.9373 | -2.322 | -2.3483 | 15.32 | 15.27 | -37.4 | -37.9 | 0.3708 | -9.52 | 80.4711 |  | 56.1894 | -18.2 | -42.7 | -10.2 | -11.1 | -17.6042 |  | -167.1034 | 20.7673 | -263.5543 | -18.5962 | -40.5444 | 115.1632 | 51.3797 | 130.2642 | 116.7348 | 51.1312 | 21.1057 | 22.6758 | -22.1261 | 209.1238 | -214.3725 | -0.819 | 11.0805 | 0.3992 |  | -9.36 | -0.694 | -0.709 | 4.64 | -0.56 | -4.6321 | -5.4765 | 4.0146 | -7.7623 | 4.6 | 11.338 | 12.126 |  |  | 4.1187 | 3.9751 | 3.3016 |  | 28 | 1.7929 | 0.15 |  | -15.8673 | 3.2933 | -20.4586 | -15.1096 | -9.6092 | -20.9851 |  | -28.8 | 12 | 36.1963 | -100.8047
26/09/2025 | 06:00 |  | 5.5654 | -10.8886 | 2.2203 | 8.3597 |  | 13.6409 |  | 9.7693 | 3.7009 | 5.0684 | -17.76 | -17.6 | -4.4 | 0 | -13.2 | 2.7902 | -8.4328 | 5.1544 | 5.1378 | 8.6761 | 4.0036 | 0.1504 | 2.5644 |  | -0.659 | -0.994 | -1.007 | -3.119 | -2.22 | -17.6 |  |  | -12.4 | -12.25 |  | -12.78 | -12.88 | -1.466 | 3.6217 | 24.4404 | 25.3672 | -18.7423 | -13.3959 | -12.445 | 12.3499 | 12.9797 | -16.2091 | -14.0657 |  | 18.161 | 42.2026 | 11.0779 | -5.3 | -5.3 | -21.2867 | -21.2949 | -1.7676 |  | 6.1805 | 1.4803 |  | 0.4714 | -55.0859 | 37.0495 | 36.9884 | 46.0145 | -121.3624 |  |  |  | 6.6164 | 6.72 | 4.67 | -15.11 | -1.68 | -29.6003 | -29.6003 | 34.0967 | 33.8748 | -1.1593 |  | 10.8323 | 5.6806 |  |  |  | -23.1 | -21.8 | -1.86 | 15.9633 | 16.222 | 14.2943 | 54.2112 | 54.2916 | -24.9956 | -31.6776 | -25.1504 | 2.816 | 20.04 | 7.07 | 10.0049 | 10.0616 | -4.88 |  |  |  | 20.0376 | -13.6187 | -2.2359 |  | -18.6 | -4.1919 | -2.0571 | 4.7364 | 3.7167 | -1.74 | -1.52 | 5.518 | -21.1212 | -9.87 | -9.99 | 24.88 | 16.46 | -21.6909 | -10.7818 | -43.3994 | -43.1 |  | -20.7924 | -29.2104 | -29.1131 | -18.7057 | -19.1777 | -9.473 | -110.7949 | -43.0272 |  | -8.6058 | -7.9083 | 10.9097 | -9.7271 | -9.0555 | 36.88 | -32.3775 | -32.1184 | 1.7974 | -14.38 | -15.22 | -0.4 | 3.4061 | -10.7006 | -7.9622 | -8.0785 | 10.1107 | 7.7246 | -20.0788 | 3.5678 |  | 3.3091 | 2.4653 | 2.4576 | 0 | 16.4107 | 16.7456 | -30.812 | 26.5952 | 26.8651 | -21.329 | -11.4155 | 16.8228 | -18.51 | -2.0156 | 0.1916 | 0.72 | 5.54 | -16.8549 |  | 2.444 | 0.637 |  | 5.16 | 1.9697 | 7.8722 | -3.29 | 27.8317 |  | 15.2726 | -0.71 | 0 | 1.9837 |  |  | -13.0029 | -11.6645 | 1.5998 | -18.339 |  |  | 116.4097 | -8.9981 | -11.5432 | 5.1733 | 2.9946 | 6.0949 | 6.2107 | 2.4549 | 22.6407 | 24.4922 | -2.51 | -3.0542 | 19.0916 | 0 | 79.8626 | 5.2622 | 5.9044 | -10.2516 |  | 0 | -11.6177 | 45.7332 |  | -6.1895 | -5.9478 | -1.3017 | -1.2713 | 16.26 | 16.2 | -37.3 | -37.4 | 0.4935 | -12.56 | 81.9245 |  | 54.9258 | -17.8 | -42.2 | -9.3 | -9.8 |  | -17.6673 | -155.8077 | 27.3126 | -268.4589 | -22.4158 | -41.2297 | 116.024 | 50.534 | 134.6393 | 116.2519 | 49.7287 | 20.2675 | 20.3308 | -25.9658 | 209.8529 | -216.6753 | -6.8823 | 16.1494 | 0.6799 |  | -10.08 | -0.811 | -0.821 | 5.04 | 0.16 | -6.0003 | -6.8528 | 4.1611 | -7.3533 | 5 | 12.955 | 12.011 |  |  | 4.0111 | 3.112 | 2.7876 |  | 27.3 | 2.1485 | 0.27 |  | -15.7868 | 3.0533 | -20.8619 | -14.5483 | -8.9112 | -21.8438 | 0 | -29.3 | 11.3 | 32.2627 | -98.1637
26/09/2025 | 06:30 |  | 5.619 | -11.0199 | 2.2365 | 7.8013 |  | 14.0913 |  | 11.6775 | 4.5989 | 6.0751 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 0 |  | 3.3097 | -8.5987 | 5.7776 | 5.8749 | 9.917 | 3.6859 | 0.0277 | 2.5422 |  | -0.6712 | -1.007 | -0.99 | -2.656 | -2.22 | -17.6 |  |  | -12.72 | -12.72 |  | -12.61 | -12.66 | -1.7404 | 3.6383 | 22.8433 | 24.9864 | -16.6874 | -13.3959 | -12.2678 | 2.7905 | 2.3408 | -17.0128 | -10.8507 |  | 5.7544 | 42.1343 | 11.639 | -5.5 | -5.8 | -22.1225 | -21.9194 | -1.7669 |  | 6.7637 | 1.8486 | 1.9536 | 1.3465 | -64.6687 | 37.5378 | 37.2631 | 50.8935 | -128.4404 |  |  |  | 4.6006 | 6.41 | 3.95 | -15.49 | -1.98 | -30.538 | -30.9399 | 36.1253 | 35.2797 | -1.8623 |  | 13.8057 | 7.2055 |  |  |  | -20.1 | -19.2 | -1.86 | 17.591 | 17.8157 | 15.9478 | 54.001 | 53.7998 | -24.0242 | -30.5266 | -24.2384 | 3.0538 | 19.82 | 7.12 | 10.9424 | 11.0382 | -5.39 |  |  |  | 22.0359 | -13.6491 | -2.4842 | -20.4 |  | -4.7485 | -1.122 | 6.9444 | 5.3867 | -0.68 | -2.25 | 5.704 | -21.0862 | -10.08 | -10.19 | 25.46 | 16.49 | -20.7273 | -10.4091 | -46.0339 | -45.0818 |  | -18.0167 | -27.6148 | -26.5431 | -19.9464 | -21.1396 | -8.931 | -116.1144 | -40.802 |  | -9.6368 | -9.1112 | 10.6775 | -8.0236 | -7.9672 | 12.304 | -32.1246 | -31.8172 | 5.5182 | 0 | -14.33 | 1.8 | 4.3227 | -10.3712 | -8.0114 | -8.2225 | 9.241 | 7.4733 | -22.9539 | 4.1901 |  | 3.9035 | 2.6084 | 2.8748 | 0 | 18.4202 | 18.9226 | -33.9936 | 28.2304 | 27.5672 | -23.0368 | -13.4261 | 18.9078 | -17.69 | -0.9041 | 0.165 | 1.48 | 4.9 | -18.805 |  | 2.513 | 0.603 |  | 4.84 | 2.6775 | 8.3492 | -3.9 | 27.0821 |  | 15.2003 | -1.0695 | 0 | 1.9355 |  |  | -12.7882 | -13.0149 | 1.2357 | -17.3593 |  |  | 115.5375 | -8.6508 | -10.3452 | 4.6806 | 2.9786 | 6.5343 | 6.622 | 2 | 24.1181 | 24.3685 | 0.84 | -5.4165 | 14.7087 | 0 | 78.9897 | 6.8846 | 6.5673 | -10.7142 |  | -11.7694 | 0 |  | 48.7182 | -5.393 | -5.1513 | -3.6787 | -3.6815 | 17.21 | 17.19 | -38.1 | -37.7 | 0.5978 | -9.44 | 82.013 |  | 54.4354 | -16.9 | -42.2 | -9.3 | -10.2 |  | -17.4447 | -150.4657 | 34.1912 | -270.4475 | -24.1279 | -37.1936 | 116.2716 | 50.3614 | 131.0427 | 116.4182 | 55.1638 | 22.2397 | 20.611 | -24.7978 | 209.1737 | -216.6311 | -6.4161 | 13.0915 | 1.1975 |  | -10.08 | -0.553 | -0.559 | 4.96 | -0.32 | -5.8673 | -5.9739 | 4.3381 | -7.2923 | 3.7 | 9.364 | 9.268 |  |  | 3.3527 | 4.302 | 2.7501 |  | 27.5 | 1.9876 | 0.43 |  | -15.8209 | 3.24 | -20.2103 | -16.0663 | -9.4025 | -20.2735 |  | -28.3 | 11.2 | 30.2998 | -95.0359
26/09/2025 | 07:00 |  | 5.512 | -10.8316 | 2.3154 | 7.5096 |  | 14.3195 |  | 12.3341 | 5.0928 | 6.4056 | -19.98 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 3.174 | -9.4699 | 5.5962 | 5.5348 | 9.494 | 3.4095 | -0.0437 | 2.6367 |  | -0.6871 | -0.946 | -0.925 | -2.869 | 0 | -15.4 |  |  | -10.68 | -10.66 |  | -14.08 | -14.11 | -1.6406 | 3.9779 | 19.4849 | 21.6419 | -17.6704 | -14.1997 | -13.7653 | 18.9793 | 16.0259 | -17.0128 | -12.5922 |  | 9.152 | 50.746 | 9.7233 | -5.5 | -5.4 | -20.9217 | -20.6868 | -1.5268 |  | 5.9514 | 2.3144 | 2.0782 | 1.3159 | -49.2263 | 35.2183 | 34.4249 | 40.3108 | -113.453 |  |  |  | 5.7382 | 6.5 | 4.35 | -15 | -2.28 | -27.7249 | -27.8589 | 34.4796 | 34.2016 | -3.9812 |  | 20.7887 | 5.6391 |  |  |  | -19.1 | -18.6 | -1.74 | 19.3799 | 19.2621 | 17.4633 | 50.6552 | 52.005 | -25.8111 | -26.5433 | -26.514 | 2.875 | 19.56 | 6.82 | 11.5674 | 11.5265 | -5.49 |  |  |  | 28.7749 | -13.5125 | -2.546 |  | -18.9 | -4.8816 | -0.187 | 6.7867 | 6.6855 | 0.16 | -2.1 | 4.9135 | -28.0416 | -10.24 | -10.22 | 25.68 | 17.12 | -25.0545 | -12.6455 | -43.7537 | -43.2 |  | -11.7583 | -22.4792 | -22.7084 | -23.2289 | -24.9814 | -8.229 | -105.014 | -43.8006 |  | -10.9624 | -10.6087 | 16.011 | -5.0194 | -5.022 | 0.528 | -32.7687 | -32.4597 | 5.615 | 0 | -13.11 | 0 | 4.672 | -6.8583 | -7.6048 | -7.8638 | 8.2385 | 9.0191 | -22.048 | 4.353 |  | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.7362 | -22.6066 | 27.6643 | 28.1389 | -12.2391 | 0 | 19.9283 | -17.61 | -1.3124 | 0.209 | 1.82 | 4.07 | -19.0846 |  | 2.303 | 0.332 | 0 | 1.55 | -8.3546 | -1.1261 | -4.4 | 21.5783 |  | 22.0615 | -4.8827 | -5.3293 | 1.9478 |  |  | -12.1405 | -7.5411 | 1.494 | -21.9466 |  |  | 123.9743 | -11.747 | -9.2199 | -9.574 | 2.8306 | 6.9372 | 7.1362 |  | 24.104 | 26.358 | 2.51 | -8.5535 | 0 | 9.3192 | 79.8886 | 7.155 | 6.4927 | -11.8911 |  | 0 | -10.5347 |  |  | -7.03 | -6.4422 | -3.2623 | -2.9412 | 26.69 | 26.36 | -41.7 | -42.3 | 0.4935 | -9.12 | 99.3002 |  | 43.8534 | -15.7 | -48.6 | -8.8 | -9.4 |  | -17.4996 | -157.4767 | 32.4991 | -268.5681 | -20.7025 | -37.1718 | 113.8667 | 49.9127 | 151.6199 | 115.4075 | 50.7331 | 14.7328 | 16.0696 | -38.1298 | 216.1183 | -215.409 | 0.4311 | 12.3501 | 0.8679 |  | -12.48 | -0.587 | -0.599 | 7.92 | -3.28 | -5.5203 | -3.0442 | 7.0634 | -11.6594 | 2.3 | 9.272 | 9.561 |  |  | 4.3396 | 3.8244 | 3.8556 |  | 35.3 | 0.722 | 0.52 |  | -16.9252 | 3.5901 | -19.4274 | -16.1634 | -10.5713 | -19.4221 |  | -37.1 | 20.4 | 23.0181 | -94.2118
26/09/2025 | 07:30 |  | 5.5055 |  | 2.3088 | 7.9538 |  | 15.202 |  | 15.1339 | 6.2908 | 7.6614 | -19.98 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.0095 | -7.4699 | 5.5497 | 5.4652 | 9.6192 | 3.0102 | 0.1309 | 2.681 |  | -0.9943 | -1.015 | -0.988 | -2.809 | -2.22 | -11 |  |  | -11.14 | -10.98 |  | -13.81 | -13.91 | -1.707 | 3.496 | 26.8562 | 28.4736 | -13.9638 | -9.913 | -9.7576 | 15.3801 | 22.2535 | -11.7884 | -8.7073 |  | 37.4698 | 100.5997 | 11.9088 | -6.1 | -6.2 | -26.3814 | -25.837 | -1.807 |  | 7.0986 | 3.0363 | 2.2632 | 1.7541 | -105.7466 | 71.5048 | 71.5659 | 36.9982 | -94.127 |  |  |  | 12.205 | 7.32 | 5.37 | -12.69 | 0.36 | -25.3137 | -25.3137 | 33.9673 | 33.3175 | -3.4317 |  | 31.183 | 6.6406 |  |  |  | -24.9 | -23.8 | -1.86 | 22.1009 | 22.4278 | 20.2611 | 69.8687 | 69.4134 | -26.1229 | -48.8464 | -26.4038 | 3.2866 | 22.38 | 8.38 | 14.0674 | 14.0656 | -6.25 |  |  |  | 25.8714 | -16.2148 | -3.1298 | -30.6 | -29.7 | -3.9575 | 1.1279 | 7.4175 | 8.541 | 1.56 | -2.03 | 6.2775 | -25.799 | -9.37 | -9.36 | 23.25 | 18.92 | -25.0727 | -12.9545 | -43.3631 | -43.4273 | 9.7461 | -12.6577 | -22.8002 | -22.5993 | -20.1682 | -20.4643 | -7.983 | -98.3784 | -62.9257 |  | -11.4675 | -10.7787 | 17.2163 | -4.6969 | -5.3012 | -1.028 | -32.1061 | -31.584 | 6.7036 | 6.29 | -9.01 | 0.4 | 5.0549 | -9.534 | -8.5597 | -8.8455 | 8.2316 | 5.499 | -17.3018 | 4.6929 |  | 4.4232 | 2.5813 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.2243 | -20.2622 | 26.3081 | 26.3351 | -12.0248 |  | 19.2105 | -18.04 | -1.2026 | 0.2181 | 1.87 | 4.61 | -17.3209 |  | 2.214 | 0.295 |  | 1.05 | -8.7021 | -1.6986 | -4.31 | 20.8775 |  | 26.0394 | -7.373 | -7.8516 | 2.16 |  |  | -11.1526 | -7.9617 | 1.1607 | -24.538 |  |  | 123.8058 | -9.8612 | -8.2134 | -13.3794 | 1.9633 | 7.0617 | 7.1283 | 1.2044 | 20.1682 | 21.4025 | 0.84 | -6.8832 | 7.9013 | 0 | 70.805 | 1.5373 | 2.1669 | -9.6346 |  | -13.3761 | -13.615 |  |  | -11.9684 | -11.3587 | -6.7668 | -6.7411 | 18.72 | 18.6 | -40.7 | -40.1 | 0.4935 | -6.88 | 96.5203 |  | 32.7304 | -15.3 | -45.6 | -6.3 | -6.8 | -18.0333 | -17.7705 | -154.4511 | 34.4385 | -278.2902 | -33.9955 | -43.4314 | 110.8116 | 57.2766 | 153.3733 | 121.1736 | 43.6638 | 23.3247 | 21.4556 | -44.628 | 201.7794 | -228.3496 | -21.1551 | 32.834 | -0.0232 |  | -11.92 | -0.512 | -0.523 | 7.84 | -2.96 | -5.29 | -3.2212 | 5.626 | -10.2831 | 3 | 11.455 | 11.315 |  |  | 4.2251 | 3.1831 | 3.0029 |  | 31.7 | 0.4391 | 0.65 |  | -15.6107 | 2.8984 | -22.0368 | -14.3032 | -9.4953 | -22.8179 | 1.8564 | -33.4 | 16.2 | 14.3117 | -86.7857
26/09/2025 | 08:00 |  | 3.5673 | -8.5961 | 2.6422 | 7.9265 |  | 16.0535 |  | 16.1738 | 6.9328 | 8.2777 | -19.98 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 3.1214 | -8.714 | 6.0533 | 5.9136 | 10.3495 | 3.0325 | 0.0286 | 2.6778 |  | -1.0288 | -0.953 | -0.948 | -2.804 | 0 | -8.8 |  |  | -10.31 | -10.35 | -10 | -14.53 | -14.53 | -1.0484 | 3.4548 | 27.5079 | 28.8844 | -13.5314 | -9.5111 | -8.1951 | 13.7676 | 15.4693 | -12.0563 | -7.5017 |  | 24.3944 | 103.0477 | 10.7286 | -5.5 | -5.5 | -25.8459 | -25.9623 | -2.0606 |  | 7.9302 | 3.3252 | 2.5021 | 1.7966 | -103.061 | 73.7937 | 73.7937 | 28.2756 | -84.855 |  |  |  | 15.4982 | 8.12 | 6.38 | -10.99 | 1.84 | -25.5816 | -25.0458 | 33.7523 | 33.0146 | -1.6799 |  | 28.0511 | 8.9291 |  |  |  | -21.4 | -20.7 | -2.36 | 23.4665 | 24.1651 | 22.3818 | 68.2133 | 67.8487 | -25.2776 | -49.7044 | -24.3801 | 2.9321 | 23.82 | 9.24 | 15.6299 | 15.5304 | -6.94 |  |  |  | 21.7174 | -17.6454 | -3.2804 |  | -31.9 | -2.8992 | 2.0629 | 9.1524 | 9.4687 | 2.31 | -2.54 | 8.308 | -23.0688 | -9.08 | -9.21 | 25.35 | 20.07 | -24.7455 | -12.5273 | -43.6596 | -43.1818 | 9.8516 | -9.8304 | -19.9159 | -20.1016 | -13.8968 | -16.7169 | -7.665 | -90.4287 | -63.3269 |  | -12.1087 | -11.5194 | 14.6462 | -4.9971 | -4.6148 | 27.664 | -35.5356 | -35.0237 | 0.9653 | -10.05 | -15.47 | 1.8 | 5.0975 | -11.1461 | -8.3029 | -8.4854 | 6.7449 |  |  | 4.3622 |  | 4.2118 | 0 | 2.8711 | 0 | 11.7219 | 11.5545 | -21.7693 | 26.41 | 26.0939 | -11.7164 |  | 19.4156 | -17.98 | -0.3053 | 0.2181 | -0.32 | 5.7 | -19.3841 | 3.0648 | 2.286 | 0.322 |  | 2 | -8.0805 | -0.768 | -3.87 | 22.514 |  | 25.9609 | -8.0705 | -8.5271 | 2.2089 |  |  | -11.8866 | -10.9766 | 1.5087 | -24.1082 | 6.6433 | 6.0126 | 125.2363 | -8.5872 | -6.7951 | -14.2185 | 1.9122 | 7.0177 | 7.152 | 1 | 20.4798 | 22.0916 | 2.51 | -8.2717 | 4.5881 | 0 | 71.7023 | 0 | 1.8283 | -9.9388 |  | 0 | 0 | 38.3016 | 40.7944 | -10.8753 | -10.4797 | -9.0096 | -9.3742 | 24.21 | 24.22 | -41.9 | -41.4 | 0.3708 | -3.76 | 96.2117 |  | 31.6801 | -14.8 | -44.8 | -5.8 | -6.3 | -17.8114 | -17.5425 | -159.3426 | 26.9253 | -278.3054 | -30.5853 | -43.8804 | 112.7138 | 53.6289 | 155.5356 | 118.0511 | 42.2896 | 26.1784 | 22.8312 | -45.7996 | 205.2564 | -225.7061 | -16.3723 | 27.4938 | 0.0012 |  | -12.64 | 0.22 | 0.214 | 8.16 | -3.28 | -5.0985 | -2.9587 | 5.333 | -9.0806 | 2.2 | 9.357 | 9.001 |  |  | 3.9927 | 4.4291 | 4.2579 |  | 31.8 | 0.6087 | 0.82 |  | -16.4205 | 2.8809 | -21.0505 | -15.3397 | -9.3551 | -22.7685 | 1.5889 | -34 | 15.9 | 12.5903 | -85.1093
26/09/2025 | 08:30 |  | 3.8553 | -8.7643 | 2.6644 | 7.8161 |  | 17.0172 |  | 18.3212 | 8.1598 | 9.5445 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -24.2 | 3.0687 | -9.7001 | 6.3991 | 6.3944 | 11.158 | 3.2294 | -0.0172 | 2.4123 |  | -1.0584 | -0.894 | -0.832 | -2.981 | 0 | -4.4 |  |  | -9.13 | -9.02 | -10 | -14.96 | -14.93 | -0.1268 | 3.0008 | 24.9807 | 26.9993 | -13.2219 | -10.8507 | -8.7978 | 11.5943 | 11.446 | -11.6544 | -7.5017 |  | 19.9251 | 100.8027 | 9.2383 | -5.2 | -5.2 | -26.2525 | -24.7585 | -1.8324 |  | 9.7276 | 4.9214 | 3.5424 | 2.4859 | -82.9798 | 82.6136 | 82.6136 | 10.8092 | -57.5688 |  |  |  | 20.7176 | 8.83 | 7.21 | -8.09 | 3.94 | -19.4196 | -19.5535 | 29.2177 | 29.304 | -2.7005 |  | 25.8492 | 8.7446 |  |  |  | -18.8 | -18.3 | -2.84 | 26.6131 | 27.4693 | 25.0382 | 66.8999 | 66.8691 | -24.5124 | -51.6077 | -22.7582 | 3.4849 | 27.21 | 11.1 | 18.1299 | 17.9718 | -7.52 |  |  |  | 15.312 | -20.0798 | -3.8114 | -35.8 | -35.4 | -2.6636 | 3.559 | 11.5181 | 11.6953 | 3.74 | -3.12 | 10.292 | -16.0559 | -9.56 | -9.62 | 26.97 | 22.48 | -13.0364 | -6.5455 | -37.3794 | -36.5727 | 31.0933 | 9.3699 | -2.4794 | -2.1836 | -19.4562 | -20.5072 | -5.692 | -64.2853 | -57.8876 |  | -12.3983 | -12.0418 | 18.3705 | 2.4779 | 1.0486 | 12.304 | -30.346 | -30.4249 | 1.1808 | 0 | -12.89 | 10.5 | 5.4959 | 0.8633 | -8.362 | -8.4639 | 6.4497 |  |  | 3.927 |  | 3.8976 | 2.4638 | 0 | 0 | 6.6983 | 6.8657 | -21.4344 | 18.9372 | 18.9125 | -7.2772 |  | 21.7935 | -17.83 | 1.3005 | 0.1476 | -1.17 | 6.12 | -21.7345 |  | 2.335 | 0.3 | 2.4022 | 1.24 | -9.1411 | -2.2519 | -3.62 | 23.5603 |  | 26.7217 | -8.6984 | -9.4006 | 2.3859 |  |  | -11.0668 | -15.5199 | 2.2358 | -23.8212 | 6.2394 | 6.6114 | 133.9242 | -7.1604 | -6.2387 | -15.2248 | 1.9873 | 7.4938 | 7.7057 | 1.2398 | 21.1062 | 20.6126 | 10.06 | -16.6299 | -24.6093 | 33.7724 | 29.7999 | 0 | 0 | -9.7854 |  | -10.8707 | 0 |  |  | -10.5072 | -10.0018 | -12.278 | -11.9467 | 21.46 | 21.39 | -40.3 | -40.6 | 0.3873 | 0.4 | 92.7138 |  | 35.6719 | -14.4 | -45.2 | -6.3 | -6.8 | -17.5312 |  | -118.424 | 10.5071 | -276.3365 | -38.9503 | -39.161 | 115.9964 | 52.9306 | 153.087 | 122.3181 | 48.6307 | 26.6567 | 24.5437 | -40.6669 | 205.6316 | -227.8776 | -17.8922 | 28.9347 | -0.0232 |  | -11.92 | 0.449 | 0.443 | 7.84 | -4.24 | -4.0115 | -1.6983 | 5.0126 | -9.7551 | 1.7 | 9.799 | 10.613 |  |  | 4.6218 | 3.1966 | 3.1262 |  | 31.3 | 1.2849 | 0.77 |  | -16.2278 | 3.2821 | -21.8879 | -15.4774 | -9.9617 | -22.8781 | 2.666 | -32.7 | 15.5 | -52.3937 | 0
26/09/2025 | 09:00 |  | 3.5477 | -8.4252 | 2.765 | 8.4945 |  | 16.2388 |  | 20.0609 | 8.8397 | 10.2317 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.1714 | -8.6639 | 6.3843 | 6.3183 | 10.9509 | 2.4517 | 0.1369 | 2.5671 |  | -1.0619 | -0.833 | -0.829 | -2.464 | -2.22 | -4.4 |  |  | -8.98 | -8.98 |  | -15.7 | -15.79 | 1.1558 | 3.3414 | 27.8416 | 32.1067 | -17.8592 | -7.7696 | -6.7897 | 1.7656 | 1.6998 | -11.3865 | -8.3055 |  | 9.6871 | 111.9701 | 10.1482 | -5.3 | -5.2 | -27.6709 | -27.6026 | -1.7659 |  | 11.6023 | 6.5586 | 4.471 | 3.024 | -93.3561 | 88.7783 | 89.2971 | 5.9715 | -51.8296 |  |  |  | 22.8831 | 8.83 | 7.78 | -6.88 | 5.25 | -18.7498 | -19.1517 | 28.9692 | 28.5975 | -0.845 |  | 16.2387 | 11.1973 |  |  |  | 0 | -29.9 | -3.18 | 29.5836 | 29.9744 | 27.8567 | 67.532 | 67.7863 | -25.5635 | -55.7488 | -21.1268 | 3.6502 | 25.92 | 10.77 | 18.5986 | 18.3624 | -8.55 |  |  |  | 10.8594 | -19.2595 | -4.2983 | -35.5 | -36 | -2.821 | 3.933 | 11.8335 | 12.4374 | 4.39 | -3.05 | 8.0135 | -8.9605 | -9.09 | -9.06 | 25.33 | -5.7 | -6.8545 | -3.0545 | -34.5168 | -34.0545 | 27.1129 | 6.872 | -5.7127 | -4.8871 | -19.2378 | -20.4449 | -7.114 | -56.4378 | -57.9753 |  | -13.2524 | -12.2546 | 15.4242 | 4.4241 | 3.735 | 2.064 | -28.5469 | -28.4298 | 1.9336 | 0 | -10.58 | 0 | 5.8356 | 4.9774 | -8.8132 | -9.0763 | 7.5879 |  |  | 4.0264 |  | 3.7902 | 2.8451 | 2.8388 | 0 | 6.3633 | 6.5308 | -23.6113 | 16.7875 | 16.7914 | -7.1537 |  | 27.4235 | -15.89 | 1.4946 | 0.2163 | -1.32 | 2.45 | -26.7487 |  | 2.498 | 0.356 |  | 1.02 | -9.2072 | -0.4786 | -3.43 | 24.3183 |  | 27.0704 | -8.2742 | -8.8331 | 2.4669 |  |  | -11.8589 | -8.5706 | 1.547 | -23.5742 | 5.2289 | 7.2313 | 136.0162 | -6.4719 | -7.9906 | -14.38 | 1.6523 | 7.8829 | 7.9747 | 1 | 19.6519 | 21.9302 | 10.06 | -15.8201 | -19.8286 | 31.4277 | 32.5328 | 0 | 0 | -11.3829 |  | 0 | -12.1607 |  |  | -10.0183 | -9.4195 | -12.3277 | -12.1999 | 22.42 | 22.37 | -40.1 | -40.1 | 0.7736 | 1.52 | 85.7886 |  | 38.6486 | -14 | -45.1 | -6.7 | -7.2 | -17.5985 | -17.5153 | -123.516 | 8.2105 | -276.8129 | -37.9188 | -39.5305 | 115.28 | 54.6574 | 150.6746 | 116.754 | 45.0821 | 26.3347 | 27.952 | -39.5111 | 203.9335 | -225.3333 | -19.1933 | 29.2098 | -0.492 |  | -11.92 | 0.509 | 0.504 | 7.84 | -4.64 | -3.7181 | -1.4633 | 4.6311 | -10.0786 | 2 | 10.482 | 9.612 |  |  | 3.9939 | 3.7541 | 3.4063 |  | 31.7 | 0.6587 | 1 |  | -16.1219 | 4.399 | -20.8023 | -14.7217 | -10.3333 | -21.7177 | 1.925 | -33.2 | 16.1 | -48.9071
26/09/2025 | 09:30 |  | 3.4117 | -8.4002 | 2.8751 | 8.436 |  | 17.9373 |  | 21.2436 | 9.4207 | 10.778 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 5.796 |  | 2.4265 | -8.771 | 6.9347 | 7.1271 | 11.817 | 2.9099 | -0.0297 | 2.6058 |  | -1.0037 | -0.793 | -0.773 | -2.852 | 2.22 |  |  |  | -8.55 | -8.46 |  | -15.96 | -15.96 | 1.9496 | 3.397 | 26.8076 | 29.0104 | -17.0209 | -7.2338 | -7.0687 | 2.2418 | 2.4069 | -11.3865 | -8.1715 |  | 11.9544 | 112.2989 | 10.1557 | -5.5 | -5.8 | -27.4268 | -27.3422 | -2.7222 |  | 10.7552 | 6.638 | 4.779 | 3.163 | -90.8536 | 93.0814 | 92.7457 | 0.9772 | -41.5247 |  |  |  | 25.0686 | 9.28 | 8.1 | -5.6 | 6.95 | -23.9741 | -23.0364 | 37.2674 | 35.8164 | -0.3176 |  | 7.7694 | 10.1036 |  |  |  |  | -26.5 | -3.14 | 29.9906 | 29.8846 | 28.2894 | 65.8473 | 66.705 | -24.5964 | -54.8585 | -20.2135 | 4.0817 | 27.36 | 11.42 | 19.3799 | 19.339 | -8.91 |  |  |  | 9.9582 | -19.615 | -4.6079 | -38.4 | -36.5 | -2.0667 | 4.681 | 12.4644 | 13.5507 | 5.18 | -3.05 | 10.1835 | -10.2656 | -9.18 | -9.09 | 26.27 | -1.06 | -7.6909 | -3.8545 | -38.3753 | -37.8091 | 26.223 | 6.1153 | -6.1622 | -5.4236 | -12.7309 | -14.7278 | -10.586 | -49.1655 | -73.6144 |  | -13.0049 | -12.1277 | 17.2448 | 2.7115 | 1.8262 | 23.568 | -28.4701 | -28.2269 | 0.835 | 0 | -13.13 | 0.4 | 6.0958 | -1.0982 | -9.1999 | -9.4298 | 7.1687 |  |  | 4.2286 |  | 3.9141 | 0 | 2.5523 | 0 | 10.3823 | 10.8847 | -12.3918 | 19.8429 | 19.9836 | -0.8972 | 12.2094 | 25.0016 | -14.19 | 1.4067 | 0.1925 | -1.24 | 3.28 | -24.5993 |  | 2.571 | 0.514 |  | 0.6 | -16.9494 | -7.054 | -3.75 | 27.3364 |  | 30.7729 | -10.5252 | -11.2687 | 2.5539 |  |  | -12.8528 | -7.5184 | 3.5102 | -25.5137 | 6.0298 | 5.7014 | 140.8983 | -4.9776 | -7.0625 | -17.9251 | 1.2493 | 8.2125 | 8.3712 | 1 | 20.9772 | 21.3611 | 1.68 | -7.9316 | 7.9681 | 0 | 57.3666 | -6.503 | -6.2748 | -9 |  | 0 | -10.5492 |  | 34.616 | -9.8975 | -9.4305 | -13.0868 | -12.7131 | 25.29 | 25.43 | -39.5 | -40.1 | 0.6693 | 1.36 | 74.4958 |  | 42.607 | -13.5 | -42.7 | -6.8 | -7.2 | -17.4635 | -17.2932 | -151.1821 | 19.2779 | -270.507 | -35.8947 | -44.8031 | 93.9239 | 74.3441 | 149.5257 | 101.3679 | 21.9444 | 24.6019 | 24.0464 | -36.9707 | 175.3893 | -216.6547 | -35.7416 | 45.1382 | -0.2087 |  | -5.76 | 0.43 | 0.422 | 2.4 | 0 | -3.0351 | 0.0595 | 2.8428 | -7.7623 | -0.2 | 8.088 | 9.251 | 2.7038 |  | 4.293 | 3.4888 | 3.2228 |  | 28.4 | 1.3112 | 1.06 |  | -14.1909 | 3.0241 | -22.9184 | -12.9686 | -9.6576 | -24.1358 | 3.1383 | -30.4 | 13 | 0
26/09/2025 | 10:00 |  | 3.6201 | -8.4205 | 3.5311 | 8.1601 |  | 18.0934 |  | 23.6213 | 10.1547 | 9.7017 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 2.9934 | -9.3087 | 7.345 | 7.415 | 12.5502 | 3.028 | 0.2655 | 2.5399 |  | -1.0179 | -0.818 | -0.808 | -2.702 | 2.22 | -4.4 |  |  | -9.49 | -9.5 |  | -14.89 | -14.75 | 2.2836 | 3.2274 | 24.6727 | 28.4973 | -15.2296 | -12.0563 | -11.9752 | 2.297 | 2.4329 | -11.1186 | -8.7073 |  | 14.7825 | 119.8836 | 12.1929 | -5.6 | -5.8 | -23.3534 | -23.0379 | -3.4159 |  | 19.2236 | 7.2059 | 4.8648 | 3.319 | -93.3256 | 89.9991 | 89.5108 | 3.3324 | -48.1536 |  |  |  | 26.1065 | 9.34 | 7.78 | -5.53 | 7.19 | -20.4912 | -19.8215 | 34.1028 | 33.403 | -1.2778 |  | 15.125 | 18.7218 |  |  |  |  | -26.5 | -3.29 | 31.8524 | 31.5929 | 30.5902 | 68.4763 | 69.7074 | -31.3012 | -51.1853 | -27.2061 | 4.1408 | 27.63 | 11.36 | 20.3174 | 19.9249 | -9.49 |  |  |  | 12.0451 | -19.3836 | -4.8635 | -39.4 | -38.2 | -1.6321 | 5.0551 | 12.4644 | 13.9218 | 5.48 | -3.29 | 10.478 | -10.8456 | -8.67 | -8.68 | 26.37 | -0.44 | -7.6727 | -4.3 | -37.1173 | -36.7 | 29.8255 | 9.1254 | -3.5288 | -3.0951 | -15.0358 | -18.5076 | -11.238 | -48.5185 | -67.3933 |  | -13.5808 | -12.6856 | 18.1471 | 3.3246 | 2.4024 | 0.528 | -29.145 | -28.9112 | 2.2323 | 0 | -10.05 | 0 | 6.0554 | 1.5775 | -8.6964 | -8.9806 | 6.7265 | 0.1394 | -17.9582 | 3.9192 |  | 3.7325 | 2.6786 | 3.5382 | 0 | 7.703 | 8.2054 | -14.7362 | 18.7008 | 18.8441 | -3.5304 | 0 | 24.6744 | -14.97 | 1.1064 | 0.2273 | -0.93 | 3.21 | -24.0453 |  | 2.616 | 0.531 | 2.7316 | 0.47 | -13.2243 | -4.0955 | -3.62 | 26.1738 |  | 31.2565 | -10.7088 | -11.498 | 2.6055 | 0.0608 |  | -13.5461 | -8.3695 | 1.1046 | -24.7659 | 6.6918 | 6.5093 | 142.5268 | -4.4448 | -7.0849 | -18.2698 | 1.4948 | 8.3224 | 8.5057 | 0.7721 | 16.4802 | 18.4775 | 1.68 | -8.5011 | 0 | 7.1116 | 66.8661 | -2.781 | -3.137 | -14.7657 | -12.2795 | -10.4157 | -11.4939 | 22.7705 | 19.4105 | -8.7549 | -8.1506 | -15.3405 | -14.9311 | 22.85 | 22.64 | -39.4 | -39.4 | 0.5978 | 2.8 | 91.0538 |  | 44.1237 | -13.1 | -43.9 | -8.4 | -8.9 | -17.2507 | -17.334 | -161.7794 | 13.1359 | -233.9268 | -35.2488 | -40.2786 | 93.1675 | 77.7941 | 119.6279 | 155.1056 | 17.4659 | 26.4089 | 24.2847 | -6.8702 | 133.2478 | -266.4315 | 9.4353 | -4.4557 | 0.9851 |  | -6.72 | 0.313 | 0.312 | 2.88 |  | -3.2036 | 0.0595 | 2.1103 | -9.5201 | 2.2 | 10.519 | 10.349 | 2.4782 | 2.8236 | 3.4043 | 4.2167 | 3.3838 |  | 31 | 0.3521 | 1.2 |  | -4.4792 | -11.6649 | -18.6829 | -4.4848 | 3.7465 | -11.6867 | 6.9227 | -32.7 | 16.3
26/09/2025 | 10:30 |  | 3.741 | -8.7601 | 3.3717 | 8.1928 |  | 18.9325 |  | 24.8754 | 10.8567 | 10.4381 | -24.42 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.8014 | -10.1835 | 7.525 | 7.4516 | 13.0101 | 2.8284 | 0.3131 | 2.5867 |  | -0.9689 | -0.591 | -0.605 | -2.818 | 2.22 | -2.2 |  |  | -8.37 | -8.35 |  | -14.32 | -14.29 | 2.9292 | 3.4391 | 22.6663 | 25.1645 | -18.6183 | -11.7884 | -10.9557 | 17.3966 | 17.4673 | -15.0034 | -11.5205 |  | 26.2625 | 120.5 | 9.3757 | -4.8 | -4.8 | -21.5737 | -21.9778 | -3.1389 |  | 21.1076 | 7.2884 | 4.7247 | 3.3287 | -69.6432 | 86.7641 | 87.4965 | -14.6472 | -30.5847 |  |  |  | 27.2242 | 9.64 | 8.14 | -4.12 | 8.21 | -23.1704 | -23.7062 | 43.2706 | 42.4064 | -2.2664 |  | 16.983 | 19.8198 |  |  |  |  | -22 | -3.33 | 34.385 | 34.163 | 32.3886 | 64.5094 | 64.6581 | -29.8123 | -49.1436 | -25.0332 | 3.6947 | 28.6 | 11.53 | 21.0986 | 20.9991 | -9.9 |  |  |  | 6.6314 | -19.8804 | -5.1735 |  | -40.2 | -0.9058 | 5.8031 | 13.4107 | 14.8495 | 6.13 | -3.49 | 12.152 | -6.7654 | -8.26 | -8.51 | 26.02 | -0.18 | -4.3273 | -2.0545 | -39.0435 | -38.7727 | 31.5394 | 10.1001 | -2.0368 | -1.279 | -11.8865 | -15.0642 | -11.714 | -28.3151 | -73.1725 |  | -13.0795 | -12.0518 | 11.3157 | 0.8606 | -0.7296 | 9.744 | -29.5433 | -28.6536 | 0.9072 | 0 | -11.16 | 0.1 | 6.1584 | -4.3334 | -10.0933 | -10.2383 | 7.975 | -1.4016 | -18.0962 | 4.3065 |  | 4.0216 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 10.0474 | -13.564 | 21.2417 | 20.874 | -1.9852 | 9.9334 | 24.025 | -15.49 | 1.1943 | 0.2007 | -1.01 | 3.81 |  |  | 2.525 | 0.47 |  | 0.41 | -14.4616 | -4.8098 | -3.75 | 27.0582 |  | 31.3362 | -11.522 | -12.0094 | 2.6107 |  |  |  | -8.4198 | 1.3907 | -24.1195 | 5.2587 | 5.8659 | 146.409 | -3.725 | -5.6373 | -19.3641 | 1.8645 | 8.6007 | 8.83 | 1 | 16.6543 | 16.9027 | 2.1 | -7.5796 | 0 | 3.3653 | 67.2418 | -9.9597 | -10.0813 | -13.0832 | -10.3275 | -12.5069 | -12.8974 | 12.0342 |  | 0.0179 | -6.8927 | -19.1888 | -18.6624 | 25.14 | 25.08 | -38.6 | -38.6 | 0.5814 | 7.2 | 75.7318 |  | 48.3286 | -12.7 | -43.3 | 0 | -10.6 | -16.559 | -16.6254 | -161.0925 | 16.1668 | -237.8845 | -39.2748 | -40.3171 | 92.1355 | 81.1202 | 95.615 | 154.4693 | 15.449 | 25.0781 | 24.9788 | 15.9016 | 123.6175 | -266.2181 | 0.1011 | 4.4625 | 1.2439 |  | -5.36 | 0.392 | 0.391 | 1.68 |  | -2.7924 | 0.0595 | 1.7899 | -9.3736 | 2.2 | 11.814 | 11.068 | 2.4305 |  | 4.245 | 3.6907 | 3.8141 |  | 30.7 | -0.4755 | 1.31 |  | -3.4311 | -11.8557 | -19.9341 | -2.3511 | 4.9835 | -14.0901 | 7.84 | -32.4 | 16.1
26/09/2025 | 11:00 |  | 3.6805 | -8.5624 | 4.0011 | 8.2141 |  | 18.0372 |  | 25.4462 | 11.1937 | 11.0889 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 2.8582 | -10.7452 | 7.5567 | 7.6435 | 12.9308 | 2.6807 | 0.4131 | 2.5753 |  | -1.0631 | -0.587 | -0.566 | -2.72 | 2.22 |  |  |  | -8.26 | -8.26 |  | -14.25 | -14.39 | 2.9077 | 3.629 | 23.267 | 27.0941 | -18.3176 | -12.8601 | -11.8773 | 19.9131 | 26.3324 | -14.4676 | -12.0563 |  | 36.3035 | 121.1604 | 9.8563 | -5.1 | -5.1 | -21.931 | -20.329 | -3.4034 |  | 20.5096 | 7.2479 | 5.1908 | 3.2991 | -68.7277 | 88.5342 | 88.4731 | -8.5857 | -29.9048 |  |  |  | 28.1623 | 9.82 | 8.49 | -4.44 | 8.05 | -21.161 | -21.161 | 46.3795 | 45.0899 | -1.676 |  | 14.5033 | 19.476 |  |  |  |  | -19.9 | -3.48 | 34.2284 | 33.9965 | 32.119 | 65.0562 | 65.1751 | -28.8351 | -49.7798 | -25.5896 | 4.2974 | 27.18 | 11.35 | 19.3799 | 19.046 | -9.8 |  |  |  | 10.6866 | -15.8953 | -5.1154 | -39.5 | -40.3 | -1.908 | 5.9901 | 12.7798 | 15.2206 | 6.43 | -3.1 | 11.47 | -9.7706 | -9.14 | -9.32 | 27.52 | 0.49 | -6.2545 | -3.5909 | -39.4225 | -38.2818 | 32.9851 | 12.0372 | -1.0596 | -0.4218 | -12.7971 | -17.273 | -12.59 | -30.7102 | -72.924 |  | -13.8919 | -12.9336 | 17.9365 | 4.1719 | 2.8641 | -2.564 | -28.7878 | -28.5454 | 1.9835 | 0 | -8.46 | 0 | 6.2643 | 1.6415 | -9.6165 | -9.8186 | 8.3472 | -0.9337 | -17.24 | 4.1421 |  | 3.9463 | 2.4968 | 2.8544 | 0 | 8.5403 | 8.7077 | -13.8989 | 20.3332 | 20.1777 | -0.6243 | 13.7719 | 26.2174 | -15.38 | 0.6999 | 0.2007 | -0.59 | 1.7 | -26.2707 |  | 2.427 | 0.365 |  | -4.64 | -16.6502 | -5.3645 | -4.72 | 34.5645 |  | 31.5375 | -12.1727 | -12.8322 | 2.7288 |  |  | -13.0595 | -9.4523 | 3.0382 | -23.9714 | 5.4506 | 5.2231 | 149.4622 | -3.3567 | -4.7567 | -19.8345 | 1.9224 | 8.7472 | 8.8854 |  | 17.5453 | 18.0665 | 1.68 | -7.8097 | 0 | 0 | 67.2387 | -11.2274 | -10.3777 | -12.8759 | -10.3551 | 0 | 0 |  | 9.1878 | 0.0124 | -8.0792 | -20.6936 | -20.4148 | 25.23 | 25.14 | -40.1 | -39.7 | 0.651 | 9.6 | 78.8355 |  | 45.3936 | -12.7 | -43.1 |  | -8.9 | -17.5152 | -17.3072 | -162.1912 | 16.2941 | -242.1557 | -40.8094 | -41.9161 | 90.955 | 78.3655 | 98.5682 | 156.9491 | 13.8169 | 27.0233 | 25.8197 | 10.7223 | 124.8054 | -270.9281 | -4.6985 | 8.05 | 1.4075 |  | -5.92 | -0.074 | -0.079 | 1.52 |  | -2.674 | 0.0595 | 2.7268 | -8.9921 | 2.6 | 9.587 | 9.71 |  |  | 3.7892 | 3.834 | 3.2316 |  | 31.2 | -0.813 | 1.31 |  | -3.5712 | -10.9472 | -19.4709 | -2.4697 | 4.1514 | -13.2253 | 8.5783 | -32.5 | 16.4
26/09/2025 | 11:30 |  | 4.1569 | -8.9369 | 4.1795 | 8.0649 |  | 18.6486 |  | 26.798 | 11.7766 | 11.5313 | -26.64 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 3.2607 | -10.2563 | 7.9138 | 7.8535 | 13.6181 | 2.6004 | 0.325 | 2.4984 |  | -0.9524 | -0.73 | -0.713 | -2.813 | 2.22 | -2.2 |  |  | -8.81 | -8.78 | -10 | -14.96 | -14.99 | 3.5237 | 3.2746 | 24.1078 | 27.5785 | -16.5548 | -9.3771 | -9.3945 | 2.9537 | 2.1033 | -15.2713 | -10.1809 | 0 | 14.893 | 119.5955 | 10.7099 | -5.1 | -5.6 | -23.5956 | -21.7115 | -3.4414 |  | 21.7323 | 7.2981 | 4.7945 | 3.1619 | -84.2921 | 90.3958 | 91.0367 | -5.7626 | -34.7634 |  |  |  | 28.2821 | 10.26 | 8.78 | -4.29 | 8.43 | -24.376 | -23.9741 | 48.6985 | 47.8035 | -2.1813 |  | 13.0772 | 21.8092 |  |  |  |  | -20.1 | -3.43 | 33.8307 | 33.6009 | 31.676 | 65.0431 | 65.1904 | -28.5514 | -52.2454 | -24.1636 | 4.4572 | 27.41 | 11.32 | 19.8486 | 19.5343 | -9.92 |  |  |  | 5.5282 | -16.196 | -5.135 | -39.9 |  | -1.9226 | 6.3641 | 14.0415 | 15.7773 | 6.84 | -3.57 | 10.819 | -6.2754 | -9.31 | -9.37 | 29.05 | 0.91 | -5.6 | -2.9 | -41.1571 | -39.7909 | 31.1729 | 11.2527 | -0.2792 | -1.826 | -7.7743 | -10.4829 | -12.504 | -36.0633 | -68.0302 |  | -13.6718 | -12.5974 | 18.0222 | -3.2905 | -3.7523 | 13.328 | -26.9903 | -27.1861 | 2.2456 | -9.54 | -8.18 | 0.7 | 6.38 | -11.5334 | -9.2028 | -9.456 | 8.6313 | -0.0388 | -14.9103 | 3.9299 |  | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.5545 | -11.2196 | 21.2633 | 21.8571 | -0.8128 | 13.9394 | 24.6793 | -16.05 | -0.4976 | 0.2264 | 0.07 | 0.91 | -24.2858 | 3.0932 | 2.429 | 0.494 | 1.2067 | -3.97 | -19.7004 | -7.2248 | -4.77 | 36.1234 |  | 31.2684 | -12.0304 | -12.9119 | 2.8531 |  |  | -14.3829 | -9.8862 | 5.9713 | -23.8401 | 6.1766 | 6.3051 | 144.2792 | -3.0301 | -4.2281 | -20.0332 | 2.2388 | 8.7252 | 8.8933 | 2 | 17.4993 | 18.5389 | 1.68 | -7.1111 | 0 | 4.4461 | 66.5682 | -10.456 | -10.3777 | -13.3665 | -10.8554 | 0 | 0 |  |  | 0.0179 | -2.1575 | -17.2091 | -17.377 | 24.82 | 24.71 | -38.8 | -39.4 | 0.7919 | 3.52 | 48.8648 |  | 52.8661 | -12.7 | -44.8 |  | -14.1 | -17.1994 |  | -157.1328 | 12.1725 | -240.4351 | -39.2768 | -41.6624 | 92.0241 | 76.1099 | 87.9864 | 149.9758 | 15.3795 | 23.7813 | 25.9643 | 26.8999 | 130.0061 | -261.0514 | 8.8813 | -3.7284 | 0.3284 |  | -6.64 | -0.125 | -0.13 | 2.4 |  | -3.2222 | 0.0595 | 2.0829 | -8.9647 | 2.6 | 9.183 | 8.73 |  |  | 3.3951 | 3.1512 | 5.1723 |  | 31.5 | -0.0342 | 1.45 |  | -4.447 | -10.3643 | -19.4704 | -4.1038 | 3.7926 | -13.3262 | 8.0285 | -33.2 | 17.8
26/09/2025 | 12:00 |  | 4.0186 | -8.8805 | 4.1601 | 8.1485 |  | 19.0026 |  | 27.1402 | 12.0046 | 11.2717 | -26.64 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 3.1336 | -11.0818 | 7.5235 | 7.5238 | 13.2447 | 2.6332 | 0.4423 | 2.6444 |  | -0.9382 | -0.692 | -0.672 | -2.481 | 4.44 | -4.4 |  |  | -9.12 | -9.08 |  | -14.24 | -14.26 | 3.2165 | 3.6434 | 21.2742 | 25.9764 | -16.0925 | -11.3865 | -11.1014 | 9.9985 | 10.3935 | -15.8072 | -10.0469 |  | 21.3424 | 112.8287 | 11.138 | -5 | -5.3 | -21.8696 | -21.3543 | -3.1908 |  | 19.7146 | 7.0324 | 4.8569 | 3.2676 | -75.6554 | 89.9991 | 90.1516 | 0.4427 | -39.5619 |  |  |  | 27.334 | 9.79 | 8.25 | -4.4 | 8.6 | -25.1797 | -25.4477 | 50.1115 | 49.4271 | -1.7534 | 0 | 11.7787 | 19.0424 | 0 |  |  |  | -20.7 | -3.32 | 33.1201 | 33.1682 | 31.0155 | 64.0671 | 64.1251 | -27.5951 | -51.5039 | -22.8645 | 3.8999 | 27.65 | 11.45 | 18.9111 | 18.5577 | -9.61 |  |  |  | 7.8226 | -14.5718 | -4.9557 |  |  | -2.3694 | 6.5511 | 13.0953 | 15.9628 | 6.96 | -3.18 | 10.974 | -7.7454 | -9.51 | -9.69 | 29.1 | 0.79 | -6.3818 | -2.7636 | -41.4727 | -40.2545 | 28.0832 | 7.7026 | -4.5181 | -4.1799 | -7.9849 | -13.9074 | -12.732 | -36.7998 | -66.5986 |  | -14.4943 | -12.9494 | 17.285 | 0.8527 | -0.1716 | 16.912 | -27.8779 | -27.8763 | 1.5255 | 0 | -9.07 | 2.6 | 6.4522 | -5.5223 | -7.0225 | -7.2912 | 4.6215 | 0.1648 | -16.6221 | 4.0398 |  | 3.7854 | 0 | 2.6743 | 0 | 12.2243 | 12.2243 | -12.5592 | 23.6815 | 23.8195 | -1.092 |  | 26.2028 | -16.36 | -0.3914 | 0.2538 | 0.15 | 0.45 | -26.179 |  | 2.477 | 0.348 |  | -5.84 | -19.3414 | -7.1241 | -4.94 | 34.0503 |  | 30.9744 | -11.6285 | -12.2665 | 3.2416 |  |  | -14.1479 | -7.4947 | 5.0312 | -24.2675 | 6.573 | 7.1551 | 139.9994 | -4.151 | -5.405 | -18.3487 | 2.1538 | 8.7252 | 8.8933 | 1.4776 | 15.9437 | 16.9242 | 2.1 | -8.2365 | 0 | 5.1414 | 69.6656 | -7.8255 | -8.7058 | -11.4843 | -9.8255 | -12.3575 | -12.3233 |  |  | -4.5086 | -4.3713 | -15.8608 | -15.974 | 24.2 | 23.93 | -38.5 | -38.6 | 0.5814 | 2.48 | 76.0362 |  | 50.3086 | -13.5 | -43.9 | -11.9 | -12.3 | -17.4789 | -17.3116 | -157.6903 | 12.0778 | -240.9369 | -38.4986 | -41.3202 | 96.5533 | 75.6056 | 92.9036 | 157.317 | 23.8954 | 25.0023 | 23.6663 | 16.1821 | 134.0395 | -269.324 | 9.393 | -3.5575 | 0.2112 |  | -7.04 | -0.247 | -0.253 | 2.8 |  | -3.4843 | 0.0595 | 3.2547 | -9.2576 | 0.4 | 10.902 | 10.361 |  |  | 3.3733 | 3.6353 | 3.0743 |  | 30.7 | -1.6464 | 1.51 |  | -3.036 | -12.368 | -20.174 | -1.8897 | 5.9231 | -14.3811 | 8.3522 | -33.3 | 16.6
26/09/2025 | 12:30 |  | 4.0691 | -8.8048 | 4.2132 | 8.8335 | 0 | 11.6218 |  | 26.5375 | 11.7106 | 11.2691 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -22 | 3.1767 | -11.9508 | 6.1888 | 6.0959 | 10.7399 | 1.3538 | -1.1768 | 2.6025 |  | -0.9281 | -0.734 | -0.712 | -2.233 | 4.44 |  |  |  | -9.2 | -9.31 |  | -14.13 | -14.27 | 3.1333 | 3.6235 | 26.0076 | 29.9272 | -13.7524 | -10.1809 | -9.8781 | 1.6545 | 1.4435 | -10.9846 | -7.9036 | 0 | 12.4161 | 112.6554 | 12.5538 | -5.5 | -5.8 | -23.9927 | -23.716 | -3.2987 |  | 21.0436 | 6.1598 | 4.9118 | 3.21 | -80.6909 | 89.0835 | 89.1445 | 3.6087 | -43.0271 |  |  |  | 24.2004 | 8.63 | 7.1 | -5.73 | 7.22 | -27.591 | -28.1268 | 41.7718 | 41.0613 | -0.0205 |  | 14.2055 | 20.6256 |  |  |  |  | -23.2 | -3.08 | 33.0188 | 33.0214 | 31.3413 | 68.929 | 68.6447 | -28.6851 | -51.4457 | -25.9259 | 3.7783 | 27.37 | 11.27 | 17.1924 | 16.9952 | -9.55 |  |  |  | 14.6247 | -11.6072 | -4.8962 |  |  | -3.1641 | 6.1771 | 11.045 | 15.9628 | 6.92 | -2.54 | 11.253 | -14.1608 | -9.2 | -9.23 | 27.66 | 24.48 | -11.4182 | -5.8455 | -42.2291 | -41.5091 | 34.7931 | 12.6647 | -0.0486 | 0.6814 | -14.6727 | -18.2752 | -12.93 | -47.3058 | -57.7663 |  | -13.7202 | -12.7494 | 17.6314 | 3.7365 | 2.1446 | -1.028 | -28.8122 | -28.4935 | 1.6194 | 0 | -9.42 | 0 | 6.4304 | 1.0652 | -6.6811 | -6.9836 | 4.3446 | 0.872 | -18.3218 | 3.8914 |  | 3.5965 | 0 | 0 |  | 13.7314 | 13.8989 | -16.4107 | 24.7494 | 24.7665 | -2.3721 | 11.8051 | 28.6345 | -15.78 | 0.4015 | 0.2181 | -0.42 | 0.43 | -28.0358 |  | 2.331 | 0.341 |  | -6.2 | -18.554 | -5.8402 | -5.27 | 34.2403 |  | 31.3276 | -11.2205 | -11.8324 | 2.7294 |  |  | -13.7998 | -11.2845 | 6.2107 | -25.5409 | 5.651 | 6.5414 | 131.8086 | -5.2898 | -5.918 | -18.0181 | 2.161 | 8.2199 | 8.3949 | 1.4296 | 16.3454 | 18.0555 | -1.68 | -4.4917 | 4.849 | 10.8511 | 63.124 | 0 | 0 | -14.9288 | -12.9232 | -11.2933 | 0 | 23.0107 | 22.6078 | -4.5525 | -4.3163 | -14.1374 | -13.859 | 20.83 | 20.96 | -39.6 | -39 | 0.51 | 1.28 | 70.5497 |  | 55.4619 | -14 | -46.1 | -11 | -11.5 |  |  | -150.6337 | 8.4902 | -237.1437 | -37.2533 | -38.4351 | 106.2274 | 57.6931 | 88.8675 | 164.6351 | 38.9629 | 25.5138 | 23.6935 | 17.4792 | 154.2823 | -270.8096 | 23.8838 | -17.5265 | 0.0012 |  | -6.88 | -0.319 | -0.329 | 2.88 |  | -3.583 | 0.0595 | 3.4287 | -10.399 | 0.7 | 9.65 | 9.814 |  |  | 4.2096 | 2.9271 | 2.9278 |  | 33.4 | -1.0519 | 1.23 |  | -4.9341 | -10.8795 | -17.8799 | -4.3267 | 4.2441 | -11.1172 | 6.8219 | -34.5 | 17.7
26/09/2025 | 13:00 |  | 3.9098 | -8.6696 | 4.0535 | 8.9577 | 0 | 11.1506 |  | 23.6461 | 10.0597 | 9.615 | -24.42 |  |  | 5.796 | -19.8 | 3.3408 | -10.6468 | 5.5149 | 5.4673 | 9.6363 | 1.2063 | -1.2608 | 2.6591 |  | -0.96 | -0.969 | -0.943 | -2.727 | 2.22 | -6.6 |  |  | -10.81 | -10.73 | -10 | -14.48 | -14.45 |  |  | 23.6792 | 27.7175 | -11.6861 | -11.9224 | -12.3304 | 0.6274 | 0.786 | -10.9846 | -7.6357 | 0 | 14.3123 | 113.3733 | 14.1464 | -6.4 | -6.6 | -23.4217 | -23.5268 | -3.4404 |  | 17.0619 | 6.4281 | 3.2853 | 2.2181 | -107.2115 | 89.5718 | 89.2361 | 14.7657 | -57.5309 |  |  |  | 21.8353 | 7.75 | 6.15 | -7.57 | 6.09 | -26.6533 | -27.0551 | 39.4114 | 38.07 | 1.3193 |  | 11.8186 | 17.975 |  | 2.88 | 6.412 |  | -25.4 | -2.93 | 30.8192 | 30.9186 | 28.9907 | 72.4046 | 74.2759 | -31.6747 | -52.1231 | -28.014 | 3.7833 | 27.68 | 11.29 | 16.5674 | 16.3116 | -8.86 |  |  |  | 19.2009 | -11.2637 | -4.5702 |  | -40.4 | -3.28 | 6.3641 | 10.8873 | 15.7773 | 6.75 | -2.21 | 9.765 | -17.091 | -9.05 | -9.29 | 26.86 | 23.2 | -14.3818 | -7.8818 | -41.9438 | -41.6727 | 29.4709 | 8.3096 | -4.106 | -3.2402 | -11.6471 | -12.8306 | -12.353 | -65.1931 | -55.2799 |  | -12.8328 | -11.1032 | 0 | 0.9508 | -0.3252 | 18.448 | -28.7724 | -29.0317 | -0.4849 | -8.77 | -8.3 | 4.4 | 5.8896 | -2.2611 | -6.7472 | -7.051 | 4.6524 | 0.5395 | -16.9665 | 4.0453 |  | 3.8293 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 13.8989 | -16.5782 | 24.3095 | 24.3347 | -3.6383 | 11.9586 | 28.6345 | -14.98 | 0.8959 | 0.1742 | -0.72 | 0.75 | -27.9539 |  | 2.337 | 0.545 |  | -6.51 | -18.8369 | -6.3946 | -5.07 | 34.4313 |  | 30.546 | -10.4388 | -11.2756 | 2.5825 |  |  | -13.3797 | -9.6081 | 6.497 | -26.2325 | 6.6751 | 6.4879 | 130.0207 | -5.5913 | -6.4472 | -17.6261 | 2.0168 | 7.8463 | 8.0221 | 1 | 15.2525 | 17.5514 | 2.51 | -9.3102 | 0 | 10.2846 | 70.7946 | -4.7733 | -4.2204 | -13.3016 | -11.4613 | -11.6751 | -13.0369 |  |  | -4.569 | -4.3163 | -13.9252 | -13.9007 | 21.21 | 21.17 | -40.2 | -40.6 | 0.4935 | 1.84 | 80.0353 |  | 49.696 | -14 | -46.1 | -11.8 | -12.3 | -17.2765 |  | -161.8046 | 4.495 | -237.5968 | -30.7362 | -39.861 | 91.5214 | 76.6491 | 107.5247 | 150.4788 | 21.5973 | 21.9548 | 23.0112 | -0.0136 | 136.843 | -262.0759 | 16.7899 | -11.5978 | 0.0012 |  | -5.92 | -0.341 | -0.346 | 2.24 |  | -3.5556 | 0.032 | 2.3758 | -9.6086 | 1 | 9.847 | 9.56 |  |  | 3.6831 | 3.4505 | 3.3911 |  | 33.3 | -0.538 | 1.28 |  | -4.003 | -12.1206 | -19.1314 | -2.1735 | 5.3128 | -13.2089 | 6.8724 | -34.1 | 17.8
26/09/2025 | 13:30 |  | 3.723 | -8.5898 | 4.1377 | 9.2568 |  | 10.0189 |  | 21.4521 | 9.1087 | 8.685 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.0978 | -10.7796 | 5.2184 | 5.148 | 9.1515 | 1.2036 | -1.1554 | 2.6196 |  | -0.974 | -1.005 | -0.972 | -2.888 | 2.22 | -4.4 |  |  | -11.12 | -11.04 |  | -14.36 | -14.44 | 2.7292 | 3.8952 | 22.828 | 26.7274 | -10.8794 | -12.5922 | -12.33 | 2.3917 | 2.8415 | -10.3148 | -7.6357 |  | 18.3249 | 110.0647 | 14.6562 | -6.8 | -7 | -23.8413 | -23.3918 | -3.3785 |  | 16.7624 | 6.5845 | 2.3667 | 1.7065 | -107.0894 | 88.7783 | 88.9004 | 26.8161 | -60.2349 |  |  |  | 20.6178 | 7.63 | 5.73 | -8.6 | 5.31 | -22.3666 | -21.9648 | 38.8263 | 38.0495 | 2.9462 | 0 | 2.5008 | 16.6061 | 0 |  |  |  | -26.1 | -2.92 | 27.5122 | 27.5374 | 25.7726 | 72.1652 | 72.3997 | -31.829 | -50.6738 | -28.7835 | 4.0983 | 24.24 | 9.55 | 15.6299 | 15.4327 | -7.92 |  |  |  | 15.0129 | -12.0853 | -3.9917 | -37.6 | -35.8 | -2.7002 | 5.8031 | 9.3101 | 15.0351 | 6.27 | -1.95 | 10.292 | -14.1558 | -4.81 | -5 | 17.33 | 22.77 | -14.7455 | -7.5909 | -38.655 | -37.8182 | 24.0966 | 1.9738 | -9.311 | -7.1255 | -8.5216 | -12.8929 | -12.476 | -71.9319 | -55.9916 |  | -12.2393 | -11.4815 | 0 | 1.4804 | 1.2684 | 23.568 | -25.8029 | -25.9828 | -3.8943 | -7.56 | -10.19 | -1.2 | 5.9245 | -1.0619 | -8.6925 | -8.872 | 7.1647 | -3.4237 | -12.4157 | 4.4853 |  | 4.3361 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 9.0426 | -14.2338 | 19.3351 | 19.2362 | -1.4396 | 13.7528 | 27.4235 | -14.81 | 1.0021 | 0.1916 | -0.99 | 1.43 | -27.8109 | 3.0748 | 2.433 | 0.617 |  | -5.04 | -19.854 | -7.0485 |  | 35.7805 |  | 29.7519 | -10.9597 | -11.5722 | 2.524 |  |  | -13.0821 | -11.4592 | 6.747 | -25.8486 | 4.8948 | 5.6036 | 129.544 | -4.6043 | -4.7238 | -18.4569 | 2.8436 | 7.4059 | 7.5 | 2 | 16.9208 | 17.9733 | 3.35 | -9.5551 | 0 | 0 | 71.3931 | -15.407 | -14.345 | -11.6795 | -10.1378 | -13.4161 | -13.5594 | 7.5234 | 7.8812 | -7.0959 | -6.8817 | -19.0879 | -18.7442 | 24.73 | 24.68 | -38.5 | -39.3 | 0.3708 | 10.4 | 81.4817 |  | 48.4729 | -14 | -45.2 | -10.6 | -11.1 | -17.4975 | -17.5625 | -165.4786 | 2.2655 | -239.8755 | -33.6892 | -43.5909 | 81.8017 | 88.4518 | 114.214 | 143.6324 | 3.3516 | 24.5484 | 21.3268 | -5.1586 | 117.4479 | -261.1962 | -0.0233 | 2.4356 | 0.6799 |  | -6.24 | -0.207 | -0.21 | 2.08 |  | -3.149 | 0.0595 | 0.911 | -9.2851 | 3.4 | 10.494 | 9.894 | 2.6576 |  | 4.6869 | 3.6789 | 3.512 |  | 32 | -0.6794 | 1.46 |  | 0 | -12.8056 | -19.7592 | 0 | 6.4619 | -14.1831 | 7.2916 | -33.9 | 17.3
26/09/2025 | 14:00 |  | 3.7797 | -8.585 | 4.1803 | 9.0671 |  | 10.087 |  | 21.774 | 9.3247 | 9.0393 | -22.2 | -30.8 |  |  |  | 3.3387 | -11.6746 | 5.4548 | 5.3635 | 9.5077 | 2.0927 | -1.1393 | 2.5801 |  | -0.7279 | -0.783 | -0.757 | -2.92 | 2.22 | -2.2 |  |  | -10.11 | -10.2 |  | -14.18 | -14.09 | 3.1816 | 3.7553 | 22.1563 | 27.5141 | -14.7331 | -12.5922 | -12.361 | 9.9079 | 10.2184 | -13.7978 | -10.4488 |  | 30.2943 | 109.8873 | 12.771 | -6.1 | -6.3 | -23.3203 | -22.6313 | -3.4121 |  | 16.6882 | 6.5333 | 2.5741 | 1.8014 | -92.4405 | 88.2595 | 88.1374 | 16.7482 | -52.7218 |  |  |  | 21.7754 | 8.25 | 6.29 | -7.88 | 6.11 | -19.9554 | -19.5535 | 34.7801 | 32.5978 | -0.5612 |  | 6.3959 | 15.995 |  |  |  |  | -24.3 | -3.14 | 28.5617 | 28.7021 | 27.0447 | 68.7184 | 68.7481 | -28.4101 | -51.4112 | -24.3106 | 4.1667 | 27.53 | 10.86 | 16.2549 | 16.1163 | -8.41 |  |  |  | 9.394 | -13.7401 | -4.2971 | -35.5 |  | -3.9819 | 5.8031 | 11.5181 | 15.2206 | 6.46 | -2.76 | 11.7025 | -10.5906 | -9.63 | -9.75 | 26.41 | 22.9 | -12.2182 | -5.9545 | -35.9914 | -35.0182 | 29.2508 | 6.9595 | -2.0374 | -2.9397 | -6.8949 | -10.2765 | -12.797 | -56.3271 | -52.885 |  | -12.2165 | -10.7863 | 11.9794 | -0.7644 | -1.0274 | 25.104 | -24.3151 | -23.6083 | -4.8576 | 0 | -14.04 | -0.4 | 5.728 | -4.6434 | -8.8476 | -9.0752 | 7.1639 | -6.2734 | -13.366 | 4.2625 |  | 4.0056 | 0 | 2.4756 | 0 | 7.0332 | 7.5355 | -11.0521 | 16.6553 | 16.8055 | -1.1865 |  | 25.0016 | -15.35 | 0.5058 | 0.1943 | -0.53 | 2.1 | -25.8856 |  | 2.413 | 0.569 | 3.3154 | -3.6 | -18.9322 | -7.7269 | -4.83 | 37.834 |  | 30.5352 | -11.6992 | -12.4715 | 2.585 |  |  |  | -11.0613 | 8.3804 | -25.5974 | 5.087 | 5.4725 | 134.3848 | -3.5564 | -4.3078 | -19.9676 | 3.2117 | 7.6193 | 7.8639 | 2.5028 | 16.9862 | 17.5376 | 4.19 | -10.5658 | 0 | 3.8671 | 70.2004 | -17.1511 | -15.3467 | -11.1563 | -9.5084 | -12.0403 | -11.9158 |  |  | -5.8215 | -5.1952 | -19.2674 | -19.0588 | 24.5 | 24.35 | -38.1 | -38.1 | 0.651 | 8 | 61.853 |  | 60.5501 | -14 | -42.2 | -10.6 | -11.1 | -17.4027 | -17.2029 | -162.9413 | 6.1552 |  | -35.7119 | -42.4705 | 82.6798 | 88.5476 | 107.3241 | 142.6701 | 5.9575 | 24.7709 | 24.9621 | 3.2948 | 120.1167 | -255.5182 | 4.092 | 0.8458 | -0.3503 |  | -6.08 | -0.241 | -0.245 | 2.16 |  | -3.0843 | 0.0595 | -1.0544 | -6.4134 | 2 | 10.569 | 10.751 | 2.4281 | 2.8167 | 3.8727 | 3.871 | 3.8679 |  | 27.1 | -0.5526 | 1.43 |  | 0 | -12.883 | -20.596 | -1.4345 | 6.2541 | -14.7682 | 7.8181 | -28.8 | 11.4
26/09/2025 | 14:30 |  | 3.6174 | -8.4321 | 4.2576 | 9.6044 |  | 10.6997 |  | 24.2187 | 10.5997 | 10.0525 | -22.2 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 3.1874 | -7.8796 | 5.6484 | 5.5945 | 9.7467 | 2.0754 | -1.4413 | 2.6202 |  | -0.7166 | -0.705 | -0.695 | -3.222 | 2.22 | -2.2 |  |  | -9.32 | -9.37 |  | -14.52 | -14.64 | 3.9751 | 3.777 | 25.0515 | 28.4139 | -13.2998 | -10.9846 | -11.3975 | 31.0995 | 33.0499 | -13.5299 | -11.6544 |  | 27.9639 | 107.4537 | 11.6701 | -5.5 | -5.9 | -23.78 | -23.2937 | -3.4256 |  | 19.3569 | 6.9136 | 3.7081 | 2.5962 | -74.4651 | 90.0601 | 89.7549 | -8.8931 | -35.6583 |  |  |  | 27.1843 | 9.5 | 7.78 | -4.94 | 8.16 | -23.8402 | -24.376 | 36.5398 | 35.8313 | -2.4704 |  | 13.866 | 19.9262 |  |  |  |  | -22 | -3.24 | 33.3185 | 33.1745 | 30.9759 | 66.9501 | 65.6413 | -30.0914 | -49.9775 | -26.1184 | 4.3922 | 29.19 | 12.14 | 18.2861 | 17.9718 | -9.37 |  |  |  | 9.4797 | -14.7621 | -4.8415 | -40.1 | -38.4 | -3.5193 | 5.8031 | 11.8335 | 15.0351 | 6.25 | -3.13 | 12.307 | -10.2606 | -9.32 | -9.25 | 26.94 | 26.3 | -8.9455 | -4.8545 | -37.882 | -37.6909 | 36.6508 | 12.6413 | 2.0906 | 2.4459 | -7.646 | -11.6281 | -12.294 | -36.2931 | -58.8014 |  | -13.8355 | -11.69 | 9.3822 | -2.1935 | -2.7365 | 34.32 | -29.7154 | -28.3616 | -5.5685 | -15.33 | -16.2 | -5.3 | 5.8083 | -8.4444 | -8.8874 | -9.0925 | 6.52 | -4.1049 | -14.3289 | 4.4563 |  | 4.1687 | 0 | 2.4644 | 0 | 10.8847 | 10.7172 | -12.8941 | 19.5514 | 19.4995 | -1.427 | 11.6458 | 26.027 | -16.08 | 0.808 | 0.2181 | -0.7 | 2.21 | -25.839 |  | 2.467 | 0.578 | 1.2474 | -3.14 | -16.8774 | -5.5643 | -4.47 | 38.5433 |  | 31.9538 | -11.4811 | -12.3539 | 2.6978 |  |  | -13.5421 | -14.4536 | 8.9091 | -25.9376 | 6.5316 | 6.096 | 140.2962 | -2.96 | -4.9349 | -19.2969 | 3.2522 | 8.1246 | 8.1813 | 3 | 15.426 | 17.6145 | 5.45 | -12.1203 | 0 | 10.5 | 73.4877 | -14.345 | -14.3724 | -11.3024 | -9.8561 | -12.7044 | -12.774 | 15.9089 | 16.0562 | -0.7292 | 0.0069 | -17.6539 | -17.8677 | 22.04 | 21.95 | -38.8 | -38.6 | 0.51 | 6.56 | 54.1769 |  | 70.6071 | -14 | -43.1 | -14 | 0 | -17.6053 | -17.6673 | -165.1039 | 6.5121 | -236.175 | -31.9608 | -41.1386 | 83.3322 | 85.0841 | 97.0424 | 131.363 | 4.6348 | 20.6981 | 19.8905 | 13.4001 | 118.4874 | -244.4866 | 13.1979 | -11.3676 | 0.072 |  | -6.48 | 0.075 | 0.065 | 2.72 |  | -3.3403 | 0.0015 | 0.1785 | -7.0878 | 0.8 | 9.06 | 8.384 | 2.4333 |  | 3.6701 | 3.1662 | 3.3613 |  | 28.9 | -0.3538 | 1.39 |  | 0 | -12.6222 | -20.4816 | 0 | 5.8339 | -14.6711 | 8.2323 | -30.6 | 13.8
26/09/2025 | 15:00 |  |  |  | 4.3455 | 9.2736 |  | 10.7545 |  | 24.3162 | 10.6227 | 10.3645 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 3.155 | -7.7757 | 5.3878 | 5.3225 | 9.3117 | 1.6768 | -1.4366 | 2.5395 |  | -0.2352 | -0.652 | -0.573 | -2.555 | 0 | -2.2 |  |  | -8.56 | -8.6 |  | -14.67 | -14.55 | 4.8442 | 3.6094 | 23.8272 | 28.6333 | -14.9793 | -11.2526 | -10.942 | 14.9178 | 14.0098 | -14.7355 | -11.1186 |  | 31.0086 | 112.5495 | 11.2674 | -4.6 | -5.2 | -23.5683 | -23.5887 | -3.55 |  | 20.6565 | 7.2977 | 3.0142 | 2.1188 | -73.5496 | 87.8933 | 87.2524 | -7.1725 | -34.7082 |  |  |  |  | 9.56 | 8.01 | -4.66 | 8.53 | -25.7156 | -25.5816 | 37.2216 | 36.8117 | -2.9601 |  | 16.8602 | 19.1532 |  |  |  |  | -23.5 | -3.04 | 34.4083 | 33.8605 | 32.5893 | 65.2047 | 65.2944 | -30.7085 | -49.0039 | -26.4199 | 4.138 | 29.51 | 12.47 | 18.2861 | 18.1671 | -9.87 |  |  |  | 9.4017 | -14.5433 | -4.9306 | -40.6 | -38.3 | -3.3875 | 5.9901 | 11.8335 | 15.2206 | 6.46 | -3.13 | 11.625 | -10.1506 | -9.38 | -9.38 | 28.22 | 26.01 | -7.8182 | -4.7636 | -39.4205 | -38.7818 | 41.1625 | 14.2735 | 2.3213 | 3.1577 | -11.4429 | -14.6146 | -13.036 | -34.9179 | -65.2374 |  | -12.343 | -11.3275 | 19.1348 | 0.4028 | 0.2123 | 9.232 | -28.1 | -28.1695 | 1.9421 | 0 | -12.1 | 1.2 | 5.8233 | -2.7978 | -8.5538 | -8.7524 | 6.2279 | 0.2123 | -18.538 | 4.6809 |  | 4.4419 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.7267 | -9.0426 | 22.3774 | 22.2469 | 0.0456 | 13.4943 | 24.6793 | -15.01 | 0.5974 | 0.1916 | -0.78 | 2 | -25.7344 |  | 2.448 | 0.399 |  | -4.13 | -19.1757 | -7.7601 | -4.4 | 38.0217 |  | 32.4363 | -11.4685 | -12.169 | 2.7001 |  |  | -13.3847 | -14.9999 | 8.775 | -25.6772 | 6.8064 | 6.6604 | 144.3763 | -2.9784 | -5.9136 | -18.6324 |  | 8.4469 | 8.5927 |  | 17.587 | 18.6067 | 5.45 | -10.8958 | -6.7086 | 13.2298 | 76.9965 | -8.3 | -8.6763 | -13.8448 | -11.3787 | -9.7726 | -11.9809 |  |  | -4.5635 | 0.0069 | -19.4503 | -19.2029 | 26.4 | 26.29 | -38.7 | -38.9 | 0.4587 | 7.92 | 64.3122 |  | 67.6827 | -13.8 | -44.1 | -11 |  | -17.1881 | -16.9734 | -166.0034 | 9.4839 | -241.7407 | -34.8216 | -40.6647 | 85.7059 | 76.4302 | 104.0672 | 145.4743 | 15.3866 | 25.6598 | 26.2517 | 10.8381 | 128.6802 | -256.5507 | 14.1548 | -11.8392 | 0.2112 |  | -6.08 | 0.018 | 0.016 | 2.32 |  | -2.7793 | 0.0015 | -0.5539 | -6.4744 | 1.3 | 8.032 | 7.97 |  |  | 2.7947 | 2.9729 | 4.3492 |  | 28.4 | 0.2014 | 1.38 |  | -4.1784 | -11.1901 | -18.5632 | -4.7972 | 4.4174 | -13.5234 | 8.1938 | -29.7 | 13.4
26/09/2025 | 15:30 |  |  |  | 4.3059 | 9.4072 |  | 10.7141 |  | 24.7889 | 10.7207 | 10.234 | -22.2 |  |  | 6.624 |  | 3.1205 | -7.5844 | 5.4427 | 5.4314 | 9.3646 | 1.0456 | -1.4987 | 2.6678 |  | -0.2273 | -0.617 | -0.658 | -2.362 | 2.22 | -4.4 | -1.296 | 0.378 | -8.32 | -8.49 |  | -14.52 | -14.99 | 5.2378 | 3.5649 | 24.6631 | 29.0725 | -13.9881 | -11.2526 | -10.1287 | 10.1618 | 8.0998 | -12.5922 | -10.3148 |  | 35.7416 | 108.4469 | 11.775 | -5.3 | -5.6 | -24.6917 | -23.3261 | -3.2733 |  | 17.8037 | 7.0024 | 3.211 | 2.4197 | -80.05 | 88.8699 | 88.5036 | -2.871 | -34.8504 |  |  |  | 27.8928 | 9.78 | 7.93 | -4.6 | 8.64 | -23.8402 | -23.4383 | 36.5543 | 35.6382 | -3.2484 |  | 11.6285 | 18.7616 |  |  |  |  | -22.5 | -3.13 | 32.3128 | 32.969 | 31.159 | 64.3639 | 64.2542 | -30.4116 | -48.296 | -25.8893 | 4.3113 | 30.4 | 12.58 | 18.7549 | 18.4601 | -9.55 |  |  |  | 13.23 | -14.8697 | -4.9097 | -38.4 | -38.4 | -3.335 | 5.2421 | 11.6758 | 14.4785 | 5.99 | -3.19 | 12.4155 | -13.5158 | -9.56 | -9.72 | 28.22 | 26.73 | -12.0909 | -6.2818 | -38.7687 | -37.9636 | 37.9091 | 13.1258 | 1.182 | 2.8873 | -12.157 | -19.7296 | -12.358 | -38.7148 | -64.1131 |  | -12.6685 | -11.7531 | 22.7606 | -0.8382 | -2.0192 | 0.528 | -25.1884 | -25.0147 | 3.5622 | 0 | -4.98 | 1.4 | 5.7497 | -4.7478 | -8.2081 | -8.421 | 5.8156 | 2.5983 | -19.6846 | 4.7891 |  | 4.4325 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.7172 | -8.8752 | 20.4293 | 20.9509 | 1.6505 | 15.2532 | 24.4889 | -14.11 | 1.0021 | 0.2181 | -0.93 | 2.18 | -23.9175 |  | 2.649 | 0.759 |  | -3.62 | -20.4145 | -9.234 | -4.33 | 37.5149 |  | 32.7482 | -11.5712 | -12.0997 | 2.6976 |  |  | -12.7117 | -15.0554 | 8.1138 | -25.5671 | 5.9026 | 5.2187 | 143.7267 | -2.9329 | -6.4376 | -19.2206 | 3.2984 | 8.1613 | 8.4028 | 2.743 | 15.2775 | 15.7957 | 5.03 | -10.1587 | -5.6202 | 6.0985 | 71.1559 | -12.3956 | -12.1504 | -12.7527 | -10.3284 | -12.8822 | -13.3255 | 12.9013 | 11.455 | -4.569 | 0.0124 | -21.9447 | -21.7757 | 21.91 | 21.85 | -39.2 | -38.7 | 0.8103 | 0.48 | 60.1841 |  | 67.8982 | -14 | -42.7 | -12.4 |  | -17.3444 | -17.2462 | -163.9524 | 9.7679 | -240.8427 | -34.5159 | -40.994 | 85.7504 | 83.6754 | 103.1879 | 147.5505 | 9.576 | 26.9063 | 23.374 | 3.1101 | 124.7201 | -257.4968 | 6.6557 | -4.3384 | 0.5164 |  | -5.44 | -0.195 | -0.198 | 0.88 |  | -2.4772 | 0.0595 | -0.3494 | -6.9413 | 1.3 | 9.583 | 9.22 |  |  | 3.9971 | 3.113 | 2.3745 |  | 28.4 | -1.278 | 1.26 |  | 0 | -12.0495 | -20.0675 | -1.1587 | 6.28 | -14.1452 | 7.6535 | -30.2 | 12.7
26/09/2025 | 16:00 |  | 4.125 | -8.9893 | 4.4035 | 9.3381 |  | 10.5766 |  | 24.4243 | 10.7287 | 10.0916 | -22.2 |  |  | 6.624 |  | 3.1505 | -7.2816 | 5.6509 | 5.6307 | 9.8895 | 2.2132 | -1.5041 | 2.6404 |  | -0.1955 | -0.838 | -0.825 | -2.636 | 2.22 | -4.4 |  |  | -9.79 | -9.79 |  | -14.75 | -14.94 | 5.079 | 3.7701 | 23.9457 | 28.2603 | -10.8987 | -10.8507 | -11.1088 | 8.4658 | 13.8921 | -10.0469 | -6.9659 |  | 31.966 | 106.763 | 13.8363 | -6.5 | -6.8 | -24.6164 | -23.107 | -3.1348 |  | 17.192 | 7.2095 | 3.1086 | 2.0831 | -88.1374 | 91.6776 | 91.9522 | 1.6255 | -35.7911 |  |  |  | 27.8729 | 9.7 | 7.99 | -4.88 | 8.34 | -22.2327 | -22.2327 | 36.2411 | 34.9839 | -2.3877 |  | 5.8218 | 17.596 |  |  |  |  | -24.1 | -3.12 | 31.6446 | 31.2045 | 29.5752 | 69.8435 | 70.3242 | -32.942 | -51.3237 | -30.0512 | 3.8397 | 30.14 | 12.66 | 18.7549 | 18.5577 | -9.79 |  |  |  | 10.9274 | -14.9018 | -5.0631 | -40.7 |  | -3.3459 | 5.2421 | 12.149 | 14.4785 | 5.79 | -3.2 | 12.5705 | -12.2957 | -7.67 | -7.73 | 26 | 26.06 | -10.6364 | -5.6727 | -37.986 | -36.3909 | 35.4817 | 11.09 | 0.0425 | 0.3928 | -16.111 | -19.6531 | -11.751 | -47.7375 | -59.8465 |  | -12.6504 | -11.68 | 17.4486 | 4.3319 | 3.8831 | -7.684 | -25.46 | -25.2002 | 2.8842 | 0 | -5.14 | 0 | 5.8935 | 5.3671 | -6.9977 | -7.3583 | 3.7427 | 0.6936 | -19.6845 | 4.7589 |  | 4.489 | 3.9058 | 4.3857 | 2.4553 | 9.3776 | 9.0426 | -7.5355 | 18.5679 | 18.5998 | 1.6253 | 16.466 | 23.2828 | -14.65 | -0.0911 | 0.1916 | -0.21 | 1.95 | -23.9286 |  | 2.651 | 0.633 |  | -3.98 | -21.8563 | -9.9166 | -4.62 | 36.8702 |  | 32.2929 | -11.3611 | -11.9443 | 2.8153 |  |  | -13.143 | -14.5927 | 7.2931 | -25.8259 | 6.0221 | 5.1144 | 137.7834 | -3.624 | -6.3594 | -19.2601 | 4.1787 | 8.2638 | 8.4107 | 4 | 16.52 | 17.397 | 4.61 | -10.3338 | 0 | 7.4843 | 70.6836 | -8.6243 | -8.2316 | -12.5423 | -10.4107 | -11.5719 | -12.7601 |  |  | -5.772 | -5.6457 | -20.2494 | -20.1017 | 20.71 | 20.68 | -39.2 | -38.9 | 0.4935 | -1.76 | 75.3154 |  | 64.0363 | -14.4 | -42.2 | -10.6 | -11.1 | -17.4019 | -17.2074 | -162.4711 | 7.223 | -241.0879 | -35.4614 | -41.7577 | 88.5941 | 79.9617 | 104.8428 | 154.0839 | 15.1336 | 26.8112 | 27.3618 | 2.3671 | 132.765 | -264.2886 | 10.8592 | -6.6626 | 0.9851 |  | -5.44 | -0.275 | -0.283 | 1.52 |  | -2.5607 | 0.0595 | 1.0575 | -7.2343 | 0.1 | 7.965 | 7.692 |  |  | 3.8731 | 3.352 | 3.5481 |  | 27.6 | -1.7753 | 1.24 |  | -3.4607 | -12.121 | -19.4643 | -2.5588 | 5.3266 | -14.1628 | 7.8827 | -29.2 | 11.8
26/09/2025 | 16:30 |  | 4.0734 | -8.9671 | 4.3168 | 9.2526 |  | 9.8509 |  | 23.9794 | 10.3687 | 9.9632 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 6.624 |  | 2.1505 | -6.5959 | 5.5915 | 5.4751 | 9.8007 | 2.2531 | -1.3712 | 2.7248 |  | -0.1814 | -0.843 | -0.834 | -2.657 | 2.22 | -4.4 |  |  | -9.9 | -9.88 |  | -14.46 | -14.5 | 4.8949 | 3.6846 | 26.5104 | 30.4766 | -11.1217 | -11.2526 | -10.8195 | 3.2594 | 2.8371 | -10.0469 | -7.3677 |  | 18.2936 | 106.2174 | 13.8455 | -6.3 | -6.6 | -24.7423 | -24.3883 | -3.0205 |  | 18.2986 | 7.0448 | 2.8619 | 1.9748 | -94.5463 | 91.8302 | 91.8607 | 4.5626 | -45.0245 |  |  |  | 26.9947 | 9.24 | 7.47 | -5.03 | 8.14 | -23.7062 | -23.1704 | 35.4375 | 35.028 | -2.5867 |  | 12.9271 | 18.396 |  |  |  |  | -26.6 | -3.18 | 32.7565 | 32.6737 | 30.4319 | 71.0004 | 71.2152 | -33.2964 | -50.9648 | -29.9406 | 3.8769 | 29.67 | 12.44 | 17.9736 | 17.7765 | -9.59 |  |  |  | 14.1201 | -13.7333 | -5.0076 |  | -40.7 | -4.0356 | 4.681 | 10.8873 | 13.5507 | 5.18 | -2.87 | 11.7335 | -13.4758 | -9.64 | -9.74 | 29.24 | 25.26 | -12.3636 | -6.4545 | -39.277 | -38.6091 | 34.9648 | 10.4783 | -1.1106 | -0.872 | -19.0555 | -22.9693 | -11.544 | -55.4954 | -54.7683 |  | -12.2723 | -11.441 | 18.6709 | 4.1821 | 2.6808 | -10.756 | -26.6807 | -26.4198 | 5.4486 | 0 | -4.98 | 0 | 5.7447 | 5.6491 | -8.8223 | -9.0559 | 5.3699 | 5.0727 | -21.8724 | 5.2228 |  | 4.96 | 4.5623 | 4.7127 | 3.2952 | 10.7172 | 11.0521 | -13.2291 | 20.1292 | 20.7941 | -4.1174 | 9.3825 | 22.6969 | -15.93 | -1.1165 | 0.2181 | 0.58 | 1.32 | -22.1765 |  | 2.682 | 0.674 | 1.2696 | -3.58 | -15.8503 | -5.1901 | -4.82 | 36.6849 |  | 31.9981 | -10.9571 | -11.7396 | 2.8076 |  |  | -13.9845 | -14.0971 | 6.4423 | -25.5876 | 4.6233 | 5.6481 | 139.6864 | -4.2927 | -6.7285 | -18.399 | 4.3843 | 8.4762 | 8.648 | 3.8039 | 17.4238 | 19.257 | 3.77 | -10.6401 | 0 | 15.8844 | 68.9164 | 1.6487 | 1.8184 | -13.2572 | -11.4543 | -10.9905 | -13.4498 | 27.4457 | 28.3402 | -4.4866 | -3.9208 | -18.7834 | -18.7752 | 16.52 | 16.5 | -36.9 | -37.2 | 0.7572 | -1.92 | 71.3195 |  | 65.9498 | -14.8 | -39.3 | -12.2 | -12.8 | -17.3415 |  | -157.6097 | 5.2914 | -239.5312 | -31.4351 | -36.9706 | 100.7211 | 64.1306 | 102.0324 | 160.637 | 34.7757 | 23.3197 | 26.9539 | 5.21 | 151.1194 | -265.1749 | 26.4359 | -18.7189 | 0.2112 |  | -6.08 | -0.194 | -0.199 | 2.16 |  | -3.2187 | 0.0595 | 0.8499 | -6.2974 | -0.7 | 9.785 | 8.803 | 2.6604 |  | 4.3495 | 3.1464 | 3.1141 |  | 24 | -0.975 | 1.09 |  | -5.1742 | -10.922 | -18.5415 | -4.0036 | 4.2949 | -12.2194 | 7.3891 | -26.7 | 9.4
26/09/2025 | 17:00 |  | 4.2084 | -9.1636 | 6.8148 | 9.1714 |  | 8.8982 |  | 23.2112 | 9.8257 | 9.4335 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.0487 | -5.812 | 5.6212 | 5.6225 | 9.7898 | 2.2588 | -1.1667 | 2.5781 |  | -0.2287 | -0.992 | -0.972 | -2.918 | 2.22 | -4.4 |  |  | -10.77 | -10.87 |  | -14.25 | -14.24 | 4.54 | 3.7574 | 26.6587 | 30.569 | -9.6213 | -11.6544 | -11.8268 | 3.0915 | 3.3269 | -9.3771 | -6.2961 |  | 20.3661 | 103.0424 | 14.7726 | -6.5 | -6.8 | -25.0755 | -24.8964 | -3.1371 |  | 18.0012 | 6.8432 | 1.8477 | 1.2597 | -104.9531 | 92.1659 | 91.7997 | 12.9157 | -55.2817 |  |  |  | 25.9069 | 8.97 | 7.2 | -6.02 | 7.55 | -27.457 | -27.457 | 39.0564 | 38.1324 | -4.1425 |  | 14.9778 | 17.1626 |  |  |  |  | -30.2 | -2.95 | 31.5424 | 31.4288 | 29.6233 | 73.7323 | 74.0483 | -33.3307 | -51.8869 | -29.9201 | 3.8936 | 28.53 | 11.89 | 18.5986 | 18.2648 | -9.15 |  |  |  | 19.7596 | -15.72 | -4.7065 | -40.8 | -40.8 | -3.2275 | 4.494 | 10.5718 | 13.1796 | 4.84 | -2.9 | 9.7495 | -18.366 | -9.38 | -9.41 | 27.89 | 25.1 | -15.3636 | -8.3455 | -43.796 | -43.1273 | 33.4013 | 8.5468 | -3.9985 | -4.0327 | -19.4689 | -22.7311 | -10.252 | -67.8358 | -51.301 |  | -10.6961 | -9.9722 | 15.6953 | -0.3044 | -1.0437 | -10.244 | -29.1443 | -28.779 | 4.2584 | 0 | -4.95 | 0.1 | 5.0328 | -0.0936 | -10.3254 | -10.3992 | 7.6853 | 5.0267 | -21.3274 | 5.4242 |  | 5.1133 | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.406 | -13.0616 | 26.5501 | 26.5246 | -4.2505 | 9.3032 | 21.5885 | -15.89 | -2.0137 | 0.2273 | 1.29 | 0.18 | -20.1268 |  | 2.666 | 0.551 | 1.6334 | -3.31 | -16.84 | -6.019 | -4.91 | 36.8968 |  | 31.709 | -11.1445 | -11.827 | 2.8393 |  |  | -14.2561 | -14.3298 | 7.1051 | -25.4042 | 5.0986 | 5.9861 | 134.757 | -4.7437 | -6.0489 | -19.308 | 3.731 | 8.4689 | 8.6164 | 3.1567 | 18.8575 | 20.7989 | 1.68 | -8.9028 | 8.5984 | 13.8643 | 58.4792 | 7.7391 | 8.7606 | -14.7114 | -12.7703 | -11.7894 | -12.9592 |  |  | -4.9371 | -4.6404 | -16.5979 | -16.8939 | 17.25 | 17.18 | -36.9 | -36.3 | 0.9494 | -3.44 | 70.6193 |  | 62.1413 | -15.7 | -38 | -11.4 | -11.9 | -17.2868 | -17.3136 | -139.0355 | 12.4607 | -273.7012 | -27.7056 | -38.6186 | 114.2791 | 49.0816 | 129.672 | 114.1176 | 48.5107 | 26.4155 | 24.4352 | -16.6675 | 207.3026 | -217.4777 | -6.9889 | 17.9091 | 0.1892 |  | -7.12 | -0.325 | -0.326 | 3.44 |  | -4.3304 | 0.0595 | 2.2293 | -7.2923 | -0.9 | 9.203 | 8.843 |  | 3.1111 | 3.6001 | 3.515 | 3.018 |  | 24.1 | -1.3723 | 1.03 |  | -7.4521 | -10.3843 | -17.3207 | -6.5833 | 3.6583 | -11.4259 | 7.4383 | -25.7 | 8.9
26/09/2025 | 17:30 |  | 4.042 | -8.8296 | 8.4591 | 9.5472 |  | 7.0265 |  | 21.1274 | 8.7007 | 8.5291 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.2032 | -5.1524 | 5.9086 | 5.7767 | 10.0502 | 2.1901 | 0.153 | 2.7556 |  | -0.1769 | -1.171 | -1.153 | -2.678 | 2.22 | -8.8 |  |  | -12.85 | -12.91 |  | -13.09 | -13.14 | 3.384 | 3.8028 | 25.6194 | 29.2183 | -6.4455 | -12.7261 | -12.3254 | 1.0908 | 1.0961 | -8.1715 | -5.3584 | 0 | 20.6808 | 98.2059 | 16.9369 | -7.3 | -7.6 | -25.19 | -24.8341 | -2.4228 |  | 17.6859 | 5.3557 | 1.9572 | 1.3857 | -118.9611 | 90.762 | 90.9451 | 25.9843 | -64.3718 |  |  |  | 23.7214 | 8.68 | 7.23 | -7.29 | 5.49 | -30.0022 | -29.1985 | 42.1123 | 41.3654 | -3.612 |  | 12.2006 | 17.5304 |  |  |  |  | -33.9 | -2.75 | 28.9582 | 29.2553 | 27.6095 | 77.165 | 77.8257 | -36.7042 | -52.9618 | -35.0588 | 3.0909 | 27.73 | 11.5 | 17.8174 | 17.5812 | -9.15 |  |  |  | 20.0109 | -14.6357 | -4.6499 | -38.7 | -39.4 | -3.3093 | 4.307 | 8.5215 | 12.9941 | 4.73 | -2.04 | 9.0365 | -19.0961 | -9.15 | -9.11 | 27.86 | 24.71 | -17.7455 | -8.8545 | -45.6357 | -45.0727 | 27.6799 | 4.8135 | -7.461 | -7.5439 | -21.5482 | -24.4969 | -9.884 | -85.5089 | -41.1034 |  | -9.8169 | -9.1435 | 14.594 | 0.614 | -0.5641 | -10.756 | -28.7926 | -28.4974 | 4.5211 |  | -5.75 | 0 | 4.6553 | 3.4146 | -8.2427 | -8.5068 | 6.9246 | 7.0216 | -21.6813 | 4.6584 |  | 4.4243 | 2.4754 | 0 | 0 | 16.9131 | 16.4107 | -19.9273 | 28.7237 | 28.6896 | -9.1157 | 0 | 25.6999 | -15.58 | 1.1962 | 0.2007 | -0.98 | 3.17 | -25.7175 |  | 2.645 | 0.571 | 3.551 | -4.9 | -13.7839 | -2.7219 | -5.26 | 36.0291 | -0.1 | 30.7007 | -10.2295 | -10.8948 | 2.9084 |  |  | -15.6168 | -13.5917 | 6.3552 | -24.9623 | 4.8173 | 6.059 | 130.0515 | -6.0434 | -7.9295 | -18.4151 | 4.2604 | 8.359 | 8.5689 | 3.6379 | 8.35 | 10.0399 | 1.26 | -7.4478 | 0 | 17.0277 | 63.5709 | 22.9065 | 23.1335 | -13.6667 | -10.6237 | -12.0943 | -11.474 | 40.8706 | 39.9754 | -14.4129 | -14.0284 | -15.111 | -15.2389 | 21.66 | 21.59 | -37.9 | -38 | 0.6693 | -4.56 | 53.8497 | 22.1084 | 21.4809 | -16.2 | -36.3 | -0.7 | -1.3 | -17.744 | -17.6956 | -140.8928 | 11.5512 | -266.331 | -20.5909 | -34.8944 | 112.5726 | 50.4397 | 110.5497 | 102.9295 | 50.9113 | 23.8156 | 22.0423 | -0.4472 | 213.5429 | -202.2377 | 12.4037 | 1.5191 | -1.2171 |  | -8.64 | -0.38 | -0.389 | 3.04 |  | -4.8148 | 0.0595 | 1.2894 | -7.2343 | -0.2 | 8.531 | 8.042 |  |  | 3.2724 | 3.5116 | 3.3282 |  | 20.5 | -1.3537 | 0.96 |  | -3.3745 | -12.048 | -19.58 | -2.9366 | 5.2325 | -13.4811 | 7.9669 | -22.9 | 4.9
26/09/2025 | 18:00 |  | 3.6234 | -8.4467 | 7.8773 | 8.4323 |  | 15.1718 |  | 17.7792 | 7.1908 | 6.821 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 2.0905 | -1.3823 | 3.744 | 3.5841 | 6.7737 | 1.9376 | -0.6684 | 1.7476 |  | -0.6783 | -1.092 | -1.078 | -2.66 | -2.22 | -6.6 |  |  | -12.28 | -12.25 | -10 | -12.67 | -12.71 | 3.355 | 3.8404 | 22.0055 | 25.8288 | -14.1496 | -16.477 | -16.1972 | 1.2666 | 1.3641 | -13.128 | -10.5828 | 0 | 15.0435 | 35.7413 | 14.6014 | -6 | -6.3 | -21.3843 | -20.8718 | -1.7037 |  | 15.1096 | 4.7177 | 1.2524 | 0.8541 | -87.3134 | 58.4429 | 58.4734 | 55.3489 | -82.955 |  |  |  | 19.5899 | 8.25 | 6.45 | -8.31 | 4.08 | -21.161 | -19.9554 | 32.3748 | 31.9455 | -3.9469 |  | -24.6195 | 14.3509 |  |  |  |  | -19.7 | -2.41 | 21.0436 | 21.1212 | 19.7117 | 59.1414 | 58.9783 | -37.7794 | -30.8069 | -36.5615 | 3.3682 | 29.5 | 11.99 | 16.8799 | 16.8976 | -9.18 |  |  |  | 37.4775 | -12.9014 | -4.6206 | -33.2 | -31.4 | -3.877 | 4.307 | 8.837 | 13.1796 | 4.91 | -1.8 | 7.1145 | -38.2622 | -3.06 | -3.29 | 16.86 | 24.76 | -35.6182 | -18.1 | -45.4912 | -44.7818 | 9.5841 | -11.6848 | -22.5899 | -22.026 | -22.2497 | -27.3329 | -10.713 | -115.5387 | -39.6762 |  | -6.0989 | -5.4066 | 14.8959 | 2.1121 | 0.9736 | -6.66 | -29.5612 | -29.1366 | 6.8967 |  | -8.2 | 0 | 4.2446 | 7.3786 | -8.6039 | -8.8907 | 6.8423 | 8.7992 | -22.6631 | 5.2439 |  | 4.9458 | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.1959 | -19.7598 | 27.4227 | 27.0749 | -10.4047 | 0 | 18.4878 | -16.75 | -0.1973 | 0.2621 | -0.16 | 5.74 | -18.6923 |  | 2.951 | 0.689 | 1.6367 | -3.05 | -14.9935 | -6.9804 | -4.82 | 37.3617 |  | 29.1807 | -9.409 | -10.0718 | 3.1579 |  |  | -15.7209 | -12.0386 | 5.7383 | -22.0828 | 4.9965 | 5.543 | 148.5059 | -6.452 | -7.6298 | -16.5738 | 3.2676 | 8.5861 | 8.7509 | 3 | 4.8216 | 7.023 | -0.84 | -6.1944 | 18.096 | 0 | 84.5597 | 24.9706 | 24.6305 | -13.3137 | -11.9238 | -14.1429 | -14.399 | 32.7819 | 33.6218 | -16.4509 | -15.7972 | -13.7027 | -13.3427 | 21.04 | 21 | -38.1 | -38.2 | 0.651 | -5.6 | 61.434 | 22.2515 | 21.4282 | -16.9 | -36.7 | 0.9 | 0.2 | -17.6795 | -17.6136 | -161.3673 | 7.3201 | -261.0984 | -15.6965 | -38.7102 | 113.1334 | 52.6694 | 115.2274 | 105.9424 | 51.3799 | 22.9531 | 20.86 | -7.5049 | 211.3354 | -203.9462 | 7.5683 | 3.9337 | -1.2634 |  | -8.72 | -0.412 | -0.415 | 4.48 |  | -5.4091 | 0.0595 | 1.9364 | -7.7348 | -0.2 | 8.255 | 8.513 | 0 | 0 | 3.4674 | 3.1589 | 2.6083 |  | 20.4 | -1.506 | 0.82 |  | 0 | -13.0427 | -19.7612 | -2.2015 | 5.6599 | -13.4259 | 6.3706 | -22.6 | 4.9 | 36.2892 | 0
26/09/2025 | 18:30 |  | 5.1682 | -9.7938 | 4.4361 | 8.2688 |  | 16.828 |  | 17.5942 | 7.1508 | 6.9025 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.2957 | -2.9554 | 5.8832 | 5.8666 | 10.4141 | 1.3691 | 0.5365 | 1.4201 |  | -0.7544 | -0.691 | -0.681 | -3.867 | -2.22 | -4.4 | [5 empty] | -13.44 | -13.57 | 3.6421 | 3.684 | 27.0145 | 29.0425 | -21.9156 | -10.5828 | -9.922 | -0.9667 | -1.063 | -14.4676 | -12.1903 |  | 6.1005 | 43.7345 | 3.5101 | -2 | -2 | -23.7643 | -23.8369 | -2.1988 |  | 8.654 | 4.116 | 1.8283 | 1.258 | -52.3697 | 54.5671 | 54.7197 | 38.3365 | -63.8813 |  |  |  | 19.5799 | 8.64 | 9.14 | -8.33 | -1.4 | -21.9648 | -21.6969 | 33.8147 | 33.3043 | -3.1815 |  | -11.0228 | 8.3746 |  |  |  | -7.6 | -8.1 | -2.29 | 23.2531 | 23.3227 | 22.1632 | 49.0233 | 48.8916 | -29.1311 | -29.3618 | -27.1111 | 3.7443 | 26.5 | 10.8 | 16.2549 | 16.214 | -9.03 |  |  |  | 31.9711 | -12.3771 | -4.4193 | -31.2 | -30.9 | -4.0735 | 4.494 | 9.4678 | 13.5507 | 5.12 | -1.74 | 6.2775 | -31.5318 | -1.59 | -1.59 | 14.26 | 24.07 | -29.7455 | -14.8182 | -45.3694 | -44.0273 | 11.611 | -8.3447 | -19.0896 | -18.8446 | -23.2744 | -28.5082 | -10.464 | -95.3496 | -49.5476 |  | -4.9082 | -4.069 | 16.5447 | 2.5059 | 1.6194 | -11.268 | -29.1824 | -28.9021 | 8.9559 |  | -6.31 | 0 | 4.0624 | 8.4038 | -9.522 | -9.7811 | 6.2822 | 9.9255 | -24.0354 | 5.5806 |  | 5.2378 | 3.7226 | 3.7402 | 2.4441 | 8.2054 | 8.8752 | -22.7741 | 26.6808 | 26.5526 | -12.0896 |  | 19.5132 | -17.67 | -0.0929 | 0.2557 | -0.29 | 5.62 | -20.1997 |  | 2.882 | 0.66 | 3.584 | -3.94 | -12.3725 | -3.8997 | -5.04 | 37.5686 |  | 29.7127 | -10.0011 | -10.7716 | 3.5231 |  |  | -15.3951 | -10.883 | 5.2488 | -19.7461 | 4.4342 | 3.9479 | 157.1424 | -4.3567 | -6.7661 | -17.5264 | 4.6876 | 9.1574 | 9.3283 | 4.6182 | 4.7601 | 6.7576 | -0.42 | -5.4661 | 18.7156 | 0 | 83.7543 | 23.3785 | 23.9149 | -12.954 | -11.1718 | -12.3646 | -13.9939 |  |  | -15.9675 | -15.3577 | -15.7356 | -15.7549 | 20.38 | 20.33 | -37.4 | -37.6 | 0.4935 | -7.28 | 56.2791 | 26.0547 | 25.7172 | -16.9 | -34.6 | 0.9 | 0.4 |  |  | -156.4389 | 13.1186 | -267.2305 | -19.3859 | -40.2276 | 111.4546 | 51.1497 | 116.5343 | 105.431 | 47.1597 | 20.3633 | 23.2861 | -7.9169 | 208.8712 | -204.063 | 6.2975 | 4.5726 | -1.6394 |  | -9.12 | -0.479 | -0.484 | 4.8 |  | -5.6329 | 0.0595 | 1.1429 | -6.2089 | -0.7 | 8.156 | 9.075 |  |  | 3.6676 | 3.7967 | 3.3915 |  | 19.1 | -1.8472 | 0.86 |  | 0 | -12.9149 | -20.1418 | -1.4146 | 6.6253 | -13.3784 | 6.0655 | -21.4 | 3.4 | 34.1476
26/09/2025 | 19:00 |  | 5.3508 | -10.3946 | 4.5175 | 8.8582 |  | 17.6976 |  | 18.0794 | 7.2408 | 6.919 | -22.2 |  | 4.4 |  |  | 3.0912 | -3.0815 | 6.4303 | 6.3504 | 11.1662 | 1.8934 | 0.1897 | 1.1585 |  | -0.3701 | -0.804 | -0.788 | -3.025 | 0 |  |  |  | -9.13 | -9.13 | -10 | -13.23 | -13.17 | 3.8379 | 3.6521 | 27.4446 | 29.1408 | -20.7378 | -10.8507 | -10.4908 | -1.5439 | -1.3371 | -13.7978 | -11.1186 |  | 6.5172 | 40.3289 | 4.406 | -2.3 | -2.3 | -23.831 | -23.3048 | -2.0811 |  | 7.6045 | 3.7462 | 1.8279 | 1.4228 | -52.1866 | 54.3229 | 54.384 | 43.2789 | -65.6196 |  |  |  | 17.5041 | 8.34 | 8.95 | -9.39 | -2.32 | -20.4912 | -20.3573 | 33.9869 | 33.2387 | -2.7927 |  | -16.6151 | 7.4787 |  |  |  | -8.1 | -8.5 | -2.09 | 21.2111 | 21.2064 | 19.2516 | 49.5436 | 50.0577 | -28.8955 | -28.897 | -27.3582 | 4.0412 | 27.97 | 10.98 | 15.6299 | 15.3351 | -8.49 |  |  |  | 32.4023 | -11.7711 | -4.1643 | -29 | -28.7 | -4.2749 | 4.307 | 8.2061 | 13.1796 | 4.8 | -1.31 | 4.774 | -33.4469 | -1.21 | -1.22 | 15.03 | 22.77 | -30.8 | -15.2727 | -45.0796 | -44.4091 | 9.6255 | -11.1217 | -22.1131 | -21.5628 | -22.3547 | -27.664 | -10.063 | -102.9408 | -49.5129 |  | -4.6777 | -3.6572 | 14.5525 | 3.1875 | 2.3107 | -6.148 | -28.7739 | -28.5339 | 7.7222 |  | -9.01 | 0 | 3.9412 | 10.6616 | -8.1634 | -8.4399 | 5.3603 | 8.9067 | -22.2665 | 5.3038 |  | 5.0609 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 7.5355 | -23.4439 | 26.3954 | 26.5851 | -10.1131 |  | 21.0953 | -18.46 | -0.1991 | 0.3152 | -0.14 | 5.12 |  |  | 2.816 | 0.53 | 3.581 | -4.79 | -14.5523 | -6.506 | -5.25 | 37.4545 |  | 29.4069 | -10.0972 | -10.7518 | 3.7017 |  |  | -14.2924 | -7.2469 | 5.3413 | -19.1827 | 3.6971 | 3.256 | 157.0282 | -4.7607 | -6.7319 | -17.5017 | 3.4106 | 9.2453 | 9.3758 | 3 | 4.3848 | 6.8688 | -2.1 | -4.4063 | 19.0173 | 0 | 81.928 | 21.98 | 21.9028 | -12.3208 | -10.4311 | -12.9582 | -13.6449 |  |  | -17.6539 | -16.6926 | -14.1019 | -14.105 | 17.9 | 17.88 | -37.1 | -36.5 | 0.6857 | -8.08 | 59.5839 | 22.8526 | 22.341 | -17.2 | -34.1 | 2.2 | 1.6 |  | -17.7999 | -158.7628 | 8.1327 | -267.6295 | -20.4995 | -42.2184 | 111.362 | 54.696 | 123.0396 | 104.3748 | 46.2453 | 17.2269 | 16.2519 | -12.0707 | 204.7527 | -203.7383 | 0.2352 | 9.0334 | -1.0779 |  | -9.04 | -0.522 | -0.53 | 4.88 |  | -5.6963 | 0.0595 | 0.676 | -5.8 | 0.1 | 9.963 | 10.074 |  |  | 4.2311 | 3.7432 | 3.085 |  | 17.5 | -0.9978 | 0.75 |  | 0 | -13.6146 | -20.3334 | 0 | 7.0931 | -14.6583 | 6.5853 | -20.4 | 2.1 | 33.9709
26/09/2025 | 19:30 |  | 5.4362 | -10.4877 | 4.7246 | 8.8437 |  | 16.3357 |  | 17.4639 | 7.1308 | 6.7326 | -22.2 |  |  |  |  | 3.1584 | -3.0989 | 5.9679 | 5.7875 | 10.4287 | 1.6066 | 0.1844 | 1.1835 |  | -0.9105 | -0.861 | -0.84 | -2.264 | 0 |  |  |  | -9.5 | -9.5 | -10 | -13.35 | -13.46 | 3.951 | 3.6437 | 27.4292 | 29.8535 | -21.1332 | -11.1186 | -10.4402 | -0.7794 | -0.7897 | -13.6638 | -11.1186 |  | 7.2501 | 39.4624 | 4.5019 | -2.4 | -2.5 | -23.7288 | -23.3959 | -2.0129 |  | 7.3514 | 3.6002 | 1.7693 | 1.3123 | -51.973 | 53.9872 | 53.5294 | 26.6695 | -79.479 |  |  |  | 16.0671 | 7.83 | 8.43 | -9.99 | -3.36 | -22.0987 | -21.9648 | 35.3992 | 34.5192 | -1.8236 |  | -13.3379 | 7.4865 |  |  |  | -9 | -9.3 | -2.25 | 20.6068 | 20.7759 | 19.065 | 50.9248 | 50.9847 | -29.0443 | -29.4047 | -27.6083 | 3.6134 | 25.42 | 9.73 | 14.3799 | 14.4562 | -8.34 |  |  |  | 31.6814 | -10.638 | -4.0517 | -28.9 | -28.8 | -4.2053 | 3.746 | 8.0484 | 12.4374 | 4.22 | -1.28 | 4.4795 | -31.8468 | -1.67 | -1.7 | 16.53 | 22.51 | -31.7273 | -15.5636 | -45.1699 | -44.1909 |  | -12.5089 | -22.4769 | -22.7218 | -25.5622 | -29.8451 | -9.416 | -91.8127 | -48.3146 |  | -4.3949 | -3.5532 | 16.4544 | 0.0046 | -0.6783 | -10.756 | -27.49 | -27.3387 | 9.5884 |  | -6.34 | 0 | 3.843 | 6.05 | -8.5319 | -8.8152 | 5.2444 | 11.8344 | -25.2767 | 5.1812 |  | 4.9426 | 0 | 0 |  | 8.5403 | 8.5403 | -20.7646 | 26.6763 | 26.9699 | -9.5374 |  | 21.0367 | -19.05 | -0.1991 | 0.2804 | -0.21 | 5.61 |  |  | 2.763 | 0.415 | 1.6514 | -4.8 | -15.2634 | -6.8004 | -5.1 | 37.0632 |  | 29.7061 | -9.74 | -10.4453 | 3.6561 |  |  | -14.4391 | -6.5596 | 5.5961 | -19.8934 | 4.4579 | 4.8235 | 157.5626 | -5.1176 | -7.2857 | -17.1528 | 2.7412 | 9.1867 | 9.3758 |  | 4.846 | 6.5123 | -1.68 | -5.1989 | 20.6967 | 0 | 79.9321 | 21.2906 | 21.8287 | -12.7312 | -10.9036 | -12.1555 | -13.399 |  | 28.839 | -17.176 | -16.5772 | -13.9644 | -13.9859 | 16.02 | 16.17 | -37.2 | -37.1 | 0.4587 | -7.36 | 56.3043 | 21.5056 | 21.5539 | -17.4 | -34.1 | 2.2 | 1.6 | -17.8972 |  | -162.1821 | 12.2789 | -268.6742 | -21.3434 | -42.538 | 109.6922 | 56.6556 | 119.9292 | 102.3777 | 42.4544 | 12.8165 | 14.4646 | -13.3029 | 202.3832 |  | -1.2243 | 10.0545 | -1.1463 |  | -8.64 | -0.572 | -0.577 | 4.48 |  | -5.7928 | 0.09 | 0.734 | -5.8274 | -0.5 | 8.728 | 9.872 |  |  | 3.2459 | 3.1233 | 3.4364 |  | 18.2 | -0.4251 | 0.77 |  | 0 | -13.7677 | -20.4731 | 0 | 6.9775 | -13.6507 | 6.2154 | -20.6 | 2.9 | 33.1718 | -97.2015
26/09/2025 | 20:00 |  | 5.3077 | -10.369 | 4.019 | 8.5475 |  | 15.7339 |  | 17.0209 | 6.8338 | 6.5083 | -22.2 | -28.6 | 4.4 |  |  | 2.6163 | -2.7811 | 5.5666 | 5.4376 | 9.7445 | 1.845 | 0.1724 | 1.1662 |  | -0.9061 | -0.916 | -0.89 | -2.926 | 0 | -4.4 |  |  | -9.58 | -9.57 |  | -13.57 | -13.57 | 4.0303 | 3.6924 | 25.8975 | 27.9051 | -20.4489 | -11.5205 | -10.8445 | 0.5141 | 0.5983 | -13.6638 | -10.9846 |  | 9.0503 | 39.8876 | 4.9222 | -2.6 | -2.6 | -23.644 | -22.9924 | -1.9707 |  | 6.9252 | 3.3613 | 1.7069 | 1.2148 | -59.2364 | 51.5152 | 51.6983 | 27.8929 | -86.4764 |  |  |  | 16.2068 | 7.66 | 8.31 | -10.14 | -3.67 | -19.4196 | -19.5535 | 33.2723 | 32.4057 | -1.6816 |  | -17.9934 | 7.0579 |  |  |  | -8.4 | -8.7 | -2.08 | 19.6908 | 19.9775 | 18.3652 | 49.348 | 48.7792 | -30.2729 | -25.8851 | -29.273 | 3.8642 | 25.93 | 9.89 | 14.0674 | 14.0656 | -8.01 |  |  |  | 29.7394 | -11.2119 | -3.825 | -27.1 | -27 | -4.4043 | 3.185 | 8.0484 | 11.6953 | 3.7 | -1.48 | 3.7355 | -30.4442 | -1.6 | -1.69 | 17.59 | 21.94 | -31.2727 | -15.1636 | -43.1804 | -42.7818 |  | -13.959 | -23.2654 | -22.9532 | -26.5832 | -30.1657 | -8.777 | -98.0843 | -53.7345 |  | -4.299 | -3.4377 | 17.7218 | -2.042 | -2.7382 | -12.292 | -25.7659 | -25.6287 | 10.0608 |  | -6.21 | 0 | 6.7002 | 3.4528 | -9.4255 | -9.6272 | 5.934 | 11.8455 | -27.0021 | 5.6498 |  | 5.3127 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 5.861 | -22.4391 | 24.5014 | 25.0329 | -10.0696 |  | 21.8863 | -17.96 | -0.3035 | 0.2364 | -0.13 | 4.45 | -22.061 |  | 2.762 | 0.577 | 3.5779 | -4.22 | -14.8354 | -6.7715 | -4.81 | 38.0338 |  | 29.7267 | -9.6474 | -10.325 | 3.5468 |  |  | -14.6175 | -5.5453 | 5.3084 | -20.6957 | 4.003 | 4.0853 | 152.4346 | -5.3808 | -7.6334 | -16.6409 | 2.8849 | 8.8937 | 9.1385 | 2 | 5.1732 | 7.0352 | -1.26 | -5.898 | 26.722 | 0 | 72.9909 | 20.9338 | 20.8293 | -13.1237 | -11.0726 | -12.3294 | -12.7281 | 29.4313 |  | -18.1703 | -17.3793 | -14.146 | -13.9928 | 15.59 | 15.45 | -35.8 | -35.8 | 0.4587 | -8.32 | 57.5735 | 24.1532 | 24.1546 | -17.4 | -33.7 | 3 | 2.1 |  |  | -149.6396 | 13.1455 | -270.0719 | -21.6938 | -38.7751 | 109.768 | 56.6154 | 121.3467 | 103.4485 | 38.9331 | 14.8109 | 10.7899 | -13.9999 | 203.2673 | -203.7417 | -4.6944 | 14.166 | -1.8494 |  | -7.92 | -0.636 | -0.639 | 3.76 |  | -4.8611 | 0.09 | 0.325 | -5.7694 | -0.2 | 10.863 | 10.849 |  |  | 4.6094 | 3.352 | 3.7996 |  | 17.5 | 0.3251 | 0.74 |  | 0 | -13.5553 | -20.6305 | -1.1636 | 6.2979 | -14.1915 | 7.2427 | -19.4 | 1.8 | 32.1646 | -101.9771
26/09/2025 | 20:30 |  | 5.0844 | -10.2109 | 4.2703 | 8.596 |  | 14.6819 |  | 16.2758 | 6.4478 | 6.2152 | -22.2 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 2.5715 | -2.5832 | 5.1384 | 5.0398 | 9.0854 | 1.3474 | 0.3669 | 1.244 |  | -0.7194 | -0.905 | -0.888 | -2.509 | 0 | -6.6 |  |  | -9.48 | -9.48 |  | -13.66 | -13.86 | 4.3103 | 3.6238 | 25.9141 | 27.6606 | -19.7463 | -9.779 | -9.2338 | 0.5699 | 0.6989 | -13.9317 | -11.2526 | 0 | 9.499 | 35.3224 | 4.6036 | -2.5 | -2.6 | -24.6943 | -24.0112 | -2.0511 |  | 9.1125 | 2.8708 | 1.5708 | 1.2123 | -65.0349 | 51.8204 | 51.8509 | 27.8485 | -93.9601 |  |  |  | 16.2268 | 7.83 | 8.08 | -10.17 | -2.55 | -19.5535 | -19.4196 | 32.7452 | 32.1583 | -1.3513 |  | -17.669 | 8.3469 |  |  |  | -10.6 | -10.7 | -2.21 | 19.45 | 19.4689 | 17.8528 | 50.3524 | 50.5189 | -28.0128 | -29.2697 | -26.9985 | 3.7715 | 24.36 | 9.16 | 13.4424 | 13.5773 | -7.69 |  |  |  | 29.6996 | -11.1692 | -3.7968 | -26.7 | -26.7 | -4.4873 | 2.811 | 7.4175 | 10.9531 | 3.41 | -1.38 | 4.2005 | -31.6393 | -1.94 | -2.04 | 17.64 | 21.97 | -32.6182 | -15.8 | -42.4807 | -42.3273 |  | -15.0426 | -24.2605 | -24.5926 | -26.2685 | -29.8319 | -9.013 | -102.2352 | -52.6524 |  | -4.4351 | -3.3503 | 17.1832 | -1.5572 | -2.094 | -10.244 | -26.126 | -25.6114 | 9.2243 |  | -6.25 | 0 | 6.643 | 4.5407 | -9.9996 | -10.1956 | 5.5975 | 11.0969 | -26.6365 | 5.7397 |  | 5.4352 | 2.495 | 0 | 0 | 6.0284 | 6.1959 | -25.4534 | 23.5587 | 23.93 | -10.8169 |  | 25.0016 | -16.4 | -0.3035 | 0.2364 | -0.04 | 1.83 | -26.2438 |  | 2.738 | 0.615 | 3.6804 | -4.66 | -15.3407 | -6.3964 | -4.72 | 37.1355 |  | 29.7772 | -9.1895 | -9.8284 | 3.468 |  |  |  | -6.5172 | 5.7088 | -21.4449 | 6.818 | 5.7433 | 150.8055 | -5.799 | -8.3702 | -16.2532 | 2.9445 | 8.6886 | 8.9091 | 2.4573 | 5.7587 | 6.6331 | -1.26 | -2.9542 | 29.9405 | 0 | 71.5122 | 21.1679 | 21.9799 | -12.7516 | -11.3301 | -12.0274 | -12.2557 |  |  | -17.6429 | -17.1101 | -13.7796 | -13.3949 | 16.18 | 16.06 | -36.1 | -36.1 | 0.6693 | -8.4 | 57.5914 | 25.3578 | 25.5336 | -19 | -34.1 | 3 | 2.5 | -17.8927 | -17.7019 | -148.3008 | 11.3647 | -268.2524 | -19.7148 | -39.0342 | 109.237 | 57.154 | 122.5643 | 103.2832 | 40.1686 | 15.5872 | 13.9357 | -11.1841 | 201.2835 | -204.9341 | -7.5967 | 11.7932 | -0.6555 |  | -7.44 | -0.536 | -0.539 | 3.44 |  | -4.6547 | 0.0595 | 0.383 | -6.1204 | -0.1 | 11.072 | 10.473 |  |  | 4.3821 | 3.7453 | 4.1149 |  | 18.2 | -0.341 | 0.5 |  | 0 | -13.1107 | -19.9163 | 0 | 7.1305 | -14.4376 | 6.3837 | -20 | 2.5 | 35.2186 | -108.2736
26/09/2025 | 21:00 |  | 4.6365 | -9.8198 | 4.824 | 8.6058 |  | 13.9581 |  | 15.69 | 6.1038 | 5.8613 | -19.98 | -26.4 |  | 2.484 | -17.6 | 2.1851 | -2.0562 | 5.0517 | 4.8398 | 8.7764 | 2.6187 | 0.5324 | 1.2362 |  | -0.5962 | -0.922 | -0.908 | -2.261 | 0 | -6.6 |  |  | -9.8 | -9.89 |  | -13.72 | -13.71 | 4.0217 | 3.8365 | 27.5009 | 27.3061 | -19.073 | -10.3148 | -9.288 | 0.7063 | 1.3582 | -13.5299 | -10.9846 | 0 | 10.4852 | 30.5752 | 5.1256 | -2.8 | -2.9 | -24.644 | -24.1292 | -1.9733 |  | 8.2213 | 2.8986 | 1.4783 | 1.0062 | -71.2302 | 51.8815 | 51.9425 | 29.4355 | -103.2702 |  |  |  | 15.2088 | 7.78 | 8.14 | -10.3 | -3.02 | -17.5442 | -17.1423 | 31.335 | 30.2009 | -2.3042 |  | -22.0991 | 7.8329 |  |  |  | -10.1 | -10.2 | -2.19 | 17.6842 | 18.3662 | 16.8485 | 51.2328 | 50.919 | -27.5912 | -29.8758 | -27.2777 | 3.5655 | 25.61 | 10.14 | 12.6611 | 12.8937 | -7.44 |  |  |  | 31.2858 | -11.2317 | -3.5853 |  |  | -4.9597 | 2.0629 | 8.2061 | 9.6542 | 2.41 | -1.85 | 4.2625 | -31.7868 | -2.87 | -3.05 | 15.5 | 21.15 | -32.5091 | -15.4455 | -41.4282 | -40.2545 |  | -17.9072 | -26.8825 | -26.3521 | -24.3471 | -27.8322 | -9.33 | -104.2836 | -49.8926 |  | -4.2606 | -3.3834 | 14.6258 | 0.2214 | -0.5993 | -6.148 | -25.9019 | -25.6226 | 6.6332 |  | -9.64 | 0 | 6.245 | 8.2851 | -10.8412 | -11.0594 | 5.9599 | 8.6991 | -25.2087 | 5.6194 |  | 5.4017 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.1864 | -24.2812 | 22.4527 | 22.0348 | -10.1155 |  | 23.6051 | -16.65 | -1.0085 | 0.2804 | 0.48 | 1.64 | -22.409 |  | 2.716 | 0.665 |  | -3.62 | -16.2186 | -7.4283 | -4.61 | 38.2492 |  | 29.7719 | -9.3312 | -9.939 | 3.4303 |  |  | -15.5292 | -4.6776 | 5.5963 | -22.1276 | 6.7837 | 5.317 | 149.8423 | -6.3595 | -8.2862 | -16.1352 | 2.238 | 8.3297 | 8.5373 | 1.5203 | 6.6014 | 8.1172 | -2.1 | 0 | 40.5714 | 0 | 71.5032 | 22.4237 | 22.552 | -12.9385 | -11.1624 | -11.5877 | -12.7949 |  |  | -16.8299 | -16.1653 | -13.4567 | -13.0424 | 16.23 | 16.14 | -35.5 | -36 | 0.7919 | -9.12 | 50.5382 | 29.6641 | 29.5113 | -19.5 | -35.4 | 2.1 | 1.4 |  |  | -141.8735 | 7.3316 | -267.5042 | -20.6138 | -40.1045 | 107.5 | 58.4478 | 117.5868 | 100.4607 | 41.9666 | 16.4797 | 15.6427 | -8.666 | 199.741 | -202.8035 | -2.8259 | 10.8127 | -0.7483 |  | -6.88 | -0.618 | -0.623 | 3.2 |  | -4.3829 | 0.0595 | 0.676 | -6.3279 | -0.2 | 10.67 | 10.487 |  |  | 3.8364 | 3.4034 | 3.7745 |  | 19.1 | -0.3234 | 0.41 |  | 0 | -13.4815 | -19.8375 | -1.3045 | 6.9582 | -13.7064 | 6.0046 | -21.4 | 3.6 | 46.7592 | -113.1508
26/09/2025 | 21:30 |  | 4.1605 | -9.1011 | 6.7936 | 8.5653 |  | 14.2807 |  | 14.7496 | 5.7578 | 5.5228 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 2.4393 | -2.6536 | 4.819 | 4.5719 | 8.4048 | 2.9193 | 0.8126 | 1.6284 |  | -1.0815 | -0.749 | -0.701 | -3.242 | 0 | -6.6 |  |  | -8.63 | -8.61 |  | -13.05 | -13.14 | 4.3273 | 4.0161 | 26.551 | 28.9648 | -18.2293 |  | -9.2239 | 21.7041 | 35.6649 |  | -11.9224 | 0 | 38.7068 | 23.8687 | 4.0971 | -2.3 | -2.2 | -24.131 | -23.4859 | -1.966 |  | 7.9414 | 2.9468 | 1.3975 | 1.0182 | -65.096 | 51.6678 | 51.912 | 16.1679 | -106.6533 |  |  |  | 14.161 | 7.67 | 8 | -11.03 | -3.31 | -16.2046 | -16.3386 | 27.0181 | 26.395 | -1.7073 |  | -16.3022 | 7.0977 |  |  |  | -12.3 | -12.3 | -2.03 | 17.1653 | 18.0562 | 16.6581 | 51.9324 | 51.2909 | -24.6162 | -32.9508 | -23.5989 | 3.3595 | 22.89 | 8.81 | 13.5986 | 13.8702 | -7.39 |  |  |  | 29.7366 | -14.325 | -3.4924 |  | -24.4 | -4.0479 | 1.5019 | 7.2598 | 8.912 | 1.74 | -1.62 | 4.9755 | -29.9992 | -2.33 | -2.36 | 14.82 | 20.27 | -30.8909 | -15.5545 | -39.8797 | -38.9909 |  | -18.8234 | -27.2192 | -27.2639 | -24.6633 | -28.6989 | -9.948 | -98.86 | -49.9243 |  | -4.1657 | -3.1026 | 15.3245 | -2.7133 | -2.5845 | -6.148 | -24.6785 | -24.4054 | 7.9738 |  | -9.66 | 0 | 6.1097 | 3.8265 | -10.3772 | -10.5469 | 4.6166 | 9.8391 | -25.9547 | 5.7126 |  | 5.4661 | 0 | 2.441 | 0 | 4.3539 | 3.5166 | -19.7598 | 20.1581 | 20.1648 | -6.4862 |  | 23.7906 | -15.42 | -0.0929 | 0.2621 | -0.11 | 1.97 | -24.3722 |  | 2.685 | 0.656 |  | -3.54 | -21.2605 | -11.7968 |  | 38.9627 |  | 24.243 | -5.5468 | -6.0183 | 3.137 |  |  | -14.8609 | -7.8865 | 5.4936 | -19.2147 | 5.0918 | 5.6973 | 159.101 | -8.4217 | -10.1253 | -10.2187 | 2.1457 | 7.9342 | 8.1892 | 2 | 6.1056 | 8.4231 | -2.93 | 0 | 49.0667 | 0 | 65.2655 | 22.9454 | 24.1581 | -12.6629 | -9.4016 | -11.8253 | -12.5232 |  | 36.7196 | -18.4285 | -17.5331 | -12.9415 | -12.5404 | 12.2 | 12.21 | -36.5 | -37 | 0.651 | -9.28 | 49.1258 | 28.9193 | 28.4965 | -19.9 | -35 | 2.6 | 2.1 | -17.8947 | -17.9274 | -127.3257 | 6.5657 | -270.0155 | -22.8329 | -37.4122 | 105.687 | 61.1848 | 119.4265 | 99.8211 | 38.5982 | 10.9107 | 9.8842 | -10.4785 | 192.5817 | -203.259 | -10.7354 | 17.3447 | -0.4431 |  | -6.24 | -0.766 | -0.772 | 2.08 |  | -3.8352 | 0.0595 | 0.7034 | -6.0624 | -0.2 | 10.608 | 10.247 | 3.7573 | 4.2752 | 4.0772 | 3.2002 | 3.7433 |  | 18.6 | 0.2101 | 0.34 |  | 0 | -12.2414 | -20.0645 | -1.1162 | 5.5504 | -14.5068 | 8.2819 | -21.3 | 3.4 | 49.404 | -118.4585
26/09/2025 | 22:00 |  | 3.4074 | -8.412 | 6.5091 | 8.2974 |  | 13.5055 |  | 14.103 | 5.3228 | 5.0349 | -19.98 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 2.8317 | -2.5314 | 4.8223 | 4.5999 | 8.3845 | 2.7351 | 1.8659 | 1.8276 |  | -0.5467 | -0.775 | -0.776 | -2.366 | -2.22 | -8.8 |  |  | -8.6 | -8.55 |  | -13.64 | -13.74 | 3.6666 | 4.0592 | 26.5927 | 26.9007 | -18.5144 |  | -9.508 | 13.5598 | 15.4257 |  | -12.994 | 0 | 25.0316 | 24.2536 | 4.78 | -2.4 | -2.4 | -24.8436 | -24.076 | -1.9381 |  | 7.7976 | 2.796 | 1.2802 | 0.9787 | -72.7866 | 52.6749 | 52.4003 | 7.7131 | -114.4822 |  |  |  | 15.1789 | 7.75 | 6.52 | -10.92 | 0.84 | -22.9025 | -22.5006 | 28.2602 | 26.9145 | -3.128 |  | 6.8751 | 7.9599 |  |  |  | -16.5 | -16 | -1.79 | 21.8434 | 22.5573 | 20.982 | 53.8324 | 54.1889 | -26.1034 | -34.8407 | -24.4949 | 3.344 | 23.03 | 8.75 | 12.6611 | 12.796 | -6.8 |  |  |  | 20.4764 | -14.0121 | -3.2766 |  | -27.3 | -4.9841 | 0.3799 | 7.2598 | 7.4277 | 0.78 | -1.86 | 6.2155 | -20.8737 | -2.23 | -2.27 | 13.27 | 19 | -20.4364 | -10.3818 | -39.8582 | -38.7 |  | -15.7318 | -24.384 | -24.2166 | -24.0078 | -27.573 | -10.389 | -88.3107 | -50.8381 |  | -6.6991 | -5.7903 | 15.6029 | -6.3959 | -6.5966 | -5.636 | -25.7831 | -25.2787 | 7.7715 |  | -9.35 | 0 | 5.8554 | -2.2943 | -10.2251 | -10.3472 | 5.3101 | 9.7747 | -25.8579 | 5.6269 |  | 5.3181 | 2.6464 | 2.7643 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -20.932 | 20.5624 | 20.9436 | -7.4273 |  | 22.3014 | -15.78 | -1.1147 | 0.2273 | 0.47 | 1.39 | -22.0007 |  | 2.674 | 0.752 |  | -2.4 | -19.4682 | -10.9553 | -4.28 | 39.0163 |  | 24.6332 | -5.2117 | -5.6175 | 3.0749 |  |  | -14.28 | -8.7226 | 5.9188 | -20.5932 | 5.9983 | 7.586 | 159.2696 | -9.1268 | -11.2064 | -9.841 | 2.1907 | 7.4352 | 7.6583 | 1.5481 | 8.1359 | 9.909 | -1.68 | 3.4336 | 53.9056 | 3.923 | 60.513 | 25.9846 | 25.2413 | -13.6935 | -11.034 | -10.4397 | -11.5761 | 37.7482 |  | -18.0934 | -17.4836 | -9.7518 | -9.4103 | 13.97 | 13.82 | -36 | -36.3 | 0.6693 | -10.24 | 51.5474 | 29.2999 | 29.1509 | -20.4 | -36.3 | 2.6 | 2.1 | -17.7982 | -17.9199 | -120.7259 | 10.4313 | -270.9293 | -23.3332 | -35.3919 | 108.928 | 54.8668 | 117.2124 | 102.7449 | 45.3682 | 11.4224 | 9.173 | -6.8901 | 201.4882 | -204.3403 | -5.2439 | 10.8081 | -0.6311 |  | -6.24 | -0.575 | -0.581 | 2.4 |  | -3.3447 | 0.0595 | 0.3525 | -5.9739 | 0.5 | 11.504 | 11.501 | 2.6568 | 3.2423 | 4.122 | 3.9558 | 3.3771 |  | 19.2 | 0.297 | 0.22 |  | -3.6195 | -12.2663 | -19.2219 | -3.3087 | 5.9067 | -12.9248 | 6.7443 | -21.9 | 3.9 | 50.9811 | -113.1859
26/09/2025 | 22:30 |  | 2.9019 | -7.7236 | 6.74 | 8.5408 |  | 12.3352 |  | 13.0322 | 4.8569 | 4.547 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.7246 | -1.9153 | 3.9873 | 3.8005 | 7.1547 | 0.7934 | 2.1864 | 2.6586 |  | -0.8277 | -0.666 | -0.671 | -2.913 | -6.66 | -8.8 |  |  | -8.57 | -8.61 |  | -13.12 | -13.42 | 3.1778 | 4.0342 | 25.6402 | 26.9977 | -18.0127 |  | -10.272 | 22.4085 | 14.2822 |  | -14.4676 |  | 24.3877 | 28.6829 | 7.517 | -4.4 | -4.6 | -23.9608 | -23.5079 | -1.829 |  | 4.1142 | 2.7994 | 1.2918 | 0.8282 | -72.2373 | 48.8601 | 48.7075 | 17.3424 | -123.0747 |  |  |  | 13.0832 | 7.39 | 5.65 | -11.89 | 1.05 | -21.161 | -20.8931 | 28.1208 | 27.2568 | -2.6373 |  | 3.2313 | 5.1253 |  |  |  | -17.6 | -17.1 | -1.68 | 19.8179 | 20.1774 | 18.3414 | 55.0078 | 55.1845 | -28.5649 | -32.0554 | -27.266 | 3.2316 | 22.27 | 8.05 | 12.3486 | 12.5031 | -6.43 |  |  |  | 22.7823 | -14.1608 | -2.9982 | -24.2 | -25 | -4.657 | -0.374 | 6.1558 | 6.4999 | 0.05 | -1.72 | 7.2075 | -23.7263 | -5.22 | -5.31 | 17.61 | 19.28 | -23.3091 | -11.7364 | -39.187 | -37.8364 |  | -15.425 | -24.5654 | -24.6652 | -24.1975 | -27.749 | -10.548 | -93.58 | -51.6704 |  | -6.5651 | -5.7069 | 16.1268 | -5.888 | -5.9928 | -6.148 | -24.8177 | -24.4779 | 7.3961 |  | -7.84 | 0 | 5.8487 | -0.8947 | -9.9712 | -10.0242 | 5.3071 | 9.5457 | -26.7778 | 5.4545 |  | 5.2129 | 2.647 | 2.5159 | 2.6795 | 8.2054 | 8.0379 | -21.4344 | 19.4396 | 19.3495 | -7.4935 |  | 23.6051 | -14.53 | 0.2953 | 0.2181 | -0.07 | 2.12 | -24.0165 |  | 2.72 | 0.7 |  | -2.36 | -20.2754 | -11.1474 |  | 39.3531 |  | 24.3169 | -5.2822 | -5.7005 | 2.7996 |  |  | -14.0141 | -8.9466 | 5.9857 | -21.6556 | 5.2862 | 4.5997 | 157.2794 | -9.9487 | -10.381 | -9.8622 | 1.5977 | 6.9738 | 7.1203 | 1.1485 | 7.2437 | 8.6756 | -1.68 | 5.6171 | 57.0309 | 0 | 60.2759 | 24.2965 | 24.4228 | -13.1808 | -11.5759 | 0 | -11.156 |  |  | -17.198 | -16.407 | -8.5481 | -8.6591 | 13.04 | 12.99 | -36.9 | -37.3 | 0.651 | -10.72 | 47.9936 | 28.9902 | 28.8463 |  | -35.4 | 2.2 | 1.6 |  | -17.8751 | -124.0869 | 10.4229 |  | -26.8972 | -34.5341 | 107.3248 | 57.9812 | 121.0329 | 101.3314 | 41.5427 | 13.5177 | 9.6604 | -10.4798 | 198.9341 | -202.2024 | -6.1997 | 14.4084 | -0.3748 |  | -6.48 | -0.586 | -0.593 | 2.4 |  | -3.6008 | 0.0595 | 0.148 | -6.0044 | 0.4 | 11.098 | 11.09 | 2.6568 | 3.2423 | 3.3621 | 3.46 | 3.6993 |  | 19.7 | 0.2128 | 0.2 |  | -2.8427 | -13.2361 | -19.165 | -1.6121 | 6.0454 | -12.6392 | 5.7576 | -22.5 | 4.9 | 51.5915 | -114.5076
26/09/2025 | 23:00 |  | 2.3547 | -7.1072 | 7.2437 | 8.4421 |  | 12.0512 |  | 12.0346 | 4.2569 | 4.0374 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.1277 | -0.3276 | 3.6316 | 3.507 | 6.5111 | 2.3717 | 0.0556 | 2.6368 |  | -0.6209 | -0.755 | -0.733 | -2.837 | -11.1 | -13.2 |  |  | -10.16 | -10.18 |  | -13.27 | -13.72 | 1.7185 | 4.0161 | 24.2836 | 24.7958 | -15.9226 |  | -10.6647 | 9.8195 | 15.3329 |  | -12.994 |  | 21.8158 | 22.5271 | 9.5599 | -4.9 | -4.8 | -25.0589 | -22.5698 | -1.6774 |  | 3.9522 | 2.8114 | 0.3919 | 0.7255 | -80.1416 | 48.3413 | 48.3718 | 29.5549 | -123.676 |  |  |  | 10.9875 | 7.25 | 5.08 | -13.44 | 1.05 | -22.2327 | -22.7685 | 28.6389 | 27.9023 | -2.3023 |  | 1.5732 | 4.8496 |  |  |  | -20.9 | -19.9 | -1.59 | 17.9923 | 18.3724 | 16.6459 | 58.3516 | 58.0666 | -28.9452 | -33.9346 | -27.8819 | 2.9822 | 20.57 | 7.48 | 11.7236 | 11.7218 | -5.88 |  |  |  | 23.2061 | -14.3078 | -2.797 |  | -22.5 | -4.6814 | -1.122 | 5.6827 | 5.3867 | -0.74 | -1.5 | 6.8975 | -24.4389 | -8.72 | -8.71 | 23.41 | 18.3 | -24.3091 | -12.1455 | -40.7922 | -39.7 |  | -18.0436 | -26.3162 | -26.3134 | -24.4555 | -28.3833 | -10.529 | -105.906 | -51.1761 |  | -7.0168 | -6.0889 | 14.8766 | -8.1202 | -8.5904 | -0.516 | -24.9847 | -24.7038 | 7.3298 |  | -10.12 | 0 | 2.6801 | -3.8109 | -9.1735 | -9.3178 | 5.5296 | 10.5373 | -26.1288 | 5.1799 |  | 5.0118 | 0 | 2.4004 | 0 | 9.7125 | 9.8799 | -23.9463 | 20.7384 | 20.7651 | -9.3066 |  | 23.5611 | -14.86 | -0.1991 | 0.1659 | -0.07 | 1.79 | -23.8626 |  | 2.736 | 0.43 |  | -2.12 | -17.2782 | -7.7024 | -4.32 | 40.4307 |  | 22.7852 | -5.0696 | -5.5219 | 2.6527 |  |  | -13.7112 | -9.2488 | 6.4565 | -21.7809 | 6.2477 | 6.3145 | 143.7039 | -10.8001 | -9.2623 | -9.9037 | 1.3847 | 6.6222 | 6.8039 | 1 | 6.8762 | 8.847 | -4.61 | 0 | 50.4915 | -5.2623 | 65.5427 | 21.6658 | 22.4353 | -12.8032 | -11.3259 | -12.1407 | -12.9934 |  |  | -18.78 | -17.9561 | -8.2987 | -8.3199 | 15.08 | 15.04 | -37.2 | -37.4 | 0.6162 | -11.76 | 47.2747 | 30.385 | 30.236 | -20.8 | -36.6 | 3 | 2.5 | -17.5814 | -17.8463 | -134.0411 | 8.0625 | -267.4181 | -20.8931 | -35.5108 | 100.9068 | 62.3665 | 119.515 | 97.9788 | 36.8616 | 15.0124 | 13.2766 | -8.635 | 192.3939 | -203.3402 | -10.5138 | 17.473 | -0.1868 |  | -6.56 | -0.768 | -0.767 | 2.4 |  | -3.7706 | 0.0595 | 0.0595 | -6.2974 | 0.8 | 12.244 | 12.143 | 2.6617 |  | 4.0299 | 3.5919 | 3.5811 |  | 20.2 | 0.3015 | 0.11 |  | 0 | -12.8943 | -20.394 | 0 | 6.5656 | -13.729 | 6.472 | -22 | 5.3 | 50.9817 | -114.6753
26/09/2025 | 23:30 |  | 2.0487 | -6.7002 | 8.0804 | 8.394 |  | 12.3151 |  | 10.2793 | 3.7529 | 5.1874 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 |  | 1.9187 | 0.4295 | 3.4206 | 3.2864 | 6.0848 | 2.7205 | -0.0306 | 2.6716 |  | -0.6513 | -0.797 | -0.826 | -3.01 | -11.1 | -13.2 |  |  | -11.38 | -11.08 |  | -13.21 | -13.31 | 1.857 | 3.8137 | 22.994 | 25.7935 | -20.9627 |  | -14.8381 | 6.8794 | 17.5736 |  | -13.6638 |  | 18.9729 | 25.048 | 8.7428 | -4.8 | -4.8 | -21.1468 | -21.6037 | -1.9724 |  | 1.9762 | 1.634 | 0 | 0.2407 | -95.6755 | 50.7828 | 50.0503 | 34.2583 | -140.2141 |  |  |  |  | 7.64 | 5.31 | -13.51 | 1.19 | -21.5629 | -20.8931 | 28.2018 | 27.5532 | -1.9287 |  | -1.962 | 1.5136 |  |  |  | -23.2 | -22 | -1.67 | 15.227 | 15.5651 | 14.2568 | 60.6216 | 60.7067 | -27.3771 | -37.8489 | -27.9072 | 2.9714 | 21.22 | 7.85 | 10.7861 | 11.0382 | -5.28 |  |  |  | 22.3105 | -14.4763 | -2.3355 | -21.9 |  | -4.6936 | -2.2441 | 4.8941 | 4.2734 | -1.74 | -1.63 | 6.6805 | -23.5938 | -8.64 | -8.7 | 21.91 | 17.67 | -24.4 | -12.3636 | -39.0932 | -37.8909 |  | -21.9138 | -29.2246 | -29.4952 | -22.4538 | -25.0068 | -9.077 | -116.906 | -43.543 |  | -7.5928 | -6.7733 | 10.3899 | -3.5756 | -4.0115 | 6.16 | -26.317 | -26.1463 | 2.61 |  | -15.92 | 0 | 2.6644 | 3.9226 | -9.0568 | -9.2443 | 6.1971 | 5.4493 | -21.4595 | 5.5771 |  | 5.2924 | 2.4896 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.2054 | -22.4391 | 19.38 | 19.1296 | -8.3037 |  | 24.6744 | -14.42 | -0.3053 | 0.165 | -0.11 | 1.01 |  |  | 2.705 | 0.6 |  | -3.35 | -19.4181 | -9.741 | -4.5 | 38.5802 |  | 21.9611 | -4.7551 | -5.114 | 2.405 |  |  | -14.4401 | -8.9918 | 6.0023 | -22.0627 | 5.7521 | 6.6899 | 138.1039 | -11.5639 | -8.9519 | -9.271 | 1.5732 | 6.3219 | 6.4084 | 0.9818 | 7.0502 | 9.285 | -5.87 | 5.3118 | 54.494 | -6.6216 | 70.3299 | 22.2388 | 22.7482 | -12.6441 | -11.6896 | -9.7493 | -11.9928 |  |  | -18.4395 | -17.6045 | -6.7063 | -6.6451 | 18.76 | 18.71 | -38.6 | -38.7 | 0.4752 | -11.76 | 51.035 | 28.6841 | 28.3919 | -20.8 | -38.8 | 2.2 | 1.6 | -18.0048 | -17.824 | -137.4046 | 4.1782 | -268.0517 | -19.3223 | -38.3755 | 101.9393 | 64.7412 | 123.5289 | 99.171 | 34.6552 | 19.8093 | 17.8931 | -9.9739 | 193.3301 | -201.3397 | -9.6809 | 16.7301 | 0.1648 |  | -6.64 | -0.019 | -0.023 | 2.88 |  | -3.9322 | 0.0595 | 1.9364 | -9.2851 | 1.1 | 12.236 | 11.542 |  |  | 4.0945 | 3.7653 | 3.7454 |  | 22.9 | 1.824 | 0.02 |  | 0 | -14.2543 | -19.378 | 0 | 7.9295 | -13.2813 | 5.0338 | -25.3 | 7.5 | 60.2831 | -122.5965
27/09/2025 | 00:00 |  | 3.9853 | -8.9698 | 8.1056 | 7.6669 |  | 11.6442 |  | 9.1041 | 3.3909 | 4.7421 |  | -24.2 |  | 2.484 |  | 1.9229 | 0.9613 | 3.3579 | 3.2887 | 5.9924 | 3.559 | 0.0145 | 2.681 |  | -1.0029 | -1 | -0.988 | -3.013 | -13.32 | -13.2 |  |  | -11.49 | -11.49 |  | -13.83 | -13.77 | 1.6938 | 3.9692 | 24.1711 | 26.0449 | -17.4678 |  | -15.0458 | 2.5798 | 2.0116 |  | -10.1809 |  | 10.9532 | 29.0803 | 10.7222 | -5.3 | -5.5 | -22.4301 | -22.1669 | -1.978 |  | -0.3031 | 1.7826 |  | 0.1665 | -113.071 | 49.9283 | 49.8672 | 45.2005 | -153.4112 |  |  |  | 8.8818 | 7.16 | 4.98 | -14.46 | -0.54 | -19.8215 | -19.8215 | 27.6578 | 26.7111 | -1.5994 |  | -3.9241 | -0.4535 |  |  |  | -25.5 | -24.2 | -1.51 | 12.9 | 13.1448 | 11.8393 | 64.0242 | 64.2829 | -29.3991 | -37.9296 | -29.8863 | 2.6363 | 20.91 | 7.56 | 10.3174 | 10.4523 | -4.92 |  |  |  | 26.0396 | -14.4864 | -2.2509 |  |  | -4.7754 | -2.6181 | 3.3169 | 3.1601 | -2.4 | -1.3 | 7.0835 | -26.5265 | -8.42 | -8.51 | 20.97 | 16.92 | -28.2909 | -14.2818 | -39.0886 | -38.3909 | -9.6608 | -25.8342 | -33.0436 | -32.9706 | -21.276 | -22.3745 | -9.125 | -126.7091 | -42.8237 |  | -8.5306 | -7.66 | 11.1153 | -5.7589 | -6.1266 | 13.84 | -27.2999 | -27.0489 | 0.8359 |  | -20.58 | 0 | 2.6067 | -0.1012 | -8.1534 | -8.4796 | 5.3871 | 3.648 | -21.6413 | 5.2387 |  | 4.9051 | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.5308 | -19.7598 | 18.8942 | 18.9884 | -6.1645 |  | 24.1813 | -14.27 | -0.3053 | 0.1916 | -0.05 | 1.11 |  |  | 2.718 | 0.637 |  | -4.92 | -21.1757 | -11.8676 | -4.73 | 42.0778 |  | 15.2218 | -0.956 | 0 | 1.856 |  |  | -14.1419 | -13.581 | 6.1163 | -18.1614 | 6.0989 | 5.858 | 133.2481 | -8.36 | -10.1932 | 4.9772 | 1.6739 | 6.2047 | 6.3056 | 1.1237 | 7.2506 | 9.4479 | -7.12 | 3.5069 | 53.8884 | -10.3933 | 73.9834 | 20.3926 | 20.9276 | -11.7096 | -11.2085 | -11.3871 | -12.2521 |  |  | -17.7253 | -17.4836 | -5.986 | -5.9179 | 18.85 | 18.8 | -36.2 | -36.4 | 0.8103 | -12.8 | 45.6927 | 29.4223 | 29.2725 | -20.4 | -34.6 | 3 | 2.3 | -17.9257 | -17.9446 | -142.3469 | 0.7152 | -264.9731 | -16.4682 | -39.4261 | 99.4693 | 67.8914 | 121.8216 | 96.8176 | 32.109 | 19.7992 | 18.5934 | -12.533 | 187.839 | -201.476 | -15.3974 | 19.8893 | 0.2112 |  | -7.12 | -0.053 | -0.057 | 3.04 |  | -3.999 | 0.09 | 1.4084 | -8.2597 | 1.2 | 10.838 | 11.616 | 2.3972 | 2.6881 | 3.5252 | 3.3774 | 3.1905 |  | 18.6 | 2.5667 | 0 |  | 0 | -14.3599 | -20.3888 | 0 | 7.5251 | -14.0172 | 5.6132 | -21.1 | 3.7 | 62.3658 | -127.4507
MÁXIMO |  | 0 | 5.619 | -6.1193 | 8.4591 | 9.6044 | 0 | 19.0026 | 0 | 27.1402 | 12.0046 | 11.5313 | -6.66 | -17.6 | 8.8 | 7.452 | -13.2 | 3.3408 | 0.9613 | 7.9138 | 7.8535 | 13.6181 | 4.0036 | 2.1864 | 2.8071 | 0 | -0.1769 | -0.587 | -0.566 | -2.233 | 4.44 | -2.2 | -1.296 | 0.378 | -8.26 | -8.26 | -10 | -12.5 | -12.46 | 5.2378 | 4.0592 | 27.8416 | 32.1067 | -6.4455 | -7.2338 | -6.7897 | 31.0995 | 35.6649 | -8.1715 | -5.3584 | 0 | 38.7068 | 121.1604 | 16.9369 | -2 | -2 | -19.7258 | -20.1088 | -1.5268 | 0 | 21.7323 | 7.2981 | 5.1908 | 3.3287 | -49.2263 | 93.0814 | 92.7457 | 77.5311 | -29.9048 | 0 | 0 | 0 | 28.2821 | 10.26 | 9.14 | -4.12 | 8.64 | -16.2046 | -16.3386 | 50.1115 | 49.4271 | 2.9462 | 0 | 31.183 | 21.8092 | 0 | 2.88 | 6.412 | 0 | -8.1 | -1.51 | 34.4083 | 34.163 | 32.5893 | 77.165 | 77.8257 | -24.0242 | -25.8851 | -20.2135 | 4.4572 | 30.4 | 12.66 | 21.0986 | 20.9991 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 37.4775 | -10.638 | -1.8767 | -17.8 | -18.6 | -0.9058 | 6.5511 | 14.0415 | 15.9628 | 6.96 | -0.84 | 12.5705 | -6.2754 | -1.21 | -1.22 | 29.24 | 26.73 | -4.3273 | -2.0545 | -34.5168 | -34.0545 | 41.1625 | 14.2735 | 2.3213 | 3.1577 | -6.8949 | -10.2765 | -5.692 | -28.3151 | -21.1197 | 0 | -4.1657 | -3.1026 | 22.7606 | 4.4241 | 3.8831 | 36.88 | -24.3151 | -23.6083 | 12.6434 | 6.37 | -4.95 | 13.7 | 6.7002 | 10.6616 | -6.6811 | -6.9836 | 10.5424 | 13.6215 | -12.4157 | 5.7517 | 0 | 5.4661 | 4.5623 | 4.7127 | 3.2952 | 18.4202 | 18.9226 | -7.5355 | 31.2335 | 31.4167 | 1.6505 | 16.466 | 28.6345 | -14.11 | 1.4946 | 0.3152 | 4.85 | 6.12 | -12.6676 | 3.249 | 2.951 | 0.759 | 3.9633 | 7.95 | 2.6775 | 8.3492 | -3.23 | 42.0778 | -0.1 | 32.7482 | -0.5604 | 0 | 3.7017 | 0.0608 | 0 | -10.7299 | -4.6776 | 8.9091 | -17.3593 | 7.2686 | 7.586 | 159.2696 | -2.9329 | -4.2281 | 5.1733 | 4.6876 | 9.2453 | 9.3758 | 4.6182 | 26.9202 | 28.1553 | 10.06 | 5.6171 | 57.0309 | 33.7724 | 89.0051 | 25.9846 | 25.2413 | -9 | 0 | 0 | 0 | 47.8019 | 49.774 | 0.0179 | 0.0124 | -0.7966 | -0.5519 | 26.69 | 26.36 | -35.5 | -35.8 | 0.9494 | 10.4 | 99.3002 | 30.385 | 70.6071 | -12.7 | -33.7 | 3 | 2.5 | -16.559 | -16.6254 | -118.424 | 54.9803 | -233.9268 | -15.6965 | -30.8712 | 119.6448 | 88.5476 | 155.5356 | 164.6351 | 55.1638 | 27.4392 | 27.952 | 26.8999 | 216.1183 | -201.3397 | 26.4359 | 45.1382 | 1.4075 | 0 | -5.36 | 0.509 | 0.504 | 8.16 | 0.16 | -2.4772 | 0.09 | 7.0634 | -5.7694 | 5 | 12.955 | 12.143 | 3.7573 | 4.2752 | 4.6869 | 4.4291 | 5.1723 | 0 | 35.3 | 3.5939 | 1.51 | 0 | 0 | 4.399 | -17.3207 | 0 | 7.9295 | -11.1172 | 8.5783 | -19.4 | 20.4 | 62.3658 | 0
MÍNIMO |  | 0 | 1.3258 | -11.0199 | 2.0936 | 7.5096 | 0 | 7.0265 | 0 | 7.611 | 2.5489 | 4.0118 | -26.64 | -33 | -4.4 | 0 | -24.2 | 1.9187 | -11.9508 | 3.0362 | 2.7825 | 5.5147 | 0.7934 | -1.5041 | 1.1585 | 0 | -1.1339 | -1.231 | -1.225 | -3.867 | -15.54 | -17.6 | -1.296 | 0.378 | -14.35 | -14.52 | -10 | -15.96 | -15.96 | -1.7404 | 3.0008 | 19.4849 | 21.6419 | -21.9156 | -16.477 | -16.1972 | -1.5439 | -1.3371 | -17.4147 | -15.0034 | 0 | 5.7544 | 22.5271 | 3.5101 | -7.3 | -7.6 | -27.6709 | -27.6026 | -3.55 | 0 | -0.3031 | 1.4803 | 0 | -0.4351 | -118.9611 | 35.2183 | 34.4249 | -14.6472 | -153.4112 | 0 | 0 | 0 | 4.6006 | 6.41 | 3.95 | -16.75 | -3.67 | -30.538 | -30.9399 | 27.0181 | 26.395 | -4.1425 | 0 | -24.6195 | -0.4535 | 0 | 2.88 | 6.412 | -27.9 | -33.9 | -3.48 | 10.5915 | 10.889 | 9.1697 | 49.0233 | 48.7792 | -37.7794 | -55.7488 | -36.5615 | 2.5253 | 17.07 | 5.96 | 8.2861 | 8.4015 | -9.92 | 0 | 0 | 0 | 5.5282 | -20.0798 | -5.1735 | -40.8 | -40.8 | -4.9841 | -4.1142 | 0.1626 | 1.1191 | -3.83 | -3.57 | 3.7355 | -38.2622 | -11.76 | -11.87 | 13.27 | -5.7 | -35.6182 | -18.1 | -46.0339 | -45.0818 | -13.5659 | -29.3744 | -36.5913 | -36.7626 | -26.5832 | -30.1657 | -13.036 | -143.8965 | -73.6144 | 0 | -14.4943 | -12.9494 | 0 | -20.0525 | -19.5981 | -12.292 | -35.5356 | -35.0237 | -5.5685 | -15.33 | -20.58 | -5.3 | 2.6067 | -28.0799 | -12.4196 | -12.4855 | 3.7427 | -6.2734 | -32.8769 | 3.3166 | 0 | 3.0174 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 3.5166 | -33.9936 | 16.6553 | 16.7914 | -23.0368 | -13.4261 | 13.4096 | -19.05 | -6.4047 | 0.1385 | -1.32 | 0.18 | -28.0358 | 3.0648 | 2.122 | 0.295 | 0 | -6.51 | -21.8563 | -11.8676 | -5.27 | 20.8775 | -0.1 | 14.2524 | -12.1727 | -12.9119 | 1.7705 | 0.0608 | 0 | -15.7209 | -15.5199 | 1.1046 | -26.2325 | 3.6971 | 3.256 | 105.8843 | -13.5378 | -11.5432 | -20.0332 | 1.2493 | 5.6188 | 5.6807 | 0.7721 | 4.3848 | 6.5123 | -7.12 | -16.6299 | -24.6093 | -10.3933 | 29.7999 | -17.1511 | -15.3467 | -14.9288 | -12.9232 | -14.1429 | -14.399 | 7.5234 | 7.8812 | -18.78 | -17.9561 | -21.9447 | -21.7757 | 12.2 | 12.21 | -41.9 | -42.3 | 0.1767 | -12.8 | 45.6927 | 21.5056 | 21.4282 | -20.8 | -48.6 | -14 | -14.1 | -18.0333 | -17.9446 | -167.1034 | 0.7152 | -278.3054 | -40.8094 | -44.8818 | 81.8017 | 46.1066 | 87.9864 | 96.8176 | 3.3516 | 10.9107 | 9.173 | -45.7996 | 117.4479 | -270.9281 | -35.7416 | -18.7189 | -1.8494 | 0 | -12.64 | -1.48 | -1.491 | 0.88 | -4.64 | -6.0003 | -6.8528 | -1.0544 | -11.6594 | -0.9 | 7.965 | 7.692 | 0 | 0 | 2.7947 | 2.9271 | 2.3745 | 0 | 17.5 | -1.8472 | -0.08 | 0 | -18.0341 | -14.3599 | -22.9184 | -16.5712 | -10.5713 | -24.1358 | 0 | -37.1 | 1.8 | -52.3937 | -127.4507
PROMEDIO |  | 0 | 3.8371 | -8.753 | 4.0678 | 8.5537 | 0 | 13.5128 | 0 | 16.5294 | 6.8027 | 7.2242 | -19.0214 | -27.2 | 2.2611 | 3.2271 | -19.1613 | 2.9279 | -6.3455 | 5.194 | 5.1114 | 9.0428 | 2.4414 | -0.020856 | 2.3987 | 0 | -0.77257 | -0.90046 | -0.88617 | -2.857 | -3.0525 | -8.1889 | -1.296 | 0.378 | -10.7794 | -10.7806 | -10 | -13.7127 | -13.7825 | 2.1726 | 3.6925 | 24.3785 | 26.8888 | -16.7331 | -12.3338 | -11.8489 | 8.5246 | 9.5448 | -13.6287 | -10.9456 | 0 | 20.1934 | 67.9738 | 9.5064 | -4.7271 | -4.8542 | -23.4538 | -22.9653 | -2.3605 | 0 | 10.6947 | 4.1916 | 2.7047 | 1.357 | -81.3935 | 63.4416 | 63.4034 | 29.2064 | -89.6271 | 0 | 0 | 0 | 16.9283 | 7.9808 | 6.4942 | -10.3508 | 2.1769 | -23.9657 | -23.8653 | 35.3553 | 34.6482 | -1.7065 | 0 | 6.3133 | 10.5138 | 0 | 2.88 | 6.412 | -19.6067 | -21.4792 | -2.3985 | 22.6849 | 22.8575 | 21.1796 | 62.0376 | 62.2178 | -28.9933 | -40.6171 | -27.4844 | 3.4357 | 24.1004 | 9.3756 | 14.2757 | 14.2263 | -7.281 | 0 | 0 | 0 | 21.4115 | -14.1308 | -3.5989 | -32.3074 | -32.0414 | -3.73 | 1.7023 | 7.71 | 9.3295 | 2.1029 | -2.059 | 7.751 | -21.5624 | -8.1035 | -8.1869 | 23.6081 | 17.13 | -20.7583 | -10.4286 | -41.3298 | -40.6763 | 15.8142 | -8.0899 | -18.1879 | -17.9894 | -18.3685 | -21.4641 | -10.4593 | -89.0903 | -49.686 | 0 | -9.5174 | -8.6487 | 14.9215 | -3.3218 | -3.7466 | 6.6005 | -28.7443 | -28.514 | 4.5653 | -2.1926 | -10.8369 | 0.82292 | 4.7599 | -3.1376 | -9.3436 | -9.5542 | 7.2555 | 5.9563 | -22.4089 | 4.8541 | 0 | 4.589 | 1.5119 | 1.6365 | 0.30111 | 10.8568 | 10.9928 | -20.639 | 23.5239 | 23.5769 | -9.436 | 3.1926 | 21.84 | -16.2829 | -0.84111 | 0.2096 | 0.50083 | 2.8373 | -21.5515 | 3.1203 | 2.4967 | 0.5436 | 2.3728 | -0.32396 | -12.3036 | -3.4701 | -4.267 | 32.9432 | -0.1 | 25.1699 | -7.0617 | -8.5615 | 2.5524 | 0.0608 | 0 | -13.2316 | -10.5576 | 4.5692 | -22.2273 | 5.6595 | 5.7625 | 134.1087 | -7.1156 | -8.181 | -10.6843 | 2.7312 | 7.5015 | 7.6406 | 2.167 | 16.3924 | 17.9475 | 0.75062 | -6.2374 | 13.8396 | 3.4967 | 72.4781 | 5.5076 | 5.7887 | -12.0493 | -10.2815 | -7.5808 | -9.622 | 28.1617 | 29.547 | -9.41 | -9.1067 | -10.9298 | -10.7984 | 19.3771 | 19.3156 | -38.2583 | -38.3208 | 0.52031 | -4.6917 | 71.7466 | 26.4035 | 44.087 | -16.5727 | -40.9917 | -5.5717 | -6.0217 | -17.5675 | -17.5467 | -151.582 | 17.1205 | -261.1608 | -27.3221 | -39.4869 | 105.1769 | 61.4357 | 123.2514 | 122.3966 | 36.9822 | 22.0237 | 21.2115 | -13.2633 | 182.565 | -227.712 | -3.032 | 10.8397 | 0.089415 | 0 | -7.9383 | -0.42717 | -0.4335 | 3.6483 | -1.7558 | -3.9102 | -1.5874 | 2.3932 | -7.7787 | 1.6479 | 10.2383 | 10.0765 | 2.4869 | 2.846 | 3.8689 | 3.5233 | 3.4566 | 0 | 26.1896 | 0.50759 | 0.67042 | 0 | -7.6651 | -6.2055 | -19.9842 | -7.2046 | -0.34224 | -16.5839 | 5.4307 | -28.0375 | 10.7688 | 31.6678 | -96.523
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 26 de Setiembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
26/09/2025 | 00:30 | 51.45 | 51.79 | 39.518 | 39.5303 | 498.171 | 680.4593 | 221.0688 | 220.1793 | 451.5775 | 376.6184 | 1269.444
26/09/2025 | 01:00 | 44.51 | 44.74 | 38.9821 | 38.2999 | 509.8546 | 676.3866 | 218.8788 | 216.1829 | 448.1042 | 375.1497 | 1258.3156
26/09/2025 | 01:30 | 44.07 | 43.91 | 37.5086 | 37.8588 | 504.273 | 667.6204 | 210.6025 | 208.7089 | 442.2282 | 365.572 | 1227.1116
26/09/2025 | 02:00 | 43.59 | 43.58 | 38.0444 | 39.0979 | 510.9112 | 675.2235 | 208.6271 | 206.7563 | 452.3917 | 367.4999 | 1235.275
26/09/2025 | 02:30 | 42.92 | 41.91 | 37.1067 | 38.0544 | 501.2879 | 661.279 | 202.81 | 200.5611 | 460.9076 | 380.1232 | 1244.4019
26/09/2025 | 03:00 | 39.17 | 39.52 | 33.3558 | 34.2593 | 484.4564 | 630.7615 | 202.9111 | 202.3644 | 478.0138 | 392.1544 | 1275.4437
26/09/2025 | 03:30 | 44.83 | 45.29 | 37.7765 | 38.2481 | 501.41 | 667.5546 | 204.2318 | 202.4214 | 474.5487 | 393.0665 | 1274.2684
26/09/2025 | 04:00 | 46.96 | 47.39 | 39.7859 | 40.5408 | 515.5965 | 690.2732 | 201.7859 | 199.0741 | 476.746 | 387.0138 | 1264.6198
26/09/2025 | 04:30 | 44.27 | 44.49 | 39.25 | 38.6403 | 504.7931 | 671.4434 | 207.6232 | 207.3871 | 481.2346 | 398.9505 | 1295.1954
26/09/2025 | 05:00 | 40.32 | 40.63 | 38.3123 | 38.5385 | 488.208 | 646.0088 | 206.4872 | 207.4639 | 490.6684 | 401.5032 | 1306.1227
26/09/2025 | 05:30 | 44.53 | 44.18 | 39.7859 | 42.3849 | 526.2814 | 697.1622 | 208.7841 | 207.7909 | 491.0061 | 402.0266 | 1309.6077
26/09/2025 | 06:00 | 49.08 | 49.29 | 47.0197 | 47.2533 | 553.0178 | 745.6608 | 203.1349 | 200.963 | 480.1972 | 388.2999 | 1272.595
26/09/2025 | 06:30 | 48.48 | 49.22 | 46.3499 | 47.0951 | 540.2878 | 731.4328 | 209.8125 | 206.602 | 469.8986 | 389.4846 | 1275.7977
26/09/2025 | 07:00 | 49.75 | 49.46 | 44.6084 | 42.6513 | 569.1685 | 755.6382 | 212.8575 | 211.5656 | 488.7729 | 391.1765 | 1304.3725
26/09/2025 | 07:30 | 49.07 | 49.07 | 44.0726 | 43.5296 | 570.4773 | 756.2195 | 184.8452 | 184.8311 | 407.9525 | 324.2396 | 1101.8684
26/09/2025 | 08:00 | 48.88 | 49.01 | 45.814 | 45.7929 | 571.3865 | 760.8834 | 186.5949 | 184.0817 | 425.1949 | 344.6451 | 1140.5166
26/09/2025 | 08:30 | 51.22 | 51.99 | 44.2065 | 45.251 | 609.1184 | 801.7859 | 179.4607 | 179.2844 | 407.8448 | 323.7175 | 1090.3074
26/09/2025 | 09:00 | 48.95 | 48.93 | 42.599 | 42.4422 | 605.5746 | 788.4958 | 180.6444 | 179.3555 | 401.724 | 317.9076 | 1079.6315
26/09/2025 | 09:30 | 49.02 | 49.74 | 41.2594 | 41.1805 | 603.607 | 784.8069 | 155.4321 | 155.0013 | 312.7782 | 237.2136 | 860.4252
26/09/2025 | 10:00 | 50.88 | 51.08 | 43.4028 | 43.7983 | 611.3293 | 800.4904 | 149.9067 | 148.9047 | 290.2946 | 218.3092 | 807.4152
26/09/2025 | 10:30 | 57.08 | 57.27 | 49.9668 | 48.9443 | 641.8507 | 855.1118 | 123.3893 | 122.831 | 223.0858 | 162.5872 | 631.8933
26/09/2025 | 11:00 | 57.22 | 57.25 | 48.0913 | 47.1695 | 642.4863 | 852.2171 | 124.417 | 123.4673 | 216.4571 | 160.0888 | 624.4302
26/09/2025 | 11:30 | 52.32 | 52.85 | 52.646 | 49.2062 | 622.986 | 830.0082 | 129.608 | 130.442 | 248.8498 | 184.6778 | 693.5776
26/09/2025 | 12:00 | 53.82 | 54.1 | 49.5649 | 49.6389 | 627.7921 | 834.9159 | 133.1333 | 131.1498 | 268.2256 | 211.6203 | 744.129
26/09/2025 | 12:30 | 54.42 | 54.57 | 47.9574 | 48.5311 | 600.2099 | 805.6884 | 172.6117 | 172.3411 | 367.2469 | 289.6613 | 1001.861
26/09/2025 | 13:00 | 47.31 | 47.91 | 42.3311 | 42.5667 | 585.5905 | 765.7083 | 146.1448 | 143.9236 | 312.9154 | 248.0656 | 851.0494
26/09/2025 | 13:30 | 46.1 | 45.94 | 40.8575 | 41.0647 | 581.0098 | 754.972 | 101.5004 | 102.6722 | 204.1215 | 146.4829 | 554.777
26/09/2025 | 14:00 | 50.97 | 50.29 | 46.3499 | 46.2281 | 593.6476 | 787.4856 | 98.1288 | 97.9485 | 190.5468 | 139.0492 | 525.6733
26/09/2025 | 14:30 | 52.45 | 52.27 | 45.814 | 44.8396 | 609.4012 | 804.7748 | 108.1803 | 107.3416 | 225.2858 | 164.3578 | 605.1655
26/09/2025 | 15:00 | 54.02 | 54.04 | 45.1442 | 44.2493 | 624.1975 | 821.651 | 123.528 | 123.4887 | 254.9338 | 196.6657 | 698.6162
26/09/2025 | 15:30 | 55.46 | 55.61 | 44.7424 | 44.1778 | 618.3273 | 818.3175 | 115.3125 | 115.1169 | 239.7587 | 175.1946 | 645.3827
26/09/2025 | 16:00 | 49.13 | 49.4 | 40.9915 | 42.6301 | 605.1475 | 787.2991 | 128.9212 | 133.3328 | 270.8581 | 202.4786 | 735.5907
26/09/2025 | 16:30 | 50.85 | 51.14 | 42.1971 | 42.3041 | 593.9 | 780.3912 | 170.655 | 170.249 | 377.6589 | 296.5468 | 1015.1097
26/09/2025 | 17:00 | 48.62 | 48.77 | 40.1877 | 40.0952 | 568.9652 | 746.6381 | 203.6153 | 199.2151 | 456.8256 | 369.3124 | 1228.9684
26/09/2025 | 17:30 | 44.77 | 45.37 | 38.0444 | 37.7872 | 543.3392 | 709.3108 | 217.4617 | 215.8983 | 489.8255 | 398.7209 | 1321.9064
26/09/2025 | 18:00 | 50.17 | 50.52 | 36.8388 | 36.8415 | 490.4748 | 664.8451 | 214.8234 | 214.5871 | 507.8857 | 411.6143 | 1348.9105
26/09/2025 | 18:30 | 55.575 | 55.795 | 45.814 | 46.1654 | 560.7303 | 764.0797 | 209.9674 | 209.2201 | 483.3358 | 396.3331 | 1298.8564
26/09/2025 | 19:00 | 60.98 | 61.07 | 46.7518 | 46.6233 | 554.4946 | 769.9197 | 202.9296 | 202.1494 | 466.4202 | 378.9204 | 1250.4196
26/09/2025 | 19:30 | 59.12 | 59.75 | 45.5461 | 45.6039 | 552.3799 | 762.3999 | 204.5766 | 202.4372 | 457.5859 | 371.5682 | 1236.1679
26/09/2025 | 20:00 | 57.43 | 57.85 | 44.4744 | 45.1069 | 545.5004 | 750.3617 | 202.355 | 202.4364 | 455.2751 | 368.4824 | 1228.5489
26/09/2025 | 20:30 | 56.94 | 57.29 | 47.6895 | 47.9389 | 527.8947 | 737.7531 | 202.3781 | 202.3231 | 444.9626 | 370.1086 | 1219.7724
26/09/2025 | 21:00 | 56.38 | 56.58 | 47.4215 | 47.7759 | 509.0765 | 717.2339 | 210.1994 | 205.9422 | 447.0868 | 368.0555 | 1231.2839
26/09/2025 | 21:30 | 63.33 | 63.33 | 46.2829 | 51.7266 | 500.0058 | 724.6753 | 213.9288 | 214.1891 | 422.4388 | 348.6151 | 1199.1718
26/09/2025 | 22:00 | 60.43 | 61.36 | 46.4671 | 49.017 | 490.9106 | 708.1847 | 223.5573 | 221.924 | 440.7313 | 359.7392 | 1245.9518
26/09/2025 | 22:30 | 61.65 | 61.8 | 46.9652 | 46.0558 | 502.7816 | 719.2526 | 216.3679 | 212.809 | 433.0968 | 356.02 | 1218.2937
26/09/2025 | 23:00 | 55.86 | 56.3 | 46.7842 | 44.2701 | 486.0683 | 689.2826 | 208.5846 | 206.077 | 425.6534 | 350.1849 | 1190.4999
26/09/2025 | 23:30 | 54.3 | 54.1 | 46.6248 | 42.4146 | 473.8375 | 671.2769 | 211.2971 | 210.0814 | 435.6393 | 359.906 | 1216.9238
27/09/2025 | 00:00 | 49.16 | 49.56 | 46.7103 | 35.9136 | 440.3106 | 621.6545 | 209.3282 | 207.4151 | 429.0851 | 356.3671 | 1202.1955
MÁXIMO |  | -39.17 | -39.52 | -33.3558 | -34.2593 | -440.3106 |  | 223.5573 | 221.924 | 507.8857 | 411.6143
MÍNIMO |  | -63.33 | -63.33 | -52.646 | -51.7266 | -642.4863 |  | 98.1288 | 97.9485 | 190.5468 | 139.0492
PROMEDIO |  | -50.9961 | -51.1939 | -43.5003 | -43.3195 | -551.511 |  | 182.9875 | 181.8852 | 396.4141 | 319.0853
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
26/09/2025 | 00:30 | 501.9075 | 504.9035 | 505.3383 | 508.8931 | 509.7659 | 506.4251 |  | 503.3029 | 499.2516 | 484.907 | 505.8988 | 493.0212 | 226.8031 | 224.0608 | 227.7812 | 221.7426 | 218.6416 | 221.5336 | 222 |  | 223.4 | 142.9799 | 139.6462 | 139.2135 | 139.7799 | 135.0744 |  | 141.561 | 125.4921 | 142.923
26/09/2025 | 01:00 | 501.278 | 504.2733 | 500.769 | 508.9585 | 509.7275 | 506.4994 |  | 502.175 | 498.7551 | 483.997 | 506.9785 | 492.6199 | 227.2336 | 224.6675 | 228.4972 | 221.8313 | 218.1765 | 221.7011 | 222 |  | 223.7 | 142.9897 | 139.7375 | 139.2135 | 140.0154 | 135.2538 |  | 141.3268 | 125.8681 | 142.923
26/09/2025 | 01:30 | 501.8026 | 506.7416 | 501.7144 | 509.8965 | 509.87 | 506.9889 |  | 503.9833 | 499.5592 | 485.6339 | 506.7922 | 492.1797 | 227.1424 | 224.6449 | 228.7701 | 222.0836 | 219.2174 | 221.4713 | 222 |  | 223.9 | 142.9996 | 139.8152 | 139.2135 | 140.1669 | 135.2952 |  | 141.4 | 125.3066 | 142.923
26/09/2025 | 02:00 | 502.1173 | 506.374 | 504.209 | 509.3437 | 510.0514 | 507.4925 |  | 502.8698 | 499.0078 | 484.7832 | 506.5218 | 493.3578 | 227.603 | 225.3208 | 228.7039 | 222.2908 | 219.4094 | 221.7823 | 222 |  | 224.1 | 143.0115 | 140.2551 | 139.5612 | 140.4308 | 135.4056 |  | 141.7952 | 125.1161 | 142.923
26/09/2025 | 02:30 | 502.8517 | 508.0021 | 506.7037 | 511.7676 | 513.0055 | 509.6083 |  | 505.4292 | 501.2146 | 486.0821 | 508.2378 | 495.6815 | 226.7602 | 225.2084 | 229.5056 | 222.9275 | 220.7088 | 222.1098 | 223.3 |  | 224.7 | 143.8203 | 140.7607 | 139.613 | 140.4866 | 135.1158 |  | 142.3807 | 125.3066 | 143.3314
26/09/2025 | 03:00 | 502.5894 | 508.8423 | 505.1281 | 513.1014 | 514.1248 | 509.6478 |  | 506.6381 | 501.0018 | 485.8366 | 509.8153 | 493.845 | 226.9361 | 226.1176 | 229.277 | 223.8243 | 221.1222 | 222.347 | 222.7 |  | 224.8 | 143.8061 | 140.2966 | 139.7635 | 141.1299 | 135.1986 |  | 142.1904 | 126.1513 | 143.7195
26/09/2025 | 03:30 | 502.0648 | 507.4769 | 505.1281 | 512.8046 | 513.7675 | 509.8784 |  | 506.5405 | 501.2534 | 486.4372 | 508.0682 | 494.2332 | 226.7664 | 225.3001 | 229.1528 | 223.5682 | 220.7457 | 222.1425 | 222.7 |  | 224.8 | 143.7919 | 141.3386 | 139.7116 | 140.567 | 135.2124 |  | 142.6149 | 125.7753 | 143.3314
26/09/2025 | 04:00 | 502.0648 | 504.1683 | 505.8897 | 512.9086 | 513.3232 | 508.9605 |  | 505.9933 | 501.7524 | 485.9213 | 508.6243 | 493.6458 | 226.8063 | 224.4413 | 228.5769 | 223.5029 | 220.9893 | 221.8257 | 222.7 |  | 224.4 | 143.0604 | 140.3017 | 139.5145 | 140.2402 | 135.0192 |  | 142.0002 | 125.8193 | 142.923
26/09/2025 | 04:30 | 502.0648 | 507.7921 | 506.6512 | 513.3337 | 513.958 | 510.3375 |  | 505.6571 | 500.3935 | 485.1932 | 506.9292 | 493.4707 | 226.8818 | 225.7972 | 228.7585 | 223.6189 | 220.6571 | 221.6161 | 222 |  | 223.4 | 143.0857 | 139.7443 | 139.5145 | 140.5239 | 135.2262 |  | 141.3707 | 126.4785 | 142.923
26/09/2025 | 05:00 | 501.7501 | 508.2122 | 504.5505 | 512.4337 | 514.4512 | 510.7252 |  | 504.9229 | 499.3774 | 484.7672 | 507.2086 | 494.6712 | 226.028 | 225.7297 | 228.2694 | 223.5197 | 220.4577 | 221.8561 | 222.1 |  | 223.5 | 143.436 | 139.5627 | 139.5612 | 140.4116 | 134.8674 |  | 141.2683 | 126.0537 | 142.9434
26/09/2025 | 05:30 | 501.0157 | 502.6978 | 502.0033 | 510.4716 | 511.9633 | 508.5288 |  | 504.6297 | 498.6286 | 483.9908 | 506.5686 | 492.6902 | 224.9878 | 223.5478 | 227.0519 | 222.5205 | 219.653 | 221.7169 | 221.5 |  | 222.6 | 143.3435 | 139.0302 | 139.2654 | 140.2438 | 134.7846 |  | 140.9023 | 125.8193 | 142.535
26/09/2025 | 06:00 | 499.6519 | 500.6496 | 499.4561 | 508.5525 | 509.8316 | 507.1481 |  | 503.6922 | 500.542 | 485.5035 | 507.1352 | 492.9254 | 224.2511 | 222.2349 | 226.1648 | 221.7856 | 218.8704 | 221.7238 | 222 |  | 223 | 143.2314 | 139.4193 | 139.5145 | 140.2064 | 135.0054 |  | 141.1365 | 126.1953 | 142.78
26/09/2025 | 06:30 | 499.442 | 500.9647 | 494.4668 | 508.0557 | 509.3329 | 506.1045 |  | 504.1561 | 498.9796 | 485.3542 | 506.1094 | 493.1563 | 223.2648 | 222.2415 | 225.2532 | 221.2722 | 218.3536 | 221.655 | 222 |  | 222.4 | 142.3176 | 139.3935 | 139.0164 | 140.77 | 134.9226 |  | 141.2097 | 126.4296 | 142.4328
26/09/2025 | 07:00 | 498.2879 | 497.4461 | 501.8983 | 505.7835 | 506.9714 | 504.5417 |  | 502.4994 | 498.1103 | 482.9401 | 505.9828 | 491.5612 | 223.4537 | 221.3605 | 224.0865 | 220.78 | 217.6006 | 221.6492 | 222 |  | 222.4 | 144.1028 | 140.4705 | 139.0631 | 140.9139 | 134.3706 |  | 141.8391 | 124.8818 | 144.1075
26/09/2025 | 07:30 | 500.5436 | 506.4265 | 509.3297 | 505.0531 | 506.5226 | 504.1978 |  | 503.709 | 503.043 | 487.5895 | 510.4091 | 496.1983 | 223.483 | 224.5001 | 225.2447 | 221.8162 | 217.2315 | 222.3086 | 224 |  | 224.3 | 144.9119 | 140.8404 | 139.364 | 140.9728 | 134.5914 |  | 141.722 | 124.9306 | 144.4955
26/09/2025 | 08:00 | 499.3371 | 504.746 | 504.6555 | 503.0928 | 504.9808 | 503.5508 |  | 502.9502 | 501.3205 | 487.1096 | 509.178 | 494.9336 | 224.3232 | 223.6146 | 224.5246 | 220.8358 | 216.663 | 222.3018 | 223.3 |  | 223.7 | 144.1038 | 140.6405 | 138.9645 | 140.9203 | 134.205 |  | 141.3561 | 124.2274 | 144.1075
26/09/2025 | 08:30 | 497.6584 | 502.6453 | 499.4036 | 503.3035 | 504.5096 | 504.0594 |  | 496.3311 | 501.7733 | 485.6219 | 510.0448 | 495.1383 | 223.5607 | 221.1304 | 223.2618 | 220.0283 | 217.2979 | 221.9329 | 223.3 |  | 223.7 | 143.2912 | 140.2477 | 138.7674 | 140.5254 | 133.8048 |  | 141.1658 | 122.6795 | 143.6991
26/09/2025 | 09:00 | 499.0748 | 503.3806 | 504.1828 | 501.8123 | 504.6878 | 503.9682 |  | 497.5929 | 501.9658 | 486.7211 | 509.9017 | 496.0322 | 223.2742 | 223.0116 | 223.9618 | 219.1125 | 217.8073 | 222.2459 | 223.3 |  | 222.9 | 143.3284 | 0 | 138.7155 | 140.8862 | 134.3154 |  | 140.551 | 122.4012 | 143.6786
26/09/2025 | 09:30 | 498.9174 | 502.0676 | 498.7209 | 501.4442 | 504.1227 | 503.7188 |  | 503.5667 | 505.1561 | 489.5503 | 512.8555 | 497.6631 | 222.68 | 222.689 | 223.1399 | 218.6937 | 217.5932 | 222.5411 | 224 |  | 223.5 | 143.3467 | 0 | 137.1227 | 140.4761 | 134.1498 |  | 140.8877 | 122.5868 | 142.9434
26/09/2025 | 10:00 | 498.8649 | 502.6978 | 503.9727 | 501.3406 | 503.7747 | 503.7407 |  | 502.8336 | 503.007 | 482.919 | 509.2988 | 494.4153 | 222.495 | 223.2525 | 222.6674 | 218.6929 | 217.3496 | 221.8591 | 222.8 |  | 222.8 | 143.3649 | 0 | 136.8737 | 140.1497 | 135.3642 |  | 142.5271 | 122.5868 | 143.2702
26/09/2025 | 10:30 | 497.5535 | 497.0784 | 498.9835 | 497.9869 | 500.9478 | 501.4487 |  | 501.57 | 504.6161 | 483.6547 | 512.1573 | 496.215 | 221.7614 | 221.0903 | 221.4754 | 0 | 216.567 | 222.0929 | 222.7 |  | 222.1 | 143.3328 | 0 | 136.5728 | 140.1208 | 135.3642 |  | 142.0294 | 122.118 | 142.923
26/09/2025 | 11:00 | 498.0781 | 497.1835 | 499.9026 | 497.9823 | 501.1959 | 501.7224 |  | 502.215 | 504.8427 | 484.331 | 511.8806 | 496.8024 | 221.8828 | 221.6876 | 221.6855 | 0 | 216.6408 | 222.0815 | 223.3 |  | 222.8 | 143.3432 | 0 | 136.5261 | 140.5648 | 134.7708 |  | 142.571 | 124.2763 | 142.9843
26/09/2025 | 11:30 | 496.8192 | 498.8115 | 500.8216 | 498.9617 | 502.3544 | 501.0982 |  | 501.7959 | 503.1125 | 482.5215 | 510.7836 | 495.247 | 221.8188 | 221.8958 | 221.7935 | 0 | 217.0912 | 221.9814 | 221.4 |  | 221.1 | 142.4302 | 0 | 136.3237 | 140.1576 | 134.7846 |  | 141.1219 | 124.2274 | 142.535
26/09/2025 | 12:00 | 497.9207 | 498.4964 | 499.9813 | 499.4032 | 502.6147 | 502.6637 |  | 501.0247 | 503.2827 | 482.5789 | 510.0688 | 495.7047 | 221.5719 | 221.1843 | 221.1446 | 0 | 216.3898 | 221.6517 | 222.2 |  | 222 | 143.2576 | 0 | 136.5728 | 139.7576 | 134.7984 |  | 141.7952 | 125.1161 | 142.923
26/09/2025 | 12:30 | 498.8125 | 502.6978 | 499.141 | 500.1688 | 504.138 | 503.466 |  | 499.277 | 501.1954 | 480.3059 | 507.8935 | 492.5855 | 222.8975 | 222.8044 | 222.1963 | 0 | 216.7663 | 221.3512 | 221.4 |  | 221.2 | 143.0909 | 0 | 136.4742 | 139.7367 | 134.895 |  | 140.9463 | 125.2138 | 142.923
26/09/2025 | 13:00 | 499.5994 | 504.9561 | 506.3361 | 503.3271 | 506.0126 | 504.5736 |  | 502.0426 | 501.1446 | 481.9779 | 508.3683 | 492.9061 | 223.4101 | 224.1219 | 223.2897 | 0 | 217.4382 | 221.7743 | 222 |  | 222 | 143.0305 | 0 | 136.8218 | 140.4579 | 135.516 |  | 141.5903 | 125.8193 | 143.311
26/09/2025 | 13:30 | 500.6485 | 506.8992 | 507.9642 | 504.3944 | 506.6832 | 506.067 |  | 503.4848 | 504.3706 | 484.0933 | 511.5585 | 496.0586 | 224.739 | 224.5961 | 223.8453 | 0 | 218.6194 | 222.2924 | 222.7 |  | 223 | 144.07 | 0 | 136.7751 | 140.391 | 135.9438 |  | 142.3368 | 125.2577 | 143.7195
26/09/2025 | 14:00 | 499.5994 | 504.4308 | 502.5022 | 502.1721 | 505.6554 | 505.4027 |  | 502.8949 | 503.9788 | 483.5998 | 510.3958 | 494.4705 | 224.3135 | 223.0075 | 223.3523 | 0 | 217.165 | 222.1903 | 222.7 |  | 222.3 | 142.4013 | 0 | 136.7751 | 140.0247 | 135.3642 |  | 141.3268 | 123.9442 | 142.535
26/09/2025 | 14:30 | 497.5535 | 500.2295 | 499.6137 | 499.5461 | 502.4952 | 503.0319 |  | 501.7663 | 502.1833 | 482.4945 | 509.1123 | 492.1366 | 224.5322 | 223.4409 | 223.2764 | 0 | 215.9911 | 222.0735 | 220.8 |  | 220.6 | 142.3991 | 0 | 136.5728 | 139.8961 | 134.9226 |  | 141.883 | 123.3827 | 141.7385
26/09/2025 | 15:00 | 497.2388 | 497.5511 | 500.2176 | 498.9903 | 501.8204 | 502.1703 |  | 502.6802 | 500.2035 | 480.9873 | 508.6068 | 493.5798 | 224.5322 | 223.0747 | 223.3262 | 0 | 215.8656 | 221.5484 | 222 |  | 221.1 | 141.9769 | 0 | 136.3237 | 140.1864 | 135.171 |  | 142.2343 | 123.1483 | 142.1469
26/09/2025 | 15:30 | 496.6093 | 499.7043 | 500.8216 | 499.1944 | 502.0385 | 502.1126 |  | 502.6545 | 502.3903 | 482.0698 | 510.2143 | 493.2578 | 224.6367 | 222.9122 | 223.3638 | 0 | 215.9173 | 221.9936 | 222 |  | 221.6 | 142.6897 | 0 | 139.5612 | 139.9885 | 135.0606 |  | 142.6296 | 122.7284 | 142.5145
26/09/2025 | 16:00 | 498.7076 | 502.3302 | 501.0316 | 501.3944 | 504.3361 | 503.5681 |  | 502.2463 | 502.5632 | 481.6737 | 509.6585 | 494.8069 | 224.7411 | 224.3677 | 223.3532 | 0 | 217.2684 | 221.9081 | 222.7 |  | 222.3 | 142.5372 | 0 | 139.4626 | 139.9647 | 134.757 |  | 143.0687 | 123.7587 | 142.5145
26/09/2025 | 16:30 | 498.7601 | 502.0676 | 501.0316 | 501.4446 | 503.9931 | 502.8017 |  | 500.4794 | 499.0331 | 479.5976 | 506.0709 | 491.683 | 225.0194 | 224.3612 | 223.9863 | 0 | 216.6851 | 221.3236 | 221.4 |  | 221.4 | 140.7643 | 0 | 139.0631 | 139.1709 | 134.3016 |  | 142.2197 | 124.5107 | 141.33
26/09/2025 | 17:00 | 499.2846 | 504.0107 | 503.7627 | 502.7826 | 505.3577 | 504.1849 | 506.8428 | 499.7791 | 498.888 | 484.1781 | 507.0997 | 492.0566 | 225.4731 | 224.999 | 224.5702 | 219.0524 | 216.9878 | 221.252 | 220.8 |  | 221.6 | 140.7558 | 0 | 139.2654 | 139.2878 | 133.9704 |  | 142.5417 | 125.3993 | 141.33
26/09/2025 | 17:30 | 500.7009 | 506.8992 | 506.4937 | 505.0945 | 507.4776 | 505.3768 | 512.1724 | 498.9283 | 496.5983 | 482.4227 | 504.6776 | 490.1555 | 226.2912 | 226.3017 | 225.5486 | 220.3054 | 218.11 | 221.5535 | 223.9 |  | 221.725 | 141.5792 | 140.3902 | 139.5145 | 139.7716 | 134.826 |  | 141.6342 | 127.7432 | 141.7385
26/09/2025 | 18:00 | 499.8617 | 503.4856 | 499.1935 | 508.6604 | 510.3959 | 507.7622 |  | 503.4704 | 498.3773 | 483.1254 | 504.8603 | 490.7368 | 225.7386 | 225.7029 | 227.0497 | 220.4408 | 217.6523 | 221.7533 | 224.6 |  | 221.7562 | 141.4091 | 140.8537 | 139.7635 | 139.8201 | 137.3376 |  | 142.1465 | 127.9776 | 142.1265
26/09/2025 | 18:30 | 497.6584 | 496.6583 | 494.0992 | 504.4077 | 507.0557 | 504.3899 |  | 502.9881 | 498.3531 | 483.0738 | 504.9088 | 491.5534 | 223.4716 | 222.5313 | 225.5051 | 219.1902 | 216.6925 | 221.6873 | 224.6 |  | 221.6203 | 141.1271 | 140.2605 | 139.7635 | 139.4405 | 137.241 |  | 142.0148 | 127.3672 | 141.7385
26/09/2025 | 19:00 | 497.9207 | 497.6561 | 494.0729 | 505.9031 | 508.19 | 505.4889 |  | 503.5574 | 499.7444 | 484.4228 | 506.34 | 491.9703 | 223.4141 | 222.7315 | 225.4737 | 219.7191 | 217.5932 | 221.9915 | 225.2 |  | 221.6754 | 141.2178 | 141.1706 | 140.2097 | 139.6872 | 137.3238 |  | 142.6881 | 127.6943 | 141.7385
26/09/2025 | 19:30 | 497.9207 | 497.6036 | 494.0467 | 506.6361 | 508.8507 | 506.1792 |  | 503.8514 | 499.7049 | 484.7272 | 507.2323 | 491.9667 | 223.5319 | 222.9487 | 225.8309 | 220.0325 | 217.8368 | 222.1336 | 225.2 |  | 221.6942 | 141.3333 | 141.4483 | 140.2616 | 139.7884 | 137.4756 |  | 142.7467 | 127.792 | 142.0652
26/09/2025 | 20:00 | 498.3404 | 498.2863 | 495.3531 | 505.6535 | 508.0751 | 505.9006 |  | 503.4644 | 499.8831 | 485.4874 | 507.3212 | 493.4931 | 223.3332 | 223.5434 | 226.0939 | 220.1642 | 217.8664 | 222.4575 | 225.2 |  | 221.6866 | 141.2718 | 141.5615 | 140.3082 | 139.3794 | 136.7994 |  | 142.8784 | 127.6943 | 141.7385
26/09/2025 | 20:30 | 498.5502 | 498.9165 | 494.393 | 506.4481 | 508.6438 | 505.834 |  | 503.0634 | 499.7129 | 485.2076 | 507.0855 | 492.6869 | 223.6192 | 223.9205 | 226.1477 | 220.194 | 217.9033 | 222.1084 | 225.2 |  | 226.3 | 141.2375 | 141.3024 | 140.3082 | 139.2562 | 137.172 |  | 142.8491 | 127.792 | 141.8202
26/09/2025 | 21:00 | 499.1797 | 500.0719 | 494.4664 | 507.1467 | 509.1205 | 506.378 |  | 502.9014 | 499.4744 | 485.0484 | 506.4805 | 492.1687 | 223.8652 | 223.982 | 226.7381 | 220.6419 | 218.3979 | 222.0822 | 225.2 |  | 226 | 142.4376 | 140.4367 | 140.3082 | 139.4337 | 137.2272 |  | 142.3515 | 127.6016 | 142.1265
26/09/2025 | 21:30 | 498.4453 | 498.9165 | 499.1935 | 507.7506 | 509.5253 | 506.922 |  | 502.7136 | 500.2946 | 485.9475 | 508.1844 | 493.071 | 224.9273 | 223.2573 | 226.4594 | 220.7605 | 218.6563 | 222.2283 | 225.2 |  | 226.7 | 142.2979 | 140.7687 | 140.7077 | 139.6597 | 134.9364 |  | 142.7906 | 126.8984 | 142.5554
26/09/2025 | 22:00 | 499.1797 | 499.4417 | 495.8515 | 506.1189 | 507.771 | 506.1429 |  | 500.8137 | 499.2462 | 484.4413 | 506.8148 | 492.2471 | 224.9676 | 223.5964 | 226.8892 | 219.6622 | 217.5194 | 222.1033 | 225.2 |  | 226.1 | 143.1359 | 140.4151 | 140.6092 | 139.4885 | 135.6264 |  | 142.5271 | 126.3857 | 142.535
26/09/2025 | 22:30 | 498.7601 | 501.2273 | 495.9761 | 506.7292 | 508.5472 | 506.0351 |  | 501.9046 | 500.0081 | 485.3323 | 508.0195 | 493.4008 | 225.4842 | 223.6232 | 227.5465 | 220.5392 | 218.0509 | 222.5343 | 225.2 |  | 227 | 143.1735 | 140.8159 | 140.8063 | 140.0438 | 136.2336 |  | 142.732 | 126.5224 | 142.9434
26/09/2025 | 23:00 | 499.4944 | 501.8575 | 496.3719 | 509.0165 | 511.0953 | 508.1252 |  | 504.4409 | 500.4777 | 486.1964 | 507.3062 | 493.5327 | 226.1476 | 225.1288 | 228.1926 | 221.3204 | 218.7892 | 222.3172 | 225.9 |  | 227.2 | 143.211 | 140.6503 | 141.0087 | 140.1103 | 136.3164 |  | 142.7759 | 127.0889 | 142.923
26/09/2025 | 23:30 | 501.4353 | 508.2646 | 506.0735 | 511.4613 | 513.101 | 509.7574 |  | 504.1374 | 500.4085 | 486.0849 | 507.7622 | 492.7268 | 226.0507 | 222.8179 | 228.2027 | 222.1629 | 219.6456 | 222.4712 | 225.2 |  | 227.3 | 144.0114 | 141.0351 | 141.1072 | 140.2602 | 136.7856 |  | 142.7906 | 127.792 | 143.9441
27/09/2025 | 00:00 | 502.3796 | 510.733 | 498.5682 | 514.1732 | 514.9978 | 511.0956 |  | 506.1345 | 501.4124 | 486.663 | 508.0921 | 493.2979 | 226.0547 | 224.8706 | 228.9189 | 223.2706 | 220.3839 | 222.3466 | 225.2 |  | 227 | 143.1644 | 140.9451 | 141.4548 | 139.7553 | 137.0754 |  | 142.6442 | 128.5391 | 143.0047
MÁXIMO |  | 502.8517 | 510.733 | 509.3297 | 514.1732 | 514.9978 | 511.0956 | 512.1724 | 506.6381 | 505.1561 | 489.5503 | 512.8555 | 497.6631 | 227.603 | 226.3017 | 229.5056 | 223.8243 | 221.1222 | 222.5411 | 225.9 | 0 | 227.3 | 144.9119 | 141.5615 | 141.4548 | 141.1299 | 137.4756 | 0 | 143.0687 | 128.5391 | 144.4955
MÍNIMO |  | 496.6093 | 496.6583 | 494.0467 | 497.9823 | 500.9478 | 501.0982 | 506.8428 | 496.3311 | 496.5983 | 479.5976 | 504.6776 | 490.1555 | 221.5719 | 221.0903 | 221.1446 | 0 | 215.8656 | 221.252 | 220.8 | 0 | 220.6 | 140.7558 | 0 | 136.3237 | 139.1709 | 133.8048 | 0 | 140.551 | 122.118 | 141.33
PROMEDIO |  | 499.5895 | 502.6453 | 501.0508 | 505.7354 | 507.734 | 505.7463 | 509.5076 | 502.8282 | 500.8249 | 484.4397 | 508.1565 | 493.5825 | 224.645 | 223.6952 | 225.5814 | 161.2897 | 218.1049 | 221.9501 | 223.1417 | 0 | 223.3512 | 142.8127 | 90.6991 | 138.9744 | 140.1129 | 135.3996 | 0 | 141.9806 | 125.4978 | 142.7779
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 26/09/2025 00:00:00 | 26/09/2025 17:02:00 | Por control de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 26/09/2025 00:00:00 | 26/09/2025 17:39:00 | Por control de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:10:10 21:10:11 | 59.765 59.765 | 15:40:05 | 60.266
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:10:10 21:10:11 | 59.765 59.765 | 15:40:05 | 60.266
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:10:11 | 59.764 | 15:40:05 | 60.266
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:10:11 | 59.764 | 15:40:05 | 60.266
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:10:10 21:10:11 | 59.765 59.765 | 15:40:05 | 60.266
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:10:10 | 59.764 | 15:40:05 | 60.266
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 21:10:11 | 59.764 | 15:40:05 | 60.266

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
26/09/2025 | 00:30 | 6672.3 | 6578.5279 | -1.405%
26/09/2025 | 01:00 | 6558.6 | 6444.3953 | -1.741%
26/09/2025 | 01:30 | 6478.8 | 6349.4809 | -1.996%
26/09/2025 | 02:00 | 6370.2 | 6284.9014 | -1.339%
26/09/2025 | 02:30 | 6251 | 6300.3742 | 0.7899%
26/09/2025 | 03:00 | 6218.1 | 6269.1819 | 0.8215%
26/09/2025 | 03:30 | 6272.4 | 6256.2777 | -0.257%
26/09/2025 | 04:00 | 6304.7 | 6271.8194 | -0.5215%
26/09/2025 | 04:30 | 6246.8 | 6311.8972 | 1.042%
26/09/2025 | 05:00 | 6388.7 | 6313.5585 | -1.176%
26/09/2025 | 05:30 | 6443.6 | 6456.953 | 0.2072%
26/09/2025 | 06:00 | 6653.7 | 6565.3353 | -1.328%
26/09/2025 | 06:30 | 6736.8 | 6711.3596 | -0.3776%
26/09/2025 | 07:00 | 6771.2 | 6757.8354 | -0.1974%
26/09/2025 | 07:30 | 6996.1 | 6893.9251 | -1.46%
26/09/2025 | 08:00 | 7094.5 | 6977.4338 | -1.65%
26/09/2025 | 08:30 | 7324.2 | 7178.1694 | -1.994%
26/09/2025 | 09:00 | 7292.1 | 7217.0755 | -1.029%
26/09/2025 | 09:30 | 7492.8 | 7305.3787 | -2.501%
26/09/2025 | 10:00 | 7457.9 | 7390.6213 | -0.9021%
26/09/2025 | 10:30 | 7626.5 | 7459.4025 | -2.191%
26/09/2025 | 11:00 | 7564.2 | 7536.308 | -0.3687%
26/09/2025 | 11:30 | 7651 | 7583.5522 | -0.8816%
26/09/2025 | 12:00 | 7628.3 | 7566.8386 | -0.8057%
26/09/2025 | 12:30 | 7516.5 | 7461.8395 | -0.7272%
26/09/2025 | 13:00 | 7504.3 | 7414.6131 | -1.195%
26/09/2025 | 13:30 | 7452 | 7375.0763 | -1.032%
26/09/2025 | 14:00 | 7477.9 | 7401.6881 | -1.019%
26/09/2025 | 14:30 | 7565.3 | 7527.6532 | -0.4976%
26/09/2025 | 15:00 | 7545.1 | 7544.499 | -0.007965%
26/09/2025 | 15:30 | 7636.5 | 7533.8897 | -1.344%
26/09/2025 | 16:00 | 7460 | 7503.5647 | 0.584%
26/09/2025 | 16:30 | 7433.6 | 7406.7098 | -0.3617%
26/09/2025 | 17:00 | 7449.4 | 7362.3232 | -1.169%
26/09/2025 | 17:30 | 7422.9 | 7301.7434 | -1.632%
26/09/2025 | 18:00 | 7356.4 | 7311.9793 | -0.6038%
26/09/2025 | 18:30 | 7550.6 | 7436.204 | -1.515%
26/09/2025 | 19:00 | 7479.5 | 7466.6573 | -0.1717%
26/09/2025 | 19:30 | 7470.6 | 7496.2441 | 0.3433%
26/09/2025 | 20:00 | 7444.9 | 7503.274 | 0.7841%
26/09/2025 | 20:30 | 7419 | 7465.4497 | 0.6261%
26/09/2025 | 21:00 | 7342 | 7414.7215 | 0.9905%
26/09/2025 | 21:30 | 7298.5 | 7358.3073 | 0.8194%
26/09/2025 | 22:00 | 7318.1 | 7343.7332 | 0.3503%
26/09/2025 | 22:30 | 7183.5 | 7219.5048 | 0.5012%
26/09/2025 | 23:00 | 6948.2 | 6996.3358 | 0.6928%
26/09/2025 | 23:30 | 6809.6 | 6801.601 | -0.1175%
27/09/2025 | 00:00 | 6620.5 | 6626.8253 | 0.09554%

## DESVIACIÓN
viernes, 26 de Setiembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
26/09/2025 | 00:30 | 119.6 | 137.1509 | 128.3132 | -8.7132 | 595.9 | 596.3441 | 555.2074 | 40.6927 | 204.6 | 194.0013 | 180.6188 | 23.9812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 104.9983 | 101.906 | 3.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 135.5846 | 186.0115 | 1.7885 | 207.5 | 135.5846 | 186.0115 | 21.4885 | 211.2 | 135.5846 | 186.0115 | 25.1885 | 275.2 | 203.9877 | 279.8552 | -4.6552 | 215.4 | 207.0416 | 207.0416 | 8.3584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 146.6 | 388.045 | 267.8785 | -121.2785 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 117.293 | 117.293 | 2.707 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 84.2 | 80.1831 | 99.5908 | -15.3908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 74.868 | 70.3541 | -10.154 | 101.3 | 110.2629 | 104.6392 | -3.3392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147 | 149.6619 | 145.5756 | 1.4244 | 52 | 34.0125 | 34.0125 | 17.9875 | 55 | 67.0113 | 75 | -20 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 1.4 | 62.5 | 64.0933 | 64.0933 | -1.5933 | 182.6 | 184.9149 | 184.915 | -2.315 | 183.4 | 184.9149 | 184.915 | -1.515 | 183.7 | 185.4702 | 185.4703 | -1.7703 | 109.4 | 88.4102 | 52.0912 | 57.3088 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 3.7 | 4.1241 | 4.1237 | -0.42371 | 22.6 | 21.7514 | 21.7515 | 0.84854 |  |  |  | 0 | 24.2 |  |  | 24.2 | 25.2 | 25.001 | 25 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 81.0659 | 61.2929 | -29.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 90.0098 | 33.3317 | 72.8683 | 177.6 | 185.2945 | 185.2946 | -7.6946 | 175.1 | 185.2945 | 185.2946 | -10.1946 | 210.2 | 185.2945 | 185.2946 | 24.9054 | 272.5 | 278.7763 | 278.7765 | -6.2765 | 39.2 |  |  | 39.2 | 27.3 |  |  | 27.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.37169 | 0.3717 | 0.4283 | 68.8 | 112.9355 | 176.3541 | -107.5541 | 62.4 | 83.8933 | 82.1788 | -19.7788 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 66.3 | 67.0992 | 68.32 | -2.02 | 30 | 27.7686 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0887 | 151.0888 | -5.1888 | 148.4 | 151.0887 | 151.0888 | -2.6888 | 149.4 | 151.5424 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2903 | 206.2904 | 11.2096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 59.23 | 59.23 | -0.83 | 0 |  |  | 0 | 13 | 11.529 | 11.529 | 1.471 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 12.951 | 12.951 | 0.949 | 54.8 | 34.819 | 34.819 | 19.981 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 7.9 | 18.7512 | 14.1775 | -6.2775 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 6.1 | 3 | 3 | 3.1 | 7.9 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28 | 25.72 | 25.72 | 2.28 | 45.3 | 42.42 | 42.42 | 2.88 | 0 |  |  | 0 | 54.6 | 34.646 | 34.646 | 19.954 | 76.3 | 57.779 | 57.779 | 18.521 | 3.3 | 3.214 | 3.214 | 0.086 | 3.5 | 2.146 | 2.146 | 1.354 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.4 | 4 | 4 | 2.4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 9.6 | 7.408 | 7.408 | 2.192 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.7 | 29 | 29 | -18.3 | 6.5 | 26 | 26 | -19.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.5 | 28 | 28 | 1.5 | 30.2 | 28 | 28 | 2.2 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.5 | 7.99 | 7.99 | -0.49 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
26/09/2025 | 01:00 | 117.5 | 131.2875 | 125.3956 | -7.8956 | 597.9 | 596.3442 | 569.2664 | 28.6336 | 203 | 194.0014 | 185.1925 | 17.8075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 104.9983 | 101.906 | 3.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 135.5841 | 182.7445 | 4.5555 | 206.5 | 135.5841 | 182.7445 | 23.7555 | 210.9 | 135.5841 | 182.7445 | 28.1555 | 285.5 | 203.9869 | 274.9399 | 10.5601 | 213.3 | 207.0416 | 207.0416 | 6.2584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 150 | 360.1383 | 266.6655 | -116.6655 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 117.293 | 117.293 | -0.29303 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 84.5 | 80.1836 | 92.662 | -8.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 72.8566 | 69.0422 | -8.8422 | 79.7 | 101.4551 | 110.2632 | -30.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3335 | 145.1313 | -145.1313 | 52.9 | 34.0125 | 34.0125 | 18.8875 | 64.5 | 67.0106 | 75 | -10.5 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 59.7 | 64.0933 | 64.0933 | -4.3933 | 181.1 | 184.9149 | 184.915 | -3.815 | 181.6 | 184.9149 | 184.915 | -3.315 | 184.2 | 185.4702 | 185.4703 | -1.2703 | 109.3 | 88.4102 | 52.4282 | 56.8718 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 11.4 | 4.1241 | 4.1237 | 7.2763 | 22.4 | 21.7514 | 21.7515 | 0.64854 |  |  |  | 0 | 23.6 |  |  | 23.6 | 39.6 | 41.5311 | 25 | 14.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 |  |  | 31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 90.0098 | 33.7417 | 72.4583 | 177.9 | 185.3166 | 185.3168 | -7.4168 | 175.2 | 185.3166 | 185.3168 | -10.1168 | 210.5 | 185.3166 | 185.3168 | 25.1832 | 272.3 | 278.8097 | 278.8099 | -6.5099 | 39.3 |  |  | 39.3 | 27.3 |  |  | 27.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.37169 | 0.3717 | 0.4283 | 98.9 | 105.9855 | 154.1698 | -55.2698 | 70.8 | 83.9232 | 59.7938 | 11.0062 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 68.6 | 70.7584 | 57.5825 | 11.0175 | 29.9 | 29.2829 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0887 | 151.0888 | -5.2888 | 147.9 | 151.0887 | 151.0888 | -3.1888 | 149 | 151.5424 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 206.2903 | 206.2904 | 10.9096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 62.04 | 62.04 | -3.24 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11.529 | 11.529 | -0.529 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 13.383 | 13.383 | -4.083 | 26.7 | 35.65 | 35.65 | -8.95 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 7.9 |  |  | 7.9 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 6.1 | 3 | 3 | 3.1 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.5 | 25.72 | 25.72 | -1.22 | 33.2 | 42.42 | 42.42 | -9.22 | 0 |  |  | 0 | 63.4 | 34.646 | 34.646 | 28.754 | 79.5 | 57.779 | 57.779 | 21.721 | 6.3 | 3.214 | 3.214 | 3.086 | 6.6 | 2.146 | 2.146 | 4.454 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.4 | 4 | 4 | 2.4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 10.8 | 7.408 | 7.408 | 3.392 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.1 | 26 | 26 | -4.9 | 14.4 | 24 | 24 | -9.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 29.1 | 28 | 28 | 1.1 | 29.9 | 28 | 28 | 1.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7 | 7.99 | 7.99 | -0.99 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 01:30 | 119.7 | 127.2524 | 123.6468 | -3.9468 | 599.3 | 596.3415 | 552.6122 | 46.6878 | 205.5 | 194.0005 | 179.7746 | 25.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 104.9983 | 101.906 | 3.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 135.5839 | 174.7384 | 13.6616 | 207.5 | 135.5839 | 174.7384 | 32.7616 | 213 | 135.5839 | 174.7384 | 38.2616 | 286.4 | 203.9867 | 262.8947 | 23.5053 | 213.9 | 207.0416 | 207.0416 | 6.8584 | 111.4 | 103.8317 | 103.8317 | 7.5683 | 78.8 | 297.072 | 246.9686 | -168.1686 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 117.293 | 117.293 | 3.607 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 84.2 | 80.1841 | 87.9163 | -3.7163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 71.2131 | 67.9328 | -8.7328 | 77.8 | 110.2629 | 92.0381 | -14.2381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3307 |  | 0 | 53 | 34.0125 | 34.0125 | 18.9875 | 31.2 | 30.9297 | 75 | -43.8 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.0353 | 16.684 | 1.416 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 64.5 | 64.0933 | 64.0933 | 0.40668 | 183.4 | 184.9148 | 184.915 | -1.515 | 183.7 | 184.9148 | 184.915 | -1.215 | 184.7 | 185.4701 | 185.4703 | -0.77028 | 109.2 | 88.4102 | 82.1648 | 27.0352 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 11.8 | 4.124 | 31.1577 | -19.3577 | 22.7 | 21.7514 | 21.7515 | 0.94854 |  |  |  | 0 | 24.1 |  |  | 24.1 | 34.4 | 41.753 | 25 | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 |  | 55.4545 | -23.1545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 90.0098 | 69.9232 | 36.8768 | 178.2 | 185.3499 | 185.3501 | -7.1501 | 175.8 | 185.3499 | 185.3501 | -9.5501 | 210.8 | 185.3499 | 185.3501 | 25.4499 | 273.2 | 278.8597 | 278.8601 | -5.6601 | 39.5 |  |  | 39.5 | 27.4 |  |  | 27.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.37169 | 0.3717 | 0.4283 | 77.1 | 117.573 | 139.1753 | -62.0753 | 68.9 | 80.7003 | 65.5653 | 3.3347 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 67.8 | 65.9869 | 61.7594 | 6.0406 | 30.2 | 27.3083 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0887 | 151.0888 | -4.1888 | 149.2 | 151.0887 | 151.0888 | -1.8888 | 150.7 | 151.5424 | 151.5425 | -0.84248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 206.2903 | 206.2904 | 10.9096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 66.8 | 66.8 | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11.328 | 11.328 | -0.128 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 14.8 | 19.4175 | 19.4175 | -4.6175 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 14.072 | 14.072 | 0.028 | 35.8 | 36.756 | 36.756 | -0.956 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 7.8 |  | 12.827 | -5.0271 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 5.8 | 3 | 3 | 2.8 | 8.9 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.5 | 25.326 | 25.326 | -0.826 | 28.9 | 38.316 | 38.316 | -9.416 | 0 |  |  | 0 | 55 | 33.132 | 33.132 | 21.868 | 64.2 | 55.55 | 55.55 | 8.65 | 4.1 | 3.078 | 3.078 | 1.022 | 5.7 | 2.11 | 2.11 | 3.59 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.2 | 4 | 4 | 2.2 | 6.7 | 4 | 4 | 2.7 | 6.9 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 11.6 | 7.068 | 7.068 | 4.532 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.6 | 26 | 26 | 9.6 | 28.4 | 24 | 24 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 29.1 | 28 | 28 | 1.1 | 29.9 | 28 | 28 | 1.9 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.3 | 7.97 | 7.97 | -0.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 02:00 | 123.6 | 122.5187 | 122.6766 | 0.92338 | 599.8 | 575.0809 | 552.2077 | 47.5923 | 204.3 | 187.084 | 179.643 | 24.657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 104.9983 | 101.906 | 3.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.2 | 135.5839 | 165.5191 | 7.6809 | 172.9 | 135.5839 | 165.5191 | 7.3809 | 173.1 | 135.5839 | 165.5191 | 7.5809 | 259.2 | 203.9866 | 249.0243 | 10.1757 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 79.2 | 220.8329 | 238.0471 | -158.847 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 117.293 | 117.293 | 2.907 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 85 | 79.6253 | 84.4919 | 0.50809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 70.165 | 67.774 | -8.674 | 51.8 | 110.2628 | 104.6392 | -52.8392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3303 |  | 0 | 54 | 34.0125 | 34.0125 | 19.9875 | 0 | 67.0101 | 75 | -75 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 62.6 | 64.0933 | 64.0933 | -1.4933 | 184.3 | 184.9147 | 184.915 | -0.61498 | 184.9 | 184.9147 | 184.915 | -0.01498 | 184.8 | 185.47 | 185.4703 | -0.67028 | 109.5 | 88.4102 | 83.3012 | 26.1988 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 12.6 | 4.1239 | 4.1237 | 8.4763 | 22.8 | 21.7514 | 21.7515 | 1.0485 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 25.0004 | 25 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 23.0379 | 50.9742 | -18.5742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 90.0098 | 71.306 | 34.794 | 177.6 | 185.294 | 185.2946 | -7.6946 | 175.3 | 185.294 | 185.2946 | -9.9946 | 210.6 | 185.294 | 185.2946 | 25.3054 | 272.1 | 278.7756 | 278.7765 | -6.6765 | 39 |  |  | 39 | 27.4 |  |  | 27.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.37169 | 0.3717 | 0.4283 | 101.6 | 112.9345 | 139.1753 | -37.5753 | 75.4 | 75.1836 | 65.5653 | 9.8347 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 67.9 | 65.9842 | 61.7594 | 6.1406 | 30.2 | 27.3071 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0887 | 151.0888 | -5.3888 | 148.4 | 151.0887 | 151.0888 | -2.6888 | 149.5 | 151.5424 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2903 | 206.2904 | 11.2096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 71.57 | 71.57 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 11.327 | 11.327 | 0.173 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 11.3 | 19.4175 | 19.4175 | -8.1175 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 15.018 | 15.018 | 5.682 | 47.1 | 38.139 | 38.139 | 8.961 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 7.8 | 5.3289 | 11.7907 | -3.9907 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 5.9 | 3 | 3 | 2.9 | 8.9 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.6 | 24.534 | 24.534 | -6.934 | 35.2 | 35.665 | 35.665 | -0.465 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 34.245 | 34.245 | 26.655 | 74.4 | 56.351 | 56.351 | 18.049 | 5.3 | 3.245 | 3.245 | 2.055 | 7.3 | 2.163 | 2.163 | 5.137 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.2 | 4 | 4 | 2.2 | 6.7 | 4 | 4 | 2.7 | 6.9 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 9.6 | 6.939 | 6.939 | 2.661 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.1 | 28 | 28 | 13.1 | 55.8 | 25 | 25 | 30.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.3 | 28 | 28 | 1.3 | 29.9 | 28 | 28 | 1.9 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.8 | 7.99 | 7.99 | -0.19 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
26/09/2025 | 02:30 | 114.7 | 122.9924 | 122.3282 | -7.6282 | 598.7 | 576.5103 | 545.8701 | 52.8299 | 201 | 187.549 | 177.5813 | 23.4187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 104.9983 | 101.906 | 5.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 135.5839 | 160.311 | -31.111 | 128.5 | 135.5839 | 160.311 | -31.811 | 128.7 | 135.5839 | 160.311 | -31.611 | 224.1 | 203.9866 | 241.1886 | -17.0886 | 214.7 | 207.0416 | 207.0416 | 7.6584 | 111.4 | 103.8317 | 103.8317 | 7.5683 | 75.8 | 223.5591 | 225.2735 | -149.4735 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 117.293 | 117.293 | 4.607 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 49.7 | 80.7417 | 83.5017 | -33.8017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 70.1232 | 67.5333 | -9.7333 | 30 | 87.8248 | 86.827 | -56.827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3303 |  | 0 | 53.8 | 34.0125 | 34.0125 | 19.7875 | 0 | 67.0106 | 75 | -75 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 62.6 | 64.0933 | 64.0933 | -1.4933 | 181.1 | 184.9147 | 184.915 | -3.815 | 182.5 | 184.9147 | 184.915 | -2.415 | 184.4 | 185.47 | 185.4703 | -1.0703 | 108.5 | 88.4102 | 80.3459 | 28.1541 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 29.8 | 35.3717 | 18 | 11.8 | 22.4 | 21.7514 | 21.7515 | 0.64854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 25.0004 | 43.5853 | -17.6853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 4.6392 | 45.326 | -13.526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 90.0098 | 67.7101 | 37.6899 | 177.4 | 185.2674 | 185.2678 | -7.8678 | 175.3 | 185.2674 | 185.2678 | -9.9678 | 210.2 | 185.2674 | 185.2678 | 24.9322 | 271.9 | 278.7356 | 278.7363 | -6.8363 | 19.9 |  |  | 19.9 | 21.2 |  |  | 21.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.37169 | 0.3717 | 0.4283 | 95.3 | 118.557 | 139.1753 | -43.8753 | 88.6 | 77.3421 | 65.5653 | 23.0347 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 66.4 | 65.9842 | 61.7594 | 4.6406 | 29.8 | 27.3071 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43 | -43 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0887 | 151.0888 | -4.8888 | 148.6 | 151.0887 | 151.0888 | -2.4888 | 149.7 | 151.5424 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 206.2903 | 206.2904 | 10.9096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 65.5 | 76.58 | 76.58 | -11.08 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.308 | 11.308 | 0.392 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 11 | 19.4175 | 19.4175 | -8.4175 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 16.155 | 16.155 | 4.445 | 47 | 40.418 | 40.418 | 6.582 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 7.8 |  | 10.4843 | -2.6843 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 5.8 | 3 | 3 | 2.8 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 14.9 | 23.66 | 23.66 | -8.76 | 39.1 | 33.041 | 33.041 | 6.059 | 0 |  |  | 0 | 82.8 | 35.559 | 35.559 | 47.241 | 91 | 57.764 | 57.764 | 33.236 | 7.2 | 3.394 | 3.394 | 3.806 | 5.6 | 2.208 | 2.208 | 3.392 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.2 | 4 | 4 | 2.2 | 6.7 | 4 | 4 | 2.7 | 6.9 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 9.5 | 6.791 | 6.791 | 2.709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.5 | 34 | 34 | 57.5 | 107.6 | 29 | 29 | 78.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 29.1 | 28 | 28 | 1.1 | 30 | 28 | 28 | 2 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 9 | 7.97 | 7.97 | 1.03 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 03:00 | 113.8 | 120.3411 | 121.978 | -8.178 | 590.5 | 561.3376 | 553.8758 | 36.6242 | 202.9 | 182.6131 | 180.1857 | 22.7143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.7 | 104.9983 | 101.906 | 4.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 135.5839 | 157.0507 | -27.9507 | 128.9 | 135.5839 | 157.0507 | -28.1507 | 129.3 | 135.5839 | 157.0507 | -27.7507 | 224.9 | 203.9866 | 236.2835 | -11.3835 | 216.7 | 207.0416 | 207.0416 | 9.6584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 69.2 | 194.6155 | 225.2709 | -156.0709 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 117.293 | 117.293 | -1.093 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 48.3 | 80.1774 | 81.8815 | -33.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 69.0245 | 66.9796 | -10.3796 | 46.1 | 110.2629 | 104.6392 | -58.5392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3302 |  | 0 | 53.8 | 34.0125 | 34.0125 | 19.7875 | 0 | 67.0101 | 75 | -75 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.0353 | 16.684 | 1.416 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 59.3 | 64.0933 | 64.0933 | -4.7933 | 179.1 | 184.9145 | 184.915 | -5.815 | 179.5 | 184.9145 | 184.915 | -5.415 | 183.4 | 185.4698 | 185.4703 | -2.0703 | 107.1 | 88.4102 | 81.5742 | 25.5258 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 17.7 | 24.7438 | 18 | -0.3 | 22.1 | 21.7514 | 21.7515 | 0.34854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 44.0249 | 25 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 16.5065 | 4.6392 | 26.1608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 90.0098 | 69.2046 | 34.6954 | 178.3 | 185.2932 | 185.2946 | -6.9946 | 176 | 185.2932 | 185.2946 | -9.2946 | 211.2 | 185.2932 | 185.2946 | 25.9054 | 273.1 | 278.7744 | 278.7765 | -5.6765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.37169 | 0.3717 | 0.4283 | 38.5 | 67.877 | 119.8092 | -81.3092 | 69 | 76.2546 | 77.1385 | -8.1385 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 65.7 | 65.9842 | 68.2274 | -2.5274 | 29.4 | 27.3071 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43 | -43 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0887 | 151.0888 | -4.4888 | 148.8 | 151.0887 | 151.0888 | -2.2888 | 149.8 | 151.5424 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2903 | 206.2904 | 11.2096 | 104.6 | 103.4549 | 103.4549 | 1.1451 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 81.58 | 81.58 | 5.82 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11.235 | 11.235 | -0.035 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 10.7 | 19.4175 | 19.4175 | -8.7175 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 17.484 | 17.484 | 6.416 | 64.1 | 43.593 | 43.593 | 20.507 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 7.7 | 3.8181 |  | 7.7 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 5.5 | 3 | 3 | 2.5 | 8.4 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.4 | 22.541 | 22.541 | -9.141 | 47.3 | 30.501 | 30.501 | 16.799 | 0 |  |  | 0 | 72.6 | 37.476 | 37.476 | 35.124 | 88 | 61.02 | 61.02 | 26.98 | 8.1 | 3.487 | 3.487 | 4.613 | 3.4 | 2.229 | 2.229 | 1.171 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 6.2 | 4 | 4 | 2.2 | 6.7 | 4 | 4 | 2.7 | 6.9 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 9.1 | 6.588 | 6.588 | 2.512 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.5 | 41 | 41 | 79.5 | 160.3 | 37 | 37 | 123.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29 | 28 | 28 | 1 | 29.9 | 28 | 28 | 1.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.9 | 7.99 | 7.99 | -0.09 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 03:30 | 119.2 | 110.3723 | 119.8173 | -0.61726 | 598.9 | 596.3458 | 544.0388 | 54.8612 | 205.1 | 194.0019 | 176.9855 | 28.1145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.4 | 104.9983 | 101.906 | 6.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 138.3465 | 149.4563 | -20.4563 | 128.7 | 138.3465 | 149.4563 | -20.7563 | 129 | 138.3465 | 149.4563 | -20.4563 | 224.3 | 208.143 | 224.8576 | -0.55759 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 77.2 | 165.467 | 205.1531 | -127.9531 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 117.293 | 117.293 | -3.893 | 5.6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.46666 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 50.5 | 79.8217 | 81.2724 | -30.7724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 64.5922 | 65.5311 | -7.2311 | 57.9 | 110.2632 | 104.6392 | -46.7392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 53 | 34.0125 | 34.0125 | 18.9875 | 0 |  | 75 | -75 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 62.7 | 64.0933 | 64.0933 | -1.3933 | 123.9 | 184.915 | 184.915 | -61.015 | 124 | 184.915 | 184.915 | -60.915 | 161.6 | 185.4703 | 185.4703 | -23.8703 | 109.1 | 88.4102 | 82.1882 | 26.9118 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 30.7 | 33.5512 |  | 30.7 | 22.4 | 21.7515 | 21.7515 | 0.64854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 25 | 25 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 56.6546 | 42.3125 | -10.3125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 100.3191 | 69.9517 | 35.7483 | 177.8 | 185.3745 | 185.3745 | -7.5745 | 175.2 | 185.3745 | 185.3745 | -10.1745 | 210.6 | 185.3745 | 185.3745 | 25.2255 | 272.3 | 278.8967 | 278.8967 | -6.5967 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 105.5 | 130.1362 | 139.1753 | -33.6753 | 91.6 | 83.7059 | 65.5653 | 26.0347 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 66.7 | 68.4125 | 61.7594 | 4.9406 | 30 | 28.3121 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43 | -43 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.1 | 206.2904 | 206.2904 | 10.8096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 93.5 | 57 | 85.23 | 8.27 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 11.206 | 11.206 | 1.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 15.3 | 19.4175 | 19.4175 | -4.1175 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 18 | 18.824 | 10.676 | 69.9 | 53.8 | 47.168 | 22.732 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 7.9 | 13.1047 | 9.7872 | -1.8872 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 5.9 | 3 | 3 | 2.9 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.4 | 18.7 | 21.477 | -8.077 | 43.3 | 20.2 | 28.23 | 15.07 | 0 |  |  | 0 | 81.5 | 53.7 | 39.428 | 42.072 | 84.4 | 75.1 | 63.998 | 20.402 | 9.5 | 3.65 | 3.65 | 5.85 | 9.1 | 2.297 | 2.297 | 6.803 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.2 | 4 | 4 | 2.2 | 6.7 | 4 | 4 | 2.7 | 6.9 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 9.9 | 6.458 | 6.458 | 3.442 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 72.1 | 49 | 76.6 | 163.8 | 69.7 | 45 | 118.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.2 | 28 | 28 | 1.2 | 30.1 | 28 | 28 | 2.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.6 | 7.97 | 7.97 | 0.63 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 04:00 | 118.8 | 110.0171 | 120.0109 | -1.2108 | 598.5 | 596.3458 | 542.4993 | 56.0007 | 205.2 | 194.0019 | 176.4847 | 28.7153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 104.9983 | 101.906 | 7.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 136.4195 | 148.932 | -20.232 | 128.2 | 136.4195 | 148.932 | -20.732 | 129 | 136.4195 | 148.932 | -19.932 | 224.6 | 205.2438 | 224.0689 | 0.53112 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 77.5 | 155.0039 | 201.9776 | -124.4776 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 117.293 | 117.293 | 4.707 | 5 |  |  | 5 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 50.4 | 78.8877 | 81.7202 | -31.3202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.7 | 64.1141 | 65.1812 | -6.4812 | 97.6 | 110.2632 | 104.6392 | -7.0392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 52 | 34.0125 | 34.0125 | 17.9875 | 0 |  | 75 | -75 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 60 | 64.0933 | 64.0933 | -4.0933 | 122.9 | 184.915 | 184.915 | -62.015 | 123.3 | 184.915 | 184.915 | -61.615 | 153.7 | 185.4703 | 185.4703 | -31.7703 | 109.4 | 88.4102 | 82.1038 | 27.2962 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 32.7 | 33.5512 |  | 32.7 | 22.6 | 21.7515 | 21.7515 | 0.84854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 25 | 25 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 56.1342 | 42.8192 | -10.7192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 100.3191 | 69.8491 | 35.8509 | 177.6 | 185.3634 | 185.3634 | -7.7634 | 175 | 185.3634 | 185.3634 | -10.3634 | 209.9 | 185.3634 | 185.3634 | 24.5366 | 272.4 | 278.88 | 278.88 | -6.48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 119.8 | 129.4904 | 139.1753 | -19.3753 | 95.7 | 83.0535 | 65.5653 | 30.1347 | 61 | 67.134 | 67.134 | -6.134 | 60.8 | 68.9804 | 61.7594 | -0.95941 | 30.1 | 28.5471 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 0 |  | 43 | -43 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 206.2904 | 206.2904 | 10.9096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  |  | 0 | 102.4 | 61.8 | 88.89 | 13.51 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 11.304 | 11.304 | -0.604 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 19.7 | 20.175 | 9.425 | 77.2 | 57.1 | 51.143 | 26.057 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 7.9 | 12.9843 | 9.9044 | -2.0044 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.1 | 17.2 | 20.574 | -6.474 | 35.2 | 19 | 26.766 | 8.434 | 0 |  |  | 0 | 74 | 60.8 | 41.489 | 32.511 | 88.2 | 80.2 | 66.146 | 22.054 | 8.2 | 4.024 | 4.024 | 4.176 | 8.7 | 2.504 | 2.504 | 6.196 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.2 | 4 | 4 | 2.2 | 6.7 | 4 | 4 | 2.7 | 6.9 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 10 | 6.545 | 6.545 | 3.455 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 83.5 | 57 | 66.5 | 149 | 80.9 | 53 | 96 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.9 | 28 | 28 | 0.9 | 29.9 | 28 | 28 | 1.9 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.5 | 7.99 | 7.99 | -0.49 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 04:30 | 111.1 | 110.3575 | 120.206 | -9.106 | 590.2 | 596.3458 | 553.1952 | 37.0048 | 203.3 | 194.0019 | 179.9642 | 23.3358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 104.9983 | 101.906 | 4.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 139.3431 | 156.2529 | -26.6529 | 129.3 | 139.3431 | 156.2529 | -26.9529 | 129.4 | 139.3431 | 156.2529 | -26.8529 | 224.1 | 209.6423 | 235.0831 | -10.9832 | 216.4 | 207.0416 | 207.0416 | 9.3584 | 111.3 | 103.8317 | 103.8317 | 7.4683 | 105 | 156.4567 | 205.9112 | -100.9112 | 2.6 | 3.4527 | 3.4527 | -0.85271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 117.293 | 117.293 | -4.393 | 1.9 |  |  | 1.9 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 48.6 | 78.9503 | 81.4224 | -32.8224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 63.9528 | 64.9888 | -9.9888 | 89.1 | 110.2632 | 98.4536 | -9.3536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 52 | 34.0125 | 34.0125 | 17.9875 | 0 |  | 75 | -75 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 61.1 | 64.0933 | 64.0933 | -2.9933 | 115.3 | 184.915 | 184.915 | -69.615 | 116.1 | 184.915 | 184.915 | -68.815 | 153.9 | 185.4703 | 185.4703 | -31.5703 | 106.2 | 88.4102 | 83.7528 | 22.4472 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 30.5 | 33.5512 |  | 30.5 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 25 | 31.9588 | 0.44124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 58.1079 | 4.6392 | 24.9608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 100.3191 | 71.8554 | 30.3446 | 178.8 | 185.3634 | 185.3634 | -6.5634 | 176.4 | 185.3634 | 185.3634 | -8.9634 | 211.2 | 185.3634 | 185.3634 | 25.8366 | 272.7 | 278.88 | 278.88 | -6.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 115.2 | 132.654 | 139.1753 | -23.9753 | 90.2 | 84.6265 | 70.3711 | 19.8289 | 57.5 | 67.134 | 67.134 | -9.634 | 58.8 | 69.4821 | 61.7594 | -2.9594 | 28.6 | 28.7547 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42 | -42 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 206.2904 | 206.2904 | 11.3096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  |  | 0 | 103.6 | 65.1 | 91.39 | 12.21 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 11.471 | 11.471 | 1.129 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 21 | 21.465 | 8.735 | 85.5 | 58.2 | 55.103 | 30.397 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 8 | 13.4408 |  | 8 | 1.4 | 1.24 | 1.24 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 5.5 | 3 | 3 | 2.5 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.8 | 16.2 | 19.73 | -6.93 | 22.6 | 17.1 | 25.624 | -3.024 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 64.7 | 44.746 | 59.954 | 106.8 | 82.2 | 68.944 | 37.856 | 7.6 | 4.591 | 4.591 | 3.009 | 10.2 | 2.966 | 2.966 | 7.234 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 9.8 | 6.687 | 6.687 | 3.113 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.4 | 86.6 | 65 | 47.4 | 102 | 85.5 | 61 | 41 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 30.1 | 28 | 28 | 2.1 | 31.4 | 28 | 28 | 3.4 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.8 | 7.97 | 7.97 | -0.17 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
26/09/2025 | 05:00 | 114 | 108.9824 | 118.3478 | -4.3479 | 595.9 | 596.3458 | 556.9455 | 38.9545 | 203.6 | 194.0019 | 181.1842 | 22.4157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.7 |  |  | 34.7 | 109.2 | 104.9983 | 101.906 | 7.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 138.8936 | 151.8218 | -23.5218 | 129.1 | 138.8936 | 151.8218 | -22.7218 | 128.7 | 138.8936 | 151.8218 | -23.1217 | 223.3 | 208.966 | 228.4165 | -5.1165 | 216.3 | 207.0416 | 207.0416 | 9.2584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 118.6 | 147.0267 | 151.8733 | -33.2733 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 117.293 | 117.293 | 0.00697 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 2.8178 | 2.8178 | 1.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 50.3 | 76.0091 | 77.2604 | -26.9604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 63.5075 | 64.4259 | -6.7259 | 100.2 | 110.2632 | 104.6392 | -4.4392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 34.0125 | 34.0125 | 17.8875 | 0 |  | 75 | -75 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 59.4 | 64.0933 | 64.0933 | -4.6933 | 119.3 | 184.915 | 184.915 | -65.615 | 119.8 | 184.915 | 184.915 | -65.115 | 153.5 | 185.4703 | 185.4703 | -31.9703 | 110.4 | 88.4102 | 82.2149 | 28.1851 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 29.7 | 27.2812 |  | 29.7 | 22.6 | 21.7515 | 21.7515 | 0.84854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 32.0432 | 25 | 25.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 58.0443 | 45.8791 | -14.4791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 100.3191 | 69.9842 | 34.4158 | 179.4 | 185.3523 | 185.3523 | -5.9523 | 176.9 | 185.3523 | 185.3523 | -8.4523 | 211.5 | 185.3523 | 185.3523 | 26.1477 | 273.7 | 278.8633 | 278.8633 | -5.1633 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 120.1 | 132.7344 | 139.1753 | -19.0753 | 98.1 | 84.2496 | 65.5653 | 32.5347 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 65.2 | 69.1377 | 61.7594 | 3.4406 | 29.1 | 28.6122 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0888 | 151.0888 | -5.9888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 206.2904 | 206.2904 | 11.1096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  |  | 0 | 111.2 | 67.8 | 93.89 | 17.31 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 11.843 | 11.843 | -0.543 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 22.3 | 22.693 | 9.107 | 88.4 | 59.4 | 59.048 | 29.352 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 8 | 13.4261 | 10.6122 | -2.6122 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 5.9 | 3 | 3 | 2.9 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.4 | 15.3 | 19.061 | -3.661 | 11.3 | 16 | 25.445 | -14.145 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 68.6 | 51.594 | 46.306 | 92.3 | 83.9 | 73.695 | 18.605 | 9.2 | 5.737 | 5.737 | 3.463 | 9.2 | 4.192 | 4.192 | 5.008 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 9.3 | 6.997 | 6.997 | 2.303 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.5 | 89.1 | 72 | 37.5 | 132.7 | 89.5 | 69 | 63.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 29.9 | 28 | 28 | 1.9 | 31 | 28 | 28 | 3 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.9 | 7.99 | 7.99 | -0.09 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 05:30 | 120.8 | 109.6309 | 119.0464 | 1.7536 | 597.8 | 596.3458 | 582.5564 | 15.2436 | 203.4 | 194.0019 | 189.5159 | 13.8841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 |  |  | 36.6 | 110.7 | 104.9983 | 101.906 | 8.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 159.6631 | 165.9534 | -36.8534 | 128.4 | 159.6631 | 165.9534 | -37.5534 | 128.2 | 159.6631 | 165.9534 | -37.7534 | 224.3 | 240.2139 | 249.6776 | -25.3776 | 215.2 | 207.0416 | 207.0416 | 8.1584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 73.7 | 164.4697 | 120.3884 | -46.6883 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 8.8 |  |  | 8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 117.293 | 117.293 | 2.907 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 51 | 79.701 | 81.1081 | -30.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 63.6505 | 64.5847 | -6.0847 | 84.7 | 73.2122 | 110.2632 | -25.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 51 | 34.0125 | 34.0125 | 16.9875 | 0 |  | 75 | -75 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.0353 | 16.684 | 1.416 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 61.7 | 64.0933 | 64.0933 | -2.3933 | 168.6 | 184.915 | 184.915 | -16.315 | 168.1 | 184.915 | 184.915 | -16.815 | 171.4 | 185.4703 | 185.4703 | -14.0703 | 109.3 | 88.4102 | 84.1645 | 25.1355 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 24.4 | 24.7809 |  | 24.4 | 22.8 | 21.7515 | 21.7515 | 1.0485 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 71.5945 | 68.5341 | -7.6341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 65.5564 | 49.683 | -17.183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 100.3191 | 72.3563 | 33.9437 | 178.3 | 185.3523 | 185.3523 | -7.0523 | 175.8 | 185.3523 | 185.3523 | -9.5523 | 211.1 | 185.3523 | 185.3523 | 25.7477 | 273.2 | 278.8633 | 278.8633 | -5.6633 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 101.8 | 134.8311 | 90.7903 | 11.0097 | 83.2 | 83.9089 | 88.2758 | -5.0758 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 65.8 | 69.0032 | 72.3739 | -6.5739 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37 | -37 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2904 | 206.2904 | 11.2096 | 104.6 | 103.4549 | 103.4549 | 1.1451 | 0 |  |  | 0 | 118.3 | 68.7 | 96.96 | 21.34 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 12.167 | 12.167 | -0.367 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.3 |  |  | 0.3 | 31.8 | 23.8 | 23.806 | 7.994 | 87.5 | 61.1 | 62.617 | 24.883 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 7.8 | 15.1637 | 11.4921 | -3.6921 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 5.7 | 3 | 3 | 2.7 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.4 | 14.8 | 18.353 | -2.953 | 11.4 | 16.2 | 25.254 | -13.854 | 0 |  |  | 0 | 99.6 | 72.5 | 58.124 | 41.476 | 87.6 | 84.8 | 77.866 | 9.734 | 13.2 | 6.895 | 6.895 | 6.305 | 14.4 | 5.396 | 5.396 | 9.004 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 11 | 7.249 | 7.249 | 3.751 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.7 | 90.3 | 78 | 33.7 | 115.6 | 92.3 | 75 | 40.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 30.2 | 28 | 28 | 2.2 | 31.2 | 28 | 28 | 3.2 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 7.5 | 7.97 | 7.97 | -0.47 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6
26/09/2025 | 06:00 | 116.7 | 105.312 | 114.0597 | 2.6404 | 599.7 | 596.3458 | 573.2737 | 26.4262 | 206.4 | 194.0019 | 186.4961 | 19.9039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 |  |  | 34.9 | 112 | 104.9983 | 101.906 | 10.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 174.8655 | 175.5036 | -44.9036 | 129.7 | 174.8655 | 175.5036 | -45.8036 | 129.7 | 174.8655 | 175.5036 | -45.8036 | 223.2 | 263.086 | 264.046 | -40.846 | 214.2 | 207.0416 | 207.0416 | 7.1584 | 111.3 | 103.8317 | 103.8317 | 7.4683 | 169.3 | 184.26 | 126.6529 | 42.6471 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 9.4 |  |  | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 117.293 | 117.293 | 3.207 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 50.7 | 87.734 | 87.4703 | -36.7703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 61.4357 | 62.2049 | -4.0049 | 86.3 | 78.5598 | 110.2632 | -23.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 34.0125 | 34.0125 | 16.4875 | 0 |  | 75 | -75 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 60.3 | 64.0933 | 64.0933 | -3.7933 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 109.2 | 88.4102 | 82.5152 | 26.6848 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 12.2 | 4.1237 | 35.3717 | -23.1717 | 22.5 | 21.7515 | 21.7515 | 0.74854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.5 | 72.4711 | 57.233 | 15.2669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.4 | 58.5133 | 55.3921 | 18.0079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 100.3191 | 70.3496 | 35.2504 | 178.3 | 185.3168 | 185.3168 | -7.0168 | 175.6 | 185.3168 | 185.3168 | -9.7168 | 210.9 | 185.3168 | 185.3168 | 25.5832 | 272.9 | 278.8099 | 278.8099 | -5.9099 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 125.2 | 118.5567 | 64.6578 | 60.5422 | 94.3 | 83.0036 | 91.8074 | 2.4926 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 65.8 | 68.6457 | 72.3739 | -6.5739 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37 | -37 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 206.2904 | 206.2904 | 11.3096 | 104.6 | 103.4549 | 103.4549 | 1.1451 | 0 |  |  | 0 | 116.5 | 69.5 | 100.03 | 16.47 | 0 |  | 0.848 | -0.848 | 12.7 | 12.343 | 12.343 | 0.357 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.9 |  |  | 2.9 | 3 |  | 27.928 | -24.928 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 2.5 |  | 0.642 | 1.858 | 2.4 |  | 0.448 | 1.952 | 31.8 | 25.3 | 24.803 | 6.997 | 88.4 | 62.7 | 65.812 | 22.588 | 0.7 |  | 0.226 | 0.474 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 9.6 | 13.5346 | 12.8126 | -3.2126 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 7.9 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 5.8 | 3 | 3 | 2.8 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.9 | 14.3 | 17.529 | -3.629 | 10.7 | 16.7 | 25.024 | -14.324 | 2.1 |  | 0.686 | 1.414 | 94.6 | 75.6 | 63.701 | 30.899 | 79.5 | 85.4 | 80.297 | -0.797 | 14.1 | 8.087 | 8.087 | 6.013 | 14.3 | 6.539 | 6.539 | 7.761 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.4 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 9.9 | 7.327 | 7.327 | 2.573 | 3.9 |  | 4.28 | -0.38 | 0 |  | 1.379 | -1.379 | 1.7 |  | 3.403 | -1.703 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.8 | 91.3 | 81 | 23.8 | 109 | 94.4 | 80 | 29 | 1.5 |  | 2.568 | -1.068 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0.489 | -0.489 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 29.4 | 28 | 28 | 1.4 | 31.2 | 28 | 28 | 3.2 | 16 | 14 | 14 | 2 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 6.8 | 7.99 | 7.99 | -1.19 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
26/09/2025 | 06:30 | 116 | 93.566 | 106.2803 | 9.7197 | 600.4 | 596.3458 | 596.3458 | 4.0542 | 206.1 | 194.0019 | 194.0019 | 12.0981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 |  |  | 34.9 | 111.9 | 104.9983 | 101.906 | 9.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155 | 181.8258 | 195.8178 | -40.8178 | 154.5 | 181.8258 | 195.8178 | -41.3178 | 155 | 181.8258 | 195.8178 | -40.8178 | 245.1 | 273.5578 | 294.6088 | -49.5088 | 215.4 | 207.0416 | 207.0416 | 8.3584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 132.2 | 163.9119 | 87.7345 | 44.4655 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 | 11.7 |  |  | 11.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 117.293 | 117.293 | 1.407 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 51.3 | 80.1839 | 81.709 | -30.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 61.618 | 63.3027 | -4.7027 | 79.3 | 79.4856 | 110.2632 | -30.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 49.6 | 34.0125 | 34.0125 | 15.5875 | 59.2 |  | 75 | -15.8 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 62.2 | 64.0933 | 64.0933 | -1.8933 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 109.2 | 88.4102 | 88.4102 | 20.7898 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 10.8 | 4.1237 | 4.1237 | 6.6763 | 22.7 | 21.7515 | 21.7515 | 0.94854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.5 | 82.8855 | 61.5498 | 21.9502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 67.734 | 4.6392 | 68.3608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 100.3191 | 77.5222 | 27.9778 | 178.8 | 185.3699 | 185.3699 | -6.5699 | 176.6 | 185.3699 | 185.3699 | -8.7699 | 211.7 | 185.3699 | 185.3699 | 26.3301 | 273.7 | 278.8899 | 278.8899 | -5.1899 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 131.9 | 139.1753 | 88.4962 | 43.4038 | 79.5 | 70.3711 | 97.2503 | -17.7503 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 67.7 | 61.7594 | 72.3739 | -4.6739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 206.2904 | 206.2904 | 11.0096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  | 0.035 | -0.035 | 112.8 | 70.5 | 103.93 | 8.87 | 0 |  | 6.846 | -6.846 | 12.6 | 12.554 | 12.554 | 0.046 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.9 |  |  | 2.9 | 11.3 |  | 59.205 | -47.905 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 1.3 |  | 3.674 | -2.374 | 1.4 |  | 2.541 | -1.141 | 31.5 | 26.1 | 25.743 | 5.757 | 83.8 | 64.1 | 69.346 | 14.454 | 2.3 |  | 0.874 | 1.426 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 15.5 | 15.6674 |  | 15.5 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.3 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 5.6 | 3 | 3 | 2.6 | 8.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 13.8 | 16.697 | -5.697 | 14.5 | 18 | 25.1 | -10.6 | 3.3 |  | 3.605 | -0.305 | 102.4 | 76.6 | 68.487 | 33.913 | 77.1 | 85.2 | 82.307 | -5.207 | 12 | 9.153 | 9.153 | 2.847 | 14.7 | 7.633 | 7.633 | 7.067 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 6.2 | 4 | 4 | 2.2 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 2 | 9.7 | 7.499 | 7.499 | 2.201 | 15.3 |  | 30.872 | -15.572 | 0.3 |  | 6.315 | -6.015 | 6.7 |  | 16.562 | -9.862 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.2 | 91.9 | 86 | -15.8 | 75.3 | 94.5 | 85 | -9.7 | 5.3 |  | 14.774 | -9.474 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.7 |  | 2.298 | -1.598 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 29.7 | 28 | 28 | 1.7 | 30.9 | 28 | 28 | 2.9 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 6.7 | 7.97 | 7.97 | -1.27 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7
26/09/2025 | 07:00 | 24.4 | 64.6897 | 75.7033 | -51.3033 | 594.7 | 596.3458 | 558.4156 | 36.2844 | 204.1 | 194.0019 | 181.6625 | 22.4375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.4 | 10.3093 | 10.3093 | 24.0907 | 110.2 | 104.9983 | 101.906 | 8.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.1 | 171.6347 | 170.7389 | 18.3611 | 209.5 | 171.6347 | 170.7389 | 38.7611 | 213.3 | 171.6347 | 170.7389 | 42.5611 | 289.2 | 258.2252 | 256.8775 | 32.3225 | 214.2 | 207.0416 | 207.0416 | 7.1584 | 111.4 | 103.8317 | 103.8317 | 7.5683 | 74.3 | 75.4264 | 79.3471 | -5.0471 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 | 11.7 |  |  | 11.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 117.293 | 117.293 | 2.507 | 0 |  |  | 0 | 7 | 2.8178 | 2.8178 | 4.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 49.3 | 80.1839 | 81.709 | -32.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.4 | 56.1703 | 57.4224 | -0.02237 | 37.7 | 61.4369 | 110.2632 | -72.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 34.0125 | 34.0125 | 15.1875 | 131.6 |  | 71.7545 | 59.8455 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 61.7 | 64.0933 | 64.0933 | -2.3933 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 108.6 | 88.4102 | 86.7479 | 21.8521 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 17.9 | 24.7423 | 4.1237 | 13.7763 | 22.2 | 21.7515 | 21.7515 | 0.44854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 79.2847 | 83.383 | -56.783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 62.9183 | 55.6723 | 16.8277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 100.3191 | 75.4996 | 29.2004 | 178.4 | 185.3745 | 185.3745 | -6.9745 | 175.9 | 185.3745 | 185.3745 | -9.4745 | 211.1 | 185.3745 | 185.3745 | 25.7255 | 272.8 | 278.8967 | 278.8967 | -6.0967 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 41.3 | 134.0206 | 87.2816 | -45.9816 | 52.9 | 69.9249 | 87.6387 | -34.7387 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 70.4 | 63.481 | 72.3739 | -1.9739 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 150.5 | 151.5425 | 151.5425 | -1.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 206.2904 | 206.2904 | 11.1096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0.1 |  | 0.068 | 0.032 | 115.9 | 71.9 | 107.83 | 8.07 | 6.3 |  | 17.187 | -10.887 | 12.2 | 12.868 | 12.868 | -0.668 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 1.3441 | 1.3441 | 1.5559 | 27.2 |  | 128.732 | -101.532 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 1.4 |  | 6.375 | -4.975 | 1.4 |  | 6.258 | -4.858 | 31.1 | 26.8 | 26.624 | 4.476 | 80.4 | 66.1 | 73.22 | 7.18 | 3 |  | 2.283 | 0.717 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 17.4 | 14.5535 | 12.8774 | 4.5226 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.3 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 5.3 | 3 | 3 | 2.3 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 13.2 | 15.844 | -7.244 | 22.5 | 19.1 | 26.098 | -3.598 | 15.8 |  | 9.372 | 6.428 | 109 | 77.6 | 70.896 | 38.104 | 87 | 84.9 | 83.053 | 3.947 | 15.2 | 9.84 | 9.84 | 5.36 | 16 | 8.584 | 8.584 | 7.416 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 10.4 | 7.954 | 7.954 | 2.446 | 36.5 |  | 65.149 | -28.649 | 1.5 |  | 8.859 | -7.359 | 14.9 |  | 38.327 | -23.427 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.1 | 91.8 | 91 | 9.1 | 77.6 | 95.4 | 91 | -13.4 | 12 |  | 36.684 | -24.684 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 1.6 |  | 3.862 | -2.262 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 29.8 | 28 | 28 | 1.8 | 30.9 | 28 | 28 | 2.9 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.3 | 7.99 | 7.99 | 0.31 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
26/09/2025 | 07:30 | 31.1 | 42.7608 | 57.1839 | -26.0839 | 602.7 | 596.3458 | 568.7514 | 33.9486 | 207.3 | 194.0019 | 185.0249 | 22.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 10.3093 | 10.3093 | 24.8907 | 110.8 | 104.9983 | 101.906 | 8.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.4 | 166.3341 | 180.4279 | -7.0278 | 173.7 | 166.3341 | 180.4279 | -6.7279 | 173.1 | 166.3341 | 180.4279 | -7.3278 | 261 | 250.2504 | 271.4545 | -10.4545 | 215.8 | 207.0416 | 207.0416 | 8.7584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 72.6 | 72.835 | 72.835 | -0.23505 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 11.3 |  |  | 11.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 117.293 | 117.293 | 3.307 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 2.8178 | 2.8178 | 0.88224 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 50.3 | 64.3002 | 78.1058 | -27.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 54.2575 | 56.306 | 14.494 | 48.5 | 88.5338 | 110.2632 | -61.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 50.7 | 34.0125 | 34.0125 | 16.6875 | 144.6 |  | 71.073 | 73.527 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 62.3 | 64.0933 | 64.0933 | -1.7933 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 110.1 | 88.4102 | 88.4102 | 21.6898 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 18.3 | 18 | 4.1237 | 14.1763 | 22.8 | 21.7515 | 21.7515 | 1.0485 |  |  |  | 0 | 17.6 |  |  | 17.6 | 49.9 | 85 | 85 | -35.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 55.5124 | 4.6392 | 69.2608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 100.3191 | 77.5222 | 28.7778 | 178.2 | 185.3745 | 185.3745 | -7.1745 | 175.4 | 185.3745 | 185.3745 | -9.9745 | 211.1 | 185.3745 | 185.3745 | 25.7255 | 273.2 | 278.8967 | 278.8967 | -5.6967 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 67.7 | 107.394 | 85.6646 | -17.9646 | 78 | 87.6387 | 92.4445 | -14.4445 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52612 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.5 | 151.0888 | 151.0888 | -1.5888 | 150.4 | 151.5425 | 151.5425 | -1.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2904 | 206.2904 | 11.2096 | 104.6 | 103.4549 | 103.4549 | 1.1451 | 0.2 |  | 0.083 | 0.117 | 117.3 | 74.6 | 111.68 | 5.62 | 15.7 |  | 30.803 | -15.103 | 12.8 | 13.136 | 13.136 | -0.336 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 1.3441 | 1.3441 | 1.5559 | 30.6 |  | 198.258 | -167.658 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 4.2 |  | 7.267 | -3.067 | 3.8 |  | 8.497 | -4.697 | 31.7 | 27.5 | 27.426 | 4.274 | 85.2 | 69.6 | 76.253 | 8.947 | 3.6 |  | 4.45 | -0.85 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 17.4 | 12.8405 |  | 17.4 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 5.5 | 3 | 3 | 2.5 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.3 | 12.2 | 15.022 | -8.722 | 26.8 | 20.1 | 26.732 | 0.068 | 36.5 |  | 15.376 | 21.124 | 104.5 | 78.2 | 72.973 | 31.527 | 93.3 | 84.5 | 83.386 | 9.914 | 11.8 | 10.48 | 10.48 | 1.32 | 9.7 | 9.441 | 9.441 | 0.259 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 2 | 11.5 | 8.429 | 8.429 | 3.071 | 37.6 |  | 78.384 | -40.784 | 1.9 |  | 10.15 | -8.25 | 95.5 |  | 53.585 | 41.915 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.2 | 90 | 97 | -5.8 | 101.2 | 99.1 | 98 | 3.2 | 52.3 |  | 50.65 | 1.65 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 3.7 |  | 5.126 | -1.426 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 29.8 | 28 | 28 | 1.8 | 30.9 | 28 | 28 | 2.9 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.5 | 19 | 19 | 0.5 | 9.7 | 7.97 | 7.97 | 1.73 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
26/09/2025 | 08:00 | 36.9 | 36.4563 | 50.4406 | -13.5406 | 604.2 | 596.3458 | 563.1998 | 41.0002 | 208.7 | 194.0019 | 183.2189 | 25.4811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 12.091 | 12.091 | 23.609 | 111.8 | 104.9983 | 101.906 | 9.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.1 | 179.7666 | 186.392 | -34.292 | 151.5 | 179.7666 | 186.392 | -34.892 | 151.5 | 179.7666 | 186.392 | -34.892 | 244 | 270.4597 | 280.4275 | -36.4275 | 215.4 | 207.0416 | 207.0416 | 8.3584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 73.3 | 72.835 | 72.835 | 0.46495 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 117.293 | 117.293 | 3.807 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 50.8 | 46.1322 | 59 | -8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 53.0024 | 54.9458 | 20.6542 | 36.6 | 63.0359 | 110.2632 | -73.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 34.0125 | 34.0125 | 15.6875 | 152.5 |  | 71.6031 | 80.8969 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 63.3 | 64.0933 | 64.0933 | -0.79332 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 110 | 88.4102 | 88.4102 | 21.5898 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 15.5 |  | 4.1237 | 11.3763 | 22.9 | 21.7515 | 21.7515 | 1.1485 |  |  |  | 0 | 18 |  |  | 18 | 73.9 | 85 | 69.3838 | 4.5162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 70.4424 | 32.4056 | 22.8944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 100.3191 | 77.5222 | 29.3778 | 177.3 | 185.3634 | 185.3634 | -8.0634 | 174.8 | 185.3634 | 185.3634 | -10.5634 | 210.3 | 185.3634 | 185.3634 | 24.9366 | 272.6 | 278.88 | 278.88 | -6.28 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 139.4 | 153.5104 | 80.6622 | 58.7378 | 93.8 | 58.247 | 92.4445 | 1.3555 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23398 | 71.9 | 56.9717 | 72.3739 | -0.47388 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 206.2904 | 206.2904 | 11.3096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0.2 |  | 0.123 | 0.077 | 115.1 | 77.3 | 115.53 | -0.43 | 22.3 |  | 43.328 | -21.028 | 12.3 | 13.263 | 13.263 | -0.963 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 41.2 |  | 204 | -162.8 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 8.6 |  | 7.753 | 0.847 | 9.8 |  | 9.11 | 0.69 | 32 | 28.3 | 28.149 | 3.851 | 85.5 | 72.8 | 78.444 | 7.056 | 6.7 |  | 8.633 | -1.933 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 16.1 | 16.2939 | 7.4957 | 8.6043 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 5.6 | 3 | 3 | 2.6 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.4 | 11.3 | 14.296 | -7.896 | 30.4 | 21.4 | 26.275 | 4.125 | 16 |  | 18.469 | -2.469 | 114.6 | 79.2 | 74.048 | 40.552 | 99 | 84.2 | 82.481 | 16.519 | 15.6 | 10.978 | 10.978 | 4.622 | 15.8 | 10.018 | 10.018 | 5.782 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 2 | 9.4 | 8.966 | 8.966 | 0.434 | 48.5 |  | 74.956 | -26.456 | 3.5 |  | 10.97 | -7.47 | 57.9 |  | 68.321 | -10.421 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 90.5 | 103 | 25.6 | 151.4 | 103.5 | 107 | 44.4 | 38 |  | 62.19 | -24.19 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 4.2 |  | 6.455 | -2.255 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 29.6 | 28 | 28 | 1.6 | 30.8 | 28 | 28 | 2.8 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.1 | 7.99 | 7.99 | -0.89 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
26/09/2025 | 08:30 | 36.5 | 33.4054 | 51.4779 | -14.9779 | 604.6 | 596.3458 | 593.7514 | 10.8486 | 206.3 | 194.0019 | 193.1579 | 13.1421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 30.1128 | 23.5375 | 11.8625 | 109.9 | 104.9983 | 101.906 | 7.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 194.2816 | 196.228 | -8.628 | 208.8 | 194.2816 | 196.228 | 12.572 | 211.6 | 194.2816 | 196.228 | 15.372 | 288.3 | 292.2976 | 295.2259 | -6.9259 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 138.3 | 72.835 | 72.835 | 65.465 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 12.1 |  | 12.3711 | -0.27113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 117.293 | 117.293 | 4.207 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 50.5 | 50.9375 | 70.7104 | -20.2104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 52.1626 | 55.057 | 20.043 | 66 | 110.2632 | 101.4563 | -35.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 24 | 34.0125 | 34.0125 | -10.0125 | 152.9 |  |  | 152.9 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 63.5 | 64.0933 | 64.0933 | -0.59332 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 111 | 88.4102 | 88.4102 | 22.5898 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 16 |  | 26.4135 | -10.4135 | 22.9 | 21.7515 | 21.7515 | 1.1485 |  |  |  | 0 | 17.6 | 13.1313 | 13.1313 | 4.4687 | 43 | 85 | 83.1185 | -40.1185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 48.743 | 61.622 | 11.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 100.3191 | 77.5222 | 28.7778 | 177.1 | 185.3634 | 185.3634 | -8.2634 | 174.4 | 185.3634 | 185.3634 | -10.9634 | 209.5 | 185.3634 | 185.3634 | 24.1366 | 272.1 | 278.88 | 278.88 | -6.78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 74.6 | 106.2832 | 88.4962 | -13.8962 | 72.7 | 90.166 | 92.4445 | -19.7445 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23398 | 71.8 | 72.3739 | 72.3739 | -0.57388 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 206.2904 | 206.2904 | 11.7096 | 103.2 | 103.4549 | 103.4549 | -0.25493 | 1 |  | 0.582 | 0.418 | 115.7 | 80 | 118.49 | -2.79 | 43.8 |  | 48.876 | -5.076 | 12.5 | 13.44 | 13.44 | -0.94 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 2.6325 | 2.2047 | 0.79526 | 58.1 |  | 204 | -145.9 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 10.9 |  | 8.743 | 2.157 | 12.9 |  | 9.929 | 2.971 | 31.6 | 29.4 | 28.732 | 2.868 | 88.5 | 75.1 | 80.807 | 7.693 | 9.7 |  | 11.479 | -1.779 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 12.6 | 11.2746 | 14.2537 | -1.6537 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 3 | 2.5 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.3 | 10.6 | 13.592 | -6.292 | 32.1 | 23.6 | 26.298 | 5.802 | 13.3 |  | 20.149 | -6.849 | 114.3 | 81 | 75.041 | 39.259 | 101.7 | 84.4 | 81.849 | 19.851 | 15.1 | 11.483 | 11.483 | 3.617 | 15.3 | 10.546 | 10.546 | 4.754 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 2 | 11.1 | 9.528 | 9.528 | 1.572 | 66.4 |  | 81.983 | -15.583 | 10.6 |  | 11.547 | -0.947 | 52.3 |  | 84.386 | -32.086 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.9 | 89.4 | 108 | 14.9 | 160.2 | 110.4 | 115 | 45.2 | 33.6 |  | 70.469 | -36.869 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 5.5 |  | 7.73 | -2.23 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 30 | 28 | 28 | 2 | 30.9 | 28 | 28 | 2.9 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.6 | 7.97 | 7.97 | -0.37 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7
26/09/2025 | 09:00 | 24.9 | 27.0346 | 45.5145 | -20.6145 | 598.7 | 596.3458 | 588.6581 | 10.0419 | 206.3 | 194.0019 | 191.501 | 14.799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 | 30.5553 | 27.0075 | 7.7925 | 109.9 | 104.9983 | 101.906 | 7.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 195.3899 | 196.228 | -9.828 | 207.4 | 195.3899 | 196.228 | 11.172 | 211 | 195.3899 | 196.228 | 14.772 | 287.8 | 293.9649 | 295.2259 | -7.4259 | 215.3 | 207.0416 | 207.0416 | 8.2584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 134.7 | 72.835 | 72.835 | 61.865 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 12.9 |  | 12.3711 | 0.52887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 117.293 | 117.293 | 1.707 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 50 | 38.1171 | 58.7532 | -8.7532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 | 52.581 | 55.5619 | 18.0381 | 70.7 | 110.2632 | 110.2632 | -39.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 34.0125 | 34.0125 | -8.4125 | 150.3 |  |  | 150.3 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 60.3 | 64.0933 | 64.0933 | -3.7933 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 108.5 | 88.4102 | 88.4102 | 20.0898 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 11.7 |  | 6.9604 | 4.7396 | 22.2 | 21.7515 | 21.7515 | 0.44854 |  |  |  | 0 | 17.2 | 13.1313 | 13.1313 | 4.0687 | 35.8 | 85 | 80.7784 | -44.9784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 48.7421 | 62.9758 | 8.4242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 100.3191 | 77.5222 | 27.6778 | 177.4 | 185.2946 | 185.2946 | -7.8946 | 174.8 | 185.2946 | 185.2946 | -10.4946 | 209.9 | 185.2946 | 185.2946 | 24.6054 | 272 | 278.7765 | 278.7765 | -6.7765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 67.8 | 106.2832 | 110.5048 | -42.7048 | 67.9 | 89.9172 | 92.4445 | -24.5445 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 71.6 | 72.3739 | 72.3739 | -0.77388 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2904 | 206.2904 | 11.2096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0.4 |  | 0.793 | -0.393 | 114.7 | 82.6 | 121.46 | -6.76 | 45.4 |  | 52.709 | -7.309 | 12.2 | 13.769 | 13.769 | -1.569 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 2.6613 | 2.4305 | 0.4695 | 72.7 |  | 204 | -131.3 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 7.9 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 14 |  | 10.592 | 3.408 | 16.2 |  | 11.867 | 4.333 | 31.9 | 30.2 | 29.175 | 2.725 | 85.7 | 77 | 83.34 | 2.36 | 12.8 |  | 13.155 | -0.355 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 16.2 | 11.2744 | 14.5668 | 1.6332 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 5.3 | 3 | 3 | 2.3 | 8.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.3 | 9.9 | 12.95 | -8.65 | 32.8 | 27.1 | 27.764 | 5.036 | 30.2 |  | 21.708 | 8.492 | 115.6 | 82.9 | 75.785 | 39.815 | 100.4 | 84.5 | 82.036 | 18.364 | 15.2 | 12.01 | 12.01 | 3.19 | 15.3 | 10.927 | 10.927 | 4.373 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 2 | 7 | 10.169 | 10.169 | -3.169 | 81.8 |  | 84.272 | -2.472 | 11.4 |  | 12.224 | -0.824 | 41.1 |  | 94.107 | -53.007 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 94.4 | 111 | 18 | 162 | 117.4 | 121 | 41 | 31.7 |  | 75.711 | -44.011 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 5.4 |  | 9.033 | -3.633 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.2 | 28 | 28 | 0.2 | 30.8 | 28 | 28 | 2.8 | 16 | 14 | 14 | 2 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 6.8 | 7.99 | 7.99 | -1.19 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
26/09/2025 | 09:30 | 30.6 | 33.9316 | 43.5272 | -12.9272 | 599.1 | 596.3458 | 596.3457 | 2.7543 | 206.3 | 194.0019 | 194.0018 | 12.2981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 30.5553 | 38.4975 | -3.4975 | 113.5 | 104.9983 | 101.906 | 11.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186 | 196.228 | 196.228 | -10.228 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 210.7 | 196.228 | 196.228 | 14.472 | 286.5 | 295.2259 | 295.2259 | -8.7259 | 213.2 | 207.0416 | 207.0416 | 6.1584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 146.6 | 84.7397 | 72.835 | 73.7649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 12.8 |  | 12.3711 | 0.42887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 | 117.293 | 117.293 | 2.407 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 50.1 | 55.6876 | 57.5325 | -7.4325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 56.7151 | 57.6695 | 22.5305 | 48 | 74.4378 | 109.7888 | -61.7888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 34.0125 | 34.0125 | 8.6875 | 151.1 |  |  | 151.1 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 62.3 | 64.0933 | 64.0933 | -1.7933 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 109 | 88.4102 | 88.4102 | 20.5898 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 12.2 |  | 13.9276 | -1.7276 | 22.5 | 21.7515 | 21.7515 | 0.74854 |  |  |  | 0 | 17.4 | 13.1313 | 13.1313 | 4.2687 | 28.1 | 85 | 81.1837 | -53.0837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 69.8427 | 73.7418 | -2.0418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 100.3191 | 77.5222 | 28.1778 | 177.5 | 185.2367 | 185.2367 | -7.7367 | 174.8 | 185.2367 | 185.2367 | -10.4367 | 209.8 | 185.2367 | 185.2367 | 24.5633 | 272.1 | 278.6895 | 278.6895 | -6.5895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 63.3 | 142.1086 | 110.5739 | -47.2739 | 69 | 67.5919 | 92.4445 | -23.4445 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 69.6 | 61.5217 | 72.3739 | -2.7739 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 206.2904 | 206.2904 | 10.9096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0.5 |  | 0.983 | -0.483 | 112.9 | 84.9 | 123.14 | -10.24 | 37.3 |  | 57.063 | -19.763 | 12.6 | 14.132 | 14.132 | -1.532 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 2.6613 | 3.1781 | -0.27807 | 203.7 |  | 204 | -0.3 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 6.8 |  | 12.114 | -5.314 | 7.1 |  | 14.128 | -7.028 | 32.1 | 30.5 | 29.505 | 2.595 | 85.6 | 78.1 | 85.102 | 0.498 | 13 |  | 13.715 | -0.715 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 17.1 | 16.1552 | 17.057 | 0.04296 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 5.1 | 3 | 3 | 2.1 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.2 | 9.1 | 12.333 | -11.133 | 45.2 | 34.8 | 30.364 | 14.836 | 21.9 |  | 23.177 | -1.277 | 112.5 | 84.9 | 76.754 | 35.746 | 92.8 | 84.8 | 82.333 | 10.467 | 14.9 | 12.568 | 12.568 | 2.332 | 15.1 | 11.408 | 11.408 | 3.692 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 2 | 9.5 | 10.887 | 10.887 | -1.387 | 141.6 |  | 88.166 | 53.434 | 10.1 |  | 12.809 | -2.709 | 49.5 |  | 100.922 | -51.422 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 97.2 | 114 | 12.1 | 154.3 | 124.7 | 127 | 27.3 | 39.4 |  | 81.645 | -42.245 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 8.8 |  | 10.343 | -1.543 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.5 | 28 | 28 | 1.5 | 31 | 28 | 28 | 3 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.8 | 19 | 19 | 0.8 | 8.8 | 7.97 | 7.97 | 0.83 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
26/09/2025 | 10:00 | 19.5 | 35.5154 | 43.3671 | -23.8671 | 590.2 | 596.3458 | 596.3458 | -6.1458 | 203.6 | 194.0019 | 194.0019 | 9.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 30.5553 | 46.8434 | -13.8434 | 108.2 | 104.9983 | 101.906 | 6.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 196.228 | 196.228 | -9.828 | 208.2 | 196.228 | 196.228 | 11.972 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 277.9 | 295.2259 | 295.2259 | -17.3259 | 214.9 | 207.0416 | 207.0416 | 7.8584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 74.9 | 84.1857 | 72.835 | 2.065 | 2.6 | 3.4527 | 3.4527 | -0.85271 | 12.8 |  | 12.3711 | 0.42887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 117.293 | 117.293 | -3.893 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.8178 | 2.8178 | -0.11776 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 84 | 58.2759 | 56.4591 | 27.5409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 61.3108 | 61.8643 | 15.5357 | 84.7 | 107.9587 | 110.2632 | -25.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 34.0125 | 34.0125 | 13.0875 | 146.3 |  |  | 146.3 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 58 | 64.0933 | 64.0933 | -6.0933 | 175.7 | 184.915 | 184.915 | -9.215 | 176.9 | 184.915 | 184.915 | -8.015 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 105.9 | 88.4102 | 88.4102 | 17.4898 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 17.1 | 24.7423 | 19.7948 | -2.6948 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 |  |  |  | 0 | 16.9 | 13.1313 | 13.1313 | 3.7687 | 46 | 85 | 85 | -39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 76.685 | 85.1841 | -17.3841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 100.3191 | 77.5222 | 24.8778 | 177.4 | 185.1657 | 185.1657 | -7.7657 | 175.5 | 185.1657 | 185.1657 | -9.6657 | 209.7 | 185.1657 | 185.1657 | 24.5343 | 271.7 | 278.5827 | 278.5827 | -6.8827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 50.3 | 81.7836 | 117.0068 | -66.7068 | 66.9 | 90.2793 | 92.4445 | -25.5445 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 62.2 | 72.3739 | 72.3739 | -10.1739 | 27.8 | 29.9515 | 29.9515 | -2.1515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 206.2904 | 206.2904 | 11.0096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0.4 |  | 1.1 | -0.7 | 108 | 87.2 | 124.82 | -16.82 | 60.8 |  | 61.322 | -0.522 | 13.1 | 14.598 | 14.598 | -1.498 | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 2.6613 | 3.7211 | -0.82107 | 125.8 |  | 204 | -78.2 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 6.1 |  | 12.599 | -6.499 | 6.9 |  | 14.882 | -7.982 | 31.7 | 30.7 | 29.724 | 1.976 | 81.9 | 79 | 86.093 | -4.193 | 17.9 |  | 14.444 | 3.456 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 13.1 | 17.7378 | 19.7037 | -6.6037 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 0.9 | 9.1 | 11.789 | -10.889 | 51.1 | 42.3 | 36.368 | 14.732 | 17.3 |  | 24.962 | -7.662 | 108.7 | 86.8 | 78.398 | 30.302 | 93.8 | 85 | 82.961 | 10.839 | 11 | 13.218 | 13.218 | -2.218 | 9.2 | 12.191 | 12.191 | -2.991 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 2 | 9.8 | 11.839 | 11.839 | -2.039 | 164.9 |  | 85.909 | 78.991 | 6.8 |  | 13.304 | -6.504 | 105.7 |  | 108.423 | -2.723 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 99 | 118 | 8 | 154 | 131.7 | 132 | 22 | 87.6 |  | 86.984 | 0.616 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 7.3 |  | 11.615 | -4.315 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.7 | 28 | 28 | 0.7 | 31.5 | 28 | 28 | 3.5 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 19.5 | 19 | 19 | 0.5 | 9.3 | 7.99 | 7.99 | 1.31 | 6.4 | 11 | 11 | -4.6
26/09/2025 | 10:30 | 31.2 | 31.8351 | 40.8327 | -9.6327 | 602.3 | 596.3458 | 596.3458 | 5.9542 | 204.2 | 194.0019 | 194.0019 | 10.1981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 30.5553 | 52.4345 | -27.3345 | 110 | 104.9983 | 101.906 | 8.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.7 | 196.228 | 196.228 | -10.528 | 205.4 | 196.228 | 196.228 | 9.172 | 209.5 | 196.228 | 196.228 | 13.272 | 287.9 | 295.2259 | 295.2259 | -7.3259 | 211.9 | 207.0416 | 207.0416 | 4.8584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 79.9 | 79.1394 | 72.835 | 7.0649 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 12.8 |  | 12.3711 | 0.42887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 117.293 | 117.293 | 5.907 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.8178 | 2.8178 | 0.78224 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 85.6 | 54.1028 | 54.8204 | 30.7796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 60.9036 | 61.7187 | 18.4813 | 32 | 107.4316 | 110.2632 | -78.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 34.0125 | 34.0125 | 12.8875 | 120 | 45 |  | 120 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 64.4 | 64.0933 | 64.0933 | 0.30668 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 110.1 | 88.4102 | 88.4102 | 21.6898 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 15 | 14.6441 | 26.3071 | -11.3071 | 22.7 | 21.7515 | 21.7515 | 0.94854 |  |  |  | 0 | 17.4 | 13.1313 | 13.1313 | 4.2687 | 67.9 | 85 | 85 | -17.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 77.7006 | 85.4826 | -54.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 100.3191 | 77.5222 | 28.1778 | 176.9 | 184.977 | 184.977 | -8.077 | 174.7 | 184.977 | 184.977 | -10.277 | 209.2 | 184.977 | 184.977 | 24.223 | 271.4 | 278.2988 | 278.2988 | -6.8988 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 79 | 88.4962 | 131.4512 | -52.4512 | 80.1 | 91.9812 | 93.1384 | -13.0384 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 63.5 | 72.3739 | 72.3739 | -8.8739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 206.2904 | 206.2904 | 10.9096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 1.3 |  | 1.197 | 0.103 | 106.3 | 89.3 | 125.61 | -19.31 | 80.5 |  | 64.639 | 15.861 | 14.7 | 14.997 | 14.997 | -0.297 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.6613 | 4.0848 | -1.4848 | 184.1 |  | 204 | -19.9 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.7 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 6.4 |  | 12.566 | -6.166 | 7.3 |  | 14.859 | -7.559 | 32.1 | 30.7 | 29.942 | 2.158 | 83.6 | 79.4 | 87.096 | -3.496 | 19.1 |  | 15.404 | 3.696 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 11.4 | 17.9728 | 19.7728 | -8.3728 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 5.3 | 3 | 3 | 2.3 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 1.1 | 11.2 | 11.88 | -10.78 | 61.6 | 49.8 | 43.554 | 18.046 | 23.7 |  | 26.667 | -2.967 | 92 | 88.5 | 80.095 | 11.905 | 90.3 | 85 | 83.741 | 6.559 | 12.5 | 13.824 | 13.824 | -1.324 | 7.3 | 12.883 | 12.883 | -5.583 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6.1 | 4.2 | 4.2 | 1.9 | 12 | 12.562 | 12.562 | -0.562 | 182.4 |  | 90.009 | 92.391 | 4 |  | 13.701 | -9.701 | 156.2 |  | 116.637 | 39.563 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 97.3 | 120 | 6.2 | 152.7 | 137.9 | 138 | 14.7 | 102.8 |  | 91.035 | 11.765 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 14 |  | 12.642 | 1.358 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 28.6 | 28 | 28 | 0.6 | 32.8 | 28 | 28 | 4.8 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 19.5 | 19 | 19 | 0.5 | 9 | 7.97 | 7.97 | 1.03 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5
26/09/2025 | 11:00 | 20.5 | 36.8846 | 40.0118 | -19.5118 | 596.7 | 625.0099 | 610.9882 | -14.2882 | 206.5 | 203.3268 | 198.7653 | 7.7347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 30.5553 | 59.6779 | -35.8779 | 108.3 | 104.9983 | 101.906 | 6.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 196.228 | 196.228 | -10.328 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 213 | 207.0416 | 207.0416 | 5.9584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 73 | 77.6699 | 72.835 | 0.16495 | 2.8 | 3.4527 | 3.4527 | -0.65271 | 12.4 |  | 12.3711 | 0.02887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 117.293 | 117.293 | 4.207 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.8178 | 2.8178 | 0.68224 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 84.6 | 63.3459 | 51.5008 | 33.0992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 63.064 | 62.5307 | 16.0693 | 33.8 | 66.7917 | 110.2632 | -76.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 34.0125 | 34.0125 | 12.1875 | 103.2 | 30.9278 |  | 103.2 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 63.2 | 64.0933 | 64.0933 | -0.89332 | 179.4 | 184.915 | 184.915 | -5.515 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 108 | 88.4102 | 88.4102 | 19.5898 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 18.6 | 19.5509 | 26.9437 | -8.3437 | 22 | 21.7515 | 21.7515 | 0.24854 |  |  |  | 0 | 17.1 | 13.1313 | 13.1313 | 3.9687 | 53.9 | 85 | 85 | -31.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.8 | 85.4826 | 85.4826 | -56.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 100.3191 | 77.5222 | 26.6778 | 176.7 | 184.795 | 184.795 | -8.095 | 174.7 | 184.795 | 184.795 | -10.095 | 208.8 | 184.795 | 184.795 | 24.005 | 270.6 | 278.0249 | 278.0249 | -7.4249 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 58.7 | 135.2039 | 140.6198 | -81.9198 | 72.4 | 94.3346 | 96.5564 | -24.1564 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 62.9 | 72.8861 | 72.3739 | -9.4739 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 206.2904 | 206.2904 | 10.6096 | 104.3 | 103.4549 | 103.4549 | 0.84507 | 0.8 |  | 1.224 | -0.424 | 121.1 | 91 | 126.4 | -5.3 | 80.6 |  | 66.97 | 13.63 | 14.8 | 15.195 | 15.195 | -0.395 | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.6613 | 4.5561 | -2.5561 | 131.7 |  | 204 | -72.3 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 11.8 |  | 12.234 | -0.434 | 15.4 |  | 14.774 | 0.626 | 31.9 | 30.7 | 30.159 | 1.741 | 85.1 | 79.5 | 88.111 | -3.011 | 19.4 |  | 16.124 | 3.276 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 6.1 | 19.7728 | 19.7728 | -13.6728 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 5.2 | 13.3 | 13.875 | -8.675 | 66.9 | 57.1 | 54.286 | 12.614 | 35.3 |  | 27.262 | 8.038 | 102.7 | 90 | 81.953 | 20.747 | 82.5 | 85.8 | 84.976 | -2.476 | 13.5 | 14.292 | 14.292 | -0.792 | 14.1 | 13.299 | 13.299 | 0.801 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 11.9 | 12.597 | 12.597 | -0.697 | 237.7 |  | 95.777 | 141.923 | 11.9 |  | 13.956 | -2.056 | 115 |  | 119.635 | -4.635 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 96.1 | 122 | 4.5 | 149 | 129 | 144 | 5 | 111.3 |  | 91.821 | 19.479 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 12.6 |  | 13.35 | -0.75 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 29.8 | 28 | 28 | 1.8 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.7 | 7.99 | 7.99 | 0.71 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5
26/09/2025 | 11:30 | 26.3 | 39.3267 | 42.4489 | -16.1488 | 625.9 | 625.0099 | 617.97 | 7.93 | 214.3 | 203.3268 | 201.0366 | 13.2634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 30.5553 | 61.2282 | -21.5282 | 110.1 | 104.9983 | 101.906 | 8.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 196.228 | 196.228 | -16.728 | 178.1 | 196.228 | 196.228 | -18.128 | 179.1 | 196.228 | 196.228 | -17.128 | 267.5 | 295.2259 | 295.2259 | -27.7259 | 213.9 | 207.0416 | 207.0416 | 6.8584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 116.6 | 77.6699 | 72.835 | 43.7649 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 | 12.5 |  | 12.3711 | 0.12887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 117.293 | 117.293 | 1.107 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 2.8178 | 2.8178 | 1.0822 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 85.7 | 68.7459 | 56.8634 | 28.8366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 63.6753 | 63.1435 | 17.5565 | 77.3 | 110.2632 | 110.2632 | -32.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 34.0125 | 34.0125 | 11.3875 | 30.4 | 30.9278 |  | 30.4 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 59 | 64.0933 | 64.0933 | -5.0933 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 109.7 | 88.4102 | 88.4102 | 21.2898 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 26.4 | 20.7503 | 32.6733 | -6.2733 | 22.6 | 21.7515 | 21.7515 | 0.84854 |  |  |  | 0 | 17.4 | 13.1313 | 13.1313 | 4.2687 | 109.9 | 85 | 87.1169 | 22.7831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 85.4826 | 85.4826 | -54.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 100.3191 | 77.5222 | 28.3778 | 175.5 | 184.795 | 184.795 | -9.295 | 173.3 | 184.795 | 184.795 | -11.495 | 207.5 | 184.795 | 184.795 | 22.705 | 270.1 | 278.0249 | 278.0249 | -7.9249 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 142 | 110.103 | 157.579 | -15.579 | 98.2 | 103.5979 | 90.5783 | 7.6217 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 63.7 | 75.7196 | 72.3739 | -8.6739 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 206.2904 | 206.2904 | 10.4096 | 104.2 | 103.4549 | 103.4549 | 0.74507 | 0.5 |  | 1.212 | -0.712 | 120.5 | 91.5 | 126.72 | -6.22 | 38.9 |  | 67.673 | -28.773 | 14.1 | 15.309 | 15.309 | -1.209 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 2.6613 | 4.657 | -2.157 | 202.7 |  | 204 | -1.3 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 14.7 |  | 11.187 | 3.513 | 17.1 |  | 14.795 | 2.305 | 32 | 30.9 | 30.345 | 1.655 | 85.7 | 79 | 88.886 | -3.186 | 17.8 |  | 15.867 | 1.933 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 6.8 | 19.7728 | 19.7728 | -12.9728 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 5.4 | 3 | 3 | 2.4 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 8.5 | 15.7 | 15.972 | -7.472 | 73.7 | 63.9 | 63.665 | 10.035 | 36.7 |  | 26.055 | 10.645 | 95.3 | 90.8 | 84.496 | 10.804 | 84.9 | 88.6 | 86.475 | -1.575 | 13.9 | 14.709 | 14.709 | -0.809 | 13.3 | 13.647 | 13.647 | -0.347 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 11.5 | 12.6 | 12.6 | -1.1 | 204.2 |  | 95.077 | 109.123 | 9 |  | 13.832 | -4.832 | 79.5 |  | 113.874 | -34.374 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 96.4 | 123 | 3.2 | 151.7 | 132.8 | 148 | 3.7 | 64.4 |  | 86.595 | -22.195 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 14.9 |  | 13.299 | 1.601 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 19.2233 | 19.2233 | 0.5767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 29.2 | 28 | 28 | 1.2 | 33.3 | 28 | 28 | 5.3 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.1 | 7.97 | 7.97 | -0.87 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5
26/09/2025 | 12:00 | 33.5 | 37.9321 | 41.282 | -7.782 | 631.9 | 625.0099 | 612.4942 | 19.4058 | 215.4 | 203.3268 | 199.2552 | 16.1448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 55.3854 | 57.8453 | -16.1453 | 111.4 | 104.9983 | 101.906 | 9.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 170.5366 | 196.228 | -19.228 | 177.3 | 170.5366 | 196.228 | -18.928 | 177.1 | 170.5366 | 196.228 | -19.128 | 263.9 | 256.573 | 295.2259 | -31.3259 | 210.6 | 207.0416 | 207.0416 | 3.5584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 79.1 | 72.835 | 72.835 | 6.2649 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 | 11.9 |  | 12.3711 | -0.47113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 117.293 | 117.293 | 10.007 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 2.8178 | 2.8178 | 1.0822 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 87 | 38.516 | 54.3765 | 32.6235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 73.6886 | 62.5818 | 19.0182 | 88.6 | 101.4563 | 110.2632 | -21.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 34.0125 | 34.0125 | 11.5875 | 32.5 | 97.9381 |  | 32.5 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 66.4 | 64.0933 | 64.0933 | 2.3067 | 185.8 | 184.915 | 184.915 | 0.88502 | 186.3 | 184.915 | 184.915 | 1.385 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 110.9 | 107.1463 | 88.4102 | 22.4898 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 25.5 | 24.7423 | 28.9284 | -3.4284 | 22.9 | 21.7515 | 21.7515 | 1.1485 |  |  |  | 0 | 31.8 | 13.1313 | 13.1313 | 18.6687 | 82.7 | 87.1169 | 85 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 65.9672 | 85.4826 | -21.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 100.3191 | 77.5222 | 29.2778 | 176.8 | 185.0791 | 185.0791 | -8.2791 | 172.8 | 185.0791 | 185.0791 | -12.2791 | 208.3 | 185.0791 | 185.0791 | 23.2209 | 270.3 | 278.4524 | 278.4524 | -8.1524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 158.3 | 174.3169 | 149.7315 | 8.5685 | 94.9 | 82.1253 | 89.5049 | 5.3951 | 67.4 | 67.134 | 67.134 | 0.26602 | 64.6 | 66.4221 | 72.3739 | -7.7739 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0888 | 151.0888 | -6.3888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 148 | 151.5425 | 151.5425 | -3.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 206.2904 | 206.2904 | 10.6096 | 104.3 | 103.4549 | 103.4549 | 0.84507 | 0.5 |  | 1.234 | -0.734 | 121 | 91.9 | 127.04 | -6.04 | 32.4 |  | 68.28 | -35.88 | 14.6 | 15.171 | 15.171 | -0.571 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 4.2768 | 4.4369 | -1.1369 | 83.5 |  | 204 | -120.5 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 13.1 |  | 11.06 | 2.04 | 15.6 |  | 14.943 | 0.657 | 31.8 | 31 | 30.501 | 1.299 | 85.4 | 79.2 | 89.419 | -4.019 | 16.6 |  | 15.243 | 1.357 | 2.1 | 1.899 | 1.899 | 0.201 | 7.9 | 15.2587 | 19.7728 | -11.8728 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 5.7 | 3 | 3 | 2.7 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.7 | 17.8 | 18.372 | -9.672 | 74.2 | 69.8 | 68.98 | 5.22 | 30.4 |  | 25.657 | 4.743 | 107.4 | 111.7 | 89.091 | 18.309 | 87.2 | 90.4 | 88.768 | -1.568 | 17.6 | 14.973 | 14.973 | 2.627 | 15.6 | 13.762 | 13.762 | 1.838 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 12.2 | 12.507 | 12.507 | -0.307 | 129.4 |  | 94.404 | 34.996 | 17.7 |  | 13.747 | 3.953 | 159 |  | 110.13 | 48.87 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.3 | 96.8 | 123 | -0.7 | 143.7 | 134.5 | 152 | -8.3 | 111.2 |  | 83.581 | 27.619 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 13.9 |  | 13.312 | 0.588 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 29.7 | 28 | 28 | 1.7 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 6.9 | 7.99 | 7.99 | -1.09 | 6 | 11 | 11 | -5
26/09/2025 | 12:30 | 29.3 | 38.0936 | 38.0732 | -8.7732 | 626 | 625.0099 | 628.0207 | -2.0206 | 213.7 | 203.3268 | 204.3063 | 9.3937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 20.6196 | 20.6186 | -0.71856 | 107 | 104.9983 | 101.906 | 5.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 179.6599 | 196.228 | -10.628 | 207.3 | 179.6599 | 196.228 | 11.072 | 210.8 | 179.6599 | 196.228 | 14.572 | 280.9 | 270.2991 | 295.2259 | -14.3259 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 197.7 |  |  | 197.7 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 12.2 |  | 12.3711 | -0.17113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 117.293 | 117.293 | 5.207 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 2.8178 | 2.8178 | 0.88224 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 85.4 | 40.3274 | 49.1424 | 36.2576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 71.7086 | 59.8303 | 20.8697 | 60.4 | 24.3097 | 56.6921 | 3.7079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 34.0125 | 34.0125 | 10.8875 | 31.2 | 97.9381 |  | 31.2 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 58.9 | 64.0933 | 64.0933 | -5.1933 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 109.3 | 107.1463 | 88.4102 | 20.8898 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 22.7 | 21.7515 | 21.7515 | 0.94854 |  |  |  | 0 | 32.3 | 13.1313 | 13.1313 | 19.1687 | 90.1 | 85 | 85 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 59.4019 | 80.7283 | -18.0283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 100.3191 | 77.5222 | 28.4778 | 176.7 | 184.9193 | 184.9193 | -8.2193 | 174.1 | 184.9193 | 184.9193 | -10.8193 | 209.2 | 184.9193 | 184.9193 | 24.2807 | 270.8 | 278.212 | 278.212 | -7.412 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 159 | 201.5979 | 166.0398 | -7.0398 | 75.9 | 73.3562 | 82.1788 | -6.2788 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 63.7 | 64.815 | 66.4222 | -2.7222 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 206.2904 | 206.2904 | 10.5096 | 104.2 | 103.4549 | 103.4549 | 0.74507 | 1.3 |  | 1.224 | 0.076 | 121.3 | 91.7 | 127.27 | -5.97 | 34.6 |  | 68.92 | -34.32 | 14.4 | 15.071 | 15.071 | -0.671 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 2.0149 | 2.0148 | 0.78518 | 58.7 |  | 204 | -145.3 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 11.8 |  | 11.549 | 0.251 | 16 |  | 15.078 | 0.922 | 32.1 | 30.9 | 30.626 | 1.474 | 85.1 | 81 | 89.769 | -4.669 | 15.6 |  | 14.675 | 0.925 | 2.1 | 1.899 | 1.899 | 0.201 | 11.2 | 13.7401 | 18.6731 | -7.4731 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 5.6 | 3 | 3 | 2.6 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.4 | 19.4 | 20.588 | -11.188 | 74.6 | 72.8 | 73.428 | 1.172 | 21.9 |  | 25.593 | -3.693 | 114.2 | 112.8 | 92.533 | 21.667 | 93.6 | 88.8 | 90.051 | 3.549 | 15.5 | 15.22 | 15.22 | 0.28 | 15.3 | 13.817 | 13.817 | 1.483 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 15.3 | 12.552 | 12.552 | 2.748 | 82.4 |  | 102.115 | -19.715 | 15.5 |  | 13.702 | 1.798 | 66 |  | 108.136 | -42.136 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 97.4 | 124 | -1.3 | 140.6 | 130 | 155 | -14.4 | 51.1 |  | 81.798 | -30.698 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 14.7 |  | 13.403 | 1.297 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 29.2 | 28 | 28 | 1.2 | 33.6 | 28 | 28 | 5.6 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.6 | 7.97 | 7.97 | -0.37 | 8.4 | 11 | 11 | -2.6
26/09/2025 | 13:00 | 25.2 | 49.0162 | 49.379 | -24.179 | 625.2 | 625.0099 | 573.0841 | 52.1159 | 214.7 | 203.3268 | 186.4344 | 28.2656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 20.6186 | 20.6186 | -1.4186 | 106.1 | 104.9983 | 101.906 | 4.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 135.5838 | 196.228 | -9.828 | 207.6 | 135.5838 | 196.228 | 11.372 | 211.4 | 135.5838 | 196.228 | 15.172 | 288.2 | 203.9865 | 295.2259 | -7.0259 | 214.8 | 207.0416 | 207.0416 | 7.7584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 72.8 | 139.3299 | 72.835 | -0.03505 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 | 12.4 |  | 12.3711 | 0.02887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 117.293 | 117.293 | 6.707 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.8178 | 2.8178 | 0.68224 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 85.1 | 52.4017 | 62.1221 | 22.9779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 70.6799 | 58.8611 | 21.1389 | 94.3 | 110.2632 | 94.1777 | 0.12226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 34.0125 | 34.0125 | 10.4875 | 47.7 | 119.5876 |  | 47.7 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 63.8 | 64.0933 | 64.0933 | -0.29332 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 109.1 | 107.1463 | 88.4102 | 20.6898 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 11.9 | 4.1237 | 8.1747 | 3.7253 | 22.2 | 21.7515 | 21.7515 | 0.44854 |  |  |  | 0 | 31.6 | 13.1313 | 13.1313 | 18.4687 | 69.6 | 87.1169 | 72.5063 | -2.9063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 23.886 | 46.6023 | 15.6977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 100.3191 | 77.5222 | 27.7778 | 177.1 | 185.0303 | 185.0303 | -7.9303 | 175.6 | 185.0303 | 185.0303 | -9.4303 | 210.1 | 185.0303 | 185.0303 | 25.0697 | 271.3 | 278.379 | 278.379 | -7.079 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 112.2 | 184.0667 | 141.0479 | -28.8479 | 89.7 | 52.3325 | 63.9815 | 25.7185 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 66.2 | 56.5338 | 61.134 | 5.066 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 150.9 | 151.5425 | 151.5425 | -0.64248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 206.2904 | 206.2904 | 10.6096 | 104.3 | 103.4549 | 103.4549 | 0.84507 | 1.3 |  | 1.219 | 0.081 | 121 | 91.5 | 127.5 | -6.5 | 42 |  | 69.254 | -27.254 | 15.2 | 15.09 | 15.09 | 0.11 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.6 | 2.0148 | 2.0148 | -0.41482 | 76.8 |  | 204 | -127.2 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 8.9 |  | 11.957 | -3.057 | 10.6 |  | 15.258 | -4.658 | 31.9 | 30.8 | 30.721 | 1.179 | 88.5 | 82.4 | 89.936 | -1.436 | 12.2 |  | 14.229 | -2.029 | 2.1 | 1.899 | 1.899 | 0.201 | 14 | 5.525 | 10.7795 | 3.2205 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 5.5 | 3 | 3 | 2.5 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.9 | 20.8 | 22.255 | -14.355 | 75.9 | 75.3 | 75.275 | 0.625 | 34.7 |  | 24.552 | 10.148 | 116.9 | 113.5 | 92.515 | 24.385 | 90.2 | 87.6 | 88.308 | 1.892 | 15.3 | 15.416 | 15.416 | -0.116 | 14.3 | 13.898 | 13.898 | 0.402 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 15.7 | 13.013 | 13.013 | 2.687 | 84 |  | 110.491 | -26.491 | 17.8 |  | 13.534 | 4.266 | 114.4 |  | 102.926 | 11.474 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 98 | 125 | -1.7 | 153.9 | 127.5 | 157 | -3.1 | 67.4 |  | 77.68 | -10.28 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 12.7 |  | 13.332 | -0.632 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.8 | 28 | 28 | 1.8 | 33.3 | 28 | 28 | 5.3 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.6 | 7.99 | 7.99 | -0.39 | 9.3 | 11 | 11 | -1.7
26/09/2025 | 13:30 | 23.2 | 51.6324 | 46.5223 | -23.3223 | 607.5 | 625.0099 | 561.0903 | 46.4097 | 210 | 203.3268 | 182.5326 | 27.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 12.091 | 20.6186 | -1.9186 | 107.5 | 104.9983 | 101.906 | 5.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.4 | 141.6887 | 196.228 | -42.828 | 153.4 | 141.6887 | 196.228 | -42.828 | 153.1 | 141.6887 | 196.228 | -43.128 | 254.8 | 213.1714 | 295.2259 | -40.4259 | 213.4 | 207.0416 | 207.0416 | 6.3584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 64.3 | 139.3299 | 72.835 | -8.5351 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 12.9 |  | 12.3711 | 0.52887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 117.293 | 117.293 | 3.407 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.8178 | 2.8178 | 0.68224 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 82.3 | 60.7806 | 58.9733 | 23.3267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 69.1979 | 56.1104 | 21.7896 | 27.2 | 104.7099 | 90.1878 | -62.9878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 34.0125 | 34.0125 | 7.6875 | 29.5 | 97.9381 |  | 29.5 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.0353 | 16.684 | 1.116 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 63.3 | 64.0933 | 64.0933 | -0.79332 | 178.4 | 184.915 | 184.915 | -6.515 | 178.7 | 184.915 | 184.915 | -6.215 | 181.6 | 185.4703 | 185.4703 | -3.8703 | 106.6 | 107.1463 | 88.4102 | 18.1898 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 12.1 | 8.4948 | 6.1337 | 5.9663 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 31.1 | 13.1313 | 13.1313 | 17.9687 | 66.9 | 85 | 73.1025 | -6.2025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 37.3321 | 40.287 | 19.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 100.3191 | 77.5222 | 25.8778 | 178.3 | 184.977 | 184.977 | -6.677 | 175.9 | 184.977 | 184.977 | -9.077 | 210.4 | 184.977 | 184.977 | 25.423 | 271.8 | 278.2988 | 278.2988 | -6.4988 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 73.9 | 95.1456 | 144.4417 | -70.5417 | 70.5 | 87.6387 | 61.1112 | 9.3888 | 61.1 | 67.134 | 67.134 | -6.034 | 64.7 | 72.3739 | 60.0005 | 4.6995 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.1 | 206.2904 | 206.2904 | 10.8096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 1.3 |  | 1.219 | 0.081 | 121 | 91.2 | 127.52 | -6.52 | 80.6 |  | 69.15 | 11.45 | 15.4 | 14.985 | 14.985 | 0.415 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.7 | 1.46 | 2.0148 | -0.31482 | 203.2 |  | 204 | -0.8 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 5.4 |  | 12.375 | -6.975 | 7.5 |  | 15.751 | -8.251 | 31.9 | 31.1 | 30.789 | 1.111 | 87.2 | 82.3 | 89.997 | -2.797 | 10.9 |  | 13.957 | -3.057 | 2.1 | 1.899 | 1.899 | 0.201 | 14.3 | 8.6352 | 9.3187 | 4.9813 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 5.3 | 3 | 3 | 2.3 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 13.5 | 21.6 | 23.66 | -10.16 | 78.1 | 76.3 | 76.962 | 1.138 | 20.2 |  | 23.122 | -2.922 | 115.8 | 113.4 | 92.468 | 23.332 | 85.3 | 87.3 | 87.016 | -1.716 | 18.3 | 15.607 | 15.607 | 2.693 | 15.3 | 13.883 | 13.883 | 1.417 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 5.1 | 4 | 4 | 1.1 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 17.2 | 13.309 | 13.309 | 3.891 | 224.8 |  | 118.599 | 106.201 | 16.9 |  | 13.208 | 3.692 | 141.8 |  | 96.379 | 45.421 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 98.4 | 126 | -3.2 | 148.8 | 131.4 | 159 | -10.2 | 88.4 |  | 71.748 | 16.652 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 17.7 |  | 12.951 | 4.749 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.5 | 19.2233 | 19.2233 | 0.2767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.8 | 28 | 28 | 0.8 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.2 | 7.97 | 7.97 | -0.77 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6
26/09/2025 | 14:00 | 104.4 | 55.8857 | 49.4889 | 54.9111 | 629.7 | 625.0099 | 574.3986 | 55.3014 | 213.4 | 203.3268 | 186.8621 | 26.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 12.091 | 20.6186 | 0.18144 | 112.1 | 104.9983 | 101.906 | 10.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 146.5323 | 196.228 | -67.228 | 129.2 | 146.5323 | 196.228 | -67.028 | 129.2 | 146.5323 | 196.228 | -67.028 | 222.3 | 220.4585 | 295.2259 | -72.9259 | 214 | 207.0416 | 207.0416 | 6.9584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 74.7 | 139.3299 | 72.835 | 1.865 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 12.6 |  | 12.3711 | 0.22887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 117.293 | 117.293 | 5.807 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 85.7 | 67.072 | 62.7504 | 22.9496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 71.3077 | 57.9166 | 23.4834 | 26.2 | 108.0201 | 76.8564 | -50.6564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 34.0125 | 34.0125 | 10.0875 | 45.6 | 112.0103 |  | 45.6 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17.0353 | 16.684 | 1.116 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 66.1 | 64.0933 | 64.0933 | 2.0067 | 165.5 | 184.915 | 184.915 | -19.415 | 165.4 | 184.915 | 184.915 | -19.515 | 172.2 | 185.4703 | 185.4703 | -13.2703 | 110.3 | 107.1463 | 88.4102 | 21.8898 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 18.7 | 18 | 11.732 | 6.968 | 22.7 | 21.7515 | 21.7515 | 0.94854 |  |  |  | 0 | 31.9 | 13.1313 | 13.1313 | 18.7687 | 75.2 | 85 | 70.9487 | 4.2513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 42.9292 | 46.9013 | 16.0987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 100.3191 | 77.5222 | 28.8778 | 177.4 | 185.0791 | 185.0791 | -7.6791 | 175.5 | 185.0791 | 185.0791 | -9.5791 | 209.8 | 185.0791 | 185.0791 | 24.7209 | 271.5 | 278.4524 | 278.4524 | -6.9524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 110 | 61.1651 | 139.3083 | -29.3083 | 84.4 | 92.4445 | 60.647 | 23.753 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 68.3 | 72.3739 | 61.715 | 6.585 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 206.2904 | 206.2904 | 10.9096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 1.2 |  | 1.03 | 0.17 | 121.1 | 91 | 127.55 | -6.45 | 80.6 |  | 69.153 | 11.447 | 15 | 14.509 | 14.509 | 0.491 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.6 | 1.46 | 2.0148 | -0.41482 | 202.6 |  | 204 | -1.4 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 10 |  | 12.037 | -2.037 | 11.6 |  | 15.765 | -4.165 | 31.7 | 31.3 | 30.832 | 0.868 | 87.7 | 82.1 | 89.954 | -2.254 | 8.9 |  | 13.098 | -4.198 | 2.1 | 1.899 | 1.899 | 0.201 | 13.8 | 9.9299 | 10.8486 | 2.9514 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 13.6 | 22.4 | 24.277 | -10.677 | 77.9 | 77.1 | 78.165 | -0.265 | 11.6 |  | 22.44 | -10.84 | 107.9 | 113.5 | 92.332 | 15.568 | 86.6 | 87.5 | 87.082 | -0.482 | 17.3 | 15.778 | 15.778 | 1.522 | 13.7 | 13.768 | 13.768 | -0.068 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 13.8 | 13.111 | 13.111 | 0.689 | 252.9 |  | 130.497 | 122.403 | 15.3 |  | 12.757 | 2.543 | 84 |  | 94.221 | -10.221 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 99 | 127 | -3.8 | 147.5 | 134.3 | 160 | -12.5 | 64.5 |  | 67.671 | -3.171 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 15.4 |  | 12.298 | 3.102 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.2 | 19.2233 | 19.2233 | -0.0233 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.7 | 28 | 28 | 0.7 | 32.8 | 28 | 28 | 4.8 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.8 | 7.99 | 7.99 | 0.81 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6
26/09/2025 | 14:30 | 100.1 | 44.0242 | 35.8162 | 64.2838 | 626.5 | 625.0099 | 550.7613 | 75.7387 | 216.5 | 203.3268 | 179.1724 | 37.3276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 21.5752 | 20.6186 | -1.0186 | 105.8 | 104.9983 | 101.906 | 3.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 172.4932 | 196.228 | -30.128 | 166.2 | 172.4932 | 196.228 | -30.028 | 165.4 | 172.4932 | 196.228 | -30.828 | 254.5 | 259.5168 | 295.2259 | -40.7259 | 213 | 207.0416 | 207.0416 | 5.9584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 71.2 | 139.3299 | 72.835 | -1.635 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 12.5 |  | 12.3711 | 0.12887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 117.293 | 117.293 | 7.007 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 85.2 | 53.1607 | 44.8789 | 40.3211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 71.4569 | 57.6511 | 22.5489 | 68.6 | 60.7716 | 78.0023 | -9.4023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 34.0125 | 34.0125 | 9.6875 | 48.9 | 52.5773 | 67.0103 | -18.1103 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 64.9 | 64.0933 | 64.0933 | 0.80668 | 163.3 | 184.915 | 184.915 | -21.615 | 163.6 | 184.915 | 184.915 | -21.315 | 171.4 | 185.4703 | 185.4703 | -14.0703 | 108.7 | 107.1463 | 88.4102 | 20.2898 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 22.4 | 21.7515 | 21.7515 | 0.64854 |  |  |  | 0 | 31.5 | 26.2626 | 26.2626 | 5.2374 | 74.9 | 85 | 49.4106 | 25.4894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 56.934 | 78.877 | -16.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 100.3191 | 77.5222 | 27.8778 | 182.7 | 185.0303 | 185.0303 | -2.3303 | 174.6 | 185.0303 | 185.0303 | -10.4303 | 209.3 | 185.0303 | 185.0303 | 24.2697 | 271.3 | 278.379 | 278.379 | -7.079 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 127.3 | 174.7938 | 185.567 | -58.267 | 79.2 | 84.8983 | 77.771 | 1.429 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 69.6 | 69.3939 | 66.5794 | 3.0206 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 206.2904 | 206.2904 | 10.6096 | 104.3 | 103.4549 | 103.4549 | 0.84507 | 0.8 |  | 0.999 | -0.199 | 120.6 | 90.9 | 127.26 | -6.66 | 77.7 |  | 68.886 | 8.814 | 15 | 14.187 | 14.187 | 0.813 | 0.2 |  | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 2.0771 | 2.0148 | -0.21482 | 211.6 |  | 204 | 7.6 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 8.5 |  | 10.508 | -2.008 | 9.5 |  | 15.203 | -5.703 | 32 | 31.2 | 30.827 | 1.173 | 88.2 | 82.2 | 89.867 | -1.667 | 5.5 |  | 11.02 | -5.52 | 2.1 | 1.899 | 1.899 | 0.201 | 13.1 | 13.1693 | 18.2449 | -5.1449 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 6.6 | 3 | 3 | 3.6 | 9.1 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.9 | 23.6 | 25.023 | -8.123 | 78.2 | 77.2 | 78.925 | -0.725 | 10.4 |  | 21.216 | -10.816 | 109.8 | 114.2 | 92.606 | 17.194 | 95 | 88.7 | 87.412 | 7.588 | 18.3 | 15.934 | 15.934 | 2.366 | 15.8 | 13.717 | 13.717 | 2.083 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 13.4 | 12.968 | 12.968 | 0.432 | 223.2 |  | 151.161 | 72.039 | 14.4 |  | 12.17 | 2.23 | 45.6 |  | 94.144 | -48.544 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 100.2 | 128 | -1.7 | 145.7 | 134.4 | 161 | -15.3 | 35.1 |  | 66.645 | -31.545 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 7.3 |  | 11.352 | -4.052 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.6 | 19.2233 | 19.2233 | 0.3767 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 29.4 | 28 | 28 | 1.4 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.2 | 7.97 | 7.97 | 0.23 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6
26/09/2025 | 15:00 | 110.2 | 49.4405 | 38.5407 | 71.6593 | 622.8 | 625.0099 | 584.8282 | 37.9718 | 215.8 | 203.3268 | 190.255 | 25.545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 25.0775 | 20.6186 | 0.18144 | 104.9 | 104.9983 | 101.906 | 2.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 168.219 | 196.228 | -32.428 | 164.3 | 168.219 | 196.228 | -31.928 | 164.3 | 168.219 | 196.228 | -31.928 | 253.8 | 253.0863 | 295.2259 | -41.4259 | 213.5 | 207.0416 | 207.0416 | 6.4584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 72.5 | 139.3299 | 72.835 | -0.33505 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 | 11.9 |  | 12.3711 | -0.47113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 117.293 | 117.293 | -10.693 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 85.7 | 59.2532 | 50.0684 | 35.6315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 72.1841 | 62.4895 | 18.0105 | 44.9 | 110.2632 | 101.4563 | -56.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 34.0125 | 34.0125 | 9.3875 | 32.7 | 30.9278 |  | 32.7 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 65.2 | 64.0933 | 64.0933 | 1.1067 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 110.9 | 107.1463 | 88.4102 | 22.4898 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 19.5 | 18 | 18 | 1.5 | 22.6 | 21.7515 | 21.7515 | 0.84854 |  |  |  | 0 | 24.6 | 26.2626 | 26.2626 | -1.6626 | 50.4 | 87.1169 | 76.3544 | -25.9544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 63.6206 | 81.2587 | -18.2586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 100.3191 | 77.5222 | 48.6778 | 175.5 | 185.1657 | 185.1657 | -9.6657 | 173.7 | 185.1657 | 185.1657 | -11.4657 | 208 | 185.1657 | 185.1657 | 22.8343 | 270.1 | 278.5827 | 278.5827 | -8.4827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 142.7 | 151.0771 | 135.7147 | 6.9853 | 87.1 | 86.8779 | 87.8959 | -0.79592 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 70.1 | 69.8089 | 70.2107 | -0.11072 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 151.0888 | 151.0888 | -6.7888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 148.1 | 151.5425 | 151.5425 | -3.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 206.2904 | 206.2904 | 10.7096 | 104.3 | 103.4549 | 103.4549 | 0.84507 | 0.4 |  | 0.934 | -0.534 | 119.1 | 90.8 | 126.97 | -7.87 | 80.6 |  | 66.156 | 14.444 | 14.8 | 14.326 | 14.326 | 0.474 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.7 | 2.3049 | 2.0148 | -0.31482 | 135.8 |  | 204 | -68.2 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.1 |  | 9.277 | -0.177 | 12.6 |  | 14.351 | -1.751 | 31.7 | 31.1 | 30.776 | 0.924 | 88.2 | 82.2 | 89.736 | -1.536 | 4.1 |  | 8.529 | -4.429 | 1.9 | 1.899 | 1.899 | 0.001 | 13.1 | 14.7159 | 18.7958 | -5.6958 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 6.6 | 3 | 3 | 3.6 | 9.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.9 | 24.7 | 26.153 | -5.253 | 79.9 | 77.3 | 78.358 | 1.542 | 8.7 |  | 20.349 | -11.649 | 108.1 | 115.3 | 94.107 | 13.993 | 104.4 | 89.9 | 88.533 | 15.867 | 18.6 | 16.042 | 16.042 | 2.558 | 15.5 | 13.862 | 13.862 | 1.638 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 13.9 | 12.991 | 12.991 | 0.909 | 216.7 |  | 168.956 | 47.744 | 12.6 |  | 11.587 | 1.013 | 64.7 |  | 92.56 | -27.86 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 101.5 | 128 | -2.3 | 144.7 | 134.7 | 161 | -16.3 | 66.4 |  | 65.593 | 0.807 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 14.2 |  | 10.034 | 4.166 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 29.8 | 28 | 28 | 1.8 | 33.3 | 28 | 28 | 5.3 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8 | 7.99 | 7.99 | 0.01 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6
26/09/2025 | 15:30 | 100.7 | 52.7523 | 41.0297 | 59.6703 | 621.6 | 625.0099 | 583.246 | 38.354 | 216.2 | 203.3268 | 189.7403 | 26.4597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 21.3623 | 20.6186 | -0.81856 | 101.9 | 104.9983 | 101.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 166.428 | 196.228 | -30.528 | 165.1 | 166.428 | 196.228 | -31.128 | 164.4 | 166.428 | 196.228 | -31.828 | 254.3 | 250.3917 | 295.2259 | -40.9259 | 215.6 | 207.0416 | 207.0416 | 8.5584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 71 | 139.3299 | 72.835 | -1.8351 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 12.1 |  | 12.3711 | -0.27113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 117.293 | 117.293 | 3.407 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 2.8178 | 2.8178 | 0.98224 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 85.4 | 65.0649 | 56.3861 | 29.0139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 72.1841 | 64.5527 | 14.4473 | 112.2 | 109.9761 | 101.135 | 11.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.3 | 34.0125 | 34.0125 | 11.2875 | 47.7 | 52.5773 |  | 47.7 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 63 | 64.0933 | 64.0933 | -1.0933 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 107.8 | 107.1463 | 88.4102 | 19.3898 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 15.7 | 16.1478 | 21.1094 | -5.4094 | 22.2 | 21.7515 | 21.7515 | 0.44854 |  |  |  | 0 | 23.3 | 26.2626 | 26.2626 | -2.9626 | 49 | 87.1169 | 75.374 | -26.374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.8439 | 80.1463 | -19.1463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 100.3191 | 77.5222 | 47.2778 | 178.1 | 185.2946 | 185.2946 | -7.1946 | 175.6 | 185.2946 | 185.2946 | -9.6946 | 210.4 | 185.2946 | 185.2946 | 25.1054 | 271.6 | 278.7765 | 278.7765 | -7.1765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 106.2 | 146.7948 | 133.8711 | -27.6711 | 76 | 84.8783 | 86.2263 | -10.2263 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 71.4 | 69.7528 | 70.2853 | 1.1147 | 27.6 | 29.9515 | 29.9515 | -2.3515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.1 | 206.2904 | 206.2904 | 10.8096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0.9 |  | 0.786 | 0.114 | 114.7 | 90.8 | 126.48 | -11.78 | 64.9 |  | 58.068 | 6.832 | 14.4 | 14.373 | 14.373 | 0.027 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 2.0632 | 2.0148 | -0.21482 | 167.7 |  | 204 | -36.3 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 14.4 |  | 8.02 | 6.38 | 15.4 |  | 13.386 | 2.014 | 32 | 30.9 | 30.728 | 1.272 | 87.6 | 82.1 | 89.603 | -2.003 | 2.8 |  | 6.612 | -3.812 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 13.6 | 14.305 | 18.5385 | -4.9385 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 6.1 | 3 | 3 | 3.1 | 9.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.4 | 25.7 | 27.081 | -3.681 | 80.7 | 77.3 | 77.928 | 2.772 | 9.9 |  | 19.494 | -9.594 | 101 | 117.6 | 95.951 | 5.049 | 94.8 | 91 | 89.466 | 5.334 | 18.3 | 16.184 | 16.184 | 2.116 | 15.1 | 14.01 | 14.01 | 1.09 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 11.8 | 12.996 | 12.996 | -1.196 | 181.9 |  | 167.633 | 14.267 | 6.9 |  | 11.035 | -4.135 | 123.3 |  | 89.483 | 33.817 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 102.9 | 129 | -2.6 | 158.1 | 135.6 | 162 | -3.9 | 98.3 |  | 63.746 | 34.554 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 6.9 |  | 8.135 | -1.235 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.6 | 19.2233 | 19.2233 | 0.3767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 29.1 | 28 | 28 | 1.1 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.2 | 7.97 | 7.97 | -0.77 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
26/09/2025 | 16:00 | 108.5 | 69.7618 | 54.1586 | 54.3414 | 631.2 | 625.0099 | 616.2937 | 14.9063 | 215.5 | 203.3268 | 200.4913 | 15.0087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 20.6186 | 14.4279 | 5.6721 | 107.1 | 104.9983 | 101.906 | 5.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 172.5479 | 196.228 | -67.228 | 129.1 | 172.5479 | 196.228 | -67.128 | 129.3 | 172.5479 | 196.228 | -66.928 | 225.1 | 259.599 | 295.2259 | -70.1259 | 214.6 | 207.0416 | 207.0416 | 7.5584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 76.2 | 139.3299 | 72.835 | 3.3649 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 11.1 |  | 12.3711 | -1.2711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 117.293 | 117.293 | 5.007 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.8178 | 2.8178 | 0.68224 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 86 | 81.709 | 81.709 | 4.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 72.1841 | 66.7765 | 14.3235 | 83.6 | 108.0685 | 80.8438 | 2.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 34.0125 | 34.0125 | 10.3875 | 31.7 | 30.9278 |  | 31.7 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 65.2 | 64.0933 | 64.0933 | 1.1067 | 161 | 184.915 | 184.915 | -23.915 | 161.3 | 184.915 | 184.915 | -23.615 | 174.3 | 185.4703 | 185.4703 | -11.1703 | 110.6 | 107.1463 | 88.4102 | 22.1898 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 23.1 | 25.7307 | 28.2129 | -5.1129 | 22.7 | 21.7515 | 21.7515 | 0.94854 |  |  |  | 0 | 24.7 | 26.2626 | 26.2626 | -1.5626 | 51.4 | 87.1169 | 70.1271 | -18.7271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.2 | 69.8393 | 85.4826 | -22.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 100.3191 | 77.5222 | 48.7778 | 176.9 | 185.3501 | 185.3501 | -8.4501 | 174.6 | 185.3501 | 185.3501 | -10.7501 | 209.5 | 185.3501 | 185.3501 | 24.1499 | 271.2 | 278.8601 | 278.8601 | -7.6601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 140 | 155.1412 | 134.6019 | 5.3981 | 84.4 | 90.7152 | 97.2588 | -12.8588 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 71.9 | 71.5967 | 72.3772 | -0.47724 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 | 14.8 |  |  | 14.8 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2904 | 206.2904 | 11.2096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0.3 |  | 0.569 | -0.269 | 117.7 | 90.9 | 125.98 | -8.28 | 17.4 |  | 41.905 | -24.505 | 12.7 | 14.145 | 14.145 | -1.445 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.7 | 2.0148 | 1.612 | 0.08796 | 141 |  | 171.248 | -30.248 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.7 |  | 6.911 | 2.789 | 12.6 |  | 12.272 | 0.328 | 31.8 | 30.8 | 30.684 | 1.116 | 87.7 | 82 | 89.467 | -1.767 | 2.4 |  | 2.977 | -0.577 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 14 | 16.1544 | 19.7728 | -5.7728 | 1.4 | 1.08 | 1.08 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 6.3 | 3 | 3 | 3.3 | 9.4 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 26.2 | 26.4 | 27.408 | -1.208 | 81.3 | 77.4 | 77.911 | 3.389 | 8.9 |  | 14.34 | -5.44 | 114.2 | 117.6 | 98.821 | 15.379 | 95.3 | 92.2 | 89.837 | 5.463 | 19.6 | 16.432 | 16.432 | 3.168 | 14 | 14.172 | 14.172 | -0.172 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 14.7 | 12.944 | 12.944 | 1.756 | 180.9 |  | 137.436 | 43.464 | 5.9 |  | 10.241 | -4.341 | 126.6 |  | 77.805 | 48.795 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 104.2 | 128 | -1.3 | 165.7 | 136.3 | 161 | 4.7 | 92.8 |  | 56.997 | 35.803 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 7 |  | 6.189 | 0.811 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 19.7 | 19.2233 | 19.2233 | 0.4767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.5 | 28 | 28 | 0.5 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.2 | 7.99 | 7.99 | 0.21 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6
26/09/2025 | 16:30 | 144.9 | 96.7675 | 79.1833 | 65.7167 | 628.1 | 625.0099 | 592.429 | 35.671 | 216.8 | 203.3268 | 192.7277 | 24.0723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 20.6186 | 12.091 | 7.709 | 104.1 | 104.9983 | 101.906 | 2.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 164.275 | 196.228 | -67.928 | 129.2 | 164.275 | 196.228 | -67.028 | 128.8 | 164.275 | 196.228 | -67.428 | 225.3 | 247.1524 | 295.2259 | -69.9259 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 139.8 | 139.3299 | 139.3299 | 0.4701 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 117.293 | 117.293 | 6.107 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8178 | 2.8178 | 0.08224 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 85.3 | 81.709 | 81.709 | 3.591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 75.8658 | 69.8556 | 10.1444 | 202.7 | 110.2632 | 74.2718 | 128.4282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 34.0125 | 34.0125 | 6.8875 | 70 | 30.9278 |  | 70 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 63.9 | 64.0933 | 64.0933 | -0.19332 | 177.5 | 184.915 | 184.915 | -7.415 | 178.6 | 184.915 | 184.915 | -6.315 | 181.3 | 185.4703 | 185.4703 | -4.1703 | 108.6 | 107.1463 | 88.4102 | 20.1898 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 29.3 | 29.6442 | 24.9474 | 4.3526 | 22.3 | 21.7515 | 21.7515 | 0.54854 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26.2626 | 26.2626 | -2.5626 | 50.6 | 87.1169 | 81.2478 | -30.6478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 76.0509 | 85.4826 | -8.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 100.3191 | 77.5222 | 48.4778 | 178.1 | 185.2367 | 185.2367 | -7.1367 | 175 | 185.2367 | 185.2367 | -10.2367 | 209.8 | 185.2367 | 185.2367 | 24.5633 | 271.8 | 278.6895 | 278.6895 | -6.8895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 171.3 | 171.6956 | 127.699 | 43.601 | 92.3 | 93.6259 | 93.0651 | -0.76512 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 69.6 | 72.7761 | 72.859 | -3.259 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40 | -40 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 206.2904 | 206.2904 | 11.0096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0.2 |  | 0.489 | -0.289 | 114.4 | 91.2 | 125.48 | -11.08 | 8.1 |  | 20.389 | -12.289 | 12.6 | 13.912 | 13.912 | -1.312 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 2.0148 | 1.46 | 0.34 | 27.5 |  | 137.829 | -110.329 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 7.6 |  | 4.13 | 3.47 | 8.4 |  | 10.227 | -1.827 | 32 | 30.8 | 30.66 | 1.34 | 87.1 | 81.9 | 89.373 | -2.273 | 2.3 |  | 0.226 | 2.074 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 14.7 | 17.5912 | 19.7728 | -5.0728 | 1.6 | 1.16 | 1.16 | 0.44 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 6.2 | 3 | 3 | 3.2 | 9.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28 | 26 | 27.543 | 0.457 | 81.5 | 77.7 | 77.841 | 3.659 | 17.2 |  | 7.666 | 9.534 | 113.9 | 112.4 | 101.077 | 12.823 | 96.7 | 93.6 | 90.29 | 6.41 | 17.3 | 16.831 | 16.831 | 0.469 | 13.9 | 14.339 | 14.339 | -0.439 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 15.9 | 12.713 | 12.713 | 3.187 | 37.1 |  | 82.242 | -45.142 | 1.9 |  | 9.248 | -7.348 | 80.3 |  | 44.966 | 35.334 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 105 | 129 | -2.6 | 166.7 | 135.9 | 161 | 5.7 | 70 |  | 38.413 | 31.587 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 4.1 |  | 4.624 | -0.524 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.3 | 28 | 28 | 0.3 | 33.2 | 28 | 28 | 5.2 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.9 | 7.97 | 7.97 | -0.07 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6
26/09/2025 | 17:00 | 139.6 | 120.4164 | 106.886 | 32.714 | 627.1 | 625.0099 | 635.8825 | -8.7825 | 213 | 203.3268 | 206.8639 | 6.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 22.8331 | 15.8591 | 3.5409 | 102 | 104.9983 | 101.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 177.1158 | 196.228 | -30.728 | 165.5 | 177.1158 | 196.228 | -30.728 | 165.8 | 177.1158 | 196.228 | -30.428 | 255.3 | 266.4715 | 295.2259 | -39.9259 | 214.7 | 207.0416 | 207.0416 | 7.6584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 235.2 | 192.1332 | 154.5952 | 80.6048 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 117.293 | 117.293 | 7.007 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.8178 | 2.8178 | -0.41776 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 85.3 | 90.5796 | 81.709 | 3.591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 81.6337 | 76.4724 | 3.1277 | 216.5 | 107.3196 | 110.2632 | 106.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 43 | 34.0125 | 34.0125 | 8.9875 | 30.3 | 30.9278 |  | 30.3 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 65.4 | 64.0933 | 64.0933 | 1.3067 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 108.7 | 107.1463 | 88.4102 | 20.2898 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 32.6 | 34.3085 | 29.355 | 3.245 | 22.1 | 21.7515 | 21.7515 | 0.34854 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26.2626 | 26.2626 | -3.0626 | 50.2 | 87.1169 | 82.783 | -32.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77 | 83.9627 | 85.4826 | -8.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 45.2214 | 45.2214 | -20.3214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 100.3191 | 77.5222 | 47.8778 | 177.8 | 185.2678 | 185.2678 | -7.4678 | 175.6 | 185.2678 | 185.2678 | -9.6678 | 210.4 | 185.2678 | 185.2678 | 25.1322 | 272.4 | 278.7363 | 278.7363 | -6.3363 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 166.6 | 173.5916 | 160.9549 | 5.6451 | 91.5 | 102.9528 | 100.9908 | -9.4908 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 67.5 | 74.7844 | 75.5088 | -8.0088 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 206.2904 | 206.2904 | 11.0096 | 104.6 | 103.4549 | 103.4549 | 1.1451 | 0.1 |  | 0.339 | -0.239 | 114.2 | 91.5 | 124.99 | -10.79 | 4.3 |  | 6.317 | -2.017 | 12.8 | 13.665 | 13.665 | -0.865 | 0 |  | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.7 | 2.1589 | 1.7052 | -0.00516 | 7.9 |  | 69.499 | -61.599 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0.8 |  | 0.672 | 0.128 | 0.9 |  | 5.768 | -4.868 | 31.9 | 30.8 | 30.655 | 1.245 | 88.1 | 81.7 | 89.32 | -1.22 | 0.7 |  | 0.002 | 0.698 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 17.8 | 19.4212 | 19.7728 | -1.9728 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 9.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.6 | 25.4 | 27.099 | 2.501 | 80.1 | 77.8 | 77.608 | 2.492 | 7.7 |  | 2.093 | 5.607 | 97.7 | 111 | 101.492 | -3.792 | 96.7 | 94.9 | 90.988 | 5.712 | 17.4 | 17.684 | 17.684 | -0.284 | 15.6 | 14.525 | 14.525 | 1.075 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 15.5 | 11.946 | 11.946 | 3.554 | 10.7 |  | 36.607 | -25.907 | 0.9 |  | 7.736 | -6.836 | 13.6 |  | 15.479 | -1.879 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 105.4 | 129 | 0.2 | 161.7 | 134.4 | 160 | 1.7 | 13 |  | 12.459 | 0.541 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 1 |  | 3.025 | -2.025 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.8 | 28 | 28 | 0.8 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 19.6 | 19 | 19 | 0.6 | 7.3 | 7.99 | 7.99 | -0.69 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6
26/09/2025 | 17:30 | 145 | 136.4291 | 121.8015 | 23.1985 | 629.6 | 625.0099 | 588.4594 | 41.1406 | 216.2 | 203.3268 | 191.4363 | 24.7637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 12.091 | 12.091 | 8.109 | 102.3 | 104.9983 | 101.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 167.1464 | 196.228 | -30.728 | 165.5 | 167.1464 | 196.228 | -30.728 | 165.7 | 167.1464 | 196.228 | -30.528 | 256.1 | 251.4725 | 295.2259 | -39.1259 | 214.9 | 207.0416 | 207.0416 | 7.8584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 244.5 | 215.5737 | 177.4438 | 67.0562 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 117.293 | 117.293 | 3.107 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.8178 | 2.8178 | -0.21776 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 85.7 | 111.2072 | 90.4497 | -4.7497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 86.3226 | 80.8504 | -0.05043 | 192.2 | 110.2632 | 104.9768 | 87.2232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 | 155.312 | 179.3741 | -179.3741 | 43.3 | 34.0125 | 34.0125 | 9.2875 | 31.3 | 30.9278 | 62.1487 | -30.8487 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 63.6 | 64.0933 | 64.0933 | -0.49332 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 109.5 | 107.1463 | 72.1109 | 37.3891 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 5.5 |  | 4.1237 | 1.3763 | 22.7 | 21.7515 | 21.7515 | 0.94854 |  |  |  | 0 | 24.2 | 26.2626 | 26.2626 | -2.0626 | 53.6 | 87.1169 | 40.9448 | 12.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 75.9394 | 85.4826 | -7.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 | 45.2214 | 45.2214 | -11.5214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 100.3191 | 57.6903 | 68.6097 | 177.9 | 185.2946 | 185.2946 | -7.3946 | 175.1 | 185.2946 | 185.2946 | -10.1946 | 210.1 | 185.2946 | 185.2946 | 24.8054 | 272.4 | 278.7765 | 278.7765 | -6.3765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3283 | 183.8 | 171.6956 | 147.9663 | 35.8337 | 94.3 | 87.9563 | 85.8911 | 8.4089 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 67.9 | 71.1766 | 69.989 | -2.089 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 206.2904 | 206.2904 | 11.3096 | 104.6 | 103.4549 | 103.4549 | 1.1451 | 0 |  | 0.117 | -0.117 | 117.1 | 91.6 | 124.43 | -7.33 | 0.6 |  | 0.944 | -0.344 | 12.7 | 13.297 | 13.297 | -0.597 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 1.46 | 1.46 | 0.34 | 1.2 |  | 1.264 | -0.064 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.643 | -1.643 | 31.8 | 30.8 | 30.68 | 1.12 | 88.3 | 81.6 | 89.379 | -1.079 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 18.1 | 17.5654 | 19.7728 | -1.6728 | 1.9 | 1.32 | 1.32 | 0.58 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 24.3 | 26.624 | 3.376 | 79.9 | 77.6 | 77.335 | 2.565 | 0.3 |  | 0.149 | 0.151 | 103.4 | 106 | 101.709 | 1.691 | 93 | 95.7 | 91.737 | 1.263 | 10.4 | 18.161 | 18.161 | -7.761 | 13.6 | 14.634 | 14.634 | -1.034 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 15.7 | 11.222 | 11.222 | 4.478 | 1.8 |  | 7.043 | -5.243 | 0.4 |  | 2.84 | -2.44 | 1.8 |  | 1.649 | 0.151 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.4 | 104.2 | 129 | 3.4 | 167.4 | 129.7 | 158 | 9.4 | 1.8 |  | 1.608 | 0.192 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  | 1.356 | -1.356 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.2 | 28 | 28 | 0.2 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 19.7 | 19 | 19 | 0.7 | 9.6 | 7.97 | 7.97 | 1.63 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6
26/09/2025 | 18:00 | 144.9 | 145.9775 | 132.7639 | 12.1361 | 624.7 | 625.0099 | 585.1016 | 39.5984 | 215.8 | 203.3268 | 190.344 | 25.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 12.091 | 12.091 | 7.909 | 104.2 | 104.9983 | 101.906 | 2.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 170.2201 | 196.228 | -49.728 | 147 | 170.2201 | 196.228 | -49.228 | 146.9 | 170.2201 | 196.228 | -49.328 | 240.2 | 256.097 | 295.2259 | -55.0259 | 214.3 | 207.0416 | 207.0416 | 7.2584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 225.6 | 220.4257 | 194.2631 | 31.3369 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 117.293 | 117.293 | 4.107 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 2.8178 | 2.8178 | 1.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 91.7 | 121.0487 | 103.299 | -11.599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 94.2612 | 89.0898 | -9.0898 | 142.1 | 110.2632 | 109.0799 | 33.0201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 153 | 154.0297 | 179.416 | -26.416 | 44.5 | 34.0125 | 34.0125 | 10.4875 | 31 | 30.9278 | 66.1324 | -35.1324 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 62.3 | 64.0933 | 64.0933 | -1.7933 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108.7 | 107.1463 | 72.2603 | 36.4397 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 5 |  | 4.1237 | 0.87629 | 22.4 | 21.7515 | 21.7515 | 0.64854 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26.2626 | 26.2626 | -2.4626 | 50.8 | 87.1169 | 36.5739 | 14.2261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.2 | 74.13 | 85.4826 | -8.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2214 | 45.2214 | 1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 100.3191 | 57.8721 | 68.1279 | 178.1 | 185.2946 | 185.2946 | -7.1946 | 175.6 | 185.2946 | 185.2946 | -9.6946 | 210.3 | 185.2946 | 185.2946 | 25.0054 | 272.9 | 278.7765 | 278.7765 | -5.8765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.3717 | 0.3717 | 0.2283 | 86.4 | 171.6956 | 128.0718 | -41.6718 | 74.6 | 86.8235 | 89.128 | -14.528 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.7 | 71.4134 | 70.8612 | -3.1612 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 149.1 | 151.0888 | 151.0888 | -1.9888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2904 | 206.2904 | 11.2096 | 104.6 | 103.4549 | 103.4549 | 1.1451 | 0 |  | 0.057 | -0.057 | 120.3 | 91.7 | 123.88 | -3.58 | 0 |  | 0.035 | -0.035 | 15.5 | 12.563 | 12.563 | 2.937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 1.46 | 1.46 | 0.34 | 0 |  | 0.499 | -0.499 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.046 | -0.046 | 31.9 | 30.8 | 30.737 | 1.163 | 88.4 | 81.5 | 89.552 | -1.152 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 18.4 | 17.1468 | 19.7728 | -1.3728 | 1.9 | 1.32 | 1.32 | 0.58 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 6.8 | 3 | 3 | 3.8 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 23.3 | 26.056 | 4.144 | 81.1 | 77 | 76.944 | 4.156 | 0 |  |  | 0 | 121.2 | 100.9 | 101.332 | 19.868 | 98.8 | 96.4 | 92.639 | 6.161 | 15.6 | 17.513 | 17.513 | -1.913 | 15.7 | 14.51 | 14.51 | 1.19 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 16.6 | 10.626 | 10.626 | 5.974 | 0 |  | 0.077 | -0.077 | 0 |  | 0.091 | -0.091 | 0 |  | 0.015 | -0.015 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 103.4 | 129 | 3.3 | 168.9 | 125.3 | 156 | 12.9 | 0 |  | 0.028 | -0.028 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  | 0.113 | -0.113 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.5 | 28 | 28 | 0.5 | 33.3 | 28 | 28 | 5.3 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 19.6 | 19 | 19 | 0.6 | 8.2 | 7.99 | 7.99 | 0.21 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4
26/09/2025 | 18:30 | 143.3 | 146 | 137.334 | 5.966 | 626.4 | 625.0099 | 574.9694 | 51.4306 | 216.8 | 203.3268 | 187.0478 | 29.7522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 20.6186 | 12.2786 | 7.4214 | 100.7 | 104.9983 | 101.906 | -1.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 165.6332 | 196.228 | -68.028 | 128.6 | 165.6332 | 196.228 | -67.628 | 128.7 | 165.6332 | 196.228 | -67.528 | 226.3 | 249.1959 | 295.2259 | -68.9259 | 215.5 | 207.0416 | 207.0416 | 8.4584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 242 | 334.252 | 292.2872 | -50.2872 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 117.293 | 117.293 | 8.407 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 131.8 | 134.1041 | 113.4265 | 18.3735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 96.7907 | 90.141 | 9.659 | 192.6 | 110.2632 | 91.8741 | 100.7259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 161.1531 | 182.5667 | -30.1667 | 46.7 | 34.0125 | 34.0125 | 12.6875 | 54.9 | 54.7087 | 116.8219 | -61.9219 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 64.5 | 64.0933 | 64.0933 | 0.40668 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 108.8 | 107.1463 | 73.2335 | 35.5665 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 5 |  | 4.1237 | 0.87629 | 21.4 | 21.7515 | 21.7515 | -0.35146 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26.2626 | 26.2626 | -2.4626 | 59.7 | 87.1169 | 48.0639 | 11.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 71.2729 | 82.0075 | 3.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2214 | 45.2214 | -5.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 100.3191 | 59.0563 | 66.9437 | 177.8 | 185.3634 | 185.3634 | -7.5634 | 175.7 | 185.3634 | 185.3634 | -9.6634 | 210.5 | 185.3634 | 185.3634 | 25.1366 | 273.2 | 278.88 | 278.88 | -5.68 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 169.4 | 171.6956 | 126.5568 | 42.8432 | 88.1 | 74.0193 | 72.7622 | 15.3378 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 67.8 | 65.1612 | 65.9738 | 1.8262 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2904 | 206.2904 | 11.2096 | 104.7 | 103.4549 | 103.4549 | 1.2451 | 0 |  |  | 0 | 119.4 | 92 | 123.28 | -3.88 | 0 |  |  | 0 | 15 | 12.083 | 12.083 | 2.917 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 2.0148 | 1.4722 | 0.3278 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 30.9 | 30.77 | 1.13 | 88.4 | 81.3 | 89.709 | -1.309 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 18.4 | 16.486 | 18.969 | -0.56896 | 1.9 | 1.36 | 1.36 | 0.54 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 3.5 | 3.5 | 6.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 6.8 | 3 | 3 | 3.8 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 22.3 | 25.387 | 4.913 | 81.2 | 75.3 | 76.191 | 5.009 | 0 |  |  | 0 | 119.4 | 100.8 | 100.742 | 18.658 | 105.3 | 96.9 | 93.663 | 11.637 | 19.8 | 16.81 | 16.81 | 2.99 | 14.4 | 14.329 | 14.329 | 0.071 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 15.1 | 10.075 | 10.075 | 5.025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.9 | 103.5 | 129 | 1.9 | 166.7 | 122 | 154 | 12.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20.1 | 19.2233 | 19.2233 | 0.8767 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 28.8 | 28 | 28 | 0.8 | 33.3 | 28 | 28 | 5.3 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.7 | 19 | 19 | 0.7 | 7.8 | 7.97 | 7.97 | -0.17 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
26/09/2025 | 19:00 | 146.5 | 146 | 136.8144 | 9.6856 | 627.4 | 625.0099 | 578.3251 | 49.0749 | 212.1 | 203.3268 | 188.1394 | 23.9606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 36.651 | 29.8512 | 30.4488 | 100.1 | 104.9983 | 101.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 169.294 | 196.228 | -68.228 | 128.2 | 169.294 | 196.228 | -68.028 | 128.2 | 169.294 | 196.228 | -68.028 | 225.1 | 254.7036 | 295.2259 | -70.1259 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 239.6 | 339.9398 | 297.036 | -57.436 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 117.293 | 117.293 | 7.707 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 130.8 | 134.5926 | 113.8323 | 16.9677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 94.4973 | 87.934 | 12.566 | 154.6 | 110.2632 | 86.6719 | 67.9281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 163.8991 | 183.3161 | -31.0161 | 44.7 | 34.0125 | 34.0125 | 10.6875 | 59 | 67.0103 | 119.4336 | -60.4336 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 67.7 | 64.0933 | 64.0933 | 3.6067 | 173.1 | 184.915 | 184.915 | -11.815 | 173.1 | 184.915 | 184.915 | -11.815 | 182 | 185.4703 | 185.4703 | -3.4703 | 109.5 | 107.1463 | 74.3558 | 35.1442 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 5.1 |  | 4.1237 | 0.97629 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 24.2 | 26.2626 | 26.2626 | -2.0626 | 61.5 | 87.1169 | 54.2112 | 7.2888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 75.1748 | 85.4826 | 1.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2214 | 45.2214 | -5.6214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 100.3191 | 60.4218 | 65.5782 | 177.8 | 185.3366 | 185.3366 | -7.5366 | 175.3 | 185.3366 | 185.3366 | -10.0366 | 210.4 | 185.3366 | 185.3366 | 25.0634 | 272.9 | 278.8398 | 278.8398 | -5.9398 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 124.9 | 151.077 | 125.6117 | -0.71174 | 83.1 | 78.2848 | 75.7063 | 7.3937 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.6 | 66.4845 | 66.2894 | 1.3106 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 206.2904 | 206.2904 | 11.7096 | 104.9 | 103.4549 | 103.4549 | 1.4451 | 0 |  |  | 0 | 124 | 92.1 | 122.67 | 1.33 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 12.365 | 12.365 | 3.135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 3.0579 | 2.6155 | 2.0845 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 30.9 | 30.78 | 1.32 | 88.2 | 81 | 89.85 | -1.65 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 19.1 | 17.3885 | 19.7728 | -0.67279 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 21.5 | 24.419 | 5.881 | 79.5 | 73.2 | 74.35 | 5.15 | 0 |  |  | 0 | 120.3 | 99.5 | 99.512 | 20.788 | 104.4 | 97.2 | 95.052 | 9.348 | 17.9 | 15.94 | 15.94 | 1.96 | 15.6 | 13.978 | 13.978 | 1.622 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 14.2 | 9.658 | 9.658 | 4.542 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 102.9 | 128 | -3.2 | 163.5 | 117 | 151 | 12.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.8 | 28 | 28 | 0.8 | 33.3 | 28 | 28 | 5.3 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.6 | 19 | 19 | 0.6 | 6 | 7.99 | 7.99 | -1.99 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
26/09/2025 | 19:30 | 142.1 | 146 | 139.1395 | 2.9605 | 625.7 | 625.0099 | 585.7492 | 39.9508 | 216.1 | 203.3268 | 190.5546 | 25.5454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 38.4948 | 30.6728 | 28.9272 | 99.8 | 104.9983 | 101.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 175.0874 | 196.228 | -68.328 | 128 | 175.0874 | 196.228 | -68.228 | 127.6 | 175.0874 | 196.228 | -68.628 | 225.5 | 263.4198 | 295.2259 | -69.7259 | 215.5 | 207.0416 | 207.0416 | 8.4584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 228.8 | 364.5056 | 308.6586 | -79.8586 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 117.293 | 117.293 | 8.507 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 130.1 | 141.1123 | 118.548 | 11.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 92.791 | 85.4112 | 14.3888 | 183.5 | 106.7772 | 87.2875 | 96.2125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.1 | 167.9451 | 185.8887 | -33.7887 | 42.2 | 34.0125 | 34.0125 | 8.1875 | 90.5 | 63.65 | 123.6295 | -33.1296 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 66.3 | 64.0933 | 64.0933 | 2.2067 | 141.6 | 184.915 | 184.915 | -43.315 | 142 | 184.915 | 184.915 | -42.915 | 162.9 | 185.4703 | 185.4703 | -22.5703 | 108.9 | 107.1463 | 75.8643 | 33.0357 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 4.8 |  | 4.1237 | 0.67629 | 21.5 | 21.7515 | 21.7515 | -0.25146 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26.2626 | 26.2626 | -2.4626 | 60.1 | 87.1169 | 53.3687 | 6.7313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 78.5241 | 85.4826 | 0.51742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2214 | 45.2214 | -5.5214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 100.3191 | 62.2572 | 63.7428 | 178 | 185.3634 | 185.3634 | -7.3634 | 175.6 | 185.3634 | 185.3634 | -9.7634 | 210.8 | 185.3634 | 185.3634 | 25.4366 | 273.1 | 278.88 | 278.88 | -5.78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.3717 | 0.3717 | 0.5283 | 194.6 | 139.7368 | 123.9939 | 70.606 | 85.3 | 83.1893 | 79.8144 | 5.4856 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.6 | 67.9404 | 66.8297 | 0.77026 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 206.2904 | 206.2904 | 11.4096 | 104.7 | 103.4549 | 103.4549 | 1.2451 | 0 |  |  | 0 | 124 | 92.1 | 122.08 | 1.92 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 12.679 | 12.679 | 2.021 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.4 | 3.1779 | 2.669 | 1.731 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 30.6 | 30.768 | 1.032 | 87.8 | 80.4 | 89.947 | -2.147 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 19.2 | 18.1632 | 19.7728 | -0.57279 | 1.9 | 1.44 | 1.44 | 0.46 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 21 | 23.438 | 6.862 | 78.8 | 70 | 72.016 | 6.784 | 0 |  |  | 0 | 104.4 | 95.1 | 97.203 | 7.197 | 89.8 | 96.8 | 96.094 | -6.294 | 14.1 | 15.119 | 15.119 | -1.019 | 11.4 | 13.547 | 13.547 | -2.147 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 14.1 | 9.358 | 9.358 | 4.742 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 99.6 | 127 | -2 | 164.7 | 107.1 | 148 | 16.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 29 | 28 | 28 | 1 | 33.5 | 28 | 28 | 5.5 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 7.9 | 7.97 | 7.97 | -0.07 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 20:00 | 148.1 | 146 | 141.1086 | 6.9915 | 626.8 | 625.0099 | 589.1199 | 37.6801 | 214.5 | 203.3268 | 191.6512 | 22.8488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 30.6728 | 29.0325 | 30.8676 | 99.4 | 104.9983 | 101.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 183.252 | 196.228 | -68.428 | 128.4 | 183.252 | 196.228 | -67.828 | 128 | 183.252 | 196.228 | -68.228 | 225.9 | 275.7035 | 295.2259 | -69.3259 | 214.8 | 207.0416 | 207.0416 | 7.7584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 324.6 | 378.7495 | 314.5679 | 10.0321 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 117.293 | 117.293 | 5.607 | 2.4 |  |  | 2.4 | 4.1 | 2.8178 | 2.8178 | 1.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 130.5 | 142.3058 | 121.6178 | 8.8822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 93.1727 | 84.8795 | 15.5205 | 140.1 | 80.0967 | 92.935 | 47.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 169.4672 | 186.1329 | -34.2329 | 40.3 | 34.0125 | 34.0125 | 6.2875 | 141.9 | 66.617 | 125.1712 | 16.7288 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 1 | 65.8 | 64.0933 | 64.0933 | 1.7067 | 178.3 | 184.915 | 184.915 | -6.615 | 178.4 | 184.915 | 184.915 | -6.515 | 176 | 185.4703 | 185.4703 | -9.4703 | 109.2 | 107.1463 | 76.0559 | 33.1442 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 5.2 |  | 4.1237 | 1.0763 | 22.1 | 21.7515 | 21.7515 | 0.34854 |  |  |  | 0 | 24.1 | 26.2626 | 26.2626 | -2.1626 | 61.2 | 87.1169 | 54.3682 | 6.8318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 80.3786 | 85.4826 | 1.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2214 | 45.2214 | -5.4214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 100.3191 | 62.4903 | 63.7097 | 136.7 | 185.3634 | 185.3634 | -48.6634 | 136.5 | 185.3634 | 185.3634 | -48.8634 | 162 | 185.3634 | 185.3634 | -23.3634 | 236.9 | 278.88 | 278.88 | -41.98 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 159 | 144.1306 | 124.5781 | 34.4219 | 79.2 | 84.7113 | 81.3072 | -2.1072 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 70.6 | 68.4987 | 66.6346 | 3.9654 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 206.2904 | 206.2904 | 11.4096 | 104.8 | 103.4549 | 103.4549 | 1.3451 | 0 |  |  | 0 | 123.2 | 91.7 | 121.49 | 1.71 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 13.092 | 13.092 | 1.708 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 2.669 | 2.5623 | 2.1378 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.3 | 30.733 | 1.267 | 88.8 | 79.8 | 89.998 | -1.198 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 19.2 | 18.5922 | 19.7728 | -0.57279 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 20.5 | 22.417 | 7.883 | 78.9 | 67.1 | 68.204 | 10.696 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 91.2 | 91.659 | -4.359 | 67.4 | 96.5 | 96.094 | -28.694 | 18.1 | 14.449 | 14.449 | 3.651 | 14.9 | 12.878 | 12.878 | 2.022 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 14.6 | 9.409 | 9.409 | 5.191 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 96.5 | 126 | 3.3 | 171.2 | 97.6 | 144 | 27.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 29 | 28 | 28 | 1 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9 | 7.99 | 7.99 | 1.01 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
26/09/2025 | 20:30 | 148.1 | 141.903 | 139.6635 | 8.4365 | 619.9 | 625.0099 | 578.7544 | 41.1456 | 211.9 | 203.3268 | 188.2791 | 23.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.2281 | 18.7096 | 41.4904 | 98.3 | 104.9983 | 101.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 135.5838 | 196.228 | -68.428 | 127.5 | 135.5838 | 196.228 | -68.728 | 127.9 | 135.5838 | 196.228 | -68.328 | 225.8 | 203.9865 | 295.2259 | -69.4259 | 214.4 | 207.0416 | 207.0416 | 7.3584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 358.1 | 476.4103 | 308.731 | 49.3691 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 117.293 | 117.293 | 10.007 | 2.4 |  |  | 2.4 | 4.2 | 2.8178 | 2.8178 | 1.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 130.5 | 113.0945 | 120.3968 | 10.1032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 88.5255 | 83.8251 | 16.6749 | 170.6 | 138.126 | 81.1255 | 89.4745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 221.8669 | 288.6598 | -136.1598 | 43 | 34.0125 | 34.0125 | 8.9875 | 148.9 |  | 118.9835 | 29.9165 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 1 | 64.3 | 64.0933 | 64.0933 | 0.20668 | 182.8 | 184.9149 | 184.915 | -2.115 | 182.9 | 184.9149 | 184.915 | -2.015 | 183.8 | 185.4702 | 185.4703 | -1.6703 | 109.5 | 110.3748 | 50.8399 | 58.6601 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 5.2 | 23.0789 | 4.1237 | 1.0763 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 |  |  |  | 0 | 24.4 | 26.2626 | 26.2626 | -1.8626 | 107.1 | 110.0001 | 40.862 | 66.2381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 85.4824 | 81.751 | 4.649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 40 | 45.2214 | -5.5214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 132.7094 | 31.8092 | 94.2908 | 102.5 | 144.2291 | 185.3634 | -82.8634 | 102.5 | 144.2291 | 185.3634 | -82.8634 | 102.3 | 144.2291 | 185.3634 | -83.0634 | 190.8 | 216.9933 | 278.88 | -88.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 178.8 | 163.1822 | 107.394 | 71.406 | 85.1 | 86.152 | 92.4445 | -7.3445 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 70.6 | 69.8905 | 72.3739 | -1.7739 | 30.1 | 28.9237 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 206.2904 | 206.2904 | 11.6096 | 104.9 | 103.4549 | 103.4549 | 1.4451 | 0 |  |  | 0 | 123.2 | 120.2146 | 120.99 | 2.21 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 13.382 | 13.382 | 1.918 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 1.8906 | 2.9094 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 29.9349 | 30.654 | 1.346 | 87.8 | 88.7037 | 89.849 | -2.049 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.899 | 1.899 | -0.099 | 19.2 | 19.7727 | 18.9096 | 0.29035 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 0.36 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 20.2 | 21.494 | 8.706 | 77 | 65.3 | 65.057 | 11.943 | 0 |  |  | 0 | 91.2 | 106.9024 | 87.475 | 3.725 | 82.6 | 118.471 | 96.147 | -13.547 | 15.1 | 13.1711 | 13.894 | 1.206 | 13.6 | 11.33 | 12.316 | 1.284 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 14.7 | 9.386 | 9.386 | 5.314 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.5 | 113.9076 | 124 | -2.5 | 160.8 | 128.5688 | 142 | 18.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20.2 | 19.2233 | 19.2233 | 0.9767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.4 | 28 | 28 | 1.4 | 33.3 | 28 | 28 | 5.3 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.1 | 7.97 | 7.97 | 0.13 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 21:00 | 144.8 | 137.007 | 138.3456 | 6.4544 | 620.3 | 625.0099 | 587.7984 | 32.5016 | 213.2 | 203.3268 | 191.2213 | 21.9787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.2281 | 21.451 | 38.549 | 73.2 | 104.9983 | 101.906 | -28.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 135.5838 | 196.228 | -68.828 | 127.7 | 135.5838 | 196.228 | -68.528 | 127.6 | 135.5838 | 196.228 | -68.628 | 226.2 | 203.9865 | 295.2259 | -69.0259 | 216.7 | 207.0416 | 207.0416 | 9.6584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 440 | 544.6054 | 327.6533 | 112.3467 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 117.293 | 117.293 | 10.807 | 3.4 |  |  | 3.4 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 130.7 | 107.5882 | 118.6072 | 12.0928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 86.9903 | 83.148 | 17.052 | 141.2 | 168.7675 | 79.6384 | 61.5616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 208.6995 | 187.1713 | -35.2713 | 44 | 34.0125 | 34.0125 | 9.9875 | 130.1 | 129.1785 | 76.3012 | 53.7988 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.0353 | 16.684 | 1.416 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 1 | 66.8 | 64.0933 | 64.0933 | 2.7067 | 180.5 | 184.9149 | 184.915 | -4.415 | 181.2 | 184.9149 | 184.915 | -3.715 | 184.4 | 185.4702 | 185.4703 | -1.0703 | 109.4 | 110.3748 | 77.2335 | 32.1665 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 22 | 24.7425 | 4.1237 | 17.8763 | 21.7 | 21.7515 | 21.7515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 24 | 26.2626 | 26.2626 | -2.2626 | 111.8 | 137.711 | 53.4164 | 58.3836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 75.8695 | 85.4826 | 0.51742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 40 | 45.2214 | -0.52136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.7094 | 63.9231 | 61.9769 | 86.7 | 96.729 | 185.3501 | -98.6501 | 87.3 | 96.729 | 185.3501 | -98.0501 | 87.9 | 96.729 | 185.3501 | -97.4501 | 189.3 | 145.5292 | 278.8601 | -89.5601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 117.2 | 143.7735 | 120.8461 | -3.6461 | 82.2 | 82.1232 | 81.0673 | 1.1327 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 70.1 | 68.2977 | 67.8811 | 2.2189 | 29.9 | 28.2646 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 206.2904 | 206.2904 | 11.6096 | 104.9 | 103.4549 | 103.4549 | 1.4451 | 0 |  |  | 0 | 120.9 | 118.6322 | 120.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.302 | 13.302 | 0.198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 2.069 | 2.731 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 29.4125 | 30.531 | 1.469 | 88.1 | 88.309 | 89.498 | -1.398 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 19.2 | 17.5492 | 19.7728 | -0.57279 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 0.36 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 9.6 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.5 | 19.9 | 20.867 | 7.633 | 78.8 | 62.8 | 63.9 | 14.9 | 0 |  |  | 0 | 99.2 | 103.9676 | 87.373 | 11.827 | 105.5 | 116.8322 | 96.36 | 9.14 | 15.7 | 12.1108 | 13.687 | 2.013 | 14.9 | 10.2418 | 12.077 | 2.823 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 12.4 | 9.136 | 9.136 | 3.264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.2 | 108.1131 | 122 | -3.8 | 136.8 | 118.4292 | 139 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 20.1 | 19.2233 | 19.2233 | 0.8767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.3 | 28 | 28 | 1.3 | 33.2 | 28 | 28 | 5.2 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.2 | 7.99 | 7.99 | -0.79 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 21:30 | 146.2 | 136.8188 | 136.4805 | 9.7195 | 621.2 | 625.0099 | 582.9053 | 38.2947 | 213.2 | 203.3268 | 189.6294 | 23.5706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.2281 | 14.9815 | 44.9185 | 98.6 | 104.9983 | 101.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5838 | 196.228 | -67.828 | 127.7 | 135.5838 | 196.228 | -68.528 | 128.6 | 135.5838 | 196.228 | -67.628 | 226.6 | 203.9865 | 295.2259 | -68.6259 | 217 | 207.0416 | 207.0416 | 9.9584 | 111.3 | 103.8317 | 103.8317 | 7.4683 | 492.3 | 499.2579 | 326.3959 | 165.9041 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 117.293 | 117.293 | 11.707 | 3.4 |  |  | 3.4 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 130.9 | 109.1827 | 116.5029 | 14.3971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 85.6243 | 81.3787 | 18.7213 | 165.7 | 156.1381 | 58.0573 | 107.6427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.9 | 209.62 | 185.5836 | 41.3164 | 43.5 | 34.0125 | 34.0125 | 9.4875 | 141.7 | 138.3509 | 75 | 66.7 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.0353 | 16.684 | 1.416 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 67.3 | 64.0933 | 64.0933 | 3.2067 | 123.5 | 184.9149 | 184.915 | -61.415 | 123.6 | 184.9149 | 184.915 | -61.315 | 155.8 | 185.4702 | 185.4703 | -29.6703 | 109.4 | 110.3748 | 76.2979 | 33.1021 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 11.1 | 10.9085 | 4.1237 | 6.9763 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 |  |  |  | 0 | 24.3 | 26.2626 | 26.2626 | -1.9626 | 132.2 | 134.8322 | 49.419 | 82.781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 77.8972 | 85.4826 | 0.81742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 40 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 132.7094 | 62.7848 | 63.4152 | 86.2 | 101.7352 | 185.2678 | -99.0678 | 86 | 101.7352 | 185.2678 | -99.2678 | 86.1 | 101.7352 | 185.2678 | -99.1678 | 173.7 | 153.0611 | 278.7363 | -105.0363 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 147.8 | 151.2497 | 123.2585 | 24.5415 | 87.1 | 85.6936 | 82.3196 | 4.7804 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68.9 | 69.7045 | 68.3756 | 0.52441 | 30 | 28.8468 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 206.2904 | 206.2904 | 11.5096 | 104.7 | 103.4549 | 103.4549 | 1.2451 | 0 |  |  | 0 | 120.9 | 116.9655 | 119.96 | 0.94 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 13.252 | 13.252 | 0.048 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 1.6481 | 3.1519 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.7564 | 30.409 | -30.409 | 0 | 87.9801 | 89.001 | -89.001 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 19.2 | 18.0182 | 19.7728 | -0.57279 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 9.6 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.3 | 19.8 | 20.295 | 8.005 | 75 | 58.6 | 62.421 | 12.579 | 0 |  |  | 0 | 91 | 100.4837 | 86.812 | 4.188 | 103.6 | 114.5607 | 96.619 | 6.981 | 17.1 | 10.8631 | 13.46 | 3.64 | 13.7 | 9.007 | 11.803 | 1.897 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 12.9 | 8.929 | 8.929 | 3.971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121 | 101.753 | 120 | 1 | 141.4 | 108.7496 | 136 | 5.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 29.1 | 28 | 28 | 1.1 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.5 | 7.97 | 7.97 | -0.47 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 22:00 | 149.1 | 131.5184 | 132.9376 | 16.1624 | 619 | 625.0099 | 622.2454 | -3.2454 | 213.6 | 203.3268 | 202.4275 | 11.1725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.2281 |  | 61 | 99.9 | 104.9983 | 101.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 135.5838 | 196.228 | -69.328 | 127 | 135.5838 | 196.228 | -69.228 | 126.3 | 135.5838 | 196.228 | -69.928 | 225.4 | 203.9865 | 295.2259 | -69.8259 | 214 | 207.0416 | 207.0416 | 6.9584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 554.6 | 565.5197 | 326.4838 | 228.1162 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 117.293 | 117.293 | 9.807 | 3.4 |  |  | 3.4 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 81.8 | 108.3854 | 109.032 | -27.232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 82.4125 | 78.5932 | 21.6068 | 174.6 | 161.1864 | 101.4563 | 73.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 201.1742 |  | 228.6 | 44 | 34.0125 | 34.0125 | 9.9875 | 57.6 | 127.5422 | 76.3012 | -18.7012 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 67.3 | 64.0933 | 64.0933 | 3.2067 | 150.1 | 184.9148 | 184.915 | -34.815 | 149.8 | 184.9148 | 184.915 | -35.115 | 162.3 | 185.4701 | 185.4703 | -23.1703 | 109.2 | 110.3748 | 110.3748 | -1.1748 | 7.9 | 7.5128 | 7.5128 | 0.38722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 25.6 | 24.7424 | 19.0414 | 6.5586 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 |  |  |  | 0 | 23.6 | 26.2626 | 26.2626 | -2.6626 | 123.7 | 122.975 | 68.7693 | 54.9307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 72.4096 | 85.0248 | -28.3248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 40 | 45.2214 | 0.27864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 132.7094 | 104.2473 | 22.0527 | 85.8 | 98.6381 | 185.2034 | -99.4034 | 85.3 | 98.6381 | 185.2034 | -99.9034 | 85.2 | 98.6381 | 185.2034 | -100.0034 | 173.4 | 148.4015 | 278.6394 | -105.2394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 215.2 | 148.3455 | 128.1341 | 87.0659 | 99 | 83.4049 | 89.5604 | 9.4396 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68.5 | 68.331 | 71.2349 | -2.7349 | 30 | 28.2783 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 148.4 | 151.5425 | 151.5425 | -3.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 206.2904 | 206.2904 | 11.7096 | 104.9 | 103.4549 | 103.4549 | 1.4451 | 0 |  |  | 0 | 117.9 | 115.8815 | 119.42 | -1.52 | 0 |  |  | 0 | 13 | 13.292 | 13.292 | -0.292 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 4.8 | 3.9836 |  | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.6839 | 30.288 | -30.288 | 0 | 87.7419 | 88.357 | -88.357 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 17.5 | 16.7489 | 19.6669 | -2.1669 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26 | 19.7 | 19.887 | 6.113 | 70.7 | 54 | 59.98 | 10.72 | 0 |  |  | 0 | 95.9 | 97.9591 | 84.877 | 11.023 | 79.4 | 113.3625 | 97.02 | -17.62 | 14.7 | 10.2279 | 13.171 | 1.529 | 14.1 | 8.3223 | 11.425 | 2.675 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 11.6 | 8.847 | 8.847 | 2.753 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 95.6697 | 119 | 6.6 | 152.6 | 99.4785 | 133 | 19.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 29.6 | 28 | 28 | 1.6 | 33.3 | 28 | 28 | 5.3 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.2 | 7.99 | 7.99 | -0.79 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 22:30 | 145.9 | 126.6815 | 128.3613 | 17.5387 | 620.3 | 625.0099 | 625.8716 | -5.5716 | 212.2 | 203.3268 | 203.6072 | 8.5928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 61.2281 |  | 11 | 102.9 | 104.9983 | 101.906 | 0.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 135.5838 | 196.228 | -68.028 | 128.1 | 135.5838 | 196.228 | -68.128 | 128.3 | 135.5838 | 196.228 | -67.928 | 226.2 | 203.9865 | 295.2259 | -69.0259 | 214.8 | 207.0416 | 207.0416 | 7.7584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 556.7 | 557.0816 | 288.9547 | 267.7453 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 117.293 | 117.293 | 9.807 | 4.3 | 5.1333 | 5.1333 | -0.83334 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 81.4 | 108.3854 | 98.5958 | -17.1959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 79.3287 | 75.5704 | 24.3296 | 155.5 | 182.3653 | 70.9211 | 84.5789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 197.3595 |  | 229.4 | 44 | 34.0125 | 34.0125 | 9.9875 | 53.1 | 124.9344 | 75 | -21.9 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.0353 | 16.684 | 1.516 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 66.5 | 64.0933 | 64.0933 | 2.4067 | 182.4 | 166.678 | 184.915 | -2.515 | 182.6 | 166.678 | 184.915 | -2.315 | 185 | 167.1786 | 185.4703 | -0.47028 | 109.4 | 110.3748 | 110.3748 | -0.97476 | 7.9 | 7.5128 | 7.5128 | 0.38722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 12 | 11.8033 | 25.1662 | -13.1662 | 21.7 | 21.7515 | 21.7515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26.2626 | 26.2626 | -2.5626 | 84.1 | 107.8261 | 47.1737 | 36.9263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 67.2447 | 76.106 | -19.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 40 | 45.2214 | -0.92136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.7094 | 104.2473 | 21.7527 | 86.2 | 96.083 | 185.1657 | -98.9657 | 86.2 | 96.083 | 185.1657 | -98.9657 | 85.6 | 96.083 | 185.1657 | -99.5657 | 173.3 | 144.5574 | 278.5827 | -105.2827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 126.2 | 146.9606 | 124.2648 | 1.9352 | 82.7 | 84.4138 | 84.6273 | -1.9273 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.7 | 67.7819 | 71.1847 | -2.4847 | 29.4 | 28.0511 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 206.2904 | 206.2904 | 11.8096 | 104.7 | 103.4549 | 103.4549 | 1.2451 | 0 |  |  | 0 | 117.9 | 114.9917 | 118.81 | -0.91 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 13.339 | 13.339 | -1.039 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.4 | 3.9836 |  | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.804 | 30.188 | -30.188 | 0 | 87.5148 | 87.906 | -87.906 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 13 | 15.5542 | 17.6039 | -4.6039 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 3.6 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.8 | 19.9 | 19.627 | 5.173 | 71.5 | 48.5 | 56.768 | 14.732 | 0 |  |  | 0 | 88 | 95.7542 | 82.861 | 5.139 | 81.3 | 112.5221 | 97.037 | -15.737 | 16.6 | 9.7968 | 12.87 | 3.73 | 9.3 | 7.8209 | 11.043 | -1.743 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 9.8 | 8.843 | 8.843 | 0.957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.6 | 89.7077 | 117 | 10.6 | 163.6 | 90.4166 | 131 | 32.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 29.5 | 28 | 28 | 1.5 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 6.5 | 7.97 | 7.97 | -1.47 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 23:00 | 145.5 | 122.9703 | 120.7261 | 24.7739 | 620.9 | 625.0099 | 580.6195 | 40.2805 | 212.8 | 203.3268 | 188.8858 | 23.9142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 55.0865 |  | 0 | 101.6 | 104.9983 | 101.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 135.5838 | 196.228 | -68.328 | 127.8 | 135.5838 | 196.228 | -68.428 | 127.6 | 135.5838 | 196.228 | -68.628 | 225.6 | 203.9865 | 295.2259 | -69.6259 | 216 | 207.0416 | 207.0416 | 8.9584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 467.4 | 477.2171 | 240.2929 | 227.1071 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 117.293 | 117.293 | 8.507 | 4.4 | 5.1333 | 5.1333 | -0.73334 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 81.3 | 108.3855 | 82.1249 | -0.82494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 76.0455 | 71.3456 | 23.1544 | 127.4 | 101.4558 | 88.0805 | 39.3195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154 | 193.3005 |  | 154 | 44 | 34.0125 | 34.0125 | 9.9875 | 52.3 | 128.3126 | 75 | -22.7 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 1.1 | 63.9 | 64.0933 | 64.0933 | -0.19332 | 181.6 | 139.6984 | 184.915 | -3.315 | 181.9 | 139.6984 | 184.915 | -3.015 | 184.7 | 140.1179 | 185.4703 | -0.77028 | 109.4 | 110.3748 | 103.888 | 5.512 | 7.9 | 7.5128 | 7.5128 | 0.38722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 3.9 |  | 6.1858 | -2.2858 | 21.7 | 21.7515 | 21.7515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 24.2 | 26.2626 | 26.2626 | -2.0626 | 88.8 | 90.2192 | 38.226 | 50.574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 62.2467 | 42.8005 | 14.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 40 | 45.2214 | -0.72136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 132.7094 | 96.3546 | 29.7454 | 85.6 | 105.4143 | 185.1657 | -99.5657 | 85.7 | 105.4143 | 185.1657 | -99.4657 | 85.5 | 105.4143 | 185.1657 | -99.6657 | 173.5 | 158.5963 | 278.5827 | -105.0827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 151.2 | 170.4027 | 122.6626 | 28.5374 | 86.4 | 83.9089 | 82.1788 | 4.2212 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68.8 | 70.9009 | 68.32 | 0.48 | 29.4 | 29.3419 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 206.2904 | 206.2904 | 11.5096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  |  | 0 | 116.6 | 114.1661 | 118.2 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 13.411 | 13.411 | -0.011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.5841 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 6.6 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.9424 | 30.109 | -30.109 | 0 | 87.3392 | 87.648 | -87.648 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 13 | 14.3982 | 9.9001 | 3.0999 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 9.6 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.4 | 20 | 19.808 | 8.592 | 69.4 | 43.4 | 51.243 | 18.157 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 94.5059 | 80.604 | -6.304 | 63.7 | 111.7702 | 95.904 | -32.204 | 14.6 | 9.5422 | 12.536 | 2.064 | 11.8 | 7.5544 | 10.646 | 1.154 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 10.9 | 9.073 | 9.073 | 1.827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 90.8912 | 116 | 12.9 | 164.4 | 94.3929 | 129 | 35.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.9 | 28 | 28 | 0.9 | 33.5 | 28 | 28 | 5.5 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 19.5 | 19 | 19 | 0.5 | 6.3 | 7.99 | 7.99 | -1.69 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
26/09/2025 | 23:30 | 145.3 | 114.643 | 115.2137 | 30.0863 | 620.1 | 625.0099 | 548.9421 | 71.1579 | 212.9 | 203.3268 | 178.5806 | 34.3194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.5549 |  | 0 | 99.1 | 104.9983 | 101.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 135.5838 | 196.228 | -68.228 | 128.3 | 135.5838 | 196.228 | -67.928 | 127.7 | 135.5838 | 196.228 | -68.528 | 225.9 | 203.9865 | 295.2259 | -69.3259 | 215.9 | 207.0416 | 207.0416 | 8.8584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 486.3 | 477.9859 | 187.9573 | 298.3427 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 117.293 | 117.293 | 11.907 | 4.3 | 5.1333 | 5.1333 | -0.83334 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 82 | 108.3854 | 69.1577 | 12.8423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 72.0269 | 67.9912 | -7.6912 | 48.6 | 31.9938 | 20.6186 | 27.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.7 | 177.8 |  | 151.7 | 44.7 | 34.0125 | 34.0125 | 10.6875 | 31.2 | 98.3821 | 67.0103 | -35.8103 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.7 | 9.5 | 9.5 | 1.2 | 67.6 | 64.0933 | 64.0933 | 3.5067 | 143.3 | 133.8866 | 184.915 | -41.615 | 143.6 | 133.8866 | 184.915 | -41.315 | 168.3 | 134.2887 | 185.4703 | -17.1703 | 109 | 110.3748 | 88.5776 | 20.4224 | 7.9 | 7.5128 | 7.5128 | 0.38722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 4.1 |  | 35.3717 | -31.2717 | 21.5 | 21.7515 | 21.7515 | -0.25146 |  |  |  | 0 | 23.6 | 26.2626 | 26.2626 | -2.6626 | 81.3 | 105.6186 | 85 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 36.3447 | 16.4907 | 40.0093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 40 | 45.2214 | -0.72136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.7094 | 77.7259 | 48.2741 | 86 | 96.0829 | 185.0303 | -99.0303 | 86.2 | 96.0829 | 185.0303 | -98.8303 | 86.2 | 96.0829 | 185.0303 | -98.8303 | 173.6 | 144.5572 | 278.379 | -104.779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 154.9 | 204.6909 | 126.02 | 28.88 | 83.2 | 83.9089 | 81.93 | 1.27 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.6 | 69.0032 | 66.324 | 2.276 | 29.4 | 28.5565 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 149.1 | 151.0888 | 151.0888 | -1.9888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 206.2904 | 206.2904 | 11.5096 | 104.7 | 103.4549 | 103.4549 | 1.2451 | 0 |  |  | 0 | 116.6 | 113.3619 | 117.81 | -1.21 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 13.416 | 13.416 | 1.284 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.988 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.6 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29.0858 | 30.016 | -30.016 | 0 | 87.1704 | 87.378 | -87.378 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 13 | 8.4068 | 3.8144 | 9.1856 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.1 | 20.1 | 19.971 | 9.129 | 65.7 | 39.6 | 46.011 | 19.689 | 0 |  |  | 0 | 108.9 | 93.5765 | 78.414 | 30.486 | 94.5 | 111.0477 | 94.452 | 0.048 | 16.7 | 9.3465 | 12.144 | 4.556 | 14.3 | 7.3663 | 10.229 | 4.071 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 13.6 | 9.102 | 9.102 | 4.498 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.7 | 94.4669 | 114 | 15.7 | 167.3 | 102.7476 | 128 | 39.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.2 | 28 | 28 | 0.2 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.7 | 7.97 | 7.97 | -0.27 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
27/09/2025 | 00:00 | 142.3 | 109.0774 | 112.9467 | 29.3533 | 619.7 | 625.0099 | 529.1634 | 90.5366 | 213.3 | 203.3268 | 172.1462 | 41.1538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.9476 |  | 0 | 100.2 | 104.9983 | 101.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 135.5838 | 162.2439 | -34.0439 | 128.6 | 135.5838 | 162.2439 | -33.6439 | 128.7 | 135.5838 | 162.2439 | -33.5439 | 225.5 | 203.9865 | 244.0967 | -18.5967 | 214.4 | 207.0416 | 207.0416 | 7.3584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 435.1 | 397.5042 | 166.0786 | 269.0214 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 117.293 | 117.293 | 11.707 | 4.3 | 5.1333 | 5.1333 | -0.83334 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 80.4 | 108.3855 | 61.9519 | 18.4481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 69.6939 | 66.4382 | -6.2382 | 74.5 | 99.8193 | 109.6404 | -35.1404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 167.4489 | 144.3999 | 8.2001 | 44 | 34.0125 | 34.0125 | 9.9875 | 51.3 | 131.9255 | 67.0103 | -15.7103 |  |  |  | 0 | 18 | 17.0353 | 16.684 | 1.316 | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 1.4 | 67.8 | 64.0933 | 64.0933 | 3.7067 | 121.2 | 133.8866 | 184.915 | -63.715 | 121.9 | 133.8866 | 184.915 | -63.015 | 153.1 | 134.2887 | 185.4703 | -32.3703 | 108.5 | 110.3748 | 51.5947 | 56.9053 | 7.9 | 7.5128 | 7.5128 | 0.38722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 3.7 |  | 4.1237 | -0.42371 | 21.5 | 21.7515 | 21.7515 | -0.25146 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26.2626 | 26.2626 | -2.4626 | 45.2 | 45.619 | 25 | 20.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 18.2592 | 16.4907 | 39.9093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 40 | 45.2214 | -1.4214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 132.7094 | 32.7276 | 93.2724 | 86.2 | 96.0829 | 185.1235 | -98.9235 | 86.2 | 96.0829 | 185.1235 | -98.9235 | 86.1 | 96.0829 | 185.1235 | -99.0235 | 173.6 | 144.5572 | 278.5192 | -104.9192 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.3717 | 0.3717 | 0.4283 | 104.6 | 125.4719 | 113.5555 | -8.9555 | 76.3 | 83.9089 | 82.4276 | -6.1276 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.7 | 69.0033 | 70.316 | -1.616 | 29.9 | 28.5566 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 206.2904 | 206.2904 | 11.7096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 116 | 113.3188 | 117.42 | -1.42 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 13.221 | 13.221 | 1.379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.3629 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4.7 | 4 | 4 | 0.7 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6.6 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.9947 | 29.909 | -29.909 | 0 | 87.2547 | 87.095 | -87.095 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.899 | 1.899 | 0.101 | 13 | 4.2235 | 3.8144 | 9.1856 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.8 | 20.2 | 20.077 | 9.723 | 62.3 | 36 | 41.658 | 20.642 | 0 |  |  | 0 | 98.3 | 93.0075 | 76.424 | 21.876 | 94.9 | 110.2672 | 92.047 | 2.853 | 14.5 | 9.2083 | 11.579 | 2.921 | 13.7 | 7.2708 | 9.749 | 3.951 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 5.4 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 12.6 | 8.53 | 8.53 | 4.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.2 | 95.4618 | 110 | 14.2 | 164.8 | 104.7395 | 128 | 36.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 20 | 19.2233 | 19.2233 | 0.7767 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.2 | 28 | 28 | 0.2 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7 | 7.99 | 7.99 | -0.99 | 11 | 11 | 11 | 0
EJEC (MWh) |  | 2382.05 | 2222.1851 | 2233.3056 |  | 14691.1 | 14661.2068 | 13919.6098 |  | 5038.8 | 4769.5512 | 4528.2965 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 602.4 | 531.197 | 383.8242 |  | 2528.3 | 2519.9597 | 2445.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3666.95 | 3840.8963 | 4476.4921 |  | 3789.55 | 3840.8963 | 4476.4921 |  | 3810.95 | 3840.8963 | 4476.4921 |  | 5953.55 | 5778.6458 | 6734.9025 |  | 5153.1 | 4968.9992 | 4968.9994 |  | 2658.7 | 2491.9607 | 2491.9608 |  | 4393.7 | 5409.8329 | 3969.0335 |  | 71.85 | 82.865 | 82.865 |  | 131 | 0 | 98.969 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2921.2 | 2815.0327 | 2815.0327 |  | 45.25 | 28.2334 | 28.2334 |  | 109.95 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 159.95 | 165.0888 | 165.0888 |  | 307.25 | 358.0661 | 358.0661 |  | 1933.8 | 1984.4745 | 1924.4147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1833.45 | 1722.7691 | 1632.8747 |  | 2302.75 | 2463.129 | 2298.0352 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100.65 | 76.68 | 76.68 |  | 1178.15 | 1710.1963 | 1096.6081 |  | 1100.7 | 816.3 | 816.3 |  | 1507.7 | 1209.7923 | 1250.1923 |  | 0 | 0 | 0 |  | 434.45 | 408.8465 | 400.4167 |  | 256.2 | 228 | 228 |  | 1522.2 | 1538.2396 | 1538.2397 |  | 4081.65 | 4355.2035 | 4437.9595 |  | 4090.65 | 4355.2035 | 4437.9595 |  | 4275.85 | 4368.2822 | 4451.2867 |  | 2618.3 | 2368.9597 | 1992.6343 |  | 183.15 | 180.3067 | 180.3067 |  | 213.15 | 189.1586 | 189.1586 |  | 384.9 | 335.2361 | 312.0057 |  | 534.7 | 522.035 | 522.035 |  | 0 | 0 | 0 |  | 436.85 | 341.4136 | 341.4136 |  | 1447.05 | 1853.9554 | 1402.5385 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1414.3 | 1410.2437 | 1445.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 309.45 | 521.7709 | 542.6563 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2725.2 | 2506.2917 | 1703.3187 |  | 3887.65 | 4122.2443 | 4445.5835 |  | 3837.35 | 4122.2443 | 4445.5835 |  | 4530.75 | 4122.2443 | 4445.5835 |  | 6135.65 | 6201.9351 | 6688.4004 |  | 88.45 | 0 | 0 |  | 65.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18.4 | 8.9208 | 8.9208 |  | 2832.65 | 3306.0607 | 3070.1183 |  | 1966.05 | 1997.1195 | 1972.2912 |  | 1536.2 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1621.85 | 1646.9436 | 1639.68 |  | 709.5 | 703.9352 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.4 | 0 | 201.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3508.5 | 3626.1301 | 3626.1302 |  | 3564.25 | 3626.1301 | 3626.1302 |  | 3589.9 | 3637.0193 | 3637.0195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5218.2 | 4950.9689 | 4950.9691 |  | 2507.8 | 2482.9183 | 2482.9183 |  | 6.85 | 0 | 8.808 |  | 2651 | 2095.3161 | 2682.39 |  | 477.7 | 0 | 562.8605 |  | 320.05 | 316.9895 | 316.9895 |  | 1.85 | 0 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 178.4 | 135 | 135 |  | 50.05 | 44.6609 | 35.0724 |  | 1204.8 | 0 | 2029.231 |  | 7.35 | 24 | 24 |  | 33.35 | 33.95 | 33.95 |  | 104.9 | 96 | 96 |  | 462.6 | 466.0195 | 466.0195 |  | 169.45 | 108 | 108 |  | 91.4 | 74.4 | 74.4 |  | 83.8 | 81.6 | 81.6 |  | 436 | 419.4175 | 419.4175 |  | 94.25 | 0 | 102.121 |  | 111.35 | 0 | 135.8895 |  | 621.55 | 649.2888 | 650.362 |  | 1685 | 1744.0445 | 1849.286 |  | 104 | 0 | 108.611 |  | 47.55 | 45.576 | 45.576 |  | 316.4 | 325.6638 | 332.2694 |  | 34.15 | 29.1 | 29.1 |  | 2.2 | 9.6 | 9.6 |  | 206.95 | 84 | 84 |  | 74.25 | 55.2 | 55.2 |  | 146.4 | 72 | 72 |  | 206.8 | 108 | 108 |  | 239.45 | 240 | 240 |  | 436.65 | 459.9505 | 499.1505 |  | 1366.65 | 1194.5815 | 1249.3345 |  | 217 | 0 | 212.0795 |  | 2361.45 | 2077.3805 | 1823.851 |  | 2152.5 | 2127.4883 | 2000.7015 |  | 330.6 | 271.7653 | 281.3025 |  | 299.45 | 232.0078 | 242.195 |  | 252 | 168 | 168 |  | 100.8 | 84 | 84 |  | 186.4 | 175.2 | 175.2 |  | 127.1 | 96 | 96 |  | 140.5 | 96 | 96 |  | 144 | 100.8 | 100.8 |  | 291.05 | 234.8695 | 234.8695 |  | 1423.3 | 0 | 1091.0475 |  | 98.6 | 0 | 130.471 |  | 898.55 | 0 | 923.0375 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2713.7 | 2119.8855 | 2442.5 |  | 3282.85 | 2484.4613 | 2790 |  | 669.95 | 0 | 719.5465 |  | 69.6 | 72 | 72 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 61 | 67.2 | 67.2 |  | 96.8 | 0 | 103.183 |  | 177.55 | 172.8 | 172.8 |  | 478.35 | 461.3592 | 461.3592 |  | 227.55 | 259.2 | 259.2 |  | 700.15 | 672 | 672 |  | 772.75 | 672 | 672 |  | 379 | 336 | 336 |  | 462.7 | 456 | 456 |  | 186.3 | 191.53 | 191.53 |  | 252.2 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 26 de Setiembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7313065 y resultó S/. 650585 (8.17% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 19 | 7963650.6481 | 8855038.8123 | -10.07%
SAB 20 | 7201980.4667 | 8107251.3404 | -11.17%
DOM 21 | 6249656.396 | 7160052.9574 | -12.71%
LUN 22 | 7032921.812 | 7666329.3447 | -8.262%
MAR 23 | 7600990.4243 | 8907615.9976 | -14.67%
MIE 24 | 8405944.7269 | 8863648.3435 | -5.164%
JUE 25 | 7964061.6575 | 8464800.6932 | -5.916%
VIE 26 | 7313065.3927 | 8397464.4746 | -12.91%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ... | A las 09:43h, TV2 F/S por presión de vacío. A las 11:42h, TV2 F/S por presión baja.
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/09/2025 16:52:00 | 26/09/2025 17:25:00 | 26/09/2025 16:51:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/09/2025 17:25:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:24h CC-EGP indicó que esta limitado a 40 MW por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:43 h, S/C generar a 650 MW. A las 20:03 h, S/C generar a 500 MW. A las 20:55 h, S/C generar a 432 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 26/09/2025 02:45:00 |  | 26/09/2025 02:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/09/2025 02:45:00 | 26/09/2025 02:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 26/09/2025 03:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/09/2025 03:04:00 | 26/09/2025 05:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/09/2025 05:08:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:46 h, S/C generar a 400 MW. A las 14:10 h, S/C generar a 450 MW. A las 15:45 h, S/C generar a mínimo. A las 16:08 h, S/C generar a 500 MW. A las 18:53 h, S/C generar a 450MW. A las 20:57 h, S/C generar a mínimo. A las 21:45 h, S/C generar a máximo. A las 23:11 h, S/C generar a mínimo.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 26/09/2025 09:06:00 | 26/09/2025 10:00:00 | 26/09/2025 09:03:00 | 26/09/2025 09:56:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas a máxima generación. Todos los grupos.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:19 h, S/C generar a MG. A las 01:48 h, S/C a 780 MW. A las 02:16 h, S/C a 611 MW. A las 06:16 h, S/C a 710 MW. A las 06:38 h, S/C a MG. A las 07:00 h, S/C a 780 MW. A las 11:05 h, S/C a 800 MW. A las 13:14 h, S/C a 780 MW. A las 13:24 h, S/C a 700 MW. A las 13:26 h, S/C a 620 MW. A las 13:45 h, S/C a 611 MW. A las 14:16 h, S/C a 750 MW. A las 15:33 h, S/C a 610 MW. A las 16:42 h, S/C a 750 MW. A las 17:48 h, S/C a 680 MW. A las 18:01 h, S/C a 610 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 26/09/2025 15:58:00 | 26/09/2025 16:23:00 | 26/09/2025 15:54:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 26/09/2025 05:01:00 | 26/09/2025 16:24:00 | 25/09/2025 22:18:00 | 26/09/2025 16:09:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/09/2025 00:00:00 | 27/09/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3105 | 1 | 10.9467 | 6.0015 | 1 | 0 | 14.5447 | 1 | 0 | 14.5447 | 1 | 0 | 14.5447 | 1 | 7.7153 | 8.4627 | 1 | 10.9086 | 6.0375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9214 | 6 | 1 | 16.6826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9484 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.2954 | 0 | 1 | 15.0601 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15.937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.2224 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.6876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5204 | 6.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 3.6489 | 2.0005 | 1 | 0 | 4.8482 | 1 | 0 | 4.8482 | 1 | 0 | 4.8482 | 1 | 2.5718 | 2.8209 | 1 | 3.6362 | 2.0125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6405 | 2 | 1 | 5.5609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6495 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4318 | 0 | 1 | 5.02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.3123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7408 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5068 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 3.6489 | 2.0005 | 1 | 0 | 4.8482 | 1 | 0 | 4.8482 | 1 | 0 | 4.8482 | 1 | 2.5718 | 2.8209 | 1 | 3.6362 | 2.0125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6405 | 2 | 1 | 5.5609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6495 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4318 | 0 | 1 | 5.02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.3123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7408 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5068 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 3.6489 | 2.0005 | 1 | 0 | 4.8482 | 1 | 0 | 4.8482 | 1 | 0 | 4.8482 | 1 | 2.5718 | 2.8209 | 1 | 3.6362 | 2.0125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6405 | 2 | 1 | 5.5609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6495 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4318 | 0 | 1 | 5.02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.3123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7408 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5068 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 48.4182 | 0 | 1 | 37.1824 | 15.2849 | 1 | 39.6975 | 15.5002 | 1 | 54.2223 | 0 | 1 | 58.6887 | 0 | 1 | 37.0883 | 17.704 | 1 | 54.08 | 0 | 1 | 53.9911 | 0 | 1 | 58.6841 | 0 | 1 | 48.0264 | 6.0819 | 1 | 0 | 44.4467 | 1 | 0 | 45.297 | 1 | 0 | 55.3989 | 1 | 0 | 51.9062 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 55.9007 | 1 | 0 | 46.0308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.7189 | 1 | 0 | 54.8594 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.2498 | 40.966 | 1 | 0 | 57.2071 | 1 | 0 | 31.805 | 1 | 0 | 56.3908 | 1 | 55.1334 | 52.8696 | 1 | 52.0816 | 6.0007 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 54.3137 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 48.4182 | 0 | 1 | 37.1824 | 15.2849 | 1 | 39.6975 | 15.5002 | 1 | 54.2223 | 0 | 1 | 58.6887 | 0 | 1 | 37.0883 | 17.704 | 1 | 54.08 | 0 | 1 | 53.9911 | 0 | 1 | 58.6841 | 0 | 1 | 48.0264 | 6.0819 | 1 | 0 | 44.4467 | 1 | 0 | 45.297 | 1 | 0 | 55.3989 | 1 | 0 | 51.9062 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 55.9007 | 1 | 0 | 46.0308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.7189 | 1 | 0 | 54.8594 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.966 | 1 | 0 | 57.2071 | 1 | 0 | 31.805 | 1 | 0 | 56.3908 | 1 | 55.1334 | 0 | 1 | 52.0816 | 6.0007 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 54.3137 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.2498 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.8696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 17.6906 | 69.5468 | 1 | 23.0388 | 62.8053 | 1 | 15.0848 | 74.0454 | 1 | 0 | 69.5461 | 1 | 0 | 74.9999 | 1 | 0 | 45.8405 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 16.4166 | 75 | 1 | 61.8157 | 75 | 1 | 0 | 90 | 1 | 26.4388 | 64.1722 | 1 | 39.787 | 88.9051 | 1 | 75.1842 | 43.0947 | 1 | 75.1202 | 43.0947 | 1 | 37.4717 | 77.8454 | 1 | 53.7629 | 39.3301 | 1 | 46.4523 | 45.8413 | 1 | 0 | 89.2781 | 1 | 24.9399 | 58.1255 | 1 | 43.0499 | 89.0874 | 1 | 63.1194 | 115.55 | 1 | 38.3446 | 98.5447 | 1 | 40 | 47.83 | 1 | 6 | 38.0636 | 1 | 0 | 109.55 | 1 | 25.1866 | 86.5447 | 1 | 51.4009 | 81.579 | 1 | 44.3341 | 86.342 | 1 | 45.974 | 86.5447 | 1 | 62.9082 | 81.2951 | 1 | 68.308 | 86.5447 | 1 | 46.1628 | 86.5447 | 1 | 69.2605 | 86.5447 | 1 | 70.2477 | 66.5447 | 1 | 38.4447 | 46.2672 | 1 | 0 | 79.8064 | 1 | 0 | 60.2962 | 1 | 78.2926 | 58.9829 | 1 | 82.783 | 51.9076 | 1 | 89.9993 | 46.8322 | 1 | 85.3079 | 44.3058 | 1 | 0 | 85.2903 | 1 | 49.3057 | 118.55 | 1 | 0 | 81.7077
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 17.6906 | 26.1454 | 1 | 23.0388 | 20.5337 | 1 | 15.0848 | 29.5202 | 1 | 0 | 34.6361 | 1 | 0 | 37.3434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5813 | 1 | 0 | 37.5815 | 1 | 0 | 37.58 | 1 | 0 | 37.5799 | 1 | 0 | 37.5783 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 15.0346 | 30.0028 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 26.4388 | 19.2445 | 1 | 0 | 42.0557 | 1 | 0 | 43.0947 | 1 | 25.0401 | 14.3649 | 1 | 0 | 34.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.35 | 29.6958 | 1 | 17.0646 | 27.5408 | 1 | 0 | 30.3235 | 1 | 20 | 23.915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4643 | 1 | 0 | 35.2925 | 1 | 43.9822 | 0 | 1 | 0 | 42.8923 | 1 | 23.2627 | 21.6362 | 1 | 39.0769 | 0 | 1 | 34.154 | 0 | 1 | 46.1628 | 0 | 1 | 0 | 38.4468 | 1 | 0 | 22.1925 | 1 | 19.2224 | 23.1336 | 1 | 0 | 39.7348 | 1 | 0 | 30.2113 | 1 | 0 | 44.8526 | 1 | 41.3915 | 6.0001 | 1 | 46.8853 | 0 | 1 | 42.654 | 0 | 1 | 0 | 28.4356 | 1 | 0 | 43.0019 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.6274 | 1 | 0 | 30.1056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.7113 | 21.2202 | 1 | 0 | 32.3657 | 1 | 0 | 43.162 | 1 | 0 | 28.6916 | 1 | 35.7779 | 0 | 1 | 23.0137 | 14.6695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.1414 | 14.1304 | 1 | 0 | 19.8666 | 1 | 21.3246 | 23.1646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.2539 | 1 | 10.1078 | 32.1885 | 1 | 0 | 40.4903
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 43.4014 | 1 | 0 | 42.2716 | 1 | 0 | 44.5252 | 1 | 0 | 34.91 | 1 | 0 | 37.6565 | 1 | 0 | 45.8405 | 1 | 0 | 37.4187 | 1 | 0 | 37.4185 | 1 | 0 | 37.42 | 1 | 0 | 37.4201 | 1 | 0 | 37.4217 | 1 | 16.4166 | 29.5203 | 1 | 0 | 44.9972 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 44.9277 | 1 | 19.8935 | 23.4247 | 1 | 37.5921 | 0 | 1 | 25.0401 | 14.3649 | 1 | 37.4717 | 8.1588 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 44.9062 | 1 | 24.9399 | 17.9348 | 1 | 14.35 | 29.6958 | 1 | 0 | 44.3818 | 1 | 0 | 30.5219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.7658 | 1 | 12.5933 | 25.6261 | 1 | 0 | 44.707 | 1 | 22.167 | 21.7248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.9173 | 1 | 34.154 | 0 | 1 | 0 | 29.0545 | 1 | 16.7413 | 24.049 | 1 | 23.617 | 14.8414 | 1 | 19.2224 | 23.1336 | 1 | 0 | 40.0717 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.3058 | 1 | 0 | 28.6008 | 1 | 0 | 43.3597 | 1 | 0 | 41.2174
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.7811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.8935 | 23.4247 | 1 | 37.5921 | 0 | 1 | 25.0401 | 14.3649 | 1 | 0 | 34.7766 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 46.4523 | 0 | 1 | 0 | 44.3719 | 1 | 0 | 40.1907 | 1 | 14.35 | 29.6958 | 1 | 46.0549 | 0 | 1 | 38.3446 | 7.5937 | 1 | 20 | 23.915 | 1 | 6 | 38.0636 | 1 | 0 | 36.3199 | 1 | 12.5933 | 25.6261 | 1 | 7.4187 | 36.872 | 1 | 22.167 | 21.7248 | 1 | 0 | 43.6883 | 1 | 23.8314 | 16.0121 | 1 | 0 | 43.3827 | 1 | 0 | 28.7986 | 1 | 16.7413 | 24.049 | 1 | 23.617 | 14.8414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0849 | 1 | 47.1512 | 0 | 1 | 41.3915 | 6.0001 | 1 | 21.7894 | 23.6676 | 1 | 42.654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.1979 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.6267 | 17.9994 | 1 | 9.6109 | 17.9994 | 1 | 10.0515 | 17.9996 | 1 | 10.1261 | 17.9997 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 9.9651 | 17.9997 | 1 | 10.0857 | 18 | 1 | 10.0751 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.8994 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.7056 | 18 | 1 | 11.945 | 18 | 1 | 10.6608 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.5512 | 18 | 1 | 9.5536 | 18 | 1 | 10.2372 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.4024 | 18 | 1 | 12 | 16.4251 | 1 | 12 | 13.7017 | 1 | 9.9084 | 18 | 1 | 10.2796 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14.6204 | 1 | 11.0857 | 15.8344 | 1 | 9.0447 | 18 | 1 | 8.9205 | 18 | 1 | 9.7643 | 17.5223 | 1 | 10.5156 | 15.7875 | 1 | 10.202 | 18 | 1 | 9.482 | 15.3876 | 1 | 9.4073 | 18 | 1 | 10.2478 | 18 | 1 | 9.5028 | 18 | 1 | 9.4811 | 18 | 1 | 9.9685 | 14.9265 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.1702 | 17.7776 | 1 | 11.9998 | 12.5357 | 1 | 11.9993 | 17.2269 | 1 | 10.4416 | 16.6213 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 9.4142 | 18 | 1 | 10.1134 | 17.9999
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 9.6267 | 17.9994 | 1 | 9.6109 | 17.9994 | 1 | 10.0515 | 17.9996 | 1 | 10.1261 | 17.9997 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 9.9651 | 17.9997 | 1 | 10.0857 | 18 | 1 | 10.0751 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.8994 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.7056 | 18 | 1 | 11.945 | 18 | 1 | 10.6608 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.5512 | 18 | 1 | 9.5536 | 18 | 1 | 10.2372 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 10.4024 | 18 | 1 | 12 | 16.4251 | 1 | 12 | 13.7017 | 1 | 9.9084 | 18 | 1 | 10.2796 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14.6204 | 1 | 11.0857 | 15.8344 | 1 | 9.0447 | 18 | 1 | 8.9205 | 18 | 1 | 9.7643 | 17.5223 | 1 | 10.5156 | 15.7875 | 1 | 10.202 | 18 | 1 | 9.482 | 15.3876 | 1 | 9.4073 | 18 | 1 | 10.2478 | 18 | 1 | 9.5028 | 18 | 1 | 9.4811 | 18 | 1 | 9.9685 | 14.9265 | 1 | 11.9998 | 17.9998 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.1702 | 17.7776 | 1 | 11.9998 | 12.5357 | 1 | 11.9993 | 17.2269 | 1 | 10.4416 | 16.6213 | 1 | 11.9999 | 17.9999 | 1 | 9.4142 | 18 | 1 | 10.1134 | 17.9999
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 102.2645 | 0 | 1 | 102.1671 | 0 | 1 | 113.1662 | 0 | 1 | 113.6516 | 0 | 1 | 119.3113 | 0 | 1 | 119.9999 | 0 | 1 | 113.8342 | 0 | 1 | 113.9338 | 0 | 1 | 119.3159 | 0 | 1 | 112.3589 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 117.4787 | 0 | 1 | 119.9412 | 0 | 1 | 117.7256 | 0 | 1 | 108.499 | 0 | 1 | 105.2646 | 0 | 1 | 105.3262 | 0 | 1 | 110.0275 | 0 | 1 | 113.2888 | 0 | 1 | 115.3505 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 113.0418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 116.5485 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 118.754 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 110.8348 | 0 | 1 | 117.1503 | 0 | 1 | 115.824 | 0 | 1 | 99.6097 | 0 | 1 | 94.2847 | 0 | 1 | 115.5894 | 0 | 1 | 93.2367 | 0 | 1 | 92.2711 | 0 | 1 | 111.5867 | 0 | 1 | 119.9998 | 0 | 1 | 88.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87.9192 | 0 | 1 | 57.3252 | 0 | 1 | 113.5729 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 102.2645 | 0 | 1 | 102.1671 | 0 | 1 | 113.1662 | 0 | 1 | 113.6516 | 0 | 1 | 119.3113 | 0 | 1 | 119.9999 | 0 | 1 | 113.8342 | 0 | 1 | 113.9338 | 0 | 1 | 119.3159 | 0 | 1 | 112.3589 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 117.4787 | 0 | 1 | 119.9412 | 0 | 1 | 117.7256 | 0 | 1 | 108.499 | 0 | 1 | 105.2646 | 0 | 1 | 105.3262 | 0 | 1 | 110.0275 | 0 | 1 | 113.2888 | 0 | 1 | 115.3505 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 113.0418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 116.5485 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 118.754 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 110.8348 | 0 | 1 | 117.1503 | 0 | 1 | 115.824 | 0 | 1 | 99.6097 | 0 | 1 | 94.2847 | 0 | 1 | 115.5894 | 0 | 1 | 93.2367 | 0 | 1 | 92.2711 | 0 | 1 | 111.5867 | 0 | 1 | 119.9998 | 0 | 1 | 88.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87.9192 | 0 | 1 | 57.3252 | 0 | 1 | 113.5729 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 86.4546 | 1 | 6.0008 | 77.9112 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 64.6897 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 35.0914 | 50.5158 | 1 | 29.5834 | 55.703 | 1 | 0 | 56.6011 | 1 | 47.1924 | 39.0938 | 1 | 18.4922 | 65.3778 | 1 | 41.7139 | 40.6449 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 32.2637 | 51.7046 | 1 | 0 | 84.2199 | 1 | 0 | 83.7087 | 1 | 41.7046 | 43.3962 | 1 | 0 | 73.142 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 82.664 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 76.8306 | 1 | 0 | 82.2426 | 1 | 25.0624 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85.8987 | 1 | 0 | 82.1801 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 80.6297 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 79.4047 | 1 | 28.0003 | 57.1937 | 1 | 0 | 53.7378 | 1 | 49.2953 | 0 | 1 | 0 | 45.5528 | 1 | 58.0014 | 28.55 | 1 | 12.2937 | 70.3745 | 1 | 6.0005 | 77.912 | 1 | 61.955 | 0 | 1 | 0 | 76.3247
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 86.4546 | 1 | 6.0008 | 77.9112 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 64.6897 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 35.0914 | 50.5158 | 1 | 29.5834 | 55.703 | 1 | 0 | 56.6011 | 1 | 47.1924 | 39.0938 | 1 | 18.4922 | 65.3778 | 1 | 41.7139 | 40.6449 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 32.2637 | 51.7046 | 1 | 0 | 84.2199 | 1 | 0 | 83.7087 | 1 | 41.7046 | 43.3962 | 1 | 0 | 73.142 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 82.664 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 76.8306 | 1 | 0 | 82.2426 | 1 | 25.0624 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 85.8987 | 1 | 0 | 82.1801 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 80.6297 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 79.4047 | 1 | 28.0003 | 57.1937 | 1 | 0 | 53.7378 | 1 | 49.2953 | 0 | 1 | 0 | 45.5528 | 1 | 58.0014 | 28.55 | 1 | 12.2937 | 70.3745 | 1 | 6.0005 | 77.912 | 1 | 61.955 | 0 | 1 | 0 | 76.3247
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 19.9992 | 1 | 0 | 19.9992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9994 | 1 | 0 | 19.9999 | 1 | 0 | 19.9995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.1068 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.938 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.4015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.7214 | 15.0322 | 1 | 0 | 13.1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.8233 | 9.8288 | 1 | 19.9988 | 6.7971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9677
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 19.9992 | 1 | 0 | 19.9992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.1068 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.938 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.4015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.7214 | 15.0322 | 1 | 0 | 13.1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.8233 | 9.8288 | 1 | 19.9988 | 6.7971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9677
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [13 empty] | Chimay no reguló por bajo recurso hídrico. |  |  | Chimay no reguló por bajo recurso hídrico. |  |  | Chimay no reguló por bajo recurso hídrico.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 26 de Setiembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
26/09/2025 | 00:30
26/09/2025 | 01:00
26/09/2025 | 01:30
26/09/2025 | 02:00
26/09/2025 | 02:30
26/09/2025 | 03:00
26/09/2025 | 03:30
26/09/2025 | 04:00
26/09/2025 | 04:30
26/09/2025 | 05:00
26/09/2025 | 05:30
26/09/2025 | 06:00
26/09/2025 | 06:30
26/09/2025 | 07:00
26/09/2025 | 07:30
26/09/2025 | 08:00
26/09/2025 | 08:30
26/09/2025 | 09:00
26/09/2025 | 09:30
26/09/2025 | 10:00
26/09/2025 | 10:30
26/09/2025 | 11:00
26/09/2025 | 11:30
26/09/2025 | 12:00
26/09/2025 | 12:30
26/09/2025 | 13:00
26/09/2025 | 13:30
26/09/2025 | 14:00
26/09/2025 | 14:30
26/09/2025 | 15:00
26/09/2025 | 15:30
26/09/2025 | 16:00
26/09/2025 | 16:30
26/09/2025 | 17:00
26/09/2025 | 17:30
26/09/2025 | 18:00
26/09/2025 | 18:30
26/09/2025 | 19:00
26/09/2025 | 19:30
26/09/2025 | 20:00
26/09/2025 | 20:30
26/09/2025 | 21:00
26/09/2025 | 21:30
26/09/2025 | 22:00
26/09/2025 | 22:30
26/09/2025 | 23:00
26/09/2025 | 23:30
26/09/2025 | 00:00

## OBS
viernes, 26 de Setiembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Pías; de las CC.TT. Tallanca, y Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente. Se actualizó el registro de mantenimiento ejecutado de: C.S. Sunny, C.T. Uti 5, Y se actualizaron los periodos de los registros de la la empresa Atlantica Transmisión Sur S.A. y ATN. S.A.

## CONCLUSIONES
viernes, 26 de Setiembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe