## EVENTOS
jueves, 2 de Octubre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CONELSUR LT SAC | HUANCAVELICA - INGENIO | LINEA DE TRANSMISION | L-6643 | 02/10/2025 14:01:29 | 02/10/2025 14:26:12 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6643 (HUANCAVELICA - INGENIO) DE 60 KV | 14.78 | SI | 0
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 02/10/2025 18:24:00 | 02/10/2025 20:25:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS LÍNEAS L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | MINERA BUENAVENTURA | PARAGSHA II - UCHUCCHACUA | LINEA DE TRANSMISION | L-1123 | 02/10/2025 17:59:14 | 02/10/2025 18:07:38 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1123 (PARAGSHA II - UCHUCCHACUA) DE 138 KV | 11.78 | SI | 138
FALLA | SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 02/10/2025 14:48:00 | 03/10/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA P.C.H. TUPURI |  | NO | 2.4
FALLA | STATKRAFT S.A | YAUPI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 02/10/2025 10:34:09 | 02/10/2025 11:10:02 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H YAUPI |  | NO | 13.8
FALLA | TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | LINEA DE TRANSMISION | L-5033 | 02/10/2025 05:47:32 | 02/10/2025 05:47:32 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-5033 (POROMA – YARABAMBA) DE 500 KV | 237 | SI | 500

## RESTRIC_OPE
jueves, 2 de Octubre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.7 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
02/10/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 2 de Octubre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | MOQUEGUA | CL-2067 | 02/10/2025 08:17 | 02/10/2025 17:23 | POA: INSTALAR EQUIPOS DE CIBERSEGURIDAD PARA IMPLEMENTAR CANALES PRINCIPAL Y RESPALDO DE LA RED DE COMUNICACIONES DE LA SE MOQUEGUA CTM 220KV: IMPLEMENTACION DE ENERGIA Y MONTAJE FIREWALL, COMUNICACION ENTRE TABLEROS, TENDIDO DE CABLES DE ALARMA. CON PERDIDA DE SUPERVISION POR MENOS DE 1H. (R0122092) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21361 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 indisponible conexion de circuito de control y pruebas, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 02/10/2025 07:55 | 02/10/2025 12:53 | Renovacion de recubrimiento de silicona en aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13860 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G1 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparacion integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | CORR. | 17493 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 02/10/2025 00:00 | 02/10/2025 06:04 | PRUEBAS POR CAMBIO DE REGULADOR DE TENSION | 42.6 | P | E/S | N | PREV. | 108 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 02/10/2025 06:04 | 02/10/2025 17:20 | INDISPONIBILIDAD PARA LIMPIEZA DEL VASO DE TOMA TARMA | 42.6 | P | F/S | N | PREV. | 108 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | TOMA TARMA | 02/10/2025 06:04 | 02/10/2025 16:00 | LIMPIEZA DEL VASO DE TOMA TARMA | 42.6 | P | F/S | N | PREV. | 16470 | T
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 02/10/2025 17:32 | 03/10/2025 00:00 | PRUEBAS POR CAMBIO DE REGULADOR DE TENSION | 42.6 | P | E/S | N | PREV. | 108 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | ACOPLE 220 | 02/10/2025 12:30 | 02/10/2025 15:30 | A solicitud de CTRT, indisponibilidad de bahia de acoplamiento para Pruebas de interbloqueos en la bahia del transformador. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24128 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_B_220 kV | 02/10/2025 12:30 | 02/10/2025 15:30 | A solicitud de CTRT, indisponibilidad de barra B y bahia L-2280 para Pruebas de interbloqueos en bahia del transformador | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24142 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2280 | 02/10/2025 12:30 | 02/10/2025 18:30 | A solicitud de CTRT, indisponibilidad de barra B y bahia L-2280 para Pruebas de interbloqueos en bahia del transformador | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24131 | T
CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. | ALIPIO ROSALES | TR-2306 | 02/10/2025 07:00 | 02/10/2025 18:00 | Pruebas de Puesta en Servicio proyecto Subestacion Nueva Tumbes. Prueba de interbloqueos (enclavamiento) de bahia de transformador en nivel 0 y nivel 1. Se requiere indisponibilidad de bahia de acoplamiento, barra B 220 kV y bahia L-2280 de SE Alipio Rosales. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 26657 | T
CONELSUR LT SAC | BALNEARIOS - SALAMANCA | L-6068 | 02/10/2025 04:32 | 02/10/2025 20:08 | REEMPLAZO DE PASTA DE SILICONA Y LIMPIEZA INDUSTRIAL T100 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13559 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | PROYECTO DE CORRECCION DE DISTANCIA MINIMA SE SEGURIDAD (DMS): ADECUACIONES MENCANICAS PARA EL MONTAJE DE AISLADORES, DESMONTAJE DE AISLADORES INSTALADOS EN LA T76 Y T77, MONTAJE DE AISLADORES CON SUS ACCESORIOS Y TRASLADO DE CONDUCTOR DE TORRETAS A POSTES NUEVOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 02/10/2025 09:44 | 02/10/2025 14:02 | Parada de grupo por inspeccion de la turbina. | 1.2 | F | F/S | N | CORR. | 11879 | G
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 02/10/2025 06:31 | 03/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6620 S.E. ARICOTA II - S.E. TOMASIRI: INSPECCION EN FRIO DE ESTADOS DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. Se interrumpe suministro a la SE. Tomasiri (1 MW) de 06:30 a 06:45 h por maniobras de desconexion de la L-6620 - Mantenimiento Programado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1277 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Transformador fuera de servicio por mantenimiento correctivo - PAUWELS | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 02/10/2025 06:31 | 02/10/2025 06:37 | F/S por Seguridad por desconexion de la L-6620 que inicia su Mantenimiento Programado. Se interrumpe suministro a la SE. Tomasiri (1 MW) de 06:30 a 06:45 h | 1 | P | F/S | S | OTROS | 1278 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 02/10/2025 00:01 | 02/10/2025 09:51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CENTRAL | 02/10/2025 06:49 | 02/10/2025 17:18 | MEDICION DE FILTRACIONES EMBALSE; MANTENIMIENTO ANUAL SSAA UG1/UG2; MANTENIMIENTO F.O.; PRUEBAS SCI CM | 470 | P | F/S | N | PREV. | 14970 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 02/10/2025 04:37 | 02/10/2025 05:28 | Revalidacion CEMS TG4 (50MW). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE EN MODO GAS - DISPONIBLE EN MODO DIESEL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 02/10/2025 08:00 | 02/10/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). INDISPONE HASTA 5.2 MW EN EL PERIODO DE 08:00 A 18:00 HORAS. | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPE?A | L-1112 | 02/10/2025 06:00 | 02/10/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES DE LA LT 138KV L-1112, NO GENERA INTERRUPCION, YA SE HA REALIZADO EN OCASIONES ANTERIORES CON PERSONAL ESPECIALIZADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8654 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CENTRAL | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | F/S por limpieza de Canales y camara de carga Pariac | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 57 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1736 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CAMBIO RELES PT1 Y PT2, SE REALIZARA EL DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, TAMBIEN EL MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111932) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1736 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SS.EE. | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | BARRA 60KV: PROTECCION 87B DESHABILITADO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10555 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 02/10/2025 07:07 | 02/10/2025 18:04 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion, (factor de potencia de 0.95). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-3 | 02/10/2025 03:00 | 02/10/2025 19:41 | Correccion de fuga de aceite en Polos R y S | 0 | F | F/S | N | CORR. | 300 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/10/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | TXF-005 | 02/10/2025 00:00 | 02/10/2025 11:27 | MANTENIMIENTO REGULADOR DE VOLTAJE OLTC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15002 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | TXF-004 | 02/10/2025 11:58 | 03/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO REGULADOR DE VOLTAJE OLTC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15001 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | TXF-002 | 02/10/2025 09:35 | 03/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO REGULADOR DE VOLTAJE OLTC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14958 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | SS.EE. | 02/10/2025 10:20 | 02/10/2025 20:10 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE FIREWALL PRINCIPAL Y RESPALDO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0122139) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11587 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Reparacion caja turbina U5, cambio de sellos y componentes inyector 5AS, 5AI y 5BS | 44.69 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Reparacion caja turbina U6 | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 02/10/2025 00:00 | 02/10/2025 22:34 | Unidad indisponible por falla. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G3 | 02/10/2025 00:00 | 02/10/2025 10:17 | Conexion del equipo TR-G3 de Carhuaquero. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1588 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 02/10/2025 22:34 | 03/10/2025 00:00 | Pruebas operativas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 02/10/2025 07:00 | 02/10/2025 17:09 | TERMOVACIO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA FASES U,V - CAMBIO DE VALVULA BY PASS Y PURGA 3A Y 3B (AVISO 1001290) - INCONGRUENCIA DE CPX QUE NO RECONOCE SELECTOR EN REMOTO ( PARA RSF) | 69.9 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 02/10/2025 10:06 | 02/10/2025 12:22 | PRUEBAS DE REVALIDACION DE CEMS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12329 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | LA PAMPA | CL-6710 | 02/10/2025 00:00 | 02/10/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SUBESTACION PAMPA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20660 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | LA PAMPA | IN-2601 | 02/10/2025 00:00 | 02/10/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SUBESTACION PAMPA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20662 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | LA PAMPA - MANTA | L-6710 | 02/10/2025 00:00 | 02/10/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LINEA MANTA-PAMPA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20659 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 02/10/2025 00:00 | 02/10/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPOS HIDROMECANICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO CH MANTA, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULA DE GUARDA UG2 | 6.8 | P | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G1 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL TURBINA Y GENERADOR, INSPECCION Y CONTROL DIMENSIONAL DE RODETE UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20668 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 02/10/2025 07:00 | 02/10/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-4 | 02/10/2025 08:00 | 02/10/2025 17:00 | APLICACION DE RTV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8740 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | CL-1144 | 02/10/2025 01:13 | 02/10/2025 03:55 | PROY. RUNA: CARGA DE FIRMWARE DE V06.04 A V07.63 PARA MEJORAR EL DESEMPE?O DE LA PROTECCION 87L DE LOS RELES PL1 Y PL2 EN FORMA SECUENCIAL. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO A TRAVES DE LA APERTURA DE LOS DISPAROS DEL RELE CUYO FIRMWARE SE ESTA ACTUALIZANDO. (R0122135) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15246 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 02/10/2025 01:07 | 02/10/2025 03:56 | PROY. RUNA: CARGA DE FIRMWARE DE V06.04 A V07.63 PARA MEJORAR EL DESEMPE?O DE LA PROTECCION 87L DE LOS RELES PL1 Y PL2 EN FORMA SECUENCIAL. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO A TRAVES DE LA APERTURA DE LOS DISPAROS DEL RELE CUYO FIRMWARE SE ESTA ACTUALIZANDO. (R0122134) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA B DEBIDO A AGARROTAMIENTO DEL SECCIONADOR SB-8973 DE LA L-2169 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | SS.EE. | 02/10/2025 09:00 | 02/10/2025 15:30 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 60KV. SE INVERTIRA LA CONFIGURACION DE LOS SECCIONADORES EN PATIO DE LLAVES 60KV. BARRA A 60: CL-T127. (R0114079) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | SS.EE. | 02/10/2025 09:00 | 02/10/2025 15:30 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 220KV Y 60KV, SE APROVECHA LA CONDICION NORMAL DE OPERACION EN AMBOS PATIOS DE LLAVES 220KV Y 60KV. (R0114079) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | SS.EE. | 02/10/2025 09:00 | 02/10/2025 15:30 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 220KV. SE INVERTIRA LA CONFIGURACION DE LOS SECCIONADORES EN PATIO DE LLAVES 220KV. BARRA A 220: CL-2296, CL-2236, CL-2166. BARRA B 220: CL-T127, CL-2297, CL-2237. (R0114079) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOCABAYA | SS.EE. | 02/10/2025 08:17 | 02/10/2025 17:29 | POA: INSTALAR EQUIPOS DE CIBERSEGURIDAD Y FIREWALL PARA IMPLEMENTAR CANALES PRINCIPAL Y RESPALDO DE LA RED DE COMUNICACIONES EN LAS INSTALACIONES REP DE LA SE SOCABAYA 138KV, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION POR MENOS DE 1H. (R0122093) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10640 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO PUEDE OPERAR COMO BANCO DE + 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA A 220kV | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3259 DE LA CL-2249, SE ENCUENTRA DESALINEADO, NO REALIZA CORRECTO CIERRE CON EL FIN DE CARRERA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11829 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA B 60 kV | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 60 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-6297 DE LA CL-6664, INDISPONIBLE PARA APERTURA, MOTOR QUEMADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19799 | T
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 02/10/2025 14:48 | 03/10/2025 00:00 | PCH Tupuri fuera de servicio por nivel minimo en camara de carga | 0.5 | F | F/S | N | CORR. | 21891 | G
SOUTHERN PERU CC | DERIV. REFINERIA - REFINERIA | L-1385/R | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Reparacion de estructuras, cambio de conductores y fibra optica de la derivacion L-1385/R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1514 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | HCB-1757 | 02/10/2025 08:25 | 02/10/2025 16:53 | Llavado, limpieza manual y mantenimiento de paneles de control en patio de llaves | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14015 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | I3T1 | 02/10/2025 08:25 | 02/10/2025 16:53 | Llavado, limpieza manual y mantenimiento de paneles de control en patio de llaves | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14018 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA B_138kV | 02/10/2025 08:32 | 02/10/2025 12:20 | Llavado cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14230 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | HCB-1758 | 02/10/2025 08:32 | 02/10/2025 16:49 | Llavado, limpieza manual y mantenimiento de paneles de control en patio de llaves | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14014 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA A_138 kV | 02/10/2025 12:27 | 02/10/2025 16:49 | Llavado cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14229 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT2 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Reparacion de estructuras, cambio de conductores y fibra optica de la derivacion L-1385/R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8789 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | CAMBIO DE UH UG1 + MANTENIMIENTO MAYOR UG1 | 22 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCION SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna en la L-1156, verificacion de estado de estructuras, faja de servidumbre, no requiere corte de energia de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | SS.EE. | 02/10/2025 10:32 | 02/10/2025 12:40 | POA: TRABAJOS DE CIBERSEGURIDAD EN LA SE LA BREA: INSTALACION DE FIREWALL RUGGED Y EQUIPO SONDA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122079) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20827 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA | XC-5 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DEL BANCO SERIE POR FALLA EN LOS EQUIPOS DE COMUNICACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17392 | T
TRANSMANTARO | POROMA | XC-6 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DEL BANCO SERIE POR FALLA EN LOS EQUIPOS DE COMUNICACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17409 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq. Reactor la Niña | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Esquema Reactor La Ni?a deshabilitado acorde a lo informado por Transmantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25036 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 02/10/2025 07:15 | 02/10/2025 17:31 | SOLICITADO POR LA EMPRESA HYDROGLOBAL PARA CABLEADO Y CONEXIONES EN LAS CANALETAS Y TABLEROS DE PROTECCION EN LAS CELDAS DE LA LINEA L-2041 Y PRUEBAS DE PROTOCOLO DEL ESQUEMA ESPECIAL DE PROTECCIONES | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18566 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | CH. Anashironi Fuera de Servicio por mantenimiento preventivo por revision de sistema de lubricacion. * Inspeccion de cojinete inferior LA. | 5 | P | F/S | N | PREV. | 24348 | G

## INGRESO OC
jueves, 2 de Octubre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 2 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
02/10/2025 | 00:30 | 144.1 | 594.5 | 204.4 |  |  | 0 | 142.3 |  |  | 128.8 | 128.6 | 128.7 | 225 | 215.9 | 111 | 239.4 | 3.2 |  |  |  |  | 160.1 | 7.5 | 6 |  | 7.1 | 12 | 79.8 |  |  |  |  | 104.6 | 154.3 |  |  |  | 6.5 | 303.7 | 37.9 | 122.7 | 21.4 | 18.3 | 12.2 | 88.7 | 122.6 | 122.8 | 153.1 | 108.3 | 7.8 | 9 | 21.6 | 21.4 | 2 |  | 47.9 |  |  | 20.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 113.9 | 86.4 | 86.3 | 86.4 | 174.1 | [9 empty] | 118.5 | 76.9 | 63.7 | 75 | 29.8 |  |  |  | 103.1 | 101.9 | 122.1 | 0 |  |  |  |  | 217.8 | 104.4 | 0 | 75.2 | 0 | 10.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.4 | 20.2 | 4.3 | 5.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 29.8 | 83.8 | 0 | 2.5 | 7.7 | 1.3 | 0.3 | 8.5 | 3.3 | 10 | 14.5 | 16 | 7.2 | 24.6 | 0 | 91.2 | 97.7 | 14.1 | 4.3 | 10.5 | 4.6 | 7.2 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.5 | 61.1 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7.8 | 19.6 | 6 | 28.8 | 33.1 |  | 18.8 | 6.9 | 10.5 | 6494 | 20.0551 | 8.036 | 5.944 | 13.2 | 27.242 | 18.9225 | 5.2 | 16.1 | 114.6995
02/10/2025 | 01:00 | 147.8 | 529.6 | 178.1 |  |  | 0 | 144.2 |  |  | 128.9 | 128.9 | 128.6 | 224.4 | 216.8 | 110.8 | 252.2 | 3.2 |  |  |  |  | 162.1 | 7.4 | 6.1 |  | 6.9 | 12 | 80.6 |  |  |  |  | 105.1 | 168.7 |  |  |  | 6.5 | 305.5 | 36 | 141 | 22.4 | 18.3 | 12.2 | 89.2 | 124.1 | 123.8 | 153.3 | 108.6 | 7.8 | 9 | 0 | 21.8 | 2 |  | 50.9 |  |  | 20.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 114.5 | 86.4 | 86.4 | 86 | 174.1 | [9 empty] | 137.8 | 90.4 | 63.1 | 74.2 | 29.7 |  |  |  | 102.3 | 101.7 | 122.2 | 0 |  |  |  |  | 217.5 | 104.5 | 0 | 69.2 | 0 | 10.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.7 | 20.4 | 4.4 | 5.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25.7 | 75.1 | 0 | 2.5 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 8.5 | 3.3 | 10.6 | 14.7 | 16.2 | 9.4 | 20.4 | 0 | 97.6 | 95.8 | 13.2 | 4.4 | 10.5 | 4.6 | 7.2 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.6 | 60.9 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7.8 | 19.7 | 6 | 29.3 | 32.8 |  | 19 | 7.1 | 11.1 | 6453.5 | 20.4424 | 8.039 | 5.944 | 13.2 | 27.2568 | 18.9229 | 5.2 | 15.9 | 114.905
02/10/2025 | 01:30 | 80.2 | 528.4 | 176.1 |  |  | 0 | 145.2 |  |  | 128.8 | 128.7 | 129.3 | 225.2 | 214.3 | 110.8 | 256.7 | 3.2 |  |  |  |  | 163.4 | 7.2 | 6.1 |  | 6.9 | 12 | 80.4 |  |  |  |  | 76.3 | 165.9 |  |  |  | 6.5 | 304.9 | 36 | 147.3 | 21.2 | 18.2 | 12.2 | 86.8 | 123.9 | 124.3 | 153.6 | 108.6 | 7.7 | 9 | 0 | 21.5 | 2 |  | 49.3 |  |  | 20.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 114.2 | 86.4 | 86.2 | 86.2 | 174.2 | [9 empty] | 146.3 | 89.9 | 62.9 | 71.2 | 28.5 |  |  |  | 103 | 102.1 | 122.1 | 0 |  |  |  |  | 217.4 | 104.5 | 0 | 66.1 | 0 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.8 | 20.4 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.5 | 63.4 | 0 | 2.5 | 5 | 1.3 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 10.4 | 13.9 | 16.6 | 13.3 | 15.1 | 0 | 88.3 | 98.7 | 12.4 | 1.2 | 10.5 | 4.6 | 7.2 | 5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73 | 57.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7 | 19.6 | 6 | 29.5 | 33 |  | 18 | 7.1 | 11.1 | 6322.4 | 20.7027 | 8.038 | 5.948 | 13 | 27.2929 | 18.9229 | 5.3 | 10.2 | 109.4045
02/10/2025 | 02:00 | 79.7 | 529 | 175.4 |  |  | 0 | 145.7 |  |  | 128.9 | 128.3 | 128.5 | 224.8 | 215.1 | 110.6 | 238.8 | 3.2 |  |  |  |  | 164.3 | 7.6 | 6.2 |  | 6.9 | 12 | 80.8 |  |  |  |  | 76.6 | 148.3 |  |  |  | 6.5 | 304.2 | 36 | 141.8 | 22.3 | 18.3 | 12.2 | 86.9 | 125.3 | 125.2 | 153.2 | 109 | 7.7 | 9 | 0 | 21.9 | 2 |  | 51.4 |  |  | 20.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 114.6 | 85.6 | 85.5 | 85.3 | 173.8 | [9 empty] | 132.9 | 102.5 | 63.1 | 66.9 | 28.1 |  |  |  | 102.2 | 101.1 | 121.6 | 0 |  |  |  |  | 217.6 | 104.7 | 0 | 70.1 | 0 | 9.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.8 | 20.5 | 4.7 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22 | 58.3 | 0 | 2.5 | 5 | 1.3 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 10.6 | 14.1 | 16.6 | 14.7 | 17.9 | 0 | 89.3 | 93.4 | 8.7 | 4.9 | 10.5 | 4.6 | 7.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.9 | 42.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7 | 19.8 | 6 | 29.6 | 32.9 |  | 18 | 7 | 11.1 | 6243.2 | 20.6838 | 8.034 | 5.944 | 13 | 27.3181 | 18.9232 | 5.4 | 10.1 | 109.4031
02/10/2025 | 02:30 | 77.4 | 531.6 | 176.2 |  |  | 30.1 | 145.8 |  |  | 129.2 | 127 | 130 | 225.7 | 216.8 | 110.8 | 241.4 | 3.2 |  |  |  |  | 164.4 | 8.3 | 6.7 |  | 6.9 | 12 | 80.8 |  |  |  |  | 77.1 | 127.2 |  |  |  | 6.5 | 307 | 38.7 | 137.2 | 23.1 | 18.2 | 12.2 | 89.7 | 124.6 | 124.7 | 153.7 | 109 | 7.7 | 9 | 0 | 13.2 | 2 |  | 53.2 |  |  | 21.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 114.7 | 86 | 86.1 | 85.9 | 174 | [9 empty] | 118.6 | 98.8 | 63.4 | 67 | 26.3 |  |  |  | 102.8 | 101.8 | 122 | 0 |  |  |  |  | 217.5 | 104.4 | 0 | 67.8 | 0 | 9.6 | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.7 | 20.7 | 4.7 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.1 | 68.1 | 0 | 2.4 | 5 | 1.3 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 10.8 | 14.3 | 16.6 | 13.2 | 18.7 | 0 | 77.9 | 91.6 | 6.6 | 2.1 | 10.5 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.3 | 26.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7 | 19.8 | 6 | 29.7 | 33 |  | 18.1 | 7.1 | 11.1 | 6211.9 | 20.5015 | 8.033 | 5.944 | 12.8 | 27.3197 | 18.9233 | 5.5 | 10.2 | 109.2214
02/10/2025 | 03:00 | 76.6 | 526 | 176.5 |  |  | 30 | 147 |  |  | 129.4 | 129.2 | 129 | 225.8 | 215.1 | 111 | 235.2 | 3.2 |  |  |  |  | 162.6 | 7.5 | 5.6 |  | 6.9 | 12 | 80.2 |  |  |  |  | 75.9 | 155.6 |  |  |  | 6.5 | 305.2 | 40 | 138.6 | 22.8 | 18.2 | 12.2 | 87.8 | 122.5 | 122.9 | 153.2 | 108.2 | 7.7 | 9 | 0 | 15.7 | 2 |  | 49.2 |  |  | 20.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 113.9 | 86.5 | 86.4 | 86.3 | 173.9 | [9 empty] | 118.7 | 97.7 | 62.8 | 67 | 26.9 |  |  |  | 103.1 | 101.9 | 122.1 | 0 |  |  |  |  | 217.2 | 104.4 | 0 | 72.3 | 0 | 12.4 | 0 |  |  | 9.9 | 3 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.7 | 20.2 | 4.7 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 22.3 | 58.7 | 0 | 2.4 | 5 | 1.3 | 0.3 | 8.5 | 3.3 | 10.2 | 13.9 | 16.8 | 12.4 | 19 | 0 | 66.2 | 84.4 | 8.4 | 2.3 | 10.5 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.5 | 20.6 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7 | 19.8 | 6.1 | 29.3 | 32.9 |  | 18.7 | 6.8 | 10.2 | 6177.3 | 20.536 | 8.031 | 5.94 | 12.6 | 27.2466 | 18.9234 | 5.5 | 10.2 | 108.9769
02/10/2025 | 03:30 | 71.9 | 528.2 | 176.5 |  |  | 35.6 | 150.1 |  |  | 128.9 | 129.2 | 128.9 | 225.8 | 215.5 | 110.8 | 276.6 | 3.2 |  |  |  |  | 164.1 | 7.7 | 6.5 |  | 7.1 | 12.3 | 80.3 |  |  |  |  | 76.3 | 145.9 |  |  |  | 6.5 | 306.9 | 40.5 | 141.5 | 23.6 | 18.2 | 12.2 | 90.7 | 121.8 | 122.5 | 153.5 | 107.7 | 7.7 | 9 | 0 | 21.8 | 2 |  | 67.4 |  |  | 20.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 113.7 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 174 | [9 empty] | 135.1 | 101.3 | 62.8 | 69.9 | 29.5 |  |  |  | 103.3 | 101.9 | 122.5 | 0 |  |  |  |  | 217.3 | 104.4 | 0 | 69.9 | 0 | 11 | 0 |  |  | 9.9 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.9 | 4.6 | 20.4 | 4.9 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 52.3 | 0 | 2.4 | 5.2 | 1.3 | 0.3 | 8.5 | 3.3 | 9.1 | 13.4 | 17 | 12.3 | 13.4 | 0 | 67.1 | 86.6 | 6.9 | 2.4 | 10.5 | 4.2 | 7.1 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.3 | 27.6 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7 | 19.5 | 6 | 28.5 | 32.8 |  | 19.1 | 8.7 | 11 | 6276.7 | 21.0036 | 8.027 | 5.94 | 12.6 | 27.208 | 18.9231 | 5.7 | 10.1 | 109.5018
02/10/2025 | 04:00 | 71.8 | 525 | 174.8 |  |  | 59.6 | 149.8 |  |  | 128.9 | 128.9 | 128.8 | 225 | 215.5 | 110.7 | 264.4 | 3.2 |  |  |  |  | 161.7 | 7.5 | 6.2 |  | 7 | 12.3 | 80.2 |  |  |  |  | 75.4 | 78.1 |  |  |  | 6.5 | 305.9 | 41.4 | 128.8 | 23.3 | 18.2 | 12.2 | 88.5 | 121.2 | 121.7 | 153.1 | 107.7 | 7.7 | 9 | 0 | 21.8 | 2 |  | 51.2 |  |  | 20.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 113.5 | 86.4 | 86.3 | 86.2 | 174 | [9 empty] | 83.1 | 89.7 | 62.5 | 69.8 | 29.2 |  |  |  | 102.8 | 101.3 | 122 | 0 |  |  |  |  | 217.2 | 104.4 | 0 | 74.5 | 0 | 11.8 | 0 |  |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.5 | 1.9 | 4.5 | 20.1 | 4.9 | 5.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 18.3 | 37.3 | 0 | 2.3 | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 8.9 | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.4 | 0 | 68.6 | 83.8 | 7.6 | 3.1 | 10.5 | 4.2 | 7 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.5 | 27 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7 | 19.5 | 6 | 29.4 | 31.8 |  | 19.1 | 7.5 | 11 | 6098.6 | 20.9946 | 8.025 | 5.94 | 12.2 | 27.1937 | 18.923 | 5.7 | 10.1 | 109.0762
02/10/2025 | 04:30 | 80.2 | 530.3 | 177.1 |  |  | 60 | 153.2 |  |  | 128.5 | 127.6 | 129.4 | 224.9 | 214.8 | 110.6 | 298.6 | 3.2 |  |  |  |  | 165.4 | 8.2 | 6.1 |  | 6.9 | 12.3 | 80.8 |  |  |  |  | 77 | 132.3 |  |  |  | 6.5 | 305.8 | 41 | 144 | 23.5 | 18.3 | 12.2 | 89.7 | 123.9 | 124 | 153 | 108.8 | 7.6 | 9 | 0 | 22.2 | 2 |  | 75.9 |  |  | 21.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 114.4 | 86 | 85.9 | 85.6 | 174.2 | [9 empty] | 136.1 | 108 | 63.1 | 69.9 | 29.8 |  |  |  | 102.3 | 101.2 | 121.5 | 0 |  |  |  |  | 217.5 | 104.5 | 0 | 70.6 | 0 | 12.5 | 0 |  |  | 9.8 | 4.7 | 0 | 0.5 | 1.9 | 4.5 | 20.6 | 4.9 | 5.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 20.7 | 48.6 | 0 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 9.3 | 13.5 | 17 | 10.1 | 12.9 | 0 | 68.1 | 86.3 | 7.7 | 2.3 | 10.5 | 4.2 | 7 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.2 | 17.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7 | 19.6 | 5.9 | 29.2 | 32 |  | 18.5 | 7.5 | 11 | 6318.6 | 21.0107 | 5.993 | 5.94 | 11.2 | 27.219 | 18.9228 | 5.7 | 10.1 | 106.0855
02/10/2025 | 05:00 | 77.4 | 521.2 | 179.3 |  |  | 59.7 | 151.2 |  |  | 128.1 | 128.3 | 128.2 | 224.4 | 213.9 | 110.6 | 234.9 | 3.1 |  |  |  |  | 157.4 | 6.8 | 6.1 |  | 6.9 | 12.3 | 79.5 |  |  |  |  | 75.3 | 117.5 |  |  |  | 6.5 | 302.7 | 42.7 | 135.3 | 23.9 | 18.2 | 12.2 | 87.4 | 120.5 | 120.9 | 152.3 | 107.8 | 7.7 | 9 | 0 | 21.8 | 2 |  | 62.4 |  |  | 20 | 49.4 |  | 0 |  |  |  | 113.5 | 85.7 | 85.7 | 85.2 | 173.6 | [9 empty] | 110.3 | 95.2 | 62.2 | 69.7 | 29.2 |  |  |  | 112.3 | 112.2 | 123.1 | 0 |  |  |  |  | 217.3 | 104.3 | 0 | 73.8 | 0 | 12 | 0 |  |  | 9.9 | 4.7 | 0 | 0.5 | 1.9 | 4.5 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 21.9 | 50.8 | 0 | 2.5 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 8.5 | 12.6 | 17 | 9.3 | 4.6 | 0 | 77.2 | 81.7 | 6.8 | 3.5 | 10.5 | 4.2 | 7.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.4 | 9.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7 | 19.5 | 6 | 29.6 | 31.7 |  | 18 | 7.9 | 11 | 6192.4 | 21.4417 | 5.352 | 5.94 | 11.2 | 27.3013 | 18.9228 | 5.7 | 10.1 | 105.9578
02/10/2025 | 05:30 | 78.8 | 526.4 | 174.6 |  |  | 60 | 152 |  |  | 128.7 | 129.3 | 129 | 224.5 | 216.2 | 110.9 | 280 | 3.1 |  |  |  |  | 158.7 | 7.2 | 6.4 |  | 7 | 12.3 | 80.4 |  |  |  |  | 76.1 | 104.4 |  |  |  | 6.5 | 305.4 | 44.7 | 141.9 | 25.2 | 18.2 | 12.2 | 90 | 147.3 | 147.6 | 159.2 | 108.4 | 7.6 | 9.1 | 0 | 21.8 | 2 |  | 76.2 |  |  | 45.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 114.1 | 93.8 | 93.9 | 91 | 174.7 | [9 empty] | 92.1 | 110.6 | 62.7 | 69.9 | 29.4 |  |  |  | 146 | 147.9 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 217.3 | 104.3 | 0 | 78.6 | 0 | 12 | 0 |  |  | 10 | 4.9 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 4.4 | 20.3 | 4.7 | 7.1 | 3.4 | 18.5 | 1.1 | 1.1 | 23 | 55.7 | 0 | 2.5 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 8.7 | 12.1 | 17 | 8.3 | 2.3 | 0 | 64.9 | 80.4 | 7.5 | 2 | 10.5 | 4.2 | 7.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 8.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 14.3 | 7.7 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7 | 19.6 | 6 | 29.8 | 31.9 |  | 17.7 | 8.9 | 11 | 6415 | 21.5699 | 5.369 | 5.94 | 10 | 27.2658 | 18.9227 | 5.7 | 10.2 | 104.9674
02/10/2025 | 06:00 | 0 | 515.7 | 169.3 |  |  | 58.7 | 150.4 |  |  | 129.3 | 129.3 | 128.4 | 224.5 | 215.4 | 110.3 | 222.3 | 3 |  |  |  |  | 162.4 | 7.1 | 6.4 |  | 6.9 | 12.3 | 78 |  |  |  |  | 74.2 | 49.6 |  |  |  | 6.5 | 149.9 | 48.4 | 119.8 | 26.2 | 17.8 | 12.2 | 88.2 | 177.1 | 176.4 | 181.5 | 107.1 | 3.5 | 9 | 0 | 21.4 | 2 |  | 47 |  |  | 44.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 112.4 | 112.8 | 112.7 | 112.8 | 204.3 | [9 empty] | 38.8 | 84.2 | 61.1 | 77.4 | 29.3 |  |  |  | 146.1 | 148.5 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 217.5 | 104.4 | 0 | 78.8 | 2.6 | 11.8 | 0 |  |  | 10 | 4.7 | 23.1 | 0.5 | 1.9 | 4.5 | 19.9 | 4.7 | 7.1 | 3.4 | 18.5 | 7.5 | 8.1 | 24.5 | 58.2 | 0.3 | 2.4 | 10 | 1.2 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 9 | 11.7 | 16.8 | 6.5 | 1.3 | 3.5 | 56 | 78.7 | 4.7 | 2.1 | 10.5 | 4.2 | 7.5 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7 | 32.7 | 0.1 | 6.4 | 0.6 | 7.3 | 3.5 | 16.9 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0.2 | 7 | 19.4 | 6 | 28.7 | 31.9 |  | 17.4 | 7.3 | 11 | 6160.1 | 21.5734 | 5.373 | 5.936 | 10 | 27.3421 | 18.9228 | 5.6 | 10 | 104.7473
02/10/2025 | 06:30 | 0 | 524.4 | 173 |  |  | 59.9 | 151.1 |  |  | 129 | 128.6 | 128.9 | 224.4 | 215 | 110.9 | 288.1 | 3.2 |  |  |  |  | 161.2 | 7.6 | 6 |  | 7.1 | 12 | 80.1 |  |  |  |  | 76.1 | 132.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 17.2 | 141.6 | 0 | 18.2 | 12.2 | 88.6 | 181.6 | 181.8 | 183.6 | 108.4 | 1.2 | 9 | 0 | 21.9 | 2 |  | 100.9 |  |  | 45.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 113.9 | 84.5 | 84.4 | 84.4 | 173 | [9 empty] | 91.6 | 107.6 | 62.6 | 75 | 29.8 |  |  |  | 146 | 148 | 149 | 0 |  |  |  |  | 217.6 | 104.3 | 0.1 | 79.9 | 2.6 | 10.6 | 0 |  |  | 9.9 | 4.9 | 66.5 | 0.5 | 1.9 | 4.9 | 20.2 | 4.7 | 7.1 | 3.5 | 18.5 | 13.4 | 15.6 | 19.8 | 59.7 | 1.1 | 2.2 | 10.3 | 1.2 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 9.9 | 12.2 | 17 | 6.1 | 4.7 | 14.8 | 55.8 | 64.6 | 6.6 | 2 | 10.5 | 4.2 | 7.5 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.5 | 121.4 | 2 | 42.9 | 0.6 | 19.3 | 12.8 | 56.9 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 7 | 19.5 | 6 | 29.2 | 31.9 |  | 17.2 | 8.4 | 11 | 6419.7 | 21.4581 | 5.38 | 5.94 | 9.6 | 27.3072 | 18.9227 | 5.5 | 10.2 | 104.308
02/10/2025 | 07:00 | 0 | 529.4 | 176.8 |  |  | 60.1 | 151.6 |  |  | 129.6 | 129.4 | 129.5 | 224.2 | 216.2 | 111.1 | 237 | 3.2 |  |  |  |  | 160.5 | 7.9 | 6.1 |  | 7.1 | 12.1 | 80.3 |  |  |  |  | 76.6 | 123.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.2 | 138.1 | 0 | 18.2 | 12.2 | 83.3 | 183.4 | 183.8 | 184.4 | 108.7 | 0 | 9 | 0 | 22 | 2 |  | 71 |  |  | 45.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 96.5 | 86 | 85.9 | 86.1 | 173.2 | [9 empty] | 83.2 | 85.2 | 63.1 | 75.3 | 29.8 |  |  |  | 147.1 | 149.3 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 217.5 | 104.2 | 0.1 | 81.4 | 58.9 | 9.8 | 0 |  |  | 9.9 | 4.8 | 109.4 | 0.5 | 1.9 | 4.9 | 20.5 | 4.7 | 7.1 | 0 | 18.5 | 14.6 | 17.6 | 20.8 | 66 | 2.4 | 2.4 | 10.3 | 1.2 | 0.3 | 8.5 | 3.1 | 10 | 13.6 | 17 | 4.8 | 3.5 | 26.2 | 72.7 | 88.3 | 6.8 | 1.9 | 10.5 | 5.8 | 8 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.1 | 208.8 | 4.5 | 65.2 | 0.6 | 36.6 | 31 | 91 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 4.6 | 7 | 19.5 | 6.1 | 29.6 | 32.2 |  | 17.2 | 6.5 | 11 | 6651.2 | 21.2805 | 5.345 | 2.228 | 9.8 | 27.3104 | 18.9227 | 5.5 | 10.2 | 100.5866
02/10/2025 | 07:30 | 0 | 517.7 | 179.1 |  |  | 59.8 | 148 |  |  | 128.2 | 128.2 | 128.7 | 224.5 | 214.7 | 110.6 | 256.4 | 3 |  |  |  |  | 141.3 | 6.8 | 6 |  | 6.9 | 12 | 49 |  |  |  |  | 57.7 | 62.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.8 | 136.3 | 0 | 18.2 | 12.2 | 81 | 143.6 | 142.6 | 167.3 | 105.6 | 0 | 9 | 0 | 21.6 | 2 |  | 77.2 |  |  | 44.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 93.7 | 86.1 | 86.2 | 85.5 | 173.4 | [9 empty] | 78 | 78.3 | 63.8 | 72.9 | 28.7 |  |  |  | 146.1 | 148.3 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 217.4 | 104.2 | 0.1 | 91.9 | 78.3 | 11.1 | 0.1 |  |  | 10 | 4.7 | 193.3 | 0.5 | 1.9 | 4.8 | 19.8 | 4.7 | 7.1 | 0 | 18.5 | 15.2 | 18.3 | 21.2 | 62.5 | 9.3 | 2.2 | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 8.4 | 2.8 | 9.8 | 13.2 | 17 | 2.3 | 4.7 | 35.2 | 75.9 | 88.9 | 10 | 3.2 | 10.5 | 6.2 | 8 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.3 | 242.2 | 7.1 | 139.6 | 0.6 | 37.1 | 37 | 99.3 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 7.2 | 7 | 19.5 | 6 | 29 | 32.1 |  | 18.6 | 6 | 10.8 | 6675.1 | 21.2015 | 5.451 | 6.044 | 9.6 | 27.3041 | 18.9227 | 5.4 | 10.1 | 104.0233
02/10/2025 | 08:00 | 14.7 | 593.5 | 204 |  |  | 45.4 | 150.6 |  |  | 129.1 | 129.1 | 128.8 | 223.8 | 213.7 | 110.9 | 258.8 | 3.2 |  |  |  |  | 167.9 | 8.1 | 6.6 |  | 7.1 | 12 | 50.7 |  |  |  |  | 60.6 | 76.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52.8 | 129.9 | 0 | 18.2 | 12.2 | 92 | 123.4 | 123.2 | 152.4 | 108.6 | 0 | 9 | 0 | 22.1 | 2 |  | 65.1 |  |  | 86.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 96.4 | 112.1 | 112.2 | 112.5 | 193.1 | [9 empty] | 61.6 | 75.1 | 66.4 | 75.1 | 29.8 |  |  |  | 146.6 | 148.9 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 217.4 | 104.1 | 0.2 | 98.2 | 80.6 | 12.4 | 0.1 |  |  | 9.9 | 3.7 | 195.4 | 0.5 | 1.9 | 4.7 | 20.5 | 4.7 | 7.1 | 0 | 18.5 | 15.3 | 18.6 | 28.3 | 73.6 | 19.3 | 2 | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 8.4 | 2.6 | 10.7 | 14.3 | 17 | 1 | 7 | 36.3 | 70.3 | 84 | 10.1 | 4.4 | 10.5 | 6.3 | 8 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 9.2 | 253.1 | 9.5 | 142.5 | 0.6 | 31.4 | 33.2 | 102.8 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 9.7 | 7 | 19.5 | 6 | 29.4 | 31.9 |  | 18.7 | 5.6 | 9.9 | 6964 | 21.1846 | 7.219 | 6.028 | 9 | 27.1459 | 18.9226 | 5.3 | 10.2 | 105.0001
02/10/2025 | 08:30 | 145.6 | 587.9 | 201.9 |  |  | 45 | 148.3 |  |  | 128.5 | 128.6 | 128.3 | 223.9 | 214.5 | 110.4 | 250.9 | 3.1 |  |  |  |  | 165.1 | 7.5 | 6.5 |  | 6.9 | 12 | 49.8 |  |  |  |  | 60.1 | 53.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 53.1 | 121.8 | 0 | 18.2 | 12.2 | 85.6 | 122.2 | 122.9 | 151.7 | 108.2 | 0 | 9 | 0 | 21.9 | 2 |  | 50.4 |  |  | 86 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 109.7 | 109.6 | 109.4 | 199.6 | [9 empty] | 44.6 | 78.6 | 65.8 | 73.1 | 29.8 |  |  |  | 146.1 | 148.5 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 217.3 | 104.2 | 0.7 | 106.5 | 80.7 | 13.7 | 0.1 |  |  | 9.9 | 3.7 | 195.7 | 0.5 | 1.9 | 4.7 | 20.2 | 4.7 | 7.1 | 0 | 18.5 | 15.5 | 18.8 | 27.6 | 65.5 | 19.5 | 2.5 | 13.8 | 1.2 | 0.4 | 8.2 | 2.6 | 10.1 | 14 | 17 | 0.2 | 16.1 | 37.1 | 81.8 | 93.9 | 11.8 | 6 | 10.5 | 6.6 | 8 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 9.2 | 253 | 11.7 | 145.6 | 0.6 | 38.1 | 42 | 105.2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 12 | 7 | 19.4 | 5.9 | 28.4 | 32.8 |  | 18.6 | 7.4 | 11 | 7052.9 | 21.3626 | 7.235 | 6.028 | 9 | 27.0271 | 18.9221 | 5.2 | 10.1 | 104.8747
02/10/2025 | 09:00 | 143.2 | 592.8 | 203.8 |  |  | 44.7 | 148.2 |  |  | 128.6 | 129 | 129 | 224.3 | 213.2 | 110.2 | 260.9 | 3.1 |  |  |  |  | 163.7 | 7.9 | 6.6 |  | 6.9 | 11.8 | 50.1 |  |  |  |  | 60.2 | 92.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 51.4 | 139.7 | 0 | 18.2 | 12.2 | 89.7 | 121.7 | 121.7 | 152.6 | 108.6 | 0 | 9 | 0 | 21.8 | 2 |  | 83 |  |  | 86.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 110.2 | 110.2 | 109.6 | 199.1 | [9 empty] | 86.6 | 94.3 | 66.1 | 73.2 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 148.6 | 150 | 0 |  |  |  |  | 216.6 | 103.8 | 0.9 | 113.9 | 80.6 | 10.5 | 0.1 |  |  | 9.9 | 3.7 | 196.1 | 0.5 | 1.9 | 4.7 | 20.4 | 5.3 | 7.1 | 0 | 18.5 | 15.6 | 18.9 | 29 | 71.8 | 19.5 | 2.5 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 8 | 2.6 | 10.5 | 14.2 | 17 | 0.2 | 23.4 | 37.2 | 77 | 88.7 | 11.3 | 3.9 | 10.5 | 6.7 | 7.4 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 9 | 252.7 | 13.5 | 147.2 | 0.6 | 43.6 | 54.5 | 106.9 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 14.1 | 7.1 | 19.4 | 6 | 28.4 | 33 |  | 17.9 | 8 | 11 | 7255.5 | 21.352 | 4.503 | 6.032 | 8.6 | 26.9066 | 18.9181 | 5.2 | 10.1 | 101.6118
02/10/2025 | 09:30 | 141.5 | 595.7 | 202.8 |  |  | 45 | 146 |  |  | 129.6 | 128.1 | 129.1 | 223.3 | 211.8 | 109.9 | 222.7 | 3.2 |  |  |  |  | 162.8 | 7 | 6.5 |  | 6.9 | 11.8 | 50.2 |  |  |  |  | 59.2 | 93.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.7 | 148.8 | 0 | 18.2 | 12.2 | 86.4 | 119.7 | 120.4 | 152 | 108 | 0 | 9 | 0 | 21.8 | 2 |  | 64.6 |  |  | 85.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 140.6 | 140.7 | 139.9 | 213.9 | [9 empty] | 158 | 81.2 | 65.5 | 71.3 | 29.6 |  |  |  | 146 | 148.1 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 215.9 | 103 | 1 | 118.5 | 80.7 | 9.8 | 0.1 |  |  | 9.9 | 3.7 | 196 | 0.5 | 1.9 | 4.8 | 20 | 5.5 | 7.1 | 0 | 18.5 | 15.8 | 19.1 | 30.8 | 74.2 | 19.6 | 2.5 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 7.9 | 1.8 | 10.3 | 14.1 | 17 | 0 | 29.2 | 37.5 | 86.8 | 91.6 | 15.6 | 6.3 | 10.5 | 6.7 | 7.4 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 253 | 15.1 | 149 | 0.6 | 34.1 | 40.8 | 108.7 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 15.7 | 7 | 19.3 | 6 | 27.6 | 33.1 |  | 16.4 | 6.5 | 11.1 | 7359.4 | 20.9188 | 3.924 | 6.032 | 8.6 | 26.6868 | 18.917 | 5.1 | 10.1 | 100.2787
02/10/2025 | 10:00 | 84 | 623.4 | 201 |  |  | 45 | 146.3 |  |  | 129 | 129 | 129.5 | 223.4 | 207.6 | 109.3 | 263.4 | 3.2 |  |  |  |  | 164.6 | 7.2 | 6.2 |  | 6.9 | 11.8 | 49.7 |  |  |  |  | 60.2 | 51.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.4 | 149.9 | 0 | 18.2 | 12 | 83.5 | 122.2 | 122.5 | 151.7 | 108.3 | 0 | 9 | 34.9 | 21.9 | 2 |  | 106.4 |  |  | 86.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.5 | 145 | 145 | 144 | 226.1 | [9 empty] | 150 | 75.7 | 65.9 | 69.6 | 29.9 |  |  |  | 145.3 | 147.6 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 215 | 102.6 | 1.1 | 118.7 | 80.6 | 12.4 | 0.3 |  |  | 9.9 | 3.6 | 197.2 | 0.5 | 1.9 | 4.9 | 20.3 | 6 | 7.1 | 0 | 18.5 | 15.8 | 19.1 | 31 | 72 | 19.7 | 2.5 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 7.9 | 1.4 | 10.3 | 14.2 | 17 | 0 | 34.6 | 37.2 | 97.2 | 91.1 | 16.9 | 7.7 | 10.5 | 6.6 | 7.4 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 9.3 | 253.1 | 16.3 | 150 | 0.6 | 25.5 | 40.6 | 109.8 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 16.9 | 7 | 19.3 | 6 | 27.8 | 32.9 |  | 16.8 | 6.8 | 11 | 7428 | 20.8125 | 3.716 | 6.036 | 8.6 | 26.703 | 18.9174 | 5 | 10.1 | 99.8849
02/10/2025 | 10:30 | 80.6 | 628.7 | 214.7 |  |  | 45.2 | 146.9 |  |  | 129.9 | 130.3 | 129.2 | 223 | 208.2 | 108.5 | 200.3 | 3.2 |  |  |  |  | 162.4 | 7.6 | 6.4 |  | 6.9 | 11.9 | 75.9 |  |  |  |  | 60.5 | 39.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.3 | 143.3 | 0 | 18.2 | 12.2 | 87.1 | 123.5 | 123.8 | 152.9 | 109.4 | 0 | 9 | 4.5 | 22.2 | 2 |  | 57.9 |  |  | 86.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.7 | 170.7 | 168.7 | 204.1 | 262.1 | [9 empty] | 122 | 68.2 | 66.2 | 67.7 | 30.1 |  |  |  | 145.5 | 147.5 | 149.9 | 130.8 |  |  |  |  | 214.4 | 102 | 1.3 | 114.3 | 80.6 | 13.3 | 0.2 |  |  | 9.9 | 3.7 | 193.5 | 0.5 | 1.9 | 4.9 | 20.5 | 6 | 7.1 | 0 | 18.5 | 15.8 | 19.1 | 31.5 | 81.1 | 19.5 | 2.5 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 7.9 | 1.4 | 10.7 | 14.4 | 17 | 0 | 39.2 | 37.3 | 94.7 | 96.5 | 13.9 | 6.5 | 10.5 | 6.6 | 7.4 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 11.4 | 252.8 | 17.2 | 149.7 | 0.6 | 13.3 | 38.3 | 109.8 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 18 | 7.1 | 19.5 | 6.1 | 27.9 | 32.5 |  | 17.2 | 8.3 | 11 | 7552.6 | 20.6912 | 4.03 | 6.032 | 8.6 | 26.7457 | 18.917 | 5 | 10.2 | 100.2159
02/10/2025 | 11:00 | 77.8 | 622.5 | 214.8 |  |  | 44.3 | 142.3 |  |  | 130.4 | 130.4 | 130.3 | 223.3 | 210.6 | 108.4 | 227.1 | 3.1 |  |  |  |  | 162.2 | 6.8 | 6.2 |  | 6.9 | 11.7 | 74.8 |  |  |  |  | 59.2 | 45.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 42.8 | 130.5 | 0 | 18.2 | 12.2 | 83.7 | 153.9 | 154 | 162.5 | 86.1 | 0 | 9 | 18.9 | 21.3 | 2 |  | 54.5 |  |  | 85.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 64.9 | 171.1 | 169.2 | 205.1 | 264.9 | [9 empty] | 70.4 | 78.2 | 65.4 | 67.5 | 29.6 |  |  |  | 145.9 | 147.6 | 150.2 | 130.7 |  |  |  |  | 213.6 | 101.6 | 1.3 | 111.8 | 80.6 | 12.6 | 0.2 |  |  | 9.9 | 3.6 | 192.3 | 0.5 | 1.9 | 4.9 | 20.1 | 5.7 | 4 | 0 | 18.5 | 15.8 | 19.1 | 27 | 77.5 | 19.6 | 2.5 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 8.2 | 1.4 | 10.9 | 14.9 | 17 | 0.1 | 42.2 | 37.9 | 94.2 | 87.6 | 19 | 8.6 | 10.5 | 6.5 | 7.4 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 10.1 | 253.3 | 17.6 | 149 | 0.6 | 14.8 | 53.4 | 109.4 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 18.7 | 7.1 | 19.8 | 6.1 | 27.2 | 32.8 |  | 18.5 | 8.1 | 11 | 7556.1 | 20.779 | 5.884 | 6.032 | 8.6 | 26.7531 | 18.917 | 5.1 | 10.1 | 102.1651
02/10/2025 | 11:30 | 104.5 | 617.6 | 214.1 |  |  | 58.8 | 140.9 |  |  | 129.8 | 130.3 | 130.1 | 221.8 | 207.9 | 107.6 | 190.1 | 2.9 |  |  |  |  | 161.8 | 7.8 | 5.4 |  | 6.9 | 12.3 | 74 |  |  |  |  | 58.9 | 22 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47.3 | 128.1 | 0 | 18.1 | 12.2 | 87 | 131.5 | 131.6 | 162.3 | 106.9 | 0 | 9 | 18.2 | 21.2 | 2 |  | 52.4 |  |  | 85.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 79.6 | 170 | 168.2 | 172.1 | 256.6 | [9 empty] | 56.7 | 88.7 | 65 | 67 | 29.4 |  |  |  | 145.5 | 147.5 | 149.5 | 130.2 |  |  |  |  | 213 | 101.5 | 1.3 | 111.1 | 80.6 | 11.7 | 0.5 |  |  | 9.9 | 4.8 | 193.7 | 0.5 | 1.9 | 5.1 | 20 | 5.4 | 4 | 0 | 18.5 | 15.9 | 19.2 | 27.7 | 75 | 19.5 | 2.5 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 8.2 | 1.4 | 10.9 | 15.2 | 16.8 | 0.8 | 44.9 | 37.5 | 98.1 | 97.6 | 18.3 | 7.6 | 10.5 | 6.3 | 7.4 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 13 | 253.4 | 17.6 | 148.9 | 0.6 | 21.2 | 57.3 | 109.3 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2 | 18.9 | 7 | 19.8 | 6 | 27.5 | 33.2 |  | 18.7 | 8.7 | 10.7 | 7494.2 | 20.8449 | 6.768 | 6.036 | 8.6 | 26.7292 | 18.9173 | 5.3 | 10.2 | 103.3955
02/10/2025 | 12:00 | 78.2 | 621.8 | 214.7 |  |  | 49.7 | 141.7 |  |  | 129.3 | 128.6 | 128.8 | 221.1 | 209.7 | 107.3 | 247.1 | 3.1 |  |  |  |  | 161.2 | 8 | 5.5 |  | 6.9 | 12 | 74.8 |  |  |  |  | 59 | 22.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 46.5 | 135.4 | 0 | 18.2 | 12 | 87.1 | 118.9 | 119.6 | 151.6 | 107.4 | 0 | 9 | 30.1 | 21.1 | 2 |  | 90.6 |  |  | 85.3 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 80 | 140.8 | 140.6 | 141.1 | 226.1 | [9 empty] | 125 | 78.3 | 65.3 | 67.4 | 29.5 |  |  |  | 145 | 147.3 | 148.8 | 129.7 |  |  |  |  | 212.9 | 102.2 | 1.3 | 110.7 | 80.6 | 11.6 | 0.4 |  |  | 9.9 | 4.8 | 190 | 1.1 | 1.9 | 5.1 | 19.9 | 5.4 | 4 | 0 | 18.5 | 15.9 | 19.1 | 25.8 | 69.6 | 19.5 | 2.5 | 20.2 | 1 | 0.4 | 8.2 | 1.4 | 11.1 | 15.8 | 17 | 3.3 | 42.2 | 37 | 97.5 | 93.6 | 16.9 | 7.5 | 10.5 | 6.2 | 7.4 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 12.7 | 253.3 | 17.9 | 149.1 | 0.6 | 15.9 | 55.6 | 108.6 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2 | 18.8 | 7 | 19.8 | 6.1 | 27.7 | 33.2 |  | 18.8 | 8.4 | 11 | 7502.2 | 20.5539 | 6.722 | 6.036 | 8.4 | 26.7103 | 18.9167 | 5.1 | 10.1 | 102.539
02/10/2025 | 12:30 | 81.2 | 630.1 | 215.5 |  |  | 30 | 142.1 |  |  | 129.5 | 129 | 129.3 | 224.4 | 210 | 107.7 | 255.4 | 3.2 |  |  |  |  | 165.1 | 8 | 6.2 |  | 6.9 | 11.8 | 75.6 |  |  |  |  | 60.7 | 71.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.1 | 132.5 | 0 | 18.2 | 12 | 89.3 | 166 | 166.7 | 168.8 | 109 | 0 | 9 | 12.2 | 22 | 2 |  | 62 |  |  | 86.7 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 80.7 | 133.6 | 133.4 | 134.2 | 226 | [9 empty] | 89.2 | 77.7 | 62.4 | 67.8 | 30.1 |  |  |  | 145.7 | 147.6 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 213.2 | 102.2 | 1.3 | 103.3 | 80.6 | 13.9 | 0.2 |  |  | 9.9 | 3.8 | 189.5 | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 20.6 | 5.4 | 4 | 0 | 18.5 | 15.9 | 19 | 23.5 | 68.6 | 19.6 | 2.5 | 20.2 | 1 | 0.4 | 8 | 1.4 | 11.5 | 16 | 17 | 3.1 | 41.4 | 36.8 | 89 | 98.9 | 18.1 | 7.6 | 10.5 | 6.1 | 7.4 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 11.5 | 252.8 | 17.7 | 150.2 | 0.6 | 18.5 | 56.9 | 110.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2 | 17.7 | 7.1 | 19.8 | 6 | 27.7 | 33.1 |  | 18.9 | 8.7 | 11 | 7438.5 | 20.3159 | 6.719 | 6.036 | 8.4 | 26.6606 | 18.9163 | 5.1 | 10.2 | 102.3478
02/10/2025 | 13:00 | 75.6 | 629.9 | 215.2 |  |  | 29.7 | 136.8 |  |  | 129.8 | 129 | 128.4 | 224.4 | 209.2 | 106.8 | 274.6 | 3.1 |  |  |  |  | 165.5 | 8 | 6.3 |  | 6.9 | 11.8 | 75.4 |  |  |  |  | 60.4 | 60.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44 | 145.7 | 0 | 18.2 | 12.2 | 87.6 | 181.1 | 181.4 | 184.4 | 109.1 | 0 | 9 | 11.4 | 21.8 | 2 |  | 49.3 |  |  | 86.4 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 80.5 | 86.3 | 86.2 | 86 | 172.4 | [9 empty] | 156 | 91.4 | 62.2 | 65.8 | 30 |  |  |  | 144.9 | 146.9 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 215.9 | 102.1 | 1.3 | 104.4 | 80.6 | 13.1 | 0.4 |  |  | 9.9 | 2.4 | 193.3 | 1 | 1.9 | 4.9 | 20.5 | 5.4 | 3.2 | 0 | 18.5 | 15.8 | 18.9 | 21.2 | 64 | 19.6 | 2.5 | 20.2 | 1 | 0.4 | 7.9 | 1.4 | 11.6 | 16.1 | 17 | 3.2 | 40.3 | 36.7 | 96.5 | 91.3 | 16.1 | 7.7 | 10.5 | 6 | 7.4 | 6.6 | 7 | 6.1 | 12.3 | 252.9 | 17.3 | 151.3 | 0.6 | 33.3 | 73.2 | 110.8 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.9 | 17.1 | 7 | 19.7 | 6 | 27.6 | 33.1 |  | 19.1 | 7.7 | 11 | 7381.9 | 20.0572 | 6.715 | 6.036 | 8.4 | 26.5586 | 18.9163 | 5.1 | 10.1 | 101.8831
02/10/2025 | 13:30 | 50.7 | 628.9 | 214.4 |  |  | 29.7 | 136.8 |  |  | 128.6 | 128.2 | 129.2 | 224.6 | 209 | 106.7 | 276.8 | 3.2 |  |  |  |  | 162.3 | 7.6 | 6.3 |  | 6.9 | 11.3 | 75.6 |  |  |  |  | 40.7 | 49 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44 | 146.7 | 0 | 18.2 | 12.2 | 88.2 | 182.9 | 182.5 | 185.1 | 110.4 | 0 | 9 | 32.8 | 21.9 | 2 |  | 56.9 |  |  | 60.9 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 80.7 | 85.1 | 85 | 85.4 | 173.5 | [9 empty] | 148.3 | 83.3 | 62.3 | 65.7 | 30.1 |  |  |  | 144.4 | 146.1 | 149 | 0 |  |  |  |  | 213.1 | 101.9 | 1.3 | 96.4 | 80.6 | 14.7 | 0.4 |  |  | 9.9 | 2.5 | 192.6 | 0.6 | 1.9 | 4.9 | 20.6 | 5.4 | 3.2 | 0 | 18.5 | 15.8 | 18.8 | 22.5 | 70.8 | 19.7 | 2.5 | 17.7 | 1 | 0.4 | 7.9 | 1.4 | 11.6 | 16 | 17 | 3.6 | 33.9 | 37.2 | 87.1 | 81.5 | 13.9 | 7.6 | 10.5 | 5.7 | 7.4 | 9 | 7.5 | 6.5 | 12.5 | 253.2 | 16.3 | 151.5 | 0.6 | 43.1 | 80.8 | 110.8 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.9 | 17.1 | 7 | 19.7 | 5.9 | 27.4 | 32.8 |  | 18.8 | 8.3 | 11 | 7300.2 | 19.4073 | 6.715 | 6.036 | 8.2 | 26.501 | 18.9159 | 5 | 10.1 | 100.8752
02/10/2025 | 14:00 | 47.4 | 628.5 | 214.8 |  |  | 30 | 136.9 |  |  | 129.5 | 129.3 | 129.4 | 224.7 | 210.9 | 106.9 | 258.9 | 3.2 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 6.5 |  | 6.9 | 11.6 | 75.7 |  |  |  |  | 40.4 | 87.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 43.2 | 145 | 0 | 18.2 | 12.2 | 90.8 | 182.3 | 182.5 | 184.7 | 108.8 | 0 | 9.1 | 26.9 | 21.8 | 2 |  | 56.4 |  |  | 60.6 | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 80.5 | 85.6 | 85.6 | 85.5 | 174.3 | [9 empty] | 149 | 80.5 | 62.2 | 68.7 | 29.3 |  |  |  | 144.1 | 146.3 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 213.2 | 102.2 | 1.2 | 86.4 | 80.6 | 12.6 | 0.4 |  |  | 9.9 | 2.5 | 192.8 | 0.4 | 1.9 | 4.9 | 20.4 | 5.4 | 3.2 | 0 | 18.5 | 15.9 | 18.9 | 20.6 | 60.3 | 19.5 | 2.5 | 14.4 | 1 | 0.4 | 7.9 | 1.3 | 11.6 | 16.1 | 17 | 3.8 | 30.3 | 37.5 | 89.4 | 85.9 | 14.1 | 7.7 | 10.5 | 5.8 | 7.4 | 12.6 | 10.2 | 8 | 11.5 | 253.3 | 14.9 | 151.4 | 0.6 | 60.6 | 96.4 | 110.3 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.9 | 15.9 | 7 | 19.6 | 6 | 27.4 | 32.4 |  | 18.9 | 8.6 | 11 | 7329.3 | 19.0666 | 6.716 | 6.028 | 8.2 | 26.555 | 18.9159 | 5 | 10.2 | 100.6815
02/10/2025 | 14:30 | 73.9 | 628.9 | 214.7 |  |  | 30.6 | 140 |  |  | 128.7 | 129.4 | 128.8 | 224.1 | 206.8 | 106.1 | 179.8 | 3.3 |  |  |  |  | 170.1 | 7.7 | 6.4 |  | 6.9 | 11.3 | 75.5 |  |  |  |  | 81.4 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 42.7 | 143.8 | 0 | 18.2 | 12.2 | 91.3 | 184.2 | 184.4 | 183.7 | 109.5 | 0 | 9 | 4.6 | 22 | 2 |  | 80.7 |  |  | 61.2 | 0 |  | 46.8 |  |  |  | 80.9 | 85.3 | 85.2 | 85.4 | 174.1 | [9 empty] | 132.5 | 83.5 | 63.5 | 68.6 | 29.4 |  |  |  | 144.3 | 146.6 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 213.7 | 102.3 | 0.6 | 86.9 | 80.6 | 13.9 | 0.3 |  |  | 10 | 2.6 | 195 | 0.2 | 1.9 | 4.8 | 20.7 | 5.4 | 3.2 | 0 | 18.5 | 15.8 | 19 | 18.6 | 60.2 | 19.4 | 2.5 | 14.4 | 1 | 0.4 | 7.9 | 2.2 | 10.5 | 16 | 17 | 3.9 | 36.2 | 37.6 | 87.3 | 83.3 | 12.9 | 5.4 | 10.5 | 5.9 | 7.4 | 19 | 10.2 | 8.5 | 11.6 | 253.2 | 13.4 | 150.6 | 0.6 | 80.1 | 88.7 | 108.8 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.9 | 14.3 | 7 | 19.6 | 6 | 29.1 | 33.1 |  | 19.1 | 6.6 | 11 | 7351.2 | 17.2127 | 7.055 | 6.028 | 8 | 26.6926 | 18.9204 | 5.1 | 8.1 | 97.1087
02/10/2025 | 15:00 | 65.3 | 627.7 | 214.7 |  |  | 40.1 | 137.9 |  |  | 128.3 | 129.3 | 129.1 | 224.7 | 209.4 | 109.6 | 255.4 | 3.2 |  |  |  |  | 168.1 | 7.2 | 6 |  | 6.9 | 11.6 | 75.7 |  |  |  |  | 109.9 | 96 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.7 | 147.9 | 0 | 18.2 | 11.2 | 93.5 | 181.7 | 182 | 185.5 | 108.1 | 0 | 9 | 17.8 | 21.5 | 2 |  | 50.4 |  |  | 60.3 | 0 |  | 24.6 |  |  |  | 80.5 | 86 | 85.9 | 85.9 | 174.6 | [9 empty] | 146.2 | 103.2 | 63 | 68.7 | 28 |  |  |  | 144.2 | 146.4 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 213.9 | 102.5 | 0.8 | 86.5 | 80.5 | 14.1 | 0.1 |  |  | 10 | 2.5 | 194.3 | 0.1 | 1.9 | 4.7 | 20.3 | 5.4 | 3.2 | 0 | 18.5 | 15.6 | 18.6 | 20.6 | 62.5 | 19.1 | 2.5 | 14.4 | 1 | 0.4 | 8 | 2.2 | 10.5 | 14.2 | 17 | 2.9 | 36.4 | 37.2 | 87.7 | 87.4 | 13.4 | 6.3 | 10.5 | 5.8 | 7.4 | 20.4 | 10.2 | 9 | 13.4 | 252.8 | 11.6 | 148.8 | 0.6 | 104.8 | 121.7 | 107.4 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.9 | 12.4 | 7 | 19.6 | 6 | 27.9 | 32.9 |  | 18.8 | 6.7 | 11 | 7491.7 | 17.831 | 8.12 | 6.02 | 8 | 26.752 | 18.9204 | 5 | 8.1 | 98.7434
02/10/2025 | 15:30 | 69.7 | 628.9 | 214.9 |  |  | 40 | 135.9 |  |  | 129.2 | 128.6 | 128.5 | 224 | 211.3 | 109.7 | 273.4 | 3.2 |  |  |  |  | 167.2 | 7.9 | 6 |  | 6.9 | 11.6 | 75.5 |  |  |  |  | 110.1 | 62.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.6 | 143.6 | 0 | 18.2 | 11.9 | 90.3 | 182.9 | 183.6 | 184.6 | 108.6 | 0 | 9 | 25.2 | 21.6 | 2 |  | 50.9 |  |  | 60.6 | 0 |  | 24.9 |  |  |  | 80.6 | 86.2 | 86.1 | 86 | 174.4 | [9 empty] | 175 | 85.1 | 63.2 | 68.8 | 28.2 |  |  |  | 144.1 | 146.3 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 214.7 | 102.9 | 0.4 | 71.6 | 80.6 | 15.4 | 0.1 |  |  | 9.9 | 3.4 | 194.3 | 0 | 1.9 | 4.7 | 20.4 | 5.1 | 0 | 0 | 18.5 | 15 | 17.9 | 21.5 | 62.8 | 18 | 2.5 | 14.4 | 1 | 0.4 | 7.9 | 2.3 | 10.6 | 14.5 | 17 | 1.4 | 26.5 | 36.1 | 86.5 | 85.5 | 14.6 | 6.8 | 10.5 | 5.8 | 7.4 | 20.4 | 10.2 | 9.6 | 9.7 | 253 | 9.5 | 145.4 | 0.6 | 121.1 | 128.7 | 103.3 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.9 | 10.3 | 7 | 19.6 | 6 | 27.2 | 32.9 |  | 19 | 6.2 | 11 | 7472.3 | 17.6146 | 8.056 | 6.032 | 8 | 26.8374 | 18.92 | 5.2 | 8.2 | 98.86
02/10/2025 | 16:00 | 144.4 | 632.8 | 214.8 |  |  | 40.2 | 134.1 |  |  | 129.6 | 130.2 | 129.6 | 225 | 209.8 | 109.4 | 201.8 | 3.2 |  |  |  |  | 164.4 | 8.2 | 6.2 |  | 6.9 | 11.6 | 75.7 |  |  |  |  | 110.5 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37.8 | 144.6 | 0 | 18.2 | 11.9 | 92.8 | 184.2 | 184.2 | 185.2 | 108.9 | 0 | 9 | 14.2 | 21.9 | 2 |  | 90.9 |  |  | 61.1 | 0 |  | 29.6 |  |  |  | 80.9 | 86 | 85.9 | 86.1 | 173.7 | [9 empty] | 105.3 | 89.1 | 64.9 | 68.8 | 28.5 |  |  |  | 144.4 | 147 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 214.9 | 102.8 | 0.4 | 70.8 | 76.4 | 13 | 0.1 |  |  | 9.9 | 3.3 | 193.6 | 0 | 1.9 | 4.7 | 20.7 | 5.1 | 9.5 | 0 | 18.5 | 13.8 | 16.4 | 15.1 | 51.8 | 16.1 | 2.5 | 14.4 | 1 | 0.4 | 7.9 | 2.3 | 10.9 | 14.6 | 17 | 1.1 | 29.3 | 32.7 | 74.9 | 79.3 | 11.8 | 6 | 10.5 | 6.1 | 7.4 | 20.4 | 10.2 | 9.6 | 11.9 | 244.1 | 7.1 | 134.3 | 0.6 | 129.6 | 142.3 | 97.2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 1.9 | 7.8 | 7 | 19.5 | 6.1 | 27.1 | 32.9 |  | 19.2 | 6.2 | 10.8 | 7454.8 | 17.9658 | 8.055 | 6.028 | 8 | 26.7915 | 18.92 | 5.2 | 8.2 | 99.1603
02/10/2025 | 16:30 | 145.4 | 629.9 | 214.5 |  |  | 40.1 | 133.5 |  |  | 129.2 | 128.2 | 128.4 | 224 | 212.3 | 110.2 | 215.4 | 3.2 |  |  |  |  | 166 | 8.1 | 6.2 |  | 6.9 | 11.5 | 75.9 |  |  |  |  | 110.3 | 30.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37.8 | 143.5 | 0 | 18.2 | 11.9 | 89.5 | 183.8 | 184.3 | 184.9 | 109.4 | 0 | 9 | 35 | 21.9 | 2 |  | 100 |  |  | 60.8 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 80.7 | 85.6 | 85.8 | 85.7 | 173.9 | [9 empty] | 192.6 | 121.7 | 64.4 | 68.7 | 28.3 |  |  |  | 143.7 | 146.2 | 149 | 0 |  |  |  |  | 215.1 | 103 | 0.2 | 76.6 | 48.7 | 13.2 | 0.1 |  |  | 9.9 | 3.2 | 144.1 | 0 | 1.9 | 4.9 | 20.5 | 5.1 | 3.2 | 0 | 18.5 | 9.9 | 11.5 | 13.4 | 48.9 | 10.2 | 2.5 | 14.4 | 1 | 0.4 | 7.9 | 2.3 | 10.7 | 14.5 | 17 | 0.9 | 22.8 | 22.5 | 68.1 | 70.9 | 11.1 | 3.9 | 10.5 | 6.1 | 7.4 | 20.4 | 10.2 | 9.6 | 11.9 | 190.1 | 4.6 | 89.8 | 0.6 | 130 | 139.4 | 78.6 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2 | 5.1 | 7 | 19.5 | 6 | 27.3 | 33.1 |  | 19.1 | 8.5 | 11 | 7289.3 | 18.2606 | 8.056 | 6.036 | 8.6 | 26.8753 | 18.9203 | 5.2 | 8 | 99.9483
02/10/2025 | 17:00 | 145 | 626.1 | 214.6 |  |  | 39.6 | 133.1 |  |  | 129 | 129.3 | 129.6 | 224.2 | 213.1 | 109.9 | 284 | 3.2 |  |  |  |  | 164.5 | 7.7 | 6.1 |  | 6.9 | 11.5 | 75.1 |  |  |  |  | 110 | 30.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.7 | 143.8 | 0 | 18.2 | 11.9 | 88.9 | 182 | 182.1 | 184.5 | 108.5 | 0 | 9 | 34.6 | 21.5 | 2 |  | 166.2 |  |  | 60.2 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 80.5 | 150.3 | 150 | 149.4 | 223.1 | [9 empty] | 115.4 | 88.4 | 64 | 68.7 | 28.6 |  |  |  | 144.5 | 146.8 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 215.6 | 103.2 | 0.3 | 89.8 | 20.9 | 12.3 | 0.1 |  |  | 9.9 | 3.3 | 69.2 | 0 | 1.9 | 4.7 | 20.3 | 4.9 | 3.2 | 0 | 18.5 | 3.1 | 3.4 | 15.7 | 54.5 | 2.3 | 2.5 | 14.4 | 1 | 0.4 | 7.8 | 2.3 | 10.4 | 14.2 | 17 | 1.2 | 19.5 | 10.4 | 68.7 | 69.7 | 10.8 | 3.3 | 10.5 | 6.1 | 7.4 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 92.8 | 2.1 | 40.3 | 0.6 | 128.6 | 128.7 | 37.7 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.5 | 7 | 19.9 | 6 | 26.7 | 32.9 |  | 18.9 | 7.9 | 10.9 | 7210.2 | 18.5556 | 8.056 | 6.036 | 10.6 | 27.0446 | 18.9206 | 5.2 | 8.2 | 102.6128
02/10/2025 | 17:30 | 140.6 | 625.4 | 214.8 |  |  | 39.8 | 130.6 |  |  | 129.3 | 129 | 129.1 | 224.1 | 212.1 | 110.4 | 296.3 | 3.1 |  |  |  |  | 164.1 | 7.7 | 6.3 |  | 6.9 | 12.5 | 75.4 |  |  |  |  | 109.6 | 112.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.9 | 142 | 0 | 18.2 | 11.9 | 88.5 | 180.4 | 180.9 | 184.4 | 107.9 | 0 | 9 | 32.5 | 21.4 | 2 |  | 89.7 |  |  | 59.6 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 79.9 | 175.4 | 173.2 | 208.3 | 269 | [9 empty] | 206.1 | 86 | 63.7 | 68.5 | 28.3 |  |  |  | 145.1 | 147.1 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 215.9 | 103.5 | 0.1 | 98.4 | 2.9 | 12.7 | 0 |  |  | 9.9 | 3.3 | 5.3 | 0 | 1.9 | 4.7 | 20.2 | 4.7 | 5 | 0 | 18.5 | 0.1 | 0 | 17 | 59.2 | 0 | 2.5 | 14.4 | 1 | 0.4 | 7.6 | 2.3 | 10.5 | 14.2 | 17 | 1.1 | 20.6 | 1.2 | 61.9 | 69.1 | 10.9 | 2.8 | 10.5 | 6.2 | 7.2 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 14.6 | 0.4 | 3.9 | 0.6 | 120.2 | 109 | 5 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2 | 0.5 | 7 | 19.9 | 6 | 27 | 32.7 |  | 19 | 8.5 | 11 | 7180.5 | 18.7988 | 8.061 | 6.036 | 13.2 | 27.0744 | 18.9211 | 5.1 | 8.2 | 105.3913
02/10/2025 | 18:00 | 143.5 | 622 | 214.1 |  |  | 39.8 | 131.1 |  |  | 128.8 | 128.7 | 128.8 | 224.3 | 212.8 | 110.6 | 334.9 | 3.2 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 6.2 |  | 6.9 | 13.3 | 74.5 |  |  |  |  | 109.5 | 53.5 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 51.2 | 143 | 22.1 | 18.2 | 11.9 | 89.5 | 181.5 | 181.8 | 183.3 | 108.2 | 0 | 9 | 21.1 | 21.4 | 2 |  | 54 |  |  | 59.6 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 80.3 | 176.1 | 174 | 208.3 | 271.1 | [9 empty] | 94.7 | 74.1 | 63.8 | 69.6 | 29.2 |  |  |  | 145.1 | 147.2 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 216.2 | 103.7 | 0 | 103.2 | 0 | 11 | 0 |  |  | 9.9 | 3.2 | 0 | 0 | 1.9 | 4.7 | 20.1 | 4.7 | 5 | 2.1 | 18.5 | 0 | 0 | 20.4 | 69.8 | 0 | 2.5 | 14.4 | 1 | 0.4 | 7.5 | 2.3 | 12.3 | 14.1 | 17 | 2.3 | 18.6 | 0 | 50.9 | 60.1 | 8.1 | 3.3 | 10.5 | 6.6 | 7.2 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.9 | 88 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 19.8 | 6 | 27.1 | 32.9 |  | 19.1 | 7.5 | 11 | 7124.2 | 19.0582 | 8.056 | 6.032 | 13.2 | 27.0858 | 18.9223 | 5.1 | 16 | 113.4543
02/10/2025 | 18:30 | 138.7 | 622.1 | 214.2 |  |  | 39 | 130.6 |  |  | 129.2 | 129.4 | 129 | 224.5 | 215.3 | 110.7 | 380.4 | 3 |  |  |  |  | 163.3 | 7.3 | 6.2 |  | 6.9 | 12.9 | 77.7 |  |  |  |  | 108.8 | 137.2 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 54 | 149.7 | 32.3 | 18.2 | 11.9 | 87.9 | 178.9 | 179.2 | 184.1 | 107.2 | 0 | 9.1 | 11.2 | 21.2 | 2 |  | 85.7 |  |  | 84.7 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 79.5 | 176.9 | 174.7 | 208.5 | 270.7 | [9 empty] | 217.6 | 82 | 63 | 71.2 | 29.5 |  |  |  | 145.8 | 148.1 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 216.8 | 104.1 | 0 | 104.8 | 0 | 10.9 | 0 |  |  | 9.9 | 3.3 | 0 | 0 | 1.9 | 4.6 | 20 | 4.7 | 5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.1 | 70.8 | 0 | 2.5 | 15.7 | 1 | 0.4 | 7 | 2.3 | 14 | 19.8 | 17 | 1.7 | 14.8 | 0 | 56 | 64.6 | 8.5 | 3.7 | 10.5 | 6.8 | 6.9 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.3 | 92.9 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 19.5 | 6.1 | 26.9 | 32.8 |  | 19 | 8.5 | 11 | 7469.7 | 18.7326 | 8.095 | 6.032 | 9.7 | 27.1248 | 18.9238 | 5.3 | 16.1 | 110.0083
02/10/2025 | 19:00 | 145.7 | 628.9 | 214.6 |  |  | 60 | 131.3 |  |  | 128.9 | 128.7 | 128.9 | 224 | 214.5 | 110.7 | 389.2 | 3.2 |  |  |  |  | 166.4 | 8.1 | 6.5 |  | 6.9 | 12.8 | 83.2 |  |  |  |  | 110.3 | 136.8 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 54 | 152 | 34.5 | 18.2 | 11.9 | 90 | 183.3 | 183.6 | 184.2 | 109.7 | 4.7 | 9 | 12.4 | 22.1 | 2 |  | 103.2 |  |  | 86.2 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 80.8 | 176.9 | 174.6 | 208.7 | 271.9 | [9 empty] | 173.7 | 83.4 | 64.3 | 74.6 | 30.2 |  |  |  | 145.8 | 148.2 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 217.3 | 104.3 | 0 | 104.4 | 0 | 15.3 | 0 |  |  | 9.9 | 3.3 | 0 | 0 | 1.9 | 4.5 | 20.6 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 74.2 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1 | 0.4 | 7 | 2.4 | 16.1 | 20.2 | 17.2 | 1.2 | 15.9 | 0 | 47.2 | 71.9 | 6.9 | 3.1 | 10.5 | 7 | 6.9 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.6 | 80 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7.1 | 20 | 9.4 | 26.9 | 32.7 |  | 19.1 | 7.6 | 11 | 7517.6 | 18.5595 | 8.07 | 6.036 | 0 | 27.1861 | 18.9253 | 5.4 | 16 | 100.1769
02/10/2025 | 19:30 | 144 | 627 | 214 |  |  | 60 | 132.1 |  |  | 128.6 | 128.5 | 128.4 | 223.7 | 214.3 | 110.4 | 479.2 | 3.2 |  |  |  |  | 165.6 | 8.1 | 6.4 |  | 6.9 | 13 | 110.4 |  |  |  |  | 110.5 | 127.4 |  |  |  | 6.5 | 151.6 | 54 | 151.2 | 32 | 18.2 | 11.9 | 91 | 182.3 | 182.4 | 184.1 | 108.8 | 6.7 | 9 | 12.1 | 21.9 | 2 |  | 73.6 |  |  | 86 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 80.5 | 176.6 | 174.2 | 208.4 | 271.9 | [9 empty] | 93.4 | 88.5 | 64.1 | 74.6 | 30.1 |  |  |  | 145.6 | 147.9 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 217.7 | 104.5 | 0 | 97.9 | 0 | 15.5 | 0 |  |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.9 | 4.5 | 20.5 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.7 | 73.6 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 7 | 2.5 | 15.6 | 20.2 | 17.6 | 1.6 | 14.3 | 0 | 50.2 | 77.2 | 9.1 | 2.6 | 10.5 | 7.2 | 6.5 | 20.4 | 10.2 | 10 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.1 | 64.9 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7 | 19.7 | 9.4 | 27.1 | 32.9 |  | 18.8 | 8.1 | 11 | 7493 | 18.4919 | 8.071 | 6.036 | 0 | 27.2179 | 18.9266 | 5.4 | 16 | 100.1435
02/10/2025 | 20:00 | 146.9 | 629.6 | 214.8 |  |  | 60.3 | 130.5 |  |  | 128.9 | 128.6 | 128.7 | 223.6 | 214.8 | 110.9 | 415.2 | 3.2 |  |  |  |  | 166 | 8.1 | 6.5 |  | 6.9 | 13 | 110.9 |  |  |  |  | 110.8 | 162.1 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 54 | 151.3 | 29 | 18.2 | 11.9 | 90.7 | 184 | 183.7 | 184.7 | 109.4 | 6.9 | 9 | 12.2 | 21.8 | 2 |  | 144.1 |  |  | 86 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 80.5 | 126.5 | 126.4 | 127.3 | 228.8 | [9 empty] | 238 | 93 | 64.3 | 72.7 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 148.2 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 217.7 | 104.4 | 0 | 92.2 | 0 | 14 | 0 |  |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.9 | 4.4 | 20.5 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22 | 63.3 | 0 | 2.5 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 7.1 | 2.9 | 15.6 | 20.2 | 17.6 | 1.6 | 10.8 | 0 | 57.5 | 85.8 | 8.5 | 2.5 | 10.5 | 7.2 | 6.5 | 20.4 | 10.2 | 10 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.5 | 78.9 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7 | 19.5 | 9.5 | 27.3 | 33.1 |  | 16.7 | 8.2 | 11 | 7479.4 | 18.2 | 8.049 | 6.036 | 0 | 27.2289 | 18.9274 | 5.4 | 16.1 | 99.9413
02/10/2025 | 20:30 | 144.9 | 627.4 | 214.5 |  |  | 59.7 | 130.4 |  |  | 128.7 | 128.9 | 128.8 | 224.2 | 214.3 | 111.1 | 425.4 | 3.2 |  |  |  |  | 161.7 | 7.3 | 6.4 |  | 6.9 | 13.8 | 110.3 |  |  |  |  | 110.4 | 180.9 |  |  |  | 6.5 | 228.1 | 54 | 151.2 | 38.4 | 18.2 | 11.9 | 91 | 181 | 181.9 | 184.4 | 108.4 | 7.1 | 9 | 11.7 | 21.6 | 2 |  | 136.5 |  |  | 85.8 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 80.5 | 128 | 128 | 127.6 | 215.9 | [9 empty] | 161.3 | 93.4 | 64.2 | 69.8 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 148.6 | 150 | 0 |  |  |  |  | 217.6 | 104.5 | 0 | 88 | 0 | 13.8 | 0 |  |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.9 | 4.4 | 20.3 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.3 | 65.4 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 7.1 | 3 | 15.5 | 20.2 | 17.6 | 0.8 | 9.4 | 0 | 52.2 | 72.2 | 7.1 | 2.2 | 10.5 | 7 | 7.3 | 20.4 | 10.2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.3 | 68.1 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7.2 | 19.4 | 9.6 | 27.7 | 33 |  | 17.1 | 6.2 | 11 | 7444.1 | 18.5386 | 8.047 | 6.032 | 0 | 27.2537 | 18.9281 | 5.6 | 16 | 100.3994
02/10/2025 | 21:00 | 144.8 | 627.2 | 214.6 |  |  | 60.2 | 130.7 |  |  | 128.7 | 128.9 | 128.8 | 224.5 | 215.2 | 111.1 | 394.9 | 3.2 |  |  |  |  | 164.5 | 7.3 | 6.4 |  | 6.9 | 14.3 | 100.3 |  |  |  |  | 110.6 | 192.6 |  |  |  | 6.5 | 229.1 | 54 | 151.3 | 33.9 | 18.2 | 11.9 | 91.6 | 182.5 | 182.7 | 184.3 | 108.4 | 7.2 | 9 | 23.6 | 21.7 | 2 |  | 131.3 |  |  | 85.8 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 80.5 | 127.9 | 128 | 128.3 | 215.9 | [9 empty] | 229.3 | 85.6 | 64.2 | 67.8 | 30 |  |  |  | 146.4 | 148.7 | 150 | 0 |  |  |  |  | 217.9 | 104.7 | 0 | 78.3 | 0 | 14.5 | 0 |  |  | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1.9 | 4.8 | 20.3 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.9 | 60.7 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 7.1 | 3 | 15.4 | 20.2 | 17.8 | 0.3 | 10.9 | 0 | 46.9 | 73.3 | 7.6 | 3.1 | 10.5 | 6.9 | 7.3 | 20.4 | 10.2 | 10 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.6 | 49.8 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7.5 | 19.9 | 9.7 | 26.8 | 32.5 |  | 17.6 | 7.3 | 11 | 7429.9 | 18.9271 | 8.047 | 6.028 | 0 | 27.2339 | 18.9293 | 5.5 | 16 | 100.6653
02/10/2025 | 21:30 | 145.9 | 626.8 | 214.5 |  |  | 60 | 132.4 |  |  | 128.7 | 128.4 | 128.7 | 224.5 | 214.5 | 111 | 401 | 3.2 |  |  |  |  | 164.4 | 7.3 | 6.4 |  | 6.9 | 14.7 | 100.1 |  |  |  |  | 110.5 | 124.9 |  |  |  | 6.5 | 230 | 54 | 151.1 | 31.5 | 18.2 | 12 | 90.8 | 182.7 | 183.3 | 184.2 | 108.7 | 7.5 | 9 | 22.1 | 21.7 | 2 |  | 136.3 |  |  | 85.8 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 80.5 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 216 | [9 empty] | 191.6 | 77.1 | 64.1 | 67.6 | 30.1 |  |  |  | 146.7 | 148.7 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 218.1 | 104.7 | 0 | 76.8 | 0 | 14.4 | 0 |  |  | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.9 | 4.8 | 20.4 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.3 | 53.3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.2 | 0.4 | 7.1 | 3.2 | 15.4 | 20.2 | 18.4 | 0.1 | 16.5 | 0 | 55.9 | 85 | 6.8 | 3.2 | 10.5 | 6.9 | 7.3 | 20.4 | 10.2 | 10 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.7 | 31 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7.7 | 20 | 9.3 | 27.7 | 33.4 |  | 17.6 | 8.3 | 11.1 | 7300.7 | 19.3266 | 8.052 | 6.032 | 0 | 27.2606 | 18.9295 | 5.7 | 16.1 | 101.4007
02/10/2025 | 22:00 | 145.4 | 627.2 | 214.3 |  |  | 60.1 | 135.8 |  |  | 128.3 | 128.9 | 128.6 | 225.1 | 215.2 | 111 | 416.5 | 3.2 |  |  |  |  | 163.7 | 7.4 | 6.4 |  | 6.9 | 14.5 | 100.1 |  |  |  |  | 110.6 | 137.8 |  |  |  | 6.5 | 229.9 | 54 | 151.5 | 33.5 | 18.2 | 12 | 89.7 | 182.4 | 182.5 | 184.5 | 108.6 | 7.4 | 9 | 24.1 | 21.6 | 2 |  | 117 |  |  | 85.6 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 80.6 | 127.8 | 127.8 | 128.1 | 216.2 | [9 empty] | 189.4 | 99.2 | 63 | 69.7 | 29.7 |  |  |  | 146.7 | 148.9 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 218 | 104.6 | 0 | 66.5 | 0 | 13.7 | 0 |  |  | 9.8 | 4.8 | 0 | 0 | 1.9 | 4.8 | 20.3 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.6 | 45.3 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.3 | 0.4 | 7.1 | 3.2 | 15.5 | 20.2 | 18.6 | 0 | 17.4 | 0 | 54.6 | 83.4 | 5.7 | 1.5 | 10.5 | 7.2 | 7.5 | 20.4 | 10.2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.7 | 22.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7.7 | 20 | 8.9 | 27.5 | 31.8 |  | 17.8 | 8.1 | 11.1 | 7285.8 | 19.4848 | 8.052 | 6.032 | 0 | 27.2663 | 18.9297 | 5.6 | 16.1 | 101.4648
02/10/2025 | 22:30 | 144.7 | 627.6 | 214.5 |  |  | 60.1 | 135.2 |  |  | 128.4 | 128.5 | 128.3 | 225 | 215.3 | 111.2 | 373.7 | 3.1 |  |  |  |  | 165.8 | 8.3 | 6 |  | 6.9 | 14.6 | 100 |  |  |  |  | 110.1 | 173.9 |  |  |  | 6.5 | 228.3 | 54 | 151.6 | 33.9 | 18.2 | 12.2 | 91.2 | 183 | 183.2 | 184.4 | 108.8 | 7.5 | 9 | 24.2 | 21.8 | 2 |  | 89.6 |  |  | 85.7 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 80.6 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 216.4 | [9 empty] | 199.2 | 82.2 | 63.1 | 69.7 | 29.7 |  |  |  | 146.7 | 148.8 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 218.2 | 104.7 | 0 | 60.9 | 0 | 15.1 | 0 |  |  | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1.9 | 4.7 | 20.5 | 4.9 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.6 | 43.5 | 0 | 2.5 | 20.2 | 1.3 | 0.4 | 7.1 | 3.1 | 15.4 | 20.2 | 18.6 | 0.1 | 23.6 | 0 | 53.6 | 80.6 | 6 | 1.2 | 10.5 | 8.1 | 7.5 | 19.2 | 10.2 | 10 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28 | 16.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7.7 | 20 | 9 | 28 | 32.1 |  | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 7242.4 | 19.324 | 8.045 | 6.032 | 0 | 27.2858 | 18.9297 | 5.6 | 16 | 101.2166
02/10/2025 | 23:00 | 144.7 | 623.9 | 214.2 |  |  | 32 | 137.9 |  |  | 128.5 | 128.7 | 128.9 | 225 | 214.6 | 110.9 | 406.3 | 3.2 |  |  |  |  | 161.2 | 8 | 5.9 |  | 6.9 | 13.1 | 99.6 |  |  |  |  | 109.6 | 153.9 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 54 | 145.3 | 34.6 | 18.2 | 12.3 | 90.8 | 181.8 | 182 | 184.2 | 107.4 | 7.5 | 8.8 | 25.8 | 21.6 | 2 |  | 82.7 |  |  | 60.6 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 80.3 | 82.5 | 81.8 | 83.2 | 193.5 | [9 empty] | 200.3 | 81.2 | 62.8 | 69.6 | 29.6 |  |  |  | 146.8 | 148.8 | 150 | 0 |  |  |  |  | 218.2 | 104.8 | 0 | 63.7 | 0 | 14 | 0 |  |  | 9.9 | 3.9 | 0 | 0 | 1.9 | 4.7 | 20.2 | 5.1 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.2 | 35.7 | 0 | 2.5 | 18.8 | 1.4 | 0.4 | 7.2 | 3.1 | 15.2 | 20.2 | 18.6 | 0.2 | 23.7 | 0 | 56.6 | 85.1 | 4.5 | 1 | 10.5 | 8.4 | 7.4 | 18.2 | 10.2 | 10 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20 | 14.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7.7 | 19.9 | 9.4 | 28.1 | 32 |  | 19 | 8.2 | 11.1 | 6931.1 | 19.1173 | 8.049 | 6.032 | 0 | 27.255 | 18.9297 | 5.7 | 16.1 | 101.1831
02/10/2025 | 23:30 | 139.4 | 618.3 | 213.6 |  |  | 35.9 | 134.7 |  |  | 128.2 | 128.9 | 128.5 | 224.7 | 213.5 | 110.9 | 386.3 | 3 |  |  |  |  | 163.7 | 7.8 | 5.9 |  | 6.9 | 13.3 | 81.7 |  |  |  |  | 108.9 | 170.4 |  |  |  | 6.5 | 151.4 | 53.9 | 149.2 | 35.1 | 18.1 | 12.3 | 90.8 | 157.4 | 157.5 | 175.2 | 106.9 | 7.5 | 8.8 | 18 | 21.2 | 2 |  | 52.3 |  |  | 59.2 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 79.6 | 86.2 | 86.2 | 86 | 173.3 | [9 empty] | 119.4 | 74.6 | 61.8 | 69 | 29.2 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 218.4 | 104.8 | 0 | 71.3 | 0 | 14.3 | 0 |  |  | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | 4.6 | 20 | 5.1 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 17.9 | 55.8 | 0 | 2.5 | 15.1 | 1.4 | 0.4 | 7.8 | 3.1 | 15 | 20.1 | 18.6 | 0.6 | 24 | 0 | 59.1 | 78.1 | 5.3 | 2.1 | 10.5 | 8.4 | 7.4 | 17 | 10.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.8 | 10.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 7.7 | 19.8 | 9.5 | 27.9 | 31.9 |  | 19 | 8.1 | 11.1 | 6722.3 | 19.0705 | 8.046 | 6.032 | 0 | 27.2348 | 18.9305 | 5.7 | 16 | 101.0139
03/10/2025 | 00:00 | 143.7 | 620.6 | 214.2 |  |  | 41.7 | 138.2 |  |  | 129.4 | 129 | 129 | 225.1 | 215.1 | 110.9 | 328.5 | 3.2 |  |  |  |  | 164.9 | 7.5 | 6.5 |  | 7 | 13.4 | 83 |  |  |  |  | 109.2 | 145.8 |  |  |  | 6.5 | 151.9 | 54 | 151.2 | 32.4 | 18.3 | 12.2 | 85.1 | 125.8 | 126.1 | 155.1 | 108.7 | 7.6 | 8.8 | 12 | 21.5 | 2 |  | 42.7 |  |  | 60.2 | 0 |  | 3.269 |  |  |  | 80.3 | 85.5 | 85.5 | 85.6 | 174.6 | [9 empty] | 157.1 | 85 | 62.4 | 69.7 | 29.4 |  |  |  | 146.8 | 149 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 218.2 | 104.7 | 0 | 73.1 | 0 | 14.5 | 0 |  |  | 9.9 | 3.6 | 0 | 0 | 1.9 | 4.6 | 20.1 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.9 | 64.2 | 0 | 2.5 | 14.7 | 1.6 | 0.4 | 7.8 | 3.2 | 15.3 | 20.2 | 18.6 | 1.5 | 20.5 | 0 | 55.3 | 83.8 | 4 | 0.4 | 10.5 | 8.4 | 7.4 | 16 | 10.2 | 10 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.8 | 6.9 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0 | 7.7 | 20 | 9.3 | 28 | 31.9 |  | 19.1 | 8.5 | 11 | 6567.969 | 19.3937 | 8.045 | 6.032 | 0 | 27.286 | 18.9312 | 5.6 | 5.5 | 90.788
EJEC |  | 2383.75 | 14243.5 | 4844 | 0 | 0 | 1027.6 | 3383.7 | 0 | 0 | 3095.7 | 3093.25 | 3094.9 | 5383.7 | 5115.85 | 2639.4 | 6923.3 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919.4 | 182.85 | 149.3 | 0 | 166.25 | 297 | 1892.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 2542.3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2934.8 | 1070.7 | 3406 | 351.05 | 436.75 | 290.1 | 2129.7 | 3739.25 | 3744.6 | 4085.1 | 2590.4 | 83.5 | 215.85 | 302.95 | 513.75 | 48 | 0 | 1829.2 | 0 | 0 | 1467.25 | 24.7 | 0 | 534.7845 | 0 | 0 | 0 | 2173.25 | 2734.05 | 2724.4 | 2845.8 | 4862.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188.3 | 2111.9 | 1527.7 | 1683.7 | 703.75 | 0 | 0 | 0 | 3285.95 | 3321.95 | 3451.3 | 260.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5193.6 | 2489 | 8.65 | 2088 | 790.5 | 301.35 | 2.15 | 0 | 0 | 217.95 | 82.95 | 1953.5 | 8.35 | 45.6 | 113.3 | 487.6 | 119.3 | 124.75 | 44.3 | 444 | 164.95 | 197.05 | 531.95 | 1499 | 176.15 | 59.1 | 339.7 | 27.85 | 8.9 | 190.45 | 62.5 | 279 | 377.25 | 412.3 | 93.5 | 507.95 | 370.3 | 1753.75 | 2014.7 | 248.8 | 97.6 | 252 | 144.2 | 176.2 | 274.25 | 183.35 | 179.4 | 237.4 | 2598.1 | 132.5 | 1451.6 | 14.4 | 1262.45 | 1323.8 | 1107.35 | 52.4 | 57.3 | 48 | 49.3 | 138.8 | 171.55 | 471.8 | 162.7 | 675.25 | 783.15 | 0 | 441.4 | 182.75 | 262.9 | 168091.3345 | 477.1329 | 169.7875 | 142.29 | 186.25 | 649.3991 | 454.1396 | 128.35 | 275.3 | 2482.6491

## REACTIVA
jueves, 2 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
02/10/2025 | 00:30 | 0.3 | -29.4 | 4.7 |  |  | 0 | 2.7 |  |  | -36.8 | -50.2 | -7.5 | 9.8 | 27.2 | 29.7 | 23.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 2.3 |  | -3.5 | 3.8 | 4.7 |  |  |  |  | -0.3 | -1 |  |  |  | -1.4 | -9.2 | 1.8 | 9.8 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 1.1 | 9.4 | -30.6 | -56.3 | 8.3 | -2.9 | -0.4 | -1.6 | -2.3 | 0.4 |  | -6.1 |  |  | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -46.6 | -47.8 | -45.2 | -11.6 | [9 empty] | 23 | 14.6 | -0.7 | 2 | 0.9 |  |  |  | 9 | 12 | -22.6 | 0 |  |  |  |  | -9 | -12.5 |  | -11.7 | 0 | -5.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.2 | 0.3 |  | -2.6 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0 | 14.6 | 0 | -5.2 | -6.3 | -0.4 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 3.5 | 0.5 |  | 0 | 3.6 |  | -231 | 1.3711 | 0.403 | 1.908 | 1.6 | 0.3688 | 0.05778 | -0.5 | 1.9 | 7.1087
02/10/2025 | 01:00 | 1.6 | -37 | 1.1 |  |  | 0 | 11.5 |  |  | -32.7 | -50 | -8.2 | 14.1 | 27.3 | 29.9 | 23.9 | -0.1 |  |  |  |  | 3.8 | -0.1 | 2.1 |  | -3.4 | 4 | 4.9 |  |  |  |  | -0.8 | 1 |  |  |  | -1.6 | -11.3 | 1.4 | 9.8 | 1 | 0 | 1.7 | 1.1 | 7.8 | -32.3 | -53.1 | 6.1 | -2.9 | -0.4 | 0 | -0.8 | 0.4 |  | -8.1 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.3 | -46.5 | -47.7 | -45.4 | -11.5 | [9 empty] | 17.5 | 11.4 | 0.5 | 2 | 1 |  |  |  | 6.7 | 9.7 | -26.2 | 0 |  |  |  |  | -12.4 | -14.5 |  | -11.5 | 0 | -5.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0 | 11.5 | 0 | -2 | -2.7 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1 | 1.6 | 3.3 | 0.1 |  | 0 | 3.4 |  | -243.2 | 1.2244 | -0.528 | 1.32 | 1.6 | 0.3591 | 0.04936 | -0.5 | 2 | 5.5249
02/10/2025 | 01:30 | -17.8 | -41.1 | 1.3 |  |  | 0 | -3.9 |  |  | -36.6 | -49.6 | -6.6 | 10.1 | 26 | 28.6 | 24.5 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2.1 |  | -3.4 | 4 | 4.2 |  |  |  |  | -7.4 | -0.1 |  |  |  | -0.7 | -9.9 | 1.5 | 8.8 | 1.2 | -0.4 | 1.7 | 0.8 | 5.9 | -33.9 | -54.8 | 8.4 | -2.9 | -0.5 | 0 | -1.2 | 0.4 |  | -7.9 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.4 | -48 | -48.9 | -46.6 | -13 | [9 empty] | 17.3 | 10.6 | -0.7 | 2 | 0.9 |  |  |  | 4.4 | 7.3 | -29.7 | 0 |  |  |  |  | -12.8 | -14.8 |  | -11.9 | 0 | -5.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 1.6 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 9.4 | 0 | -3.5 | -4.8 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1 | 1.6 | 6.9 | 0.1 |  | 0 | 3.6 |  | -323.7 | 1.3012 | -0.064 | 1.336 | 1.5 | 0.35459 | 0.0449 | -0.3 | 2 | 6.1726
02/10/2025 | 02:00 | -17.8 | -38.5 | 1.2 |  |  | 0 | 9.9 |  |  | -36.8 | -48.9 | -6.3 | 10.6 | 25.9 | 29.1 | 20.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 0.1 | 2.3 |  | -3.5 | 3.7 | 3.6 |  |  |  |  | -7 | -3.5 |  |  |  | -0.8 | -10.7 | 1.5 | 9.9 | 0.9 | -0.7 | 1.7 | 0.9 | 5.8 | -34.5 | -55.2 | 7.6 | -2.9 | -0.3 | 0 | -0.6 | 0.4 |  | -4.7 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -48.2 | -49.5 | -46.7 | -13.1 | [9 empty] | 12.4 | 11.3 | 0.3 | 1.9 | 1 |  |  |  | 3.4 | 6.2 | -30.7 | 0 |  |  |  |  | -14.4 | -15.6 |  | -12.5 | 0 | -5.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 1.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.4 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 12.9 | 0 | -4.3 | -4.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 6.7 | 0 |  | 0.1 | 3.7 |  | -322.1 | 1.3492 | -0.124 | 1.444 | 1.6 | 0.35153 | 0.0431 | -0.4 | 2.1 | 6.3639
02/10/2025 | 02:30 | -18.8 | -41.4 | 0.8 |  |  | -6.7 | -6.7 |  |  | -38.3 | -55.2 | -11.3 | 6.8 | 24.5 | 27.9 | 20.9 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2.5 |  | -3.6 | 3.7 | 3.7 |  |  |  |  | -8.3 | -7.2 |  |  |  | -0.8 | -11.9 | 1.7 | 9.4 | 1.2 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | 2.8 | -37.1 | -53.1 | 8.2 | -2.9 | -0.5 | 0 | -1.6 | 0.4 |  | -7.8 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.5 | -50.2 | -51.5 | -49 | -15 | [9 empty] | 12.6 | 10.3 | -0.6 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0.1 | 2.9 | -35.6 | 0 |  |  |  |  | -15.3 | -16.1 |  | -12.5 | 0 | -5.5 |  |  |  | -0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 0.6 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 12.5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -10.9 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 6.6 | 0 |  | 0.2 | 3.1 |  | -414 | 1.3287 | -0.143 | 1.552 | 1.5 | 0.35482 | 0.06972 | -0.3 | 2 | 6.3622
02/10/2025 | 03:00 | -18.9 | -40.7 | 1.2 |  |  | -6.5 | 6.2 |  |  | -37.7 | -52.8 | -10.1 | 9.1 | 25.4 | 28.2 | 22.5 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 0.4 | 2.8 |  | -3.6 | 3.8 | 3.7 |  |  |  |  | -7.9 | -1.3 |  |  |  | -0.9 | -12.2 | 1.8 | 9.5 | 1.2 | -0.1 | 1.7 | 1 | 3.8 | -35.9 | -52.1 | 7.1 | -2.9 | -0.4 | 0 | -1 | 0.4 |  | -7.5 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.4 | -49 | -50.3 | -47.7 | -14.3 | [9 empty] | 12.4 | 11.3 | -0.4 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | 1.5 | 4.5 | -33.9 | 0 |  |  |  |  | -15.2 | -16.1 |  | -12.3 | 0 | -5.7 |  |  |  | -0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 14.7 | 0 | -6 | -6.5 | -0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 6.5 | 0 |  | 0.1 | 3.3 |  | -370.7 | 1.4277 | -0.244 | 1.764 | 1.6 | 0.34573 | 0.07636 | -0.3 | 2 | 6.6698
02/10/2025 | 03:30 | -19.8 | -38.2 | 1.6 |  |  | -11.5 | 7.7 |  |  | -38.2 | -52.1 | -9.1 | 9.5 | 24.8 | 27.8 | 26 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 0.2 | 2.7 |  | -3.6 | 3.7 | 3.7 |  |  |  |  | -8.4 | -2.9 |  |  |  | -0.9 | -13.9 | 1.9 | 8.8 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 1.4 | 3.3 | -36.2 | -52.6 | 6.5 | -2.9 | -0.4 | 0 | -1.3 | 0.4 |  | -7.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -49.1 | -50.4 | -47.9 | -14 | [9 empty] | 12.7 | 11 | -0.4 | 2.1 | -0.2 |  |  |  | 1 | 3.7 | -34.7 | 0 |  |  |  |  | -15.4 | -16.2 |  | -12.3 | 0 | -5.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -2.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.3 | 5.5 | 0 | -3.5 | -3.8 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 6.5 | 0 |  | 0 | 2.8 |  | -376.7 | 1.4341 | -0.226 | 1.828 | 1.6 | 0.34004 | 0.08117 | -0.3 | 2 | 6.7573
02/10/2025 | 04:00 | -19.4 | -47.4 | -0.3 |  |  | -12.1 | -7.2 |  |  | -42.1 | -57.8 | -15.5 | 3.5 | 22.8 | 26.7 | 22.8 | -0.1 |  |  |  |  | 2 | 0.8 | 2.7 |  | -3.5 | 3.6 | 4 |  |  |  |  | -8.3 | -12.6 |  |  |  | -1 | -16.5 | 1.7 | 9.8 | 1 | -0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | -39.1 | -55.1 | 5.4 | -2.9 | -0.4 | 0 | -1.7 | 0.4 |  | -6.6 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.7 | -50.9 | -51.9 | -49.8 | -15.9 | [9 empty] | 12.6 | 11.6 | -0.2 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | -2.3 | 0.4 | -39.4 | 0 |  |  |  |  | -17.2 | -17.3 |  | -12.2 | 0 | -5.7 |  |  |  | 0 | -0.2 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0 | -7.5 | -7.4 | -0.6 | -0.1 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.8 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 6.2 | 0.4 |  | 0.1 | 3.4 |  | -487.8 | 1.336 | -0.349 | 1.8 | 1.6 | 0.34065 | 0.06765 | -0.4 | 1.9 | 6.2953
02/10/2025 | 04:30 | -17.2 | -31.3 | 2.7 |  |  | -10.6 | 10.6 |  |  | -36.7 | -48.8 | -7.1 | 10.6 | 25.1 | 28.2 | 29.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 0.9 | 3 |  | -3.4 | 3.8 | 4.4 |  |  |  |  | -8.2 | -3 |  |  |  | -1 | -15.1 | 1.7 | 9.7 | 0.8 | -0.5 | 1.7 | 1.1 | 3.8 | -35.9 | -52.2 | 6.1 | -2.9 | -0.4 | 0 | -1.1 | 0.4 |  | -5.8 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 | -48.7 | -50 | -47.4 | -13.5 | [9 empty] | 12.7 | 12.2 | 0.4 | 1.8 | -0.3 |  |  |  | 0.9 | 3.6 | -34.7 | 0 |  |  |  |  | -15.3 | -16.2 |  | -11.8 | 0 | -5.7 |  |  |  | -0.1 | -0.2 |  |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | -2.8 | -3.7 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.9 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1 | 1.6 | 6.4 | 0.1 |  | 0.4 | 3.3 |  | -339.7 | 1.4534 | -0.211 | 1.748 | 1.5 | 0.34427 | 0.09753 | -0.3 | 2 | 6.6322
02/10/2025 | 05:00 | -18.1 | -45.9 | -0.4 |  |  | -11.4 | -7.2 |  |  | -41.7 | -54.3 | -12.2 | 3.7 | 22.7 | 26.8 | 18.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 1.1 | 3 |  | -3.4 | 3.8 | 4.1 |  |  |  |  | -8.4 | -6.6 |  |  |  | -1 | -16.3 | 1.7 | 10.3 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | -39.3 | -55.3 | 5.3 | -3.1 | -0.7 | 0 | -1.4 | 0.3 |  | -4.7 |  |  | -0.7 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -50.6 | -51.5 | -49.6 | -15.8 | [9 empty] | 12.4 | 12.6 | 0.7 | 1.9 | -0.2 |  |  |  | -1.2 | 1.7 | -38.5 | 0 |  |  |  |  | -16.1 | -16.6 |  | -11.3 | 0 | -5.8 |  |  |  | -0.1 | -0.2 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.4 | -7 | -7.3 | -0.4 | -0.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.5 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1 | 1.6 | 5.1 | 0.1 |  | 0 | 2.9 |  | -464.6 | 1.3543 | -0.167 | 1.8 | 1.4 | 0.30621 | 0.07952 | -0.4 | 2 | 6.3731
02/10/2025 | 05:30 | -17.4 | -36.7 | 2 |  |  | -9.5 | 9.6 |  |  | -36.7 | -48.7 | -6 | 9.5 | 26.6 | 29.3 | 29.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1 | 3.1 |  | -3.6 | 3.8 | 4.5 |  |  |  |  | -8.3 | -8.2 |  |  |  | -0.8 | -14.9 | 2 | 9.3 | 1 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 8.1 | -31.6 | -48.9 | 7.9 | -2.9 | -0.5 | 0 | -0.3 | 0.4 |  | -5.5 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8 | -47.2 | -48.3 | -45.6 | -12.2 | [9 empty] | 12.8 | 11.5 | -0.4 | 2 | -0.2 |  |  |  | 7.9 | 11.1 | -28.8 | 0 |  |  |  |  | -14.2 | -15.5 |  | -11.8 | 0 | -5.6 |  |  |  | -0.1 | -0.3 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | -5.6 | -6 | -0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5 | 22.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | -10.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1 | 1.6 | 7 | 0.5 |  | 0 | 2.5 |  | -290 | 1.4355 | -0.051 | 1.708 | 1.4 | 0.30421 | 0.11143 | -0.1 | 2.1 | 6.9081
02/10/2025 | 06:00 | 0 | -57.3 | -2.8 |  |  | -6.9 | 11.8 |  |  | -43.3 | -47.1 | -4.4 | 1.2 | 27.3 | 30.3 | 12.5 | 0.4 |  |  |  |  | -5 | -0.1 | -0.6 |  | -3.6 | 3.4 | -4.9 |  |  |  |  | -10.6 | -12.5 |  |  |  | -0.8 | -18.2 | 2.1 | 11.2 | 0.2 | -0.7 | 1.7 | 0.7 | 10.3 | -29.4 | -47.1 | 6.6 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5.9 | -45.6 | -47 | -44 | -7.4 | [9 empty] | 11.5 | 12 | 0.2 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 4.9 | 8.2 | -33.5 | 0 |  |  |  |  | -10.6 | -13.4 |  | -7.5 | 0 | -5.5 |  |  |  | -0.1 | -0.2 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.4 | -0.4 | -4.7 | -5.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.5 | -0.4 | -7 | -7.4 | -0.7 | -0.1 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 52.2 | 0 | 2.3 | -0.2 | -10.9 | 0.4 | -7.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1 | 1.6 | 7.6 | 0.1 |  | 0.2 | 1.7 |  | -330.1 | 1.2158 | 0.102 | 1.564 | 1.3 | 0.33298 | 0.08024 | -0.1 | 2.1 | 6.595
02/10/2025 | 06:30 | 0 | -33.5 | 2.5 |  |  | -6.1 | 5.6 |  |  | -32.8 | -46.3 | -4.7 | 14.1 | 30.1 | 31.6 | 34.9 | 0.1 |  |  |  |  | 12 | 1.3 | 0.9 |  | -3.6 | 4.4 | 1.7 |  |  |  |  | -6.7 | -1.1 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | -1.3 | 1.7 | 1.1 | 17.1 | -23 | -40.5 | 5.7 | -0.7 | -0.8 | 0 | 0.9 | 0.4 |  | -8.6 |  |  | 2.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 | -45.2 | -46.1 | -43.3 | -9.3 | [9 empty] | 11.9 | 11.3 | 0 | 1.8 | -0.2 |  |  |  | 12.2 | 15.4 | -22.6 | 0 |  |  |  |  | -5.2 | -10.2 |  | -8.1 | 0 | -5 |  |  |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.5 | -3.1 | -2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | -3.3 | -3.6 | -0.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 34.2 | 0 | 1.9 | -0.2 | -6.1 | 0 | -23.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 8.4 | 0 |  | 0.5 | 1.7 |  | -157.7 | 1.1312 | 0.361 | 1.336 | 1.4 | 0.32922 | 0.07754 | 0.3 | 2.1 | 7.035
02/10/2025 | 07:00 | 0 | -44.1 | 0.5 |  |  | -5.9 | 15.4 |  |  | -31.6 | -48.3 | -5.4 | 16.3 | 30.8 | 32.1 | 29.3 | -0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 0.4 | 0.2 |  | -3.6 | 4.2 | 0.4 |  |  |  |  | -8.8 | -2.5 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0.3 | 9.3 | 0 | -1.1 | 1.7 | -0.1 | 20.2 | -19.8 | -37.6 | 6.1 | 0 | -1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -10.6 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -44.3 | -45.5 | -42.6 | -9.1 | [9 empty] | 30.6 | 25.2 | 6.9 | 2 | 0 |  |  |  | 15.9 | 19.1 | -16.9 | 0 |  |  |  |  | -4 | -9.5 |  | -9.1 | 0 | -4.7 |  |  |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0 |  | -0.8 | -2 | -3.4 | -3.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -3.9 | -3.6 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.3 | 38 | 0 | 1.1 | -0.2 | -6.2 | 0 | -34 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 8.5 | 0.4 |  | 1.4 | 1.5 |  | -118.3 | 1.0944 | 0.749 | 0.776 | 1.4 | 0.34125 | 0.07381 | 0.5 | 2 | 6.9344
02/10/2025 | 07:30 | 0 | -36.1 | 1.5 |  |  | -6.3 | -1 |  |  | -26.2 | -44.2 | -3 | 21.6 | 32.9 | 34.1 | 31.4 | -0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 0.7 | -0.5 |  | -3.4 | 4.6 | 6.3 |  |  |  |  | -8.6 | -5.4 |  |  |  | -0.5 | 0 | 1.9 | 10.5 | 0 | -1.1 | 1.7 | 1 | 21.3 | -19 | -44.1 | 4.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -12.1 |  |  | 6.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.9 | -40.7 | -41.9 | -39.2 | -4.8 | [9 empty] | 30.5 | 23.8 | 7.9 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 22.4 | 25.3 | -7.2 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | -7 |  | -7.9 | 7.5 | -4.9 |  |  |  | -0.1 | -0.2 |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 |  | -0.8 | -2.1 | -3.3 | -2.6 | -1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 2.8 | -2.8 | -4.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.3 | 43 | 0.2 | -4.2 | -0.2 | -5.6 | 0 | -30.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 9.1 | 0.5 |  | 2.3 | 3.7 |  | -36 | 1.4208 | -0.223 | 1.464 | 1.4 | 0.33321 | 0.14091 | 0.5 | 2.1 | 7.1359
02/10/2025 | 08:00 | -0.1 | -5.1 | 9.2 |  |  | -8.4 | -8.4 |  |  | -22 | -36.8 | 5.4 | 27.1 | 30.1 | 29.9 | 39.2 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 0.6 | -0.1 |  | -3.3 | 4.8 | 15.2 |  |  |  |  | -6.3 | -1.6 |  |  |  | -1.5 | 0 | 3.6 | 10.1 | 0 | -1.4 | 1.7 | 1.7 | 26 | -14.3 | -40.4 | 7 | 0 | -0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | -7.7 |  |  | 7.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.2 | -34.6 | -35.5 | -32.3 | 2.5 | [9 empty] | 30.3 | 23.7 | 7.2 | 1.9 | -0.1 |  |  |  | 19.7 | 23 | -11.3 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | -3.6 |  | -6.4 | 9.5 | -5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -3.4 | -2.2 | -4 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 37.2 | 0.6 | -29.3 | -0.2 | -5.2 | 0 | -2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 9 | 0.5 |  | 2.1 | 3.3 |  | 100.7 | 1.6167 | -1.185 | 1.272 | 1.2 | 0.32494 | 0.07449 | 0.5 | 1.9 | 5.7031
02/10/2025 | 08:30 | 10.2 | -10.3 | 8.2 |  |  | -5.7 | 9.5 |  |  | 19.8 | 8.5 | 9 | 38.3 | 33.6 | 36.3 | 40.2 | 0.1 |  |  |  |  | 14.3 | 0.7 | 0.6 |  | -3.4 | 4.5 | 16.5 |  |  |  |  | -1.8 | -5.9 |  |  |  | -1.2 | 0 | 4.5 | 10.3 | 0 | -1.1 | 1.7 | 1.5 | 31.9 | -8.6 | -34.7 | 8.3 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.4 |  | -5.9 |  |  | 7.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.4 | -37 | -38.2 | -34.7 | 0.9 | [9 empty] | 29.9 | 31.1 | 11.8 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 19.1 | 22.4 | -12 | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 0.6 |  | -5.6 | 9.5 | -4.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -3.4 | -1.9 | -4 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 3.3 | -3.7 | -3.9 | -0.2 | 0.2 | 1.1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -3.9 | 36.9 | 1.1 | -28.6 | -0.2 | -4.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 10.1 | 0.1 |  | 2.5 | 3.4 |  | 274.9 | 1.9313 | 0.068 | 1.7 | 1.3 | 0.31383 | 0.11107 | 0.8 | 2.7 | 8.9243
02/10/2025 | 09:00 | 9.8 | 3 | 11.5 |  |  | -5.2 | 13.5 |  |  | 25 | 20.6 | 19.8 | 44.8 | 35.9 | 37.9 | 46.2 | 0.2 |  |  |  |  | 16 | 0.2 | 0.3 |  | -3.4 | 4.6 | 19.3 |  |  |  |  | -1.2 | -5 |  |  |  | -1 | 0 | 4.7 | 8.9 | 0 | -1.1 | 1.7 | 0.5 | 36 | -4.4 | -30.8 | 11.9 | 0 | -0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -6.1 |  |  | 9.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | -34.7 | -35.9 | -32.3 | 3.4 | [9 empty] | 30.1 | 30.6 | 11.4 | 4 | -0.1 |  |  |  | 25 | 28.5 | -3.3 | 0 |  |  |  |  | 15.7 | 2.1 |  | -5.8 | 9.6 | -4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 |  | -0.8 | -2.3 | -3.2 | -1.3 | -4.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |  | -2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -3.9 | 34.8 | 1.6 | -28.3 | -0.1 | -3 | 0 | 10.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 10.5 | 0.4 |  | 2.2 | 3.4 |  | 422 | 2.0183 | 0.079 | 1.836 | 1.2 | 0.31988 | 1.9364 | 0.9 | 3.1 | 11.3896
02/10/2025 | 09:30 | 9.5 | -0.3 | 9.8 |  |  | -5.1 | 1.5 |  |  | 24 | 14.1 | 11.7 | 42.8 | 33 | 36.1 | 35.6 | -0.1 |  |  |  |  | 17.9 | 0.1 | 0.2 |  | -3.4 | 4.4 | 15.9 |  |  |  |  | 0 | 1.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 5.1 | 9.7 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 35.5 | -10.4 | 54.8 | 9 | 0 | -0.4 | 0 | -1.9 | 0.4 |  | -6.7 |  |  | 7.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1 | -34.9 | -36.2 | -33.2 | 2.7 | [9 empty] | 40.9 | 32.2 | 11.6 | 15.7 | -0.2 |  |  |  | 22.4 | 25.4 | -7.2 | 0 |  |  |  |  | 23.3 | 8.4 |  | -6.1 | 9.5 | -4.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -0.8 | -2.3 | -1.2 | 4.2 | -4.1 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 27 | 2.1 | -27.8 | -0.2 | -4.4 | 0 | 12.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 8.8 | 0.2 |  | 2.5 | 4.1 |  | 478.2 | 2.1455 | 0.204 | 1.876 | 1.2 | 0.32969 | 2.633 | 0.5 | 3 | 11.8882
02/10/2025 | 10:00 | -6.7 | 9.5 | 10.3 |  |  | -4 | 2.2 |  |  | 24 | 17.9 | 16.2 | 42.3 | 33.4 | 36.6 | 42.4 | 0.1 |  |  |  |  | 16.9 | 0.2 | -0.3 |  | -3.3 | 4.6 | 15.9 |  |  |  |  | 1.1 | 1.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 5.5 | 9.4 | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 36.4 | -9.6 | 55.6 | 11.8 | 0 | -0.5 | -1.7 | -1.4 | 0.4 |  | -5.5 |  |  | 9.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.8 | -33.9 | -35 | -31.9 | 4.9 | [9 empty] | 60.5 | 41.7 | 11.7 | 13.1 | 0 |  |  |  | 24.2 | 27.5 | -4.5 | 0 |  |  |  |  | 21.4 | 9.5 |  | -5.4 | 9.7 | -4.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 |  | -0.8 | -2.3 | -1.2 | 4.5 | -4.1 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -2.5 | -0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 3.2 | -1.2 | 3.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.3 | 21.4 | 2.5 | -27.5 | -0.2 | -4.4 | 0 | 16.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 9.5 | 0.1 |  | 2.4 | 4 |  | 531.8 | 2.2903 | -0.639 | 1.548 | 1.2 | 0.31877 | 2.6493 | 0.7 | 3 | 11.0673
02/10/2025 | 10:30 | -5.7 | 17 | 12.4 |  |  | -2.6 | 15.1 |  |  | 28.2 | 20.5 | 18.6 | 48.4 | 38.6 | 31.5 | 40.1 | 0 |  |  |  |  | 17.2 | 0.1 | 1 |  | -3.3 | 4.3 | 17.3 |  |  |  |  | 2.7 | 1.3 |  |  |  | -0.6 | 0 | 4.5 | 9.3 | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.9 | 42.4 | -3.3 | 61.7 | 13 | 0 | -0.5 | 0.9 | -0.7 | 0.4 |  | -6.4 |  |  | 10.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.8 | -27.9 | -28.9 | -3.9 | 14.1 | [9 empty] | 91.1 | 60.3 | 11.7 | 15.1 | 0 |  |  |  | 29.4 | 32.6 | 3 | -0.5 |  |  |  |  | 24.6 | 11.2 |  | -4.9 | 9.4 | -4.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0 |  | -0.8 | -2.3 | -0.5 | 5.6 | -4 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -2.5 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.2 | 33.7 | 2.8 | -27.7 | -0.2 | -3.4 | 0 | 27.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 3 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 10.5 | 0.6 |  | 3.3 | 3.1 |  | 748 | 2.0267 | -0.066 | 1.496 | 1.1 | 0.3133 | 2.6452 | 1 | 3.1 | 11.6152
02/10/2025 | 11:00 | -5.5 | 9 | 11.3 |  |  | -4.7 | 5.7 |  |  | 26.6 | 18.1 | 16.4 | 46.4 | 38.4 | 31.3 | 42.9 | 0.1 |  |  |  |  | 18.4 | 0.2 | 1.1 |  | -3.3 | 4.6 | 18 |  |  |  |  | 3.2 | 2 |  |  |  | -0.5 | 0 | 5.1 | 9.2 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 44.7 | 7.5 | 62.8 | 8.3 | 0 | -0.5 | -2.5 | -1.4 | 0.4 |  | -7.1 |  |  | 9.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.4 | -27.2 | -28.6 | -3.3 | 15.2 | [9 empty] | 86.5 | 60.1 | 11.7 | 13.2 | 0.1 |  |  |  | 28.8 | 32.2 | 2.4 | -9.1 |  |  |  |  | 27.2 | 13.1 |  | -5.4 | 9.6 | -4.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0 |  | -0.8 | -2.3 | -0.6 | 4.8 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.4 | -1.7 | -3.3 | -0.4 | -0.2 | 1.1 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.1 | 48.4 | 2.9 | -27.7 | 0 | -4.2 | 0 | 28.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 3.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 5.9 | 0.6 |  | 2.9 | 3.5 |  | 720 | 2.2245 | 0.162 | 1.74 | 1.2 | 0.29431 | 2.6427 | 0.6 | 3 | 11.8635
02/10/2025 | 11:30 | -7.1 | 3 | 10.1 |  |  | -2 | 20.8 |  |  | 24.7 | 18.8 | 17.2 | 43.7 | 36.5 | 29.9 | 40.2 | 0.1 |  |  |  |  | 18.7 | 0 | 1.1 |  | -3.3 | 6.7 | 16.7 |  |  |  |  | 2 | 1.6 |  |  |  | -0.6 | 0 | 5.4 | 9.8 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 41 | 3.8 | 60.4 | 13.8 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1.1 | 0.4 |  | -5.9 |  |  | 9.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.4 | -29.4 | -30.6 | -8.8 | 11.8 | [9 empty] | 54 | 50.9 | 11.3 | 15.4 | -0.1 |  |  |  | 50.4 | 53.9 | 21.9 | -8.4 |  |  |  |  | 25 | 11.9 |  | -6.1 | 9.7 | -4.2 |  |  |  | -0.1 | -0.2 |  |  | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0 |  | -0.8 | -2.3 | -1 | 4 | -4.1 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3.3 | -4 | -5.5 | -0.7 | -0.1 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.3 | 48.7 | 2.9 | -27.9 | 0 | -4.9 | 0 | 23.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 3.2 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 6.3 | 0.6 |  | 2.3 | 2.9 |  | 712.1 | 2.2471 | -0.208 | 1.388 | 1.2 | 0.28278 | 2.6381 | 0.8 | 3 | 11.3479
02/10/2025 | 12:00 | -6.7 | 5.8 | 9.7 |  |  | -3.4 | 3 |  |  | 24.9 | 14.9 | 13.1 | 42.2 | 32.2 | 27.6 | 38.5 | 0 |  |  |  |  | 17.5 | 0.1 | 1 |  | -3.4 | 6.4 | 16 |  |  |  |  | 0.9 | 1.3 |  |  |  | -0.6 | 0 | 5.5 | 10.8 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 34.5 | -12.8 | 53.8 | 9.7 | 0 | -0.5 | -1.9 | -2.9 | 0.4 |  | -8.3 |  |  | 6.5 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 2.6 | -35.6 | -36.8 | -15.5 | 3.3 | [9 empty] | 52.9 | 51.9 | 13.1 | 12.9 | -0.1 |  |  |  | 44.4 | 47.7 | 13.2 | -16.3 |  |  |  |  | 21.5 | 9.6 |  | -6.7 | 9.4 | -4.3 |  |  |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0 |  | -0.8 | -2.3 | -1 | 4 | -4 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |  | -2.4 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 0 | 1.5 | 3.1 | -2.2 | -3.6 | -0.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 48.8 | 3 | -27.9 | -0.2 | -4.8 | 0 | 20.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 5.6 | 0.5 |  | 2.3 | 2.9 |  | 563.3 | 2.0526 | -0.158 | 1.148 | 1.2 | 0.27289 | 2.6397 | 0.7 | 3 | 10.8552
02/10/2025 | 12:30 | -6.1 | 6.1 | 11 |  |  | -5.9 | 13.5 |  |  | 25.9 | 15.4 | 13.4 | 46.1 | 33.4 | 27.4 | 43.9 | -0.1 |  |  |  |  | 14.9 | 0.5 | 1.5 |  | -3.4 | 6.4 | 16 |  |  |  |  | 0 | 2.7 |  |  |  | -1 | 0 | 4.1 | 9 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 40.7 | -6 | 58.4 | 12.3 | 0 | -0.7 | -1.9 | -1.9 | 0.4 |  | -7.1 |  |  | 6.9 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 0.9 | -35.5 | -36.7 | -15.1 | 4 | [9 empty] | 54.8 | 23.4 | 11.4 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 46 | 49.6 | 15.3 | 0 |  |  |  |  | 20.9 | 9.3 |  | -6.4 | 9.5 | -5.7 |  |  |  | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 |  | -0.8 | -2.3 | -0.8 | 4.1 | -4.1 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -2.3 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0 | 1.5 | 3.2 | -1.2 | -2.8 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 49 | 2.9 | -27.6 | -0.1 | -5.4 | 0 | 22 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 5.7 | 0.4 |  | 2.1 | 3.1 |  | 594.3 | 1.6942 | -0.292 | 0.784 | 1.1 | 0.25005 | 2.6335 | 0.7 | 3 | 9.8697
02/10/2025 | 13:00 | -7.1 | 15.7 | 12.7 |  |  | -7.7 | 8.6 |  |  | -8.8 | -4.1 | 9.8 | 48.6 | 24.1 | 7.8 | 47 | 0.1 |  |  |  |  | 14.1 | 0.4 | 1.8 |  | -3.4 | 6.4 | 15.9 |  |  |  |  | -1.2 | -4.2 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.5 | 8.5 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 32.7 | -1.4 | 10.2 | 12.7 | 0 | -0.7 | -0.9 | -2.8 | 0.4 |  | -6.6 |  |  | 8.3 | 0 |  | -3 |  |  |  | 0.4 | -33.6 | -34.8 | -12 | 2.7 | [9 empty] | 54.6 | 24.3 | 11.6 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 46.2 | 49.9 | 15.7 | 0 |  |  |  |  | 18.1 | 5.8 |  | -6.2 | 9.5 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0 |  | -0.8 | -2.3 | -0.5 | 4.7 | -4.1 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -2.3 | 0.1 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0 | 1.5 | 3.3 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 49 | 2.8 | -27.3 | -0.1 | -3.8 | 0 | 32.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 5.3 | 0.5 |  | 1.6 | 4.2 |  | 472.8 | 1.6002 | -0.436 | 1 | 1 | 0.25884 | 2.6295 | 0.5 | 2.8 | 9.3526
02/10/2025 | 13:30 | -8.8 | 18.9 | 12.8 |  |  | -7.7 | 8.6 |  |  | -10.5 | 0.1 | 14 | 46.3 | 15.4 | 7.9 | 44.7 | 0.2 |  |  |  |  | 14.2 | 0.3 | 1.7 |  | -3.4 | 6.4 | 15.9 |  |  |  |  | -1.2 | -4.2 |  |  |  | -1 | 0 | 4.1 | 9 | 0 | -0.6 | 1.7 | 1.9 | 31.5 | -2.8 | 9 | 14.9 | 0 | -0.4 | 0.8 | -2.2 | 0.4 |  | -1 |  |  | 5.7 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 3.3 | -33.3 | -34.5 | -11.6 | 2.8 | [9 empty] | 53.2 | 24.2 | 11.5 | 10.6 | 0 |  |  |  | 43.8 | 47.3 | 12.9 | 0 |  |  |  |  | 20.3 | 2.8 |  | -5.8 | 9.5 | -6.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0 |  | -0.9 | -2.3 | -0.6 | 4.1 | -4.2 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0 | 2.4 | 3.4 | -1.4 | -2.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 48.6 | 2.5 | -27.3 | -0.2 | -3.2 | 0 | 28.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 5 | 0.2 |  | 1.5 | 3.5 |  | 459 | 1.885 | 0.048 | 1.228 | 1 | 0.25705 | 2.6225 | 0.3 | 2.9 | 10.2406
02/10/2025 | 14:00 | -8.9 | 15.9 | 12.4 |  |  | -7.7 | 4.6 |  |  | -9.4 | -6.2 | 8.4 | 48.8 | 15.6 | 8.9 | 45.2 | 0 |  |  |  |  | 17.4 | 0.9 | 2 |  | -3.4 | 6.6 | 17.4 |  |  |  |  | 0 | -0.4 |  |  |  | -0.8 | 0 | 5.3 | 9.3 | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.8 | 32.2 | -2.1 | 9.8 | 12.8 | 0 | -0.5 | -0.9 | 0.5 | 0.4 |  | -8.2 |  |  | 6.3 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 5.1 | -32.6 | -33.8 | -11.4 | 3.9 | [9 empty] | 54 | 25.2 | 12 | 10.4 | 0 |  |  |  | 45.8 | 49.4 | 15.6 | 0 |  |  |  |  | 21.2 | 3.8 |  | -0.4 | 9.6 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 |  | -0.9 | -2.3 | -0.4 | 5.2 | -4.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -2.4 | 0.1 | 0.8 | 2 | 0.9 | 0 | 0.6 | 3.4 | -2.3 | -2.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 49.1 | 2.1 | -27.2 | -0.2 | -0.8 | 0 | 39.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 4.6 | 0.3 |  | 1.3 | 3.7 |  | 483.6 | 2.2814 | 0.435 | 1.704 | 1 | 0.25587 | 2.6319 | 0.2 | 3 | 11.5081
02/10/2025 | 14:30 | -4.7 | 11.6 | 11.3 |  |  | -5.1 | 21.9 |  |  | -9.3 | -2.8 | 11.8 | 48 | 8 | 3.3 | 34.9 | 0.1 |  |  |  |  | 19.2 | 0.9 | 2 |  | -3.4 | 6.9 | 18.2 |  |  |  |  | 5.2 | 3 |  |  |  | -0.9 | 0 | 5.5 | 9.7 | 0 | -0.2 | 1.7 | 0.8 | 33.6 | -0.8 | 10.8 | 14.3 | 0 | -0.3 | 2.9 | 2.3 | 0.4 |  | -6.5 |  |  | 8.4 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 7.8 | -12.1 | -13.1 | 5.6 | 16.6 | [9 empty] | 54.1 | 25.2 | 11.9 | 10.3 | 0 |  |  |  | 52 | 55.8 | 24.4 | 0 |  |  |  |  | 21.5 | 3.6 |  | 0.8 | 9.7 | -5.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 |  | -0.9 | -2.3 | -0.4 | 4.6 | -4.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 3.4 | -5 | -5.5 | -0.4 | -0.1 | 1.1 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 48.8 | 1.6 | -27.5 | -0.1 | 1.8 | 0 | 40.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 5.3 | 0.2 |  | 1.6 | 3.3 |  | 606.1 | 2.4696 | -1.191 | 2.116 | 1.1 | 0.2615 | 0.34569 | 0.5 | 3 | 8.6018
02/10/2025 | 15:00 | -3.1 | 27.5 | 14.1 |  |  | -4.8 | 29.4 |  |  | -5.5 | -5.5 | 8.7 | 53.2 | 9.9 | 5.3 | 49.8 | -0.1 |  |  |  |  | 19.1 | 1.2 | 2.2 |  | -3.4 | 7 | 18.8 |  |  |  |  | 13.3 | 1.1 |  |  |  | -0.8 | 0 | 6.5 | 9.7 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.7 | 36.8 | 2.5 | 14.7 | 13.8 | 0 | -0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 |  | -9.6 |  |  | 8.9 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 9.3 | -10.2 | -11.3 | 7.5 | 18.5 | [9 empty] | 54.8 | 25.5 | 12.3 | 13.1 | 4 |  |  |  | 55.1 | 58.7 | 28.9 | 0 |  |  |  |  | 25.1 | 5.5 |  | 1.1 | 9.5 | -5.4 |  |  |  | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 |  | -0.8 | -2.2 | -0.3 | 5.3 | -4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  | -2.3 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.4 | 3.3 | -1.2 | -2.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 48.6 | 1.1 | -27.9 | -0.1 | 8.1 | 1.2 | 41.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 5.6 | 0.1 |  | 1.9 | 4 |  | 718.8 | 2.721 | -1.258 | 2.572 | 1.1 | 0.25957 | 0.06972 | 0.6 | 3 | 9.0643
02/10/2025 | 15:30 | -4.1 | 28.8 | 14.8 |  |  | -5 | 27.1 |  |  | -6.1 | -2.9 | 10.8 | 52.9 | 11.3 | 5.6 | 51 | 0 |  |  |  |  | 17.4 | 0.9 | 2 |  | -3.4 | 6.4 | 11.1 |  |  |  |  | 13.6 | -2.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 6.1 | 19.1 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 40.1 | 6 | -22 | 14.6 | 0 | -0.3 | 0.1 | 2.4 | 0.4 |  | -9.4 |  |  | 8.8 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | 8.1 | -9.2 | -10.1 | 8.5 | 19.4 | [9 empty] | 55.2 | 25 | 11.5 | 13.2 | 4.1 |  |  |  | 55.8 | 59.5 | 29.9 | 0 |  |  |  |  | 26.3 | 6.3 |  | 0 | 9.3 | -5.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 |  | -0.8 | -2.1 | -0.2 | 5.5 | -3.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  | -2.4 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 3.1 | -0.9 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | 48.3 | 0.6 | -28.8 | -0.2 | 11.8 | 2.4 | 40.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 5.4 | 0.5 |  | 1.2 | 3.3 |  | 699.2 | 2.6551 | -1.447 | 1.448 | 1.1 | 0.26575 | 0.06676 | 0.5 | 3 | 7.5886
02/10/2025 | 16:00 | 18.2 | 25.5 | 14.5 |  |  | -6.5 | 18.2 |  |  | -8.2 | -2 | 11.9 | 52.6 | 10.4 | 4.3 | 44.1 | 0 |  |  |  |  | 20.5 | 0.8 | 2.3 |  | -3.4 | 6.7 | 13.3 |  |  |  |  | 16.3 | 3.4 |  |  |  | -0.9 | 0 | 5.7 | 18.1 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 37.5 | 3.6 | -24.6 | 15.8 | 0 | -0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.4 |  | -8.5 |  |  | 8.1 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | 5.3 | -10.9 | -11.9 | 7.1 | 17.3 | [9 empty] | 55.5 | 24.4 | 11 | 13.2 | 4.1 |  |  |  | 52.2 | 56 | 24.3 | 0 |  |  |  |  | 26.2 | 6.2 |  | -1.2 | 8.2 | -5.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0 |  | -0.7 | -1.7 | 0.1 | 5.9 | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -2.4 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 2.6 | 4.3 | -9 | 1 | -0.5 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 48.6 | 0.3 | -31.3 | -0.2 | 13.4 | 3.9 | 44.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 4.9 | 0.2 |  | 1.6 | 2.7 |  | 678.4 | 2.4421 | -0.194 | 1.52 | 1 | 0.2725 | 0.06142 | 0.5 | 2.9 | 8.502
02/10/2025 | 16:30 | 18.9 | 12.9 | 11.5 |  |  | -5.4 | 19 |  |  | -13.3 | -11.1 | 3.2 | 43.9 | 7.9 | 3.7 | 39.1 | -0.1 |  |  |  |  | 21.4 | 1.1 | 2.5 |  | -3.4 | 6.7 | 13.8 |  |  |  |  | 15.6 | -5.6 |  |  |  | -0.9 | 0 | 5.3 | 19.7 | 0 | -0.3 | 1.7 | 1.3 | 35.7 | 1.4 | -40.6 | 12.7 | 0 | -0.3 | -0.8 | 1.6 | 0.4 |  | -8.3 |  |  | 6.9 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | 4.9 | -12.6 | -13.3 | 5 | 16.3 | [9 empty] | 54 | 25.4 | 12.5 | 13.2 | 4.1 |  |  |  | 49.5 | 53.1 | 20.9 | 0 |  |  |  |  | 23.4 | 4.5 |  | 1.6 | 3.7 | -5.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.8 | 0.2 | 6 | -1.2 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | -1 | -10.2 | 0.1 | -0.5 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 49.6 | 0 | -38.4 | -0.2 | 14.1 | 3.3 | 47 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 6.9 | 0 |  | 0.8 | 3.2 |  | 564.4 | 2.4156 | -0.4 | 1.232 | 1.2 | 0.2643 | 0.0625 | 0.4 | 3 | 8.1744
02/10/2025 | 17:00 | 19.1 | 13.2 | 12 |  |  | -7.1 | 3.4 |  |  | -17.6 | -12.2 | 2.2 | 38.8 | 9.7 | 4.3 | 49.8 | 0.1 |  |  |  |  | 23.7 | 0.6 | 2.1 |  | -3.4 | 6.4 | 14.3 |  |  |  |  | 15.8 | -6.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 4.5 | 19.1 | 0 | -0.6 | 1.7 | 0.4 | 31.7 | 7.5 | -44.4 | 12.7 | 0 | -0.5 | -1.6 | 1.1 | 0.4 |  | -5.2 |  |  | 4 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | 0.1 | -7.5 | -8.4 | 9.8 | 22.9 | [9 empty] | 53.9 | 25.3 | 12 | 13.1 | 4 |  |  |  | 43.1 | 46.5 | 10.6 | 0 |  |  |  |  | 22.2 | 3.8 |  | 6.3 | 0.8 | -5.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | 0.4 | 7 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | 0.2 |  | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0 | 3.5 | 0.1 | -3.4 | -9.1 | -0.3 | -0.4 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 30 | 0 | -19 | -0.2 | 16.6 | 5.3 | 20.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 6.5 | 0.1 |  | 0.5 | 3.5 |  | 516.4 | 2.1656 | -0.767 | 0.964 | 1.4 | 0.26978 | 0.07072 | 0 | 2.9 | 7.0031
02/10/2025 | 17:30 | 17 | 17.6 | 12.6 |  |  | -9.1 | 1.2 |  |  | -15.1 | -15.8 | -1.9 | 41.4 | 13.9 | 7.8 | 57.4 | -0.1 |  |  |  |  | 13.6 | 0.8 | 2.1 |  | -3.4 | 6 | 14.2 |  |  |  |  | 16.8 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.9 | 19.7 | 0 | -0.9 | 1.7 | 1.4 | 35.3 | 11 | -40.6 | 11.7 | 0 | -0.5 | -3.4 | 0.2 | 0.4 |  | -10.8 |  |  | 3 | 0 |  | -6.6 |  |  |  | -0.3 | -0.7 | -1.8 | 19.8 | 34.2 | [9 empty] | 65 | 24.4 | 12.4 | 13.1 | 4.1 |  |  |  | 41.5 | 45 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 25.7 | 5.9 |  | 6.7 | 3.8 | -5.8 |  |  |  | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.4 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -2.2 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0 | 8.5 | 0.1 | -4.7 | -7.9 | -0.6 | -0.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 20.6 | 0 | 0.3 | -0.2 | 17.4 | 6.1 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 5.7 | 0.1 |  | 0 | 2.6 |  | 572.2 | 2.1606 | -1.098 | 1.304 | 1.6 | 0.27167 | 0.07412 | -0.2 | 2.9 | 7.0124
02/10/2025 | 18:00 | 10.3 | 7.9 | 11.5 |  |  | -12.5 | -3 |  |  | -24.5 | -22.4 | -8.3 | 30.6 | 10.7 | 5.5 | 60 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 0.8 | 2.1 |  | -3.4 | 6.2 | 13.1 |  |  |  |  | 15.4 | -12.7 |  |  |  | -1.5 | -23.1 | 3.9 | 19.4 | 3 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 31.4 | 7 | -44.5 | 6 | 0 | -0.5 | -1.4 | -0.7 | 0.4 |  | -6.6 |  |  | 3.5 | 0 |  | -7.6 |  |  |  | -3.6 | -3.6 | -4.6 | 16.6 | 31.5 | [9 empty] | 63.5 | 24.2 | 11.4 | 11.7 | 3.9 |  |  |  | 8.1 | 11.3 | -41.6 | 0 |  |  |  |  | 18.1 | 1.4 |  | 7.5 | 0 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.4 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -2.2 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | -5.5 | -11.1 | -0.7 | -0.6 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.4 | 7.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.6 | 5.2 | 0.1 |  | 0 | 4 |  | 271.5 | 1.7602 | 0.001 | 1.048 | 1.7 | 0.28717 | 0.06244 | -0.5 | 1.1 | 5.4588
02/10/2025 | 18:30 | 8.9 | 21.8 | 13.7 |  |  | -7.2 | 9.7 |  |  | -14.1 | -11.2 | 3.1 | 42.7 | 17.6 | 9.7 | 77.8 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 1.2 | 2.5 |  | -3.4 | 6.2 | 14.2 |  |  |  |  | 14.7 | -0.4 |  |  |  | -1 | -22.9 | 5 | 18.9 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 41.5 | 17.1 | -34.6 | 7.1 | -1.4 | -0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |  | -6 |  |  | 9.7 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 23.3 | 37.8 | [9 empty] | 64.4 | 34.4 | 11.8 | 11.7 | 4 |  |  |  | 21.1 | 24.3 | -22.9 | 0 |  |  |  |  | 28.4 | 8.2 |  | 2.4 | 0 | -4.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 12.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -2.1 | 0.1 | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.4 | -3.8 | -9.6 | -0.3 | -0.5 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.6 | 8.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 6.5 | 0 |  | 0.1 | 3 |  | 551.3 | 1.8834 | 0.026 | 1.252 | 1.4 | 0.2976 | 0.06597 | -0.1 | 1 | 5.8249
02/10/2025 | 19:00 | 9 | 5.7 | 11.3 |  |  | -5 | 7.9 |  |  | -18.4 | -13.1 | 1.2 | 38.2 | 15.3 | 7.9 | 74.4 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 0.4 | 2.1 |  | -3.4 | 6 | 13.5 |  |  |  |  | 14 | -2.6 |  |  |  | -1 | -22.9 | 4.3 | 18.8 | 3.1 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 38.6 | 14.2 | -37.9 | 8.5 | -2.1 | -0.5 | 1.1 | 1 | 0.4 |  | -5.3 |  |  | 9.7 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | -1.4 | 0.1 | -0.5 | 21.1 | 35.5 | [9 empty] | 64.6 | 51.1 | 11.5 | 11.9 | 3.9 |  |  |  | 17.9 | 21.2 | -27.3 | 0 |  |  |  |  | 28.3 | 7.4 |  | 2.3 | 0 | -5.3 |  |  |  | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 11.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -2.1 | 0.2 | 2.4 | 3.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | -4.7 | -10.6 | -0.5 | -0.5 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.4 | 5.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 6.7 | 0.2 |  | 0.6 | 4 |  | 473.7 | 1.261 | -0.22 | 1.132 | 0 | 0.31353 | 0.10156 | 0 | 1 | 3.5881
02/10/2025 | 19:30 | 9.4 | 11.2 | 11.9 |  |  | -5.2 | 7.9 |  |  | -20.1 | -11.7 | 3 | 35.2 | 14.7 | 7.8 | 87 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.9 |  | -3.4 | 5.9 | 13.6 |  |  |  |  | 13 | -4.2 |  |  |  | -1 | -21.7 | 4.3 | 18.9 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 37.7 | 13.2 | -38.7 | 8.8 | -3.3 | -0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.4 |  | -4.6 |  |  | 9 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -0.3 | -0.3 | -1.1 | 20.6 | 35.3 | [9 empty] | 63.3 | 51.2 | 11.8 | 11.6 | 3.8 |  |  |  | 15.7 | 18.7 | -30.8 | 0 |  |  |  |  | 20.4 | 6.9 |  | 2.6 | 0 | -5.6 |  |  |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 11.7 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -2.1 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | -4.9 | -10.9 | -0.7 | -0.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.3 | 5.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 6.1 | 0.6 |  | 0.2 | 3.5 |  | 465.8 | 1.4647 | -0.512 | 1.128 | 0 | 0.31665 | 0.10797 | -0.1 | 1 | 3.4053
02/10/2025 | 20:00 | 10.4 | 2.9 | 10.1 |  |  | -6.1 | 6.9 |  |  | -18.8 | -17.4 | -3.3 | 37.1 | 9.2 | 4.4 | 78 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 0.3 | 2 |  | -3.4 | 5.7 | 13.4 |  |  |  |  | 11.9 | 0 |  |  |  | -1.1 | -22.7 | 4.2 | 19.5 | 3 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 34.2 | 9.7 | -42 | 6.9 | -2.9 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.4 |  | -7 |  |  | 8.3 | 0 |  | -4.2 |  |  |  | -0.1 | -9.8 | -10.4 | 7.9 | 23.2 | [9 empty] | 64.6 | 52 | 11.9 | 11.7 | 3.9 |  |  |  | 15.5 | 18.6 | -31.1 | 0 |  |  |  |  | 15.8 | 5.4 |  | 3.3 | 0 | -5.4 |  |  |  | -0.1 | -0.3 |  |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 11.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -2.1 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | -4.7 | -10.7 | -0.5 | -0.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.6 | 5.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 6.8 | 0.4 |  | 0 | 3.7 |  | 367.5 | 1.3783 | -0.651 | 0.948 | 0 | 0.32965 | 0.16557 | -0.2 | 1 | 2.9705
02/10/2025 | 20:30 | 8.1 | 0.4 | 9.7 |  |  | -7.4 | 4.7 |  |  | -22.2 | -19.9 | -5.7 | 33.4 | 7.6 | 3 | 74.3 | 0 |  |  |  |  | -0.9 | 0.5 | 2.1 |  | -3.5 | 5.4 | 12.3 |  |  |  |  | 10.6 | 3.5 |  |  |  | -1.1 | -8.9 | 5 | 19.1 | 2.9 | -0.5 | 1.7 | 0.9 | 31 | 6.7 | -44.8 | 6.8 | -3 | 0 | 1.9 | 0 | 0.4 |  | -6.2 |  |  | 6.9 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | 1.7 | -11 | -11.9 | 6.2 | 19.9 | [9 empty] | 64.5 | 51.8 | 12 | 11.7 | 3.9 |  |  |  | 12 | 15.1 | -36.3 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 2.8 |  | 2.4 | 0 | -5.7 |  |  |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 11.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | -5.9 | -11.8 | -0.7 | -0.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.7 | 4.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 6.7 | 0.2 |  | 0 | 3.8 |  | 311.9 | 1.8458 | -0.641 | 1.06 | 0 | 0.34452 | 0.19351 | -0.4 | 1 | 3.4029
02/10/2025 | 21:00 | 8.6 | 1.7 | 9.7 |  |  | -8.1 | 15 |  |  | -22.4 | -21.9 | -7.7 | 33 | 7.7 | 3.3 | 75.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.4 |  | -3.4 | 5.9 | 10.8 |  |  |  |  | 11 | 6.1 |  |  |  | -1.2 | -8.1 | 6.5 | 19.5 | 2.9 | -0.4 | 1.7 | 0.9 | 31.7 | 7.2 | -44.4 | 6.1 | -3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |  | -5.9 |  |  | 6.5 | 0 |  | -5.1 |  |  |  | 2.8 | -11 | -12.1 | 6.2 | 20 | [9 empty] | 64.8 | 51.8 | 12.3 | 11.7 | 4 |  |  |  | 11.5 | 14.7 | -36.9 | 0 |  |  |  |  | 13.5 | 3.6 |  | 2.3 | 0 | -6.1 |  |  |  | 0 | -0.4 |  |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 12.4 | 0 | -0.1 | 0 | 0.3 |  | -2.1 | 0 | 2.2 | 3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | -5.7 | -11.5 | -0.7 | -0.5 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 6 | 0 |  | 0 | 3.9 |  | 326.1 | 2.4527 | -0.863 | 1.144 | 0 | 0.3428 | 0.1016 | -0.5 | 0.9 | 3.5781
02/10/2025 | 21:30 | 8.3 | -9 | 8.2 |  |  | -10.8 | -0.1 |  |  | -29.3 | -27.4 | -13.3 | 25 | 18.2 | 13.8 | 70.6 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0.9 | 2.4 |  | -3.4 | 5.5 | 9.2 |  |  |  |  | 10.2 | -8.5 |  |  |  | -1.4 | -10.7 | 5.7 | 19.1 | 3.1 | -0.4 | 1.7 | 0.9 | 24.6 | 0.2 | -46.4 | 6.1 | -3.4 | -0.2 | 0.2 | -0.9 | 0.4 |  | -7.4 |  |  | 4 | 0 |  | -6.1 |  |  |  | -0.7 | -17.7 | -18.4 | -0.9 | 13.1 | [9 empty] | 53.3 | 51.6 | 11.6 | 11.8 | 3.9 |  |  |  | 5.1 | 8.1 | -46.1 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | -0.1 |  | 3.4 | 0 | -6.5 |  |  |  | 0 | -0.3 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 12.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | -6.8 | -12.3 | -0.7 | -0.5 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 5.6 | 0.5 |  | 0 | 3.5 |  | 160.3 | 2.1014 | -0.745 | 1.072 | 0 | 0.34175 | 0.18111 | -0.5 | 1 | 3.4512
02/10/2025 | 22:00 | 8 | -2.7 | 9.4 |  |  | -10.5 | 10.4 |  |  | -27.5 | -25.1 | -11.1 | 27.4 | 19.5 | 14.5 | 73.1 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0.9 | 2.6 |  | -3.5 | 5.4 | 8.5 |  |  |  |  | 11 | -6.5 |  |  |  | -1.4 | -11 | 6.1 | 17.1 | 3 | -0.3 | 1.7 | 1 | 26.6 | 2.2 | -44.5 | 6.4 | -3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 |  | -5.9 |  |  | 4.7 | 0 |  | -6 |  |  |  | 0.6 | -16.3 | -17.3 | 0.5 | 14.4 | [9 empty] | 52.2 | 51.7 | 8.9 | 8.6 | 2 |  |  |  | 8.9 | 12.1 | -40.8 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | -0.3 |  | 1.8 | 0 | -5.9 |  |  |  | -0.1 | -0.3 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 13 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 2.2 | 3.1 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | -5.8 | -11.4 | -0.5 | -0.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 5.4 | 0 |  | 0 | 3.7 |  | 214.8 | 2.2731 | -1.001 | 0.972 | 0 | 0.32028 | 0.19413 | -0.6 | 0.9 | 3.0585
02/10/2025 | 22:30 | 7.1 | 0.3 | 10.1 |  |  | -10.9 | 0.7 |  |  | -25.2 | -20.4 | -6.2 | 31 | 18.6 | 13.6 | 69.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 2.6 |  | -3.5 | 5.4 | 6.5 |  |  |  |  | 9.8 | 0.8 |  |  |  | -1.5 | -11.8 | 5.7 | 16.7 | 3.3 | -0.3 | 1.7 | 0.8 | 22.8 | -1.5 | -43.5 | 6.2 | -3.4 | -0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.4 |  | -6.9 |  |  | 7.2 | 0 |  | -6.1 |  |  |  | 0.1 | -17.1 | -18.1 | -0.5 | 13.2 | [9 empty] | 52.5 | 53.1 | 8.6 | 10.3 | 1.9 |  |  |  | 13.8 | 16.8 | -33.3 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | -2 |  | -0.4 | 0 | -6.3 |  |  |  | 0 | -0.4 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 13.1 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 2.2 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | -3.4 | -8.9 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 7.8 | 0.1 |  | 0 | 3.4 |  | 229 | 2.103 | 0.029 | 1.14 | 0 | 0.30827 | 0.19199 | -0.8 | 1 | 3.9722
02/10/2025 | 23:00 | 7.1 | -16.3 | 6.8 |  |  | -16.2 | 11.2 |  |  | -31.9 | -28.2 | -14 | 21.9 | 12.8 | 9.9 | 65 | 0.1 |  |  |  |  | -2.3 | 0.7 | 2.6 |  | -3.5 | 5.8 | 4.2 |  |  |  |  | 8.5 | -4.4 |  |  |  | -1.7 | -22.8 | 5.4 | 17.3 | 2.9 | 0.4 | 1.7 | 0 | 16 | -8.3 | -45.2 | 3.2 | -3.6 | 0 | 0.2 | -1 | 0.4 |  | -6 |  |  | 3.3 | 0 |  | -3.9 |  |  |  | -1.5 | -24.8 | -26.3 | -8.2 | 4.5 | [9 empty] | 52.7 | 53.4 | 8.9 | 8.8 | 1.8 |  |  |  | 7.2 | 10.4 | -43.3 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | -4.2 |  | -6.6 | 0 | -6.2 |  |  |  | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 11 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 2 | 3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | -6.9 | -12 | -0.5 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 8.1 | 0.3 |  | 0 | 3.1 |  | 42.2 | 2.0017 | -0.448 | 1.26 | 0 | 0.30893 | 0.21413 | -0.6 | 0.2 | 2.9367
02/10/2025 | 23:30 | 3.4 | -19.8 | 6.3 |  |  | -17 | 8.5 |  |  | -33 | -30.8 | -16.9 | 20.3 | 9.9 | 8.1 | 57.5 | 0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 0.3 | 2.3 |  | -3.4 | 3.9 | 3.2 |  |  |  |  | 6.4 | -2.2 |  |  |  | -1.1 | -26.3 | 5 | 17.1 | 3 | 0.2 | 1.7 | 0 | 8.2 | -16.1 | -42.1 | 4.1 | -3.6 | 0 | 0.2 | -1.9 | 0.4 |  | -7.9 |  |  | 1.1 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -2.4 | -28 | -29 | -11.8 | -0.8 | [9 empty] | 51.5 | 53.1 | -0.3 | 5.2 | -0.1 |  |  |  | 2.3 | 5.3 | -50.1 | 0 |  |  |  |  | -5.4 | -8.5 |  | -7.2 | 0 | -6.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 8.5 | 0 | 0 | -0.4 | 0.4 |  | -2.2 | 0.1 | 2 | 3 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 | -7.2 | -13 | -0.5 | -0.6 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 8.9 | 0 |  | 0 | 2.9 |  | -67.6 | 1.8746 | -0.525 | 1.112 | 0 | 0.30674 | 0.25192 | -0.5 | 0.2 | 2.7203
03/10/2025 | 00:00 | 5.7 | -10.7 | 7.8 |  |  | -13.2 | 14.9 |  |  | -31.3 | -28.6 | -9.9 | 12.1 | -0.1 | -0.3 | 51.1 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 0.2 | 2.2 |  | -3.4 | 4.1 | 3.7 |  |  |  |  | 6.6 | -4.3 |  |  |  | -1.2 | -25.8 | 4.9 | 17.1 | 3 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 10.3 | -13.9 | -39.9 | 4.5 | -3.5 | 0 | 2.8 | -1 | 0.4 |  | -5.9 |  |  | 2.1 | 0 |  | -0.686 |  |  |  | -1.1 | -31.7 | -32.9 | -0.3 | -15.5 | [9 empty] | 18.5 | 9.1 | -0.4 | 5.3 | -0.1 |  |  |  | 4.3 | 7.5 | -36.5 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | -7.8 |  | -7.1 | 0 | -6.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 7.4 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.4 |  | -2.3 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | -5.8 | -11.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 10.2 | 0.3 |  | 0.2 | 3 |  | -113.486 | 2.0197 | -0.521 | 1.224 | 0 | 0.30061 | 0.15193 | -0.1 | 0.1 | 3.1752
EJEC |  | -15.45 | -189.95 | 188.15 | 0 | 0 | -168.35 | 189.05 | 0 | 0 | -384.8 | -491.45 | 6.6 | 717.5 | 516.2 | 462.45 | 1077.45 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.55 | 12.95 | 42.75 | 0 | -82.4 | 123.25 | 247.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | -59.4 | 0 | 0 | 0 | -24.15 | -199.4 | 93.7 | 311.45 | 25.1 | -4.8 | 40.75 | 21.3 | 595.7 | -236.55 | -561.3 | 210.6 | -35.85 | -9.75 | 0.35 | -8.35 | 9.55 | 0 | -162.7 | 0 | 0 | 124.7 | 1.2 | 0 | -49.943 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | -686.55 | -712.55 | -396 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.3 | 722 | 182.55 | 193.65 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 512.3 | 589.6 | -351.25 | -17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.95 | -39.2 | 0 | -106.8 | 88.25 | -131.2 | 0 | 0 | 0 | -0.75 | -2.35 | 0 | 0 | 0.55 | 38.95 | 3.7 | 20.05 | 3.45 | 7.25 | 0 | -8.6 | -22.4 | -25.65 | 112.75 | -33.4 | 0.4 | 7.85 | 6.7 | 0 | -57.05 | 2.35 | 24.05 | 43.9 | 24.8 | 1.3 | 72.95 | 31.35 | -82.9 | -142.65 | -4.45 | -0.15 | 26.4 | -0.7 | 39.75 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | -120.25 | 508.7 | 16.8 | -265.7 | -4.3 | -14 | 33.85 | 201.25 | 21.05 | 15.8 | 13.8 | 22.8 | 17.15 | 8.1 | 31.9 | 43.55 | 162.7 | 5.85 | 0 | 21.5 | 78.7 | 0 | 4821.807 | 43.6702 | -7.5645 | 33.858 | 24.45 | 7.4412 | 16.1866 | 1.5 | 49.45 | 168.9914

## DEMANDA_AREAS
jueves, 2 de Octubre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6494 | 998.4274 | 3852.7017 | 1642.8709 | 241.8092
01:00 | 0 | 6453.5 | 980.8931 | 3836.6157 | 1635.9912 | 237.9638
01:30 | 0 | 6322.4 | 936.6613 | 3773.665 | 1612.0737 | 235.8717
02:00 | 0 | 6243.2 | 963.7967 | 3696.8926 | 1582.5107 | 238.9028
02:30 | 0 | 6211.9 | 918.7413 | 3696.5058 | 1596.6529 | 234.9168
03:00 | 0 | 6177.3 | 964.1784 | 3614.2735 | 1598.8481 | 235.0952
03:30 | 0 | 6276.7 | 973.0163 | 3699.9333 | 1603.7504 | 228.7159
04:00 | 0 | 6098.6 | 939.5908 | 3543.7741 | 1615.2351 | 230.4625
04:30 | 0 | 6318.6 | 973.5214 | 3710.4687 | 1634.6099 | 232.9535
05:00 | 0 | 6192.4 | 947.6111 | 3611.5252 | 1633.2637 | 231.6928
05:30 | 0 | 6415 | 1018.4404 | 3756.8815 | 1639.6781 | 225.0197
06:00 | 0 | 6160.1 | 1055.8726 | 3709.2869 | 1394.9405 | 248.4931
06:30 | 0 | 6419.7 | 1067.9484 | 3828.5247 | 1523.2269 | 205.2322
07:00 | 0 | 6651.2 | 1087.8857 | 3936.9992 | 1626.3151 | 212.8635
07:30 | 0 | 6675.1 | 1066.4944 | 3959.4678 | 1649.1378 | 200.2299
08:00 | 0 | 6964 | 1064.1667 | 4219.6963 | 1680.137 | 214.7227
08:30 | 0 | 7052.9 | 1136.3196 | 4255.886 | 1660.6944 | 220.4536
09:00 | 0 | 7255.5 | 1143.5581 | 4425.9314 | 1686.0105 | 219.7892
09:30 | 0 | 7359.4 | 1120.1144 | 4554.42 | 1684.8656 | 230.5377
10:00 | 0 | 7428 | 1143.7024 | 4584.0303 | 1700.2673 | 230.6267
10:30 | 0 | 7552.6 | 1182.2018 | 4672.7223 | 1697.6759 | 228.6457
11:00 | 0 | 7556.1 | 1188.2038 | 4655.033 | 1712.8632 | 223.7574
11:30 | 0 | 7494.2 | 1242.9063 | 4510.6293 | 1740.6644 | 235.5523
12:00 | 0 | 7502.2 | 1206.6064 | 4591.6722 | 1703.9214 | 226.815
12:30 | 0 | 7438.5 | 1219.1391 | 4539.9889 | 1679.372 | 226.976
13:00 | 0 | 7381.9 | 1195.0322 | 4495.2807 | 1691.5871 | 219.727
13:30 | 0 | 7300.2 | 1181.4871 | 4426.3321 | 1692.3808 | 230.3615
14:00 | 0 | 7329.3 | 1155.7583 | 4445.6454 | 1727.8963 | 238.7253
14:30 | 0 | 7351.2 | 1213.3219 | 4396.7571 | 1741.121 | 248.6675
15:00 | 0 | 7491.7 | 1230.9602 | 4499.1071 | 1761.6327 | 241.4698
15:30 | 0 | 7472.3 | 1215.1497 | 4514.9446 | 1742.2057 | 244.4441
16:00 | 0 | 7454.8 | 1184.219 | 4510.6961 | 1759.8849 | 237.5306
16:30 | 0 | 7289.3 | 1190.9678 | 4354.8904 | 1743.4418 | 238.7248
17:00 | 0 | 7210.2 | 1142.7257 | 4300.1452 | 1767.3291 | 236.8144
17:30 | 0 | 7180.5 | 1148.5244 | 4240.563 | 1791.4126 | 225.659
18:00 | 0 | 7124.2 | 1143.0222 | 4146.4826 | 1834.6952 | 205.4889
18:30 | 0 | 7469.7 | 1228.0045 | 4406.4282 | 1835.2673 | 212.19
19:00 | 0 | 7517.6 | 1259.3487 | 4452.2178 | 1806.0335 | 201.8228
19:30 | 0 | 7493 | 1253.931 | 4424.985 | 1814.084 | 214.5252
20:00 | 0 | 7479.4 | 1244.5352 | 4424.1756 | 1810.6892 | 216.1232
20:30 | 0 | 7444.1 | 1224.2994 | 4415.5167 | 1804.2839 | 234.6543
21:00 | 0 | 7429.9 | 1241.2902 | 4367.7014 | 1820.9084 | 243.5063
21:30 | 0 | 7300.7 | 1200.7495 | 4294.4582 | 1805.4923 | 246.7047
22:00 | 0 | 7285.8 | 1193.0846 | 4303.8252 | 1788.8902 | 248.9961
22:30 | 0 | 7242.4 | 1114.4632 | 4344.3598 | 1783.577 | 247.6776
23:00 | 0 | 6931.1 | 1119.7105 | 4070.0497 | 1741.3398 | 248.3269
23:30 | 0 | 6722.3 | 1077.6186 | 3940.7619 | 1703.9195 | 245.443
00:00 | 0 | 6567.969 | 1072.7714 | 3801.5872 | 1693.6104 | 242.756
MÁXIMO | 0 | 7556.1 | 1259.3487 | 4672.7223 | 1835.2673 | 248.9961
MÍNIMO | 0 | 6098.6 | 918.7413 | 3543.7741 | 1394.9405 | 200.2299
PROMEDIO | 0 | 7003.8056 | 1120.2286 | 4183.6341 | 1699.9429 | 230.5925
ENERGÍA | 0 | 168091.3345 | 26885.4866 | 100407.2182 | 40798.6297 | 5534.219
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 2 de Octubre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 33.1099 | 12.033 |  |  |  |  | 18.672 | 26.0924 | 13.855 | 13.51 | 30.672 |  |  | 51.195 |  | 35.1566 |  | 8.4 |  | 158.7008 |  | 5.7892 |  |  | 14.59 |  |  | 5.1 |  | 8.0806 |  |  | 0 | 1.0695 | 51.0701 | 127.2317 | 29.5506 | 0.81 | 149.2459 |  | 35.3222 | 0.1 |  | 195.2754 | 36.373 |  | 0.31371 |  | 2.4 |  | 71.3908 |  | 20.7 |  |  |  | 8.7551 |  | 5.686 |  | 6.781 | 43.862 |  | 137.4395 |  | 5.8948 | 127.3135 | 13.9339 |  |  | 3.8582 |  |  | 2.9083 | 24.78 | 0.354 | 0.64 | 25.4311 | 454.7618 | 7.7049 | 147.3207 | 17.7582 |  |  | 17.6908 | 4.9601 |  |  | 15.907 | 234.29 |  | 37.431 | 2.1786 | 32.048
01:00 |  |  | 30.8443 | 11.505 |  |  |  |  | 18.3041 | 25.8321 | 13.6551 | 13.27 | 31.166 |  |  | 51.546 |  | 38.42 |  | 8.5 |  | 139.8082 |  | 5.7892 |  |  | 15.35 |  |  | 4 |  | 7.3056 |  |  | 0 | 0.9754 | 51.3648 | 127.1495 | 30.0202 | 0.7 | 158.1215 |  | 35.4025 | 0.1 |  | 195.9318 | 35.3418 |  | 0.23921 |  | 2.1 |  | 72.1488 |  | 20.7 |  |  |  | 8.49 |  | 5.756 |  | 6.891 | 40.47 |  | 136.403 |  | 5.8859 | 127.7043 | 13.8865 |  |  | 3.9635 |  |  | 2.7982 | 24.8247 | 0.3501 | 0.65 | 25.793 | 455.1928 | 7.6625 | 150.2529 | 17.7546 |  |  | 17.1572 | 4.9322 |  |  | 15.9416 | 230.09 |  | 37.597 | 2.161 | 27.955
01:30 |  |  | 35.4466 | 12.156 |  |  |  |  | 18.7081 | 25.7047 | 13.7608 | 13.57 | 31.378 |  |  | 51.38 |  | 33.7572 |  | 8.9 |  | 143.2062 |  | 5.959 |  |  | 15.1 |  |  | 2.4 |  | 8.182 |  |  | 0 | 0.8655 | 50.967 | 127.8901 | 30.1058 | 0.64 | 160.6359 |  | 33.4599 | 1.73 |  | 196.181 | 36.4191 |  | 0.15022 |  | 1.5 |  | 71.792 |  | 20.7 |  |  |  | 8.7563 |  | 5.5648 |  | 6.781 | 40.876 |  | 138.4406 |  | 5.8614 | 129.9853 | 13.3609 |  |  | 4.0073 |  |  | 2.8201 | 24.8437 | 0.3372 | 0.64 | 26.3849 | 451.5348 | 7.4934 | 149.0814 | 17.6032 |  |  | 16.9547 | 4.9646 |  |  | 15.7345 | 230.51 |  | 37.452 | 2.217 | 32.989
02:00 |  |  | 36.3021 | 12.794 |  |  |  |  | 19.2396 | 25.8472 | 13.1559 | 13.61 | 31.568 |  |  | 51.09 |  | 31.0667 |  | 8.6 |  | 111.8627 |  | 5.7694 |  |  | 14.72 |  |  | 3.2 |  | 8.0627 |  |  | 0 | 0.81 | 50.2351 | 125.7441 | 30.7961 | 0.44 | 161.558 |  | 32.8691 | 3.35 |  | 196.393 | 36.6929 |  | 0.2334 |  | 1.6 |  | 71.8372 |  | 20.7 |  |  |  | 9.6288 |  | 5.3711 |  | 6.789 | 41.239 |  | 134.6409 |  | 5.7165 | 129.535 | 13.6364 |  |  | 3.7307 |  |  | 2.8909 | 24.8619 | 0.3315 | 0.63 | 27.2255 | 433.5343 | 7.2987 | 143.9218 | 17.7737 |  |  | 17.3442 | 4.7846 |  |  | 16.025 | 216.89 |  | 37.353 | 2.0393 | 32.426
02:30 |  |  | 37.381 | 12.837 |  |  |  |  | 19.0043 | 25.4862 | 13.6051 | 13.49 | 31.462 |  |  | 50.849 |  | 52.9574 |  | 8.4 |  | 106.9544 |  | 4.8556 |  |  | 14.4 |  |  | 4.7 |  | 3.9989 |  |  | 0 | 0.7968 | 50.5082 | 126.0328 | 30.1619 | 0.41 | 159.9975 |  | 35.339 | 2.72 |  | 196.2087 | 36.5174 |  | 3.1398 |  | 1.7 |  | 71.9181 |  | 20.7 |  |  |  | 9.3165 |  | 5.4705 |  | 6.987 | 41.458 |  | 136.1202 |  | 5.8515 | 129.7303 | 13.2783 |  |  | 3.872 |  |  | 2.8014 | 24.8445 | 0.3159 | 0.61 | 27.3575 | 446.0847 | 7.7685 | 152.0672 | 17.7225 |  |  | 16.6577 | 4.4942 |  |  | 16.2554 | 217.67 |  | 37.574 | 1.9992 | 32.939
03:00 |  |  | 39.4783 | 12.288 |  |  |  |  | 19.6979 | 25.3898 | 13.8398 | 13.24 | 31.188 |  |  | 51.328 |  | 51.9878 |  | 8 |  | 162.4624 |  | 3.8491 |  |  | 13.89 |  |  | 4.4 |  | 4.4887 |  |  | 0 | 0.7654 | 50.4434 | 126.9986 | 29.2472 | 0.67 | 159.637 |  | 37.0005 | 3.07 |  | 195.7149 | 37.5017 |  | 0.19894 |  | 2.4 |  | 71.9944 |  | 20.7 |  |  |  | 9.3745 |  | 5.376 |  | 7.123 | 42.955 |  | 133.3279 |  | 5.844 | 128.8201 | 13.6492 |  |  | 3.9659 |  |  | 2.8466 | 24.8517 | 0.306 | 0.63 | 26.0842 | 450.2508 | 7.5479 | 153.3509 | 17.2649 |  |  | 16.6478 | 4.4731 |  |  | 16.0687 | 231.09 |  | 39.023 | 2.1065 | 32.739
03:30 |  |  | 39.7207 | 12.566 |  |  |  |  | 19.4515 | 25.6703 | 14.7079 | 13.75 | 30.964 |  |  | 50.988 |  | 54.0231 |  | 8 |  | 153.2614 |  | 4.8224 |  |  | 14.42 |  |  | 3.8 |  | 3.6806 |  |  | 0 | 0.7417 | 50.919 | 126.4048 | 30.3298 | 0.48 | 160.0048 |  | 37.9104 | 3.09 |  | 195.5497 | 36.1676 |  | 0.18018 |  | 2.4 |  | 71.4501 |  | 20.7 |  |  |  | 9.6262 |  | 5.4397 |  | 6.981 | 48.368 |  | 132.363 |  | 5.9758 | 129.597 | 10.7019 |  |  | 4.0274 |  |  | 2.8845 | 24.8635 | 0.2953 | 0.62 | 26.0939 | 452.5498 | 7.5755 | 148.5062 | 17.781 |  |  | 16.6751 | 4.5267 |  |  | 16.2376 | 223.17 |  | 39.482 | 2.2902 | 32.53
04:00 |  |  | 39.9236 | 12.717 |  |  |  |  | 18.826 | 25.1501 | 15.014 | 13.93 | 31.064 |  |  | 51.539 |  | 47.2742 |  | 9 |  | 57.0547 |  | 5.6474 |  |  | 14.47 |  |  | 1.6 |  | 7.9141 |  |  | 0 | 0.7388 | 51.9904 | 124.4014 | 30.1986 | 0.18 | 159.6056 |  | 37.6133 | 3.16 |  | 195.5014 | 37.4987 |  | 0.23181 |  | 2.4 |  | 71.6475 |  | 20.7 |  |  |  | 10.2615 |  | 5.4761 |  | 6.871 | 48.535 |  | 132.3448 |  | 5.8827 | 129.0917 | 9.6506 |  |  | 3.8866 |  |  | 3.0014 | 24.8714 | 0.2979 | 0.63 | 26.1993 | 455.471 | 7.4283 | 149.9928 | 17.6566 |  |  | 16.8841 | 4.6102 |  |  | 16.7435 | 227.38 |  | 39.679 | 2.18 | 32.628
04:30 |  |  | 40.06 | 11.919 |  |  |  |  | 18.0725 | 25.5681 | 14.89 | 13.61 | 30.948 |  |  | 51.002 |  | 48.8138 |  | 9.2 |  | 147.6006 |  | 5.6079 |  |  | 13.4 |  |  | 2.2 |  | 7.8259 |  |  | 0 | 0.7177 | 49.9935 | 124.7488 | 29.1406 | 1.65 | 159.6617 |  | 37.7678 | 3.21 |  | 194.6683 | 37.0224 |  | 0.27985 |  | 2.4 |  | 71.0652 |  | 20.7 |  |  |  | 11.3393 |  | 5.5193 |  | 6.925 | 48.494 |  | 134.8653 |  | 5.7451 | 130.0984 | 11.8093 |  |  | 3.9037 |  |  | 3.1032 | 24.8772 | 0.2978 | 0.66 | 24.7506 | 453.7276 | 7.414 | 149.1321 | 17.7228 |  |  | 15.9649 | 4.8339 |  |  | 16.931 | 231.7 |  | 40.374 | 2.2443 | 33.018
05:00 |  |  | 38.3567 | 11.88 |  |  |  |  | 19.0051 | 26.1258 | 15.5288 | 13.46 | 31.034 |  |  | 50.709 |  | 51.5022 |  | 9.3 |  | 122.5653 |  | 5.698 |  |  | 13.74 |  |  | 2.2 |  | 1.5576 |  |  | 0 | 0.7202 | 51.4103 | 127.7908 | 29.0464 | 2.1 | 158.5475 |  | 36.4372 | 3.15 |  | 195.2335 | 35.634 |  | 0.17444 |  | 2.4 |  | 71.8113 |  | 20.7 |  |  |  | 11.3338 |  | 5.5627 |  | 6.789 | 47.676 |  | 133.3068 |  | 5.8871 | 132.6361 | 12.0751 |  |  | 4.3754 |  |  | 3.1001 | 24.874 | 0.2909 | 0.63 | 24.4173 | 455.8818 | 7.2871 | 150.5025 | 17.5999 |  |  | 15.9303 | 4.9821 |  |  | 16.046 | 233.37 |  | 40.724 | 2.0101 | 33.238
05:30 |  |  | 35.4946 | 10.709 |  |  |  |  | 18.6049 | 26.5059 | 15.4248 | 13.46 | 31.096 |  |  | 50.679 |  | 56.1285 |  | 9.3 |  | 93.7595 |  | 5.6846 |  |  | 13.79 |  |  | 2.2 |  | 3.0151 |  |  | 0 | 0.7351 | 50.6494 | 126.6732 | 27.9366 | 1.93 | 159.6033 |  | 34.901 | 3.11 |  | 194.1641 | 35.0284 |  | 0.20949 |  | 2.4 |  | 71.4624 |  | 20.7 |  |  |  | 11.149 |  | 5.4416 |  | 6.781 | 48.557 |  | 135.8562 |  | 5.4806 | 127.4232 | 11.8875 |  |  | 3.8589 |  |  | 3.0715 | 24.8563 | 0.2812 | 0.68 | 24.3609 | 454.6175 | 6.9368 | 146.8382 | 17.763 |  |  | 15.7466 | 4.9469 |  |  | 15.4048 | 232.72 |  | 40.908 | 1.8903 | 33.121
06:00 |  |  | 33.5429 | 10.147 |  |  |  |  | 18.5746 | 27.0058 | 15.6677 | 13.79 | 31.258 |  |  | 50.874 |  | 53.5402 |  | 9.8 |  | 114.5036 |  | 6.2094 |  |  | 14.53 |  |  | 2.1 |  | 1.5352 |  |  | 0 | 0.7427 | 25.8661 | 128.5894 | 25.1004 | 1.54 | 156.558 |  | 34.8211 | 3.1 |  | 194.7042 | 34.8837 |  | 0.34335 |  | 2.4 |  | 70.3409 |  | 20.7 |  |  |  | 11.3961 |  | 5.4645 |  | 6.891 | 47.013 |  | 121.7474 |  | 5.4312 | 129.4138 | 11.4907 |  |  | 3.6509 |  |  | 2.8994 | 24.8685 | 0.2723 | 0.62 | 24.3662 | 304.9725 | 6.4517 | 151.5224 | 17.6176 |  |  | 15.8579 | 4.7427 |  |  | 13.8804 | 222.48 |  | 40.981 | 2.0413 | 32.439
06:30 |  |  | 34.4786 | 9.565 |  |  |  |  | 18.9184 | 27.2592 | 14.772 | 13.95 | 30.48 |  |  | 50.637 |  | 51.1872 |  | 9.9 |  | 142.6718 |  | 6.5928 |  |  | 14.95 |  |  | 4 |  | 3.385 |  |  | 0 | 0.9049 | 25.1885 | 124.2429 | 23.8306 | 0.55 | 155.7691 |  | 34.4583 | 3.12 |  | 193.6807 | 33.6568 |  | 0.21368 |  | 1.7 |  | 70.2021 |  | 20.7 |  |  |  | 11.468 |  | 5.3616 |  | 6.781 | 44.098 |  | 120.5809 |  | 5.321 | 125.3772 | 10.7342 |  |  | 3.6076 |  |  | 2.8668 | 24.8302 | 0.2977 | 0.66 | 22.987 | 364.3519 | 6.1625 | 144.0917 | 17.3969 |  |  | 15.2314 | 4.4064 |  |  | 12.5667 | 228.9 |  | 39.966 | 2.0287 | 25.86
07:00 |  |  | 33.198 | 9.196 |  |  |  |  | 18.4858 | 27.4751 | 12.0398 | 13.64 | 29.248 |  |  | 49.942 |  | 44.4416 |  | 9.7 |  | 140.6266 |  | 6.2563 |  |  | 14.88 |  |  | 4.9 |  | 2.502 |  |  | 0 | 0.988 | 39.2074 | 123.2056 | 23.7481 | 0.91 | 156.2297 |  | 32.4474 | 3.14 |  | 192.728 | 32.9647 |  | 0.17148 |  | 1.6 |  | 70.8039 |  | 20.3 |  |  |  | 11.3091 |  | 5.2656 |  | 6.789 | 43.456 |  | 128.5084 |  | 5.3212 | 121.2712 | 10.817 |  |  | 3.8025 |  |  | 2.759 | 24.8105 | 0.3046 | 0.69 | 21.7222 | 437.7976 | 6.1989 | 132.8536 | 16.8522 |  |  | 15.217 | 4.3868 |  |  | 12.8087 | 225.37 |  | 39.827 | 1.7779 | 20.513
07:30 |  |  | 32.6512 | 10.614 |  |  |  |  | 17.9164 | 27.5032 | 11.2789 | 13.44 | 29.446 |  |  | 49.862 |  | 43.3778 |  | 9.2 |  | 117.2032 |  | 6.3555 |  |  | 14.13 |  |  | 1.6 |  | 3.5569 |  |  | 0 | 1.1204 | 43.286 | 126.3503 | 24.6423 | 0.73 | 157.5487 |  | 33.0323 | 3.16 |  | 192.7714 | 33.1186 |  | 0.21479 |  | 1.6 |  | 70.7456 |  | 20.3 |  |  |  | 11.0483 |  | 5.069 |  | 6.987 | 43.481 |  | 135.7814 |  | 5.5105 | 124.89 | 10.38 |  |  | 3.7307 |  |  | 2.7219 | 24.8574 | 0.3511 | 0.65 | 22.8411 | 452.9007 | 6.2629 | 148.1083 | 16.8971 |  |  | 14.5495 | 4.4122 |  |  | 12.9458 | 218.97 |  | 39.668 | 1.6936 | 14.024
08:00 |  |  | 29.6591 | 10.811 |  |  |  |  | 18.3636 | 26.8305 | 10.7071 | 13.52 | 29.876 |  |  | 49.912 |  | 44.0252 |  | 8.9 |  | 110.8006 |  | 6.8036 |  |  | 13.77 |  |  | 2 |  | 3.0285 |  |  | 0 | 1.2759 | 45.7921 | 127.4813 | 27.393 | 0.73 | 162.2936 |  | 33.8662 | 3.21 |  | 190.7036 | 33.2822 |  | 0.28068 |  | 2.3 |  | 70.2082 |  | 20.3 |  |  |  | 11.1584 |  | 5.0547 |  | 7.123 | 43.906 |  | 135.787 |  | 5.43 | 127.9005 | 11.0584 |  |  | 4.0073 |  |  | 2.5117 | 24.8466 | 0.3775 | 0.65 | 23.0878 | 454.8741 | 6.3151 | 147.4006 | 17.0114 |  |  | 13.939 | 4.3743 |  |  | 13.0548 | 219.14 |  | 39.668 | 1.7057 | 8.175
08:30 |  |  | 29.6415 | 12.199 |  |  |  |  | 19.0504 | 27.532 | 10.6796 | 13.37 | 29.714 |  |  | 49.888 |  | 54.7516 |  | 8.9 |  | 123.3393 |  | 7.2713 |  |  | 14.18 |  |  | 3 |  | 2.7999 |  |  | 0 | 1.7982 | 49.1921 | 128.5587 | 27.633 | 0.72 | 158.8323 |  | 34.38 | 3.17 |  | 193.4332 | 33.5956 |  | 0.18206 |  | 2.4 |  | 64.6447 |  | 20.3 |  |  |  | 10.9496 |  | 5.0084 |  | 6.981 | 49.02 |  | 136.1137 |  | 5.6603 | 120.1181 | 8.9948 |  |  | 3.7307 |  |  | 2.5946 | 24.8562 | 0.4351 | 0.66 | 23.14 | 448.8801 | 6.2148 | 146.0211 | 17.4468 |  |  | 14.1469 | 4.373 |  |  | 13.0288 | 220.57 |  | 40.627 | 1.7877 | 5.503
09:00 |  |  | 30.0702 | 12.273 |  |  |  |  | 19.6956 | 26.9754 | 10.8521 | 13.33 | 29.606 |  |  | 49.986 |  | 55.6376 |  | 8.8 |  | 160.3775 |  | 7.3986 |  |  | 14.04 |  |  | 5.6 |  | 3.6051 |  |  | 0 | 2.0062 | 51.0049 | 127.1054 | 27.5912 | 0.63 | 163.749 |  | 34.8073 | 3.12 |  | 193.8384 | 33.4862 |  | 0.22871 |  | 2.4 |  | 60.7483 |  | 20.3 |  |  |  | 10.9918 |  | 5.0226 |  | 6.871 | 50.206 |  | 142.0455 |  | 5.5126 | 111.7557 | 10.3858 |  |  | 3.872 |  |  | 3.773 | 24.8162 | 0.5275 | 0.62 | 24.0109 | 450.7043 | 6.3082 | 151.7554 | 17.4465 |  |  | 13.3059 | 4.4489 |  |  | 12.8222 | 223.96 |  | 40.679 | 1.8969 | 5.439
09:30 |  |  | 29.9871 | 11.649 |  |  |  |  | 19.7716 | 26.6497 | 10.6765 | 12.8 | 30.382 |  |  | 49.918 |  | 53.0849 |  | 9 |  | 147.4793 |  | 7.4917 |  |  | 13.55 |  |  | 5.6 |  | 3.5236 |  |  | 0 | 2.0923 | 51.0436 | 128.3436 | 28.4951 | 0.44 | 164.5307 |  | 33.273 | 3.25 |  | 194.0561 | 33.9119 |  | 0.22904 |  | 2.4 |  | 61.6135 |  | 20.3 |  |  |  | 10.6339 |  | 5.2581 |  | 6.925 | 46.207 |  | 141.0665 |  | 5.4158 | 111.0892 | 10.0755 |  |  | 3.9659 |  |  | 3.93 | 24.8429 | 0.6229 | 0.65 | 25.4287 | 449.3128 | 6.15 | 150.8393 | 17.6646 |  |  | 13.4832 | 4.4335 |  |  | 14.7388 | 222.74 |  | 40.662 | 1.6887 | 5.034
10:00 |  |  | 30.3221 | 12.167 |  |  |  |  | 19.7438 | 27.4986 | 10.3621 | 12.36 | 29.832 |  |  | 49.449 |  | 43.265 |  | 9.1 |  | 137.6445 |  | 7.8121 |  |  | 14.15 |  |  | 2 |  | 2.5257 |  |  | 0 | 2.2476 | 50.0116 | 129.6958 | 29.1068 | 0.24 | 166.5265 |  | 34.4799 | 2.85 |  | 192.0487 | 33.8819 |  | 0.22677 |  | 2.3 |  | 62.4844 |  | 20.3 |  |  |  | 10.6029 |  | 5.1448 |  | 6.789 | 42.677 |  | 140.0376 |  | 5.6507 | 104.9829 | 9.2302 |  |  | 4.0274 |  |  | 4.4366 | 24.8149 | 0.8085 | 0.6 | 26.3379 | 440.9614 | 6.6941 | 152.8304 | 17.5316 |  |  | 14.1977 | 4.4576 |  |  | 13.9271 | 219.74 |  | 41.357 | 1.4263 | 6.115
10:30 |  |  | 30.5997 | 11.655 |  |  |  |  | 16.9166 | 27.4215 | 10.1068 | 11.14 | 29.506 |  |  | 49.687 |  | 41.651 |  | 8.9 |  | 109.287 |  | 7.5856 |  |  | 14.62 |  |  | 2 |  | 1.4938 |  |  | 0 | 2.7422 | 50.9791 | 129.7325 | 28.6721 | 0.58 | 167.598 |  | 36.2861 | 2.73 |  | 193.7406 | 35.7428 |  | 0.25138 |  | 2.4 |  | 62.2238 |  | 20.3 |  |  |  | 10.7021 |  | 5.2231 |  | 6.781 | 46.693 |  | 139.2967 |  | 5.943 | 111.3705 | 10.0775 |  |  | 3.7307 |  |  | 4.7208 | 24.8567 | 1.1075 | 0.64 | 27.6889 | 442.1701 | 6.6182 | 150.5893 | 16.934 |  |  | 14.3362 | 4.4364 |  |  | 14.627 | 214.48 |  | 40.722 | 1.558 | 1.663
11:00 |  |  | 30.5818 | 13 |  |  |  |  | 18.9617 | 27.2361 | 10.188 | 11.77 | 29.886 |  |  | 49.748 |  | 53.724 |  | 8.6 |  | 107.0324 |  | 6.7149 |  |  | 14.46 |  |  | 2.4 |  | 3.316 |  |  | 0 | 3.1713 | 50.2999 | 129.2399 | 27.9426 | 1 | 122.0363 |  | 35.8379 | 3.06 |  | 193.7042 | 35.5181 |  | 0.29918 |  | 1.9 |  | 62.52 |  | 20.3 |  |  |  | 10.6807 |  | 5.0839 |  | 6.891 | 44.721 |  | 131.9035 |  | 5.7431 | 123.1865 | 9.8986 |  |  | 3.872 |  |  | 4.1313 | 24.8597 | 1.2329 | 0.56 | 27.2797 | 442.1048 | 6.7518 | 152.883 | 17.0405 |  |  | 14.5077 | 4.4711 |  |  | 15.0798 | 219.02 |  | 41.112 | 1.7916 | 0.102
11:30 |  |  | 30.6351 | 12.221 |  |  |  |  | 18.8734 | 27.1433 | 10.1792 | 11.63 | 29.802 |  |  | 49.876 |  | 54.4946 |  | 8.4 |  | 137.0512 |  | 6.6673 |  |  | 14.78 |  |  | 3.2 |  | 2.8996 |  |  | 0 | 3.3917 | 48.2581 | 128.2199 | 28.3345 | 0.9 | 100.3464 |  | 36.4228 | 3.04 |  | 145.6111 | 33.746 |  | 0.27264 |  | 1.7 |  | 63.2856 |  | 20.3 |  |  |  | 10.4569 |  | 5.1548 |  | 6.781 | 45.924 |  | 137.114 |  | 5.7668 | 125.6564 | 9.9111 |  |  | 3.9659 |  |  | 3.86 | 24.899 | 1.3054 | 0.57 | 26.8108 | 428.178 | 6.873 | 149.7097 | 16.6345 |  |  | 14.6344 | 4.4496 |  |  | 15.1336 | 222.08 |  | 41.263 | 1.9731 | 0.1
12:00 |  |  | 30.6027 | 11.346 |  |  |  |  | 19.1197 | 27.2326 | 10.5283 | 12.55 | 29.776 |  |  | 49.777 |  | 46.9921 |  | 8.6 |  | 148.2843 |  | 6.6314 |  |  | 15.21 |  |  | 5.4 |  | 3.3717 |  |  | 0 | 3.5187 | 50.6328 | 126.8619 | 26.3647 | 0.73 | 90.4659 |  | 36.4354 | 3 |  | 146.4632 | 33.0637 |  | 0.24659 |  | 1.7 |  | 63.333 |  | 20.3 |  |  |  | 10.6114 |  | 5.315 |  | 6.789 | 48.043 |  | 133.1937 |  | 5.6495 | 124.2111 | 9.8181 |  |  | 3.9659 |  |  | 3.544 | 24.9093 | 1.3383 | 0.67 | 26.0806 | 426.1364 | 6.9562 | 154.2555 | 16.4633 |  |  | 13.8438 | 4.459 |  |  | 14.8333 | 225.36 |  | 40.117 | 1.9444 | 0.101
12:30 |  |  | 29.9428 | 10.602 |  |  |  |  | 19.8746 | 26.7471 | 10.9466 | 12.79 | 29.59 |  |  | 49.613 |  | 48.7562 |  | 8.6 |  | 148.2951 |  | 6.8607 |  |  | 15.58 |  |  | 5.4 |  | 1.6146 |  |  | 0 | 3.5656 | 49.5914 | 127.5661 | 25.7788 | 0.78 | 76.4332 |  | 35.8864 | 3.12 |  | 146.0728 | 32.1366 |  | 0.23568 |  | 1.7 |  | 63.3122 |  | 20.3 |  |  |  | 10.6401 |  | 5.2362 |  | 6.987 | 47.741 |  | 132.4913 |  | 5.5579 | 126.4417 | 9.879 |  |  | 3.872 |  |  | 3.5351 | 23.9952 | 1.3696 | 0.63 | 24.8581 | 420.0346 | 6.9576 | 148.9445 | 16.7879 |  |  | 12.5078 | 4.5546 |  |  | 14.9874 | 226.45 |  | 39.772 | 1.7328 | 0.102
13:00 |  |  | 29.2678 | 10.701 |  |  |  |  | 20.0094 | 26.0565 | 13.143 | 13.08 | 29.544 |  |  | 49.791 |  | 39.5006 |  | 8.6 |  | 138.3841 |  | 7.225 |  |  | 15.68 |  |  | 4.8 |  | 3.2182 |  |  | 0 | 3.5637 | 48.6104 | 116.3125 | 25.8705 | 0.64 | 77.5708 |  | 35.1017 | 3.14 |  | 143.998 | 34.0633 |  | 0.20053 |  | 1.9 |  | 63.3714 |  | 20.3 |  |  |  | 10.6087 |  | 5.2966 |  | 7.123 | 47.398 |  | 135.3715 |  | 5.4829 | 125.5615 | 10.9566 |  |  | 4.0073 |  |  | 3.511 | 24.7586 | 1.3693 | 0.66 | 23.4921 | 441.8055 | 7.0828 | 150.3981 | 17.323 |  |  | 12.3497 | 4.5412 |  |  | 15.0851 | 237.41 |  | 38.738 | 1.8242 | 0.101
13:30 |  |  | 29.4142 | 10.775 |  |  |  |  | 19.5786 | 26.6904 | 14.1665 | 13.24 | 30.028 |  |  | 49.526 |  | 44.1774 |  | 8.6 |  | 107.1663 |  | 8.0347 |  |  | 15.8 |  |  | 3.8 |  | 2.9811 |  |  | 0 | 3.5958 | 47.7362 | 113.0366 | 26.7914 | 0.45 | 76.4685 |  | 35.6324 | 3.05 |  | 141.7221 | 34.2097 |  | 0.29561 |  | 2.5 |  | 63.2963 |  | 20.3 |  |  |  | 10.5484 |  | 5.4672 |  | 6.981 | 46.438 |  | 137.4147 |  | 5.5104 | 123.7922 | 12.4187 |  |  | 3.7307 |  |  | 3.5351 | 24.821 | 1.3797 | 0.64 | 24.7513 | 431.423 | 7.0146 | 150.1457 | 17.2477 |  |  | 12.3895 | 4.7241 |  |  | 15.5251 | 230.8 |  | 37.834 | 2.0001 | 0.1
14:00 |  |  | 30.4126 | 11.595 |  |  |  |  | 19.4661 | 26.8999 | 14.4165 | 13.23 | 30.214 |  |  | 50.101 |  | 51.9166 |  | 8.6 |  | 114.5297 |  | 7.9427 |  |  | 15.15 |  |  | 3.4 |  | 2.8863 |  |  | 0 | 3.6758 | 48.1859 | 121.7051 | 27.8222 | 0.73 | 75.6705 |  | 36.8178 | 3.18 |  | 115.7968 | 35.1089 |  | 0.28364 |  | 2.4 |  | 63.5696 |  | 20.3 |  |  |  | 10.349 |  | 5.4895 |  | 6.871 | 47.756 |  | 140.9404 |  | 5.7862 | 121.9217 | 12.0223 |  |  | 3.872 |  |  | 3.3444 | 24.7688 | 1.3946 | 0.7 | 25.1391 | 430.6719 | 7.0906 | 148.9669 | 16.9913 |  |  | 13.2621 | 4.7944 |  |  | 15.5921 | 245.35 |  | 40.609 | 2.0928 | 0.168
14:30 |  |  | 30.6629 | 12.239 |  |  |  |  | 19.8652 | 26.6435 | 14.9029 | 13.24 | 29.372 |  |  | 49.843 |  | 48.839 |  | 8.2 |  | 136.5903 |  | 7.8479 |  |  | 14.43 |  |  | 4 |  | 1.5219 |  |  | 0 | 3.7021 | 50.3645 | 125.7703 | 27.9938 | 0.86 | 75.6832 |  | 37.2238 | 3.18 |  | 111.2351 | 35.2383 |  | 0.34974 |  | 2.4 |  | 63.3912 |  | 20.3 |  |  |  | 10.478 |  | 5.4408 |  | 6.925 | 47.482 |  | 139.218 |  | 5.7985 | 128.7464 | 12.6346 |  |  | 3.9659 |  |  | 3.2881 | 24.8663 | 1.4075 | 0.66 | 25.0587 | 439.4189 | 7.3056 | 144.2222 | 17.3217 |  |  | 13.3372 | 4.876 |  |  | 15.9993 | 246.51 |  | 40.123 | 1.954 | 0.436
15:00 |  |  | 28.9376 | 12.895 |  |  |  |  | 19.8884 | 26.775 | 14.8721 | 11.68 | 30.502 |  |  | 49.829 |  | 53.1885 |  | 8 |  | 136.8558 |  | 7.7647 |  |  | 13.91 |  |  | 3.5 |  | 1.522 |  |  | 0 | 3.5442 | 50.426 | 127.5757 | 28.1604 | 0.97 | 76.7641 |  | 37.7126 | 3.16 |  | 109.7649 | 35.5059 |  | 0.42289 |  | 1.7 |  | 63.4231 |  | 20.2 |  |  |  | 10.9216 |  | 5.531 |  | 6.789 | 44.715 |  | 141.552 |  | 6.0552 | 128.8107 | 13.2003 |  |  | 4.0274 |  |  | 3.1743 | 24.8996 | 1.3916 | 0.68 | 26.6309 | 426.1783 | 7.7495 | 141.7202 | 17.2113 |  |  | 12.9851 | 4.8586 |  |  | 16.3968 | 248.59 |  | 39.102 | 1.802 | 0.9
15:30 |  |  | 28.5862 | 12.397 |  |  |  |  | 19.4112 | 26.9961 | 15.2541 | 12.94 | 30.752 |  |  | 50.331 |  | 43.7208 |  | 7.8 |  | 148.8183 |  | 7.6985 |  |  | 12.96 |  |  | 3.9 |  | 1.198 |  |  | 0 | 3.5732 | 50.0237 | 124.9398 | 27.1167 | 0.6 | 74.9272 |  | 38.3757 | 3.2 |  | 112.2424 | 34.6782 |  | 0.21976 |  | 1.7 |  | 63.4926 |  | 20.2 |  |  |  | 10.4845 |  | 5.7006 |  | 6.781 | 44.242 |  | 142.877 |  | 6.1135 | 126.8798 | 13.093 |  |  | 3.8866 |  |  | 3.3125 | 24.9411 | 1.3865 | 0.66 | 26.6966 | 421.7657 | 7.7724 | 149.5558 | 17.5483 |  |  | 11.7108 | 4.7055 |  |  | 16.3297 | 249.33 |  | 39.804 | 1.9004 | 2.214
16:00 |  |  | 19.0603 | 12.103 |  |  |  |  | 19.6486 | 27.1848 | 14.8383 | 12.99 | 30.408 |  |  | 49.966 |  | 47.235 |  | 7.6 |  | 122.2836 |  | 7.7942 |  |  | 11.89 |  |  | 2.8 |  | 1.2335 |  |  | 0 | 3.675 | 50.0963 | 125.7618 | 27.6077 | 0.23 | 77.6983 |  | 38.2707 | 3.26 |  | 112.5352 | 35.7311 |  | 0.29835 |  | 1.7 |  | 63.0665 |  | 20.2 |  |  |  | 10.3829 |  | 5.5813 |  | 6.891 | 46.559 |  | 139.7389 |  | 6 | 128.9995 | 12.9901 |  |  | 3.9037 |  |  | 3.2475 | 24.9647 | 1.3693 | 0.59 | 26.9612 | 418.0514 | 7.5902 | 150.0021 | 16.9811 |  |  | 11.612 | 4.964 |  |  | 16.3946 | 251.34 |  | 40.288 | 2.0737 | 6.496
16:30 |  |  | 18.6349 | 11.684 |  |  |  |  | 19.4037 | 27.1906 | 14.1303 | 12.77 | 30.806 |  |  | 49.901 |  | 45.4831 |  | 7.7 |  | 60.1163 |  | 7.9375 |  |  | 11.7 |  |  | 1.3 |  | 1.2486 |  |  | 0 | 3.5475 | 48.1858 | 127.207 | 27.2348 | 0.37 | 75.0726 |  | 37.7746 | 3.21 |  | 112.5907 | 35.573 |  | 0.29563 |  | 2.4 |  | 65.0591 |  | 20.2 |  |  |  | 10.469 |  | 5.4769 |  | 6.781 | 45.429 |  | 139.6004 |  | 5.9798 | 126.1968 | 12.5525 |  |  | 4.3754 |  |  | 3.3548 | 24.9518 | 1.3638 | 0.67 | 24.9816 | 416.2478 | 7.6941 | 148.0473 | 16.9741 |  |  | 13.1095 | 4.7412 |  |  | 16.6743 | 253.54 |  | 40.461 | 2.1175 | 11.907
17:00 |  |  | 18.856 | 11.636 |  |  |  |  | 19.2656 | 27.3021 | 13.973 | 13.03 | 30.364 |  |  | 50.135 |  | 49.6684 |  | 7.7 |  | 43.8576 |  | 8.3206 |  |  | 12.48 |  |  | 1.2 |  | 1.1853 |  |  | 0 | 3.5588 | 50.5101 | 124.0972 | 27.1723 | 0.4 | 78.7633 |  | 36.9455 | 3.2 |  | 112.5598 | 35.4418 |  | 0.27665 |  | 2.3 |  | 65.465 |  | 20.2 |  |  |  | 10.8009 |  | 5.4789 |  | 6.789 | 40.976 |  | 139.848 |  | 5.8867 | 128.9857 | 13.5632 |  |  | 3.8589 |  |  | 3.7009 | 24.9004 | 1.3759 | 0.63 | 24.4008 | 433.7002 | 7.8595 | 149.2444 | 17.4248 |  |  | 12.0927 | 4.7387 |  |  | 15.9104 | 252.34 |  | 40.579 | 1.9583 | 17.759
17:30 |  |  | 19.3518 | 10.581 |  |  |  |  | 19.8223 | 27.4003 | 15.0705 | 12.81 | 30.26 |  |  | 49.636 |  | 58.0445 |  | 7.6 |  | 37.9543 |  | 8.101 |  |  | 12.89 |  |  | 1.1 |  | 1.2444 |  |  | 0 | 3.5023 | 50.0571 | 126.0284 | 26.4838 | 0.41 | 80.5317 |  | 36.6489 | 3.25 |  | 112.7133 | 34.0183 |  | 0.23825 |  | 2.4 |  | 67.5369 |  | 20.2 |  |  |  | 10.6143 |  | 5.4606 |  | 6.987 | 38.99 |  | 137.5877 |  | 5.6883 | 129.1506 | 13.2258 |  |  | 3.6509 |  |  | 3.7297 | 25.0007 | 1.3747 | 0.6 | 24.42 | 434.6955 | 7.9216 | 152.5875 | 17.9561 |  |  | 12.2941 | 4.6776 |  |  | 15.2834 | 248.3 |  | 41.086 | 1.8236 | 21.421
18:00 |  |  | 17.8749 | 10.293 |  |  |  |  | 19.7544 | 27.2033 | 15.1705 | 13.37 | 30.392 |  |  | 49.922 |  | 21.8652 |  | 8.6 |  | 42.4243 |  | 7.7233 |  |  | 14.07 |  |  | 1.1 |  | 1.1379 |  |  | 0 | 3.5409 | 49.597 | 126.7554 | 27.4068 | 0.46 | 78.7289 |  | 35.6977 | 0.1 |  | 91.5914 | 32.6219 |  | 0.22958 |  | 2.3 |  | 58.3131 |  | 20.2 |  |  |  | 10.62 |  | 5.26 |  | 7.123 | 14.557 |  | 139.2035 |  | 5.4409 | 130.3438 | 14.0341 |  |  | 3.6076 |  |  | 3.9125 | 5.3801 | 1.3952 | 0.62 | 23.278 | 441.6846 | 8.6799 | 152.0888 | 17.4065 |  |  | 11.6979 | 4.4738 |  |  | 14.5133 | 244.41 |  | 41.03 | 2.0007 | 19.126
18:30 |  |  | 14.5497 | 10.246 |  |  |  |  | 16.7645 | 28.5923 | 14.9377 | 13.51 | 30.848 |  |  | 50.625 |  | 20.4888 |  | 8.7 |  | 30.0816 |  | 7.4243 |  |  | 14.49 |  |  | 1 |  | 1.1629 |  |  | 0 | 3.5795 | 48.5545 | 120.1655 | 24.4578 | 0.11 | 77.7401 |  | 35.4308 | 0.1 |  | 70.2436 | 32.4818 |  | 0.28918 |  | 1.7 |  | 44.9425 |  | 20.2 |  |  |  | 10.9712 |  | 5.5384 |  | 6.981 | 4.71 |  | 143.3596 |  | 5.5508 | 128.7002 | 13.9762 |  |  | 3.8025 |  |  | 2.9782 | 3.0007 | 1.3947 | 0.68 | 22.6543 | 433.1366 | 9.4201 | 145.7555 | 17.5792 |  |  | 10.3751 | 4.0656 |  |  | 13.9057 | 248.63 |  | 38.128 | 2.1552 | 16.735
19:00 |  |  | 14.4442 | 9.713 |  |  |  |  | 16.1196 | 28.3998 | 14.4503 | 13.14 | 31.26 |  |  | 50.889 |  | 12.4746 |  | 8.8 |  | 28.6285 |  | 6.8053 |  |  | 14.42 |  |  | 0.9 |  | 1.14 |  |  | 0 | 3.5541 | 42.7838 | 119.0195 | 23.7608 | 0.35 | 75.3424 |  | 33.1407 | 0.1 |  | 71.4493 | 32.6299 |  | 0.28188 |  | 1.7 |  | 39.1602 |  | 20.2 |  |  |  | 10.8606 |  | 5.5956 |  | 6.871 | 4.164 |  | 142.4506 |  | 5.0552 | 124.1021 | 13.3641 |  |  | 3.7407 |  |  | 2.9374 | 3.0341 | 1.3831 | 0.7 | 22.7569 | 425.7378 | 9.6289 | 148.3034 | 16.9061 |  |  | 11.4161 | 4.192 |  |  | 12.7598 | 244.79 |  | 26.99 | 2.2793 | 16.072
19:30 |  |  | 13.8301 | 10.394 |  |  |  |  | 16.2632 | 29.807 | 14.249 | 12.85 | 31.66 |  |  | 50.481 |  | 12.1159 |  | 8.7 |  | 29.6098 |  | 7.2559 |  |  | 15.18 |  |  | 0.8 |  | 1.1494 |  |  | 0 | 3.5273 | 46.7938 | 123.2233 | 25.3927 | 0.46 | 76.0525 |  | 33.8609 | 0.1 |  | 71.6586 | 32.3597 |  | 0.22602 |  | 1.7 |  | 32.129 |  | 20.2 |  |  |  | 10.9464 |  | 5.5986 |  | 6.925 | 4.431 |  | 140.3271 |  | 5.1622 | 126.4729 | 13.2505 |  |  | 3.74 |  |  | 2.9643 | 3.0297 | 1.3726 | 0.68 | 23.2084 | 428.6675 | 10.2375 | 143.2599 | 17.0999 |  |  | 11.4953 | 4.2118 |  |  | 13.5786 | 247.17 |  | 26.473 | 1.9468 | 17.448
20:00 |  |  | 13.4212 | 11.185 |  |  |  |  | 16.4507 | 29.6989 | 11.4764 | 13.39 | 31.514 |  |  | 51.516 |  | 13.519 |  | 8.6 |  | 28.9969 |  | 7.3336 |  |  | 14.87 |  |  | 0.9 |  | 1.1044 |  |  | 0 | 3.5852 | 47.5855 | 127.8167 | 28.2402 | 0.37 | 76.9447 |  | 34.2256 | 0.1 |  | 71.719 | 32.9106 |  | 0.35573 |  | 1.8 |  | 32.2819 |  | 20.2 |  |  |  | 10.9182 |  | 5.7184 |  | 6.789 | 3.778 |  | 139.957 |  | 5.1094 | 130.8007 | 14.3645 |  |  | 3.6949 |  |  | 2.9014 | 3.0529 | 1.3461 | 0.7 | 24.4733 | 427.7747 | 10.5049 | 147.5278 | 17.0041 |  |  | 12.1503 | 4.2082 |  |  | 14.4171 | 245.49 |  | 26.563 | 1.874 | 17.593
20:30 |  |  | 13.6815 | 12.281 |  |  |  |  | 16.3851 | 28.8807 | 11.0972 | 13.21 | 31.664 |  |  | 51.511 |  | 14.5752 |  | 8.7 |  | 26.6761 |  | 7.3166 |  |  | 14.82 |  |  | 0.9 |  | 1.1376 |  |  | 0 | 3.5859 | 47.7575 | 128.5685 | 27.6468 | 0.84 | 78.6529 |  | 35.5503 | 0.1 |  | 71.9377 | 34.8398 |  | 1.7867 |  | 1.7 |  | 32.363 |  | 20.2 |  |  |  | 10.7729 |  | 5.537 |  | 6.781 | 4.467 |  | 135.3159 |  | 5.2708 | 125.6009 | 13.6555 |  |  | 4.0014 |  |  | 3.0005 | 3.186 | 1.3311 | 0.69 | 24.4753 | 435.5911 | 10.9555 | 145.8963 | 17.1341 |  |  | 12.6949 | 4.2618 |  |  | 15.6018 | 251.36 |  | 30.634 | 1.9161 | 17.688
21:00 |  |  | 15.2787 | 12.453 |  |  |  |  | 18.1995 | 28.4509 | 11.0209 | 12.93 | 31.75 |  |  | 51.329 |  | 46.0547 |  | 8.9 |  | 27.6499 |  | 7.5591 |  |  | 13.46 |  |  | 1 |  | 1.1275 |  |  | 0 | 3.5618 | 46.6555 | 125.9585 | 28.0142 | 0.87 | 80.0276 |  | 36.2122 | 0.1 |  | 73.9274 | 33.8003 |  | 0.20352 |  | 2 |  | 32.2972 |  | 20.2 |  |  |  | 11.1248 |  | 5.5798 |  | 6.891 | 5.476 |  | 134.696 |  | 5.1439 | 126.555 | 13.689 |  |  | 4.0848 |  |  | 2.9945 | 3.5711 | 1.314 | 0.7 | 24.5112 | 449.406 | 11.172 | 153.2384 | 17.0622 |  |  | 12.8926 | 4.5494 |  |  | 15.1557 | 262.54 |  | 38.51 | 2.0409 | 19.263
21:30 |  |  | 17.7683 | 12.292 |  |  |  |  | 18.4621 | 27.8082 | 11.1745 | 12.8 | 31.932 |  |  | 51.42 |  | 48.0805 |  | 9 |  | 25.3427 |  | 8.2039 |  |  | 14.12 |  |  | 3.3 |  | 1.1872 |  |  | 0 | 3.5029 | 46.1355 | 125.2066 | 28.5849 | 0.94 | 87.8816 |  | 36.7272 | 0.1 |  | 74.7304 | 35.4913 |  | 0.20562 |  | 2.4 |  | 32.4962 |  | 20.2 |  |  |  | 11.1753 |  | 5.6496 |  | 6.781 | 5.348 |  | 135.2005 |  | 5.1941 | 127.1634 | 13.5358 |  |  | 4.1258 |  |  | 2.9429 | 7.9968 | 1.2608 | 0.7 | 24.8043 | 450.4908 | 11.2351 | 152.7222 | 17.1377 |  |  | 12.0837 | 4.668 |  |  | 15.8292 | 265.49 |  | 38.712 | 2.0646 | 19.639
22:00 |  |  | 17.7942 | 12.26 |  |  |  |  | 18.249 | 27.4321 | 11.0957 | 12.62 | 31.564 |  |  | 51.224 |  | 40.3425 |  | 9.2 |  | 29.535 |  | 7.7082 |  |  | 14.41 |  |  | 4.3 |  | 1.0888 |  |  | 0 | 3.213 | 46.6068 | 124.8405 | 29.1407 | 1.03 | 112.0133 |  | 37.0851 | 0.1 |  | 116.4829 | 36.1937 |  | 0.23837 |  | 2.3 |  | 48.8607 |  | 20.2 |  |  |  | 10.8816 |  | 5.5116 |  | 6.789 | 5.541 |  | 136.2085 |  | 5.1397 | 131.1143 | 13.3926 |  |  | 3.9547 |  |  | 2.9521 | 24.6932 | 1.1602 | 0.67 | 24.1904 | 449.0702 | 11.1094 | 145.661 | 17.5751 |  |  | 12.0541 | 4.6812 |  |  | 16.3252 | 263.64 |  | 40.208 | 1.7512 | 20.054
22:30 |  |  | 19.5319 | 12.719 |  |  |  |  | 17.6512 | 27.0067 | 11.5699 | 12.9 | 31.48 |  |  | 51.24 |  | 41.0385 |  | 9.4 |  | 142.9101 |  | 7.465 |  |  | 14.71 |  |  | 5.6 |  | 1.2548 |  |  | 0 | 2.4136 | 46.755 | 123.606 | 29.5343 | 1.15 | 135.0878 |  | 37.3642 | 0.1 |  | 133.9401 | 36.564 |  | 0.21774 |  | 1.7 |  | 62.8295 |  | 20.2 |  |  |  | 11.1633 |  | 5.4666 |  | 6.987 | 28.852 |  | 136.4996 |  | 5.2218 | 132.2486 | 13.6055 |  |  | 3.9615 |  |  | 2.876 | 24.7397 | 0.7821 | 0.67 | 24.9977 | 451.8727 | 11.1997 | 151.7611 | 17.3184 |  |  | 12.2296 | 4.6611 |  |  | 16.5651 | 267.9 |  | 40.269 | 1.7573 | 20.535
23:00 |  |  | 25.0902 | 12.433 |  |  |  |  | 18.0104 | 26.594 | 11.9472 | 13.12 | 31.296 |  |  | 51.158 |  | 49.2014 |  | 9.6 |  | 122.204 |  | 7.4502 |  |  | 14.88 |  |  | 3.3 |  | 1.124 |  |  | 0 | 1.8378 | 46.2861 | 122.2501 | 29.7734 | 1.26 | 153.0685 |  | 38.2078 | 0.1 |  | 121.9155 | 35.3913 |  | 0.20409 |  | 1.6 |  | 72.1587 |  | 20.2 |  |  |  | 11.0315 |  | 5.5773 |  | 7.123 | 34.957 |  | 137.2876 |  | 5.2828 | 132.642 | 14.4459 |  |  | 3.9546 |  |  | 2.7192 | 24.7397 | 0.5887 | 0.65 | 24.8882 | 449.7932 | 11.0093 | 143.6071 | 17.5602 |  |  | 14.1405 | 4.7104 |  |  | 16.1638 | 269.9 |  | 39.67 | 2.0023 | 21.178
23:30 |  |  | 25.2092 | 12.176 |  |  |  |  | 17.5636 | 26.139 | 11.567 | 12.99 | 30.88 |  |  | 51.511 |  | 46.5992 |  | 8.4 |  | 89.8978 |  | 7.1647 |  |  | 14.85 |  |  | 2.5 |  | 1.8362 |  |  | 0 | 1.3691 | 43.657 | 122.4395 | 30.1391 | 1.2 | 157.9089 |  | 38.736 | 0.1 |  | 114.6639 | 36.8414 |  | 0.25985 |  | 1.8 |  | 72.2581 |  | 20.2 |  |  |  | 10.9853 |  | 5.3728 |  | 6.981 | 37.972 |  | 136.3165 |  | 5.2427 | 130.9509 | 14.9349 |  |  | 3.8564 |  |  | 2.645 | 24.7156 | 0.4822 | 0.59 | 25.4384 | 447.8824 | 11.2236 | 150.5099 | 16.769 |  |  | 15.199 | 4.4284 |  |  | 16.1132 | 264.81 |  | 39.606 | 2.1615 | 20.005
00:00 |  |  | 24.5205 | 11.89 |  |  |  |  | 18.7106 | 25.5958 | 13.9171 | 13.04 | 31.09 |  |  | 51.496 |  | 31.8714 |  | 7.9 |  | 166.3526 |  | 7.3217 |  |  | 14.99 |  |  | 3.5 |  | 5.0037 |  |  | 0 | 1.1534 | 33.437 | 122.0301 | 28.7188 | 0.83 | 160.1792 |  | 37.7377 | 0.11 |  | 113.1093 | 37.7527 |  | 0.21426 |  | 1.8 |  | 71.9319 |  | 20.2 |  |  |  | 11.1014 |  | 5.337 |  | 6.871 | 40.522 |  | 138.5433 |  | 5.1368 | 130.5667 | 14.155 |  |  | 3.8369 |  |  | 2.7981 | 24.7534 | 0.4076 | 0.66 | 25.2496 | 450.1698 | 11.4948 | 146.8003 | 16.9488 |  |  | 15.3053 | 4.3712 |  |  | 16.515 | 256.7 |  | 39.897 | 2.3148 | 22.921
MWh | 0 | 0 | 664.1049 | 278.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.3976 | 647.3153 | 312.4312 | 313.93 | 735.261 | 0 | 0 | 1212.4275 | 0 | 1035.0086 | 0 | 208.45 | 0 | 2539.349 | 0 | 165.7608 | 0 | 0 | 343.43 | 0 | 0 | 71.95 | 0 | 70.4815 | 0 | 0 | 0 | 56.4323 | 1138.3529 | 3010.2868 | 667.1155 | 18.01 | 2932.1573 | 0 | 860.4685 | 51.5 | 0 | 3548.4527 | 836.3164 | 0 | 8.1703 | 0 | 49.05 | 0 | 1489.3388 | 0 | 488.85 | 0 | 0 | 0 | 254.4451 | 0 | 129.996 | 0 | 165.438 | 890.218 | 0 | 3275.1451 | 0 | 134.0956 | 3027.9531 | 293.8406 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 76.6654 | 512.5891 | 20.92 | 15.545 | 599.0985 | 10481.1109 | 192.9921 | 3567.3967 | 415.3032 | 0 | 0 | 336.1445 | 110.0095 | 0 | 0 | 364.1818 | 5707.24 | 0 | 929.666 | 47.0872 | 395.28
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 2 de Octubre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 953.1 | 2422.8 | 2419 | 0 |  |  |  |  | 61.9 | 42.2 | 8.7 | 0 | 586.3 | 6494 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 339.7
01:00 | 928.9 | 2424.9 | 2420.7 | 0 |  |  |  |  | 62.1 | 43.2 | 8.7 | 0 | 565 | 6453.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 27.85
01:30 | 921.2 | 2338.1 | 2421 | 0 |  |  |  |  | 62.5 | 42.2 | 8.7 | 0 | 528.7 | 6322.4 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 8.9
02:00 | 922.8 | 2295.9 | 2417.3 | 0 |  |  |  |  | 62.5 | 42.1 | 8.7 | 0 | 493.9 | 6243.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2542.3
02:30 | 927 | 2294.7 | 2423 | 0 |  |  |  |  | 62.7 | 42.3 | 8.7 | 0 | 453.5 | 6211.9 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 290.1
03:00 | 926.5 | 2302.3 | 2419.9 | 0 |  |  |  |  | 62.2 | 41.8 | 8.7 | 0 | 415.9 | 6177.3 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3406
03:30 | 938.2 | 2388.2 | 2419.8 | 0 |  |  |  |  | 61.3 | 44.8 | 8.7 | 0 | 415.7 | 6276.7 |  | C.H. YANANGO | 351.05
04:00 | 933.7 | 2233.8 | 2414.4 | 0 |  |  |  |  | 61.2 | 43.6 | 8.7 | 0 | 403.2 | 6098.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 166.25
04:30 | 945.1 | 2455.2 | 2415.4 | 0 |  |  |  |  | 61.2 | 42.9 | 8.7 | 0 | 390.1 | 6318.6 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 297
05:00 | 934.5 | 2293.7 | 2426.6 | 49.4 |  |  |  |  | 61.3 | 42.9 | 8.7 | 0 | 375.3 | 6192.4 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1892.05
05:30 | 936.9 | 2384.2 | 2610.1 | 0 |  |  |  |  | 61.7 | 43.6 | 8.7 | 4.2 | 365.6 | 6415 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 190.45
06:00 | 930.5 | 1897 | 2779.8 | 0 |  |  |  |  | 60.6 | 41.7 | 8.7 | 101.4 | 340.4 | 6160.1 |  | C.H. RUNATULLO II | 279
06:30 | 912.2 | 2031.3 | 2675 | 0 |  |  |  |  | 61.1 | 42.6 | 8.7 | 339.4 | 349.4 | 6419.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 377.25
07:00 | 909.9 | 1904.7 | 2691.3 | 0 |  |  |  |  | 61.8 | 40.8 | 8.7 | 603.3 | 430.7 | 6651.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 62.5
07:30 | 885 | 1795.6 | 2585 | 0 |  |  |  |  | 61.1 | 41.4 | 8.7 | 845.2 | 453.1 | 6675.1 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3919.4
08:00 | 956.1 | 1920.2 | 2631 | 0 |  |  |  |  | 61.3 | 40.2 | 8.7 | 883.4 | 463.1 | 6964 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 182.85
08:30 | 946 | 1961.3 | 2624.8 | 0 |  |  |  |  | 61.2 | 42.9 | 8.7 | 895.6 | 512.4 | 7052.9 |  | C.H. ARICOTA II |  | 149.3
09:00 | 957.6 | 2120 | 2624.8 | 0 |  |  |  |  | 61.4 | 42.9 | 8.7 | 903.3 | 536.8 | 7255.5 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 59.1
09:30 | 948.9 | 2123.7 | 2721.7 | 0 |  |  |  |  | 60.7 | 40 | 8.7 | 911.3 | 544.4 | 7359.4 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14243.5
10:00 | 947.2 | 2152.6 | 2744.1 | 0 |  |  |  |  | 60.7 | 40.6 | 8.7 | 917.1 | 557 | 7428 |  | C.H. RESTITUCION | 4844
10:30 | 965.9 | 1981.2 | 3025 | 0 |  |  |  |  | 60.4 | 42.6 | 8.7 | 914.8 | 554 | 7552.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 113.3
11:00 | 934.7 | 1931.6 | 3103.7 | 0 |  |  |  |  | 60 | 43.7 | 8.7 | 914.8 | 558.9 | 7556.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 412.3
11:30 | 957.6 | 1915.6 | 3007 | 0 |  |  |  |  | 60.7 | 44.1 | 8.6 | 916.3 | 584.3 | 7494.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.6
12:00 | 960.4 | 2058.8 | 2849.4 | 45.5 |  |  |  |  | 60.9 | 44.3 | 8.5 | 911.5 | 562.9 | 7502.2 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2934.8
12:30 | 968.8 | 2026.3 | 2817.2 | 46.5 |  |  |  |  | 60.8 | 44.6 | 8.5 | 911.5 | 554.3 | 7438.5 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 966 | 2099.4 | 2664.5 | 46.5 |  |  |  |  | 60.7 | 43.8 | 8.4 | 916 | 576.6 | 7381.9 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1467.25
13:30 | 964.5 | 2032.7 | 2660.3 | 46.4 |  |  |  |  | 60.2 | 44 | 8.4 | 915.3 | 568.4 | 7300.2 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 119.3
14:00 | 970.3 | 2041.5 | 2665.9 | 46.7 |  |  |  |  | 59.8 | 44.5 | 8.4 | 912.6 | 579.6 | 7329.3 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 124.75
14:30 | 986.5 | 2045.4 | 2661.6 | 46.8 |  |  |  |  | 62.2 | 42.7 | 8.4 | 908.6 | 589 | 7351.2 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2173.25
15:00 | 981.2 | 2149.5 | 2667.8 | 24.6 |  |  |  |  | 60.8 | 42.5 | 8.4 | 899.2 | 657.7 | 7491.7 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 252
15:30 | 977.3 | 2151.1 | 2672.3 | 24.9 |  |  |  |  | 60.1 | 42.2 | 8.4 | 883.9 | 652.1 | 7472.3 |  | C.H. EL CARMEN | 144.2
16:00 | 989.8 | 2169.8 | 2677.9 | 29.6 |  |  |  |  | 60 | 42.3 | 8.5 | 840 | 636.9 | 7454.8 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 274.25
16:30 | 980.9 | 2247.8 | 2673.3 | 47.2 |  |  |  |  | 60.4 | 44.6 | 8.6 | 615.4 | 611.1 | 7289.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 183.35
17:00 | 977.3 | 2260.4 | 2915.9 | 47.2 |  |  |  |  | 59.6 | 43.7 | 8.6 | 285.1 | 612.4 | 7210.2 |  | C.H. ÁNGEL III | 179.4
17:30 | 976.6 | 2351.9 | 3066.8 | 47.1 |  |  |  |  | 59.7 | 44.5 | 8.6 | 34 | 591.3 | 7180.5 |  | C.H. LA JOYA | 176.2
18:00 | 1005.7 | 2336 | 3071.7 | 47.3 |  |  |  |  | 60 | 43.6 | 8.6 | 0 | 551.3 | 7124.2 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 44.3
18:30 | 1019.4 | 2648.8 | 3075.8 | 47.2 |  |  |  |  | 59.7 | 44.6 | 8.6 | 0 | 565.6 | 7469.7 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 436.75
19:00 | 1046.4 | 2685.6 | 3083.8 | 47.5 |  |  |  |  | 59.6 | 47.1 | 8.7 | 0 | 538.9 | 7517.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:30 | 1044.8 | 2683.6 | 3078.7 | 47.1 |  |  |  |  | 60 | 47.3 | 8.7 | 0 | 522.8 | 7493 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2383.75
20:00 | 1043.8 | 2878 | 2863.2 | 47.4 |  |  |  |  | 60.4 | 45.4 | 8.7 | 0 | 532.5 | 7479.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2129.7
20:30 | 1048.4 | 2889.2 | 2850.1 | 47.3 |  |  |  |  | 60.7 | 43.9 | 8.7 | 0 | 495.8 | 7444.1 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6923.3
21:00 | 1048.8 | 2927.6 | 2854.5 | 47.1 |  |  |  |  | 59.3 | 45.6 | 8.7 | 0 | 438.3 | 7429.9 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 75.85
21:30 | 1047.3 | 2826.1 | 2854.3 | 47.1 |  |  |  |  | 61.1 | 46.3 | 8.7 | 0 | 409.8 | 7300.7 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1070.7
22:00 | 1046.2 | 2862.8 | 2854.9 | 47.2 |  |  |  |  | 59.3 | 45.9 | 8.7 | 0 | 360.8 | 7285.8 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 45.6
22:30 | 1051.1 | 2819.3 | 2857.4 | 47.4 |  |  |  |  | 60.1 | 47.7 | 8.7 | 0 | 350.7 | 7242.4 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 82.95
23:00 | 1041.1 | 2687.2 | 2694.2 | 47.4 |  |  |  |  | 60.1 | 47.7 | 8.7 | 0 | 344.7 | 6931.1 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3383.7
23:30 | 1035 | 2529.2 | 2624.8 | 47.3 |  |  |  |  | 59.8 | 47.7 | 8.7 | 0 | 369.8 | 6722.3 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1027.6
00:00 | 1031.6 | 2502.2 | 2545.5 | 3.269 |  |  |  |  | 59.9 | 47.9 | 8.1 | 0 | 369.5 | 6567.969 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 217.95
TOTAL MWh | 23364.35 | 55239.4 | 65161.1 | 559.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.4 | 1049.75 | 207 | 9091.6 | 11960.25 | 168091.3345 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1683.7
% | 13.8998 | 32.8627 | 38.7653 | 0.33285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86762 | 0.62451 | 0.12315 | 5.4087 | 7.1153 | 100 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 703.75
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3188.3
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2111.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1527.7
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2046
[16 empty] | PCH TUPURI | 8.35
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 471.8
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 171.55
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 513.75
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1829.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 302.95
[16 empty] | C.H. OROYA | 83.5
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 215.85
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2590.4
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23364.35 | 55239.4

## GENERACION RER
jueves, 2 de Octubre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.8 | 6.9 | 10.5 | 7.7 | 1.3 | 0.3 | 6 |  | 8.5 |  | 10 | 14.5 | 3.3 | 2.5 | 4.4 | 16 | 20.2 | 4.3 | 5.1 | 7.2 | 24.6 | 75.2 |  | 91.2 | 97.7 | 14.1 | 4.3 | 10.5 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 7.2 |  | 7.9 | 10.9 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 61.1 |  | 78.5 |  | 0.6 |  | 29.8 | 83.8 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  | 0.6 | 19.6 | 7.8 |  |  | 826.4
1:00 |  | 19 | 7.1 | 11.1 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 6 |  | 8.5 |  | 10.6 | 14.7 | 3.3 | 2.5 | 4.7 | 16.2 | 20.4 | 4.4 | 5.1 | 9.4 | 20.4 | 69.2 |  | 97.6 | 95.8 | 13.2 | 4.4 | 10.5 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 7.2 |  | 7.1 | 10.6 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 60.9 |  | 75.6 |  | 0.6 |  | 25.7 | 75.1 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  | 0.6 | 19.7 | 7.8 |  |  | 804.9
1:30 |  | 18 | 7.1 | 11.1 | 5 | 1.3 | 0.3 | 6 |  | 8.5 |  | 10.4 | 13.9 | 3.4 | 2.5 | 4.8 | 16.6 | 20.4 | 4.7 | 4.5 | 13.3 | 15.1 | 66.1 |  | 88.3 | 98.7 | 12.4 | 1.2 | 10.5 | 4.6 | 5 | 5.5 | 5.7 | 7.2 |  | 5.8 | 9.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 57.5 |  | 73 |  | 0.6 |  | 24.5 | 63.4 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  | 0.6 | 19.6 | 7 |  |  | 766.1
2:00 |  | 18 | 7 | 11.1 | 5 | 1.3 | 0.3 | 6 |  | 8.5 |  | 10.6 | 14.1 | 3.4 | 2.5 | 4.8 | 16.6 | 20.5 | 4.7 | 4 | 14.7 | 17.9 | 70.1 |  | 89.3 | 93.4 | 8.7 | 4.9 | 10.5 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.2 |  | 7 | 9.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 42.4 |  | 55.9 |  | 0.6 |  | 22 | 58.3 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  | 0.6 | 19.8 | 7 |  |  | 730.7
2:30 |  | 18.1 | 7.1 | 11.1 | 5 | 1.3 | 0.3 | 6 |  | 8.5 |  | 10.8 | 14.3 | 3.4 | 2.4 | 4.7 | 16.6 | 20.7 | 4.7 | 4 | 13.2 | 18.7 | 67.8 |  | 77.9 | 91.6 | 6.6 | 2.1 | 10.5 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.2 |  | 7 | 9.6 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 9.9 | 26.5 |  | 39.3 |  | 0.6 |  | 25.1 | 68.1 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  | 0.6 | 19.8 | 7 |  |  | 700.5
3:00 |  | 18.7 | 6.8 | 10.2 | 5 | 1.3 | 0.3 | 6.1 |  | 8.5 |  | 10.2 | 13.9 | 3.3 | 2.4 | 4.7 | 16.8 | 20.2 | 4.7 | 4 | 12.4 | 19 | 72.3 |  | 66.2 | 84.4 | 8.4 | 2.3 | 10.5 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.2 |  | 9.4 | 12.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 3 | 9.9 | 20.6 |  | 27.5 |  | 0.6 |  | 22.3 | 58.7 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  | 0.6 | 19.8 | 7 |  |  | 663.9
3:30 |  | 19.1 | 8.7 | 11 | 5.2 | 1.3 | 0.3 | 6 |  | 8.5 |  | 9.1 | 13.4 | 3.3 | 2.4 | 4.6 | 17 | 20.4 | 4.9 | 4 | 12.3 | 13.4 | 69.9 |  | 67.1 | 86.6 | 6.9 | 2.4 | 10.5 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.1 |  | 9.9 | 11 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 2.5 | 9.9 | 27.6 |  | 33.3 |  | 0.6 |  | 23 | 52.3 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  | 0.5 | 19.5 | 7 |  |  | 664.8
4:00 |  | 19.1 | 7.5 | 11 | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 6 |  | 8.5 |  | 8.9 | 13.3 | 3.4 | 2.3 | 4.5 | 17 | 20.1 | 4.9 | 5.1 | 13.3 | 16.4 | 74.5 |  | 68.6 | 83.8 | 7.6 | 3.1 | 10.5 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7 |  | 9 | 11.8 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.8 | 9.9 | 27 |  | 32.5 |  | 0.6 |  | 18.3 | 37.3 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  | 0.5 | 19.5 | 7 |  |  | 653.9
4:30 |  | 18.5 | 7.5 | 11 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 5.9 |  | 8.5 |  | 9.3 | 13.5 | 3.4 | 2.5 | 4.5 | 17 | 20.6 | 4.9 | 5.1 | 10.1 | 12.9 | 70.6 |  | 68.1 | 86.3 | 7.7 | 2.3 | 10.5 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7 |  | 8.9 | 12.5 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.7 | 9.8 | 17.2 |  | 24.2 |  | 0.6 |  | 20.7 | 48.6 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  | 0.5 | 19.6 | 7 |  |  | 641.5
5:00 |  | 18 | 7.9 | 11 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 6 |  | 8.5 |  | 8.5 | 12.6 | 3.4 | 2.5 | 4.5 | 17 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 9.3 | 4.6 | 73.8 |  | 77.2 | 81.7 | 6.8 | 3.5 | 10.5 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.5 |  | 9 | 12 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.7 | 9.9 | 9.3 |  | 15.4 |  | 0.6 |  | 21.9 | 50.8 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  | 0.5 | 19.5 | 7 |  |  | 626.8
5:30 |  | 17.7 | 8.9 | 11 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 6 |  | 8.5 |  | 8.7 | 12.1 | 3.4 | 2.5 | 4.4 | 17 | 20.3 | 4.7 | 7.1 | 8.3 | 2.3 | 78.6 |  | 64.9 | 80.4 | 7.5 | 2 | 10.5 | 4.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |  | 8.9 | 12 | 3.4 | 18.5 |  | 0.6 | 0.8 |  | 1.9 |  | 1.1 | 4.9 | 10 | 7.7 | 0.6 | 14.3 |  | 0.6 | 1.1 | 23 | 55.7 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  | 0.5 | 19.6 | 7 |  |  | 622.5
6:00 |  | 17.4 | 7.3 | 11 | 10 | 1.2 | 0.3 | 6 |  | 8.5 |  | 9 | 11.7 | 3.4 | 2.4 | 4.5 | 16.8 | 19.9 | 4.7 | 7.1 | 6.5 | 1.3 | 78.8 | 3.5 | 56 | 78.7 | 4.7 | 2.1 | 10.5 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.5 | 2.6 | 7 | 11.8 | 3.4 | 18.5 |  | 32.7 | 23.1 |  | 1.9 | 0.1 | 7.5 | 4.7 | 10 | 3.5 | 6.4 | 7.3 | 16.9 | 0.6 | 8.1 | 24.5 | 58.2 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 0.2 | 0.5 | 19.4 | 7 | 0.3 |  | 696.8
6:30 |  | 17.2 | 8.4 | 11 | 10.3 | 1.2 | 0.3 | 6 | 0.1 | 8.5 |  | 9.9 | 12.2 | 3.4 | 2.2 | 4.9 | 17 | 20.2 | 4.7 | 7.1 | 6.1 | 4.7 | 79.9 | 14.8 | 55.8 | 64.6 | 6.6 | 2 | 10.5 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.5 | 2.6 | 7.5 | 10.6 | 3.5 | 18.5 |  | 121.4 | 66.5 |  | 1.9 | 2 | 13.4 | 4.9 | 9.9 | 12.8 | 42.9 | 19.3 | 56.9 | 0.6 | 15.6 | 19.8 | 59.7 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0.5 | 19.5 | 7 | 1.1 |  | 947.4
7:00 |  | 17.2 | 6.5 | 11 | 10.3 | 1.2 | 0.3 | 6.1 | 0.1 | 8.5 |  | 10 | 13.6 | 3.1 | 2.4 | 4.9 | 17 | 20.5 | 4.7 | 7.1 | 4.8 | 3.5 | 81.4 | 26.2 | 72.7 | 88.3 | 6.8 | 1.9 | 10.5 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 8 | 58.9 | 7.1 | 9.8 |  | 18.5 |  | 208.8 | 109.4 |  | 1.9 | 4.5 | 14.6 | 4.8 | 9.9 | 31 | 65.2 | 36.6 | 91 | 0.6 | 17.6 | 20.8 | 66 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 4.6 | 0.5 | 19.5 | 7 | 2.4 |  | 1291
7:30 |  | 18.6 | 6 | 10.8 | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0.1 | 8.4 |  | 9.8 | 13.2 | 2.8 | 2.2 | 4.8 | 17 | 19.8 | 4.7 | 7.1 | 2.3 | 4.7 | 91.9 | 35.2 | 75.9 | 88.9 | 10 | 3.2 | 10.5 | 6.2 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 8 | 78.3 | 7.3 | 11.1 |  | 18.5 |  | 242.2 | 193.3 | 0.1 | 1.9 | 7.1 | 15.2 | 4.7 | 10 | 37 | 139.6 | 37.1 | 99.3 | 0.6 | 18.3 | 21.2 | 62.5 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 7.2 | 0.5 | 19.5 | 7 | 9.3 |  | 1554.5
8:00 |  | 18.7 | 5.6 | 9.9 | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 6 | 0.2 | 8.4 |  | 10.7 | 14.3 | 2.6 | 2 | 4.7 | 17 | 20.5 | 4.7 | 7.1 | 1 | 7 | 98.2 | 36.3 | 70.3 | 84 | 10.1 | 4.4 | 10.5 | 6.3 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 8 | 80.6 | 9.2 | 12.4 |  | 18.5 |  | 253.1 | 195.4 | 0.1 | 1.9 | 9.5 | 15.3 | 3.7 | 9.9 | 33.2 | 142.5 | 31.4 | 102.8 | 0.6 | 18.6 | 28.3 | 73.6 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 9.7 | 0.5 | 19.5 | 7 | 19.3 |  | 1602.5
8:30 |  | 18.6 | 7.4 | 11 | 13.8 | 1.2 | 0.4 | 5.9 | 0.7 | 8.2 |  | 10.1 | 14 | 2.6 | 2.5 | 4.7 | 17 | 20.2 | 4.7 | 7.1 | 0.2 | 16.1 | 106.5 | 37.1 | 81.8 | 93.9 | 11.8 | 6 | 10.5 | 6.6 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 8 | 80.7 | 9.2 | 13.7 |  | 18.5 |  | 253 | 195.7 | 0.1 | 1.9 | 11.7 | 15.5 | 3.7 | 9.9 | 42 | 145.6 | 38.1 | 105.2 | 0.6 | 18.8 | 27.6 | 65.5 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 12 | 0.5 | 19.4 | 7 | 19.5 |  | 1669.4
9:00 |  | 17.9 | 8 | 11 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 6 | 0.9 | 8 |  | 10.5 | 14.2 | 2.6 | 2.5 | 4.7 | 17 | 20.4 | 5.3 | 7.1 | 0.2 | 23.4 | 113.9 | 37.2 | 77 | 88.7 | 11.3 | 3.9 | 10.5 | 6.7 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 7.4 | 80.6 | 9 | 10.5 |  | 18.5 |  | 252.7 | 196.1 | 0.1 | 1.9 | 13.5 | 15.6 | 3.7 | 9.9 | 54.5 | 147.2 | 43.6 | 106.9 | 0.6 | 18.9 | 29 | 71.8 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 14.1 | 0.5 | 19.4 | 7.1 | 19.5 |  | 1707.6
9:30 |  | 16.4 | 6.5 | 11.1 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 6 | 1 | 7.9 |  | 10.3 | 14.1 | 1.8 | 2.5 | 4.8 | 17 | 20 | 5.5 | 7.1 |  | 29.2 | 118.5 | 37.5 | 86.8 | 91.6 | 15.6 | 6.3 | 10.5 | 6.7 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 7.4 | 80.7 | 6.7 | 9.8 |  | 18.5 |  | 253 | 196 | 0.1 | 1.9 | 15.1 | 15.8 | 3.7 | 9.9 | 40.8 | 149 | 34.1 | 108.7 | 0.6 | 19.1 | 30.8 | 74.2 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 15.7 | 0.5 | 19.3 | 7 | 19.6 |  | 1718.4
10:00 |  | 16.8 | 6.8 | 11 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 6 | 1.1 | 7.9 |  | 10.3 | 14.2 | 1.4 | 2.5 | 4.9 | 17 | 20.3 | 6 | 7.1 |  | 34.6 | 118.7 | 37.2 | 97.2 | 91.1 | 16.9 | 7.7 | 10.5 | 6.6 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 7.4 | 80.6 | 9.3 | 12.4 |  | 18.5 |  | 253.1 | 197.2 | 0.3 | 1.9 | 16.3 | 15.8 | 3.6 | 9.9 | 40.6 | 150 | 25.5 | 109.8 | 0.6 | 19.1 | 31 | 72 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 16.9 | 0.5 | 19.3 | 7 | 19.7 |  | 1737.7
10:30 |  | 17.2 | 8.3 | 11 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 6.1 | 1.3 | 7.9 |  | 10.7 | 14.4 | 1.4 | 2.5 | 4.9 | 17 | 20.5 | 6 | 7.1 |  | 39.2 | 114.3 | 37.3 | 94.7 | 96.5 | 13.9 | 6.5 | 10.5 | 6.6 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 7.4 | 80.6 | 11.4 | 13.3 |  | 18.5 |  | 252.8 | 193.5 | 0.2 | 1.9 | 17.2 | 15.8 | 3.7 | 9.9 | 38.3 | 149.7 | 13.3 | 109.8 | 0.6 | 19.1 | 31.5 | 81.1 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 18 | 0.5 | 19.5 | 7.1 | 19.5 |  | 1735.9
11:00 |  | 18.5 | 8.1 | 11 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 6.1 | 1.3 | 8.2 |  | 10.9 | 14.9 | 1.4 | 2.5 | 4.9 | 17 | 20.1 | 5.7 | 4 | 0.1 | 42.2 | 111.8 | 37.9 | 94.2 | 87.6 | 19 | 8.6 | 10.5 | 6.5 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 7.4 | 80.6 | 10.1 | 12.6 |  | 18.5 |  | 253.3 | 192.3 | 0.2 | 1.9 | 17.6 | 15.8 | 3.6 | 9.9 | 53.4 | 149 | 14.8 | 109.4 | 0.6 | 19.1 | 27 | 77.5 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 18.7 | 0.5 | 19.8 | 7.1 | 19.6 |  | 1739.8
11:30 |  | 18.7 | 8.7 | 10.7 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 6 | 1.3 | 8.2 |  | 10.9 | 15.2 | 1.4 | 2.5 | 5.1 | 16.8 | 20 | 5.4 | 4 | 0.8 | 44.9 | 111.1 | 37.5 | 98.1 | 97.6 | 18.3 | 7.6 | 10.5 | 6.3 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 80.6 | 13 | 11.7 |  | 18.5 |  | 253.4 | 193.7 | 0.5 | 1.9 | 17.6 | 15.9 | 4.8 | 9.9 | 57.3 | 148.9 | 21.2 | 109.3 | 0.6 | 19.2 | 27.7 | 75 |  | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 | 18.9 | 0.5 | 19.8 | 7 | 19.5 |  | 1767.9
12:00 |  | 18.8 | 8.4 | 11 | 20.2 | 1 | 0.4 | 6.1 | 1.3 | 8.2 |  | 11.1 | 15.8 | 1.4 | 2.5 | 5.1 | 17 | 19.9 | 5.4 | 4 | 3.3 | 42.2 | 110.7 | 37 | 97.5 | 93.6 | 16.9 | 7.5 | 10.5 | 6.2 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 7.4 | 80.6 | 12.7 | 11.6 |  | 18.5 |  | 253.3 | 190 | 0.4 | 1.9 | 17.9 | 15.9 | 4.8 | 9.9 | 55.6 | 149.1 | 15.9 | 108.6 | 0.6 | 19.1 | 25.8 | 69.6 |  | 2.1 | 2 | 2.4 | 2 | 18.8 | 1.1 | 19.8 | 7 | 19.5 |  | 1743.6
12:30 |  | 18.9 | 8.7 | 11 | 20.2 | 1 | 0.4 | 6 | 1.3 | 8 |  | 11.5 | 16 | 1.4 | 2.5 | 5.1 | 17 | 20.6 | 5.4 | 4 | 3.1 | 41.4 | 103.3 | 36.8 | 89 | 98.9 | 18.1 | 7.6 | 10.5 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 7.4 | 80.6 | 11.5 | 13.9 |  | 18.5 |  | 252.8 | 189.5 | 0.2 | 1.9 | 17.7 | 15.9 | 3.8 | 9.9 | 56.9 | 150.2 | 18.5 | 110.2 | 0.6 | 19 | 23.5 | 68.6 |  | 2.1 | 2 | 2.4 | 2 | 17.7 | 1.2 | 19.8 | 7.1 | 19.6 |  | 1736.5
13:00 |  | 19.1 | 7.7 | 11 | 20.2 | 1 | 0.4 | 6 | 1.3 | 7.9 |  | 11.6 | 16.1 | 1.4 | 2.5 | 4.9 | 17 | 20.5 | 5.4 | 3.2 | 3.2 | 40.3 | 104.4 | 36.7 | 96.5 | 91.3 | 16.1 | 7.7 | 10.5 | 6 | 6.6 | 7 | 6.1 | 7.4 | 80.6 | 12.3 | 13.1 |  | 18.5 |  | 252.9 | 193.3 | 0.4 | 1.9 | 17.3 | 15.8 | 2.4 | 9.9 | 73.2 | 151.3 | 33.3 | 110.8 | 0.6 | 18.9 | 21.2 | 64 |  | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2 | 17.1 | 1 | 19.7 | 7 | 19.6 |  | 1761.5
13:30 |  | 18.8 | 8.3 | 11 | 17.7 | 1 | 0.4 | 5.9 | 1.3 | 7.9 |  | 11.6 | 16 | 1.4 | 2.5 | 4.9 | 17 | 20.6 | 5.4 | 3.2 | 3.6 | 33.9 | 96.4 | 37.2 | 87.1 | 81.5 | 13.9 | 7.6 | 10.5 | 5.7 | 9 | 7.5 | 6.5 | 7.4 | 80.6 | 12.5 | 14.7 |  | 18.5 |  | 253.2 | 192.6 | 0.4 | 1.9 | 16.3 | 15.8 | 2.5 | 9.9 | 80.8 | 151.5 | 43.1 | 110.8 | 0.6 | 18.8 | 22.5 | 70.8 |  | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2 | 17.1 | 0.6 | 19.7 | 7 | 19.7 |  | 1753
14:00 |  | 18.9 | 8.6 | 11 | 14.4 | 1 | 0.4 | 6 | 1.2 | 7.9 |  | 11.6 | 16.1 | 1.3 | 2.5 | 4.9 | 17 | 20.4 | 5.4 | 3.2 | 3.8 | 30.3 | 86.4 | 37.5 | 89.4 | 85.9 | 14.1 | 7.7 | 10.5 | 5.8 | 12.6 | 10.2 | 8 | 7.4 | 80.6 | 11.5 | 12.6 |  | 18.5 |  | 253.3 | 192.8 | 0.4 | 1.9 | 14.9 | 15.9 | 2.5 | 9.9 | 96.4 | 151.4 | 60.6 | 110.3 | 0.6 | 18.9 | 20.6 | 60.3 |  | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2 | 15.9 | 0.4 | 19.6 | 7 | 19.5 |  | 1766.1
14:30 |  | 19.1 | 6.6 | 11 | 14.4 | 1 | 0.4 | 6 | 0.6 | 7.9 |  | 10.5 | 16 | 2.2 | 2.5 | 4.8 | 17 | 20.7 | 5.4 | 3.2 | 3.9 | 36.2 | 86.9 | 37.6 | 87.3 | 83.3 | 12.9 | 5.4 | 10.5 | 5.9 | 19 | 10.2 | 8.5 | 7.4 | 80.6 | 11.6 | 13.9 |  | 18.5 |  | 253.2 | 195 | 0.3 | 1.9 | 13.4 | 15.8 | 2.6 | 10 | 88.7 | 150.6 | 80.1 | 108.8 | 0.6 | 19 | 18.6 | 60.2 |  | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2 | 14.3 | 0.2 | 19.6 | 7 | 19.4 |  | 1776.6
15:00 |  | 18.8 | 6.7 | 11 | 14.4 | 1 | 0.4 | 6 | 0.8 | 8 |  | 10.5 | 14.2 | 2.2 | 2.5 | 4.7 | 17 | 20.3 | 5.4 | 3.2 | 2.9 | 36.4 | 86.5 | 37.2 | 87.7 | 87.4 | 13.4 | 6.3 | 10.5 | 5.8 | 20.4 | 10.2 | 9 | 7.4 | 80.5 | 13.4 | 14.1 |  | 18.5 |  | 252.8 | 194.3 | 0.1 | 1.9 | 11.6 | 15.6 | 2.5 | 10 | 121.7 | 148.8 | 104.8 | 107.4 | 0.6 | 18.6 | 20.6 | 62.5 |  | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2 | 12.4 | 0.1 | 19.6 | 7 | 19.1 |  | 1835.1
15:30 |  | 19 | 6.2 | 11 | 14.4 | 1 | 0.4 | 6 | 0.4 | 7.9 |  | 10.6 | 14.5 | 2.3 | 2.5 | 4.7 | 17 | 20.4 | 5.1 |  | 1.4 | 26.5 | 71.6 | 36.1 | 86.5 | 85.5 | 14.6 | 6.8 | 10.5 | 5.8 | 20.4 | 10.2 | 9.6 | 7.4 | 80.6 | 9.7 | 15.4 |  | 18.5 |  | 253 | 194.3 | 0.1 | 1.9 | 9.5 | 15 | 3.4 | 9.9 | 128.7 | 145.4 | 121.1 | 103.3 | 0.6 | 17.9 | 21.5 | 62.8 |  | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2 | 10.3 |  | 19.6 | 7 | 18 |  | 1812.2
16:00 |  | 19.2 | 6.2 | 10.8 | 14.4 | 1 | 0.4 | 6.1 | 0.4 | 7.9 |  | 10.9 | 14.6 | 2.3 | 2.5 | 4.7 | 17 | 20.7 | 5.1 | 9.5 | 1.1 | 29.3 | 70.8 | 32.7 | 74.9 | 79.3 | 11.8 | 6 | 10.5 | 6.1 | 20.4 | 10.2 | 9.6 | 7.4 | 76.4 | 11.9 | 13 |  | 18.5 |  | 244.1 | 193.6 | 0.1 | 1.9 | 7.1 | 13.8 | 3.3 | 9.9 | 142.3 | 134.3 | 129.6 | 97.2 | 0.6 | 16.4 | 15.1 | 51.8 |  | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2 | 7.8 |  | 19.5 | 7 | 16.1 |  | 1763.6
16:30 |  | 19.1 | 8.5 | 11 | 14.4 | 1 | 0.4 | 6 | 0.2 | 7.9 |  | 10.7 | 14.5 | 2.3 | 2.5 | 4.9 | 17 | 20.5 | 5.1 | 3.2 | 0.9 | 22.8 | 76.6 | 22.5 | 68.1 | 70.9 | 11.1 | 3.9 | 10.5 | 6.1 | 20.4 | 10.2 | 9.6 | 7.4 | 48.7 | 11.9 | 13.2 |  | 18.5 |  | 190.1 | 144.1 | 0.1 | 1.9 | 4.6 | 9.9 | 3.2 | 9.9 | 139.4 | 89.8 | 130 | 78.6 | 0.6 | 11.5 | 13.4 | 48.9 |  | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 | 5.1 |  | 19.5 | 7 | 10.2 |  | 1508.9
17:00 |  | 18.9 | 7.9 | 10.9 | 14.4 | 1 | 0.4 | 6 | 0.3 | 7.8 |  | 10.4 | 14.2 | 2.3 | 2.5 | 4.7 | 17 | 20.3 | 4.9 | 3.2 | 1.2 | 19.5 | 89.8 | 10.4 | 68.7 | 69.7 | 10.8 | 3.3 | 10.5 | 6.1 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 7.4 | 20.9 | 9.6 | 12.3 |  | 18.5 |  | 92.8 | 69.2 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 9.9 | 128.7 | 40.3 | 128.6 | 37.7 | 0.6 | 3.4 | 15.7 | 54.5 |  | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 | 2.5 |  | 19.9 | 7 | 2.3 |  | 1178.8
17:30 |  | 19 | 8.5 | 11 | 14.4 | 1 | 0.4 | 6 | 0.1 | 7.6 |  | 10.5 | 14.2 | 2.3 | 2.5 | 4.7 | 17 | 20.2 | 4.7 | 5 | 1.1 | 20.6 | 98.4 | 1.2 | 61.9 | 69.1 | 10.9 | 2.8 | 10.5 | 6.2 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 7.2 | 2.9 | 8.4 | 12.7 |  | 18.5 |  | 14.6 | 5.3 |  | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 3.3 | 9.9 | 109 | 3.9 | 120.2 | 5 | 0.6 |  | 17 | 59.2 |  | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 | 0.5 |  | 19.9 | 7 |  |  | 908.7
18:00 |  | 19.1 | 7.5 | 11 | 14.4 | 1 | 0.4 | 6 |  | 7.5 |  | 12.3 | 14.1 | 2.3 | 2.5 | 4.7 | 17 | 20.1 | 4.7 | 5 | 2.3 | 18.6 | 103.2 |  | 50.9 | 60.1 | 8.1 | 3.3 | 10.5 | 6.6 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 7.2 |  | 6.7 | 11 | 2.1 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 3.2 | 9.9 | 88 |  | 108.9 |  | 0.6 |  | 20.4 | 69.8 |  | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 |  |  | 19.8 | 7.1 |  |  | 837.7
18:30 |  | 19 | 8.5 | 11 | 15.7 | 1 | 0.4 | 6.1 |  | 7 |  | 14 | 19.8 | 2.3 | 2.5 | 4.6 | 17 | 20 | 4.7 | 5 | 1.7 | 14.8 | 104.8 |  | 56 | 64.6 | 8.5 | 3.7 | 10.5 | 6.8 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 6.9 |  | 5.5 | 10.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 3.3 | 9.9 | 92.9 |  | 109.3 |  | 0.6 |  | 22.1 | 70.8 |  | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 |  |  | 19.5 | 7 |  |  | 862
19:00 |  | 19.1 | 7.6 | 11 | 20.1 | 1 | 0.4 | 9.4 |  | 7 |  | 16.1 | 20.2 | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 17.2 | 20.6 | 4.7 | 5.5 | 1.2 | 15.9 | 104.4 |  | 47.2 | 71.9 | 6.9 | 3.1 | 10.5 | 7 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 6.9 |  | 12.2 | 15.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 3.3 | 9.9 | 80 |  | 83.6 |  | 0.6 |  | 23 | 74.2 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  |  | 20 | 7.1 |  |  | 846.9
19:30 |  | 18.8 | 8.1 | 11 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 9.4 |  | 7 |  | 15.6 | 20.2 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 17.6 | 20.5 | 4.7 | 5.5 | 1.6 | 14.3 | 97.9 |  | 50.2 | 77.2 | 9.1 | 2.6 | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 10.2 | 10 | 6.5 |  | 14.1 | 15.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.8 | 9.9 | 64.9 |  | 77.1 |  | 0.6 |  | 24.7 | 73.6 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  |  | 19.7 | 7 |  |  | 831.7
20:00 |  | 16.7 | 8.2 | 11 | 20.1 | 1.1 | 0.4 | 9.5 |  | 7.1 |  | 15.6 | 20.2 | 2.9 | 2.5 | 4.4 | 17.6 | 20.5 | 4.7 | 5.5 | 1.6 | 10.8 | 92.2 |  | 57.5 | 85.8 | 8.5 | 2.5 | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 10.2 | 10 | 6.5 |  | 12.9 | 14 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.8 | 9.9 | 78.9 |  | 82.5 |  | 0.6 |  | 22 | 63.3 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  |  | 19.5 | 7 |  |  | 839.7
20:30 |  | 17.1 | 6.2 | 11 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 9.6 |  | 7.1 |  | 15.5 | 20.2 | 3 | 2.5 | 4.4 | 17.6 | 20.3 | 4.7 | 5.5 | 0.8 | 9.4 | 88 |  | 52.2 | 72.2 | 7.1 | 2.2 | 10.5 | 7 | 20.4 | 10.2 | 10 | 7.3 |  | 12 | 13.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.8 | 9.9 | 68.1 |  | 79.3 |  | 0.6 |  | 25.3 | 65.4 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  |  | 19.4 | 7.2 |  |  | 802.1
21:00 |  | 17.6 | 7.3 | 11 | 20.2 | 1.1 | 0.4 | 9.7 |  | 7.1 |  | 15.4 | 20.2 | 3 | 2.5 | 4.8 | 17.8 | 20.3 | 4.7 | 5.5 | 0.3 | 10.9 | 78.3 |  | 46.9 | 73.3 | 7.6 | 3.1 | 10.5 | 6.9 | 20.4 | 10.2 | 10 | 7.3 |  | 10.4 | 14.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.9 | 9.9 | 49.8 |  | 62.6 |  | 0.6 |  | 19.9 | 60.7 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  |  | 19.9 | 7.5 |  |  | 747.6
21:30 |  | 17.6 | 8.3 | 11.1 | 20.2 | 1.2 | 0.4 | 9.3 |  | 7.1 |  | 15.4 | 20.2 | 3.2 | 2.5 | 4.8 | 18.4 | 20.4 | 4.7 | 5.5 | 0.1 | 16.5 | 76.8 |  | 55.9 | 85 | 6.8 | 3.2 | 10.5 | 6.9 | 20.4 | 10.2 | 10 | 7.3 |  | 11.8 | 14.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.8 | 9.9 | 31 |  | 38.7 |  | 0.6 |  | 16.3 | 53.3 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  |  | 20 | 7.7 |  |  | 721
22:00 |  | 17.8 | 8.1 | 11.1 | 20.2 | 1.3 | 0.4 | 8.9 |  | 7.1 |  | 15.5 | 20.2 | 3.2 | 2.5 | 4.8 | 18.6 | 20.3 | 4.7 | 5.5 |  | 17.4 | 66.5 |  | 54.6 | 83.4 | 5.7 | 1.5 | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 10.2 | 10 | 7.5 |  | 10 | 13.7 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.8 | 9.8 | 22.4 |  | 25.7 |  | 0.6 |  | 14.6 | 45.3 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  |  | 20 | 7.7 |  |  | 672.3
22:30 |  | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 20.2 | 1.3 | 0.4 | 9 |  | 7.1 |  | 15.4 | 20.2 | 3.1 | 2.5 | 4.7 | 18.6 | 20.5 | 4.9 | 5.5 | 0.1 | 23.6 | 60.9 |  | 53.6 | 80.6 | 6 | 1.2 | 10.5 | 8.1 | 19.2 | 10.2 | 10 | 7.5 |  | 8.2 | 15.1 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.9 | 9.9 | 16.3 |  | 28 |  | 0.6 |  | 13.6 | 43.5 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  |  | 20 | 7.7 |  |  | 664
23:00 |  | 19 | 8.2 | 11.1 | 18.8 | 1.4 | 0.4 | 9.4 |  | 7.2 |  | 15.2 | 20.2 | 3.1 | 2.5 | 4.7 | 18.6 | 20.2 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 23.7 | 63.7 |  | 56.6 | 85.1 | 4.5 | 1 | 10.5 | 8.4 | 18.2 | 10.2 | 10 | 7.4 |  | 11.7 | 14 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 3.9 | 9.9 | 14.3 |  | 20 |  | 0.6 |  | 14.2 | 35.7 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  |  | 19.9 | 7.7 |  |  | 654.6
23:30 |  | 19 | 8.1 | 11.1 | 15.1 | 1.4 | 0.4 | 9.5 |  | 7.8 |  | 15 | 20.1 | 3.1 | 2.5 | 4.6 | 18.6 | 20 | 5.1 | 5.5 | 0.6 | 24 | 71.3 |  | 59.1 | 78.1 | 5.3 | 2.1 | 10.5 | 8.4 | 17 | 10.2 | 10 | 7.4 |  | 13 | 14.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 3 | 9.9 | 10.5 |  | 17.8 |  | 0.6 |  | 17.9 | 55.8 |  | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 |  |  | 19.8 | 7.7 |  |  | 673.8
0:00 |  | 19.1 | 8.5 | 11 | 14.7 | 1.6 | 0.4 | 9.3 |  | 7.8 |  | 15.3 | 20.2 | 3.2 | 2.5 | 4.6 | 18.6 | 20.1 | 4.7 | 5.5 | 1.5 | 20.5 | 73.1 |  | 55.3 | 83.8 | 4 | 0.4 | 10.5 | 8.4 | 16 | 10.2 | 10 | 7.4 |  | 12.6 | 14.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 3.6 | 9.9 | 6.9 |  | 13.8 |  | 0.6 |  | 18.9 | 64.2 |  | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2 |  |  | 20 | 7.7 |  |  | 672.9
EJEC MWh | 0 | 441.4 | 182.75 | 262.9 | 339.7 | 27.85 | 8.9 | 162.7 | 8.65 | 190.45 | 0 | 279 | 377.25 | 62.5 | 59.1 | 113.3 | 412.3 | 487.6 | 119.3 | 124.75 | 93.5 | 507.95 | 2088 | 370.3 | 1753.75 | 2014.7 | 248.8 | 97.6 | 252 | 144.2 | 274.25 | 183.35 | 179.4 | 176.2 | 790.5 | 237.4 | 301.35 | 44.3 | 444 | 0 | 2598.1 | 1953.5 | 2.15 | 45.6 | 132.5 | 164.95 | 82.95 | 217.95 | 1323.8 | 1451.6 | 1262.45 | 1107.35 | 14.4 | 197.05 | 531.95 | 1499 | 0 | 52.4 | 49.3 | 57.3 | 48 | 138.8 | 8.35 | 471.8 | 171.55 | 176.15 | 0 | 27620.9
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1256.75 | 4.55 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5312.3 | 19.2329 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9091.6 | 32.9157 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 11960.25 | 43.3014 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
jueves, 2 de Octubre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  | 18.8 | 6.9 | 10.5 | 6 | 61.9 | 104.1
1:00 |  | 19 | 7.1 | 11.1 | 6 | 62.1 | 105.3
1:30 |  | 18 | 7.1 | 11.1 | 6 | 62.5 | 104.7
2:00 |  | 18 | 7 | 11.1 | 6 | 62.5 | 104.6
2:30 |  | 18.1 | 7.1 | 11.1 | 6 | 62.7 | 105
3:00 |  | 18.7 | 6.8 | 10.2 | 6.1 | 62.2 | 104
3:30 |  | 19.1 | 8.7 | 11 | 6 | 61.3 | 106.1
4:00 |  | 19.1 | 7.5 | 11 | 6 | 61.2 | 104.8
4:30 |  | 18.5 | 7.5 | 11 | 5.9 | 61.2 | 104.1
5:00 |  | 18 | 7.9 | 11 | 6 | 61.3 | 104.2
5:30 |  | 17.7 | 8.9 | 11 | 6 | 61.7 | 105.3
6:00 |  | 17.4 | 7.3 | 11 | 6 | 60.6 | 102.3
6:30 |  | 17.2 | 8.4 | 11 | 6 | 61.1 | 103.7
7:00 |  | 17.2 | 6.5 | 11 | 6.1 | 61.8 | 102.6
7:30 |  | 18.6 | 6 | 10.8 | 6 | 61.1 | 102.5
8:00 |  | 18.7 | 5.6 | 9.9 | 6 | 61.3 | 101.5
8:30 |  | 18.6 | 7.4 | 11 | 5.9 | 61.2 | 104.1
9:00 |  | 17.9 | 8 | 11 | 6 | 61.4 | 104.3
9:30 |  | 16.4 | 6.5 | 11.1 | 6 | 60.7 | 100.7
10:00 |  | 16.8 | 6.8 | 11 | 6 | 60.7 | 101.3
10:30 |  | 17.2 | 8.3 | 11 | 6.1 | 60.4 | 103
11:00 |  | 18.5 | 8.1 | 11 | 6.1 | 60 | 103.7
11:30 |  | 18.7 | 8.7 | 10.7 | 6 | 60.7 | 104.8
12:00 |  | 18.8 | 8.4 | 11 | 6.1 | 60.9 | 105.2
12:30 |  | 18.9 | 8.7 | 11 | 6 | 60.8 | 105.4
13:00 |  | 19.1 | 7.7 | 11 | 6 | 60.7 | 104.5
13:30 |  | 18.8 | 8.3 | 11 | 5.9 | 60.2 | 104.2
14:00 |  | 18.9 | 8.6 | 11 | 6 | 59.8 | 104.3
14:30 |  | 19.1 | 6.6 | 11 | 6 | 62.2 | 104.9
15:00 |  | 18.8 | 6.7 | 11 | 6 | 60.8 | 103.3
15:30 |  | 19 | 6.2 | 11 | 6 | 60.1 | 102.3
16:00 |  | 19.2 | 6.2 | 10.8 | 6.1 | 60 | 102.3
16:30 |  | 19.1 | 8.5 | 11 | 6 | 60.4 | 105
17:00 |  | 18.9 | 7.9 | 10.9 | 6 | 59.6 | 103.3
17:30 |  | 19 | 8.5 | 11 | 6 | 59.7 | 104.2
18:00 |  | 19.1 | 7.5 | 11 | 6 | 60 | 103.6
18:30 |  | 19 | 8.5 | 11 | 6.1 | 59.7 | 104.3
19:00 |  | 19.1 | 7.6 | 11 | 9.4 | 59.6 | 106.7
19:30 |  | 18.8 | 8.1 | 11 | 9.4 | 60 | 107.3
20:00 |  | 16.7 | 8.2 | 11 | 9.5 | 60.4 | 105.8
20:30 |  | 17.1 | 6.2 | 11 | 9.6 | 60.7 | 104.6
21:00 |  | 17.6 | 7.3 | 11 | 9.7 | 59.3 | 104.9
21:30 |  | 17.6 | 8.3 | 11.1 | 9.3 | 61.1 | 107.4
22:00 |  | 17.8 | 8.1 | 11.1 | 8.9 | 59.3 | 105.2
22:30 |  | 19.1 | 8.5 | 11.1 | 9 | 60.1 | 107.8
23:00 |  | 19 | 8.2 | 11.1 | 9.4 | 60.1 | 107.8
23:30 |  | 19 | 8.1 | 11.1 | 9.5 | 59.8 | 107.5
0:00 |  | 19.1 | 8.5 | 11 | 9.3 | 59.9 | 107.8
EJEC MWh | 0 | 441.4 | 182.75 | 262.9 | 162.7 | 1458.4 | 2508.15

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Octubre del 2025 - jueves, 2 de Octubre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 450.6 | 441.4 | 892
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 65 | 182.75 | 247.75
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.4 | 262.9 | 528.3
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.55 | 339.7 | 707.25
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.45 | 27.85 | 61.3
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 8.9 | 16.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94.65 | 162.7 | 257.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2674.85 | 2542.3 | 5217.15
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.85 | 290.1 | 590.95
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2784.45 | 3406 | 6190.45
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 540.45 | 351.05 | 891.5
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.5 | 8.65 | 16.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.35 | 166.25 | 332.6
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.2 | 297 | 594.2
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1889.7 | 1892.05 | 3781.75
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.95 | 190.45 | 391.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.8 | 279 | 512.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.25 | 377.25 | 699.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.55 | 62.5 | 134.05
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3704.95 | 3919.4 | 7624.35
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.05 | 182.85 | 365.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.9 | 149.3 | 294.2
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 59.75 | 59.1 | 118.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13007.55 | 14243.5 | 27251.05
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4287.8 | 4844 | 9131.8
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.6 | 113.3 | 222.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.2 | 412.3 | 767.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.35 | 487.6 | 974.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2225.6 | 2934.8 | 5160.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 312
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1564.15 | 1467.25 | 3031.4
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126.05 | 119.3 | 245.35
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.6 | 124.75 | 233.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA |  | 534.7845 | 534.7845
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 24.95 | 24.7 | 49.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 995.5 | 507.95 | 1503.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 407.75 | 93.5 | 501.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2501.15 | 2088 | 4589.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1971.85 | 1753.75 | 3725.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1975.25 | 2014.7 | 3989.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 266.3 | 248.8 | 515.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 115.85 | 97.6 | 213.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1618.15 | 2173.25 | 3791.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.45 | 370.3 | 702.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3795.8 | 2734.05 | 6529.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3764.25 | 2724.4 | 6488.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4235.9 | 2845.8 | 7081.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5984.15 | 4862.6 | 10846.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3580.25 | 3739.25 | 7319.5
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3588.25 | 3744.6 | 7332.85
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4000.55 | 4085.1 | 8085.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252 | 252 | 504
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.2 | 144.2 | 292.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.4 | 274.25 | 398.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.6 | 183.35 | 319.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.05 | 179.4 | 319.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 176.2 | 351.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 697.05 | 675.25 | 1372.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 788.65 | 783.15 | 1571.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 793.15 | 790.5 | 1583.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 169.2 | 237.4 | 406.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 203.5 | 301.35 | 504.85
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.75 | 44.3 | 128.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 438.65 | 436.75 | 875.4
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 888
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2447.4 | 2383.75 | 4831.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.2 | 2129.7 | 4097.9
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2569.3 | 2598.1 | 5167.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4751.1 | 6923.3 | 11674.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1919.2 | 1953.5 | 3872.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3356.05 | 3095.7 | 6451.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3378 | 3093.25 | 6471.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3378.15 | 3094.9 | 6473.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5600.9 | 5383.7 | 10984.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5115.4 | 5115.85 | 10231.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2648.8 | 2639.4 | 5288.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.65 | 75.85 | 136.5
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.65 | 2.15 | 4.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 921.55 | 1070.7 | 1992.25
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.35 | 45.6 | 89.95
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.55 | 132.5 | 264.05
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 152.7 | 164.95 | 317.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 82.95 | 156.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3457.7 | 3383.7 | 6841.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.7 | 1027.6 | 1950.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 213.15 | 217.95 | 431.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1649.65 | 1323.8 | 2973.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1698 | 1262.45 | 2960.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1588.45 | 1683.7 | 3272.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 28.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 713.7 | 703.75 | 1417.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3075.9 | 3188.3 | 6264.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2051.45 | 2111.9 | 4163.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1528.6 | 1527.7 | 3056.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1069.1 | 1107.35 | 2176.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1457.85 | 1451.6 | 2909.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 270.15 | 260.7 | 530.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3453.8 | 3285.95 | 6739.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3502.8 | 3321.95 | 6824.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3562.7 | 3451.3 | 7014
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.85 | 197.05 | 380.9
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 710.7 | 531.95 | 1242.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1872.7 | 1499 | 3371.7
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 58.35 | 52.4 | 110.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.55 | 49.3 | 101.85
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.8 | 48 | 90.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.3 | 114.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 138.05 | 138.8 | 276.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 435.45 |  | 435.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1842.55 | 2046 | 3888.55
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.15 | 8.35 | 21.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 443.4 | 471.8 | 915.2
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 171.55 | 341.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 96
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 519.25 | 513.75 | 1033
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1582.65 | 1829.2 | 3411.85
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.45 | 302.95 | 500.4
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.5 | 83.5 | 269
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 216.35 | 215.85 | 432.2
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2416.6 | 2590.4 | 5007
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.2 | 176.15 | 330.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5190.6 | 5193.6 | 10384.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.35 | 2489 | 4978.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 168817.75 | 168091.3345 | 336909.0845
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.398 | 142.29 | 283.688
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 193.1245 | 169.7875 | 362.912
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.85 | 186.25 | 366.1
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.9758 | 649.3991 | 1293.3749
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1531 | 454.1396 | 908.2928
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.75 | 128.35 | 237.1
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.85 | 275.3 | 528.15
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 496.7482 | 477.1329 | 973.881
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2470.8496 | 2482.6491 | 4953.4987
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 61583.7
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 50331.4
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 43885.2
[7 empty] | ELECTROPERU | 36382.85
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 22738
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 15362.55
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 10749.45
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 9379.4
[7 empty] | EGEMSA | 7624.35
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 7081.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 5472.4
[7 empty] | CELEPSA | 5217.15
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 5167.4
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 4831.15
[7 empty] | EGASA | 4708.55
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 4589.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 4097.9
[7 empty] | SAN GABAN | 3910.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 3371.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 3031.4
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2944.1
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 2004.7
[7 empty] | LA VIRGEN | 1992.25
[7 empty] | EGEJUNIN | 1737.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1583.65
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 1389.1
[7 empty] | SINERSA | 1257
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1242.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 974.95
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 892
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 888
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 875.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 796.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 767.5
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 707.25
[7 empty] | EGESUR | 660.1
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 590.95
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 584.4345
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 528.3
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 504.85
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 435.45
[7 empty] | PETRAMAS | 418.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 406.6
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 380.9
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 330.35
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 317.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 276.85
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 264.05
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 257.35
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 247.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 245.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 233.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 222.9
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 128.05
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 118.85
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 89.95
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 61.3
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 16.15
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 16.1
[7 empty] | KONDU SAC | 4.8

## G_AREAS
jueves, 2 de Octubre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 164.1 | 104.1 | 0 | 50.6 | 2575.7 | 2427.7 | 0 | 535.7 | 636.1 | 0 | 0 | 0 | 318.8 | 5539.1 | 636.1 | 6494 | 00:30 | 3375.9 | 2531.8 | 0 | 586.3 | 6494 | 00:30 | 189.2 | 50.9 | 0 | 586.3 | 826.4
01:00 | 166.1 | 105.3 | 0 | 47.5 | 2544.3 | 2429.4 | 0 | 517.5 | 643.4 | 0 | 0 | 0 | 318.9 | 5491.2 | 643.4 | 6453.5 | 01:00 | 3353.8 | 2534.7 | 0 | 565 | 6453.5 | 01:00 | 188 | 51.9 | 0 | 565 | 804.9
01:30 | 166.1 | 104.7 | 0 | 43.6 | 2547.9 | 2429.7 | 0 | 485.1 | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 5462.7 | 545.3 | 6322.4 | 01:30 | 3259.3 | 2534.4 | 0 | 528.7 | 6322.4 | 01:30 | 186.5 | 50.9 | 0 | 528.7 | 766.1
02:00 | 166.1 | 104.6 | 0 | 48.9 | 2506.2 | 2426 | 0 | 445 | 546.4 | 0 | 0 | 0 | 319.6 | 5377.2 | 546.4 | 6243.2 | 02:00 | 3218.7 | 2530.6 | 0 | 493.9 | 6243.2 | 02:00 | 186 | 50.8 | 0 | 493.9 | 730.7
02:30 | 206.2 | 105 | 0 | 48.5 | 2466.8 | 2431.7 | 0 | 405 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 359.7 | 5303.5 | 548.7 | 6211.9 | 02:30 | 3221.7 | 2536.7 | 0 | 453.5 | 6211.9 | 02:30 | 196 | 51 | 0 | 453.5 | 700.5
03:00 | 210.2 | 104 | 0 | 53.2 | 2478.1 | 2428.6 | 0 | 362.7 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 367.4 | 5269.4 | 540.5 | 6177.3 | 03:00 | 3228.8 | 2532.6 | 0 | 415.9 | 6177.3 | 03:00 | 197.5 | 50.5 | 0 | 415.9 | 663.9
03:30 | 218.6 | 106.1 | 0 | 46.6 | 2565.7 | 2428.5 | 0 | 369.1 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 371.3 | 5363.3 | 542.1 | 6276.7 | 03:30 | 3326.4 | 2534.6 | 0 | 415.7 | 6276.7 | 03:30 | 195.6 | 53.5 | 0 | 415.7 | 664.8
04:00 | 245.8 | 104.8 | 0 | 50.5 | 2386 | 2423.1 | 0 | 352.7 | 535.7 | 0 | 0 | 0 | 401.1 | 5161.8 | 535.7 | 6098.6 | 04:00 | 3167.5 | 2527.9 | 0 | 403.2 | 6098.6 | 04:00 | 198.4 | 52.3 | 0 | 403.2 | 653.9
04:30 | 249.4 | 104.1 | 0 | 44.4 | 2599.2 | 2424.1 | 0 | 345.7 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 397.9 | 5369 | 551.7 | 6318.6 | 04:30 | 3400.3 | 2528.2 | 0 | 390.1 | 6318.6 | 04:30 | 199.8 | 51.6 | 0 | 390.1 | 641.5
05:00 | 249.1 | 153.6 | 0 | 34.9 | 2444.4 | 2435.3 | 0 | 340.4 | 534.7 | 0 | 0 | 0 | 437.6 | 5220.1 | 534.7 | 6192.4 | 05:00 | 3228.2 | 2588.9 | 0 | 375.3 | 6192.4 | 05:00 | 199.9 | 51.6 | 0 | 375.3 | 626.8
05:30 | 250.4 | 105.3 | 0 | 31.5 | 2527.8 | 2618.8 | 0 | 334.1 | 542.9 | 0 | 4.2 | 0 | 387.2 | 5480.7 | 547.1 | 6415 | 05:30 | 3321.1 | 2724.1 | 4.2 | 365.6 | 6415 | 05:30 | 200.4 | 52.3 | 4.2 | 365.6 | 622.5
06:00 | 247.2 | 102.3 | 0 | 26.6 | 2117.9 | 2788.5 | 0 | 313.8 | 462.4 | 0 | 101.4 | 0 | 376.1 | 5220.2 | 563.8 | 6160.1 | 06:00 | 2827.5 | 2890.8 | 101.4 | 340.4 | 6160.1 | 06:00 | 204.6 | 50.4 | 101.4 | 340.4 | 696.8
06:30 | 249.2 | 103.7 | 0 | 28.9 | 2228.7 | 2683.7 | 0.1 | 320.5 | 465.6 | 0 | 339.3 | 0 | 381.8 | 5233 | 804.9 | 6419.7 | 06:30 | 2943.5 | 2787.4 | 339.4 | 349.4 | 6419.7 | 06:30 | 207.3 | 51.3 | 339.4 | 349.4 | 947.4
07:00 | 249.5 | 102.6 | 0 | 25.2 | 2103.8 | 2700 | 0.1 | 405.5 | 461.3 | 0 | 603.2 | 0 | 377.3 | 5209.4 | 1064.5 | 6651.2 | 07:00 | 2814.6 | 2802.6 | 603.3 | 430.7 | 6651.2 | 07:00 | 207.5 | 49.5 | 603.3 | 430.7 | 1291
07:30 | 245.3 | 102.5 | 0.1 | 25.4 | 2047.2 | 2593.7 | 0.1 | 427.7 | 388.1 | 0 | 845 | 0 | 373.3 | 5068.7 | 1233.1 | 6675.1 | 07:30 | 2680.6 | 2696.2 | 845.2 | 453.1 | 6675.1 | 07:30 | 206.1 | 50.1 | 845.2 | 453.1 | 1554.5
08:00 | 232.2 | 101.5 | 0.1 | 29.6 | 2197.2 | 2639.7 | 0.2 | 433.5 | 446.9 | 0 | 883.1 | 0 | 363.4 | 5270.6 | 1330 | 6964 | 08:00 | 2876.3 | 2741.2 | 883.4 | 463.1 | 6964 | 08:00 | 207.1 | 48.9 | 883.4 | 463.1 | 1602.5
08:30 | 229.5 | 104.1 | 0.1 | 39.2 | 2111.5 | 2633.5 | 0.7 | 473.2 | 566.3 | 0 | 894.8 | 0 | 372.9 | 5218.9 | 1461.1 | 7052.9 | 08:30 | 2907.3 | 2737.6 | 895.6 | 512.4 | 7052.9 | 08:30 | 209.8 | 51.6 | 895.6 | 512.4 | 1669.4
09:00 | 229.7 | 104.3 | 0.1 | 43.1 | 2282.2 | 2633.5 | 0.9 | 493.7 | 565.7 | 0 | 902.3 | 0 | 377.2 | 5410.3 | 1468 | 7255.5 | 09:00 | 3077.6 | 2737.8 | 903.3 | 536.8 | 7255.5 | 09:00 | 215.9 | 51.6 | 903.3 | 536.8 | 1707.6
09:30 | 227.1 | 100.7 | 0.1 | 45.7 | 2288 | 2730.4 | 1 | 498.7 | 557.5 | 0 | 910.2 | 0 | 373.6 | 5518.1 | 1467.7 | 7359.4 | 09:30 | 3072.6 | 2831.1 | 911.3 | 544.4 | 7359.4 | 09:30 | 214 | 48.7 | 911.3 | 544.4 | 1718.4
10:00 | 227.4 | 101.3 | 0.3 | 56.3 | 2373.1 | 2752.8 | 1.1 | 500.7 | 499.3 | 0 | 915.7 | 0 | 385.3 | 5627.7 | 1415 | 7428 | 10:00 | 3099.8 | 2854.1 | 917.1 | 557 | 7428 | 10:00 | 214.3 | 49.3 | 917.1 | 557 | 1737.7
10:30 | 228.4 | 103 | 0.2 | 63.9 | 2194 | 3033.7 | 1.3 | 490.1 | 524.7 | 0 | 913.3 | 0 | 395.5 | 5719.1 | 1438 | 7552.6 | 10:30 | 2947.1 | 3136.7 | 914.8 | 554 | 7552.6 | 10:30 | 215.8 | 51.3 | 914.8 | 554 | 1735.9
11:00 | 219.4 | 103.7 | 0.2 | 65 | 2131.6 | 3112.4 | 1.3 | 493.9 | 515.3 | 0 | 913.3 | 0 | 388.3 | 5739.2 | 1428.6 | 7556.1 | 11:00 | 2866.3 | 3216.1 | 914.8 | 558.9 | 7556.1 | 11:00 | 213.7 | 52.4 | 914.8 | 558.9 | 1739.8
11:30 | 233.3 | 104.8 | 0.5 | 70.4 | 2095.1 | 3015.6 | 1.3 | 513.9 | 544.8 | 0 | 914.5 | 0 | 409 | 5625.9 | 1459.3 | 7494.2 | 11:30 | 2873.2 | 3120.4 | 916.3 | 584.3 | 7494.2 | 11:30 | 214.6 | 52.7 | 916.3 | 584.3 | 1767.9
12:00 | 224.9 | 150.7 | 0.4 | 69.8 | 2274.4 | 2857.9 | 1.3 | 493.1 | 519.9 | 0 | 909.8 | 0 | 445.8 | 5626.7 | 1429.7 | 7502.2 | 12:00 | 3019.2 | 3008.6 | 911.5 | 562.9 | 7502.2 | 12:00 | 216.4 | 52.8 | 911.5 | 562.9 | 1743.6
12:30 | 204.7 | 151.9 | 0.2 | 69.9 | 2257.3 | 2825.7 | 1.3 | 484.4 | 533.1 | 0 | 910 | 0 | 426.7 | 5568.7 | 1443.1 | 7438.5 | 12:30 | 2995.1 | 2977.6 | 911.5 | 554.3 | 7438.5 | 12:30 | 217.6 | 53.1 | 911.5 | 554.3 | 1736.5
13:00 | 196.8 | 151 | 0.4 | 68.9 | 2341 | 2672.9 | 1.3 | 507.7 | 527.6 | 0 | 914.3 | 0 | 417.1 | 5522.9 | 1441.9 | 7381.9 | 13:00 | 3065.4 | 2823.9 | 916 | 576.6 | 7381.9 | 13:00 | 216.7 | 52.2 | 916 | 576.6 | 1761.5
13:30 | 196.9 | 150.6 | 0.4 | 64.7 | 2317.7 | 2668.7 | 1.3 | 503.7 | 482.6 | 0 | 913.6 | 0 | 412.6 | 5491.4 | 1396.2 | 7300.2 | 13:30 | 2997.2 | 2819.3 | 915.3 | 568.4 | 7300.2 | 13:30 | 216.9 | 52.4 | 915.3 | 568.4 | 1753
14:00 | 197.2 | 151 | 0.4 | 58.2 | 2323.8 | 2674.3 | 1.2 | 521.4 | 490.8 | 0 | 911 | 0 | 406.8 | 5520.7 | 1401.8 | 7329.3 | 14:00 | 3011.8 | 2825.3 | 912.6 | 579.6 | 7329.3 | 14:00 | 221 | 52.9 | 912.6 | 579.6 | 1766.1
14:30 | 202 | 151.7 | 0.3 | 65.6 | 2258.1 | 2670 | 0.6 | 523.4 | 571.8 | 0 | 907.7 | 0 | 419.6 | 5452.1 | 1479.5 | 7351.2 | 14:30 | 3031.9 | 2821.7 | 908.6 | 589 | 7351.2 | 14:30 | 227.9 | 51.1 | 908.6 | 589 | 1776.6
15:00 | 209.3 | 127.9 | 0.1 | 66.8 | 2328.1 | 2676.2 | 0.8 | 590.9 | 593.3 | 0 | 898.3 | 0 | 404.1 | 5596 | 1491.6 | 7491.7 | 15:00 | 3130.7 | 2804.1 | 899.2 | 657.7 | 7491.7 | 15:00 | 227.3 | 50.9 | 899.2 | 657.7 | 1835.1
15:30 | 204.6 | 127.2 | 0.1 | 53 | 2329 | 2680.7 | 0.4 | 599.1 | 594.8 | 0 | 883.4 | 0 | 384.9 | 5609.2 | 1478.2 | 7472.3 | 15:30 | 3128.4 | 2807.9 | 883.9 | 652.1 | 7472.3 | 15:30 | 225.6 | 50.6 | 883.9 | 652.1 | 1812.2
16:00 | 212.4 | 131.9 | 0.1 | 55.3 | 2276.9 | 2686.4 | 0.4 | 581.6 | 670.3 | 0 | 839.5 | 0 | 399.7 | 5545.3 | 1509.8 | 7454.8 | 16:00 | 3159.6 | 2818.3 | 840 | 636.9 | 7454.8 | 16:00 | 235.9 | 50.8 | 840 | 636.9 | 1763.6
16:30 | 205.3 | 152.2 | 0.1 | 48.8 | 2354 | 2681.9 | 0.2 | 562.3 | 669.4 | 0 | 615.1 | 0 | 406.4 | 5598.4 | 1284.5 | 7289.3 | 16:30 | 3228.7 | 2834.1 | 615.4 | 611.1 | 7289.3 | 16:30 | 229.2 | 53.2 | 615.4 | 611.1 | 1508.9
17:00 | 204.3 | 150.5 | 0.1 | 42.6 | 2367.5 | 2924.5 | 0.3 | 569.8 | 665.9 | 0 | 284.7 | 0 | 397.5 | 5862.1 | 950.6 | 7210.2 | 17:00 | 3237.7 | 3075 | 285.1 | 612.4 | 7210.2 | 17:00 | 229 | 52.3 | 285.1 | 612.4 | 1178.8
17:30 | 203.6 | 151.3 | 0 | 42.8 | 2463.3 | 3075.4 | 0.1 | 548.5 | 661.6 | 0 | 33.9 | 0 | 397.7 | 6087.3 | 695.5 | 7180.5 | 17:30 | 3328.5 | 3226.7 | 34 | 591.3 | 7180.5 | 17:30 | 230.3 | 53.1 | 34 | 591.3 | 908.7
18:00 | 204.1 | 150.9 | 0 | 38.6 | 2471.2 | 3080.3 | 0 | 512.7 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 393.6 | 6064.2 | 666.4 | 7124.2 | 18:00 | 3341.7 | 3231.2 | 0 | 551.3 | 7124.2 | 18:00 | 234.2 | 52.2 | 0 | 551.3 | 837.7
18:30 | 202.8 | 151.5 | 0 | 32.9 | 2806 | 3084.4 | 0 | 532.7 | 659.4 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 6423.1 | 659.4 | 7469.7 | 18:30 | 3668.2 | 3235.9 | 0 | 565.6 | 7469.7 | 18:30 | 243.2 | 53.2 | 0 | 565.6 | 862
19:00 | 225.2 | 154.2 | 0 | 44.6 | 2827.2 | 3092.5 | 0 | 494.3 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 424 | 6414 | 679.6 | 7517.6 | 19:00 | 3732 | 3246.7 | 0 | 538.9 | 7517.6 | 19:00 | 252.2 | 55.8 | 0 | 538.9 | 846.9
19:30 | 227.6 | 154.4 | 0 | 45.5 | 2795.8 | 3087.4 | 0 | 477.3 | 705 | 0 | 0 | 0 | 427.5 | 6360.5 | 705 | 7493 | 19:30 | 3728.4 | 3241.8 | 0 | 522.8 | 7493 | 19:30 | 252.9 | 56 | 0 | 522.8 | 831.7
20:00 | 226.7 | 153.2 | 0 | 39.3 | 2986.2 | 2871.9 | 0 | 493.2 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 419.2 | 6351.3 | 708.9 | 7479.4 | 20:00 | 3921.8 | 3025.1 | 0 | 532.5 | 7479.4 | 20:00 | 253.1 | 54.1 | 0 | 532.5 | 839.7
20:30 | 226.3 | 151.9 | 0 | 36 | 3008.7 | 2858.8 | 0 | 459.8 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 414.2 | 6327.3 | 702.6 | 7444.1 | 20:30 | 3937.6 | 3010.7 | 0 | 495.8 | 7444.1 | 20:30 | 253.7 | 52.6 | 0 | 495.8 | 802.1
21:00 | 227.5 | 152 | 0 | 36.1 | 3052.3 | 2863.2 | 0 | 402.2 | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 415.6 | 6317.7 | 696.6 | 7429.9 | 21:00 | 3976.4 | 3015.2 | 0 | 438.3 | 7429.9 | 21:00 | 255 | 54.3 | 0 | 438.3 | 747.6
21:30 | 229.4 | 154.5 | 0 | 42.8 | 2947.1 | 2863 | 0 | 367 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 426.7 | 6177.1 | 696.9 | 7300.7 | 21:30 | 3873.4 | 3017.5 | 0 | 409.8 | 7300.7 | 21:30 | 256.2 | 55 | 0 | 409.8 | 721
22:00 | 232.9 | 152.4 | 0 | 41.1 | 2981.3 | 2863.6 | 0 | 319.7 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 426.4 | 6164.6 | 694.8 | 7285.8 | 22:00 | 3909 | 3016 | 0 | 360.8 | 7285.8 | 22:00 | 256.9 | 54.6 | 0 | 360.8 | 672.3
22:30 | 232.6 | 155.2 | 0 | 47 | 2941.3 | 2866.1 | 0 | 303.7 | 696.5 | 0 | 0 | 0 | 434.8 | 6111.1 | 696.5 | 7242.4 | 22:30 | 3870.4 | 3021.3 | 0 | 350.7 | 7242.4 | 22:30 | 256.9 | 56.4 | 0 | 350.7 | 664
23:00 | 206.5 | 155.2 | 0 | 49.6 | 2834.2 | 2702.9 | 0 | 295.1 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 411.3 | 5832.2 | 687.6 | 6931.1 | 23:00 | 3728.3 | 2858.1 | 0 | 344.7 | 6931.1 | 23:00 | 253.5 | 56.4 | 0 | 344.7 | 654.6
23:30 | 206.3 | 154.8 | 0 | 51.9 | 2692.9 | 2633.5 | 0 | 317.9 | 665 | 0 | 0 | 0 | 413 | 5644.3 | 665 | 6722.3 | 23:30 | 3564.2 | 2788.3 | 0 | 369.8 | 6722.3 | 23:30 | 247.6 | 56.4 | 0 | 369.8 | 673.8
00:00 | 216.1 | 111.069 | 0 | 49.1 | 2651.8 | 2553.6 | 0 | 320.4 | 665.9 | 0 | 0 | 0 | 376.269 | 5525.8 | 665.9 | 6567.969 | 00:00 | 3533.8 | 2664.669 | 0 | 369.5 | 6567.969 | 00:00 | 247.4 | 56 | 0 | 369.5 | 672.9
TOTAL MWh | 5218.15 | 3067.6345 | 2.15 | 1140.2 | 59349.75 | 65368.1 | 8.65 | 10820.05 | 14035.85 | 0 | 9080.8 | 0 | 9428.1345 | 135546.55 | 23116.65 | 168091.3345 | TOTAL MWh | 78603.75 | 68435.7345 | 9091.6 | 11960.25 | 168091.3345 | TOTAL MWh | 5312.3 | 1256.75 | 9091.6 | 11960.25 | 27620.9

## HOP
jueves, 2 de Octubre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 02/10/2025 11:44:00 | 03/10/2025 00:00:00 | 02/10/2025 11:25:00 | 02/10/2025 23:45:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:44 h solicitó bajar generación por suministro de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 02/10/2025 04:36:00 | 02/10/2025 05:28:00 |  | 02/10/2025 05:25:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:25 h, S/C generar a 550 MW. A las 06:03 h, S/C generar a 430 MW. A las 07:45 h, S/C generar a 530 MW. A las 09:17 h, S/C generar a 650 MW. A las 09:57 h, S/C generar a 750 MW. A las 10:13 h, S/C generar a máximo. A las 11:19 h, S/C generar a 700 MW. A las 11:30 h, S/C generar a 650 MW. A las 12:26 h, S/C generar a 550 MW. A las 12:34 h, S/C generar a 432 MW. A las 16:31 h, S/C generar a 600 MW. A las 16:56 h, S/C generar a máximo. A las 19:34 h, S/C generar a 720 MW. A las 19:50 h, S/C generar a 600 MW. A las 22:46 h, S/C generar a 432 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 02/10/2025 05:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 05:17:00 | 02/10/2025 07:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 07:11:00 | 02/10/2025 10:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 10:44:00 | 02/10/2025 11:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:44 h, S/C generar a 480 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 11:18:00 | 02/10/2025 12:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 12:10:00 | 02/10/2025 23:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 23:18:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/10/2025 10:06:00 | 02/10/2025 12:22:00 | 02/10/2025 09:48:00 | 02/10/2025 12:04:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 02/10/2025 04:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/10/2025 04:55:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 2 de Octubre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G1 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparación integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | CORR. | 17493 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 02/10/2025 06:04 | 02/10/2025 17:20 | INDISPONIBILIDAD PARA LIMPIEZA DEL VASO DE TOMA TARMA | 42.6 | P | F/S | N | PREV. | 108 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 02/10/2025 09:44 | 02/10/2025 14:02 | Parada de grupo por inspección de la turbina. | 1.2 | F | F/S | N | CORR. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 02/10/2025 00:01 | 02/10/2025 09:51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CENTRAL | 02/10/2025 06:49 | 02/10/2025 17:18 | MEDICION DE FILTRACIONES EMBALSE; MANTENIMIENTO ANUAL SSAA UG1/UG2; MANTENIMIENTO F.O.; PRUEBAS SCI CM | 470 | P | F/S | N | PREV. | 14970 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CENTRAL | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | F/S por limpieza de Canales y cámara de carga Pariac | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 57 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Reparación caja turbina U5, cambio de sellos y componentes inyector 5AS, 5AI y 5BS | 44.69 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | Reparación caja turbina U6 | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 02/10/2025 00:00 | 02/10/2025 22:34 | Unidad indisponible por falla. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 02/10/2025 07:00 | 02/10/2025 17:09 | TERMOVACIO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA FASES U,V - CAMBIO DE VALVULA BY PASS Y PURGA 3A Y 3B (AVISO 1001290) - INCONGRUENCIA DE CPX QUE NO RECONOCE SELECTOR EN REMOTO ( PARA RSF) | 69.9 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 02/10/2025 00:00 | 02/10/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPOS HIDROMECÁNICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO CH MANTA, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VÁLVULA DE GUARDA UG2 | 6.8 | P | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G1 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL TURBINA Y GENERADOR, INSPECCIÓN Y CONTROL DIMENSIONAL DE RODETE UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20668 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 02/10/2025 07:00 | 02/10/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20667 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 02/10/2025 14:48 | 03/10/2025 00:00 | PCH Tupuri fuera de servicio por nivel mínimo en cámara de carga | 0.5 | F | F/S | N | CORR. | 21891 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | CAMBIO DE UH UG1 + MANTENIMIENTO MAYOR UG1 | 22 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 F/S UG4 | 11.998 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 02/10/2025 00:00 | 03/10/2025 00:00 | CH. Anashironi Fuera de Servicio por mantenimiento preventivo por revisión de sistema de lubricación. * Inspeccion de cojinete inferior LA. | 5 | P | F/S | N | PREV. | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
02/10/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 2 de Octubre del 2025 / SEM N° 39 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 2 de Octubre del 2025 / SEM N° 39 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6608.6995 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6494 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6568.405 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6453.5 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6431.8045 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6322.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6352.6031 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6243.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6321.1214 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6211.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6286.2769 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6177.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6386.2018 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6276.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6207.6762 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6098.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6424.6855 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6318.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6298.3578 | [17 empty] | MIN | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6192.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6519.9674 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6415 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6264.8473 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6160.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6524.008 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6419.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6751.7866 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6651.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6779.1233 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6675.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7069.0001 | [17 empty] | MED | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6964 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7157.7747 | [17 empty] | MED | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 7052.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7357.1118 | [17 empty] | MED | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 7255.5 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7459.6787 | [17 empty] | MED | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 7359.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7527.8849 | [17 empty] | MED | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 7428 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3086.6186 | 3024.86 | 39.2776
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7652.8159 | [17 empty] | MED | 2895.4224 | 462.4471 | 462.4471 | [7 empty] | 7552.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2895.4224 | 2833.6638 | 39.2776
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7658.2651 | [17 empty] | MED | 2895.4224 | 462.4471 | 462.4471 | [7 empty] | 7556.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2895.4224 | 2833.6638 | 39.2776
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7597.5955 | [17 empty] | MED | 2895.4224 | 462.4471 | 462.4471 | [7 empty] | 7494.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2895.4224 | 2833.6638 | 39.2776
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7604.739 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7502.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7540.8478 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7438.5 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7483.7831 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7381.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7401.0752 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7300.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7429.9815 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7329.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7448.3087 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7351.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7590.4434 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7491.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7571.16 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7472.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7553.9603 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7454.8 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7389.2483 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7289.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7312.8128 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7210.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7285.8913 | [17 empty] | MED | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7180.5 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7237.6543 | [17 empty] | MAX | 2848.8444 | 415.8691 | 415.8691 | [7 empty] | 7124.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 2848.8444 | 2787.0858 | 39.2776
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7579.7083 | [17 empty] | MAX | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7469.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7617.7769 | [17 empty] | MAX | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7517.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7593.1434 | [17 empty] | MAX | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7493 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7579.3413 | [17 empty] | MAX | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7479.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7544.4994 | [17 empty] | MAX | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7444.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7530.5653 | [17 empty] | MAX | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7429.9 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7402.1007 | [17 empty] | MAX | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7300.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7387.2648 | [17 empty] | MAX | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7285.8 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7343.6166 | [17 empty] | MAX | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 7242.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7032.2831 | [17 empty] | MIN | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6931.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6823.3139 | [17 empty] | MIN | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6722.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6658.757 | [17 empty] | MIN | 3040.0406 | 607.0653 | 607.0653 | [7 empty] | 6567.969 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3040.0406 | 2978.282 | 39.2776
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.358 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3059.1394 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6467913.73 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 2 de Octubre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 26.1 | 20.5 | 9.7 | 90 | 13.05 | 12.47 | 13.791 | -- | -- | 1.13 | 49.92 | 20.59 | 86.13 | 40.5 | 37.078 | 11.1 | 15.64 | 7.312 | 0.32 | -- | -- | 12.77 | 105.91 | 44.3 | 41.028 | 5.78 | 0 | 2.1376 | 17.8 | 10.1915 | 6.3375 | 10.4 | 8.06 | 12.72 | 12 | -- | 21.317 | 8.193 | -- | 5.322 | 6.6443 | 18.088 | 7.562 | 15.045
00:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 26.1 | 20.5 | 9.7 | 90 | 13.05 | 12.47 | 13.791 | -- | -- | 1.13 | 49.92 | 20.59 | 86.13 | 40.5 | 37.078 | 11.1 | 15.64 | 7.312 | 0.32 | -- | -- | 12.77 | 105.91 | 44.3 | 41.028 | 5.78 | 0 | 2.1376 | 17.8 | 10.1915 | 6.3375 | 10.4 | 8.06 | 12.72 | 12 | -- | 21.317 | 8.193 | -- | 5.322 | 6.6443 | 18.088 | 7.562 | 15.045
01:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 27.7 | 20.5 | 9.7 | 90 | 13.24 | 12.43 | 13.492 | -- | -- | 1.13 | 49.3 | 20.59 | 86.13 | 40.5 | 36.942 | 11.07 | 16.26 | 6.708 | 0.32 | -- | -- | 14.68 | 104.48 | 45.11 | 41.476 | 7.49 | 0 | 2.1376 | 7.5 | 9.9544 | 6.3375 | 11.3 | 7.74 | 12.4 | 12 | -- | -- | 8.305 | -- | 5.3208 | 6.6443 | 18.088 | 7.556 | 15.211
01:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 27.7 | 20.5 | 9.7 | 90 | 13.24 | 12.43 | 13.492 | -- | -- | 1.13 | 49.3 | 20.59 | 86.13 | 40.5 | 36.942 | 11.07 | 16.26 | 6.708 | 0.32 | -- | -- | 14.68 | 104.48 | 45.11 | 41.476 | 7.49 | 0 | 2.1376 | 7.5 | 9.9544 | 6.3375 | 11.3 | 7.74 | 12.4 | 12 | -- | -- | 8.305 | -- | 5.3208 | 6.6443 | 18.088 | 7.556 | 15.211
02:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 28.6 | 20.5 | 9.7 | 86 | 12.97 | 12.36 | 13.487 | -- | -- | 1.13 | 49.3 | 20.59 | 88.65 | 47.64 | 36.872 | 11.13 | 15.64 | 4.906 | 0.42 | -- | -- | 15.49 | 98.26 | 45.75 | 41.868 | 14.1 | 0 | 2.1376 | 7.7 | 10.2388 | 6.3375 | 11.3 | 8.07 | 12.73 | 12 | -- | -- | 8.354 | -- | 5.3595 | 6.6443 | 18.088 | 7.743 | 15.091
02:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 28.6 | 20.5 | 9.7 | 86 | 12.97 | 12.36 | 13.487 | -- | -- | 1.13 | 49.3 | 20.59 | 88.65 | 47.64 | 36.872 | 11.13 | 15.64 | 4.906 | 0.42 | -- | -- | 15.49 | 98.26 | 45.75 | 41.868 | 14.1 | 0 | 2.1376 | 7.7 | 10.2388 | 6.3375 | 11.3 | 8.07 | 12.73 | 12 | -- | -- | 8.354 | -- | 5.3595 | 6.6443 | 18.088 | 7.743 | 15.091
03:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 27.1 | 20.5 | 9.7 | 78 | 12.96 | 12.49 | 13.398 | -- | -- | 1.13 | 49.3 | 20.59 | 93.84 | 52.83 | 37.126 | 11.21 | 15.64 | 5.466 | 0.41 | -- | -- | 8.71 | 91.48 | 46.2 | 42.631 | 15.19 | 0 | 2.1376 | 7.6 | 10.1483 | 6.3375 | 11.3 | 7.79 | 12.45 | 12 | -- | -- | 8.576 | -- | 5.2552 | 6.6443 | 17.858 | 7.47 | 15.045
03:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 27.1 | 20.5 | 9.7 | 78 | 12.96 | 12.49 | 13.398 | -- | -- | 1.13 | 49.3 | 20.59 | 93.84 | 52.83 | 37.126 | 11.21 | 15.64 | 5.466 | 0.41 | -- | -- | 8.71 | 91.48 | 46.2 | 42.631 | 15.19 | 0 | 2.1376 | 7.6 | 10.1483 | 6.3375 | 11.3 | 7.79 | 12.45 | 12 | -- | -- | 8.576 | -- | 5.2552 | 6.6443 | 17.858 | 7.47 | 15.045
04:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 21 | 20.5 | 10.1 | 72 | 13 | 12.48 | 13.398 | -- | -- | 1.13 | 42.71 | 20.59 | 97.39 | 55.26 | 34.947 | 11.09 | 15.64 | 4.847 | 0.4 | -- | -- | 10.5 | 93.27 | 46.99 | 43.032 | 12.84 | 0 | 2.1376 | 7.9 | 10.1704 | 6.3375 | 11.3 | 7.79 | 12.45 | 12 | -- | -- | 8.512 | -- | 5.2272 | 6.6443 | 17.788 | 7.405 | 15.045
04:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 21 | 20.5 | 10.1 | 72 | 13 | 12.48 | 13.398 | -- | -- | 1.13 | 42.71 | 20.59 | 97.39 | 55.26 | 34.947 | 11.09 | 15.64 | 4.847 | 0.4 | -- | -- | 10.5 | 93.27 | 46.99 | 43.032 | 12.84 | 0 | 2.1376 | 7.9 | 10.1704 | 6.3375 | 11.3 | 7.79 | 12.45 | 12 | -- | -- | 8.512 | -- | 5.2272 | 6.6443 | 17.788 | 7.405 | 15.045
05:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 21.5 | 20.5 | 10.5 | 70 | 13.01 | 12.45 | 13.27 | -- | -- | 1.13 | 30.74 | 20.59 | 98.29 | 57.28 | 33.853 | 11.01 | 15.02 | 5.106 | 0.39 | -- | -- | 11.26 | 94.03 | 47.42 | 42.796 | 10.45 | 0 | 2.1376 | 7.6 | 10.2094 | 6.3375 | 11.2 | 7.96 | 12.62 | 12 | -- | -- | 8.436 | -- | 5.207 | 6.6443 | 17.788 | 7.308 | 15.045
05:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 21.5 | 20.5 | 10.5 | 70 | 13.01 | 12.45 | 13.27 | -- | -- | 1.13 | 30.74 | 20.59 | 98.29 | 57.28 | 33.853 | 11.01 | 15.02 | 5.106 | 0.39 | -- | -- | 11.26 | 94.03 | 47.42 | 42.796 | 10.45 | 0 | 2.1376 | 7.6 | 10.2094 | 6.3375 | 11.2 | 7.96 | 12.62 | 12 | -- | -- | 8.436 | -- | 5.207 | 6.6443 | 17.788 | 7.308 | 15.045
06:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 16.9 | 20.5 | 11.3 | 70 | 12.97 | 12.43 | 13.001 | 1.07 | 60.98 | 1.13 | 24.6 | 20.59 | 98.29 | 68.48 | 33.091 | 11.04 | 15.02 | 5.501 | 0.38 | -- | -- | 13.95 | 96.72 | 47.25 | 43.152 | 10.7 | 0 | 2.1376 | 10.3 | 10.0817 | 6.3375 | 11 | 8.1 | 12.76 | 12 | -- | -- | 8.314 | -- | 5.206 | 6.6443 | 17.788 | 7.303 | 14.883
06:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 16.9 | 20.5 | 11.3 | 70 | 12.97 | 12.43 | 13.001 | 1.07 | 60.98 | 1.13 | 24.6 | 20.59 | 98.29 | 68.48 | 33.091 | 11.04 | 15.02 | 5.501 | 0.38 | -- | -- | 13.95 | 96.72 | 47.25 | 43.152 | 10.7 | 0 | 2.1376 | 10.3 | 10.0817 | 6.3375 | 11 | 8.1 | 12.76 | 12 | -- | -- | 8.314 | -- | 5.206 | 6.6443 | 17.788 | 7.303 | 14.883
07:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 19.5 | 20.5 | 12 | 73 | 12.97 | 12.37 | 13.442 | -- | -- | 1.13 | 21.46 | 20.59 | 97.39 | 73.19 | 34.021 | 10.95 | 14.41 | 5.363 | 0.37 | -- | -- | 11.74 | 94.51 | 47.33 | 42.854 | 10.94 | 0 | 2.1376 | 11.3 | 10.1509 | 6.3375 | 10.8 | 8.02 | 12.68 | 12 | -- | -- | 8.201 | -- | 5.1407 | 6.6443 | 17.559 | 7.217 | 14.999
07:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 19.5 | 20.5 | 12 | 73 | 12.97 | 12.37 | 13.442 | -- | -- | 1.13 | 21.46 | 20.59 | 97.39 | 73.19 | 34.021 | 10.95 | 14.41 | 5.363 | 0.37 | -- | -- | 11.74 | 94.51 | 47.33 | 42.854 | 10.94 | 0 | 2.1376 | 11.3 | 10.1509 | 6.3375 | 10.8 | 8.02 | 12.68 | 12 | -- | -- | 8.201 | -- | 5.1407 | 6.6443 | 17.559 | 7.217 | 14.999
08:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 14.6 | 20.5 | 12 | 78 | 12.97 | 12.52 | 8.491 | -- | -- | 1.13 | 19.63 | 22.75 | 96.5 | 75.41 | 33.554 | 10.97 | 15.02 | 6.423 | 0.37 | -- | -- | 12.27 | 95.04 | 47.23 | 42.199 | 12.78 | 0 | 2.1376 | 11 | 10.3072 | 6.3375 | 10.5 | 8.23 | 12.89 | 12 | -- | -- | 8.229 | -- | 5.1083 | 6.6443 | 17.489 | 7.131 | 15.211
08:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 14.6 | 20.5 | 12 | 78 | 12.97 | 12.52 | 8.491 | -- | -- | 1.13 | 19.63 | 22.75 | 96.5 | 75.41 | 33.554 | 10.97 | 15.02 | 6.423 | 0.37 | -- | -- | 12.27 | 95.04 | 47.23 | 42.199 | 12.78 | 0 | 2.1376 | 11 | 10.3072 | 6.3375 | 10.5 | 8.23 | 12.89 | 12 | -- | -- | 8.229 | -- | 5.1083 | 6.6443 | 17.489 | 7.131 | 15.211
09:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 11.9 | 20.5 | 12 | 80 | 12.8 | 12.39 | 8.364 | -- | -- | 1.13 | 18.58 | 23.12 | 94.72 | 75.09 | 32.749 | 10.78 | 14.41 | 5.376 | 0.37 | -- | -- | 16.84 | 110.55 | 46.46 | 41.639 | 12.72 | 0 | 2.1376 | 16 | 10.1532 | 6.3375 | 10.4 | 8.05 | 12.71 | 12 | -- | -- | 8.124 | -- | 5.0753 | 6.6443 | 17.261 | 7.2 | 15.257
09:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 11.9 | 20.5 | 12 | 80 | 12.8 | 12.39 | 8.364 | -- | -- | 1.13 | 18.58 | 23.12 | 94.72 | 75.09 | 32.749 | 10.78 | 14.41 | 5.376 | 0.37 | -- | -- | 16.84 | 110.55 | 46.46 | 41.639 | 12.72 | 0 | 2.1376 | 16 | 10.1532 | 6.3375 | 10.4 | 8.05 | 12.71 | 12 | -- | -- | 8.124 | -- | 5.0753 | 6.6443 | 17.261 | 7.2 | 15.257
10:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 11.2 | 20.5 | 11 | 84 | 13.06 | 12.35 | 8.299 | -- | -- | 1.13 | 17.9 | 23.5 | 93.84 | 75.26 | 32.48 | 10.69 | 14.41 | 7.01 | 0.38 | -- | -- | 19.28 | 112.99 | 45.95 | 40.465 | 12.68 | 0 | 2.1376 | 16.5 | 10.5269 | 6.3375 | 10.4 | 8.16 | 12.82 | 12 | -- | -- | 7.95 | -- | 5.0809 | 6.6443 | 17.191 | 7.297 | 15.257
10:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 11.2 | 20.5 | 11 | 84 | 13.06 | 12.35 | 8.299 | -- | -- | 1.13 | 17.9 | 23.5 | 93.84 | 75.26 | 32.48 | 10.69 | 14.41 | 7.01 | 0.38 | -- | -- | 19.28 | 112.99 | 45.95 | 40.465 | 12.68 | 0 | 2.1376 | 16.5 | 10.5269 | 6.3375 | 10.4 | 8.16 | 12.82 | 12 | -- | -- | 7.95 | -- | 5.0809 | 6.6443 | 17.191 | 7.297 | 15.257
11:00 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 10.8 | 20.5 | 11 | 80 | 13.03 | 12.41 | 12.519 | -- | -- | 1.13 | 17.24 | 23.5 | 92.09 | 74.52 | 32.748 | 10.25 | 13.82 | 5.89 | 0.38 | -- | -- | 20.44 | 114.15 | 44.59 | 40.306 | 11.68 | 0 | 2.1376 | 16.5 | 10.1086 | 6.3375 | 10.4 | 7.76 | 12.42 | 12 | -- | -- | 7.998 | -- | 5.0326 | 6.6443 | 17.191 | 7.064 | 15.091
11:30 | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 10.8 | 20.5 | 11 | 80 | 13.03 | 12.41 | 12.519 | -- | -- | 1.13 | 17.24 | 23.5 | 92.09 | 74.52 | 32.748 | 10.25 | 13.82 | 5.89 | 0.38 | -- | -- | 20.44 | 114.15 | 44.59 | 40.306 | 11.68 | 0 | 2.1376 | 16.5 | 10.1086 | 6.3375 | 10.4 | 7.76 | 12.42 | 12 | -- | -- | 7.998 | -- | 5.0326 | 6.6443 | 17.191 | 7.064 | 15.091
12:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 4 | 20 | 12 | 80 | 13.3 | 12.56 | 12.492 | -- | -- | 1.13 | 16.91 | 23.5 | 91.22 | 73.98 | 33.017 | 9.95 | 13.23 | 5.26 | 0.39 | -- | -- | 19.43 | 113.14 | 44.46 | 38.901 | 11.09 | 0 | 2.1376 | 16.5 | 10.1108 | 6.3375 | 10.6 | 8.33 | 12.99 | 12 | -- | -- | 8.004 | -- | 5.0429 | 6.6443 | 17.191 | 7.114 | 14.88
12:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 4 | 20 | 12 | 80 | 13.3 | 12.56 | 12.492 | -- | -- | 1.13 | 16.91 | 23.5 | 91.22 | 73.98 | 33.017 | 9.95 | 13.23 | 5.26 | 0.39 | -- | -- | 19.43 | 113.14 | 44.46 | 38.901 | 11.09 | 0 | 2.1376 | 16.5 | 10.1108 | 6.3375 | 10.6 | 8.33 | 12.99 | 12 | -- | -- | 8.004 | -- | 5.0429 | 6.6443 | 17.191 | 7.114 | 14.88
13:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 9.2 | 20 | 12.5 | 77 | 13.12 | 12.45 | 12.606 | -- | -- | 1.13 | 16.91 | 22.38 | 90.36 | 73.45 | 33.017 | 9.72 | 13.23 | 6.35 | 0.39 | -- | -- | 22.14 | 120.53 | 43.18 | 38.967 | 11.93 | 0 | 2.1376 | 16.5 | 10.2098 | 6.3375 | 10.4 | 9.57 | 14.23 | 12 | -- | -- | 7.961 | -- | 4.9334 | 6.6443 | 16.964 | 6.813 | 15.195
13:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 9.2 | 20 | 12.5 | 77 | 13.12 | 12.45 | 12.606 | -- | -- | 1.13 | 16.91 | 22.38 | 90.36 | 73.45 | 33.017 | 9.72 | 13.23 | 6.35 | 0.39 | -- | -- | 22.14 | 120.53 | 43.18 | 38.967 | 11.93 | 0 | 2.1376 | 16.5 | 10.2098 | 6.3375 | 10.4 | 9.57 | 14.23 | 12 | -- | -- | 7.961 | -- | 4.9334 | 6.6443 | 16.964 | 6.813 | 15.195
14:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 13.8 | 20 | 12.5 | 75 | 12.99 | 12.46 | 12.64 | -- | -- | 1.13 | 19.28 | 21.65 | 89.51 | 72.6 | 32.211 | 9.77 | 13.23 | 5.26 | 0.39 | -- | -- | 20.42 | 118.81 | 43.19 | 39.278 | 9.94 | 0 | 2.1376 | 13.5 | 10.2789 | 6.3375 | 10.4 | 10.91 | 15.57 | 12 | -- | -- | 7.919 | -- | 4.907 | 6.6443 | 16.895 | 6.755 | 15.13
14:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 13.8 | 20 | 12.5 | 75 | 12.99 | 12.46 | 12.64 | -- | -- | 1.13 | 19.28 | 21.65 | 89.51 | 72.6 | 32.211 | 9.77 | 13.23 | 5.26 | 0.39 | -- | -- | 20.42 | 118.81 | 43.19 | 39.278 | 9.94 | 0 | 2.1376 | 13.5 | 10.2789 | 6.3375 | 10.4 | 10.91 | 15.57 | 12 | -- | -- | 7.919 | -- | 4.907 | 6.6443 | 16.895 | 6.755 | 15.13
15:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 18.7 | 20 | 11.5 | 75 | 12.94 | 12.43 | 12.645 | -- | -- | 1.13 | 52.48 | 20.59 | 88.65 | 72.06 | 33.017 | 10.1 | 13.23 | 5.83 | 0.39 | -- | -- | 24.03 | 122.42 | 43.5 | 38.159 | 9.53 | 0 | 2.1376 | 13.4 | 10.2637 | 6.3375 | 10.4 | 12.34 | 17 | 12 | -- | -- | 7.963 | -- | 4.8819 | 6.6443 | 16.895 | 6.634 | 14.888
15:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 18.7 | 20 | 11.5 | 75 | 12.94 | 12.43 | 12.645 | -- | -- | 1.13 | 52.48 | 20.59 | 88.65 | 72.06 | 33.017 | 10.1 | 13.23 | 5.83 | 0.39 | -- | -- | 24.03 | 122.42 | 43.5 | 38.159 | 9.53 | 0 | 2.1376 | 13.4 | 10.2637 | 6.3375 | 10.4 | 12.34 | 17 | 12 | -- | -- | 7.963 | -- | 4.8819 | 6.6443 | 16.895 | 6.634 | 14.888
16:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 14.9 | 20 | 10.5 | 73 | 12.83 | 12.47 | 12.651 | -- | -- | 1.13 | 42.13 | 20.59 | 88.65 | 72.06 | 33.018 | 10.28 | 13.23 | 4.49 | 0.39 | -- | -- | 20.32 | 118.71 | 42.34 | 37.899 | 8.12 | 0 | 2.1376 | 13.5 | 10.1294 | 6.3375 | 10.4 | 13.62 | 18.28 | 12 | -- | -- | 7.893 | -- | 4.801 | 6.6443 | 16.668 | 6.471 | 14.671
16:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 14.9 | 20 | 10.5 | 73 | 12.83 | 12.47 | 12.651 | -- | -- | 1.13 | 42.13 | 20.59 | 88.65 | 72.06 | 33.018 | 10.28 | 13.23 | 4.49 | 0.39 | -- | -- | 20.32 | 118.71 | 42.34 | 37.899 | 8.12 | 0 | 2.1376 | 13.5 | 10.1294 | 6.3375 | 10.4 | 13.62 | 18.28 | 12 | -- | -- | 7.893 | -- | 4.801 | 6.6443 | 16.668 | 6.471 | 14.671
17:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 6.3 | 20 | 9.3 | 73 | 12.76 | 12.43 | 12.543 | -- | -- | 1.13 | 50.56 | 20.59 | 87.81 | 71.22 | 34.092 | 10.17 | 13.23 | 4.1 | 0.39 | -- | -- | 20.74 | 119.13 | 42.05 | 37.299 | 7.31 | 0 | 2.1376 | 13.6 | 10.1576 | 6.3375 | 10.4 | 14.47 | 19.13 | 12 | -- | -- | 7.936 | -- | 4.8002 | 6.6443 | 16.599 | 6.536 | 14.626
17:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 6.3 | 20 | 9.3 | 73 | 12.76 | 12.43 | 12.543 | -- | -- | 1.13 | 50.56 | 20.59 | 87.81 | 71.22 | 34.092 | 10.17 | 13.23 | 4.1 | 0.39 | -- | -- | 20.74 | 119.13 | 42.05 | 37.299 | 7.31 | 0 | 2.1376 | 13.6 | 10.1576 | 6.3375 | 10.4 | 14.47 | 19.13 | 12 | -- | -- | 7.936 | -- | 4.8002 | 6.6443 | 16.599 | 6.536 | 14.626
18:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 14.1 | 20 | 9.7 | 73 | 14.42 | 12.5 | 12.467 | 1.07 | 61.75 | 1.13 | 40.45 | 20.59 | 86.96 | 70.37 | 34.871 | 10.13 | 13.82 | 4.81 | 0.39 | -- | -- | 23 | 121.39 | 41.46 | 37.353 | 7.7 | 0 | 2.1376 | 13.5 | 10.22 | 6.3375 | 10.4 | 14.87 | 19.53 | 12 | -- | -- | 7.885 | -- | 4.8495 | 6.6443 | 16.826 | 6.547 | 14.789
18:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 14.1 | 20 | 9.7 | 73 | 14.42 | 12.5 | 12.467 | 1.07 | 61.75 | 1.13 | 40.45 | 20.59 | 86.96 | 70.37 | 34.871 | 10.13 | 13.82 | 4.81 | 0.39 | -- | -- | 23 | 121.39 | 41.46 | 37.353 | 7.7 | 0 | 2.1376 | 13.5 | 10.22 | 6.3375 | 10.4 | 14.87 | 19.53 | 12 | -- | -- | 7.885 | -- | 4.8495 | 6.6443 | 16.826 | 6.547 | 14.789
19:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 21.6 | 20 | 15.7 | 78 | 14 | 12.49 | 13.885 | -- | -- | 1.13 | 51.84 | 20.59 | 86.96 | 70.37 | 36.456 | 9.98 | 17.54 | 4.88 | 0.4 | -- | -- | 17.29 | 113.342 | 41.542 | 37.116 | 8.07 | 0 | 2.1376 | 16 | 10.2038 | 6.3375 | 10.4 | 13.76 | 18.42 | 12 | -- | -- | 7.856 | -- | 5.1299 | 6.6443 | 18.04 | 6.684 | 14.999
19:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 21.6 | 20 | 15.7 | 78 | 14 | 12.49 | 13.885 | -- | -- | 1.13 | 51.84 | 20.59 | 86.96 | 70.37 | 36.456 | 9.98 | 17.54 | 4.88 | 0.4 | -- | -- | 17.29 | 113.342 | 41.542 | 37.116 | 8.07 | 0 | 2.1376 | 16 | 10.2038 | 6.3375 | 10.4 | 13.76 | 18.42 | 12 | -- | -- | 7.856 | -- | 5.1299 | 6.6443 | 18.04 | 6.684 | 14.999
20:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 24.1 | 20 | 15.7 | 100 | 14.66 | 12.43 | 18.58 | -- | -- | 1.13 | 64.26 | 20.59 | 86.96 | 70.37 | 40.941 | 10.02 | 17.75 | 2.93 | 0.4 | -- | -- | 19.32 | 114.588 | 41.253 | 37.154 | 6.482 | 0 | 2.1376 | 18.3 | 10.0528 | 6.3375 | 10.4 | 13.34 | 17.99 | 12 | -- | -- | 7.894 | -- | 5.5052 | 6.6443 | 18.389 | 8.144 | 15.045
20:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 24.1 | 20 | 15.7 | 100 | 14.66 | 12.43 | 18.58 | -- | -- | 1.13 | 64.26 | 20.59 | 86.96 | 70.37 | 40.941 | 10.02 | 17.75 | 2.93 | 0.4 | -- | -- | 19.32 | 114.588 | 41.253 | 37.154 | 6.482 | 0 | 2.1376 | 18.3 | 10.0528 | 6.3375 | 10.4 | 13.34 | 17.99 | 12 | -- | -- | 7.894 | -- | 5.5052 | 6.6443 | 18.389 | 8.144 | 15.045
21:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 33.5 | 20 | 15.7 | 105 | 15.8 | 12.45 | 16.753 | -- | -- | 1.13 | 55.12 | 20.59 | 86.96 | 54.31 | 46.901 | 9.99 | 15.41 | 8.96 | 0.41 | -- | -- | 26.21 | 124.09 | 41.217 | 38.625 | 7.32 | 0 | 2.1376 | 18.2 | 10.1594 | 6.3375 | 10.4 | 13.18 | 17.84 | 12 | -- | -- | 7.884 | -- | 5.9716 | 6.6443 | 18.389 | 10.392 | 15.045
21:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 33.5 | 20 | 15.7 | 105 | 15.8 | 12.45 | 16.753 | -- | -- | 1.13 | 55.12 | 20.59 | 86.96 | 54.31 | 46.901 | 9.99 | 15.41 | 8.96 | 0.41 | -- | -- | 26.21 | 124.09 | 41.217 | 38.625 | 7.32 | 0 | 2.1376 | 18.2 | 10.1594 | 6.3375 | 10.4 | 13.18 | 17.84 | 12 | -- | -- | 7.884 | -- | 5.9716 | 6.6443 | 18.389 | 10.392 | 15.045
22:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 24.5 | 20 | 15.7 | 122 | 16.15 | 12.47 | 16.741 | -- | -- | 1.13 | 43.28 | 20.59 | 86.13 | 37.46 | 60.389 | 9.97 | 16.26 | 10.78 | 0.43 | -- | -- | 18.25 | 116.13 | 42.766 | 39.246 | 8.225 | 0 | 2.1376 | 18 | 10.126 | 6.3375 | 10.4 | 12.23 | 16.89 | 12 | -- | -- | 7.949 | -- | 6.1393 | 6.6443 | 18.389 | 11.2 | 15.241
22:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 24.5 | 20 | 15.7 | 122 | 16.15 | 12.47 | 16.741 | -- | -- | 1.13 | 43.28 | 20.59 | 86.13 | 37.46 | 60.389 | 9.97 | 16.26 | 10.78 | 0.43 | -- | -- | 18.25 | 116.13 | 42.766 | 39.246 | 8.225 | 0 | 2.1376 | 18 | 10.126 | 6.3375 | 10.4 | 12.23 | 16.89 | 12 | -- | -- | 7.949 | -- | 6.1393 | 6.6443 | 18.389 | 11.2 | 15.241
23:00 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 28.5 | 20 | 15.7 | 165 | 14.26 | 12.52 | 16.653 | -- | -- | 1.13 | 39.35 | 20.59 | 87.81 | 38.51 | 71.734 | 10.04 | 16.9 | 10.33 | 0.45 | -- | -- | 21.14 | 119.02 | 43.446 | 39.363 | 7.442 | 0 | 2.1376 | 14.5 | 10.2248 | 6.3375 | 10.4 | 10.98 | 15.63 | 12 | 12.0977 | 28.2125 | 8.113 | 13.9124 | 6.6144 | 6.6443 | 20.5 | 11.379 | 15.461
23:30 | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 28.5 | 20 | 15.7 | 165 | 14.26 | 12.52 | 16.653 | -- | -- | 1.13 | 39.35 | 20.59 | 87.81 | 38.51 | 71.734 | 10.04 | 16.9 | 10.33 | 0.45 | -- | -- | 21.14 | 119.02 | 43.446 | 39.363 | 7.442 | 0 | 2.1376 | 14.5 | 10.2248 | 6.3375 | 10.4 | 10.98 | 15.63 | 12 | 12.0977 | 28.2125 | 8.113 | 13.9124 | 6.6144 | 6.6443 | 20.5 | 11.379 | 15.461
MAX | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 4 | 20 | 9.3 | 70 | 12.76 | 12.35 | 8.299 | 1.07 | 60.98 | 1.13 | 16.91 | 20.59 | 86.13 | 37.46 | 32.211 | 9.72 | 13.23 | 2.93 | 0.32 | 0 | 0 | 8.71 | 91.48 | 41.217 | 37.116 | 5.78 | 0 | 2.1376 | 7.5 | 9.9544 | 6.3375 | 10.4 | 7.74 | 12.4 | 12 | 12.0977 | 21.317 | 7.856 | 13.9124 | 4.8002 | 6.6443 | 16.599 | 6.471 | 14.626
MIN | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 33.5 | 20.5 | 15.7 | 165 | 16.15 | 12.56 | 18.58 | 1.07 | 61.75 | 1.13 | 64.26 | 23.5 | 98.29 | 75.41 | 71.734 | 11.21 | 17.75 | 10.78 | 0.45 | 0 | 0 | 26.21 | 124.09 | 47.42 | 43.152 | 15.19 | 0 | 2.1376 | 18.3 | 10.5269 | 6.3375 | 11.3 | 14.87 | 19.53 | 12 | 12.0977 | 28.2125 | 8.576 | 13.9124 | 6.6144 | 6.6443 | 20.5 | 11.379 | 15.461
PROM | 6.8 | 18.25 | 13.35 | 2 | 18.7542 | 20.25 | 11.8833 | 85.2917 | 13.4692 | 12.4504 | 13.1503 | 1.07 | 61.365 | 1.13 | 36.8021 | 21.2679 | 90.885 | 63.03 | 37.7135 | 10.4754 | 14.9163 | 5.9953 | 0.38875 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.5092 | 109.6954 | 44.3743 | 40.1169 | 10.0212 | 0 | 2.1376 | 13.4667 | 10.1824 | 6.3375 | 10.6375 | 10.1387 | 14.7979 | 12 | 12.0977 | 24.7647 | 8.102 | 13.9124 | 5.2463 | 6.6443 | 17.6634 | 7.6219 | 15.0479
INICIO | 6.8 | 18.5 | 13.6 | 2 | 26.1 | 20.5 | 9.7 | 90 | 13.05 | 12.47 | 13.791 | -- | -- | 1.13 | 49.92 | 20.59 | 86.13 | 40.5 | 37.078 | 11.1 | 15.64 | 7.312 | 0.32 | -- | -- | 12.77 | 105.91 | 44.3 | 41.028 | 5.78 | 0 | 2.1376 | 17.8 | 10.1915 | 6.3375 | 10.4 | 8.06 | 12.72 | 12 | -- | 21.317 | 8.193 | -- | 5.322 | 6.6443 | 18.088 | 7.562 | 15.045
FINAL | 6.8 | 18 | 13.1 | 2 | 28.5 | 20 | 15.7 | 165 | 14.26 | 12.52 | 16.653 | -- | -- | 1.13 | 39.35 | 20.59 | 87.81 | 38.51 | 71.734 | 10.04 | 16.9 | 10.33 | 0.45 | -- | -- | 21.14 | 119.02 | 43.446 | 39.363 | 7.442 | 0 | 2.1376 | 14.5 | 10.2248 | 6.3375 | 10.4 | 10.98 | 15.63 | 12 | 12.0977 | 28.2125 | 8.113 | 13.9124 | 6.6144 | 6.6443 | 20.5 | 11.379 | 15.461
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 2 de Octubre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.01 | 8.61 | 1.36 | 0.252 | 0.2391 | 0.03136 | 3873.9854 | -- | -- | 0.01936 | 19.683 | -- | 0.24424 | 0.26236 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.194 | 0.342 | -- | 262.991 | 0.068 | 0.05 | 23.11 | 0.055 | 0.38778 | 0.27112 | 7.78 | 0.282
00:30 | 2692.01 | 8.61 | 1.36 | 0.252 | 0.2391 | 0.03136 | 3873.9854 | -- | -- | 0.01936 | 19.683 | -- | 0.24424 | 0.26236 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.194 | 0.342 | -- | 262.991 | 0.068 | 0.05 | 23.11 | 0.055 | 0.38778 | 0.27112 | 7.78 | 0.282
01:00 | 2691.97 | 8.385 | 1.333 | 0.231 | 0.22374 | 0.03159 | 3873.9922 | -- | -- | 0.01937 | 19.6994 | -- | 0.26492 | 0.25102 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.194 | 0.383 | -- | 262.992 | 0.069 | 0.049 | 23.11 | 0.036 | 0.41228 | 0.23591 | 7.78 | 0.301
01:30 | 2691.97 | 8.385 | 1.333 | 0.231 | 0.22374 | 0.03159 | 3873.9922 | -- | -- | 0.01937 | 19.6994 | -- | 0.26492 | 0.25102 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.194 | 0.383 | -- | 262.992 | 0.069 | 0.049 | 23.11 | 0.036 | 0.41228 | 0.23591 | 7.78 | 0.301
02:00 | 2691.97 | 8.1592 | 1.249 | 0.208 | 0.21815 | 0.03103 | 3874.0123 | -- | -- | 0.01931 | 19.7488 | -- | 0.2813 | 0.2399 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.194 | 0.441 | -- | 262.994 | 0.07 | 0.048 | 23.11 | 0.033 | 0.45039 | 0.19823 | 7.75 | 0.327
02:30 | 2691.97 | 8.1592 | 1.249 | 0.208 | 0.21815 | 0.03103 | 3874.0123 | -- | -- | 0.01931 | 19.7488 | -- | 0.2813 | 0.2399 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.194 | 0.441 | -- | 262.994 | 0.07 | 0.048 | 23.11 | 0.033 | 0.45039 | 0.19823 | 7.75 | 0.327
03:00 | 2692.01 | 7.934 | 1.201 | 0.189 | 0.21075 | 0.0284 | 3874.0363 | -- | -- | 0.01931 | 19.808 | -- | 0.2981 | 0.22369 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.194 | 0.477 | -- | 262.995 | 0.071 | 0.046 | 23.11 | 0.033 | 0.48122 | 0.16489 | 7.71 | 0.352
03:30 | 2692.01 | 7.934 | 1.201 | 0.189 | 0.21075 | 0.0284 | 3874.0363 | -- | -- | 0.01931 | 19.808 | -- | 0.2981 | 0.22369 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.194 | 0.477 | -- | 262.995 | 0.071 | 0.046 | 23.11 | 0.033 | 0.48122 | 0.16489 | 7.71 | 0.352
04:00 | 2692.04 | 7.7024 | 1.1503 | 0.174 | 0.20151 | 0.02698 | 3874.0656 | -- | -- | 0.01929 | 19.8799 | -- | 0.30987 | 0.20806 | 2411.6 | 0.912 | -- | 0.194 | 0.49 | -- | 262.996 | 0.072 | 0.046 | 23.11 | 0.034 | 0.49096 | 0.15649 | 7.64 | 0.376
04:30 | 2692.04 | 7.7024 | 1.1503 | 0.174 | 0.20151 | 0.02698 | 3874.0656 | -- | -- | 0.01929 | 19.8799 | -- | 0.30987 | 0.20806 | 2411.6 | 0.912 | -- | 0.194 | 0.49 | -- | 262.996 | 0.072 | 0.046 | 23.11 | 0.034 | 0.49096 | 0.15649 | 7.64 | 0.376
05:00 | 2692.11 | 7.466 | 1.1098 | 0.152 | 0.19608 | 0.02339 | 3874.0906 | -- | -- | 0.0193 | 19.9414 | -- | 0.31576 | 0.19801 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.194 | 0.482 | -- | 262.997 | 0.073 | 0.046 | 23.11 | 0.035 | 0.49683 | 0.14853 | 7.57 | 0.401
05:30 | 2692.11 | 7.466 | 1.1098 | 0.152 | 0.19608 | 0.02339 | 3874.0906 | -- | -- | 0.0193 | 19.9414 | -- | 0.31576 | 0.19801 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.194 | 0.482 | -- | 262.997 | 0.073 | 0.046 | 23.11 | 0.035 | 0.49683 | 0.14853 | 7.57 | 0.401
06:00 | 2692.21 | 7.2509 | 1.0909 | 0.154 | 0.18689 | 0.01986 | 3874.1186 | -- | -- | 0.01931 | 20.0105 | -- | 0.32164 | 0.18831 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.194 | 0.474 | 58.58 | 262.998 | 0.074 | 0.046 | 23.11 | 0.037 | 0.48901 | 0.15568 | 7.53 | 0.417
06:30 | 2692.21 | 7.2509 | 1.0909 | 0.154 | 0.18689 | 0.01986 | 3874.1186 | -- | -- | 0.01931 | 20.0105 | -- | 0.32164 | 0.18831 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.194 | 0.474 | 58.58 | 262.998 | 0.074 | 0.046 | 23.11 | 0.037 | 0.48901 | 0.15568 | 7.53 | 0.417
07:00 | 2692.3 | 7.351 | 1.099 | 0.161 | 0.17311 | 0.01742 | 3874.147 | -- | -- | 0.01929 | 20.0804 | 118.973 | 0.32164 | 0.18831 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.194 | 0.467 | -- | 262.999 | 0.075 | 0.044 | 23.11 | 0.038 | 0.48705 | 0.15166 | 7.48 | 0.428
07:30 | 2692.3 | 7.351 | 1.099 | 0.161 | 0.17311 | 0.01742 | 3874.147 | -- | -- | 0.01929 | 20.0804 | 118.973 | 0.32164 | 0.18831 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.194 | 0.467 | -- | 262.999 | 0.075 | 0.044 | 23.11 | 0.038 | 0.48705 | 0.15166 | 7.48 | 0.428
08:00 | 2692.39 | 7.4593 | 1.1341 | 0.17 | 0.15556 | 0.02098 | 3874.1741 | -- | -- | 0.0194 | 20.1473 | -- | 0.32164 | 0.19312 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.194 | 0.472 | -- | 263.001 | 0.071 | 0.042 | 23.11 | 0.044 | 0.46959 | 0.16489 | 7.44 | 0.435
08:30 | 2692.39 | 7.4593 | 1.1341 | 0.17 | 0.15556 | 0.02098 | 3874.1741 | -- | -- | 0.0194 | 20.1473 | -- | 0.32164 | 0.19312 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.194 | 0.472 | -- | 263.001 | 0.071 | 0.042 | 23.11 | 0.044 | 0.46959 | 0.16489 | 7.44 | 0.435
09:00 | 2692.4 | 7.5652 | 1.156 | 0.205 | 0.14018 | 0.02364 | 3874.1991 | -- | -- | 0.01946 | 20.209 | -- | 0.32164 | 0.20299 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.193 | 0.484 | -- | 262.992 | 0.055 | 0.039 | 23.11 | 0.055 | 0.42951 | 0.18849 | 7.44 | 0.422
09:30 | 2692.4 | 7.5652 | 1.156 | 0.205 | 0.14018 | 0.02364 | 3874.1991 | -- | -- | 0.01946 | 20.209 | -- | 0.32164 | 0.20299 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.193 | 0.484 | -- | 262.992 | 0.055 | 0.039 | 23.11 | 0.055 | 0.42951 | 0.18849 | 7.44 | 0.422
10:00 | 2692.37 | 7.6691 | 1.174 | 0.22 | 0.14848 | 0.02686 | 3874.1994 | -- | -- | 0.01946 | 20.2098 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.193 | 0.495 | -- | 262.983 | 0.039 | 0.037 | 23.11 | 0.067 | 0.40243 | 0.2145 | 7.48 | 0.408
10:30 | 2692.37 | 7.6691 | 1.174 | 0.22 | 0.14848 | 0.02686 | 3874.1994 | -- | -- | 0.01946 | 20.2098 | -- | 0.31576 | 0.20806 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.193 | 0.495 | -- | 262.983 | 0.039 | 0.037 | 23.11 | 0.067 | 0.40243 | 0.2145 | 7.48 | 0.408
11:00 | 2692.32 | 7.7725 | 1.177 | 0.24 | 0.14106 | 0.03147 | 3874.172 | -- | -- | 0.01947 | 20.142 | -- | 0.32164 | 0.2132 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.193 | 0.506 | -- | 262.975 | 0.029 | 0.035 | 23.11 | 0.078 | 0.37488 | 0.23591 | 7.58 | 0.394
11:30 | 2692.32 | 7.7725 | 1.177 | 0.24 | 0.14106 | 0.03147 | 3874.172 | -- | -- | 0.01947 | 20.142 | -- | 0.32164 | 0.2132 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.193 | 0.506 | -- | 262.975 | 0.029 | 0.035 | 23.11 | 0.078 | 0.37488 | 0.23591 | 7.58 | 0.394
12:00 | 2692.27 | 7.8779 | 1.168 | 0.26 | 0.12243 | 0.02961 | 3874.1711 | -- | -- | 0.01946 | 20.1398 | -- | 0.32164 | 0.21842 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.193 | 0.502 | -- | 262.966 | 0.027 | 0.034 | 23.11 | 0.09 | 0.32136 | 0.28529 | 7.69 | 0.379
12:30 | 2692.27 | 7.8779 | 1.168 | 0.26 | 0.12243 | 0.02961 | 3874.1711 | -- | -- | 0.01946 | 20.1398 | -- | 0.32164 | 0.21842 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.193 | 0.502 | -- | 262.966 | 0.027 | 0.034 | 23.11 | 0.09 | 0.32136 | 0.28529 | 7.69 | 0.379
13:00 | 2692.18 | 7.9847 | 1.1476 | 0.281 | 0.10669 | 0.03025 | 3874.168 | -- | -- | 0.01945 | 20.1323 | -- | 0.34088 | 0.21842 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.193 | 0.514 | -- | 262.957 | 0.025 | 0.032 | 23.11 | 0.105 | 0.28337 | 0.30823 | 7.72 | 0.364
13:30 | 2692.18 | 7.9847 | 1.1476 | 0.281 | 0.10669 | 0.03025 | 3874.168 | -- | -- | 0.01945 | 20.1323 | -- | 0.34088 | 0.21842 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.193 | 0.514 | -- | 262.957 | 0.025 | 0.032 | 23.11 | 0.105 | 0.28337 | 0.30823 | 7.72 | 0.364
14:00 | 2692.51 | 8.0882 | 1.1179 | 0.283 | 0.10822 | 0.03429 | 3874.1491 | -- | -- | 0.01946 | 20.0856 | -- | 0.34088 | 0.21842 | 2411.52 | 0.902 | -- | 0.193 | 0.528 | -- | 262.948 | 0.023 | 0.03 | 23.11 | 0.132 | 0.26212 | 0.32305 | 7.73 | 0.36
14:30 | 2692.51 | 8.0882 | 1.1179 | 0.283 | 0.10822 | 0.03429 | 3874.1491 | -- | -- | 0.01946 | 20.0856 | -- | 0.34088 | 0.21842 | 2411.52 | 0.902 | -- | 0.193 | 0.528 | -- | 262.948 | 0.023 | 0.03 | 23.11 | 0.132 | 0.26212 | 0.32305 | 7.73 | 0.36
15:00 | 2692 | 8.195 | 1.0801 | 0.275 | 0.11215 | 0.03312 | 3874.1406 | -- | -- | 0.01945 | 20.0646 | -- | 0.3473 | 0.20806 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.193 | 0.537 | -- | 262.94 | 0.023 | 0.027 | 23.11 | 0.148 | 0.2609 | 0.31808 | 7.79 | 0.359
15:30 | 2692 | 8.195 | 1.0801 | 0.275 | 0.11215 | 0.03312 | 3874.1406 | -- | -- | 0.01945 | 20.0646 | -- | 0.3473 | 0.20806 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.193 | 0.537 | -- | 262.94 | 0.023 | 0.027 | 23.11 | 0.148 | 0.2609 | 0.31808 | 7.79 | 0.359
16:00 | 2691.92 | 8.3004 | 1.0396 | 0.279 | 0.10584 | 0.03466 | 3874.1275 | -- | -- | 0.0195 | 20.0323 | -- | 0.33447 | 0.20806 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.193 | 0.537 | -- | 262.931 | 0.022 | 0.024 | 23.11 | 0.147 | 0.24756 | 0.33182 | 7.83 | 0.359
16:30 | 2691.92 | 8.3004 | 1.0396 | 0.279 | 0.10584 | 0.03466 | 3874.1275 | -- | -- | 0.0195 | 20.0323 | -- | 0.33447 | 0.20806 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.193 | 0.537 | -- | 262.931 | 0.022 | 0.024 | 23.11 | 0.147 | 0.24756 | 0.33182 | 7.83 | 0.359
17:00 | 2691.8 | 8.4087 | 1.0072 | 0.275 | 0.10319 | 0.02632 | 3874.1046 | -- | 6.0837 | 0.01945 | 19.976 | 118.082 | 0.30399 | 0.20299 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.193 | 0.532 | -- | 262.922 | 0.022 | 0.022 | 23.11 | 0.149 | 0.21212 | 0.37074 | 7.89 | 0.359
17:30 | 2691.8 | 8.4087 | 1.0072 | 0.275 | 0.10319 | 0.02632 | 3874.1046 | -- | 6.0837 | 0.01945 | 19.976 | 118.082 | 0.30399 | 0.20299 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.193 | 0.532 | -- | 262.922 | 0.022 | 0.022 | 23.11 | 0.149 | 0.21212 | 0.37074 | 7.89 | 0.359
18:00 | 2691.69 | 8.4371 | 0.9694 | 0.271 | 0.10609 | 0.02822 | 3874.0903 | -- | -- | 0.01946 | 19.9407 | -- | 0.30399 | 0.22369 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.192 | 0.529 | 58.58 | 262.914 | 0.016 | 0.02 | 23.11 | 0.148 | 0.19947 | 0.38275 | 7.85 | 0.359
18:30 | 2691.69 | 8.4371 | 0.9694 | 0.271 | 0.10609 | 0.02822 | 3874.0903 | -- | -- | 0.01946 | 19.9407 | -- | 0.30399 | 0.22369 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.192 | 0.529 | 58.58 | 262.914 | 0.016 | 0.02 | 23.11 | 0.148 | 0.19947 | 0.38275 | 7.85 | 0.359
19:00 | 2691.59 | 8.3773 | 0.9748 | 0.264 | 0.12175 | 0.03023 | 3874.093 | -- | -- | 0.01946 | 19.9474 | -- | 0.28676 | 0.2399 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.192 | 0.524 | -- | 262.905 | 0.013 | 0.023 | 23.11 | 0.149 | 0.2075 | 0.36412 | 7.72 | 0.348
19:30 | 2691.59 | 8.3773 | 0.9748 | 0.264 | 0.12175 | 0.03023 | 3874.093 | -- | -- | 0.01946 | 19.9474 | -- | 0.28676 | 0.2399 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.192 | 0.524 | -- | 262.905 | 0.013 | 0.023 | 23.11 | 0.149 | 0.2075 | 0.36412 | 7.72 | 0.348
20:00 | 2691.48 | 8.3294 | 1.0477 | 0.279 | 0.1187 | 0.0299 | 3874.0943 | -- | -- | 0.01946 | 19.9504 | -- | 0.25458 | 0.25102 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.192 | 0.501 | -- | 262.896 | 0.019 | 0.025 | 23.11 | 0.147 | 0.22379 | 0.34585 | 7.46 | 0.332
20:30 | 2691.48 | 8.3294 | 1.0477 | 0.279 | 0.1187 | 0.0299 | 3874.0943 | -- | -- | 0.01946 | 19.9504 | -- | 0.25458 | 0.25102 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.192 | 0.501 | -- | 262.896 | 0.019 | 0.025 | 23.11 | 0.147 | 0.22379 | 0.34585 | 7.46 | 0.332
21:00 | 2691.38 | 8.2118 | 1.1071 | 0.273 | 0.14407 | 0.02939 | 3874.0833 | -- | -- | 0.01946 | 19.9234 | -- | 0.21021 | 0.26811 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.192 | 0.481 | -- | 262.887 | 0.032 | 0.029 | 23.11 | 0.144 | 0.27442 | 0.29006 | 7.28 | 0.316
21:30 | 2691.38 | 8.2118 | 1.1071 | 0.273 | 0.14407 | 0.02939 | 3874.0833 | -- | -- | 0.01946 | 19.9234 | -- | 0.21021 | 0.26811 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.192 | 0.481 | -- | 262.887 | 0.032 | 0.029 | 23.11 | 0.144 | 0.27442 | 0.29006 | 7.28 | 0.316
22:00 | 2691.28 | 8.1311 | 1.228 | 0.263 | 0.19463 | 0.02853 | 3874.0671 | -- | -- | 0.0194 | 19.8837 | -- | 0.18793 | 0.31566 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.192 | 0.464 | -- | 262.879 | 0.037 | 0.036 | 23.11 | 0.139 | 0.2954 | 0.26762 | 7.06 | 0.301
22:30 | 2691.28 | 8.1311 | 1.228 | 0.263 | 0.19463 | 0.02853 | 3874.0671 | -- | -- | 0.0194 | 19.8837 | -- | 0.18793 | 0.31566 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.192 | 0.464 | -- | 262.879 | 0.037 | 0.036 | 23.11 | 0.139 | 0.2954 | 0.26762 | 7.06 | 0.301
23:00 | 2691.14 | 8.1205 | 1.264 | 0.255 | 0.22725 | 0.03148 | 3874.054 | -- | -- | 0.01941 | 19.8529 | -- | 0.18379 | 0.35908 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.192 | 0.452 | -- | 262.87 | 0.045 | 0.045 | 23.11 | 0.129 | 0.32754 | 0.23481 | 6.89 | 0.287
23:30 | 2691.14 | 8.1205 | 1.264 | 0.255 | 0.22725 | 0.03148 | 3874.054 | -- | -- | 0.01941 | 19.8529 | -- | 0.18379 | 0.35908 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.192 | 0.452 | -- | 262.87 | 0.045 | 0.045 | 23.11 | 0.129 | 0.32754 | 0.23481 | 6.89 | 0.287

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 2 de Octubre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
02/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.91
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.09
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.01
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.688
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.05
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
02/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.02
02/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 09:49:59 | 12.957
02/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 09:50:00 | 23:59:59 | 0
02/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
02/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.26

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 2 de Octubre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
02/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
02/10/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.22
02/10/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 2 de Octubre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
02/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.23 | 0 | m3
02/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
02/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 291.91 | 291.91 | 0 | m3
02/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
02/10/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 600.9 | 600.9 | 0 | m3
02/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
02/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
02/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
02/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
02/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59678.14 | 59678.14 | 0 | m3
02/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
02/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
02/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 622.8 | 622.8 | 0 | m3
02/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 748.31 | 748.31 | 0 | m3
02/10/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 788.3 | 784.566 | 0 | m3 | Variación por consumo interno de planta.
02/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.9 | 1949.817 | 0 | m3 | por ajuste de consumos del 20 y 22 de setiembre y ajuste logístico
02/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
02/10/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5632.76 | 5632.76 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
02/10/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57463.86 | 57463.86 | 0 | m3
02/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.97 | 16.97 | 0 | m3
02/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 2 de Octubre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 02/Oct
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1279.54
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 546.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 508.57
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 677.5
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 736.8792
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 141385.701
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 19363.76
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 836864
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 829409
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 869639
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1042660.2
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1041563.99
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1828107.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 228673.79
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2119282.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 265096.21
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 915993.3119
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 929557.9809
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 931503.9085
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1384413.559
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 82924
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1861165
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 16407.22
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 16464.88
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 15644.84
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 15375.76
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 15375.76
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 15375.76
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13743.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14061.97
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1358843
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 2 de Octubre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
02/10/2025 00:00 | 94.8 | 2685.82 | 83 | 83 | 4488.5 | 515.83 | 7812 | 22712 | 4071.339 | 4348.999 | 4340.19 | 4348.463 | 6638 | 7064.237
02/10/2025 01:00 | 94.7 | 2685.82 | 85.43 | 85.43 | 4488.5 | 511.91 | 8020 | 22757 | 4118.684 | 4376.283 | 4367.223 | 4376.493 | 6638 | 7062.962
02/10/2025 02:00 | 94.6 | 3016.12 | 87.48 | 87.48 | 4488.5 | 510.93 | 8227 | 22701 | 4240.816 | 4448.715 | 4439.455 | 4448.689 | 6638 | 7061.721
02/10/2025 03:00 | 94.5 | 2978.63 | 89.73 | 89.73 | 4488.5 | 517.79 | 8434 | 22830 | 4281.449 | 4475.41 | 4466.056 | 4475.306 | 6638 | 7060.438
02/10/2025 04:00 | 94.4 | 2985.58 | 91.45 | 91.45 | 4488.5 | 513.87 | 8640 | 22724 | 4290.4 | 4476.981 | 4467.678 | 4477.19 | 6638 | 7059.108
02/10/2025 05:00 | 94.4 | 2985.58 | 92.58 | 92.58 | 4474.7 | 537.4 | 8674 | 22876 | 4221.384 | 4444.2 | 4434.589 | 4444.213 | 6639 | 7058.018
02/10/2025 06:00 | 94.4 | 2703.63 | 92.2 | 92.2 | 4474.7 | 513.87 | 8562 | 22707 | 3918.113 | 4312.292 | 4302.02 | 4311.364 | 6637 | 7056.729
02/10/2025 07:00 | 94.4 | 2709.87 | 90.93 | 90.93 | 4474.7 | 514.85 | 8325 | 22833 | 3768.068 | 4229.85 | 4221.029 | 4229.628 | 6638 | 7055.688
02/10/2025 08:00 | 94.4 | 2985.58 | 90.03 | 90.03 | 4474.7 | 516.81 | 8207 | 22889 | 3727.318 | 4205.706 | 4197.781 | 4205.131 | 6640 | 7054.647
02/10/2025 09:00 | 94.7 | 2703.63 | 89.34 | 89.34 | 4474.7 | 520.73 | 8106 | 22661 | 3722.961 | 4197.069 | 4191.293 | 4197.593 | 6643 | 7053.344
02/10/2025 10:00 | 94.8 | 2709.87 | 88.3 | 88.3 | 4474.7 | 515.83 | 7980 | 22779 | 3657.595 | 4158.989 | 4155.933 | 4159.669 | 6642 | 7052.379
02/10/2025 11:00 | 95 | 2719.83 | 86.09 | 86.09 | 4474.7 | 513.87 | 7853 | 22818 | 3500.248 | 4039.447 | 4039.259 | 4038.715 | 6644 | 7051.613
02/10/2025 12:00 | 95.1 | 2948.29 | 84.6 | 84.6 | 4474.7 | 514.85 | 7727 | 22694 | 3463.62 | 4020.015 | 4021.958 | 4019.518 | 6643 | 7050.731
02/10/2025 13:00 | 95.4 | 2988.34 | 84.23 | 84.23 | 4474.7 | 511.91 | 7727 | 22815 | 3566.202 | 4131.704 | 4134.956 | 4134.23 | 6645 | 7049.207
02/10/2025 14:00 | 95.8 | 2986.03 | 84.48 | 84.48 | 4474.7 | 506.02 | 7801 | 22811 | 3653.12 | 4177.048 | 4179.614 | 4179.809 | 6644 | 7047.463
02/10/2025 15:00 | 96.2 | 3016.12 | 85.04 | 85.04 | 4474.7 | 518.77 | 7879 | 22793 | 3785.028 | 4230.832 | 4234.761 | 4233.868 | 6644 | 7047.601
02/10/2025 16:00 | 95.3 | 2978.63 | 85.69 | 85.69 | 4474.7 | 516.81 | 7904 | 22838 | 3780.081 | 4227.494 | 4229.247 | 4229.51 | 6643 | 7045.07
02/10/2025 17:00 | 95.6 | 2985.58 | 85.69 | 85.69 | 4474.7 | 514.85 | 7839 | 22733 | 3790.563 | 4225.924 | 4225.354 | 4227.272 | 6642 | 7042.802
02/10/2025 18:00 | 863.9 | 2985.58 | 84.36 | 84.36 | 4474.7 | 519.75 | 7776 | 22738 | 3793.037 | 4225.335 | 4219.623 | 4225.153 | 6642 | 7042.257
02/10/2025 19:00 | 868.4 | 2987.19 | 83.19 | 83.19 | 4474.7 | 513.87 | 7729 | 22748 | 3740.862 | 4207.08 | 4199.294 | 4206.426 | 6639 | 7042.402
02/10/2025 20:00 | 870.8 | 2986.03 | 82.55 | 82.55 | 4474.7 | 510.93 | 7706 | 22745 | 3679.031 | 4178.421 | 4170.206 | 4177.924 | 6640 | 7042.664
02/10/2025 21:00 | 871.4 | 2986.03 | 82.35 | 82.35 | 4474.7 | 520.73 | 7760 | 22744 | 3682.093 | 4189.021 | 4180.155 | 4188.289 | 6639 | 7042.54
02/10/2025 22:00 | 873.1 | 2984.87 | 82.58 | 82.58 | 4474.7 | 512.89 | 7833 | 22702 | 3781.023 | 4241.824 | 4232.815 | 4241.17 | 6639 | 7042.499
02/10/2025 23:00 | 873.1 | 2985.57 | 83.7 | 83.7 | 4474.7 | 511.91 | 8039 | 22748 | 3901.271 | 4295.804 | 4286.449 | 4295.229 | 6639 | 7042.216

## TEMP_AMB
jueves, 2 de Octubre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
02/10/2025 00:00 | 17.2 | 22.48 | 22.48 | 17.3 | 17.3 | 20.63 | 20.63 | 16.4 | 30.01 | 16.4 | 17.2 | 22.99 | 17.754 | 15.7 | 25.44
02/10/2025 01:00 | 16.7 | 22.45 | 22.45 | 17.1 | 17.1 | 20.45 | 20.45 | 16.2 | 29.59 | 16.5 | 16.3 | 22.96 | 17.666 | 15.6 | 25.17
02/10/2025 02:00 | 16.2 | 22.31 | 22.31 | 17.2 | 17.2 | 20.3 | 20.3 | 16.2 | 29.68 | 15.9 | 16.3 | 22.85 | 17.366 | 15.5 | 24.98
02/10/2025 03:00 | 15.9 | 22.28 | 22.28 | 17.2 | 17.2 | 20.12 | 20.12 | 16.1 | 29.84 | 16 | 16.5 | 22.91 | 17.066 | 15.5 | 24.89
02/10/2025 04:00 | 15.2 | 22.06 | 22.06 | 17.2 | 17.2 | 20.07 | 20.07 | 16.2 | 29.43 | 15.9 | 15.9 | 22.86 | 16.866 | 15.8 | 24.8
02/10/2025 05:00 | 15.1 | 19.2 | 19.2 | 17.1 | 17.1 | 19.94 | 19.94 | 16.2 | 29.19 | 16 | 16 | 22.74 | 16.8 | 15.6 | 24.71
02/10/2025 06:00 | 14.8 | 20.01 | 20.01 | 16.9 | 16.9 | 19.85 | 19.85 | 16 | 29.11 | 15.8 | 16.7 | 22.61 | 16.6 | 15.6 | 24.77
02/10/2025 07:00 | 16.7 | 20.76 | 20.76 | 16.7 | 16.7 | 19.81 | 19.81 | 16.1 | 29.16 | 16.1 | 17.4 | 22.67 | 16.7 | 15.8 | 25.02
02/10/2025 08:00 | 20.3 | 21.04 | 21.04 | 17.3 | 17.3 | 19.99 | 19.99 | 16.4 | 30.13 | 16.9 | 17.2 | 22.84 | 16.866 | 16.7 | 25.48
02/10/2025 09:00 | 25.1 | 21.64 | 21.64 | 18.2 | 18.2 | 20.83 | 20.83 | 17 | 31.18 | 18.6 | 20.6 | 23.24 | 17.433 | 18.5 | 25.63
02/10/2025 10:00 | 23 | 22.19 | 22.19 | 20.2 | 20.2 | 21.83 | 21.83 | 17.7 | 30.43 | 19.9 | 22.4 | 20.86 | 18.033 | 20.1 | 25.4
02/10/2025 11:00 | 27.1 | 22.64 | 22.64 | 21.7 | 21.7 | 22.32 | 22.32 | 17.8 | 31.49 | 20.1 | 22 | 20 | 18.933 | 21.6 | 26.41
02/10/2025 12:00 | 27.2 | 23.05 | 23.05 | 20.7 | 20.7 | 22.85 | 22.85 | 17.9 | 31.41 | 19.9 | 21.5 | 21.71 | 18.733 | 20.8 | 28.19
02/10/2025 13:00 | 27.7 | 23.33 | 23.33 | 20.4 | 20.4 | 23.32 | 23.32 | 17.8 | 32.25 | 20.1 | 21.6 | 23.44 | 19.733 | 21.2 | 30.06
02/10/2025 14:00 | 27.7 | 23.75 | 23.75 | 19.8 | 19.8 | 23.91 | 23.91 | 17.9 | 31.31 | 20.4 | 21.5 | 24.18 | 19.633 | 20.2 | 31.66
02/10/2025 15:00 | 26.5 | 23.8 | 23.8 | 19.1 | 19.1 | 24.26 | 24.26 | 17.6 | 31.09 | 20.2 | 21.7 | 25.27 | 19.7 | 19.5 | 32
02/10/2025 16:00 | 24.4 | 23.98 | 23.98 | 18.7 | 18.7 | 24.15 | 24.15 | 17.4 | 30.64 | 19.9 | 20.2 | 25.56 | 19.8 | 18.6 | 31.96
02/10/2025 17:00 | 22.9 | 23.76 | 23.76 | 18.4 | 18.4 | 23.9 | 23.9 | 17.2 | 30.38 | 19.5 | 19.4 | 25.6 | 19.333 | 18.1 | 30.67
02/10/2025 18:00 | 21.5 | 23.54 | 23.54 | 18 | 18 | 23.22 | 23.22 | 16.9 | 29.85 | 18.1 | 18.2 | 25.05 | 18.833 | 16.9 | 26.09
02/10/2025 19:00 | 19.7 | 23.28 | 23.28 | 17.5 | 17.5 | 22.55 | 22.55 | 16.7 | 29.66 | 17.2 | 18 | 24.36 | 18 | 16.5 | 24.69
02/10/2025 20:00 | 18.4 | 23.03 | 23.03 | 17.6 | 17.6 | 21.99 | 21.99 | 16.7 | 29.72 | 16.9 | 17.6 | 23.72 | 17.833 | 16.3 | 24.1
02/10/2025 21:00 | 17.4 | 22.88 | 22.88 | 17.3 | 17.3 | 21.64 | 21.64 | 16.6 | 29.75 | 16.8 | 17.1 | 23.38 | 17.733 | 16.1 | 23.6
02/10/2025 22:00 | 16.7 | 22.8 | 22.8 | 17.6 | 17.6 | 21.32 | 21.32 | 16.6 | 29.55 | 16.7 | 16.8 | 23.23 | 17.566 | 15.8 | 23.77
02/10/2025 23:00 | 15.9 | 22.46 | 22.46 | 17.5 | 17.5 | 21.06 | 21.06 | 16.5 | 29.13 | 16.8 | 16.7 | 23.11 | 17.5 | 15.9 | 23.93

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 2 de Octubre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
02/10/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 02/10/2025 06:00 | 03/10/2025 06:00
02/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 02/10/2025 06:00 | 03/10/2025 06:00
02/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 02/10/2025 06:00 | 03/10/2025 06:00
02/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 02/10/2025 06:00 | 03/10/2025 06:00
02/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 02/10/2025 06:00 | 03/10/2025 06:00
02/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 02/10/2025 06:00 | 03/10/2025 06:00
02/10/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 02/10/2025 06:00 | 03/10/2025 06:00
02/10/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 02/10/2025 06:00 | 03/10/2025 06:00
02/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 1337 | 02/10/2025 06:00 | 03/10/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 2 de Octubre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
02/10/2025 | 00:30 | 0 | 56.14 | 11.38 | 22.63 | 13.8064 |  | 6.72 | 6.09 | 7.595 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 8.414 | 7.765 |  |  |  | 11.1093 | 11.736 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 01:00 | 0 | 56.34 | 11.52 | 23.89 | 13.8064 |  | 5.84 | 6.42 | 7.441 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.575 | 7.459 |  |  |  | 10.1995 | 10.576 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 01:30 | 0 | 56.46 | 11.16 | 23.97 | 13.8064 |  | 5.63 | 7.31 | 6.828 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 7.021 | 7.177 |  |  |  | 9.6356 | 9.732 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 02:00 | 0 | 56.27 | 11.14 | 23.99 | 13.8064 |  | 5.66 | 7.23 | 7.214 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 6.598 | 6.975 |  |  |  | 9.6145 | 9.425 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 02:30 | 0 | 56.27 | 10.77 | 24.57 | 13.8064 |  | 6.21 | 7.16 | 6.859 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 4.229 | 6.461 |  |  |  | 9.9821 | 9.949 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 03:00 | 0 | 56.31 | 11.63 | 22.75 | 13.8064 |  | 5.95 | 6.81 | 7.781 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 3.394 | 5.939 |  |  |  | 9.4588 | 9.462 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 03:30 | 0 | 55.56 | 11.74 | 24.23 | 13.8064 |  | 4.87 | 6.93 | 7.854 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 4.495 | 5.854 |  |  |  | 9.3357 | 8.998 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 04:00 | 0 | 49.73 | 11.16 | 24.14 | 13.8064 |  | 5.58 | 6.82 | 8.178 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 4.624 | 5.365 |  |  |  | 9.0516 | 7.667 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 04:30 | 0 | 49.73 | 11.66 | 23.55 | 13.8064 |  | 5.21 | 6.44 | 7.852 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 4.65 | 5.509 |  |  |  | 9.2257 | 8.138 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 05:00 | 0 | 49.71 | 10.64 | 23.54 | 13.8064 | 0 | 3.51 | 6.14 | 7.874 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 4.39 | 0 | 8 | 9 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.967 | 4.545 | 0 | 0 | 0 | 9.5304 | 8.688 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 0 | 0.7825
02/10/2025 | 05:30 | 0 | 50.16 | 11.73 | 23.32 | 13.8064 | 0 | 3.26 | 5.75 | 7.831 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 136.3 | 5.1 | 8 | 9 | 57.553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.492 | 2.302 | 4.809 | 2.834 | 2.586 | 82.6 | 9.6716 | 9.116 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 5 | 11.017
02/10/2025 | 06:00 | 0 | 52.57 | 10.57 | 23.2 | 13.8064 | 6.176 | 3.54 | 5.69 | 7.755 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 403.33 | 58.2 | 8 | 9 | 311.687 | 20.7765 | 20.7765 | 0 | 68 | 406.789 | 2.532 | 3.742 | 248.491 | 242.05 | 411.026 | 9.6929 | 9.129 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 95 | 29.531
02/10/2025 | 06:30 | 0 | 56.26 | 11.86 | 24.21 | 13.8064 | 42.527 | 4.19 | 5.53 | 8.207 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 707.34 | 58.2 | 8 | 9 | 657.134 | 151.2067 | 151.2067 | 0.10538 | 201 | 809.772 | 2.826 | 3.896 | 675.801 | 650.378 | 809.069 | 9.3164 | 9.357 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 215 | 51.2535
02/10/2025 | 07:00 | 0 | 55 | 10.31 | 24.21 | 13.8064 | 46.893 | 3.75 | 4.56 | 8.126 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 974.8 | 776.36 | 8 | 9 | 929.141 | 298.9508 | 298.9508 | 24.7682 | 341 | 947.824 | 5.164 | 5.612 | 855.92 | 824.106 | 961.883 | 9.2911 | 9.68 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 354 | 110.7645
02/10/2025 | 07:30 | 0 | 56.08 | 12.13 | 26.35 | 13.8064 | 64.775 | 4.03 | 4.11 | 8.808 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1036.92 | 1006.91 | 7 | 8 | 1004.457 | 446.6947 | 446.6947 | 66.7799 | 466 | 1002.624 | 5.789 | 6.261 | 968.983 | 925.493 | 1030.813 | 9.3376 | 9.36 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 513 | 583.97
02/10/2025 | 08:00 | 0 | 56.63 | 10.91 | 24.02 | 13.8064 | 85.619 | 4.72 | 3.39 | 8.809 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1059.88 | 1065.45 | 8 | 10 | 1019.74 | 589.8217 | 589.8217 | 136.0233 | 616 | 1035.416 | 4.47 | 6.054 | 1046.776 | 1014.713 | 1068.785 | 10.5007 | 10.081 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 659 | 1038.929
02/10/2025 | 08:30 | 0 | 49.18 | 10.98 | 25.86 | 14.9367 | 492.993 | 6.12 | 3.2 | 9.413 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1075.77 | 1092.36 | 8 | 9 | 1039.251 | 722.5605 | 722.5605 | 238.6571 | 769 | 1056.684 | 6.276 | 6.205 | 1082.359 | 1037.796 | 1089.272 | 10.386 | 9.844 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 788 | 1065.584
02/10/2025 | 09:00 | 0 | 56.31 | 11.63 | 25.95 | 14.9367 | 591.137 | 6.49 | 2.92 | 10.227 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 1085.42 | 1111.27 | 8 | 9 | 1055.481 | 843.7568 | 843.7568 | 211.6892 | 887 | 1070.045 | 8.041 | 6.707 | 1101.252 | 1050.017 | 1102.184 | 10.9203 | 9.965 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 898 | 1075.266
02/10/2025 | 09:30 | 0 | 55.48 | 12.98 | 25.5 | 14.9367 | 689.229 | 7.09 | 2.29 | 11.896 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1087.96 | 1119.27 | 8 | 9 | 1068.177 | 948.7935 | 948.7935 | 247.0287 | 993 | 1078.922 | 8.528 | 6.288 | 1113.452 | 1058.646 | 1108.773 | 11.3387 | 10.191 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 987 | 1079.741
02/10/2025 | 10:00 | 0 | 56.06 | 11.8 | 25.41 | 14.9367 | 763.963 | 7.3 | 1.39 | 11.696 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1082.86 | 1120.73 | 8 | 9 | 1076.655 | 1036.5165 | 1036.5165 | 344.3987 | 1074 | 1082.052 | 5.775 | 5.441 | 1114.245 | 1059.496 | 1110.473 | 11.2862 | 10.748 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 1059 | 1081.278
02/10/2025 | 10:30 | 0 | 55.25 | 12.61 | 25.64 | 14.9367 | 883.169 | 7.82 | 1.81 | 11.435 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 1084.63 | 1125.09 | 9 | 10 | 1080.759 | 1103.463 | 1103.463 | 536.4208 | 1145 | 1080.831 | 5.646 | 5.22 | 1116.991 | 1062.024 | 1108.645 | 11.3406 | 11.54 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 1118 | 1080.761
02/10/2025 | 11:00 | 0 | 55.43 | 13.48 | 25.63 | 14.9367 | 902.851 | 7.93 | 3.04 | 10.24 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1080.38 | 1129.45 | 9 | 9 | 1082.565 | 1147.3245 | 1147.3245 | 478.0982 | 1180 | 1080.482 | 6.953 | 5.027 | 1117.373 | 1065.607 | 1108.79 | 10.6385 | 10.804 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 1155 | 1080.1075
02/10/2025 | 11:30 | 0 | 54.66 | 12.34 | 25.15 | 14.9367 | 939.642 | 8.18 | 3.92 | 8.891 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 1085.5 | 1127.27 | 9 | 9 | 1081.971 | 1169.2552 | 1169.2552 | 633.3498 | 1195 | 1083.629 | 8.01 | 5.034 | 1120.656 | 1067.276 | 1113.615 | 10.1752 | 10.434 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 304.312 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 1168 | 1079.2135
02/10/2025 | 12:00 | 0 | 55.55 | 13.31 | 25.84 | 14.9367 | 946.541 | 7.43 | 4.39 | 9.716 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1089.62 | 1135.27 | 9 | 9 | 1082.538 | 1164.6382 | 1164.6382 | 975.8528 | 1191 | 1088.19 | 8.243 | 5.603 | 1128.496 | 1078.749 | 1115.626 | 10.0492 | 10.215 | 329.9382 | 0 | 336.3448 | 304.312 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 1158 | 1080.028
02/10/2025 | 12:30 | 0 | 55.4 | 11.57 | 24.8 | 14.9367 | 889.285 | 7.82 | 4.53 | 10.774 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1091.37 | 1138.91 | 9 | 10 | 1083.274 | 1140.399 | 1140.399 | 1042.626 | 1171 | 1086.896 | 8.262 | 5.552 | 1129.451 | 1072.766 | 1113.421 | 9.6914 | 10.169 | 329.9382 | 0 | 336.3448 | 304.312 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 1126 | 1080.3685
02/10/2025 | 13:00 | 0 | 55.39 | 10.17 | 24.79 | 14.9367 | 920.326 | 7.23 | 4.84 | 10.212 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 1095.66 | 1138.91 | 9 | 10 | 1084.316 | 1088.4578 | 1088.4578 | 1035.7777 | 1117 | 1086.043 | 10.802 | 6.483 | 1133.423 | 1085.266 | 1107.707 | 9.3134 | 9.893 | 326.7349 | 0 | 336.3448 | 301.1087 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 1074 | 1074.707
02/10/2025 | 13:30 | 0 | 55.4 | 11.81 | 25.26 | 14.9367 | 989.226 | 6.99 | 4.56 | 8.292 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1089.19 | 1133.09 | 9 | 10 | 1085.04 | 1014.5857 | 1014.5857 | 1054.4315 | 1046 | 1074.135 | 8.54 | 7.308 | 1143.572 | 1092.079 | 1084.246 | 9.5053 | 10.093 | 326.7349 | 0 | 336.3448 | 288.2955 | 320.3284 | 293.9785 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 1004 | 1068.6645
02/10/2025 | 14:00 | 0 | 55.4 | 11.67 | 25.26 | 14.9367 | 875.283 | 6.78 | 4.75 | 8.021 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 1077.84 | 1122.91 | 9 | 9 | 1080.988 | 913.0118 | 913.0118 | 1011.4151 | 970 | 1065.366 | 8.181 | 7.817 | 1130.382 | 1085.064 | 1082.958 | 9.3879 | 9.829 | 326.7349 | 0 | 336.3448 | 288.2955 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 911 | 1058.071
02/10/2025 | 14:30 | 0 | 55.37 | 12.19 | 24.99 | 14.9367 | 387.372 | 7.46 | 4.7 | 7.777 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1055.92 | 1116.36 | 9 | 10 | 1068.899 | 810.2835 | 810.2835 | 930.6476 | 866 | 1054.627 | 9.038 | 8.242 | 1113.995 | 1073.201 | 1073.285 | 8.963 | 9.601 | 326.7349 | 0 | 336.3448 | 288.2955 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 803 | 1039.111
02/10/2025 | 15:00 | 0 | 58.81 | 12.16 | 24.99 | 14.9367 | 432.277 | 6.79 | 4.09 | 7.383 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1012.49 | 1093.09 | 9 | 10 | 1040.91 | 684.4702 | 684.4702 | 803.3308 | 740 | 1021.874 | 9.699 | 9.339 | 1086.931 | 1057.007 | 1040.803 | 9.1207 | 9.704 | 333.1415 | 0 | 336.3448 | 288.2955 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 681 | 1001.6035
02/10/2025 | 15:30 | 0 | 44.89 | 12.99 | 24.08 | 14.9367 | 276.965 | 6.54 | 3.65 | 6.639 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 917.61 | 1053.09 | 9 | 10 | 975.02 | 552.8858 | 552.8858 | 411.0167 | 613 | 960.864 | 10.018 | 10.028 | 1052.112 | 1029.895 | 976.186 | 9.1436 | 9.719 | 333.1415 | 0 | 336.3448 | 288.2955 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 549 | 929.238
02/10/2025 | 16:00 | 0 | 49.58 | 11.36 | 23.66 | 14.9367 | 255.104 | 6.77 | 3.49 | 8.056 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 609.83 | 971.27 | 10 | 10 | 848.542 | 412.0673 | 412.0673 | 338.9331 | 462 | 867.463 | 10.389 | 10.827 | 996.514 | 976.089 | 871.142 | 8.2723 | 9.08 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 288.2955 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 405 | 805.784
02/10/2025 | 16:30 | 0 | 53.7 | 10.84 | 24.27 | 17.3118 | 152.362 | 6.02 | 3.51 | 8.811 | 9 | 9 | 9 | 9 | 300.69 | 665.82 | 9 | 9 | 546.11 | 265.4775 | 265.4775 | 322.2224 | 310 | 661.385 | 10.097 | 10.755 | 724.954 | 733.133 | 628.005 | 8.0913 | 8.807 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 320.3284 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 259 | 510.892
02/10/2025 | 17:00 | 0 | 54.17 | 10.46 | 23.94 | 17.3118 | 179.446 | 6.14 | 3.58 | 8.49 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 52.15 | 338.18 | 8 | 10 | 221.106 | 118.8877 | 118.8877 | 204.3045 | 165 | 239.312 | 8.843 | 10.629 | 395.007 | 403.884 | 214.16 | 8.3656 | 9.02 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 320.3284 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 123 | 130.453
02/10/2025 | 17:30 | 0 | 55.21 | 12.88 | 24.25 | 17.3118 | 87.974 | 5.77 | 3.69 | 8.931 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 69.91 | 9 | 9 | 25.116 | 4.617 | 4.617 | 177.2251 | 41 | 10.354 | 9.311 | 9.404 | 112.323 | 112.193 | 0 | 8.686 | 9.353 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 320.3284 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 | 16 | 1.469
02/10/2025 | 18:00 | 0 | 53.74 | 11.47 | 24.28 | 17.3118 | 24.922 | 5.94 | 4.34 | 10.323 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.413 | 0 | 0 | 54.4919 | 0 | 0 | 8.697 | 9.153 | 0 | 0 | 0 | 9.0966 | 10.011 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 320.3284 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 |  | 0
02/10/2025 | 18:30 | 0 | 53.83 | 13.11 | 25.65 | 17.3118 | 0.163 | 5.38 | 3.73 | 10.492 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.224 | 0 | 0 | 11.5897 |  | 0 | 7.994 | 8.744 | 0 | 0 | 0 | 9.3891 | 10.129 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 320.3284 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 |  | 0
02/10/2025 | 19:00 | 0 | 55.3 | 12.59 | 25.7 | 17.3118 | 0 | 5.94 | 3.77 | 10.654 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.302 | 0 | 0 | 2.1018 |  | 0 | 6.726 | 8.122 | 0 | 0 | 0 | 9.479 | 10.507 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 |  | 0.004
02/10/2025 | 19:30 | 0 | 53.34 | 11.45 | 25.92 | 17.3118 | 0 | 5.29 | 3.9 | 9.365 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.878 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.703 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 9.7735 | 10.417 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284 |  | 0.045
02/10/2025 | 20:00 | 0 | 54.29 | 13.75 | 25.98 | 17.3118 |  | 4.87 | 3.82 | 8.103 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 5.556 | 6.829 |  |  |  | 9.4924 | 9.794 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 20:30 | 0 | 54.95 | 10.07 | 25.31 | 17.3118 |  | 4.74 | 3.43 | 8.106 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 6.771 | 8.909 |  |  |  | 9.7508 | 9.842 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 21:00 | 0 | 55.13 | 11.43 | 25.53 | 17.3118 |  | 5.06 | 2.99 | 8.154 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 4.587 | 6.896 |  |  |  | 9.543 | 9.649 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 21:30 | 0 | 55.29 | 13.18 | 25.01 | 17.3118 |  | 5.86 | 3.01 | 8.181 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 4.481 | 6.711 |  |  |  | 8.5081 | 9.048 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 22:00 | 0 | 55.26 | 12.62 | 24.96 | 17.3118 |  | 5.8 | 2.75 | 7.775 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 4.029 | 5.69 |  |  |  | 8.1216 | 8.555 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 22:30 | 0 | 55.25 | 12.43 | 25.02 | 17.3118 |  | 6.66 | 3.15 | 8.056 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 8 | 10 | [6 empty] | 3.633 | 5.047 |  |  |  | 7.9483 | 8.388 | 336.3448 | 0 | 336.3448 | 336.3448 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 23:00 | 0 | 55.21 | 11.27 | 24.9 | 17.3118 |  | 6.19 | 3.37 | 7.558 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 3.31 | 5.282 |  |  |  | 7.9943 | 7.807 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
02/10/2025 | 23:30 | 0 | 55.26 | 11.63 | 23.99 | 17.3118 |  | 6.58 | 3.31 | 7.424 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 3.48 | 4.918 |  |  |  | 8.716 | 8.845 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 281.7294 | 293.9785 | 320.3284 | 320.3284
03/10/2025 | 00:00 | 0 | 55.23 | 11.77 | 23.9 | 17.3118 |  | 5.6 | 4.25 | 6.704 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 2.324 | 4.432 |  |  |  | 8.9222 | 9.69 | 352.3612 | 0 | 352.3612 | 336.3448 | 320.3284 | 183.7366 | 244.9821 | 320.3284 | 320.3284

## CALOR_ÚTIL
jueves, 2 de Octubre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
02/10/2025 | 00:30 | 0 | 14.8 | 55.44 | 40.25 | 98.2789 | 332.62 | 541.3889
02/10/2025 | 01:00 | 0 | 14.69 | 56.16 | 42.58 | 98.2789 | 331.92 | 543.6289
02/10/2025 | 01:30 | 0 | 14.72 | 54.54 | 42.8 | 98.2789 | 334.74 | 545.0788
02/10/2025 | 02:00 | 0 | 14.84 | 54.46 | 42.83 | 98.2789 | 331.74 | 542.1489
02/10/2025 | 02:30 | 0 | 14.84 | 51.68 | 43.47 | 98.2789 | 332.89 | 541.1589
02/10/2025 | 03:00 | 0 | 14.21 | 55.79 | 40.21 | 98.2789 | 332.72 | 541.2088
02/10/2025 | 03:30 | 0 | 14.02 | 56.53 | 42.53 | 98.2789 | 330.91 | 542.2689
02/10/2025 | 04:00 | 0 | 9.51 | 53.73 | 42.36 | 98.2789 | 333.57 | 537.4488
02/10/2025 | 04:30 | 0 | 9.51 | 58.51 | 42.12 | 98.2789 | 332.02 | 540.4389
02/10/2025 | 05:00 | 0 | 12.95 | 53.41 | 42.1 | 98.2789 | 339.43 | 546.1689
02/10/2025 | 05:30 | 0 | 13.07 | 53.01 | 41.56 | 98.2789 | 328.86 | 534.7789
02/10/2025 | 06:00 | 0 | 13.57 | 47.79 | 41.34 | 98.2789 | 327.91 | 528.8889
02/10/2025 | 06:30 | 0 | 14.53 | 57.1 | 44.88 | 98.2789 | 328.13 | 542.9189
02/10/2025 | 07:00 | 0 | 14.31 | 49.59 | 44.89 | 98.2789 | 325.77 | 532.8388
02/10/2025 | 07:30 | 0 | 14.59 | 56.52 | 51.02 | 98.2789 | 319.95 | 540.3588
02/10/2025 | 08:00 | 0 | 15.11 | 50.8 | 46.48 | 98.2789 | 324.79 | 535.4588
02/10/2025 | 08:30 | 0 | 13.12 | 51.41 | 48.89 | 75.3212 | 330.26 | 519.0012
02/10/2025 | 09:00 | 0 | 14.94 | 54.43 | 49.04 | 75.3212 | 325.86 | 519.5912
02/10/2025 | 09:30 | 0 | 14.72 | 66.2 | 45.98 | 75.3212 | 330.5 | 532.7212
02/10/2025 | 10:00 | 0 | 15.05 | 60.21 | 45.83 | 75.3212 | 329.48 | 525.8912
02/10/2025 | 10:30 | 0 | 14.83 | 58.53 | 46.38 | 75.3212 | 330.73 | 525.7912
02/10/2025 | 11:00 | 0 | 14.8 | 62.62 | 46.37 | 75.3212 | 331.22 | 530.3312
02/10/2025 | 11:30 | 0 | 14.6 | 58.61 | 45.51 | 75.3212 | 332.26 | 526.3012
02/10/2025 | 12:00 | 0 | 14.53 | 63.17 | 46.85 | 75.3212 | 331.11 | 530.9812
02/10/2025 | 12:30 | 0 | 14.49 | 49.01 | 44.38 | 75.3212 | 331.02 | 514.2212
02/10/2025 | 13:00 | 0 | 14.35 | 43.08 | 44.36 | 75.3212 | 331.65 | 508.7612
02/10/2025 | 13:30 | 0 | 14.35 | 54.4 | 45.47 | 75.3212 | 330.15 | 519.6912
02/10/2025 | 14:00 | 0 | 13.25 | 53.73 | 45.46 | 75.3212 | 331.46 | 519.2212
02/10/2025 | 14:30 | 0 | 13.24 | 53.25 | 44.8 | 75.3212 | 330.13 | 516.7412
02/10/2025 | 15:00 | 0 | 13.22 | 53.11 | 44.8 | 75.3212 | 330.94 | 517.3912
02/10/2025 | 15:30 | 0 | 10.09 | 60.05 | 42.74 | 75.3212 | 328.59 | 516.7912
02/10/2025 | 16:00 | 0 | 12.93 | 52.55 | 41.97 | 75.3212 | 330.85 | 513.6212
02/10/2025 | 16:30 | 0 | 14.01 | 44.19 | 43.03 | 83.6247 | 330.76 | 515.6146
02/10/2025 | 17:00 | 0 | 13.9 | 42.65 | 42.79 | 83.6247 | 329.47 | 512.4347
02/10/2025 | 17:30 | 0 | 14.17 | 57.06 | 43.17 | 83.6247 | 330.54 | 528.5647
02/10/2025 | 18:00 | 0 | 13.96 | 50.84 | 43.21 | 83.6247 | 332.65 | 524.2847
02/10/2025 | 18:30 | 0 | 13.98 | 51.82 | 49.15 | 83.6247 | 329.37 | 527.9447
02/10/2025 | 19:00 | 0 | 14.34 | 49.76 | 49.23 | 83.6247 | 326.76 | 523.7147
02/10/2025 | 19:30 | 0 | 13.83 | 46.07 | 49.06 | 83.6247 | 327.35 | 519.9347
02/10/2025 | 20:00 | 0 | 13.23 | 55.35 | 49.15 | 83.6247 | 330.89 | 532.2446
02/10/2025 | 20:30 | 0 | 13.39 | 54.04 | 45.67 | 83.6247 | 325.49 | 522.2147
02/10/2025 | 21:00 | 0 | 13.49 | 61.33 | 46.07 | 83.6247 | 319.17 | 523.6847
02/10/2025 | 21:30 | 0 | 13.53 | 53.35 | 44.76 | 83.6247 | 327.97 | 523.2346
02/10/2025 | 22:00 | 0 | 14.26 | 51.09 | 44.68 | 83.6247 | 322.69 | 516.3447
02/10/2025 | 22:30 | 0 | 14.26 | 59.12 | 44.79 | 83.6247 | 328.09 | 529.8846
02/10/2025 | 23:00 | 0 | 14.25 | 53.64 | 44.59 | 83.6247 | 323.07 | 519.1747
02/10/2025 | 23:30 | 0 | 14.26 | 55.81 | 42.5 | 83.6247 | 328.67 | 524.8646
03/10/2025 | 00:00 | 0 | 14.43 | 56.47 | 42.3 | 83.6247 | 326.77 | 523.5947
EJEC MWh |  | 0 | 332.535 | 1301.005 | 1072.2 | 2057.7976 | 7906.945 | 12670.4826

## FLUJOS
jueves, 2 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
02/10/2025 | 00:30 |  | 18.2649 | -21.8604 | 8.4043 | 10.059 | 0 | 31.2822 | -65.0064 | 43.6714 | 22.1913 | 21.4653 | -33.3 | -29.462 | 26.4 | 10.764 | -24.2 | 12.985 | 28.9844 | 18.6437 | 18.5611 | 31.2839 | 16.2662 | 6.0229 | 8.7445 |  |  | -63.21 | -63.73 |  | 33.3 | 28.6 |  |  | -63.41 | -63.62 | -42.75 | 64.05 | 64.31 | 18.7334 | -6.2455 | 58.1872 | 59.864 | 51.7412 | -44.8763 | -44.9632 | 32.7205 | 32.0809 | 70.0607 | 72.0701 | 41.684 |  | -492.2199 | 15.2496 | -17.4 | -18.1 | 51.5691 | 50.3639 | -3.5561 |  | -59.8245 | 2.8235 |  | 2.811 | 537.736 | 146.855 | 146.0615 | -475.7469 | 516.4387 |  | -57.0537 | 58.6337 | 80.4851 | 24.91 | 23.23 | 53.53 | 70.44 | -38.8434 | -37.2359 | 92.9388 | 92.6041 | 31.1368 |  | -197.9823 | 0.9876 |  |  |  | 88.6 | 80.4 | -12.91 | 51.7615 | 49.1338 | 50.4373 | 3.1442 | 3.3114 | 52.8047 | -99.5137 | 58.5997 | 13.7205 | 36.5 | 36.66 | 48.0542 | 46.0007 | -25.7 |  | 0 | 0 | -123.1044 | -24.4075 | -15.7222 | -84.3 | -84.4 | 24.2331 | 37.2162 | 49.3275 | 52.1667 | 36.72 | -7.03 | 57.071 | 121.0519 | -20.44 | -20.62 | 83.69 | 56.46 | 122.7818 | 120.8182 | -4.9098 | -5.5182 | 196.3019 | 156.4224 | 150.3896 | 152.6399 | 53.6659 | 43.639 | -26.972 | 489.6986 | 244.4744 |  | -27.7918 | -25.1972 | 33.7603 | -16.4867 | -15.2285 | 44.592 | -35.9941 | -36.8572 | -9.0076 | 0 | -10.25 | 1 | 13.0403 | -87.0064 | -36.2345 | -35.1761 | 7.2495 | -40.962 | 4.302 | 22.2677 |  | 22.1878 | 37.7177 | 38.5004 | 36.8579 | 39.1848 | 40.0221 | -14.5687 | 7.7776 | 7.8558 | -24.7138 | -15.9364 | 5.4511 | -2.98 | 10.9798 | 0.9036 | -6.6 | 14.41 |  |  | -5.188 | 4.318 | 9.9303 | 43.74 | 18.616 | 26.0631 | 13.59 | 86.2925 | 23.1 | -24.5988 | -1.5552 | -1.5471 | 1.6921 |  |  | -14.1546 | -34.0974 | 14.2934 | 35.4744 | 61.5429 | 63.0301 | -160.9303 | -19.4998 | 36.5759 | -45.9664 | 10.4871 | 8.0483 | 7.7219 | 11.912 | 125.6898 | 125.6122 | 120.3 | -122.1951 | -360.2074 | 361.0606 | 372.9904 | -121.6581 | -121.0638 | -59.8926 | -51.8214 | 76.7804 | 76.1128 |  |  | 26.0078 | 25.821 | -49.5578 | -49.6483 | 111.27 | 111.55 | 5.4 | 4.8 | 21.5154 | 27.36 | -313.7318 | 88.668 | 88.4451 | 11.1 | -28.7 | -25 | -25 | 1.1988 | 1.028 | -366.4184 | -214.9169 | 435.1064 | 358.3026 | 82.3702 | -354.11 | 351.3713 | -131.2022 | -206.5358 | -344.3192 | 105.6855 | 103.9315 | 130.777 | -419.7298 | 213.0042 | -215.2651 | 219.0287 | -8.9911 |  | 9.2 | 7.109 | 7.107 | -9.36 | -13.2 |  | 14.4457 | -24.0833 | -24.6387 | 5.9 | 50.307 | 52.902 |  | 13.33 | 49.4282 | 48.7861 | 49.4842 |  | 28.5 | 40.6091 | 6.22 |  | -51.8432 | 79.9094 | 61.2043 | -52.1928 | -77.8256 | 51.961 | 26.7632 | -38.6 | 38.8 | 11.2773 | 120.5822
02/10/2025 | 01:00 |  | 17.7885 | -21.0736 | 7.9921 | 10.064 | 0 | 30.0992 | -61.6299 | 41.852 | 21.1094 | 20.5981 | -31.08 | -26.875 | 22 | 9.936 | -22 | 13.5253 | 26.2088 | 17.409 | 17.4849 | 28.9362 | 16.9809 | 6.0009 | 4.7432 |  |  | -61.47 | -61.28 |  | 31.08 | 24.2 |  |  | -59.91 | -60.21 | -45.35 | 60.86 | 60.66 | 17.8299 | -6.0295 | 56.095 | 57.1626 | 51.705 | -44.3405 | -43.9677 | 26.1558 | 28.3163 | 68.1852 | 69.123 | 35.8671 |  | -480.4399 | 13.6997 | -16.6 | -17.6 | 51.1199 | 50.0475 | -3.2515 |  | -59.958 | 2.189 |  | 2.9098 | 521.4086 | 134.9528 | 134.8307 | -468.0541 | 498.4215 |  | -65.732 | 67.3413 | 76.2138 | 24.12 | 22 | 50.77 | 67.51 | -28.2608 | -27.7249 | 86.8673 | 86.977 | 32.4777 |  | -184.7393 | 0.4766 |  |  |  | 83.6 | 76.1 | -12.5 | 49.4608 | 48.1379 | 48.0494 | -1.7188 | -1.0847 | 50.6536 | -89.352 | 55.1847 | 13.2937 | 33.54 | 32.97 | 46.4136 | 44.0964 | -24.98 |  | 0 | 0 | -113.6694 | -23.4045 | -15.2723 | -77.3 | -77.2 | 23.9859 | 34.8724 | 44.6311 | 49.2371 | 34.46 | -6.17 | 58.342 | 112.8589 | -41.49 | 0 | 81.51 | 54.45 | 112.8909 | 113.7091 | 2.6521 | 1.6909 | 192.0152 | 149.6497 | 145.3277 | 146.9952 | 82.2025 | 73.0975 | -25.956 | 478.6205 | 277.9093 |  | -27.1642 | -24.8549 | 0 | -25.9901 | -24.2509 | 161.34 | -44.7338 | -45.354 | -38.3442 | 15.14 | -7.14 | 115.2 | 12.6931 | -102.3632 | -37.4988 | -36.3905 | 9.5624 | -68.1126 | 32.9526 | 23.204 |  | 22.932 | 39.7508 | 39.7799 | 38.4422 | 27.7977 | 29.1374 | -4.1864 | 0.2007 | -0.1188 | -28.371 | -25.3509 | 21.3742 | -8.86 | 4.361 | 0.8804 | -1.79 | 14.83 | 19.7278 |  | -5.413 | 4.193 |  | 46.14 | 24.2189 | 28.1867 | 13.43 | 84.9643 | 22.8 | -22.736 | -0.7865 | 0 | 1.6159 |  |  | -14.5137 | -31.3083 | 14.4742 | 33.0147 | 63.3212 | 65.2996 | -156.7738 | -18.877 | 33.1543 | -42.6711 | 10.8512 | 7.2768 | 6.9097 | 12.4113 | 120.6374 | 120.7408 | 126.6 | -126.4435 | -336.9293 | 337.8572 | 384.54 | -117.6094 | -115.5708 | -63.1231 | -56.2275 | 78.9944 | 77.0179 |  |  | 24.3928 | 24.4038 | -47.5718 | -46.514 | 114.26 | 112.84 | 3.6 | 3.9 | 21.7397 | 26.4 | -309.4738 | 88.0157 | 88.0946 | 10.8 | -29.4 | -23.3 | -22.8 | 1.0631 | 1.028 | -377.7472 | -245.858 | 429.6794 | 357.8152 | 64.609 | -345.7485 | 348.0482 | -124.4795 | -204.8346 | -341.1988 | 105.6915 | 104.5266 | 128.7696 | -418.2122 | 211.3859 | -212.4798 | 218.2986 | -9.1476 |  | 7.76 | 7.246 | 7.276 | -8.32 | -13.6 |  | 14.4152 | -24.7852 | -25.0202 | 7.6 | 52.121 | 52.371 |  | 13.3794 | 50.59 | 50.0153 | 50.3307 |  | 29.7 | 40.9338 | 5.91 |  | -55.1374 | 81.4302 | 64.4712 | -54.8566 | -78.9505 | 54.8743 | 24.6449 | -38.2 | 39.2 | 51.3552 | 90.0157
02/10/2025 | 01:30 |  | 17.0813 | -20.1795 | 7.7583 | 10.4586 | 0 | 30.3185 | -63.2846 | 39.8281 | 20.2774 | 19.8355 | -33.3 | -27.39 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.6834 | 27.5498 | 17.0698 | 17.2116 | 28.9163 | 17.0482 | 6.0338 | 4.6835 |  |  | -62.47 | -62.46 |  | 33.3 | 26.4 |  |  | -56.37 | -56.16 | -56.13 | 56.68 | 56.94 | 18.2133 | -6.0505 | 54.4823 | 56.4058 | 50.9545 | -40.9915 | -41.6066 | 11.2311 | 11.4603 | 68.855 | 69.9267 | 9.0335 |  | -454.5232 | 13.7902 | -16.6 | -17.6 | 47.9163 | 46.8964 | -3.2282 |  | -56.9554 | 1.6326 |  | 2.4007 | 496.0782 | 125.1869 | 125.9193 | -448.4229 | 470.1394 |  | -70.8395 | 72.3059 | 73.0204 | 23.53 | 21.07 | 48.6 | 66.41 | -25.8495 | -24.51 | 84.6759 | 84.5847 | 31.1455 |  | -177.3985 | -0.7666 |  |  |  | 84 | 75.8 | -12.09 | 49.7452 | 48.0612 | 47.6631 | -4.2 | -3.1014 | 46.8846 | -81.9837 | 50.751 | 12.9259 | 33.75 | 33.27 | 45.4761 | 43.071 | -24.54 | -3.6423 | 0 | 0 | -112.3762 | -23.5893 | -15.075 | -75 | -74.8 | 23.6288 | 33.7006 | 41.8132 | 47.4792 | 33.05 | -5.91 | 58.0785 | 111.1413 | -41.81 | 0 | 78.54 | 52.24 | 113.1455 | 111.2182 | 2.6021 | 3 | 189.3128 | 147.6404 | 143.2417 | 144.5136 | 82.4391 | 72.67 | -25.443 | 461.8326 | 311.6861 |  | -28.831 | -26.2038 | 0 | -17.9934 | -16.3573 | 144.444 | -42.5846 | -43.3581 | -39.5411 | 0 | -7.31 | 104.6 | 12.3291 | -86.2968 | -37.2164 | -35.9453 | 10.2208 | -69.6404 | 32.6043 | 23.2685 |  | 23.0536 | 40.8229 | 41.3561 | 38.6163 | 24.1137 | 23.9463 | -9.545 | -1.1447 | -0.7565 | -31.8467 | -30.8713 | 18.7961 | -9.71 | 4.361 | 0.8219 | -1.84 | 14.72 | 18.7547 |  | -5.538 | 4.245 |  | 45.95 | 29.4856 | 35.1826 | 13.07 | 85.7302 | 21.1 | -22.3559 | -0.9381 | 0 | 1.529 |  |  | -14.5391 | -29.9298 | 14.3162 | 31.3046 | 59.669 | 62.3633 | -152.7368 | -18.292 | 33.2907 | -42.1371 | 11.4638 | 6.935 | 6.6988 | 13 | 128.3005 | 128.7569 | 128.7 | -129.6144 | -344.5004 | 343.9774 | 419.2982 | -124.8693 | -123.6959 | -60.527 | -53.3343 | 77.6228 | 75.6538 | -82.2497 |  | 26.0078 | 25.2277 | -49.436 | -49.6922 | 105.48 | 105.78 | 26.4 | 25.9 | 21.5966 | 26.56 | -341.5007 | 89.6053 | 89.3384 | 10.5 | 4 | -24.1 | -24.2 | 1.4026 | 0.8801 | -413.5128 | -285.091 | 467.5432 | 381.0016 | 62.5642 | -373.4494 | 369.6887 | -144.4461 | -216.398 | -365.2959 | 110.4353 | 108.1296 | 146.0127 | -452.9126 | 221.0916 | -235.5981 | 239.0366 | -8.9389 |  | 16.08 | 7.32 | 7.315 | -15.12 | -6.16 |  | 6.389 | -31.9631 | -11.7754 | 9.2 | 51.262 | 50.526 |  | 13.3629 | 49.4198 | 50.1884 | 48.9873 |  | -1.7 | 27.5037 | 5.69 |  | -54.1372 | 78.124 | 61.4383 | -53.505 | -77.7131 | 53.0769 | 25.2374 | -6.2 | 6.2 | 80.1635 | 72.6829
02/10/2025 | 02:00 |  | 16.6987 | -19.8803 | 7.5796 | 10.5328 | 0 | 29.3594 | -61.0752 | 39.0067 | 19.7714 | 19.4354 | -31.08 | -26.422 | 22 | 9.936 | -22 | 13.717 | 26.5218 | 16.9673 | 17.0425 | 28.3641 | 16.8339 | 6.2248 | 4.8189 |  |  | -61.12 | -60.96 |  | 31.08 | 24.2 |  |  | -59.95 | -60.46 | -44.4 | 60.68 | 59.91 | 17.6025 | -5.7121 | 53.083 | 54.8079 | 50.7664 | -43.4028 | -43.4329 | 35.4491 | 35.5939 | 66.1759 | 67.7834 | 22.4686 |  | -463.373 | 13.6949 | -16.4 | -17.6 | 50.1174 | 50.0626 | -3.4063 |  | -60.5093 | 1.0062 |  | 2.2855 | 508.2856 | 118.6864 | 119.1137 | -451.1714 | 467.0504 |  | -63.4351 | 65.1507 | 69.7471 | 23.02 | 19.77 | 46.46 | 64.94 | -23.9741 | -23.1704 | 85.6757 | 86.2376 | 29.741 |  | -170.5095 | -1.7413 |  |  |  | 82.8 | 75.2 | -11.73 | 48.6918 | 47.0386 | 47.1261 | -7.9913 | -8.1703 | 48.9847 | -78.2698 | 53.0132 | 12.6723 | 30.82 | 30.05 | 44.5386 | 42.1921 | -24.03 | -3.6423 | 0 | 0 | -112.0759 | -23.3287 | -14.7595 | -72.4 | -70 | 23.0356 | 32.5287 | 38.9953 | 45.7214 | 31.99 | -5.54 | 58.2335 | 112.1314 | -40.29 | 0 | 74.87 | 51.08 | 111.5091 | 109.7818 | 5.9023 | 4.1 | 186.4754 | 144.9673 | 139.828 | 141.2428 | 87.3131 | 77.4248 | -24.844 | 460.5434 | 327.923 |  | -28.9437 | -26.6414 | 0 | -15.0097 | -11.7656 | 161.34 | -43.3557 | -44.0054 | -42.9106 | 0 | -8.1 | 112.7 | 12.1249 | -78.8525 | -37.2849 | -36.6922 | 10.5641 | -70.8164 | 36.4963 | 22.9869 |  | 21.9599 | 39.3314 | 40.0554 | 38.4948 | 21.267 | 22.4391 | -12.7267 | -3.3484 | -2.9534 | -30.7708 | -28.1782 | 20.8176 | -9.79 | 4.361 | 0.8219 | -1.82 | 15.4 | 19.2422 |  | -5.597 | 4.222 | 11.8598 | 45.71 | 30.4706 | 32.26 | 12.97 | 85.1378 | 22.9 | -22.8116 | -0.8177 | 0 | 1.467 |  |  | -14.5646 | -30.2569 | 13.1439 | 31.4626 | 59.8099 | 61.0575 | -152.6645 | -17.7351 | 33.6504 | -40.387 | 12.039 | 6.6323 | 6.2874 | 14 | 126.1688 | 127.4491 | 119.9 | -119.9711 | -337.1784 | 338.2038 | 417.2262 | -121.5277 | -120.1091 | -60.2734 | -53.3751 | 73.4594 | 73.851 |  |  | 25.1618 | 25.0959 | -47.7623 | -48.2132 | 100.46 | 99.69 | 27.2 | 27 | 21.494 | 26.16 | -320.2749 | 83.6239 | 83.3904 | 9.9 | 4 | -24.1 | -23.4 | 1.4026 | 1.3516 | -418.6925 | -295.9063 | 449.6145 | 370.3854 | 43.6354 | -357.8248 | 360.1664 | -137.9334 | -209.6302 | -358.7249 | 106.98 | 103.623 | 140.8414 | -435.749 | 215.4882 | -221.8635 | 224.7794 | -9.3866 |  | 16.48 | 7.314 | 7.354 | -16.4 | -6.24 |  | 6.389 | -32.0516 | -12.3033 | 8.3 | 54.575 | 51.729 |  | 13.5933 | 48.3384 | 46.2526 | 47.9141 |  | -2.6 | 28.51 | 5.51 |  | -53.0584 | 79.3235 | 60.7919 | -52.7633 | -78.062 | 52.9192 | 25.4081 | -5.7 | 5 | 86.9543 | 60.9217
02/10/2025 | 02:30 |  | 16.0989 | -19.1003 | 7.4466 | 10.3403 | 0 | 29.9706 | -61.5753 | 38.868 | 19.8854 | 19.2037 | -11.1 | -27.838 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.7045 | 29.7928 | 17.4878 | 17.5607 | 29.8105 | 16.7027 | 5.6367 | 6.7142 |  |  | -55.64 | -55.96 |  | 11.1 | 26.4 |  |  | -49.86 | -49.93 | -56.93 | 50.37 | 50.61 | 16.8742 | -5.6041 | 53.3039 | 55.2764 | 44.9718 | -36.9727 | -37.999 | 11.6737 | 10.5375 | 64.0325 | 65.2381 | 0.9162 |  | -412.1176 | 21.6405 | -16.3 | -17.5 | 44.0177 | 43.4746 | -3.1744 |  | -54.3044 | 1.2314 |  | 1.4661 | 460.9209 | 112.5827 | 112.949 | -431.9254 | 420.354 |  | -56.6647 | 57.0368 | 68.8789 | 22.76 | 19.33 | 45.08 | 63.62 | -24.7779 | -28.3947 | 86.4418 | 86.8236 | 28.7432 |  | -147.9849 | -1.7586 |  |  |  | 76.5 | 69.8 | -11.8 | 50.0591 | 48.7224 | 48.7549 | -6.5258 | -5.9182 | 42.3572 | -73.2182 | 44.4585 | 12.2015 | 31.57 | 31 | 43.1323 | 40.8737 | -23.22 | -3.6423 | 0 | 0 | -101.2977 | -22.6898 | -14.2994 | -69.1 | -68.7 | 22.8653 | 31.9427 | 37.5864 | 45.1355 | 31.29 | -4.9 | 56.1875 | 100.7407 | -43.52 | 0 | 76.18 | 50.37 | 102 | 100.4 | 0 | -0.4 | 177.4321 | 135.7559 | 130.7344 | 133.5909 | 82.7448 | 77.1676 | -24.239 | 445.3503 | 340.7483 |  | -29.1512 | -26.2877 | 0 | -9.3488 | -8.751 | 152.124 | -45.7023 | -46.461 | -43.6289 | 0 | -13.26 | 97.4 | 12.0199 | -68.1622 | -36.1162 | -34.7784 | 6.7055 | -74.9707 | 36.1512 | 22.6769 |  | 22.6561 | 39.3259 | 39.765 | 38.6475 | 25.4534 | 24.951 | -26.1232 | 1.8313 | 2.0723 | -42.8967 | -39.6435 | 16.2106 | -13.31 | 4.2658 | 0.8219 | -1.78 | 14.76 | 13.7378 |  | -5.653 | 4.247 |  | 43.79 | 40.1846 | 43.0494 | 12.715 | 84.7418 | 21.2 | -21.3965 | -0.8715 | 0 | 1.4208 |  |  | -14.2927 | -28.4101 | 14.6642 | 29.5256 | 59.8723 | 60.7467 | -147.9861 | -17.462 | 32.0307 | -39.4659 | 12.5854 | 6.31 | 5.9816 | 14 | 129.4971 | 129.1646 | 122.4 | -121.7344 | -339.6475 | 342.0061 | 437.5565 | -124.1323 | -123.7999 | -62.5294 | -55.3403 | 78.8051 | 76.7534 |  |  | 24.4367 | 24.3818 | -46.6248 | -46.4809 | 105.79 | 105.94 | 24 | 24.4 | 21.3722 | 26.16 | -327.5361 | 82.7111 | 82.4789 | 10.5 | 2.3 | -24.1 | -24.2 | 1.4543 | 1.2682 | -431.9409 | -312.9309 | 451.6138 | 370.9883 | 34.5166 | -366.2955 | 362.6671 | -131.8935 | -210.6227 | -359.7771 | 109.3097 | 106.6302 | 141.0579 | -440.2436 | 218.3339 | -223.0651 | 227.9485 | -10.4138 |  | 15.44 | 7.387 | 7.3855 | -15.44 | -7.28 |  | 7.2374 | -32.1981 | -12.0684 | 9.1 | 50.646 | 50.999 |  | 13.5503 | 51.312 | 50.3224 | 50.5904 |  | 0.2 | 28.4404 | 5.42 |  | -55.6632 | 80.6242 | 63.3544 | -53.8326 | -79.4941 | 54.6907 | 24.9045 | -6.8 | 6.7 | 100.2483 | 48.5147
02/10/2025 | 03:00 |  | 15.7008 | -18.8886 | 7.3636 | 11.1025 | 0 | 29.4363 | -61.7238 | 38.7293 | 19.6714 | 19.1218 | -6.66 | -26.89 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.7316 | 30.6932 | 17.5013 | 17.6378 | 29.554 | 16.7062 | 6.2866 | 8.3687 |  |  | -54.12 | -53.55 |  | 6.66 | 26.4 |  |  | -52.81 | -52.32 | -47.48 | 51.93 | 53.66 | 16.8827 | -5.719 | 53.0816 | 55.0295 | 45.706 | -39.6519 | -40.3684 | 21.6926 | 26.5333 | 62.0231 | 63.4967 | 42.6454 |  | -438.5181 | 19.9559 | -16.6 | -17.8 | 46.5464 | 46.0034 | -3.0216 |  | -56.1295 | 1.1887 |  | 2.2376 | 477.523 | 111.1789 | 110.3549 | -436.3256 | 433.9013 |  | -57.458 | 59.5408 | 68.8789 | 22.8 | 19.5 | 45.6 | 64.4 | -23.1704 | -22.3666 | 84.4918 | 84.3472 | 29.0137 |  | -156.3985 | -2.5293 |  |  |  | 77.3 | 70.1 | -11.52 | 47.3389 | 46.0764 | 46.8791 | -9.3917 | -8.9945 | 46.7045 | -74.2873 | 49.8289 | 11.8824 | 30.23 | 29.28 | 43.6011 | 41.3132 | -22.88 | -3.6423 | 0 | 0 | -112.1557 | -24.1429 | -14.2525 | -66.7 | -66.3 | 22.5632 | 41.0248 | -0.4696 | 58.0261 | 40.86 | -3.55 | 56.079 | 111.9614 | -48.79 | 0 | 81.36 | 49.15 | 113.0364 | 111.0182 | 6.7889 | 5.2364 | 184.4966 | 143.3888 | 138.9115 | 141.4106 | 75.1938 | 66.6178 | -25.313 | 448.4077 | 359.6521 |  | -29.1695 | -26.752 | 9.7187 | 5.3555 | 6.1656 | 69.168 | -34.9121 | -35.7412 | -33.216 | 13.72 | -19.26 | 1 | 11.9612 | -39.8329 | -35.8294 | -35.3976 | 7.2924 | -64.0648 | 26.2903 | 23.0826 |  | 22.4571 | 39.6024 | 40.1805 | 38.6537 | 22.7741 | 21.4344 | -22.6066 | -3.7411 | -3.5661 | -37.2739 | -34.6715 | 17.8219 | -12.04 | 4.2683 | 0.7987 | -1.8 | 14.86 | 16.0099 |  | -5.653 | 4.259 |  | 43.55 | 35.9653 | 37.6144 | 12.46 | 82.3181 | 21.9 | -22.3181 | -0.5262 | 0 | 1.4302 |  |  | -14.0767 | -29.0718 | 13.533 | 29.7948 | 61.7486 | 62.6626 | -149.8328 | -17.2699 | 32.0251 | -38.4198 | 12.7978 | 6.4272 | 6.1292 | 13.0171 | 131.4904 | 131.9029 | 116.9 | -117.7332 | -344.3778 | 340.9603 | 452.8914 | -126.8444 | -127.7225 | -60.9758 | -53.4721 | 77.5957 | 78.2617 | -88.6068 | -89.308 | 26.8208 | 25.9309 | -47.4195 | -47.769 | 107.64 | 105.58 | 24.2 | 24.1 | 21.5773 | 25.84 | -335.6883 | 88.1551 | 87.9151 | 10.5 | 2.3 | -24.1 | -24.2 | 1.506 | 1.2682 | -439.3968 | -323.884 | 459.0628 | 377.675 | 29.8401 | -365.0269 | 368.7502 | -142.5821 | -214.6586 | -359.9092 | 108.2287 | 103.7906 | 145.1315 | -443.872 | 219.1994 | -235.1279 | 229.5434 | -9.4388 |  | 16.24 | 7.473 | 7.417 | -16.48 | -6.32 |  | 7.0909 | -31.9326 | -11.4549 | 8.4 | 52.061 | 50.338 |  | 13.5631 | 51.2334 | 49.7007 | 50.7088 |  | -1.1 | 28.3573 | 5.49 |  | -52.2526 | 79.2435 | 60.8425 | -52.2801 | -78.579 | 52.6768 | 25.3947 | -6.8 | 7.2 | 109.5104 | 40.8768
02/10/2025 | 03:30 |  | 15.8703 | -18.6306 | 7.4185 | 10.5859 | 0 | 30.1224 | -60.8215 | 38.2839 | 19.5094 | 19.1173 | -4.44 | -26.644 | 24.2 | 9.936 | -22 | 13.8715 | 30.1686 | 17.6449 | 17.8545 | 29.828 | 16.8272 | 5.7379 | 8.0825 |  |  | -54.21 | -54.52 |  | 6.66 | 24.2 |  |  | -54.07 | -54.16 | -45.66 | 54.19 | 54.99 | 17.3123 | -5.7894 | 53.1635 | 55.19 | 46.1333 | -43.2688 | -43.4147 | 33.187 | 32.6992 | 62.8269 | 64.5683 | 29.6192 |  | -433.4468 | 14.1783 | -16.85 | -17.8 | 51.0719 | 49.6519 | -3.1606 |  | -57.5633 | 1.2397 |  | 2.0991 | 473.7692 | 105.7771 | 104.8005 | -424.3561 | 427.7738 |  | -65.362 | 67.0998 | 67.8111 | 22.49 | 19.62 | 45.14 | 62.77 | -22.0987 | -21.0271 | 86.3282 | 87.3248 | 30.5502 |  | -150.1833 | -2.2679 |  |  |  | 78.3 | 71.3 | -11.28 | 49.386 | 47.9716 | 47.8241 | -8.1221 | -7.7756 | 39.5621 | -67.9697 | 41.2254 | 11.6678 | 28.64 | 27.39 | 42.6636 | 40.2878 | -23.12 | -3.6423 | 0 | 0 | -97.5192 | -22.6122 | -14.2365 | -66.7 | -66 | 23.14 | 40.1459 |  | 56.8542 | 39.93 | -2.78 | 54.8855 | 97.693 | -49.85 | 0 | 82.17 | 49.46 | 97.1273 | 96.1091 | 0 | 0.7636 | 173.1163 | 133.3754 | 128.4046 | 130.1474 | 91.9844 | 84.0013 | -24.209 | 435.9448 | 361.3197 |  | -29.29 | -27.1543 | 0 | -4.373 | -4.2283 | 172.092 | -50.3553 | -51.2918 | -50.3741 | 14.68 | -14.52 | 106 | 11.9414 | -58.5923 | -37.8684 | -36.8003 | 8.1918 | -81.4613 | 43.4551 | 23.9117 |  | 23.1914 | 41.1096 | 41.4221 | 39.5286 | 20.5971 | 22.4391 | -25.6208 | 0 | 0 | -40.6885 | -37.9302 | 15.3024 | -13.47 | 4.361 | 0.7633 | -1.83 | 14.97 | 13.8745 | 10.8412 | -5.606 | 4.24 |  | 42.49 | 41.0286 | 43.1017 | 12.79 | 80.4044 | 20.7 | -22.4512 | -0.4859 | 0 | 1.4101 |  |  | -14.2195 | -28.7668 | 12.5594 | 30.0809 | 59.6647 | 62.121 | -147.5263 | -17.247 | 32.4803 | -38.7225 | 11.0832 | 6.5151 | 6.1187 | 12.0342 | 130.3132 | 129.9656 | 136.6 | -138.4625 | -360.4698 | 363.2072 | 464.7514 | -125.7662 | -126.4901 | -62.1673 | -54.3606 | 74.6308 | 76.276 |  |  | 25.1728 | 25.0959 | -48.0993 | -49.0352 | 108.05 | 107.16 | 25.8 | 26.2 | 21.5346 | 26.24 | -328.2229 | 83.1187 | 83.1864 | 9.9 | 2.8 | -24.1 | -24.2 | 1.4536 | 1.304 | -455.7291 | -323.4863 | 459.1036 | 375.1339 | 22.2203 | -366.5835 | 359.9015 | -140.5957 | -212.5013 | -366.041 | 105.1355 | 108.7457 | 140.8332 | -443.3531 | 218.6093 | -230.8692 | 229.5291 | -10.0705 |  | 16.64 | 7.559 | 7.563 | -16 | -6.72 |  | 6.7399 | -33.3974 | -11.6289 | 8.5 | 52.761 | 50.832 |  | 13.5098 | 49.5987 | 50.3147 | 48.5018 |  | -4.7 | 28.4162 | 5.36 |  | -54.0018 | 81.6531 | 62.0521 | -52.9227 | -80.0601 | 52.9647 | 26.1184 | -7 | 4.9 | 105.1791 | 47.9254
02/10/2025 | 04:00 |  | 15.6978 | -18.5519 | 7.2526 | 10.9015 | 0 | 29.6869 | -63.32 | 38.2891 | 19.6014 | 19.3354 | 4.44 | -27.665 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 14.0102 | 33.0486 | 17.6317 | 17.9067 | 30.0215 | 16.6957 | 6.4325 | 8.826 |  |  | -51.92 | -51.54 |  | -4.44 | 26.4 |  |  | -46.32 | -46.61 | -55.09 | 46.72 | 46.95 | 17.5704 | -5.9871 | 53.2768 | 55.1684 | 43.3403 | -37.2406 | -37.5903 | 12.9168 | 12.7729 | 62.559 | 63.8985 | -0.4797 |  | -398.3949 | 14.5038 | -17.1 | -18 | 43.8721 | 42.9475 | -3.494 |  | -49.6391 | 0.9985 |  | 2.1983 | 444.4104 | 107.8829 | 107.8219 | -423.598 | 405.7885 |  | -39.7232 | 42.3846 | 66.853 | 22.11 | 18.98 | 44.69 | 61.8 | -27.1891 | -26.6533 | 85.4718 | 85.9618 | 30.7659 |  | -137.2081 | -2.2308 |  |  |  | 76.1 | 68.7 | -10.97 | 50.7234 | 49.3199 | 49.1651 | -5.1497 | -4.6213 | 39.3214 | -69.4661 | 40.893 | 11.7301 | 31.11 | 31.2 | 43.1323 | 41.1667 | -24.24 | -0.7815 | 0 | 0 | -108.6247 | -22.488 | -14.9117 | -66.7 | -68.3 | 23.0521 | 40.1459 |  | 56.8542 | 39.96 | -3.15 | 52.8705 | 107.5336 | -49.47 | 0 | 81.3 | 48.19 | 108.0727 | 106.5636 | 0 | 0 | 177.873 | 137.2542 | 133.1199 | 134.3694 | 69.824 | 62.014 | -24.743 | 435.3334 | 359.2482 |  | -29.704 | -27.5482 | 17.0771 | 6.71 | 5.7721 | 47.664 | -35.6562 | -36.3886 | -27.2619 | 0 | -14.59 | 1 | 12.2433 | -38.4474 | -36.2411 | -35.2647 | 7.928 | -58.2935 | 20.5979 | 23.037 |  | 22.6884 | 40.4878 | 40.6325 | 39.2138 | 26.2906 | 25.6208 | -29.4723 | 1.3141 | 1.6763 | -44.4819 | -43.8665 | 16.6793 | -12.96 | 4.2658 | 0.7633 | -1.84 | 14.97 | 14.2576 |  | -5.559 | 4.194 |  | 42.85 | 45.7169 | 45.7963 | 12.58 | 81.2109 | 18.3 | -21.4611 | -0.4065 | 0 | 1.4106 |  |  | -15.0276 | -28.1257 | 12.4773 | 28.9777 | 60.7469 | 61.7707 | -146.4193 | -17.2649 | 31.4066 | -38.0117 | 11.2679 | 6.7006 | 6.414 | 13 | 134.4864 | 133.4487 | 133.3 | -133.0165 | -360.6842 | 364.6137 | 459.8146 | -128.8465 | -129.3519 | -60.011 | -52.5224 | 76.3766 | 75.7892 |  |  | 26.2605 | 25.9419 | -47.4871 | -47.3166 | 107.65 | 107.08 | 26.5 | 26.5 | 21.3509 | 26.08 | -341.2663 | 88.2389 | 87.9989 | 10.5 | 5.1 | -25 | -25 | 1.4012 | 1.3398 | -454.3109 | -328.9025 | 465.7141 | 378.5101 | 30.4366 | -374.5445 | 372.0928 | -143.3148 | -219.8239 | -365.9144 | 109.0222 | 105.9935 | 143.7582 | -455.4223 | 224.5628 | -235.1488 | 238.0352 | -9.5981 |  | 15.52 | 7.5175 | 7.521 | -15.52 | -6.24 |  | 6.1234 | -32.491 | -10.869 | 9 | 50.892 | 49.542 |  | 13.527 | 49.7617 | 49.0654 | 51.1292 |  | -5 | 27.9068 | 5.39 |  | -51.2193 | 79.8206 | 60.862 | -51.5988 | -78.4109 | 51.3876 | 26.5522 | -4.1 | 4.6 | 99.7185 | 44.2354
02/10/2025 | 04:30 |  | 15.8754 | -18.7545 | 7.4445 | 12.4746 | 0 | 30.5778 | -64.3857 | 39.8273 | 20.3314 | 19.9705 | 4.44 | -30.135 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 13.5703 | 33.801 | 17.6185 | 17.3796 | 28.4176 | 16.4362 | 6.2567 | 8.5146 |  |  | -51.12 | -51.34 |  | -4.44 | 28.6 |  |  | -51.78 | -51.99 | -45.39 | 51.77 | 51.98 | 16.8541 | -5.8866 | 52.2734 | 54.2902 | 44.7244 | -42.1971 | -42.7018 | 33.2711 | 27.6079 | 61.2194 | 63.0948 | 29.1242 |  | -417.0875 | 14.2155 | -16.7 | -17.8 | 50.2517 | 48.5311 | -3.1502 |  | -58.1662 | 1.4479 |  | 2.4805 | 463.9117 | 104.007 | 103.2746 | -416.7495 | 419.8608 |  | -65.4646 | 66.7573 | 67.851 | 22.69 | 19.16 | 45.17 | 63.13 | -21.9648 | -22.9025 | 88.9489 | 89.32 | 30.1604 |  | -149.7721 | -2.6695 |  |  |  | 78.2 | 70.6 | -11.04 | 49.9819 | 48.3386 | 47.909 | -6.7128 | -5.7984 | 35.9625 | -65.6222 | 37.523 | 11.7238 | 29.34 | 27.5 | 43.1323 | 40.8737 | -24.12 | -3.7679 | 0 | 0 | -96.8869 | -22.4114 | -14.8551 | -67.85 | -65.8 | 23.3432 | 40.7318 |  | 57.4402 | 40.25 | -2.57 | 55.676 | 94.6229 | -49.75 | 0 | 83.85 | 49.81 | 95.5818 | 95.2364 | 0 | -0.8 | 172.4347 | 134.876 | 128.827 | 130.6271 | 93.5956 | 85.4709 | -23.804 | 429.075 | 370.6266 |  | -30.0483 | -27.0805 | 0 | -2.2768 | -2.6816 | 153.66 | -51.8777 | -52.3119 | -50.2392 | 14.54 | -7.9 | 107.1 | 12.3055 | -56.6871 | -35.4702 | -34.7697 | 4.8877 | -83.2333 | 42.0508 | 23.5286 |  | 22.902 | 40.0215 | 40.7376 | 38.2766 | 20.7646 | 21.4344 | -23.2764 | 2.2805 | 1.6934 | -43.8248 | -41.4436 | 15.7198 | -13.54 | 4.3171 | 0.7633 | -1.78 | 14.6 | 14.6839 |  | -5.559 | 4.144 |  | 43.15 | 39.9171 | 43.0965 | 12.535 | 81.8628 | 21.5 | -22.4487 | -0.6304 | 0 | 1.4102 |  |  | -15.1801 | -28.5246 | 12.4205 | 29.7791 | 60.0836 | 62.2899 | -148.1323 | -17.445 | 32.0514 | -39.0538 | 11.6705 | 6.7202 | 6.3824 | 13.2768 | 134.0709 | 134.8174 | 150 | -146.6356 | -371.4605 | 376.2722 | 485.3686 | -129.1654 | -128.4008 | -61.8966 | -53.9945 | 75.8169 | 75.7064 |  |  | 26.3264 | 26.0847 | -47.281 | -47.3756 | 110.21 | 109.51 | 24.7 | 24.9 | 21.4748 | 25.6 | -337.2108 | 87.9713 | 87.7389 | 11.1 | 2.3 | -26.7 | -26.8 | 1.5261 | 1.3398 | -472.4389 | -338.291 | 466.4566 | 378.7693 | 15.8021 | -371.9719 | 366.9214 | -144.3958 | -219.2262 | -370.626 | 108.9805 | 109.7381 | 144.8889 | -454.7177 | 223.1503 | -230.152 | 230.7799 | -9.675 |  | 15.44 | 7.476 | 7.479 | -15.04 | -6.48 |  | 6.331 | -32.6375 | -11.8639 | 9 | 51.541 | 51.788 |  | 13.517 | 49.8657 | 48.3572 | 50.0865 |  | -1.9 | 28.2708 | 5.51 |  | -53.6209 | 80.5252 | 62.7891 | -52.4943 | -79.8597 | 53.0285 | 26.2 | -7 | 6.5 | 107.732 | 48.3928
02/10/2025 | 05:00 |  | 16.053 | -19.8201 | 7.3998 | 10.665 | 0 | 31.1567 | -42.6751 | 40.4243 | 20.5974 | 20.1758 | 8.88 | -32.346 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 13.6295 | 16.6094 | 16.2508 | 16.689 | 27.856 | 15.6004 | 6.3524 | 4.4384 |  |  | -51.06 | -50.96 |  | -8.88 | 30.8 |  |  | -44.7 | -45.17 | -57.43 | 45.43 | 45.42 | 16.7297 | -5.8006 | 54.4006 | 56.156 | 43.7074 | -35.6331 | -36.1255 | 12.3064 | 12.1014 | 61.0854 | 61.7552 | 2.0529 |  | -380.7285 | 14.4602 | -17 | -17.8 | 42.964 | 41.9052 | -3.3254 |  | -50.0504 | 1.8145 |  | 2.4636 | 424.9701 | 104.709 | 104.831 | -419.4802 | 396.5476 |  | -53.7227 | 54.9728 | 70.0066 | 22.97 | 19.79 | 46.09 | 64.54 | -20.8931 | -22.2327 | 84.1991 | 84.8608 | 29.849 |  | -140.8756 | -1.6656 |  |  |  | 79.4 | 72.5 | -11.34 | 53.276 | 52.1204 | 51.8724 | -8.7318 | -8.166 | 34.6577 | -62.9791 | 37.0139 | 11.6432 | 29.97 | 28.99 | 44.3042 | 41.8991 | -24.38 | -3.7679 | 0 | 0 | -107.3968 | -23.2202 | -14.9747 | -69 | -68.2 | 22.9202 | 42.4896 |  | 59.7839 | 42.01 | -7.84 | 54.467 | 105.756 | -49.02 | 0 | 88.33 | 50.67 | 106.8364 | 105.1818 | 3.4749 | 1.9636 | 182.7964 | 143.5088 | 137.4289 | 139.1995 | 71.2779 | 62.6953 | -24.707 | 430.1141 | 377.134 |  | -30.0707 | -27.5043 | 15.3255 | 8.5479 | 7.9605 | 41.52 | -32.4265 | -33.0516 | -28.2578 | 0 | -6.85 | 1 | 12.621 | -36.83 | -37.009 | -35.9335 | 8.2478 | -60.0678 | 23.3332 | 23.2826 |  | 22.6896 | 38.9588 | 39.6998 | 37.7773 | 22.6066 | 21.9368 | -29.1374 | -0.7339 | -0.0537 | -44.2409 | -42.0035 | 14.4674 | -12.54 | 4.2658 | 0.7987 | -1.76 | 13.49 | 13.2608 |  | -5.493 | 4.323 |  | 42.67 | 44.6778 | 44.9069 | 12.49 | 82.3284 | 19.9 | -21.5029 | -0.7559 | 0 | 1.4812 |  |  | -15.0074 | -28.4908 | 11.9276 | 29.373 | 61.7681 | 62.729 | -142.6442 | -17.7088 | 31.8949 | -40.0327 | 12.3342 | 7.394 | 7.0679 | 14 | 138.1785 | 137.6618 | 119.9 | -119.3615 | -344.1653 | 347.2952 | 468.6469 | -133.0059 | -130.9101 | -56.6384 | -48.6585 | 77.4381 | 77.144 |  |  | 26.7219 | 26.656 | -49.6119 | -49.9622 | 106.85 | 106.76 | 27.6 | 27.6 | 21.761 | 25.28 | -338.5048 | 89.3186 | 89.0845 | 11.6 | 6.3 | -25 | -25 | 1.5261 | 1.3398 | -463.118 | -340.4244 | 475.9718 | 387.9561 | 22.6685 | -382.102 | 377.4332 | -146.9703 | -219.6048 | -376.9628 | 111.8327 | 110.4149 | 149.9131 | -457.6849 | 230.6035 | -240.6851 | 241.5577 | -8.4363 |  | 16.8 | 7.351 | 7.431 | -16 | -4.4 |  | 4.7776 | -30.9071 | -11.5434 | 8.4 | 53.355 | 51.093 |  | 13.5055 | 50.1067 | 50.4455 | 50.1624 |  | -4.1 | 27.0471 | 5.74 |  | -47.538 | 77.3914 | 56.3912 | -46.4875 | -75.7676 | 47.2449 | 28.1161 | -3.8 | 4.8 | 124.8578 | 27.1239
02/10/2025 | 05:30 |  | 16.6785 | -19.8671 | 7.7185 | 11.9947 | 0 | 33.9275 | -72.7755 | 42.8634 | 21.7033 | 21.1017 | 0 | -32.978 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 13.6882 | 37.7984 | 16.9027 | 17.0938 | 28.7787 | 11.8512 | 5.9565 | 7.5789 |  |  | -55.94 | -56.08 |  | 0 | 30.8 |  |  | -55.29 | -55.2 | -45.29 | 56.11 | 56.22 | 17.3412 | -6.1212 | 55.6535 | 57.8836 | 50.2648 | -46.082 | -47.7322 | 28.9873 | 28.8455 | 66.9796 | 68.0513 | 33.774 |  | -459.9142 | 14.2436 | -11.9 | -18 | 53.8398 | 52.8444 | -3.2877 |  | -66.2115 | 1.7042 |  | 3.0874 | 502.243 | 86.7946 | 86.2453 | -438.6446 | 415.5038 |  | -44.0088 | 45.1078 | 72.1322 | 24.5 | 21.17 | 49.15 | 67.32 | -21.8308 | -22.5006 | 88.3185 | 88.8001 | 29.2099 |  | -111.8138 | -0.3519 |  |  |  | 87.7 | 79.3 | -11.8 | 66.8995 | 65.4847 | 64.874 | -27.6112 | -26.2265 | 42.621 | -54.4788 | 46.1565 | 12.2737 | 31.23 | 30.7 | 45.7104 | 43.2175 | -25.28 | -3.7679 | 0 | 0 | -96.432 | -22.9148 | -15.4653 | -67.5 | -68 | 23.4366 | 45.4193 |  | 64.4714 | 44.96 | -7.54 | 54.5755 | 95.3029 | -49.88 | 0 | 88.8 | 53.22 | 96.0545 | 93.7455 | 0 | -0.0727 | 178.9052 | 139.5812 | 134.868 | 136.9603 | 90.4085 | 81.4288 | -23.731 | 450.4743 | 385.0308 |  | -30.5823 | -27.751 | 0 | 2.4331 | 3.0771 | 141.372 | -48.4729 | -48.6862 | -46.765 | 0 | -6.76 | 107.9 | 13.2571 | -50.9459 | -37.5705 | -36.9185 | 11.214 | -80.0851 | 42.5249 | 23.8182 |  | 23.6212 | 40.1401 | 40.4609 | 39.2057 | 22.2717 | 21.6019 | -27.7978 | 2.7246 | 2.6667 | -41.6375 | -37.0228 | 12.0211 | -14.84 | 4.2658 | 0.9158 | -1.75 | 13.36 | 9.4918 |  | -5.307 | 4.353 |  | 40.66 | 39.84 | 40.5122 | 13.47 | 81.5576 | 20 | -23.3464 | -1.3468 | -1.2828 | 1.5606 |  |  | -14.8346 | -32.2748 | 11.8428 | 32.919 | 60.5861 | 61.1867 | -152.8768 | -18.3779 | 34.5142 | -42.9094 | 12.7142 | 7.9995 | 7.6375 | 13.9394 | 137.1314 | 135.4619 | 142.1 | -142.7792 | -363.9141 | 366.7751 | 479.5992 | -130.7578 | -129.8611 | -57.4675 | -49.5231 | 75.4094 | 76.3985 |  |  | 26.9856 | 26.9416 | -51.3718 | -51.2866 | 107.07 | 106.31 | 26.1 | 24.3 | 21.3722 | 25.68 | -336.598 | 87.8517 | 87.6132 | 12.5 | 8 | -25 | -25.1 | 1.4422 | 1.2421 | -472.181 | -344.1227 | 473.3131 | 379.0609 | 14.5934 | -373.1906 | 372.6304 | -147.8083 | -217.9512 | -371.0471 | 110.2749 | 109.2105 | 150.8231 | -460.9121 | 224.4272 | -235.0423 | 236.4393 | -8.9114 |  | 15.04 | 7.273 | 7.346 | -15.92 | -5.2 |  | 6.6514 | -30.0008 | -11.9219 | 8.4 | 52.52 | 53.098 |  | 13.3325 | 49.1667 | 49.0391 | 49.6655 |  | -1.9 | 26.9874 | 5.76 |  | -46.7594 | 78.8573 | 57.4197 | -46.1804 | -77.038 | 48.2418 | 29.3335 | -6.6 | 7 | 115.9656 | 35.7624
02/10/2025 | 06:00 |  | 17.3273 | -20.7896 | 8.6235 | 13.7654 | 0 | 36.6268 | -81.6562 | 44.9317 | 22.8213 | 22.3562 | 0 | -34.892 | 30.8 | 13.248 | -28.6 | 13.9223 | 42.0782 | 17.8265 | 17.9547 | 30.1337 | 10.7343 | 6.1496 | 7.9753 |  |  | -53.66 | -53.62 |  | 0 | 33 |  |  | -50.7 | -49.69 | -49.49 | 50.37 | 51.59 | 17.9295 | -6.5012 | 60.2106 | 61.6766 | 54.3141 | -44.6084 | -45.0321 | 34.3413 | 35.6226 | 71.4003 | 73.0078 | 46.2494 |  | -524.6341 | 14.738 | -12 | -18 | 52.136 | 50.3347 | -2.9358 |  | -76.3227 | -0.3208 |  | 3.3668 | 568.5291 | 114.3223 | 114.2002 | -543.6653 | 473.8319 |  | -18.335 | 20.4398 | 65.9648 | 22.07 | 20.28 | 47.19 | 63.11 | -8.837 | -8.3012 | 67.8273 | 69.1705 | 36.683 |  | -93.318 | 2.3777 |  |  |  | 85.5 | 77 | -11.3 | 68.4642 | 66.8262 | 65.9552 | -26.325 | -26.408 | 67.6776 | -77.5688 | 71.5942 | 12.265 | 30.88 | 30.44 | 46.1792 | 43.5104 | -25.84 | -3.7679 | 0 | 0 | -99.7371 | -18.9705 | -15.9182 | -71.5 | -71.2 | 23.3377 | 50.1068 |  | 71.5027 | 50.07 | -7.94 | 54.1725 | 98.7081 | -45.47 | 0 | 88.6 | 52.87 | 91.4727 | 89.7818 | 14.0174 | 11.2636 | 187.8773 | 153.3537 | 147.47 | 149.784 | 66.4075 | 57.1067 | -25.067 | 552.5881 | 289.5928 |  | -31.5522 | -28.5012 | 8.0712 | 0.6604 | 0.4365 | 38.448 | -34.036 | -34.7922 | -31.2132 | 0 | -6.92 | 1 | 13.5423 | -55.7011 | -33.3391 | -32.8561 | 6.752 | -53.9113 | 32.4546 | 21.2236 |  | 20.9406 | 38.5595 | 39.1131 | 37.5182 | 6.1959 | 7.0332 | 52.9162 | -10.5784 | -12.3367 | 18.7318 | 22.1008 | 32.3461 | 6.85 | 1.9733 | 0.7401 | 0 | 11.39 | 32.2592 |  | -5.187 | 4.311 |  | 48.94 | -22.3668 | -17.0026 | 13.74 | 77.4028 | 19.1 | -21.4463 | -1.5275 | -1.4514 | 1.5942 |  |  | -15.7326 | -31.0472 | 11.8109 | 31.8958 | 58.8647 | 60.1374 | -135.4832 | -19.1169 | 32.7252 | -44.5533 | 12.4136 | 9.1226 | 8.7028 | 13.4697 | 116.6141 | 116.0685 | 112.3 | -110.6428 | -289.5762 | 288.6127 | 335.2307 | -113.1701 | -111.7141 | -57.0744 | -48.8411 | 77.685 | 75.4309 | -92.4777 | -79.2716 | 20.8991 | 20.7013 | -51.8401 | -51.3597 | 39.05 | 39.48 | 45.6 | 47.1 | 21.2697 | 13.44 | -314.1016 | 78.8033 | 77.8757 | 13.4 | 25.1 | -19.7 | -19.4 | 1.3582 | 1.1444 | -332.1342 | -250.3326 | 286.2619 | 353.5909 | 18.7823 | -342.4101 | 343.0283 | -214.5178 | -105.664 | -336.1307 | 83.7559 | 84.402 | 217.8193 | -270.1256 | 106.3931 | -165.7223 | 164.9477 | -9.0954 |  | 21.92 | 7.111 | 7.099 | -21.36 | 0 |  | -0.9934 | -32.784 | -9.1112 | 16 | 53.476 | 53.486 | 11.2867 | 13.485 | 49.9254 | 49.9926 | 51.0263 |  | -24.5 | 25.9499 | 5.81 |  | -49.5054 | 78.1141 | 57.6957 | -47.918 | -77.6159 | 47.8169 | 28.4944 | 16.7 | -16.4 | 47.0544 | 59.4688
02/10/2025 | 06:30 |  | 18.372 | -21.8925 | 9.1253 | 14.8496 | 0 | 39.6081 | -85.0132 | 49.1811 | 25.0532 | 24.5637 | 2.22 | -39.985 | 35.2 | 14.904 | -33 | 14.1468 | 43.2258 | 18.7481 | 18.737 | 31.7136 | 11.417 | 5.8407 | 8.0951 |  |  | -53.23 | -53.21 |  | 0 | 37.4 |  |  | -46.78 | -46.74 | -56.24 | 46.54 | 46.73 | 18.365 | -6.7629 | 61.7551 | 64.4103 | 58.047 | -47.2876 | -47.5168 | 18.693 | 19.8148 | 75.2851 | 77.4284 | 37.1059 |  | -537.809 | 13.3753 | -11.6 | -17.4 | 54.589 | 51.2061 | -2.9117 |  | -91.6469 | 1.0135 | 6.5693 | 4.5509 | 585.1617 | 115.1768 | 114.8716 | -527.3539 | 498.2202 |  | -43.8444 | 45.2044 | 71.3039 | 22.97 | 21.02 | 50.26 | 66 | 3.4871 | 3.4871 | 64.7797 | 65.1467 | 34.7127 |  | -105.9006 | 6.9312 |  |  |  | 91.8 | 82.8 | -11.93 | 69.9516 | 68.4407 | 67.2945 | -20.8519 | -20.355 | 61.5268 | -77.6027 | 67.5548 | 12.0175 | 33.75 | 33.57 | 47.1167 | 44.5358 | -26.03 | -0.8373 | 0 | 0 | -87.2085 | -19.1395 | -15.9328 | -76.4 | -73.9 | 23.1674 | 57.1381 |  | 80.8777 | 56.16 | -8.1 | 52.9325 | 87.7925 | -45.09 | 0 | 87.04 | 52.59 | 89.6182 | 89.4727 | 19.3607 | 18.9909 | 194.6204 | 153.8207 | 147.9114 | 149.8882 | 87.5824 | 78.6613 | -22.724 | 541.2583 | 231.1157 |  | -32.6451 | -30.4414 | -8.6476 | -10.2937 | -9.3246 | 138.3 | -52.3228 | -54.2865 | -44.3009 | 0 | -12.25 | 131.3 | 14.641 | -81.8469 | -37.4526 | -36.1405 | 8.6326 | -74.1269 | 41.565 | 24.3974 |  | 23.9454 | 39.0398 | 39.6386 | 38.3876 | -4.6888 | -4.6888 | 106.5022 | -16.3012 | -17.0189 | 58.2304 | 67.5975 | 36.3891 | 11.1 | 0.5621 | 0.7633 | 1.04 | 10.5 | 35.75 |  | -5.319 | 4.252 |  | 43.76 | -70.5856 | -60.2346 | 14.49 | 69.8406 | 17 | -19.1599 | -2.4782 | -2.7626 | 1.7193 |  |  | -13.7195 | -31.2436 | 11.2414 | 31.9575 | 58.5943 | 60.2676 | -116.4779 | -19.9706 | 33.4152 | -48.7231 | 11.7062 | 10.2664 | 9.9262 | 13 | 105.1445 | 104.7524 | 150 | -149.5767 | -312.5898 | 319.8148 | 311.6617 | -103.9705 | -102.1965 | -56.4474 | -47.0798 | 75.792 | 74.9014 | -71.2892 |  | 16.2847 | 15.7464 | -41.0943 | -41.5258 | 43.59 | 43.97 | 43 | 43 | 21.3295 | -12.64 | -346.9962 | 75.0839 | 74.0839 | 13.4 | 34.8 | -15.6 | -14.8 | 1.3582 | 1.1444 | -306.086 | -191.1282 | 242.3171 | 297.4119 | 15.9337 | -287.3195 | 287.7421 | -202.1036 | -73.0745 | -282.0478 | 129.8362 | 127.945 | 208.3765 | -230.1121 | 74.46 | -157.9447 | 159.8829 | -8.5681 |  | 22.96 | 6.686 | 6.732 | -22.48 | 1.2 |  | -1.8448 | -28.8563 | -3.5447 | 10.3 | 51.293 | 50.244 | 11.1917 | 13.468 | 49.5874 | 49.7713 | 49.1765 |  | -34.6 | 25.7248 | 6.61 |  | -45.4261 | 75.7454 | 56.116 | -45.8109 | -75.9712 | 45.8114 | 29.3131 | 27 | -27 | -7.585 | 95.2441
02/10/2025 | 07:00 |  | 18.1787 | -21.6122 | 8.6512 | 14.7738 | 0 | 40.0132 | -85.4659 | 51.1181 | 25.9952 | 25.2305 | 0 | -40.961 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.7372 | 42.7104 | 18.742 | 19.1199 | 32.1756 | 10.1931 | 5.9076 | 8.0384 |  |  | -52.91 | -52.7 |  | 0 | 39.6 |  |  | -46.86 | -46.99 | -55.83 | 47.38 | 47.73 | 19.7452 | -7.2376 | 62.8057 | 64.5739 | 59.3189 | -44.2065 | -44.8629 | 35.0181 | 33.4914 | 75.9549 | 77.4284 | 46.9312 |  | -568.6273 | 13.1681 | -16.3 | -17.5 | 52.5263 | 51.5377 | -2.8864 |  | -90.4409 | 0.3163 | 7.2586 | 5.1512 | 613.7576 | 136.4482 | 134.8613 | -566.1555 | 540.7278 |  | -39.5301 | 40.6751 | 73.679 | 23.74 | 22.57 | 53.01 | 67.41 | -1.7373 | -1.4693 | 60.3426 | 60.8976 | 33.316 |  | -116.1921 | 6.4991 |  |  |  | 93.8 | 85.2 | -12.09 | 70.0776 | 68.6537 | 67.8082 | -20.0813 | -19.8347 | 71.8287 | -93.6499 | 77.3539 | 12.3896 | 38.7 | 38.89 | 50.1636 | 47.4655 | -27.56 | -0.8373 | 0 | 0 | -96.1997 | -19.9484 | -16.7591 | -83.2 | -81.7 | 23.4421 | 62.4115 |  | 87.9089 | 62.04 | -9.54 | 53.7695 | 94.1629 | -43.44 | 0 | 91.62 | 54.39 | 95.8909 | 96.2 | 18.8293 | 16.7364 | 203.0737 | 165.0249 | 160.2884 | 161.8703 | 72.2598 | 59.0051 | -22.469 | 576.0427 | 144.1945 |  | -34.4482 | -31.9918 | 0 | -32.1895 | -29.5368 | 135.228 | -47.1366 | -47.7927 | -25.8324 | 0 | -9.45 | 113.9 | 12.3454 | -113.7544 | -34.1925 | -32.9111 | 5.4549 | -53.6924 | 22.7942 | 23.4296 |  | 23.5499 | 38.8079 | 39.169 | 38.0148 | 1.3396 | 1.3396 | 120.5685 | -15.8145 | -15.9182 | 70.4256 | 81.4384 | 37.3706 | 12.54 | -0.141 | 0.8695 | 1.51 | 9.64 | 37.6473 |  | -4.982 | 4.235 |  | 43.08 | -80.4604 | -71.1442 | 14.14 | 70.0135 | 18 | -20.2292 | -1.9716 | -1.8656 | 1.7165 |  |  | -12.944 | -32.28 | 11.3893 | 32.9006 | 59.3814 | 59.828 | -120.4311 | -21.4487 | 33.7008 | -50.5989 | 11.5323 | 11.2625 | 10.8768 | 13.5 | 86.0832 | 88.1555 | 118.2 | -119.9466 | -270.5646 | 275.535 | 222.9372 | -84.6385 | -83.2172 | -52.62 | -43.3268 | 68.8212 | 67.6198 | -54.4096 | -61.925 | 8.1767 | 7.968 | -27.346 | -27.2281 | 44.31 | 44.09 | 43.7 | 44.4 | 21.556 | -39.76 | -344.2396 | 66.4008 | 65.2745 | 16.2 | 39.4 | -5.4 | -5.3 | 1.4281 | 1.1444 | -212.5454 | -113.1186 | 189.9402 | 218.7844 | 32.5737 | -212.6485 | 212.3067 | -184.2038 | 0 | -211.8239 | 167.9758 | 167.1955 | 191.097 | -182.1355 | 33.0426 | -146.5625 | 145.7747 | -12.9709 |  | 25.04 | 6.855 | 6.778 | -24.4 | 4.24 |  | -4.5396 | -24.3458 | -3.3677 | 8.7 | 50.859 | 51.945 | 11.1991 | 13.468 | 44.8383 | 42.5236 | 45.0221 |  | -38.2 | 25.4653 | 6.5 |  | -44.7713 | 74.4869 | 53.4168 | -45.0371 | -73.8973 | 42.0513 | 30.9113 | 30.6 | -30.2 | -53.1865 | 131.0684
02/10/2025 | 07:30 |  | 18.3721 | -21.95 | 8.8549 | 13.7706 | 0 | 40.6965 | -89.1979 | 54.2561 | 27.7032 | 26.8155 | -2.22 | -44.046 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.4563 | 43.8384 | 19.5927 | 19.7057 | 32.6375 | 9.8651 | 5.9396 | 8.3039 |  |  | -55.96 | -56.03 |  | 2.22 | 41.8 |  |  | -43.63 | -43.55 | -65.46 | 43.97 | 43.94 | 19.7478 | -7.3652 | 62.6388 | 65.3295 | 62.3061 | -43.8046 | -44.0629 | 11.042 | 11.0001 | 80.9114 | 82.6528 | 23.1957 |  | -562.1929 | 13.9644 | -17.3 | -17.5 | 49.6259 | 48.3513 | -3.0027 |  | -87.8518 | 2.5761 | 7.7487 | 5.285 | 604.7851 | 148.9303 | 148.3504 | -547.8527 | 566.3174 |  | -37.4183 | 39.4775 | 80.8543 | 25.11 | 24.67 | 56.53 | 71.44 | -12.0519 | -10.8463 | 65.4803 | 66.1991 | 28.9297 |  | -132.1573 | 10.1058 |  |  |  | 96.8 | 87.4 | -13.06 | 72.1454 | 69.2745 | 69.0259 | -10.9148 | -10.075 | 68.3852 | -101.8815 | 74.7922 | 13.1666 | 42.69 | 43.81 | 53.6792 | 51.2741 | -27.53 | -0.8373 | 0 | 0 | -106.6179 | -23.7025 | -16.9978 | -90.6 | -90.3 | 23.7387 | 67.9779 |  | 96.1121 | 66.85 | -12.8 | 53.382 | 103.9859 | -44.07 | 0 | 101.19 | 57.6 | 106.1273 | 104.2727 | 12.4601 | 11 | 212.4362 | 175.0629 | 168.1227 | 170.7661 | 47.8711 | 35.1727 | -23.935 | 557.7719 | 63.9002 |  | -34.5497 | -31.8483 | 28.9908 | -30.6554 | -27.5562 | 53.808 | -37.3476 | -38.0785 | -1.3602 | 0 | -20.66 | 1 | 12.6925 | -111.5833 | -33.2645 | -32.4016 | 5.5888 | -33.0388 | 0 | 23.7754 |  | 23.4826 | 38.7054 | 39.5211 | 37.6444 | 13.564 | 13.3965 | 114.2052 | -9.738 | -9.0147 | 69.8315 | 84.5053 | 27.0652 | 0.18 |  | 0.939 | 1.53 | 10.64 | 26.4329 |  | -4.912 | 4.282 |  | 33.96 | -82.9814 | -71.3308 | 14.29 | 66.5556 | 18.8 | -22.4433 | -0.7954 | 0 | 1.7649 |  |  | -13.0416 | -34.2896 | 10.9208 | 36.1509 | 64.1753 | 63.9511 | -125.2481 | -24.8462 | 34.2176 | -55.8418 | 12.0068 | 11.829 | 11.5096 | 14 | 78.7905 | 78.3025 | 134.5 | -131.8294 | -285.7474 | 287.9389 | 169.2061 | -77.5183 | -76.1795 | -44.8509 | -34.9134 | 74.4544 | 74.5296 | -31.5314 | -34.7241 | -2.8647 | -2.9636 | -30.2353 | -29.9622 | 23.17 | 22.68 | 50.8 | 51.9 | 21.227 | -60.4 | -363.1848 | 60.4323 | 60.0992 | 14.5 | 48.8 | 3.9 | 4 | 1.4281 | 1.0924 | -166.0489 | -37.5918 | 138.3886 | 140.3274 | 30.4495 | -135.0276 | 133.0464 | -169.3422 | 0 | -133.8735 | 195.0873 | 194.0267 | 174.4473 | -128.4665 | -14.445 | -142.7198 | 145.4317 | -11.8915 |  | 26.4 | 6.925 | 6.98 | -25.68 | 5.6 |  | -6.9139 | -20.2716 | -0.6729 | 1.6 | 50.353 | 48.581 | 11.2066 | 13.474 | 47.929 | 48.4095 | 48.5177 |  | -46.9 | 15.559 | 6.44 |  | -30.0873 | 67.157 | 44.9776 | -30.1676 | -66.1261 | 34.0083 | 33.1361 | 39 | -39.3 | -110.678 | 187.381
02/10/2025 | 08:00 |  | 18.339 | -22.27 | 8.6485 | 13.7089 | 0 | 41.1122 | -89.5518 | 56.0187 | 28.6631 | 27.9578 | -6.66 | -43.652 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.6371 | 43.4044 | 18.8291 | 19.0475 | 31.7884 | 12.2466 | 0.5647 | 8.0432 |  |  | -56.72 | -57.09 |  | 6.66 | 41.8 |  |  | -43.69 | -43.97 | -65.72 | 44.13 | 44.34 | 19.7718 | -7.2686 | 64.2009 | 66.7411 | 62.5398 | -41.7953 | -42.1276 | 12.0306 | 11.8242 | 81.3132 | 83.8585 | 22.8342 |  | -572.8358 | 14.2462 | -17.8 | -17.9 | 48.3276 | 47.0374 | -3.3816 |  | -86.2977 | 2.0496 | 8.042 | 5.2766 | 616.138 | 153.5081 | 153.2944 | -556.1142 | 589.6636 |  | -28.909 | 29.8259 | 86.6125 | 25.6 | 25.59 | 58.99 | 73.07 | -23.1704 | -23.0364 | 73.1862 | 73.8395 | 28.5234 |  | -123.2662 | 12.1217 |  |  |  | 99 | 89.5 | -13.6 | 75.8978 | 73.9971 | 73.6691 | -2.1193 | -1.3647 | 73.3962 | -119.2277 | 80.7149 | 12.7826 | 44.58 | 45.54 | 55.7886 | 52.739 | -28.12 | -3.7679 | 0 | 0 | -95.6397 | -23.4223 | -17.0654 | -99 | -99 | 24.7879 | 70.9076 |  | 99.6277 | 70 | -11.85 | 55.893 | 95.958 | -48.87 | 0 | 98.84 | 60.14 | 96.6545 | 95.2909 | 0 | 0.0545 | 208.7523 | 166.7356 | 161.6923 | 164.25 | 61.4814 | 51.4655 | -23.862 | 568.3818 | 26.9082 |  | -34.2097 | -31.922 | 15.6934 | -41.7668 | -38.4226 | 162.876 | -60.8574 | -61.8744 | -14.9694 | 0 | -20.32 | 114.3 | 13.009 | -135.1159 | -33.7687 | -33.2297 | 9.4332 | -45.7851 | 10.6002 | 22.9048 |  | 22.7061 | 39.607 | 40.533 | 38.9449 | 22.6066 | 22.6066 | 115.7123 | 1.6598 | 1.4956 | 70.2962 | 84.0303 | 26.8235 | 0.01 |  | 0.8573 | 1.55 | 10.55 | 26.3986 |  | -5.147 | 4.373 |  | 35.11 | -85.607 | -70.3429 | 15.33 | 67.6969 | 17.3 | -22.8321 | -1.0244 | 0 | 1.7735 |  |  | -13.1391 | -35.1741 | 11.506 | 36.8077 | 62.8744 | 61.726 | -127.4069 | -26.3808 | 34.3863 | -59.0012 | 10.6106 | 11.4969 | 11.1194 | 12.1544 | 70.0898 | 70.2368 | 129.5 | -130.0132 | -308.7866 | 307.6312 | 155.4785 | -70.2478 | -69.5154 | -58.9232 | -49.9572 | 75.8194 | 74.8376 |  |  | -0.4587 | -1.2497 | -24.9154 | -25.1533 | 24.31 | 24.35 | 48.1 | 47.6 | 21.5346 | -64.56 | -353.0173 | 58.3711 | 58.0302 | 10.5 | 45.1 | 3.9 | 4 | 1.4512 | 1.0404 | -149.3705 | -0.6529 | 109.3355 | 110.8038 | 27.1717 | -105.8848 | 98.9672 | -156.6125 | 0 | -103.3867 | 190.6377 | 189.6974 | 161.1032 | -106.9871 | -20.6924 | -121.7143 | 124.0938 | -13.6301 |  | 24.16 | 7.097 | 7.117 | -24.72 | 2.72 |  | -3.7766 | -24.5808 | -2.2843 | 5.5 | 53.459 | 53.226 | 11.2144 | 13.48 | 49.1637 | 46.7082 | 50.0875 |  | -44.1 | 17.54 | 6.6 |  | -48.357 | 80.4653 | 60.2732 | -47.9146 | -79.0843 | 48.7264 | 29.3101 | 35.3 | -35.3 | -151.8566 | 218.906
02/10/2025 | 08:30 |  | 18.74 | -22.5899 | 9.0562 | 13.3816 | 0 | 43.1349 | -93.3134 | 58.8424 | 30.0251 | 29.4349 | -6.66 | -47.863 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 13.4079 | 45.6042 | 19.3176 | 19.62 | 32.4016 | 12.301 | 0.2004 | 7.9079 |  |  | -56.72 | -57.11 |  | 6.66 | 46.2 |  |  | -50.84 | -50.07 | -55.88 | 50.23 | 51.25 | 20.8425 | -7.749 | 67.2009 | 70.1598 | 61.6827 | -47.2876 | -46.933 | 31.655 | 34.2993 | 81.1793 | 83.3226 | 59.6345 |  | -616.152 | 8.2555 | -14.6 | -14.8 | 52.3986 | 51.2099 | -3.4073 |  | -88.8452 | 2.7127 | 8.5555 | 5.7008 | 654.6218 | 173.9249 | 175.0846 | -588.9904 | 650.3859 |  | -20.8244 | 21.9178 | 97.9992 | 24.64 | 31.54 | 75.35 | 77.04 | -26.5193 | -26.1174 | 78.493 | 79.3102 | 30.6606 |  | -144.9012 | 11.5107 |  |  |  | 103.2 | 92.5 | -14.64 | 71.3249 | 70.2424 | 69.5515 | -0.3199 | 0.283 | 84.3492 | -137.5939 | 92.8913 | 13.0529 | 46.71 | 47.18 | 58.8354 | 55.8151 | -29.73 | -0.8373 | 0 | 0 | -110.0976 | -23.9945 | -18.2402 | -103.2 | -102.6 | 26.0953 | 75.3021 |  | 106.6589 | 74.85 | -13.54 | 57.97 | 109.3737 | -52.72 | 0 | 106.97 | 63.43 | 109.7636 | 107.8909 | 1.2082 | 0.3 | 225.8942 | 181.5672 | 175.31 | 177.5657 | 32.4043 | 19.3227 | -26.515 | 595.7028 | -44.1558 |  | -35.222 | -32.2019 | 48.4065 | -43.5828 | -40.6504 | 43.056 | -46.2503 | -47.2818 | 15.0122 | 0 | -10.05 | 1 | 13.5655 | -140.9783 | -34.0841 | -32.6945 | 7.4639 | -16.6105 | -16.9734 | 22.7489 |  | 22.535 | 40.4341 | 41.9379 | 39.7803 | 25.2859 | 25.6208 | 135.3047 | 1.5512 | 1.4666 | 86.1793 | 100.2157 | 30.9398 | 4.64 |  | 1.022 | 1.65 | 9.88 | 30.2209 |  | -4.896 | 4.421 |  | 36.66 | -100.809 | -86.4509 | 16.05 | 71.3935 | 16.9 | -24.5212 | -1.0386 | -1.0009 | 1.9052 |  |  | -13.4261 | -38.1814 | 11.7935 | 39.8397 | 57.4336 | 59.5934 | -135.1395 | -29.172 | 36.3519 | -65.4674 | 10.172 | 12.6688 | 12.3112 | 12 | 52.4364 | 54.362 | 125.7 | -125.7868 | -301.8759 | 301.228 | 90.8307 | -53.3902 | -53.9453 | -59.797 | -51.2495 | 75.907 | 74.3491 | -8.0883 | -14.0911 | 0.5411 | 0.4422 | -17.6403 | -17.5639 | 36.08 | 35.87 | 2.8 | 3.6 | 21.1672 | -67.92 | -320.9958 | 62.4008 | 61.4913 | 8.3 | 18.8 | -1.1 | -1 | 1.4744 | 1.1337 | -87.5751 | 73.8431 | 62.7254 | 54.7837 | 38.3534 | -46.768 | 39.8883 | -124.3642 | 0 | -37.7617 | 178.2591 | 177.6337 | 125.5628 | -54.4972 | -28.887 | -80.4887 | 83.1901 | -12.7869 |  | 8.4 | 7.059 | 7.064 | -9.12 | -11.76 |  | 12.1904 | -9.6086 | -13.3867 | 7.4 | 52.637 | 53.184 | 11.1921 | 13.48 | 49.8718 | 50.0047 | 49.8566 |  | -17.9 | 18.1805 | 7.03 |  | -55.872 | 79.0216 | 60.8262 | -56.073 | -78.221 | 50.8864 | 26.6356 | 9 | -9.2 | -209.4616 | 262.2037
02/10/2025 | 09:00 |  | 18.9616 | -22.8221 | 9.1148 | 15.7241 | 0 | 44.817 | -97.3444 | 60.5108 | 30.4171 | 29.9433 | -8.88 | -52.87 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 13.5461 | 47.669 | 19.6233 | 19.8521 | 33.1701 | 12.3535 | 0.2338 | 7.8845 |  |  | -58.44 | -58.59 |  | 8.88 | 50.6 |  |  | -51.28 | -51.73 | -54.23 | 52.27 | 52.42 | 21.8576 | -8.2189 | 67.9562 | 70.5789 | 60.5879 | -50.1007 | -50.133 | 31.3826 | 30.5038 | 82.3849 | 84.1264 | 58.29 |  | -615.9844 | 8.2286 | -14.6 | -14.6 | 55.9058 | 54.6773 | -3.5121 |  | -95.2922 | 3.6772 | 9.2062 | 6.1563 | 662.1599 | 173.3756 | 172.6432 | -581.1651 | 659.6117 |  | -41.8088 | 43.0786 | 101.4122 | 25.03 | 32.61 | 76.89 | 78.96 | -22.0987 | -20.4912 | 81.0661 | 81.0838 | 28.9444 |  | -156.3093 | 12.4007 |  |  |  | 105.5 | 95.1 | -15.03 | 72.1263 | 70.2328 | 70.3737 | 2.1708 | 2.191 | 77.2384 | -135.265 | 85.7068 | 13.4243 | 47.26 | 47.3 | 61.6479 | 57.7194 | -31.07 | -3.6423 | 0 | 0 | -104.7359 | -25.3621 | -18.9171 | -106.6 | -103.9 | 26.7325 | 77.0599 |  | 109.0027 | 75.84 | -13.59 | 61.7055 | 102.5458 | -49.13 | 0 | 104.67 | 65.61 | 104.0909 | 103.7091 | 1.494 | 0.7091 | 223.9556 | 180.9304 | 173.9501 | 177.102 | 58.1272 | 44.7457 | -25.379 | 592.1011 | -44.4154 |  | -35.1805 | -32.2201 | 22.4031 | -51.0514 | -47.5524 | 164.412 | -60.6381 | -61.5386 | -10.5266 | 14.89 | -16.33 | 96.7 | 13.8568 | -156.2465 | -33.9351 | -32.8999 | 8.0125 | -43.5656 | 10.2486 | 22.3885 |  | 22.1326 | 39.9363 | 41.2965 | 39.7395 | 19.4249 | 21.4344 | 136.142 | 0 | 0.5597 | 89.6868 | 104.3467 | 32.4779 | 5.91 | -0.141 | 0.9281 | 1.64 | 9.94 | 32.1537 |  | -4.148 | 4.365 |  | 37.46 | -102.6611 | -86.9608 | 16.24 | 70.4302 | 18 | -24.9293 | -0.9054 | 0 | 1.9962 |  |  | -13.7132 | -39.4999 | 10.8552 | 41.2789 | 65.8222 | 66.0678 | -136.0266 | -29.9356 | 36.8306 | -67.2913 | 10.5142 | 12.9716 | 12.6593 | 12.1211 | 55.0613 | 56.2533 | 131.2 | -130.9907 | -297.4864 | 298.4441 | 96.4345 | -53.0447 | -53.5897 | -60.5393 | -52.0219 | 77.4874 | 78.4159 |  |  | 1.387 | 1.2882 | -17.7996 | -18.0419 | 35.42 | 34.04 | 4.2 | 4.2 | 21.4534 | -70.16 | -333.0536 | 65.4848 | 65.9642 | 8.8 | 19.4 | -0.3 | -0.2 | 1.4744 | 1.227 | -90.9622 | 65.911 | 65.9965 | 53.0821 | 39.9461 | -50.7594 | 49.1873 | -130.8209 | 0 | -50.6907 | 176.8981 | 179.4879 | 134.2513 | -60.6854 | -23.7394 | -85.1135 | 88.2492 | -13.3939 |  | 9.6 | 6.982 | 7 | -10.8 | -12.56 |  | 13.5973 | -9.1386 | -12.9473 | 5.2 | 48.904 | 50.864 | 11.1913 | 13.4625 | 51.9469 | 51.463 | 50.924 |  | -19.1 | 18.2565 | 7.47 |  | -52.842 | 80.6255 | 61.9872 | -51.4748 | -78.6564 | 50.182 | 27.4756 | 9.4 | -10.9 | -200.6121 | 265.4261
02/10/2025 | 09:30 |  | 19.2665 | -23.1337 | 9.6283 | 16.0838 | 0 | 45.7102 | -98.4506 | 62.1049 | 31.577 | 30.9824 | -8.88 | -58.084 | 52.8 | 22.356 | -50.6 | 13.0667 | 48.7172 | 20.075 | 20.5978 | 34.0251 | 12.8969 | 0.1468 | 8.1319 |  |  | -59.53 | -59.62 |  | 8.88 | 57.2 |  |  | -47.77 | -48.32 | -62.6 | 48.38 | 48.77 | 22.2627 | -8.4704 | 70.9563 | 73.9245 | 60.3406 | -45.814 | -45.7105 | 14.59 | 13.6615 | 85.8679 | 88.1452 | 40.2676 |  | -616.9839 | 9.0602 | -15 | -15.1 | 51.5802 | 50.9414 | -3.8974 |  | -92.9645 | 4.8313 | 9.2533 | 6.204 | 661.6105 | 188.9095 | 188.9095 | -604.9453 | 675.9772 |  | -76.9951 | 78.7984 | 104.6156 | 26.07 | 34.25 | 80.08 | 81.47 | -16.6065 | -17.0084 | 69.3846 | 70.8795 | 26.3105 |  | -180.3755 | 21.8624 |  |  |  | 110.4 | 99.7 | -15.07 | 69.0533 | 68.0711 | 67.435 | 0.6845 | 2.0095 | 82.9292 | -143.8731 | 94.0472 | 14.1387 | 51.38 | 52.96 | 63.7573 | 60.2097 | -31.91 | -3.6423 | 0 | 0 | -104.4469 | -26.0853 | -19.4562 | -110.9 | -110.4 | 26.5677 | 78.8177 |  | 111.3464 | 78.23 | -14.05 | 62.248 | 102.9483 | -43.29 | 0 | 100.73 | 66.89 | 104.2182 | 103.0727 | 6.271 | 4.6273 | 229.3347 | 183.605 | 177.5192 | 180.1247 | 59.2767 | 45.5105 | -26.329 | 617.2424 | -32.5012 |  | -36.0006 | -32.7086 | 21.6674 | -55.2836 | -51.2285 | 167.484 | -57.9906 | -58.2379 | -11.9766 | 0 | -21.25 | 107.6 | 14.2628 | -164.5263 | -34.742 | -33.9691 | 8.1289 | -45.2936 | 7.8526 | 23.6051 |  | 22.6996 | 41.3827 | 41.7291 | 39.1886 | 16.0758 | 16.2433 | 146.6917 | -3.9248 | -4.0556 | 92.3533 | 106.0024 | 38.623 | 9.44 |  | 0.9744 | 1.62 | 11.63 | 38.1139 |  | -4.046 | 4.408 |  | 41.98 | -106.6929 | -90.8386 | 16.57 | 74.6708 | 17.9 | -25.689 | -1.757 | -2.0423 | 2.0097 |  |  | -12.9583 | -40.453 | 11.6583 | 42.2361 | 67.0927 | 66.6623 | -136.3898 | -30.9128 | 38.4056 | -70.4831 | 10.6103 | 13.4989 | 13.1761 | 12.2977 | 54.9605 | 56.3787 | 114.8 | -115.4634 | -276.8265 | 275.412 | 90.0947 | -55.5868 | -53.7097 | -56.098 | -47.5222 | 77.2605 | 75.7683 |  | -7.3109 | 1.3431 | 0.4202 | -20.9883 | -21.2498 | 31.36 | 31.02 | 7.5 | 7.6 | 22.1306 | -72.4 | -330.7295 | 63.8753 | 61.9793 | 9.4 | 23.4 | -0.2 | -0.2 | 1.5279 | 1.2896 | -86.0319 | 57.7213 | 70.1588 | 53.7406 | 38.2019 | -53.5685 | 45.1314 | -132.7527 | 0 | -44.689 | 180.0263 | 180.7135 | 133.772 | -63.1801 | -27.0649 | -90.049 | 88.9688 | -12.1799 |  | 11.12 | 6.877 | 6.906 | -12.16 | -10.56 |  | 10.93 | -8.3482 | -12.2759 | 1.5 | 47.999 | 48.908 | 11.1906 | 13.445 | 49.6958 | 49.4542 | 50.2067 |  | -22.7 | 16.1794 | 7.74 |  | -50.0035 | 78.2151 | 57.5036 | -50.944 | -76.5394 | 46.1339 | 29.9141 | 14 | -14.1 | -182.234 | 250.0845
02/10/2025 | 10:00 |  | 19.4877 | -23.5525 | 9.8528 | 15.839 | 0 | 47.6809 | -101.4416 | 64.5184 | 32.953 | 32.1784 | -8.88 | -58.289 | 52.8 | 20.7 | -50.6 | 12.1182 | 51.0732 | 20.3371 | 20.5137 | 34.0994 | 12.8745 | 0.2918 | 8.2617 |  |  | -60.99 | -61.4 |  | 8.88 | 55 |  |  | -49.11 | -49.87 | -62.79 | 50.21 | 50.31 | 23.3244 | -9.1476 | 72.218 | 75.1168 | 60.6715 | -49.5649 | -49.3471 | 10.0358 | 10.3308 | 87.6093 | 89.3508 | 35.8609 |  | -618.7994 | 8.4641 | -15 | -15 | 54.9472 | 54.9258 | -4.0678 |  | -97.3531 | 6.0317 | 10.2534 | 6.9284 | 654.042 | 187.231 | 187.9024 | -607.0536 | 673.9348 |  | -71.7244 | 73.8637 | 107.8091 | 26.31 | 33.91 | 81.74 | 82.43 | -25.3137 | -26.1174 | 73.4673 | 74.3553 | 24.3076 |  | -180.6075 | 23.5516 |  |  |  | 112.2 | 100.3 | -15.38 | 72.9747 | 71.1166 | 71.0028 | 9.3609 | 10.1367 | 70.3388 | -138.3292 | 79.5366 | 14.1885 | 51.62 | 53.11 | 64.6948 | 61.0886 | -31.62 | -3.6423 | 0 | 0 | -102.7992 | -26.1424 | -19.4573 | -112.9 | -114.2 | 26.5952 | 79.4037 |  | 112.5183 | 79.49 | -14.75 | 59.334 | 101.5758 | -44.45 | 0 | 99.6 | 68.35 | 103.9455 | 101.1091 | 0 | -1.1818 | 229.0285 | 180.8306 | 176.976 | 178.856 | 56.649 | 43.447 | -25.769 | 617.209 | -23.4003 |  | -36.0924 | -33.1045 | 25.7362 | -55.8714 | -52.8745 | 155.196 | -59.5124 | -60.9945 | -8.3991 | 14.78 | -16.25 | 96.8 | 14.3742 | -169.1314 | -34.325 | -33.8054 | 7.9292 | -41.5761 | 4.3678 | 23.3396 |  | 22.4855 | 40.9988 | 40.9713 | 39.3898 | 24.7835 | 25.6208 | 121.2384 | 2.5712 | 2.7627 | 88.1206 | 109.0441 | 11.3252 | 15.46 | 10.5794 | 1.022 | -6.04 | 11.51 | 11.4904 |  | -4.037 | 4.427 |  | 36.01 | -108.1181 | -87.6598 | 16.58 | 73.4677 | 17.8 | -25.3204 | -1.9578 | -1.9644 | 2.0758 |  |  | -13.3341 | -41.2708 | 11.5575 | 43.5762 | 64.5843 | 65.0727 | -134.4784 | -31.9244 | 38.4402 | -73.42 | 10.7929 | 14.0263 | 13.4503 | 13 | 64.0009 | 64.9479 | 133.7 | -133.2856 | -305.7377 | 310.9343 | 120.4268 | -65.994 | -65.3834 | -53.9435 | -43.8856 | 78.3209 | 76.3469 |  |  | -0.3268 | -0.5246 | -24.5387 | -24.7805 | 24.95 | 24.84 | 27 | 26.6 | 21.761 | -73.52 | -345.7287 | 61.1149 | 60.7707 | 8.8 | 36.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5815 | 1.3616 | -115.3759 | 43.1145 | 89.0934 | 81.3236 | 37.6656 | -76.0315 | 72.5923 | -142.5303 | 0 | -73.9542 | 184.1152 | 185.3704 | 145.1296 | -79.9357 | -26.5543 | -108.5529 | 106.6088 | -12.3667 |  | 16.88 | 6.923 | 6.914 | -16.64 | -3.92 |  | 4.0726 | -13.5943 | -5.037 | 3.1 | 48.157 | 51.007 | 11.2342 | 13.4284 | 51.1066 | 50.1737 | 51.4198 |  | -36.2 | 15.3883 | 7.91 |  | -47.3213 | 76.2955 | 54.7256 | -47.8656 | -75.0434 | 43.7245 | 31.387 | 27.1 | -27.6 | -182.9722 | 258.0498
02/10/2025 | 10:30 |  | 19.9231 | -23.8856 | 10.0443 | 15.9199 | 0 | 50.0203 | -105.4104 | 66.571 | 33.635 | 33.078 | -6.66 | -59.976 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 11.4568 | 52.7712 | 20.8095 | 21.2285 | 35.1756 | 13.0275 | 0.4239 | 7.6623 |  |  | -60.77 | -60.68 |  | 6.66 | 59.4 |  |  | -51.4 | -51.63 | -58.11 | 51.53 | 51.79 | 23.262 | -9.0239 | 72.3918 | 75.0285 | 61.4998 | -48.6272 | -47.0959 | 27.0139 | 23.4629 | 86.8056 | 90.0206 | 63.7787 |  | -647.9247 | 8.6004 | -15 | -15.2 | 52.8399 | 52.1882 | -4.2457 |  | -95.115 | 4.8635 | 9.8436 | 6.6646 | 692.77 | 204.1382 | 204.0162 | -655.4817 | 703.7065 |  | -57.7938 | 59.004 | 109.4058 | 27.58 | 35.31 | 83.61 | 84.1 | -19.2856 | -16.7404 | 61.9671 | 62.0763 | 25.8119 |  | -208.1215 | 22.5148 |  |  |  | 114 | 103.3 | -15.53 | 68.1193 | 66.5068 | 66.7751 | 3.1486 | 2.9156 | 90.1832 | -155.3769 | 101.8602 | 14.5928 | 53.92 | 55.01 | 68.4448 | 64.7507 | -32.06 | -3.5167 | 0 | 0 | -90.6068 | -31.0326 | -19.6718 | -113.7 | -115 | 26.1942 | 81.1615 |  | 114.8621 | 80.32 | -16.13 | 61.039 | 90.5151 | -45.31 | 0 | 104.6 | 69.24 | 89.9636 | 88.9273 | 12.4963 | 11.5818 | 230.7625 | 184.3612 | 179.1445 | 181.4735 | 66.7645 | 54.1203 | -25.802 | 663.5967 | -7.2988 |  | -36.6465 | -33.4139 | 18.4563 | -55.2074 | -51.2453 | 182.844 | -58.2471 | -58.8358 | -16.181 | 12.6 | -21.06 | 110.9 | 14.8624 | -167.3722 | -35.6447 | -34.3361 | 7.4447 | -49.553 | 14.6622 | 24.1395 |  | 23.7864 | 41.0603 | 41.8455 | 40.1252 | 15.9083 | 15.9083 | 157.2415 | -10.7016 | -10.9456 | 100.34 | 115.1097 | 37.4365 | 11.36 | 1.2677 | 1.0684 | 0.29 | 11.91 | 38.0224 | 8.9084 | -4.201 | 4.429 |  | 40.96 | -113.5013 | -100.3671 | 17.08 | 76.135 | 18.1 | -25.9318 | -2.1401 | -2.0607 | 2.1409 |  |  | -12.9197 | -43.1689 | 12.4946 | 45.2858 | 63.4795 | 65.153 | -139.8837 | -32.7014 | 39.2166 | -74.8913 | 10.9756 | 13.8896 | 13.4714 | 12.857 | 61.933 | 62.4336 | 100.6 | -101.0191 | -268.37 | 270.5651 | 98.6122 | -61.1446 | -60.3321 | -53.9803 | -44.7591 | 79.2526 | 78.1797 | -8.0883 | -7.3109 | -0.206 | 0.1236 | -11.5196 | -11.3052 | 27.07 | 26.77 | 29.2 | 30.1 | 21.8636 | -74.96 | -342.5501 | 61.8272 | 60.9351 | 10 | 36.5 | 2.2 | 2.3 | 1.1491 | 0.9509 | -100.3885 | 27.0024 | 80.1752 | 71.9174 | 31.5883 | -65.2753 | 61.8937 | -136.056 | 0 | -62.8459 | 183.6789 | 183.7242 | 139.9757 | -75.3533 | -24.8 | -100.5402 | 99.9437 | -13.0506 |  | 22.88 | 6.99 | 6.977 | -22.32 | -0.32 |  | -0.0565 | -14.0032 | -5.1255 | 3.5 | 52.832 | 49.718 | 11.2455 | 13.5324 | 50.7547 | 50.2996 | 50.3053 |  | -37.1 | 14.9444 | 8.17 |  | -45.5975 | 76.9132 | 54.6853 | -45.3579 | -75.5593 | 43.0253 | 31.6678 | 28.7 | -28.6 | -166.1973 | 233.8071
02/10/2025 | 11:00 |  | 20.9742 | -24.9054 | 10.5965 | 15.8316 | 0 | 51.3986 | -108.863 | 67.5608 | 34.227 | 33.5641 | -11.1 | -59.026 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 11.9927 | 57.134 | 21.0456 | 20.9751 | 34.9565 | 12.965 | 0.4139 | 8.0484 |  |  | -62.22 | -62.21 |  | 11.1 | 57.2 |  |  | -51.54 | -51.65 | -62.71 | 52.18 | 52.54 | 24.1679 | -9.5173 | 75.6776 | 79.2914 | 61.824 | -47.6895 | -47.7778 | 10.6777 | 10.6748 | 91.4941 | 93.7715 | 44.8471 |  | -660.2725 | 8.3348 | -14.5 | -14.6 | 53.4364 | 52.5782 | -4.2562 |  | -95.8291 | 5.8253 | 10.2459 | 6.8297 | 703.9397 | 212.3172 | 212.0425 | -682.467 | 711.5978 |  | -33.4388 | 36.9718 | 111.4916 | 28.39 | 36.29 | 85.51 | 86.05 | -14.865 | -17.8121 | 69.9584 | 71.5093 | 24.1364 |  | -204.7088 | 23.9697 |  |  |  | 113.6 | 103.2 | -15.55 | 70.0098 | 68.0484 | 67.4852 | 6.3369 | 7.3013 | 92.697 | -161.6705 | 105.792 | 15.6391 | 55.68 | 57.03 | 68.6792 | 64.8972 | -33.03 | -3.5167 | 0 | 0 | -93.2551 | -29.305 | -20.1804 | -114.3 | -115.3 | 26.2106 | 83.2123 |  | 117.2058 | 82.04 | -16.03 | 63.1005 | 93.6278 | -46.29 | 0 | 101.7 | 71.55 | 92.5818 | 91.0182 | 5.5308 | 5.8818 | 229.4005 | 183.8361 | 178.4232 | 181.8467 | 61.2216 | 47.5555 | -26.406 | 695.052 | -2.8116 |  | -36.6244 | -33.3497 | 27.9204 | -52.0283 | -49.2437 | 127.536 | -57.0155 | -57.5484 | -10.0922 | 0 | -11.68 | 106.7 | 15.4381 | -165.369 | -36.4037 | -35.4785 | 10.4779 | -45.0578 | 4.5791 | 23.0651 |  | 22.7492 | 27.3809 | 28.6892 | 27.4082 | 20.4297 | 16.5782 | 160.9255 | -3.5297 | -3.8997 | 115.3921 | 131.0452 | 26.8235 | 16.52 | 5.9651 | 1.0562 | -3.18 | 11.72 | 26.2478 | 10.9542 | -4.234 | 4.398 |  | 37.56 | -129.8095 | -114.8052 | 17.58 | 74.9624 | 17.6 | -26.3373 | -2.4029 | -2.4353 | 2.1702 |  |  | -13.6829 | -43.9641 | 11.3313 | 46.2885 | 61.8363 | 64.2099 | -140.1718 | -33.1645 | 39.725 | -76.7235 | 11.9234 | 13.9677 | 13.5663 | 14 | 65.1099 | 66.7091 | 109.4 | -109.4877 | -283.0674 | 283.3799 | 108.7814 | -63.8534 | -64.1134 | -51.6137 | -41.9099 | 78.0926 | 75.5134 |  |  | -0.4147 | -1.2607 | -13.3595 | -14.1656 | 25.56 | 24.25 | 34.3 | 33.3 | 22.09 | -76.4 | -348.0191 | 63.9577 | 63.6195 | 10.5 | 41.1 | 3.1 | 3.1 | 1.4632 | 1.2217 | -106.0636 | 18.1152 | 90.0131 | 85.4452 | 38.3041 | -76.1176 | 76.5389 | -143.7652 | 0 | -70.9205 | 185.8652 | 183.8379 | 147.6082 | -85.3759 | -24.6238 | -109.2792 | 108.4319 | -11.8915 |  | 24.72 | 6.841 | 6.835 | -24.32 | 2 |  | -2.5772 | -14.3267 | -5.507 | -0.8 | 53.503 | 52.521 | 11.2569 | 13.4312 | 52.5707 | 51.3163 | 49.939 |  | -39.4 | 14.0128 | 8.33 |  | -43.5528 | 74.9155 | 52.0759 | -42.98 | -74.1243 | 39.7665 | 32.9427 | 31.2 | -31.6 | -178.9123 | 236.621
02/10/2025 | 11:30 |  | 21.4135 | -25.3095 | 10.7486 | 17.5457 | 0 | 52.6442 | -111.6882 | 70.2308 | 35.9169 | 34.8905 | -4.44 | -59.186 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 11.8347 | 57.989 | 21.2818 | 21.4634 | 35.8463 | 12.7484 | 0.5174 | 8.1929 |  |  | -59.56 | -59.62 |  | 4.44 | 57.2 |  |  | -56.83 | -56.39 | -48.93 | 57.53 | 57.35 | 24.3676 | -9.6725 | 76.3273 | 80.1011 | 59.4879 | -51.8422 | -50.8569 | 29.9159 | 33.0529 | 88.1452 | 90.1545 | 77.3946 |  | -677.1732 | 8.3026 | -14.4 | -14.5 | 57.0061 | 56.2138 | -4.4602 |  | -97.3652 | 5.4941 | 10.1223 | 6.8068 | 722.434 | 209.7536 | 211.0965 | -665.6951 | 739.8447 |  | -26.2652 | 28.565 | 113.6072 | 28.94 | 36.89 | 86.43 | 87.99 | -24.51 | -23.3043 | 77.1803 | 78.6511 | 22.1736 |  | -228.0993 | 20.0894 |  |  |  | 117.1 | 105.5 | -15.76 | 66.9235 | 64.929 | 64.9778 | 3.6612 | 3.7471 | 96.1119 | -163.0185 | 108.2561 | 14.9317 | 56.3 | 58.23 | 70.7886 | 66.362 | -32.89 |  | 0 | 0 | -99.3514 | -31.5753 | -20.1967 | -114.5 | -113.9 | 26.7819 | 84.9701 |  | 118.9636 | 84 | -16.51 | 63.0695 | 99.1906 | -49.13 | 0 | 105.77 | 72.69 | 99.0182 | 98.3818 | 2.6898 | 2.2636 | 236.2434 | 188.1208 | 183.944 | 185.0585 | 39.3656 | 23.9376 | -27.671 | 673.7628 | -21.9914 |  | -37.0611 | -33.9873 | 46.6992 | -46.3234 | -42.3765 | 44.592 | -41.9767 | -43.0368 | 12.7741 | 0 | -10.72 | 1 | 16.024 | -156.1999 | -33.8636 | -32.7531 | 5.9085 | -22.5428 | -11.9159 | 23.2602 |  | 22.3133 | 24.5777 | 25.024 | 24.182 | 24.2812 | 23.6113 | 155.3995 | -0.2025 | -0.2297 | 111.3855 | 125.3807 | 28.4276 | 17 | 5.5647 | 1.0452 | -2.59 | 11.71 | 28.5073 |  | -4.269 | 4.379 |  | 40.86 | -123.6476 | -110.8126 | 17.04 | 77.8084 | 19.3 | -26.7605 | -2.4081 | -2.4045 | 2.2302 |  |  | -13.0625 | -44.8393 | 13.1371 | 47.7437 | 61.9152 | 62.6631 | -146.7213 | -34.118 | 40.0874 | -78.3899 | 12.2521 | 14.2997 | 13.7456 | 13.7991 | 64.4923 | 65.7408 | 95.1 | -94.9201 | -277.2991 | 277.7003 | 88.0817 | -64.7901 | -63.4712 | -51.7032 | -41.1016 | 77.3261 | 75.9402 |  |  | 2.244 | 1.2882 | -17.2608 | -16.2756 | 17.63 | 17.56 | 34.3 | 35.5 | 22.09 | -75.68 | -355.3734 | 66.3019 | 65.2881 | 10.5 | 40.5 | 0.5 | 0.6 | 1.4059 | 1.1557 | -87.6541 | 39.271 | 90.7974 | 79.7084 | 47.4524 | -75.7769 | 77.1191 | -150.5766 | 0 | -69.8073 | 180.0094 | 180.6761 | 151.9453 | -83.2958 | -22.3619 | -103.6607 | 105.0357 | -12.1799 |  | 24.4 | 7.009 | 6.996 | -24.24 | 2.64 |  | -2.8122 | -14.4732 | -5.3025 | -1.9 | 51.021 | 49.68 | 11.2569 | 13.4312 | 51.0959 | 49.6619 | 49.3018 |  | -40.1 | 14.0159 | 8.43 |  | -40.9613 | 75.951 | 52.5063 | -41.5633 | -75.4514 | 40.3628 | 34.2553 | 31.4 | -31.6 | -185.8794 | 249.0742
02/10/2025 | 12:00 |  | 21.6107 | -26.3564 | -34.4665 | 16.7766 | 0 | 53.7702 | -89.6008 | 71.0675 | 36.2929 | 35.3186 | -8.88 | -58.74 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 12.2924 | 42.8634 | 21.2219 | 21.5482 | 36.2432 | 12.762 | 0.42 | 8.2376 |  |  | -60.85 | -61.13 |  | 8.88 | 57.2 |  |  | -50.98 | -50.87 | -60.13 | 51.37 | 51.57 | 24.2206 | -9.5032 | 75.3206 | 78.3501 | 62.344 | -49.9668 | -49.7009 | 9.4877 | 9.475 | 88.681 | 90.8243 | 39.6188 |  | -618.0287 | 8.4101 | -14.5 | -14.5 | 55.7039 | 54.7747 | -4.6111 |  | -97.1933 | 6.2527 | 9.8352 | 6.8138 | 663.3196 | 193.762 | 193.2126 | -590.5353 | 700.4291 |  | -61.4964 | 64.4107 | 112.4596 | 27.12 | 35.2 | 85.98 | 86.33 | -26.6533 | -27.7249 | 76.4823 | 77.5306 | 20.4057 |  | -220.7471 | 21.5473 |  |  |  | 118.6 | 107.1 | -15.75 | 68.9377 | 67.4364 | 67.428 | 7.3861 | 8.818 | 74.5606 | -145.5149 | 86.1983 | 15.9864 | 57.31 | 59.21 | 69.8511 | 66.362 | -33.49 |  | 0 | 0 | -73.9117 | -29.0749 | -20.5685 | -114.8 | -114 | 26.3809 | 84.9701 |  | 119.8425 | 84.04 | -14.52 | 62.2015 | 72.1141 | -48.79 | 0 | 108.46 | 73.68 | 73.3636 | 72.8727 | -10.5385 | -10.1182 | 217.8948 | 170.5907 | 165.6592 | 167.4926 | 58.706 | 44.4195 | -26.111 | 605.7847 | -27.3813 |  | -36.7905 | -33.5463 | 26.0253 | -54.2954 | -50.1602 | 156.732 | -61.6166 | -62.6163 | -7.7792 | 0 | -8.14 | 119.2 | 15.9745 | -170.5558 | -32.906 | -32.157 | 5.696 | -41.5288 | 7.6791 | 22.9697 |  | 22.6635 | 21.2415 | 22.9359 | 20.5987 | 26.9605 | 26.9605 | 133.6301 | 11.9075 | 11.7247 | 96.5965 | 113.09 | 17.4704 | 17.11 | 9.073 | 1.0806 | -5.26 | 11.46 | 17.2472 |  | -4.241 | 4.29 |  | 37.23 | -113.5901 | -98.8017 | 16.97 | 72.4689 | 18.2 | -26.7512 | -2.7745 | -2.5313 | 2.2034 |  |  | -13.0625 | -44.1285 | 12.3326 | 46.5543 | 63.2063 | 63.9604 | -140.9583 | -32.3549 | 39.7629 | -75.2126 | 11.7378 | 14.163 | 13.6085 | 13 | 64.287 | 67.4109 | 124.9 | -124.7436 | -309.4662 | 310.4576 | 121.1716 | -64.9857 | -65.4242 | -52.2293 | -41.0163 | 78.7243 | 79.4182 |  |  | 1.3431 | 1.1673 | -13.1043 | -12.9102 | 22.09 | 22.14 | 33.2 | 32.6 | 21.6799 | -76.96 | -348.3297 | 67.692 | 66.7127 | 10.5 | 37.6 | -0.1 | 0.6 | 1.3485 | 1.1499 | -117.789 | 46.8965 | 83.0673 | 73.9405 | 32.3433 | -73.1736 | 64.6083 | -141.9756 | 0 | -66.6611 | 179.1892 | 178.0081 | 148.2583 | -77.1504 | -20.685 | -101.5686 | 101.1173 | -12.4189 |  | 25.04 | 6.903 | 6.839 | -24.32 | 2.16 |  | -2.7237 | -14.4732 | -6.1814 | -2.5 | 49.969 | 49.03 | 10.5376 | 12.592 | 50.3985 | 50.3718 | 51.2617 |  | -38.5 | 13.88 | 8.7 |  | -41.5405 | 75.3031 | 52.7906 | -42.2463 | -74.2236 | 40.9592 | 33.3214 | 30.2 | -29.8 | -185.7004 | 257.8433
02/10/2025 | 12:30 |  | 21.3747 | -26.0749 | -35.1271 | 15.9369 | 0 | 53.1049 | -88.6642 | 71.0251 | 35.8129 | 34.8402 | -15.54 | -54.85 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 12.9732 | 41.119 | 20.6544 | 20.8632 | 34.9655 | 12.0403 | 0.1982 | 7.8707 |  |  | -60.22 | -60.18 |  | 13.32 | 52.8 |  |  | -56.74 | -56.98 | -46.64 | 57.21 | 57.52 | 23.3615 | -9.2854 | 72.145 | 74.9994 | 59.6048 | -49.163 | -49.4668 | 32.0118 | 33.8224 | 84.3943 | 86.4037 | 71.3181 |  | -634.9393 | 7.9209 | -14.3 | -14.6 | 54.6518 | 54.5776 | -4.514 |  | -92.6238 | 4.4509 | 8.8038 | 6.2488 | 675.1913 | 208.2277 | 208.2888 | -648.6519 | 708.2628 |  | -41.9023 | 43.5761 | 110.3838 | 26.51 | 34.75 | 85.53 | 86.32 | -34.2888 | -34.9586 | 83.0491 | 83.3071 | 20.4095 |  | -199.5707 | 19.1684 |  |  |  | 115 | 104.8 | -15.6 | 73.5513 | 71.0412 | 71.603 | 12.4846 | 12.9558 | 85.1677 | -157.4441 | 95.395 | 14.7967 | 56.35 | 59.1 | 66.3354 | 62.8464 | -33.18 |  | 0 | 0 | -106.9833 | -22.561 | -20.3286 | -119.7 | -119.3 | 25.6833 | 85.2631 |  | 120.7214 | 84.9 | -14.86 | 61.7055 | 105.266 | -48.3 | 0 | 106.61 | 71.26 | 106.6545 | 106.2182 | -14.1709 | -14.1455 | 232.4466 | 185.3784 | 179.685 | 180.7183 | 58.4058 | 45.3342 | -25.962 | 660.3558 | -36.8455 |  | -36.2476 | -33.0414 | 27.6611 | -55.4834 | -51.2924 | 161.34 | -62.8721 | -65.7475 | -10.0979 | 15.55 | -15.74 | 119.3 | 15.4752 | -175.0742 | -32.5932 | -31.6221 | 5.1418 | -35.8495 | 0 | 23.1113 |  | 22.5208 | 18.7653 | 18.4905 | 18.3925 | 35.5007 | 34.496 | 144.8497 | 15.5138 | 15.5803 | 100.0811 | 108.3646 | 32.4779 | 12.94 | 3.6603 | 1.0806 | -1.24 | 12.29 | 31.0217 |  | -4 | 4.255 |  | 39.3 | -108.7451 | -97.486 | 16.46 | 72.3575 | 19 | -25.5425 | -3.0092 | -2.9944 | 2.1427 |  |  | -13.0707 | -43.2567 | 12.2387 | 45.3594 | 55.2123 | 56.9437 | -136.599 | -30.9252 | 39.8531 | -72.3694 | 12.0167 | 13.6552 | 13.2077 | 13.6172 | 59.9616 | 61.3114 | 127.4 | -128.2548 | -309.597 | 314.7542 | 104.0259 | -60.7419 | -59.2802 | -55.5569 | -46.2628 | 78.6814 | 74.8347 |  |  | 0.8707 | 0.596 | -12.6985 | -12.7118 | 26.03 | 26.02 | 28.9 | 28.8 | 22.1306 | -74 | -338.9888 | 66.254 | 65.5116 | 9.5 | 34.7 | -0.2 | -0.2 | 1.481 | 1.1724 | -103.5698 | 58.348 | 72.4116 | 58.163 | 32.1529 | -58.299 | 50.7973 | -136.3266 | 0 | -50.6502 | 178.6011 | 176.0446 | 139.638 | -65.5997 | -28.8382 | -92.7303 | 92.8462 | -12.9709 |  | 22.24 | 6.799 | 6.809 | -21.84 | 1.04 |  | -1.2589 | -16.4935 | -8.2902 | -0.9 | 51.339 | 50.543 | 9.8184 | 11.7528 | 49.0708 | 49.6507 | 49.127 |  | -34 | 15.3658 | 8.22 |  | -47.987 | 78.0405 | 57.1149 | -46.7637 | -77.2404 | 45.7236 | 31.0353 | 25.6 | -25.5 | -203.672 | 270.7733
02/10/2025 | 13:00 |  | 21.1347 | -25.7107 | -35.4825 | 15.9093 | 0 | 52.5886 | -87.4141 | 67.2074 | 34.255 | 33.2591 | -15.54 | -54.709 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.3721 | 39.7678 | 19.837 | 20.3022 | 33.7415 | 12.0769 | 0.1873 | 8.3525 |  |  | -58.79 | -58.38 |  | 15.54 | 52.8 |  |  | -55.9 | -55.84 | -47.98 | 55.66 | 56.6 | 22.5202 | -8.737 | 68.9675 | 71.8645 | 61.7998 | -47.9574 | -47.7865 | 31.2677 | 29.6987 | 82.251 | 84.2603 | 74.3154 |  | -625.1573 | 7.7835 | -14.6 | -14.6 | 53.8184 | 52.522 | -4.3378 |  | -90.5413 | 3.971 | 8.0235 | 5.3758 | 669.4233 | 199.0417 | 198.8891 | -602.917 | 709.7689 |  | -75.0725 | 76.7924 | 109.1963 | 25.97 | 33.5 | 84.5 | 84.37 | -34.8247 | -34.8247 | 85.5548 | 85.9316 | 17.6684 |  | -210.7877 | 19.1732 |  |  |  | 118.4 | 106.8 | -15.86 | 71.0174 | 68.4138 | 69.1049 | 7.9209 | 8.6446 | 85.7609 | -154.9916 | 97.1477 | 14.8063 | 54.44 | 56.14 | 65.6323 | 62.114 | -32.2 |  | 0 | 0 | -89.5592 | -22.5681 | -19.6953 | -114.6 | -115.8 | 25.8975 | 84.3842 |  | 118.9636 | 84.02 | -12.83 | 61.287 | 88.445 | -48.36 | 0 | 105.14 | 70.02 | 88.3455 | 87.3636 | -18.8502 | -18.5455 | 215.7487 | 170.9984 | 165.955 | 168.719 | 52.9467 | 37.8971 | -27.257 | 613.0452 | -48.2486 |  | -35.5902 | -32.2437 | 33.1937 | -56.8419 | -52.4163 | 162.876 | -65.6793 | -66.9374 | -5.0042 | 15.54 | -19.1 | 98.3 | 15.5165 | -172.8463 | -32.2209 | -31.4645 | 4.9278 | -37.3431 | 0 | 22.6152 |  | 22.2193 | 20.0871 | 20.4275 | 19.6117 | 33.9936 | 32.9889 | 142.5053 | 20.1674 | 19.7919 | 95.5028 | 106.9832 | 30.764 | 9.83 | 3.7556 | 0.9744 | -1.11 | 12.67 | 30.9032 |  | -4.213 | 4.342 |  | 37.05 | -109.1919 | -95.5192 | 15.79 | 70.8681 | 19 | -26.632 | -2.4243 | -2.3037 | 2.1466 |  |  | -13.0788 | -43.3337 | 11.653 | 44.8551 | 54.2942 | 54.2522 | -138.2905 | -31.2002 | 39.0109 | -71.4211 | 12.2956 | 13.245 | 12.7647 | 14.0164 | 63.0321 | 63.2655 | 137.5 | -137.1346 | -324.0688 | 325.7219 | 117.4738 | -61.3515 | -60.0509 | -56.0873 | -47.4429 | 74.2774 | 76.1051 | -23.9875 | -27.4972 | 2.244 | 1.2992 | -12.3351 | -11.7554 | 30.23 | 30.35 | 27.7 | 29.1 | 21.8849 | -72.88 | -349.5799 | 69.325 | 68.994 | 9 | 33.7 | -1 | -0.9 | 1.364 | 1.1601 | -110.4802 | 67.8081 | 79.1826 | 69.4157 | 38.1951 | -64.5599 | 58.4239 | -140.4361 | 0 | -57.7588 | 180.3065 | 179.2431 | 142.1053 | -70.5259 | -20.6047 | -93.4882 | 94.8615 | -13.3939 |  | 22 | 6.741 | 6.753 | -21.44 | 0.08 |  | -0.6729 | -16.64 | -8.4947 | -0.5 | 52.551 | 52.108 | 11.1467 | 13.3068 | 49.352 | 49.4578 | 49.997 |  | -33.5 | 15.5719 | 8.25 |  | -47.0974 | 77.4809 | 57.1092 | -47.4061 | -77.3723 | 46.3217 | 30.0226 | 24.8 | -25.2 | -204.594 | 284.0145
02/10/2025 | 13:30 |  | 20.6404 | -25.139 | -34.8986 | 16.3019 | 0 | 51.4693 | -85.0737 | 65.8707 | 33.357 | 32.3405 | -11.1 | -56.124 | 50.6 | 18.216 | -48.4 | 13.2069 | 39.1752 | 20.1134 | 20.2098 | 33.3862 | 12.9142 | 0.2428 | 7.8594 |  |  | -58.02 | -58.6 |  | 11.1 | 52.8 |  |  | -53.41 | -54.15 | -53.77 | 53.91 | 54.03 | 22.3496 | -8.6741 | 70.0044 | 72.761 | 61.0125 | -48.0913 | -47.0866 | 31.7376 | 33.2357 | 83.5906 | 85.7339 | 82.091 |  | -622.2732 | 8.5207 | -14.9 | -15 | 54.5473 | 53.937 | -4.0572 |  | -91.8504 | 4.4122 | 8.2067 | 5.4097 | 661.9463 | 204.4434 | 203.4058 | -601.9438 | 704.3833 |  | -72.6188 | 73.5711 | 107.8989 | 25.98 | 33.73 | 84.48 | 84.32 | -34.5567 | -34.8247 | 83.1312 | 84.2343 | 17.3141 |  | -214.4682 | 19.2543 |  |  |  | 117.2 | 106.5 | -15.81 | 70.2607 | 67.9803 | 67.7492 | 6.0717 | 6.5298 | 85.5047 | -150.7787 | 96.4533 | 14.2594 | 69.64 | 37.42 | 64.2261 | 60.6491 | -31.48 | -3.5167 | 0 | 0 | -94.9821 | -22.7759 | -19.3087 | -112.6 | -112.2 | 25.4526 | 83.7982 |  | 117.2058 | 83.1 | -13.46 | 61.225 | 94.0803 | -47.08 | 0 | 104.51 | 71.27 | 93.8364 | 91.5091 | -17.393 | -16.9 | 218.9808 | 176.0337 | 170.769 | 172.985 | 51.4726 | 38.1351 | -27.357 | 612.6157 | -41.3132 |  | -34.4409 | -31.4909 | 24.778 | -48.0199 | -47.2976 | 165.948 | -62.1996 | -62.6322 | -7.7505 | 13.64 | -11.55 | 87.5 | 15.5706 | -156.4624 | -31.8132 | -30.8601 | 3.4395 | -40.014 | 7.1822 | 22.5024 |  | 22.3002 | 18.682 | 19.8968 | 18.7027 | 34.1611 | 35.1658 | 134.1325 | 17.8829 | 17.5034 | 100.2765 | 115.6292 | 16.423 | 15.37 | 9.991 | 0.9744 | -5.79 | 13.48 | 16.6042 |  | -4.283 | 4.47 |  | 36.43 | -113.8703 | -97.9247 | 16.13 | 72.4542 | 21.9 | -26.5846 | -1.9817 | -1.9763 | 2.1818 |  |  | -12.041 | -43.2081 | 13.3777 | 45.2457 | 58.7577 | 59.756 | -139.0865 | -32.3519 | 39.0841 | -74.5451 | 12.5854 | 12.6298 | 12.4167 | 14.4528 | 68.3476 | 67.2737 | 138.3 | -138.9389 | -320.9937 | 324.9445 | 119.4222 | -66.3162 | -64.8751 | -53.1645 | -44.0455 | 77.622 | 76.9338 | -9.1484 | -8.8805 | 0.6729 | 0.4642 | -15.9505 | -15.1274 | 22.16 | 21.82 | 40.8 | 40.9 | 21.7824 | -70.96 | -357.443 | 66.6175 | 66.2625 | 9.4 | 44.4 | 0.4 | 0.6 | 1.4316 | 1.0886 | -113.9226 | 59.8162 | 91.923 | 83.7685 | 49.1234 | -79.8847 | 75.5822 | -147.2766 | 0 | -80.4568 | 182.4898 | 183.3086 | 153.6307 | -84.5327 | -21.9913 | -112.1993 | 107.3377 | -12.8391 |  | 27.2 | 6.613 | 6.616 | -25.84 | 4.96 |  | -4.8325 | -18.9532 | -1.9913 | 0.6 | 50.415 | 51.102 | 11.1495 | 13.566 | 51.4521 | 49.6538 | 49.3541 |  | -43.3 | 5.8294 | 8.37 |  | -43.2815 | 75.8076 | 54.9564 | -42.3225 | -75.5465 | 42.4833 | 31.6464 | 34.7 | -35 | -201.5932 | 279.6545
02/10/2025 | 14:00 |  | 20.3287 | -24.9913 | -35.4163 | 15.9153 | 0 | 50.9841 | -84.5816 | 65.2159 | 32.985 | 32.2728 | -11.1 | -57.668 | 52.8 | 19.044 | -50.6 | 13.5461 | 38.078 | 20.2723 | 20.4843 | 33.9628 | 12.6436 | 0.3868 | 7.9794 |  |  | -58.8 | -59.41 |  | 13.32 | 55 |  |  | -51.07 | -51.15 | -62.3 | 51.57 | 51.22 | 23.0755 | -9.1133 | 70.6184 | 73.6813 | 61.911 | -44.8763 | -45.0045 | 12.4911 | 13.7923 | 85.466 | 87.3414 | 47.8686 |  | -614.5255 | 8.8269 | -14.9 | -15.1 | 50.5146 | 49.729 | -4.1557 |  | -90.4413 | 4.4508 | 8.6222 | 5.9314 | 657.0938 | 202.002 | 201.2085 | -599.0891 | 702.1096 |  | -72.0652 | 73.5585 | 108.9767 | 26.62 | 34.05 | 85.38 | 85.23 | -30.8059 | -30.672 | 78.7142 | 78.8972 | 18.8078 |  | -217.0639 | 12.3038 |  |  |  | 118.1 | 106.7 | -15.79 | 68.7712 | 67.5056 | 66.7993 | 4.2039 | 4.5186 | 82.8415 | -148.7185 | 94.1319 | 14.2777 | 72.12 | 38.57 | 64.9292 | 61.528 | -31.88 | -0.7815 | 0 | 0 | -89.8525 | -23.9931 | -19.5741 | -112.7 | -112.1 | 25.8206 | 82.0404 |  | 115.448 | 81.43 | -13.28 | 60.543 | 90.4076 | -49.42 | 0 | 105.24 | 71.52 | 91.2 | 89 | -13.9711 | -14.4455 | 218.5513 | 172.8769 | 167.5295 | 170.306 | 57.5885 | 40.9649 | -27.612 | 614.7767 | -31.728 |  | -34.4615 | -31.128 | 27.4971 | -51.1133 | -47.0573 | 138.3 | -62.8723 | -63.7224 | -6.9341 | 0 | -19.36 | 110 | 15.2933 | -164.3259 | -32.4924 | -31.5907 | 1.688 | -41.313 | 0 | 22.927 |  | 22.443 | 18.0932 | 18.3792 | 19.2812 | 29.9747 | 30.9794 | 141.8355 | 15.2961 | 15.1098 | 101.1222 | 114.7718 | 25.1463 | 18.49 | 8.155 | 0.9281 | -4.51 | 13.67 | 25.6808 |  | -4.114 | 4.523 |  | 40.6 | -115.475 | -99.6894 | 16.64 | 75.2215 | 20.6 | -26.0981 | -2.532 | -2.4611 | 2.2345 |  |  | -12.3249 | -42.4016 | 13.2672 | 44.3425 | 61.7674 | 64.7303 | -139.0573 | -32.1301 | 39.0652 | -74.7909 | 12.456 | 12.7274 | 12.4061 | 13.9682 | 68.4498 | 70.4808 | 131.2 | -130.9433 | -311.869 | 313.9339 | 119.0422 | -66.9975 | -67.6163 | -55.7146 | -45.4812 | 77.2623 | 76.3579 | -26.9542 | -25.7608 | 2.266 | 2.1561 | -17.9574 | -17.5171 | 22.42 | 21.94 | 40.3 | 40.6 | 21.9459 | -67.2 | -366.4453 | 71.1077 | 70.7506 | 9.4 | 42.2 | -1.9 | -1.9 | 1.4991 | 1.2712 | -115.1077 | 49.156 | 101.159 | 103.0136 | 53.172 | -96.203 | 93.5912 | -153.4164 | 0 | -90.6029 | 185.5481 | 183.4977 | 162.8293 | -100.8796 | -16.0112 | -109.6201 | 113.3329 | -12.7869 |  | 26.32 | 6.761 | 6.763 | -24.72 | 3.44 |  | -4.1001 | -19.4537 | -1.9913 | 2.8 | 50.957 | 51.502 | 11.21 | 13.4152 | 50.7405 | 49.1756 | 50.9812 |  | -42.7 | 1.8945 | 8.44 |  | -43.6978 | 79.1622 | 56.4468 | -43.3308 | -77.8152 | 44.1787 | 32.277 | 34.2 | -34.1 | -191.0446 | 266.3147
02/10/2025 | 14:30 |  | 20.3587 | -24.9854 | -36.0951 | 16.6029 | 0 | 52.6686 | -85.5625 | 67.7169 | 34.291 | 33.412 | -13.32 | -55.847 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.4284 | 38.6644 | 20.5314 | 20.8135 | 34.8145 | 12.4586 | 0.458 | 8.3817 |  |  | -58.37 | -57.96 |  | 11.1 | 55 |  |  | -54.81 | -54.71 | -50.99 | 54.66 | 55.81 | 22.5793 | -9.1927 | 72.1253 | 75.0013 | 59.8993 | -49.297 | -48.9383 | 30.1963 | 25.4563 | 83.5906 | 84.1264 | 77.9365 |  | -641.8136 | 8.8403 | -15.1 | -15.3 | 54.7606 | 54.6577 | -4.1799 |  | -97.5334 | 5.2188 | 9.6404 | 6.649 | 680.532 | 204.1993 | 204.9012 | -622.2521 | 717.3992 |  | -64.0665 | 65.5279 | 114.3058 | 28.08 | 35.79 | 86.28 | 86.97 | -27.0551 | -24.9118 | 77.3347 | 77.3378 | 19.2598 |  | -224.614 | 13.6879 |  |  |  | 117.6 | 105.1 | -16.03 | 69.3608 | 67.2821 | 67.084 | 6.128 | 7.8778 | 81.0912 | -151.1296 | 91.0064 | 14.7345 | 73.14 | 39.62 | 68.4448 | 64.6042 | -33.35 | -3.5167 | 0 | 0 | -107.9487 | -26.8962 | -20.3565 | -113 | -112.6 | 26.1667 | 82.9193 |  | 117.2058 | 82.37 | -15.99 | 62.372 | 107.9061 | -48.04 | 0 | 104.75 | 72.38 | 108.3636 | 106.5273 | -6.3083 | -7.3273 | 234.5457 | 188.2568 | 181.4501 | 185.0585 | 37.4651 | 22.9863 | -28.304 | 631.2799 | -46.6748 |  | -35.7034 | -32.7249 | 47.1933 | -39.3478 | -36.7356 | 46.128 | -48.9658 | -49.3528 | 13.4188 | 0 | -17.36 | 1 | 15.4454 | -140.8814 | -35.2537 | -34.3959 | 4.6988 | -20.0968 | -14.0248 | 23.3481 |  | 22.4661 | 18.1088 | 18.4167 | 17.6506 | 27.1279 | 26.793 | 165.1119 | 8.8935 | 9.1774 | 110.2744 | 117.0992 | 47.8444 | 15.43 | 1.3141 | 0.9744 | 0.39 | 15.01 | 48.6718 |  | -4.07 | 4.373 |  | 45.59 | -117.2382 | -107.4224 | 16.64 | 78.4441 | 21.7 | -24.8279 | -2.9944 | -3.2102 | 2.2017 |  |  | -12.7673 | -41.621 | 14.4 | 43.811 | 64.1382 | 64.655 | -139.5671 | -29.9808 | 39.3153 | -72.2858 | 11.6023 | 13.1376 | 12.7437 | 13 | 58.9605 | 59.6794 | 90.5 | -89.6563 | -273.0351 | 273.8623 | 84.9023 | -58.3313 | -59.495 | -58.6995 | -49.2119 | 72.9698 | 74.4172 |  |  | 2.3758 | 2.2989 | -19.4797 | -19.1936 | 29.09 | 29.19 | 22 | 22.4 | 22.1093 | -63.52 | -355.8893 | 70.4716 | 70.5171 | 10 | 27.4 | -2.8 | -1.9 | 1.4445 | 1.1624 | -76.5041 | 66.5579 | 81.848 | 74.0639 | 57.2396 | -71.7293 | 64.4072 | -141.9035 | 0 | -67.0384 | 180.8946 | 181.5386 | 144.8647 | -76.7563 | -19.3869 | -100.1877 | 96.0694 | -12.9187 |  | 20.16 | 6.513 | 6.51 | -19.36 | -3.2 |  | 2.8153 | -15.584 | -15.4101 | 0.1 | 50.533 | 53.283 | 11.225 | 13.4138 | 50.0856 | 48.5702 | 48.1788 |  | -25.6 | 16.3665 | 8.64 |  | -51.1609 | 80.3139 | 60.3105 | -50.5596 | -79.7556 | 48.6532 | 30.2852 | 18 | -17.6 | -190.8853 | 267.373
02/10/2025 | 15:00 |  | 19.7308 | -23.7988 | -14.2204 | 16.813 | 0 | 52.2839 | -97.525 | 67.9408 | 34.7509 | 33.6774 | -11.1 | -52.027 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 12.7195 | 47.9852 | 20.4839 | 20.6296 | 34.1204 | 11.0076 | 0.3124 | 8.0029 |  |  | -58.57 | -58.39 |  | 11.1 | 50.6 |  |  | -56.87 | -58.4 | -48.65 | 59.06 | 57.87 | 23.2388 | -8.3886 | 72.4953 | 74.9916 | 64.4332 | -49.5649 | -49.3706 | 31.7044 | 32.0823 | 85.0641 | 87.7433 | 80.0752 |  | -664.6817 | 7.8898 | -14.5 | -14.5 | 55.3578 | 52.9094 | -4.3114 |  | -94.2661 | 4.5129 | 10.0325 | 6.727 | 702.6274 | 209.6011 | 210.7608 | -620.7805 | 742.5524 |  | -70.3233 | 71.4297 | 113.1482 | 28.38 | 35.97 | 87.05 | 87.01 | -27.9928 | -28.3947 | 85.217 | 86.8281 | 15.9775 |  | -230.643 | 13.5642 |  |  |  | 115.8 | 105.1 | -15.8 | 66.7453 | 64.9295 | 65.6056 | 1.9882 | 2.7895 | 91.685 | -157.3792 | 103.2833 | 15.1227 | 73.81 | 39.97 | 67.5073 | 64.0182 | -33.66 | -0.7536 | 0 | 0 | -97.2695 | -25.0373 | -20.5606 | -113.7 | -113.3 | 26.3864 | 82.0404 |  | 115.448 | 81.59 | -14.05 | 62.9145 | 95.5629 | -43.81 | 0 | 103.03 | 73.97 | 96.4545 | 94.1273 | -14.4518 | -13.3091 | 225.135 | 176.8214 | 170.7834 | 173.9428 | 54.475 | 38.9343 | -27.677 | 632.0261 | -77.6473 |  | -36.0149 | -32.7615 | 31.0542 | -56.7987 | -52.5725 | 159.804 | -63.5915 | -65.289 | -5.6899 | 0 | -15.8 | 117 | 15.1834 | -172.7248 | -35.1054 | -33.9746 | 4.8358 | -39.3896 | 0 | 23.0682 |  | 22.233 | 18.7195 | 18.7526 | 18.2699 | 28.1327 | 27.2954 | 160.0882 | 15.0373 | 15.0565 | 110.0602 | 120.8946 | 34.5727 | 18.35 | 5.3547 | 0.9989 | -2.57 | 13.26 | 35.1415 |  | -4.021 | 3.505 |  | 42.74 | -121.2561 | -108.113 | 16.4 | 76.115 | 21.3 | -24.7126 | -3.4643 | -3.4129 | 2.2541 |  |  | -13.2096 | -41.9789 | 13.9751 | 43.9579 | 59.7698 | 61.9159 | -144.2469 | -28.4144 | 39.5813 | -69.0526 | 11.228 | 13.8017 | 13.5241 | 13.5 | 57.3253 | 57.9239 | 127.4 | -127.788 | -300.2315 | 301.1969 | 78.866 | -57.3819 | -56.6136 | -59.5525 | -49.2005 | 74.865 | 72.4262 | 0 | -7.1336 | 5.6278 | 4.8148 | -21.2038 | -21.1087 | 25.28 | 24.98 | 21.3 | 21.3 | 22.2118 | -59.84 | -356.878 | 74.1356 | 74.1376 | 10.5 | 21.7 | -4.5 | -3.8 | 1.3899 | 1.1624 | -74.9916 | 97.7604 | 88.3886 | 82.4569 | 69.4254 | -78.3676 | 74.9104 | -147.9258 | 0 | -73.3545 | 180.0726 | 177.5075 | 155.5622 | -82.6827 | -16.8105 | -91.456 | 99.8415 | -12.103 |  | 18.08 | 6.488 | 6.447 | -18.64 | -3.44 |  | 3.7217 | -14.2382 | -19.2187 | 2.5 | 54.555 | 54.381 | 11.2302 | 13.5067 | 49.2169 | 47.2121 | 47.0592 |  | -22.6 | 27.0697 | 8.72 |  | -49.6576 | 81.834 | 60.3982 | -49.2431 | -81.1095 | 47.9575 | 31.4193 | 13.7 | -14.4 | -222.0058 | 295.1293
02/10/2025 | 15:30 |  | 19.6158 | -23.6051 | -14.2109 | 17.2269 | 0 | 51.9464 | -97.208 | 68.26 | 34.7929 | 34.0285 | -13.32 | -53.961 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 13.2361 | 47.2994 | 20.2673 | 20.5168 | 34.0975 | 11.096 | 0.2629 | 8.3503 |  |  | -59.65 | -59.29 |  | 13.32 | 52.8 |  |  | -60.21 | -59.39 | -48.59 | 60.14 | 59.96 | 23.2525 | -8.4894 | 72.8537 | 75.3845 | 64.984 | -50.5026 | -50.2322 | 36.8341 | 29.4672 | 86.5377 | 88.681 | 75.3883 |  | -663.8759 | 8.4644 | -14.6 | -14.9 | 55.992 | 55.0729 | -4.291 |  | -95.0639 | 4.8675 | 9.6705 | 6.7043 | 712.4849 | 211.7068 | 210.9134 | -615.8683 | 746.9111 |  | -84.7924 | 86.0232 | 113.1282 | 28.64 | 36.41 | 86.13 | 86.88 | -30.4041 | -29.4664 | 78.6907 | 79.1439 | 16.5032 |  | -233.7528 | 13.4561 |  |  |  | 116.9 | 105.6 | -15.94 | 66.2992 | 64.0945 | 64.6468 | 1.3097 | 2.4493 | 91.6991 | -156.7466 | 105.5902 | 15.4381 | 74.53 | 40.25 | 67.2729 | 64.0182 | -33.79 | -3.3911 | 0 | 0 | -91.3063 | -24.8909 | -20.6387 | -112.9 | -112.2 | 26.1942 | 81.1615 |  | 114.2761 | 80.77 | -14.76 | 63.984 | 90.7077 | -47.35 | 0 | 107.03 | 74.23 | 90.8182 | 90.6909 | -14.3831 | -15 | 220.5972 | 174.7201 | 169.1851 | 170.7039 | 54.5439 | 40.6713 | -27.209 | 625.8401 | -83.4598 |  | -36.1938 | -32.9272 | 30.4528 | -57.2554 | -53.4008 | 144.444 | -64.7607 | -66.1588 | -5.1934 | 0 | -21.84 | 116 | 15.0979 | -173.1533 | -37.9715 | -37.1103 | 10.9535 | -36.713 | 0 | 22.8593 |  | 22.317 | 18.3277 | 18.6311 | 17.9539 | 29.6398 | 29.9747 | 158.2462 | 16.8299 | 16.9739 | 107.9589 | 119.8215 | 33.5253 | 21.87 | 7.6594 | 1.022 | -4.24 | 14.42 | 32.6961 |  | -3.914 | 4.217 |  | 43.41 | -120.8986 | -107.1564 | 16.16 | 74.8028 | 20.5 | -25.7455 | -3.2792 | -3.4383 | 2.2473 |  |  | -13.0036 | -41.3308 | 12.755 | 43.794 | 60.8207 | 63.4937 | -143.9922 | -28.6692 | 40.2607 | -69.4386 | 12.2078 | 14.0751 | 13.8406 | 14 | 57.5228 | 57.9787 | 136.2 | -136.8675 | -307.615 | 308.2067 | 77.6972 | -57.6433 | -55.9349 | -57.9838 | -48.1236 | 75.0533 | 74.7147 | -7.4773 |  | 5.6388 | 5.5619 | -23.9854 | -23.9914 | 22.67 | 22.03 | 18.2 | 18.3 | 22.3976 | -56.08 | -352.7042 | 74.6474 | 74.8895 | 10.5 | 22.1 | -4.5 | -4.5 | 1.1937 | 0.7983 | -74.2651 | 100.5123 | 87.1174 | 80.4494 | 73.1982 | -73.1351 | 70.349 | -153.0501 | 0 | -69.9928 | 177.2923 | 177.0675 | 153.7099 | -80.4347 | -14.6872 | -92.6707 | 95.1832 | -12.894 |  | 17.6 | 6.477 | 6.476 | -17.36 | -5.36 |  | 5.0706 | -13.6217 | -19.7162 | -0.1 | 52.547 | 50.782 | 11.2354 | 13.5067 | 48.8078 | 48.5266 | 49.8311 |  | -21.8 | 25.4311 | 8.69 |  | -50.0049 | 80.6822 | 58.8539 | -50.1698 | -79.5039 | 48.2584 | 30.8273 | 13.1 | -13.1 | -230.308 | 298.4561
02/10/2025 | 16:00 |  | 19.5926 | -23.8927 | -18.9965 | 15.7271 | 0 | 51.609 | -88.7847 | 67.4532 | 34.327 | 33.3186 | -4.44 | -56.432 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 12.849 | 43.152 | 19.5166 | 19.7852 | 33.0482 | 10.1054 | 0.2617 | 6.48 |  |  | -56.02 | -56.35 |  | 4.44 | 55 |  |  | -55.08 | -55.72 | -50.81 | 55.2 | 55.7 | 23.9323 | -8.7168 | 69.9227 | 73.2835 | 60.8 | -49.8328 | -50.0651 | 30.5585 | 29.8934 | 82.6528 | 85.466 | 71.7733 |  | -630.2531 | 6.9927 | -14.3 | -14.4 | 56.6259 | 55.4286 | -3.9955 |  | -98.8463 | 4.752 | 9.5042 | 6.4213 | 678.3042 | 204.4434 | 206.5797 | -631.0906 | 713.8135 |  | -50.2814 | 49.7626 | 113.1282 | 27.36 | 35.18 | 85.98 | 85.44 | -31.7436 | -27.7249 | 80.4921 | 81.0586 | 17.6827 |  | -197.1873 | 13.5251 |  |  |  | 114 | 103 | -16.11 | 71.214 | 69.5673 | 69.0244 | 10.7306 | 11.8836 | 77.4171 | -151.7902 | 86.3688 | 15.4046 | 73.69 | 40.14 | 65.8667 | 62.5534 | -33.32 | -3.3911 | 0 | 0 | -88.7214 | -23.2466 | -20.3301 | -115.5 | -114.9 | 25.947 | 81.1615 |  | 114.2761 | 79.96 | -13.63 | 61.69 | 91.2052 | -47.78 | 0 | 106.87 | 72.88 | 92.8182 | 89.9273 | -14.8036 | -14.4364 | 221.5109 | 171.2766 | 165.901 | 167.9931 | 77.3273 | 63.511 | -25.739 | 641.218 | -96.3803 |  | -35.8035 | -33.7862 | 0 | -11.3899 | -10.9715 | 153.66 | -74.6177 | -76.3944 | -23.3186 | 14.52 | -18.19 | 88.7 | 14.8307 | -83.3281 | -37.5774 | -36.826 | 10.8337 | -58.6716 | 20.1499 | 22.0224 |  | 21.827 | 18.7387 | 18.9302 | 18.3578 | 30.9794 | 29.3049 | 154.3947 | 16.18 | 16.6151 | 101.4951 | 113.1565 | 37.583 | 17.23 | 4.5539 | 1.0575 | -1.97 | 14.33 | 38.7149 |  | -3.871 | 4.334 |  | 43.68 | -114.2518 | -102.6386 | 16.16 | 74.6059 | 21.2 | -24.5042 | -3.8166 | -3.3632 | 2.2572 |  |  | -13.0292 | -40.6011 | 12.2695 | 43.0383 | 61.8715 | 65.0714 | -138.7477 | -28.1724 | 40.3687 | -69.0395 | 11.8357 | 14.2705 | 13.946 | 13 | 49.6785 | 50.2075 | 101.8 | -100.362 | -252.2015 | 250.3077 | 28.5985 | -49.1301 | -49.2235 | -61.5302 | -51.7017 | 79.2103 | 79.9101 |  |  | 9.0227 | 8.0888 | -27.7298 | -27.6725 | 24.99 | 24.87 | -2.2 | -2.2 | 22.1306 | -47.12 | -347.7643 | 76.3451 | 76.0583 | 11.1 | 6.8 | -7.1 | -7 | 1.4592 | 1.2469 | -22.6235 | 117.3892 | 85.9413 | 76.0917 | 94.5749 | -72.4476 | 66.3783 | -152.5475 | 0 | -75.8377 | 171.8679 | 172.1324 | 157.0515 | -75.8936 | -10.7985 | -83.5511 | 86.1507 | -13.5532 |  | 10.96 | 6.47 | 6.471 | -10.88 | -13.36 |  | 12.6299 | -7.2343 | -28.7983 | -6.1 | 52.242 | 52.106 | 11.2434 | 13.5067 | 51.594 | 51.9983 | 51.2137 |  | -7 | 25.971 | 8.77 |  | -51.0467 | 81.46 | 62.6516 | -49.644 | -80.3388 | 49.854 | 29.7513 | -1.2 | 0.5 | -218.3062 | 284.4812
02/10/2025 | 16:30 |  | 19.5694 | -23.8833 | -36.1507 | 17.6217 | 0 | 51.0027 | -81.8488 | 67.5126 | 33.923 | 32.9512 | -6.66 | -55.088 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 12.8246 | 35.593 | 19.4686 | 19.7371 | 32.6367 | 10.0443 | 0.2603 | 7.2119 |  |  | -56.71 | -57.21 |  | 8.88 | 52.8 |  |  | -56.08 | -56.58 | -48.72 | 56.47 | 57.22 | 24.2339 | -8.875 | 70.5689 | 72.8676 | 63.419 | -51.8422 | -52.1461 | 34.6021 | 32.2707 | 83.1887 | 86.8056 | 80.8331 |  | -623.0075 | 8.4582 | -14.9 | -14.9 | 58.0112 | 56.589 | -3.679 |  | -99.8129 | 4.6377 | 9.5945 | 6.3503 | 669.0876 | 192.5717 | 193.1211 | -592.2263 | 698.1198 |  | -93.6556 | 94.7584 | 111.0624 | 26.93 | 34.49 | 85.77 | 85.49 | -19.4196 | -20.0894 | 85.8286 | 86.2856 | 15.7653 |  | -225.8828 | 13.0301 |  |  |  | 115.2 | 104.1 | -15.75 | 67.3082 | 65.8242 | 65.608 | 3.2587 | 3.7494 | 72.4467 | -137.669 | 82.8309 | 15.0673 | 76.82 | 41.2 | 66.1011 | 63.1393 | -33.26 | -3.5167 | 0 | 0 | -84.2045 | -24.0289 | -20.3338 | -110.7 | -109.2 | 26.3974 | 79.4037 |  | 111.9324 | 79.16 | -12.6 | 59.1325 | 82.8772 | -45.01 | 0 | 103.28 | 72.6 | 82.2545 | 81.4545 | -12.7399 | -13.1273 | 214.1753 | 166.8086 | 161.6234 | 164.0235 | 49.0298 | 34.9767 | -26.739 | 602.3395 | -6.4398 |  | -35.9494 | -33.0134 | 33.7925 | -8.1345 | -7.5782 | 35.376 | -54.9605 | -56.2548 | 0.3717 | 0 | -7.24 | 1 | 14.8781 | -77.8898 | -37.9705 | -36.8075 | 11.3215 | -32.4755 | 0 | 22.3617 |  | 21.6332 | 18.5899 | 18.7381 | 18.0536 | 19.09 | 18.0853 | 140.8308 | 15.0952 | 14.9788 | 97.8339 | 113.5728 | 24.802 | 21.55 | 10.3914 | 1.0806 | -6.31 | 14.59 | 24.374 |  | -3.775 | 4.282 |  | 41.08 | -113.4712 | -98.598 | 15.805 | 71.8137 | 21.6 | -24.7828 | -3.5589 | -3.5318 | 2.2609 |  |  | -12.1716 | -43.0488 | 10.571 | 44.8709 | 62.697 | 63.6836 | -139.0601 | -28.1115 | 39.9066 | -68.5535 | 11.8357 | 14.9736 | 14.505 | 13.5357 | 76.1052 | 74.7685 | 106.9 | -108.8307 | -286.0009 | 285.3296 | 122.9337 | -74.3583 | -72.795 | -56.6221 | -47.4561 | 75.0823 | 73.9175 | -31.3149 | -28.1338 | 14.1094 | 13.2085 | -44.9789 | -44.9267 | 35.76 | 35.23 | -1.5 | -1.3 | 22.3154 | -18.08 | -349.9906 | 84.0644 | 83.121 | 11.6 | 6.3 | -13 | -13 | 1.4592 | 1.1496 | -117.5834 | 30.3629 | 154.6582 | 172.6741 | 92.5374 | -174.7282 | 167.6871 | -174.905 | 0 | -168.7846 | 157.3288 | 159.46 | 181.9279 | -143.0039 | 31.2801 | -114.7397 | 115.9319 | -13.1824 |  | 7.84 | 6.316 | 6.314 | -7.84 | -14.64 |  | 14.3572 | -9.0806 | -28.8869 | -4.9 | 51.883 | 54.524 | 11.2532 | 13.5067 | 49.1519 | 47.7046 | 50.4862 |  | -7.3 | 26.3989 | 8.96 |  | -47.4682 | 79.2544 | 58.0979 | -47.3611 | -78.0638 | 45.5927 | 31.7473 | -1.6 | 1.6 | -163.2576 | 244.5348
02/10/2025 | 17:00 |  | 19.3114 | -23.6376 | -36.3464 | 16.5337 | 0 | 49.3641 | -78.1607 | 64.3256 | 32.379 | 31.8154 | -8.88 | -54.172 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 13.0718 | 34.8204 | 19.4205 | 19.75 | 32.8888 | 11.0355 | 0.3529 | 6.5222 |  |  | -58.05 | -58 |  | 8.88 | 52.8 |  |  | -51.5 | -51.71 | -59.88 | 52.28 | 52.75 | 23.9325 | -8.8441 | 70.2628 | 72.9337 | 61.934 | -53.8516 | -53.4491 | 10.9399 | 11.1646 | 85.8679 | 87.0735 | 47.5344 |  | -588.887 | 8.6984 | -14.7 | -14.9 | 60.0402 | 58.615 | -3.4126 |  | -107.2388 | 5.5005 | 9.247 | 6.141 | 633.2894 | 178.6553 | 178.4417 | -620.2357 | 626.2613 |  | -55.7824 | 57.7178 | 107.7393 | 24.89 | 32.63 | 83.01 | 82.89 | -19.5535 | -20.3573 | 72.9187 | 73.5578 | 20.6144 |  | -190.3247 | 16.2402 |  |  |  | 114.2 | 102.5 | -15.48 | 72.6945 | 70.8052 | 71.3615 | 11.1665 | 11.506 | 49.7568 | -119.594 | 56.8341 | 15.1384 | 72.86 | 39.35 | 63.9917 | 60.7956 | -32.91 | -3.5167 | 0 | 0 | -100.4508 | -22.0458 | -20.211 | -112.1 | -110.1 | 25.3976 | 78.9643 |  | 111.9324 | 78.35 | -11.77 | 59.7835 | 97.6056 | -41.26 | 0 | 101.18 | 71.09 | 99.6545 | 97.2909 | -2.4841 | -2.8545 | 224.8017 | 178.2436 | 173.6368 | 176.0627 | 54.6065 | 39.2526 | -26.737 | 631.4172 | 137.4828 |  | -35.0163 | -32.0928 | 26.6391 | -10.8533 | -9.0324 | 38.448 | -45.437 | -46.1732 | -4.6504 | 0 | -9.4 | 1 | 13.6056 | -77.6393 | -38.1643 | -37.3195 | 12.3596 | -38.2832 | 0 | 22.1736 |  | 21.9192 | 18.8398 | 19.217 | 18.6045 | 19.09 | 19.2575 | 128.7739 | 4.3129 | 4.7856 | 91.5917 | 103.2927 | 22.9123 | 22.82 | 10.5794 | 1.1978 | -6.39 | 12.87 | 22.2283 |  | -3.679 | 4.432 |  | 42.13 | -103.779 | -90.3302 | 15.45 | 72.9369 | 21.9 | -23.2958 | -3.6374 | -3.6232 | 2.3706 |  |  | -11.3141 | -40.2531 | 11.1178 | 42.3648 | 59.3959 | 61.0395 | -127.3533 | -27.8868 | 38.4477 | -69.1859 | 12.2918 | 15.1408 | 14.716 | 13 | 113.7595 | 113.4503 | 142.9 | -145.6939 | -341.9044 | 342.4208 | 254.8046 | -110.328 | -110.2415 | -54.286 | -43.5647 | 78.648 | 78.4161 | -61.0149 | -53.8405 | 22.4811 | 21.8219 | -62.2403 | -61.7304 | 66.77 | 65.42 | -0.8 | -2.8 | 22.5002 | 12.64 | -361.4268 | 90.3628 | 90.0788 | 15.6 | 6.3 | -20.7 | -20.8 | 1.4307 | 1.1103 | -252.6478 | -119.6018 | 274.4335 | 344.7171 | 93.639 | -339.2381 | 337.7407 | -209.6559 | -101.442 | -336.4668 | 139.2857 | 140.025 | 212.8279 | -259.6928 | 97.9868 | -162.5758 | 165.0398 | -12.7073 |  | 5.6 | 6.377 | 6.402 | -5.52 | -15.84 |  | 16.7315 | -12.9778 | -28.3314 | -4.5 | 54.756 | 53.858 | 11.276 | 13.4605 | 51.1074 | 50.5875 | 49.6581 |  | -5.4 | 25.524 | 8.67 |  | -44.433 | 77.2565 | 54.4016 | -43.9008 | -75.9576 | 42.3835 | 33.2311 | -3.2 | 4.3 | -84.3395 | 171.2525
02/10/2025 | 17:30 |  | 19.3219 | -24.1298 | -36.0652 | 15.1154 | 0 | 48.063 | -76.7143 | 61.9759 | 31.449 | 30.6086 | -8.88 | -50.003 | 44 | 12.42 | -41.8 | 13.0437 | 33.8238 | 19.6169 | 19.1863 | 32.9144 | 10.9531 | 0.5044 | 6.7787 |  |  | -56.89 | -56.96 |  | 8.88 | 48.4 |  |  | -51.14 | -51.36 | -59.05 | 51.83 | 51.96 | 23.6728 | -9.3019 | 71.7602 | 74.7715 | 61.7696 | -48.0913 | -48.0267 | 11.9209 | 11.8881 | 83.1887 | 86.6716 | 49.424 |  | -602.2094 | 10.8309 | -15.9 | -16 | 54.8899 | 53.3366 | -3.6881 |  | -98.3594 | 4.1881 | 8.1164 | 5.4837 | 648.0604 | 182.6837 | 183.1415 | -639.1239 | 631.1204 |  | -99.3483 | 102.5896 | 104.4859 | 25.6 | 33.45 | 82.16 | 82.01 | -6.4258 | -6.6937 | 60.1861 | 61.1478 | 23.1934 |  | -230.1659 | 12.5449 |  |  |  | 118.3 | 106.9 | -15.13 | 64.1907 | 62.355 | 61.9717 | -7.0188 | -6.1842 | 74.3076 | -124.484 | 83.046 | 14.6802 | 73.31 | 39.3 | 64.6948 | 60.6491 | -32.33 |  | 0 | 0 | -119.2421 | -24.7994 | -19.6638 | -106.1 | -105.3 | 25.2383 | 78.5248 |  | 110.7605 | 77.45 | -13.07 | 60.574 | 117.8667 | -27.2 | 0 | 87.82 | 67.98 | 120.9455 | 118.5273 | 16.5374 | 14.6364 | 239.7121 | 193.743 | 186.8826 | 190.5578 | 62.3466 | 47.1708 | -25.894 | 650.0105 | 272.0999 |  | -33.3474 | -30.7663 | 16.588 | -9.8977 | -8.7057 | 38.448 | -31.1814 | -32.2544 | -12.5524 |  | -16.11 |  | 12.5297 | -71.5703 | -37.8932 | -37.2592 | 11.7446 | -45.0102 | 11.0731 | 22.9752 |  | 22.6836 | 18.7819 | 19.0994 | 18.5124 | 6.3633 | 6.8657 | 135.4722 | -13.3938 | -13.2315 | 94.7152 | 105.9024 | 21.3742 | 18.51 | 9.8738 | 1.4676 | -5.75 | 12.82 | 21.3847 |  | -2.899 | 4.35 |  | 39.34 | -108.3213 | -96.8625 | 16.34 | 72.1296 | 21.2 | -23.4562 | -3.0641 | -3.1178 | 2.5287 |  |  | -14.2235 | -40.9015 | 11.8456 | 42.4848 | 62.7658 | 62.9006 | -132.8597 | -27.5656 | 37.3568 | -66.5608 | 12.7478 | 15.3264 | 14.9164 | 15 | 145.9216 | 146.2911 | 148.4 | -148.6435 | -360.4573 | 361.4488 | 361.5132 | -137.9633 | -139.7203 | -50.0314 | -38.515 | 79.6079 | 75.6717 | -86.2741 | -77.4637 | 28.6226 | 28.5347 | -73.5278 | -72.4848 | 89.23 | 88.8 | 2.3 | 2.1 | 22.2524 | 33.92 | -363.739 | 90.5789 | 89.7479 | 17.9 | 8 | -27.6 | -27.6 | 1.4022 | 1.071 | -358.1519 | -251.0103 | 363.8584 | 480.3963 | 93.1659 | -466.0663 | 467.1107 | -234.1148 | -153.3862 | -464.1996 | 122.7484 | 120.5134 | 233.4643 | -354.0294 | 151.5619 | -200.1715 | 199.9238 | -12.7622 |  | 5.76 | 6.809 | 6.807 | -5.04 | -16.8 |  | 17.1405 | -16.6094 | -25.5482 | -4.7 | 52.722 | 51.259 | 11.2989 | 13.4144 | 51.8355 | 50.3967 | 49.5528 |  | -8.1 | 23.0236 | 8.82 |  | -39.6335 | 78.219 | 50.7367 | -38.843 | -76.9743 | 37.5267 | 38.6053 | 0 | -0.3 | 0.5597 | 94.6578
02/10/2025 | 18:00 |  | 19.8729 | -24.433 | -35.3213 | 16.746 | 0 | 45.3588 | -71.8778 | 59.7234 | 30.0871 | 29.3451 | -13.32 | -49.953 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 13.5664 | 31.9418 | 18.1509 | 18.6225 | 30.9188 | 11.7408 | 0.5253 | 1.7018 |  |  | -61.68 | -61.61 |  | 13.32 | 48.4 |  |  | -60.09 | -60.72 | -50.43 | 61.51 | 61.77 | 23.7809 | -9.9291 | 71.892 | 74.8322 | 59.6362 | -48.8951 | -48.8453 | 12.1167 | 12.0735 | 83.9924 | 85.7339 | 45.2372 |  | -580.8248 | 0.7435 | -10.5 | -10.6 | 55.7874 | 54.7874 | -4.4084 |  | -76.8111 | 2.8654 | 6.6205 | 4.4652 | 625.6293 | 183.111 | 182.8974 | -625.1804 | 611.7846 |  | -45.192 | 47.0328 | 98.588 | 28.51 | 31.75 | 67.96 | 75.67 | -29.8682 | -28.5287 | 76.1556 | 75.9773 | 23.292 |  | -225.2283 | 11.2732 |  |  |  | 117.2 | 106.3 | -15.05 | 71.5686 | 69.3794 | 69.4536 | -4.0283 | -3.3486 | 69.7766 | -119.594 | 77.1914 | 14.9926 | 78.85 | 41.4 | 63.9917 | 60.6491 | -32.71 |  | 0 | 0 | -125.2919 | -22.2506 | -20.0622 | -110.3 | -109.9 | 25.134 | 79.4037 |  | 111.9324 | 78.26 | -12.88 | 57.4895 | 124.1721 | -5.08 | 0 | 68.14 | 67 | 124.9818 | 123.6364 | -1.31 | -1.5818 | 222.8379 | 182.3248 | 175.6415 | 177.9692 | 58.5061 | 42.9236 | -26.133 | 640.5595 | 288.076 |  | -18.7893 | -15.7428 | 17.7839 | 8.3605 | 7.4846 | 27.696 | -32.6519 | -33.3867 | -9.8147 |  | -9.57 |  | 12.3812 | -36.6183 | -39.4412 | -38.5164 | 11.6915 | -41.5909 | 7.2732 | 23.0937 |  | 23.1726 | 20.206 | 20.458 | 19.7336 | 28.4676 | 29.1374 | 67.6524 | 2.6826 | 3.1326 | 45.677 | 51.9469 | 13.984 | 1.34 | 6.3655 | 1.5726 | -3.27 | 11.45 | 13.9053 |  | -1.953 | 4.363 | 11.3262 | 34.36 | -52.4858 | -44.4063 | 14 | 64.4351 | 21.4 | -27.7005 | -2.9498 | -3.108 | 2.9072 |  |  | -15.8338 | -49.2652 | -0.0023 | 51.4902 | 61.2577 | 62.9745 | -156.149 | -27.581 | 40.7112 | -67.0971 | 13.0746 | 17.3479 | 16.774 | 15.4095 | 154.113 | 154.0114 | 169.3 | -167.2523 | -385.4306 | 390.5503 | 403.0612 | -148.7769 | -147.2908 | -51.7478 | -40.7207 | 75.3604 | 77.5241 |  | -93.7336 | 24.4697 | 24.2719 | -83.6423 | -83.1801 | 88.8 | 88.45 | 14 | 15.7 | 22.5194 | 39.92 | -356.6474 | 95.3462 | 95.1526 | 19.1 | -11.9 | -24.1 | -24.2 | 1.1313 | 0.7629 | -397.8778 | -267.3926 | 383.9262 | 507.0365 | 90.7897 | -490.9485 | 493.4038 | -239.5867 | -155.4285 | -493.4012 | 121.5172 | 119.816 | 234.9708 | -378.8263 | 154.1716 | -221.2464 | 221.3002 | -12.103 |  | 7.6 | 6.389 | 6.421 | -8.08 | -13.76 |  | 14.3572 | -22.6764 | -22.7619 | 0 | 55.022 | 53.337 | 0 | 0 | 51.1012 | 50.7676 | 50.1953 |  | 13.3 | 22.0233 | 10.68 |  | -42.1052 | 78.1153 | 52.4032 | -41.713 | -77.2387 | 39.8449 | 36.653 | -22.1 | 22.6 | 15.534 | 110.5229
02/10/2025 | 18:30 |  | 21.9132 | -26.9765 | -34.3488 | 18.6324 | 0 | 51.0713 | -86.4765 | 68.137 | 34.4729 | 33.6055 | -19.98 | -74.225 | 66 | 18.216 | -63.8 | 13.5543 | 38.0596 | 20.1327 | 20.1096 | 33.901 | 11.5216 | 0.4981 | 1.0778 |  |  | -74.75 | -74.2 |  | 19.98 | 72.6 |  |  | -74.85 | -75.17 | -50.89 | 75.6 | 76.04 | 26.4818 | -11.9934 | 75.8921 | 79.4831 | 70.5447 | -59.3439 | -59.4827 | 8.3788 | 8.5795 | 94.9771 | 96.9865 | 51.721 |  | -646.1829 | -0.3729 | -9.9 | -10 | 66.8131 | 65.5442 | -5.1611 |  | -91.9932 | 5.7822 | 8.9001 | 6.0946 | 694.6621 | 190.2218 | 191.29 | -630.927 | 686.7572 |  | -107.5326 | 111.4541 | 109.8649 | 32.2 | 40.13 | 76.19 | 78.97 | -20.4912 | -19.2856 | 73.8078 | 74.0586 |  |  | -282.1225 | 14.308 |  |  |  | 129.8 | 118.1 | -15.74 | 68.9804 | 66.2822 | 67.0027 | -2.5827 | -1.4938 | 72.3001 | -130.7741 | 81.9195 | 19.3772 | 80.33 | 42.78 | 70.3198 | 66.655 | -36.77 |  | 0 | 0 | -129.2701 | -26.9959 | -22.5821 | -119.7 | -119.3 | 26.6391 | 86.4349 |  | 121.3074 | 86.14 | -18.63 | 61.5195 | 127.9798 | -4.84 | 0 | 82.99 | 74.28 | 128.4909 | 124.8182 | 2.7088 | 2.6455 | 242.7516 | 198.8605 | 192.7213 | 195.4671 | 64.2686 | 46.8353 | -27.962 | 647.3105 | 278.969 |  | -19.7888 | -16.1547 | 17.7397 | 8.3582 | 8.4705 | 27.696 | -31.5874 | -32.4833 | -10.9445 |  | -6.66 |  | 13.8911 | -42.0053 | -38.125 | -37.5125 | 9.6935 | -41.5909 | 7.2732 | 23.3243 |  | 23.1128 | 20.7538 | 20.2803 | 20.0176 | 18.9226 | 23.7788 | 87.4122 | -0.3288 | 0 | 58.3857 | 65.6052 | 21.4401 | -0.03 | 3.2697 | 1.702 | -1.05 | 11.29 | 21.4645 | 6.1651 | -0.835 | 0.88 |  | 36.4 | -65.2957 | -55.7002 | 15 | 70.0938 | 20.2 | -23.5752 | -1.0122 | 0 | 3.1197 |  |  | -11.8732 | -48.7041 | 6.9623 | 50.9439 | 56.205 | 57.7343 | -161.9464 | -28.87 | 32.3604 | -66.3473 | 13.0604 | 17.6995 | 17.2486 | 16 | 157.0452 | 156.1676 | 186.1 | -188.5742 | -413.8739 | 415.4433 | 413.2582 | -149.2114 | -149.4333 | -46.5995 | -35.7694 | 74.3284 | 74.8474 | -99.769 |  | 26.8867 | 26.8208 | -84.9676 | -84.494 | 83.86 | 83.21 | 14.2 | 13.7 | 21.0027 | 40.88 | -367.7672 | 97.5065 | 97.6098 | 20.2 | -13 | -25.7 | -25 | 1.0259 | 0.9126 | -406.7065 | -254.8205 | 388.9241 | 513.3802 | 94.6626 | -504.9854 | 504.623 | -240.1321 | -159.0351 | -496.3105 | 119.156 | 120.0372 | 248.1826 | -380.9121 | 157.6238 | -221.4726 | 221.0153 | -12.0481 |  | 7.76 | 5.843 | 5.832 | -7.84 | -14 |  | 14.3572 | -20.8576 | -21.5045 | -1.4 | 49.091 | 49.808 | 0 | 0 | 49.2442 | 48.0275 | 48.376 |  | 12.4 | 21.8049 | 11.01 |  | -38.8657 | 74.8618 | 47.1194 | -38.5077 | -73.4159 | 34.7129 | 38.5748 | -20.6 | 20.7 | -3.8179 | 140.0258
02/10/2025 | 19:00 |  | 22.7267 | -27.7822 | -34.222 | 20.6068 | 0 | 52.2382 | -87.7229 | 74.2511 | 37.7768 | 36.9801 | -6.66 | -76.707 | 68.2 | 19.872 | -66 | 13.3265 | 40.5568 | 20.8005 | 21.0784 | 34.8897 | 11.3498 | 0.4912 | 1.1776 |  |  | -73.05 | -73.07 |  | 6.66 | 74.8 |  |  | -74.04 | -73.68 | -49.77 | 74.78 | 75.06 | 26.9251 | -11.6932 | 77.2076 | 80.2378 | 69.6035 | -60.1477 | -59.549 | 6.0402 | 6.0093 | 95.111 | 96.9865 | 49.4505 |  | -644.639 | -1.5778 | -9.6 | -9.7 | 67.047 | 65.9739 | -5.4157 |  | -91.8479 | 5.941 | 9.3049 | 6.363 | 688.2227 | 194.647 | 195.6846 | -644.5754 | 686.8125 |  | -82.9151 | 84.7438 | 111.9007 | 32.2 | 40.64 | 77 | 79.64 | -31.6097 | -32.4134 | 82.6411 | 83.7111 |  |  | -268.5438 | 13.8883 |  |  |  | 129.7 | 118 | -15.73 | 73.9312 | 70.2181 | 71.3811 | 5.0523 | 5.4353 | 65.847 | -132.2716 | 76.3073 | 19.4896 | 77.69 | 41.45 | 81.1011 | 77.4948 | -37.07 | -3.9075 | 0 | 0 | -129.2085 | -13.3284 | -22.9474 | -123.7 | -123.8 | 26.3589 | 86.4349 |  | 123.0652 | 85.695 | -16.86 | 60.2485 | 129.5099 | -3.86 | 0 | 85.05 | 75.27 | 129.9454 | 128.8727 | -5.4813 | -6.1455 | 242.7617 | 196.8819 | 189.4953 | 193.0165 | 62.3974 | 44.6145 | -28.259 | 654.3803 | 271.4825 |  | -19.1299 | -15.751 | 21.5198 | 7.2094 | 6.9266 | 32.304 | -35.4908 | -36.116 | -8.6215 |  | -11.21 |  | 13.887 | -43.5671 | -37.7555 | -37.381 | 9.3267 | -40.4804 | 6.7498 | 23.8862 |  | 22.9275 | 19.3727 | 18.5328 | 18.7819 | 32.1516 | 31.8167 | 77.3648 | 7.5544 | 7.1053 | 52.8363 | 61.4385 | 12.0284 | -1.94 | 6.2751 | 1.7057 | -3.28 | 10.09 | 13.1814 |  | -0.639 | 0.828 |  | 32.89 | -61.9899 | -53.0219 | 14.66 | 67.2608 | 20.5 | -24.2658 | -1.0838 | 0 | 3.2273 |  |  | -8.4013 | -49.5558 | 6.6952 | 52.2564 | 58.6949 | 57.6691 | -164.1069 | -28.8386 | 33.0269 | -65.6733 | 12.5053 | 17.7679 | 17.3382 | 15.5 | 154.6326 | 155.8103 | 196.1 | -194.932 | -422.6097 | 422.2581 | 408.5087 | -146.9273 | -146.1911 | -50.0553 | -39.3775 | 76.1452 | 75.9352 |  | -100.6891 | 26.8757 | 26.8098 | -81.8109 | -81.2696 | 87.49 | 87.06 | 10.3 | 9.3 | 21.6799 | 40.16 | -350.206 | 94.0285 | 93.956 | 20.2 | -17.1 | -26.7 | -25.9 | 1.0933 | 0.829 | -405.3795 | -240.4029 | 374.9635 | 492.3997 | 85.7549 | -477.3642 | 483.3456 | -228.9614 | -155.7205 | -471.7196 | 118.2246 | 116.6549 | 233.6724 | -361.5955 | 154.6187 | -208.1493 | 207.2997 | -12.8666 |  | 8.08 | 5.725 | 5.688 | -8.08 | -14.48 |  | 15.7641 | -19.7467 | -23.2319 | -1.2 | 48.626 | 48.226 | 0 | 0 | 50.0469 | 49.8277 | 49.7795 |  | 18.2 | 23.3524 | 11.19 |  | -42.234 | 78.0676 | 50.3718 | -40.9245 | -76.8567 | 38.8423 | 38.1026 | -27.4 | 27 | -11.581 | 149.5656
02/10/2025 | 19:30 |  | 22.6095 | -27.7907 | -34.0795 | 20.3731 | 0 | 51.6767 | -87.217 | 72.7038 | 36.8269 | 35.8871 | -4.44 | -75.858 | 66 | 19.044 | -64.9 | 13.2324 | 40.2906 | 20.501 | 20.6379 | 34.3872 | 10.7897 | 0.2709 | 1.1428 |  |  | -71.13 | -71 |  | 6.66 | 73.7 |  |  | -71.5 | -72.29 | -49.91 | 72.64 | 72.93 | 27.6642 | -11.8262 | 79.1539 | 82.0098 | 68.7153 | -56.6647 | -56.673 | 5.9017 | 6.0413 | 94.0394 | 95.9148 | 49.6416 |  | -645.1613 | -1.0905 | -9.9 | -10 | 64.1634 | 62.9337 | -5.669 |  | -86.4431 | 5.6445 | 9.2 | 6.2523 | 694.9673 | 202.3071 | 202.2461 | -651.2435 | 694.7755 |  | -45.177 | 46.662 | 111.9007 | 32.55 | 41.54 | 77.395 | 78.78 | -36.968 | -37.2359 | 91.0792 | 92.0618 |  |  | -259.9132 | 12.3928 |  |  |  | 124.9 | 114.2 | -15.86 | 73.0224 | 70.874 | 71.421 | 5.149 | 5.4916 | 74.9539 | -142.8376 | 85.5172 | 19.5939 | 76.03 | 40.9 | 80.3979 | 76.03 | -36.63 | -3.8237 | 0 | 0 | -139.4193 | -13.1473 | -22.9393 | -122.5 | -122.4 | 26.6611 | 74.8627 |  | 121.3074 | 85.25 | -18.06 | 60.3725 | 138.8229 | -4.79 | 0 | 85.6 | 74.96 | 139.3091 | 135.9636 | -7.9429 | -8 | 243.2556 | 199.8945 | 192.5866 | 195.281 | 58.4 | 39.9777 | -28.292 | 661.4494 | 245.8784 |  | -18.9809 | -15.4895 | 24.881 | 4.7718 | 4.8386 | 29.232 | -37.9298 | -39.0286 | -3.2729 |  | -9.43 |  | 13.6894 | -48.1828 | -38.0349 | -36.8494 | 10.6818 | -39.3698 | 6.2264 | 23.3857 |  | 23.0376 | 18.0088 | 18.5921 | 17.8765 | 36.8404 | 38.18 | 82.8909 | 9.2846 | 9.6445 | 59.3104 | 66.7063 | 14.2184 | -1.64 | 7.5642 | 1.713 | -4.15 | 11.62 | 15.3752 |  | -0.576 | 0.706 |  | 35.34 | -67.2084 | -57.4082 | 16.02 | 72.2191 | 20.9 | -23.4085 | -1.0497 | 0 | 3.2378 |  |  | -13.7139 | -48.6741 | 5.4359 | 51.1523 | 59.3085 | 59.9262 | -165.8682 | -28.512 | 32.1868 | -64.8345 | 11.9501 | 18.0023 | 17.4279 | 15 | 154.2571 | 154.7199 | 241.8 | -239.6546 | -479.1115 | 477.0511 | 429.8915 | -144.2983 | -145.8336 | -52.1344 | -40.9515 | 75.3264 | 73.0918 |  |  | 31.1275 | 30.9187 | -70.156 | -69.5984 | 90.84 | 90.34 | 12.3 | 12.4 | 21.8636 | 40.4 | -349.0744 | 96.7431 | 96.6565 | 20.2 | -18.3 | -29.1 | -28.6 | 1.1606 | 0.9396 | -423.5025 | -228.466 | 366.8069 | 480.2564 | 75.1765 | -470.6479 | 469.9271 | -229.111 | -155.5286 | -464.9684 | 114.4143 | 113.5278 | 231.3416 | -353.9837 | 158.3523 | -194.1132 | 194.1647 | -12.8144 |  | 11.6 | 5.61 | 5.663 | -10.8 | -12.16 |  | 12.3949 | -20.5646 | -23.4089 | 0 | 51.973 | 52.346 | 0 | 0 | 49.557 | 48.2453 | 47.6604 |  | 17.9 | 25.3836 | 11.16 |  | -41.3963 | 80.2277 | 52.3209 | -40.9302 | -78.5788 | 39.2157 | 38.2817 | -28.9 | 26.4 | -47.7324 | 182.1218
02/10/2025 | 20:00 |  | 22.4924 | -27.4565 | -34.1465 | 19.2864 | 0 | 50.4862 | -83.9289 | 73.5124 | 37.2829 | 36.2664 | -6.66 | -74.208 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.6944 | 37.6754 | 20.2282 | 20.5879 | 34.002 | 10.835 | 0.4392 | 1.1234 |  |  | -70.74 | -70.69 |  | 6.66 | 72.6 |  |  | -71.98 | -72.59 | -46.26 | 72.97 | 73.03 | 27.6676 | -11.8033 | 76.5768 | 79.4115 | 69.6314 | -62.6929 | -62.2453 | 6.7174 | 6.7541 | 93.3026 | 96.7186 | 51.289 |  | -630.035 | -0.2971 | -10.3 | -10.5 | 70.2472 | 68.44 | -5.136 |  | -99.6973 | 6.5206 | 9.4187 | 6.4239 | 680.4405 | 177.4956 | 176.0918 | -576.8054 | 670.6228 |  | -115.4775 | 116.538 | 110.9427 | 31.85 | 41.11 | 77.79 | 78.805 | -27.9928 | -27.0551 | 83.8302 | 83.563 |  |  | -272.7411 | 15.4508 |  |  |  | 128.4 | 116.8 | -16.06 | 72.1136 | 69.5141 | 69.9343 | 1.3487 | 2.3145 | 55.6175 | -118.6111 | 63.831 | 20.0607 | 74.96 | 40.14 | 80.6323 | 76.3229 | -36.48 | -4.1307 | 0 | 0 | -116.3764 | -12.9066 | -22.7052 | -119.8 | -120.8 | 26.9357 | 63.2904 | 77.9759 | 89.6667 | 63.07 | -24.28 | 59.6285 | 114.864 | -2.77 | 0 | 92.83 | 76.79 | 114.9455 | 114.2 | -7.8713 | -8.3273 | 235.3498 | 191.6145 | 183.6408 | 186.9173 | 57.6722 | 39.5369 | -27.925 | 589.664 | 255.9106 |  | -19.004 | -15.5553 | 26.0582 | 2.5921 | 2.9574 | 26.16 | -35.7136 | -36.6555 | -3.0629 |  | -8.37 |  | 13.7105 | -52.251 | -38.4974 | -37.6448 | 12.3935 | -39.3698 | 6.2264 | 23.3125 |  | 22.6916 | 18.7274 | 19.0036 | 18.4267 | 25.4534 | 26.793 | 81.8861 | 10.2739 | 9.8238 | 55.9268 | 65.3333 | 16.1154 | -2.55 | 7.6594 | 1.658 | -4.27 | 12.62 | 16.6795 |  | -0.673 | 0.803 |  | 35.19 | -62.4619 | -54.7386 | 16.3 | 71.0394 | 21.5 | -23.484 | -0.9613 | 0 | 3.191 |  |  | -12.4687 | -47.9306 | 7.0743 | 51.0216 | 66.4518 | 68.4461 | -166.6088 | -28.2416 | 32.1863 | -64.5466 | 12.3225 | 17.8069 | 17.2275 | 15.1757 | 151.4068 | 152.6463 | 209.5 | -208.3115 | -444.4314 | 444.1548 | 417.8771 | -144.5141 | -144.9434 | -52.3586 | -41.8089 | 77.4806 | 75.5905 |  |  | 29.4136 | 29.4466 | -69.8317 | -69.1452 | 90.31 | 89.49 | 10.4 | 11.1 | 21.6371 | 39.92 | -344.2553 | 95.2594 | 94.7395 | 19.6 | -17.6 | -28.4 | -27.4 | 1.0326 | 0.7813 | -414.0968 | -231.2756 | 363.2446 | 472.6346 | 74.4965 | -460.4117 | 464.5944 | -221.6419 | -154.2964 | -460.8469 | 111.291 | 112.5546 | 227.7388 | -351.4848 | 156.0682 | -197.9456 | 193.9227 | -12.9187 |  | 11.28 | 5.734 | 5.727 | -12.4 | -12 |  | 12.3644 | -21.1231 | -23.8758 | 1.3 | 49.169 | 53.863 | 0 | 0 | 50.0128 | 48.1864 | 48.8873 |  | 19.2 | 25.7939 | 10.96 |  | -42.5042 | 80.0288 | 54.1817 | -42.0134 | -77.7433 | 40.9082 | 37.344 | -27.9 | 27.6 | -26.6967 | 164.2577
02/10/2025 | 20:30 |  | 22.035 | -27.071 | -34.4765 | 19.9389 | 0 | 49.4763 | -82.1469 | 72.6194 | 36.8069 | 35.8523 | -6.66 | -71.101 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 13.1751 | 37.752 | 19.6896 | 19.8547 | 33.1499 | 11.1406 | 0.5131 | 1.1732 |  |  | -71.26 | -71.4 |  | 6.66 | 68.2 |  |  | -73.91 | -74.24 | -44.44 | 74.32 | 74.98 | 27.1066 | -11.0416 | 75.7534 | 78.5547 | 68.0112 | -62.0231 | -62.5292 | 7.2079 | 7.5186 | 92.5658 | 94.4412 | 47.3909 |  | -608.4981 | 0.0984 | -10.3 | -10.3 | 69.7353 | 68.7344 | -5.0869 |  | -92.0235 | 7.4669 | 9.1955 | 6.2913 | 664.1436 | 176.519 | 177.8313 | -575.459 | 655.2873 |  | -77.4969 | 79.5685 | 109.9846 | 31.5 | 40.54 | 77.4 | 78.83 | -36.834 | -37.7717 | 93.6521 | 94.6611 |  |  | -263.0056 | 13.8268 |  |  |  | 128.2 | 116.8 | -15.98 | 74.7472 | 71.6663 | 72.3948 | 5.5514 | 6.383 | 51.1183 | -118.3012 | 60.5676 | 19.1635 | 69.93 | 38 | 79.9292 | 75.737 | -36.5 | -4.1028 | 0 | 0 | -125.2211 | -13.0694 | -22.4417 | -121.5 | -121.3 | 26.9247 | 61.5326 | 79.3849 | 86.1511 | 61.07 | -10.79 | 59.3805 | 123.0695 | -5.94 | 0 | 87.4 | 76.5 | 124.3091 | 122.8182 | -13.5607 | -12.3273 | 234.6525 | 189.1797 | 181.528 | 186.0074 | 58.1305 | 41.8739 | -27.557 | 588.7528 | 258.0581 |  | -18.9507 | -15.3684 | 24.7137 | 7.9895 | 7.0328 | 27.696 | -37.8097 | -39.017 | -5.6575 |  | -9.69 |  | 13.158 | -39.9493 | -38.6256 | -37.8514 | 10.8681 | -39.812 | 4.1798 | 23.1744 |  | 22.8638 | 19.2141 | 19.3782 | 19.0407 | 37.1753 | 36.8404 | 59.9494 | 14.9099 | 14.5724 | 34.152 | 40.2002 | 17.6095 | -1.52 | 7.5642 | 1.6202 | -4.27 | 12.89 | 16.6395 |  | -0.866 | 3.072 |  | 41.46 | -40.1489 | -33.5254 | 16.86 | 79.1542 | 21.7 | -21.9933 | -1.0921 | 0 | 3.0524 |  |  | -16.2961 | -45.6774 | 10.3048 | 48.0694 | 63.8938 | 65.2711 | -168.5004 | -26.933 | 30.9062 | -61.686 | 12.4605 | 17.1038 | 16.5947 | 15.3514 | 155.0424 | 153.1887 | 213.3 | -213.866 | -455.0053 | 457.6377 | 430.1539 | -146.8688 | -145.7103 | -51.8048 | -41.5097 | 74.3126 | 74.9132 |  |  | 29.5784 | 29.2378 | -66.3229 | -66.344 | 97.1 | 96.34 | 9.7 | 7.9 | 21.761 | 38.8 | -344.6815 | 99.9543 | 98.3818 | 19 | -20.5 | -29.3 | -29.1 | 1.1563 | 1.0459 | -422.2005 | -230.546 | 359.0386 | 476.6501 | 70.6147 | -462.2256 | 467.5332 | -225.5386 | -158.0002 | -459.8955 | 113.6029 | 112.1921 | 224.5915 | -349.2093 | 157.1973 | -194.0094 | 194.5473 | -12.0481 |  | 11.12 | 6.125 | 6.159 | -10.88 | -13.04 |  | 13.1579 | -20.2716 | -23.5248 | 0.4 | 47.459 | 47.632 | 0 | 0 | 48.1453 | 49.7496 | 48.6014 |  | 20.5 | 26.9386 | 10.82 |  | -40.8783 | 79.1288 | 53.1429 | -40.638 | -78.1408 | 40.8864 | 36.4398 | -28.5 | 30.4 | -21.0243 | 171.3137
02/10/2025 | 21:00 |  | 21.513 | -26.2819 | -34.5332 | 19.4619 | 0 | 47.6932 | -80.1369 | 71.5549 | 36.0509 | 35.2034 | -4.44 | -67.513 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.1262 | 36.6994 | 19.7093 | 20.1423 | 33.2709 | 11.6283 | 0.8047 | 2.8808 |  |  | -68.39 | -68.37 |  | 4.44 | 66 |  |  | -75.7 | -75.68 | -34.64 | 77.82 | 77.48 | 26.5215 | -10.2721 | 74.2464 | 77.0145 | 65.7585 | -62.291 | -63.9081 | 28.6458 | 32.1782 | 88.1452 | 89.2168 | 77.0735 |  | -615.6241 | 1.1725 | -10.7 | -10.9 | 70.8839 | 68.7659 | -4.904 |  | -95.0425 | 6.3848 | 9.9148 | 6.7355 | 666.6461 | 169.7134 | 168.5232 | -562.9333 | 647.0441 |  | -111.0127 | 113.3695 | 109.9846 | 31.17 | 39.7 | 77.01 | 77.12 | -33.3511 | -32.9493 | 84.5182 | 85.8389 | 22.8895 |  | -271.155 | 13.2933 |  |  |  | 129 | 116.9 | -15.94 | 71.6106 | 68.9249 | 69.5555 | -2.1083 | -1.5738 | 55.7986 | -114.298 | 64.2958 | 19.6121 | 73.53 | 39.06 | 78.7573 | 74.1257 | -35.37 | -18.8395 | 0 | 0 | -121.3153 | -13.689 | -21.9672 | -114.5 | -116.3 | 26.6171 | 58.8959 | 76.567 | 82.6355 | 57.94 | -10.55 | 58.0785 | 121.0644 | -5.25 | 0 | 84.52 | 75.61 | 120.4727 | 119.7818 | -8.8326 | -8.3182 | 229.3159 | 186.848 | 178.4815 | 182.3974 | 61.8264 | 45.5488 | -26.991 | 574.8672 | 298.6939 |  | -18.459 | -15.3839 | 19.0652 | 14.984 | 13.4667 | 23.088 | -35.8395 | -36.7727 | -9.9662 |  | -5.21 |  | 12.8517 | -24.8003 | -38.4001 | -37.4341 | 12.4822 | -42.3868 | 8.5617 | 23.1035 |  | 22.1073 | 19.7116 | 20.4595 | 18.9325 | 32.4865 | 32.1516 | 50.7393 | 10.0669 | 9.8532 | 33.7373 | 39.9483 | 10.3877 | 1.42 | 11.1678 | 1.608 | -6.79 | 13.58 | 11.4405 | 8.1676 | -1.164 | 4.441 |  | 41.34 | -40.4425 | -31.9065 | 17.06 | 80.8593 | 21.7 | -21.0989 | -0.8846 | 0 | 2.9338 |  |  | -15.886 | -43.2034 | 11.7029 | 45.9807 | 64.9231 | 65.2582 | -170.3975 | -26.1929 | 30.5428 | -58.8895 | 11.5374 | 16.0881 | 15.5808 | 14 | 158.8522 | 159.2028 | 197.4 | -197.5691 | -446.7867 | 443.9297 | 449.9736 | -150.2379 | -150.6891 | -54.8625 | -44.4129 | 78.5933 | 77.1124 | -102.8334 |  | 30.2596 | 29.5564 | -67.5772 | -67.317 | 99.47 | 98.66 | 8 | 7.9 | 21.8849 | 36.72 | -354.2755 | 103.6317 | 102.7527 | 17.9 | -22.7 | -29.3 | -29.3 | 1.0074 | 0.821 | -448.7267 | -269.7595 | 371.4222 | 484.9402 | 54.7568 | -471.4227 | 478.6246 | -228.3047 | -161.5333 | -465.21 | 113.5598 | 114.2835 | 231.6012 | -358.1714 | 157.9745 | -195.2822 | 198.775 | -12.3117 |  | 10.48 | 6.378 | 6.412 | -9.68 | -13.68 |  | 14.3297 | -22.9389 | -24.1993 | 2.5 | 50.842 | 50.29 | 0 | 0 | 51.4224 | 51.9547 | 49.951 |  | 23.2 | 26.9056 | 10.34 |  | -43.5247 | 79.3594 | 55.6214 | -44.1199 | -78.7375 | 43.8708 | 34.5194 | -32.2 | 32.3 | 12.0787 | 139.1165
02/10/2025 | 21:30 |  | 20.9513 | -25.9763 | -34.7239 | 19.5158 | 0 | 47.2459 | -77.499 | 70.0332 | 35.4589 | 34.7365 | -2.22 | -62.928 | 55 | 15.732 | -55 | 13.0978 | 36.3554 | 19.5688 | 19.6529 | 32.6271 | 11.501 | 2.2629 | 3.0284 |  |  | -67.27 | -67.24 |  | 2.22 | 61.6 |  |  | -69.34 | -69.61 | -42.32 | 70.77 | 71.13 | 26.3305 | -9.9496 | 72.9431 | 75.7345 | 63.1402 | -59.4779 | -59.692 | 12.2251 | 12.0032 | 87.8772 | 89.2168 | 46.4376 |  | -578.8576 | 0.5141 | -10.7 | -10.7 | 67.519 | 66.0373 | -5.0359 |  | -87.763 | 6.6915 | 9.3456 | 6.4656 | 627.8876 | 162.1143 | 161.1377 | -550.6255 | 605.8104 |  | -92.5493 | 94.2289 | 109.0665 | 30.21 | 38.47 | 75.42 | 76.3 | -32.9493 | -33.4851 | 83.1354 | 83.8736 | 23.9032 |  | -248.6178 | 12.6305 |  |  |  | 121.8 | 110.7 | -15.56 | 73.6303 | 71.4762 | 72.1707 | 2.9648 | 3.2414 | 46.9849 | -109.1612 | 54.7352 | 18.8281 | 69.51 | 37.12 | 75.0073 | 71.196 | -34.98 | -3.9633 | 0 | 0 | -113.926 | -12.4317 | -21.7152 | -113.8 | -113.4 | 26.1887 | 56.2592 | 73.7491 | 79.1199 | 56.15 | -9.95 | 60.0315 | 112.7989 | -6.1 | 0 | 80.99 | 73.2 | 112.9273 | 112.2182 | -11.3915 | -11.6273 | 221.3933 | 175.769 | 170.6622 | 171.4382 | 57.63 | 40.9778 | -27.951 | 558.5845 | 308.7839 |  | -17.8101 | -14.7711 | 22.5199 | 10.0882 | 8.7827 | 24.624 | -37.2703 | -38.03 | -6.0013 |  | -5.11 |  | 12.1677 | -31.6846 | -37.6226 | -37.266 | 10.4702 | -38.9278 | 0 | 23.23 |  | 22.4424 | 22.1961 | 22.7004 | 22.0328 | 33.6587 | 33.3238 | 42.0315 | 14.2214 | 13.7798 | 21.9827 | 29.3661 | 12.0943 | -0.38 | 10.9773 | 1.514 | -6.69 | 15.01 | 11.4134 | 8.7379 | -1.548 | 4.498 |  | 41.69 | -29.1708 | -22.8804 | 16.05 | 80.7339 | 20.2 | -18.9587 | -0.8047 | 0 | 2.7539 |  |  | -16.9897 | -39.9404 | 12.7022 | 42.1135 | 59.4043 | 60.3048 | -158.6003 | -24.8539 | 28.4568 | -55.6559 | 10.926 | 15.1506 | 14.7687 | 13 | 158.9893 | 158.0577 | 200.7 | -200.1958 | -448.2127 | 453.2242 | 464.3794 | -151.791 | -151.0089 | -52.6671 | -43.3231 | 79.4038 | 77.4413 |  | -104.8003 | 30.2705 | 29.2378 | -63.7848 | -64.3328 | 102.79 | 101.61 | 6.8 | 7.8 | 21.7205 | 36.24 | -346.5289 | 101.3059 | 101.2201 | 17.3 | -24.9 | -29.3 | -28.5 | 0.9675 | 0.7418 | -457.0296 | -281.2654 | 360.0194 | 472.7964 | 38.0651 | -465.7696 | 463.9575 | -220.7441 | -158.0225 | -454.6979 | 114.778 | 111.4576 | 226.5074 | -351.0945 | 158.0497 | -193.2418 | 191.8485 | -12.103 |  | 9.84 | 6.729 | 6.731 | -9.36 | -13.76 |  | 14.0063 | -21.4435 | -24.9897 | 1.9 | 49.918 | 49.857 | 4.577 | 5.505 | 50.8838 | 51.4932 | 51.2295 |  | 24.4 | 27.6296 | 9.87 |  | -42.4669 | 78.5957 | 53.9692 | -42.0957 | -77.6185 | 42.761 | 34.9684 | -34.7 | 33 | 19.736 | 131.3898
02/10/2025 | 22:00 |  | 20.1956 | -25.1594 | -35.8112 | 16.2957 | 0 | 44.6517 | -73.1923 | 66.3661 | 33.547 | 32.7201 | -2.22 | -45.315 | 39.6 | 14.076 | -37.4 | 12.7666 | 33.9386 | 18.3751 | 18.6929 | 31.0615 | 11.2729 | 2.3035 | 3.1216 |  |  | -59.87 | -60.25 |  | 2.22 | 44 |  |  | -66.66 | -66.66 | -34.16 | 67.58 | 67.41 | 24.8288 | -9.224 | 71.1621 | 74.2174 | 57.3789 | -56.1289 | -55.2452 | 22.4398 | 27.4603 | 80.5095 | 82.117 | 63.9746 |  | -567.3055 | 4.9182 | -12.8 | -13 | 62.9925 | 63.1851 | -5.2101 |  | -87.215 | 5.722 | 8.8012 | 5.8976 | 609.1493 | 160.9546 | 159.7033 | -549.0948 | 598.9898 |  | -92.8788 | 94.2364 | 106.9708 | 29.59 | 35.57 | 73.01 | 77.86 | -29.1985 | -29.1985 | 89.4268 | 89.6077 | 25.9808 |  | -232.8467 | 11.0208 |  |  |  | 117.7 | 107.4 | -15.17 | 73.4655 | 71.235 | 70.8374 | 0.0667 | 1.1555 | 53.3143 | -110.2869 | 61.345 | 18.1314 | 67.13 | 36.33 | 73.1323 | 68.9987 | -33.8 | -3.9633 | 0 | 0 | -115.0178 | -12.5162 | -20.9391 | -111.3 | -112.3 | 26.1942 | 53.3295 | 68.583 | 75.6042 | 52.83 | -9.47 | 60.7755 | 114.7065 | -5.81 | 0 | 76.99 | 72.17 | 115.4364 | 114.1091 | -5.6603 | -6.4545 | 219.0979 | 173.7682 | 168.3735 | 170.2051 | 62.7029 | 46.9633 | -27.285 | 558.2172 | 318.6645 |  | -26.7146 | -23.4634 | 17.7178 | 10.9437 | 10.0272 | 30.768 | -40.78 | -41.6569 | -12.2211 |  | -7.91 |  | 11.2858 | -26.4758 | -37.7705 | -36.1454 | 9.5867 | -44.4771 | 8.2173 | 22.8733 |  | 23.0156 | 31.0031 | 31.5818 | 29.958 | 30.3096 | 28.3001 | 41.5292 | 7.8646 | 8.2842 | 20.6173 | 31.3238 | 11.6036 | -0.36 | 11.473 | 1.4005 | -6.99 | 15.61 | 11.3464 | 10.6552 | -1.94 | 4.491 |  | 41.96 | -31.3657 | -21.5702 | 16.18 | 82.2848 | 21.4 | -22.645 | -4.2166 | -4.1245 | 2.5911 |  |  | -16.7035 | -41.4947 | 12.5145 | 44.1523 | 61.4174 | 61.8761 | -161.3842 | -23.3672 | 39.9184 | -59.5945 | 11.2881 | 13.538 | 13.1655 | 13.3186 | 158.5085 | 160.453 | 209.5 | -208.1879 | -463.7759 | 463.9518 | 479.3343 | -150.3567 | -150.2551 | -50.0864 | -38.6726 | 75.7074 | 74.7636 |  |  | 30.9847 | 30.2266 | -59.5932 | -59.2369 | 101.4 | 101.51 | 6.1 | 7.2 | 22.2332 | 34.16 | -345.6749 | 101.5009 | 102.3504 | 15.6 | -24.5 | -28.4 | -28.5 | 1.0093 | 0.76325 | -468.5444 | -292.4362 | 350.6573 | 467.5891 | 22.8259 | -455.6079 | 455.5049 | -219.2216 | -157.0237 | -449.308 | 112.6784 | 108.0327 | 226.0171 | -344.1704 | 157.5694 | -188.3227 | 184.9245 | -12.3117 |  | 9.68 | 7.008 | 6.959 | -10.64 | -12.64 |  | 13.8903 | -19.1882 | -25.8991 | 3 | 50.6 | 49.883 | 11.2773 | 13.5393 | 48.7768 | 48.3658 | 48.7353 |  | 26.7 | 28.6077 | 9.27 |  | -38.8011 | 77.698 | 50.766 | -38.0382 | -76.464 | 37.8093 | 37.747 | -36.7 | 36.8 | 20.4876 | 129.3579
02/10/2025 | 22:30 |  | 19.6655 | -24.1766 | -36.0193 | 14.1288 | 0 | 41.6197 | -65.4235 | 63.8988 | 32.425 | 31.6814 | -2.22 | -40.911 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 12.9905 | 30.1448 | 18.5508 | 18.5604 | 31.1133 | 11.1987 | 5.3664 | 4.0232 |  |  | -57.98 | -57.97 |  | 2.22 | 39.6 |  |  | -57.89 | -57.26 | -46.96 | 57.59 | 57.8 | 23.0698 | -8.4743 | 67.4981 | 70.3244 | 53.3163 | -47.1536 | -47.2966 | 11.4161 | 10.895 | 76.7586 | 77.8303 | 32.9686 |  | -510.974 | 10.507 | -15.8 | -15.9 | 54.5958 | 52.6126 | -4.8688 |  | -74.2449 | 4.8819 | 7.2133 | 4.9526 | 557.2373 | 153.9658 | 153.6912 | -534.7359 | 543.2267 |  | -97.1537 | 98.4647 | 100.8733 | 28.43 | 32.89 | 69.9 | 77.08 | -26.7872 | -26.3854 | 79.1398 | 80.2188 | 28.2907 |  | -210.2043 | 8.6058 |  |  |  | 110.6 | 100.4 | -14.56 | 73.382 | 71.4349 | 71.851 | -0.4414 | -0.3951 | 52.4651 | -106.1481 | 58.9991 | 16.8687 | 60.25 | 33.24 | 69.3823 | 65.7761 | -32.36 | -3.7679 | 0 | 0 | -103.3179 | -11.7249 | -19.997 | -106.3 | -107 | 25.7492 | 49.2279 | 63.4169 | 69.7449 | 49.06 | -8.43 | 62.8525 | 102.4308 | -16.76 | -17.02 | 101.35 | 70.96 | 102.4727 | 101.3273 | -4.6513 | -4.5182 | 215.3655 | 170.4478 | 163.5271 | 165.3381 | 87.4573 | 71.8716 | -26.285 | 544.8768 | 339.9375 |  | -25.906 | -23.5611 | -8.3328 | 1.8741 | 0.9364 | 145.98 | -53.8092 | -54.7791 | -37.0973 |  | -17.35 | 106.4 | 10.3241 | -41.7328 | -36.093 | -35.1001 | 7.2231 | -70.5801 | 31.1772 | 23.2263 |  | 23.0052 | 34.2826 | 35.1608 | 33.6532 | 26.6256 | 25.1184 | 28.4676 | 6.1744 | 6.3409 | 10.0495 | 20.9248 | 8.0659 | -2.41 | 11.7781 | 1.2796 | -7.16 | 15.59 | 0 |  | -2.44 | 4.35 |  | 40.44 | -20.7405 | -10.5298 | 15.83 | 79.4896 | 22.3 | -20.4162 | -3.4125 | -3.3272 | 2.3839 |  |  | -16.1443 | -36.922 | 12.1203 | 38.8179 | 59.0054 | 62.0687 | -150.3394 | -21.4311 | 37.466 | -53.3038 | 11.1458 | 11.2821 | 10.8557 | 13 | 157.102 | 155.5352 | 188.6 | -186.8246 | -428.8661 | 429.6819 | 481.5023 | -147.5762 | -148.1399 | -54.8328 | -45.1987 | 77.2305 | 78.248 |  |  | 31.1275 | 31.0616 | -52.0456 | -52.0681 | 107.58 | 106.95 | 5.6 | 5.2 | 21.9661 | 31.44 | -349.2409 | 105.8338 | 105.9549 | 14.5 | -29.3 | -30.1 | -29.5 | 1.0511 | 0.7847 | -471.1915 | -306.7387 | 356.4735 | 455.8314 | 10.3321 | -459.4472 | 446.5208 | -214.6989 | -157.6458 | -450.2751 | 112.3057 | 109.9086 | 220.5029 | -341.0858 | 157.0266 | -182.6783 | 181.2086 | -12.9984 |  | 10.24 | 7.352 | 7.343 | -9.6 | -12.08 |  | 13.2738 | -21.651 | -26.7475 | 6.8 | 52.075 | 51.719 | 11.2643 | 13.3017 | 51.4336 | 50.7359 | 49.8947 |  | 31.4 | 29.9353 | 8.25 |  | -44.0911 | 80.0199 | 55.4095 | -43.7792 | -78.3652 | 43.1527 | 34.0106 | -41.5 | 40.5 | 56.8581 | 96.0917
02/10/2025 | 23:00 |  | 19.0056 | -23.5656 | -36.2548 | 13.5269 | 0 | 38.7392 | -59.8164 | 59.5766 | 30.1791 | 29.3637 | -8.88 | -36.493 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.4484 | 24.3456 | 18.627 | 18.9866 | 31.1639 | 11.1058 | 6.2676 | 6.9358 |  |  | -55.76 | -55.48 |  | 8.88 | 35.2 |  |  | -56.51 | -57.1 | -40.97 | 57.98 | 57.75 | 21.4336 | -7.5084 | 63.1811 | 65.8384 | 55.2016 | -48.2253 | -47.1009 | 32.8907 | 36.3999 | 73.1417 | 75.2851 | 66.1448 |  | -535.9673 | 13.7174 | -17.5 | -17.6 | 54.9556 | 53.5597 | -4.3219 |  | -82.1032 | 3.8168 | 6.9273 | 4.7471 | 579.4243 | 143.2538 | 141.6974 | -502.2359 | 546.4999 |  | -98.0742 | 100.6218 | 93.3787 | 27.82 | 31.13 | 65.6 | 73.87 | -17.0084 | -16.0707 | 71.9658 | 73.0666 |  |  | -213.4496 | 7.2358 |  |  |  | 109.5 | 99.3 | -14.17 | 68.31 | 66.4178 | 66.3856 | -13.752 | -13.696 | 61.2845 | -98.2387 | 67.7495 | 15.8204 | 56.44 | 31 | 67.5073 | 63.8718 | -30.67 | -17.5836 | 0 | 0 | -105.2213 | -12.5338 | -19.3367 | -95.7 | -94.9 | 24.9142 | 46.2982 | 60.1294 | 65.0574 | 45.95 | -8.27 | 58.559 | 104.8285 | -18.15 | -18.22 | 93.98 | 65.97 | 104.9455 | 103.4182 | 5.8133 | 5.1273 | 212.6256 | 168.5044 | 163.7291 | 164.9679 | 63.2452 | 48.5794 | -26.911 | 510.4818 | 317.2871 |  | -25.4364 | -22.8867 | 12.4876 | 8.2761 | 8.6635 | 50.736 | -42.6365 | -43.1189 | -15.711 | 0 | -15.05 | 1 | 9.5847 | -25.4304 | -37.8483 | -36.7966 | 8.9697 | -46.5819 | 9.8207 | 23.4111 |  | 22.995 | 39.3653 | 39.283 | 38.3065 | 18.4202 | 17.248 | 59.2795 | -2.5436 | -2.1114 | 33.9608 | 46.6039 | 10.1387 | 1.16 | 12.181 | 1.1649 | -7.45 | 15.26 | 9.2359 |  | -2.86 | 4.188 |  | 38.24 | -48.4137 | -33.746 | 14.99 | 74.7086 | 22.8 | -18.7418 | -2.8504 | -3.07 | 2.1239 |  |  | -15.5365 | -33.1173 | 12.0804 | 35.1604 | 59.739 | 60.0819 | -143.6903 | -19.8588 | 35.8851 | -48.9291 | 11.1244 | 10.0027 | 9.6731 | 13.734 | 153.832 | 151.3089 | 207 | -204.013 | -452.8838 | 461.7247 | 477.8954 | -144.791 | -145.0666 | -55.578 | -45.779 | 73.1402 | 71.721 |  |  | 31.9625 | 31.7757 | -47.953 | -47.1457 | 107.61 | 107.82 | 3.4 | 2.9 | 21.2889 | 30 | -336.0059 | 102.7402 | 102.5944 | 13.4 | -31.8 | -30.9 | -31 | 1.0868 | 0.7847 | -474.4362 | -287.087 | 339.7881 | 447.4656 | 11.9422 | -439.6996 | 437.3009 | -208.4939 | -156.7748 | -434.4399 | 108.2431 | 107.9596 | 212.3776 | -329.4423 | 157.6886 | -171.6797 | 169.5102 | -12.4436 |  | 10.48 | 6.982 | 6.984 | -10.32 | -12.88 |  | 13.8903 | -23.0579 | -27.422 | 6.8 | 52.808 | 53.268 | 11.2833 | 13.3179 | 47.0028 | 49.0305 | 48.3936 |  | 34.2 | 31.5696 | 7.73 |  | -44.9 | 78.5018 | 56.0137 | -44.1715 | -76.4643 | 45.0236 | 31.6009 | -42.1 | 43.6 | 22.428 | 115.3242
02/10/2025 | 23:30 |  | 18.7913 | -23.3252 | -37.7372 | 13.9711 | 0 | 36.1401 | -55.4073 | 57.0072 | 28.8271 | 28.1482 | -2.22 | -34.377 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 12.8987 | 22.559 | 17.9641 | 18.1395 | 30.5156 | 11.2352 | 6.0618 | 6.9215 |  |  | -52.55 | -52.05 |  | 2.22 | 33 |  |  | -51.79 | -53.21 | -43.76 | 52.13 | 53.92 | 20.598 | -7.0941 | 62.0413 | 64.2892 | 48.221 | -42.3311 | -42.9727 | 32.7175 | 35.749 | 68.5871 | 68.855 | 54.1301 |  | -508.6918 | 14.2426 | -17.4 | -17.5 | 50.1154 | 48.9334 | -4.0947 |  | -71.4041 | 2.668 | 3.9806 | 3.896 | 553.0258 | 135.5632 | 136.021 | -486.4142 | 522.4451 |  | -57.1818 | 59.4771 | 89.1274 | 26.8 | 29.17 | 61.52 | 71.51 | -23.5723 | -22.9025 | 75.1177 | 75.5113 |  |  | -182.0433 | 3.9671 |  |  |  | 101.7 | 92.5 | -13.83 | 69.2551 | 67.2496 | 67.2274 | -16.1345 | -15.6519 | 65.2667 | -97.0712 | 71.8185 | 14.9478 | 52.66 | 29.03 | 63.7573 | 60.3561 | -29.03 | -16.83 | 0 | 0 | -111.1173 | -12.6184 | -18.083 | -91 | -90.2 | 24.4089 | 42.1967 | 54.9633 | 60.3699 | 41.8 | -7.4 | 59.272 | 110.0413 | -20.49 | -20.71 | 93.3 | 61.55 | 110.7818 | 109.3818 | 4.6142 | 3.7182 | 209.299 | 164.9163 | 158.5748 | 160.7596 | 62.4218 | 49.5054 | -26.27 | 494.1846 | 302.2491 |  | -27.1513 | -24.9108 | 13.1633 | 3.5513 | 3.7009 | 59.952 | -43.2711 | -44.0726 | -16.4322 | 18.14 | -8.55 | 1 | 9.0212 | -30.9444 | -37.8287 | -36.9214 | 11.2264 | -46.5772 | 8.6548 | 23.0163 |  | 22.6306 | 39.1838 | 40.1115 | 37.9157 | 23.109 | 21.4344 | 52.5813 | -2.3402 | -2.4336 | 28.5105 | 41.181 | 13.7789 | -2.19 | 9.8714 | 1.033 | -5.81 | 15.04 | 12.9827 |  | -3.929 | 4.153 |  | 37.45 | -41.2855 | -28.9084 | 15.3 | 72.0192 | 23.9 | -18.6437 | -1.7084 | -1.798 | 1.9728 |  |  | -14.3113 | -30.2189 | 12.0405 | 31.6051 | 58.4331 | 62.2211 | -138.2097 | -18.5753 | 33.3738 | -44.1407 | 11.1031 | 8.4683 | 8.1438 | 13.4105 | 149.7147 | 148.2134 | 194 | -193.5885 | -437.8757 | 444.4548 | 463.7896 | -140.7286 | -140.9758 | -58.7388 | -49.5322 | 78.0535 | 77.4425 |  |  | 30.2596 | 29.3587 | -49.1776 | -49.4913 | 107.84 | 107.54 | 2.8 | 2.7 | 21.5346 | 29.44 | -320.2023 | 95.6383 | 95.7835 | 13.3 | -33.5 | -27.6 | -27.6 | 1.1224 | 0.86615 | -454.1304 | -272.7389 | 335.7219 | 444.157 | 20.3085 | -430.677 | 429.5886 | -199.9081 | -150.5423 | -428.4003 | 109.146 | 107.1447 | 206.4236 | -328.8148 | 151.3726 | -172.3689 | 172.7372 | -12.3392 |  | 8.08 | 7.292 | 7.294 | -8.32 | -14 |  | 15.3552 | -24.0528 | -27.2175 | 7.1 | 50.76 | 50.015 | 11.2037 | 13.356 | 50.7457 | 49.9027 | 50.0086 |  | 34.5 | 32.6648 | 7.07 |  | -49.9266 | 78.9137 | 59.8427 | -49.2928 | -77.8412 | 48.3972 | 28.4552 | -42.4 | 43 | 19.553 | 123.6589
03/10/2025 | 00:00 |  | 18.3453 | -22.1414 | 5.1237 | 14.0018 | 0 | 37.5721 | -77.1365 | 54.0661 | 27.4092 | 26.537 | -6.66 | -30.241 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.3144 | 38.9804 | 17.0205 | 17.5062 | 28.8112 | 10.1299 | 6.58 | 6.9446 |  |  | -53.74 | -53.73 |  | 6.66 | 28.6 |  |  | -56.11 | -56.18 | -43.46 | 55.61 | 56.06 | 20.0333 | -6.6393 | 60.3514 | 62.2993 | 53.608 | -45.2782 | -46.8115 | 31.261 | 31.6279 | 70.7305 | 72.338 | 46.5373 |  | -522.3637 | 13.506 | -17.4 | -17.5 | 52.5559 | 50.5575 | -3.6873 |  | -74.7127 | 1.2858 | 0 | 3.6209 | 570.9706 | 118.1371 | 117.4047 | -450.303 | 512.1924 |  | -76.0302 | 80.144 | 83.8183 | 26.57 | 27.35 | 58.36 | 69.18 | -15.9367 | -15.5348 | 72.4815 | 73.2053 |  |  | -180.8573 | 2.6883 |  |  |  | 100.3 | 90.9 | -13.04 | 65.2083 | 62.9065 | 63.1392 | -26.4526 | -25.2895 | 68.497 | -87.6351 | 74.3937 | 13.8975 | 48.78 | 27.29 | 62.5854 | 58.8913 | -27.28 | -17.3324 | 0 | 0 | -104.7865 | -13.0004 | -17.1612 | -81.5 | -80.7 | 24.5847 | 39.267 | 48.8579 | 56.2683 | 39.25 | -6.38 | 59.2565 | 104.811 | -20.54 | -20.88 | 88.97 | 58.89 | 104.3273 | 101.8727 | 7.454 | 5.9364 | 197.7331 | 156.1099 | 151.7626 | 153.5876 | 62.692 | 49.4622 | -26.701 | 460.6831 | 293.6043 |  | -26.9766 | -24.6348 | 11.2515 | 1.3201 | 1.3993 | 66.096 | -42.0103 | -42.8317 | -18.3913 | 17.96 | -15.99 | 1 | 8.438 | -34.7005 | -35.6928 | -34.6837 | 8.2484 | -47.3207 | 8.742 | 22.3238 |  | 22.0289 | 39.6154 | 40.2483 | 38.7864 | 15.5734 | 15.0711 | 58.7772 | -4.5252 | -4.3715 | 28.0293 | 37.7929 | 17.6095 | -5.45 | 8.0549 | 0.9512 | -4.2 | 15.38 | 17.454 |  | -4.199 | 4.257 |  | 37.5 | -37.1741 | -28.3015 | 15.05 | 71.3728 | 22.2 | -18.6656 | -1.375 | -1.5584 | 1.8013 |  |  | -14.3113 | -28.6393 | 11.8917 | 30.3263 | 58.0184 | 59.853 | -137.2724 | -17.5725 | 33.3023 | -41.3301 | 11.4664 | 7.2182 | 6.9414 | 13.2926 | 146.5858 | 145.1608 | 164.7 | -164.8254 | -414.2657 | 414.9219 | 448.3477 | -138.0018 | -137.7653 | -57.9464 | -50.1457 | 75.3292 | 74.7076 |  |  | 31.0945 | 30.699 | -46.8362 | -46.8954 | 109.03 | 106.9 | 1.9 | 2.2 | 21.6179 | 27.84 | -322.3568 | 94.3335 | 95.1804 | 13.3 | -35.7 | -29.3 | -29.3 | 1.1224 | 0.9476 | -437.725 | -260.269 | 331.8232 | 434.7569 | 26.6326 | -429.3293 | 427.1072 | -201.1042 | -151.2294 | -428.5843 | 106.4215 | 109.7315 | 204.2312 | -323.359 | 153.011 | -170.5757 | 169.271 | -12.7869 |  | 7.04 | 7.632 | 7.641 | -8.72 | -13.68 |  | 14.9157 | -24.8737 | -28.0659 | 9.2 | 54.593 | 53.887 | 11.2037 | 13.356 | 48.8155 | 49.6089 | 49.0341 |  | 34.8 | 33.5284 | 6.46 |  | -52.492 | 77.733 | 59.947 | -51.9884 | -77.0648 | 49.3551 | 27.0914 | -42.9 | 45.6 | 30.9137 | 113.2963
MÁXIMO |  | 0 | 22.7267 | -18.5519 | 10.7486 | 20.6068 | 0 | 53.7702 | -42.6751 | 74.2511 | 37.7768 | 36.9801 | 8.88 | -26.422 | 68.2 | 22.356 | -22 | 14.1468 | 57.989 | 21.2818 | 21.5482 | 36.2432 | 17.0482 | 6.58 | 8.826 | 0 | 0 | -51.06 | -50.96 | 0 | 33.3 | 74.8 | 0 | 0 | -43.63 | -43.55 | -34.16 | 77.82 | 77.48 | 27.6676 | -5.6041 | 79.1539 | 82.0098 | 70.5447 | -35.6331 | -36.1255 | 36.8341 | 36.3999 | 95.111 | 96.9865 | 82.091 | 0 | -380.7285 | 21.6405 | -9.6 | -9.7 | 70.8839 | 68.7659 | -2.8864 | 0 | -49.6391 | 7.4669 | 10.2534 | 6.9284 | 722.434 | 212.3172 | 212.0425 | -416.7495 | 746.9111 | 0 | -18.335 | 116.538 | 114.3058 | 32.55 | 41.54 | 87.05 | 87.99 | 3.4871 | 3.4871 | 93.6521 | 94.6611 | 36.683 | 0 | -93.318 | 23.9697 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | 118.1 | -10.97 | 75.8978 | 73.9971 | 73.6691 | 12.4846 | 12.9558 | 96.1119 | -54.4788 | 108.2561 | 20.0607 | 80.33 | 59.21 | 81.1011 | 77.4948 | -22.88 | -0.7536 | 0 | 0 | -73.9117 | -11.7249 | -14.2365 | -66.7 | -65.8 | 26.9357 | 86.4349 | 79.3849 | 123.0652 | 86.14 | -2.57 | 63.984 | 138.8229 | -2.77 | 0 | 108.46 | 76.79 | 139.3091 | 135.9636 | 19.3607 | 18.9909 | 243.2556 | 199.8945 | 192.7213 | 195.4671 | 93.5956 | 85.4709 | -22.469 | 695.052 | 385.0308 | 0 | -17.8101 | -14.7711 | 48.4065 | 14.984 | 13.4667 | 182.844 | -31.1814 | -32.2544 | 15.0122 | 18.14 | -5.11 | 131.3 | 16.024 | -24.8003 | -31.8132 | -30.8601 | 12.4822 | -16.6105 | 43.4551 | 24.3974 | 0 | 23.9454 | 41.3827 | 41.9379 | 40.1252 | 39.1848 | 40.0221 | 165.1119 | 20.1674 | 19.7919 | 115.3921 | 131.0452 | 47.8444 | 22.82 | 12.181 | 1.713 | 1.65 | 15.61 | 48.6718 | 10.9542 | -0.576 | 4.523 | 11.8598 | 48.94 | 45.7169 | 45.7963 | 17.58 | 86.2925 | 23.9 | -18.6437 | -0.4065 | 0 | 3.2378 | 0 | 0 | -8.4013 | -28.1257 | 14.6642 | 52.2564 | 67.0927 | 68.4461 | -116.4779 | -17.247 | 40.7112 | -38.0117 | 13.0746 | 18.0023 | 17.4279 | 16 | 158.9893 | 160.453 | 241.8 | -89.6563 | -252.2015 | 477.0511 | 485.3686 | -49.1301 | -49.2235 | -44.8509 | -34.9134 | 79.6079 | 79.9101 | 0 | -7.1336 | 31.9625 | 31.7757 | -11.5196 | -11.3052 | 114.26 | 112.84 | 50.8 | 51.9 | 22.5194 | 40.88 | -309.4738 | 105.8338 | 105.9549 | 20.2 | 48.8 | 3.9 | 4 | 1.5815 | 1.3616 | -22.6235 | 117.3892 | 475.9718 | 513.3802 | 94.6626 | -46.768 | 504.623 | -124.3642 | 0 | -37.7617 | 195.0873 | 194.0267 | 248.1826 | -54.4972 | 230.6035 | -80.4887 | 241.5577 | -8.4363 | 0 | 27.2 | 7.632 | 7.641 | -5.04 | 5.6 | 0 | 17.1405 | -7.2343 | -0.6729 | 16 | 55.022 | 54.524 | 11.2989 | 13.5933 | 52.5707 | 51.9983 | 51.4198 | 0 | 34.8 | 40.9338 | 11.19 | 0 | -30.0873 | 81.834 | 64.4712 | -30.1676 | -66.1261 | 54.8743 | 38.6053 | 39 | 45.6 | 124.8578 | 298.4561
MÍNIMO |  | 0 | 15.6978 | -27.7907 | -37.7372 | 10.059 | 0 | 29.3594 | -111.6882 | 38.2839 | 19.5094 | 19.1173 | -33.3 | -76.707 | 22 | 9.108 | -66 | 11.4568 | 16.6094 | 16.2508 | 16.689 | 27.856 | 9.8651 | 0.1468 | 1.0778 | 0 | 0 | -74.75 | -74.2 | 0 | -8.88 | 24.2 | 0 | 0 | -75.7 | -75.68 | -65.72 | 43.97 | 43.94 | 16.7297 | -11.9934 | 52.2734 | 54.2902 | 43.3403 | -62.6929 | -63.9081 | 5.9017 | 6.0093 | 61.0854 | 61.7552 | -0.4797 | 0 | -677.1732 | -1.5778 | -17.8 | -18.1 | 42.964 | 41.9052 | -5.669 | 0 | -107.2388 | -0.3208 | 0 | 1.4661 | 424.9701 | 86.7946 | 86.2453 | -682.467 | 396.5476 | 0 | -115.4775 | 20.4398 | 65.9648 | 22.07 | 18.98 | 44.69 | 61.8 | -38.8434 | -37.7717 | 60.1861 | 60.8976 | 15.7653 | 0 | -282.1225 | -2.6695 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 68.7 | -16.11 | 47.3389 | 46.0764 | 46.8791 | -27.6112 | -26.408 | 34.6577 | -163.0185 | 37.0139 | 11.6432 | 28.64 | 27.29 | 42.6636 | 40.2878 | -37.07 | -18.8395 | 0 | 0 | -139.4193 | -31.5753 | -22.9474 | -123.7 | -123.8 | 22.5632 | 31.9427 | -0.4696 | 45.1355 | 31.29 | -24.28 | 52.8705 | 72.1141 | -52.72 | -20.88 | 68.14 | 48.19 | 73.3636 | 72.8727 | -18.8502 | -18.5455 | 172.4347 | 133.3754 | 128.4046 | 130.1474 | 32.4043 | 19.3227 | -28.304 | 429.075 | -96.3803 | 0 | -37.0611 | -33.9873 | -8.6476 | -57.2554 | -53.4008 | 23.088 | -74.6177 | -76.3944 | -50.3741 | 0 | -21.84 | 1 | 8.438 | -175.0742 | -39.4412 | -38.5164 | 1.688 | -83.2333 | -16.9734 | 21.2236 | 0 | 20.9406 | 18.0088 | 18.3792 | 17.6506 | -4.6888 | -4.6888 | -29.4723 | -16.3012 | -17.0189 | -44.4819 | -43.8665 | 5.4511 | -14.84 | -0.141 | 0.7401 | -7.45 | 9.64 | 0 | 6.1651 | -5.653 | 0.706 | 9.9303 | 32.89 | -129.8095 | -114.8052 | 12.46 | 64.4351 | 16.9 | -27.7005 | -4.2166 | -4.1245 | 1.4101 | 0 | 0 | -16.9897 | -49.5558 | -0.0023 | 28.9777 | 54.2942 | 54.2522 | -170.3975 | -34.118 | 28.4568 | -78.3899 | 10.172 | 6.31 | 5.9816 | 11.912 | 49.6785 | 50.2075 | 90.5 | -239.6546 | -479.1115 | 250.3077 | 28.5985 | -151.791 | -151.0089 | -63.1231 | -56.2275 | 68.8212 | 67.6198 | -102.8334 | -104.8003 | -2.8647 | -2.9636 | -84.9676 | -84.494 | 17.63 | 17.56 | -2.2 | -2.8 | 21.0027 | -76.96 | -367.7672 | 58.3711 | 58.0302 | 8.3 | -35.7 | -30.9 | -31 | 0.9675 | 0.7418 | -474.4362 | -344.1227 | 62.7254 | 53.0821 | 10.3321 | -504.9854 | 39.8883 | -240.1321 | -219.8239 | -496.3105 | 83.7559 | 84.402 | 125.5628 | -460.9121 | -28.887 | -240.6851 | 83.1901 | -13.6301 | 0 | 5.6 | 5.61 | 5.663 | -25.84 | -16.8 | 0 | -6.9139 | -33.3974 | -28.8869 | -6.1 | 47.459 | 47.632 | 0 | 0 | 44.8383 | 42.5236 | 45.0221 | 0 | -46.9 | 1.8945 | 5.36 | 0 | -55.872 | 67.157 | 44.9776 | -56.073 | -81.1095 | 34.0083 | 24.6449 | -42.9 | -39.3 | -230.308 | 27.1239
PROMEDIO |  | 0 | 19.2473 | -23.3263 | -12.2355 | 15.0696 | 0 | 43.3797 | -80.3081 | 58.6773 | 29.7792 | 29.0526 | -8.5563 | -48.186 | 42.35 | 15.1973 | -41.7313 | 13.2332 | 38.1048 | 19.1266 | 19.3257 | 32.2192 | 12.6283 | 2.7043 | 6.3612 | 0 | 0 | -59.4188 | -59.4412 | 0 | 8.695 | 46.4521 | 0 | 0 | -56.2304 | -56.41 | -51.1535 | 56.7535 | 57.0412 | 21.8833 | -8.2594 | 66.5893 | 69.1522 | 58.194 | -48.3537 | -48.4372 | 21.827 | 21.913 | 79.5118 | 81.3551 | 47.5681 | 0 | -566.1444 | 9.5018 | -14.5323 | -15.2208 | 55.0194 | 53.878 | -3.9845 | 0 | -83.1189 | 3.734 | 8.4783 | 5.038 | 610.7286 | 163.2498 | 163.1366 | -555.9721 | 598.7287 | 0 | -64.0923 | 65.8419 | 95.3947 | 26.5381 | 30.4935 | 69.0141 | 76.1005 | -24.0969 | -23.8737 | 79.2092 | 79.8245 | 25.6315 | 0 | -193.8492 | 10.1561 | 0 | 0 | 0 | 105.9062 | 95.9125 | -14.2429 | 66.1243 | 64.1991 | 64.2219 | -2.4583 | -1.831 | 65.8883 | -115.9097 | 73.5772 | 14.7671 | 54.4642 | 39.7935 | 61.2768 | 58.0154 | -30.3829 | -4.6095 | 0 | 0 | -105.3366 | -21.5838 | -18.6888 | -99.3615 | -99.0083 | 25.1693 | 63.974 | 54.3674 | 90.625 | 63.6453 | -11.2204 | 58.9575 | 104.4651 | -35.5073 | -2.0302 | 92.8742 | 64.7183 | 105.0091 | 103.5591 | -1.225 | -1.7345 | 213.1891 | 169.6779 | 163.992 | 166.2958 | 64.0901 | 51.025 | -26.1044 | 567.1005 | 166.3739 | 0 | -30.2008 | -27.3305 | 18.265 | -18.982 | -17.5499 | 97.4297 | -47.6033 | -48.5268 | -16.4372 | 5.2892 | -12.5585 | 68.5658 | 13.3113 | -92.4299 | -36.1053 | -35.1882 | 8.4124 | -48.3795 | 12.6282 | 23.0758 | 0 | 22.6442 | 30.3412 | 30.8284 | 29.6144 | 23.7195 | 23.6881 | 79.7546 | 3.316 | 3.3139 | 46.894 | 56.351 | 22.1808 | 3.79 | 6.3242 | 1.0854 | -2.8271 | 13.0769 | 21.959 | 9.2042 | -3.8885 | 3.9879 | 11.0388 | 40.4142 | -56.154 | -46.3618 | 15.1974 | 75.767 | 20.375 | -23.3241 | -1.8639 | -1.5368 | 2.1219 | 0 | 0 | -13.8302 | -38.2099 | 11.5974 | 40.0299 | 60.9649 | 62.2224 | -144.9015 | -25.1971 | 35.6857 | -58.701 | 11.7419 | 12.1017 | 11.7125 | 13.564 | 108.419 | 108.6217 | 145.0646 | -144.9284 | -348.584 | 350.229 | 293.5184 | -104.6071 | -104.1441 | -55.9159 | -46.6338 | 76.4909 | 75.7762 | -49.1953 | -48.3456 | 16.8851 | 16.5207 | -42.0761 | -41.949 | 67.6681 | 67.204 | 19.7437 | 19.7979 | 21.7565 | -10.0367 | -343.002 | 81.8074 | 81.4544 | 12.7458 | 7.8917 | -15.6042 | -15.4083 | 1.3197 | 1.0796 | -288.0189 | -140.018 | 266.5663 | 282.6159 | 47.3918 | -275.5168 | 273.3486 | -171.5468 | -100.3361 | -271.2002 | 140.3893 | 139.6061 | 175.1651 | -256.7977 | 95.0484 | -162.3685 | 162.9937 | -11.7424 | 0 | 15.2333 | 6.8426 | 6.8469 | -15.1117 | -6.9933 | 0 | 7.1834 | -21.0122 | -15.6116 | 3.5438 | 51.5404 | 51.3998 | 8.8676 | 11.2725 | 49.9439 | 49.4056 | 49.5998 | 0 | -7.1771 | 23.5972 | 7.8563 | 0 | -46.8901 | 78.3515 | 56.7372 | -46.5047 | -77.2184 | 45.6299 | 31.0849 | -1.4792 | 1.4583 | -54.1243 | 163.852
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 2 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
02/10/2025 | 00:30 |  | 3.4434 | -8.1043 | 2.745 | 7.3253 |  | 13.22 |  | 9.349 | 3.4179 | 4.8383 | -4.44 |  |  | 0 |  | 3.6485 | -2.0804 | 4.1731 | 4.1302 | 7.2413 | 3.4093 | 0.1477 | 2.7982 |  | -1.1076 | -0.488 | -0.481 | -2.941 | -15.54 |  |  |  | -7.56 | -7.54 |  | -14.39 | -14.48 | 3.2895 | 3.9521 | 23.0528 | 24.0112 | -16.1958 | -10.8507 | -9.5674 | 17.1063 | 12.7115 | -17.4147 | -15.1374 | 38.5044 |  | 18.3747 | 13.877 | -5.3 | -5.7 | -25.1281 | -24.9741 | -1.4731 |  | 0.7918 | 2.1599 |  | 0.8374 | -73.0613 | 24.9641 | 24.781 | 66.6471 | -150.3199 |  |  |  | 8.4627 | 8.32 | 6.52 | -13.56 | 1.85 | -21.6969 | -21.9648 | 27.3708 | 25.7035 | -3.7018 |  | 4.8104 | 0.9876 |  |  |  | -17.5 | -17 | -2.13 | 18.8758 | 18.7247 | 17.2067 | 44.5706 | 45.0863 | -27.2513 | -20.8455 | -26.3697 | 2.7327 | 12.3 | 21.25 | 10.6299 | 10.7452 | -5.89 |  |  |  | 22.4436 | -12.7774 | -2.7996 |  |  | -5.8704 | -2.6181 | 5.9981 | 3.1601 | -2.41 | -2.38 | 7.3315 | -22.2688 | -9.2 | -9.44 | 22.45 | 16.54 | -23.1455 | -11.2182 | -37.3655 | -37.0455 |  | -20.6813 | -28.4256 | -28.0965 | -23.3722 | -24.6273 | -10.776 | -144.6953 | -24.2345 |  | -8.5458 | -7.7514 | 15.8744 | -5.9349 | -5.6178 | 0 | -26.5776 | -26.0579 | 3.5401 | 0 | -8.27 | 0 | 3.2624 | -2.393 | -14.2945 | -3.2554 | 7.5091 | 6.9688 | -24.1797 | 4.4436 |  | 4.2284 | 4.0703 | 3.5285 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | -9.8799 | 17.6604 | 17.6792 | 1.0692 | 15.7898 | 20.6363 | -16.77 | -1.9094 | 0.1742 | 1.24 | 1.28 | -21.0215 |  | 2.733 | 0.982 |  | 7.02 | -27.7982 | -18.3018 | -2.81 | 23.8378 |  | 26.3143 | -8.0895 | -8.5096 | 2.057 |  |  | -10.5658 | -5.4557 | 2.3065 | -25.2783 | 7.0444 | 7.1258 | 164.6917 | -9.2332 | -7.588 | -10.4256 | 1.989 | 7.4133 | 7.5159 | 1.4024 | -7.748 | -6.0407 | 5.45 | -12.2687 | 0 | 29.6154 | 77.0054 | 30.251 | 30.7455 | -8.2564 | -10.1029 | 0 | 0 | 38.8895 |  | -17.176 | -16.5772 | -5.9237 | -5.837 | 23.17 | 23.09 | -32.7 | -33.2 | 0.4935 | -10 | 85.7992 | 22.805 | 22.6445 | -21.2 | -33.7 | 0.5 | 0 | -18.0294 | -17.7314 | -137.3824 | -5.8284 | -275.3526 | -26.653 | -49.989 | 112.0131 | 56.2959 | 146.3628 | 117.9945 | 44.0617 | 27.1167 | 26.303 | -36.6138 | 202.0762 | -221.7147 | -16.0398 | 23.3968 | -0.6091 |  | -6.32 | -0.919 | -0.927 | 0.88 | 1.52 | -3.4766 | -7.5273 | 4.2496 | -3.9841 | 1.7 | 13.462 | 13.886 | 2.8729 | 3.3012 | 4.7955 | 3.9419 | 3.9234 |  | 17.4 | 0.5971 | 0.04 |  | -10.5934 | -11.7914 | -16.0674 | -7.3127 | 8.3429 | -11.7157 | 3.0553 | -20 | 3.2 | 12.154 | -106.9068
02/10/2025 | 01:00 |  | 3.2069 | -7.9464 | 2.6622 | 7.6663 |  | 12.6699 |  | 8.5901 | 3.2049 | 4.7492 | -4.44 | -22 |  | 0.828 |  | 3.4847 | -1.304 | 3.7284 | 3.4657 | 6.3257 | 3.742 | 0.068 | 1.9372 |  | -1.0912 | -0.519 | -0.488 | -2.724 |  | -13.2 |  |  | -8.69 | -8.81 |  | -14.04 | -13.87 | 2.7484 | 4.0748 | 22.2499 | 23.4269 | -20.9109 | -14.3336 | -12.4952 | 13.8438 | 27.9576 | -18.0845 | -15.1374 | 32.8768 |  | 29.2886 | 12.0287 | -4.8 | -5.1 | -20.31 | -20.7028 | -1.28 |  | -1.3368 | 1.9046 |  | 0.8273 | -91.8912 | 25.9102 | 25.7576 | 70.9072 | -161.6601 |  |  |  |  | 8.45 | 6.4 | -13.94 | 1.82 | -24.7779 | -24.1081 | 26.6318 | 25.3911 | -2.889 |  | 7.4311 | 0.4766 |  |  |  | -19.8 | -19 | -2.08 | 17.5038 | 18.3252 | 16.7867 | 44.9209 | 45.8078 | -23.915 | -24.2191 | -23.7517 | 2.6811 | 10.41 | 18.39 | 10.0049 | 10.1593 | -6.08 |  |  |  | 24.3467 | -12.0641 | -2.9428 | -15.2 | -15 | -5.686 | -3.1791 | 4.8941 | 2.4179 | -2.88 | -2.12 | 8.153 | -24.8039 | -20.26 | 0 | 23.41 | 16.34 | -25.1455 | -12.8818 | -40.206 | -38.7091 | -10.1008 | -24.5991 | -32.0845 | -32.408 | -17.5757 | -20.1771 | -11.393 | -151.0696 | -23.6419 |  | -7.5801 | -7.0999 | 14.0567 | -10.4449 | -9.281 | 21.52 | -29.6776 | -29.1376 | 2.5231 | -15.83 | -6.43 | -0.7 | 3.0673 | -10.5839 | -15.6678 | -4.6095 | 9.3139 | 5.2808 | -22.5538 | 5.1527 |  | 4.8132 | 2.6737 | 3.0313 | 0 | 11.2196 | 11.5545 | -10.8847 | 20.8688 | 21.0438 | 1.8382 | 16.5791 | 21.8863 | -15.68 | -0.7997 | 0.1742 | 0.33 | 1.73 | -23.0603 |  | 2.776 | 0.977 |  | 5.96 | -29.064 | -19.279 | -2.58 | 22.4335 | -0.1 | 26.2458 | -7.1883 | -7.7266 | 2.0008 |  |  |  | -5.6053 | 2.2742 | -26.0224 | 7.5979 | 7.7745 | 159.6252 | -9.7897 | -9.2306 | -9.4561 | 2.5658 | 7.4133 | 7.508 | 1.9223 | -8.2383 | -7.4683 | 3.35 | -11.0168 | 0 | 30.2029 | 77.5695 | 28.419 | 28.7116 | -7.6316 | -8.7559 | 0 | 0 |  | 37.5739 | -18.1263 | -17.4836 | -5.0796 | -5.2592 | 23.35 | 23.01 | -32.7 | -32.9 | 0.7041 | -10.96 | 86.0745 | 22.3804 | 22.5202 | -20.8 | -32.9 | 1.7 | 1.2 |  |  | -137.2691 | -1.5429 | -272.9887 | -27.2557 | -49.5102 | 110.8273 | 54.3451 | 151.0934 | 116.8917 | 46.0512 | 25.8556 | 25.6566 | -40.5328 | 201.5906 | -220.6788 | -17.3189 | 26.1286 | -0.3967 |  | -6.24 | -0.802 | -0.811 | 0.64 | 1.92 | -3.753 | -7.9393 | 4.2191 | -3.7491 | 2.2 | 12.933 | 12.736 | 2.8772 |  | 3.6676 | 3.3725 | 3.623 |  | 16.9 | 0.4049 | 0.05 |  | -11.0247 | -11.8893 | -15.8367 | -7.6101 | 8.309 | -12.8553 | 3.9182 | -19.1 | 2.5 | 10.9705 | -110.8678
02/10/2025 | 01:30 |  | 2.7135 | -7.4077 | 2.5519 | 6.729 |  | 12.0484 |  | 8.7022 | 2.9619 | 4.3683 | -2.22 | -22 | 0 |  | -17.6 | 3.6289 | 0.5583 | 3.5662 | 3.3994 | 6.1686 | 3.8758 | 0.0685 | 1.9113 |  | -1.0852 | -0.786 | -0.774 | -3.23 | -17.76 | -13.2 |  |  | -9.85 | -9.79 |  | -13.8 | -13.76 | 3.3383 | 3.7631 | 21.2502 | 23.6608 | -18.9839 | -13.7978 | -12.5984 | 1.9899 | 2.2033 | -16.2091 | -13.5299 | 25.4454 | 0 | 28.0393 | 11.8084 | -4.9 | -5.4 | -22.6077 | -22.3283 | -1.3661 |  | -0.8038 | 1.8533 |  | 0.7214 | -104.7395 | 25.4524 | 25.1167 | 76.7206 | -174.1496 |  |  |  | 7.4547 | 8.34 | 6.21 | -14.5 | 1.44 | -23.8402 | -24.242 | 26.6177 | 26.0949 | -2.7223 |  | 8.1368 | -0.7666 |  |  |  | -20.5 | -19.7 | -1.9 | 17.029 | 17.0444 | 16.174 | 48.2859 | 48.6919 | -25.6428 | -24.4863 | -25.4792 | 2.6896 | 10.85 | 19 | 10.3174 | 10.1593 | -6.25 |  |  |  | 22.9356 | -12.0555 | -2.9896 |  |  | -5.6714 | -3.3661 | 4.2632 | 2.2324 | -3.01 | -2.01 | 7.8585 | -23.2738 | -20.51 |  | 23.28 | 15.39 | -25.1273 | -11.9273 | -39.881 | -38.9 | -9.591 | -25.3772 | -32.47 | -32.6151 | -21.266 | -22.8447 | -11.187 | -158.6933 | -16.9828 |  | -8.6438 | -8.0086 | 16.7417 | -9.7392 | -9.5102 | 5.136 | -28.1481 | -27.5937 | 5.0001 | 0 | -7.3 | -0.6 | 2.9801 | -9.4358 | -15.8745 | -4.9713 | 9.8744 | 6.9209 | -25.6754 | 5.0647 |  | 4.8848 | 3.0464 | 3.2482 | 0 | 10.7172 | 11.0521 | -9.2101 | 20.1382 | 19.8196 | 3.8708 | 18.3507 | 22.4918 | -15.11 | -0.9041 | 0.1998 | 0.34 | 1.25 | -23.0273 | 2.131 | 2.772 | 0.944 |  | 7.39 | -30.0691 | -20.0875 | -2.28 | 24.9483 |  | 20.1984 | -4.2201 | -4.5582 | 2.0105 |  |  | -10.7469 | -9.7604 | 2.2918 | -21.9635 | 7.1046 | 7.051 | 153.5684 | -5.909 | -9.2045 | 3.7213 | 2.5822 | 7.4279 | 7.3814 | 2 | -7.029 | -5.2282 | 4.19 | -10.1346 | 0 | 30.5334 | 80.6695 | 30.8325 | 31.5239 | -8.8747 | -10.0049 | 0 | 0 |  |  | -18.0934 | -17.7748 | -3.9349 | -3.8225 | 23.06 | 23.33 | -37 | -37.3 | 0.6345 | -10.72 | 98.2508 | 22.8266 | 22.4115 | -20.8 | -42.3 | 2.1 | 1.2 |  | -18.009 | -129.9554 | 1.8007 | -272.8053 | -27.4382 | -47.2271 | 117.9105 | 48.1762 | 153.328 | 123.3222 | 50.1357 | 23.9734 | 25.3505 | -42.6129 | 215.1073 | -225.8501 | -11.0047 | 19.4097 | -0.3748 |  | -8.32 | -0.868 | -0.878 | 3.68 | -1.2 | -3.4206 | -5.037 | 8.2353 | -10.106 | 1.1 | 13.535 | 14.042 |  |  | 2.961 | 2.8093 | 3.4973 |  | 26.5 | -0.0079 | -0.03 |  | -10.7633 | -12.0712 | -15.546 | -6.8362 | 7.784 | -11.3955 | 2.5572 | -28.9 | 10.3 | 14.9203 | -116.2062
02/10/2025 | 02:00 |  | 2.5477 | -7.3979 | 2.396 | 6.8528 |  | 11.8924 |  | 8.0697 | 2.8629 | 4.2815 | 0 | -22 |  |  |  | 3.5413 | 0.4503 | 3.3394 | 3.3303 | 6.1453 | 3.8273 | 0.2006 | 1.9684 |  | -1.1562 | -0.735 | -0.659 | -3.013 | -19.98 |  |  |  | -9.51 | -9.53 |  | -12.59 | -13.47 | 2.6734 | 3.7472 | 21.0008 | 22.6658 | -20.6211 | -14.0657 | -12.8937 | 29.4537 | 29.3628 | -18.2184 | -15.8072 | 68.2697 |  | 26.1619 | 11.5841 | -4.8 | -5.2 | -21.7411 | -20.3852 | -1.5206 |  | -1.4209 | 1.7103 |  | 0.3153 | -93.9054 | 24.0791 | 24.3843 | 75.3284 | -162.4911 |  |  |  | 6.4268 | 8.14 | 5.97 | -15.1 | 1.23 | -24.51 | -24.7779 | 26.0636 | 24.8976 | -1.6424 |  | 8.4931 | -1.7413 |  |  |  | -20.8 | -20 | -1.88 | 16.8096 | 17.2042 | 15.5824 | 47.894 | 47.7334 | -25.2626 | -24.8249 | -24.1914 | 2.6827 | 9.14 | 16.46 | 9.6924 | 9.8663 | -5.99 |  |  |  | 23.1884 | -11.9863 | -2.8782 |  |  | -5.6042 | -3.3661 | 3.3169 | 1.8613 | -3.16 | -1.71 | 8.1375 | -24.1339 | -19.03 |  | 21.3 | 15.05 | -24.5091 | -11.8273 | -38.7511 | -38.6455 | -11.249 | -26.9919 | -34.0701 | -33.2637 | -21.3344 | -21.1031 | -11.259 | -157.0606 | -19.445 |  | -8.141 | -7.7676 | 17.1578 | -10.7408 | -10.5193 | 7.696 | -28.0935 | -27.7864 | 6.1255 | 0 | -8.13 | 1.2 | 2.9611 | -10.3294 | -15.6885 | -4.769 | 9.6964 | 6.9786 | -25.5367 | 4.9633 |  | 4.6697 | 3.4512 | 2.8168 | 0 | 11.7219 | 11.5545 | -8.0379 | 19.7231 | 20.0616 | 4.0827 | 18.1182 | 20.607 | -15.42 | -0.7997 | 0.1641 | 0.29 | 2.5 | -21.1203 |  | 2.791 | 0.934 | 3.5234 | 7.19 | -29.9852 | -20.6412 | -2.35 | 24.8064 |  | 20.1184 | -4.3067 | -4.4592 | 1.9503 |  |  | -10.5575 | -9.4671 | 1.9733 | -21.9928 | 6.0233 | 6.6722 | 154.4235 | -5.9908 | -9.1432 | 3.6741 | 3.4675 | 7.3986 | 7.4209 | 3 | -8.3535 | -6.3249 | 3.35 | -10.9557 | 0 | 31.8772 | 75.7682 | 31.7194 | 31.2508 | -8.4392 | -10.0862 | 0 | -11.0999 |  |  | -20.2028 | -20.038 | -4.5475 | -4.4183 | 20.82 | 20.73 | -36.5 | -36.8 | 0.6345 | -10.64 | 104.7729 | 13.7781 | 13.7283 |  | -41 | 3.9 | 3.3 | -18.1117 | -17.9767 | -127.9329 | 7.1805 | -277.2625 | -28.8632 | -46.3164 | 113.1026 | 54.0414 | 160.8267 | 123.7419 | 53.9906 | 21.4534 | 24.3967 | -53.291 | 208.9415 | -227.6907 | -14.1092 | 23.7364 | -1.0535 |  | -8.08 | -0.923 | -0.931 | 3.28 | -1.28 | -2.445 | -4.7745 | 8.3818 | -10.3105 | 0.4 | 14.563 | 13.702 | 2.6499 | 3.0204 | 3.6051 | 3.0668 | 3.8992 |  | 24.8 | 0.3574 | -0.06 |  | -9.3494 | -12.5428 | -15.9525 | -6.293 | 8.8333 | -11.8271 | 2.4998 | -27.3 | 8.9 | 10.8775 | -112.9946
02/10/2025 | 02:30 |  | 2.2588 | -6.9699 | 2.5365 | 6.8463 |  | 12.0615 |  | 8.3076 | 2.8299 | 4.2212 | -6.66 | -22 |  | 0.828 |  | 3.7678 | 0.7311 | 3.8091 | 3.5896 | 6.4099 | 3.7978 | 0.0155 | 2.2239 |  | -1.1034 | -1.006 | -0.998 | -2.927 | -13.32 |  |  |  | -11.17 | -11.22 |  | -13.63 | -13.66 | 1.8485 | 3.6822 | 21.6658 | 23.2911 | -16.4616 | -14.1997 | -13.9349 | 1.9847 | 1.6033 | -15.1374 | -12.5922 | 28.0125 |  | 21.3677 | 10.9769 | -5 | -5.4 | -22.667 | -22.78 | -1.4372 |  | -2.0308 | 1.8745 |  | -0.002 | -115.5736 | 24.8421 | 24.9336 | 83.7439 | -183.0036 |  |  |  |  | 8.22 | 6.36 | -15.63 | 0.24 | -23.5723 | -22.7685 | 25.0953 | 24.1264 | -2.0089 |  | 6.8143 | -1.7586 |  |  |  | -22.2 | -21 | -1.89 | 14.5833 | 15.013 | 13.6846 | 49.8663 | 49.4797 | -26.7583 | -25.3977 | -26.3517 | 2.5313 | 11 | 18.44 | 9.8486 | 9.8663 | -5.87 |  |  |  | 22.0047 | -12.2922 | -2.8026 | -14.3 |  | -5.5933 | -3.7402 | 3.7901 | 1.8613 | -3.1 | -1.77 | 7.0835 | -22.6113 | -20.8 |  | 22.99 | 14.75 | -23.8727 | -11.7091 | -38.1969 | -37.0727 | -10.6392 | -27.5706 | -33.4847 | -34.1238 | -17.2596 | -17.3501 | -10.236 | -168.9145 | -12.0653 |  | -8.7719 | -8.0542 | 10.0375 | -12.1726 | -12.0536 | 19.984 | -27.2989 | -27.1292 | 3.9964 | 0 | -12.88 | 19.5 | 2.8909 | -16.4786 | -15.3194 | -4.2585 | 8.3217 | 1.6529 | -25.8661 | 5.0929 |  | 4.8026 | 2.4902 | 3.3102 | 0 | 10.3823 | 10.0474 | -6.5308 | 18.0894 | 18.0081 | 5.3309 | 20.4095 | 21.1295 | -14.42 | -0.7997 | 0.1659 | 0.34 | 1.69 |  |  | 2.752 | 0.9 |  | 7.44 | -30.5581 | -21.7326 | -2.44 | 24.6239 |  | 19.6539 | -4.0509 | -4.3592 | 1.8925 |  |  | -10.8314 | -9.6733 | 2.7815 | -21.9767 | 6.052 | 6.988 | 149.2073 | -6.4385 | -9.1482 | 3.9792 | 3.3097 | 7.4279 | 7.5159 | 3 | -6.7691 | -5.051 | 2.93 | -9.7951 | 0 | 26.8678 | 80.179 | 30.4327 | 31.2615 | -8.9996 | -9.6158 | 0 | 0 |  |  | -19.7249 | -19.6095 | -4.3106 | -4.6347 | 22.66 | 22.5 | -38.2 | -38.3 | 0.6693 | -10.56 | 102.4151 | 14.1943 | 14.1483 | -20.8 | -41.4 | 3.4 | 2.9 |  | -18.1587 | -127.2905 | 7.0463 | -274.2785 | -24.5486 | -45.3723 | 112.084 | 56.5629 | 155.4656 | 122.5999 | 53.0819 | 21.0616 | 24.5839 | -49.8326 | 208.1667 | -227.0147 | -14.2466 | 26.5843 | -1.2171 |  | -8.32 | -0.951 | -0.959 | 3.2 | -0.96 | -3.0739 | -5.0675 | 8.6168 | -10.0175 | 0.3 | 12.91 | 12.863 | 2.66 | 3.0397 | 4.2499 | 3.6489 | 3.4895 |  | 25.6 | -0.5345 | -0.1 |  | -10.4256 | -12.5102 | -14.7645 | -7.7879 | 8.934 | -10.6812 | 1.8246 | -28.1 | 9.8 | 19.1008 | -119.3399
02/10/2025 | 03:00 |  | 2.0749 | -6.6063 | 2.4325 | 6.4154 |  | 11.9313 |  | 7.8801 | 2.7599 | 4.2138 | -6.66 |  |  |  | -17.6 | 3.7091 | 0.2331 | 3.6712 | 3.5225 | 6.5103 | 3.5498 | 0.1245 | 2.6214 |  | -1.2022 | -0.967 | -0.955 | -3.078 | -13.32 | -13.2 |  |  | -10.82 | -10.99 |  | -13.53 | -13.43 | 2.1127 | 3.5625 | 20.7777 | 23.0252 | -17.8925 | -14.6015 | -14.5982 | 13.6008 | 9.9262 | -17.0128 | -14.3336 | 45.631 |  | 18.0565 | 11.3639 | -5.1 | -5.5 | -22.1575 | -21.496 | -1.375 |  | -1.6549 | 1.9062 |  | 0.2366 | -107.5777 | 23.957 | 23.8655 | 81.4325 | -178.1904 |  |  |  | 5.4189 | 8.1 | 5.99 | -15.34 | 1.07 | -24.242 | -23.8402 | 26.0515 | 24.68 | -2.3801 |  | 8.3186 | -2.5293 |  |  |  | -23.1 | -22 | -1.82 | 15.2588 | 15.6541 | 14.2047 | 49.0432 | 49.0863 | -25.927 | -25.3624 | -25.5809 | 2.7002 | 9.61 | 16.84 | 9.5361 | 9.5734 | -5.8 |  |  |  | 25.155 | -11.8444 | -2.6106 |  |  | -5.6458 | -3.1791 | -0.4731 | 2.6035 | -2.96 | -1.21 | 7.223 | -24.5489 | -27.7 |  | 29.9 | 14.56 | -25.1636 | -12.6545 | -38.8668 | -37.9 | -9.745 | -25.7486 | -32.8893 | -33.1955 | -20.0668 | -22.3064 | -10.886 | -165.3526 | -9.7024 |  | -8.6086 | -7.9596 | 16.7208 | -13.1299 | -13.3891 | 22.032 | -29.0563 | -28.8545 | 3.1022 | -7.46 | -16.55 | 0 | 2.976 | -15.477 | -15.4382 | -4.5089 | 8.605 | 6.3528 | -24.6359 | 5.0082 |  | 4.7495 | 2.672 | 3.0677 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | -8.7077 | 19.0928 | 19.141 | 3.2432 | 18.3067 | 21.4176 | -14.76 | -0.7997 | 0.1907 | 0.3 | 1.66 |  | 0 | 2.778 | 0.919 |  | 6.76 | -29.9663 | -20.2848 | -2.43 | 23.7114 |  | 19.5785 | -3.9236 | -4.3458 | 1.935 |  |  | -10.9047 | -8.9417 | 1.9284 | -21.9742 | 7.8381 | 7.5938 | 150.54 | -6.4478 | -9.2325 | 4.3908 | 4.0322 | 7.3107 | 7.413 | 4 | -6.4231 | -5.121 | 4.61 | -10.9944 | 0 | 29.7307 | 78.7472 | 32.2578 | 32.9917 | -8.7883 | -10.619 | 0 | 0 |  |  | -19.3074 | -18.7745 | -3.9993 | -3.8968 | 23.31 | 22.96 | -38.1 | -38.5 | 0.7736 | -10.72 | 100.4138 | 17.6612 | 17.6079 | -20.7 | -41.8 | 3 | 2.5 | -18.3023 | -18.1813 | -124.2603 | 7.654 | -274.5727 | -28.418 | -43.8662 | 117.243 | 48.7365 | 152.1376 | 124.4819 | 51.6781 | 22.9054 | 23.6437 | -43.9016 | 210.3485 | -225.6508 | -10.4454 | 23.0073 | -2.0154 |  | -8.24 | -0.937 | -0.942 | 3.6 | -1.28 | -3.0315 | -4.7745 | 8.6168 | -10.3105 | 0.3 | 12.992 | 12.972 |  |  | 4.0349 | 3.5555 | 4.3383 |  | 26.1 | 0.0488 | -0.01 |  | -10.2371 | -12.6545 | -14.5353 | -7.8387 | 8.5629 | -10.6742 | 1.4567 | -28.4 | 10.3 | 17.4721 | -117.804
02/10/2025 | 03:30 |  | 2.066 | -6.8791 | 2.4555 | 7.0261 |  | 12.385 |  | 7.9668 | 2.7109 | 4.1724 | -8.88 |  |  |  |  | 3.9353 | 0.8823 | 3.8523 | 3.6452 | 6.7131 | 3.5065 | 0.0232 | 2.6408 |  | -1.1619 | -0.906 | -0.902 | -3.134 | -11.1 |  |  |  | -11.16 | -11.15 |  | -12.92 | -12.95 | 2.5507 | 3.5426 | 21.4478 | 23.1353 | -20.6759 | -14.1997 | -13.3914 | 18.6499 | 20.5641 | -17.8166 | -16.0751 | 39.32 |  | 20.877 | 12.4256 | -5 | -5.4 | -21.5464 | -21.8937 | -1.36 |  | -1.8316 | 2.1436 |  | 0.5114 | -107.0284 | 24.1707 | 23.9875 | 80.9213 | -179.7551 |  |  |  |  | 7.89 | 6.06 | -15.51 | 0.58 | -23.8402 | -23.4383 | 25.4334 | 24.3741 | -2.306 |  | 7.7662 | -2.2679 |  |  |  | -22.6 | -21.7 | -1.8 | 14.7895 | 15.2719 | 13.9537 | 48.8989 | 49.3724 | -24.4803 | -26.0443 | -24.1959 | 2.5866 | 9.74 | 17.11 | 9.6924 | 9.671 | -5.72 |  |  |  | 22.3954 | -12.0762 | -2.716 |  |  | -5.8264 | -2.9921 |  | 2.9745 | -2.68 | -1.56 | 7.0525 | -22.8113 | -27.29 |  | 29.32 | 14.41 | -24.7636 | -12.2091 | -38.7144 | -37.3545 | -11.0349 | -26.6034 | -32.5053 | -32.6654 | -16.5258 | -16.9414 | -11.014 | -164.4756 | -10.4218 |  | -8.2311 | -7.8316 | 14.9865 | -16.2094 | -15.6102 | 28.688 | -28.5999 | -28.2426 | 2.5539 | -17.72 | -14.7 | 1.1 | 2.9509 | -21.0964 | -16.1975 | -5.2843 | 9.863 | 4.9219 | -24.5382 | 5.1427 |  | 4.9182 | 0 | 0 | 2.5463 | 10.7172 | 10.5497 | -8.3728 | 18.766 | 19.0039 | 3.5022 | 17.0303 | 21.2808 | -14.32 | -0.7997 | 0.165 | 0.32 | 1.67 |  | 2.8188 | 2.769 | 0.905 |  | 6.53 | -28.5268 | -19.5479 |  | 22.2831 |  | 19.1508 | -3.8709 | -4.1711 | 1.8857 |  |  | -11.109 | -9.7506 | 1.2575 | -21.7275 | 7.2589 | 6.8081 | 146.2921 | -6.4927 | -9.1928 | 4.359 | 3.1633 | 7.1715 | 7.2153 | 1.6575 | -6.4609 | -5.0258 | 3.77 | -9.2655 | 2.3149 | 28.6941 | 80.6426 | 32.7179 | 32.5408 | -8.2348 | -9.6131 | 0 | 0 |  |  | -19.8622 | -19.6205 | -4.4982 | -4.3547 | 23.15 | 23.08 | -38.2 | -37.9 | 0.7041 | -10.48 | 106.9843 | 14.1382 | 14.6402 | -20.8 | -41.3 | 3.9 | 3.3 |  |  | -118.7944 | 7.8642 | -276.6359 | -29.3132 | -44.2682 | 120.1459 | 48.9504 | 159.9178 | 124.7418 | 50.2117 | 25.996 | 20.305 | -48.7838 | 214.802 | -228.0333 | -14.4671 | 24.2074 | -1.4514 |  | -7.76 | -0.984 | -0.993 | 3.12 | -1.28 | -2.652 | -4.686 | 9.1142 | -10.5455 | 0 | 14.136 | 12.601 |  |  | 3.2066 | 4.1389 | 2.9414 |  | 25.7 | -0.301 | -0.07 |  | -10.7128 | -11.9257 | -15.8377 | -7.3988 | 9.0298 | -11.2116 | 2.3158 | -28.3 | 9.8 | 17.4401 | -119.811
02/10/2025 | 04:00 |  | 1.9653 | -6.5726 | 2.4044 | 7.2532 |  | 12.4043 |  | 8.0905 | 2.7739 | 4.2421 | -11.1 |  |  |  | -17.6 | 3.9427 | 1.4484 | 3.8668 | 3.7694 | 6.5573 | 3.5283 | 0.2611 | 2.7837 |  | -1.163 | -1.15 | -1.127 | -3.127 | -11.1 |  |  |  | -12.09 | -12.16 |  | -13.54 | -13.67 | 2.7974 | 3.3414 | 21.7573 | 23.375 | -19.4168 | -13.7978 | -13.5204 | 1.962 | 2.004 | -15.5393 | -13.3959 | 31.0606 |  | 19.5694 | 13.5296 | -5.2 | -5.5 | -23.5179 | -23.1962 | -1.5134 |  | -2.5772 | 2.164 |  | 0.2678 | -123.2032 | 24.4453 | 24.4148 | 90.5807 | -187.4193 |  |  |  | 4.3311 | 7.7 | 5.42 | -15.8 | -0.27 | -23.3043 | -22.9025 | 25.2082 | 24.2438 | -2.5686 |  | 3.0237 | -2.2308 |  |  |  | -22.9 | -21.8 | -1.63 | 13.4627 | 13.7956 | 12.5406 | 50.5442 | 51.2292 | -26.2378 | -25.7707 | -25.884 | 2.6279 | 10.64 | 18.94 | 9.8486 | 9.8663 | -6.25 |  |  |  | 23.0935 | -11.9369 | -3.0662 |  |  | -5.7776 | -3.3661 |  | 2.4179 | -3.02 | -1.32 | 5.8435 | -24.0039 | -27.23 |  | 28.95 | 14.32 | -23.7091 | -12.4545 | -38.0451 | -37.1 | -11.0369 | -26.5767 | -33.2717 | -33.2477 | -23.0661 | -23.2395 | -10.752 | -173.109 | -8.511 |  | -8.9225 | -8.184 | 18.1661 | -10.9719 | -10.6084 | 5.648 | -27.0678 | -26.8782 | 4.7764 | 0 | -13.95 | 0 | 3.2613 | -11.4588 | -15.8442 | -4.7917 | 10.2778 | 6.9207 | -26.7281 | 4.6328 |  | 4.4511 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.2148 | -7.5355 | 18.1802 | 18.6576 | 4.4308 | 18.2404 | 20.6754 | -14.61 | -0.7997 | 0.165 | 0.32 | 1.95 |  |  | 2.767 | 0.786 |  | 6.53 | -29.6666 | -20.2934 | -2.49 | 22.616 |  | 18.9358 | -3.7001 | -3.9752 | 1.9073 |  |  | -10.6051 | -9.7715 | 1.2463 |  | 6.6861 | 5.4138 | 144.4207 | -6.7399 | -9.1234 | 4.3128 | 2.5829 | 7.2961 | 7.2706 | 2 | -5.5745 | -3.9253 | 1.68 | -8.8365 | 5.0371 | 26.9788 | 81.3173 | 32.4099 | 33.1083 | -9.0587 | -10.708 | 0 | -12.0471 |  | 41.153 | -17.6649 | -17.1211 | -3.8629 | -4.0994 | 23.67 | 23.53 | -38.3 | -38.6 | 0.51 | -10.96 | 94.5756 | 17.1779 | 17.1232 | -20.4 | -41.8 | 1 | 0.8 |  |  | -122.7385 | 2.6697 | -270.5197 | -24.0865 | -43.1076 | 114.7609 | 51.2537 | 145.7082 | 118.9837 | 45.7959 | 27.6734 | 26.4191 | -36.0607 | 212.3546 | -222.0455 | -9.6257 | 21.29 | -2.0838 |  | -8.32 | -0.981 | -1 | 3.76 | -1.04 | -3.2752 | -4.863 | 8.9372 | -10.576 | 0.5 | 12.776 | 12.258 |  |  | 3.8315 | 3.0384 | 3.0027 |  | 27.1 | -0.3875 | -0.1 |  | -10.6263 | -12.4986 | -15.3617 | -7.6165 | 8.6181 | -10.7964 | 1.9959 | -29.4 | 11.4 | 23.2941 | -121.608
02/10/2025 | 04:30 |  | 1.9926 | -6.642 | 2.4724 | 6.9407 |  | 12.4627 |  | 8.4268 | 2.9969 | 4.4524 | -11.1 |  |  |  | -17.6 | 3.3458 | 0.6458 | 3.7762 | 3.5323 | 6.7521 | 3.472 | 0.1891 | 2.697 |  | -1.1356 | -0.963 | -0.941 | -3.164 | -11.1 |  |  |  | -11.44 | -11.59 | -10 | -13 | -12.91 | 2.2515 | 3.4208 | 21.3689 | 22.3756 | -20.3455 | -14.3336 | -13.4662 | 12.2737 | 13.7142 | -19.692 | -15.1374 | 44.1681 |  | 22.3028 | 12.8241 | -5 | -5.5 | -22.7144 | -21.0231 | -1.4339 |  | -0.74 | 2.1751 |  | 0.2187 | -111.1789 | 24.3232 | 23.7434 | 80.4445 | -178.7834 |  |  |  | 5.3391 | 7.92 | 5.76 | -15.53 | -0.17 | -24.1081 | -23.8402 | 24.9505 | 23.6232 | -2.2367 |  | 8.302 | -2.6695 |  |  |  | -21.9 | -20.9 | -1.72 | 15.1973 | 15.7823 | 14.4426 | 48.5636 | 48.767 | -24.6174 | -25.9521 | -23.7608 | 2.5738 | 9.82 | 17.16 | 9.8486 | 9.964 | -6.3 |  |  |  | 21.9044 | -11.5689 | -3.0616 |  |  | -5.9363 | -2.9921 |  | 2.9745 | -2.62 | -1.53 | 7.347 | -23.3788 | -27.58 |  | 30.24 | 14.28 | -24.9273 | -11.8091 | -38.6539 | -37.7364 | -9.7744 | -25.9897 | -31.7397 | -32.4928 | -16.5248 | -17.748 | -10.419 | -163.2387 | -5.8764 |  | -8.854 | -7.7222 | 12.6111 | -16.2397 | -16.134 | 23.568 | -28.297 | -28.0195 | 3.4042 | -18.17 | -7.94 | 0.2 | 3.2431 | -21.9891 | -15.8579 | -4.9781 | 9.1479 | 6.1196 | -24.6972 | 5.0838 |  | 4.8149 | 2.8827 | 3.3892 | 0 | 10.8847 | 10.7172 | -8.7077 | 18.7159 | 19.0054 | 2.601 | 16.8248 | 20.9537 | -14.08 | -0.7997 | 0.165 | 0.3 | 1.72 |  | 2.7322 | 2.766 | 0.755 |  | 7.46 | -28.9018 | -19.7124 |  | 23.2423 |  | 19.3321 | -3.8143 | -4.136 | 1.864 |  |  | -11.15 | -9.8769 | 0.9129 | -21.6709 | 6.1498 | 6.7957 | 148.6061 | -6.4785 | -9.0139 | 4.6471 | 3.2186 | 7.3693 | 7.3181 | 2.9476 | -5.1312 | -4.157 | 5.45 | -10.906 | 0 | 33.8197 | 81.8514 | 33.2965 | 34.1495 | -8.3617 | -10.1451 | 0 | 0 | 40.791 |  | -16.8025 | -16.1927 | -3.0862 | -3.4154 | 23.87 | 23.82 | -37.4 | -37.5 | 0.6162 | -12.16 | 89.8595 | 18.3528 | 18.2997 | -19.9 | -42.2 | -0.3 | -0.8 | -18.0505 | -17.9193 | -114.8292 | 7.6844 | -272.2129 | -27.213 | -40.725 | 114.8639 | 50.3437 | 146.7092 | 120.5445 | 52.6006 | 28.3505 | 27.3391 | -34.0322 | 210.6807 | -220.2418 | -7.3338 | 17.9212 | -2.5769 |  | -8.32 | -0.934 | -0.937 | 3.52 | -0.24 | -3.7163 | -5.565 | 8.8792 | -10.1366 | 0.9 | 14.077 | 13.415 |  |  | 4.0583 | 3.5139 | 3.4606 |  | 27 | -0.4221 | -0.04 |  | -11.2062 | -12.3398 | -15.2454 | -7.6047 | 8.5397 | -10.4252 | 2.1887 | -28.8 | 10.9 | 20.9424 | -121.5927
02/10/2025 | 05:00 |  | 2.1632 | -6.7699 | 2.3612 | 7.4664 |  | 13.2097 |  | 8.2865 | 2.9109 | 4.3097 | -11.1 | -22 |  |  |  | 3.3618 | 2.5543 | 3.1494 | 3.0428 | 5.6284 | 2.6798 | 0.2635 | 1.8568 |  | -1.1915 | -1.172 | -1.172 | -3.36 | -11.1 |  |  |  | -12.46 | -12.49 | -10 | -13.61 | -13.55 | 1.7166 | 3.7264 | 22.1003 | 23.8156 | -19.4235 | -14.0657 | -13.2789 | 2.277 | 2.1836 | -15.4053 | -13.5299 | 31.3145 |  | 19.2214 | 13.8187 | -5.2 | -5.6 | -23.6815 | -23.4585 | -1.3918 |  | -2.4958 | 2.1157 |  | 0.4055 | -129.3069 | 26.5206 | 26.4901 | 89.7505 | -189.0733 |  |  |  |  | 7.81 | 5.43 | -15.46 | 0.34 | -24.1081 | -23.8402 | 26.3427 | 25.5432 | -2.4423 |  | 2.4033 | -1.6656 |  |  |  | -22.4 | -21.4 | -1.79 | 13.9811 | 14.5903 | 12.8047 | 51.2007 | 51.6743 | -26.4036 | -27.269 | -25.6352 | 2.1983 | 9.48 | 16.86 | 9.6924 | 9.7687 | -6.33 |  |  |  | 24.4953 | -11.5692 | -3.0798 |  |  | -5.6189 | -2.9921 |  | 3.1601 | -2.63 | -2.96 | 7.1145 | -25.4239 | -27.53 |  | 31.19 | 15.09 | -25.5455 | -12.8545 | -39.4422 | -38.8727 | -9.6877 | -26.3128 | -32.7186 | -32.9051 | -24.3233 | -25.5764 | -10.482 | -174.5935 | -2.8079 |  | -9.3273 | -8.5103 | 18.9124 | -9.6267 | -9.3559 | -3.588 | -27.5279 | -26.9277 | 6.598 | 0 | -6.7 | 0 | 3.347 | -9.595 | -16.1653 | -5.1574 | 10.0653 | 9.8497 | -26.7561 | 4.9812 |  | 4.7059 | 2.932 | 3.4614 | 0 | 11.2196 | 11.5545 | -11.0521 | 19.8257 | 19.8274 | 3.5271 | 18.1345 | 22.4869 | -13.68 | -0.9041 | 0.165 | 0.36 | 0.55 | -23.0466 |  | 2.758 | 0.918 |  | 6.18 | -29.4269 | -19.6013 | -2.54 | 22.1758 |  | 18.9164 | -3.7384 | -3.9877 | 1.9109 |  |  | -11.6103 | -10.8635 | 0.4926 | -21.0909 | 7.1909 | 6.6552 | 145.0103 | -6.4879 | -8.6984 | 4.1325 | 3.356 | 7.4133 | 7.3577 | 3 | -4.9332 | -2.8059 | 3.35 | -9.9173 | 0 | 30.1446 | 85.889 | 34.4324 | 35.0304 | -9.9701 | -11.3987 | 0 | -10.9634 |  |  | -16.6267 | -16.2037 | -3.053 | -2.9953 | 23.47 | 23.39 | -37.5 | -37.7 | 0.651 | -12.48 | 93.9984 | 18.5484 | 18.4966 | -19.5 | -42.3 | 0.5 | -0.4 | -18.247 | -17.9438 | -122.3768 | 4.5617 | -271.5297 | -25.094 | -43.306 | 116.7589 | 49.6429 | 146.427 | 118.5218 | 53.0031 | 24.4593 | 25.4853 | -35.7365 | 214.5055 | -220.5433 | -7.9278 | 17.2861 | -2.5525 |  | -9.2 | -0.924 | -0.934 | 4.32 | -0.8 | -4.3369 | -5.5344 | 8.1468 | -10.3105 | 1.6 | 13.96 | 13.279 |  |  | 3.2852 | 2.6659 | 3.8618 |  | 27.3 | -0.6962 | 0.02 |  | -10.3851 | -11.9485 | -14.8626 | -7.7383 | 7.9513 | -10.37 | 2.1807 | -29.1 | 11.5 | 23.2337 | -121.5605
02/10/2025 | 05:30 |  | 2.3424 | -6.8638 | 2.3819 | 7.182 |  | 13.5402 |  | 8.2472 | 2.9119 | 4.2815 | -11.1 | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.4099 | -0.0065 | 3.0643 | 2.8784 | 5.4059 | 0.3803 | 0.1256 | 2.4804 |  | -1.1487 | -0.933 | -0.907 | -3.223 | -11.1 | -11 |  |  | -10.59 | -10.65 |  | -13.01 | -13.08 | 1.5802 | 3.8555 | 22.5295 | 24.2306 | -21.7214 | -12.8601 | -12.1414 | 11.2097 | 10.9949 | -17.4147 | -15.0034 | 37.012 |  | 23.9613 | 11.7019 | -3.5 | -5.4 | -21.9359 | -22.2084 | -1.388 |  | -0.0479 | 2.1508 |  | 0.4496 | -102.237 | 24.5369 | 24.5064 | 77.8777 | -171.8871 |  |  |  | 6.4468 | 8.04 | 5.41 | -15.2 | 0.87 | -25.1797 | -25.0458 | 26.5214 | 25.3863 | -3.0673 |  | -1.6027 | -0.3519 |  |  |  | -21.1 | -20.1 | -1.9 | 14.1031 | 14.305 | 12.321 | 48.3376 | 48.4854 | -24.2061 | -26.395 | -23.8236 | 2.3325 | 9.78 | 17.5 | 10.4736 | 10.4523 | -6.52 |  |  |  | 20.2801 | -12.3082 | -3.1663 | -16.5 |  | -5.9094 | -1.8701 |  | 4.4589 | -1.54 | -4.04 | 6.603 | -21.5512 | -27.99 |  | 31.4 | 15.67 | -23.5273 | -11.4182 | -39.6395 | -39.1455 | -9.5885 | -23.0532 | -29.4851 | -29.6087 | -20.6127 | -22.6433 | -10.467 | -158.6988 | -5.4605 |  | -9.18 | -8.4603 | 20.5339 | -12.5737 | -12.6786 | 1.552 | -27.1368 | -26.4383 | 7.5142 | 0 | -6.67 | 0.1 | 3.5235 | -16.4208 | -16.4879 | -5.6077 | 13.3992 | 9.2493 | -26.5097 | 4.8835 |  | 4.6742 | 2.498 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.5592 | -10.3823 | 20.007 | 19.8705 | 2.5084 | 16.2234 | 21.8814 | -13.31 | -0.7997 | 0.1476 | 0.32 | 0.73 | -21.0774 |  | 2.741 | 0.919 |  | 7.52 | -28.303 | -19.1733 | -2.64 | 23.1021 |  | 19.2273 | -4.3827 | -4.7288 | 1.9461 |  |  | -11.1962 | -10.5747 | 0.5219 | -20.8817 | 6.0161 | 6.5246 | 153.5399 | -5.9173 | -8.0703 | 3.4483 | 3.9391 | 7.3693 | 7.5 | 3 | -5.2957 | -3.7826 | 4.61 | -11.4104 | 0 | 36.5862 | 83.3906 | 34.063 | 34.7526 | -9.6999 | -11.0622 | -10.3771 | 0 |  |  | -15.962 | -15.7258 | -2.926 | -2.7626 | 25.06 | 25.01 | -38 | -38.3 | 0.6693 | -14.16 | 93.5796 | 16.8081 | 16.7458 | -19 | -43.1 | -0.3 | -0.8 | -17.9878 |  | -113.977 | 10.0132 | -271.4305 | -25.9051 | -40.9839 | 118.8723 | 47.6425 | 151.6588 | 119.1252 | 53.3784 | 21.7449 | 24.2042 | -38.9745 | 213.8908 | -221.1319 | -4.9461 | 15.6439 | -2.4353 |  | -9.6 | -0.833 | -0.839 | 4.48 | -0.56 | -4.4689 | -5.6229 | 8.5557 | -10.0175 | 2.2 | 13.704 | 12.856 |  |  | 3.1764 | 3.6114 | 3.7247 |  | 27.7 | -0.7894 | 0.06 |  | -10.7463 | -11.8117 | -15.2806 | -8.0516 | 7.6302 | -10.9029 | 2.5507 | -29.8 | 12 | 18.4192 | -118.3528
02/10/2025 | 06:00 |  | 2.6438 | -7.2037 | 2.6119 | 7.1422 |  | 13.9143 |  | 8.5399 | 3.1539 | 4.5145 | -11.1 | -22 |  | 0.828 |  | 3.7959 | -1.0862 | 3.9557 | 3.9242 | 7.2525 | 2.1946 | 0.1341 | 2.564 |  | -1.2598 | -1.113 | -1.092 | -2.964 | -8.88 | -13.2 |  |  | -12.67 | -12.74 |  | -12.22 | -12.17 | 1.6004 | 3.6894 | 23.2007 | 24.0937 | -22.0462 | -15.1374 | -14.584 | 15.2167 | 15.77 | -17.5486 | -14.6015 | 40.4637 |  | 33.0625 | 11.6764 | -3.5 | -5.4 | -20.2914 | -19.8575 | -1.4327 |  | 2.2757 | 2.1246 |  | 0.5531 | -74.4651 | 16.6631 | 16.6326 | 87.7147 | -160.0376 |  |  |  | 2.3652 | 6.88 | 4.65 | -16.86 | -2.2 | -28.5287 | -28.6626 | 30.4914 | 29.5498 | -4.632 |  | -5.8388 | 2.3777 |  |  |  | -19.2 | -18.5 | -1.66 | 12.0709 | 12.0519 | 10.8984 | 44.7645 | 45.2561 | -25.0739 | -19.2716 | -25.342 | 2.3638 | 9.78 | 17.51 | 11.7236 | 11.8195 | -6.86 |  |  |  | 19.1665 | -13.325 | -3.3037 | -11.8 | -12.7 | -5.6213 | -0.935 |  | 5.9433 | -0.65 | -5.23 | 6.7115 | -19.9136 | -23 |  | 27.4 | 15.32 | -21.2909 | -10.5818 | -42.615 | -41.1545 |  | -22.51 | -30.0897 | -29.5605 | -25.9028 | -27.6567 | -10.741 | -160.6275 | -8.2076 |  | -9.6146 | -8.9805 | 18.3681 | -8.8427 | -9.9884 | -7.684 | -27.99 | -27.7402 | 7.5535 | 0 | -6.7 | -1.1 | 3.8861 | -9.5528 | -13.3501 | -2.958 | 7.6196 | 9.8632 | -25.3523 | 4.3007 |  | 4.0545 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 15.406 | -23.4439 | 23.2547 | 23.1999 | -8.5377 | 0 | 25.236 | -16.89 | -0.3053 | 0.165 | 0 | 0.59 | -25.9028 |  | 2.645 | 0.948 |  | 5.55 | -18.7472 | -10.1151 | -2.61 | 22.7415 |  | 17.9404 | -3.4903 | -3.8705 | 1.9611 |  |  | -11.7098 | -10.5231 | 0.7379 | -19.9536 | 5.5125 | 4.7702 | 135.5563 | -6.2396 | -8.3083 | 4.3728 |  | 7.6412 | 7.682 |  | -15.0946 | -14.4599 | 4.19 | -11.0221 | -16.1946 | 37.9675 | 100.7434 | 32.5669 | 32.6987 | -6.0182 | -7.861 | -9.9693 | -11.7732 |  |  | -25.751 | -25.1522 | -8.7707 | -8.7502 | 39.1 | 38.28 | -28.2 | -28.1 | 0.6693 | -13.76 | 93.6328 | 14.9663 | 14.7046 | -18.6 | -40.1 | 9 | 8.5 | -19.1792 | -19.0723 | -165.6289 | -16.26 | -96.8617 | -92.4678 | -29.5533 | 181.275 | -8.4047 | 289.1329 | -22.1646 | 107.6522 | -12.5033 | -13.9733 | -169.6945 | -38.5993 | -105.2491 | -136.1082 | 147.573 | 0.2356 |  | -8.16 | -1.044 | -1.055 | 3.68 | 0 | -4.5925 | -6.5904 | 7.7073 | -14.0032 | 7.5 | 13.941 | 13.89 |  |  | 3.3285 | 3.6969 | 3.0791 |  | 24.2 | -0.7278 | 0.22 |  | -3.5837 | -15.0075 | -20.0211 | 0 | 9.9755 | -14.902 | 4.5322 | -25 | 6.7 | 19.3402 | -106.8295
02/10/2025 | 06:30 |  | 2.858 | -7.5749 | 2.563 | 6.3803 |  | 15.1491 |  | 10.2092 | 4.0439 | 5.3898 | -13.32 | -22 |  |  | -17.6 | 3.904 | -1.6737 | 4.0811 | 4.0749 | 7.1039 | 0.7206 | 0.0487 | 2.6038 |  | -1.1414 | -1.018 | -1.029 | -3.154 | -6.66 | -11 |  |  | -12.33 | -12.38 |  | -12.79 | -12.83 | 1.0802 | 3.6994 | 20.9375 | 21.625 | -21.5953 | -13.3959 | -12.7629 | 11.0656 | 9.4791 | -19.4241 | -16.8788 | 22.6133 |  | 40.7123 | 9.8272 | -3.3 | -5 | -20.3916 | -19.9817 | -1.5307 |  | 7.0923 | 2.2292 | 1.8372 | 1.2325 | -70.5893 | 18.5858 | 17.365 | 67.2098 | -156.1681 |  |  |  | 3.3731 | 7.09 | 4.91 | -15.36 | -1.74 | -29.3324 | -29.1985 | 28.7767 | 27.8821 | -4.432 |  | -1.216 | 6.9312 |  |  |  | -16.6 | -16.1 | -1.67 | 14.8251 | 15.277 | 13.3899 | 39.6249 | 38.9374 | -20.511 | -20.214 | -20.1553 | 2.399 | 10.29 | 17.92 | 11.8799 | 11.9171 | -6.79 |  |  |  | 17.4213 | -12.9902 | -3.363 | -14.3 | -12.7 | -5.5396 | 0.9409 |  | 8.1699 | 1.26 | -5.75 | 5.735 | -19.0211 | -22.8 |  | 26.2 | 15.04 | -19.5455 | -10 | -41.1772 | -40.6182 |  | -19.5421 | -26.7196 | -26.8694 | -20.4397 | -20.5571 | -9.176 | -143.4063 | -1.1018 |  | -10.2596 | -9.4376 | 16.5402 | -11.1597 | -10.0444 | 3.088 | -28.1083 | -27.388 | 4.596 | 0 | -9.22 | -0.2 | 4.4248 | -17.1898 | -14.9989 | -4.1553 | 7.9731 | 7.1242 | -22.0134 | 5.1614 |  | 4.8457 | 0 | 2.445 | 0 | 15.9083 | 15.7409 | -25.1184 | 23.5049 | 23.336 | -10.7412 |  | 26.3981 | -17.81 | -0.0948 | 0.165 | -0.16 | 0.51 |  |  | 2.898 | 0.887 |  | 4.31 | -13.2644 | -3.7767 | -3.24 | 21.2351 |  | 18.3854 | -3.723 | -4.1075 | 2.0183 |  |  |  | -9.6167 | -0.1208 | -19.8702 | 6.1802 | 5.689 | 116.2242 | -5.6062 | -8.3462 | 4.433 | 3.4558 | 7.8683 | 7.943 | 3 | -12.4726 | -10.3345 | 6.29 | -13.4854 | -19.151 | 45.4579 | 109.058 | 23.6621 | 24.4908 | 0 | 0 | -9.9519 | -11.1634 |  |  | -17.8187 | -17.0936 | -7.7522 | -7.5951 | 35.37 | 34.6 | -33.3 | -33.4 | 0.8615 | -11.92 | 91.8172 | 11.7766 | 11.5141 | -17.8 | -41.4 | 0.6 | 0.3 | -18.3574 | -18.2657 | -174.8898 | -36.0081 | -67.6243 | -84.2029 | -28.3215 | 158.6731 | 8.2437 | 204.2667 | 36.1444 | 88.3487 | 10.2933 | 8.615 | -84.7862 | -69.3209 | -162.0144 | -79.3447 | 82.5352 | -1.8494 |  | -9.68 | -0.602 | -0.611 | 5.04 | -0.88 | -4.7039 | -4.8905 | 8.7907 | -11.7754 | 5.4 | 21.761 | 22.268 | 2.5111 | 2.8471 | 3.2238 | 3.5483 | 3.8462 |  | 26.7 | -0.6341 | 0.28 |  | -16.3322 | 1.4295 | -21.8824 | -13.863 | -5.0366 | -26.0595 | 0 | -27.4 | 10.1 | 22.4035 | -111.8811
02/10/2025 | 07:00 |  | 2.7088 | -7.3507 | 2.7065 | 6.4622 |  | 15.4982 |  | 11.4696 | 4.7249 | 6.0071 | -15.54 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.6527 | -3.0775 | 4.7245 | 4.8526 | 8.0299 | 1.9686 | 0 | 2.5652 |  | -1.0704 | -1.051 | -1.069 | -3.368 | -4.44 |  |  |  | -12.14 | -12.24 |  | -12.84 | -13.13 | 2.0642 | 3.7397 | 20.1436 | 20.6117 | -20.6013 | -13.7978 | -13.3427 | 17.8645 | 17.8576 | -18.2184 | -16.0751 | 26.5792 |  | 45.1121 | 9.9642 | -4.6 | -5 | -19.5305 | -19.3982 | -1.4382 |  | 6.0036 | 2.2416 | 3.0291 | 2.0591 | -53.4379 | 18.1585 | 18.0364 | 62.9616 | -136.8913 |  |  |  | 4.411 | 7.46 | 5.4 | -14.72 | -0.45 | -25.4477 | -25.5816 | 34.2696 | 33.7437 | -3.9134 |  | -7.6008 | 6.4991 |  |  |  | -14.4 | -14.1 | -1.34 | 15.0613 | 15.0378 | 13.6856 | 37.3568 | 37.6107 | -19.6637 | -18.9602 | -19.4447 | 2.517 | 10.76 | 18.54 | 12.9736 | 13.089 | -7.33 |  |  |  | 20.5211 | -13.522 | -3.6633 |  | -12.7 | -4.5752 | 1.6889 |  | 9.6542 | 2.3 | -4.06 | 5.8125 | -21.2462 | -21.8 |  | 27.28 | 15.75 | -22.4182 | -11.9364 | -41.3881 | -41.2818 |  | -17.1847 | -25.4183 | -24.9218 | -21.3256 | -20.9877 | -7.898 | -135.6913 | -11.1061 |  | -11.9578 | -11.1694 | 0 | -6.0899 | -5.4863 | 1.04 | -28.8086 | -28.2686 | 1.9993 | 0 | -9.2 | 0.6 | 4.7307 | -10.0397 | -13.5282 | -2.5003 | 6.3339 | 6.0487 | -21.7333 | 5.1636 |  | 4.9076 | 3.1342 | 2.8771 | 0 | 11.8894 | 12.3918 | -26.4581 | 23.3921 | 23.1018 | -10.4698 |  | 27.7018 | -17.39 | -0.0948 | 0.1742 | -0.19 | -0.37 | -27.8056 |  | 2.846 | 0.784 |  | 4.23 | -12.1414 | -2.0308 | -3.55 | 21.1054 |  | 17.9901 | -4.0386 | -4.4495 | 2.0386 |  |  |  | -10.8977 | 0.0246 | -19.5858 | 5.8721 | 5.9102 | 120.5688 | -4.9654 | -7.7822 | 4.2925 | 2.7774 | 8.1539 | 8.3791 | 2 | -17.1657 | -16.5855 | 7.54 | -14.6833 | -23.6811 | 43.6955 | 105.3078 | 20.0425 | 20.6946 |  | 0 | -11.2759 | -12.9357 | 31.3116 | 32.6239 | -16.7585 | -16.1653 | -12.3152 | -12.2412 | 39.56 | 39.21 | -40 | -39.5 | 0.986 | -4.24 | 98.8399 | 9.902 | 9.6289 | -15.7 | -44.8 | -0.8 | -1.3 |  | -18.2655 | -186.9866 | -36.8686 | -71.088 | -82.383 | -32.888 | 147.2553 | 25.3881 | 193.6963 | 0 | 69.6797 | 11.4819 | 7.1754 | -81.862 | -79.1656 | -156.236 | -83.1806 | 88.0123 | -1.8494 |  | -12.24 | -0.711 | -0.717 | 8.32 | -4 | -4.7646 | -2.1958 | 9.5232 | -11.043 | 1.3 | 10.634 | 14.63 |  |  | 4.3054 | 5.6381 | 3.4446 |  | 30.5 | -2.2708 | 0.35 |  | -13.8403 | 0.6067 | -23.3826 | -10.8864 | -4.8368 | -26.3854 | 0 | -31.8 | 14.2 | 18.4279 | -107.0245
02/10/2025 | 07:30 |  | 2.8841 | -7.5127 | 2.8501 | 6.3509 |  | 15.5235 |  | 14.5122 | 6.0998 | 7.451 | -19.98 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.6674 | -3.4857 | 5.4136 | 5.3332 | 9.268 | 1.7129 | 0.0494 | 2.5843 |  | -1.1887 | -0.871 | -0.839 | -3.234 | 0 | -11 |  |  | -10.41 | -10.37 | -10 | -15.44 | -15.62 | 2.4292 | 3.4785 | 24.2842 | 25.7092 | -16.3921 | -9.5111 | -9.4823 | 1.6042 | 1.5789 | -15.8072 | -13.9317 | 20.1799 | -0.0025 | 36.7752 | 10.4552 | -4.9 | -4.9 | -24.5712 | -24.8571 | -1.5811 |  | 10.9981 | 4.154 | 2.7511 | 2.0454 | -51.1185 | 21.2104 | 21.0272 | 44.0948 | -127.1516 |  |  |  | 9.6003 | 8.02 | 5.74 | -12.77 | 1.65 | -26.3854 | -26.5193 | 34.2203 | 33.3367 | -5.2528 |  | -3.5283 | 10.1058 |  |  |  | -11.2 | -11.3 | -1.83 | 18.8316 | 19.2119 | 18.0079 | 35.0835 | 36.0087 | -22.2628 | -17.7153 | -19.4892 | 2.7349 | 12.76 | 20.72 | 14.5361 | 14.4562 | -7.58 |  |  |  | 19.6965 | -15.1056 | -3.8205 | -16.7 | -15.8 | -4.1687 | 3.185 |  | 12.0663 | 3.78 | -5.04 | 6.6495 | -19.4636 | -22.19 |  | 30.28 | 17.62 | -19.6909 | -10.2182 | -42.3011 | -40.9636 |  | -9.8725 | -18.6003 | -18.7714 | -20.744 | -21.8411 | -7.644 | -117.633 | -20.8616 |  | -11.9629 | -10.9758 | 12.8753 | -5.0727 | -5.6823 | 8.72 | -30.3329 | -30.1086 | 0.5193 | 0 | -17.75 | 0.2 | 5.148 | -9.282 | -13.891 | -3.0698 | 8.1865 | 2.6688 | -16.7469 | 5.0977 |  | 4.8492 | 0 | 2.6701 | 0 | 12.5592 | 13.3965 | -26.793 | 24.4231 | 23.7712 | -12.1791 |  | 27.0964 | -15.61 | -0.0948 | 0.1907 | -0.2 | -0.39 | -25.9489 |  | 2.802 | 0.862 |  | 6.24 | -10.7713 | -0.5929 | -3.63 | 21.5575 | -0.1 | 21.1528 | -5.4364 | -5.7971 | 2.1375 |  |  | -11.103 | -11.3174 | -0.21 | -20.8405 | 7.7927 | 6.2794 | 125.561 | -3.1985 | -8.578 | 1.389 | 2.5737 | 8.3151 | 8.474 | 2 | -18.3711 | -16.4423 | 4.19 | -11.0992 | -17.5439 | 40.8125 | 97.6921 | 18.912 | 19.306 | 0 | 0 | -9.8912 | -11.6616 |  |  | -14.715 | -14.1822 | -9.5732 | -10.0647 | 46.78 | 45.47 | -38.2 | -37.4 | 0.7388 | -0.64 | 99.1775 | 9.4172 | 9.3815 | -15.2 | -43.9 | -2.9 | -3.4 | -18.5843 | -18.485 | -181.822 | -34.4817 | -76.6713 | -92.4191 | -35.5446 | 146.3605 | 30.908 | 172.9178 |  | 66.1236 | 9.5021 | 6.6739 | -57.161 | -84.9723 | -159.073 | -89.9581 | 93.434 | -1.4514 |  | -13.12 | -0.395 | -0.402 | 9.36 | -4.4 | -4.8956 | -0.9079 | 7.3564 | -12.1569 | 2.2 | 12.446 | 13.355 | 2.7369 | 3.1379 | 3.9696 | 3.4193 | 3.8809 |  | 31.4 | -1.4015 | 0.45 |  | -14.1332 | 1.6966 | -23.0571 | -12.3167 | -6.4743 | -25.3465 | 0 | -32.4 | 15.5 | 13.6281 | -101.3619
02/10/2025 | 08:00 |  | 3.1933 | -7.7587 | 3.0343 | 6.8071 |  | 15.8624 |  | 16.3272 | 7.3388 | 8.6272 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.6896 | -1.88 | 4.8613 | 4.9969 | 8.644 | 1.762 | -1.4677 | 2.5302 |  | -1.0658 | -0.923 | -0.902 | -3.192 | -2.22 | -8.8 |  |  | -10.79 | -10.8 |  | -15.09 | -15.12 | 2.9998 | 3.3844 | 27.9361 | 30.0214 | -12.9116 | -6.43 | -5.7107 | 1.4715 | 1.1877 | -12.1903 | -9.3771 | 30.8411 |  | 98.0798 | 11.3838 | -5.3 | -5.4 | -28.8379 | -28.862 | -1.8714 |  | 12.2902 | 4.5973 | 4.1804 | 2.7862 | -104.007 | 55.2995 | 54.9333 | 33.0355 | -112.3529 |  |  |  | 14.1011 | 8.43 | 6.9 | -11.04 | 2.25 | -23.4383 | -23.3043 | 31.5622 | 30.8278 | -6.6607 |  | 16.1233 | 12.1217 |  |  |  | -14 | -13.9 | -2.34 | 24.0628 | 23.8611 | 22.0386 | 51.557 | 51.8501 | -25.0783 | -34.0737 | -22.0576 | 2.9043 | 14.67 | 22.49 | 16.2549 | 16.1163 | -8.06 |  |  |  | 18.0391 | -17.0233 | -4.1288 | -24.7 | -26.8 | -4.1394 | 5.0551 |  | 14.2929 | 5.56 | -7.19 | 7.626 | -17.6485 | -22.19 |  | 28.16 | 19.44 | -19.0364 | -9.5273 | -39.9375 | -39.1273 | 12.6966 | -7.1203 | -15.7695 | -15.4364 | -15.594 | -16.0756 | -7.872 | -105.3033 | -21.9162 |  | -11.9991 | -11.6073 | 10.0337 | -6.9323 | -6.4913 | 15.376 | -27.8645 | -27.5859 | -2.4498 | 0 | -17.09 | -0.5 | 5.3393 | -15.9383 | -13.5958 | -2.913 | 7.2523 | 0.3879 | -12.5831 | 4.1053 |  | 3.8555 | 3.6978 | 3.0805 | 2.7127 | 11.0521 | 10.8847 | -29.6398 | 21.4825 | 21.5136 | -15.5076 |  | 26.6325 | -16.41 | 0.0096 | 0.1742 | -0.19 | 0.21 |  |  | 2.881 | 0.999 |  | 6.18 | -7.6972 | 1.8874 | -3.93 | 20.748 |  | 27.4327 | -9.0116 | -9.5191 | 2.2768 |  |  | -12.2737 | -10.3807 | 0.2144 | -25.0558 | 6.791 | 6.6771 | 126.9743 | -6.5017 | -7.3241 | -12.8735 | 1.8298 | 8.4396 | 8.648 | 1.0912 | -18.0734 | -17.4236 | 6.29 | -13.3801 | -18.9707 | 43.4535 | 96.3043 | 15.7323 | 16.1873 | 0 | 5.9757 | -10.7489 | 0 | 26.1199 | 27.4639 | -15.1325 | -14.5008 | -8.0059 | -8.3361 | 44.48 | 44.37 | -36.1 | -35.8 | 0.9677 | 2 | 99.2736 | 8.2743 | 8.2241 | -14.8 | -42.2 | -2 | -2.5 | -18.2966 | -18.2632 | -179.1256 | -32.901 | -78.1756 | -93.8204 | -36.1932 | 145.2759 | 30.3737 | 173.7711 |  | 70.3373 | 9.9006 | 9.7675 | -58.9094 | -86.5942 | -158.4342 | -91.4074 | 95.5786 | -1.593 |  | -13.12 | -0.436 | -0.442 | 9.44 | -5.92 | -4.4485 | 0.0595 | 8.9097 | -12.6848 | -0.1 | 14.727 | 14.277 | 2.5028 | 2.8531 | 3.5706 | 3.4437 | 3.6822 |  | 28.4 | -0.4664 | 0.55 |  | -16.2505 | 0.9665 | -23.4515 | -14.1782 | -4.5684 | -26.9766 | 0 | -30.7 | 14.1 | 12.662 | -96.1046
02/10/2025 | 08:30 |  | 3.3206 | -8.0654 | 3.1395 | 6.9613 |  | 16.8357 |  | 19.2002 | 8.2947 | 9.6784 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.537 | -3.5245 | 5.2432 | 5.3003 | 9.0223 | 1.7809 | -1.7068 | 2.4854 |  | -1.0115 | -0.766 | -0.785 | -3.427 | 0 | -6.6 |  |  | -9.69 | -9.91 |  | -14.73 | -14.81 | 4.2321 | 3.5237 | 22.0485 | 26.316 | -13.3459 | -7.9036 | -7.8076 | 13.8796 | 17.0138 | -15.6732 | -13.128 | 42.1893 |  | 109.4215 | 8.3241 | -4 | -4 | -25.4723 | -25.3578 | -1.8168 |  | 11.3995 | 5.0412 | 4.8694 | 3.2349 | -82.6136 | 84.8414 | 84.9025 | 8.2192 | -51.6432 |  |  |  | 22.3542 | 8.14 | 8.28 | -1.33 | 6.52 | -21.5629 | -21.295 | 33.0637 | 32.0845 | -5.3377 |  | 22.5596 | 11.5107 |  |  |  | -15.7 | -15.6 | -2.87 | 24.7665 | 25.37 | 22.941 | 61.2394 | 61.7909 | -22.3029 | -50.8075 | -19.2177 | 3.2563 | 16.22 | 24.54 | 17.3486 | 17.1906 | -9.36 |  |  |  | 3.9007 | -16.497 | -4.8563 | -33.1 | -32.9 | -4.4714 | 7.2992 |  | 17.6328 | 7.95 | -8.59 | 10.044 | -4.6803 | -23.94 |  | 32.1 | 21.8 | -4.9636 | -3 | -35.3448 | -34.1818 | 30.7478 | 9.5496 | -0.1195 | -0.1763 | -18.0532 | -19.2512 | -8.851 | -75.1395 | -24.049 |  | -13.235 | -12.3503 | 13.6445 | 4.3803 | 2.7952 | -1.028 | -23.7628 | -23.6726 | -1.7148 | 0 | -8.1 | 0 | 5.9116 | 5.2362 | -14.7385 | -3.7794 | 7.6816 | -0.6237 | -14.1523 | 4.1515 |  | 3.9209 | 3.3078 | 3.4813 | 2.5147 | 8.8752 | 8.7077 | -27.7978 | 15.5755 | 15.7188 | -12.997 |  | 25.236 | -15.38 | -0.1167 | 0.1522 | -0.15 | 0.13 |  | 2.537 | 3.052 | 1.055 |  | 7.74 | -5.1384 | 3.4628 | -3.82 | 22.499 |  | 27.691 | -9.4421 | -10.0597 | 2.3899 |  |  | -13.0442 | -14.2035 | 0.2718 | -24.4415 | 6.7937 | 6.4324 | 134.9762 | -4.972 | -6.0596 | -13.3125 | 1.6443 | 8.8937 | 9.1148 | 1 | -19.5191 | -18.6366 | 7.96 | -15.0937 | -26.6233 | 52.5678 | 94.4477 | 12.5947 | 12.4396 |  | 7.1274 | -10.2938 | 0 |  |  | -15.138 | -14.9567 | -12.5223 | -12.4592 | 41.12 | 40.86 | -30.4 | -30 | 0.6345 | 4.08 | 91.7838 | 8.8666 | 8.8141 | -13.5 | -36.7 | -2.4 | -3 | -18.0563 | -17.9584 | -180.9086 | -30.0176 | -81.7581 | -94.4293 | -35.8738 | 141.8444 | 31.3502 | 170.9376 | 0 | 62.2415 | 10.1402 | 10.5097 | -55.1279 | -90.8111 | -157.9648 | -95.1366 | 96.8804 | -2.5525 |  | -11.2 | -0.58 | -0.568 | 6.08 | -2.56 | -4.41 | -3.1907 | 2.6963 | -5.9464 | 6.5 | 14.446 | 13.836 |  |  | 3.603 | 4.4698 | 3.2121 |  | 20.8 | 1.747 | 0.73 |  | -15.5579 | 2.056 | -22.9217 | -11.508 | -4.723 | -27.8271 | 2.0938 | -23.2 | 5.3 | 7.3758 | -83.6124
02/10/2025 | 09:00 |  | 3.5113 | -8.2628 | 3.1118 | 6.9139 |  | 16.8885 |  | 19.6237 | 8.7437 | 10.0798 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 3.7608 | -4.2242 | 5.8637 | 5.8164 | 9.9417 | 1.7147 | -1.6382 | 2.5116 |  | -1.2587 | -0.74 | -0.729 | -3.226 | 0 | -2.2 |  |  | -9.18 | -9.2 |  | -15.03 | -14.99 | 4.9058 | 3.1362 | 22.6521 | 25.3538 | -12.829 | -6.564 | -6.5457 | 12.5739 | 12.664 | -16.6109 | -14.0657 | 36.647 |  | 110.985 | 6.9881 | -3.9 | -3.9 | -25.72 | -25.7343 | -2.0721 |  | 13.4452 | 5.2983 | 4.9901 | 3.2903 | -78.7072 | 87.1608 | 86.4894 | -2.3091 | -46.6713 |  |  |  | 26.6055 | 8.97 | 9.63 | 0.84 | 8.5 | -23.8402 | -23.1704 | 33.318 | 32.1397 | -6.021 |  | 25.1417 | 12.4007 |  |  |  | -14.6 | -14.5 | -2.95 | 27.5406 | 28.232 | 25.6948 | 59.2741 | 59.7411 | -20.6274 | -52.8425 | -16.9551 | 3.2525 | 16.64 | 24.66 | 18.7549 | 18.5577 | -10.1 |  |  |  | 0.6024 | -17.1847 | -5.2493 | -33.7 | -35.5 | -4.2712 | 8.0472 |  | 18.5605 | 8.63 | -9.12 | 12.3225 | -1.3801 | -22.66 |  | 31.28 | 22.54 | -1.9455 | -1.0909 | -35.481 | -34.5727 | 33.6775 | 11.4635 | 1.6234 | 2.4149 | -11.4302 | -13.5348 | -8.832 | -64.7345 | -23.2145 |  | -13.1585 | -12.1695 | 0 | -1.4453 | -1.7108 | 31.76 | -25.5484 | -25.0684 | -6.3339 | -13.37 | -16.02 | 0.3 | 5.7395 | -7.3076 | -15.0892 | -4.3947 | 9.4613 | -4.121 | -9.1546 | 3.8813 |  | 3.5979 | 2.6684 | 2.875 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -28.635 | 16.5932 | 16.3846 | -14.2326 |  | 26.6325 | -17.22 | -0.0948 | 0.1916 | -0.13 | 0.23 |  | 2.5212 | 2.79 | 1.043 |  | 6.85 | -3.3316 | 4.6472 | -3.62 | 22.4046 |  | 28.2084 | -9.8573 | -10.3742 | 2.5143 |  |  |  | -15.1456 | 0.0112 | -23.7739 | 8.2081 | 7.1856 | 135.266 | -4.3002 | -6.5582 | -13.748 |  | 9.3039 | 9.5182 | 1.0594 | -19.2821 | -18.5392 | 9.22 | -16.6004 | -30.6701 | 56.1765 | 92.5842 | 12.0689 | 13.1458 |  | 6.8018 | -9.7666 | 0 | 8.5352 | 9.2184 | -14.325 | -14.0943 | -14.4196 | -14.2983 | 40.82 | 39.82 | -30.5 | -30.4 | 0.8103 | 6.48 | 80.7928 | 15.7606 | 16.037 | -12.7 | -35.5 | -3.7 | -4.2 | -18.1815 | -18.2047 | -178.9518 | -26.4559 | -82.5097 | -95.7379 | -36.0954 | 144.9977 | 29.6933 | 167.5534 | 0 | 66.5276 | 8.4298 | 6.9585 | -52.4336 | -88.0147 | -157.4036 | -94.3535 | 94.4509 | -1.6638 |  | -9.76 | -0.559 | -0.563 | 4.8 | -3.92 | -2.255 | -1.8143 | 2.7543 | -6.2394 | 4.8 | 10.854 | 11.835 |  |  | 4.6612 | 3.3722 | 4.0031 |  | 20.2 | 1.198 | 1.05 |  | -17.0876 | 1.3966 | -23.0356 | -14.0853 | -5.4799 | -27.5996 | 2.755 | -22.4 | 4.8 | 1.9047 | -82.65
02/10/2025 | 09:30 |  | 3.8364 | -8.7074 | 3.5369 | 7.9985 |  | 17.6091 |  | 21.9154 | 9.8227 | 11.0181 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 3.0945 | -5.2457 | 6.3406 | 6.4467 | 10.6765 | 2.1859 | -1.6526 | 2.5869 |  | -1.0815 | -0.893 | -0.869 | -3.126 | 0 | 2.2 |  |  | -10.89 | -10.92 |  | -14.17 | -14.22 | 5.3469 | 2.9139 | 25.0848 | 29.8097 | -16.841 | -11.9224 | -11.5117 | 2.138 | 2.26 | -13.128 | -9.779 | 31.4777 |  | 115.7166 | 10.6527 | -4.3 | -4.4 | -22.5963 | -22.6661 | -2.7311 |  | 22.4261 | 7.3705 | 4.9591 | 3.3756 | -86.7336 | 96.1333 | 96.1638 | -19.3222 | -42.8286 |  |  |  | 29.7091 | 8.62 | 9.3 | 1.78 | 9.6 | -22.3666 | -22.6346 | 35.2248 | 34.1613 | -1.1803 |  | 22.8913 | 21.8624 |  |  |  | -14 | -14.1 | -3.1 | 28.6115 | 29.2371 | 27.2465 | 67.3001 | 67.3867 | -28.5038 | -53.9449 | -23.7016 | 4.1369 | 17.46 | 25.7 | 19.8486 | 19.5343 | -11.06 |  |  |  | 3.8526 | -16.8616 | -5.8252 | -38.2 | -37.7 | -2.793 | 8.2342 |  | 19.1171 | 9.03 | -7.54 | 12.307 | -3.5752 | -17.43 |  | 27.27 | 24.24 | -4.0364 | -2.2182 | -36.7434 | -35.4 | 33.1134 | 10.684 | 0.6373 | 1.1006 | -13.7585 | -14.1947 | -9.659 | -45.7298 | -14.4282 |  | -13.9037 | -12.788 | 9.806 | 1.2186 | 0.3619 | 18.96 | -25.3901 | -25.0003 | -4.9201 | 0 | -18.23 | -0.7 | 6.0114 | -3.1837 | -15.7197 | -4.9551 | 8.6992 | -4.7711 | -9.7912 | 4.3284 |  | 4.065 | 3.2419 | 3.3499 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -26.1232 | 17.5279 | 17.6506 | -12.5709 |  | 25.5143 | -17.48 | -0.0948 | 0.1916 | -0.15 | 0.76 | -25.8814 | 2.7802 | 2.908 | 1.11 |  | 7.75 | -3.7486 | 4.4873 | -3.7 | 24.0195 |  | 28.0359 | -10.147 | -10.8725 | 2.628 |  |  | -12.4654 | -17.5541 | 0.5904 | -23.118 | 8.5288 | 7.09 | 135.1886 | -3.7799 | -6.135 | -14.6824 | 1.6115 | 9.6701 | 9.9453 | 1.0351 | -18.9579 | -17.7051 | 7.96 | -15.8842 | -28.9341 | 49.7819 | 95.7777 | 11.5996 | 12.9325 |  | 5.6672 | 0 | 0 |  |  | -14.7755 | -14.5447 | -19.0283 | -19.3145 | 44.13 | 43.86 | -31 | -31.5 | 1.4768 | 8.16 | 80.9605 | 15.073 | 14.7088 | -12.3 | -36.2 | -2.4 | -2.7 | -18.1226 | -18.033 | -182.1275 | -38.8849 | -79.2234 | -91.1166 | -35.8661 | 137.4479 | 36.7519 | 166.9168 | 0 | 56.4259 | 16.0173 | 15.7646 | -53.602 | -91.8223 | -155.8398 | -97.977 | 99.3316 | -1.5467 |  | -9.52 | -0.726 | -0.737 | 4.88 | -2.56 | -2.712 | -3.7491 | 2.9618 | -6.6789 | 4.4 | 10.886 | 11.732 | 2.726 | 3.1335 | 3.6501 | 2.9415 | 3.4867 |  | 20.4 | 1.1407 | 1.19 |  | -16.0287 | 2.3324 | -22.9127 | -13.754 | -5.9927 | -27.201 | 2.5984 | -23.1 | 5.1 | 4.4934 | -89.8169
02/10/2025 | 10:00 |  | 4.0101 | -8.7106 | 3.5596 | 8.174 |  | 18.1627 |  | 23.3874 | 10.6077 | 11.8603 | -22.2 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 2.4187 | -5.4784 | 6.4797 | 6.604 | 11.0717 | 2.0412 | -1.5308 | 2.6258 |  | -1.2331 | -0.846 | -0.823 | -2.842 | 0 | 0 |  |  | -10.38 | -10.46 |  | -14.23 | -14.43 | 6.1578 | 3.141 | 26.2114 | 31.6438 | -15.8337 | -9.5111 | -9.5247 | 0.96 | 1.076 | -13.262 | -9.6451 | 29.4548 |  | 114.162 | 10.5279 | -4.3 | -4.4 | -23.1052 | -22.8938 | -2.8716 |  | 24.0444 | 7.3096 | 5.2811 | 3.486 | -87.5271 | 97.9949 | 97.9644 | -19.8161 | -38.669 |  |  |  | 31.1661 | 9.29 | 9.72 | 3.25 | 10.83 | -17.9461 | -18.6158 | 36.5412 | 35.2242 | -2.9978 |  | 13.8007 | 23.5516 |  |  |  | -11.6 | -11.9 | -3.2 | 28.99 | 29.5861 | 27.7732 | 64.6824 | 65.1384 | -26.4295 | -55.8472 | -21.8709 | 4.1496 | 17.98 | 26.33 | 20.1611 | 19.8273 | -11.03 |  |  |  | 3.0754 | -17.2148 | -5.6564 | -38.4 | -38.1 | -2.5952 | 8.6082 |  | 19.4882 | 9.45 | -8.16 | 11.3925 | -5.2353 | -17.8 |  | 27.1 | 24.66 | -4.8182 | -3.0364 | -34.9755 | -34.7364 | 35.2581 | 11.1122 | 1.5371 | 1.8717 | -8.6959 | -8.9979 | -10.28 | -44.7457 | -14.259 |  | -14.2563 | -12.6792 | 0 | 0.4608 | -0.5476 | 34.32 | -26.7486 | -26.5526 | -7.8582 | -15.21 | -15.82 | -0.4 | 6.0644 | -5.7191 | -14.5596 | -3.7362 | 9.538 | -8.8923 | 0 | 4.581 |  | 4.2869 | 3.3957 | 3.631 | 0 | 5.1911 | 5.6935 | -20.5971 | 16.374 | 16.4981 | -11.8566 |  | 18.6734 | -16.71 | -2.0137 | 0.2273 | 1.23 | 1.27 | -17.9016 |  | 2.853 | 1.129 |  | 8.81 | -3.6179 | 3.6715 | -3.54 | 24.8199 |  | 29.6045 | -9.7628 | -10.4146 | 2.6335 |  |  | -12.7606 | -18.4067 | 0.7481 | -23.0495 | 7.4684 | 8.413 | 137.9695 | -3.3655 | -8.2022 | -14.1484 | 1.9699 | 9.7946 | 9.8425 | 1 | -18.0901 | -16.597 | 9.22 | -14.9769 | -26.3132 | 51.0701 | 92.7063 | 13.4894 | 13.8842 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.781 | -14.5338 | -19.3711 | -19.2012 | 46.84 | 46.46 | -34.7 | -34.8 | 1.3376 | 9.68 | 85.6774 | 14.4362 | 14.3723 | -12.3 | -37.1 | -2.9 | -3 | -17.9383 | -18.1026 | -178.0141 | -39.7951 | -78.9017 | -91.8548 | -36.12 | 141.78 | 32.188 | 173.3625 | 0 | 62.1599 | 20.0885 | 17.9804 | -58.0456 | -88.5781 | -157.4886 | -95.2989 | 98.2019 | -1.2171 |  | -11.6 | -0.606 | -0.617 | 7.04 | -4.96 | -2.591 | -1.0239 | 4.8356 | -8.7877 | 3.5 | 11.185 | 12.249 | 2.4936 | 3.0038 | 3.9969 | 3.7236 | 3.7568 |  | 22.6 | 1.0352 | 1.22 |  | -17.3268 | 2.4652 | -22.4265 | -14.3884 | -6.2756 | -25.6421 | 2.1234 | -25.1 | 7.9 | 4.9536 | -90.4617
02/10/2025 | 10:30 |  | 4.3694 | -9.2275 | 3.3935 | 7.7239 |  | 19.329 |  | 25.9848 | 11.4027 | 11.0973 | -24.42 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.4 | 2.0679 | -6.7435 | 7.0164 | 6.9627 | 11.8078 | 2.2837 | -1.4341 | 2.4388 |  | -1.0642 | -0.758 | -0.774 | -2.406 | 2.22 | 2.2 |  |  | -9.78 | -9.77 |  | -14.39 | -14.31 | 6.6675 | 3.2039 | 23.2791 | 26.4248 | -14.8137 | -13.128 | -11.2656 | 12.0657 | 17.3222 | -15.5393 | -10.9846 | 42.9131 |  | 116.2539 | 9.0225 | -4.3 | -4.4 | -21.4732 | -20.2265 | -2.6443 |  | 22.0705 | 7.7318 | 5.4979 | 3.5964 | -67.0186 | 95.6755 | 95.3093 | -17.0817 | -18.3678 |  |  |  | 32.3637 | 9.6 | 10.08 | 4.02 | 11.38 | -15.9367 | -15.8027 | 42.3706 | 41.2572 | -3.6783 |  | 9.4946 | 22.5148 |  |  |  | -9.1 | -9.7 | -3.36 | 29.8256 | 29.829 | 27.8367 | 60.3529 | 61.8981 | -26.6222 | -52.0823 | -21.2332 | 4.0138 | 17.72 | 25.6 | 20.7861 | 20.8038 | -11.49 | 0 | 0 | 0 | 7.7932 | -16.9947 | -5.8387 | -38.7 | -37.9 | -1.7517 | 9.3562 |  | 20.6015 | 10.05 | -7.72 | 11.873 | -8.4105 | -17.75 |  | 28.55 | 25.59 | -8.6 | -4.4273 | -35.9102 | -35.5364 | 36.4371 | 12.2136 | 1.9647 | 1.9449 | -5.9613 | -6.3175 | -10.671 | -43.5529 | -14.8413 |  | -14.3155 | -13.7177 | 8.1591 | -0.6832 | -0.476 | 39.952 | -27.9382 | -28.1516 | -6.6954 | -7.87 | -17.67 | 0.1 | 6.2108 | -8.9234 | -15.5243 | -4.7365 | 9.31 | -8.1503 | -11.727 | 5.2004 | 0 | 5.1306 | 3.0678 | 3.9614 | 0 | 2.8468 | 2.8468 | -19.9273 | 18.0043 | 18.1481 | -10.3624 | 0 | 22.3014 | -15.49 | 0.0114 | 0.2007 | -0.09 | 1.72 | -21.8137 |  | 2.798 | 1.2 | 3.9121 | 7.49 | -4.0479 | 4.4684 | -3.36 | 25.085 |  | 29.3252 | -10.385 | -11.0511 | 2.8138 | 0.0555 |  | -12.482 | -20.2041 | 1.3181 | -21.9742 | 8.2962 | 8.289 | 141.4996 | -2.4851 | -7.0226 | -15.3419 | 2.1084 | 9.9118 | 10.1589 | 1.4589 | -18.2693 | -16.4944 | 11.31 | -19.6128 | -37.257 | 58.0074 | 97.838 | 13.3468 | 14.0506 |  | 0 | -9.7755 | -10.529 | 8.5352 | 9.2184 | -13.7757 | -13.2648 | -21.9287 | -21.1117 | 40.22 | 40 | -33 | -33.5 | 1.1783 | 11.04 | 88.2768 | 13.9274 | 13.8681 | -11.8 | -37.1 | -2.9 | -3.4 | -18.1279 | -18.0908 | -185.0353 | -34.8079 | -78.0059 | -84.1348 | -35.1206 | 134.5096 | 39.7141 | 191.7574 | 0 | 53.7783 | 29.4623 | 25.1261 | -80.2432 | -90.1705 | -148.1684 | -85.8579 | 88.5282 | -2.2254 |  | -10.32 | -0.696 | -0.711 | 6.72 | -5.12 | -2.705 | -1.0239 | 4.4541 | -9.5506 | 2.9 | 13.362 | 12.424 | 2.7158 |  | 3.75 | 3.2775 | 3.6865 |  | 22.6 | 0.7487 | 1.16 |  | -17.4494 | 2.7235 | -22.4801 | -14.2957 | -6.302 | -26.1723 | 2.0221 | -25.1 | 8.2 | 2.0026 | -84.8632
02/10/2025 | 11:00 |  | 4.8587 | -9.6139 | 3.8766 | 8.9025 |  | 19.0466 |  | 26.8912 | 11.8836 | 11.6246 | -22.2 | -33 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.3551 | -0.7501 | 7.14 | 7.2647 | 12.1968 | 2.3525 | -1.4232 | 2.5878 |  | -1.0529 | -0.731 | -0.711 | -2.102 | 0 | 4.4 |  |  | -9.62 | -9.64 |  | -14.43 | -14.47 | 7.8494 | 3.224 | 27.2623 | 31.5268 | -17.2306 | -10.3148 | -10.0476 | 1.3518 | 1.7754 | -13.9317 | -9.6451 | 28.782 | 0 | 116.445 | 9.2451 | -4 | -4 | -23.1982 | -23.2548 | -2.7904 |  | 24.1424 | 9.2681 | 5.3232 | 3.5116 | -52.6749 | 93.3256 | 93.4476 | -17.75 | -12.0508 |  |  |  | 32.224 | 10.02 | 10.63 | 2.05 | 10.47 | -18.4819 | -18.214 | 42.0071 | 40.6379 | -4.513 |  | 11.7096 | 23.9697 |  |  |  | -6.7 | -7.4 | -3.41 | 28.7661 | 29.2399 | 27.3534 | 57.9947 | 58.1632 | -26.7959 | -49.2505 | -20.2928 | 4.5929 | 19.04 | 27.41 | 20.7861 | 20.4132 | -11.81 | 0 |  |  | 3.5959 | -15.3855 | -6.0503 | -38.7 | -37.8 | -2.345 | 10.1043 |  | 21.7148 | 10.83 | -7.77 | 12.8185 | -5.7428 | -18.06 |  | 27.65 | 26.28 | -6.1091 | -3.1364 | -38.2111 | -36.8818 | 38.2121 | 13.838 | 3.3689 | 3.4345 | -9.7961 | -11.9832 | -11.15 | -39.1567 | -17.642 |  | -14.391 | -12.8645 | 0 | 3.0371 | 1.9451 | 3.6 | -24.9273 | -24.9575 | -2.2547 | 0 | -8.25 | -1.4 | 6.6454 | -2.479 | -14.4657 | -3.7895 | 8.763 | -3.3811 | -13.9603 | 4.8191 |  | 4.5512 | 0 | 0 | 0 | 4.5213 | 4.8562 | -18.5877 | 18.8709 | 19.1431 | -9.0761 |  | 21.608 | -15.46 | -0.9059 | 0.2273 | 0.67 | 0.65 | -21.0681 |  | 2.935 | 1.136 |  | 8.18 | -1.6747 | 5.9798 | -3.18 | 25.0216 |  | 31.5232 | -11.6708 | -12.3266 | 2.8907 |  |  | -12.5479 | -19.6186 | 0.8432 | -23.1634 | 8.5934 | 6.9452 | 141.8509 | -1.7936 | -7.0513 | -16.6914 | 2.7284 | 10.0876 | 10.3725 | 2 | -18.4885 | -16.3738 | 10.48 | -17.4943 | -34.795 | 56.6314 | 97.428 | 13.5949 | 14.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.2756 | -14.0449 | -22.0545 | -21.5907 | 41.78 | 40.74 | -32.1 | -32 | 1.442 | 11.6 | 89.4004 | 14.9442 | 14.8854 | -11.4 | -36.3 | -2.9 | -3.4 | -17.9669 | -17.8568 | -182.5742 | -33.42 | -77.0072 | -86.1384 | -33.706 | 130.1107 | 41.0335 | 197.3927 | 0 | 53.4057 | 27.6898 | 24.5695 | -80.8699 | -90.7868 | -148.4641 | -87.2325 | 90.1464 | -2.7185 |  | -10.32 | -0.568 | -0.572 | 6.48 | -4.56 | -2.9089 | -1.2284 | 4.4846 | -9.9901 | 1.6 | 15.024 | 13.686 | 2.4859 |  | 4.8296 | 3.954 | 3.2508 |  | 22.3 | 1.0542 | 1.3 |  | -16.9838 | 3.1122 | -22.4741 | -14.4408 | -7.1496 | -25.7292 | 2.9926 | -24.9 | 7.9 | 1.5122 | -82.1857
02/10/2025 | 11:30 |  | 5.1137 | -9.9534 | 3.8898 | 9.2386 |  | 19.7804 |  | 28.3461 | 12.5786 | 12.2343 | -24.42 | -33 | 11 | 6.624 |  | 2.051 | -1.3886 | 7.3562 | 7.4344 | 12.6381 | 1.9171 | -1.4021 | 2.5635 |  | -1.0714 | -0.693 | -0.629 | -2.275 | 2.22 | 2.2 |  |  | -8.49 | -8.43 |  | -14.44 | -14.62 | 7.4655 | 3.292 | 24.2176 | 28.0513 | -16.2625 | -10.9846 | -10.5261 | 11.4781 | 9.0836 | -15.5393 | -12.0563 | 42.3433 |  | 109.5207 | 8.2832 | -3.6 | -3.7 | -20.9193 | -21.2521 | -2.8233 |  | 21.0623 | 9.0323 | 5.4269 | 3.6302 | -36.0118 | 80.3857 | 80.3552 | -17.0802 | -13.9171 |  |  |  | 32.224 | 10.48 | 10.91 | 3.09 | 11.38 | -15.9367 | -16.6065 | 35.1186 | 34.2813 | -3.1556 |  | 37.2271 | 20.0894 |  |  |  | -3.7 | -5 | -3.46 | 37.1501 | 37.3181 | 35.3398 | 44.7032 | 44.6449 | -23.5193 | -38.8617 | -17.1681 | 4.2657 | 19.2 | 27.33 | 21.0986 | 20.8038 | -12.02 |  |  |  | 7.1099 | -15.2139 | -6.1677 | -36.4 | -35.5 | -2.6099 | 10.6653 |  | 22.2714 | 11.35 | -7.74 | 13.299 | -7.0129 | -19.6 |  | 29.5 | 26.73 | -8.7455 | -4.4818 | -35.4773 | -34.8455 | 40.9914 | 15.8456 | 5.6123 | 5.7086 | -12.1268 | -16.0285 | -11.184 | -40.9765 | -18.2506 |  | -15.2454 | -14.0447 | 13.4231 | 5.6104 | 4.4874 | -0.516 | -26.5218 | -26.1327 | -1.7992 | 0 | -7.96 | 0 | 6.986 | 1.6373 | -14.4432 | -3.59 | 9.1574 | -2.9173 | -11.5482 | 4.64 |  | 4.3245 | 3.8599 | 4.7313 | 3.7119 | 3.1817 | 2.8468 | -14.2338 | 16.4175 | 16.5753 | -5.9643 |  | 22.1158 | -15.49 | -0.6807 | 0.2273 | 0.15 | 0.9 | -22.269 |  | 2.856 | 1.112 |  | 7.45 | -7.5962 | 2.04 |  | 25.2143 |  | 32.6262 | -11.8936 | -12.7086 | 2.9913 |  |  |  | -18.8754 | 1.7398 | -23.4755 | 7.3933 | 6.7816 | 147.5214 | -1.037 | -7.0586 | -17.3098 | 3.0542 | 10.2414 | 10.4042 | 2.4756 | -18.5103 | -16.6995 | 15.09 | -22.7755 | -37.8379 | 59.8289 | 100.5289 | 13.3449 | 14.9597 |  | 4.958 | 0 | -10.1221 |  |  | -13.0671 | -12.8638 | -22.7089 | -22.8343 | 33.46 | 33.12 | -32.9 | -32.9 | 1.4255 | 11.52 | 86.2667 | 15.0243 | 14.7098 | -11 | -36.7 | -4.1 | -4.7 | -18.1593 | -18.0721 | -183.9924 | -33.9253 | -79.2784 | -85.726 | -34.7584 | 134.7467 | 39.7558 | 187.716 |  | 54.7209 | 22.2206 | 20.4719 | -74.883 | -90.3044 | -147.1732 | -87.5038 | 89.9792 | -2.6014 |  | -10.48 | 0.284 | 0.285 | 6.8 | -4.88 | -2.9301 | -1.2863 | 5.0706 | -10.3716 | 0 | 13.076 | 12.744 | 2.7135 |  | 2.9498 | 3.5817 | 3.4537 |  | 22.8 | 0.9773 | 1.39 |  | -16.7792 | 3.0073 | -23.1687 | -14.4606 | -6.8459 | -27.4172 | 3.9815 | -25.1 | 8 | -0.9085 | -81.5659
02/10/2025 | 12:00 |  | 5.4736 | -10.364 | 7.8638 | 9.4216 |  | 20.4635 |  | 28.0841 | 12.4806 | 12.0801 | -22.2 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.4317 | 1.2869 | 7.2512 | 7.3778 | 12.5768 | 2.1636 | -1.4462 | 2.6555 |  | -1.0991 | -0.785 | -0.79 | -2.095 | 0 | 2.2 |  |  | -10.05 | -9.94 |  | -14.35 | -14.44 | 7.5877 | 3.3853 | 28.8589 | 33.0524 | -14.9186 | -9.779 | -9.2067 | 1.6286 | 1.3231 | -14.8695 | -8.4394 | 32.7337 |  | 98.8329 | 9.699 | -3.7 | -3.7 | -23.8228 | -23.6561 | -2.873 |  | 22.1137 | 8.4537 | 5.2347 | 3.5252 | -73.7022 | 85.5739 | 85.5128 | -10.9623 | -39.0587 |  |  |  | 30.5175 | 9.79 | 10.28 | 2.71 | 10.35 | -16.7404 | -15.9367 | 36.6499 | 35.7689 | -3.8029 |  | 36.3435 | 21.5473 |  |  |  | -5.2 | -6.3 | -3.41 | 36.4018 | 36.9567 | 34.4371 | 49.0438 | 49.3131 | -25.0624 | -42.5891 | -18.6882 | 4.602 | 19.25 | 27.66 | 20.1611 | 20.1202 | -12.01 |  |  |  | 5.163 | -13.7338 | -6.2853 | -38.8 | -37.8 | -2.8198 | 11.0393 |  | 23.0136 | 11.86 | -7.63 | 13.2835 | -5.6528 | -19.63 |  | 31.22 | 26.4 | -8.3091 | -4.2545 | -36.1272 | -35.6636 | 37.8748 | 13.025 | 3.8061 | 4.1519 | -9.7635 | -14.0186 | -11 | -55.8315 | -13.106 |  | -14.7815 | -13.594 | 9.5681 | 3.8365 | 3.2184 | 7.696 | -24.6006 | -23.902 | -4.6205 | 0 | -8.08 | -0.2 | 6.7451 | -1.9025 | -13.605 | -2.7287 | 8.2945 | -4.2248 | -9.6939 | 4.6271 |  | 4.2018 | 0 | 2.5686 | 0 | 3.1817 | 3.1817 | -15.9084 | 17.8121 | 17.7963 | -7.8188 |  | 18.2095 | -17.67 | -2.6143 | 0.2273 | 1.27 | 1.18 | -18.3151 |  | 2.854 | 1.014 |  | 6.13 | -7.4539 | 0.0141 | -3.59 | 22.7589 |  | 31.603 | -11.5903 | -12.2145 | 3.0214 |  |  | -12.4397 | -17.4236 | 1.4401 | -23.2978 | 7.8826 | 7.1894 | 141.4349 | -2.4251 | -7.1233 | -16.4457 | 2.7691 | 10.2707 | 10.507 | 2 | -18.0451 | -17.7208 | 7.12 | -14.783 | -21.4168 | 47.1578 | 97.0475 | 14.7322 | 14.9445 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.0778 | -13.6768 | -21.5948 | -20.9118 | 36.6 | 36.4 | -32.5 | -32.6 | 1.2662 | 11.2 | 85.2385 | 15.3978 | 15.8943 | -11.8 | -37.5 | -3.3 | -3.8 |  | -18.0655 | -179.3039 | -40.0253 | -78.8083 | -86.9982 | -34.1713 | 131.3547 | 42.8777 | 187.7631 |  | 55.2593 | 24.0872 | 24.8243 | -78.0105 | -91.2268 | -148.2563 | -90.352 | 91.7935 | -2.4598 |  | -10.64 | 0.231 | 0.228 | 6.72 | -4.56 | -3.0253 | -1.5213 | 4.7776 | -10.0481 | 0.3 | 12.84 | 13.573 |  |  | 3.875 | 3.3545 | 3.524 |  | 23.2 | 0.681 | 1.59 |  | -16.2873 | 2.6396 | -23.355 | -14.284 | -6.6866 | -27.0213 | 2.9918 | -25.3 | 8.4 | 11.369 | -91.4931
02/10/2025 | 12:30 |  | 5.4739 | -10.3224 | 7.0336 | 9.0921 |  | 20.4425 |  | 27.9504 | 12.1626 | 11.9509 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 3.0046 | 1.477 | 6.6157 | 6.316 | 11.2364 | 1.3801 | -1.699 | 2.5431 |  | -1.1348 | -0.737 | -0.681 | -1.974 | 0 | -2.2 |  |  | -9.89 | -10.03 |  | -13.29 | -13.49 | 6.2258 | 3.3775 | 26.0804 | 30.4318 | -15.5331 | -12.4582 | -11.6105 | 13.9285 | 15.2063 | -15.1374 | -12.5922 | 59.0475 |  | 106.8405 | 9.5696 | -3.9 | -3.9 | -20.7814 | -21.0846 | -2.9221 |  | 19.5073 | 7.1467 | 4.4237 | 2.9768 | -62.1662 | 80.1416 | 80.1111 | -12.1393 | -36.8414 |  |  |  | 29.3399 | 9.64 | 9.92 | 1.85 | 10.18 | -18.3479 | -18.6158 | 27.5377 | 26.2671 | -3.2081 |  | 35.5521 | 19.1684 |  |  |  | -4.3 | -5.5 | -3.22 | 36.0972 | 36.1242 | 33.9571 | 48.637 | 48.2829 | -25.6783 | -37.5644 | -22.4716 | 3.8605 | 20.14 | 28.8 | 19.8486 | 19.5343 | -11.69 |  |  |  | 11.9098 | -13.4885 | -6.1334 | -36.5 | -35.4 | -3.6523 | 10.8523 |  | 22.8281 | 11.7 | -6.92 | 12.2605 | -12.7907 | -19.66 |  | 29.84 | 25.83 | -13.8909 | -6.3909 | -35.9422 | -35.3091 | 37.0584 | 12.9778 | 2.924 | 2.9557 | -8.1822 | -10.0408 | -10.387 | -49.7166 | -12.7596 |  | -14.4672 | -13.4334 | 0 | 1.6847 | 0.3096 | 27.664 | -25.1579 | -25.2361 | -7.7494 | -11.07 | -15.97 | 4.3 | 6.3703 | -6.4599 | -13.3819 | -2.4616 | 7.5687 | -7.1365 | -8.4051 | 4.6893 |  | 4.3283 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | -21.6019 | 17.0214 | 16.9699 | -8.6363 |  | 23.0924 | -16.33 | -0.4994 | 0.2007 | 0.63 | 0.73 | -23.9795 |  | 2.721 | 0.874 |  | 4.1 | -6.759 | 1.7743 | -3.67 | 20.9916 |  | 31.6827 | -11.235 | -12.0783 | 2.9463 |  |  | -12.1289 | -17.0051 | 1.3836 | -23.8602 | 5.2279 | 4.6802 | 138.5251 | -3.5266 | -7.4874 | -15.6578 |  | 9.9924 | 10.3092 | 2.2594 | -19.4349 | -18.2655 | 7.54 | -14.6268 | -25.692 | 50.4754 | 94.0274 | 13.7099 | 14.3698 |  | 5.2593 | 0 | -10.2956 |  |  | -12.9957 | -12.7594 | -22.1159 | -21.6136 | 35.12 | 34.6 | -32 | -32.6 | 5.258 | 11.28 | 81.3619 | 19.743 | 19.3451 | -12.3 | -38.8 | -4.6 | -5.1 |  |  | -179.8656 | -36.5162 | -75.65 | -83.2155 | -34.1444 | 131.2598 | 39.9137 | 187.7281 |  | 51.8754 | 23.25 | 18.6628 | -72.0601 | -91.383 | -145.6833 | -87.2533 | 90.8046 | -3.0213 |  | -10.96 | 0.249 | 0.229 | 6.48 | -3.84 | -3.1633 | -2.0188 | 4.2802 | -9.8436 | 0.5 | 13.908 | 13.91 | 1.8369 | 2.1181 | 3.968 | 3.9802 | 3.8859 |  | 24.5 | 0.7757 | 1.31 |  | -16.2845 | 1.737 | -23.5356 | -13.0481 | -5.2167 | -27.393 | 2.0701 | -26.5 | 9.4 | 11.7864 | -90.947
02/10/2025 | 13:00 |  | 5.2321 | -10.1934 | 7.8221 | 9.343 |  | 20.3102 |  | 24.9922 | 10.6397 | 10.1912 | -17.76 | -33 | 8.8 | 4.968 |  | 3.4684 | 2.6777 | 5.9686 | 5.8916 | 10.0776 | 1.2598 | -1.7408 | 2.6076 |  | -1.1946 | -0.764 | -0.754 | -2.383 | -2.22 |  |  |  | -9.98 | -9.92 |  | -13.78 | -13.66 | 5.7445 | 3.6461 | 24.0775 | 27.9231 | -17.6893 | -11.9224 | -11.4132 | 14.0742 | 15.1449 | -15.5393 | -12.8601 | 46.8662 |  | 113.5569 | 9.9441 | -4 | -4 | -21.9956 | -22.3833 | -2.705 |  | 18.9847 | 6.9081 | 3.7967 | 2.5081 | -77.0897 | 72.7256 | 72.4509 | 6.315 | -53.7689 |  |  |  | 24.7892 | 8.57 | 8.97 | 0.24 | 8.6 | -19.1517 | -18.7498 | 27.0444 | 26.1745 | -2.4859 |  | 49.5122 | 19.1732 |  |  |  | -5.3 | -6.3 | -3.32 | 37.5015 | 38.2341 | 35.6918 | 49.3425 | 49.8564 | -29.6064 | -33.0761 | -25.1035 | 3.823 | 18.53 | 26.9 | 18.9111 | 18.5577 | -11.2 |  |  |  | 16.1017 | -12.3786 | -5.8858 | -34 |  | -3.6145 | 10.4783 |  | 22.2714 | 11.28 | -5.9 | 11.16 | -16.876 | -19.32 |  | 28.8 | 23.83 | -18.4727 | -9.3273 | -37.6406 | -36.7909 | 27.3804 | 4.5534 | -4.2951 | -3.5003 | -12.1174 | -12.3661 | -10.333 | -70.9349 | -17.0162 |  | -13.9608 | -13.6297 | 0 | -0.4116 | -1.1027 | 34.32 | -26.2358 | -25.8455 | -5.7026 | -10.09 | -17.67 | 4.3 | 6.3279 | -9.4606 | -13.2794 | -2.4768 | 8.0654 | -1.0739 | -9.5487 | 4.4988 |  | 4.2777 | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.8657 | -22.6066 | 19.4645 | 19.6713 | -11.7273 |  | 24.4889 | -17.5 | -0.3072 | 0.2181 | 0.61 | 0.92 | -24.0158 |  | 2.696 | 1.063 |  | 3.39 | -4.1622 | 4.2654 | -3.73 | 20.4283 |  | 31.5323 | -11.3502 | -12.1324 | 2.8612 |  |  | -11.9288 | -13.657 | 0.9944 | -23.7893 | 3.989 | 3.8399 | 139.5872 | -3.2991 | -6.6145 | -16.3056 | 2.912 | 9.7653 | 9.9216 | 2.7137 | -19.5992 | -18.4927 | 9.22 | -15.1796 | -27.5094 | 56.5603 | 91.9031 | 14.8121 | 15.4201 |  | 0 | 0 | 0 | 22.1846 | 22.164 | -13.4406 | -12.8913 | -20.5606 | -20.5463 | 40.74 | 40.45 | -32.8 | -33.3 | 4.9064 | 11.2 | 79.9407 | 19.7628 | 19.6953 | -12.3 | -39.3 | -3.7 | -4.2 |  | -18.0788 | -177.9731 | -32.7782 | -76.9076 | -84.994 | -30.7786 | 133.1019 | 40.9817 | 192.417 |  | 53.0108 | 25.7672 | 25.3175 | -80.1136 | -89.1711 | -146.2115 | -85.227 | 86.9707 | -3.7244 |  | -10.56 | 0.247 | 0.238 | 6.08 | -3.84 | -3.2206 | -1.9913 | 3.7217 | -9.8131 | 0.4 | 13.171 | 13.388 | 2.3166 | 2.6838 | 4.4927 | 3.5085 | 3.5748 |  | 24.7 | 1.3546 | 1.36 |  | -16.1703 | 1.7846 | -22.3 | -13.625 | -5.2229 | -26.2119 | 0 | -27.3 | 9.9 | 6.6775 | -89.4702
02/10/2025 | 13:30 |  | 4.659 | -9.5692 | 8.1069 | 9.2879 |  | 19.158 |  | 22.3113 | 9.4757 | 9.0033 | -15.54 | -35.2 | 11 | 4.968 | -26.4 | 3.2594 | 2.8109 | 5.9091 | 5.7613 | 10.2915 | 2.3838 | -1.6193 | 2.5607 |  | -1.0614 | -0.782 | -0.782 | -2.359 | -4.44 | 2.2 |  |  | -9.64 | -9.57 |  | -14.16 | -14.4 | 5.854 | 3.4798 | 24.6534 | 27.5114 | -19.302 | -11.9224 | -11.4581 | 18.985 | 18.3699 | -15.5393 | -11.9224 | 56.5407 |  | 105.9949 | 9.4523 | -3.5 | -3.5 | -22.2705 | -20.2559 | -2.5058 |  | 18.701 | 7.1114 | 3.5813 | 2.5099 | -78.9208 | 72.1152 | 72.1763 | 11.4413 | -59.3894 |  |  |  | 24.7593 | 8.74 | 8.97 | -0.18 | 8.6 | -17.8121 | -17.2763 | 28.0492 | 26.38 | -1.0054 |  | 50.789 | 19.2543 |  |  |  | -6 | -7.1 | -3.27 | 36.881 | 38.0977 | 35.3707 | 50.2275 | 50.6946 | -29.7332 | -34.3254 | -24.5306 | 3.6478 | 29.1 | 11.76 | 17.3486 | 17.1906 | -10.33 |  |  |  | 19.2251 | -12.334 | -5.3682 |  | -33 | -3.3997 | 10.1043 |  | 21.5292 | 10.79 | -5.74 | 11.9815 | -18.9936 | -18.54 |  | 27.59 | 24.36 | -20.9818 | -10.9727 | -38.2171 | -36.6182 | 25.5054 | 3.7206 | -5.2133 | -4.559 | -15.8006 | -17.7689 | -10.824 | -75.2535 | -18.0603 |  | -13.5885 | -12.9231 | 0 | -1.1446 | -1.3446 | 34.32 | -27.6321 | -24.5023 | -3.7385 | -12.97 | -11.39 | -0.3 | 6.4409 | -9.7708 | -13.3761 | -2.6054 | 7.9132 | -2.1104 | -10.6394 | 4.5994 |  | 4.2357 | 0 | 0 |  | 5.1911 | 5.1911 | -19.09 | 19.0865 | 18.9129 | -8.1382 |  | 21.8863 | -17.78 | -1.6109 | 0.1916 | 1.17 | 0.97 | -22.1717 |  | 2.665 | 1.138 |  | 7.45 | -6.9517 | 1.5469 |  | 23.3294 |  | 31.7993 | -11.6616 | -12.3616 | 2.8265 |  |  | -11.4306 | -13.7206 | 2.2601 | -24.4621 | 6.2973 | 5.7196 | 141.9259 | -2.2481 | -6.3202 | -16.662 | 3.4539 | 9.2599 | 9.5103 | 2.9926 | -18.7048 | -17.9315 | 9.22 | -14.4261 | -28.0269 | 55.1245 | 93.5987 | 14.9774 | 15.6161 |  | 0 | 0 | -11.0897 | 8.6098 | 8.8129 | -13.3582 | -12.8144 | -20.7814 | -20.6867 | 38.17 | 38.05 | -33.8 | -33.9 | 4.9577 | 10.96 | 84.1657 | 17.4735 | 17.407 | -12.3 | -39.2 | -4.2 | -4.7 |  | -18.1273 | -176.5962 | -31.0457 | -77.6649 | -85.8868 | -31.7447 | 134.5065 | 39.251 | 190.6505 |  | 54.6086 | 25.9822 | 24.8002 | -78.6946 | -88.3732 | -146.044 | -84.9958 | 86.9134 | -3.4217 |  | -10.96 | 0.302 | 0.296 | 7.28 | -5.12 | -3.1242 | -0.6729 | 4.9516 | -12.0104 | -0.6 | 12.808 | 12.857 |  |  | 3.9746 | 3.7141 | 3.5092 |  | 25.7 | 3.5169 | 1.44 |  | -16.2512 | 1.9397 | -22.1571 | -14.2058 | -5.7452 | -26.0116 | 0 | -28.3 | 11.6 | 7.1912 | -87.3546
02/10/2025 | 14:00 |  | 4.5331 | -9.3965 | 9.4259 | 9.5771 |  | 18.7421 |  | 22.4697 | 9.5687 | 9.2995 | -17.76 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.6263 | 2.729 | 6.3361 | 6.1991 | 10.5357 | 2.015 | -1.4282 | 2.5293 |  | -1.1256 | -0.676 | -0.673 | -2.501 | -4.44 |  |  |  | -8.65 | -8.68 |  | -15.61 | -15.63 | 6.4381 | 3.2093 | 24.9203 | 29.287 | -18.7565 | -5.6263 | -5.2795 | 2.5282 | 2.3348 | -15.2713 | -12.4582 | 32.3415 |  | 110.7293 | 5.6711 | -3 | -3 | -28.4902 | -28.2765 | -2.374 |  | 12.4551 | 6.7597 | 4.9494 | 3.3684 | -80.2331 | 75.0145 | 74.7093 | 9.7975 | -52.7667 |  |  |  | 26.7951 | 9.39 | 9.32 | 0.48 | 9.58 | -16.6065 | -16.8744 | 27.7695 | 26.4306 | -1.6247 |  | 41.1176 | 12.3038 |  |  |  | -5.9 | -6.8 | -3.3 | 36.0742 | 36.3773 | 33.6123 | 46.2567 | 46.2736 | -21.2579 | -39.7527 | -16.1456 | 3.6952 | 31.49 | 12.71 | 18.2861 | 17.9718 | -10.76 |  |  |  | 20.4571 | -13.2135 | -5.5659 | -33.9 |  | -3.3484 | 9.7303 |  | 21.3437 | 10.54 | -5.89 | 12.0745 | -21.4087 | -19.36 |  | 28.68 | 25.35 | -22.1455 | -10.8818 | -37.5516 | -36.5091 | 27.8171 | 3.4127 | -5.3069 | -4.5059 | -11.1018 | -13.6114 | -11.198 | -74.8842 | -15.9654 |  | -13.5102 | -12.2961 | 10.3363 | -0.6994 | -0.5169 | 17.936 | -25.2469 | -24.6753 | -2.7596 | 0 | -16.24 | -0.1 | 6.1358 | -9.1286 | -14.3309 | -3.2696 | 7.3626 | -2.5838 | -12.6728 | 4.4869 |  | 4.2445 | 0 | 0 |  | 4.5213 | 4.1864 | -18.0853 | 19.1526 | 19.2004 | -7.3635 |  | 22.9996 | -17.77 | -1.0121 | 0.1916 | 0.66 | 1.12 | -23.3492 | 2.9542 | 2.625 | 1.155 |  | 7.08 | -7.5312 | 1.5617 | -3.54 | 24.3387 |  | 31.7905 | -11.6099 | -12.2989 | 2.9291 |  |  | -11.3024 | -15.4839 | 2.1293 | -24.3825 | 7.2501 | 7.6176 | 141.1303 | -2.1419 | -6.8954 | -16.4366 | 3.2749 | 9.4137 | 9.5815 | 2.8231 | -17.9504 | -16.4568 | 9.22 | -15.2999 | -28.6054 | 55.0155 | 95.5754 | 14.7499 | 15.9524 |  | 0 | 0 | 0 | 24.4392 | 24.6913 | -12.5122 | -12.0398 | -21.2421 | -21.2014 | 39 | 39.27 | -33.8 | -34 | 4.835 | 11.44 | 75.3043 | 20.1082 | 20.0341 | -11.8 | -38.3 | -5.4 | -6 | -18.0724 | -17.9663 | -178.8904 | -31.7979 | -74.1716 | -79.704 | -30.9136 | 130.5829 | 41.7325 | 191.0374 |  | 55.0342 | 25.3673 | 22.75 | -80.3646 | -89.5742 | -145.9076 | -83.6991 | 86.3016 | -4.0296 |  | -11.68 | 0.335 | 0.33 | 7.6 | -5.44 | -3.1137 | -0.7614 | 5.7725 | -11.043 | 1.3 | 12.983 | 12.955 | 2.5728 | 2.9603 | 4.7404 | 4.1382 | 3.793 |  | 24.6 | 4.0362 | 1.4 |  | -17.9942 | 1.92 | -22.1229 | -16.0488 | -5.5748 | -25.988 | 0 | -27.1 | 10.4 | 6.4388 | -90.3083
02/10/2025 | 14:30 |  | 4.5262 | -9.337 | 7.8679 | 9.7745 |  | 19.9809 |  | 24.8127 | 10.7687 | 10.2554 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.3878 | 1.5019 | 6.714 | 6.6786 | 11.5349 | 1.8662 | -1.394 | 2.6508 |  | -1.1918 | -0.528 | -0.514 | -2.37 | -2.22 | 0 |  |  | -7.86 | -7.86 |  | -15.32 | -15.24 | 6.1003 | 2.9446 | 25.2325 | 29.672 | -18.8462 | -5.4923 | -5.6027 | 14.7072 | 10.4053 | -19.0222 | -14.8695 | 49.0791 |  | 108.1777 | 4.1823 | -2.9 | -2.9 | -26.5939 | -25.701 | -2.3818 |  | 13.1904 | 7.0156 | 6.3112 | 4.0654 | -60.7623 | 79.3481 | 79.104 | -11.5316 | -32.0393 |  |  |  | 33.1521 | 11.09 | 11.19 | 3.64 | 12.13 | -18.8838 | -18.8838 | 28.2063 | 27.019 | -3.168 |  | 38.9897 | 13.6879 |  |  |  | -4 | -5.2 | -3.55 | 37.9188 | 38.1758 | 35.6807 | 42.8983 | 44.3369 | -16.9642 | -42.5399 | -12.4069 | 3.9039 | 33.11 | 13.95 | 20.7861 | 20.3156 | -11.92 |  |  |  | 16.8334 | -14.8007 | -6.1918 | -33.8 | -35.4 | -2.9272 | 10.2913 |  | 21.9003 | 10.98 | -6.8 | 12.9115 | -16.951 | -19.3 |  | 29.02 | 27.31 | -18.4545 | -9.3727 | -37.8549 | -37.0273 | 35.061 | 9.7964 | -0.316 | -0.2185 | -15.5654 | -18.4999 | -10.78 | -51.4218 | -17.4792 |  | -14.5794 | -13.2488 | 15.7018 | 0.2325 | -0.739 | 5.648 | -27.2933 | -26.9105 | 0.5519 | 0 | -16.79 | 0 | 6.4884 | -5.8536 | -15.4441 | -4.6143 | 7.9701 | -0.1352 | -15.6645 | 4.6084 |  | 4.3958 | 0 | 0 |  | 6.5308 | 6.0284 | -18.5877 | 19.2468 | 19.2889 | -6.7356 |  | 23.7906 | -17.06 | 0.6981 | 0.1943 | -0.5 | 2.12 | -23.3497 |  | 2.609 | 3.05 |  | 6.18 | -6.8369 | 3.0737 | -3.28 | 23.952 |  | 32.5364 | -11.5789 | -12.2975 | 2.9083 |  |  | -10.7316 | -18.2319 | 2.6315 | -24.7209 | 8.6798 | 6.6401 | 143.9625 | -2.6643 | -7.3475 | -16.141 | 2.5332 | 9.5895 | 9.7159 | 2 | -17.7319 | -16.3734 | 12.57 | -20.4023 | -40.1204 | 63.1502 | 100.3381 | 12.8388 | 12.8947 | 0 | 6.1826 | -12.4498 | -11.8571 |  |  | -13.0066 | -12.4024 | -22.005 | -21.8627 | 40.7 | 40.16 | -32.4 | -32.6 | 5.1334 | 10 | 69.9421 | 20.9893 | 20.9123 | -11.8 | -35.8 | -4.6 | -5.1 | -17.6741 | -17.6818 | -184.8058 | -32.1829 | -73.3488 | -80.9419 | -30.7295 | 127.6604 | 44.4944 | 191.6628 |  | 50.9417 | 26.324 | 25.6092 | -78.2376 | -91.7089 | -145.2585 | -86.3069 | 88.8014 | -4.076 |  | -10.08 | 0.523 | 0.518 | 5.52 | -4.16 | -2.8809 | -2.2538 | 4.1337 | -5.742 | -1.6 | 10.254 | 11.567 | 2.5492 | 2.9433 | 4.1692 | 3.4297 | 2.4729 |  | 20.7 | 4.7394 | 1.47 |  | -17.9317 | 1.9446 | -22.3911 | -14.2241 | -5.1852 | -26.9488 | 2.4818 | -23.1 | 5.8 | -0.8326 | -82.9266
02/10/2025 | 15:00 |  | 4.0895 | -8.8988 | 6.6375 | 9.6463 |  | 20.1909 |  | 25.8841 | 11.2967 | 11.0558 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.8596 | 0.6202 | 6.4152 | 6.5231 | 10.9995 | 0.5949 | -1.5709 | 2.5761 |  | -1.1349 | -0.498 | -0.399 | -1.995 | 0 | -2.2 |  |  | -7.17 | -7.04 |  | -15.41 | -15.06 | 6.1625 | 3.6699 | 24.9905 | 28.6372 | -20.6733 | -6.564 | -5.7987 | 19.0849 | 23.6429 | -18.8882 | -16.0751 | 43.2078 |  | 114.6783 | 3.5074 | -2.5 | -2.6 | -26.4912 | -25.8931 | -2.375 |  | 12.718 | 7.1444 | 6.1492 | 4.177 | -46.3881 | 77.7917 | 76.9982 | -18.858 | -25.0913 |  |  |  | 33.3417 | 11.1 | 11.31 | 3.69 | 12.12 | -18.08 | -18.08 | 26.5566 | 25.4286 | -0.3902 |  | 42.2023 | 13.5642 |  |  |  | -3.9 | -5.2 | -3.41 | 38.4545 | 38.9344 | 36.7262 | 40.1086 | 40.7756 | -18.0371 | -40.6059 | -12.3443 | 4.2373 | 32.36 | 13.62 | 21.0986 | 20.6085 | -12.52 |  |  |  | 13.7912 | -14.4161 | -6.5515 | -33.8 | -33 | -2.4512 | 10.1043 |  | 21.5292 | 10.88 | -6.72 | 13.3765 | -13.8508 | -17.04 |  | 28.17 | 27.13 | -15.4 | -7.5182 | -36.0964 | -35.1091 | 35.4553 | 9.632 | -0.3974 | 0.2023 | -11.1917 | -14.7502 | -11.168 | -42.0825 | -17.9127 |  | -13.8825 | -12.6836 | 13.334 | 0.3889 | -0.9946 | 9.744 | -24.5474 | -24.322 | -3.0528 | 0 | -15 | 0.6 | 6.2793 | -7.5654 | -15.6615 | -4.7769 | 8.923 | -3.6471 | -13.348 | 4.0815 |  | 3.8674 | 0 | 2.517 | 0 | 5.861 | 6.0284 | -19.2575 | 17.7516 | 17.6824 | -6.6702 |  | 24.3082 | -17.08 | -0.201 | 0.1916 | -0.3 | 0.6 | -24.16 |  | 2.762 | 2.723 |  | 6.94 | -5.9352 | 3.1867 | -3.2 | 24.724 |  | 33.6105 | -11.6842 | -12.4583 | 2.9148 |  |  | -11.6026 | 27.6784 | 2.5715 | -25.3293 | 8.3239 | 6.9828 | 145.1608 | -3.4201 | -8.1895 | -15.8949 | 2.273 | 9.6921 | 9.8583 |  | -18.946 | -18.4233 | 11.31 | -17.4589 | -35.3926 | 60.614 | 91.3829 | 13.1939 | 13.6239 | 0 | 6.8547 | -11.1393 | -11.9273 | 8.923 | 8.9995 | -11.3477 | -11.1829 | -22.0742 | -22.0757 | 36.18 | 35.9 | -30.4 | -30.3 | 5.3275 | 8.72 | 64.024 | 21.3162 | 21.4122 | -11.4 | -32.8 | -5.4 | -6 | -17.9383 | -17.7232 | -176.8077 | -29.892 | -77.5605 | -82.6016 | -28.7844 | 130.9644 | 42.1564 | 188.9138 |  | 53.7611 | 24.4469 | 24.246 | -75.79 | -89.7606 | -142.5401 | -83.5194 | 86.0233 | -4.7108 |  | -8.96 | 0.522 | 0.518 | 4.56 | -2.64 | -2.7625 | -3.2212 | 3.4287 | -2.8977 | -0.8 | 12.475 | 11.324 | 2.6861 | 2.8512 | 3.5295 | 3.4612 | 3.1644 |  | 17.8 | 4.5971 | 1.51 |  | -17.9277 | 2.5612 | -22.9171 | -14.7207 | -5.1584 | -27.8283 | 2.8462 | -20.1 | 2.7 | -0.4952 | -83.9289
02/10/2025 | 15:30 |  | 4.1787 | -8.8536 | 6.0231 | 9.7751 |  | 19.9195 |  | 25.8696 | 11.4766 | 10.9334 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 3.0444 | 0.2016 | 6.9598 | 6.8478 | 11.6296 | 0.5496 | 0.2434 | 2.5372 |  | -1.1086 | -0.423 | -0.397 | -2.07 | -2.22 | -2.2 |  |  | -7.17 | -7.05 |  | -14.65 | -14.95 | 6.5689 | 3.5977 | 24.5933 | 27.7706 | -21.5155 | -5.6263 | -5.2382 | 9.8017 | 11.3331 | -19.2901 | -14.6015 | 36.6375 |  | 115.883 | 3.617 | -2.6 | -2.7 | -25.4625 | -25.2066 | -2.4168 |  | 13.7226 | 7.1023 | 5.9157 | 4.1844 | -49.9283 | 76.4183 | 75.9911 | -10.7384 | -27.1148 |  |  |  | 33.2718 | 11.06 | 11.2 | 4.02 | 12.08 | -18.4819 | -18.6158 | 28.9831 | 27.9535 | -0.8976 |  | 42.2538 | 13.4561 |  |  |  | -3.6 | -4.8 | -3.39 | 38.7053 | 39.5061 | 36.9559 | 40.251 | 40.5774 | -17.6501 | -38.8097 | -13.5048 | 4.3166 | 32.66 | 13.77 | 21.0986 | 20.8038 | -12.38 |  |  |  | 10.9637 | -14.4503 | -6.4881 | -33.8 | -34.5 | -2.2522 | 10.1043 |  | 21.3437 | 10.63 | -6.78 | 14.0585 | -12.7657 | -18.59 |  | 29.37 | 27.12 | -13.6545 | -7 | -36.8315 | -35.5364 | 36.4636 | 10.0312 | 0.7462 | 0.838 | -10.8341 | -14.089 | -10.682 | -51.8346 | -19.9396 |  | -14.1391 | -12.5859 | 0 | -0.4737 | -1.1319 | 10.768 | -24.9181 | -24.6502 | -3.3556 | 0 | -19.15 | 0.5 | 5.9868 | -8.1653 | -15.4116 | -4.6702 | 8.5588 | -5.2833 | -11.0789 | 4.0542 |  | 3.6578 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.1959 | -17.5829 | 18.3326 | 18.3547 | -7.1622 |  | 23.2779 | -18.22 | -0.4994 | 0.2181 | 0.16 | 1.42 | -21.8945 |  | 2.786 | 3.099 |  | 6.87 | -5.3863 | 3.1752 | -3.12 | 23.6756 |  | 32.773 | -11.842 | -12.3897 | 2.9156 |  |  | -11.8623 | 27.3792 | 2.1875 | -25.1031 |  |  | 144.9894 | -3.406 | -7.4749 | -15.8644 | 3.1889 | 9.9484 | 10.0165 | 3 | -19.2337 | -18.1775 | 10.06 | -17.1126 | -34.1772 | 59.0681 | 94.4916 | 13.3677 | 13.505 |  | 6.5527 | 0 | -11.6377 |  |  | -11.7871 | -11.4136 | -24.4453 | -24.5973 | 33.76 | 33.92 | -32.3 | -32.4 | 5.5912 | 7.12 | 66.2779 | 21.3308 | 21.2485 | -11.8 | -33.3 | -5 | -5.5 |  | -17.9111 | -179.9001 | -26.8375 | -76.958 | -84.8773 | -29.1296 | 133.6147 | 39.2028 | 190.0946 |  | 54.5209 | 24.5214 | 23.1764 | -77.2024 | -88.1146 | -145.5948 | -84.6863 | 85.7349 | -4.1932 |  | -8.16 | 0.324 | 0.316 | 3.36 | -1.36 | -2.2968 | -4.3931 | 2.8428 | -2.4582 | -1.8 | 10.616 | 9.686 |  | 3.1364 | 2.9091 | 3.0183 | 3.5626 |  | 17.8 | 3.7933 | 1.29 |  | -17.398 | 1.9108 | -23.205 | -14.0753 | -5.0217 | -27.1949 | 1.9218 | -20.3 | 2.8 | 3.8143 | -77.2422
02/10/2025 | 16:00 |  | 4.0467 | -8.6321 | 6.2064 | 9.6172 |  | 19.6193 |  | 25.7049 | 11.1557 | 10.6647 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.0086 | 1.2819 | 7.1349 | 7.0249 | 11.876 | 1.9543 | 0.2482 | 1.9806 |  | -1.1633 | -0.612 | -0.595 | -2.03 | 0 | -2.2 |  |  | -8.17 | -8.03 |  | -15.12 | -15.06 | 7.2318 | 3.6687 | 25.54 | 28.5396 | -18.4011 | -5.3584 | -5.3973 | 11.8664 | 12.6005 | -17.2807 | -14.1997 | 40.858 |  | 112.1685 | 3.5186 | -2.7 | -2.7 | -26.4671 | -26.7205 | -2.3252 |  | 13.8285 | 6.6335 | 5.9296 | 4.0101 | -65.157 | 75.8385 | 75.869 | 0.6542 | -39.9226 |  |  |  | 32.2439 | 10.92 | 11.35 | 3.5 | 11.39 | -17.4102 | -17.9461 | 27.3773 | 26.1943 | -0.9162 |  | 37.8212 | 13.5251 |  |  |  | -3.7 | -5 | -3.48 | 37.2372 | 37.4938 | 34.9991 | 41.8134 | 42.2391 | -20.2402 | -39.8537 | -14.0846 | 4.1453 | 32.92 | 13.88 | 20.9424 | 20.4132 | -12.27 |  |  |  | 15.1637 | -14.5994 | -6.4724 |  | -34.5 | -2.3059 | 9.7303 |  | 20.787 | 10.49 | -6.58 | 12.8805 | -15.9734 | -18.79 |  | 29.12 | 26.97 | -17.0364 | -8.1273 | -36.4727 | -35.3455 | 32.8892 | 7.5474 | -1.0705 | -1.3125 | -6.1706 | -11.0494 | -10.8 | -61.4273 | -17.2605 |  | -13.5897 | -13.5281 | 11.4576 | -8.9438 | -9.3316 | 29.2 | -22.6337 | -23.0546 | -2.1394 | -9.04 | -17.52 | 2.3 | 5.7946 | -20.0975 | -15.5705 | -4.9174 | 9.8966 | -2.7336 | -12.0241 | 3.7479 |  | 3.5051 | 4.186 | 4.3687 | 3.1957 | 4.6888 | 4.6888 | -19.4249 | 17.5981 | 17.5455 | -9.1257 |  | 25.3629 | -17.27 | 0.4985 | 0.2035 | 0 | 1.36 | -24.1968 |  | 2.756 | 1.15 |  | 6.15 | -6.4181 | 4.0857 | -3.11 | 23.3248 |  | 32.226 | -11.7052 | -12.4307 | 2.9695 |  |  | -11.5717 | -18.04 | 1.7925 | -24.8478 | 7.5385 | 7.9736 | 141.4133 | -3.7432 | -7.1347 | -15.6642 | 2.68 | 10.0583 | 10.2855 | 2 | -18.747 | -17.6962 | 12.15 | -19.7316 | -40.8442 | 59.0936 | 104.9392 | 9.5378 | 10.5006 |  | 6.4181 | -10.039 | 0 |  |  | -13.0231 | -12.4628 | -24.2427 | -24.3247 | 32.81 | 32.54 | -23.7 | -23.8 | 5.2213 | 4.88 | 60.732 | 21.1919 | 21.3904 | -12.7 | -27.7 | -4.1 | -4.7 |  | -17.6628 | -191.4603 | -27.4881 | -73.8741 | -80.3565 | -29.0097 | 127.9004 | 43.7253 | 190.5462 |  | 51.4172 | 25.9059 | 24.1979 | -78.8948 | -90.6551 | -146.2306 | -86.077 | 88.9007 | -4.4056 |  | -3.68 | 0.341 | 0.341 | -0.48 | 1.84 | -2.2617 | -7.8508 | -0.6149 | 0.618 | 0.9 | 13.291 | 14.563 |  |  | 3.5826 | 3.5279 | 4.024 |  | 11.7 | 4.5617 | 1.37 |  | -18.6861 | 2.873 | -22.2696 | -15.1057 | -5.658 | -26.9009 | 2.1188 | -14.5 | -3 | 3.897 | -81.1161
02/10/2025 | 16:30 |  | 3.9052 | -8.5292 | 10.3489 | 10.0368 |  | 19.4454 |  | 24.9619 | 10.9807 | 10.726 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.6976 | 1.6958 | 6.8958 | 6.9147 | 11.6326 | 1.8789 | 0.2558 | 2.2976 |  | -1.0244 | -0.552 | -0.592 | -2.057 | -2.22 | -2.2 |  |  | -8.37 | -8.09 |  | -14.5 | -14.64 | 7.2436 | 3.6217 | 25.0169 | 29.2771 | -18.2559 | -4.9565 | -4.7887 | 20.2726 | 17.7062 | -17.4147 | -13.262 | 49.3719 |  | 104.6432 | 5.0442 | -3 | -3 | -25.4595 | -26.8133 | -2.1832 |  | 14.0291 | 6.3284 | 5.5615 | 3.8088 | -67.2628 | 77.1813 | 77.578 | 7.628 | -39.0349 |  |  |  | 31.236 | 10.62 | 10.76 | 3.26 | 11.71 | -20.0894 | -19.6875 | 27.4991 | 26.3123 | 0.3425 |  | 39.8224 | 13.0301 |  |  |  | -6.8 | -7.8 | -3.16 | 36.3617 | 36.6898 | 34.637 | 44.3412 | 44.0856 | -17.4379 | -42.3034 | -12.567 | 3.9539 | 33.56 | 14.16 | 20.3174 | 20.0226 | -12.2 |  |  |  | 9.2511 | -14.0491 | -6.3464 | -36.1 | -34.5 | -2.3975 | 9.3562 |  | 20.2304 | 10.03 | -6.59 | 11.098 | -10.6981 | -17.57 |  | 27.66 | 25.96 | -11.7636 | -5.9273 | -36.0883 | -34.7455 | 31.5249 | 7.5763 | -1.2174 | -0.9615 | -19.0583 | -21.2489 | -10.835 | -73.9386 | -18.4223 |  | -13.7448 | -12.7138 | 17.9097 | -3.914 | -3.8879 | -4.612 | -21.875 | -21.621 | 3.3983 | 0 | -7.27 | 0 | 6.3133 | -11.1539 | -14.5478 | -3.8078 | 8.2155 | 3.508 | -20.1661 | 3.9163 |  | 3.619 | 4.7895 | 4.433 | 3.4728 | 7.2006 | 7.8704 | -17.248 | 17.215 | 17.001 | -7.765 |  | 20.9097 | -19.32 | -1.6109 | 0.2007 | 0.41 | 1.36 | -20.7454 |  | 2.837 | 1.142 | 3.8103 | 5.92 | -6.7832 | 1.8019 |  | 22.0443 |  | 31.8219 | -11.6133 | -12.3959 | 2.9623 |  |  | -12.1874 | -16.5406 | 1.056 | -23.9721 | 8.1104 | 6.4427 | 140.9169 | -3.7919 | -6.9149 | -16.2059 | 2.5456 | 10.1828 | 10.4121 | 2.2195 | -16.9248 | -14.4837 | 11.31 | -18.2469 | -37.3291 | 57.5749 | 102.3083 | 15.8409 | 16.5984 |  | 5.1729 | 0 | 0 | 25.7891 | 24.1827 | -13.0726 | -13.0286 | -20.912 | -20.7457 | 37.17 | 37.31 | -24 | -24 | 5.2927 | 0.4 | 61.0282 | 21.8975 | 22.1146 | -13.5 | -29 | -4.1 | -4.7 | -17.7747 | -17.7026 | -185.7551 | -32.2274 | -70.6117 | -74.3323 | -27.1964 | 131.6142 | 35.6776 | 200.463 |  | 55.3298 | 20.4356 | 19.2941 | -88.5494 | -81.6876 | -145.6495 | -80.0135 | 83.2679 | -4.7108 |  | -4.16 | 0.341 | 0.341 | -0.72 | 2.72 | -2.67 | -8.3482 | 0.4105 | 0.383 | 1.8 | 13.272 | 14.256 | 2.4635 | 2.8589 | 3.4649 | 3.4859 | 3.3812 |  | 13.5 | 5.1585 | 1.37 |  | -17.392 | 2.4809 | -22.7852 | -14.4729 | -5.8457 | -26.5494 | 2.5645 | -15.1 | -2.4 | 4.5724 | -82.949
02/10/2025 | 17:00 |  | 3.5375 | -8.0293 | 10.9998 | 9.9673 |  | 18.3665 |  | 23.0245 | 10.0147 | 9.5867 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.029 | 2.5851 | 6.4072 | 6.3032 | 10.8205 | 0.7818 | 0.3613 | 2.0346 |  | -1.0077 | -0.739 | -0.726 | -2.061 | -2.22 | -2.2 |  |  | -9.18 | -9.05 |  | -15.08 | -15.08 | 6.6366 | 3.8065 | 24.551 | 28.5686 | -14.7001 | -2.0094 | -1.6998 | 2.2696 | 2.9209 | -15.2713 | -11.9224 | 33.6701 |  | 99.6941 | 4.8957 | -2.9 | -3 | -30.1175 | -29.7963 | -2.2376 |  | 16.8329 | 5.164 | 5.038 | 3.41 | -91.2808 | 76.5404 | 76.0826 | 35.5921 | -57.672 |  |  |  | 28.0924 | 10.38 | 10.47 | 1.83 | 10.6 | -18.6158 | -18.8838 | 29.781 | 29.0839 | 0.8998 |  | 28.659 | 16.2402 |  |  |  | -6.9 | -7.8 | -3.09 | 32.4574 | 33.2888 | 30.8376 | 45.6504 | 45.8399 | -15.8549 | -45.3301 | -10.9501 | 3.681 | 31.42 | 13.17 | 18.5986 | 18.3624 | -11.47 |  |  |  | 17.5482 | -12.635 | -6.1773 | -33.7 | -32.1 | -2.5964 | 7.8602 |  | 18.746 | 8.51 | -3.86 | 10.4625 | -18.2085 | -15.29 |  | 26.13 | 25.31 | -18.9818 | -9.4636 | -37.8843 | -36.8273 | 25.2169 | 1.9866 | -7.4836 | -7.23 | -20.8445 | -23.5945 | -10.74 | -97.449 | -5.215 |  | -12.9026 | -11.8669 | 17.6389 | -4.229 | -5.1378 | -2.564 | -23.0166 | -22.7245 | 4.7812 | 0 | -9.03 | 0 | 5.6506 | -8.8574 | -14.9666 | -4.1392 | 9.4795 | 5.7355 | -21.6627 | 3.9145 |  | 3.6283 | 4.5002 | 4.8641 | 3.6683 | 5.3586 | 5.5261 | -18.5877 | 18.4399 | 18.9233 | -9.0343 |  | 21.6031 | -19.32 | -1.9112 | 0.2364 | 1.17 | 0.69 | -22.3276 |  | 2.739 | 0.686 |  | 5.53 | -9.0625 | 0.2197 | -3.61 | 21.7079 |  | 30.8718 | -11.0454 | -11.9244 | 3.1013 |  |  | -10.8577 | -15.2042 | 1.2437 | -24.0262 | 6.5777 | 7.4526 | 129.0096 | -4.2646 | -6.753 | -15.5999 | 2.6765 | 9.9411 | 10.1906 | 2 | -8.456 | -7.2274 | 9.64 | -15.7548 | -30.1747 | 59.6038 | 106.1527 | 25.2948 | 25.6256 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.8036 | -11.4301 | -17.8113 | -18.2452 | 30.32 | 29.02 | -23.9 | -24.4 | 5.3971 | -1.84 | 68.3009 | 26.1093 | 26.0103 | -14.4 | -29.9 | -4.6 | -5.1 | -17.782 | -17.6923 | -179.6725 | -37.4668 | -61.618 | -69.2528 | -21.7568 | 154.0409 | 7.4847 | 210.4107 | 24.2621 | 91.9665 | 26.005 | 28.159 | -97.6392 | -60.7527 | -143.6584 | -56.969 | 61.8385 | -3.8416 |  | -3.6 | 0.349 | 0.341 | -1.6 | 3.68 | -3.3154 | -9.2576 | 1.7014 | -0.087 | 1.5 | 15.427 | 15.49 |  |  | 3.8097 | 3.4126 | 3.7855 |  | 14 | 5.2647 | 1.26 |  | -20.2691 | 4.178 | -20.135 | -17.2989 | -7.5021 | -24.1578 | 2.1239 | -15.4 | -1.3 | 14.8664 | -93.8944
02/10/2025 | 17:30 |  | 3.7256 | -8.1881 | 11.8078 | 9.8981 |  | 16.5711 |  | 21.2141 | 8.9267 | 8.5253 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 3.164 | 3.3901 | 6.1232 | 6.0062 | 10.2195 | 0.7078 | 0.5487 | 2.0973 |  | -0.9787 | -0.754 | -0.747 | -1.464 | -2.22 | -4.4 |  |  | -9.49 | -9.34 | -10 | -14.96 | -15.12 | 5.9871 | 3.5658 | 24.8449 | 29.0419 | -18.9181 | -4.8225 | -4.4084 | 2.1372 | 2.204 | -17.4147 | -12.5922 | 34.6702 |  | 107.5365 | 6.8563 | -3.5 | -3.6 | -28.875 | -28.9079 | -2.4384 |  | 12.9587 | 5.6973 | 4.423 | 3.049 | -88.6868 | 69.5211 | 69.4296 | 52.6596 | -63.5889 |  |  |  | 24.8391 | 9.27 | 9.45 | -0.24 | 8.35 | -19.9554 | -20.4912 | 30.8115 | 30.6614 | 1.5134 |  | 40.1106 | 12.5449 |  |  |  | -9 | -9.7 | -2.94 | 32.7956 | 33.7184 | 30.7851 | 47.0235 | 46.9281 | -20.5394 | -39.8984 | -16.2616 | 3.318 | 29.99 | 12.45 | 17.3486 | 16.9952 | -10.95 |  |  |  | 23.1386 | -10.9352 | -5.7497 | -31.5 | -32.2 | -2.8479 | 6.7381 |  | 16.705 | 7.46 | -2.14 | 9.3155 | -22.8963 | -10.84 |  | 20.96 | 24.2 | -20.9818 | -10.8455 | -39.2901 | -38.2 | 20.7309 | -2.2563 | -12.2561 | -11.9263 | -23.7151 | -26.4662 | -9.997 | -111.9232 | 9.139 |  | -11.6913 | -10.4448 | 18.0532 | -5.3461 | -6.2358 | 0 | -24.9462 | -24.7531 | 7.6734 |  | -15.53 | 0.1 | 4.9852 | -8.6304 | -9.9061 | -10.179 | 9.5061 | 9.6691 | -23.746 | 4.4286 |  | 4.1274 | 4.8859 | 4.9439 | 3.6967 | 7.2006 | 7.703 | -18.0853 | 21.1008 | 21.1821 | -8.2437 |  | 22.1158 | -17.82 | -1.7171 | 0.263 | 1.12 | -0.11 | -21.992 |  | 2.591 | 0.555 |  | 6.13 | -8.7134 | 1.3442 | -3.24 | 21.4785 |  | 31.7852 | -10.6079 | -11.5745 | 3.1908 |  |  | -12.965 | -11.1775 | 1.3049 | -24.8959 | 8.5191 | 7.7847 | 132.2878 | -5.0315 | -8.67 | -14.6042 | 3.8224 | 9.6188 | 9.8267 | 3 | -2.367 | 0 | 12.99 | -18.8022 | -36.4011 | 70.3658 | 118.5082 | 39.2285 | 39.4844 | -10.6223 | -11.152 | -9.8628 | 0 | 42.4693 | 40.8708 | -11.6938 | -11.0785 | -15.9286 | -15.3876 | 25.97 | 26.17 | -24.9 | -25.2 | 5.117 | -4.64 | 73.197 | 24.9522 | 24.8579 | -15.3 | -29.4 | -4.6 | -5.1 |  | -17.7187 | -170.5555 | -27.987 | -54.7632 | -65.0606 | -12.5794 | 193.0212 | -29.5253 | 195.1652 | 37.9643 | 137.8638 | 32.7494 | 31.2516 | -87.8218 | -34.3888 | -153.0713 | -39.0761 | 46.8217 | -4.076 |  | -3.6 | 0.084 | 0.076 | -1.2 | 4.32 | -3.8992 | -9.5201 | 1.4969 | -0.8774 | 1.6 | 14.404 | 13.712 | 2.522 | 3.1494 | 3.9728 | 3.6095 | 3.2113 |  | 13.8 | 4.5254 | 1.08 |  | -13.4336 | -8.9202 | -15.1869 | -10.7302 | 4.6892 | -12.3904 | 5.986 | -15.5 | -1.3 | 20.4621 | -98.6286
02/10/2025 | 18:00 |  | 3.7172 | -8.1432 | 12.6658 | 9.8292 |  | 15.6423 |  | 17.2811 | 6.9368 | 6.4576 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 3.4549 | 5.7514 | 5.279 | 5.2677 | 9.0768 | 1.2311 | 0.5668 | 1.0695 |  | -0.8406 | -0.704 | -0.685 | -2.407 | -6.66 | -6.6 |  |  | -10.03 | -10.03 |  | -13.02 | -13.03 | 4.691 | 3.5971 | 22.4595 | 26.3196 | -19.4812 | -5.4923 | -5.0816 | 2.3029 | 2.3602 | -15.5393 | -12.4582 | 32.1429 |  | 112.4129 | 3.1971 | -1.5 | -1.5 | -29.5362 | -29.3783 | -2.4423 |  | 11.1862 | 3.0967 | 2.282 | 1.6598 | -111.8198 | 82.3999 | 82.4915 | 60.5685 | -62.9039 |  |  |  | 21.1167 | 11.09 | 6.87 | -13.51 | 4.56 | -22.2327 | -21.5629 | 34.5059 | 33.5812 | 0.8589 |  | -0.0623 | 11.2732 |  |  |  | -16.2 | -15.7 | -2.52 | 19.3378 | 19.5213 | 17.8831 | 68.4067 | 68.6767 | -29.0861 | -48.3632 | -28.6732 | 3.0686 | 31.17 | 12.53 | 16.0986 | 15.921 | -10.29 |  |  |  | 21.1313 | -10.3065 | -5.1915 | -36.4 | -35.5 | -3.2568 | 5.9901 |  | 15.7773 | 6.51 | -1.81 | 7.3935 | -21.3637 | -5.82 |  | 15.61 | 22.37 | -21.0182 | -10.4727 | -42.2779 | -41 | 9.8009 | -8.7244 | -17.9315 | -17.6379 | -24.7341 | -28.2945 | -10.092 | -122.617 | 21.7821 |  | -5.9768 | -4.8322 | 15.5047 | -5.124 | -5.3649 | -9.732 | -22.6467 | -22.2778 | 7.0538 |  | -8.18 | 0 | 4.5212 | -5.7477 | -9.9958 | -10.3214 | 9.058 | 9.8581 | -24.0766 | 4.6084 |  | 4.3338 | 2.7081 | 2.6926 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -31.1469 | 22.981 | 23.2388 | -14.3365 | 0 | 27.1843 | -18.63 | -0.7118 | 0.3152 | 0.1 | 0.27 | -27.8807 |  | 2.424 | 0.645 |  | 11.16 | -11.4418 | -1.5247 | -3.07 | 11.3057 |  | 31.2775 | -11.7408 | -12.545 | 3.5867 |  |  | -13.5791 | -7.204 | 0 | -22.2916 | 6.8841 | 7.0074 | 157.7459 | -4.9427 | -6.4758 | -16.9262 |  | 10.3293 | 10.4437 | 4.1378 | 0 | 2.6107 | 10.48 | -15.5385 | -30.4029 | 69.2753 | 124.75 | 41.2183 | 41.8937 | -11.6273 | -12.7669 | 0 | -10.5044 |  |  | -11.5015 | -10.7105 | -12.3222 | -12.4308 | 27.1 | 27.38 | -30.4 | -29.9 | 0.6693 | -5.52 | 78.8584 | 24.0418 | 23.994 | -15.7 | -31.6 | -5.4 | -6 |  | -17.5187 | -169.1361 | -34.938 | -51.6473 | -60.6526 | -12.1482 | 200.5274 | -39.0398 | 202.0799 | 41.0691 | 149.5663 | 31.6911 | 29.4827 | -90.6609 | -25.4698 | -155.2912 | -33.4355 | 41.3918 | -3.9588 |  | -6.08 | -0.011 | -0.011 | 1.36 | 2.48 | -4.1011 | -8.2902 | 4.2496 | -2.3728 | -0.5 | 13.732 | 13.41 | 0 | 0 | 3.9218 | 3.2302 | 3.0703 |  | 15.5 | 3.8135 | 1.05 |  | -14.1928 | -8.8568 | -14.3504 | -11.4722 | 4.885 | -10.1699 | 4.2993 | -17.1 | 0 | 33.1256 | -104.2451
02/10/2025 | 18:30 |  | 4.5619 | -9.3139 | 8.9034 | 9.5888 |  | 17.6266 |  | 19.0137 | 7.6948 | 7.3387 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.5662 | 2.5765 | 6.8682 | 6.7934 | 11.6918 | 0.9095 | 0.4373 | 0.6976 |  | -0.799 | -0.251 | -0.232 | -2.213 | -6.66 | -2.2 |  |  | -7.15 | -7.12 |  | -11.38 | -11.56 | 5.6056 | 3.3272 | 23.0971 | 27.0935 | -19.6294 | -3.8848 | -3.1875 | 0.2154 | 0.2976 | -15.5393 | -12.3242 | 20.1141 |  | 125.3456 | 0.5414 | -1 | -1.1 | -27.3368 | -27.096 | -2.349 |  | 14.8485 | 3.9491 | 3.121 | 2.1802 | -70.04 | 82.6746 | 82.7357 | 32.0836 | -29.1348 |  |  |  | 24.3202 | 11.13 | 9.04 | -11.11 | 3.06 | -27.9928 | -27.8589 | 39.4418 | 38.0751 |  |  | 13.6349 | 14.308 |  |  |  | -10.8 | -11 | -2.36 | 25.8555 | 26.3777 | 24.1583 | 59.8613 | 60.1824 | -25.8406 | -45.7926 | -23.9055 | 4.169 | 29.27 | 11.85 | 16.8799 | 16.7999 | -11.42 | 0 |  |  | 19.8263 | -10.2253 | -5.7337 | -38 | -36.4 | -3.811 | 7.8602 |  | 18.1894 | 8.36 | -3.5 | 7.3935 | -19.5611 | -6.19 |  | 20.41 | 24.62 | -16.9636 | -8.6364 | -45.0516 | -43.9455 | 20.4276 | -0.5523 | -10.3425 | -10.405 | -25.8635 | -29.2235 | -9.923 | -90.4386 | 12.6903 |  | -5.6855 | -4.4741 | 17.9168 | -6.5269 | -6.8755 | -10.756 | -23.6528 | -23.4652 | 9.2675 |  | -6.4 | 0 | 4.4818 | -8.5331 | -9.7414 | -9.9332 | 8.6958 |  |  | 4.419 |  | 4.1992 | 2.729 | 2.5696 | 0 | 13.229 | 15.406 | -38.3475 | 26.4288 | 26.4227 | -16.2377 |  | 32.4968 | -19.75 | 0.0993 | 0.2538 | -0.51 | -0.6 | -31.9399 | 0 | 2.282 | 0.955 |  | 10.93 | -8.8459 | 2.0177 | -3.13 | 12.6336 |  | 32.7374 | -11.6504 | -12.4529 | 3.7719 |  |  | -8.5009 | -7.9246 | 1.2746 | -22.1432 | 4.7585 | 4.5549 | 162.1486 | -4.2736 | -8.2217 | -16.6237 | 4.3416 | 11.1863 | 11.4167 | 4 | 0 | 2.3559 | 22.63 | -25.3408 | -42.8772 | 86.7211 | 122.3344 | 43.7472 | 43.8268 | -12.8439 | -13.5003 | 0 | -11.0149 |  | 47.7113 | -9.035 | -8.5681 | -11.4777 | -10.8361 | 23.87 | 24 | -31.1 | -31.4 | 0.4935 | -5.6 | 69.5958 | 26.9978 | 27.1948 | -15.7 | -32.8 | -7 | -7.7 | -17.5384 |  | -161.7141 | -27.2332 | -52.9165 | -62.8926 | -8.7011 | 204.8611 | -42.2335 | 189.8298 | 39.4562 | 153.7081 | 33.4589 | 34.6597 | -81.3793 | -19.1611 | -155.0788 | -26.7368 | 36.8065 | -4.7108 |  | -6.56 | -0.075 | -0.082 | 1.52 | 2.56 | -4.6496 | -7.9667 | 3.8987 | -2.3728 | 0.3 | 13.443 | 13.448 |  |  | 4.4823 | 3.1869 | 3.4936 |  | 17.4 | 3.9749 | 0.91 |  | -13.159 | -8.9229 | -14.3914 | -11.2004 | 4.4823 | -8.8899 | 4.0208 | -18.6 | 2 | 16.491 | -90.9469
02/10/2025 | 19:00 |  | 4.9293 | -9.8032 | 8.3591 | 9.571 |  | 17.9334 |  | 19.8875 | 8.2827 | 7.9859 | -17.76 |  | 6.6 |  |  | 3.1343 | 2.2373 | 7.5019 | 7.3956 | 12.7211 | 0.8325 | 0.4446 | 0.7401 |  | -0.8332 | -0.347 | -0.326 | -2.115 | -2.22 | 2.2 |  |  | -7.43 | -7.43 | -10 | -11.43 | -11.4 | 5.9659 | 3.7845 | 23.5391 | 27.2146 | -17.7763 | -3.7508 | -2.7768 | -1.1589 | -1.1132 | -14.6015 | -10.9846 | 19.7338 |  | 117.3902 | 0.7981 | -1.1 | -1.1 | -27.4233 | -27.0208 | -2.2536 |  | 14.2299 | 3.9786 | 3.0355 | 2.1276 | -69.4296 | 83.8648 | 83.4986 | 37.187 | -31.9985 |  |  |  | 22.2544 | 10.99 | 8.88 | -11.95 | 2.39 | -21.9648 | -21.8308 | 44.2064 | 43.0136 |  |  | 3.1785 | 13.8883 |  |  |  | -10.1 | -10.2 | -2.24 | 22.553 | 22.9545 | 20.981 | 59.8583 | 59.9179 | -24.4368 | -45.7668 | -23.0139 | 3.9827 | 28.02 | 11.22 | 16.5674 | 16.4093 | -11.51 | 1.1942 |  |  | 20.9713 | -10.6738 | -5.7192 | -35.6 | -36.5 | -3.8342 | 7.2992 |  | 17.8183 | 7.92 | -2.8 | 6.603 | -20.5012 | -5.59 |  | 19.97 | 24.04 | -19.2182 | -10.0727 | -45.1028 | -43.7636 | 16.8051 | -2.018 | -11.9983 | -12.4158 | -24.7406 | -28.6902 | -10.245 | -98.2227 | 8.8624 |  | -5.2132 | -4.1969 | 17.2144 | -6.1991 | -6.095 | -9.22 | -22.8566 | -22.538 | 8.6736 |  | -7.97 | 0 | 4.3973 | -7.2999 | -8.934 | -9.2875 | 7.4281 |  |  | 4.5594 |  | 4.3734 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | -33.6587 | 25.9901 | 26.1882 | -14.3896 |  | 31.2859 | -21.41 | -0.3072 | 0.2886 | 0.08 | 1.15 | -31.1419 |  | 2.275 | -0.087 |  | 11.24 | -11.5301 | -1.2008 | -3.06 | 13.4279 |  | 31.8031 | -12.5011 | -13.2849 | 3.8291 |  |  | -7.3379 | -7.4826 | 2.3133 | -20.959 | 5.2481 | 5.1901 | 163.4323 | -4.1357 | -5.1449 | -18.2772 | 4.0193 | 11.2375 | 11.567 | 3.7364 | -8.6464 | -6.3906 | 18.86 | -23.2557 | -37.7321 | 82.6111 | 119.9302 | 49.9843 | 49.924 | -7.7752 | -8.1514 | -10.7293 | -12.83 | 46.2446 |  | -10.0787 | -9.7656 | -10.7138 | -10.8268 | 25.34 | 25.2 | -31.5 | -32 | 0.9494 | -5.04 | 75.3961 | 23.7162 | 23.8463 |  | -31.6 | -6.3 | -6.8 | -17.736 | -17.4746 | -160.0981 | -28.4305 | -56.5241 | -67.5469 | -10.1579 | 199.4117 | -36.0561 | 200.3701 | 37.0151 | 143.0134 | 30.2494 | 29.8006 | -86.4569 | -26.7951 | -153.3578 | -32.5691 | 39.2084 | -3.6561 |  | -6.48 | -0.086 | -0.085 | 1.52 | 1.92 | -4.2764 | -7.9973 | 2.9892 | -0.8469 | 1.2 | 12.745 | 11.922 |  |  | 3.4613 | 3.7476 | 3.7379 |  | 15.4 | 4.2303 | 0.9 |  | -5.3544 | -12.7997 | -20.094 | -3.5309 | 8.9488 | -15.2251 | 5.6401 | -17.6 | 0.6 | 19.5242 | -93.5105
02/10/2025 | 19:30 |  | 4.8692 | -9.5509 | 8.9781 | 9.337 |  | 17.4132 |  | 18.6407 | 7.6678 | 7.3594 | -17.76 |  |  |  |  | 3.1047 | 2.3953 | 7.2865 | 7.2385 | 12.4575 | 2.0328 | 0.172 | 0.7129 |  | -0.76 | -0.378 | -0.369 | -2.532 |  | 0 |  |  | -7.67 | -7.63 | -10 | -11.73 | -11.71 | 6.6495 | 3.7863 | 23.7171 | 26.3768 | -18.5275 | -5.0904 | -4.4598 | -1.2734 | -1.1776 | -14.6015 | -11.2526 | 20.2123 |  | 119.6601 | 1.0471 | -1 | -1 | -26.8141 | -26.9153 | -2.1914 |  | 12.776 | 3.9759 | 2.9452 | 2.164 | -70.8029 | 81.3013 | 80.6909 | 39.7073 | -36.8601 |  |  |  | 21.2465 | 10.58 | 8.8 | -12.62 | 1.02 | -19.5535 | -19.4196 | 41.5736 | 40.8961 |  |  | 2.6463 | 12.3928 |  |  |  | -10.7 | -10.9 | -2.22 | 21.9867 | 22.0084 | 20.0441 | 59.4792 | 59.7757 | -26.4143 | -43.5238 | -24.3771 | 4.0573 | 27.19 | 10.6 | 16.4111 | 16.3116 | -11.38 | -25.1235 |  |  | 23.2844 | -10.5367 | -5.6864 | -33.7 | -34.2 | -3.9954 | 7.1121 |  | 17.4472 | 7.62 | -3.2 | 6.2 | -24.0864 | -6.02 |  | 19.93 | 23.58 | -21.8364 | -11.2455 | -44.1534 | -42.3909 | 15.6374 | -3.0425 | -13.3988 | -13.117 | -24.9573 | -29.1147 | -10.012 | -98.5369 | 9.0921 |  | -4.8082 | -4.023 | 16.6363 | -5.0755 | -5.3175 | -11.268 | -21.9201 | -21.6463 | 8.6643 |  | -6.68 | 0 | 4.2895 | -4.2604 | -9.503 | -9.6756 | 9.2351 |  |  | 4.2422 |  | 3.9713 | 0 | 0 |  | 7.0332 | 6.8657 | -32.1516 | 24.8412 | 24.9746 | -13.5878 |  | 29.4694 | -21.31 | -0.4994 | 0.3152 | -0.12 | 1.95 | -29.5039 |  | 2.251 | 0.231 |  | 12.5 | -10.9985 | -0.4525 | -3 | 14.7642 |  | 32.2025 | -12.3716 | -13.2115 | 3.8118 |  |  | -6.9431 | -6.9232 | 1.5184 | -21.9574 | 5.5006 | 5.2953 | 166.0933 | -4.2306 | -5.9057 | -17.9012 | 3.4348 | 11.3337 | 11.4879 | 3.0782 | -9.144 | -8.0222 | 18.86 | -19.5468 | -27.5814 | 86.0316 | 114.9422 | 49.5394 | 49.9858 | -7.1159 | -7.8389 | -10.9994 | -11.5849 | 32.7457 | 33.2824 | -10.282 | -9.7711 | -12.0258 | -12.1412 | 24.53 | 24.4 | -30.2 | -30.4 | 0.9146 | -5.2 | 69.2098 | 25.29 | 25.1806 | -16.1 | -31.5 | -5.4 | -6 |  |  | -150.9233 | -31.6147 | -57.5056 | -67.875 | -11.1362 | 200.9847 | -35.3714 | 198.8817 | 36.6685 | 142.3925 | 31.8679 | 31.3677 | -88.7886 | -27.7578 | -152.9576 | -36.2385 | 41.8 | -3.5608 |  | -6 | -0.198 | -0.198 | 1.28 | 2.24 | -4.0555 | -7.9667 | 3.4287 | -1.4054 | 0.5 | 13.554 | 12.93 |  |  | 4.0535 | 3.3633 | 3.2731 |  | 15.8 | 5.2973 | 0.92 |  | -5.1712 | -13.2418 | -19.7629 | -3.1198 | 9.4254 | -15.3704 | 5.6634 | -17.4 | 0.3 | 25.2004 | -96.9077
02/10/2025 | 20:00 |  | 4.6333 | -9.4832 | 9.695 | 9.7472 |  | 16.9105 |  | 18.7523 | 7.7298 | 7.4891 |  | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 3.4986 | 2.7131 | 7.2242 | 7.1366 | 12.1694 | 2.3381 | 0.4377 | 0.7202 |  | -0.7727 | -0.366 | -0.334 | -2.205 | -2.22 | -2.2 |  |  | -7.25 | -7.33 |  | -12.1 | -11.97 | 6.9616 | 3.7027 | 22.5351 | 26.4138 | -17.9204 | -1.7415 | -0.9652 | 0.1207 | 0.1478 | -15.0034 | -11.9224 | 22.4092 |  | 112.2096 | 0.1333 | -0.7 | -0.7 | -28.7727 | -28.1078 | -2.2342 |  | 16.2756 | 3.2876 | 2.9273 | 2.1131 | -75.5638 | 86.9472 | 87.3745 | 28.4899 | -38.2802 |  |  |  | 21.2465 | 10.52 | 8.83 | -12.64 | 0.74 | -20.4912 | -20.8931 | 43.4181 | 42.1328 |  |  | 10.1758 | 15.4508 |  |  |  | -13.6 | -13.4 | -2.29 | 21.6513 | 22.1752 | 19.9733 | 62.2334 | 62.3846 | -21.1467 | -51.073 | -19.3651 | 4.1182 | 26.04 | 10.11 | 14.8486 | 14.9445 | -10.74 | 2.9715 |  |  | 19.3106 | -10.3545 | -5.3605 | -36.2 | -34.3 | -4.1797 | 3.933 | 10.2564 | 12.8085 | 4.52 | -4.64 | 5.7505 | -20.0161 | -3.93 |  | 21.18 | 23.83 | -19 | -9.5909 | -43.5531 | -41.9636 | 13.8489 | -3.857 | -13.7337 | -13.8173 | -25.5337 | -29.0206 | -9.777 | -96.1815 | 12.1248 |  | -5.175 | -3.8527 | 16.2976 | -4.4869 | -4.3574 | -12.804 | -22.1566 | -21.8762 | 8.0489 |  | -6.25 | 0.1 | 4.3053 | -3.412 | -10.0551 | -10.1642 | 10.2912 | 11.4147 | -24.5436 | 4.0265 |  | 3.7491 | 0 | 2.5049 | 0 | 8.0379 | 8.2054 | -29.8072 | 23.9886 | 24.796 | -13.4051 |  | 28.4245 | -21.33 | -0.3053 | 0.2538 | -0.12 | 2.66 | -27.7039 |  | 2.206 | 0.383 |  | 12.68 | -11.95 | -1.877 | -2.9 | 14.8681 |  | 31.8413 | -12.2758 | -13.0666 | 3.6888 |  |  | -8.2895 | -6.9099 | 2.1733 | -22.4126 | 8.3359 | 8.8942 | 166.1166 | -4.2976 | -5.639 | -17.5631 | 3.4804 | 11.2082 | 11.4246 | 3 | -8.6146 | -5.8899 | 17.6 | -22.0675 | -29.9501 | 80.74 | 116.8741 | 48.9986 | 49.7537 | -7.6126 | -7.993 | -10.8222 | -12.1908 |  |  | -11.3037 | -10.4688 | -12.0416 | -12.0802 | 24.8 | 24.76 | -30.4 | -30.1 | 0.986 | -5.44 | 72.6794 | 23.924 | 24.0365 | -16.5 | -30.7 | -5 | -5.8 |  | -17.7484 | -156.0102 | -34.0781 | -57.1436 | -67.6052 | -13.2248 | 196.5437 | -34.133 | 201.5203 | 38.6441 | 140.642 | 31.2156 | 30.0355 | -89.9683 | -30.9012 | -154.2206 | -39.0617 | 43.8606 | -3.6561 |  | -5.44 | -0.248 | -0.25 | 0.72 | 2.08 | -3.9493 | -8.0858 | 3.1083 | -1.4939 | -0.3 | 12.76 | 12.716 |  |  | 3.9756 | 3.0733 | 3.3207 |  | 14.8 | 5.4699 | 0.82 |  | -5.477 | -12.8915 | -19.3083 | -3.0479 | 9.7143 | -15.5522 | 5.5384 | -16.5 | -0.6 | 23.2191 | -98.2959
02/10/2025 | 20:30 |  | 4.5206 | -9.2903 | 10.0979 | 9.9783 |  | 16.5635 |  | 18.5395 | 7.4998 | 7.2274 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.033 | 3.6473 | 6.5897 | 6.5016 | 11.2607 | 2.4628 | 0.4561 | 0.7317 |  | -0.8223 | -0.327 | -0.305 | -2.258 | -4.44 | -2.2 |  |  | -6.69 | -6.63 |  | -12.34 | -12.39 | 7.099 | 3.8194 | 22.2214 | 25.8188 | -18.2321 | -1.6075 | -0.7415 | 0.0479 | 0.2582 | -15.2713 | -12.5922 | 25.4683 |  | 108.5996 | 1.2242 | -0.9 | -0.9 | -28.9188 | -29.2108 | -2.1396 |  | 14.2372 | 3.6651 | 2.9402 | 1.98 | -85.8791 | 87.405 | 87.405 | 38.1592 | -48.9801 |  |  |  | 21.2465 | 10.4 | 8.52 | -13.23 | 0.41 | -18.214 | -18.08 | 41.0124 | 40.0624 |  |  | 5.1136 | 13.8268 |  |  |  | -13.8 | -13.6 | -2.32 | 20.8425 | 21.3939 | 19.4578 | 63.9164 | 63.7421 | -22.535 | -51.9502 | -20.0382 | 3.6505 | 23.72 | 9.21 | 14.5361 | 14.6515 | -10.55 | 2.6753 |  |  | 22.8918 | -10.1947 | -5.2154 | -34.7 | -34.7 | -4.2456 | 3.185 | 9.1524 | 11.6953 | 3.7 | -1.6 | 6.045 | -22.5413 | -6.98 |  | 20.25 | 23.29 | -22.0909 | -11.4455 | -41.84 | -40.5818 | 11.2545 | -7.448 | -17.0764 | -16.6794 | -26.6804 | -28.3835 | -9.005 | -105.2335 | 12.7932 |  | -4.6741 | -3.6092 | 17.5395 | -5.7924 | -5.6931 | -12.804 | -21.1208 | -20.9949 | 8.0563 |  | -6.58 | 0 | 3.8059 | -3.9169 | -9.7671 | -9.934 | 9.4453 | 10.743 | -26.5147 | 3.8071 |  | 3.6059 | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.1911 | -24.951 | 22.9857 | 22.5621 | -8.2192 |  | 26.3981 | -18.85 | -0.4994 | 0.2804 | -0.04 | 2.23 | -27.7513 |  | 2.131 | 1.157 | 4.01 | 14.87 | -18.6553 | -8.3378 | -2.01 | 17.0196 |  | 32.8132 | -12.2287 | -12.9453 | 3.5902 |  |  | -9.9025 | -5.7953 | 3.8848 | -24.1489 | 6.8633 | 6.0408 | 170.389 | -4.8072 | -6.4818 | -17.2444 | 3.6574 | 10.8054 | 11.1319 | 3.4827 | -8.0519 | -6.5558 | 17.6 | -20.4942 | -27.8043 | 79.4096 | 117.8666 | 49.9454 | 49.9793 | -7.4223 | -7.8449 | -11.2468 | -12.5611 |  |  | -10.8698 | -10.6336 | -11.3933 | -11.5274 | 27.32 | 27.36 | -31.7 | -32.4 | 0.986 | -4.96 | 75.1249 | 25.968 | 25.9354 | -16.9 | -31.6 | -4.6 | -5.2 |  | -17.7508 | -153.8035 | -36.2275 | -57.4994 | -68.4215 | -13.1257 | 197.1901 | -32.3081 | 200.5009 | 38.2761 | 138.4939 | 31.0864 | 31.5463 | -90.9121 | -32.6623 | -153.3427 | -40.4324 | 45.5749 | -3.7488 |  | -6.16 | -0.521 | -0.526 | 1.12 | 1.36 | -3.8489 | -7.2923 | 3.1357 | -1.4328 | -0.5 | 11.16 | 10.532 |  |  | 3.6349 | 3.8218 | 3.5796 |  | 15.8 | 5.1365 | 0.69 |  | -5.8001 | -13.9222 | -19.7605 | -3.8533 | 9.6842 | -14.9786 | 5.1002 | -17.2 | 0.5 | 27.2222 | -103.9619
02/10/2025 | 21:00 |  | 4.185 | -8.7535 | 11.0927 | 10.3531 |  | 15.2779 |  | 18.2095 | 7.3198 | 6.9175 | -15.54 |  |  | 1.656 | -17.6 | 2.8698 | 3.5859 | 5.8424 | 5.7167 | 9.8557 | 1.1555 | 0.5142 | 1.1951 |  | -0.9115 | -0.251 | -0.261 | -2.282 | -4.44 | -4.4 |  |  | -6.06 | -6.16 |  | -12.02 | -11.92 | 7.0186 | 4.3657 | 21.5531 | 25.3774 | -19.9598 | -1.7415 | -1.2857 | 18.908 | 17.2349 | -17.9505 | -15.4053 | 53.3058 |  | 104.9333 | 1.182 | -1.2 | -1.3 | -28.9667 | -28.7491 | -1.943 |  | 12.7096 | 3.5398 | 2.6784 | 1.8192 | -79.2871 | 85.7265 | 85.1466 | 37.7456 | -45.8188 |  |  |  | 20.3084 | 10.22 | 8.24 | -13.68 | 0.13 | -18.8838 | -18.6158 | 42.9288 | 41.2346 | 1.3684 |  | 8.4875 | 13.2933 |  |  |  | -14.8 | -14.3 | -2.43 | 20.4065 | 21.274 | 18.9655 | 64.392 | 63.8869 | -21.2529 | -53.2035 | -18.8115 | 3.881 | 24.44 | 9.22 | 13.4424 | 13.4796 | -10.08 | 113.4353 |  |  | 20.7302 | -10.2374 | -4.9199 |  |  | -4.1406 | 2.4369 | 7.5752 | 10.3964 | 2.76 | -1.31 | 5.2545 | -20.4262 | -6.48 |  | 18.01 | 22.34 | -20.0727 | -10.3909 | -41.2716 | -40.3909 | 9.5577 | -9.6102 | -18.9849 | -18.7973 | -27.5124 | -29.8077 | -9.092 | -107.0225 | 20.8219 |  | -4.4067 | -3.6647 | 17.3048 | -6.0627 | -5.74 | -13.828 | -21.3683 | -21.1828 | 9.1335 |  | -5.27 | 0.1 | 3.7856 | -4.4622 | -10.0449 | -10.1672 | 9.7117 | 12.9376 | -27.3435 | 4.1447 |  | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.5261 | -21.267 | 22.3342 | 22.1423 | -6.6544 |  | 24.2106 | -19.42 | -1.1165 | 0.2804 | 0.13 | 2.74 | -24.4114 |  | 2.065 | 1.742 |  | 16.28 | -18.9232 | -9.7664 | -2.1 | 18.6948 |  | 33.2635 | -12.2229 | -12.9407 | 3.3814 |  |  | -10.0602 | -3.0192 | 5.7082 | -25.1264 | 7.9582 | 7.3803 | 169.4529 | -5.2309 | -6.6298 | -16.9287 | 2.9939 | 10.571 | 10.7601 | 3 | -5.2485 | -3.2011 | 18.44 | -21.6194 | -33.4517 | 82.2028 | 124.7825 | 49.8463 | 49.8012 | -7.9944 | -8.575 | -10.644 | -10.9706 |  |  | -9.9908 | -9.4141 | -9.8401 | -9.7549 | 29.14 | 28.88 | -31.3 | -31.5 | 1.1087 | -6.32 | 66.3708 | 28.9903 | 28.9121 | -17.4 | -32.4 | -6.3 | -6.8 |  | -17.5435 | -152.6195 | -32.8833 | -55.8603 | -64.7017 | -11.8498 | 196.4648 | -35.6518 | 194.6877 | 35.4089 | 142.0248 | 32.5768 | 32.8201 | -85.139 | -30.6084 | -154.147 | -33.0434 | 41.9877 | -4.7108 |  | -5.28 | -0.169 | -0.172 | 0.24 | 2.16 | -3.6673 | -7.8813 | 3.3402 | -1.5518 | -0.1 | 12.076 | 12.404 |  |  | 4.2007 | 3.7227 | 3.1912 |  | 16.9 | 5.4333 | 0.58 |  | -7.6044 | -13.565 | -18.9409 | -4.905 | 9.5628 | -14.1903 | 3.7328 | -18.5 | 1.7 | 27.3001 | -104.9039
02/10/2025 | 21:30 |  | 3.9837 | -8.5592 | 10.6501 | 10.5017 |  | 16.2428 |  | 17.5743 | 6.9818 | 6.6689 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -22 | 2.6947 | 5.8492 | 5.3912 | 5.1957 | 9.16 | 0.8762 | 1.0025 | 1.3617 |  | -0.8074 | -0.512 | -0.471 | -2.231 | -6.66 | -2.2 |  |  | -8.02 | -7.99 |  | -12.52 | -12.63 | 7.5739 | 4.323 | 20.7662 | 24.9332 | -18.7902 | -2.0094 | -1.1546 | 2.6342 | 2.3277 | -16.343 | -13.128 | 32.5753 |  | 103.0215 | 2.6747 | -1.4 | -1.4 | -30.2974 | -30.0436 | -2.1346 |  | 12.4738 | 3.8994 | 2.6448 | 1.7888 | -106.5706 | 89.2361 | 89.1751 | 49.1095 | -63.7855 |  |  |  | 19.2705 | 10.12 | 7.71 | -14.44 | 0 | -17.0084 | -16.8744 | 41.5592 | 40.8525 | 2.1084 |  | 1.6086 | 12.6305 |  |  |  | -17.7 | -17 | -2.23 | 17.5225 | 17.6774 | 15.8251 | 68.9682 | 69.0605 | -23.2849 | -55.3123 | -20.3505 | 3.4689 | 23 | 8.68 | 12.5049 | 12.5031 | -10.01 | 125.9878 |  |  | 20.4933 | -10.1184 | -4.8888 | -32.6 | -32.5 | -4.1931 | 1.6889 | 6.629 | 9.4687 | 1.9 | -1.1 | 7.316 | -21.1387 | -6.67 |  | 17.44 | 21.37 | -21.6545 | -10.6455 | -39.5248 | -38.0909 | 9.5487 | -12.1787 | -20.9199 | -20.9277 | -26.2639 | -28.8626 | -10.108 | -120.1733 | 27.0867 |  | -4.4816 | -3.315 | 15.9699 | -4.5917 | -4.9393 | -12.804 | -20.821 | -20.5217 | 7.4122 |  | -5.17 | 0 | 3.4676 | 0.3385 | -10.2233 | -10.4535 | 10.1054 | 10.903 | -27.0239 | 4.1556 |  | 3.9326 | 2.6089 | 2.4417 | 0 | 3.684 | 3.5166 | -22.1042 | 19.919 | 19.7722 | -7.0665 |  | 26.2858 | -17.98 | -1.2044 | 0.2364 | 0.51 | 0.96 | -25.729 | 1.854 | 2.012 | 1.68 |  | 16.07 | -21.2172 | -10.6161 | -1.84 | 18.172 |  | 32.8504 | -11.3658 | -12.1702 | 3.2336 |  |  | -10.8354 | -2.6769 | 6.0646 | -26.3207 | 5.5781 | 5.0268 | 162.2805 | -6.4263 | -8.2549 | -16.1296 | 2.3278 | 10.1975 | 10.333 | 2 | -5.8848 | -3.6664 | 16.34 | -20.5975 | -26.6431 | 77.6427 | 125.7532 | 49.7624 | 49.9574 | -7.9394 | -9.0193 | 0 | 0 |  |  | -10.4523 | -9.7382 | -9.4754 | -9.7791 | 29.45 | 29.29 | -31.2 | -31.8 | 0.9677 | -6 | 67.2012 | 28.8868 | 28.7972 | -17.8 | -32.9 | -5.4 | -6 | -17.6961 |  | -150.6967 | -36.1648 | -57.2774 | -65.6903 | -12.9702 | 190.3636 | -30.2932 | 194.4109 | 38.4215 | 135.5452 | 34.2153 | 31.9327 | -86.6067 | -32.9739 | -152.4441 | -41.3663 | 46.1313 | -4.452 |  | -5.28 | -0.404 | -0.403 | 0 | 1.76 | -3.346 | -7.8202 | 3.4867 | -1.6678 | -0.5 | 11.658 | 10.985 | 1.5955 | 1.7553 | 3.6862 | 4.2307 | 3.2932 |  | 16.9 | 5.4534 | 0.47 |  | -6.3462 | -13.2305 | -18.8856 | -4.286 | 9.0518 | -14.6047 | 4.7155 | -18.8 | 2.3 | 36.8851 | -113.7132
02/10/2025 | 22:00 |  | 3.578 | -8.1955 | 11.0252 | 10.0326 |  | 15.0736 |  | 15.9825 | 6.0918 | 5.7563 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -22 | 2.5971 | 4.3729 | 4.6926 | 4.5449 | 8.2108 | 0.8552 | 1.1762 | 1.3008 |  | -0.7733 | -0.489 | -0.578 | -2.318 | -6.66 | -6.6 |  |  | -8.61 | -8.38 |  | -12.76 | -12.6 | 5.8435 | 4.0992 | 26.3799 | 28.186 | -15.9221 | -4.5546 | -4.9322 | 15.7173 | 13.7303 | -15.8072 | -12.8601 | 39.0455 |  | 95.2045 | 2.866 | -1.9 | -1.9 | -28.783 | -27.8392 | -2.2285 |  | 11.4721 | 3.9278 | 1.8596 | 1.2889 | -106.0213 | 90.2127 | 90.0296 | 40.9217 | -64.0659 |  |  |  |  | 8.53 | 6.66 | -10.64 | 2.39 | -19.0177 | -18.8838 | 40.5711 | 39.8412 | -0.5233 |  | 3.8609 | 11.0208 |  |  |  | -21.4 | -20.1 | -1.98 | 20.5753 | 20.7661 | 19.2414 | 71.2335 | 71.5651 | -23.3157 | -56.5925 | -21.9654 | 3.5356 | 23.92 | 8.94 | 11.8799 | 11.9171 | -9.38 | 125.9878 |  |  | 15.8101 | -10.6213 | -4.404 | -35 | -35 | -4.9463 | 0.3799 | 6.629 | 7.9843 | 0.95 | -1.68 | 7.347 | -16.961 | -6.64 |  | 15.91 | 20.08 | -16.4 | -8.5727 | -39.4247 | -38.0455 | 9.8271 | -11.8243 | -21.0573 | -20.6185 | -25.09 | -27.1893 | -9.872 | -111.7256 | 25.0908 |  | -6.8858 | -6.1778 | 15.6148 | -7.7447 | -7.52 | -8.708 | -21.6772 | -21.4921 | 6.12 |  | -7.53 | 0 | 3.0832 | -4.2912 | -10.199 | -10.3786 | 9.9582 | 9.502 | -26.9954 | 4.3951 |  | 4.1279 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 6.0284 | -24.2812 | 19.6304 | 19.1846 | -7.6432 |  | 26.0172 | -18.6 | -1.1165 | 0.2273 | 0.36 | 1.7 | -25.1919 |  | 1.983 | 1.651 |  | 16.25 | -19.7251 | -9.7628 | -1.77 | 18.2597 |  | 33.2471 | -11.6391 | -12.4086 | 2.942 |  |  | -11.0085 | -3.162 | 5.0445 | -26.4585 | 5.8319 | 6.8734 | 162.6832 | -6.4671 | -7.8107 | -15.8373 | 2.6963 | 9.7507 | 9.8979 | 2.1634 | -5.8914 | -4.4042 | 18.02 | -21.1626 | -26.6066 | 81.0651 | 123.0732 | 49.7872 | 49.9508 | -8.7475 | -9.0863 | -10.3744 | -11.707 |  |  | -10.6445 | -10.2765 | -8.2555 | -8.7093 | 29.06 | 28.45 | -31.4 | -31.4 | 1.2845 | -6.88 | 66.6885 | 29.127 | 29.2275 | -18.2 | -33.3 | -5 | -5.5 |  |  | -142.8373 | -32.2607 | -58.2701 | -71.3542 | -12.1135 | 195.805 | -31.8858 | 198.1221 | 36.7453 | 138.8819 | 30.16 | 31.8189 | -85.111 | -32.8559 | -154.164 | -39.7987 | 46.172 | -4.7791 |  | -5.04 | -0.395 | -0.395 | 0 | 2.32 | -3.1576 | -8.0278 | 2.8428 | -1.3474 | 0.7 | 12.776 | 13.446 | 2.6738 | 3.2118 | 3.7207 | 3.0457 | 3.3771 |  | 17 | 6.7534 | 0.43 |  | -5.292 | -13.2347 | -19.5075 | -3.2316 | 9.0412 | -14.5272 | 5.1288 | -19.1 | 2.4 | 34.3182 | -112.5906
02/10/2025 | 22:30 |  | 3.0613 | -7.7679 | 10.3069 | 9.7808 |  | 13.9825 |  | 15.0251 | 5.7868 | 5.4002 | -15.54 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.8562 | 3.2348 | 4.2538 | 4.225 | 7.639 | 0.7545 | 1.7181 | 1.5269 |  | -0.7804 | -0.762 | -0.751 | -2.17 | -4.44 | -11 |  |  | -9.73 | -9.83 |  | -13.76 | -13.82 | 4.7281 | 3.9454 | 24.6436 | 26.6153 | -18.1427 | -8.5734 | -8.2218 | 1.9467 | 1.9324 | -16.477 | -13.5299 | 22.4743 |  | 36.765 | 4.6483 | -3.1 | -3.2 | -26.0602 | -25.9723 | -2.1807 |  | 9.1722 | 3.7391 | 1.4345 | 1.0196 | -74.6788 | 58.9923 | 59.1143 | 50.8892 | -95.967 |  |  |  | 15.9972 | 8.46 | 6.13 | -11.15 | 2.48 | -19.1517 | -18.8838 | 42.9435 | 42.2612 | 0.1197 |  | -11.9785 | 8.6058 |  |  |  | -16.9 | -16.3 | -1.89 | 18.5052 | 18.5357 | 16.5669 | 57.72 | 58.4072 | -26.6171 | -38.0911 | -25.137 | 3.2724 | 21.71 | 8.09 | 14.2236 | 14.2609 | -8.68 | -125.599 |  |  | 15.5487 | -11.8506 | -4.2623 | -26.1 | -25.7 | -4.0662 | -0.374 | 6.1558 | 6.6855 | 0.02 | -1.68 | 8.5405 | -16.4634 | -5.08 | -5.17 | 18.96 | 19.77 | -17.7091 | -8.8182 | -39.0634 | -38.5091 |  | -13.443 | -21.3681 | -21.4082 | -19.2257 | -20.1275 | -10.44 | -122.284 | 31.0443 |  | -6.6392 | -5.8931 | 15.0934 | -12.9359 | -12.8118 | 13.328 | -23.2478 | -22.8916 | 4.7114 |  | -16.48 | 0.7 | 2.6977 | -13.231 | -10.1578 | -10.3514 | 9.9768 | 6.962 | -24.3601 | 4.5302 |  | 4.2637 | 4.0924 | 4.0918 | 2.5929 | 7.0332 | 7.0332 | -22.4391 | 19.5633 | 19.3647 | -9.0809 |  | 26.6325 | -18.65 | -1.2026 | 0.2538 | 0.45 | 1.32 | -25.89 |  | 1.971 | 0.575 |  | 16.08 | -19.3368 | -8.9533 | -1.94 | 18.0842 |  | 31.9188 | -11.7305 | -12.5447 | 2.7657 |  |  | -10.7812 | -3.7029 | 4.989 | -27.4873 | 6.5829 | 6.019 | 152.0443 | -7.3595 | -6.3942 | -16.2083 | 2.6262 | 8.9889 | 9.1464 | 2 | -6.9963 | -4.9379 | 16.76 | -22.1399 | -29.9348 | 76.3057 | 126.8808 | 48.96 | 49.6857 | -7.544 | -8.6759 | 0 | -10.3661 |  |  | -10.4413 | -9.8425 | -7.8816 | -7.3737 | 29.81 | 30.06 | -30.9 | -31 | 0.986 | -8.16 | 62.5083 | 29.7109 | 29.6738 | -19.1 | -33.3 | -5.5 | -6 | -17.6377 | -17.5411 | -146.6285 | -32.6109 | -57.3257 | -69.3833 | -12.9146 | 192.8071 | -26.9687 | 195.779 | 37.1636 | 132.3324 | 35.3265 | 32.6661 | -86.8924 | -35.5632 | -150.9425 | -42.9172 | 46.7638 | -4.4984 |  | -4.64 | -0.336 | -0.343 | 0.08 | 2.16 | -3.5565 | -8.3482 | 3.0198 | -1.3748 | 1.2 | 13.697 | 14.083 |  |  | 3.2028 | 3.7036 | 3.1809 |  | 17.8 | 6.4912 | 0.23 |  | -6.0534 | -14.1647 | -18.6473 | -3.8623 | 9.7572 | -13.9361 | 4.3009 | -19.2 | 2.7 | 35.5843 | -117.2696
02/10/2025 | 23:00 |  | 2.8093 | -7.6161 | 8.7821 | 9.3881 |  | 13.5281 |  | 13.7647 | 5.1798 | 4.8508 | -15.54 | -22 |  |  |  | 3.2893 | 5.467 | 4.2386 | 4.081 | 7.3967 | 0.4461 | 2.0521 | 2.1651 |  | -0.4438 | -0.789 | -0.78 | -2.762 | -4.44 | -13.2 |  |  | -10.34 | -10.39 |  | -13.07 | -13.39 | 3.9694 | 4.1996 | 23.0527 | 24.6429 | -18.9155 | -8.0375 | -8.733 | 14.9899 | 12.2412 | -18.0845 | -15.6732 | 32.9129 |  | 32.6191 | 9.726 | -4.2 | -4.2 | -25.4328 | -25.7929 | -1.9663 |  | 7.4741 | 3.8842 | 1.2644 | 1.0056 | -60.152 | 57.3137 | 57.3748 | 52.383 | -89.3773 |  |  |  | 12.8237 | 8.2 | 5.61 | -12.72 | 2.21 | -18.4819 | -18.214 | 42.5267 | 41.5031 |  |  | -20.826 | 7.2358 |  |  |  | -19.1 | -18.2 | -1.77 | 14.6596 | 14.8085 | 13.2172 | 59.2152 | 59.7624 | -24.9896 | -40.8269 | -23.0589 | 3.1506 | 20.33 | 7.32 | 13.9111 | 13.6749 | -8.37 | -3.2585 |  |  | 19.5007 | -11.7494 | -4.1255 | -23.8 | -23.2 | -3.9172 | -1.122 | 4.4209 | 5.7578 | -0.78 | -1.24 | 6.882 | -19.6486 | -5.76 | -5.83 | 18.26 | 18.78 | -20.2727 | -10.4818 | -39.2635 | -38.6273 |  | -17.9473 | -26.3507 | -26.0482 | -24.0527 | -26.1826 | -10.612 | -129.2891 | 32.179 |  | -6.7576 | -6.0224 | 14.2731 | -8.3989 | -8.6238 | -1.028 | -22.4683 | -22.1338 | 4.9749 | 6.62 | -14.83 | 0 | 2.755 | -3.9437 | -10.5554 | -10.7034 | 10.0403 | 8.6791 | -25.9144 | 4.4694 |  | 4.2353 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.8562 | -25.2859 | 19.6577 | 19.9176 | -9.4046 |  | 26.027 | -18.74 | -1.9094 | 0.2007 | 0.93 | 0.76 | -26.1126 |  | 2.01 | 0.8 |  | 16.82 | -17.2995 | -7.0736 | -1.92 | 18.6795 |  | 31.4888 | -11.3132 | -11.8976 | 2.5673 |  |  | -10.2636 | -3.284 | 5.0263 | -28.2108 | 5.4523 | 4.5833 | 143.8891 | -8.1 | -7.2344 | -16.0423 | 2.6708 | 8.7765 | 8.9249 | 2.1932 | -8.5204 | -6.4882 | 15.51 | -17.462 | -19.1289 | 71.0101 | 126.2498 | 48.778 | 48.5297 | -7.1735 | -6.9897 | -12.7548 | -13.6064 | 34.4577 |  | -11.7102 | -11.0455 | -7.5678 | -7.219 | 28.84 | 28.78 | -30.3 | -30.7 | 0.7919 | -8.24 | 63.2695 | 29.9621 | 29.3456 | -19.1 | -32.9 | -4.2 | -5.1 | -17.8787 | -17.7791 | -148.3289 | -39.5316 | -58.3108 | -68.3802 | -14.7593 | 185.4046 | -21.4527 | 197.5603 | 34.4311 | 126.4312 | 32.7369 | 32.5413 | -87.3292 | -40.1059 | -153.2404 | -47.4534 | 52.9707 | -4.4764 |  | -5.04 | -0.065 | -0.071 | -0.56 | 2.24 | -3.1651 | -8.6137 | 2.7848 | -1.2863 | 0.9 | 13.91 | 14.202 |  |  | 2.9663 | 3.8731 | 2.6297 |  | 17.1 | 6.5047 | 0.28 |  | -4.9038 | -14.7281 | -19.4525 | -2.4902 | 9.8981 | -14.8467 | 4.1439 | -18.8 | 2.4 | 42.5279 | -121.8558
02/10/2025 | 23:30 |  | 2.8073 | -7.7094 | 7.485 | 8.658 |  | 12.8688 |  | 13.2103 | 4.8789 | 4.4617 | -15.54 | -24.2 |  | 0.828 |  | 2.8262 | 8.3217 | 3.8239 | 3.7012 | 6.7019 | 0.6584 | 1.9726 | 2.0012 |  | -0.5421 | -0.894 | -0.953 | -2.577 | -4.44 | -13.2 |  |  | -11.9 | -11.84 |  | -12.37 | -12.05 | 4.1375 | 4.2384 | 22.9099 | 24.4428 | -21.7174 | -13.7978 | -14.2964 | 23.7594 | 21.0246 | -17.8166 | -17.4147 | 30.3688 |  | 37.7313 | 9.9975 | -3.9 | -4 | -21.744 | -21.5265 | -1.5745 |  | 3.5637 | 3.737 | 0.6814 | 0.9265 | -82.0337 | 59.6942 | 59.328 | 56.936 | -110.6776 |  |  |  | 11.7859 | 7.87 | 5.3 | -13.57 | 1.61 | -14.5971 | -15.8027 | 38.5078 | 37.537 |  |  | -19.5847 | 3.9671 |  |  |  | -21.7 | -20.8 | -1.81 | 12.0275 | 12.0716 | 10.8016 | 62.8088 | 62.3799 | -24.6825 | -43.2854 | -22.686 | 2.8762 | 23.57 | 8.75 | 16.5674 | 16.6046 | -7.5 | -326.5592 |  |  | 20.5653 | -14.0917 | -3.7869 |  |  | -4.1809 | -2.2441 | 6.1558 | 4.2734 | -1.83 | -2.19 | 7.936 | -20.5112 | -6.8 | -6.99 | 18.85 | 17 | -21.6545 | -11 | -37.587 | -36.9273 |  | -19.1215 | -27.3485 | -27.3756 | -24.1578 | -25.1833 | -9.813 | -135.9563 | 28.6542 |  | -7.3734 | -6.8334 | 13.0346 | -8.962 | -8.8079 | 2.064 | -22.5235 | -22.0088 | 3.3478 | 0 | -8.62 | 0 | 2.6975 | -4.9153 | -9.8123 | -9.9758 | 9.624 | 7.5557 | -25.2303 | 4.5449 |  | 4.3001 | 3.8543 | 4.6118 | 3.4223 | 1.842 | 2.0095 | -25.1184 | 17.609 | 17.5576 | -10.4282 |  | 26.6276 | -18.35 | -1.0121 | 0.2264 | 0.76 | 0.91 | -26.2975 |  | 2.312 | 0.782 |  | 16.85 | -17.7996 | -6.4685 | -2.1 | 19.1422 |  | 24.765 | -7.1424 | -7.7482 | 2.3304 |  |  | -10.4031 | -7.1144 | 5.0707 | -24.8621 | 5.6544 | 5.9305 | 138.2067 | -10.2363 | -8.7232 | -9.6032 |  | 8.4396 | 8.5452 | 2 | -5.243 | -5.0669 | 11.73 | -17.2248 | -16.0551 | 63.8967 | 123.0944 | 43.3643 | 43.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2267 | -13.4736 | -12.8144 | -6.4042 | -6.2467 | 27.93 | 27.72 | -32.1 | -32.3 | 0.8103 | -8.88 | 69.0305 | 26.5666 | 26.3147 |  | -32 | -2.4 | -3 |  | -17.8108 | -153.7482 | -43.9004 | -57.0011 | -66.6086 | -17.116 | 182.9658 | -16.6313 | 201.0196 | 37.7562 | 119.5702 | 34.8372 | 30.9309 | -92.246 | -45.5105 | -152.9248 | -52.9722 | 57.541 | -3.9124 |  | -4.64 | -0.915 | -0.923 | -0.32 | 2.8 | -3.3449 | -8.4947 | 4.5731 | -1.8448 | -0.2 | 12.992 | 13.222 | 2.5864 | 2.9829 | 3.9898 | 3.1423 | 4.0572 |  | 17.4 | 5.8182 | 0.03 |  | -16.2612 | -0.1365 | -22.7518 | -12.7489 | -4.0204 | -25.8576 | 0 | -19.1 | 2.8 | 43.2207 | -127.1151
03/10/2025 | 00:00 |  | 2.661 | -7.5385 | 2.2128 | 7.969 |  | 11.9772 |  | 12.1188 | 4.5549 | 4.2934 | -17.76 | -22 |  | 0.828 |  | 3.4481 | -7.0799 | 3.8612 | 3.8438 | 6.9652 | 1.7895 | 2.1573 | 2.0601 |  | -0.5473 | -0.833 | -0.821 | -2.723 | -2.22 |  |  |  | -11.53 | -11.57 |  | -12.31 | -12.3 | 3.7301 | 4.5372 | 21.4997 | 23.1401 | -18.0739 | -13.7978 | -13.5672 | 15.9366 | 21.954 | -18.0845 | -14.8695 | 38.1873 |  | 45.0289 | 10.3119 | -4 | -4.1 | -21.2398 | -21.8771 | -1.6582 |  | 3.1048 | 2.5167 | 0 | 0.8327 | -76.5099 | 54.8112 | 54.7502 | 49.613 | -117.4095 |  |  |  | 12.0054 | 8.34 | 5.57 | -13.16 | 2.17 | -25.1797 | -24.6439 | 26.6456 | 26.0801 |  |  | 4.2075 | 2.6883 |  |  |  | -24.7 | -23.4 | -1.67 | 15.9917 | 16.654 | 15.1862 | 62.8874 | 62.3018 | -25.4352 | -41.4216 | -24.8297 | 2.6219 | 23.4 | 8.91 | 15.4736 | 15.3351 | -7.16 | -263.7597 |  |  | 15.4303 | -14.2359 | -3.3773 |  |  | -4.8279 | -2.6181 | 5.6827 | 3.5312 | -2.3 | -2.36 | 8.6025 | -15.7934 | -7.15 | -7.28 | 19.58 | 16 | -16.9636 | -7.9091 | -38.3581 | -37.3455 |  | -19.2228 | -26.7269 | -26.7338 | -22.4906 | -23.9354 | -10.51 | -129.5598 | 20.2227 |  | -7.4952 | -6.963 | 14.4251 | -11.5241 | -11.1392 | 11.28 | -24.8572 | -24.4034 | 3.5031 | -5.44 | -15.8 | 0 | 2.7433 | -11.2117 | -8.1229 | -8.4307 | 8.0608 | 5.9757 | -25.6305 | 3.9799 |  | 3.754 | 4.939 | 4.2772 | 3.7175 | 11.7219 | 10.8847 | -28.9699 | 18.6533 | 18.7268 | -12.8944 |  | 26.6764 | -18.68 | -0.6075 | 0.1916 | -0.03 | 1.5 | -26.3592 |  | 2.356 | 0.99 |  | 16.34 | -14.8454 | -4.5564 | -1.92 | 18.345 |  | 24.61 | -7.0815 | -7.6719 | 2.2511 |  |  | -10.452 | -5.7105 | 5.119 | -25.1496 | 7.0102 | 8.4252 | 137.7834 | -10.5568 | -8.8497 | -9.7394 | 2.8435 | 8.403 | 8.4661 | 2.4929 | -7.5739 | -6.3795 | 13.83 | -19.0591 | -22.012 | 65.0989 | 121.3188 | 41.7668 | 43.4621 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.9847 | -12.5837 | -6.9945 | -6.9522 | 27.79 | 27.52 | -30.5 | -30.8 | 0.986 | -9.76 | 66.3324 | 26.1679 | 26.0795 | -19.1 | -32.5 | -2.9 | -3.8 |  | -17.7319 | -155.428 | -37.9387 | -55.5628 | -66.9426 | -15.0651 | 179.4815 | -15.2232 | 200.513 | 35.6993 | 120.5154 | 31.0904 | 32.0757 | -91.4517 | -47.5968 | -153.2855 | -54.495 | 61.4409 | -3.7488 |  | -4.88 | -0.837 | -0.846 | -0.48 | 3.04 | -3.4927 | -8.7297 | 4.8051 | -2.0188 | 0.4 | 15.193 | 14.641 |  |  | 2.966 | 3.912 | 3.7429 |  | 16.8 | 5.8461 | 0.01 |  | -14.3203 | -0.1756 | -23.3703 | -11.3764 | -3.9643 | -25.9328 |  | -18.8 | 2.5 | 34.5146 | -120.9858
MÁXIMO |  | 0 | 5.4739 | -6.5726 | 12.6658 | 10.5017 | 0 | 20.4635 | 0 | 28.3461 | 12.5786 | 12.2343 | 0 | -22 | 11 | 6.624 | -17.6 | 3.9427 | 8.3217 | 7.5019 | 7.4344 | 12.7211 | 3.8758 | 2.1573 | 2.7982 | 0 | -0.4438 | -0.251 | -0.232 | -1.464 | 2.22 | 4.4 | 0 | 0 | -6.06 | -6.16 | -10 | -11.38 | -11.4 | 7.8494 | 4.5372 | 28.8589 | 33.0524 | -12.829 | -1.6075 | -0.7415 | 29.4537 | 29.3628 | -12.1903 | -8.4394 | 68.2697 | 0 | 125.3456 | 13.877 | -0.7 | -0.7 | -19.5305 | -19.3982 | -1.28 | 0 | 24.1424 | 9.2681 | 6.3112 | 4.1844 | -36.0118 | 97.9949 | 97.9644 | 90.5807 | -12.0508 | 0 | 0 | 0 | 33.3417 | 11.13 | 11.35 | 4.02 | 12.13 | -14.5971 | -15.8027 | 44.2064 | 43.0136 | 2.1084 | 0 | 50.789 | 23.9697 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | -4.8 | -1.34 | 38.7053 | 39.5061 | 36.9559 | 71.2335 | 71.5651 | -15.8549 | -17.7153 | -10.9501 | 4.602 | 33.56 | 28.8 | 21.0986 | 20.8038 | -5.72 | 125.9878 | 0 | 0 | 25.155 | -10.1184 | -2.6106 | -11.8 | -12.7 | -1.7517 | 11.0393 | 10.2564 | 23.0136 | 11.86 | -1.1 | 14.0585 | -1.3801 | -3.93 | 0 | 32.1 | 27.31 | -1.9455 | -1.0909 | -34.9755 | -34.1818 | 40.9914 | 15.8456 | 5.6123 | 5.7086 | -5.9613 | -6.3175 | -7.644 | -39.1567 | 32.179 | 0 | -4.4067 | -3.315 | 20.5339 | 5.6104 | 4.4874 | 39.952 | -20.821 | -20.5217 | 9.2675 | 6.62 | -5.17 | 19.5 | 6.986 | 5.2362 | -8.1229 | -2.4616 | 13.3992 | 12.9376 | 0 | 5.2004 | 0 | 5.1306 | 4.939 | 4.9439 | 3.7175 | 15.9083 | 15.7409 | -6.5308 | 26.4288 | 26.4227 | 5.3309 | 20.4095 | 32.4968 | -13.31 | 0.6981 | 0.3152 | 1.27 | 2.74 | -17.9016 | 2.9542 | 3.052 | 3.099 | 4.01 | 16.85 | -1.6747 | 5.9798 | -1.77 | 25.2143 | -0.1 | 33.6105 | -3.4903 | -3.8705 | 3.8291 | 0.0555 | 0 | -6.9431 | 27.6784 | 6.0646 | -19.5858 | 8.6798 | 8.8942 | 170.389 | -1.037 | -5.1449 | 4.6471 | 4.3416 | 11.3337 | 11.567 | 4.1378 | 0 | 2.6107 | 22.63 | -8.8365 | 5.0371 | 86.7211 | 126.8808 | 49.9843 | 49.9858 | 0 | 7.1274 | 0 | 0 | 46.2446 | 47.7113 | -9.035 | -8.5681 | -2.926 | -2.7626 | 46.84 | 46.46 | -23.7 | -23.8 | 5.5912 | 11.6 | 106.9843 | 29.9621 | 29.6738 | -11 | -27.7 | 9 | 8.5 | -17.5384 | -17.4746 | -113.977 | 10.0132 | -51.6473 | -24.0865 | -8.7011 | 204.8611 | 56.5629 | 289.1329 | 124.7418 | 153.7081 | 35.3265 | 34.6597 | -34.0322 | 215.1073 | -105.2491 | -4.9461 | 147.573 | 0.2356 | 0 | -3.6 | 0.523 | 0.518 | 9.44 | 4.32 | -2.255 | 0.0595 | 9.5232 | 0.618 | 7.5 | 21.761 | 22.268 | 2.8772 | 3.3012 | 4.8296 | 5.6381 | 4.3383 | 0 | 31.4 | 6.7534 | 1.59 | 0 | -3.5837 | 4.178 | -14.3504 | 0 | 9.9755 | -8.8899 | 5.986 | -14.5 | 15.5 | 43.2207 | -77.2422
MÍNIMO |  | 0 | 1.9653 | -10.364 | 2.2128 | 6.3509 | 0 | 11.8924 | 0 | 7.8801 | 2.7109 | 4.1724 | -24.42 | -35.2 | 0 | 0 | -26.4 | 2.051 | -7.0799 | 3.0643 | 2.8784 | 5.4059 | 0.3803 | -1.7408 | 0.6976 | 0 | -1.2598 | -1.172 | -1.172 | -3.427 | -19.98 | -13.2 | 0 | 0 | -12.67 | -12.74 | -10 | -15.61 | -15.63 | 1.0802 | 2.9139 | 20.1436 | 20.6117 | -22.0462 | -15.1374 | -14.5982 | -1.2734 | -1.1776 | -19.692 | -17.4147 | 19.7338 | -0.0025 | 18.0565 | 0.1333 | -5.3 | -5.7 | -30.2974 | -30.0436 | -2.9221 | 0 | -2.5772 | 1.7103 | 0 | -0.002 | -129.3069 | 16.6631 | 16.6326 | -19.8161 | -189.0733 | 0 | 0 | 0 | 2.3652 | 6.88 | 4.65 | -16.86 | -2.2 | -29.3324 | -29.1985 | 24.9505 | 23.6232 | -6.6607 | 0 | -20.826 | -2.6695 | 0 | 0 | 0 | -24.7 | -23.4 | -3.55 | 12.0275 | 12.0519 | 10.8016 | 35.0835 | 36.0087 | -29.7332 | -56.5925 | -28.6732 | 2.1983 | 9.14 | 7.32 | 9.5361 | 9.5734 | -12.52 | -326.5592 | 0 | 0 | 0.6024 | -17.2148 | -6.5515 | -38.8 | -38.1 | -5.9363 | -3.7402 | -0.4731 | 1.8613 | -3.16 | -9.12 | 5.2545 | -25.4239 | -27.99 | -9.44 | 15.61 | 14.28 | -25.5455 | -12.8818 | -45.1028 | -43.9455 | -11.249 | -27.5706 | -34.0701 | -34.1238 | -27.5124 | -29.8077 | -11.393 | -174.5935 | -24.2345 | 0 | -15.2454 | -14.0447 | 0 | -16.2397 | -16.134 | -13.828 | -30.3329 | -30.1086 | -7.8582 | -18.17 | -19.15 | -1.4 | 2.6975 | -21.9891 | -16.4879 | -10.7034 | 6.3339 | -8.8923 | -27.3435 | 3.7479 | 0 | 3.5051 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 2.0095 | -38.3475 | 15.5755 | 15.7188 | -16.2377 | 0 | 18.2095 | -21.41 | -2.6143 | 0.1476 | -0.51 | -0.6 | -31.9399 | 0 | 1.971 | -0.087 | 3.5234 | 3.39 | -30.5581 | -21.7326 | -3.93 | 11.3057 | -0.1 | 17.9404 | -12.5011 | -13.2849 | 1.864 | 0.0555 | 0 | -13.5791 | -20.2041 | -0.21 | -28.2108 | 3.989 | 3.8399 | 116.2242 | -10.5568 | -9.2325 | -18.2772 | 1.6115 | 7.1715 | 7.2153 | 1 | -19.5992 | -18.6366 | 1.68 | -25.3408 | -42.8772 | 26.8678 | 75.7682 | 9.5378 | 10.5006 | -12.8439 | -13.5003 | -12.7548 | -13.6064 | 8.5352 | 8.8129 | -25.751 | -25.1522 | -24.4453 | -24.5973 | 20.82 | 20.73 | -40 | -39.5 | 0.4935 | -14.16 | 60.732 | 8.2743 | 8.2241 | -21.2 | -44.8 | -7 | -7.7 | -19.1792 | -19.0723 | -191.4603 | -43.9004 | -277.2625 | -95.7379 | -49.989 | 110.8273 | -42.2335 | 145.7082 | -22.1646 | 44.0617 | -12.5033 | -13.9733 | -169.6945 | -91.8223 | -228.0333 | -136.1082 | 15.6439 | -4.7791 | 0 | -13.12 | -1.044 | -1.055 | -1.6 | -5.92 | -4.8956 | -9.5201 | -0.6149 | -14.0032 | -1.8 | 10.254 | 9.686 | 0 | 0 | 2.9091 | 2.6659 | 2.4729 | 0 | 11.7 | -2.2708 | -0.1 | 0 | -20.2691 | -15.0075 | -23.5356 | -17.2989 | -7.5021 | -27.8283 | 0 | -32.4 | -3 | -0.9085 | -127.1151
PROMEDIO |  | 0 | 3.6204 | -8.3362 | 5.9598 | 8.4777 | 0 | 16.1599 | 0 | 17.3667 | 7.2206 | 7.5873 | -15.6345 | -28.49 | 6.7467 | 3.5249 | -21.3333 | 3.2318 | 0.64344 | 5.4178 | 5.3501 | 9.2968 | 1.9225 | -0.13895 | 2.1233 | 0 | -1.0188 | -0.7246 | -0.7119 | -2.6123 | -5.0191 | -4.5189 | 0 | 0 | -9.5779 | -9.5773 | -10 | -13.6438 | -13.6894 | 4.8221 | 3.6415 | 23.504 | 26.3435 | -18.2073 | -9.1734 | -8.673 | 9.4052 | 9.6813 | -16.3933 | -13.3345 | 35.8349 | -0.00083333 | 77.9818 | 7.8457 | -3.4979 | -3.7333 | -24.6306 | -24.4378 | -2.0453 | 0 | 10.3264 | 4.5254 | 3.8132 | 2.0852 | -81.562 | 61.613 | 61.4528 | 35.7892 | -87.3965 | 0 | 0 | 0 | 20.0088 | 9.1448 | 7.9381 | -7.5467 | 4.7094 | -21.1527 | -21.0829 | 32.6949 | 31.6653 | -2.2638 | 0 | 14.3395 | 10.1561 | 0 | 0 | 0 | -13.7854 | -13.7312 | -2.4792 | 23.977 | 24.3704 | 22.4562 | 52.5549 | 52.8143 | -23.8582 | -38.1727 | -21.1921 | 3.3742 | 20.1167 | 16.77 | 15.4964 | 15.3819 | -9.3179 | -26.5749 | 0 | 0 | 16.9179 | -13.0422 | -4.7067 | -30.8441 | -30.9545 | -4.0881 | 3.9272 | 5.6298 | 12.7853 | 4.459 | -4.3163 | 9.0097 | -17.4629 | -16.6121 | -5.785 | 25.3775 | 21.0052 | -18.0326 | -9.083 | -38.954 | -37.9801 | 16.6249 | -6.6253 | -15.2591 | -15.1236 | -18.5709 | -20.4896 | -10.2307 | -105.8445 | -4.8038 | 0 | -10.1982 | -9.3112 | 12.489 | -5.5364 | -5.7453 | 7.7847 | -25.4342 | -25.0692 | 2.1256 | -3.7195 | -11.3944 | 0.62708 | 4.6273 | -8.5403 | -13.4028 | -5.7749 | 8.9465 | 3.3104 | -19.3938 | 4.5295 | 0 | 4.2679 | 1.9247 | 2.205 | 0.80118 | 8.1775 | 8.2472 | -20.2552 | 19.8603 | 19.8862 | -7.0887 | 13.8577 | 24.1745 | -17.1737 | -0.74521 | 0.20884 | 0.29479 | 1.101 | -24.2912 | 2.0329 | 2.6164 | 1.0699 | 3.814 | 8.6813 | -14.5543 | -5.1469 | -2.9207 | 21.258 | -0.1 | 27.6341 | -9.0194 | -9.624 | 2.6656 | 0.0555 | 0 | -11.0937 | -9.3504 | 1.9445 | -23.4701 | 6.8606 | 6.5832 | 145.8686 | -5.1083 | -7.5992 | -10.0697 | 2.9112 | 9.1311 | 9.2829 | 2.3988 | -11.671 | -10.1772 | 10.031 | -16.0196 | -22.2185 | 54.7149 | 100.866 | 28.5369 | 29.0504 | -6.6694 | -3.4291 | -4.4398 | -5.7591 | 26.6697 | 26.8129 | -14.2656 | -13.8194 | -12.5787 | -12.5285 | 31.891 | 31.6423 | -32.5938 | -32.7313 | 1.8714 | -1.9817 | 81.55 | 19.8055 | 19.7516 | -15.8667 | -36.2896 | -2.4375 | -2.9854 | -18.0529 | -17.9441 | -160.4255 | -24.5579 | -115.8641 | -66.5728 | -29.3944 | 149.9019 | 18.619 | 184.3997 | 54.1117 | 81.5437 | 24.1389 | 23.2769 | -72.5898 | -1.9049 | -167.1585 | -56.6567 | 62.2726 | -2.8821 | 0 | -8.0583 | -0.3564 | -0.36238 | 3.4 | -0.79667 | -3.4565 | -5.1366 | 4.9596 | -6.336 | 1.2042 | 13.2611 | 13.2658 | 2.4238 | 2.7494 | 3.7804 | 3.5651 | 3.5079 | 0 | 21.075 | 2.3729 | 0.69625 | 0 | -12.7789 | -5.2087 | -19.8352 | -10.0256 | 1.3993 | -19.5582 | 2.7028 | -23.0958 | 5.8542 | 16.3646 | -101.2909
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 2 de Octubre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
02/10/2025 | 00:30 | 63.41 | 63.62 | 44.8763 | 44.9632 | 492.2199 | 709.0894 | 125.6898 | 125.6122 | 435.1064 | 358.3026 | 1044.711
02/10/2025 | 01:00 | 59.91 | 60.21 | 44.3405 | 43.9677 | 480.4399 | 688.8681 | 120.6374 | 120.7408 | 429.6794 | 357.8152 | 1028.8728
02/10/2025 | 01:30 | 56.37 | 56.16 | 40.9915 | 41.6066 | 454.5232 | 649.6513 | 128.3005 | 128.7569 | 467.5432 | 381.0016 | 1105.6022
02/10/2025 | 02:00 | 59.95 | 60.46 | 43.4028 | 43.4329 | 463.373 | 670.6187 | 126.1688 | 127.4491 | 449.6145 | 370.3854 | 1073.6178
02/10/2025 | 02:30 | 49.86 | 49.93 | 36.9727 | 37.999 | 412.1176 | 586.8793 | 129.4971 | 129.1646 | 451.6138 | 370.9883 | 1081.2638
02/10/2025 | 03:00 | 52.81 | 52.32 | 39.6519 | 40.3684 | 438.5181 | 623.6684 | 131.4904 | 131.9029 | 459.0628 | 377.675 | 1100.1311
02/10/2025 | 03:30 | 54.07 | 54.16 | 43.2688 | 43.4147 | 433.4468 | 628.3603 | 130.3132 | 129.9656 | 459.1036 | 375.1339 | 1094.5163
02/10/2025 | 04:00 | 46.32 | 46.61 | 37.2406 | 37.5903 | 398.3949 | 566.1558 | 134.4864 | 133.4487 | 465.7141 | 378.5101 | 1112.1593
02/10/2025 | 04:30 | 51.78 | 51.99 | 42.1971 | 42.7018 | 417.0875 | 605.7564 | 134.0709 | 134.8174 | 466.4566 | 378.7693 | 1114.1142
02/10/2025 | 05:00 | 44.7 | 45.17 | 35.6331 | 36.1255 | 380.7285 | 542.3571 | 138.1785 | 137.6618 | 475.9718 | 387.9561 | 1139.7682
02/10/2025 | 05:30 | 55.29 | 55.2 | 46.082 | 47.7322 | 459.9142 | 664.2184 | 137.1314 | 135.4619 | 473.3131 | 379.0609 | 1124.9673
02/10/2025 | 06:00 | 50.7 | 49.69 | 44.6084 | 45.0321 | 524.6341 | 714.6646 | 116.6141 | 116.0685 | 286.2619 | 353.5909 | 872.5354
02/10/2025 | 06:30 | 46.78 | 46.74 | 47.2876 | 47.5168 | 537.809 | 726.1334 | 105.1445 | 104.7524 | 242.3171 | 297.4119 | 749.6259
02/10/2025 | 07:00 | 46.86 | 46.99 | 44.2065 | 44.8629 | 568.6273 | 751.5467 | 86.0832 | 88.1555 | 189.9402 | 218.7844 | 582.9633
02/10/2025 | 07:30 | 43.63 | 43.55 | 43.8046 | 44.0629 | 562.1929 | 737.2404 | 78.7905 | 78.3025 | 138.3886 | 140.3274 | 435.809
02/10/2025 | 08:00 | 43.69 | 43.97 | 41.7953 | 42.1276 | 572.8358 | 744.4187 | 70.0898 | 70.2368 | 109.3355 | 110.8038 | 360.4659
02/10/2025 | 08:30 | 50.84 | 50.07 | 47.2876 | 46.933 | 616.152 | 811.2826 | 52.4364 | 54.362 | 62.7254 | 54.7837 | 224.3075
02/10/2025 | 09:00 | 51.28 | 51.73 | 50.1007 | 50.133 | 615.9844 | 819.2281 | 55.0613 | 56.2533 | 65.9965 | 53.0821 | 230.3932
02/10/2025 | 09:30 | 47.77 | 48.32 | 45.814 | 45.7105 | 616.9839 | 804.5984 | 54.9605 | 56.3787 | 70.1588 | 53.7406 | 235.2386
02/10/2025 | 10:00 | 49.11 | 49.87 | 49.5649 | 49.3471 | 618.7994 | 816.6914 | 64.0009 | 64.9479 | 89.0934 | 81.3236 | 299.3658
02/10/2025 | 10:30 | 51.4 | 51.63 | 48.6272 | 47.0959 | 647.9247 | 846.6778 | 61.933 | 62.4336 | 80.1752 | 71.9174 | 276.4592
02/10/2025 | 11:00 | 51.54 | 51.65 | 47.6895 | 47.7778 | 660.2725 | 858.9298 | 65.1099 | 66.7091 | 90.0131 | 85.4452 | 307.2773
02/10/2025 | 11:30 | 56.83 | 56.39 | 51.8422 | 50.8569 | 677.1732 | 893.0923 | 64.4923 | 65.7408 | 90.7974 | 79.7084 | 300.7389
02/10/2025 | 12:00 | 50.98 | 50.87 | 49.9668 | 49.7009 | 618.0287 | 819.5464 | 64.287 | 67.4109 | 83.0673 | 73.9405 | 288.7057
02/10/2025 | 12:30 | 56.74 | 56.98 | 49.163 | 49.4668 | 634.9393 | 847.2891 | 59.9616 | 61.3114 | 72.4116 | 58.163 | 251.8476
02/10/2025 | 13:00 | 55.9 | 55.84 | 47.9574 | 47.7865 | 625.1573 | 832.6412 | 63.0321 | 63.2655 | 79.1826 | 69.4157 | 274.8959
02/10/2025 | 13:30 | 53.41 | 54.15 | 48.0913 | 47.0866 | 622.2732 | 825.0111 | 68.3476 | 67.2737 | 91.923 | 83.7685 | 311.3128
02/10/2025 | 14:00 | 51.07 | 51.15 | 44.8763 | 45.0045 | 614.5255 | 806.6263 | 68.4498 | 70.4808 | 101.159 | 103.0136 | 343.1032
02/10/2025 | 14:30 | 54.81 | 54.71 | 49.297 | 48.9383 | 641.8136 | 849.5689 | 58.9605 | 59.6794 | 81.848 | 74.0639 | 274.5518
02/10/2025 | 15:00 | 56.87 | 58.4 | 49.5649 | 49.3706 | 664.6817 | 878.8872 | 57.3253 | 57.9239 | 88.3886 | 82.4569 | 286.0947
02/10/2025 | 15:30 | 60.21 | 59.39 | 50.5026 | 50.2322 | 663.8759 | 884.2107 | 57.5228 | 57.9787 | 87.1174 | 80.4494 | 283.0683
02/10/2025 | 16:00 | 55.08 | 55.72 | 49.8328 | 50.0651 | 630.2531 | 840.951 | 49.6785 | 50.2075 | 85.9413 | 76.0917 | 261.919
02/10/2025 | 16:30 | 56.08 | 56.58 | 51.8422 | 52.1461 | 623.0075 | 839.6558 | 76.1052 | 74.7685 | 154.6582 | 172.6741 | 478.206
02/10/2025 | 17:00 | 51.5 | 51.71 | 53.8516 | 53.4491 | 588.887 | 799.3977 | 113.7595 | 113.4503 | 274.4335 | 344.7171 | 846.3604
02/10/2025 | 17:30 | 51.14 | 51.36 | 48.0913 | 48.0267 | 602.2094 | 800.8274 | 145.9216 | 146.2911 | 363.8584 | 480.3963 | 1136.4674
02/10/2025 | 18:00 | 60.09 | 60.72 | 48.8951 | 48.8453 | 580.8248 | 799.3752 | 154.113 | 154.0114 | 383.9262 | 507.0365 | 1199.0871
02/10/2025 | 18:30 | 74.85 | 75.17 | 59.3439 | 59.4827 | 646.1829 | 915.0295 | 157.0452 | 156.1676 | 388.9241 | 513.3802 | 1215.5171
02/10/2025 | 19:00 | 74.04 | 73.68 | 60.1477 | 59.549 | 644.639 | 912.0557 | 154.6326 | 155.8103 | 374.9635 | 492.3997 | 1177.8061
02/10/2025 | 19:30 | 71.5 | 72.29 | 56.6647 | 56.673 | 645.1613 | 902.289 | 154.2571 | 154.7199 | 366.8069 | 480.2564 | 1156.0403
02/10/2025 | 20:00 | 71.98 | 72.59 | 62.6929 | 62.2453 | 630.035 | 899.5432 | 151.4068 | 152.6463 | 363.2446 | 472.6346 | 1139.9323
02/10/2025 | 20:30 | 73.91 | 74.24 | 62.0231 | 62.5292 | 608.4981 | 881.2004 | 155.0424 | 153.1887 | 359.0386 | 476.6501 | 1143.9198
02/10/2025 | 21:00 | 75.7 | 75.68 | 62.291 | 63.9081 | 615.6241 | 893.2032 | 158.8522 | 159.2028 | 371.4222 | 484.9402 | 1174.4174
02/10/2025 | 21:30 | 69.34 | 69.61 | 59.4779 | 59.692 | 578.8576 | 836.9775 | 158.9893 | 158.0577 | 360.0194 | 472.7964 | 1149.8628
02/10/2025 | 22:00 | 66.66 | 66.66 | 56.1289 | 55.2452 | 567.3055 | 811.9996 | 158.5085 | 160.453 | 350.6573 | 467.5891 | 1137.2079
02/10/2025 | 22:30 | 57.89 | 57.26 | 47.1536 | 47.2966 | 510.974 | 720.5742 | 157.102 | 155.5352 | 356.4735 | 455.8314 | 1124.9421
02/10/2025 | 23:00 | 56.51 | 57.1 | 48.2253 | 47.1009 | 535.9673 | 744.9035 | 153.832 | 151.3089 | 339.7881 | 447.4656 | 1092.3946
02/10/2025 | 23:30 | 51.79 | 53.21 | 42.3311 | 42.9727 | 508.6918 | 698.9956 | 149.7147 | 148.2134 | 335.7219 | 444.157 | 1077.807
03/10/2025 | 00:00 | 56.11 | 56.18 | 45.2782 | 46.8115 | 522.3637 | 726.7434 | 146.5858 | 145.1608 | 331.8232 | 434.7569 | 1058.3267
MÁXIMO |  | -43.63 | -43.55 | -35.6331 | -36.1255 | -380.7285 |  | 158.9893 | 160.453 | 475.9718 | 513.3802
MÍNIMO |  | -75.7 | -75.68 | -62.6929 | -63.9081 | -677.1732 |  | 49.6785 | 50.2075 | 62.7254 | 53.0821
PROMEDIO |  | -56.2304 | -56.41 | -48.3537 | -48.4372 | -566.1444 |  | 108.419 | 108.6217 | 266.5663 | 282.6159
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 2 de Octubre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
02/10/2025 | 00:30 | 509.6711 | 509.2625 | 507.7016 | 515.7604 | 516.4905 | 512.3806 |  | 504.2234 | 501.1752 | 486.834 | 507.557 | 494.3675 | 227.5707 | 225.2544 | 228.4205 | 221.8831 | 219.7047 | 222.1496 | 225.2 |  | 227.2 | 140.5331 | 141.3351 | 139.4626 | 139.1691 | 136.344 |  | 142.9077 | 126.0097 | 140.1455
02/10/2025 | 01:00 | 509.8809 | 513.5164 | 511.483 | 516.9833 | 517.785 | 513.7357 |  | 504.906 | 501.7568 | 487.2041 | 507.7354 | 494.7597 | 227.6592 | 223.8434 | 228.6378 | 221.9547 | 219.9262 | 222.4568 | 225.9 |  | 227.2 | 140.5092 | 141.6056 | 139.5145 | 139.2945 | 136.3578 |  | 143.0833 | 126.4296 | 140.1251
02/10/2025 | 01:30 | 510.2481 | 514.8819 | 511.9031 | 517.9232 | 518.111 | 513.9741 |  | 504.4086 | 501.7091 | 486.7777 | 508.5202 | 494.5369 | 225.369 | 224.3176 | 228.2643 | 222.6812 | 219.904 | 222.4732 | 225.9 |  | 227.5 | 142.1589 | 141.867 | 139.5612 | 140.2619 | 136.5234 |  | 143.1565 | 125.9609 | 142.1061
02/10/2025 | 02:00 | 509.3564 | 514.4617 | 511.9031 | 517.6351 | 518.0482 | 513.9026 |  | 504.6372 | 502.949 | 487.8173 | 509.2783 | 496.3173 | 225.6912 | 223.9503 | 228.0833 | 222.8812 | 220.1993 | 222.4714 | 226.5 |  | 228 | 142.3245 | 140.6995 | 139.8102 | 139.9613 | 136.4268 |  | 142.0441 | 125.8193 | 142.1265
02/10/2025 | 02:30 | 510.7202 | 517.0351 | 511.6668 | 519.9944 | 520.1849 | 514.6762 | 515.5538 | 504.7784 | 501.1376 | 486.992 | 508.0061 | 494.9382 | 225.8852 | 225.0378 | 228.3834 | 223.3049 | 220.7457 | 222.8589 | 226.5 |  | 228 | 142.4511 | 140.6121 | 139.7635 | 140.3519 | 136.6752 |  | 141.7952 | 126.1025 | 142.1265
02/10/2025 | 03:00 | 510.6153 | 515.8797 | 511.4305 | 519.5814 | 519.4993 | 514.7184 | 515.5538 | 505.0348 | 502.0126 | 486.9412 | 507.6249 | 495.1195 | 225.9373 | 224.0385 | 228.7163 | 223.0917 | 220.2436 | 222.409 | 226.5 |  | 227.8 | 142.4412 | 140.214 | 139.8621 | 140.3638 | 136.482 |  | 141.4146 | 126.4785 | 142.1265
02/10/2025 | 03:30 | 511.0874 | 515.0919 | 516.7349 | 519.5786 | 519.559 | 514.7607 | 512.8298 | 504.6489 | 501.3264 | 487.0649 | 509.0424 | 495.2812 | 225.8811 | 224.6154 | 228.7439 | 223.2758 | 220.4651 | 222.9308 | 226.5 |  | 228.1 | 142.3831 | 141.0414 | 139.5612 | 140.11 | 136.2612 |  | 141.8684 | 126.8545 | 142.1061
02/10/2025 | 04:00 | 511.2972 | 518.8732 | 517.5751 | 520.6021 | 520.903 | 515.4255 | 510.1058 | 505.1866 | 501.4524 | 486.5779 | 507.3837 | 494.6218 | 226.3005 | 225.9946 | 229.2577 | 223.8487 | 221.2108 | 222.3374 | 225.9 |  | 227 | 142.4371 | 139.82 | 139.7116 | 140.3084 | 136.3992 |  | 141.2243 | 127.0889 | 142.1265
02/10/2025 | 04:30 | 510.6153 | 513.9891 | 510.9053 | 518.9604 | 518.9141 | 514.3524 | 510.1058 | 503.8359 | 500.5376 | 486.0233 | 506.8253 | 494.0255 | 225.6863 | 225.7693 | 228.8296 | 222.9278 | 220.5168 | 222.0109 | 225.1 |  | 226.5 | 142.4288 | 139.4814 | 139.7116 | 139.9371 | 136.206 |  | 140.8438 | 126.6201 | 141.7385
02/10/2025 | 05:00 | 511.7693 | 519.2933 | 517.8378 | 520.3887 | 520.9184 | 515.2711 | 510.1058 | 504.7632 | 500.9307 | 485.9058 | 507.7699 | 493.7016 | 226.8262 | 226.3757 | 229.4355 | 223.4415 | 221.0114 | 222.4119 | 225.2 |  | 226.5 | 142.4288 | 139.4267 | 139.7116 | 140.0298 | 136.4958 |  | 141.0487 | 127.1816 | 141.7385
02/10/2025 | 05:30 | 509.6186 | 513.884 | 511.3779 | 517.6914 | 518.1044 | 513.4012 | 509.7125 | 503.3297 | 500.3358 | 485.6241 | 507.314 | 493.4885 | 225.3601 | 223.2113 | 228.3577 | 222.6058 | 220.1107 | 222.1871 | 225.2 |  | 226.2 | 143.7232 | 139.5011 | 139.7635 | 140.5108 | 136.137 |  | 140.8438 | 126.7568 | 142.0652
02/10/2025 | 06:00 | 508.8842 | 510.5229 | 507.334 | 517.448 | 517.363 | 512.6723 | 509.3192 | 503.9222 | 510.1401 | 509.4159 | 520.0384 | 508.5515 | 224.6471 | 222.2956 | 227.342 | 223.144 | 220.4799 | 226.1117 | 232.3 |  | 232.7 | 145.0176 | 142.5823 | 141.9529 | 140.8364 | 137.1168 |  | 143.1419 | 128.1631 | 144.3526
02/10/2025 | 06:30 | 507.5204 | 507.9496 | 503.08 | 514.2152 | 514.9027 | 510.5429 | 504.1929 | 500.5775 | 504.8115 | 497.1736 | 512.3956 | 500.9016 | 223.8938 | 221.3271 | 226.2518 | 221.6349 | 218.9886 | 223.7968 | 227.1 |  | 228 | 142.6154 | 139.3305 | 140.5573 | 140.1604 | 135.1848 |  | 140.4339 | 126.9472 | 142.1469
02/10/2025 | 07:00 | 506.5237 | 506.6891 | 499.2986 | 513.2957 | 514.4308 | 511.182 | 506.7466 | 501.634 | 506.0037 | 498.2497 | 513.9998 | 501.7564 | 223.9822 | 221.1474 | 225.146 | 221.3575 | 218.7966 | 224.9921 | 227.8 |  | 227.7 | 143.5344 | 139.7947 | 140.5573 | 141.5579 | 135.24 |  | 140.9316 | 126.8545 | 143.3314
02/10/2025 | 07:30 | 505.8942 | 501.805 | 495.5172 | 511.0015 | 512.1052 | 509.0985 | 509.3004 | 501.2336 | 507.7639 | 500.2887 | 516.1353 | 503.0273 | 223.3113 | 222.1824 | 224.6705 | 219.8313 | 217.3274 | 224.7791 | 227.4 |  | 227.4 | 143.5498 | 139.7591 | 139.3121 | 141.2099 | 135.1848 |  | 140.6828 | 126.1025 | 144.0462
02/10/2025 | 08:00 | 507.5728 | 508.8948 | 509.5398 | 508.3011 | 509.3325 | 507.1327 | 506.5886 | 499.2909 | 506.9709 | 498.5559 | 515.9168 | 503.1035 | 223.1633 | 224.8432 | 225.2668 | 220.198 | 216.412 | 224.1061 | 227.8 |  | 227.4 | 143.4473 | 140.0925 | 137.3199 | 140.0841 | 134.6604 |  | 140.6974 | 126.3857 | 142.923
02/10/2025 | 08:30 | 505.5794 | 504.641 | 503.7102 | 503.3169 | 506.1123 | 505.2294 | 503.8768 | 498.0473 | 507.1964 | 499.3647 | 515.6385 | 502.506 | 222.4718 | 223.0981 | 223.6418 | 220.4086 | 217.8516 | 223.8782 | 227.1 |  | 227.1 | 140.4918 | 139.871 | 136.7751 | 140.1548 | 134.5776 |  | 140.712 | 125.3505 | 140.554
02/10/2025 | 09:00 | 505.0549 | 502.3302 | 498.6158 | 501.7072 | 504.52 | 503.7011 |  | 496.9386 | 505.6749 | 498.0751 | 515.7538 | 502.1797 | 222.0434 | 222.7456 | 223.1011 | 219.3999 | 217.2388 | 223.8399 | 226.5 |  | 226.2 | 139.9003 | 141.1795 | 136.5261 | 139.7663 | 134.0532 |  | 141.9123 | 125.2138 | 140.0025
02/10/2025 | 09:30 | 506.5237 | 505.4287 | 503.6051 | 504.4908 | 507.0126 | 506.8031 |  | 498.1674 | 506.0779 | 497.9089 | 514.6378 | 501.3023 | 222.9912 | 223.4919 | 223.9104 | 219.6008 | 217.1207 | 223.5988 | 226.5 |  | 225.9 | 139.8797 | 141.2446 | 137.3718 | 139.7946 | 133.8048 |  | 141.9416 | 124.789 | 140.1455
02/10/2025 | 10:00 | 505.8417 | 504.6935 | 501.0054 | 503.4733 | 506.2857 | 506.0856 |  | 497.339 | 505.9019 | 497.4941 | 514.7174 | 500.8738 | 222.3752 | 223.2693 | 223.1708 | 219.3042 | 217.1207 | 223.6079 | 225.9 |  | 226 | 140.6806 | 141.2148 | 137.2732 | 140.2154 | 134.274 |  | 141.8099 | 124.369 | 140.5335
02/10/2025 | 10:30 | 503.4812 | 501.1748 | 498.4057 | 501.9211 | 504.8886 | 504.6784 |  | 496.4194 | 503.7545 | 495.5586 | 511.9549 | 499.4514 | 221.4363 | 221.4258 | 221.8547 | 218.7042 | 216.7737 | 223.2818 | 226.4 |  | 225 | 139.8144 | 140.9205 | 136.9723 | 139.4508 | 134.1222 |  | 141.6049 | 123.7587 | 140.1455
02/10/2025 | 11:00 | 503.114 | 499.0216 | 493.9416 | 501.5453 | 504.384 | 504.8062 | 504.8304 | 496.6569 | 502.9893 | 496.0149 | 511.985 | 499.4135 | 224.7913 | 222.6006 | 223.0022 | 218.6732 | 216.7516 | 222.833 | 225.9 |  | 225 | 139.8035 | 140.9871 | 136.8737 | 138.799 | 133.584 |  | 141.6196 | 123.9931 | 140.1455
02/10/2025 | 11:30 | 502.6418 | 497.6036 | 494.5193 | 501.8481 | 505.1718 | 505.1631 |  | 497.8006 | 503.6705 | 497.2494 | 513.2455 | 499.8613 | 224.2813 | 221.6643 | 222.4793 | 220.1705 | 216.5449 | 223.2433 | 225.9 |  | 225.1 | 139.7951 | 140.8933 | 137.1227 | 139.0211 | 133.515 |  | 141.8977 | 122.87 | 140.1455
02/10/2025 | 12:00 | 503.7959 | 502.2776 | 502.7648 | 504.6059 | 507.6809 | 506.8118 |  | 497.5824 | 505.5913 | 496.8497 | 513.2256 | 501.7717 | 224.2559 | 223.7172 | 223.5215 | 221.1653 | 217.0912 | 223.9542 | 225.9 |  | 225.1 | 140.6758 | 140.8882 | 137.0708 | 139.0085 | 133.7082 |  | 141.8538 | 124.413 | 140.5335
02/10/2025 | 12:30 | 504.7926 | 500.8072 | 504.1303 | 504.0618 | 506.8117 | 506.7678 |  | 497.6789 | 504.4423 | 497.2057 | 512.7068 | 500.6246 | 224.5293 | 223.296 | 223.8602 | 221.1581 | 217.1798 | 223.4605 | 225.9 |  | 225.6 | 140.8183 | 140.6978 | 137.1227 | 139.1392 | 134.4258 |  | 141.4293 | 125.0234 | 140.8603
02/10/2025 | 13:00 | 504.6877 | 502.0676 | 504.2879 | 502.5691 | 505.5014 | 503.6927 |  | 496.3091 | 503.1731 | 496.8164 | 512.1854 | 499.8671 | 225.0206 | 224.7364 | 225.3079 | 220.954 | 215.7549 | 223.0933 | 225.9 |  | 225.2 | 140.8151 | 140.5874 | 136.8218 | 139.0974 | 134.4534 |  | 141.2097 | 125.3066 | 140.554
02/10/2025 | 13:30 | 505.3172 | 503.8006 | 503.1324 | 503.2145 | 505.0315 | 504.5919 |  | 496.4514 | 503.4663 | 495.7069 | 512.338 | 499.9491 | 225.432 | 223.8671 | 225.8769 | 221.2707 | 215.179 | 223.2719 | 225.9 |  | 224.9 | 140.8118 | 140.8506 | 136.9723 | 138.9005 | 134.5086 |  | 141.3561 | 123.8075 | 140.942
02/10/2025 | 14:00 | 505.8417 | 503.4331 | 500.6115 | 502.8333 | 504.9793 | 504.1104 |  | 496.3643 | 502.2899 | 495.7448 | 510.583 | 498.4446 | 225.6837 | 224.8037 | 225.669 | 221.0257 | 215.5703 | 222.7376 | 224.6 |  | 224.6 | 140.0333 | 139.7977 | 136.5728 | 138.9563 | 134.136 |  | 140.8145 | 123.5243 | 140.1659
02/10/2025 | 14:30 | 504.3205 | 499.4942 | 501.5569 | 500.7596 | 503.7172 | 503.1293 |  | 496.048 | 502.7102 | 495.2772 | 511.5728 | 498.2985 | 225.2825 | 222.5398 | 224.3962 | 219.7215 | 215.0683 | 222.5748 | 225.2 |  | 224.1 | 139.5187 | 139.745 | 136.5261 | 138.4814 | 133.7082 |  | 140.6681 | 123.0067 | 139.349
02/10/2025 | 15:00 | 503.6385 | 498.0237 | 495.3596 | 499.476 | 502.5655 | 503.42 |  | 495.6311 | 503.5514 | 494.5539 | 510.5249 | 498.3561 | 225.5532 | 222.3815 | 223.5936 | 219.3476 | 214.581 | 223.0285 | 225.2 |  | 223.9 | 138.2077 | 139.3489 | 136.8218 | 138.011 | 133.6116 |  | 140.6535 | 122.6356 | 138.5525
02/10/2025 | 15:30 | 503.6385 | 497.4986 | 498.0643 | 499.1685 | 501.694 | 501.97 |  | 494.757 | 502.5646 | 495.2789 | 511.7689 | 498.5236 | 225.4912 | 222.5843 | 223.4425 | 219.2611 | 214.8468 | 222.9931 | 225.2 |  | 224.5 | 138.2768 | 139.7458 | 138.2174 | 138.8297 | 134.0118 |  | 140.756 | 123.1483 | 138.1645
02/10/2025 | 16:00 | 504.1107 | 499.1791 | 500.769 | 500.8741 | 503.6961 | 502.6961 |  | 496.5179 | 500.6668 | 494.7675 | 510.5962 | 498.0531 | 226.063 | 223.019 | 224.2775 | 220.0841 | 215.0683 | 222.6544 | 225.2 |  | 224.3 | 136.6978 | 139.7083 | 138.067 | 136.9327 | 133.6392 |  | 140.7706 | 123.5731 | 136.5715
02/10/2025 | 16:30 | 505.6319 | 501.805 | 500.769 | 501.6769 | 504.0616 | 504.1608 |  | 496.4706 | 500.5225 | 494.0454 | 508.6775 | 496.3688 | 226.519 | 223.6873 | 224.6571 | 220.1259 | 216.0428 | 222.2066 | 224.6 |  | 224.3 | 136.9025 | 139.1606 | 137.8698 | 136.9899 | 133.3908 |  | 140.1997 | 124.1347 | 136.5919
02/10/2025 | 17:00 | 505.6319 | 505.2711 | 505.8897 | 504.0625 | 506.6508 | 504.0004 | 499.5377 | 495.6026 | 496.587 | 490.6287 | 504.7925 | 492.4077 | 227.3585 | 225.1371 | 225.7062 | 221.5245 | 217.0247 | 221.7945 | 224 |  | 223.5 | 136.1323 | 140.5028 | 137.6208 | 136.9344 | 133.0596 |  | 141.6488 | 125.2577 | 136.1835
02/10/2025 | 17:30 | 505.6844 | 505.6388 | 511.0103 | 503.9183 | 506.1565 | 503.5217 | 494.2633 | 493.4688 | 495.2971 | 487.7963 | 503.8089 | 490.9505 | 227.3671 | 225.7816 | 226.8802 | 221.9485 | 217.0616 | 221.5179 | 223.3 |  | 223.2 | 135.9063 | 140.1463 | 137.5689 | 136.873 | 134.2326 |  | 141.3854 | 125.2138 | 135.7751
02/10/2025 | 18:00 | 508.3072 | 510.5755 | 511.0103 | 505.5529 | 508.0424 | 504.301 |  | 493.645 | 493.5741 | 486.8433 | 502.8257 | 490.6975 | 228.1867 | 228.1461 | 229.3504 | 221.4232 | 218.8261 | 221.4361 | 223.3 |  | 223.1 | 137.9495 | 140.4078 | 137.9684 | 137.6447 | 135.654 |  | 141.2683 | 126.5713 | 137.368
02/10/2025 | 18:30 | 505.2122 | 502.3302 | 500.0338 | 499.6623 | 502.7975 | 500.7538 |  | 491.3934 | 493.0168 | 486.4082 | 501.8122 | 489.5773 | 226.5896 | 224.1559 | 226.1457 | 219.0067 | 216.3455 | 221.5432 | 222.7 |  | 222.1 | 137.1211 | 139.2451 | 138.067 | 138.037 | 135.8334 |  | 140.6096 | 125.6337 | 137.368
02/10/2025 | 19:00 | 504.95 | 502.015 | 500.4803 | 500.9771 | 504.1918 | 501.7546 |  | 492.2437 | 494.3271 | 488.0672 | 503.9394 | 491.2193 | 226.4758 | 224.2729 | 225.7811 | 219.5041 | 217.4677 | 221.8675 | 223.3 |  | 223.2 | 137.9465 | 140.3222 | 138.2693 | 138.5308 | 136.7856 |  | 141.6049 | 125.6337 | 137.368
02/10/2025 | 19:30 | 505.2122 | 501.9626 | 500.9267 | 501.5171 | 504.5007 | 501.3825 |  | 492.1515 | 494.4912 | 488.1035 | 504.1929 | 491.0037 | 226.6715 | 224.6217 | 226.192 | 219.9997 | 217.4086 | 222.1983 | 223.3 |  | 223.3 | 137.9465 | 140.0314 | 138.316 | 138.1844 | 136.344 |  | 141.5903 | 125.0234 | 137.4089
02/10/2025 | 20:00 | 505.7368 | 503.9057 | 500.9267 | 503.0243 | 505.9503 | 503.6536 |  | 492.7573 | 495.1641 | 487.8979 | 504.2776 | 491.5457 | 226.8314 | 224.9747 | 226.3717 | 220.1101 | 217.667 | 222.273 | 223.4 |  | 223.9 | 137.991 | 140.5781 | 138.4665 | 138.0422 | 136.5786 |  | 141.6635 | 125.0234 | 137.368
02/10/2025 | 20:30 | 506.5237 | 505.7438 | 500.9004 | 504.2534 | 507.2248 | 504.6696 |  | 493.6856 | 494.7834 | 488.8293 | 504.2143 | 492.6299 | 227.1415 | 225.8907 | 227.2662 | 220.7594 | 218.3832 | 222.0272 | 224 |  | 224 | 138.0355 | 140.2786 | 138.3679 | 138.3954 | 136.8546 |  | 141.8245 | 124.2274 | 137.7765
02/10/2025 | 21:00 | 505.9991 | 505.0086 | 500.8741 | 504.0877 | 506.9292 | 504.1938 |  | 493.0686 | 493.725 | 488.0748 | 503.4184 | 491.4831 | 227.8155 | 225.8854 | 227.947 | 220.7086 | 218.5825 | 221.8569 | 223.3 |  | 223.5 | 138.0355 | 139.2313 | 138.4665 | 138.3038 | 137.0616 |  | 140.9023 | 123.5731 | 138.1645
02/10/2025 | 21:30 | 508.517 | 510.628 | 507.0714 | 507.7791 | 510.2055 | 506.5272 |  | 494.1038 | 494.3184 | 488.5496 | 503.9098 | 491.8419 | 227.9521 | 228.2527 | 229.2995 | 222.096 | 219.9262 | 221.8314 | 223.4 |  | 223.9 | 138.9115 | 139.5685 | 138.7155 | 138.4697 | 136.1646 |  | 141.2243 | 124.369 | 138.4913
02/10/2025 | 22:00 | 507.1007 | 508.0021 | 504.6555 | 506.412 | 508.7366 | 505.5463 |  | 493.5397 | 495.1684 | 489.0514 | 504.6151 | 492.1212 | 228.2086 | 227.1495 | 228.3699 | 221.3578 | 219.5644 | 222.2619 | 224 |  | 224.3 | 139.0558 | 139.5107 | 138.7155 | 138.6025 | 135.7092 |  | 141.4586 | 124.0419 | 138.5525
02/10/2025 | 22:30 | 507.1007 | 504.3784 | 498.2481 | 509.0786 | 510.5125 | 507.4469 |  | 494.4451 | 494.5771 | 489.2253 | 504.0326 | 491.9313 | 228.8767 | 225.5723 | 228.0832 | 220.651 | 219.3577 | 222.0171 | 223.3 |  | 224.5 | 139.2001 | 139.4077 | 139.0164 | 138.5164 | 136.068 |  | 141.0926 | 124.4618 | 138.5525
02/10/2025 | 23:00 | 507.7827 | 503.4331 | 504.4192 | 510.9218 | 512.9349 | 509.2295 |  | 496.1236 | 495.8967 | 489.6838 | 505.5352 | 493.5359 | 226.4724 | 225.2373 | 228.621 | 221.7808 | 220.5906 | 222.3354 | 224 |  | 224.9 | 139.1107 | 139.6728 | 139.2654 | 138.5186 | 136.6476 |  | 141.6196 | 124.6962 | 138.9406
02/10/2025 | 23:30 | 507.6253 | 509.6827 | 510.5902 | 513.6246 | 515.4212 | 512.1075 | 499.3616 | 497.0775 | 496.7594 | 491.3871 | 507.2605 | 494.3117 | 225.8478 | 224.1953 | 228.3235 | 222.7922 | 221.1886 | 222.257 | 224.6 |  | 225.6 | 139.8609 | 140.7075 | 139.4626 | 138.9997 | 135.5574 |  | 142.1612 | 124.5107 | 139.349
03/10/2025 | 00:00 | 510.1957 | 510.4704 | 504.708 | 511.9547 | 514.0737 | 509.5194 |  | 497.1856 | 496.2455 | 490.9996 | 506.0786 | 493.8335 | 225.0635 | 223.7935 | 225.9962 | 222.2809 | 219.9852 | 222.4959 | 224.6 |  | 225.5 | 139.8442 | 140.587 | 139.2135 | 138.4663 | 135.447 |  | 142.1904 | 124.6034 | 139.349
MÁXIMO |  | 511.7693 | 519.2933 | 517.8378 | 520.6021 | 520.9184 | 515.4255 | 515.5538 | 505.1866 | 510.1401 | 509.4159 | 520.0384 | 508.5515 | 228.8767 | 228.2527 | 229.4355 | 223.8487 | 221.2108 | 226.1117 | 232.3 | 0 | 232.7 | 145.0176 | 142.5823 | 141.9529 | 141.5579 | 137.1168 | 0 | 143.1565 | 128.1631 | 144.3526
MÍNIMO |  | 502.6418 | 497.4986 | 493.9416 | 499.1685 | 501.694 | 500.7538 | 494.2633 | 491.3934 | 493.0168 | 485.6241 | 501.8122 | 489.5773 | 221.4363 | 221.1474 | 221.8547 | 218.6732 | 214.581 | 221.4361 | 222.7 | 0 | 222.1 | 135.9063 | 139.1606 | 136.5261 | 136.873 | 133.0596 | 0 | 140.1997 | 122.6356 | 135.7751
PROMEDIO |  | 506.8931 | 506.5491 | 504.6309 | 508.2027 | 510.1061 | 507.5761 | 507.1756 | 498.1684 | 500.8164 | 492.2272 | 509.216 | 496.5299 | 225.5884 | 224.1708 | 226.248 | 221.1329 | 218.1501 | 222.8011 | 225.3979 | 0 | 225.5938 | 140.1699 | 140.2959 | 138.4294 | 139.1295 | 135.2754 | 0 | 141.4494 | 125.1565 | 139.9438
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 2 de Octubre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 02/10/2025 06:05:00 | 02/10/2025 06:49:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 02/10/2025 06:05:00 | 02/10/2025 06:49:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 02/10/2025 06:44:00 | 02/10/2025 07:15:00 | Por control de tensión en SE. Pumiri.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 2 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 2 de Octubre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:10:37 | 59.774 | 05:47:35 05:47:36 | 60.279 60.279
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:10:37 | 59.774 | 05:47:35 05:47:36 | 60.279 60.279
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:10:37 | 59.774 | 05:47:36 | 60.280
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:10:37 | 59.773 | 05:47:36 | 60.279
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:10:37 | 59.774 | 05:47:36 | 60.280
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:10:37 | 59.774 | 05:47:35 05:47:36 | 60.279 60.279
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:33:01 | 59.956 | 22:12:00 | 60.212

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 2 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 2 de Octubre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
02/10/2025 | 00:30 | 6494 | 6607.6366 | 1.75%
02/10/2025 | 01:00 | 6453.5 | 6484.7189 | 0.4838%
02/10/2025 | 01:30 | 6322.4 | 6403.1406 | 1.277%
02/10/2025 | 02:00 | 6243.2 | 6322.1572 | 1.265%
02/10/2025 | 02:30 | 6211.9 | 6288.1486 | 1.227%
02/10/2025 | 03:00 | 6177.3 | 6277.7141 | 1.626%
02/10/2025 | 03:30 | 6276.7 | 6265.3342 | -0.1811%
02/10/2025 | 04:00 | 6098.6 | 6254.7319 | 2.56%
02/10/2025 | 04:30 | 6318.6 | 6312.5572 | -0.09564%
02/10/2025 | 05:00 | 6192.4 | 6403.4633 | 3.408%
02/10/2025 | 05:30 | 6415 | 6523.6898 | 1.694%
02/10/2025 | 06:00 | 6160.1 | 6585.0165 | 6.898%
02/10/2025 | 06:30 | 6419.7 | 6747.9705 | 5.113%
02/10/2025 | 07:00 | 6651.2 | 6793.5801 | 2.141%
02/10/2025 | 07:30 | 6675.1 | 6960.391 | 4.274%
02/10/2025 | 08:00 | 6964 | 7049.1272 | 1.222%
02/10/2025 | 08:30 | 7052.9 | 7240.6018 | 2.661%
02/10/2025 | 09:00 | 7255.5 | 7325.5873 | 0.966%
02/10/2025 | 09:30 | 7359.4 | 7421.1366 | 0.8389%
02/10/2025 | 10:00 | 7428 | 7520.2926 | 1.242%
02/10/2025 | 10:30 | 7552.6 | 7582.0831 | 0.3904%
02/10/2025 | 11:00 | 7556.1 | 7647.9646 | 1.216%
02/10/2025 | 11:30 | 7494.2 | 7665.6042 | 2.287%
02/10/2025 | 12:00 | 7502.2 | 7660.4668 | 2.11%
02/10/2025 | 12:30 | 7438.5 | 7475.9028 | 0.5028%
02/10/2025 | 13:00 | 7381.9 | 7427.8788 | 0.6229%
02/10/2025 | 13:30 | 7300.2 | 7437.4081 | 1.88%
02/10/2025 | 14:00 | 7329.3 | 7531.0825 | 2.753%
02/10/2025 | 14:30 | 7351.2 | 7548.7122 | 2.687%
02/10/2025 | 15:00 | 7491.7 | 7569.248 | 1.035%
02/10/2025 | 15:30 | 7472.3 | 7561.4278 | 1.193%
02/10/2025 | 16:00 | 7454.8 | 7550.9365 | 1.29%
02/10/2025 | 16:30 | 7289.3 | 7528.4573 | 3.281%
02/10/2025 | 17:00 | 7210.2 | 7483.7903 | 3.794%
02/10/2025 | 17:30 | 7180.5 | 7455.5115 | 3.83%
02/10/2025 | 18:00 | 7124.2 | 7467.7364 | 4.822%
02/10/2025 | 18:30 | 7469.7 | 7577.9831 | 1.45%
02/10/2025 | 19:00 | 7517.6 | 7571.8107 | 0.7211%
02/10/2025 | 19:30 | 7493 | 7530.6639 | 0.5027%
02/10/2025 | 20:00 | 7479.4 | 7543.508 | 0.8571%
02/10/2025 | 20:30 | 7444.1 | 7516.7803 | 0.9763%
02/10/2025 | 21:00 | 7429.9 | 7540.0093 | 1.482%
02/10/2025 | 21:30 | 7300.7 | 7472.8567 | 2.358%
02/10/2025 | 22:00 | 7285.8 | 7468.1415 | 2.503%
02/10/2025 | 22:30 | 7242.4 | 7394.3031 | 2.097%
02/10/2025 | 23:00 | 6931.1 | 7191.6113 | 3.759%
02/10/2025 | 23:30 | 6722.3 | 6898.6776 | 2.624%
03/10/2025 | 00:00 | 6567.969 | 6760.8859 | 2.937%

## DESVIACIÓN
jueves, 2 de Octubre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
02/10/2025 | 00:30 | 144.1 | 102.1653 | 146 | -1.9 | 594.5 | 553.5143 | 545.5498 | 48.9502 | 204.4 | 180.068 | 177.4771 | 26.9229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 61.2282 |  | 0 | 142.3 | 144.074 | 112.448 | 29.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 135.5838 | 177.9677 | -49.1677 | 128.6 | 135.5838 | 177.9677 | -49.3677 | 128.7 | 135.5838 | 177.9677 | -49.2677 | 225 | 203.9865 | 267.7532 | -42.7533 | 215.9 | 207.0416 | 207.0416 | 8.8584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 239.4 | 324.2991 |  | 239.4 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 145.6217 | 134.8469 | 25.2531 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 79.8 | 50 | 71.3387 | 8.4613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 79.8865 | 112.3573 | -7.7573 | 154.3 | 135.6017 | 106.4907 | 47.8093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 303.7 | 324.5033 | 174.728 | 128.972 | 37.9 | 39.7478 | 39.7478 | -1.8478 | 122.7 | 132.1815 | 67.0103 | 55.6897 | 21.4 | 18.9919 | 18.9919 | 2.4081 | 18.3 | 17.5621 | 17.5621 | 0.73786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 88.7 | 79.5732 | 73.6854 | 15.0146 | 122.6 | 141.6157 | 184.915 | -62.315 | 122.8 | 141.6157 | 184.915 | -62.115 | 153.1 | 142.041 | 185.4703 | -32.3703 | 108.3 | 110.3748 | 89.2886 | 19.0114 | 7.8 | 7.9823 | 7.9823 | -0.18233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 21.6 |  |  | 21.6 | 21.4 | 21.7515 | 21.7515 | -0.35146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 47.9 | 50 | 50 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 16.4907 | 85.4825 | -65.2825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 109.5651 | 78.591 | 35.309 | 86.4 | 96.0829 | 185.3167 | -98.9167 | 86.3 | 96.0829 | 185.3167 | -99.0167 | 86.4 | 96.0829 | 185.3167 | -98.9167 | 174.1 | 144.5572 | 278.8098 | -104.7098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 176.8458 | 210.6929 | -92.1929 | 76.9 | 81.7629 | 57.9423 | 18.9577 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 75 | 68.1558 | 56.8514 | 18.1486 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 151.0888 | 151.0888 | -47.9888 | 101.9 | 151.0888 | 151.0888 | -49.1888 | 122.1 | 151.5425 | 151.5425 | -29.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 206.2904 | 206.2904 | 11.5096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 102.8 | 93.24 | -18.04 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 3.16 | 3.16 | 7.74 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9836 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 25.355 | 25.355 | 4.445 | 83.8 | 68.383 | 68.383 | 15.417 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 7.7 | 3.8144 | 19.7728 | -12.0728 | 1.3 | 1.88 | 1.88 | -0.58 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 1 | 10 | 7 | 7 | 3 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 16 | 14.0777 | 14.0777 | 1.9223 | 7.2 | 14.767 | 14.767 | -7.567 | 24.6 | 37.7 | 29.584 | -4.984 | 0 |  |  | 0 | 91.2 | 64.8 | 39.1 | 52.1 | 97.7 | 84.5 | 64.983 | 32.717 | 14.1 | 3.539 | 3.539 | 10.561 | 4.3 | 2.95 | 2.95 | 1.35 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 7.9 | 1.66 | 1.66 | 6.24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.5 | 26.8 | 46 | 32.5 | 61.1 | 19.2 | 38 | 23.1 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 1 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 28.8 | 29 | 29 | -0.2 | 33.1 | 29 | 29 | 4.1 |  |  |  | 0 | 18.8 | 19.5 | 19.5 | -0.7 | 6.9 | 4.76 | 4.76 | 2.14 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
02/10/2025 | 01:00 | 147.8 | 98.8479 | 137.314 | 10.486 | 529.6 | 553.5143 | 553.4289 | -23.8289 | 178.1 | 180.068 | 180.0403 | -1.9403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 49.7252 |  | 0 | 144.2 | 144.074 | 112.448 | 31.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 135.5838 | 195.3408 | -66.4408 | 128.9 | 135.5838 | 195.3408 | -66.4408 | 128.6 | 135.5838 | 195.3408 | -66.7408 | 224.4 | 203.9865 | 293.8911 | -69.4911 | 216.8 | 207.0416 | 207.0416 | 9.7584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 252.2 | 302.5548 | 129.5107 | 122.6893 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 145.6217 | 134.8469 | 27.2531 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 80.6 | 50 | 80.3521 | 0.24791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 78.9496 | 77.5483 | 27.5517 | 168.7 | 125.2578 | 104.6392 | 64.0608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.5 | 318.2837 |  | 305.5 | 36 | 39.7478 | 39.7478 | -3.7478 | 141 | 134.0206 | 67.0103 | 73.9897 | 22.4 | 18.9919 | 18.9919 | 3.4081 | 18.3 | 17.5621 | 17.5621 | 0.73786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 89.2 | 79.5732 | 73.6854 | 15.5146 | 124.1 | 133.8866 | 184.915 | -60.815 | 123.8 | 133.8866 | 184.915 | -61.115 | 153.3 | 134.2887 | 185.4703 | -32.1703 | 108.6 | 110.3748 | 100.6871 | 7.9129 | 7.8 | 7.9823 | 7.9823 | -0.18233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 50.9 | 50 | 50 | 0.89999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 16.4907 |  | 20.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 109.5651 | 92.46 | 22.04 | 86.4 | 96.0829 | 185.3633 | -98.9633 | 86.4 | 96.0829 | 185.3633 | -98.9633 | 86 | 96.0829 | 185.3633 | -99.3633 | 174.1 | 144.5572 | 278.88 | -104.7799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 139.1754 | 134.4233 | 3.3767 | 90.4 | 66.0269 | 67.9689 | 22.4311 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 74.2 | 61.7594 | 62.7086 | 11.4914 | 29.7 | 29.9515 | 29.6875 | 0.01252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 151.0888 | 151.0888 | -48.7888 | 101.7 | 151.0888 | 151.0888 | -49.3888 | 122.2 | 151.5425 | 151.5425 | -29.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2904 | 206.2904 | 11.2096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  |  | 0 | 69.2 | 102.4 | 91.8 | -22.6 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 12.997 | 12.997 | -2.397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.2352 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 25.102 | 25.102 | 0.598 | 75.1 | 67.125 | 67.125 | 7.975 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 4.8 | 3.8144 |  | 4.8 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 1 | 10.6 | 7 | 7 | 3.6 | 14.7 | 10 | 10 | 4.7 | 16.2 | 14.0777 | 14.0777 | 2.1223 | 9.4 | 14.767 | 14.767 | -5.367 | 20.4 | 34.8 | 29.584 | -9.184 | 0 |  |  | 0 | 97.6 | 64.1 | 39.1 | 58.5 | 95.8 | 83.4 | 64.983 | 30.817 | 13.2 | 3.539 | 3.539 | 9.661 | 4.4 | 2.28 | 2.28 | 2.12 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 7.1 | 9.015 | 9.015 | -1.915 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.6 | 27.2 | 44 | 31.6 | 60.9 | 18.9 | 36 | 24.9 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 1 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 29.3 | 29 | 29 | 0.3 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 |  |  |  | 0 | 19 | 19.5 | 19.5 | -0.5 | 7.1 | 5.53 | 5.53 | 1.57 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
02/10/2025 | 01:30 | 80.2 | 100.3612 | 137.7281 | -57.5281 | 528.4 | 553.5143 | 553.5135 | -25.1135 | 176.1 | 180.068 | 180.0678 | -3.9678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.2 | 144.074 | 112.448 | 32.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 135.5838 | 186.4624 | -57.6624 | 128.7 | 135.5838 | 186.4624 | -57.7624 | 129.3 | 135.5838 | 186.4624 | -57.1624 | 225.2 | 203.9865 | 280.5336 | -55.3336 | 214.3 | 207.0416 | 207.0416 | 7.2584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 256.7 | 336.8847 | 78.8828 | 177.8172 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 145.6217 | 134.8469 | 28.5531 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 80.4 | 50 | 79.9971 | 0.40295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 78.8567 | 77.201 | -0.90098 | 165.9 | 110.2632 | 110.2632 | 55.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.9 | 326.1648 |  | 304.9 | 36 | 39.7478 | 39.7478 | -3.7478 | 147.3 | 75 | 67.0103 | 80.2897 | 21.2 | 18.9919 | 18.9919 | 2.2081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 86.8 | 79.5732 | 73.6854 | 13.1146 | 123.9 | 137.0124 | 184.915 | -61.015 | 124.3 | 137.0124 | 184.915 | -60.615 | 153.6 | 137.4239 | 185.4703 | -31.8703 | 108.6 | 110.3748 | 110.3747 | -1.7747 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 21.7515 | 21.7515 | -0.25146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 49.3 | 50 | 75.9903 | -26.6903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 16.4907 |  | 20.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 109.5651 | 104.2472 | 9.9528 | 86.4 | 96.0829 | 185.37 | -98.97 | 86.2 | 96.0829 | 185.37 | -99.17 | 86.2 | 96.0829 | 185.37 | -99.17 | 174.2 | 144.5572 | 278.89 | -104.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 134.8311 | 67.097 | 79.203 | 89.9 | 73.5835 | 90.8289 | -0.92894 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 71.2 | 63.2103 | 71.736 | -0.536 | 28.5 | 29.9515 | 29.6875 | -1.1875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 151.0888 | 151.0888 | -48.0888 | 102.1 | 151.0888 | 151.0888 | -48.9888 | 122.1 | 151.5425 | 151.5425 | -29.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 206.2904 | 206.2904 | 11.1096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  |  | 0 | 66.1 | 101.8 | 90.36 | -24.26 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 13.03 | 13.03 | -3.63 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 24.905 | 24.905 | -0.405 | 63.4 | 65.882 | 65.882 | -2.482 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 5 | 3.8144 |  | 5 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 10.4 | 7 | 7 | 3.4 | 13.9 | 10 | 10 | 3.9 | 16.6 | 14.0777 | 14.0777 | 2.5223 | 13.3 | 15.066 | 15.066 | -1.766 | 15.1 | 30.9 | 27.16 | -12.06 | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 63.6 | 37.917 | 50.383 | 98.7 | 82.1 | 64.161 | 34.539 | 12.4 | 3.424 | 3.424 | 8.976 | 1.2 | 2.255 | 2.255 | -1.055 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.8 | 8.77 | 8.77 | -2.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73 | 25.5 | 43 | 30 | 57.5 | 19.7 | 34 | 23.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 29.5 | 29 | 29 | 0.5 | 33 | 29 | 29 | 4 |  |  |  | 0 | 18 | 19.5 | 19.5 | -1.5 | 7.1 | 7.43 | 7.43 | -0.33 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
02/10/2025 | 02:00 | 79.7 | 95.6642 | 136.0131 | -56.3131 | 529 | 539.2546 | 535.3461 | -6.3461 | 175.4 | 175.4291 | 174.1576 | 1.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.7 | 144.074 | 112.448 | 33.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 135.5838 | 175.1995 | -46.2996 | 128.3 | 135.5838 | 175.1995 | -46.8995 | 128.5 | 135.5838 | 175.1995 | -46.6996 | 224.8 | 203.9865 | 263.5885 | -38.7885 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 238.8 | 260.904 | 90.5295 | 148.2705 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 145.6217 | 134.8469 | 29.4531 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 80.8 | 50 | 74.0455 | 6.7545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 77.6098 | 76.6285 | -0.0285 | 148.3 | 104.6392 | 110.2632 | 38.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.2 | 313.9557 |  | 304.2 | 36 | 39.7478 | 39.7478 | -3.7478 | 141.8 | 134.0206 | 67.0103 | 74.7897 | 22.3 | 18.9919 | 18.9919 | 3.3081 | 18.3 | 17.5621 | 17.5621 | 0.73786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 86.9 | 79.5732 | 73.6854 | 13.2146 | 125.3 | 133.8866 | 184.915 | -59.615 | 125.2 | 133.8866 | 184.915 | -59.715 | 153.2 | 134.2887 | 185.4703 | -32.2703 | 109 | 110.3748 | 110.3747 | -1.3747 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 51.4 | 50 | 75.9903 | -24.5903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 16.4907 |  | 20.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 109.5651 | 104.2472 | 10.3529 | 85.6 | 96.0829 | 185.37 | -99.77 | 85.5 | 96.0829 | 185.37 | -99.87 | 85.3 | 96.0829 | 185.37 | -100.07 | 173.8 | 144.5572 | 278.89 | -105.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 134.8311 | 67.097 | 65.803 | 102.5 | 69.2394 | 90.8292 | 11.6708 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 66.9 | 63.2103 | 71.736 | -4.836 | 28.1 | 29.9515 | 29.6875 | -1.5875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 151.0888 | 151.0888 | -48.8888 | 101.1 | 151.0888 | 151.0888 | -49.9888 | 121.6 | 151.5425 | 151.5425 | -29.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 206.2904 | 206.2904 | 11.3096 | 104.7 | 103.4549 | 103.4549 | 1.2451 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 101.1 | 89.45 | -19.35 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 13.08 | 13.08 | -3.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 24.614 | 24.614 | -2.614 | 58.3 | 64.768 | 64.768 | -6.468 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 5 | 3.8144 |  | 5 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 10.6 | 7 | 7 | 3.6 | 14.1 | 10 | 10 | 4.1 | 16.6 | 14.0777 | 14.0777 | 2.5223 | 14.7 | 15.279 | 15.279 | -0.579 | 17.9 | 27.6 | 24.597 | -6.697 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 63.8 | 37.008 | 52.292 | 93.4 | 81.7 | 63.471 | 29.929 | 8.7 | 3.329 | 3.329 | 5.371 | 4.9 | 2.251 | 2.251 | 2.649 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 7 | 8.503 | 8.503 | -1.503 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.9 | 23.2 | 42 | 13.9 | 42.4 | 19.8 | 32 | 10.4 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 29.6 | 29 | 29 | 0.6 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 |  |  |  | 0 | 18 | 19.5 | 19.5 | -1.5 | 7 | 7.43 | 7.43 | -0.43 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
02/10/2025 | 02:30 | 77.4 | 94.1794 | 134.7182 | -57.3182 | 531.6 | 532.1402 | 522.8981 | 8.7019 | 176.2 | 173.1147 | 170.108 | 6.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  |  | 30.1 | 145.8 | 144.074 | 112.448 | 33.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 135.5838 | 168.7434 | -39.5434 | 127 | 135.5838 | 168.7434 | -41.7434 | 130 | 135.5838 | 168.7434 | -38.7434 | 225.7 | 203.9865 | 253.8752 | -28.1752 | 216.8 | 207.0416 | 207.0416 | 9.7584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 241.4 | 252.0431 | 97.0695 | 144.3305 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 145.6217 | 134.8469 | 29.5531 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 6.7 | 2.8178 | 2.8178 | 3.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 80.8 | 50 | 72.7174 | 8.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 77.1518 | 76.2041 | 0.89587 | 127.2 | 104.6392 | 110.2632 | 16.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 307 | 310.0836 |  | 307 | 38.7 | 39.7478 | 39.7478 | -1.0478 | 137.2 | 134.0206 | 67.0103 | 70.1897 | 23.1 | 18.9919 | 18.9919 | 4.1081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 89.7 | 79.5732 | 73.6854 | 16.0146 | 124.6 | 133.8866 | 184.915 | -60.315 | 124.7 | 133.8866 | 184.915 | -60.215 | 153.7 | 134.2887 | 185.4703 | -31.7703 | 109 | 110.3748 | 110.3746 | -1.3746 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 21.7515 | 21.7515 | -8.5515 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 53.2 | 50 | 50 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 16.4907 |  | 21.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 109.5651 | 104.2471 | 10.4529 | 86 | 96.0829 | 185.3744 | -99.3744 | 86.1 | 96.0829 | 185.3744 | -99.2744 | 85.9 | 96.0829 | 185.3744 | -99.4744 | 174 | 144.5572 | 278.8967 | -104.8966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 134.8311 | 112.9327 | 5.6673 | 98.8 | 69.2394 | 90.8271 | 7.9729 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 67 | 63.2103 | 71.736 | -4.736 | 26.3 | 29.9515 | 29.6875 | -3.3875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 151.0888 | 151.0888 | -48.2888 | 101.8 | 151.0888 | 151.0888 | -49.2888 | 122 | 151.5425 | 151.5425 | -29.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2904 | 206.2904 | 11.2096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 67.8 | 100.2 | 88.53 | -20.73 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 13.237 | 13.237 | -3.637 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 24.229 | 24.229 | 0.871 | 68.1 | 63.784 | 63.784 | 4.316 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 5 | 3.8144 |  | 5 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 10.8 | 7 | 7 | 3.8 | 14.3 | 10 | 10 | 4.3 | 16.6 | 14.0777 | 14.0777 | 2.5223 | 13.2 | 14.98 | 14.98 | -1.78 | 18.7 | 26.2 | 22.619 | -3.919 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 64.1 | 36.385 | 41.515 | 91.6 | 81.5 | 61.694 | 29.906 | 6.6 | 3.232 | 3.232 | 3.368 | 2.1 | 2.194 | 2.194 | -0.094 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 7 | 8.681 | 8.681 | -1.681 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.3 | 19 | 40 | -0.7 | 26.5 | 17.4 | 29 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 29.7 | 29 | 29 | 0.7 | 33 | 29 | 29 | 4 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19.5 | 19.5 | -1.4 | 7.1 | 7.43 | 7.43 | -0.33 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
02/10/2025 | 03:00 | 76.6 | 97.5152 | 137.4925 | -60.8925 | 526 | 533.1786 | 537.9425 | -11.9426 | 176.5 | 173.4525 | 175.0023 | 1.4977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 30 | 147 | 144.074 | 112.448 | 34.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 135.5838 | 166.3566 | -36.9566 | 129.2 | 135.5838 | 166.3566 | -37.1566 | 129 | 135.5838 | 166.3566 | -37.3566 | 225.8 | 203.9865 | 250.2843 | -24.4843 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 235.2 | 253.9365 | 77.6692 | 157.5308 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 145.6217 | 134.8469 | 27.7531 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 80.2 | 50 | 79.1817 | 1.0183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 80.9652 | 79.9147 | -4.0147 | 155.6 | 104.6392 | 110.2632 | 45.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.2 | 306.5563 |  | 305.2 | 40 | 39.7478 | 39.7478 | 0.25217 | 138.6 | 134.0206 | 67.0103 | 71.5897 | 22.8 | 18.9919 | 18.9919 | 3.8081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 87.8 | 79.5732 | 73.6854 | 14.1146 | 122.5 | 133.8866 | 184.915 | -62.415 | 122.9 | 133.8866 | 184.915 | -62.015 | 153.2 | 134.2887 | 185.4703 | -32.2703 | 108.2 | 110.3748 | 110.3745 | -2.1745 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 21.7515 | 21.7515 | -6.0515 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 49.2 | 50 | 50 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 16.4907 |  | 20.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 109.5651 | 104.247 | 9.653 | 86.5 | 96.0829 | 185.37 | -98.87 | 86.4 | 96.0829 | 185.37 | -98.97 | 86.3 | 96.0829 | 185.37 | -99.07 | 173.9 | 144.5572 | 278.89 | -104.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 134.8311 | 112.9327 | 5.7673 | 97.7 | 68.3237 | 90.1473 | 7.5527 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 67 | 63.2103 | 71.736 | -4.736 | 26.9 | 29.9515 | 29.6875 | -2.7875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 151.0888 | 151.0888 | -47.9888 | 101.9 | 151.0888 | 151.0888 | -49.1888 | 122.1 | 151.5425 | 151.5425 | -29.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 206.2904 | 206.2904 | 10.9096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 72.3 | 98.8 | 87.37 | -15.07 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 13.431 | 13.431 | -1.031 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 23.835 | 23.835 | -1.535 | 58.7 | 62.437 | 62.437 | -3.737 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 5 | 3.8144 |  | 5 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 1 | 10.2 | 7 | 7 | 3.2 | 13.9 | 10 | 10 | 3.9 | 16.8 | 14.0777 | 14.0777 | 2.7223 | 12.4 | 14.51 | 14.51 | -2.11 | 19 | 24.5 | 20.836 | -1.836 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 61.4 | 35.857 | 30.343 | 84.4 | 79.6 | 59.556 | 24.844 | 8.4 | 3.135 | 3.135 | 5.265 | 2.3 | 2.119 | 2.119 | 0.181 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 9.4 | 9.008 | 9.008 | 0.392 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.5 | 15.2 | 37 | -9.5 | 20.6 | 15 | 27 | -6.4 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 6.1 | 10.7 | 10.7 | -4.6 | 29.3 | 29 | 29 | 0.3 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 |  |  |  | 0 | 18.7 | 19.5 | 19.5 | -0.8 | 6.8 | 7.43 | 7.43 | -0.63 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8
02/10/2025 | 03:30 | 71.9 | 97.8481 | 137.3471 | -65.4471 | 528.2 | 535.284 | 525.1218 | 3.0782 | 176.5 | 174.1374 | 170.8315 | 5.6685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 |  |  | 35.6 | 150.1 | 144.074 | 112.448 | 37.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 135.5838 | 165.5846 | -36.6846 | 129.2 | 135.5838 | 165.5846 | -36.3845 | 128.9 | 135.5838 | 165.5846 | -36.6846 | 225.8 | 203.9865 | 249.1227 | -23.3227 | 215.5 | 207.0416 | 207.0416 | 8.4584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 276.6 | 258.1432 | 102.4116 | 174.1884 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 145.6217 | 134.8469 | 29.2531 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 80.3 | 50 | 78.5577 | 1.7423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 80.5899 | 79.4249 | -3.1249 | 145.9 | 104.6392 | 110.2632 | 35.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 306.9 | 306.9551 |  | 306.9 | 40.5 | 39.7478 | 39.7478 | 0.75217 | 141.5 | 134.0206 | 66.9903 | 74.5097 | 23.6 | 18.9919 | 18.9919 | 4.6081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 90.7 | 79.5732 | 73.6854 | 17.0146 | 121.8 | 133.8866 | 184.915 | -63.115 | 122.5 | 133.8866 | 184.915 | -62.415 | 153.5 | 134.2887 | 185.4703 | -31.9703 | 107.7 | 110.3748 | 110.3745 | -2.6745 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 67.4 | 50 | 50 | 17.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 16.4907 |  | 20.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 109.5651 | 104.247 | 9.453 | 86.5 | 96.0829 | 185.3522 | -98.8522 | 86.5 | 96.0829 | 185.3522 | -98.8522 | 86.5 | 96.0829 | 185.3522 | -98.8522 | 174 | 144.5572 | 278.8632 | -104.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.1 | 134.8311 | 112.9527 | 22.1473 | 101.3 | 69.088 | 89.1259 | 12.1741 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 69.9 | 63.2103 | 71.736 | -1.836 | 29.5 | 29.9515 | 29.6875 | -0.18748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 151.0888 | 151.0888 | -47.7888 | 101.9 | 151.0888 | 151.0888 | -49.1888 | 122.5 | 151.5425 | 151.5425 | -29.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 206.2904 | 206.2904 | 11.0096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 69.9 | 95.5 | 86.2 | -16.3 | 0 |  |  | 0 | 11 | 13.366 | 13.366 | -2.366 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 23.432 | 23.432 | -0.432 | 52.3 | 60.728 | 60.728 | -8.428 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 5.2 | 3.8144 |  | 5.2 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 1 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 13.4 | 10 | 10 | 3.4 | 17 | 14.0777 | 14.0777 | 2.9223 | 12.3 | 13.91 | 13.91 | -1.61 | 13.4 | 22 | 19.155 | -5.755 | 0 |  |  | 0 | 67.1 | 57.7 | 34.609 | 32.491 | 86.6 | 77.1 | 58.3 | 28.3 | 6.9 | 3.018 | 3.018 | 3.882 | 2.4 | 1.978 | 1.978 | 0.422 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 9.9 | 9.106 | 9.106 | 0.794 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.3 | 12.2 | 34 | -0.7 | 27.6 | 12.7 | 24 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | -0.4 | 8.7 | 7.43 | 7.43 | 1.27 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 04:00 | 71.8 | 98.5443 | 137.7668 | -65.9668 | 525 | 540.4451 | 539.3683 | -14.3683 | 174.8 | 175.8164 | 175.4661 | -0.6661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 |  |  | 59.6 | 149.8 | 144.074 | 112.448 | 37.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 135.5838 | 166.7607 | -37.8607 | 128.9 | 135.5838 | 166.7607 | -37.8607 | 128.8 | 135.5838 | 166.7607 | -37.9607 | 225 | 203.9865 | 250.8922 | -25.8922 | 215.5 | 207.0416 | 207.0416 | 8.4584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 264.4 | 265.0033 | 78.8823 | 185.5177 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 145.6217 | 134.8469 | 26.8531 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 80.2 | 50 | 79.3862 | 0.81385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 80.9051 | 79.6803 | -4.2803 | 78.1 | 98.4536 | 110.2632 | -32.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.9 | 304.9594 |  | 305.9 | 41.4 | 39.7478 | 39.7478 | 1.6522 | 128.8 | 134.0206 | 67.0103 | 61.7897 | 23.3 | 18.9919 | 18.9919 | 4.3081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 88.5 | 79.5732 | 73.6854 | 14.8146 | 121.2 | 133.8866 | 184.915 | -63.715 | 121.7 | 133.8866 | 184.915 | -63.215 | 153.1 | 134.2887 | 185.4703 | -32.3703 | 107.7 | 110.3748 | 109.9952 | -2.2952 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 51.2 | 56.9588 | 75.2097 | -24.0097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 16.4907 |  | 20.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 109.5651 | 103.7854 | 9.7146 | 86.4 | 96.0829 | 185.3522 | -98.9522 | 86.3 | 96.0829 | 185.3522 | -99.0522 | 86.2 | 96.0829 | 185.3522 | -99.1522 | 174 | 144.5572 | 278.8632 | -104.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 128.6699 | 88.4962 | -5.3962 | 89.7 | 70.7117 | 91.043 | -1.343 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 69.8 | 65.268 | 71.736 | -1.936 | 29.2 | 29.9515 | 29.6875 | -0.48748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 151.0888 | 151.0888 | -48.2888 | 101.3 | 151.0888 | 151.0888 | -49.7888 | 122 | 151.5425 | 151.5425 | -29.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 206.2904 | 206.2904 | 10.9096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 92.6 | 84.91 | -10.41 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 13.216 | 13.216 | -1.416 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.8 |  |  | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 23.016 | 23.016 | -4.716 | 37.3 | 58.986 | 58.986 | -21.686 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.499 | 2.499 | -0.199 | 5.4 | 3.8144 |  | 5.4 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 13.3 | 10 | 10 | 3.3 | 17 | 14.0777 | 14.0777 | 2.9223 | 13.3 | 13.266 | 13.266 | 0.034 | 16.4 | 20 | 17.507 | -1.107 | 0 |  |  | 0 | 68.6 | 53.3 | 33.122 | 35.478 | 83.8 | 72.5 | 57.337 | 26.463 | 7.6 | 2.893 | 2.893 | 4.707 | 3.1 | 1.816 | 1.816 | 1.284 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 9 | 9.128 | 9.128 | -0.128 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.5 | 9.9 | 31 | 1.5 | 27 | 11 | 21 | 6 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 29.4 | 29 | 29 | 0.4 | 31.8 | 29 | 29 | 2.8 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | -0.4 | 7.5 | 7.43 | 7.43 | 0.07 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 04:30 | 80.2 | 106.4821 | 140.0107 | -59.8107 | 530.3 | 553.5143 | 534.8836 | -4.5836 | 177.1 | 180.068 | 174.0071 | 3.0929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 60 | 153.2 | 144.074 | 112.448 | 40.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 135.5838 | 173.2156 | -44.7156 | 127.6 | 135.5838 | 173.2156 | -45.6156 | 129.4 | 135.5838 | 173.2156 | -43.8156 | 224.9 | 203.9865 | 260.6037 | -35.7037 | 214.8 | 207.0416 | 207.0416 | 7.7584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 298.6 | 274.701 | 116.3596 | 182.2404 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 145.6217 | 134.8469 | 30.5531 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 80.8 | 50 | 84.6516 | -3.8516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77 | 82.6003 | 80.0694 | -3.0694 | 132.3 | 110.2632 | 101.4562 | 30.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.8 | 322.0573 |  | 305.8 | 41 | 39.7478 | 39.7478 | 1.2522 | 144 | 138.4296 | 67.0103 | 76.9897 | 23.5 | 18.9919 | 18.9919 | 4.5081 | 18.3 | 17.5621 | 17.5621 | 0.73786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 89.7 | 79.5732 | 73.6854 | 16.0146 | 123.9 | 134.5171 | 184.915 | -61.015 | 124 | 134.5171 | 184.915 | -60.915 | 153 | 134.9211 | 185.4703 | -32.4703 | 108.8 | 110.3748 | 110.3746 | -1.5746 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 21.7515 | 21.7515 | 0.44854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 75.9 | 50 | 56.9592 | 18.9408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 16.4907 |  | 21.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 109.5651 | 104.2471 | 10.153 | 86 | 96.0829 | 185.3367 | -99.3367 | 85.9 | 96.0829 | 185.3367 | -99.4367 | 85.6 | 96.0829 | 185.3367 | -99.7367 | 174.2 | 144.5572 | 278.8399 | -104.6399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 134.8311 | 115.5536 | 20.5464 | 108 | 74.0452 | 93.0029 | 14.9971 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 69.9 | 63.2103 | 71.736 | -1.836 | 29.8 | 29.9515 | 29.6875 | 0.11252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 151.0888 | 151.0888 | -48.7888 | 101.2 | 151.0888 | 151.0888 | -49.8888 | 121.5 | 151.5425 | 151.5425 | -30.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2904 | 206.2904 | 11.2096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 90.3 | 83.62 | -13.02 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.381 | 13.381 | -0.881 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 |  |  | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 22.587 | 22.587 | -1.887 | 48.6 | 57.211 | 57.211 | -8.611 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 5.6 | 3.8144 |  | 5.6 | 1.3 | 1.96 | 1.96 | -0.66 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 9.3 | 7 | 7 | 2.3 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 17 | 14.0777 | 14.0777 | 2.9223 | 10.1 | 13.046 | 13.046 | -2.946 | 12.9 | 19.3 | 16.278 | -3.378 | 0 |  |  | 0 | 68.1 | 49.6 | 31.364 | 36.736 | 86.3 | 68.2 | 55.694 | 30.606 | 7.7 | 2.757 | 2.757 | 4.943 | 2.3 | 1.686 | 1.686 | 0.614 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 8.9 | 9.199 | 9.199 | -0.299 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.2 | 9.2 | 28 | -3.8 | 17.2 | 11 | 19 | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 5.9 | 10.7 | 10.7 | -4.8 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 32 | 29 | 29 | 3 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | -1 | 7.5 | 7.43 | 7.43 | 0.07 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 05:00 | 77.4 | 109.7202 | 141.2618 | -63.8618 | 521.2 | 553.5143 | 502.5684 | 18.6316 | 179.3 | 180.068 | 163.4944 | 15.8056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 |  |  | 59.7 | 151.2 | 144.074 | 112.448 | 38.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 135.5838 | 160.6257 | -32.5256 | 128.3 | 135.5838 | 160.6257 | -32.3257 | 128.2 | 135.5838 | 160.6257 | -32.4256 | 224.4 | 203.9865 | 241.662 | -17.262 | 213.9 | 207.0416 | 207.0416 | 6.8584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 234.9 | 274.701 | 103.0972 | 131.8028 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.4 | 145.6217 | 134.8469 | 22.5531 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 79.5 | 50 | 86.3728 | -6.8728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 83.821 | 80.8354 | -5.5354 | 117.5 | 110.2632 | 110.2632 | 7.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 302.7 | 322.0479 | 178.4819 | 124.2181 | 42.7 | 39.7478 | 39.7478 | 2.9522 | 135.3 | 139.3635 | 30.9279 | 104.3721 | 23.9 | 18.9919 | 18.9919 | 4.9081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 87.4 | 79.5732 | 73.6854 | 13.7146 | 120.5 | 157.7936 | 184.915 | -64.415 | 120.9 | 157.7936 | 184.915 | -64.015 | 152.3 | 158.2674 | 185.4703 | -33.1703 | 107.8 | 110.3748 | 64.7491 | 43.0509 | 7.7 | 7.9823 | 7.9823 | -0.28233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 62.4 | 75.5824 | 65.7679 | -3.3679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 16.4907 | 85.4509 | -65.4509 | 49.4 |  | 50 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 109.5651 | 48.733 | 64.767 | 85.7 | 96.0829 | 185.3367 | -99.6367 | 85.7 | 96.0829 | 185.3367 | -99.6367 | 85.2 | 96.0829 | 185.3367 | -100.1367 | 173.6 | 144.5572 | 278.8399 | -105.2399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 67.5049 | 118.5566 | -8.2566 | 95.2 | 87.6387 | 86.0238 | 9.1762 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 69.7 | 72.3739 | 71.736 | -2.036 | 29.2 | 29.9515 | 29.6875 | -0.48748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 151.0888 | 151.0888 | -38.7888 | 112.2 | 151.0888 | 151.0888 | -38.8888 | 123.1 | 151.5425 | 151.5425 | -28.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 206.2904 | 206.2904 | 11.0096 | 104.3 | 103.4549 | 103.4549 | 0.84507 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 88.3 | 82.37 | -8.57 | 0 |  |  | 0 | 12 | 13.65 | 13.65 | -1.65 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.7 |  |  | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 22.079 | 22.079 | -0.179 | 50.8 | 55.694 | 55.694 | -4.894 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 5.5 | 3.8144 | 19.7655 | -14.2654 | 1.3 | 1.88 | 1.88 | -0.58 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 12.6 | 10 | 10 | 2.6 | 17 | 14.0777 | 14.0777 | 2.9223 | 9.3 | 12.968 | 12.968 | -3.668 | 4.6 | 18.3 | 15.187 | -10.587 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 46.7 | 29.515 | 47.685 | 81.7 | 64.4 | 53.825 | 27.875 | 6.8 | 2.616 | 2.616 | 4.184 | 3.5 | 1.566 | 1.566 | 1.934 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 9 | 9.287 | 9.287 | -0.287 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.4 | 8.7 | 26 | -10.6 | 9.3 | 10.8 | 19 | -9.7 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 29.6 | 29 | 29 | 0.6 | 31.7 | 29 | 29 | 2.7 |  |  |  | 0 | 18 | 19.5 | 19.5 | -1.5 | 7.9 | 7.43 | 7.43 | 0.47 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 05:30 | 78.8 | 106.7693 | 138.6717 | -59.8717 | 526.4 | 553.5143 | 531.8841 | -5.4841 | 174.6 | 180.068 | 173.0314 | 1.5687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 35.4552 |  | 60 | 152 | 144.074 | 112.448 | 39.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5838 | 183.7666 | -55.0666 | 129.3 | 135.5838 | 183.7666 | -54.4666 | 129 | 135.5838 | 183.7666 | -54.7666 | 224.5 | 203.9865 | 276.4777 | -51.9777 | 216.2 | 207.0416 | 207.0416 | 9.1584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 280 | 300.7975 | 115.447 | 164.553 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.7 | 145.6217 | 134.8469 | 23.8531 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 80.4 | 50 | 81.8814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 83.0169 | 80.1 | -4 | 104.4 | 110.2632 | 110.2632 | -5.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.4 | 228.4563 | 186.1297 | 119.2703 | 44.7 | 39.7478 | 39.7478 | 4.9522 | 141.9 | 141.9047 | 66.9903 | 74.9097 | 25.2 | 18.9919 | 18.9919 | 6.2081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 90 | 79.5732 | 73.6854 | 16.3146 | 147.3 | 184.915 | 184.915 | -37.615 | 147.6 | 184.915 | 184.915 | -37.315 | 159.2 | 185.4703 | 185.4703 | -26.2703 | 108.4 | 110.3748 | 69.1923 | 39.2077 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 76.2 | 75.6025 | 50 | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 31.3827 | 4.6392 | 40.6608 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 109.5651 | 54.1391 | 59.9609 | 93.8 | 96.0829 | 185.3367 | -91.5367 | 93.9 | 96.0829 | 185.3367 | -91.4367 | 91 | 96.0829 | 185.3367 | -94.3367 | 174.7 | 144.5572 | 278.8399 | -104.1399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 67.5049 | 112.9527 | -20.8527 | 110.6 | 97.2503 | 90.8295 | 19.7705 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 69.9 | 72.3739 | 71.736 | -1.836 | 29.4 | 29.9515 | 29.6875 | -0.28748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 206.2904 | 206.2904 | 11.0096 | 104.3 | 103.4549 | 103.4549 | 0.84507 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 86.9 | 81.12 | -2.52 | 0 |  | 2.063 | -2.063 | 12 | 13.983 | 13.983 | -1.983 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 4.9 | 2.3068 |  | 4.9 | 0.8 |  | 29 | -28.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 1.1 |  | 0.508 | 0.592 | 1.1 |  | 0.273 | 0.827 | 23 | 21.492 | 21.492 | 1.508 | 55.7 | 54.435 | 54.435 | 1.265 | 0 |  | 0.21 | -0.21 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 5.5 | 7.2591 |  | 5.5 | 1.3 | 1.84 | 1.84 | -0.54 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 12.1 | 10 | 10 | 2.1 | 17 | 14.0777 | 14.0777 | 2.9223 | 8.3 | 12.762 | 12.762 | -4.462 | 2.3 | 16.4 | 14.281 | -11.981 | 0 |  | 0.888 | -0.888 | 64.9 | 44.1 | 28.229 | 36.671 | 80.4 | 60.7 | 52.572 | 27.828 | 7.5 | 2.47 | 2.47 | 5.03 | 2 | 1.488 | 1.488 | 0.512 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | -0.2 | 8.9 | 9.841 | 9.841 | -0.941 | 0.6 |  | 3.336 | -2.736 | 0 |  | 0.648 | -0.648 | 0.6 |  | 4.578 | -3.978 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.3 | 8.9 | 25 | -10.7 | 7.7 | 10 | 18 | -10.3 | 0 |  | 2.541 | -2.541 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  | 0.265 | -0.265 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 29.8 | 29 | 29 | 0.8 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19.5 | 19.5 | -1.8 | 8.9 | 7.43 | 7.43 | 1.47 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 06:00 | 0 | 91.6282 | 120.6044 | -120.6044 | 515.7 | 553.5143 | 524.6146 | -8.9146 | 169.3 | 180.068 | 170.6665 | -1.3665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.7 | 35.4552 |  | 58.7 | 150.4 | 144.074 | 112.448 | 37.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.3 | 135.5838 | 190.0354 | -60.7354 | 129.3 | 135.5838 | 190.0354 | -60.7354 | 128.4 | 135.5838 | 190.0354 | -61.6354 | 224.5 | 203.9865 | 285.9091 | -61.4091 | 215.4 | 207.0416 | 207.0416 | 8.3584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 222.3 | 316.8532 | 85.665 | 136.635 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 145.6217 | 134.8469 | 27.5531 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 78 | 50 | 78.953 | -0.95296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.2 | 73.6958 | 75.5889 | -1.3889 | 49.6 | 110.2632 | 110.2631 | -60.6631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.9 | 228.4563 |  | 149.9 | 48.4 | 39.7478 | 39.7478 | 8.6522 | 119.8 | 134.0206 | 67.0103 | 52.7897 | 26.2 | 18.9919 | 18.9919 | 7.2081 | 17.8 | 17.5621 | 17.5621 | 0.23786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 88.2 | 79.5732 | 73.6854 | 14.5146 | 177.1 | 168.2092 | 184.915 | -7.815 | 176.4 | 168.2092 | 184.915 | -8.515 | 181.5 | 168.7143 | 185.4703 | -3.9703 | 107.1 | 110.3748 | 100.6871 | 6.4129 | 3.5 | 7.9823 | 7.9823 | -4.4823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 21.7515 | 21.7515 | -0.35146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 47 | 75.5824 | 50 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 16.4908 | 48.37 | -3.97 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 109.5651 | 92.46 | 19.94 | 112.8 | 96.0829 | 185.3167 | -72.5167 | 112.7 | 96.0829 | 185.3167 | -72.6167 | 112.8 | 96.0829 | 185.3167 | -72.5167 | 204.3 | 144.5572 | 278.8098 | -74.5098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.8 | 67.5049 | 112.9327 | -74.1328 | 84.2 | 87.6387 | 90.8292 | -6.6292 | 61.1 | 67.134 | 67.134 | -6.034 | 77.4 | 72.3739 | 71.736 | 5.664 | 29.3 | 29.9515 | 29.6875 | -0.38748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2904 | 206.2904 | 11.2096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 78.8 | 85.3 | 81.23 | -2.43 | 2.6 |  | 20.315 | -17.715 | 11.8 | 14.338 | 14.338 | -2.538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 4.7 | 2.3068 |  | 4.7 | 23.1 |  | 58 | -34.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 7.5 |  | 6.083 | 1.417 | 8.1 |  | 3.053 | 5.047 | 24.5 | 21.023 | 21.023 | 3.477 | 58.2 | 53.322 | 53.322 | 4.878 | 0.3 |  | 1.978 | -1.678 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10 | 3.8145 | 11.1884 | -1.1884 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 16.8 | 14.0777 | 14.0777 | 2.7223 | 6.5 | 12.513 | 12.513 | -6.013 | 1.3 | 14.7 | 13.437 | -12.137 | 3.5 |  | 6.627 | -3.127 | 56 | 41.3 | 27.13 | 28.87 | 78.7 | 57.9 | 51.525 | 27.175 | 4.7 | 2.323 | 2.323 | 2.377 | 2.1 | 1.425 | 1.425 | 0.675 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 7 | 10.55 | 10.55 | -3.55 | 32.7 |  | 39.178 | -6.478 | 0.1 |  | 5.308 | -5.208 | 6.4 |  | 39.111 | -32.711 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 8.9 | 25 | -17.7 | 3.5 | 9.1 | 18 | -14.5 | 16.9 |  | 25.484 | -8.584 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0.2 |  | 2.527 | -2.327 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 28.7 | 29 | 29 | -0.3 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 |  |  |  | 0 | 17.4 | 19.5 | 19.5 | -2.1 | 7.3 | 7.43 | 7.43 | -0.13 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 06:30 | 0 | 76.7222 | 93.801 | -93.801 | 524.4 | 553.5143 | 508.572 | 15.828 | 173 | 180.068 | 165.4475 | 7.5525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 35.4552 |  | 59.9 | 151.1 | 144.074 | 112.448 | 38.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 135.5838 | 196.2278 | -67.2278 | 128.6 | 135.5838 | 196.2278 | -67.6278 | 128.9 | 135.5838 | 196.2278 | -67.3278 | 224.4 | 203.9865 | 295.2256 | -70.8256 | 215 | 207.0416 | 207.0416 | 7.9584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 288.1 | 334.2015 | 72.8367 | 215.2633 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 145.6217 | 134.8469 | 26.3531 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12 | 12.3061 | 14.7609 | -2.7609 | 80.1 | 50 | 78.9529 | 1.1471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 63.9397 | 71.0476 | 5.0524 | 132.9 | 110.2632 | 110.2632 | 22.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 39.7478 | 39.7478 | -22.5478 | 141.6 | 142.8386 |  | 141.6 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 88.6 | 79.5732 | 73.6854 | 14.9146 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 108.4 | 110.3748 | 100.6871 | 7.7129 | 1.2 | 7.9823 | 7.9823 | -6.7823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 100.9 | 86.9227 | 77.1081 | 23.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 44.7011 | 59.6992 | -14.3992 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 109.5651 | 92.46 | 21.44 | 84.5 | 118.5161 | 185.3167 | -100.8167 | 84.4 | 118.5161 | 185.3167 | -100.9167 | 84.4 | 118.5161 | 185.3167 | -100.9167 | 173 | 178.308 | 278.8098 | -105.8098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 67.5049 | 118.5566 | -26.9566 | 107.6 | 92.4445 | 95.1534 | 12.4466 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 75 | 72.3739 | 71.736 | 3.264 | 29.8 | 29.9515 | 29.6875 | 0.11252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 206.2904 | 206.2904 | 11.3096 | 104.3 | 103.4549 | 103.4549 | 0.84507 | 0.1 |  | 0.033 | 0.067 | 79.9 | 82.9 | 81.33 | -1.43 | 2.6 |  | 48.615 | -46.015 | 10.6 | 14.419 | 14.419 | -3.819 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.9 | 2.3068 |  | 4.9 | 66.5 |  | 121 | -54.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.4 |  | 12.005 | 1.395 | 15.6 |  | 9.798 | 5.802 | 19.8 | 20.67 | 20.67 | -0.87 | 59.7 | 52.355 | 52.355 | 7.345 | 1.1 |  | 3.42 | -2.32 | 2.2 | 2.499 | 2.499 | -0.299 | 10.3 | 10.3397 | 13.8089 | -3.5089 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 9.9 | 7 | 7 | 2.9 | 12.2 | 10 | 10 | 2.2 | 17 | 14.0777 | 14.0777 | 2.9223 | 6.1 | 12.061 | 12.061 | -5.961 | 4.7 | 13.9 | 13.375 | -8.675 | 14.8 |  | 17.576 | -2.776 | 55.8 | 38.5 | 26.545 | 29.255 | 64.6 | 55.4 | 50.289 | 14.311 | 6.6 | 2.239 | 2.239 | 4.361 | 2 | 1.554 | 1.554 | 0.446 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 7.5 | 11.004 | 11.004 | -3.504 | 121.4 |  | 115.987 | 5.413 | 2 |  | 8.951 | -6.951 | 42.9 |  | 91.845 | -48.945 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.3 | 8.6 | 24 | -4.7 | 12.8 | 8 | 17 | -4.2 | 56.9 |  | 64.223 | -7.323 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 2.1 |  | 4.836 | -2.736 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 |  |  |  | 0 | 17.2 | 19.5 | 19.5 | -2.3 | 8.4 | 7.43 | 7.43 | 0.97 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 07:00 | 0 | 42.5782 | 61.4618 | -61.4618 | 529.4 | 553.5143 | 426.4604 | 102.9395 | 176.8 | 180.068 | 138.7352 | 38.0648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 25.1062 |  | 60.1 | 151.6 | 144.074 | 112.448 | 39.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 135.5838 | 182.6035 | -53.0035 | 129.4 | 135.5838 | 182.6035 | -53.2035 | 129.5 | 135.5838 | 182.6035 | -53.1035 | 224.2 | 203.9865 | 274.7278 | -50.5278 | 216.2 | 207.0416 | 207.0416 | 9.1584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 237 | 242.7679 | 72.8352 | 164.1648 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 145.6217 | 134.8469 | 25.6531 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 9.1296 | 3.9544 | 8.1456 | 80.3 | 50 | 56.9596 | 23.3404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 58.2983 | 65.7137 | 10.8863 | 123.3 | 110.2632 | 110.2632 | 13.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 39.7478 | 39.7478 | -14.5478 | 138.1 | 134.0206 |  | 138.1 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 83.3 | 79.5732 | 73.6854 | 9.6146 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 108.7 | 110.3748 | 100.6872 | 8.0128 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 22 | 21.7515 | 21.7515 | 0.24854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 71 | 86.9227 | 67.6158 | 3.3841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1264 | 53.6104 | -7.8104 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 109.5651 | 92.46 | 4.04 | 86 | 105.2017 | 185.3633 | -99.3633 | 85.9 | 105.2017 | 185.3633 | -99.4633 | 86.1 | 105.2017 | 185.3633 | -99.2633 | 173.2 | 158.2764 | 278.88 | -105.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 67.5049 | 148.6674 | -65.4674 | 85.2 | 92.4445 | 86.5046 | -1.3046 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 75.3 | 72.3739 | 71.736 | 3.564 | 29.8 | 29.9515 | 29.6875 | 0.11252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 150.4 | 151.5425 | 151.5425 | -1.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 206.2904 | 206.2904 | 11.2096 | 104.2 | 103.4549 | 103.4549 | 0.74507 | 0.1 |  | 0.064 | 0.036 | 81.4 | 80.4 | 81.96 | -0.56 | 58.9 |  | 73.08 | -14.18 | 9.8 | 14.409 | 14.409 | -4.609 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 2.3068 |  | 4.8 | 109.4 |  | 184 | -74.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14.6 |  | 14.426 | 0.174 | 17.6 |  | 16.152 | 1.448 | 20.8 | 20.162 | 20.162 | 0.638 | 66 | 51.318 | 51.318 | 14.682 | 2.4 |  | 5.384 | -2.984 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.3 | 11.132 | 12.4005 | -2.1005 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 10 | 7 | 7 | 3 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 17 | 14.0777 | 14.0777 | 2.9223 | 4.8 | 11.541 | 11.541 | -6.741 | 3.5 | 13 | 13.573 | -10.073 | 26.2 |  | 29.767 | -3.567 | 72.7 | 34.5 | 26.131 | 46.569 | 88.3 | 52.7 | 48.989 | 39.311 | 6.8 | 2.177 | 2.177 | 4.623 | 1.9 | 1.746 | 1.746 | 0.154 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 7.1 | 11.374 | 11.374 | -4.274 | 208.8 |  | 212.045 | -3.245 | 4.5 |  | 10.904 | -6.404 | 65.2 |  | 130.847 | -65.647 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.6 | 8.1 | 22 | 14.6 | 31 | 7.9 | 16 | 15 | 91 |  | 92.305 | -1.305 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 4.6 |  | 7.472 | -2.872 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 6.1 | 10.7 | 10.7 | -4.6 | 29.6 | 29 | 29 | 0.6 | 32.2 | 29 | 29 | 3.2 |  |  |  | 0 | 17.2 | 19.5 | 19.5 | -2.3 | 6.5 | 7.43 | 7.43 | -0.93 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 07:30 | 0 | 41.1181 | 60.6685 | -60.6685 | 517.7 | 553.5143 | 501.4065 | 16.2935 | 179.1 | 180.068 | 163.1165 | 15.9835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 25.1062 |  | 59.8 | 148 | 144.074 | 112.448 | 35.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 135.5838 | 196.228 | -68.028 | 128.2 | 135.5838 | 196.228 | -68.028 | 128.7 | 135.5838 | 196.228 | -67.528 | 224.5 | 203.9865 | 295.2259 | -70.7259 | 214.7 | 207.0416 | 207.0416 | 7.6584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 256.4 | 250.661 | 72.8355 | 183.5645 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 145.6217 | 134.8469 | 6.4531 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 9.1296 | 7.3723 | 4.6277 | 49 | 50 | 50.9522 | -1.9522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 58.8431 | 66.7479 | -9.0479 | 62.6 | 110.2632 | 110.2631 | -47.6631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 39.7478 | 39.7478 | -0.94783 | 136.3 | 138.4296 |  | 136.3 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 81 | 79.5732 | 73.6854 | 7.3146 | 143.6 | 184.915 | 184.915 | -41.315 | 142.6 | 184.915 | 184.915 | -42.315 | 167.3 | 185.4703 | 185.4703 | -18.1703 | 105.6 | 110.3748 | 100.6871 | 4.9129 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 21.7515 | 21.7515 | -0.15146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 77.2 | 86.9227 | 61.6441 | 15.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 55.7116 | 58.5361 | -14.1361 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 109.5651 | 92.46 | 1.24 | 86.1 | 132.0981 | 185.3744 | -99.2744 | 86.2 | 132.0981 | 185.3744 | -99.1744 | 85.5 | 132.0981 | 185.3744 | -99.8744 | 173.4 | 198.7422 | 278.8967 | -105.4967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 67.5049 | 134.6019 | -56.6019 | 78.3 | 92.4445 | 67.8181 | 10.4819 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 72.9 | 72.3739 | 62.6489 | 10.251 | 28.7 | 29.9515 | 29.6875 | -0.98748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 206.2904 | 206.2904 | 11.1096 | 104.2 | 103.4549 | 103.4549 | 0.74507 | 0.1 |  | 0.078 | 0.022 | 91.9 | 77.8 | 82.58 | 9.32 | 78.3 |  | 78.883 | -0.583 | 11.1 | 14.46 | 14.46 | -3.36 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 2.3068 |  | 4.7 | 193.3 |  | 191 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.2 |  | 15.399 | -0.199 | 18.3 |  | 18.154 | 0.146 | 21.2 | 19.497 | 19.497 | 1.703 | 62.5 | 50.211 | 50.211 | 12.289 | 9.3 |  | 12.654 | -3.354 | 2.2 | 2.499 | 2.499 | -0.299 | 10.4 | 12.8865 | 13.5399 | -3.1399 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 9.8 | 7 | 7 | 2.8 | 13.2 | 10 | 10 | 3.2 | 17 | 14.0777 | 14.0777 | 2.9223 | 2.3 | 10.736 | 10.736 | -8.436 | 4.7 | 12.2 | 13.049 | -8.349 | 35.2 |  | 34.96 | 0.24 | 75.9 | 30.1 | 25.942 | 49.958 | 88.9 | 49.1 | 47.797 | 41.103 | 10 | 2.264 | 2.264 | 7.736 | 3.2 | 1.94 | 1.94 | 1.26 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 6.2 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 7.3 | 12.005 | 12.005 | -4.705 | 242.2 |  | 214.277 | 27.923 | 7.1 |  | 12.025 | -4.925 | 139.6 |  | 142.231 | -2.631 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.1 | 7.3 | 20 | 17.1 | 37 | 10.6 | 16 | 21 | 99.3 |  | 101.848 | -2.548 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 7.2 |  | 9.992 | -2.792 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 29 | 29 | 29 | 0 | 32.1 | 29 | 29 | 3.1 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19.5 | 19.5 | -0.9 | 6 | 7.43 | 7.43 | -1.43 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
02/10/2025 | 08:00 | 14.7 | 39.0705 | 61.9709 | -47.2709 | 593.5 | 553.5143 | 535.1638 | 58.3362 | 204 | 180.068 | 174.0983 | 29.9017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 25.1062 | 12.091 | 33.309 | 150.6 | 144.074 | 112.448 | 38.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 135.5838 | 196.228 | -67.128 | 129.1 | 135.5838 | 196.228 | -67.128 | 128.8 | 135.5838 | 196.228 | -67.428 | 223.8 | 203.9865 | 295.2259 | -71.4259 | 213.7 | 207.0416 | 207.0416 | 6.6584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 258.8 | 246.7936 | 72.8362 | 185.9638 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 145.6217 | 134.8469 | 33.0531 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.7822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12 | 9.1296 |  | 12 | 50.7 | 50 | 45.0502 | 5.6498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 58.6535 | 67.3414 | -6.7414 | 76.5 | 110.2632 | 110.2631 | -33.7631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 52.8 | 39.7478 | 39.7478 | 13.0522 | 129.9 | 138.4296 |  | 129.9 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 92 | 79.5732 | 73.6854 | 18.3146 | 123.4 | 184.915 | 184.915 | -61.515 | 123.2 | 184.915 | 184.915 | -61.715 | 152.4 | 185.4703 | 185.4703 | -33.0703 | 108.6 | 110.3748 | 100.6871 | 7.9129 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 21.7515 | 21.7515 | 0.34854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 65.1 | 86.9227 | 61.6441 | 3.4559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 60.7474 | 58.536 | 28.164 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 109.5651 | 92.46 | 3.94 | 112.1 | 147.0965 | 185.2945 | -73.1945 | 112.2 | 147.0965 | 185.2945 | -73.0945 | 112.5 | 147.0965 | 185.2945 | -72.7945 | 193.1 | 221.3073 | 278.7764 | -85.6764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 67.5049 | 134.6019 | -73.0019 | 75.1 | 92.4445 | 67.8178 | 7.2822 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 75.1 | 72.3739 | 62.6489 | 12.4511 | 29.8 | 29.9515 | 29.6875 | 0.11252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 206.2904 | 206.2904 | 11.1096 | 104.1 | 103.4549 | 103.4549 | 0.64507 | 0.2 |  | 0.116 | 0.084 | 98.2 | 76 | 83.5 | 14.7 | 80.6 |  | 79.887 | 0.713 | 12.4 | 14.53 | 14.53 | -2.13 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 2.3068 | 1.46 | 2.24 | 195.4 |  | 198 | -2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.3 |  | 15.738 | -0.438 | 18.6 |  | 18.879 | -0.279 | 28.3 | 19.118 | 19.118 | 9.182 | 73.6 | 50.077 | 50.077 | 23.523 | 19.3 |  | 17.025 | 2.275 | 2 | 2.499 | 2.499 | -0.499 | 10.4 | 14.0513 | 13.5398 | -3.1398 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 10.7 | 7 | 7 | 3.7 | 14.3 | 10 | 10 | 4.3 | 17 | 14.0777 | 14.0777 | 2.9223 | 1 | 9.836 | 9.836 | -8.836 | 7 | 11.7 | 12.284 | -5.284 | 36.3 |  | 36.52 | -0.22 | 70.3 | 29.2 | 25.828 | 44.472 | 84 | 49.1 | 46.64 | 37.36 | 10.1 | 2.401 | 2.401 | 7.699 | 4.4 | 2.133 | 2.133 | 2.267 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 9.2 | 12.722 | 12.722 | -3.522 | 253.1 |  | 235.077 | 18.023 | 9.5 |  | 12.699 | -3.199 | 142.5 |  | 144.342 | -1.842 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.4 | 6.7 | 18 | 13.4 | 33.2 | 12.4 | 17 | 16.2 | 102.8 |  | 105.872 | -3.072 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 9.7 |  | 11.942 | -2.242 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 29.4 | 29 | 29 | 0.4 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 |  |  |  | 0 | 18.7 | 19.5 | 19.5 | -0.8 | 5.6 | 7.43 | 7.43 | -1.83 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1
02/10/2025 | 08:30 | 145.6 | 38.999 | 64.7339 | 80.8661 | 587.9 | 553.5143 | 553.5142 | 34.3858 | 201.9 | 180.068 | 180.068 | 21.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 25.1062 | 12.091 | 32.909 | 148.3 | 144.074 | 112.448 | 35.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 135.5838 | 196.228 | -67.728 | 128.6 | 135.5838 | 196.228 | -67.628 | 128.3 | 135.5838 | 196.228 | -67.928 | 223.9 | 203.9865 | 295.2259 | -71.3259 | 214.5 | 207.0416 | 207.0416 | 7.4584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 250.9 | 267.7416 | 193.3175 | 57.5825 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 145.6217 | 134.8469 | 30.2531 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 9.1296 | 14.9189 | -2.9189 | 49.8 | 50 | 51.1615 | -1.3615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 58.3946 | 67.799 | -7.699 | 53.3 | 110.2632 | 110.2629 | -56.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53.1 | 39.7478 | 39.7478 | 13.3522 | 121.8 | 134.0206 |  | 121.8 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 85.6 | 79.5732 | 73.6854 | 11.9146 | 122.2 | 184.915 | 184.915 | -62.715 | 122.9 | 184.915 | 184.915 | -62.015 | 151.7 | 185.4703 | 185.4703 | -33.7703 | 108.2 | 110.3748 | 100.6872 | 7.5128 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 50.4 | 86.9227 | 61.6444 | -11.2444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 70.1355 | 58.5361 | 27.4639 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 109.5651 | 92.4601 | -5.6601 | 109.7 | 179.4416 | 185.0303 | -75.3303 | 109.6 | 179.4416 | 185.0303 | -75.4303 | 109.4 | 179.4416 | 185.0303 | -75.6303 | 199.6 | 269.9706 | 278.379 | -78.779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 67.5049 | 134.6019 | -90.0019 | 78.6 | 92.4445 | 67.818 | 10.782 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 73.1 | 72.3739 | 62.6489 | 10.4511 | 29.8 | 29.9515 | 29.6875 | 0.11252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 206.2904 | 206.2904 | 11.0096 | 104.2 | 103.4549 | 103.4549 | 0.74507 | 0.7 |  | 0.548 | 0.152 | 106.5 | 76.7 | 84.41 | 22.09 | 80.7 |  | 79.979 | 0.721 | 13.7 | 14.877 | 14.877 | -1.177 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 2.3068 | 1.46 | 2.24 | 195.7 |  | 201 | -5.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.5 |  | 15.857 | -0.357 | 18.8 |  | 19.206 | -0.406 | 27.6 | 19.024 | 19.024 | 8.576 | 65.5 | 50.916 | 50.916 | 14.584 | 19.5 |  | 18.735 | 0.765 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 13.8 | 16.2229 | 13.5399 | 0.26014 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 10.1 | 7 | 7 | 3.1 | 14 | 10 | 10 | 4 | 17 | 14.0777 | 14.0777 | 2.9223 | 0.2 | 9.091 | 9.091 | -8.891 | 16.1 | 12.3 | 13.446 | 2.654 | 37.1 |  | 37.152 | -0.052 | 81.8 | 31.2 | 27.774 | 54.026 | 93.9 | 50.4 | 47.399 | 46.501 | 11.8 | 2.882 | 2.882 | 8.918 | 6 | 2.522 | 2.522 | 3.478 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 6.6 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 9.2 | 13.488 | 13.488 | -4.288 | 253 |  | 241.02 | 11.98 | 11.7 |  | 13.47 | -1.77 | 145.6 |  | 144.41 | 1.19 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.1 | 7 | 17 | 21.1 | 42 | 11.7 | 18 | 24 | 105.2 |  | 107.782 | -2.582 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 12 |  | 13.69 | -1.69 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 5.9 | 10.7 | 10.7 | -4.8 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19.5 | 19.5 | -0.9 | 7.4 | 7.43 | 7.43 | -0.03 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 09:00 | 143.2 | 30.7908 | 62.8187 | 80.3813 | 592.8 | 553.5143 | 553.5142 | 39.2858 | 203.8 | 180.068 | 180.068 | 23.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 25.1062 | 12.091 | 32.609 | 148.2 | 144.074 | 112.448 | 35.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 135.5838 | 196.228 | -67.628 | 129 | 135.5838 | 196.228 | -67.228 | 129 | 135.5838 | 196.228 | -67.228 | 224.3 | 203.9865 | 295.2259 | -70.9259 | 213.2 | 207.0416 | 207.0416 | 6.1584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 260.9 | 275.7119 | 264.3145 | -3.4145 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 145.6217 | 134.8469 | 28.8531 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9192 | -3.1191 | 50.1 | 82.7478 | 54.9946 | -4.8946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 57.2057 | 68.0349 | -7.8349 | 92.2 | 110.2632 | 110.2624 | -18.0624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 39.7478 | 39.7478 | 11.6522 | 139.7 | 134.0206 |  | 139.7 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 89.7 | 79.5732 | 73.6854 | 16.0146 | 121.7 | 184.915 | 184.915 | -63.215 | 121.7 | 184.915 | 184.915 | -63.215 | 152.6 | 185.4703 | 185.4703 | -32.8703 | 108.6 | 110.3748 | 100.6872 | 7.9128 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 83 | 86.9227 | 61.6449 | 21.3551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 78.5929 | 58.5364 | 27.9636 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 109.5651 | 92.46 | -5.76 | 110.2 | 184.24 | 184.24 | -74.04 | 110.2 | 184.24 | 184.24 | -74.04 | 109.6 | 184.24 | 184.24 | -74.64 | 199.1 | 277.1899 | 277.1899 | -78.0899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 67.5049 | 134.6019 | -48.0019 | 94.3 | 92.4445 | 67.818 | 26.482 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 73.2 | 72.3739 | 62.6489 | 10.5511 | 30.1 | 29.9515 | 29.6875 | 0.41252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 206.2904 | 206.2904 | 10.3096 | 103.8 | 103.4549 | 103.4549 | 0.34507 | 0.9 |  | 0.747 | 0.153 | 113.9 | 77.7 | 87.11 | 26.79 | 80.6 |  | 79.993 | 0.607 | 10.5 | 15.315 | 15.315 | -4.815 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 2.3068 | 1.46 | 2.24 | 196.1 |  | 204 | -7.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.6 |  | 15.903 | -0.303 | 18.9 |  | 19.332 | -0.432 | 29 | 19.148 | 19.148 | 9.852 | 71.8 | 52.601 | 52.601 | 19.199 | 19.5 |  | 18.706 | 0.794 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 | 18.1791 | 13.5399 | 6.6601 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | -0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 10.5 | 7 | 7 | 3.5 | 14.2 | 10 | 10 | 4.2 | 17 | 14.0777 | 14.0777 | 2.9223 | 0.2 | 8.399 | 8.399 | -8.199 | 23.4 | 14.1 | 15.25 | 8.15 | 37.2 |  | 37.615 | -0.415 | 77 | 33.6 | 30.406 | 46.594 | 88.7 | 51.9 | 48.797 | 39.903 | 11.3 | 3.478 | 3.478 | 7.822 | 3.9 | 2.975 | 2.975 | 0.925 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 9 | 14.271 | 14.271 | -5.271 | 252.7 |  | 237.177 | 15.523 | 13.5 |  | 14.231 | -0.731 | 147.2 |  | 144.469 | 2.731 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.6 | 7.3 | 16 | 27.6 | 54.5 | 12.1 | 19 | 35.5 | 106.9 |  | 108.798 | -1.898 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 14.1 |  | 15.291 | -1.191 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 33 | 29 | 29 | 4 |  |  |  | 0 | 17.9 | 19.5 | 19.5 | -1.6 | 8 | 7.43 | 7.43 | 0.57 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 09:30 | 141.5 | 64.6462 | 65.6663 | 75.8337 | 595.7 | 593.0511 | 553.5143 | 42.1857 | 202.8 | 192.93 | 180.068 | 22.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 51.8607 | 12.091 | 32.909 | 146 | 149.9775 | 112.448 | 33.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 135.5838 | 196.228 | -66.628 | 128.1 | 135.5838 | 196.228 | -68.128 | 129.1 | 135.5838 | 196.228 | -67.128 | 223.3 | 203.9865 | 295.2259 | -71.9259 | 211.8 | 207.0416 | 207.0416 | 4.7584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 222.7 | 139.3299 | 307.7306 | -85.0306 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 162.6501 | 134.8469 | 27.9531 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9193 | -3.1193 | 50.2 | 50.9081 | 64.8027 | -14.6027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 48.2114 | 71.3477 | -12.1477 | 93.4 | 84.581 | 108.9998 | -15.5998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48.7 | 39.7478 | 39.7478 | 8.9522 | 148.8 | 75 |  | 148.8 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 86.4 | 87.6883 | 73.6854 | 12.7146 | 119.7 | 184.915 | 184.915 | -65.215 | 120.4 | 184.915 | 184.915 | -64.515 | 152 | 185.4703 | 185.4703 | -33.4703 | 108 | 103.7267 | 103.3894 | 4.6106 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 0 | 4.1237 |  | 0 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 64.6 | 67.4809 | 62.9074 | 1.6926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.4826 | 74.5632 | 11.0368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 79.9779 | 95.748 | -9.248 | 140.6 | 181.4572 | 184.0491 | -43.4491 | 140.7 | 181.4572 | 184.0491 | -43.3491 | 139.9 | 181.4572 | 184.0491 | -44.1491 | 213.9 | 273.0032 | 276.9027 | -63.0027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158 | 154.6392 | 134.6019 | 23.3981 | 81.2 | 47.6808 | 72.6225 | 8.5775 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 71.3 | 56.5947 | 62.6489 | 8.651 | 29.6 | 29.9515 | 29.6875 | -0.08748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103 | 103.4549 | 103.4549 | -0.45493 | 1 |  | 0.926 | 0.074 | 118.5 | 79.6 | 89.8 | 28.7 | 80.7 |  | 80 | 0.7 | 9.8 | 13.3 | 15.58 | -5.78 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 4.0475 | 1.46 | 2.24 | 196 |  | 205 | -9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 |  | 15.852 | -0.052 | 19.1 |  | 19.218 | -0.118 | 30.8 | 20.5 | 19.489 | 11.311 | 74.2 | 59.6 | 55.131 | 19.069 | 19.6 |  | 18.4 | 1.2 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 17.2471 | 2.9529 | 1.1 | 1.76 | 1.76 | -0.66 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 9 | 7.3 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 10.3 | 9 | 7 | 3.3 | 14.1 | 12 | 10 | 4.1 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 0 | 5.8 | 8.234 | -8.234 | 29.2 | 18.6 | 18.778 | 10.422 | 37.5 |  | 37.854 | -0.354 | 86.8 | 76 | 32.861 | 53.939 | 91.6 | 96.7 | 50.34 | 41.26 | 15.6 | 5.5 | 4.09 | 11.51 | 6.3 | 4.2 | 3.296 | 3.004 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.7 | 4 | 2.5 | 4.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 6.7 | 14.726 | 14.726 | -8.026 | 253 |  | 226.102 | 26.898 | 15.1 |  | 14.777 | 0.323 | 149 |  | 144.484 | 4.516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.1 | 38 | 14 | 20.1 | 40.8 | 32 | 21 | 19.8 | 108.7 |  | 108.858 | -0.158 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 15.7 |  | 16.752 | -1.052 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 33.1 | 29 | 29 | 4.1 |  |  |  | 0 | 16.4 | 19.5 | 19.5 | -3.1 | 6.5 | 7.43 | 7.43 | -0.93 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
02/10/2025 | 10:00 | 84 | 68.7718 | 67.8417 | 16.1583 | 623.4 | 593.0511 | 553.5143 | 69.8857 | 201 | 192.93 | 180.068 | 20.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 61.2282 | 12.091 | 32.909 | 146.3 | 149.9775 | 112.448 | 33.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 135.5838 | 196.228 | -67.228 | 129 | 135.5838 | 196.228 | -67.228 | 129.5 | 135.5838 | 196.228 | -66.728 | 223.4 | 203.9865 | 295.2259 | -71.8259 | 207.6 | 207.0416 | 207.0416 | 0.55836 | 109.3 | 103.8317 | 103.8317 | 5.4683 | 263.4 | 139.3299 | 282.3701 | -18.9701 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 162.6501 | 134.8469 | 29.7531 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9193 | -3.1193 | 49.7 | 62.9351 | 68.95 | -19.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 53.2289 | 74.672 | -14.472 | 51.9 | 20.6186 | 110.2631 | -58.3631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 49.4 | 39.7478 | 39.7478 | 9.6522 | 149.9 | 75 | 55.0559 | 94.8441 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12 | 12 | 12 | 0 | 83.5 | 87.6883 | 73.6854 | 9.8146 | 122.2 | 184.915 | 184.915 | -62.715 | 122.5 | 184.915 | 184.915 | -62.415 | 151.7 | 185.4703 | 185.4703 | -33.7703 | 108.3 | 103.7267 | 107.4089 | 0.89115 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 34.9 | 35.3717 |  | 34.9 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 106.4 | 114.1128 | 88.2707 | 18.1293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4826 | 83.889 | 2.211 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 79.9779 | 100.6385 | -19.1385 | 145 | 183.5008 | 183.5008 | -38.5007 | 145 | 183.5008 | 183.5008 | -38.5007 | 144 | 183.5008 | 183.5008 | -39.5007 | 226.1 | 276.0777 | 276.0777 | -49.9777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 154.6392 | 107.394 | 42.606 | 75.7 | 65.9833 | 89.8592 | -14.1592 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 69.6 | 61.9245 | 71.736 | -2.136 | 29.9 | 29.9515 | 29.6875 | 0.21252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 206.2904 | 206.2904 | 8.7096 | 102.6 | 103.4549 | 103.4549 | -0.85493 | 1.1 |  | 1.036 | 0.064 | 118.7 | 81.3 | 92.33 | 26.37 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 12.4 | 13.7 | 15.788 | -3.388 | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 4.657 | 1.46 | 2.14 | 197.2 |  | 206 | -8.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 |  | 15.756 | 0.044 | 19.1 |  | 19.045 | 0.055 | 31 | 21.2 | 19.507 | 11.493 | 72 | 60.8 | 57.694 | 14.306 | 19.7 |  | 18.798 | 0.902 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.1 | 19.7728 | 19.4042 | 0.69582 | 1.1 | 1.76 | 1.76 | -0.66 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 9 | 7.3 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 10.3 | 9 | 7 | 3.3 | 14.2 | 12 | 10 | 4.2 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 0 | 5.9 | 8.246 | -8.246 | 34.6 | 24.1 | 22.882 | 11.718 | 37.2 |  | 37.928 | -0.728 | 97.2 | 75.3 | 35.256 | 61.944 | 91.1 | 96 | 51.933 | 39.167 | 16.9 | 6.2 | 4.707 | 12.193 | 7.7 | 4.9 | 3.573 | 4.127 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.6 | 4 | 2.5 | 4.1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 9.3 | 15.071 | 15.071 | -5.771 | 253.1 |  | 224.53 | 28.57 | 16.3 |  | 15.378 | 0.922 | 150 |  | 144.479 | 5.521 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.5 | 40 | 12 | 13.5 | 40.6 | 34 | 23 | 17.6 | 109.8 |  | 108.649 | 1.151 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 16.9 |  | 18.01 | -1.11 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 |  |  |  | 0 | 16.8 | 19.5 | 19.5 | -2.7 | 6.8 | 7.43 | 7.43 | -0.63 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 10:30 | 80.6 | 62.8671 | 64.8254 | 15.7746 | 628.7 | 593.0511 | 553.5143 | 75.1857 | 214.7 | 192.93 | 180.068 | 34.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 57.9075 | 12.091 | 33.109 | 146.9 | 149.9775 | 112.448 | 34.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 135.5838 | 196.228 | -66.328 | 130.3 | 135.5838 | 196.228 | -65.928 | 129.2 | 135.5838 | 196.228 | -67.028 | 223 | 203.9865 | 295.2259 | -72.2259 | 208.2 | 207.0416 | 207.0416 | 1.1584 | 108.5 | 103.8317 | 103.8317 | 4.6683 | 200.3 | 139.3299 | 263.1163 | -62.8163 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 162.6501 | 134.8469 | 27.5531 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9193 | -3.0193 | 75.9 | 48.6399 | 63.5643 | 12.3357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 52.2499 | 74.3951 | -13.8951 | 39.9 | 77.9306 | 92.3296 | -52.4296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 45.3 | 39.7478 | 39.7478 | 5.5522 | 143.3 | 75 | 36.4117 | 106.8883 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 87.1 | 87.6883 | 73.6854 | 13.4146 | 123.5 | 184.915 | 184.915 | -61.415 | 123.8 | 184.915 | 184.915 | -61.115 | 152.9 | 185.4703 | 185.4703 | -32.5703 | 109.4 | 103.7267 | 104.4804 | 4.9196 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 4.5 | 4.1237 |  | 4.5 | 22.2 | 21.7515 | 21.7515 | 0.44854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 57.9 | 77.5199 | 78.9963 | -21.0963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 85.4826 | 74.4354 | 12.2646 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 79.9779 | 97.0754 | -15.3754 | 170.7 | 182.4566 | 182.9946 | -12.2946 | 168.7 | 182.4566 | 182.9946 | -14.2946 | 204.1 | 182.4566 | 182.9946 | 21.1054 | 262.1 | 274.5068 | 275.3162 | -13.2162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 150.4773 | 134.6019 | -12.6019 | 68.2 | 59.7938 | 68.7888 | -0.58879 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 67.7 | 57.9847 | 62.6489 | 5.0511 | 30.1 | 29.9515 | 29.6875 | 0.41252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 130.8 |  | 130 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.4 | 206.2904 | 206.2904 | 8.1096 | 102 | 103.4549 | 103.4549 | -1.4549 | 1.3 |  | 1.128 | 0.172 | 114.3 | 81.9 | 94.85 | 19.45 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 13.3 | 14 | 15.862 | -2.562 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 4.4409 | 1.46 | 2.24 | 193.5 |  | 206 | -12.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 |  | 15.707 | 0.093 | 19.1 |  | 18.9 | 0.2 | 31.5 | 21.3 | 19.204 | 12.296 | 81.1 | 61.3 | 60.291 | 20.809 | 19.5 |  | 19.322 | 0.178 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 17.2175 | 2.9825 | 1.1 | 1.76 | 1.76 | -0.66 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 9 | 7.3 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 10.7 | 9 | 7 | 3.7 | 14.4 | 12 | 10 | 4.4 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 0 | 6.6 | 8.936 | -8.936 | 39.2 | 30.5 | 28.727 | 10.473 | 37.3 |  | 37.996 | -0.696 | 94.7 | 74.8 | 38.424 | 56.276 | 96.5 | 95.4 | 54.892 | 41.608 | 13.9 | 6.8 | 5.357 | 8.543 | 6.5 | 5.7 | 4.189 | 2.311 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.6 | 4 | 2.5 | 4.1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 11.4 | 15.342 | 15.342 | -3.942 | 252.8 |  | 228.249 | 24.551 | 17.2 |  | 16.02 | 1.18 | 149.7 |  | 144.462 | 5.238 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.3 | 42 | 13 | 0.3 | 38.3 | 36 | 26 | 12.3 | 109.8 |  | 108.649 | 1.151 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 18 |  | 19.026 | -1.026 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 6.1 | 6 | 10.7 | -4.6 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 |  |  |  | 0 | 17.2 | 19.5 | 19.5 | -2.3 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 11:00 | 77.8 | 67.9379 | 64.2255 | 13.5745 | 622.5 | 625.0099 | 636.014 | -13.514 | 214.8 | 203.3268 | 206.9066 | 7.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 61.2282 | 12.091 | 32.209 | 142.3 | 149.9775 | 112.448 | 29.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 141.193 | 196.228 | -65.828 | 130.4 | 141.193 | 196.228 | -65.828 | 130.3 | 141.193 | 196.228 | -65.928 | 223.3 | 212.4255 | 295.2259 | -71.9259 | 210.6 | 207.0416 | 207.0416 | 3.5584 | 108.4 | 103.8317 | 103.8317 | 4.5683 | 227.1 | 139.3299 | 212.6399 | 14.4601 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 162.6501 | 134.8469 | 27.3531 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9191 | -3.2191 | 74.8 | 61.8166 | 59.3069 | 15.4931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 54.8967 | 75.6138 | -16.4138 | 45.5 |  | 110.2631 | -64.7631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 39.7478 | 39.7478 | 3.0522 | 130.5 | 75 | 30.9285 | 99.5715 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 83.7 | 87.6883 | 73.6854 | 10.0146 | 153.9 | 184.915 | 184.915 | -31.015 | 154 | 184.915 | 184.915 | -30.915 | 162.5 | 185.4703 | 185.4703 | -22.9703 | 86.1 | 103.7267 | 100.0924 | -13.9924 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 18.9 | 35.3717 |  | 18.9 | 21.3 | 21.7515 | 21.7515 | -0.45146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 54.5 | 95.8895 | 107.9491 | -53.4491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.4826 | 59.4558 | 26.2442 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 79.9779 | 91.7363 | -26.8363 | 171.1 | 182.8592 | 182.8592 | -11.7592 | 169.2 | 182.8592 | 182.8592 | -13.6592 | 205.1 | 182.8592 | 182.8592 | 22.2408 | 264.9 | 275.1125 | 275.1125 | -10.2125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 172.0893 | 67.0971 | 3.3029 | 78.2 | 62.752 | 97.2574 | -19.0574 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 67.5 | 60.2463 | 71.736 | -4.236 | 29.6 | 29.9515 | 29.6875 | -0.08748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 | 130.7 |  | 130 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 206.2904 | 206.2904 | 7.3096 | 101.6 | 103.4549 | 103.4549 | -1.8549 | 1.3 |  | 1.154 | 0.146 | 111.8 | 83 | 95.61 | 16.19 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 12.6 | 14.3 | 15.891 | -3.291 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 4.657 | 1.46 | 2.14 | 192.3 |  | 206 | -13.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 |  | 15.725 | 0.075 | 19.1 |  | 18.835 | 0.265 | 27 | 21.2 | 18.734 | 8.266 | 77.5 | 61.8 | 61.517 | 15.983 | 19.6 |  | 19.575 | 0.025 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 13.7526 | 6.4474 | 1.1 | 1.72 | 1.72 | -0.62 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.2 | 9 | 7.3 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 10.9 | 9 | 7 | 3.9 | 14.9 | 12 | 10 | 4.9 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 0.1 | 7.3 | 9.852 | -9.752 | 42.2 | 36.2 | 35.153 | 7.047 | 37.9 |  | 38.09 | -0.19 | 94.2 | 74.6 | 41.851 | 52.349 | 87.6 | 95.2 | 58.306 | 29.294 | 19 | 7.6 | 6.018 | 12.982 | 8.6 | 6.4 | 4.919 | 3.681 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.5 | 4 | 2.5 | 4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | -0.3 | 10.1 | 15.588 | 15.588 | -5.488 | 253.3 |  | 230.563 | 22.737 | 17.6 |  | 16.347 | 1.253 | 149 |  | 144.398 | 4.602 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.8 | 48 | 15 | -0.2 | 53.4 | 38.5 | 31 | 22.4 | 109.4 |  | 108.924 | 0.476 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 18.7 |  | 19.509 | -0.809 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 6.1 | 6 | 10.7 | -4.6 | 27.2 | 29 | 29 | -1.8 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | -1 | 8.1 | 7.43 | 7.43 | 0.67 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 11:30 | 104.5 | 66.6743 | 63.8815 | 40.6185 | 617.6 | 625.0099 | 636.0138 | -18.4138 | 214.1 | 203.3268 | 206.9066 | 7.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 61.2282 | 12.091 | 46.709 | 140.9 | 149.9775 | 112.448 | 28.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 135.5838 | 196.228 | -66.428 | 130.3 | 135.5838 | 196.228 | -65.928 | 130.1 | 135.5838 | 196.228 | -66.128 | 221.8 | 203.9865 | 295.2259 | -73.4259 | 207.9 | 207.0416 | 207.0416 | 0.85836 | 107.6 | 103.8317 | 103.8317 | 3.7683 | 190.1 | 139.3299 | 203.8099 | -13.7099 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 162.6501 | 134.8469 | 26.9531 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9189 | -2.6189 | 74 | 58.0013 | 58.3602 | 15.6398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 55.1322 | 76.0778 | -17.1778 | 22 |  | 73.4573 | -51.4573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 39.7478 | 39.7478 | 7.5522 | 128.1 | 75 | 30.9284 | 97.1716 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 17.5621 | 17.5621 | 0.53786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 87 | 87.6883 | 73.6854 | 13.3146 | 131.5 | 184.915 | 184.915 | -53.415 | 131.6 | 184.915 | 184.915 | -53.315 | 162.3 | 185.4703 | 185.4703 | -23.1703 | 106.9 | 103.7267 | 101.0036 | 5.8964 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 18.2 | 35.3717 |  | 18.2 | 21.2 | 21.7515 | 21.7515 | -0.55146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 52.4 | 100.3084 | 83.4356 | -31.0356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 85.4826 | 61.5627 | 23.7373 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2214 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 79.9779 | 92.845 | -13.245 | 170 | 183.1278 | 183.1278 | -13.1278 | 168.2 | 183.1278 | 183.1278 | -14.9278 | 172.1 | 183.1278 | 183.1278 | -11.0278 | 256.6 | 275.5166 | 275.5166 | -18.9166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 171.794 | 134.6019 | -77.9019 | 88.7 | 58.4107 | 90.6655 | -1.9654 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 67 | 58.9341 | 71.736 | -4.736 | 29.4 | 29.9515 | 29.6875 | -0.28748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 | 130.2 |  | 130 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 206.2904 | 206.2904 | 6.7096 | 101.5 | 103.4549 | 103.4549 | -1.9549 | 1.3 |  | 1.142 | 0.158 | 111.1 | 85.8 | 96.38 | 14.72 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 11.7 | 14.6 | 15.869 | -4.169 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 1.46 | 3.34 | 193.7 |  | 205 | -11.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.9 |  | 15.766 | 0.134 | 19.2 |  | 18.891 | 0.309 | 27.7 | 20.9 | 18.097 | 9.603 | 75 | 62.2 | 61.373 | 13.627 | 19.5 |  | 19.488 | 0.012 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.1 | 19.7728 | 14.2399 | 5.8601 | 1.1 | 1.76 | 1.76 | -0.66 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.2 | 9 | 7.3 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 10.9 | 9 | 7 | 3.9 | 15.2 | 12 | 10 | 5.2 | 16.8 | 17 | 14.0777 | 2.7223 | 0.8 | 7.7 | 10.405 | -9.605 | 44.9 | 39.8 | 40.371 | 4.529 | 37.5 |  | 38.023 | -0.523 | 98.1 | 75.3 | 45.582 | 52.518 | 97.6 | 95.1 | 61.75 | 35.85 | 18.3 | 8.5 | 6.809 | 11.491 | 7.6 | 7.1 | 5.564 | 2.036 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.3 | 4 | 2.5 | 3.8 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | -0.1 | 13 | 15.467 | 15.467 | -2.467 | 253.4 |  | 230.014 | 23.386 | 17.6 |  | 16.29 | 1.31 | 148.9 |  | 143.92 | 4.98 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.2 | 50 | 19 | 2.2 | 57.3 | 56.1 | 36 | 21.3 | 109.3 |  | 109.369 | -0.069 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 18.9 |  | 19.628 | -0.728 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 33.2 | 29 | 29 | 4.2 |  |  |  | 0 | 18.7 | 19.5 | 19.5 | -0.8 | 8.7 | 7.43 | 7.43 | 1.27 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
02/10/2025 | 12:00 | 78.2 | 62.975 | 64.0535 | 14.1465 | 621.8 | 625.0099 | 636.0139 | -14.2139 | 214.7 | 203.3268 | 206.9066 | 7.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 56.696 | 12.091 | 37.609 | 141.7 | 149.9775 | 112.448 | 29.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.3 | 135.5838 | 196.228 | -66.928 | 128.6 | 135.5838 | 196.228 | -67.628 | 128.8 | 135.5838 | 196.228 | -67.428 | 221.1 | 203.9865 | 295.2259 | -74.1259 | 209.7 | 207.0416 | 207.0416 | 2.6584 | 107.3 | 103.8317 | 103.8317 | 3.4683 | 247.1 | 72.835 | 216.3161 | 30.7839 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 162.6501 | 134.8469 | 26.3531 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9189 | -2.9189 | 74.8 | 46.036 | 58.431 | 16.3691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 54.6447 | 76.5473 | -17.5473 | 22.4 |  | 78.0621 | -55.6621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 39.7478 | 39.7478 | 6.7522 | 135.4 | 134.0206 |  | 135.4 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12 | 12 | 12 | 0 | 87.1 | 87.6883 | 73.6854 | 13.4146 | 118.9 | 184.915 | 184.915 | -66.015 | 119.6 | 184.915 | 184.915 | -65.315 | 151.6 | 185.4703 | 185.4703 | -33.8703 | 107.4 | 103.7267 | 103.0608 | 4.3392 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 30.1 | 35.3717 |  | 30.1 | 21.1 | 21.7515 | 21.7515 | -0.65146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 90.6 | 98.3253 | 50 | 40.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 85.4826 | 72.0098 | 13.2902 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2214 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 79.9779 | 95.3481 | -15.3481 | 140.8 | 182.8592 | 182.8592 | -42.0592 | 140.6 | 182.8592 | 182.8592 | -42.2592 | 141.1 | 182.8592 | 182.8592 | -41.7592 | 226.1 | 275.1125 | 275.1125 | -49.0125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 134.6019 | 185.576 | -60.576 | 78.3 | 64.6274 | 57.505 | 20.795 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 67.4 | 63.2868 | 57.2568 | 10.1432 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0888 | -6.0888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 | 129.7 |  | 130 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.9 | 206.2904 | 206.2904 | 6.6096 | 102.2 | 103.4549 | 103.4549 | -1.2549 | 1.3 |  | 1.163 | 0.137 | 110.7 | 87.9 | 95.15 | 15.55 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 11.6 | 15 | 15.83 | -4.23 | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.3621 | 1.46 | 3.34 | 190 |  | 205 | -15 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.9 |  | 15.796 | 0.104 | 19.1 |  | 18.916 | 0.184 | 25.8 | 20.5 | 17.342 | 8.458 | 69.6 | 62.6 | 60.708 | 8.892 | 19.5 |  | 18.943 | 0.557 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 16.6564 | 3.5436 | 1 | 1.76 | 1.76 | -0.76 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.2 | 9 | 7.3 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 11.1 | 9 | 7 | 4.1 | 15.8 | 12 | 10 | 5.8 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 3.3 | 8.1 | 10.836 | -7.536 | 42.2 | 43.2 | 45.188 | -2.988 | 37 |  | 37.969 | -0.969 | 97.5 | 75.3 | 49.414 | 48.086 | 93.6 | 92.4 | 65.203 | 28.397 | 16.9 | 8.8 | 7.644 | 9.256 | 7.5 | 7.2 | 6.181 | 1.319 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.2 | 4 | 2.5 | 3.7 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 12.7 | 15.225 | 15.225 | -2.525 | 253.3 |  | 229.279 | 24.021 | 17.9 |  | 16.261 | 1.639 | 149.1 |  | 144.343 | 4.757 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.9 | 54.3 | 24 | -8.1 | 55.6 | 72.3 | 42 | 13.6 | 108.6 |  | 109.782 | -1.182 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 18.8 |  | 19.616 | -0.816 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 6.1 | 6 | 10.7 | -4.6 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 33.2 | 29 | 29 | 4.2 |  |  |  | 0 | 18.8 | 19.5 | 19.5 | -0.7 | 8.4 | 7.43 | 7.43 | 0.97 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 12:30 | 81.2 | 36.0565 | 60.2133 | 20.9867 | 630.1 | 625.0099 | 636.014 | -5.914 | 215.5 | 203.3268 | 206.9067 | 8.5933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 61.2276 | 12.091 | 17.909 | 142.1 | 144.9876 | 112.448 | 29.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 135.5839 | 196.228 | -66.728 | 129 | 135.5839 | 196.228 | -67.228 | 129.3 | 135.5839 | 196.228 | -66.928 | 224.4 | 203.9866 | 295.2259 | -70.8259 | 210 | 207.0416 | 207.0416 | 2.9584 | 107.7 | 103.8317 | 103.8317 | 3.8683 | 255.4 | 198.8148 | 183.4931 | 71.9069 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 162.6501 | 134.8469 | 30.2531 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 2.4851 | 9.3149 | 75.6 | 22.3897 | 51.8259 | 23.7741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 47.3883 | 73.1898 | -12.4898 | 71.3 | 110.2197 | 69.7188 | 1.5812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 39.7478 | 39.7478 | 5.3522 | 132.5 | 141.9032 |  | 132.5 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12 | 12 | 12 | 0 | 89.3 | 87.6883 | 73.6854 | 15.6146 | 166 | 184.9146 | 184.915 | -18.915 | 166.7 | 184.9146 | 184.915 | -18.215 | 168.8 | 185.4699 | 185.4703 | -16.6703 | 109 | 103.7267 | 99.0829 | 9.9171 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 12.2 | 4.1252 |  | 12.2 | 22 | 21.7514 | 21.7515 | 0.24854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 62 | 91.1121 | 57.9497 | 4.0503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 4.6392 | 66.6394 | 20.0606 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2214 |  | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 79.9779 | 90.5081 | -9.8081 | 133.6 | 143.2612 | 182.9946 | -49.3946 | 133.4 | 143.2612 | 182.9946 | -49.5946 | 134.2 | 143.2612 | 182.9946 | -48.7946 | 226 | 215.5371 | 275.3162 | -49.3162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 131.1654 | 191.4535 | -102.2535 | 77.7 | 67.5357 | 58.6718 | 19.0282 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 67.8 | 64.4349 | 58.4592 | 9.3408 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0887 | 151.0888 | -5.3888 | 147.6 | 151.0887 | 151.0888 | -3.4888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 206.2903 | 206.2904 | 6.9096 | 102.2 | 103.4549 | 103.4549 | -1.2549 | 1.3 |  | 1.153 | 0.147 | 103.3 | 109.6 | 93.93 | 9.37 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 13.9 | 14.3 | 15.928 | -2.028 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.8 | 4.6569 | 1.46 | 2.34 | 189.5 |  | 204 | -14.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.9 |  | 15.812 | 0.088 | 19 |  | 18.941 | 0.059 | 23.5 | 28.3 | 16.469 | 7.031 | 68.6 | 76.6 | 59.521 | 9.079 | 19.6 |  | 18.6 | 1 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 |  | 15.4142 | 4.7858 | 1 | 1.76 | 1.76 | -0.76 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8 | 9 | 7.3 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 11.5 | 9 | 7 | 4.5 | 16 | 12 | 10 | 6 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 3.1 | 8.8 | 11.038 | -7.938 | 41.4 | 46.3 | 47.779 | -6.379 | 36.8 |  | 37.886 | -1.086 | 89 | 106.1 | 50.016 | 38.984 | 98.9 | 93.8 | 64.673 | 34.227 | 18.1 | 9 | 7.719 | 10.381 | 7.6 | 7.2 | 6.191 | 1.409 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.1 | 4 | 2.5 | 3.6 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 11.5 | 13.1 | 15.171 | -3.671 | 252.8 |  | 225.825 | 26.975 | 17.7 |  | 16.053 | 1.647 | 150.2 |  | 144.461 | 5.739 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.5 | 71.9 | 33 | -14.5 | 56.9 | 91.2 | 50 | 6.9 | 110.2 |  | 109.914 | 0.286 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.7 |  | 19.172 | -1.472 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 33.1 | 29 | 29 | 4.1 |  |  |  | 0 | 18.9 | 19.5 | 19.5 | -0.6 | 8.7 | 7.43 | 7.43 | 1.27 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 13:00 | 75.6 | 49.4941 | 70.4387 | 5.1613 | 629.9 | 625.0099 | 636.0134 | -6.1134 | 215.2 | 203.3268 | 206.9065 | 8.2935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 57.2963 | 12.091 | 17.609 | 136.8 | 144.9876 | 112.448 | 24.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 135.5839 | 196.228 | -66.428 | 129 | 135.5839 | 196.228 | -67.228 | 128.4 | 135.5839 | 196.228 | -67.828 | 224.4 | 203.9866 | 295.2259 | -70.8259 | 209.2 | 207.0416 | 207.0416 | 2.1584 | 106.8 | 103.8317 | 103.8317 | 2.9683 | 274.6 | 214.2293 | 166.0527 | 108.5473 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 162.6501 | 134.8469 | 30.6531 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9193 | -3.1193 | 75.4 | 48.7644 | 67.0035 | 8.3965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 48.7879 | 73.8431 | -13.4431 | 60.4 | 70.2658 | 75.7734 | -15.3734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44 | 39.7478 | 39.7478 | 4.2522 | 145.7 | 149.9099 |  | 145.7 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 87.6 | 87.6883 | 73.6854 | 13.9146 | 181.1 | 184.9144 | 184.915 | -3.815 | 181.4 | 184.9144 | 184.915 | -3.515 | 184.4 | 185.4697 | 185.4703 | -1.0703 | 109.1 | 103.7267 | 93.2119 | 15.8881 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 11.4 | 4.1302 |  | 11.4 | 21.8 | 21.7514 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 49.3 | 60.4393 | 50 | -0.70001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 70.4764 | 40.8451 | 45.5549 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2214 |  | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 83.3646 | -2.8647 | 86.3 | 114.3105 | 184.24 | -97.94 | 86.2 | 114.3105 | 184.24 | -98.04 | 86 | 114.3105 | 184.24 | -98.24 | 172.4 | 171.9806 | 277.1899 | -104.7899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 179.349 | 185.5673 | -29.5673 | 91.4 | 36.3933 | 39.1751 | 52.2249 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 65.8 | 48.3423 | 51.3378 | 14.4622 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 151.0887 | 151.0888 | -6.1888 | 146.9 | 151.0887 | 151.0888 | -4.1888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2903 | 206.2904 | 9.6096 | 102.1 | 103.4549 | 103.4549 | -1.3549 | 1.3 |  | 1.149 | 0.151 | 104.4 | 107.8 | 91.01 | 13.39 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 13.1 | 14.2 | 16.073 | -2.973 | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.4 | 4.4012 | 1.46 | 0.94 | 193.3 |  | 203 | -9.7 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 |  | 15.826 | -0.026 | 18.9 |  | 19.018 | -0.118 | 21.2 | 27.8 | 15.703 | 5.497 | 64 | 75.3 | 57.728 | 6.272 | 19.6 |  | 19.086 | 0.514 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 | 16.3017 | 9.4478 | 10.7522 | 1 | 1.76 | 1.76 | -0.76 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 9 | 7.3 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 11.6 | 9 | 7 | 4.6 | 16.1 | 12 | 10 | 6.1 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 3.2 | 9.3 | 11.164 | -7.964 | 40.3 | 48.3 | 49.629 | -9.329 | 36.7 |  | 37.862 | -1.162 | 96.5 | 104 | 49.541 | 46.959 | 91.3 | 91.7 | 62.815 | 28.485 | 16.1 | 8.5 | 7.542 | 8.558 | 7.7 | 6.7 | 5.999 | 1.701 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6 | 4 | 2.5 | 3.5 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 12.3 | 13.2 | 15.179 | -2.879 | 252.9 |  | 216.701 | 36.199 | 17.3 |  | 15.405 | 1.895 | 151.3 |  | 144.464 | 6.836 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.3 | 78.9 | 46 | -12.7 | 73.2 | 98.1 | 59 | 14.2 | 110.8 |  | 110.053 | 0.747 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | -0.9 | 17.1 |  | 17.796 | -0.696 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 33.1 | 29 | 29 | 4.1 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | -0.4 | 7.7 | 7.43 | 7.43 | 0.27 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 13:30 | 50.7 | 51.4647 | 73.0923 | -22.3924 | 628.9 | 625.0099 | 636.0142 | -7.1142 | 214.4 | 203.3268 | 206.9067 | 7.4933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 54.2463 | 12.091 | 17.609 | 136.8 | 144.9876 | 112.448 | 24.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 135.5839 | 196.228 | -67.628 | 128.2 | 135.5839 | 196.228 | -68.028 | 129.2 | 135.5839 | 196.228 | -67.028 | 224.6 | 203.9866 | 295.2259 | -70.6259 | 209 | 207.0416 | 207.0416 | 1.9584 | 106.7 | 103.8317 | 103.8317 | 2.8683 | 276.8 | 217.2097 | 96.3587 | 180.4413 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 162.6501 | 134.8469 | 27.4531 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 14.9194 | 14.9193 | -3.6193 | 75.6 | 53.4304 | 73.6554 | 1.9446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 47.3361 | 72.5673 | -31.8673 | 49 | 110.2507 | 110.263 | -61.263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44 | 39.7478 | 39.7478 | 4.2522 | 146.7 | 149.9094 | 67.0103 | 79.6897 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 88.2 | 87.6883 | 73.6854 | 14.5146 | 182.9 | 184.9145 | 184.915 | -2.015 | 182.5 | 184.9145 | 184.915 | -2.415 | 185.1 | 185.4699 | 185.4703 | -0.37028 | 110.4 | 107.8682 | 94.4539 | 15.9461 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 32.8 | 35.3691 |  | 32.8 | 21.9 | 21.7514 | 21.7515 | 0.14854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 56.9 | 68.6886 | 83.1634 | -26.2634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.4877 | 37.9097 | 22.9903 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2214 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 85.017 | 84.8758 | -4.1758 | 85.1 | 115.91 | 184.4176 | -99.3176 | 85 | 115.91 | 184.4176 | -99.4176 | 85.4 | 115.91 | 184.4176 | -99.0176 | 173.5 | 174.3871 | 277.4571 | -103.9571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 75.1275 | 56.8314 | 91.4686 | 83.3 | 92.4451 | 86.5043 | -3.2043 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 65.7 | 72.374 | 71.736 | -6.036 | 30.1 | 29.9515 | 29.6875 | 0.41252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0887 | 151.0888 | -6.6888 | 146.1 | 151.0887 | 151.0888 | -4.9888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 206.2903 | 206.2904 | 6.8096 | 101.9 | 103.4549 | 103.4549 | -1.5549 | 1.3 |  | 1.149 | 0.151 | 96.4 | 105.4 | 88.09 | 8.31 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 14.7 | 13.9 | 15.906 | -1.206 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 4.2027 | 1.46 | 1.04 | 192.6 |  | 201 | -8.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 |  | 15.829 | -0.029 | 18.8 |  | 19.145 | -0.345 | 22.5 | 27.3 | 15.044 | 7.456 | 70.8 | 73.5 | 55.331 | 15.469 | 19.7 |  | 19.457 | 0.243 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 17.7 | 14.2226 | 8.7688 | 8.9312 | 1 | 1.8 | 1.8 | -0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 9 | 7.3 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 11.6 | 9 | 7 | 4.6 | 16 | 12 | 10 | 6 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 3.6 | 9.8 | 10.99 | -7.39 | 33.9 | 47.2 | 49.749 | -15.849 | 37.2 |  | 38.06 | -0.86 | 87.1 | 100.9 | 48.598 | 38.502 | 81.5 | 89 | 61.735 | 19.765 | 13.9 | 8 | 7.414 | 6.486 | 7.6 | 5.9 | 5.702 | 1.898 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 5.7 | 4 | 2.5 | 3.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 0.8 | 12.5 | 13.3 | 15.048 | -2.548 | 253.2 |  | 205.132 | 48.068 | 16.3 |  | 14.466 | 1.834 | 151.5 |  | 144.383 | 7.117 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.1 | 84.1 | 58 | -14.9 | 80.8 | 103 | 69 | 11.8 | 110.8 |  | 110.576 | 0.224 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | -0.9 | 17.1 |  | 15.862 | 1.238 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 5.9 | 6 | 10.7 | -4.8 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 |  |  |  | 0 | 18.8 | 19.5 | 19.5 | -0.7 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 14:00 | 47.4 | 54.6174 | 77.8286 | -30.4286 | 628.5 | 625.0099 | 636.0142 | -7.5142 | 214.8 | 203.3268 | 206.9067 | 7.8933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 54.9374 | 12.091 | 17.909 | 136.9 | 144.9876 | 112.448 | 24.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 135.5839 | 196.228 | -66.728 | 129.3 | 135.5839 | 196.228 | -66.928 | 129.4 | 135.5839 | 196.228 | -66.828 | 224.7 | 203.9866 | 295.2259 | -70.5259 | 210.9 | 207.0416 | 207.0416 | 3.8584 | 106.9 | 103.8317 | 103.8317 | 3.0683 | 258.9 | 234.4487 | 131.3925 | 127.5075 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 162.6501 | 134.8469 | 28.6531 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 75.7 | 62.22 | 87.3395 | -11.6395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 48.8826 | 74.5225 | -34.1225 | 87.4 | 110.2403 | 110.2631 | -22.8631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 39.7478 | 39.7478 | 3.4522 | 145 | 149.9108 | 67.0103 | 77.9897 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 90.8 | 87.6883 | 73.6854 | 17.1146 | 182.3 | 184.9146 | 184.915 | -2.615 | 182.5 | 184.9146 | 184.915 | -2.415 | 184.7 | 185.4699 | 185.4703 | -0.77028 | 108.8 | 107.8682 | 100.6871 | 8.1129 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 26.9 | 29.5443 |  | 26.9 | 21.8 | 21.7514 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 56.4 | 71.262 | 72.4904 | -16.0904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 64.0087 | 52.6724 | 7.9276 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2214 |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 85.017 | 92.46 | -11.96 | 85.6 | 122.6293 | 184.7284 | -99.1284 | 85.6 | 122.6293 | 184.7284 | -99.1284 | 85.5 | 122.6293 | 184.7284 | -99.2284 | 174.3 | 184.4964 | 277.9247 | -103.6247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149 | 78.3892 | 67.5042 | 81.4958 | 80.5 | 92.4401 | 90.3485 | -9.8485 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 68.7 | 72.374 | 71.736 | -3.036 | 29.3 | 29.9515 | 29.6875 | -0.38748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0887 | 151.0888 | -6.9888 | 146.3 | 151.0887 | 151.0888 | -4.7888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 206.2903 | 206.2904 | 6.9096 | 102.2 | 103.4549 | 103.4549 | -1.2549 | 1.2 |  | 0.971 | 0.229 | 86.4 | 103.5 | 84.22 | 2.18 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 12.6 | 13.8 | 15.635 | -3.035 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 4.2477 | 1.46 | 1.04 | 192.8 |  | 199 | -6.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.9 |  | 15.772 | 0.128 | 18.9 |  | 19.202 | -0.302 | 20.6 | 26.8 | 14.427 | 6.173 | 60.3 | 72.4 | 53.312 | 6.988 | 19.5 |  | 19.472 | 0.028 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 14.4 | 14.8057 | 12.1835 | 2.2165 | 1 | 1.8 | 1.8 | -0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 9 | 7.3 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | -1 | 11.6 | 9 | 7 | 4.6 | 16.1 | 12 | 10 | 6.1 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 3.8 | 10.1 | 10.715 | -6.915 | 30.3 | 46.5 | 49.292 | -18.992 | 37.5 |  | 38.037 | -0.537 | 89.4 | 99.4 | 47.499 | 41.901 | 85.9 | 88.8 | 60.915 | 24.985 | 14.1 | 7.4 | 7.303 | 6.797 | 7.7 | 5.6 | 5.37 | 2.33 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 5.8 | 4 | 2.5 | 3.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 12.6 | 5 | 5 | 7.6 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 8 | 5.7 | 5.7 | 2.3 | 11.5 | 13.1 | 14.869 | -3.369 | 253.3 |  | 199.968 | 53.332 | 14.9 |  | 13.622 | 1.278 | 151.4 |  | 144.47 | 6.93 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.6 | 90.5 | 67 | -6.4 | 96.4 | 107.6 | 81 | 15.4 | 110.3 |  | 110.493 | -0.193 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | -0.9 | 15.9 |  | 14.228 | 1.672 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 |  |  |  | 0 | 18.9 | 19.5 | 19.5 | -0.6 | 8.6 | 7.43 | 7.43 | 1.17 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 14:30 | 73.9 | 38.4352 | 65.0693 | 8.8307 | 628.9 | 625.0099 | 636.0142 | -7.1143 | 214.7 | 203.3268 | 206.9067 | 7.7933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 56.0803 | 12.091 | 18.509 | 140 | 144.9876 | 112.448 | 27.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5839 | 196.228 | -67.528 | 129.4 | 135.5839 | 196.228 | -66.828 | 128.8 | 135.5839 | 196.228 | -67.428 | 224.1 | 203.9866 | 295.2259 | -71.1259 | 206.8 | 207.0416 | 207.0416 | -0.24164 | 106.1 | 103.8317 | 103.8317 | 2.2683 | 179.8 | 203.9165 | 119.7428 | 60.0572 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 162.6501 | 134.8469 | 35.2531 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 14.9194 | 14.9192 | -3.6193 | 75.5 | 28.4495 | 64.3892 | 11.1108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 47.2565 | 73.6976 | 7.7024 | 111.4 |  | 110.2631 | 1.1369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 39.7478 | 39.7478 | 2.9522 | 143.8 | 148.8201 | 67.0103 | 76.7897 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 91.3 | 87.6883 | 73.6854 | 17.6146 | 184.2 | 184.9142 | 184.915 | -0.71498 | 184.4 | 184.9142 | 184.915 | -0.51498 | 183.7 | 185.4695 | 185.4703 | -1.7703 | 109.5 | 107.8682 | 105.0462 | 4.4538 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 4.6 | 4.1246 |  | 4.6 | 22 | 21.7514 | 21.7515 | 0.24854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 80.7 | 101.6972 | 72.4899 | 8.2101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 58.8931 | 81.2087 | -20.0087 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.017 | 97.7638 | -16.8638 | 85.3 | 147.5873 | 184.5797 | -99.2797 | 85.2 | 147.5873 | 184.5797 | -99.3797 | 85.4 | 147.5873 | 184.5797 | -99.1797 | 174.1 | 222.0458 | 277.7009 | -103.6009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 168.6651 | 67.5047 | 64.9953 | 83.5 | 87.644 | 95.6345 | -12.1345 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 68.6 | 72.374 | 71.736 | -3.136 | 29.4 | 29.9515 | 29.6875 | -0.28748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 151.0887 | 151.0888 | -6.7888 | 146.6 | 151.0887 | 151.0888 | -4.4888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 206.2903 | 206.2904 | 7.4096 | 102.3 | 103.4549 | 103.4549 | -1.1549 | 0.6 |  | 0.941 | -0.341 | 86.9 | 101.7 | 80.36 | 6.54 | 80.6 |  | 79.98 | 0.62 | 13.9 | 13.8 | 15.487 | -1.587 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.6 | 4.322 | 1.46 | 1.14 | 195 |  | 195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 |  | 15.64 | 0.16 | 19 |  | 19.126 | -0.126 | 18.6 | 26.3 | 13.85 | 4.75 | 60.2 | 71.5 | 51.671 | 8.529 | 19.4 |  | 19.126 | 0.274 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 14.4 | 13.6224 | 18.7842 | -4.3842 | 1 | 1.88 | 1.88 | -0.88 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 9 | 7.3 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 10.5 | 9 | 7 | 3.5 | 16 | 12 | 10 | 6 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 3.9 | 10 | 10.19 | -6.29 | 36.2 | 47.4 | 47.776 | -11.576 | 37.6 |  | 37.661 | -0.061 | 87.3 | 88.5 | 45.973 | 41.327 | 83.3 | 89.4 | 60.672 | 22.628 | 12.9 | 6.9 | 6.739 | 6.161 | 5.4 | 5.4 | 5.112 | 0.288 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 5.9 | 4 | 2.5 | 3.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 19 | 5 | 5 | 14 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 8.5 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | 11.6 | 13.1 | 14.551 | -2.951 | 253.2 |  | 215.042 | 38.158 | 13.4 |  | 12.881 | 0.519 | 150.6 |  | 144.458 | 6.142 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.1 | 97.4 | 78 | 2.1 | 88.7 | 112.4 | 91 | -2.3 | 108.8 |  | 109.312 | -0.512 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | -0.9 | 14.3 |  | 12.562 | 1.738 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 29.1 | 29 | 29 | 0.1 | 33.1 | 29 | 29 | 4.1 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | -0.4 | 6.6 | 7.43 | 7.43 | -0.83 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 15:00 | 65.3 | 39.4665 | 62.5266 | 2.7734 | 627.7 | 625.0099 | 636.0132 | -8.3132 | 214.7 | 203.3268 | 206.9064 | 7.7936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 61.227 | 12.091 | 28.009 | 137.9 | 144.9876 | 112.448 | 25.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 135.5839 | 196.228 | -67.928 | 129.3 | 135.5839 | 196.228 | -66.928 | 129.1 | 135.5839 | 196.228 | -67.128 | 224.7 | 203.9866 | 295.2259 | -70.5259 | 209.4 | 207.0416 | 207.0416 | 2.3584 | 109.6 | 103.8317 | 103.8317 | 5.7683 | 255.4 | 205.8445 | 170.1213 | 85.2787 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 162.6501 | 134.8469 | 33.2531 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 9.8407 | 1.7593 | 75.7 | 32.4521 | 54.1683 | 21.5317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 51.327 | 74.5126 | 35.3874 | 96 | 104.06 | 110.2628 | -14.2628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 39.7478 | 39.7478 | 1.9522 | 147.9 | 149.9109 | 67.0103 | 80.8897 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 93.5 | 87.6883 | 73.6854 | 19.8146 | 181.7 | 184.9146 | 184.915 | -3.215 | 182 | 184.9146 | 184.915 | -2.915 | 185.5 | 185.4699 | 185.4703 | 0.02972 | 108.1 | 107.8682 | 96.3281 | 11.7719 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 17.8 | 18 | 35.3717 | -17.5717 | 21.5 | 21.7514 | 21.7515 | -0.25146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50.0014 | 77.0884 | -26.6884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 79.9779 | 62.0111 | -1.7111 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 45.2214 |  | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 85.017 | 87.1562 | -6.6562 | 86 | 149.9968 | 184.7284 | -98.7284 | 85.9 | 149.9968 | 184.7284 | -98.8284 | 85.9 | 149.9968 | 184.7284 | -98.8284 | 174.6 | 225.6709 | 277.9247 | -103.3247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 155.2214 | 46.0915 | 100.1085 | 103.2 | 56.7997 | 86.0257 | 17.1743 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 68.7 | 56.4005 | 71.736 | -3.036 | 28 | 29.9515 | 29.6875 | -1.6875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 151.0887 | 151.0888 | -6.8888 | 146.4 | 151.0887 | 151.0888 | -4.6888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 206.2903 | 206.2904 | 7.6096 | 102.5 | 103.4549 | 103.4549 | -0.95493 | 0.8 |  | 0.88 | -0.08 | 86.5 | 99.5 | 77.14 | 9.36 | 80.5 |  | 79.57 | 0.93 | 14.1 | 13.6 | 15.381 | -1.281 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 4.6569 | 1.46 | 1.04 | 194.3 |  | 191 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.6 |  | 15.363 | 0.237 | 18.6 |  | 18.829 | -0.229 | 20.6 | 24 | 13.371 | 7.229 | 62.5 | 65.8 | 49.802 | 12.698 | 19.1 |  | 18.273 | 0.827 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 14.4 | 18.4995 | 14.3436 | 0.05636 | 1 | 1.92 | 1.92 | -0.92 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8 | 9 | 7.3 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 10.5 | 9 | 7 | 3.5 | 14.2 | 12 | 10 | 4.2 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 2.9 | 9.9 | 9.582 | -6.682 | 36.4 | 46.8 | 45.907 | -9.507 | 37.2 |  | 36.8 | 0.4 | 87.7 | 81.8 | 44.304 | 43.396 | 87.4 | 89.2 | 60.622 | 26.778 | 13.4 | 6.2 | 6.024 | 7.376 | 6.3 | 5.2 | 4.88 | 1.42 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 5.8 | 4 | 2.5 | 3.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 9 | 5.7 | 5.7 | 3.3 | 13.4 | 12.9 | 14.186 | -0.786 | 252.8 |  | 238.078 | 14.722 | 11.6 |  | 12.081 | -0.481 | 148.8 |  | 144.127 | 4.673 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.8 | 101.9 | 88 | 16.8 | 121.7 | 115.3 | 102 | 19.7 | 107.4 |  | 106.74 | 0.66 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | -0.9 | 12.4 |  | 10.762 | 1.638 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 |  |  |  | 0 | 18.8 | 19.5 | 19.5 | -0.7 | 6.7 | 7.43 | 7.43 | -0.73 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 15:30 | 69.7 | 18.3301 | 67.9543 | 1.7457 | 628.9 | 625.0099 | 636.0139 | -7.1139 | 214.9 | 203.3268 | 206.9066 | 7.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 59.3657 | 12.091 | 27.909 | 135.9 | 144.9876 | 112.448 | 23.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 135.5839 | 196.228 | -67.028 | 128.6 | 135.5839 | 196.228 | -67.628 | 128.5 | 135.5839 | 196.228 | -67.728 | 224 | 203.9865 | 295.2259 | -71.2259 | 211.3 | 207.0416 | 207.0416 | 4.2584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 273.4 | 191.92 | 204.7923 | 68.6077 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 162.6501 | 134.8469 | 32.3531 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 14.0994 | -2.4994 | 75.5 | 45.321 | 73.1643 | 2.3357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 57.5314 | 74.5125 | 35.5875 | 62.7 | 95.9962 | 110.263 | -47.563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 39.7478 | 39.7478 | -0.14783 | 143.6 | 151.2156 | 67.0103 | 76.5897 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 90.3 | 87.6883 | 73.6854 | 16.6146 | 182.9 | 184.9149 | 184.915 | -2.015 | 183.6 | 184.9149 | 184.915 | -1.315 | 184.6 | 185.4702 | 185.4703 | -0.87028 | 108.6 | 103.7267 | 100.6871 | 7.9129 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 25.2 | 28.4516 | 4.1237 | 21.0763 | 21.6 | 21.7515 | 21.7515 | -0.15146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 50.9 | 50.002 | 81.9575 | -31.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 16.5253 | 65.9744 | -5.3744 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 45.2214 |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 79.9779 | 92.46 | -11.86 | 86.2 | 176.9363 | 184.7284 | -98.5284 | 86.1 | 176.9363 | 184.7284 | -98.6284 | 86 | 176.9363 | 184.7284 | -98.7284 | 174.4 | 266.2015 | 277.9247 | -103.5247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 134.831 | 58.0372 | 116.9628 | 85.1 | 69.2393 | 90.8273 | -5.7273 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 68.8 | 63.2104 | 71.736 | -2.936 | 28.2 | 29.9515 | 29.6875 | -1.4875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0888 | 151.0888 | -6.9888 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.7 | 206.2904 | 206.2904 | 8.4096 | 102.9 | 103.4549 | 103.4549 | -0.55493 | 0.4 |  | 0.741 | -0.341 | 71.6 | 97 | 73.93 | -2.33 | 80.6 |  | 76.285 | 4.315 | 15.4 | 12.5 | 14.977 | 0.423 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 4.5358 | 1.46 | 1.94 | 194.3 |  | 161 | 33.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15 |  | 14.762 | 0.238 | 17.9 |  | 18.135 | -0.235 | 21.5 | 17.1 | 12.988 | 8.512 | 62.8 | 60.1 | 47.705 | 15.095 | 18 |  | 16.562 | 1.438 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 14.4 | 3.8224 | 15.2604 | -0.86039 | 1 | 1.92 | 1.92 | -0.92 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 9 | 7.3 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 10.6 | 9 | 7 | 3.6 | 14.5 | 12 | 10 | 4.5 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 1.4 | 9 | 9.147 | -7.747 | 26.5 | 41.9 | 43.233 | -16.733 | 36.1 |  | 33.882 | 2.218 | 86.5 | 74.9 | 41.627 | 44.873 | 85.5 | 88.8 | 59.237 | 26.263 | 14.6 | 5.5 | 5.206 | 9.394 | 6.8 | 5 | 4.526 | 2.274 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 5.8 | 4 | 2.5 | 3.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 9.6 | 5.7 | 5.7 | 3.9 | 9.7 | 12.6 | 13.839 | -4.139 | 253 |  | 215.174 | 37.826 | 9.5 |  | 11.319 | -1.819 | 145.4 |  | 139.054 | 6.346 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.1 | 105.6 | 96 | 25.1 | 128.7 | 117.5 | 108 | 20.7 | 103.3 |  | 101.843 | 1.457 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | -0.9 | 10.3 |  | 8.444 | 1.856 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 27.2 | 29 | 29 | -1.8 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 |  |  |  | 0 | 19 | 19.5 | 19.5 | -0.5 | 6.2 | 7.43 | 7.43 | -1.23 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 16:00 | 144.4 | 32.0448 | 92.4 | 52 | 632.8 | 625.0099 | 636.0143 | -3.2143 | 214.8 | 203.3268 | 206.9068 | 7.8932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 55.7825 | 23.3597 | 16.8403 | 134.1 | 144.9876 | 112.448 | 21.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 135.5841 | 196.228 | -66.628 | 130.2 | 135.5841 | 196.228 | -66.028 | 129.6 | 135.5841 | 196.228 | -66.628 | 225 | 203.9869 | 295.2259 | -70.2259 | 209.8 | 207.0416 | 207.0416 | 2.7584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 201.8 | 191.9201 | 246.4509 | -44.6509 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 162.6501 | 134.8469 | 29.5531 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 75.7 | 107.2623 | 81.709 | -6.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 63.6272 | 74.5126 | 35.9874 | 111.6 |  | 110.263 | 1.337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 39.7478 | 39.7478 | -1.9478 | 144.6 | 151.2156 | 67.0103 | 77.5897 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 92.8 | 87.6883 | 73.6854 | 19.1146 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 108.9 | 103.7267 | 110.3748 | -1.4748 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 14.2 | 14.2735 | 4.1237 | 10.0763 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 90.9 | 142.8723 | 50 | 40.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 47.715 | 85.4826 | -24.3826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 45.2214 |  | 29.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 79.9779 | 104.2473 | -23.3473 | 86 | 184.9193 | 184.9193 | -98.9193 | 85.9 | 184.9193 | 184.9193 | -99.0193 | 86.1 | 184.9193 | 184.9193 | -98.8193 | 173.7 | 278.2119 | 278.212 | -104.512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 150.5908 | 109.8402 | -4.5402 | 89.1 | 66.801 | 92.4446 | -3.3446 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 68.8 | 60.3521 | 72.3739 | -3.5739 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0888 | 151.0888 | -6.6888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 206.2904 | 206.2904 | 8.6096 | 102.8 | 103.4549 | 103.4549 | -0.65493 | 0.4 |  | 0.536 | -0.136 | 70.8 | 94.6 | 71.88 | -1.08 | 76.4 |  | 55.517 | 20.883 | 13 | 12.3 | 14.475 | -1.475 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 4.3027 | 2.1932 | 1.1068 | 193.6 |  | 131 | 62.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 9.5 | 3.1 | 3.1 | 6.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.8 |  | 12.777 | 1.023 | 16.4 |  | 16.451 | -0.051 | 15.1 | 16.7 | 12.619 | 2.481 | 51.8 | 55.6 | 45.654 | 6.146 | 16.1 |  | 10.5 | 5.6 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 14.4 | 11.0368 | 19.7728 | -5.3728 | 1 | 1.96 | 1.96 | -0.96 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 9 | 7.3 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 10.9 | 9 | 7 | 3.9 | 14.6 | 12 | 10 | 4.6 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 1.1 | 8.9 | 8.77 | -7.67 | 29.3 | 38.6 | 40.291 | -10.991 | 32.7 |  | 23.476 | 9.224 | 74.9 | 72.3 | 38.613 | 36.287 | 79.3 | 87.4 | 57.408 | 21.892 | 11.8 | 4.8 | 4.353 | 7.447 | 6 | 4.3 | 4.132 | 1.868 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.1 | 4 | 2.5 | 3.6 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 9.6 | 5.7 | 5.7 | 3.9 | 11.9 | 12.3 | 13.497 | -1.597 | 244.1 |  | 177.34 | 66.76 | 7.1 |  | 10.41 | -3.31 | 134.3 |  | 106.574 | 27.726 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 105.6 | 100 | 29.6 | 142.3 | 115.4 | 111 | 31.3 | 97.2 |  | 87.546 | 9.654 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | -0.9 | 7.8 |  | 6.074 | 1.726 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 6.1 | 6 | 10.7 | -4.6 | 27.1 | 29 | 29 | -1.9 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 |  |  |  | 0 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | -0.3 | 6.2 | 7.43 | 7.43 | -1.23 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
02/10/2025 | 16:30 | 145.4 | 60.8051 | 95.0594 | 50.3406 | 629.9 | 625.0099 | 636.0143 | -6.1143 | 214.5 | 203.3268 | 206.9068 | 7.5932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 57.8575 | 51.5159 | -11.4159 | 133.5 | 144.9876 | 112.448 | 21.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 152.9891 | 196.228 | -67.028 | 128.2 | 152.9891 | 196.228 | -68.028 | 128.4 | 152.9891 | 196.228 | -67.828 | 224 | 230.1728 | 295.2259 | -71.2259 | 212.3 | 207.0416 | 207.0416 | 5.2584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 215.4 | 220.2413 | 368.037 | -152.637 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 162.6501 | 134.8469 | 31.1531 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 75.9 | 142.3058 | 81.709 | -5.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 69.2926 | 77.3274 | 32.9726 | 30.7 |  | 110.2631 | -79.5631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 39.7478 | 39.7478 | -1.9478 | 143.5 | 151.2156 | 102.5885 | 40.9115 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 89.5 | 87.6883 | 73.6854 | 15.8146 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 109.4 | 103.7267 | 110.3748 | -0.97475 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 35 | 34.7299 | 35.3717 | -0.37173 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 100 | 89.2425 | 50 | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 70.7263 | 88.4379 | -27.6379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 79.9779 | 104.2473 | -23.5473 | 85.6 | 184.795 | 184.795 | -99.195 | 85.8 | 184.795 | 184.795 | -98.995 | 85.7 | 184.795 | 184.795 | -99.095 | 173.9 | 278.0249 | 278.0249 | -104.1249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.6 | 192.8901 | 134.2621 | 58.3379 | 121.7 | 66.5585 | 108.13 | 13.57 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 68.7 | 62.7154 | 78.568 | -9.868 | 28.3 | 29.9515 | 29.9515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0888 | 151.0888 | -7.3888 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 206.2904 | 206.2904 | 8.8096 | 103 | 103.4549 | 103.4549 | -0.45493 | 0.2 |  | 0.461 | -0.261 | 76.6 | 92.1 | 69.84 | 6.76 | 48.7 |  | 25.364 | 23.336 | 13.2 | 12.2 | 13.924 | -0.724 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 4.4377 | 4.0251 | -0.82508 | 144.1 |  | 66 | 78.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 9.9 |  | 5.339 | 4.561 | 11.5 |  | 12.43 | -0.93 | 13.4 | 16.2 | 12.263 | 1.137 | 48.9 | 53.9 | 43.651 | 5.249 | 10.2 |  | 1.418 | 8.782 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 14.4 | 16.3595 | 19.7728 | -5.3728 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 9 | 7.3 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 10.7 | 9 | 7 | 3.7 | 14.5 | 12 | 10 | 4.5 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 0.9 | 8.6 | 8.249 | -7.349 | 22.8 | 40.3 | 40.779 | -17.979 | 22.5 |  | 10.294 | 12.206 | 68.1 | 64.6 | 36.036 | 32.064 | 70.9 | 85.8 | 55.229 | 15.671 | 11.1 | 4.1 | 3.832 | 7.268 | 3.9 | 3.5 | 3.571 | 0.329 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.1 | 4 | 2.5 | 3.6 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 9.6 | 5.7 | 5.7 | 3.9 | 11.9 | 11.9 | 12.74 | -0.84 | 190.1 |  | 80.323 | 109.777 | 4.6 |  | 9.155 | -4.555 | 89.8 |  | 44.177 | 45.623 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130 | 104.3 | 104 | 26 | 139.4 | 111.9 | 112 | 27.4 | 78.6 |  | 45.458 | 33.142 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 5.1 |  | 4.048 | 1.052 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 33.1 | 29 | 29 | 4.1 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | -0.4 | 8.5 | 7.43 | 7.43 | 1.07 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 17:00 | 145 | 84.9968 | 110.15 | 34.85 | 626.1 | 625.0099 | 636.0143 | -9.9143 | 214.6 | 203.3268 | 206.9068 | 7.6932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 50.7403 | 55.9409 | -16.3409 | 133.1 | 144.9876 | 112.448 | 20.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 170.9622 | 196.228 | -67.228 | 129.3 | 170.9622 | 196.228 | -66.928 | 129.6 | 170.9622 | 196.228 | -66.628 | 224.2 | 257.2135 | 295.2259 | -71.0259 | 213.1 | 207.0416 | 207.0416 | 6.0584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 284 | 326.7315 | 463.5441 | -179.5441 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 162.6501 | 134.8469 | 29.6531 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 75.1 | 142.3058 | 81.7091 | -6.6091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 75.4413 | 91.77 | 18.23 | 30.7 |  | 110.263 | -79.563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 39.7478 | 39.7478 | -6.0478 | 143.8 | 151.2156 | 143.5947 | 0.20527 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 88.9 | 87.6883 | 73.6854 | 15.2146 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 108.5 | 103.7267 | 110.3748 | -1.8747 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 34.6 | 35.3717 | 35.3717 | -0.77172 | 21.5 | 21.7515 | 21.7515 | -0.25146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 166.2 | 167.5439 | 97.0891 | 69.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 74.1114 | 95.4523 | -35.2523 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 104.2473 | -23.7473 | 150.3 | 184.5019 | 184.502 | -34.202 | 150 | 184.5019 | 184.502 | -34.502 | 149.4 | 184.5019 | 184.502 | -35.102 | 223.1 | 277.584 | 277.584 | -54.4841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 107.394 | 106.503 | 8.897 | 88.4 | 93.8797 | 112.9352 | -24.5352 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 68.7 | 72.3744 | 78.568 | -9.868 | 28.6 | 29.9515 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 206.2904 | 206.2904 | 9.3096 | 103.2 | 103.4549 | 103.4549 | -0.25493 | 0.3 |  | 0.32 | -0.02 | 89.8 | 90.1 | 68.23 | 21.57 | 20.9 |  | 7.352 | 13.548 | 12.3 | 11.9 | 13.356 | -1.056 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 3.9746 | 4.313 | -1.013 | 69.2 |  | 1 | 68.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 3.1 |  | 0.207 | 2.893 | 3.4 |  | 6.039 | -2.639 | 15.7 | 15.8 | 11.975 | 3.725 | 54.5 | 50.6 | 42.033 | 12.467 | 2.3 |  | 0.031 | 2.269 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 14.4 | 17.1425 | 19.7728 | -5.3728 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.8 | 9 | 7.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 10.4 | 9 | 7 | 3.4 | 14.2 | 12 | 10 | 4.2 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 1.2 | 8.4 | 7.679 | -6.479 | 19.5 | 41.2 | 42.409 | -22.909 | 10.4 |  | 1.729 | 8.671 | 68.7 | 56.7 | 33.604 | 35.096 | 69.7 | 84.2 | 52.934 | 16.766 | 10.8 | 3.5 | 3.423 | 7.377 | 3.3 | 2.9 | 2.954 | 0.346 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.1 | 4 | 2.5 | 3.6 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10.2 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 9.6 | 11.3 | 11.845 | -2.245 | 92.8 |  | 19.729 | 73.071 | 2.1 |  | 6.542 | -4.442 | 40.3 |  | 10.831 | 29.469 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 96.9 | 108 | 20.6 | 128.7 | 100.5 | 111 | 17.7 | 37.7 |  | 9.928 | 27.772 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 2.5 |  | 2.175 | 0.325 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 26.7 | 29 | 29 | -2.3 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 |  |  |  | 0 | 18.9 | 19.5 | 19.5 | -0.6 | 7.9 | 7.43 | 7.43 | 0.47 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
02/10/2025 | 17:30 | 140.6 | 91.7523 | 116.2721 | 24.3279 | 625.4 | 625.0099 | 636.0143 | -10.6143 | 214.8 | 203.3268 | 206.9068 | 7.8932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 59.0864 | 53.4107 | -13.6107 | 130.6 | 144.9876 | 112.448 | 18.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.3 | 153.8808 | 196.228 | -66.928 | 129 | 153.8808 | 196.228 | -67.228 | 129.1 | 153.8808 | 196.228 | -67.128 | 224.1 | 231.5144 | 295.2259 | -71.1259 | 212.1 | 207.0416 | 207.0416 | 5.0584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 296.3 | 375.4996 | 510.4196 | -214.1196 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 162.6501 | 134.8469 | 29.2531 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 75.4 | 142.3058 | 81.7095 | -6.3095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 79.6486 | 93.6663 | 15.9337 | 112.5 | 108.0519 | 110.2632 | 2.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 39.7478 | 39.7478 | -8.8478 | 142 | 151.2156 | 123.4656 | 18.5344 | 0 | 18.9919 | 18.9919 | -18.9919 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 88.5 | 87.6883 | 73.6854 | 14.8146 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 107.9 | 103.7267 | 110.3748 | -2.4747 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 32.5 | 33.3278 | 35.3717 | -2.8717 | 21.4 | 21.7515 | 21.7515 | -0.35146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 89.7 | 76.7176 | 50 | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 83.7226 | 95.4521 | -35.8521 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 79.9779 | 104.2473 | -24.3473 | 175.4 | 185.0791 | 185.0792 | -9.6792 | 173.2 | 185.0791 | 185.0792 | -11.8792 | 208.3 | 185.0791 | 185.0792 | 23.2208 | 269 | 278.4524 | 278.4524 | -9.4525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 107.394 | 154.8806 | 51.2194 | 86 | 90.9029 | 103.3246 | -17.3246 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 68.5 | 73.6478 | 78.568 | -10.068 | 28.3 | 29.9515 | 29.9515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0888 | 151.0888 | -5.9888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0.1 |  | 0.11 | -0.01 | 98.4 | 86.1 | 66.61 | 31.79 | 2.9 |  | 0.935 | 1.965 | 12.7 | 11.6 | 12.145 | 0.555 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 4.5176 | 4.1483 | -0.84835 | 5.3 |  |  | 5.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  | 1.037 | -1.037 | 17 | 15.2 | 11.754 | 5.246 | 59.2 | 44.9 | 40.801 | 18.399 | 0 |  | 0.005 | -0.005 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 14.4 | 19.3657 | 19.7728 | -5.3728 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.6 | 9 | 7.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 10.5 | 9 | 7 | 3.5 | 14.2 | 12 | 10 | 4.2 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 1.1 | 8.2 | 7.075 | -5.975 | 20.6 | 40.1 | 43.774 | -23.174 | 1.2 |  | 0.102 | 1.098 | 61.9 | 43.8 | 30.879 | 31.021 | 69.1 | 77.7 | 51.332 | 17.768 | 10.9 | 3 | 2.941 | 7.959 | 2.8 | 2.5 | 2.486 | 0.314 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.2 | 4 | 2.5 | 3.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10.2 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 8.4 | 10.5 | 10.796 | -2.396 | 14.6 |  | 2.316 | 12.284 | 0.4 |  | 0.774 | -0.374 | 3.9 |  | 0.772 | 3.128 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.2 | 87.4 | 107 | 13.2 | 109 | 86.5 | 106 | 3 | 5 |  | 1.467 | 3.533 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0.5 |  | 0.695 | -0.195 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 27 | 29 | 29 | -2 | 32.7 | 29 | 29 | 3.7 |  |  |  | 0 | 19 | 19.5 | 19.5 | -0.5 | 8.5 | 7.43 | 7.43 | 1.07 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 18:00 | 143.5 | 106.4674 | 123.818 | 19.682 | 622 | 625.0099 | 636.0143 | -14.0143 | 214.1 | 203.3268 | 206.9068 | 7.1932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 30.6727 | 40.5269 | -0.72687 | 131.1 | 144.9876 | 112.448 | 18.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 139.247 | 196.228 | -67.428 | 128.7 | 139.247 | 196.228 | -67.528 | 128.8 | 139.247 | 196.228 | -67.428 | 224.3 | 209.4977 | 295.2259 | -70.9259 | 212.8 | 207.0416 | 207.0416 | 5.7584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 334.9 | 456.9221 | 510.6336 | -175.7336 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 162.6501 | 134.8469 | 30.6531 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 74.5 | 48.0669 | 98.1695 | -23.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 81.3995 | 89.8888 | 19.6112 | 53.5 | 205.6001 | 110.2631 | -56.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 |  |  | 152.6 | 51.2 | 39.7478 | 39.7478 | 11.4522 | 143 | 151.2156 | 151.2151 | -8.2151 | 22.1 | 18.9919 | 18.9919 | 3.1081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 89.5 | 87.6883 | 73.6854 | 15.8146 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 108.2 | 103.7267 | 110.3748 | -2.1747 | 0 |  | 7.9823 | -7.9823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 21.1 | 35.3712 | 35.3717 | -14.2717 | 21.4 | 21.7515 | 21.7515 | -0.35146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 54 | 56.0795 | 50 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 85.4821 | 95.4523 | -35.8524 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 79.9779 | 104.2473 | -23.9473 | 176.1 | 184.977 | 184.977 | -8.8771 | 174 | 184.977 | 184.977 | -10.9771 | 208.3 | 184.977 | 184.977 | 23.3229 | 271.1 | 278.2988 | 278.2988 | -7.1988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 223.0928 | 154.8807 | -60.1807 | 74.1 | 90.6239 | 112.9356 | -38.8356 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 69.6 | 71.6682 | 78.568 | -8.968 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0888 | 151.0888 | -5.9888 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 206.2904 | 206.2904 | 9.9096 | 103.7 | 103.4549 | 103.4549 | 0.24507 | 0 |  | 0.053 | -0.053 | 103.2 | 80.2 | 66.57 | 36.63 | 0 |  |  | 0 | 11 | 12 | 10.719 | 0.281 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 2.669 | 3.3101 | -0.1101 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | -1.4 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 15.3 | 11.599 | 8.801 | 69.8 | 43.3 | 39.74 | 30.06 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 14.4 | 19.7727 | 19.7728 | -5.3728 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.5 | 9 | 7.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 12.3 | 9 | 7 | 5.3 | 14.1 | 12 | 10 | 4.1 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 2.3 | 7.7 | 6.46 | -4.16 | 18.6 | 38.5 | 45.051 | -26.451 | 0 |  |  | 0 | 50.9 | 38.1 | 28.055 | 22.845 | 60.1 | 73 | 49.963 | 10.137 | 8.1 | 2.8 | 2.436 | 5.664 | 3.3 | 2.2 | 2.068 | 1.232 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.6 | 4 | 2.5 | 4.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10.2 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 6.7 | 10.2 | 9.696 | -2.996 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.9 | 75 | 102 | 6.9 | 88 | 71.1 | 96 | -8 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 6 | 6 | 10.7 | -4.7 | 27.1 | 29 | 29 | -1.9 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | -0.4 | 7.5 | 7.43 | 7.43 | 0.07 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 18:30 | 138.7 | 131.6068 | 143.8819 | -5.1819 | 622.1 | 625.0099 | 636.0143 | -13.9143 | 214.2 | 203.3268 | 206.9068 | 7.2932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 61.228 | 34.5215 | 4.4785 | 130.6 | 144.9876 | 112.448 | 18.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 139.6155 | 196.228 | -67.028 | 129.4 | 139.6155 | 196.228 | -66.828 | 129 | 139.6155 | 196.228 | -67.228 | 224.5 | 210.0522 | 295.2259 | -70.7259 | 215.3 | 207.0416 | 207.0416 | 8.2584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 380.4 | 444.957 | 358.2487 | 22.1513 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 162.6501 | 134.8469 | 28.4531 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 77.7 | 70.5639 | 97.2973 | -19.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 93.161 | 100.0756 | 8.7244 | 137.2 | 204.6395 | 110.2575 | 26.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 228.4563 | 362.062 | -209.762 | 54 | 39.7478 | 39.7478 | 14.2522 | 149.7 | 151.2156 | 134.0207 | 15.6793 | 32.3 | 18.9919 | 18.9919 | 13.3081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 87.9 | 87.6883 | 73.6854 | 14.2146 | 178.9 | 184.915 | 184.915 | -6.015 | 179.2 | 184.915 | 184.915 | -5.715 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 107.2 | 103.7267 | 108.706 | -1.506 | 0 | 7.9823 | 7.9823 | -7.9823 | 9.1 | 8.3742 | 8.3742 | 0.72579 | 11.2 |  | 35.3715 | -24.1715 | 21.2 | 21.7515 | 21.7515 | -0.55146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8671 | 72.4328 | 13.2672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.4824 | 85.4827 | -0.78275 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 79.9779 | 102.2168 | -22.7168 | 176.9 | 185.2035 | 185.2035 | -8.3035 | 174.7 | 185.2035 | 185.2035 | -10.5035 | 208.5 | 185.2035 | 185.2035 | 23.2965 | 270.7 | 278.6395 | 278.6395 | -7.9395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 245.8437 | 91.9898 | 125.6102 | 82 | 84.5443 | 96.0582 | -14.0582 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 71.2 | 69.1296 | 73.8055 | -2.6056 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 206.2904 | 206.2904 | 10.5096 | 104.1 | 103.4549 | 103.4549 | 0.64507 | 0 |  |  | 0 | 104.8 | 74.6 | 66.52 | 38.28 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 12.7 | 9.337 | 1.563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 4.657 | 2.9194 | 0.38062 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 15.4 | 11.51 | 10.59 | 70.8 | 42.4 | 38.849 | 31.951 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 15.7 | 19.7727 | 19.7728 | -4.0728 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7 | 9 | 7.3 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 14 | 9 | 7 | 7 | 19.8 | 12 | 10 | 9.8 | 17 | 17 | 14.0777 | 2.9223 | 1.7 | 7 | 6.171 | -4.471 | 14.8 | 35.6 | 42.259 | -27.459 | 0 |  |  | 0 | 56 | 33.2 | 26.586 | 29.414 | 64.6 | 69 | 49.985 | 14.615 | 8.5 | 2.8 | 2.167 | 6.333 | 3.7 | 2.1 | 1.816 | 1.884 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.8 | 4 | 2.5 | 4.3 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10.2 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 5.5 | 10.1 | 8.744 | -3.244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.3 | 61.6 | 93 | 16.3 | 92.9 | 55.3 | 83 | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 6.1 | 6 | 10.7 | -4.6 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 |  |  |  | 0 | 19 | 19.5 | 19.5 | -0.5 | 8.5 | 7.43 | 7.43 | 1.07 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 19:00 | 145.7 | 133.0602 | 144.9418 | 0.75818 | 628.9 | 625.0099 | 636.0143 | -7.1143 | 214.6 | 203.3268 | 206.9068 | 7.6932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.2281 | 56.67 | 3.33 | 131.3 | 144.9876 | 112.448 | 18.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 140.1814 | 196.228 | -67.328 | 128.7 | 140.1814 | 196.228 | -67.528 | 128.9 | 140.1814 | 196.228 | -67.328 | 224 | 210.9036 | 295.2259 | -71.2259 | 214.5 | 207.0416 | 207.0416 | 7.4584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 389.2 | 458.0577 | 362.0084 | 27.1916 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 162.6501 | 134.8469 | 31.5531 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 83.2 | 76.3728 | 102.145 | -18.945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 91.5594 | 98.3818 | 11.9182 | 136.8 | 205.2594 | 110.263 | 26.537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 228.4563 | 364.1758 | -211.6758 | 54 | 39.7478 | 39.7478 | 14.2522 | 152 | 151.2156 | 134.0207 | 17.9793 | 34.5 | 18.9919 | 18.9919 | 15.5081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 90 | 87.6883 | 73.6854 | 16.3146 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 109.7 | 103.7267 | 108.7721 | 0.92786 | 4.7 | 7.9823 | 7.9823 | -3.2823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 12.4 |  | 35.3715 | -22.9715 | 22.1 | 21.7515 | 21.7515 | 0.34854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 103.2 | 101.315 | 50 | 53.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 85.4824 | 85.4828 | 0.71719 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 79.9779 | 102.2973 | -21.4973 | 176.9 | 185.2368 | 185.2368 | -8.3368 | 174.6 | 185.2368 | 185.2368 | -10.6368 | 208.7 | 185.2368 | 185.2368 | 23.4632 | 271.9 | 278.6896 | 278.6896 | -6.7896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 249.9869 | 113.644 | 60.056 | 83.4 | 86.4738 | 94.3359 | -10.9359 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 74.6 | 70.1421 | 73.162 | 1.438 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 206.2904 | 206.2904 | 11.0096 | 104.3 | 103.4549 | 103.4549 | 0.84507 | 0 |  |  | 0 | 104.4 | 68.8 | 67.07 | 37.33 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 13 | 7.968 | 7.332 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 4.657 | 4.3604 | -1.0604 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 15.1 | 11.414 | 11.586 | 74.2 | 40.7 | 37.908 | 36.292 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.1 | 19.7727 | 19.7728 | 0.32721 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7 | 9 | 7.3 | -0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 16.1 | 9 | 7 | 9.1 | 20.2 | 12 | 10 | 10.2 | 17.2 | 17 | 14.0777 | 3.1223 | 1.2 | 6.8 | 5.991 | -4.791 | 15.9 | 33.1 | 38.111 | -22.211 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 33.3 | 25.568 | 21.632 | 71.9 | 64.3 | 50.471 | 21.429 | 6.9 | 2.8 | 1.976 | 4.924 | 3.1 | 1.9 | 1.619 | 1.481 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 7 | 4 | 2.5 | 4.5 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10.2 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 12.2 | 9.9 | 7.841 | 4.359 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.6 | 50.4 | 81 | 2.6 | 80 | 41.3 | 66 | 14 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 6 | 10.7 | -1.3 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 32.7 | 29 | 29 | 3.7 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | -0.4 | 7.6 | 7.43 | 7.43 | 0.17 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 19:30 | 144 | 135.1437 | 145.631 | -1.631 | 627 | 625.0099 | 636.0143 | -9.0143 | 214 | 203.3268 | 206.9068 | 7.0932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.2281 | 52.926 | 7.074 | 132.1 | 144.9876 | 112.448 | 19.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 159.6172 | 196.228 | -67.628 | 128.5 | 159.6172 | 196.228 | -67.728 | 128.4 | 159.6172 | 196.228 | -67.828 | 223.7 | 240.1448 | 295.2259 | -71.5259 | 214.3 | 207.0416 | 207.0416 | 7.2584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 479.2 | 521.5432 | 379.3243 | 99.8757 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 162.6501 | 134.8469 | 30.7531 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 110.4 | 81.6879 | 104.0156 | 6.3845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 88.6294 | 95.1178 | 15.3822 | 127.4 | 208.8393 | 96.8782 | 30.5218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.6 | 228.4563 | 364.7804 | -213.1804 | 54 | 39.7478 | 39.7478 | 14.2522 | 151.2 | 151.2156 | 134.0207 | 17.1793 | 32 | 18.9919 | 18.9919 | 13.0081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 91 | 87.6883 | 73.6854 | 17.3146 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 108.8 | 103.7267 | 109.5786 | -0.7786 | 6.7 | 7.9823 | 7.9823 | -1.2823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 12.1 |  | 33.2373 | -21.1373 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 73.6 | 111.2105 | 50 | 23.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85.4825 | 85.4829 | 0.51711 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 103.2785 | -22.7785 | 176.6 | 185.2945 | 185.2945 | -8.6945 | 174.2 | 185.2945 | 185.2945 | -11.0945 | 208.4 | 185.2945 | 185.2945 | 23.1055 | 271.9 | 278.7764 | 278.7764 | -6.8764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 107.394 | 92.0495 | 1.3505 | 88.5 | 112.9334 | 99.5961 | -11.0961 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 74.6 | 78.5677 | 75.1521 | -0.55205 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 206.2904 | 206.2904 | 11.4096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 63 | 67.62 | 30.28 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 13.1 | 8.783 | 6.717 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 4.1168 | 0.68318 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 14.6 | 11.311 | 13.389 | 73.6 | 38.8 | 36.917 | 36.683 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.1 | 2 | 2 | -0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7 | 9 | 7.3 | -0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 15.6 | 9 | 7 | 8.6 | 20.2 | 12 | 10 | 10.2 | 17.6 | 17 | 14.0777 | 3.5223 | 1.6 | 6.8 | 5.976 | -4.376 | 14.3 | 31.9 | 36.093 | -21.793 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 33.4 | 25.85 | 24.35 | 77.2 | 59.4 | 50.754 | 26.446 | 9.1 | 2.7 | 1.914 | 7.186 | 2.6 | 1.8 | 1.487 | 1.113 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 7.2 | 4 | 2.5 | 4.7 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 14.1 | 9.7 | 7.672 | 6.428 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.1 | 40 | 69 | 8.1 | 64.9 | 27.9 | 53 | 11.9 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 9.4 | 6 | 10.7 | -1.3 | 27.1 | 29 | 29 | -1.9 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 |  |  |  | 0 | 18.8 | 19.5 | 19.5 | -0.7 | 8.1 | 7.43 | 7.43 | 0.67 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 20:00 | 146.9 | 146 | 145.9998 | 0.90018 | 629.6 | 625.0099 | 636.0143 | -6.4143 | 214.8 | 203.3268 | 206.9068 | 7.8932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.2282 | 46.5586 | 13.7414 | 130.5 | 144.9876 | 112.448 | 18.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 135.5838 | 196.228 | -67.328 | 128.6 | 135.5838 | 196.228 | -67.628 | 128.7 | 135.5838 | 196.228 | -67.528 | 223.6 | 203.9865 | 295.2259 | -71.6259 | 214.8 | 207.0416 | 207.0416 | 7.7584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 415.2 | 444.982 | 404.4246 | 10.7754 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 162.6501 | 134.8469 | 31.1531 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 110.9 | 110.4796 | 115.4219 | -4.5219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 95.4163 | 15.3837 | 162.1 | 142.4907 | 95.2789 | 66.8211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 212.6894 | 364.7688 | -212.4688 | 54 | 39.7478 | 39.7478 | 14.2522 | 151.3 | 151.2156 | 134.0207 | 17.2793 | 29 | 18.9919 | 18.9919 | 10.0081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 90.7 | 87.6883 | 73.6854 | 17.0146 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 109.4 | 103.7267 | 109.8477 | -0.44771 | 6.9 | 7.9823 | 7.9823 | -1.0823 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 12.2 |  | 35.1767 | -22.9767 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 144.1 | 134.8572 | 50 | 94.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 78.3382 | 85.4831 | 0.51692 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 103.606 | -23.106 | 126.5 | 161.2534 | 185.2679 | -58.7679 | 126.4 | 161.2534 | 185.2679 | -58.8679 | 127.3 | 161.2534 | 185.2679 | -57.9679 | 228.8 | 242.6065 | 278.7364 | -49.9363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 238 | 231.8936 | 91.7094 | 146.2906 | 93 | 89.3641 | 101.3524 | -8.3524 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 72.7 | 69.2597 | 77.1705 | -4.4705 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 206.2904 | 206.2904 | 11.4096 | 104.4 | 103.4549 | 103.4549 | 0.94507 | 0 |  |  | 0 | 92.2 | 96 | 66.54 | 25.66 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.1 | 10.326 | 3.674 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 3.7025 | 1.0975 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 14.4 | 11.143 | 10.857 | 63.3 | 63.5 | 35.229 | 28.071 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.1 | 18.1202 | 19.7728 | 0.32721 | 1.1 | 2 | 2 | -0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 9 | 7.3 | -0.2 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 15.6 | 9 | 7 | 8.6 | 20.2 | 12 | 10 | 10.2 | 17.6 | 17 | 14.0777 | 3.5223 | 1.6 | 6.7 | 6.016 | -4.416 | 10.8 | 30.3 | 34.785 | -23.985 | 0 |  |  | 0 | 57.5 | 63.9 | 26.566 | 30.934 | 85.8 | 59.5 | 50.969 | 34.831 | 8.5 | 2.7 | 1.893 | 6.607 | 2.5 | 1.7 | 1.376 | 1.124 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 7.2 | 4 | 2.5 | 4.7 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | -1.2 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 12.9 | 9.5 | 7.746 | 5.154 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.5 | 92.3 | 58 | 24.5 | 78.9 | 48.5 | 44 | 34.9 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 9.5 | 6 | 10.7 | -1.2 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 33.1 | 29 | 29 | 4.1 |  |  |  | 0 | 16.7 | 19.5 | 19.5 | -2.8 | 8.2 | 7.43 | 7.43 | 0.77 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 20:30 | 144.9 | 146 | 145.9998 | -1.0998 | 627.4 | 625.0099 | 636.0143 | -8.6143 | 214.5 | 203.3268 | 206.9068 | 7.5932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 61.2282 | 40.0099 | 19.6901 | 130.4 | 144.9876 | 112.448 | 17.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5838 | 196.228 | -67.528 | 128.9 | 135.5838 | 196.228 | -67.328 | 128.8 | 135.5838 | 196.228 | -67.428 | 224.2 | 203.9865 | 295.2259 | -71.0259 | 214.3 | 207.0416 | 207.0416 | 7.2584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 425.4 | 461.4169 | 411.5015 | 13.8985 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 162.6501 | 134.8469 | 26.8531 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 110.3 | 112.0346 | 116.2301 | -5.9301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 100.3329 | 10.0671 | 180.9 | 121.6656 |  | 180.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.1 | 214.165 | 365.1531 | -137.0531 | 54 | 39.7478 | 39.7478 | 14.2522 | 151.2 | 151.2156 | 134.0207 | 17.1793 | 38.4 | 18.9919 | 18.9919 | 19.4081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 91 | 87.6883 | 73.6854 | 17.3146 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 108.4 | 103.7267 | 110.3436 | -1.9436 | 7.1 | 7.9823 | 7.9823 | -0.88233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 11.7 |  | 35.3717 | -23.6717 | 21.6 | 21.7515 | 21.7515 | -0.15146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 136.5 | 134.6327 | 50 | 86.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 79.3562 | 85.4829 | 0.3171 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 104.2094 | -23.7094 | 128 | 181.8112 | 185.3167 | -57.3167 | 128 | 181.8112 | 185.3167 | -57.3167 | 127.6 | 181.8112 | 185.3167 | -57.7167 | 215.9 | 273.5357 | 278.8098 | -62.9098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 107.394 | 186.2778 | -24.9778 | 93.4 | 100.8634 | 95.3179 | -1.9179 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 69.8 | 75.6984 | 73.3484 | -3.5484 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 206.2904 | 206.2904 | 11.3096 | 104.5 | 103.4549 | 103.4549 | 1.0451 | 0 |  |  | 0 | 88 | 95.6 | 65.47 | 22.53 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 13 | 10.637 | 3.163 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 3.2765 | 1.5235 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 14.3 | 10.908 | 14.392 | 65.4 | 63.4 | 32.842 | 32.558 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 | 18.3557 | 19.7728 | 0.42721 | 1.1 | 1.96 | 1.96 | -0.86 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 9 | 7.3 | -0.2 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 15.5 | 9 | 7 | 8.5 | 20.2 | 12 | 10 | 10.2 | 17.6 | 17 | 14.0777 | 3.5223 | 0.8 | 6.5 | 5.798 | -4.998 | 9.4 | 27.5 | 31.541 | -22.141 | 0 |  |  | 0 | 52.2 | 64.3 | 27.51 | 24.69 | 72.2 | 59.6 | 52.098 | 20.102 | 7.1 | 2.6 | 1.941 | 5.159 | 2.2 | 1.6 | 1.344 | 0.856 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 7 | 4 | 2.5 | 4.5 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 12 | 9.4 | 7.654 | 4.346 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.3 | 85.5 | 47 | 32.3 | 68.1 | 40.5 | 36 | 32.1 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 19.4 | 18.4466 | 18.4466 | 0.9534 | 9.6 | 6 | 10.7 | -1.1 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 33 | 29 | 29 | 4 |  |  |  | 0 | 17.1 | 19.5 | 19.5 | -2.4 | 6.2 | 7.43 | 7.43 | -1.23 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 21:00 | 144.8 | 146 | 145.9999 | -1.1999 | 627.2 | 625.0099 | 636.0143 | -8.8143 | 214.6 | 203.3268 | 206.9068 | 7.6932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.2282 | 30.6728 | 29.5272 | 130.7 | 144.9876 | 112.448 | 18.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5838 | 196.228 | -67.528 | 128.9 | 135.5838 | 196.228 | -67.328 | 128.8 | 135.5838 | 196.228 | -67.428 | 224.5 | 203.9865 | 295.2259 | -70.7259 | 215.2 | 207.0416 | 207.0416 | 8.1584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 394.9 | 451.4798 | 445.5566 | -50.6566 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 162.6501 | 134.8469 | 29.6531 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 100.3 | 113.3724 | 122.9878 | -22.6878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 96.2075 | 14.3925 | 192.6 | 110.2175 |  | 192.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 209.7916 | 371.6228 | -142.5228 | 54 | 39.7478 | 39.7478 | 14.2522 | 151.3 | 151.2156 | 134.0007 | 17.2993 | 33.9 | 18.9919 | 18.9919 | 14.9081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 91.6 | 87.6883 | 73.6854 | 17.9146 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108.4 | 103.7267 | 110.3746 | -1.9746 | 7.2 | 7.9823 | 7.9823 | -0.78233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 23.6 | 22.9383 | 35.3717 | -11.7717 | 21.7 | 21.7515 | 21.7515 | -0.05146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 131.3 | 132.4895 | 50 | 81.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 76.0904 | 86.359 | -0.55899 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 104.2471 | -23.7471 | 127.9 | 167.0724 | 185.3167 | -57.4167 | 128 | 167.0724 | 185.3167 | -57.3167 | 128.3 | 167.0724 | 185.3167 | -57.0167 | 215.9 | 251.3611 | 278.8098 | -62.9098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.3 | 229.91 | 186.2979 | 43.0021 | 85.6 | 86.3491 | 104.645 | -19.045 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 67.8 | 69.9668 | 76.0891 | -8.2891 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 206.2904 | 206.2904 | 11.6096 | 104.7 | 103.4549 | 103.4549 | 1.2451 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 94.6 | 63.72 | 14.58 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 13 | 10.537 | 3.963 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.657 | 2.669 | 2.231 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 13.9 | 10.727 | 9.173 | 60.7 | 62.6 | 30.78 | 29.92 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 | 17.6003 | 19.7728 | 0.42721 | 1.1 | 1.88 | 1.88 | -0.78 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 9 | 7.3 | -0.2 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 15.4 | 9 | 7 | 8.4 | 20.2 | 12 | 10 | 10.2 | 17.8 | 17 | 14.0777 | 3.7223 | 0.3 | 6.3 | 5.494 | -5.194 | 10.9 | 25.2 | 27.651 | -16.751 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 63.9 | 28.53 | 18.37 | 73.3 | 59.5 | 53.531 | 19.769 | 7.6 | 2.6 | 2.012 | 5.588 | 3.1 | 1.6 | 1.338 | 1.762 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.9 | 4 | 2.5 | 4.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 10.4 | 9.3 | 7.507 | 2.893 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.6 | 80.5 | 37 | 25.6 | 49.8 | 37 | 29 | 20.8 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 0.7 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9.7 | 6 | 10.7 | -1 | 26.8 | 29 | 29 | -2.2 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19.5 | 19.5 | -1.9 | 7.3 | 7.43 | 7.43 | -0.13 | 11 | 11 | 11 | 0
02/10/2025 | 21:30 | 145.9 | 146 | 145.9997 | -0.09967 | 626.8 | 625.0099 | 636.0143 | -9.2143 | 214.5 | 203.3268 | 206.9068 | 7.5932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.2282 | 30.6726 | 29.3274 | 132.4 | 144.9876 | 112.448 | 19.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5838 | 196.228 | -67.528 | 128.4 | 135.5838 | 196.228 | -67.828 | 128.7 | 135.5838 | 196.228 | -67.528 | 224.5 | 203.9865 | 295.2259 | -70.7259 | 214.5 | 207.0416 | 207.0416 | 7.4584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 401 | 452.6365 | 412.9122 | -11.9122 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 162.6501 | 134.8469 | 29.5531 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 100.1 | 109.1931 | 115.9955 | -15.8955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 93.47 | 17.03 | 124.9 | 104.3396 |  | 124.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 205.736 | 360.9704 | -130.9704 | 54 | 39.7478 | 39.7478 | 14.2522 | 151.1 | 151.2156 | 130.9282 | 20.1718 | 31.5 | 18.9919 | 18.9919 | 12.5081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12 | 12 | 12 | 0 | 90.8 | 87.6883 | 73.6854 | 17.1146 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 108.7 | 103.7267 | 109.5655 | -0.86546 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 22.1 | 22.1509 | 4.1237 | 17.9763 | 21.7 | 21.7515 | 21.7515 | -0.05146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 136.3 | 85 | 50 | 86.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 78.5353 | 85.4828 | 0.31722 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 79.9779 | 103.2626 | -22.7626 | 128.1 | 171.488 | 185.2945 | -57.1945 | 128.1 | 171.488 | 185.2945 | -57.1945 | 128.1 | 171.488 | 185.2945 | -57.1945 | 216 | 258.0045 | 278.7764 | -62.7764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.6 | 239.4239 | 239.4272 | -47.8272 | 77.1 | 89.3847 | 92.3832 | -15.2832 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 67.6 | 71.1656 | 73.9792 | -6.3792 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 206.2904 | 206.2904 | 11.8096 | 104.7 | 103.4549 | 103.4549 | 1.2451 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 88.5 | 61.96 | 14.84 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 12.9 | 10.777 | 3.623 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.657 | 2.669 | 2.131 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 13.2 | 10.602 | 5.698 | 53.3 | 61.7 | 29.041 | 24.259 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 | 18.1658 | 19.7728 | 0.42721 | 1.2 | 1.84 | 1.84 | -0.64 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 9 | 7.3 | -0.2 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 15.4 | 9 | 7 | 8.4 | 20.2 | 12 | 10 | 10.2 | 18.4 | 17 | 14.0777 | 4.3223 | 0.1 | 6 | 5.383 | -5.283 | 16.5 | 24.3 | 26.14 | -9.64 | 0 |  |  | 0 | 55.9 | 63.2 | 29.872 | 26.028 | 85 | 59.3 | 55.202 | 29.798 | 6.8 | 2.5 | 2.128 | 4.672 | 3.2 | 1.5 | 1.365 | 1.835 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 6.9 | 4 | 2.5 | 4.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 11.8 | 9.3 | 7.604 | 4.196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.7 | 76.1 | 29 | 9.7 | 31 | 35 | 23 | 8 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 0.9 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 6 | 10.7 | -1.4 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 33.4 | 29 | 29 | 4.4 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19.5 | 19.5 | -1.9 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
02/10/2025 | 22:00 | 145.4 | 143.3118 | 144.5387 | 0.86127 | 627.2 | 625.0099 | 636.0143 | -8.8143 | 214.3 | 203.3268 | 206.9068 | 7.3932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.2282 | 20.0063 | 40.0937 | 135.8 | 144.9876 | 112.448 | 23.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 135.5838 | 196.228 | -67.928 | 128.9 | 135.5838 | 196.228 | -67.328 | 128.6 | 135.5838 | 196.228 | -67.628 | 225.1 | 203.9865 | 295.2259 | -70.1259 | 215.2 | 207.0416 | 207.0416 | 8.1584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 416.5 | 476.0304 | 406.8127 | 9.6873 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 162.6501 | 134.8469 | 28.8531 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 100.1 | 104.6149 | 108.9417 | -8.8417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 89.9976 | 20.6025 | 137.8 | 167.4901 | 52.3704 | 85.4296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.9 | 196.1189 | 351.8004 | -121.9004 | 54 | 39.7478 | 39.7478 | 14.2522 | 151.5 | 151.2156 | 97.9383 | 53.5617 | 33.5 | 18.9919 | 18.9919 | 14.5081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12 | 12 | 12 | 0 | 89.7 | 87.6883 | 73.6854 | 16.0146 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 108.6 | 103.7267 | 102.8224 | 5.7776 | 7.4 | 7.9823 | 7.9823 | -0.58233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 24.1 | 23.9819 | 35.3713 | -11.2713 | 21.6 | 21.7515 | 21.7515 | -0.15146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 117 | 118.4239 | 50 | 67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 78.6618 | 85.4827 | 0.11733 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 79.9779 | 95.0581 | -14.4581 | 127.8 | 157.6949 | 185.2368 | -57.4368 | 127.8 | 157.6949 | 185.2368 | -57.4368 | 128.1 | 157.6949 | 185.2368 | -57.1368 | 216.2 | 237.2527 | 278.6896 | -62.4896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.4 | 242.5131 | 269.8058 | -80.4058 | 99.2 | 66.5588 | 85.4321 | 13.7679 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 69.7 | 64.0495 | 69.0121 | 0.6879 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 206.2904 | 206.2904 | 11.7096 | 104.6 | 103.4549 | 103.4549 | 1.1451 | 0 |  |  | 0 | 66.5 | 84.7 | 60.12 | 6.38 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 12.8 | 11.13 | 2.57 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.8 | 3.9836 | 1.3017 | 3.4983 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 12.8 | 10.405 | 4.195 | 45.3 | 59.3 | 27.681 | 17.619 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 | 18.1951 | 19.7728 | 0.42721 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 9 | 7.3 | -0.2 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 15.5 | 9 | 7 | 8.5 | 20.2 | 12 | 10 | 10.2 | 18.6 | 17 | 14.0777 | 4.5223 | 0 | 6.6 | 5.335 | -5.335 | 17.4 | 23 | 25.421 | -8.021 | 0 |  |  | 0 | 54.6 | 61.4 | 31.321 | 23.279 | 83.4 | 56.8 | 56.951 | 26.449 | 5.7 | 2.3 | 2.258 | 3.442 | 1.5 | 1.4 | 1.404 | 0.096 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 7.2 | 4 | 2.5 | 4.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 10 | 8.9 | 7.782 | 2.218 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.7 | 74.5 | 24 | 1.7 | 22.4 | 34 | 18 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 0.9 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 6 | 10.7 | -1.8 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 31.8 | 29 | 29 | 2.8 |  |  |  | 0 | 17.8 | 19.5 | 19.5 | -1.7 | 8.1 | 7.43 | 7.43 | 0.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
02/10/2025 | 22:30 | 144.7 | 139.914 | 142.5108 | 2.1892 | 627.6 | 625.0099 | 636.0143 | -8.4143 | 214.5 | 203.3268 | 206.9068 | 7.5932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.2282 |  | 60.1 | 135.2 | 144.9876 | 112.448 | 22.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5838 | 196.228 | -67.828 | 128.5 | 135.5838 | 196.228 | -67.728 | 128.3 | 135.5838 | 196.228 | -67.928 | 225 | 203.9865 | 295.2259 | -70.2259 | 215.3 | 207.0416 | 207.0416 | 8.2584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 373.7 | 446.0709 | 414.7174 | -41.0174 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 162.6501 | 134.8469 | 30.9531 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 100 | 99.5807 | 104.1243 | -4.1243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 87.2578 | 22.8422 | 173.9 | 91.8351 | 62.0511 | 111.8489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 191.0099 | 350.0624 | -121.7624 | 54 | 39.7478 | 39.7478 | 14.2522 | 151.6 | 151.2156 | 65.5099 | 86.0901 | 33.9 | 18.9919 | 18.9919 | 14.9081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 91.2 | 87.6883 | 73.6854 | 17.5146 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 108.8 | 103.7267 | 102.8009 | 5.9991 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 9 | 8.3742 | 8.3742 | 0.62579 | 24.2 | 24.4586 | 35.3716 | -11.1716 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 89.6 | 105.6186 | 50 | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 67.9808 | 85.4827 | 0.21734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 79.9779 | 95.0318 | -14.4318 | 128.4 | 168.598 | 185.2368 | -56.8368 | 128.4 | 168.598 | 185.2368 | -56.8368 | 128.4 | 168.598 | 185.2368 | -56.8368 | 216.4 | 253.6564 | 278.6896 | -62.2896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.2 | 237.3569 | 256.5631 | -57.3631 | 82.2 | 95.1209 | 87.5761 | -5.3761 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 69.7 | 71.533 | 71.2961 | -1.5961 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 206.2904 | 206.2904 | 11.9096 | 104.7 | 103.4549 | 103.4549 | 1.2451 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 80 | 58.28 | 2.62 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 12.6 | 11.287 | 3.813 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.9 | 3.9836 |  | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.4 | 10.136 | 3.464 | 43.5 | 56.4 | 26.698 | 16.802 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 20.2 | 15.7245 | 19.7728 | 0.42721 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 9 | 7.3 | -0.2 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 15.4 | 9 | 7 | 8.4 | 20.2 | 12 | 10 | 10.2 | 18.6 | 17 | 14.0777 | 4.5223 | 0.1 | 7.4 | 5.87 | -5.77 | 23.6 | 20.3 | 23.37 | 0.23 | 0 |  |  | 0 | 53.6 | 59.4 | 29.041 | 24.559 | 80.6 | 53.5 | 53.815 | 26.785 | 6 | 2.2 | 2.03 | 3.97 | 1.2 | 1.2 | 1.268 | -0.068 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 8.1 | 4 | 2.5 | 5.6 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 19.2 | 5 | 5 | 14.2 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 8.2 | 8.3 | 7.591 | 0.609 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28 | 73.9 | 20 | 8 | 16.3 | 33.4 | 15 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 0.9 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 6 | 10.7 | -1.7 | 28 | 29 | 29 | -1 | 32.1 | 29 | 29 | 3.1 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | -0.4 | 8.5 | 7.43 | 7.43 | 1.07 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
02/10/2025 | 23:00 | 144.7 | 135.6082 | 135.9147 | 8.7853 | 623.9 | 625.0099 | 636.0143 | -12.1143 | 214.2 | 203.3268 | 206.9068 | 7.2932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 |  |  | 32 | 137.9 | 144.9876 | 112.448 | 25.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 135.5838 | 196.228 | -67.728 | 128.7 | 135.5838 | 196.228 | -67.528 | 128.9 | 135.5838 | 196.228 | -67.328 | 225 | 203.9865 | 295.2259 | -70.2259 | 214.6 | 207.0416 | 207.0416 | 7.5584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 406.3 | 460.3074 | 309.6051 | 96.6949 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 162.6501 | 134.8469 | 26.3531 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 99.6 | 93.1426 | 89.2024 | 10.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 84.0777 | 25.5223 | 153.9 | 204.8892 | 62.051 | 91.849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 196.2596 | 338.6816 | -186.1816 | 54 | 39.7478 | 39.7478 | 14.2522 | 145.3 | 149.9144 | 30.9285 | 114.3715 | 34.6 | 18.9919 | 18.9919 | 15.6081 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63786 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3 | 90.8 | 87.6883 | 73.6854 | 17.1146 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 107.4 | 103.7267 | 94.3269 | 13.0731 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42579 | 25.8 | 29.7849 | 35.3717 | -9.5717 | 21.6 | 21.7515 | 21.7515 | -0.15146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 82.7 | 94.5227 | 50 | 32.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 62.827 | 85.4826 | -24.8826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 79.9779 | 84.7212 | -4.4212 | 82.5 | 122.8898 | 185.2679 | -102.7679 | 81.8 | 122.8898 | 185.2679 | -103.4679 | 83.2 | 122.8898 | 185.2679 | -102.0679 | 193.5 | 184.8882 | 278.7364 | -85.2364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.3 | 230.7825 | 269.8058 | -69.5058 | 81.2 | 91.6744 | 86.504 | -5.304 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 69.6 | 72.0697 | 70.028 | -0.42803 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 206.2904 | 206.2904 | 11.9096 | 104.8 | 103.4549 | 103.4549 | 1.3451 | 0 |  |  | 0 | 63.7 | 74.8 | 56.4 | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.5 | 11.38 | 2.62 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 11.5 | 9.819 | 4.381 | 35.7 | 54.1 | 25.616 | 10.084 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 18.8 | 14.5324 | 19.7728 | -0.97279 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.2 | 9 | 7.3 | -0.1 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 15.2 | 9 | 7 | 8.2 | 20.2 | 12 | 10 | 10.2 | 18.6 | 17 | 14.0777 | 4.5223 | 0.2 | 8 | 6.598 | -6.398 | 23.7 | 18.1 | 20.876 | 2.824 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 56.8 | 25.517 | 31.083 | 85.1 | 50 | 49.05 | 36.05 | 4.5 | 2 | 1.683 | 2.817 | 1 | 1.2 | 1.073 | -0.073 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 8.4 | 4 | 2.5 | 5.9 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 18.2 | 5 | 5 | 13.2 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 11.7 | 8.1 | 7.277 | 4.423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | 70.5 | 17 | 3 | 14.3 | 33.3 | 13 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 0.9 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9.4 | 6 | 10.7 | -1.3 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 32 | 29 | 29 | 3 |  |  |  | 0 | 19 | 19.5 | 19.5 | -0.5 | 8.2 | 7.43 | 7.43 | 0.77 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
02/10/2025 | 23:30 | 139.4 | 131.7965 | 123.2248 | 16.1752 | 618.3 | 625.0099 | 636.0143 | -17.7143 | 213.6 | 203.3268 | 206.9068 | 6.6932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 |  |  | 35.9 | 134.7 | 144.9876 | 112.448 | 22.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 135.5838 | 196.228 | -68.028 | 128.9 | 135.5838 | 196.228 | -67.328 | 128.5 | 135.5838 | 196.228 | -67.728 | 224.7 | 203.9865 | 295.2259 | -70.5259 | 213.5 | 207.0416 | 207.0416 | 6.4584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 386.3 | 292.1511 | 139.3314 | 246.9686 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 162.6501 | 134.8469 | 28.8531 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 81.7 | 88.754 | 78.953 | 2.7471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.3573 | 78.0236 | 30.8764 | 170.4 | 218.8577 | 20.6186 | 149.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.4 | 179.4868 | 228.4563 | -77.0563 | 53.9 | 39.7478 | 39.7478 | 14.1522 | 149.2 | 151.2156 | 30.9279 | 118.2721 | 35.1 | 18.9919 | 18.9919 | 16.1081 | 18.1 | 17.5621 | 17.5621 | 0.53786 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3 | 90.8 | 87.6883 | 73.6854 | 17.1146 | 157.4 | 184.915 | 184.915 | -27.515 | 157.5 | 184.915 | 184.915 | -27.415 | 175.2 | 185.4703 | 185.4703 | -10.2703 | 106.9 | 103.7267 | 96.2357 | 10.6642 | 7.5 | 7.9823 | 7.9823 | -0.48233 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42579 | 18 | 35.3717 | 35.3717 | -17.3717 | 21.2 | 21.7515 | 21.7515 | -0.55146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 52.3 | 170 | 119.9652 | -67.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 58.5233 | 85.4826 | -26.2826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 79.9779 | 87.0439 | -7.4439 | 86.2 | 96.0829 | 185.3167 | -99.1167 | 86.2 | 96.0829 | 185.3167 | -99.1167 | 86 | 96.0829 | 185.3167 | -99.3167 | 173.3 | 144.5572 | 278.8098 | -105.5098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 182.0246 | 269.8058 | -150.4058 | 74.6 | 92.662 | 86.504 | -11.904 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 69 | 72.4597 | 70.028 | -1.028 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 206.2904 | 206.2904 | 12.1096 | 104.8 | 103.4549 | 103.4549 | 1.3451 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 64.6 | 54.51 | 16.79 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 12.5 | 11.511 | 2.789 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 10.6 | 9.455 | 8.445 | 55.8 | 52 | 24.434 | 31.366 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 15.1 | 13.5369 | 19.7728 | -4.6728 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.8 | 9 | 7.3 | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 15 | 9 | 7 | 8 | 20.1 | 12 | 10 | 10.1 | 18.6 | 17 | 14.0777 | 4.5223 | 0.6 | 8.6 | 7.484 | -6.884 | 24 | 17 | 18.497 | 5.503 | 0 |  |  | 0 | 59.1 | 54 | 22.776 | 36.324 | 78.1 | 46.5 | 45.423 | 32.677 | 5.3 | 1.9 | 1.57 | 3.73 | 2.1 | 1.1 | 0.944 | 1.156 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 8.4 | 4 | 2.5 | 5.9 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 17 | 5 | 5 | 12 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 13 | 8 | 7.3 | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.8 | 66.1 | 13 | 4.8 | 10.5 | 33.4 | 12 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 0.9 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9.5 | 6 | 10.7 | -1.2 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 |  |  |  | 0 | 19 | 19.5 | 19.5 | -0.5 | 8.1 | 7.43 | 7.43 | 0.67 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
03/10/2025 | 00:00 | 143.7 | 129.2612 | 110.1243 | 33.5757 | 620.6 | 625.0099 | 636.0143 | -15.4143 | 214.2 | 203.3268 | 206.9068 | 7.2932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 33.2848 |  | 41.7 | 138.2 | 144.9876 | 112.448 | 25.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 135.5838 | 196.228 | -66.828 | 129 | 135.5838 | 196.228 | -67.228 | 129 | 135.5838 | 196.228 | -67.228 | 225.1 | 203.9865 | 295.2259 | -70.1259 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 328.5 | 314.8871 | 66.4949 | 262.0051 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 162.6501 | 134.8469 | 30.0531 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 83 | 81.279 | 78.953 | 4.047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.3573 | 76.6816 | 32.5184 | 145.8 | 125.7365 | 41.4325 | 104.3675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 288.6598 | 291.6924 | -139.7924 | 54 | 39.7478 | 39.7478 | 14.2522 | 151.2 | 151.2156 | 67.0103 | 84.1897 | 32.4 | 18.9919 | 18.9919 | 13.4081 | 18.3 | 17.5621 | 17.5621 | 0.73786 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 85.1 | 87.6883 | 73.6854 | 11.4146 | 125.8 | 184.915 | 184.915 | -59.115 | 126.1 | 184.915 | 184.915 | -58.815 | 155.1 | 185.4703 | 185.4703 | -30.3703 | 108.7 | 103.7267 | 60.6032 | 48.0968 | 7.6 | 7.9823 | 7.9823 | -0.38233 | 8.8 | 8.3742 | 8.3742 | 0.42579 | 12 | 4.1237 | 35.3717 | -23.3717 | 21.5 | 21.7515 | 21.7515 | -0.25146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 |  |  |  | 0 | 42.7 | 25 | 50 | -7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 43.2143 | 85.4826 | -25.2826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.269 | 45.2214 | 45.2214 | -41.9524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 79.9779 | 43.6885 | 36.6116 | 85.5 | 96.0829 | 185.3367 | -99.8367 | 85.5 | 96.0829 | 185.3367 | -99.8367 | 85.6 | 96.0829 | 185.3367 | -99.7367 | 174.6 | 144.5572 | 278.8399 | -104.2399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.1 | 193.095 | 262.9029 | -105.8029 | 85 | 86.504 | 86.504 | -1.504 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 69.7 | 71.9258 | 70.028 | -0.32805 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 206.2904 | 206.2904 | 11.9096 | 104.7 | 103.4549 | 103.4549 | 1.2451 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 61.5 | 52.29 | 20.81 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 12.4 | 11.655 | 2.845 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.6 | 2.1656 |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 9.9 | 9.082 | 9.818 | 64.2 | 49.2 | 23.178 | 41.022 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 14.7 | 9.9958 | 19.7728 | -5.0728 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.8 | 9 | 7.3 | 0.5 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 15.3 | 9 | 7 | 8.3 | 20.2 | 12 | 10 | 10.2 | 18.6 | 17 | 14.0777 | 4.5223 | 1.5 | 9 | 8.423 | -6.923 | 20.5 | 15.9 | 16.158 | 4.342 | 0 |  |  | 0 | 55.3 | 53.8 | 20.295 | 35.005 | 83.8 | 46.6 | 42.176 | 41.624 | 4 | 1.8 | 1.536 | 2.464 | 0.4 | 1 | 0.838 | -0.438 | 10.5 | 11 | 8 | 2.5 | 8.4 | 4 | 2.5 | 5.9 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 16 | 5 | 5 | 11 | 10.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 10 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 12.6 | 7.9 | 7.434 | 5.166 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.8 | 64.2 | 11 | 2.8 | 6.9 | 32.7 | 10 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 0.9 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 6 | 10.7 | -1.4 | 28 | 29 | 29 | -1 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | -0.4 | 8.5 | 7.43 | 7.43 | 1.07 | 11 | 11 | 11 | 0
EJEC (MWh) |  | 2383.75 | 2095.2553 | 2565.2333 |  | 14243.5 | 14265.205 | 14159.3381 |  | 4844 | 4640.7248 | 4606.2843 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1027.6 | 967.9284 | 365.1242 |  | 3383.7 | 3486.4502 | 2698.752 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3095.7 | 3310.5203 | 4580.3215 |  | 3093.25 | 3310.5203 | 4580.3215 |  | 3094.9 | 3310.5203 | 4580.3215 |  | 5383.7 | 4980.6925 | 6891.1143 |  | 5115.85 | 4968.9993 | 4968.9994 |  | 2639.4 | 2491.9607 | 2491.9606 |  | 6923.3 | 7035.2009 | 5296.2296 |  | 75.85 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3919.4 | 3750.3472 | 3236.3258 |  | 182.85 | 123.2002 | 123.2002 |  | 149.3 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 166.25 | 165.0888 | 165.0888 |  | 297 | 345.1798 | 332.103 |  | 1892.05 | 1638.7169 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2046 | 1817.1158 | 1934.9709 |  | 2542.3 | 2497.4201 | 2219.6156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 2934.8 | 3095.8829 | 2326.783 |  | 1070.7 | 953.9479 | 953.9479 |  | 3406 | 3253.3735 | 1535.7995 |  | 351.05 | 246.895 | 246.895 |  | 436.75 | 421.4913 | 421.4914 |  | 290.1 | 288 | 288 |  | 2129.7 | 2031.484 | 1768.4501 |  | 3739.25 | 4192.1594 | 4437.9595 |  | 3744.6 | 4192.1594 | 4437.9595 |  | 4085.1 | 4204.7484 | 4451.2867 |  | 2590.4 | 2557.557 | 2442.8768 |  | 83.5 | 167.6289 | 191.5759 |  | 215.85 | 200.9812 | 200.981 |  | 302.95 | 294.6817 | 287.9942 |  | 513.75 | 522.035 | 522.035 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1829.2 | 2043.2472 | 1523.7025 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1467.25 | 1340.7157 | 1445.76 |  | 24.7 | 0 | 75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 534.7845 | 587.8776 | 361.7709 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2173.25 | 2195.8325 | 2251.1442 |  | 2734.05 | 3444.7309 | 4436.1102 |  | 2724.4 | 3444.7309 | 4436.1102 |  | 2845.8 | 3444.7309 | 4436.1102 |  | 4862.6 | 5182.6132 | 6674.1479 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3188.3 | 3500.5952 | 3299.8801 |  | 2111.9 | 1911.0797 | 2076.096 |  | 1527.7 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1683.7 | 1615.5082 | 1678.4862 |  | 703.75 | 718.835 | 715.2713 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3285.95 | 3626.1301 | 3626.1302 |  | 3321.95 | 3626.1301 | 3626.1302 |  | 3451.3 | 3637.0194 | 3637.0195 |  | 260.7 | 0 | 260 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5193.6 | 4950.969 | 4950.969 |  | 2489 | 2482.9183 | 2482.9183 |  | 8.65 | 0 | 8.2995 |  | 2088 | 2115.65 | 1888.76 |  | 790.5 | 0 | 793.909 |  | 301.35 | 316.7395 | 316.5165 |  | 2.15 | 0 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 217.95 | 135 | 135 |  | 82.95 | 73.0756 | 33.1824 |  | 1953.5 | 0 | 1985.5 |  | 8.35 | 9.6 | 9.6 |  | 45.6 | 38 | 38 |  | 113.3 | 110.4 | 110.4 |  | 487.6 | 466.0195 | 466.0195 |  | 119.3 | 108 | 108 |  | 124.75 | 74.4 | 74.4 |  | 44.3 | 84 | 84 |  | 444 | 428.7379 | 428.7379 |  | 164.95 | 0 | 158.924 |  | 197.05 | 0 | 193.5025 |  | 531.95 | 469.894 | 400.1175 |  | 1499 | 1398.0665 | 1176.5345 |  | 176.15 | 0 | 167.584 |  | 59.1 | 59.976 | 59.976 |  | 339.7 | 309.5814 | 329.9765 |  | 27.85 | 44.86 | 44.86 |  | 8.9 | 9.6 | 9.6 |  | 190.45 | 200.7 | 175.2 |  | 62.5 | 55.2 | 55.2 |  | 279 | 198 | 168 |  | 377.25 | 270 | 240 |  | 412.3 | 381.699 | 337.8641 |  | 93.5 | 232.649 | 235.8025 |  | 507.95 | 693.65 | 704.436 |  | 370.3 | 0 | 362.377 |  | 1753.75 | 1447.3 | 814.7635 |  | 2014.7 | 1747.9 | 1324.198 |  | 248.8 | 96.858 | 87.1905 |  | 97.6 | 73.439 | 66.7315 |  | 252 | 237 | 192 |  | 144.2 | 82.5 | 60 |  | 176.2 | 184.8 | 184.8 |  | 274.25 | 120 | 120 |  | 183.35 | 132 | 132 |  | 179.4 | 136.8 | 136.8 |  | 237.4 | 262.4655 | 261.3 |  | 2598.1 | 0 | 2231.231 |  | 132.5 | 0 | 148.0085 |  | 1451.6 | 0 | 1437.845 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1262.45 | 1223.55 | 1060.5 |  | 1323.8 | 1094.5 | 1047.5 |  | 1107.35 | 0 | 1083.207 |  | 52.4 | 69.624 | 69.624 |  | 57.3 | 57.6 | 57.6 |  | 48 | 57.6 | 57.6 |  | 49.3 | 67.2 | 67.2 |  | 138.8 | 0 | 145.187 |  | 171.55 | 163.2 | 163.2 |  | 471.8 | 442.7184 | 442.7184 |  | 162.7 | 186.3 | 256.8 |  | 675.25 | 696 | 696 |  | 783.15 | 696 | 696 |  | 0 | 0 | 0 |  | 441.4 | 468 | 468 |  | 182.75 | 176.035 | 176.035 |  | 262.9 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 2 de Octubre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6467914 y resultó S/. 1496148 (18.79% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 25 | 7964061.6575 | 8464800.6932 | -5.916%
VIE 26 | 7313065.3927 | 8397464.4746 | -12.91%
SAB 27 | 6972577.6777 | 8053743.7351 | -13.42%
DOM 28 | 6473976.1722 | 7811723.6918 | -17.12%
LUN 29 | 7857883.9182 | 8024813.7744 | -2.08%
MAR 30 | 7175742.2809 | 8067681.7537 | -11.06%
MIE 1 | 7352012.0424 | 8134029.813 | -9.614%
JUE 2 | 6467913.7338 | 8150797.8362 | -20.65%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 2 de Octubre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 02/10/2025 11:44:00 | 03/10/2025 00:00:00 | 02/10/2025 11:25:00 | 02/10/2025 23:45:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:44 h solicitó bajar generación por suministro de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 02/10/2025 04:36:00 | 02/10/2025 05:28:00 |  | 02/10/2025 05:25:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:25 h, S/C generar a 550 MW. A las 06:03 h, S/C generar a 430 MW. A las 07:45 h, S/C generar a 530 MW. A las 09:17 h, S/C generar a 650 MW. A las 09:57 h, S/C generar a 750 MW. A las 10:13 h, S/C generar a máximo. A las 11:19 h, S/C generar a 700 MW. A las 11:30 h, S/C generar a 650 MW. A las 12:26 h, S/C generar a 550 MW. A las 12:34 h, S/C generar a 432 MW. A las 16:31 h, S/C generar a 600 MW. A las 16:56 h, S/C generar a máximo. A las 19:34 h, S/C generar a 720 MW. A las 19:50 h, S/C generar a 600 MW. A las 22:46 h, S/C generar a 432 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 02/10/2025 05:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 05:17:00 | 02/10/2025 07:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 07:11:00 | 02/10/2025 10:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 10:44:00 | 02/10/2025 11:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:44 h, S/C generar a 480 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 11:18:00 | 02/10/2025 12:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 12:10:00 | 02/10/2025 23:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/10/2025 23:18:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/10/2025 10:06:00 | 02/10/2025 12:22:00 | 02/10/2025 09:48:00 | 02/10/2025 12:04:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 02/10/2025 04:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/10/2025 04:55:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/10/2025 00:00:00 | 03/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 2 de Octubre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 2 de Octubre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3078 | 1 | 6.0015 | 10.6577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 0 | 9.598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.6876 | 1 | 0 | 16.3105 | 1 | 0 | 12.9014 | 1 | 0 | 13.9496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.5274 | 0 | 1 | 11.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.2405 | 0 | 1 | 0 | 9.3963 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4359 | 1 | 2.0005 | 3.5526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 3.1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2292 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 0 | 4.3005 | 1 | 0 | 4.6499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8425 | 0 | 1 | 3.842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.7468 | 0 | 1 | 0 | 3.1321 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4359 | 1 | 2.0005 | 3.5526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 3.1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2292 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 0 | 4.3005 | 1 | 0 | 4.6499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8425 | 0 | 1 | 3.842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.7468 | 0 | 1 | 0 | 3.1321 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4359 | 1 | 2.0005 | 3.5526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 3.1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2292 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 0 | 4.3005 | 1 | 0 | 4.6499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8425 | 0 | 1 | 3.842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.7468 | 0 | 1 | 0 | 3.1321 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 54.5619 | 0 | 1 | 86.4322 | 0 | 1 | 87.1568 | 0 | 1 | 58.954 | 0 | 1 | 58.8789 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 93.3408 | 0 | 1 | 86.199 | 6 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 24.065 | 1 | 92.1295 | 24.0844 | 1 | 58.872 | 24.065 | 1 | 73.6197 | 35.065 | 1 | 73.2064 | 35.065 | 1 | 59.0014 | 35.065 | 1 | 73.2447 | 35.065 | 1 | 59.0016 | 35.065 | 1 | 73.4269 | 35.065 | 1 | 0 | 15.4564 | 1 | 32.48 | 60.6894 | 1 | 58.9951 | 25.9443 | 1 | 54.1851 | 43.7628 | 1 | 57.5619 | 48.0492 | 1 | 54.8326 | 46.1255 | 1 | 0 | 39.1282 | 1 | 41.2406 | 9.3755 | 1 | 74.4675 | 17.3771 | 1 | 36.7147 | 19.8736 | 1 | 62.2325 | 49.3958 | 1 | 17.4085 | 0 | 1 | 83.6823 | 0 | 1 | 0 | 88.586 | 1 | 68.7847 | 37.314 | 1 | 0 | 112.5175 | 1 | 69.3897 | 20.8266 | 1 | 112.2378 | 0 | 1 | 69.4233 | 0 | 1 | 56.533 | 0 | 1 | 58.0021 | 52.0132 | 1 | 29.5423 | 0 | 1 | 8.9173 | 44.7623 | 1 | 0 | 51.0776 | 1 | 0 | 49.6329 | 1 | 41.2728 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 61.988 | 26.2935 | 1 | 0 | 114.9 | 1 | 59.25 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 54.5619 | 0 | 1 | 43.2161 | 0 | 1 | 43.5784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 46.6704 | 0 | 1 | 46.0849 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 24.065 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 58.872 | 0 | 1 | 18.3492 | 35.065 | 1 | 18.216 | 35.065 | 1 | 59.0014 | 0 | 1 | 55.0166 | 0 | 1 | 0 | 35.065 | 1 | 55.1404 | 0 | 1 | 0 | 7.7282 | 1 | 0 | 41.6824 | 1 | 0 | 25.9443 | 1 | 54.1851 | 0 | 1 | 50.7885 | 0 | 1 | 0 | 46.1255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.2406 | 9.3755 | 1 | 29.6726 | 17.3771 | 1 | 36.7147 | 19.8736 | 1 | 56.2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.8411 | 0 | 1 | 0 | 44.293 | 1 | 15.4761 | 37.314 | 1 | 0 | 56.2588 | 1 | 26.1623 | 20.8266 | 1 | 56.1189 | 0 | 1 | 34.7117 | 0 | 1 | 56.533 | 0 | 1 | 0 | 52.0132 | 1 | 29.5423 | 0 | 1 | 8.9173 | 44.7623 | 1 | 0 | 51.0776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.2728 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 20.5992 | 26.2935 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.2161 | 0 | 1 | 43.5784 | 0 | 1 | 58.954 | 0 | 1 | 58.8789 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 46.6704 | 0 | 1 | 40.1142 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 32.8795 | 24.0844 | 1 | 0 | 24.065 | 1 | 55.2705 | 0 | 1 | 54.9904 | 0 | 1 | 0 | 35.065 | 1 | 18.2281 | 35.065 | 1 | 59.0016 | 0 | 1 | 18.2865 | 35.065 | 1 | 0 | 7.7282 | 1 | 32.48 | 19.007 | 1 | 58.9951 | 0 | 1 | 0 | 43.7628 | 1 | 6.7734 | 48.0492 | 1 | 54.8326 | 0 | 1 | 0 | 39.1282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.7948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0011 | 49.3958 | 1 | 17.4085 | 0 | 1 | 41.8412 | 0 | 1 | 0 | 44.293 | 1 | 53.3086 | 0 | 1 | 0 | 56.2588 | 1 | 43.2274 | 0 | 1 | 56.1189 | 0 | 1 | 34.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.0021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.6329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.3887 | 0 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 11.3324 | 74.02 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 73.4257 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 6 | 75 | 1 | 0 | 73.4979 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 39.0681 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 85.963 | 1 | 20.8231 | 106.9266 | 1 | 19.3124 | 106.6402 | 1 | 0 | 90.5639 | 1 | 46.9452 | 45.4792 | 1 | 14.4273 | 113.9676 | 1 | 11.1284 | 32.8732 | 1 | 0 | 36.0369 | 1 | 0 | 103.6047 | 1 | 16.6987 | 90.5626 | 1 | 0 | 90.7859 | 1 | 52.0009 | 84.414 | 1 | 0 | 119.9992 | 1 | 45.4582 | 44.172 | 1 | 18.415 | 60.7364 | 1 | 47.7626 | 84.5681 | 1 | 0 | 103.5581 | 1 | 0 | 103.8424 | 1 | 89.9989 | 18.7358 | 1 | 22.9706 | 89.3744 | 1 | 76.5767 | 19.6445 | 1 | 32.967 | 89.5831 | 1 | 0 | 66.4926 | 1 | 15.8565 | 96.0962 | 1 | 18.8497 | 118.55 | 1 | 20.5669 | 77.1944 | 1 | 89.1546 | 50.5822 | 1 | 41.3918 | 101.9065
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 42.5686 | 1 | 0 | 38.2826 | 1 | 0 | 36.7892 | 1 | 0 | 37.5783 | 1 | 0 | 37.5783 | 1 | 0 | 37.5783 | 1 | 0 | 37.5783 | 1 | 0 | 40.4521 | 1 | 0 | 36.8253 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 41.7191 | 1 | 0 | 32.6006 | 1 | 0 | 31.4649 | 1 | 0 | 42.4309 | 1 | 0 | 41.872 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4792 | 1 | 0 | 43.0704 | 1 | 11.1284 | 32.8732 | 1 | 0 | 36.0369 | 1 | 0 | 36.2102 | 1 | 0 | 45.4791 | 1 | 0 | 45.4796 | 1 | 46.0009 | 0 | 1 | 0 | 40.3123 | 1 | 0 | 24.3829 | 1 | 18.415 | 22.5937 | 1 | 0 | 42.4795 | 1 | 0 | 34.7929 | 1 | 0 | 34.831 | 1 | 44.5823 | 0 | 1 | 0 | 36.4653 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3248 | 1 | 15.8565 | 22.9684 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 30.5643 | 1 | 0 | 22.3488 | 1 | 41.3918 | 6
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.9749 | 1 | 0 | 28.6465 | 1 | 0 | 27.2034 | 1 | 0 | 41.8115 | 1 | 0 | 41.1572 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.4273 | 28.1395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.6168 | 1 | 0 | 45.0835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 39.7352 | 1 | 45.4582 | 0 | 1 | 0 | 38.1427 | 1 | 0 | 42.0886 | 1 | 0 | 34.0518 | 1 | 0 | 34.1743 | 1 | 0 | 9.3648 | 1 | 0 | 35.887 | 1 | 17.273 | 19.6445 | 1 | 10.9483 | 29.2927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.2171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5669 | 16.1048 | 1 | 0 | 22.2333 | 1 | 0 | 31.7416
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 11.3324 | 31.4514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.7134 | 1 | 0 | 34.837 | 1 | 0 | 9.371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.6518 | 0 | 1 | 11.009 | 30.1456 | 1 | 0 | 33.1678 | 1 | 0 | 36.9107 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 30.5254 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 32.2687
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.7174 | 1 | 0 | 36.6366 | 1 | 0 | 37.4217 | 1 | 0 | 37.4217 | 1 | 0 | 37.4217 | 1 | 0 | 37.4217 | 1 | 6 | 34.5479 | 1 | 0 | 36.6726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.0681 | 7.306 | 1 | 0 | 28.7529 | 1 | 0 | 27.2947 | 1 | 20.8231 | 22.6841 | 1 | 19.3124 | 23.611 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.9452 | 0 | 1 | 0 | 42.7577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.7777 | 1 | 16.6987 | 0 | 1 | 0 | 45.3063 | 1 | 6 | 39.33 | 1 | 0 | 39.9517 | 1 | 0 | 19.7891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.4167 | 0 | 1 | 22.9706 | 17.0222 | 1 | 29.6519 | 0 | 1 | 11.0097 | 30.1448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.8497 | 27.229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 31.8961
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.601 | 17.2773 | 1 | 9.414 | 18 | 1 | 9.404 | 16.5983 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 16.6473 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.6702 | 18 | 1 | 9.6383 | 18 | 1 | 11.5434 | 18 | 1 | 9.6412 | 18 | 1 | 11.5438 | 18 | 1 | 9.655 | 18 | 1 | 10.6449 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.5403 | 18 | 1 | 9.6284 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6779 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2983 | 17.9995 | 1 | 10.9649 | 17.9995 | 1 | 0 | 17.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.3792 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.9992 | 1 | 10.3834 | 17.9999 | 1 | 9.332 | 15.3103 | 1 | 11.9997 | 14.5312 | 1 | 9.6213 | 13.8402 | 1 | 10.7771 | 13.8029 | 1 | 11.9989 | 13.7318 | 1 | 9.7385 | 0 | 1 | 0 | 16.3849 | 1 | 10.1512 | 14.3393 | 1 | 9.5914 | 13.1104 | 1 | 0 | 14.1163 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.4967 | 12.9165 | 1 | 0 | 12.2072 | 1 | 12 | 15.5515
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 9.601 | 17.2773 | 1 | 9.414 | 18 | 1 | 9.404 | 16.5983 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 16.6473 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.6702 | 18 | 1 | 9.6383 | 18 | 1 | 11.5434 | 18 | 1 | 9.6412 | 18 | 1 | 11.5438 | 18 | 1 | 9.655 | 18 | 1 | 10.6449 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 11.5403 | 18 | 1 | 9.6284 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6779 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2983 | 17.9995 | 1 | 10.9649 | 17.9995 | 1 | 0 | 17.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.3792 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.9992 | 1 | 10.3834 | 17.9999 | 1 | 9.332 | 15.3103 | 1 | 11.9997 | 14.5312 | 1 | 9.6213 | 13.8402 | 1 | 10.7771 | 13.8029 | 1 | 11.9989 | 13.7318 | 1 | 9.7385 | 0 | 1 | 0 | 16.3849 | 1 | 10.1512 | 14.3393 | 1 | 9.5914 | 13.1104 | 1 | 0 | 14.1163 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.4967 | 12.9165 | 1 | 0 | 12.2072 | 1 | 12 | 15.5515
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 102.5047 | 0 | 1 | 82.1538 | 0 | 1 | 81.4392 | 0 | 1 | 119.046 | 0 | 1 | 119.1211 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 84.6592 | 0 | 1 | 77.5585 | 0 | 1 | 106.75 | 0 | 1 | 106.75 | 0 | 1 | 79.8705 | 0 | 1 | 119.128 | 0 | 1 | 106.7102 | 0 | 1 | 107.1552 | 0 | 1 | 119.4552 | 0 | 1 | 107.1141 | 0 | 1 | 119.4546 | 0 | 1 | 106.9181 | 0 | 1 | 117.7564 | 0 | 1 | 92.2907 | 0 | 1 | 119.4646 | 0 | 1 | 105.3635 | 0 | 1 | 95.1256 | 0 | 1 | 107.4894 | 0 | 1 | 119.0544 | 0 | 1 | 84.3649 | 0 | 1 | 77.1059 | 0 | 1 | 118.3189 | 0 | 1 | 109.7675 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 78.9385 | 0 | 1 | 119.9991 | 0 | 1 | 103.2153 | 0 | 1 | 116.1584 | 0 | 1 | 74.8632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92.9554 | 0 | 1 | 104.6899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97.7487 | 0 | 1 | 74.506 | 0 | 1 | 105.3543 | 0 | 1 | 87.739 | 0 | 1 | 70.5751 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 75.9408 | 0 | 1 | 88.8454 | 0 | 1 | 65.3582 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 102.5047 | 0 | 1 | 82.1538 | 0 | 1 | 81.4392 | 0 | 1 | 119.046 | 0 | 1 | 119.1211 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 84.6592 | 0 | 1 | 77.5585 | 0 | 1 | 106.75 | 0 | 1 | 106.75 | 0 | 1 | 79.8705 | 0 | 1 | 119.128 | 0 | 1 | 106.7102 | 0 | 1 | 107.1552 | 0 | 1 | 119.4552 | 0 | 1 | 107.1141 | 0 | 1 | 119.4546 | 0 | 1 | 106.9181 | 0 | 1 | 117.7564 | 0 | 1 | 92.2907 | 0 | 1 | 119.4646 | 0 | 1 | 105.3635 | 0 | 1 | 95.1256 | 0 | 1 | 107.4894 | 0 | 1 | 119.0544 | 0 | 1 | 84.3649 | 0 | 1 | 77.1059 | 0 | 1 | 118.3189 | 0 | 1 | 109.7675 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 78.9385 | 0 | 1 | 119.9991 | 0 | 1 | 103.2153 | 0 | 1 | 116.1584 | 0 | 1 | 74.8632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92.9554 | 0 | 1 | 104.6899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97.7487 | 0 | 1 | 74.506 | 0 | 1 | 105.3543 | 0 | 1 | 87.739 | 0 | 1 | 70.5751 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 75.9408 | 0 | 1 | 88.8454 | 0 | 1 | 65.3582 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 85.4746 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0 | 85.3498 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0 | 81 | 1 | 8.2425 | 75 | 1 | 0 | 85.3866 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 22.5306 | 61.5436 | 1 | 65.2293 | 0 | 1 | 0 | 55.0927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.4128 | 1 | 31.9672 | 47.6575 | 1 | 0 | 86.443 | 1 | 0 | 86.4329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.438 | 1 | 0 | 72.6163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.2253 | 1 | 0 | 77.9511 | 1 | 0 | 73.6017 | 1 | 0 | 73.3547 | 1 | 0 | 70.5193 | 1 | 0 | 65.6256 | 1 | 0 | 74.2083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.1437 | 25.764 | 1 | 32.2956 | 44.7875 | 1 | 15.9098 | 0 | 1 | 10.0077 | 53.9561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.5421
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 85.4746 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0 | 85.3498 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0 | 81 | 1 | 8.2425 | 75 | 1 | 0 | 85.3866 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 22.5306 | 61.5436 | 1 | 65.2293 | 0 | 1 | 0 | 55.0927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.4128 | 1 | 31.9672 | 47.6575 | 1 | 0 | 86.443 | 1 | 0 | 86.4329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.438 | 1 | 0 | 72.6163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.2253 | 1 | 0 | 77.9511 | 1 | 0 | 73.6017 | 1 | 0 | 73.3547 | 1 | 0 | 70.5193 | 1 | 0 | 65.6256 | 1 | 0 | 74.2083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.1437 | 25.764 | 1 | 32.2956 | 44.7875 | 1 | 15.9098 | 0 | 1 | 10.0077 | 53.9561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.5421
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 17.228 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.6261 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.4683 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0004 | 19.9797 | 1 | 0 | 19.9994 | 1 | 0 | 19.9995 | 1 | 0 | 19.9995 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 19.9994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 17.228 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.6261 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.4683 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0004 | 19.9797 | 1 | 0 | 19.9994 | 1 | 0 | 19.9995 | 1 | 0 | 19.9995 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 19.9994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 2 de Octubre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
02/10/2025 | 00:30
02/10/2025 | 01:00
02/10/2025 | 01:30
02/10/2025 | 02:00
02/10/2025 | 02:30
02/10/2025 | 03:00
02/10/2025 | 03:30
02/10/2025 | 04:00
02/10/2025 | 04:30
02/10/2025 | 05:00
02/10/2025 | 05:30
02/10/2025 | 06:00
02/10/2025 | 06:30
02/10/2025 | 07:00
02/10/2025 | 07:30
02/10/2025 | 08:00
02/10/2025 | 08:30
02/10/2025 | 09:00
02/10/2025 | 09:30
02/10/2025 | 10:00
02/10/2025 | 10:30
02/10/2025 | 11:00
02/10/2025 | 11:30
02/10/2025 | 12:00
02/10/2025 | 12:30
02/10/2025 | 13:00
02/10/2025 | 13:30
02/10/2025 | 14:00
02/10/2025 | 14:30
02/10/2025 | 15:00
02/10/2025 | 15:30
02/10/2025 | 16:00
02/10/2025 | 16:30
02/10/2025 | 17:00
02/10/2025 | 17:30
02/10/2025 | 18:00
02/10/2025 | 18:30
02/10/2025 | 19:00
02/10/2025 | 19:30
02/10/2025 | 20:00
02/10/2025 | 20:30
02/10/2025 | 21:00
02/10/2025 | 21:30
02/10/2025 | 22:00
02/10/2025 | 22:30
02/10/2025 | 23:00
02/10/2025 | 23:30
02/10/2025 | 00:00

## OBS
jueves, 2 de Octubre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Pías; de las CC.TT. Malacas 1, Tallanca, y Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente.
2 | Se actualizó el despacho y las horas de operación de la C.T. Malacas 1.

## CONCLUSIONES
jueves, 2 de Octubre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe