## EVENTOS
sábado, 4 de Octubre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1103 | 04/10/2025 15:12:00 | 04/10/2025 15:26:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1103 (CHIMBOTE 1 - HUALLANCA) DE 138 KV |  | NO | 138
FALLA | ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1105 | 04/10/2025 15:16:00 | 04/10/2025 17:22:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-1104 Y1105 (CHIMBOTE 1 - HUALLANCA) DE 138 KV | 35 | SI | 138
FALLA | STATKRAFT S.A | MALPASO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 04/10/2025 20:31:00 | 05/10/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN EL GENERADOR G3 DE LA C.H. MALPASO |  | NO | 6.9

## RESTRIC_OPE
sábado, 4 de Octubre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
04/10/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 4 de Octubre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | PAPUJUNE | SS.EE. | 04/10/2025 08:00 | 04/10/2025 17:00 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE CANAL PRINCIPAL Y RESPALDO DE RED DE COMUNICACIONES. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0122218) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21353 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 indisponible conexion de circuito de control y pruebas, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 04/10/2025 07:57 | 04/10/2025 12:14 | Renovacion de recubrimiento de silicona en aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13861 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | MONTALVO | CL-2037 | 04/10/2025 07:59 | 04/10/2025 16:41 | Inspeccion Anual en subestacion | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18070 | T
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARA?ON | G1 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparacion integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | CORR. | 17493 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 04/10/2025 00:00 | 04/10/2025 18:02 | PROYECTO DE CORRECCION DE DISTANCIA MINIMA SE SEGURIDAD (DMS): ADECUACIONES MENCANICAS PARA EL MONTAJE DE AISLADORES, DESMONTAJE DE AISLADORES INSTALADOS EN LA T76 Y T77, MONTAJE DE AISLADORES CON SUS ACCESORIOS Y TRASLADO DE CONDUCTOR DE TORRETAS A POSTES NUEVOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 04/10/2025 07:30 | 04/10/2025 14:34 | Mantenimiento del seccionador de barra 2 de la LT 1126 | 48.845 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGASA | SANTUARIO - CONVERTIDOR | L-1126 | 04/10/2025 08:56 | 04/10/2025 15:01 | Mantenimiento del seccionador de barra 2 de la LT 1126 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10284 | T
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6620 S.E. ARICOTA II - S.E. TOMASIRI: INSPECCION EN FRIO DE ESTADOS DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1277 | T
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 04/10/2025 22:18 | 05/10/2025 00:00 | Mantenimiento de anillo colector y sistema de excitacion: Por elevada temperatura en el anillo rozante del anillo de excitacion. | 11.002 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 04/10/2025 00:05 | 04/10/2025 10:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 04/10/2025 04:31 | 04/10/2025 05:28 | Revalidacion CEMS TG4 (50MW). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 04/10/2025 06:00 | 04/10/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES DE LA LT 138KV L-1114, NO GENERA INTERRUPCION, YA SE HA REALIZADO EN OCASIONES ANTERIORES CON PERSONAL ESPECIALIZADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CENTRAL | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | F/S por limpieza de Canales y camara de carga Pariac | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 57 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CAMBIO RELES PT1 Y PT2, SE REALIZARA EL DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, TAMBIEN EL MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111932) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1736 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SS.EE. | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | BARRA 60KV: PROTECCION 87B DESHABILITADO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10555 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 04/10/2025 07:05 | 04/10/2025 17:30 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion, (factor de potencia de 0.95). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 679 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | IN_4711-IP-101 | 04/10/2025 08:02 | 04/10/2025 16:25 | Mantenimiento preventivo al interruptor 4711-IP-101 de 220 kV ubicado en la S.E. Mina Justa. Se interrumpe la carga total de Mina Justa y no compromete el suministro de energia a otros usuarios. | 51 | P | F/S | N | PREV. | 19967 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 04/10/2025 00:00 | 04/10/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/10/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | TXF-002 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO REGULADOR DE VOLTAJE OLTC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14958 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Reparacion caja turbina U5, cambio de sellos y componentes inyector 5AS, 5AI y 5BS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Reparacion caja turbina U6 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | CL-Circuito 13 | 04/10/2025 00:00 | 04/10/2025 17:01 | C13 Falla a tierra, deja fuera de servicio TRES aeros WTG50, 51 52, se deja generar 10 MW | 0 | F | F/S | N | CORR. | 23236 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 04/10/2025 10:38 | 04/10/2025 12:10 | PRUEBAS DE REVALIDACION DE CEMS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 04/10/2025 09:05 | 04/10/2025 11:47 | DESCONEXION DEL TRANSFORMADOR TR2 POR REVISION CORRECTIVA EN EL CIRCUITO 13. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23253 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | LA PAMPA | CL-6710 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SUBESTACION PAMPA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20660 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | LA PAMPA | IN-2601 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SUBESTACION PAMPA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20662 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | LA PAMPA - MANTA | L-6710 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LINEA MANTA-PAMPA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20659 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO CH MANTA, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULA DE GUARDA UG2 | 6.8 | P | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G1 | 04/10/2025 00:00 | 04/10/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL TURBINA Y GENERADOR, INSPECCION Y CONTROL DIMENSIONAL DE RODETE UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20668 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2006 | 04/10/2025 08:00 | 04/10/2025 17:00 | Limpieza de cad. de aisaldores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 700 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | ENERGIZADO POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24831 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-2 | 04/10/2025 09:00 | 04/10/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8742 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | ST B | 04/10/2025 10:00 | 04/10/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2234 | 04/10/2025 07:47 | 04/10/2025 18:13 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0113653) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 386 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA-B | 04/10/2025 08:08 | 04/10/2025 13:42 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2234. (R0113653) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 893 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA-A | 04/10/2025 13:53 | 04/10/2025 18:14 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2234. (R0113653) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 892 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 04/10/2025 07:47 | 04/10/2025 18:13 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS. (8H/D). REQUIERE L-2235 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112061) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 759 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA B DEBIDO A AGARROTAMIENTO DEL SECCIONADOR SB-8973 DE LA L-2169 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6027 | 04/10/2025 08:01 | 04/10/2025 09:58 | RECARGA DE GAS SF6. (R0121862) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-B 220 | 04/10/2025 10:00 | 04/10/2025 17:00 | A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA PERU, MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA A 220kV | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3259 DE LA CL-2249, SE ENCUENTRA DESALINEADO, NO REALIZA CORRECTO CIERRE CON EL FIN DE CARRERA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11829 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA B 60 kV | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 60 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-6297 DE LA CL-6664, INDISPONIBLE PARA APERTURA, MOTOR QUEMADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19799 | T
SOUTHERN PERU CC | DERIV. REFINERIA - REFINERIA | L-1385/R | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Reparacion de estructuras, cambio de conductores y fibra optica de la derivacion L-1385/R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1514 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA B_138kV | 04/10/2025 09:32 | 04/10/2025 12:18 | Lavado cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14230 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | HCB-1758 | 04/10/2025 09:32 | 04/10/2025 15:06 | Lavado, limpieza manual y mantenimiento de paneles de control en patio de llaves | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14014 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA A_138 kV | 04/10/2025 12:27 | 04/10/2025 15:06 | Lavado cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14229 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO3 - QDA. HONDA | L-1385/2 | 04/10/2025 09:19 | 04/10/2025 15:27 | Lavado, limpieza manual y mantenimiento de paneles de control en patio de llaves | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14227 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT2 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Reparacion de estructuras, cambio de conductores y fibra optica de la derivacion L-1385/R | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8789 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CAMBIO DE UH UG1 + MANTENIMIENTO MAYOR UG1. | 22 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Mantenimiento Preventivo de inspeccion diurna, revision de estado de estructura y accesorios asi como el estado de la faja de servidumbre de la L-1156, no requiere corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA | XC-6 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE POR DESBALANCE DE CORRIENTE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17409 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 04/10/2025 07:54 | 04/10/2025 15:14 | LIMPIEZA DE AISLADORES SOPORTE ASOCIADOS AL SECCIONADOR SE-5321 CON PRESENCIA DE EFLUVIOS EN GRADO G3. (R0122065) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 04/10/2025 07:54 | 04/10/2025 15:14 | FUERA DE SERIVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-R30. (R0122295) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq. Reactor la Niña | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | ESQUEMA REACTOR LA NI?A DESHABILITADO ACORDE A LO INFORMADO POR TRANSMANTARO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25036 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-5033 | 04/10/2025 07:54 | 04/10/2025 15:14 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES. (R0122293) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17422 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 04/10/2025 07:54 | 04/10/2025 15:14 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS. REQUIERE L-5033 FUERA DE SERIVICIO. (R0122295) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17424 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CH. Anashironi Fuera de Servicio por mantenimiento preventivo por revision de sistema de lubricacion. * Inspeccion de cojinete inferior LA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24348 | G

## INGRESO OC
sábado, 4 de Octubre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 4 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
04/10/2025 | 00:30 | 145.9 | 496.5 | 144.5 |  |  | 39.6 | 163.6 |  |  | 128.9 | 128.7 | 128.4 | 223.4 | 215.3 | 111.2 | 486.1 | 3.2 |  |  |  |  | 162.9 | 8 | 6.5 |  | 6.9 | 11.1 | 80 |  |  |  |  | 110.3 | 172.1 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 51.9 | 151.2 | 34 | 18.4 | 12.2 | 93.2 | 182.6 | 182.8 | 183.9 | 108.8 | 7.5 | 9.1 | 4.7 | 22 | 2 |  | 42.4 |  |  | 52 | 0 | [5 empty] | 100.6 | 177.6 |  | 200 | 184.5 | [9 empty] | 107.7 | 95.7 | 64.8 | 79.2 | 30.1 |  |  |  | 145.7 | 147.8 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 65.5 |  | 0 | 45.9 | 0 | 3.2 | 0 |  |  | 9.9 | 3.2 | 0 | 1.2 | 1.86 | 4.8 | 20.4 | 6 | 5.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.2 | 36.5 | 0 | 2.5 | 14 | 2.4 |  | 9.9 | 6.7 | 17.6 | 20.2 | 19.9 | 9.1 | 20.4 | 0 | 51.4 | 72.2 | 4.7 | 3.4 | 10.5 | 7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.2 | 55.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7 | 20 | 9.5 | 27.8 | 32.4 | 11 | 18.7 | 8.4 | 11 | 6623.96 | 24.1184 | 8.011 | 6.048 | 0 | 27.1418 | 18.9341 | 5.4 | 6.7 | 96.3533
04/10/2025 | 01:00 | 147.2 | 493.3 | 144.4 |  |  | 39.5 | 163.8 |  |  | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 223.7 | 215 | 111.1 | 457.9 | 3.1 |  |  |  |  | 161.6 | 7.6 | 6.4 |  | 6.9 | 11.1 | 69.5 |  |  |  |  | 110.1 | 160.1 |  |  |  | 6.5 | 151.5 | 52 | 150.5 | 32.7 | 18.4 | 12.2 | 88.7 | 180.6 | 180.4 | 183.6 | 107.9 | 7.4 | 9 | 29.3 | 21.8 | 2 |  | 39.6 |  |  | 51.3 | 0 | [5 empty] | 100.4 | 177.9 |  | 200 | 184.5 | [9 empty] | 134 | 99 | 64.4 | 73.6 | 29.9 |  |  |  | 145.7 | 147.8 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 51.3 | 0 | 3.6 | 0 |  |  | 9.9 | 3.2 | 0 | 1.2 | 1.87 | 4.8 | 20.1 | 6 | 5.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.7 | 42.5 | 0 | 2.4 | 14 | 2.4 |  | 9.8 | 6.7 | 17.4 | 20 | 20 | 10 | 22.3 | 0 | 45.8 | 69 | 5.4 | 3.1 | 10.5 | 6.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.3 | 55 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7 | 20 | 9.2 | 27.7 | 32.4 | 12.5 | 18.7 | 8.5 | 11 | 6545.47 | 23.526 | 8.018 | 6.048 | 0 | 27.0615 | 18.9338 | 5.3 | 6.7 | 95.5872
04/10/2025 | 01:30 | 144.7 | 498.4 | 144.7 |  |  | 39.5 | 163.7 |  |  | 129.7 | 129.1 | 129.6 | 223.9 | 215.5 | 111.1 | 387.9 | 3.2 |  |  |  |  | 164.2 | 7.7 | 6 |  | 6.9 | 10.6 | 70.1 |  |  |  |  | 110.5 | 122.5 |  |  |  | 6.5 | 152 | 51.9 | 151.3 | 32.2 | 18.4 | 12.2 | 88.1 | 181.8 | 182.5 | 184.3 | 108.4 | 7.5 | 9.1 | 23.4 | 22 | 2 |  | 42.4 |  |  | 52.1 | 0 | [5 empty] | 100.5 | 178.9 |  | 200 | 184.9 | [9 empty] | 104.8 | 130.7 | 64.9 | 74 | 30.2 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 50.6 | 0 | 4.8 | 0 |  |  | 9.9 | 3.2 | 0 | 1.2 | 1.86 | 4.7 | 20.3 | 6 | 5.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 16.2 | 42.8 | 0 | 2.5 | 13.7 | 2.3 |  | 9.8 | 6.7 | 17.6 | 20.2 | 20 | 11.2 | 23.1 | 0 | 53.3 | 57 | 5.7 | 2.2 | 10.5 | 6.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.5 | 35.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7 | 20 | 9.3 | 27.8 | 32.3 | 13 | 18.7 | 6.5 | 11 | 6415.76 | 23.6009 | 8.022 | 6.048 | 13.2 | 27.1283 | 18.9335 | 5.2 | 6.7 | 108.8327
04/10/2025 | 02:00 | 143.6 | 498.9 | 144.2 |  |  | 89.8 | 164.1 |  |  | 128.9 | 129.1 | 128.4 | 225.4 | 216.7 | 110.9 | 332 | 3.2 |  |  |  |  | 163.6 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 10.3 | 70.5 |  |  |  |  | 110.6 | 120.9 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 51.9 | 146.2 | 30.8 | 18.4 | 12.2 | 87.5 | 181.4 | 182.1 | 184 | 109.7 | 7.4 | 9.1 | 11.7 | 21.8 | 2 |  | 47.9 |  |  | 52.3 | 0 | [5 empty] | 100.8 | 178.7 |  | 200 | 184.2 | [9 empty] | 127.7 | 132.6 | 65.1 | 70.9 | 30.4 |  |  |  | 146.9 | 149.2 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 49.3 | 0 | 5.3 | 0 |  |  | 9.9 | 5.2 | 0 | 1.2 | 1.86 | 4.8 | 20.4 | 6 | 5.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.9 | 40.3 | 0 | 2.4 | 13.6 | 2.2 |  | 9.9 | 6.7 | 17.6 | 20.2 | 20 | 15 | 23.8 | 0 | 63.1 | 86.8 | 7 | 3.9 | 10.5 | 6.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.2 | 30.1 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7 | 20 | 8.8 | 28.1 | 32.4 | 13.5 | 18.7 | 7.3 | 11 | 6447.36 | 24.1288 | 8.01 | 6.048 | 13.2 | 27.1427 | 18.9332 | 5.2 | 6.7 | 109.3627
04/10/2025 | 02:30 | 146.9 | 499.8 | 144.8 |  |  | 89.2 | 163 |  |  | 129.4 | 130.3 | 129 | 225.5 | 215 | 111.4 | 288.1 | 3.2 |  |  |  |  | 162.3 | 7.7 | 6.1 |  | 6.9 | 10.4 | 70.8 |  |  |  |  | 110.6 | 61.9 |  |  |  | 6.5 | 153.4 | 51.9 | 150.8 | 31.7 | 18.6 | 12.2 | 91.4 | 181.8 | 182.5 | 185.4 | 109.2 | 7.5 | 9.1 | 30.6 | 21.9 | 2 |  | 42 |  |  | 51.9 | 0 | [5 empty] | 100.2 | 179.4 |  | 200 | 184 | [9 empty] | 126.6 | 132.1 | 63 | 72.8 | 30 |  |  |  | 147.5 | 149.6 | 150.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 42.8 | 0 | 7 | 0 |  |  | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.86 | 4.9 | 20.5 | 6 | 5.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 13.5 | 40.5 | 0 | 2.4 | 13.6 | 2.2 |  | 9.9 | 6.7 | 17.7 | 20.2 | 20 | 15.8 | 21.1 | 0 | 52.2 | 79.5 | 5.3 | 4.2 | 10.5 | 6.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.2 | 35.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7 | 20 | 9.2 | 27.6 | 32.5 | 13 | 18.7 | 8 | 10.9 | 6364.66 | 24.144 | 8.007 | 6.048 | 13.2 | 27.1849 | 18.9328 | 5.1 | 6.7 | 109.3167
04/10/2025 | 03:00 | 152.1 | 501.2 | 144.4 |  |  | 91.1 | 160.9 |  |  | 129.1 | 128.8 | 129.7 | 224.3 | 216.2 | 110.7 | 272.4 | 3.2 |  |  |  |  | 168.7 | 8.1 | 6.2 |  | 6.9 | 10.4 | 70.4 |  |  |  |  | 110.4 | 67.9 |  |  |  | 6.5 | 153 | 51.9 | 152.3 | 32 | 18.4 | 12.2 | 88.8 | 184.1 | 185 | 184.1 | 109.8 | 7.4 | 9.1 | 18.6 | 21.7 | 2 |  | 49 |  |  | 53 | 0 | [5 empty] | 100.7 | 178.4 |  | 200 | 183.8 | [9 empty] | 93.6 | 106.3 | 63.4 | 74.5 | 30.3 |  |  |  | 146.8 | 148.9 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 39.3 | 0 | 7.4 | 0 |  |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.1 | 1.86 | 4.8 | 20.7 | 6.8 | 5.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 10.5 | 34.9 | 0 | 2.4 | 13.6 | 2.2 |  | 9.9 | 6.7 | 16.4 | 20.2 | 20 | 15.9 | 18.4 | 0 | 53.6 | 73.1 | 8.3 | 4.2 | 10.5 | 6.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.2 | 53.1 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7 | 20 | 9.5 | 28.1 | 32.4 | 10.8 | 18.7 | 8.6 | 10.8 | 6315.56 | 23.8204 | 8.01 | 6.048 | 13.2 | 27.1543 | 18.9327 | 5.3 | 6.7 | 109.1654
04/10/2025 | 03:30 | 145.7 | 499 | 144.5 |  |  | 90.3 | 84.9 |  |  | 128.5 | 128.2 | 128.8 | 224.5 | 214.9 | 111.2 | 185.9 | 3.2 |  |  |  |  | 166.9 | 7.7 | 6.3 |  | 6.9 | 10.4 | 70.6 |  |  |  |  | 110.5 | 67.4 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 51.9 | 151.3 | 30.7 | 18.5 | 12.2 | 87.4 | 183.1 | 183.5 | 184.5 | 108.4 | 7.4 | 9.1 | 12 | 21.6 | 2 |  | 51.8 |  |  | 52.4 | 0 | [5 empty] | 100.5 | 178.1 |  | 200 | 184.3 | [9 empty] | 134.1 | 114.4 | 63 | 75.9 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 148.5 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45.6 | 0 | 9.8 | 0 |  |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.1 | 1.9 | 4.8 | 20.4 | 7.4 | 5.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.8 | 31.9 | 0 | 2.4 | 13.6 | 2.2 |  | 9.9 | 6.7 | 16.4 | 20.2 | 20 | 12.5 | 15.2 | 0 | 56.1 | 68.7 | 5.7 | 4.6 | 10.5 | 6.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.6 | 66.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7 | 20 | 9.4 | 28 | 32.4 | 11.5 | 18.7 | 8.8 | 10.9 | 6198.5 | 23.8966 | 8.019 | 6.048 | 13.2 | 27.1251 | 18.9321 | 5.1 | 6.7 | 109.0208
04/10/2025 | 04:00 | 142.9 | 613.1 | 144.5 |  |  | 89.3 | 80.3 |  |  | 129.1 | 129.2 | 128.9 | 224.2 | 216.9 | 111.3 | 181.8 | 3.1 |  |  |  |  | 164.3 | 7.1 | 6.1 |  | 6.9 | 10.4 | 69.5 |  |  |  |  | 109.9 | 110.5 |  |  |  | 6.5 | 152 | 51.9 | 150.1 | 29.9 | 18.4 | 12.2 | 86.5 | 180.3 | 181 | 183.8 | 107.6 | 7.5 | 9.2 | 11.5 | 21.1 | 2 |  | 47.3 |  |  | 50.9 | 0 | [5 empty] | 99.7 | 178.8 |  | 200 | 184.5 | [9 empty] | 107.4 | 88.3 | 62.1 | 75.6 | 29.5 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40.4 | 0 | 11 | 0 |  |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.1 | 1.9 | 4.7 | 20.1 | 6.7 | 5.5 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.2 | 36.9 | 0 | 2.4 | 13.6 | 2.2 |  | 9.8 | 6.7 | 16.3 | 20.1 | 20 | 11.8 | 14 | 0 | 56.2 | 75.3 | 5.6 | 4 | 10.5 | 6 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.6 | 70.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7 | 20 | 9.5 | 28 | 32.3 | 13.5 | 18.7 | 8.2 | 11 | 6287.1 | 23.9338 | 8.01 | 6.048 | 13.2 | 27.1865 | 18.9319 | 5.1 | 6.7 | 109.1102
04/10/2025 | 04:30 | 143.7 | 625.7 | 144.6 |  |  | 89.8 | 161.7 |  |  | 128.7 | 128.6 | 128.5 | 225.1 | 215.5 | 111.4 | 187.2 | 3.2 |  |  |  |  | 164.8 | 7.3 | 6.3 |  | 6.9 | 10.4 | 70.3 |  |  |  |  | 110.3 | 87.6 |  |  |  | 6.5 | 152 | 51.9 | 151.1 | 31.7 | 18.5 | 12.2 | 86.8 | 123.7 | 123.6 | 157.4 | 108.3 | 7.5 | 9.2 | 33.5 | 21.5 | 2 |  | 50.5 |  |  | 52 | 0 | [5 empty] | 100.5 | 178.2 |  | 200 | 184.2 | [9 empty] | 120.3 | 98.1 | 62.7 | 75.8 | 29.8 |  |  |  | 146.7 | 149 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40.1 | 0 | 11 | 0 |  |  | 10 | 5.5 | 0 | 1.1 | 1.9 | 4.6 | 20.2 | 6.8 | 6.6 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 36.1 | 0 | 2.4 | 13.6 | 2.1 |  | 9.8 | 6.7 | 16.5 | 20.2 | 19.9 | 11.5 | 20.1 | 0 | 69.7 | 86.7 | 7.8 | 4.8 | 10.5 | 6 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.7 | 54.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7 | 20 | 9.4 | 27.9 | 32.4 | 13.5 | 18.7 | 8.5 | 11 | 6282.1 | 23.8993 | 8.007 | 6.044 | 13.2 | 27.2167 | 18.932 | 5.1 | 6.7 | 109.0989
04/10/2025 | 05:00 | 147.3 | 631.5 | 145.1 |  |  | 91 | 162.4 |  |  | 129.2 | 128.1 | 128.8 | 226.1 | 216.1 | 111.2 | 243.6 | 3.2 |  |  |  |  | 167.4 | 7.9 | 6.3 |  | 6.9 | 10.4 | 70.5 |  |  |  |  | 110.6 | 73.4 |  |  |  | 6.5 | 154.1 | 51.9 | 141.4 | 34.2 | 18.4 | 12.2 | 87.9 | 123.7 | 124.1 | 153.2 | 110.4 | 7.6 | 9.1 | 27.9 | 21.7 | 2 |  | 51.2 |  |  | 53.4 | 51.1 | [5 empty] | 101.1 | 179.4 |  | 178.2 | 176.8 | [9 empty] | 92.5 | 95.6 | 63.8 | 76.3 | 30.2 |  |  |  | 147.6 | 149.7 | 151.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 44 | 0 | 9.2 | 0 |  |  | 10 | 5.3 | 0 | 1.1 | 1.89 | 4.6 | 20.7 | 7.1 | 6.6 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.7 | 28 | 0 | 2.4 | 13.6 | 2.1 |  | 9.8 | 6.7 | 16.7 | 20.2 | 20 | 12.7 | 19.4 | 0 | 77.3 | 91.7 | 10.1 | 5 | 10.5 | 6 | 7.4 | 20.2 | 20.4 | 19.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.8 | 36.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7 | 20 | 9.6 | 28.1 | 32.4 | 13.3 | 18.7 | 7.7 | 11 | 6316.89 | 23.715 | 8.007 | 6.048 | 13.2 | 27.2409 | 18.9316 | 5.1 | 6.7 | 108.9425
04/10/2025 | 05:30 | 144.4 | 629.2 | 144.6 |  |  | 90.2 | 141.5 |  |  | 128.9 | 129 | 128.9 | 225 | 216.3 | 110.9 | 351.9 | 3.2 |  |  |  |  | 164.3 | 7.9 | 6.3 |  | 6.9 | 10.4 | 70.6 |  |  |  |  | 110.4 | 103.6 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 51.2 | 151.5 | 32.3 | 18.2 | 12.2 | 91.2 | 122.8 | 123.1 | 152.8 | 109.6 | 7.5 | 9.1 | 33.7 | 21.5 | 2 |  | 149.6 |  |  | 52.6 | 0 | [5 empty] | 100.7 | 178 |  | 72.8 | 78.9 | [9 empty] | 204 | 112.5 | 63 | 75.9 | 30.1 |  |  |  | 146.7 | 149.1 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 50.1 | 0 | 9.9 | 0 |  |  | 10 | 5.4 | 1.2 | 1.1 | 1.89 | 4.5 | 20.4 | 7.2 | 6.6 | 3.6 | 18.5 | 1.5 | 1.4 | 11.8 | 32.7 | 0 | 2.4 | 13.6 | 2 |  | 9.9 | 6.5 | 17.3 | 20.2 | 20 | 16.6 | 17.3 | 0 | 75.2 | 100 | 11.5 | 6.4 | 10.5 | 5.8 | 7.9 | 18.5 | 20.4 | 19.5 | 8 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 46.8 | 35.7 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 7 | 20 | 9 | 28 | 32.3 | 13.5 | 18.7 | 7.6 | 11 | 6425.79 | 23.6776 | 8.026 | 6.048 | 13.2 | 27.2774 | 18.9313 | 5.6 | 5.2 | 107.9604
04/10/2025 | 06:00 | 146.9 | 625.6 | 144.7 |  |  | 89.8 | 137.4 |  |  | 128.7 | 128.8 | 129.2 | 225.7 | 218 | 111.6 | 248.4 | 3.3 |  |  |  |  | 166.2 | 7.6 | 6.2 |  | 6.9 | 10.9 | 90 |  |  |  |  | 110.6 | 101.7 |  |  |  | 6.5 | 213.8 | 51 | 151.7 | 32.3 | 18.4 | 12.2 | 89.6 | 122.5 | 122.9 | 152.4 | 108.4 | 7.5 | 9.1 | 0 | 21.5 | 2 |  | 51.9 |  |  | 86 | 0 | [5 empty] | 100.7 | 158.1 |  | 0 | 71 | [9 empty] | 165.7 | 90.6 | 63 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 147.2 | 149.3 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 45.5 | 10.8 | 10.3 | 0 |  |  | 10 | 5.4 | 25.1 | 1 | 1.9 | 4.5 | 20.3 | 7.5 | 8.3 | 3.6 | 18.5 | 8.1 | 8.6 | 12.5 | 32.7 | 0.6 | 2.4 | 17.1 | 2 |  | 9.8 | 7.3 | 17.1 | 20.2 | 19.8 | 22.2 | 23.4 | 4.3 | 72.8 | 99.2 | 9.6 | 3.3 | 10.5 | 5.6 | 7.5 | 18.5 | 20.4 | 19.5 | 7.8 | 36.8 | 0.3 | 22.2 | 0.6 | 45.7 | 40.8 | 19.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 7 | 19.9 | 9 | 28.2 | 32.4 | 13.5 | 18.7 | 7.5 | 11 | 6278.1 | 23.5812 | 8.018 | 6.048 | 13.2 | 27.2929 | 18.931 | 5 | 5.5 | 107.5711
04/10/2025 | 06:30 | 146 | 625.6 | 144.3 |  |  | 89.9 | 137.5 |  |  | 127.8 | 128.9 | 128.2 | 225.6 | 216.4 | 110.8 | 195.7 | 3.1 |  |  |  |  | 164.8 | 7.7 | 6.3 |  | 6.8 | 11 | 40.8 |  |  |  |  | 110.4 | 91.1 |  |  |  | 6.5 | 145.8 | 51 | 149.6 | 32.1 | 18.4 | 12.2 | 89 | 122.5 | 122.8 | 152.2 | 108.6 | 7.5 | 9.1 | 0 | 21.6 | 2 |  | 76.2 |  |  | 85.7 | 0 | [5 empty] | 100.5 | 159.4 |  | 0 | 67.6 | [9 empty] | 106 | 113.8 | 62.7 | 75.8 | 30.1 |  |  |  | 146.3 | 148.6 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 61.9 | 36.5 | 7.4 | 0 |  |  | 9.9 | 5.3 | 68.6 | 1 | 1.9 | 4.7 | 20.5 | 7.5 | 8.8 | 3.6 | 18.5 | 13.4 | 15.8 | 13.1 | 39.4 | 1 | 2.4 | 20.1 | 1.9 |  | 9.8 | 7.3 | 17.1 | 20.2 | 20 | 20.6 | 31.5 | 15.8 | 74.6 | 102.5 | 5.9 | 3.4 | 10.5 | 5.6 | 6.9 | 16 | 18 | 19 | 5.2 | 127.1 | 2.1 | 72.8 | 0.6 | 44.4 | 42.5 | 60.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 7 | 20 | 9.2 | 28.1 | 32.3 | 15 | 18.7 | 7 | 11 | 6374.4 | 23.5437 | 8.008 | 6.048 | 13.2 | 27.2767 | 18.9309 | 5 | 5.5 | 107.5073
04/10/2025 | 07:00 | 146 | 625.4 | 144.7 |  |  | 75.3 | 150.5 |  |  | 128.7 | 128.2 | 128.6 | 225 | 215.5 | 110.8 | 98.8 | 3.2 |  |  |  |  | 166.6 | 7.5 | 6.2 |  | 6.8 | 10.8 | 40.6 |  |  |  |  | 110.3 | 84.1 |  |  |  | 6.5 | 145.5 | 51 | 139.2 | 31.3 | 18.2 | 12.2 | 88 | 121.4 | 121.8 | 152.9 | 109 | 7.5 | 9.1 | 0 | 21.3 | 2 |  | 48.6 |  |  | 21 | 0 | [5 empty] | 100.4 | 160.3 |  | 0 | 67.5 | [9 empty] | 88.4 | 104.1 | 62.5 | 75.9 | 29.7 |  |  |  | 147.1 | 149.2 | 150.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 79 | 65.4 | 8.1 | 0 |  |  | 9.9 | 5.4 | 121.8 | 1 | 1.89 | 4.9 | 20.2 | 7.5 | 8.8 | 3.6 | 18.5 | 14.3 | 17.6 | 21.6 | 58.5 | 1.8 | 2.4 | 11.6 | 1.9 |  | 9.9 | 7.1 | 17.9 | 20.2 | 20 | 12.8 | 35.5 | 27 | 72.9 | 98.4 | 8.9 | 3.3 | 10.5 | 5.6 | 7 | 16 | 17.5 | 18 | 5.2 | 213.7 | 4.6 | 119 | 0.6 | 63.3 | 71.7 | 93.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 4.7 | 7 | 20 | 10.6 | 28.1 | 32.4 | 12.8 | 4.7 | 6.7 | 11 | 6469.29 | 23.5794 | 8.022 | 6.044 | 13.2 | 27.2729 | 18.9308 | 5 | 5.5 | 107.5491
04/10/2025 | 07:30 | 153.5 | 631.3 | 144.8 |  |  | 76.2 | 150.5 |  |  | 129 | 128.6 | 128.4 | 225.1 | 213.9 | 111.1 | 99.8 | 3.4 |  |  |  |  | 166.1 | 7.8 | 6.1 |  | 6.8 | 12.1 | 44.2 |  |  |  |  | 110.3 | 65.9 |  |  |  | 6.5 | 148.8 | 51.9 | 144.3 | 32.9 | 18.4 | 12.2 | 87.5 | 126.5 | 127.1 | 152.9 | 111.4 | 7.7 | 9.2 | 0 | 22 | 2 |  | 60.3 |  |  | 23.4 | 0 | [5 empty] | 102.2 | 160.1 |  | 0 | 67.2 | [9 empty] | 87.3 | 109.3 | 66.8 | 76.3 | 30.3 |  |  |  | 102.4 | 102.3 | 123.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 90.9 | 75.2 | 7.5 | 0.1 |  |  | 9.9 | 5.2 | 197.3 | 1 | 1.89 | 4.9 | 20.5 | 9.6 | 8.8 | 3.6 | 18.5 | 15 | 18.4 | 25.4 | 61.3 | 3.3 | 2.4 | 7 | 1.9 |  | 9.9 | 7.1 | 18.5 | 20.2 | 20 | 6.4 | 46.7 | 35.6 | 87.5 | 100.4 | 12.8 | 5.3 | 10.5 | 5.5 | 7 | 16 | 16.5 | 17 | 5 | 246.5 | 7.1 | 142.9 | 0.6 | 66.6 | 68.8 | 100.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 7.3 | 7 | 20 | 10.1 | 27.9 | 32.3 | 14 | 4.1 | 7.2 | 11 | 6608.79 | 23.6529 | 8.011 | 6.044 | 13.2 | 27.2253 | 18.9307 | 4.9 | 5.4 | 107.364
04/10/2025 | 08:00 | 146.9 | 628.7 | 144.3 |  |  | 90.3 | 142.8 |  |  | 128.6 | 128.3 | 128 | 225.3 | 213.3 | 110.8 | 197.1 | 3.2 |  |  |  |  | 168.7 | 8 | 6.3 |  | 6.8 | 12.5 | 40.8 |  |  |  |  | 110.3 | 100.7 |  |  |  | 6.5 | 192.4 | 51.3 | 146.5 | 31.5 | 18.4 | 12.2 | 92.2 | 123 | 123.1 | 152 | 110.1 | 7.7 | 9.1 | 0 | 21.8 | 2 |  | 73.2 |  |  | 22.3 | 0 | [5 empty] | 100.8 | 159.4 |  | 0 | 67.4 | [9 empty] | 97.9 | 111.1 | 66.2 | 74.5 | 30.2 |  |  |  | 102.4 | 102.3 | 121.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 90.9 | 80.7 | 10.3 | 0.2 |  |  | 10 | 5.2 | 201.9 | 1 | 1.89 | 4.8 | 20.5 | 10 | 8.8 | 3.6 | 18.5 | 15.4 | 18.6 | 24.9 | 55.9 | 6.1 | 2.3 | 7 | 1.8 |  | 9.9 | 7.1 | 18.6 | 20.2 | 20 | 9.4 | 58.1 | 36.6 | 82.2 | 95.5 | 14.2 | 8.9 | 10.5 | 5.3 | 7.1 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 5.2 | 253 | 9.5 | 146.7 | 0.6 | 55.6 | 65.5 | 104.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 9.8 | 7 | 20 | 8.3 | 27.7 | 32.3 | 15 | 4.1 | 8.7 | 10.6 | 6818.19 | 23.3965 | 8.013 | 6.044 | 13.2 | 27.1951 | 12.366 | 4.9 | 5.4 | 100.5145
04/10/2025 | 08:30 | 138.7 | 617.3 | 144.6 |  |  | 88.6 | 60.4 |  |  | 127.7 | 128.4 | 128.8 | 225.4 | 214.7 | 110.9 | 66.4 | 3 |  |  |  |  | 161 | 6.7 | 6 |  | 6.8 | 12.5 | 79 |  |  |  |  | 109.6 | 104.6 |  |  |  | 6.5 | 193.3 | 50.4 | 149 | 31.1 | 18.4 | 12.2 | 88.1 | 159.8 | 160.2 | 165.5 | 107.1 | 7.7 | 9.1 | 0 | 21.1 | 2 |  | 38.7 |  |  | 59.3 | 0 | [5 empty] | 99.3 | 159.7 |  | 0 | 66.2 | [9 empty] | 191.8 | 116.1 | 64.8 | 74 | 29.4 |  |  |  | 145.3 | 147.5 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 96.1 | 80.6 | 7.5 | 0.3 |  |  | 9.9 | 5.4 | 203.7 | 1 | 1.88 | 4.7 | 20 | 9.8 | 8.8 | 3.6 | 18.5 | 15.8 | 18.8 | 25.6 | 54.5 | 13.9 | 3.2 | 7.9 | 1.8 |  | 9.9 | 7.1 | 18.3 | 20 | 20 | 4.5 | 57.9 | 37.7 | 95.4 | 104.9 | 16.9 | 8.5 | 10.5 | 5.2 | 7.1 | 16.3 | 16 | 16 | 5.3 | 252.9 | 11.7 | 147.1 | 0.6 | 92.2 | 96.8 | 106.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 12.1 | 7 | 20 | 9.8 | 28.4 | 32.4 | 15.5 | 4.1 | 9.2 | 11 | 7023.18 | 23.5138 | 8.014 | 6.04 | 13.2 | 27.0961 | 9.49 | 4.8 | 5.5 | 97.6538
04/10/2025 | 09:00 | 145.9 | 626.7 | 144.3 |  |  | 90 | 160.2 |  |  | 128.7 | 128.6 | 128.5 | 226 | 213.3 | 110.5 | 71.9 | 3.2 |  |  |  |  | 165.4 | 7.7 | 6.3 |  | 6.9 | 12.2 | 80.6 |  |  |  |  | 110.4 | 79.3 |  |  |  | 6.5 | 193.7 | 50.4 | 151.5 | 31.3 | 18.6 | 12.2 | 90.6 | 183.8 | 184.2 | 184.2 | 108.6 | 7.7 | 9.1 | 0 | 21.8 | 2 |  | 121 |  |  | 61.5 | 0 | [5 empty] | 100.6 | 159.5 |  | 0 | 68.4 | [9 empty] | 118.2 | 119.6 | 66.1 | 74.4 | 30.2 |  |  |  | 144.6 | 146.9 | 149.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 112.3 | 80.3 | 7.2 | 0.4 |  |  | 10 | 5.3 | 203.5 | 1 | 1.88 | 4.7 | 20.6 | 9 | 8.8 | 3.5 | 18.4 | 15.6 | 19 | 28.4 | 63.8 | 19.5 | 3.3 | 14.1 | 1.8 |  | 9.9 | 7.1 | 18.6 | 20.2 | 20 | 6.6 | 59.4 | 38 | 99.3 | 103.6 | 18.2 | 13.7 | 10.5 | 5.2 | 7.1 | 16.3 | 16 | 16 | 7 | 252.9 | 13.6 | 144.7 | 0.6 | 93.7 | 0 | 107.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 14.1 | 7 | 20 | 9.2 | 28.3 | 32.3 | 16 | 4.1 | 8.1 | 10 | 7180.68 | 23.0345 | 8.012 | 6.04 | 13.2 | 26.9245 | 9.49 | 4.7 | 5.5 | 96.901
04/10/2025 | 09:30 | 144.7 | 625.6 | 144.4 |  |  | 89.7 | 162.3 |  |  | 128.5 | 128 | 128.5 | 224.9 | 211.3 | 109.7 | 198.1 | 3.1 |  |  |  |  | 164.3 | 7.2 | 6.2 |  | 6.9 | 12.8 | 80.1 |  |  |  |  | 110.3 | 21.3 |  |  |  | 6.5 | 190.4 | 50.7 | 150.9 | 31 | 18.4 | 12.2 | 86.4 | 180 | 180.3 | 184.5 | 108.6 | 7.5 | 9.1 | 0 | 21.3 | 2 |  | 143.9 |  |  | 60.7 | 0 | [5 empty] | 99.9 | 159.7 |  | 0 | 69.8 | [9 empty] | 158.4 | 118 | 65.6 | 74.3 | 29.9 |  |  |  | 144 | 146.1 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 117 | 80.3 | 8.5 | 0.3 |  |  | 10 | 5.3 | 203 | 0.9 | 1.89 | 4.6 | 20.2 | 8.7 | 8.8 | 3.5 | 18.5 | 15.7 | 19.4 | 29.4 | 74.9 | 19.6 | 3.3 | 15.5 | 1.7 |  | 9.9 | 7 | 18.5 | 20.2 | 20 | 7.1 | 72.4 | 38.2 | 111.6 | 106.6 | 17.7 | 13.2 | 10.5 | 5.2 | 7.4 | 16 | 16.5 | 16 | 7.1 | 252.9 | 15.3 | 142.8 | 0.6 | 100 | 0 | 107.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 15.7 | 7 | 20 | 9.7 | 28.5 | 32.4 | 15.7 | 4.1 | 7 | 11 | 7340.19 | 22.7746 | 8.011 | 6.04 | 13.2 | 26.732 | 9.49 | 4.6 | 5.6 | 96.4476
04/10/2025 | 10:00 | 142.6 | 624.4 | 144.4 |  |  | 89.6 | 162.3 |  |  | 164.6 | 164 | 165.7 | 254.1 | 207.9 | 109.5 | 196.5 | 3.1 |  |  |  |  | 165.9 | 7.1 | 6.1 |  | 6.9 | 12.6 | 80.1 |  |  |  |  | 110.3 | 74.2 |  |  |  | 6.5 | 190.1 | 49.3 | 150.9 | 29.3 | 18.4 | 12.2 | 88 | 180.1 | 180 | 183.7 | 108.4 | 7.4 | 9.1 | 0 | 21.3 | 2 |  | 53.8 |  |  | 60.4 | 0 | [5 empty] | 100.2 | 159 |  | 0 | 71 | [9 empty] | 101.8 | 117.7 | 65.6 | 75.4 | 29.8 |  |  |  | 143.5 | 145.2 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1 | 118.5 | 80.7 | 9.4 | 0.4 |  |  | 10 | 5.3 | 202.9 | 0.9 | 1.88 | 4.6 | 20.1 | 8.7 | 8.8 | 3.5 | 18.5 | 15.7 | 19.2 | 30.6 | 83.5 | 19.7 | 3.3 | 15.5 | 1.7 |  | 9.9 | 6.6 | 18.5 | 20.2 | 20 | 6.6 | 80.7 | 38.2 | 101 | 109.5 | 17 | 13.2 | 10.5 | 5 | 7.1 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 9.4 | 253 | 16.6 | 143.5 | 0.6 | 113.7 | 0 | 108.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 17.1 | 7 | 20 | 10.3 | 28.5 | 32.5 | 15.5 | 4.1 | 8 | 11.1 | 7406.78 | 22.5774 | 8.007 | 6.056 | 13.2 | 26.4355 | 9.4903 | 4.6 | 5.6 | 95.9661
04/10/2025 | 10:30 | 144.3 | 628.2 | 186.5 |  |  | 90.3 | 162.9 |  |  | 165.3 | 164 | 165.8 | 255.8 | 208.3 | 109.9 | 77.3 | 3.2 |  |  |  |  | 162.8 | 7.8 | 6.2 |  | 7.1 | 11.8 | 80.7 |  |  |  |  | 110.5 | 64.2 |  |  |  | 6.5 | 192.8 | 47.7 | 151.4 | 29.2 | 18.6 | 12.2 | 90.1 | 182.8 | 183 | 185.2 | 109.4 | 7.5 | 9.1 | 0 | 21.3 | 2 |  | 94.7 |  |  | 61.1 | 0 | [5 empty] | 100.7 | 159.8 |  | 0 | 70.8 | [9 empty] | 196.1 | 119.1 | 66 | 75.4 | 30.1 |  |  |  | 143.1 | 145.5 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 | 117.3 | 80.6 | 11.2 | 0.4 |  |  | 9.9 | 5.2 | 203 | 1 | 1.89 | 4.6 | 20.4 | 9.4 | 7 | 3.5 | 18.5 | 15.8 | 18.8 | 30.3 | 82.9 | 19.8 | 3.3 | 15.5 | 1.7 |  | 9.9 | 6.4 | 18.6 | 20.2 | 20 | 9.4 | 81.6 | 38.3 | 108.2 | 106.1 | 19.7 | 15.2 | 10.5 | 4.8 | 7.1 | 15 | 16 | 16.5 | 10.6 | 253 | 17.5 | 142.8 | 0.6 | 102.9 | 0 | 109.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 17.9 | 7 | 20 | 9.7 | 28.2 | 32.5 | 15 | 4.1 | 8.1 | 11.1 | 7479.79 | 22.2997 | 8.01 | 6.056 | 13.2 | 26.2829 | 9.4903 | 4.6 | 5.6 | 95.5389
04/10/2025 | 11:00 | 143.8 | 624.5 | 215.2 |  |  | 89.8 | 162.7 |  |  | 164.7 | 164.8 | 164.9 | 255.1 | 210 | 109.8 | 70.3 | 3.2 |  |  |  |  | 163.6 | 7.6 | 6.1 |  | 6.9 | 13.4 | 80.4 |  |  |  |  | 110.4 | 27.2 |  |  |  | 6.5 | 150.2 | 47.6 | 150.8 | 29 | 18.6 | 12.2 | 89.2 | 180.8 | 181 | 183.9 | 108.3 | 7.4 | 9.1 | 0 | 21.3 | 2 |  | 42.1 |  |  | 60.5 | 0 | [5 empty] | 100.4 | 159.6 |  | 0 | 69.6 | [9 empty] | 82.2 | 118.1 | 65.9 | 75.4 | 29.9 |  |  |  | 142.8 | 145.4 | 148.3 | 130.1 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 | 119.2 | 80.6 | 12.2 | 0.4 |  |  | 9.9 | 5.2 | 201.5 | 1 | 1.89 | 4.6 | 20.2 | 10 | 7 | 3.5 | 18.5 | 15.9 | 18.9 | 31.6 | 83.2 | 19.8 | 3.3 | 15.5 | 1.7 |  | 9.9 | 6.4 | 18.5 | 20.2 | 19.9 | 12.6 | 81.7 | 38.5 | 114.4 | 108.5 | 18.8 | 12.7 | 10.5 | 4.8 | 7.1 | 14 | 16 | 16.5 | 12.2 | 253 | 18.3 | 142.6 | 0.6 | 118.7 | 0 | 109.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 18.8 | 7 | 20 | 10.2 | 27.7 | 32.4 | 14.8 | 4.1 | 8.7 | 11.1 | 7400.19 | 22.3209 | 8.009 | 6.056 | 13.2 | 26.1427 | 9.4891 | 4.6 | 5.5 | 95.3177
04/10/2025 | 11:30 | 144.4 | 626 | 214.4 |  |  | 90.2 | 163.6 |  |  | 167.4 | 167.6 | 166.1 | 256.9 | 211.1 | 109.8 | 78.7 | 3.2 |  |  |  |  | 165.9 | 8 | 6.3 |  | 6.9 | 13.4 | 80.6 |  |  |  |  | 110 | 65.2 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 46.8 | 151.7 | 28.7 | 17.8 | 12.2 | 89.8 | 182.3 | 183 | 184.3 | 109.1 | 7.4 | 9.1 | 0 | 21.3 | 2 |  | 104.8 |  |  | 61.4 | 0 | [5 empty] | 100.7 | 159.7 |  | 0 | 69.3 | [9 empty] | 150.9 | 119.5 | 66.4 | 75.9 | 30.1 |  |  |  | 143.2 | 144.3 | 148.7 | 130.9 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 114.4 | 80.6 | 12 | 0.4 |  |  | 9.9 | 5.5 | 201.4 | 0.9 | 1.89 | 4.6 | 20.6 | 10 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | 16 | 19 | 31.5 | 84.9 | 19.7 | 3.3 | 15.5 | 1.6 |  | 9.9 | 6.7 | 17.7 | 20.2 | 20 | 15.4 | 81.8 | 37.8 | 110.2 | 107 | 19.5 | 14.7 | 10.5 | 4.8 | 7.1 | 14 | 14.5 | 14.5 | 11.4 | 252.9 | 18.7 | 143.2 | 0.6 | 117.5 | 0 | 109.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 19.2 | 7 | 20.1 | 9.4 | 27.6 | 32.4 | 14.9 | 4.1 | 7 | 11.1 | 7587.69 | 22.4409 | 8.007 | 6.06 | 13.2 | 26.0633 | 9.4883 | 4.6 | 5.6 | 95.4595
04/10/2025 | 12:00 | 145.7 | 622.5 | 214.4 |  |  | 90.2 | 162.5 |  |  | 164.3 | 164.2 | 165.2 | 254.3 | 210.3 | 109.5 | 71.5 | 3.2 |  |  |  |  | 162.3 | 7.6 | 6.1 |  | 6.9 | 12.5 | 80.2 |  |  |  |  | 110 | 83.9 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 46.1 | 151 | 27.9 | 18.6 | 12.2 | 89.7 | 181.7 | 181.9 | 184.3 | 108.4 | 7.5 | 9.1 | 0 | 21.5 | 2 |  | 79.2 |  |  | 60.5 | 0 | [5 empty] | 100.4 | 159.6 |  | 0 | 69.8 | [9 empty] | 98 | 103.8 | 65.8 | 77.2 | 29.9 |  |  |  | 142.7 | 144.8 | 148.6 | 88.3 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 110.3 | 80.7 | 12.3 | 0.5 |  |  | 9.9 | 5.4 | 202.6 | 0.9 | 1.89 | 4.6 | 20.2 | 9.6 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | 16 | 19.1 | 31.5 | 85.7 | 19.6 | 3.3 | 15.5 | 1.6 |  | 9.9 | 6.6 | 17.5 | 20.2 | 20 | 21.1 | 81.5 | 37.4 | 117.7 | 105.1 | 19 | 14.4 | 10.5 | 4.8 | 7.1 | 14 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 253.1 | 18.9 | 143.2 | 0.6 | 129.1 | 72.3 | 111.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 19.3 | 7 | 20 | 10.3 | 27.6 | 32.4 | 14.5 | 4.1 | 8.3 | 10.8 | 7534.19 | 22.1923 | 8.005 | 6.06 | 13.2 | 26.1118 | 9.4875 | 4.5 | 5.5 | 95.0566
04/10/2025 | 12:30 | 145 | 623 | 215.2 |  |  | 89.5 | 163.1 |  |  | 164.8 | 165.5 | 164.8 | 254.5 | 209.4 | 109.5 | 70.4 | 3.1 |  |  |  |  | 163.5 | 7.3 | 6 |  | 6.9 | 12.5 | 79.6 |  |  |  |  | 110.2 | 103.5 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 46.6 | 151.6 | 28.9 | 18.4 | 12.2 | 85.4 | 180.9 | 181.3 | 183.3 | 108.2 | 7.5 | 9.1 | 0 | 21.1 | 2 |  | 104.9 |  |  | 60.5 | 0 | [5 empty] | 100.1 | 159.6 |  | 0 | 70.7 | [9 empty] | 77.7 | 103.5 | 65.8 | 77.4 | 29.8 |  |  |  | 141.9 | 144.4 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1 | 110.6 | 80.5 | 13.8 | 0.5 |  |  | 9.9 | 5.4 | 203 | 0.9 | 1.88 | 4.6 | 20.2 | 9.6 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | 16.1 | 18.9 | 30.9 | 86.5 | 19.7 | 3.3 | 15.4 | 1.6 |  | 9.9 | 6.8 | 17.4 | 20.2 | 20 | 24.5 | 81.2 | 37.8 | 115.8 | 105.3 | 19.9 | 14.4 | 10.5 | 4.8 | 7.1 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 253.1 | 18.8 | 142.6 | 0.6 | 127.8 | 92 | 111.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 19 | 7 | 20 | 10.4 | 27.7 | 32.3 | 16.2 | 4.1 | 7.8 | 11.1 | 7490.48 | 21.7636 | 8.006 | 6.06 | 13.2 | 25.9377 | 9.4871 | 4.6 | 5.6 | 94.6544
04/10/2025 | 13:00 | 140.7 | 619.7 | 214.5 |  |  | 90.1 | 161.2 |  |  | 128.1 | 128.3 | 127.9 | 223.1 | 210.3 | 109.1 | 70.9 | 2.9 |  |  |  |  | 158.6 | 7 | 5.8 |  | 6.9 | 12.5 | 79.2 |  |  |  |  | 109.1 | 118.9 |  |  |  | 6.5 | 145.6 | 46 | 149.2 | 28.1 | 18.4 | 12.2 | 87.9 | 177 | 176.9 | 183.6 | 105.6 | 7.4 | 9.1 | 0 | 21 | 2 |  | 82.3 |  |  | 59.4 | 0 | [5 empty] | 98.6 | 159 |  | 0 | 70.4 | [9 empty] | 104.9 | 99.9 | 60.1 | 76.5 | 29.3 |  |  |  | 141.5 | 144.4 | 147.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 105.7 | 80.6 | 14.5 | 0.4 |  |  | 10 | 5.4 | 202.5 | 0.9 | 1.89 | 4.4 | 19.7 | 9.8 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | 16 | 18.7 | 28 | 87.7 | 19.7 | 3.3 | 15.5 | 1.6 |  | 9.9 | 6.7 | 17.5 | 20.1 | 20 | 26.4 | 81.4 | 37.9 | 115.7 | 109.4 | 20.2 | 15.4 | 10.5 | 4.7 | 7.1 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 253.1 | 18.2 | 142.8 | 0.6 | 128.7 | 93.7 | 110.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 18.4 | 7 | 20 | 9.6 | 28.2 | 32.4 | 15 | 4.1 | 7.6 | 10.8 | 7321.99 | 21.797 | 8.01 | 6.056 | 13.2 | 25.6782 | 9.4863 | 4.5 | 5.5 | 94.2275
04/10/2025 | 13:30 | 141 | 628.3 | 216.3 |  |  | 90.1 | 163.1 |  |  | 129 | 129.2 | 129.2 | 224.5 | 209.6 | 109.6 | 72.4 | 3.1 |  |  |  |  | 163.9 | 7.7 | 6.1 |  | 6.9 | 12.5 | 70.6 |  |  |  |  | 110.5 | 108.5 |  |  |  | 6.5 | 147.4 | 44.5 | 142.2 | 27.7 | 18.2 | 12.2 | 89 | 181.5 | 182.3 | 184.4 | 107.6 | 7.3 | 9.2 | 0 | 21.2 | 2 |  | 86.9 |  |  | 41.9 | 0 | [5 empty] | 100.6 | 159.6 |  | 0 | 69.9 | [9 empty] | 125 | 103.7 | 61.9 | 77.2 | 29.9 |  |  |  | 142.6 | 144.5 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 102 | 80.6 | 14.8 | 0.3 |  |  | 10 | 5.3 | 202.4 | 0.9 | 1.88 | 4.4 | 20.4 | 10 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | 16 | 18.8 | 25.1 | 85 | 19.7 | 3.3 | 15 | 1.6 |  | 9.9 | 6.4 | 17.8 | 20.2 | 20 | 27.5 | 81.4 | 38 | 117.1 | 102.4 | 19.1 | 15.4 | 10.5 | 4.6 | 7.1 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15.9 | 253.1 | 17.1 | 145.9 | 0.6 | 129.4 | 104.5 | 109.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 17.5 | 6.9 | 20 | 8.1 | 28.5 | 32.2 | 15.2 | 4.1 | 7.8 | 11.1 | 7352.78 | 21.9202 | 8.013 | 6.056 | 12.6 | 25.4663 | 9.4862 | 4.5 | 5.7 | 93.7416
04/10/2025 | 14:00 | 150.1 | 628.6 | 215.3 |  |  | 91.2 | 164.1 |  |  | 127.6 | 127.3 | 128.1 | 222.8 | 208.2 | 109.8 | 71.6 | 3.3 |  |  |  |  | 165.9 | 8 | 6.5 |  | 6.9 | 11.7 | 70.8 |  |  |  |  | 110.8 | 110.2 |  |  |  | 6.5 | 147.2 | 45 | 145.3 | 28 | 18.4 | 12.2 | 87.6 | 184.8 | 185.4 | 183.8 | 109.5 | 7.4 | 9.1 | 0 | 21.8 | 2 |  | 83 |  |  | 43 | 0 | [5 empty] | 102.5 | 158.2 |  | 0 | 71.6 | [9 empty] | 119.2 | 106.7 | 62.7 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 141.5 | 143.7 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 103.2 | 80.7 | 14.5 | 0.4 |  |  | 9.9 | 5.4 | 203.1 | 0.9 | 1.89 | 4.4 | 20.5 | 10 | 6.5 | 3.6 | 18.5 | 16 | 19 | 31 | 87.4 | 19.7 | 3.3 | 10.5 | 1.6 |  | 9.9 | 6.2 | 17.8 | 20.2 | 20 | 27.5 | 80.5 | 36.2 | 114.7 | 106.5 | 20.4 | 14.2 | 10.5 | 4.6 | 7.1 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15.6 | 253.1 | 15.7 | 142.6 | 0.6 | 129.4 | 107.5 | 109.7 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 16.2 | 6.8 | 20 | 11 | 29 | 32.4 | 15.5 | 4.1 | 7.7 | 11 | 7370.49 | 21.7982 | 8.019 | 6.052 | 12.6 | 25.4497 | 9.4859 | 4.7 | 5.5 | 93.6049
04/10/2025 | 14:30 | 140.3 | 626.6 | 215.6 |  |  | 90.3 | 162.5 |  |  | 129.2 | 129.3 | 128.8 | 224.9 | 210.1 | 109.5 | 73.1 | 3.1 |  |  |  |  | 158.6 | 7.5 | 6.2 |  | 6.9 | 11.7 | 70.3 |  |  |  |  | 110.2 | 91.5 |  |  |  | 6.5 | 147.2 | 45.2 | 141.9 | 26.9 | 18.4 | 12.2 | 85.8 | 179.9 | 180.7 | 184.7 | 107 | 7.4 | 9.2 | 0 | 21.5 | 2 |  | 72.2 |  |  | 41.3 | 0 | [5 empty] | 100.3 | 159.4 |  | 0 | 70.2 | [9 empty] | 113.2 | 88 | 61.7 | 76.7 | 29.7 |  |  |  | 142 | 144.3 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1 | 110 | 80.6 | 14.8 | 0.2 |  |  | 10 | 5.2 | 202.4 | 0.9 | 1.88 | 4.8 | 20.3 | 10 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | 15.8 | 18.9 | 31.4 | 87.8 | 19.4 | 3.3 | 10.6 | 1.6 |  | 9.9 | 6.2 | 17.7 | 20.2 | 20 | 28.3 | 81.5 | 38.1 | 112 | 100.2 | 19.6 | 15.6 | 10.5 | 4.5 | 7.1 | 14 | 14.5 | 14.5 | 16.9 | 252.9 | 14.1 | 144.4 | 0.6 | 129.4 | 99.2 | 108.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 14.3 | 6.9 | 20 | 10.6 | 29.1 | 32.6 | 16.2 | 4.1 | 9.2 | 11 | 7273.38 | 21.8261 | 8.009 | 6.052 | 12.6 | 25.775 | 9.4855 | 4.7 | 5.6 | 94.0476
04/10/2025 | 15:00 | 148.1 | 633.1 | 212.1 |  |  | 90.7 | 163.7 |  |  | 130 | 129.2 | 129.9 | 222 | 211.3 | 110 | 76.9 | 3.2 |  |  |  |  | 169 | 8.1 | 6.3 |  | 6.9 | 11.7 | 73 |  |  |  |  | 110.6 | 151 |  |  |  | 6.5 | 147.1 | 43.1 | 77.1 | 27.3 | 18.6 | 12.2 | 92.8 | 184 | 184.7 | 184.1 | 109.9 | 7.4 | 9.1 | 0 | 21.6 | 2 |  | 71.7 |  |  | 43.1 | 0 | [5 empty] | 101.4 | 159.3 |  | 0 | 69.6 | [9 empty] | 122.1 | 91.1 | 62.8 | 76.4 | 29.9 |  |  |  | 142.6 | 144.7 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 112.7 | 80.6 | 13.9 | 0.2 |  |  | 9.9 | 5.4 | 202.6 | 0.8 | 1.88 | 4.8 | 20.7 | 10 | 6.4 | 3.5 | 18.5 | 15.5 | 18.6 | 31.5 | 87.5 | 19.1 | 3.3 | 10.7 | 1.6 |  | 9.9 | 6.1 | 18.4 | 20.3 | 20 | 28.2 | 81.3 | 37.3 | 113.6 | 101.9 | 19 | 15.2 | 10.5 | 4.3 | 6.7 | 14 | 14.5 | 14.5 | 16.1 | 253 | 12.1 | 142.5 | 0.6 | 129.2 | 106.8 | 106.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 12.6 | 6.9 | 20 | 11.1 | 29.2 | 32.5 | 16 | 4.2 | 9.2 | 11 | 7332.78 | 21.6871 | 8.003 | 6.048 | 12.6 | 25.7413 | 9.4855 | 4.7 | 5.7 | 93.9649
04/10/2025 | 15:30 | 147.1 | 626.4 | 215.2 |  |  | 90 | 150 |  |  | 129.5 | 129.1 | 129.6 | 223.2 | 210.7 | 109.9 | 70.4 | 3.2 |  |  |  |  | 164.1 | 7.6 | 6.2 |  | 6.9 | 10.7 | 71 |  |  |  |  | 110.5 | 130.2 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 44.4 | 76.5 | 27.8 | 18.6 | 12.2 | 91.3 | 182.5 | 182.8 | 184.2 | 108.4 | 7.4 | 9.1 | 0 | 21.3 | 2 |  | 58.2 |  |  | 42.1 | 0 | [5 empty] | 100.7 | 159.5 |  | 0 | 70.2 | [9 empty] | 103.2 | 63.3 | 62.1 | 76.5 | 29.7 |  |  |  | 142.8 | 145.4 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6 | 117.5 | 80.6 | 14.4 | 0.2 |  |  | 9.9 | 5.4 | 201.5 | 0.8 | 1.88 | 4.8 | 20.3 | 10 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | 14.9 | 17.8 | 31.4 | 88.1 | 0 | 3.2 | 10.7 | 1.6 |  | 10 | 6.1 | 16.8 | 20.2 | 20 | 28.1 | 80.5 | 36.2 | 107.9 | 103.6 | 19.1 | 14.7 | 10.5 | 4.4 | 6.7 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 253.1 | 9.8 | 142.4 | 0.6 | 129.5 | 109.4 | 104.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 10.3 | 6.9 | 20.1 | 10.3 | 29.3 | 32.5 | 15.5 | 4.6 | 9.3 | 10.7 | 7180.98 | 21.5961 | 8.002 | 6.052 | 12.6 | 25.4085 | 10.1349 | 4.8 | 5.6 | 94.1935
04/10/2025 | 16:00 | 147.2 | 628.3 | 215 |  |  | 90.3 | 160.1 |  |  | 129.1 | 130.3 | 130.1 | 223.5 | 212.1 | 109.8 | 73 | 3.2 |  |  |  |  | 162.8 | 7.8 | 6.2 |  | 6.9 | 10.4 | 71.5 |  |  |  |  | 110.4 | 122 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 43.8 | 71.8 | 28.2 | 18.6 | 12.2 | 87.4 | 183.1 | 183.5 | 184.5 | 109.3 | 7.3 | 9.1 | 0 | 21.6 | 2 |  | 120.7 |  |  | 42.3 | 0 | [5 empty] | 100.7 | 159.8 |  | 0 | 70.2 | [9 empty] | 158.5 | 93.3 | 62.1 | 74.9 | 29.8 |  |  |  | 142.8 | 145.7 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4 | 119.1 | 75.4 | 14.7 | 0.2 |  |  | 10 | 5.5 | 195.1 | 0.8 | 1.88 | 4.7 | 20.4 | 10 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | 13.7 | 16.3 | 31.8 | 88.6 | 0 | 3.3 | 10.7 | 1.6 |  | 10 | 6 | 15 | 20.2 | 20 | 28.4 | 79.1 | 32.4 | 109.4 | 106.1 | 18.7 | 12.8 | 10.5 | 4.4 | 7 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15.1 | 244.5 | 7.3 | 133.2 | 0.6 | 129.3 | 109.3 | 96.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 7.8 | 6.9 | 20 | 9.7 | 28.7 | 32.4 | 15.5 | 4.7 | 8.5 | 11 | 7282.68 | 21.1059 | 8.001 | 6.048 | 13.2 | 25.3514 | 17.9911 | 4.8 | 5.5 | 101.9974
04/10/2025 | 16:30 | 142.7 | 625.9 | 215.3 |  |  | 89.8 | 161.2 |  |  | 129.2 | 130.7 | 129 | 224.4 | 212 | 110.3 | 151.1 | 3.3 |  |  |  |  | 163.6 | 7.2 | 6.1 |  | 6.9 | 10.4 | 71.2 |  |  |  |  | 110.2 | 152.8 |  |  |  | 6.5 | 148.9 | 44.3 | 76.2 | 26.7 | 18.6 | 12.2 | 88.5 | 181.9 | 182.1 | 184.2 | 107.7 | 7.4 | 9.1 | 0 | 21.3 | 2 |  | 98.4 |  |  | 80.9 | 0 | [5 empty] | 100.5 | 160.2 |  | 0 | 70.3 | [9 empty] | 126.8 | 83.9 | 61.9 | 74.9 | 29.4 |  |  |  | 143.7 | 146 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 118.8 | 47.8 | 13 | 0.1 |  |  | 9.9 | 5.4 | 144.1 | 0.8 | 1.88 | 4.6 | 20.2 | 10 | 6.5 | 3.4 | 18.5 | 10 | 11.3 | 29 | 87.9 | 0 | 3.3 | 10.8 | 1.6 |  | 9.9 | 5.8 | 18.1 | 20.2 | 20 | 28.3 | 81.4 | 21.9 | 109.1 | 108.7 | 19.5 | 15.2 | 10.5 | 4.4 | 7.3 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | 15.3 | 189.8 | 4.6 | 88.5 | 0.6 | 129.7 | 107.2 | 78 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 5.1 | 6.8 | 20 | 9.6 | 28.9 | 32.6 | 16.2 | 4.6 | 8.8 | 11 | 7146.08 | 20.7852 | 7.998 | 6.052 | 13.2 | 25.7016 | 18.9186 | 4.9 | 5.5 | 103.0554
04/10/2025 | 17:00 | 140.4 | 625.3 | 215.6 |  |  | 89.1 | 160.9 |  |  | 154.6 | 154.7 | 154.7 | 237.6 | 213.3 | 110.3 | 360.3 | 3.1 |  |  |  |  | 164.5 | 7.2 | 6.1 |  | 6.9 | 10.6 | 70.5 |  |  |  |  | 110.3 | 171.7 |  |  |  | 6.5 | 148.1 | 42 | 76 | 24.8 | 18.4 | 12.2 | 89.4 | 180.4 | 181.1 | 184.3 | 108.4 | 7.4 | 9.1 | 0 | 21.1 | 2 |  | 117 |  |  | 80.7 | 0 | [5 empty] | 99.7 | 160 |  | 0 | 70.1 | [9 empty] | 126.4 | 88 | 61.6 | 72.8 | 29.5 |  |  |  | 143.8 | 146.5 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 119 | 20.5 | 12.5 | 0.1 |  |  | 9.9 | 5.5 | 71 | 0.8 | 1.88 | 4.6 | 20.2 | 10 | 6.4 | 3.5 | 18.5 | 3 | 3.4 | 32 | 87.9 | 0 | 3.3 | 19.1 | 1.6 |  | 9.9 | 6 | 17.9 | 20.2 | 20 | 28.3 | 79.9 | 10.4 | 105.4 | 104 | 19.8 | 14.3 | 10.5 | 4.4 | 7.3 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 11.9 | 94.2 | 2.1 | 39 | 0.6 | 132.4 | 127.8 | 36.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 20 | 9.6 | 28.7 | 32.6 | 16 | 4.6 | 8.3 | 11 | 7174.58 | 20.9669 | 7.996 | 6.052 | 13.2 | 25.9469 | 18.9213 | 4.9 | 5.6 | 103.5832
04/10/2025 | 17:30 | 140 | 626.2 | 215.9 |  |  | 89.9 | 160.7 |  |  | 183.2 | 186.9 | 186.9 | 263.9 | 211.3 | 110.2 | 389.8 | 3.2 |  |  |  |  | 165.8 | 7.4 | 6.1 |  | 6.9 | 10.6 | 71 |  |  |  |  | 110.3 | 167.9 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 41 | 101.3 | 24.6 | 18.4 | 12.2 | 88.7 | 181.1 | 181.3 | 184.7 | 108.2 | 7.4 | 9.1 | 0 | 21.2 | 2 |  | 124.9 |  |  | 80.9 | 0 | [5 empty] | 100.4 | 159.8 |  | 0 | 69.1 | [9 empty] | 137.9 | 87.2 | 61.8 | 69.3 | 29.5 |  |  |  | 144.1 | 146.8 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 116.5 | 17.7 | 8.3 | 0 |  |  | 9.9 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 1.88 | 4.5 | 20.2 | 10 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | 0.1 | 0 | 31.8 | 88.3 | 0 | 3.3 | 20.1 | 1.7 |  | 10 | 6.1 | 17.8 | 20.2 | 20 | 28.3 | 78.8 | 1.1 | 117.8 | 102.2 | 20.1 | 14.5 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 19.6 | 15 | 14.2 | 9.1 | 14.3 | 0.4 | 3.4 | 0.6 | 132 | 124.3 | 5.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 6.8 | 20 | 10.4 | 28.9 | 32.5 | 16 | 13.8 | 8.4 | 11 | 7140.98 | 20.898 | 7.996 | 6.048 | 0 | 26.1615 | 18.9218 | 4.8 | 5.6 | 90.4253
04/10/2025 | 18:00 | 146.3 | 624.9 | 215 |  |  | 90.2 | 78.1 |  |  | 185.7 | 205 | 208.7 | 283 | 213.5 | 110.5 | 349.2 | 3.2 |  |  |  |  | 166.2 | 7.6 | 6.1 |  | 6.9 | 10.6 | 71 |  |  |  |  | 110.3 | 163.9 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 41.8 | 143.4 | 24.6 | 18.6 | 12.2 | 89.2 | 182.6 | 182.5 | 183.8 | 108.9 | 7.5 | 9.1 | 0 | 21.6 | 2 |  | 119.2 |  |  | 81.1 | 0 | [5 empty] | 100.5 | 159.4 |  | 0 | 69.3 | [9 empty] | 133.3 | 88.2 | 61.9 | 67 | 29.6 |  |  |  | 144.1 | 146.5 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 113.8 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.1 | 1.88 | 4.4 | 20.4 | 10 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 88.1 | 0 | 3.3 | 20.1 | 1.8 |  | 10 | 6.3 | 17.9 | 20.2 | 20 | 28.1 | 69.2 | 0 | 106.3 | 99.7 | 20.6 | 13.9 | 10.5 | 4.2 | 7.6 | 15.2 | 17 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.7 | 135 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0 | 6.8 | 20 | 10.6 | 29 | 32.4 | 16 | 17.2 | 9.2 | 11 | 7039.08 | 20.8155 | 7.995 | 6.052 | 0 | 26.3452 | 18.9217 | 4.9 | 16 | 101.0294
04/10/2025 | 18:30 | 145.9 | 629.5 | 216.5 |  |  | 90.4 | 163.2 |  |  | 186.9 | 206.6 | 209.4 | 284.7 | 214.1 | 110.5 | 543.4 | 3.2 |  |  |  |  | 167.3 | 7.9 | 6.3 |  | 6.9 | 11.2 | 121.1 |  |  |  |  | 110.5 | 172.8 |  |  |  | 6.5 | 234.3 | 41.8 | 144.2 | 25.2 | 18.6 | 12.2 | 90 | 184.4 | 185.1 | 184.9 | 108.9 | 7.6 | 9.3 | 0 | 20.6 | 2 |  | 168.9 |  |  | 91.4 | 0 | [5 empty] | 100.7 | 160.3 |  | 0 | 69.4 | [9 empty] | 206.2 | 94.2 | 62.2 | 67.3 | 29.8 |  |  |  | 145.4 | 148.2 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 112.3 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | 9.9 | 5.3 | 0 | 0.9 | 1.89 | 4.3 | 20.6 | 10 | 6.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 32 | 88.7 | 0 | 3.3 | 20.1 | 1.8 |  | 10 | 6 | 17.6 | 20.2 | 20 | 27.8 | 65.4 | 0 | 102.7 | 92.3 | 19.6 | 14.5 | 10.5 | 4.2 | 7.6 | 19 | 18.4 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.6 | 131.5 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 6.9 | 20 | 11.2 | 28.6 | 32.3 | 16 | 18.4 | 8.3 | 11 | 7615.89 | 20.6408 | 7.998 | 6.052 | 0 | 26.4814 | 18.9216 | 5 | 16.1 | 101.1939
04/10/2025 | 19:00 | 144.6 | 627 | 216 |  |  | 89.9 | 162.7 |  |  | 187.2 | 207.1 | 210 | 287.2 | 215 | 110.8 | 494.5 | 3.2 |  |  |  |  | 166.1 | 7.6 | 6.2 |  | 6.9 | 13.6 | 120.8 |  |  |  |  | 110.4 | 172.5 |  |  |  | 6.5 | 305 | 41 | 143.5 | 25.1 | 18.4 | 12.2 | 89.5 | 182 | 182.5 | 184.2 | 108.4 | 7.6 | 9.1 | 0 | 20.5 | 2 |  | 162.3 |  |  | 91.1 | 0 | [5 empty] | 100.7 | 159.6 |  | 0 | 69.3 | [9 empty] | 176.9 | 84.7 | 63 | 70.2 | 29.6 |  |  |  | 145.3 | 147.7 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 125.2 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 20.3 | 10 | 6.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 88.4 | 0 | 3.3 | 20.1 | 1.8 |  | 10 | 5.9 | 17.5 | 20.2 | 20 | 26.2 | 72.1 | 0 | 101.4 | 94 | 17.6 | 12.5 | 10.5 | 4.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.1 | 132.5 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.9 | 20 | 11.2 | 28.6 | 32.5 | 14.2 | 18.5 | 7.6 | 11 | 7605.5 | 20.4546 | 8.007 | 6.052 | 0 | 26.5629 | 18.9216 | 5 | 16 | 100.9981
04/10/2025 | 19:30 | 144.3 | 627 | 214.2 |  |  | 89.6 | 162.6 |  |  | 187 | 206.7 | 210.2 | 286.9 | 213 | 110.6 | 466.3 | 3.1 |  |  |  |  | 166.5 | 7.7 | 6.2 |  | 6.9 | 13.8 | 120.2 |  |  |  |  | 110.3 | 170.2 |  |  |  | 6.5 | 304.9 | 41 | 143.8 | 24.8 | 18.4 | 12.2 | 88.6 | 181.9 | 182 | 183.9 | 108.8 | 7.6 | 9.1 | 0 | 20.3 | 2 |  | 163 |  |  | 91.1 | 0 | [5 empty] | 100.1 | 160 |  | 0 | 69.7 | [9 empty] | 200.4 | 92.3 | 62.8 | 71.3 | 29.7 |  |  |  | 145.7 | 148 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 5.5 | 0 | 0.6 | 1.9 | 4.1 | 20.5 | 10 | 9.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.6 | 87.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.8 |  | 9.9 | 5.8 | 17.6 | 20.2 | 20 | 24.9 | 75.5 | 0 | 107.5 | 93.6 | 16 | 8.6 | 10.5 | 4.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.5 | 130.5 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.9 | 20 | 10.3 | 28.6 | 32.3 | 16.3 | 18.8 | 8.3 | 11.1 | 7601.3 | 20.4322 | 8.005 | 6.052 | 0 | 26.7165 | 18.9216 | 5.1 | 15.9 | 101.1274
04/10/2025 | 20:00 | 141.4 | 625.4 | 215.9 |  |  | 89.6 | 162.7 |  |  | 187.2 | 207.3 | 210.2 | 285.6 | 215 | 111.2 | 554.4 | 3.2 |  |  |  |  | 163.8 | 7.6 | 6.1 |  | 6.8 | 13.8 | 120.7 |  |  |  |  | 110.3 | 140.3 |  |  |  | 6.5 | 305.2 | 39.9 | 142.7 | 24.6 | 18.4 | 12.2 | 90.7 | 180.3 | 181.4 | 184.1 | 107.3 | 7.5 | 9.1 | 20 | 20.1 | 2 |  | 112.6 |  |  | 90.3 | 0 | [5 empty] | 100.1 | 159.8 |  | 0 | 70 | [9 empty] | 149.4 | 87.8 | 63.7 | 71.1 | 29.5 |  |  |  | 145.9 | 148.3 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.9 | 4.1 | 20.2 | 10 | 9.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.1 | 87 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.8 |  | 10 | 5.4 | 17.6 | 20.2 | 20 | 22.1 | 80.6 | 0 | 104.8 | 98 | 15.5 | 5.6 | 10.5 | 3.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.9 | 129.3 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.9 | 20 | 10.8 | 28.7 | 32.4 | 16.2 | 18.7 | 8.1 | 11.2 | 7563.5 | 20.4933 | 8.007 | 6.052 | 0 | 26.8214 | 18.9219 | 5.1 | 15.9 | 101.2956
04/10/2025 | 20:30 | 141.1 | 627.3 | 215.1 |  |  | 89.5 | 161.5 |  |  | 188.1 | 207.4 | 210.5 | 285.2 | 214.9 | 110.8 | 472.3 | 3.2 |  |  |  |  | 161.8 | 7.6 | 6.2 |  | 6.8 | 13.8 | 120.5 |  |  |  |  | 110.4 | 144.5 |  |  |  | 6.5 | 304.8 | 41.6 | 143.2 | 24.2 | 18.4 | 12.2 | 91.8 | 181 | 181.5 | 184.3 | 108 | 7.5 | 9.1 | 25.6 | 20.2 | 2 |  | 121.6 |  |  | 90.7 | 0 | [5 empty] | 100.4 | 160 |  | 0 | 69.4 | [9 empty] | 169.5 | 88.4 | 66 | 72.3 | 29.6 |  |  |  | 146.1 | 148.7 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 1.89 | 4.3 | 20.3 | 10 | 9.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.8 | 87.4 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.8 |  | 10 | 5.5 | 17.6 | 20.2 | 20 | 18.1 | 81.6 | 0 | 107.8 | 100 | 16.9 | 13.5 | 10.5 | 3.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.8 | 136.1 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.9 | 20 | 10.8 | 28.5 | 32.4 | 16.4 | 17.8 | 8.5 | 11 | 7547.39 | 20.6115 | 8.004 | 6.048 | 0 | 26.7403 | 18.9224 | 5 | 16.2 | 101.5261
04/10/2025 | 21:00 | 150.9 | 634.6 | 216 |  |  | 91 | 162.1 |  |  | 186.9 | 206.2 | 209.1 | 288 | 213.1 | 110.1 | 458.6 | 3.3 |  |  |  |  | 170 | 8.5 | 6.5 |  | 6.7 | 13.8 | 121.2 |  |  |  |  | 110.4 | 103.2 |  |  |  | 6.5 | 164.7 | 38.9 | 148.6 | 24.6 | 18.4 | 12.2 | 89.7 | 184.9 | 185.2 | 183.9 | 110.8 | 7.6 | 9 | 23.3 | 21 | 2 |  | 129.6 |  |  | 92.4 | 0 | [5 empty] | 102.4 | 158.9 |  | 0 | 70 | [9 empty] | 208.4 | 95.9 | 67.3 | 69.1 | 30.2 |  |  |  | 145 | 147.5 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 123.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 1.89 | 4.7 | 20.6 | 10 | 9.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.9 | 88.4 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.8 |  | 10 | 5.8 | 17.8 | 20.2 | 20 | 12.6 | 77.4 | 0 | 112.3 | 104.7 | 20.5 | 9.4 | 10.5 | 3.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.6 | 146.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.8 | 20 | 9.1 | 28.4 | 32.5 | 16.3 | 18.3 | 8.6 | 11.1 | 7449.39 | 20.6726 | 8.006 | 6.044 | 0 | 26.8198 | 18.923 | 5 | 16.2 | 101.6654
04/10/2025 | 21:30 | 145.1 | 630 | 216.2 |  |  | 90.1 | 159.4 |  |  | 188.1 | 207.6 | 209.7 | 288.6 | 216 | 111.1 | 458.3 | 3.2 |  |  |  |  | 166.2 | 7.9 | 6.3 |  | 6.7 | 13.8 | 120.8 |  |  |  |  | 110.3 | 126.4 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 42 | 143.7 | 24.2 | 18.4 | 12.2 | 91.4 | 182.7 | 183.1 | 184.3 | 108.6 | 7.6 | 9.1 | 22.1 | 20.6 | 2 |  | 117.7 |  |  | 94.7 | 0 | [5 empty] | 100.7 | 160.2 |  | 0 | 69.7 | [9 empty] | 233.4 | 100.5 | 66.1 | 68.2 | 29.8 |  |  |  | 146.3 | 148.9 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 123.7 | 0 | 1 | 0 |  |  | 10 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.9 | 4.7 | 20.4 | 10 | 9.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 32 | 88.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.8 |  | 9.9 | 6 | 18 | 20.2 | 20 | 15.6 | 77.6 | 0 | 113.6 | 98.5 | 16.8 | 13.6 | 10.5 | 3.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.4 | 156.5 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.8 | 20 | 10 | 27.5 | 32.3 | 15.2 | 18.4 | 8.8 | 11.1 | 7471.8 | 20.5585 | 8.003 | 6.04 | 0 | 26.8853 | 18.923 | 5.1 | 16 | 101.5097
04/10/2025 | 22:00 | 140.8 | 629.9 | 216.4 |  |  | 89.9 | 157.8 |  |  | 187.9 | 207.8 | 209.2 | 289.1 | 216.1 | 111.1 | 332 | 3.2 |  |  |  |  | 164.6 | 7.7 | 6.3 |  | 6.8 | 13.8 | 121 |  |  |  |  | 110.5 | 100.6 |  |  |  | 6.5 | 152.1 | 40 | 143.3 | 23.5 | 18.4 | 12.2 | 89.8 | 181.3 | 181.8 | 184.8 | 107.6 | 7.6 | 9.1 | 21.7 | 20.4 | 2 |  | 124.2 |  |  | 94.1 | 0 | [5 empty] | 100.4 | 159.9 |  | 0 | 69.5 | [9 empty] | 203.4 | 92.6 | 65.8 | 69.2 | 29.6 |  |  |  | 146.4 | 148.8 | 150 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 125.1 | 0 | 3.8 | 0 |  |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.9 | 4.5 | 20.4 | 10 | 9.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.7 | 88.5 | 0 | 3.2 | 20.2 | 1.8 |  | 10 | 6.2 | 18 | 20.2 | 20 | 18.2 | 81.3 | 0 | 114.9 | 95.1 | 18 | 11.2 | 10.5 | 3.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.1 | 140.5 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.8 | 20.1 | 9.1 | 28 | 32.4 | 15.3 | 18.7 | 8.4 | 11 | 7264.3 | 20.4279 | 8.004 | 6.044 | 0 | 26.9999 | 18.923 | 5 | 16.1 | 101.4987
04/10/2025 | 22:30 | 140.7 | 624.9 | 215.5 |  |  | 88.7 | 158.1 |  |  | 175 | 175.3 | 175.4 | 265.2 | 216.2 | 110.8 | 395.1 | 3.1 |  |  |  |  | 161.2 | 7.2 | 6.2 |  | 6.8 | 12.3 | 64.7 |  |  |  |  | 109.2 | 133 |  |  |  | 6.5 | 227.1 | 40 | 142.9 | 23.3 | 18.4 | 12.2 | 91.2 | 180.1 | 180.5 | 184.4 | 107.6 | 7.5 | 9.1 | 21.5 | 20.1 | 2 |  | 76.2 |  |  | 93.9 | 0 | [5 empty] | 127.1 | 160.3 |  | 0 | 69.7 | [9 empty] | 172.4 | 89.2 | 65.1 | 69 | 29.4 |  |  |  | 146.9 | 149.1 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 125.1 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.9 | 4.5 | 20.3 | 10 | 10.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 32 | 88.5 | 0 | 3.2 | 20.2 | 1.8 |  | 10 | 6.3 | 17.4 | 20.2 | 20 | 17.7 | 80.4 | 0 | 108.8 | 89.7 | 19.8 | 13.7 | 10.5 | 3.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.3 | 142.7 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.9 | 20 | 9.4 | 27.8 | 32.4 | 15.2 | 18.7 | 6.9 | 11 | 7198.4 | 20.6968 | 8.002 | 6.044 | 0 | 27.0376 | 18.9281 | 5 | 15.9 | 101.6085
04/10/2025 | 23:00 | 140.8 | 628.5 | 215.7 |  |  | 88 | 157.3 |  |  | 176.7 | 176.5 | 176.5 | 265.3 | 215.7 | 111 | 399 | 3.1 |  |  |  |  | 165.4 | 7.5 | 6.2 |  | 6.8 | 11.9 | 64.4 |  |  |  |  | 109.1 | 124.5 |  |  |  | 6.5 | 228.9 | 42 | 142.3 | 25.4 | 18.4 | 12.2 | 91.3 | 178.8 | 179.7 | 184.2 | 108.2 | 7.6 | 9.1 | 21.4 | 20.3 | 2 |  | 74.1 |  |  | 94.2 | 0 | [5 empty] | 126.6 | 161.3 |  | 0 | 68.8 | [9 empty] | 99.3 | 71.3 | 65 | 68.7 | 29.7 |  |  |  | 147.6 | 150.1 | 151.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 126.3 | 0 | 5.7 | 0 |  |  | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 1.9 | 4.4 | 20.1 | 10 | 10.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 32 | 88.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 1.7 |  | 10 | 6.3 | 17.6 | 20.2 | 20 | 18.1 | 79.3 | 0 | 111.2 | 95.2 | 16 | 11.1 | 10.5 | 3.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127 | 126.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.9 | 20 | 9.6 | 27.6 | 32.3 | 15 | 18.7 | 6.9 | 11 | 7101.8 | 20.6923 | 8.004 | 6.044 | 0 | 27.1166 | 18.9291 | 5.1 | 16.1 | 101.9859
04/10/2025 | 23:30 | 146.5 | 631 | 216.2 |  |  | 90.9 | 158 |  |  | 149.6 | 149.1 | 149.3 | 244.7 | 214.7 | 111.2 | 395.9 | 3.2 |  |  |  |  | 168 | 8 | 6.3 |  | 6.8 | 12.1 | 64.9 |  |  |  |  | 110.3 | 85.9 |  |  |  | 6.5 | 184.2 | 42.1 | 144 | 26.8 | 18.4 | 12.2 | 89.5 | 183.3 | 184.3 | 183.5 | 110.5 | 7.5 | 9.2 | 21.8 | 20.8 | 2 |  | 50.4 |  |  | 94.5 | 0 | [5 empty] | 128.3 | 159.5 |  | 0 | 69.6 | [9 empty] | 134.5 | 77.4 | 66.5 | 71.4 | 30.2 |  |  |  | 146.4 | 148.5 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 126.3 | 0 | 7.4 | 0 |  |  | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 1.9 | 4.4 | 20.7 | 10 | 10.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 31.5 | 88.6 | 0 | 3.3 | 20.1 | 1.7 |  | 10 | 6.1 | 17.6 | 20.2 | 20 | 20.5 | 73.4 | 0 | 110.6 | 94.9 | 19.9 | 15.1 | 10.2 | 3.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.7 | 123.3 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.9 | 20 | 9.2 | 27.5 | 32.2 | 15 | 18.7 | 5.9 | 11 | 6962.4 | 20.8821 | 8.004 | 6.044 | 0 | 27.2487 | 18.9289 | 5.1 | 15.9 | 102.1077
05/10/2025 | 00:00 | 139 | 630.2 | 216.2 |  |  | 89.9 | 157.8 |  |  | 149.1 | 148.8 | 149.2 | 242.7 | 213.9 | 110.7 | 312.3 | 3.1 |  |  |  |  | 164.5 | 7.9 | 6.3 |  | 6.7 | 12 | 66.2 |  |  |  |  | 109.8 | 86 |  |  |  | 6.5 | 182.9 | 42 | 141.8 | 24.7 | 18.4 | 12.2 | 90.3 | 180.5 | 181.2 | 184.3 | 106.7 | 7.5 | 9.1 | 22 | 20.4 | 2 |  | 45.4 |  |  | 70 | 0 | [5 empty] | 123.6 | 159.3 |  | 0 | 68 | [9 empty] | 99.4 | 81.2 | 62.6 | 72.6 | 29.8 |  |  |  | 145.9 | 148.4 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 126.4 | 0 | 8.5 | 0 |  |  | 9.9 | 5.2 | 0 | 1.2 | 1.9 | 4.7 | 20.3 | 10 | 10.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 32 | 88.4 | 0 | 3.3 | 20.2 | 1.7 |  | 9.9 | 6.2 | 17.7 | 20.2 | 20 | 19 | 63.6 | 0 | 95.1 | 95.2 | 17.7 | 10.4 | 10.5 | 3.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.3 | 125.3 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.8 | 20 | 9.2 | 27.6 | 32.2 | 15.1 | 18.6 | 7.5 | 10.9 | 6740.2 | 20.8241 | 8.001 | 6.044 | 0 | 27.2107 | 18.9291 | 4.9 | 5.6 | 91.5089
EJEC |  | 3471.9 | 14590 | 4446.1 | 0 | 0 | 2068.95 | 3648.7 | 0 | 0 | 3571.4 | 3661.05 | 3675 | 5845.45 | 5123.45 | 2652.75 | 6078.25 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953.25 | 183.3 | 148.9 | 0 | 164.85 | 283.1 | 1888.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.25 | 2631.65 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4222.3 | 1117.75 | 3331.35 | 684.9 | 442.2 | 292.8 | 2141.25 | 4117 | 4127.4 | 4287.7 | 2606.8 | 179.85 | 218.7 | 218.15 | 509.65 | 48 | 0 | 2043.75 | 0 | 0 | 1541.65 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.8 | 3935.1 | 0 | 1025.5 | 2242.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.4 | 2409.2 | 1535.05 | 1771.25 | 716.65 | 0 | 0 | 0 | 3437.35 | 3489.95 | 3556.9 | 174.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 8.45 | 2304.35 | 819.3 | 195.75 | 3 | 0 | 0 | 238.25 | 125.55 | 2035.3 | 24.5 | 45.28 | 110.35 | 488.35 | 214.35 | 178.2 | 84.75 | 443.95 | 165.65 | 197.15 | 607.65 | 1687.05 | 140.85 | 71.8 | 369.8 | 44.1 | 0 | 237.9 | 154.75 | 422.5 | 484.55 | 479.75 | 434.75 | 1435.85 | 375.35 | 2268.6 | 2304.25 | 362.8 | 245.2 | 251.85 | 119.5 | 174.85 | 422 | 429.45 | 414.15 | 169.35 | 2608.25 | 137.2 | 1460.8 | 14.4 | 2409.15 | 1963.65 | 1112.4 | 68.9 | 57.6 | 57.6 | 54.55 | 141.3 | 166.45 | 480.1 | 234.55 | 677.25 | 777.4 | 353.4 | 292.65 | 192.6 | 263.25 | 168476.38 | 532.8575 | 192.1935 | 145.174 | 209.7 | 639.2579 | 380.0416 | 118.25 | 201.6 | 2419.0745

## REACTIVA
sábado, 4 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
04/10/2025 | 00:30 | 2.3 | 7.7 | 10.4 |  |  | -8 | -2.6 |  |  | -34.6 | -23.5 | -14 | 9.2 | 5.1 | 3.2 | 42 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 0.7 | 1.7 |  | -3.4 | 5.8 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 1.2 |  |  |  | -1.2 | -26 | 3 | 13 | 2 | -0.7 | 1.7 | 1.6 | 28.7 | -27.9 | -43 | 5.5 | -3.4 | -0.3 | -1 | -1 | 0.4 |  | -5.9 |  |  | -4.7 | 0 | [5 empty] | -5.6 | -31.5 |  | -7.8 | -20.6 | [9 empty] | 23.6 | 15.6 | -0.7 | 6.2 | -0.3 |  |  |  | 2.6 | 5.7 | -27.6 | 0 |  |  |  |  | -23.5 |  |  | -10.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 |  | -2.8 | -7 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.3 |  | 5.6 | 0 | -11.6 | -16.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 13.1 | 0 | 2 | 1.4 | 2.8 |  | -120.35 | 1.5518 | -0.348 | 1.476 | 0 | 0.30109 | 0.31493 | 0.3 | 0.1 | 3.6959
04/10/2025 | 01:00 | 2.4 | 1.8 | 9.1 |  |  | -8.3 | 9.7 |  |  | -35.5 | -25.8 | -16.5 | 7.7 | 4.2 | 2.4 | 36 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 0.7 | 1.7 |  | -3.4 | 5.8 | -0.5 |  |  |  |  | 11.6 | -2.2 |  |  |  | -1.3 | -27.4 | 3.2 | 13.9 | 1.8 | -0.7 | 1.7 | 1.5 | 24.4 | -32.1 | -47 | 3.2 | -3.2 | -0.2 | -2.8 | -1.6 | 0.4 |  | -6.6 |  |  | -5.4 | 0 | [5 empty] | -2 | -33.3 |  | -9.6 | -22.5 | [9 empty] | 23.1 | 16.3 | 0.4 | 4.5 | -0.1 |  |  |  | -0.3 | 2.8 | -32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 |  | -2.8 | -7.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.1 |  | 11.8 | 0 | -11.7 | -17.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 12.6 | 0.1 | 2.9 | 1.4 | 3.1 |  | -136.75 | 1.5458 | -0.539 | 1.328 | 0 | 0.29485 | 0.26688 | 0.2 | 0.1 | 3.1965
04/10/2025 | 01:30 | 1.3 | -7.4 | 8.3 |  |  | -9.6 | 3.1 |  |  | -39.4 | -30.8 | -21.1 | 3.2 | -1.7 | -2 | 23.7 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0.6 | 1.2 |  | -3.4 | 5.7 | -1 |  |  |  |  | 11.8 | -10.6 |  |  |  | -1.4 | -29.2 | 2.6 | 12.6 | 2.1 | -0.2 | 1.7 | 1.4 | 19.7 | -36.2 | -46.7 | 4.2 | -3.3 | -0.3 | -3.3 | -1.8 | 0.4 |  | -6.3 |  |  | -6.8 | 0 | [5 empty] | -3.9 | -37.7 |  | 0 | -27.1 | [9 empty] | 18.4 | 15.6 | -0.4 | 4.7 | -0.1 |  |  |  | -3.6 | -0.5 | -37.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 |  | -3.4 | -8.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0.9 |  | 17 | 0 | -12.8 | -18.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 12.6 | 0 | 1.5 | 0.6 | 3.9 |  | -244.08 | 1.3478 | -0.766 | 1.272 | 1.6 | 0.2961 | 0.26861 | 0.2 | 0.1 | 4.3185
04/10/2025 | 02:00 | 0.4 | -64.6 | 20.9 |  |  | -14.1 | 9.3 |  |  | -36.7 | -27.6 | -17.4 | 6.7 | -2.2 | -1.5 | 26.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1.6 |  | -3.4 | 5.6 | -1.4 |  |  |  |  | 11.4 | -11.4 |  |  |  | -1.6 | -31.1 | 2.2 | -1.3 | 1.7 | -0.4 | 1.7 | 0.1 | 18.6 | -37.4 | -47.7 | 3.4 | -3.2 | -0.2 | -2.3 | -2.3 | 0.4 |  | -8.2 |  |  | -6.4 | 0 | [5 empty] | -2.4 | -37.8 |  | 0 | -27.2 | [9 empty] | 18.8 | 16.2 | 0.2 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | -5.1 | -1.8 | -39.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.5 |  |  | 0.05 | 1.3 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 |  | -3.2 | -7.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 0.9 |  | 22 | 0 | -8 | -12.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 12.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 3 |  | -282.75 | 1.2418 | -0.942 | 1.228 | 1.6 | 0.28752 | 0.26017 | 0.2 | 0.1 | 3.9755
04/10/2025 | 02:30 | 1.4 | -65.4 | 4.4 |  |  | -16.5 | 6.5 |  |  | -38 | -31.2 | -22.9 | 6.8 | -2.2 | -3.6 | 26.6 | -0.2 |  |  |  |  | 2.7 | 0.9 | 1.7 |  | -3.4 | 5.5 | -1.8 |  |  |  |  | 10.5 | -16.3 |  |  |  | -1.5 | -30.3 | 2.6 | -2.5 | 2.4 | -0.3 | 1.7 | 0.4 | 17.1 | -38.6 | -49.1 | 3.6 | -3 | 0 | -5.2 | -3 | 0.4 |  | -6.3 |  |  | -6.4 | 0 | [5 empty] | 0 | -38 |  | 0 | -29.4 | [9 empty] | 20 | 15.2 | -0.3 | 4.7 | -0.3 |  |  |  | -5.9 | -2.8 | -41.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 0.05 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 |  | -3.1 | -8.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 0.9 |  | 9 | 0 | -9.4 | -15.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 11.9 | 0.6 | 2 | 0.5 | 3.2 |  | -347.85 | 1.3795 | -0.798 | 1.652 | 1.8 | 0.2867 | 0.27854 | 0 | 0.2 | 4.7988
04/10/2025 | 03:00 | 2.3 | -67.7 | 3.8 |  |  | -15.3 | 3.1 |  |  | -41.2 | -31.4 | -21.4 | 1.8 | -5.6 | -3.9 | 18.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 1 | 1.8 |  | -3.4 | 5.5 | -1.5 |  |  |  |  | 11.9 | -15.7 |  |  |  | -1.5 | -31.2 | 2.4 | -2.1 | 2 | -0.5 | 1.7 | 0.2 | 13.9 | -41.8 | -42.9 | 2.1 | -3.4 | -0.4 | -3.2 | -2.2 | 0.4 |  | -7.4 |  |  | -7.5 | 0 | [5 empty] | -1.2 | -40.7 |  | 0 | -31.6 | [9 empty] | 18.2 | 16.2 | -0.5 | 4.6 | -0.4 |  |  |  | -8.9 | -5.8 | -44.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.8 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.05 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 |  | -3.1 | -8.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.8 | 0.5 | 2.2 | 2.9 | 0.9 |  | 1.5 | 0 | -11.4 | -16.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 12.1 | 0.1 | 2 | 0.6 | 3 |  | -399.25 | 1.2228 | -0.491 | 1.56 | 1.7 | 0.28163 | 0.2753 | -0.1 | 0.1 | 4.5488
04/10/2025 | 03:30 | 1.3 | -68.2 | 3.2 |  |  | -14.1 | 2.8 |  |  | -39.1 | -34 | -24.8 | 3.6 | -3.9 | -2.7 | 10.7 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.6 |  | -3.4 | 5.5 | -1.2 |  |  |  |  | 11.5 | -16.5 |  |  |  | -0.7 | -29 | 2.4 | -1.3 | 1.9 | -0.4 | 1.7 | 0.8 | 15.5 | -40.6 | -41.2 | 0.3 | -3.3 | -0.2 | -2.7 | -1.7 | 0.4 |  | -6.5 |  |  | -7.5 | 0 | [5 empty] | 1.5 | -39.9 |  | 0 | -31.3 | [9 empty] | 18.6 | 16.8 | 0.3 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | -7.7 | -4.7 | -43.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 0.05 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 |  | -3 | -7.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -2.7 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 0.9 |  | 1.5 | 0 | -11.9 | -16.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 11.9 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 3 |  | -388.05 | 1.2644 | -0.39 | 1.424 | 1.8 | 0.28217 | 0.24618 | 0 | 1.1 | 5.7268
04/10/2025 | 04:00 | 0.4 | -53.6 | 4.9 |  |  | -15.9 | -10.5 |  |  | -39.4 | -32.6 | -23.3 | 3.7 | -4 | -3.3 | 12.3 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 1.1 | 1.9 |  | -3.4 | 5.5 | -1.6 |  |  |  |  | 10.6 | -10.1 |  |  |  | -0.7 | -28.6 | 2.4 | -1.9 | 2.1 | -0.4 | 1.7 | 1.4 | 13.6 | -42.2 | -42.8 | 1.4 | -3.2 | -0.3 | -2.8 | -2.5 | 0.4 |  | -6 |  |  | -7.6 | 0 | [5 empty] | -0.1 | -40.3 |  | 0 | -29.6 | [9 empty] | 18.8 | 16.3 | 0 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | -8.9 | -5.8 | -44.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 0.05 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 |  | -3.1 | -8.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -2.8 | 0.5 | 2.2 | 2.9 | 1.1 |  | 1.5 | 0 | -8.8 | -9.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 11.7 | 0.5 | 2 | 0.3 | 3.1 |  | -376.25 | 1.3003 | -0.389 | 1.396 | 1.7 | 0.28557 | 0.2116 | -0.2 | 1 | 5.3045
04/10/2025 | 04:30 | 1.4 | -50.3 | 4.9 |  |  | -15.4 | -7.2 |  |  | -38.6 | -33.6 | -24 | 5.3 | -5.1 | -3.5 | 13.2 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 1.3 | 2 |  | -3.4 | 5.7 | -0.8 |  |  |  |  | 11.5 | -13.9 |  |  |  | -0.7 | -30 | 2.6 | -1.5 | 2.1 | -0.3 | 1.7 | 1 | 7.7 | -48.7 | -47.2 | 0.5 | -3.3 | -0.3 | -4 | -2.5 | 0.4 |  | -5.4 |  |  | -7.9 | 0 | [5 empty] | -1.9 | -41.1 |  | 0 | -31.6 | [9 empty] | 17.7 | 16.7 | 0.1 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | -9.7 | -6.7 | -46.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 0.05 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 |  | -3 | -7.9 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.7 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 0.9 |  | 1.5 | 0 | -7.6 | -7.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 11.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 3.3 |  | -396.85 | 1.4062 | -0.331 | 1.6 | 1.7 | 0.29489 | 0.21601 | -0.2 | 1 | 5.6861
04/10/2025 | 05:00 | 3.3 | -56.6 | 4.9 |  |  | -15.6 | 0.6 |  |  | -42.8 | -36 | -25.3 | 2.7 | -5.7 | -5.3 | 22.4 | -0.1 |  |  |  |  | 4.2 | 1 | 1.9 |  | -3.4 | 6.4 | 6.6 |  |  |  |  | 10.4 | -15.6 |  |  |  | -0.7 | -30.9 | 2.4 | -2.7 | 2.6 | -0.2 | 1.7 | 1.3 | 7.8 | -48.1 | -47.5 | 4 | -3.3 | -0.4 | -5.2 | -2 | 0.4 |  | -7.8 |  |  | -7.6 | 0.6 | [5 empty] | -0.6 | -41.5 |  | 0 | -32.8 | [9 empty] | 19 | 15.8 | -1.2 | 4.8 | -0.2 |  |  |  | -8.7 | -5.4 | -44.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.9 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.8 |  |  | 0.05 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 |  | -3 | -7.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 0.9 |  | 1.5 | 0.4 | -7.8 | -8.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 10.6 | 0.4 | 1.7 | 0 | 3.3 |  | -390.95 | 1.3271 | -0.221 | 1.464 | 1.7 | 0.25083 | 0.26336 | -0.2 | 1 | 5.5843
04/10/2025 | 05:30 | 2.4 | -34.3 | 7.2 |  |  | -13.2 | 7.1 |  |  | -37.1 | -28 | -17.9 | 5.4 | -7.6 | -5.4 | 38.3 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.4 | 2.2 |  | -3.4 | 6.2 | 8.2 |  |  |  |  | 10.2 | -11.8 |  |  |  | -0.6 | -30.4 | 2.4 | -1.7 | 2.1 | -0.1 | 1.7 | 1.2 | 8.6 | -47.7 | -46.9 | 1.9 | -3.3 | -0.3 | -2.9 | -1.3 | 0.4 |  | -1.3 |  |  | -5.4 | 0 | [5 empty] | -0.8 | -43.3 |  | -1.3 | -42.4 | [9 empty] | 18.6 | 16.4 | -0.3 | 4.7 | -0.3 |  |  |  | -6 | -2.8 | -40.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -14 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 0.05 | 1.3 | 0.3 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 |  | -2.9 | -7.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | -2.7 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 0.9 |  | 1.5 | 0.3 | -4.2 | -4.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | -11.6 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 11.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 4 |  | -293.35 | 1.2932 | -0.053 | 1.412 | 1.7 | 0.25592 | 0.20463 | 0 | 1.1 | 5.9127
04/10/2025 | 06:00 | 2.7 | -57.4 | 4.3 |  |  | -14.3 | 3.4 |  |  | -41.5 | -36.7 | -27.3 | 1.7 | -11.6 | -8.5 | 19.6 | -0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 0.6 | 1.8 |  | -3.4 | 6 | 8.3 |  |  |  |  | 9.7 | -12.1 |  |  |  | -0.7 | -22.4 | 2 | -1.7 | 2.1 | -0.1 | 1.7 | 1 | 3.3 | -52.7 | -51.9 | -0.1 | -3.4 | -0.5 | 0 | -2.7 | 0.4 |  | -7.9 |  |  | -5.7 | 0 | [5 empty] | 1 | -49.6 |  | 0 | -48.8 | [9 empty] | 19.2 | 16.3 | -0.2 | 7.6 | -0.1 |  |  |  | -10.8 | -7.6 | -47.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -16.5 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 0.05 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 |  | -3.8 | -9.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.9 | 0.9 |  | 1.5 | -0.1 | -9.4 | -9.7 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 2.3 | -0.2 | -14.9 | 0 | 9.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 11.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.9 |  | -429.85 | 1.1336 | -0.394 | 1.248 | 1.7 | 0.30513 | 0.27056 | 0 | 1 | 5.2633
04/10/2025 | 06:30 | 2.7 | -66.6 | 3.3 |  |  | -12.8 | 2.8 |  |  | -42.9 | -32 | -22.7 | -1.3 | -13.1 | -9.5 | 9.7 | 0.2 |  |  |  |  | -0.4 | 0.7 | 1.8 |  | -3.4 | 6 | 5.5 |  |  |  |  | 9 | -14.2 |  |  |  | -0.8 | -33.7 | 1.6 | -1.4 | 0.8 | -0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | -54.9 | -53.9 | 0.6 | -3.5 | -0.3 | 0 | -2.7 | 0.4 |  | -5.1 |  |  | -6.1 | 0 | [5 empty] | -4.3 | -51.1 |  | 0 | -50 | [9 empty] | 18.2 | 16.5 | -3 | 4.5 | -0.1 |  |  |  | -11.3 | -8.1 | -48.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -18.2 | 2.1 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 0.04 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 |  | -4.7 | -12.3 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0.5 |  | -2.8 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 0.9 |  | 1.5 | 0.4 | -8.6 | -8.9 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0 | 0.9 | -0.2 | -17.8 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 11.4 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 3.5 |  | -500.06 | 1.0448 | -0.17 | 1.172 | 1.7 | 0.29858 | 0.28091 | 0 | 1.1 | 5.4263
04/10/2025 | 07:00 | 4.9 | -72.4 | 3 |  |  | -14.1 | -12.1 |  |  | -41.6 | -34.2 | -24.9 | 2.2 | -12.4 | -9.7 | 1.4 | 0.1 |  |  |  |  | -1 | 0.8 | 1.4 |  | -3.4 | 6.6 | 8.1 |  |  |  |  | 9.9 | -15.2 |  |  |  | -0.7 | -34.2 | 1 | -2.1 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 3.1 | -52.9 | -51.9 | 1.4 | -3.5 | -0.4 | 0 | -2 | 0.4 |  | -4.5 |  |  | -4.3 | 0 | [5 empty] | -4.9 | -49.2 |  | 0 | -47.5 | [9 empty] | 18.1 | 16 | -3.9 | 4.8 | 0.1 |  |  |  | -10 | -7 | -45.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -16.5 | 6.5 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.02 | 1 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 |  | -4.9 | -12.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0.9 |  | 1.5 | 1.5 | -7.7 | -7.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0 | -2.2 | -0.2 | -14.6 | 0 | 23.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 12.2 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 3 |  | -474.58 | 0.86537 | -0.068 | 1.08 | 1.7 | 0.30851 | 0.2422 | 0.2 | 1.1 | 5.4281
04/10/2025 | 07:30 | 9.3 | -45.8 | 6 |  |  | -10.7 | 6.2 |  |  | -31.3 | -22.6 | -12.8 | 13.6 | -2.6 | -2.7 | 6.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 1.5 |  | -3.4 | 6.2 | 15.7 |  |  |  |  | 12.3 | -14.3 |  |  |  | -0.4 | -29.6 | 1.6 | -2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | -11.3 | -41.4 | -46 | 4.3 | -3.3 | -0.2 | 0 | -0.9 | 0.4 |  | -0.3 |  |  | 0.1 | 0 | [5 empty] | 2.7 | -40.4 |  | 0 | -39 | [9 empty] | 17.6 | 15.6 | -1.1 | 4.8 | 0 |  |  |  | -0.6 | 2.8 | -28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -13.5 | 7.4 |  |  |  |  | 0.1 | -0.7 |  |  | 0.01 | 1.1 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 |  | -4.5 | -10.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | -2.8 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.3 |  | 1.5 | 2.9 | -4.7 | -5.3 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 0.2 | -4.4 | -0.2 | -12 | 0 | 29 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 13.6 | 0.1 | 4 | 1.3 | 2.4 |  | -229.99 | 1.2687 | 0.008 | 1.272 | 1.9 | 0.30595 | 0.26826 | 0.6 | 1.1 | 6.7229
04/10/2025 | 08:00 | 5.8 | 27 | 14.2 |  |  | -5.3 | 2.4 |  |  | -22.5 | -7.9 | 1.4 | 23.1 | 20.4 | 13.2 | 27.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.5 | 2 |  | -3.3 | 6.3 | 13.3 |  |  |  |  | 12.3 | -8 |  |  |  | -0.1 | -22.4 | 3 | -1.5 | 0.7 | 0 | 1.7 | 1.1 | -10.7 | -41 | -45.1 | 5.3 | -2.2 | 0.1 | 0 | -1.3 | 0.4 |  | -2 |  |  | 2.2 | 0 | [5 empty] | 5.3 | -19.3 |  | 0 | -15.7 | [9 empty] | 17.7 | 16.1 | 1.1 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 5.7 | 8.7 | -18.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -6 | 9.6 |  |  |  |  | -0.1 | -0.6 |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.3 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 |  | -4.1 | -3.7 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  | -2.8 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 1.5 |  | 1.5 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 0.6 | 24.4 | -0.2 | -2.6 | 0 | -15.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 14.4 | 0.2 | 3.9 | 1.4 | 3.4 |  | 71.41 | 1.6989 | 0.337 | 1.572 | 1.8 | 0.30283 | 0.27356 | 0.7 | 1.1 | 7.7843
04/10/2025 | 08:30 | 3.6 | 18.8 | 13.3 |  |  | -4.4 | 20.3 |  |  | -19.7 | -10.1 | -0.7 | 26.7 | 25.1 | 16.7 | 18.8 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 2.3 |  | -3.3 | 6.6 | 15.9 |  |  |  |  | 12.1 | -5.1 |  |  |  | -0.6 | -14 | 3.9 | 11.3 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 2 | -28.4 | -33.7 | 5.4 | -2.4 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -5.8 |  |  | 6.2 | 0 | [5 empty] | 1.7 | -14.3 |  | 0 | -11.1 | [9 empty] | 45.5 | 31.6 | 6 | 13.2 | 2 |  |  |  | 20.8 | 23.9 | -0.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 9.4 |  |  |  |  | 0 | -0.7 |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 |  | -5.4 | -1.8 | -2.2 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 1.7 |  | 1.5 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.6 | 1.1 | 55.4 | -0.2 | 5.1 | 0 | -30.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 15.5 | 0.1 | 3.5 | 1.1 | 3.4 |  | 318.11 | 1.8801 | -0.23 | 1.968 | 1.8 | 0.30647 | 0.2653 | 1 | 1 | 7.9899
04/10/2025 | 09:00 | 6.6 | 32.3 | 14.8 |  |  | -8.5 | 22.8 |  |  | -16.1 | -3.3 | 6.5 | 30.2 | 26.1 | 17.9 | 19.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.4 | 0.7 | 1.6 |  | -3.3 | 7.7 | 9.6 |  |  |  |  | 12.9 | -7.6 |  |  |  | -0.5 | -14.7 | 3.7 | 11.4 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 4.5 | -25.8 | -31.6 | 6.2 | -2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0.4 |  | -4.4 |  |  | 7.1 | 0 | [5 empty] | 1.6 | -13.4 |  | 0 | -9.2 | [9 empty] | 44 | 32.9 | 6 | 11 | 1.8 |  |  |  | 23.1 | 26.3 | 2.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 6.4 |  |  |  |  | 0 | -0.7 |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 |  | -3.3 | -1.3 | -4 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -2.8 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.5 |  | 0.7 | 3.4 | -2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.5 | 1.6 | 65.7 | -0.2 | 5.2 | 0 | -37.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 14.6 | 0 | 4 | 1.9 | 4.1 |  | 367.41 | 1.7806 | 0.458 | 2 | 1.6 | 0.30364 | 0.29101 | 0.9 | 1 | 8.3332
04/10/2025 | 09:30 | 7.6 | 35.5 | 15.1 |  |  | -7.7 | 9 |  |  | 19.8 | 22.8 | 26.6 | 25.1 | 15.4 | 10.3 | 31.5 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1.3 | 0.6 |  | -3.3 | 8 | 10.9 |  |  |  |  | 13.9 | -12.7 |  |  |  | -0.6 | -12.5 | 4.3 | 11.2 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | -28.8 | -34.3 | 6.4 | -2.5 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -3.6 |  |  | 8.4 | 0 | [5 empty] | 0.9 | -9.9 |  | 0 | 24.1 | [9 empty] | 44.8 | 33.4 | 6.1 | 11 | 1.9 |  |  |  | 24.3 | 27.5 | 4.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.9 | 5.9 |  |  |  |  | 0 | -0.7 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 |  | -2.8 | -0.3 | -4 | -0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -2.8 | 0.6 | 2.8 | 3.1 | 1.7 |  | 0 | 3.5 | -6.2 | -4.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.5 | 2.1 | 69 | -0.2 | 8.4 | 0 | -35.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 2.4 | 14.2 | 0 | 4.2 | 2.7 | 4.5 |  | 471.11 | 1.9326 | 0.442 | 1.708 | 1.6 | 0.301 | 0.27937 | 1.1 | 1 | 8.3629
04/10/2025 | 10:00 | 5.7 | 38.7 | 15.5 |  |  | -6.4 | 11.9 |  |  | 23 | 26.4 | 29.6 | 29.2 | 7.1 | 4.8 | 32.3 | 0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 1.1 | 0.7 |  | -3.3 | 8 | 17.1 |  |  |  |  | 14.6 | -8.1 |  |  |  | -0.5 | -11.6 | 4.6 | 11.6 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 20.1 | -29.7 | -39 | 7.7 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -4.5 |  |  | 4.1 | 0 | [5 empty] | 3.7 | 0 |  | 0 | 58.6 | [9 empty] | 44.5 | 33.6 | 5.9 | 11 | 1.9 |  |  |  | 17.2 | 20.2 | -5.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 9.5 |  |  |  |  | -0.1 | -0.7 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 |  | -2.5 | 0 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -2.8 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.5 |  | 0 | 3.5 | -4 | -3.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.4 | 2.6 | 67.5 | -0.1 | 12.9 | 0 | -37.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 12.7 | 0.5 | 4.3 | 1.5 | 3.9 |  | 532.51 | 2.0831 | 0.601 | 1.688 | 1.6 | 0.29585 | 0.26916 | 0.6 | 1.9 | 9.0372
04/10/2025 | 10:30 | 4.8 | 41.7 | 18.5 |  |  | -5.4 | 27.7 |  |  | 27.7 | 29.9 | 33.8 | 36.6 | 10.3 | 7 | 23.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 1.1 | 1 |  | -3.5 | 8.2 | 5.8 |  |  |  |  | 14 | -8.3 |  |  |  | -0.4 | -10.4 | 4.3 | 11 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.7 | 24.8 | -25 | -34.5 | 8.6 | -2.5 | -0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 |  | -6.4 |  |  | 5.5 | 0 | [5 empty] | 7 | 0 |  | 0 | 60.4 | [9 empty] | 45.9 | 33 | 5.8 | 11.1 | 1.8 |  |  |  | 22.6 | 25.8 | 2.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.3 | 4.7 |  |  |  |  | -0.1 | -0.7 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 |  | -2.5 | 0.2 | -4.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -2.8 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 1.7 |  | 0 | 3.5 | 0.9 | -3.4 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29 | 2.8 | 68.9 | 0 | 10.3 | 0 | -34.8 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 0.8 | 2 | 2.4 | 13.5 | 0 | 3.8 | 1.7 | 3.7 |  | 597.81 | 1.9547 | 0.019 | 1.756 | 1.7 | 0.28745 | 0.09265 | 0.9 | 2 | 8.7098
04/10/2025 | 11:00 | 4.7 | 37.5 | 21.7 |  |  | -5.2 | 16.5 |  |  | 24 | 27.1 | 30.1 | 32.7 | 9.9 | 6.6 | 23.9 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 1 | 1 |  | -3.3 | 7.7 | 6.6 |  |  |  |  | 14 | -9.3 |  |  |  | -0.5 | -10 | 4.5 | 11.5 | 0.9 | -0.4 | 1.7 | 0.7 | 25 | -25 | -34.3 | 9 | -2.5 | -0.2 | 0 | 1.2 | 0.4 |  | -5.5 |  |  | 6.4 | 0 | [5 empty] | 6.4 | 0 |  | 0 | 60.3 | [9 empty] | 44.6 | 33.3 | 5.9 | 11 | 1.9 |  |  |  | 23 | 26.4 | 3.4 | -10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 5 |  |  |  |  | -0.1 | -0.7 |  |  | 0.01 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 |  | -2.6 | 0.2 | -4.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -2.8 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 1.7 |  | 0 | 3.5 | -7.6 | -4 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.4 | 3.1 | 69.2 | 0 | 14.7 | 0 | -34.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 3.3 | 0.8 | 2 | 2.6 | 10.1 | 0 | 4.3 | 1.9 | 3.7 |  | 559.71 | 2.0272 | 0.252 | 1.92 | 1.6 | 0.28429 | 0.06281 | 0.4 | 2 | 8.5463
04/10/2025 | 11:30 | 3.7 | 49.8 | 24.1 |  |  | -5.4 | 16.9 |  |  | 30.5 | 32.2 | 36.9 | 34.1 | 11.2 | 8.1 | 24 | 0.2 |  |  |  |  | 3.7 | 1.1 | 1.1 |  | -3.3 | 7.5 | 5.1 |  |  |  |  | 13.6 | -7.7 |  |  |  | -0.4 | -12.7 | 4.6 | 11 | 0.2 | -0.9 | 1.7 | 0.9 | 25.2 | -24.5 | -34.2 | 10 | -2.5 | -0.2 | 0 | -1.9 | 0.4 |  | -6.3 |  |  | 4.5 | 0 | [5 empty] | 7.2 | 0 |  | 0 | 60 | [9 empty] | 45.9 | 32.9 | 12.3 | 10.9 | 1.8 |  |  |  | 17.3 | 20.2 | -5.9 | -15.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.8 | 4.9 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 |  | -2.5 | 0.2 | -4.1 | -0.4 | 0.5 | 0.4 |  | -2.8 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 1.8 |  | 0 | 3.4 | 1 | -3.8 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28 | 3.2 | 68.1 | -0.1 | 14.8 | 0 | -34.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 3.3 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 10 | 0.4 | 2.1 | 0 | 4.1 |  | 572.31 | 2.1514 | 0.405 | 1.316 | 1.6 | 0.28502 | 0.06319 | 0.4 | 2 | 8.2206
04/10/2025 | 12:00 | 4.7 | 41.1 | 22.7 |  |  | -5.9 | 8.3 |  |  | 26.6 | 30.2 | 34.5 | 32.9 | 9.6 | 6.3 | 23.8 | 0.2 |  |  |  |  | 3.2 | 1.1 | 1.1 |  | -3.3 | 7.8 | 4.7 |  |  |  |  | 13.8 | -9 |  |  |  | -0.4 | -14 | 4.7 | 11.1 | 0.7 | -0.4 | 1.7 | 1.6 | 23.3 | -26.5 | -35.9 | 8.9 | -2.6 | -0.3 | 0 | -2.1 | 0.4 |  | -2.2 |  |  | 3.3 | 0 | [5 empty] | -0.8 | 0 |  | 0 | 61.6 | [9 empty] | 43.8 | 33.3 | 11.6 | 13.6 | 1.9 |  |  |  | 13.8 | 17.1 | -10.5 | -23.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.5 | 4.6 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.02 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 |  | -3 | 5.3 | -4.1 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -2.7 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 1.5 |  | 0 | 3.3 | -3.6 | -4.2 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.8 | 3.3 | 68.1 | 0 | 17.3 | 0.3 | -34.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 3.4 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 10.3 | 0 | 1.4 | 0 | 3.7 |  | 510.72 | 2.0229 | 0.269 | 1.204 | 1.6 | 0.28122 | 0.06944 | 0.4 | 2 | 7.8466
04/10/2025 | 12:30 | 3.6 | 38.7 | 21.8 |  |  | -7.4 | 5.1 |  |  | 24 | 27.9 | 31.6 | 31.6 | 8.5 | 5.5 | 23.6 | 0.2 |  |  |  |  | 2 | 1.2 | 1.2 |  | -3.3 | 7.6 | 3.3 |  |  |  |  | 12.3 | -8.5 |  |  |  | -0.7 | -17.1 | 3.9 | 10.8 | 0.9 | -0.4 | 1.7 | 0.9 | 21.8 | -28 | -37.5 | 8.7 | -2.8 | -0.5 | 0 | -2.7 | 0.3 |  | -3.5 |  |  | 2.4 | 0 | [5 empty] | -2 | 0 |  | 0 | 59.5 | [9 empty] | 44.4 | 33 | 11.5 | 11.9 | 1.6 |  |  |  | 11.4 | 14.5 | -13.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 |  | -3 | 5.2 | -4.1 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -2.6 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 1.3 |  | 0 | 3.4 | -3.8 | -5.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.1 | 3.2 | 69.2 | 0 | 16.7 | 1.9 | -31.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 3.3 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 10.4 | 0.2 | 2.5 | 0 | 4.1 |  | 488.81 | 1.6356 | -0.461 | 1.032 | 1.6 | 0.28735 | 0.06438 | 0.4 | 1.9 | 6.4584
04/10/2025 | 13:00 | 1.2 | 26.4 | 19 |  |  | -8.4 | 4.4 |  |  | 16.8 | 18.4 | 21.3 | 19.5 | 5 | 3.8 | 19.1 | 0.1 |  |  |  |  | -2.7 | 1.1 | 0.6 |  | -3.5 | 7.6 | 2.5 |  |  |  |  | 11.3 | -7.5 |  |  |  | -0.9 | -18.7 | 3.2 | 12.8 | 0.5 | -0.5 | 1.7 | 2.1 | 16.3 | -33.4 | -42.4 | 4.1 | -2.9 | -0.7 | 0 | -2.6 | 0.4 |  | -3.2 |  |  | 0.6 | 0 | [5 empty] | -4.4 | 0 |  | 0 | 56.2 | [9 empty] | 44 | 34.9 | 13.1 | 11 | 2 |  |  |  | 5.7 | 8.5 | -22.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.3 | 3.4 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 |  | -3.1 | 4.4 | -4.1 | -0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 3.4 | -9.4 | -4.7 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.6 | 3.1 | 68.5 | -0.2 | 16.4 | 2.1 | -35.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 3.1 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 10.2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 4.2 |  | 353.11 | 1.521 | -0.722 | 1.068 | 1.6 | 0.28192 | 0.06572 | 0.4 | 1.9 | 6.1147
04/10/2025 | 13:30 | -0.5 | 28.9 | 19.9 |  |  | -10.1 | 1.1 |  |  | 16.3 | 15.6 | 18.3 | 23.5 | 4.2 | 2.9 | 21.9 | -0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -3.5 | 7.4 | -0.5 |  |  |  |  | 9.1 | -11.3 |  |  |  | -0.9 | -18.7 | 3.4 | 11.7 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | -0.2 | 15.2 | -34.5 | -43.7 | 5.4 | -2.8 | -0.6 | 0 | -4.6 | 0.4 |  | -8 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | -2.1 | 0 |  | 0 | 54.5 | [9 empty] | 45.1 | 33.9 | 12.5 | 11 | 1.8 |  |  |  | 3.4 | 6.6 | -25.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 9 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 |  | -3 | 4.1 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -2.6 | 0.3 | 2.6 | 3.1 | 1.1 |  | 0.2 | 3.3 | -2.7 | -4.4 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.2 | 2.7 | 60.9 | -0.2 | 15.9 | 2.2 | -37 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 9.6 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 4.2 |  | 323.91 | 1.7777 | -0.57 | 1.232 | 1.5 | 0.26943 | 0.06538 | 0.2 | 2 | 6.4745
04/10/2025 | 14:00 | 5.1 | 34.3 | 20.2 |  |  | -7.9 | 19.5 |  |  | 16.2 | 16.1 | 17.9 | 22.1 | 4.4 | 3.4 | 21.8 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 1 | 1 |  | -3.4 | 7.2 | 0.8 |  |  |  |  | 11 | -11 |  |  |  | -0.9 | -18.7 | 3.6 | 13.4 | 0.8 | -0.4 | 1.7 | 1.1 | 17.2 | -32.9 | -42.2 | 8.7 | -3 | -0.6 | 0 | -4.5 | 0.4 |  | -7.7 |  |  | -0.1 | 0 | [5 empty] | -1.6 | 0 |  | 0 | 56.1 | [9 empty] | 45.3 | 35.2 | 13.1 | 11 | 2.1 |  |  |  | 3.8 | 7.2 | -25.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 8.3 |  |  |  |  | 0 | -1 |  |  | 0.02 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 |  | -3.1 | 4.9 | -4.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -2.6 | 0.5 | 2.6 | 3 | 1.1 |  | 2 | 3 | -1 | -3.5 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.6 | 2.2 | 68.9 | -0.2 | 16.6 | 3.4 | -37 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 9.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.8 |  | 390.12 | 1.7587 | -0.633 | 1.616 | 1.6 | 0.27894 | 0.06534 | 0 | 2.1 | 6.786
04/10/2025 | 14:30 | 0.1 | 26.7 | 19.2 |  |  | -9.8 | 3.6 |  |  | 14.8 | 15.4 | 17.9 | 21.5 | 3 | 1.9 | 20.3 | -0.1 |  |  |  |  | -1.3 | 0.8 | 1.3 |  | -3.4 | 7.2 | -0.5 |  |  |  |  | 10.4 | -13.2 |  |  |  | -0.9 | -17.8 | 3.5 | 11.8 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0 | 13.4 | -36.3 | -45.4 | 5.4 | -2.8 | -0.4 | 0 | -4.1 | 0.4 |  | -7.6 |  |  | -0.5 | 0 | [5 empty] | -2.2 | 0 |  | 0 | 53.1 | [9 empty] | 45.2 | 34 | 12.9 | 11 | 2 |  |  |  | 1.4 | 4.5 | -28.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 8.6 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 |  | -3.3 | 4.3 | -4 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0.2 | 2.6 | 3 | 1.1 |  | 1.3 | 3.4 | -5.1 | -4.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.8 | 1.7 | 65.1 | -0.2 | 16 | 1.7 | -37.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 9.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 3.1 |  | 301.91 | 1.7494 | -0.643 | 1.596 | 1.5 | 0.28491 | 0.06633 | 0.1 | 2 | 6.6536
04/10/2025 | 15:00 | 4.6 | 25.4 | 19.8 |  |  | -10.8 | 11.9 |  |  | 14 | 14.7 | 17.8 | 20.2 | 2.9 | 1.5 | 21 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 1.2 | 0.2 |  | -3.3 | 7.5 | -3.9 |  |  |  |  | 12.5 | -5.8 |  |  |  | -1.1 | -19.6 | 3 | 5.7 | 1.1 | -0.1 | 1.7 | 0.7 | 13.8 | -35.9 | -45.3 | 7.5 | -2.8 | -0.4 | 0 | -4.2 | 0.4 |  | -6.8 |  |  | -0.8 | 0 | [5 empty] | -2.5 | 0 |  | 0 | 52.5 | [9 empty] | 45.8 | 33.2 | 11.7 | 11 | 1.9 |  |  |  | 0.5 | 3.7 | -29.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -6.9 | 0.6 |  |  |  |  | -0.1 | -1 |  |  | 0.01 | 1.4 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 |  | -3.3 | 4.5 | -3.8 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.7 | 0.5 | 2.7 | 3 | 1.1 |  | 3.7 | 3.3 | -5.9 | -4.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.4 | 1.2 | 69 | -0.2 | 16 | 2.6 | -36.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 9.4 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 2.9 |  | 300.51 | 1.63 | -0.364 | 1.804 | 1.5 | 0.28208 | 0.07031 | 0 | 1.9 | 6.8223
04/10/2025 | 15:30 | 4.9 | 4.5 | 15.7 |  |  | -11 | 16.3 |  |  | 6.3 | 5.9 | 8.8 | 11.3 | -15.8 | -11 | 10.1 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 1.2 | 0.6 |  | -3.5 | 6.6 | 5.3 |  |  |  |  | 13.1 | -12 |  |  |  | -1.2 | -22.4 | 2.8 | 5.7 | 1 | -0.6 | 1.7 | 1.4 | 6.4 | -33.6 | -42.8 | 5.9 | -3.1 | -0.5 | 0 | -5 | 0.4 |  | -6.7 |  |  | -2.7 | 0 | [5 empty] | -6.4 | 0 |  | 0 | 32.1 | [9 empty] | 45.2 | 33.2 | 12 | 11.1 | 1.8 |  |  |  | -5.9 | -2.7 | -39.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -13.2 | 0.6 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.02 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 |  | -5.7 | -2.5 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 1.1 |  | 7.4 | 3.1 | -4.1 | -10.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29 | 0.7 | 69.1 | -0.2 | 4.3 | 0 | -32.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 8.8 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 3.2 |  | 123.32 | 1.4745 | -0.47 | 1.608 | 1.6 | 0.28019 | 0.06413 | -0.1 | 2 | 6.4568
04/10/2025 | 16:00 | 5.4 | -54.8 | 5.9 |  |  | -10.8 | 22.5 |  |  | 2.4 | 6.1 | 9 | 7.6 | -17.9 | -12.9 | 5 | 0.1 |  |  |  |  | 15.6 | 1.2 | 0.8 |  | -3.5 | 6.7 | 4.9 |  |  |  |  | 12.8 | -14.6 |  |  |  | -1.2 | -23 | 2.3 | 5.4 | 0.9 | -0.2 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | -37.1 | -46.4 | 7.7 | -3.1 | -0.6 | 0 | -4.3 | 0.4 |  | -3 |  |  | -5 | 0 | [5 empty] | -8.6 | 0 |  | 0 | 31.3 | [9 empty] | 45.3 | 33 | 11.2 | 11.2 | 2 |  |  |  | -9 | -5.6 | -44.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -13.7 | 1.8 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 |  | -6 | -3.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.6 | 0.2 | 2 | 2.9 | 1.1 |  | 10.4 | 2.4 | -5.5 | -10.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.1 | 0.3 | 66.4 | -0.2 | 3.7 | 0 | -34.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 8.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 3.4 |  | 27.81 | 1.3715 | -0.445 | 1.972 | 1.6 | 0.28937 | 0.07123 | -0.3 | 2 | 6.5591
04/10/2025 | 16:30 | 2.5 | -66.3 | 3.2 |  |  | -11.8 | 18.6 |  |  | 0.9 | -2.8 | -0.2 | 6.5 | -19.2 | -13.5 | 10.7 | -0.1 |  |  |  |  | 18.2 | 1.3 | 1 |  | -3.5 | 6.5 | 4.6 |  |  |  |  | 11.5 | -10.2 |  |  |  | -1.1 | -24 | 2.2 | 5.6 | 1.2 | -0.7 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | -39.2 | -48.4 | 4.6 | -3.1 | -0.5 | 0 | -5.6 | 0.4 |  | -6.4 |  |  | -4 | 0 | [5 empty] | -7.4 | 0 |  | 0 | 29.8 | [9 empty] | 45.7 | 33.7 | 12.3 | 11.3 | 2 |  |  |  | -10.6 | -7.3 | -46.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -12.2 | 6.4 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 |  | -5.4 | -2.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 1 |  | 12.6 | 1 | -8.1 | -10 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.3 | 0 | 57 | -0.2 | 3.7 | 0 | -27 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 7.8 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 3.5 |  | -19.39 | 1.3699 | -0.092 | 1.444 | 1.6 | 0.29765 | 0.10644 | -0.4 | 2.1 | 6.426
04/10/2025 | 17:00 | 3.8 | -50.5 | 6.3 |  |  | -13 | 15.5 |  |  | 3.9 | 3.8 | 7.2 | 9.2 | -18.1 | -12.9 | 36.3 | 0 |  |  |  |  | 21.3 | 1.5 | 1.4 |  | -3.5 | 6.5 | 7 |  |  |  |  | 11.5 | -6.8 |  |  |  | -1.1 | -25 | 1.8 | 5.4 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 0.8 | 2 | -37.8 | -46.9 | 6.5 | -2.8 | -0.5 | 0 | -5 | 0.4 |  | -6 |  |  | -3.3 | 0 | [5 empty] | -8.5 | 0 |  | 0 | 31.1 | [9 empty] | 45.4 | 32.9 | 5.7 | 4.7 | 1.8 |  |  |  | -10.4 | -7 | -46.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -9.6 | 9 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 |  | -5.2 | -1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 |  | -2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.9 |  | 16 | 0.1 | -6.6 | -9.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.1 | 0 | 51 | -0.2 | 7.7 | 0 | -6.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 7 | 0.2 | 1.7 | 1 | 3.2 |  | 75.51 | 1.3557 | -0.09 | 1.324 | 1.6 | 0.30486 | 0.15657 | -0.4 | 2 | 6.2511
04/10/2025 | 17:30 | 7.2 | -36.5 | 8.6 |  |  | -12.6 | 2.5 |  |  | 7.8 | 8.2 | 11.2 | 14.1 | -19 | -13.4 | 47.6 | 0 |  |  |  |  | 23.5 | 1.9 | 1.8 |  | -3.3 | 6.5 | 7.4 |  |  |  |  | 16.6 | -6.4 |  |  |  | -1.2 | -23.6 | 2.7 | 4.9 | 1.1 | -0.2 | 1.7 | 1.3 | 4.7 | -41.4 | -50.4 | 5.5 | -2.8 | -0.6 | 0 | -4.2 | 0.4 |  | -5.1 |  |  | 0.4 | 0 | [5 empty] | -9 | 0 |  | 0 | 29.7 | [9 empty] | 45.9 | 33 | 6 | 4.7 | 1.8 |  |  |  | 0.1 | 3.3 | -30.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -8.5 | 9.5 |  |  |  |  | -0.1 | -1 |  |  | 0.01 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 |  | -4.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  | -2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 1.3 |  | 7.8 | 0.1 | -2.8 | -7.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0 | 49.7 | -0.2 | 10.4 | 0 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 9.9 | 0.4 | 2.9 | 0.3 | 3.5 |  | 144.41 | 1.6587 | -0.852 | 1.372 | 0 | 0.30245 | 0.12084 | -0.3 | 2 | 4.302
04/10/2025 | 18:00 | 0.5 | -40.6 | 8 |  |  | -14.5 | -3 |  |  | 1.4 | 8 | 11.5 | 9 | -21.2 | -15.2 | 36.6 | 0.2 |  |  |  |  | 21.8 | 1.4 | 1.7 |  | -3.3 | 6.7 | 6.5 |  |  |  |  | 12.3 | -8.7 |  |  |  | -1.1 | -24.5 | 2.3 | 8.2 | 0.9 | -0.5 | 1.7 | 0.7 | -19.7 | -44.9 | -48.1 | 7 | -2.9 | -0.4 | 0 | -3.9 | 0.4 |  | -2.8 |  |  | -0.5 | 0 | [5 empty] | -11.4 | 0 |  | 0 | 26.9 | [9 empty] | 45.9 | 31.9 | 6 | 4.7 | 1.8 |  |  |  | -4.6 | -1.1 | -37.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -8.4 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 |  | -4.7 | 0.5 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0.4 |  | -2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.3 |  | 8.8 | 0.3 | -5.7 | -11.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.6 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 9.8 | 0.3 | 1.3 | 0 | 3.2 |  | -27.59 | 1.4866 | -0.701 | 1.368 | 0 | 0.31637 | 0.0878 | -0.5 | 1 | 3.0577
04/10/2025 | 18:30 | 0.7 | -2.7 | 15.1 |  |  | -9 | 29.5 |  |  | -24.1 | -32.2 | 8.1 | 28.5 | -12.6 | -10.8 | 87.6 | 0 |  |  |  |  | 22.2 | 1.1 | 1.6 |  | -3.3 | 6.7 | 8.8 |  |  |  |  | 12.9 | 6.2 |  |  |  | -0.4 | -8.1 | 2.8 | 7.9 | 1.2 | -0.3 | 1.7 | 1 | -1.2 | -26.3 | -29.8 | 8 | -2.6 | -0.4 | 0 | -2.5 | 0.4 |  | -4 |  |  | 4.9 | 0 | [5 empty] | 7 | 0 |  | 0 | 43.8 | [9 empty] | 101.4 | 31.8 | 5.6 | 4.7 | 1.8 |  |  |  | 12.1 | 15.3 | -14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -8.8 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 |  | -4.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 1.5 |  | 5 | 0.4 | -2.2 | -8.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 11.9 | 47 | 1 | 0.4 | 3.4 |  | 374.21 | 1.4965 | -0.332 | 1.516 | 0 | 0.32797 | 0.08076 | 0.1 | 1.2 | 4.3893
04/10/2025 | 19:00 | 0 | -17.7 | 11.7 |  |  | -7 | 16 |  |  | -25.7 | -36.7 | 2.6 | 24.6 | -13.6 | -11.3 | 61.9 | 0.1 |  |  |  |  | 21.7 | 0.7 | 1.3 |  | -3.3 | 6 | 8.1 |  |  |  |  | 13.5 | 5.4 |  |  |  | -0.1 | -6.8 | 2.9 | 8.8 | 0.9 | -0.4 | 1.7 | 1 | -3.9 | -29.2 | -32.4 | 6.5 | -2.7 | -0.5 | 0 | -0.8 | 0.4 |  | -4.8 |  |  | 4 | 0 | [5 empty] | 7.2 | 0 |  | 0 | 43.3 | [9 empty] | 100.4 | 54.8 | 6.3 | 6.6 | 1.8 |  |  |  | 7.9 | 11.1 | -19.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 0.02 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 |  | -4.9 | 0 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -2.6 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 1.3 |  | 0 | 0.4 | -4 | -10.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 12.4 | 0.1 | 2.6 | 1.2 | 3.6 |  | 251.02 | 1.4803 | -0.283 | 1.12 | 0 | 0.33246 | 0.07025 | 0.2 | 1 | 3.92
04/10/2025 | 19:30 | 0.6 | -22.7 | 11.7 |  |  | -8.8 | 13.1 |  |  | -28.9 | -33.3 | 7.1 | 22.5 | -14.6 | -12.4 | 56.7 | 0.2 |  |  |  |  | 18.6 | 0.8 | -0.3 |  | -3.3 | 5.8 | 6.2 |  |  |  |  | 12 | 4.3 |  |  |  | -0.6 | -7 | 2.9 | 7.7 | 1.1 | -0.8 | 1.7 | 1.5 | -5 | -30.1 | -38.3 | 9.4 | -2.6 | -0.3 | 0 | -0.7 | 0.4 |  | -3.8 |  |  | 4 | 0 | [5 empty] | 6.1 | 0 |  | 0 | 43.4 | [9 empty] | 100.3 | 53.7 | 5.4 | 4.7 | 1.9 |  |  |  | 6.5 | 9.7 | -21.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.4 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 |  | -5 | -0.3 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.6 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 1.3 |  | 0 | 0.4 | -4.7 | -10.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 12.4 | 0.4 | 2.1 | 1 | 3.3 |  | 209.51 | 1.4872 | -0.668 | 1.164 | 0 | 0.32757 | 0.06313 | 0.1 | 0.9 | 3.3739
04/10/2025 | 20:00 | -1.2 | -17.6 | 12.4 |  |  | -9.6 | 11.8 |  |  | -28.4 | -40.6 | -1.2 | 21.6 | -7.1 | -13.9 | 72.6 | 0 |  |  |  |  | 21.7 | 0.5 | 0.5 |  | -3.3 | 5.7 | 6.4 |  |  |  |  | 11.5 | -3.6 |  |  |  | -1.2 | -5 | 1.8 | 8.6 | 1.1 | -0.5 | 1.7 | 1.2 | -5.7 | -30.9 | -38.7 | 7.3 | -2.6 | -0.2 | 1 | -1.9 | 0.4 |  | -7.4 |  |  | 4 | 0 | [5 empty] | 4.2 | 0 |  | 0 | 41 | [9 empty] | 100.9 | 54.6 | 5.8 | 4.5 | 1.8 |  |  |  | 5.3 | 8.5 | -23.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.8 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 |  | -4.8 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.6 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 1.2 |  | 0 | 0 | -5 | -11.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 11.9 | 0 | 3 | 0.8 | 3.8 |  | 199.81 | 1.1572 | -0.698 | 0.868 | 0 | 0.33074 | 0.06 | 0.1 | 1 | 2.8179
04/10/2025 | 20:30 | -1.1 | -23.7 | 10.8 |  |  | -10.4 | 27 |  |  | -30.4 | -40.7 | -0.8 | 20.6 | -7.8 | -13.8 | 57.1 | 0 |  |  |  |  | 19.5 | 0.7 | 1.3 |  | -3.3 | 5.5 | 6.5 |  |  |  |  | 10.7 | -3.3 |  |  |  | -1.3 | -3 | 2.4 | 8.3 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | -6.2 | -31.3 | -39.3 | 7.5 | -2.5 | -0.1 | 0.7 | -1 | 0.4 |  | -6.8 |  |  | 3.6 | 0 | [5 empty] | 4.3 | 0 |  | 0 | 40.9 | [9 empty] | 100.5 | 54.9 | 5.9 | 4.7 | 1.8 |  |  |  | 4.8 | 7.9 | -24.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.8 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 |  | -4.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.6 | 0.2 | 2.6 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -4.3 | -10 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 11.6 | 0.4 | 3.5 | 0.2 | 3 |  | 188.21 | 1.4038 | -0.944 | 1.28 | 0 | 0.33617 | 0.05432 | -0.1 | 0.8 | 2.8303
04/10/2025 | 21:00 | 4.1 | -19.8 | 11.2 |  |  | -8.9 | 26.2 |  |  | -33.7 | -31.6 | 1.7 | 18.7 | -9.7 | -14.4 | 48.5 | 0.3 |  |  |  |  | 19.8 | 0.9 | 1.8 |  | -3.3 | 5.7 | 6.5 |  |  |  |  | 12.6 | -9.8 |  |  |  | -1.5 | -5.8 | 2.8 | 9.7 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | -8.4 | -33.6 | -42 | 6.8 | -2.7 | -0.1 | 4 | -0.2 | 0.4 |  | -0.2 |  |  | 1.8 | 0 | [5 empty] | -0.8 | 0 |  | 0 | 40.1 | [9 empty] | 98.2 | 56 | 6.7 | 4.5 | 1.9 |  |  |  | 1.3 | 4.9 | -30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 |  | -4.8 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -2.6 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.1 |  | 0.6 | 0 | -2.9 | -9.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 11 | 0.4 | 1.9 | 0 | 2.8 |  | 169.11 | 1.8562 | -1.243 | 1.468 | 0 | 0.33392 | 0.0675 | -0.3 | 0.9 | 3.0826
04/10/2025 | 21:30 | 1.2 | -28.5 | 10.1 |  |  | -11.6 | 21.9 |  |  | -32.7 | -33.8 | 0.4 | 17.7 | -9 | -14.6 | 51.2 | 0.1 |  |  |  |  | 20.5 | 0.9 | 1.2 |  | -3.3 | 5.2 | 5.1 |  |  |  |  | 11.1 | -6.9 |  |  |  | -1.8 | -16.4 | 3.3 | 8.2 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | -7.9 | -32.9 | -41.2 | 7 | -2.3 | 0.1 | 1.9 | -1 | 0.4 |  | -4.7 |  |  | 2.9 | 0 | [5 empty] | -1.1 | 0 |  | 0 | 38.4 | [9 empty] | 93.8 | 54.9 | 5.7 | 4.7 | 1.9 |  |  |  | 4.3 | 7.5 | -25.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 |  | -4.9 | 0 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -2.6 | 0.7 | 2.6 | 2.9 | 1.1 |  | 2.2 | 0 | -4.2 | -10.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 10.6 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | 2.8 |  | 136.81 | 1.9061 | -1.313 | 1.684 | 0 | 0.3183 | 0.07065 | -0.4 | 0.9 | 3.1661
04/10/2025 | 22:00 | -2.2 | -47.1 | 6.8 |  |  | -12.9 | 17.8 |  |  | -34 | -40.2 | -6.8 | 15.3 | -11.6 | -16.2 | 25.1 | -0.1 |  |  |  |  | 19.7 | 0.5 | 1.6 |  | -3.4 | 4.9 | 2.3 |  |  |  |  | 9.8 | -10.6 |  |  |  | -1.8 | -18.4 | 2.7 | 8.5 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | -12.4 | -37.6 | -45.3 | 3.8 | -2.4 | 0.1 | -0.6 | -1.6 | 0.4 |  | -8.6 |  |  | 1.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 36.1 | [9 empty] | 86.6 | 54.8 | 2 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | 0.3 | 3.4 | -31.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 |  | -5.3 | -1.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 1.1 |  | 8.4 | 0 | -4.2 | -11.1 | 0 | 0 | 1.1 | -0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 9.6 | 0.2 | 4.7 | 0 | 2.9 |  | -5.29 | 1.696 | -1.078 | 1.7 | 0 | 0.31857 | 0.08029 | -0.6 | 0.9 | 3.0169
04/10/2025 | 22:30 | 4.8 | -45 | 7.5 |  |  | -14.4 | 0.6 |  |  | -39 | -42.6 | -8.8 | 9.9 | -13.8 | -18.5 | 37 | 0.1 |  |  |  |  | 20.4 | 0.6 | 1.8 |  | -3.5 | 5.2 | 2.4 |  |  |  |  | 13.9 | -7.4 |  |  |  | -0.4 | -6 | 2.5 | 7.9 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | -16.6 | -41.5 | -49.3 | 5.9 | -2.3 | 0.1 | 0.2 | -1.3 | 0.4 |  | -5.5 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.4 | 0 |  | 0 | 33.8 | [9 empty] | 87.8 | 51.1 | 1.4 | 4.7 | 0 |  |  |  | -5.4 | -2.2 | -39.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.8 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 |  | -5.1 | -0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.9 | 1.1 |  | 16.4 | 0 | -4.9 | -11.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 9.3 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.6 |  | -19.49 | 1.8395 | -1.221 | 1.476 | 0 | 0.31539 | 0.0121 | -0.4 | 0.9 | 2.922
04/10/2025 | 23:00 | 4.7 | -43.8 | 7.2 |  |  | -16.2 | 7.5 |  |  | -41.4 | -47.1 | -12.5 | 5.1 | -16.5 | -20.3 | 35.5 | 0.1 |  |  |  |  | 16.9 | 0.4 | 1.9 |  | -3.5 | 5.1 | 1.5 |  |  |  |  | 13.9 | -8.9 |  |  |  | -0.6 | -6.9 | 2.9 | 7.2 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | -19.8 | -44.4 | -52.7 | 4.9 | -2.4 | 0.1 | 2.5 | -0.3 | 0.4 |  | -1.1 |  |  | -0.8 | 0 | [5 empty] | -0.4 | 0 |  | 0 | 31.3 | [9 empty] | 86.8 | 28.3 | 1.4 | 4.9 | 0.2 |  |  |  | -9.3 | -6 | -45.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.9 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 |  | -5.3 | -1.7 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 0.9 |  | 23.9 | 0 | -5.6 | -12.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 9.9 | 0.3 | 4.3 | 0 | 2.4 |  | -86.99 | 1.7577 | -0.873 | 1.004 | 0 | 0.31417 | 0.00075 | -0.3 | 0.9 | 2.8036
04/10/2025 | 23:30 | 7.9 | -40.7 | 8.6 |  |  | -16.3 | 5.7 |  |  | -41.4 | -47.1 | -14.1 | 5.9 | -14.6 | -18.6 | 36.8 | -0.1 |  |  |  |  | 19 | 0.4 | 2 |  | -3.5 | 4.7 | 0.8 |  |  |  |  | 14.1 | -13 |  |  |  | -0.8 | -15.4 | 2.5 | 7.7 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | -0.2 | -16.6 | -41.7 | -49.8 | 6.7 | -2.5 | -0.3 | -0.9 | -0.9 | 0.4 |  | -6.2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | -0.1 | 0 |  | 0 | 33.2 | [9 empty] | 13.8 | 18.4 | 1.4 | 7 | 0 |  |  |  | -4.4 | -1.3 | -37.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.8 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 |  | -5.4 | -2.5 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 |  | -2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 1.1 |  | 20.7 | 0 | -1.6 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 9.9 | 0.4 | 3.4 | 0 | 3 |  | -146.39 | 1.6707 | -0.844 | 1.12 | 0 | 0.30965 | 0.00044 | -0.3 | 0.2 | 2.1568
05/10/2025 | 00:00 | 4.6 | -53.1 | 5.2 |  |  | -14.7 | 0.1 |  |  | -39.2 | -46.4 | -13.1 | 6.4 | 0.7 | -7.8 | 19.1 | -0.2 |  |  |  |  | 16.2 | 0.4 | 2.1 |  | -3.4 | 4.8 | 0.2 |  |  |  |  | 12.5 | -11.6 |  |  |  | -0.9 | -16.7 | 2.2 | 9 | 0.8 | 1 | 1.7 | 0.1 | -16.6 | -37.1 | -39.7 | 1.6 | -2.5 | -0.3 | -1.7 | -1.2 | 0.4 |  | -9.6 |  |  | -2.5 | 0 | [5 empty] | -3.2 | -38 |  | 0 | -30.7 | [9 empty] | 11.1 | 15.7 | -0.3 | 6 | -0.2 |  |  |  | -6.8 | -3.9 | -41.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | -0.7 |  |  | 0.01 | 1.5 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 |  | -6 | -4 | 0 | -0.2 | 0 | 0.4 |  | -2.7 | 0 | 2.4 | 2.9 | 1.1 |  | 12.4 | 0 | -5.6 | -12.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 10.1 | 0 | 3.5 | 0 | 3.3 |  | -302.19 | 1.6147 | -1.009 | 1.208 | 0 | 0.29766 | 0.00023 | -0.3 | 0 | 1.8116
EJEC |  | 74.1 | -402.3 | 272.2 | 0 | 0 | -260 | 226.6 | 0 | 0 | -380.25 | -323.85 | 8.65 | 367.9 | -73.35 | -98.8 | 698 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 23.15 | 33.05 | 0 | -81.15 | 152.55 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.25 | -214.85 | 0 | 0 | 0 | -21.1 | -467.45 | 69.2 | 153.4 | 29.65 | -2.4 | 40.8 | 23.95 | 130.85 | -874.75 | -1033.15 | 128.1 | -68.25 | -7.15 | -14.15 | -48.25 | 9.5 | 0 | -127.85 | 0 | 0 | -16 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -355.15 | 0 | -9.35 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.7 | 726.25 | 112.7 | 173.85 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 37.65 | 113.95 | -692.6 | -25.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.75 | 0 | 0 | -119.55 | 68.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | -18.65 | 0 | 0 | 0.505 | 32.55 | 4.2 | -0.1 | 4.45 | 14.1 | 0 | -8.8 | 0 | -95.45 | -59.95 | -26.95 | -0.3 | 6.9 | 10.25 | 0 | -64.35 | 9 | 60.45 | 71 | 28.35 | 0 | 121.95 | 32.1 | -132.8 | -205.15 | 0.25 | 0.9 | 26.35 | -1.1 | 38.25 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 263.7 | 17.85 | 624.95 | -4.3 | 63.9 | 8.15 | -272.15 | 30.25 | 16.8 | 14.4 | 23.7 | 17.65 | 13.7 | 36.1 | 61.5 | 268.6 | 29.1 | 58.3 | 14.9 | 81.1 | 0 | 1220.455 | 37.4401 | -9.944 | 34.38 | 26.45 | 7.1607 | 3.5498 | 2.15 | 28.35 | 129.5365

## DEMANDA_AREAS
sábado, 4 de Octubre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6623.96 | 1019.213 | 3887.3769 | 1717.3701 | 242.9792
01:00 | 0 | 6545.47 | 1042.1852 | 3795.197 | 1708.0878 | 248.0973
01:30 | 0 | 6415.76 | 1006.5838 | 3719.0095 | 1690.1667 | 243.0995
02:00 | 0 | 6447.36 | 995.3506 | 3773.1443 | 1678.8651 | 240.9597
02:30 | 0 | 6364.66 | 993.4873 | 3695.0991 | 1676.0736 | 241.4096
03:00 | 0 | 6315.56 | 978.5637 | 3655.0795 | 1681.9168 | 235.2322
03:30 | 0 | 6198.5 | 987.134 | 3540.2445 | 1671.1215 | 245.2871
04:00 | 0 | 6287.1 | 945.6934 | 3656.8789 | 1684.5277 | 240.0337
04:30 | 0 | 6282.1 | 956.4639 | 3636.891 | 1688.7451 | 234.9007
05:00 | 0 | 6316.89 | 994.1756 | 3637.1506 | 1685.5638 | 234.8684
05:30 | 0 | 6425.79 | 1003.2769 | 3717.3127 | 1705.2004 | 233.1533
06:00 | 0 | 6278.1 | 1012.8293 | 3567.3101 | 1697.9606 | 224.1384
06:30 | 0 | 6374.4 | 1023.6416 | 3621.6765 | 1729.0819 | 215.6268
07:00 | 0 | 6469.29 | 986.9113 | 3717.3373 | 1765.0414 | 213.5342
07:30 | 0 | 6608.79 | 1051.7232 | 3793.3635 | 1763.7033 | 219.8308
08:00 | 0 | 6818.19 | 1065.356 | 3964.0558 | 1788.7782 | 222.3641
08:30 | 0 | 7023.18 | 1129.1776 | 4073.7257 | 1820.2767 | 224.7932
09:00 | 0 | 7180.68 | 1131.6356 | 4229.8889 | 1819.1555 | 231.1917
09:30 | 0 | 7340.19 | 1129.7128 | 4352.5081 | 1857.9691 | 234.394
10:00 | 0 | 7406.78 | 1148.1634 | 4407.8105 | 1850.8061 | 239.1523
10:30 | 0 | 7479.79 | 1200.7714 | 4451.0357 | 1827.9829 | 242.9667
11:00 | 0 | 7400.19 | 1191.7646 | 4376.0378 | 1832.3876 | 243.8464
11:30 | 0 | 7587.69 | 1234.3278 | 4539.6591 | 1813.7031 | 247.6934
12:00 | 0 | 7534.19 | 1202.9483 | 4498.765 | 1832.4767 | 238.3237
12:30 | 0 | 7490.48 | 1202.3 | 4454.324 | 1833.856 | 241.7913
13:00 | 0 | 7321.99 | 1195.2297 | 4350.9976 | 1775.7627 | 239.1263
13:30 | 0 | 7352.78 | 1169.9194 | 4432.8089 | 1750.0517 | 241.1484
14:00 | 0 | 7370.49 | 1193.0787 | 4411.4187 | 1765.9926 | 245.4052
14:30 | 0 | 7273.38 | 1169.3789 | 4358.9169 | 1745.0842 | 250.2899
15:00 | 0 | 7332.78 | 1186.1977 | 4356.5596 | 1790.0227 | 253.5978
15:30 | 0 | 7180.98 | 1140.3335 | 4244.4457 | 1796.2008 | 248.52
16:00 | 0 | 7282.68 | 1166.1189 | 4311.6041 | 1804.957 | 255.2138
16:30 | 0 | 7146.08 | 1135.6364 | 4222.5923 | 1787.8513 | 252.0819
17:00 | 0 | 7174.58 | 1154.5428 | 4186.8866 | 1833.1506 | 241.9719
17:30 | 0 | 7140.98 | 1110.1446 | 4152.2323 | 1878.6031 | 243.7676
18:00 | 0 | 7039.08 | 1016.7578 | 4075.9285 | 1946.3937 | 237.2225
18:30 | 0 | 7615.89 | 1247.2165 | 4410.9584 | 1957.7151 | 227.8409
19:00 | 0 | 7605.5 | 1236.0196 | 4417.8454 | 1951.635 | 228.1068
19:30 | 0 | 7601.3 | 1236.6821 | 4438.1781 | 1926.4398 | 235.2735
20:00 | 0 | 7563.5 | 1226.952 | 4408.3957 | 1928.1523 | 240.6053
20:30 | 0 | 7547.39 | 1249.6353 | 4370.5436 | 1927.2111 | 238.6146
21:00 | 0 | 7449.39 | 1222.9964 | 4283.5081 | 1942.8855 | 249.8598
21:30 | 0 | 7471.8 | 1205.018 | 4337.3299 | 1929.4521 | 256.6356
22:00 | 0 | 7264.3 | 1169.3165 | 4250.9546 | 1844.0289 | 252.5288
22:30 | 0 | 7198.4 | 1106.9748 | 4217.3005 | 1874.1247 | 252.6216
23:00 | 0 | 7101.8 | 1101.0136 | 4150.9889 | 1849.7975 | 250.4572
23:30 | 0 | 6962.4 | 1088.0921 | 4053.9582 | 1820.3497 | 250.3506
00:00 | 0 | 6740.2 | 1028.8514 | 3904.8187 | 1806.5299 | 244.4009
MÁXIMO | 0 | 7615.89 | 1249.6353 | 4539.6591 | 1957.7151 | 256.6356
MÍNIMO | 0 | 6198.5 | 945.6934 | 3540.2445 | 1671.1215 | 213.5342
PROMEDIO | 0 | 7019.8492 | 1112.2812 | 4106.4594 | 1801.1085 | 239.9023
ENERGÍA | 0 | 168476.38 | 26694.7485 | 98555.0266 | 43226.6049 | 5757.6543
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 4 de Octubre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 38.608 | 11.499 |  |  |  |  | 17.6297 | 26.1767 | 14.4827 | 12.79 | 31.436 |  |  | 51.289 |  | 55.7101 |  | 8.8 |  | 48.9926 |  | 9.5085 | [9 empty] | 5.3379 | 0 | 1.041 | 30.4655 | 120.3877 | 27.9466 | 0.81 | 167.3167 |  | 36.6281 | 28.8464 |  | 193.2185 | 36.0034 |  | 0.15974 |  | 1.8 |  | 73.9018 |  | 20.2 |  |  |  | 0.87062 |  |  |  | 7.235 | 53.462 | 2 |  |  | 5.459 | 126.6662 | 12.6468 |  |  | 3.8582 |  |  | 4.9574 | 24.5787 | 0.3585 | 0.64 | 24.4811 | 460.839 | 11.7132 | 148.8266 | 17.3469 |  |  | 15.3002 | 5.1099 |  |  | 16.6339 | 298.12 |  | 41.164 |  | 23.642
01:00 |  |  | 38.8765 | 11.498 |  |  |  |  | 18.1729 | 26.6859 | 14.1699 | 12.81 | 31.448 |  |  | 51.478 |  | 56.4832 |  | 8.7 |  | 149.0674 |  | 9.5476 | [9 empty] | 5.3343 | 0 | 0.9349 | 30.0251 | 120.3651 | 27.3989 | 0.7 | 165.508 |  | 36.1844 | 33.0469 |  | 191.8922 | 37.2024 |  | 0.37571 |  | 1.9 |  | 74.0571 |  | 20.2 |  |  |  | 1.115 |  |  |  | 7.314 | 54.905 | 2.18 |  |  | 5.5108 | 126.2879 | 12.9817 |  |  | 3.9635 |  |  | 4.7904 | 24.615 | 0.3387 | 0.65 | 24.903 | 460.1132 | 11.606 | 149.1799 | 17.3595 |  |  | 15.3215 | 4.7727 |  |  | 17.0163 | 296.53 |  | 40.999 |  | 23.655
01:30 |  |  | 38.8424 | 11.548 |  |  |  |  | 19.0052 | 26.4003 | 13.6651 | 12.66 | 31.048 |  |  | 51.514 |  | 53.8251 |  | 8.7 |  | 77.9802 |  | 9.6955 | [9 empty] | 5.3113 | 0 | 0.8658 | 27.7479 | 119.1979 | 28.3129 | 0.64 | 166.6359 |  | 36.287 | 33.6776 |  | 194.3962 | 36.2997 |  | 0.31335 |  | 2.5 |  | 74.3225 |  | 20.2 |  |  |  | 0.93985 |  |  |  | 7.291 | 56.18 | 2.17 |  |  | 5.3002 | 124.9351 | 12.9753 |  |  | 4.0073 |  |  | 4.9096 | 24.6295 | 0.3321 | 0.65 | 24.1349 | 461.0062 | 11.4429 | 145.9456 | 17.3487 |  |  | 16.6661 | 4.529 |  |  | 16.1564 | 293.39 |  | 40.739 |  | 23.561
02:00 |  |  | 39.415 | 11.764 |  |  |  |  | 19.1172 | 26.4438 | 13.8185 | 12.8 | 29.976 |  |  | 51.29 |  | 52.0086 |  | 8.6 |  | 134.3205 |  | 9.5457 | [9 empty] | 5.2736 | 0 | 0.8375 | 28.4645 | 118.6057 | 28.2719 | 0.44 | 166.9851 |  | 37.4702 | 33.3492 |  | 191.4404 | 36.9931 |  | 0.30976 |  | 2.4 |  | 74.5362 |  | 20.2 |  |  |  | 1.0033 |  |  |  | 7.281 | 57.366 | 2.11 |  |  | 5.3005 | 124.0462 | 13.149 |  |  | 3.7307 |  |  | 4.8713 | 24.6314 | 0.3157 | 0.63 | 24.5255 | 461.5969 | 11.53 | 146.864 | 17.1371 |  |  | 16.5023 | 4.5367 |  |  | 16.4888 | 287.16 |  | 40.414 |  | 23.458
02:30 |  |  | 39.6692 | 12.507 |  |  |  |  | 19.1966 | 26.4713 | 14.267 | 12.22 | 30.212 |  |  | 51.651 |  | 51.6561 |  | 8.4 |  | 108.1735 |  | 9.4715 | [9 empty] | 5.2218 | 0 | 0.8356 | 29.817 | 119.7304 | 29.1852 | 0.41 | 164.7283 |  | 37.849 | 34.0906 |  | 193.4465 | 38.1559 |  | 0.32279 |  | 2.3 |  | 74.114 |  | 20.2 |  |  |  | 0.92968 |  |  |  | 7.304 | 57.144 | 2.05 |  |  | 5.1949 | 124.3456 | 13.0402 |  |  | 3.872 |  |  | 4.8485 | 24.6345 | 0.3129 | 0.66 | 25.0476 | 457.3436 | 11.3682 | 151.4593 | 17.4142 |  |  | 16.5839 | 4.41 |  |  | 17.2631 | 283.99 |  | 40.639 |  | 23.64
03:00 |  |  | 39.9363 | 12.254 |  |  |  |  | 19.0545 | 26.313 | 14.1659 | 12.47 | 30.4 |  |  | 51.361 |  | 49.3212 |  | 8.2 |  | 116.2417 |  | 8.9288 | [9 empty] | 4.8159 | 0 | 0.8063 | 31.3323 | 121.5063 | 28.0727 | 0.67 | 165.1123 |  | 37.6523 | 33.5514 |  | 193.8545 | 37.1449 |  | 0.33894 |  | 2.4 |  | 74.1014 |  | 20.2 |  |  |  | 0.7667 |  |  |  | 7.336 | 61.081 | 2.05 |  |  | 5.2464 | 126.7381 | 13.4648 |  |  | 3.9659 |  |  | 4.6319 | 24.6472 | 0.302 | 0.63 | 25.9942 | 456.3825 | 11.3664 | 150.3031 | 17.2831 |  |  | 16.4165 | 4.3986 |  |  | 17.35 | 292.83 |  | 40.486 |  | 23.667
03:30 |  |  | 39.9534 | 11.528 |  |  |  |  | 19.022 | 25.984 | 14.5458 | 12.97 | 30.278 |  |  | 51.29 |  | 45.9386 |  | 8 |  | 55.1067 |  | 8.5385 | [9 empty] | 5.0572 | 0 | 0.7961 | 31.2938 | 121.9956 | 28.223 | 0.48 | 165.2772 |  | 38.6712 | 33.9052 |  | 194.0655 | 38.1142 |  | 0.33747 |  | 2.4 |  | 74.0199 |  | 20.2 |  |  |  | 0.79439 |  |  |  | 7.367 | 61.029 | 2.03 |  |  | 5.2658 | 128.4596 | 13.8544 |  |  | 4.0274 |  |  | 4.5543 | 24.6597 | 0.293 | 0.65 | 25.8939 | 458.8423 | 11.5351 | 149.9582 | 16.8944 |  |  | 16.8562 | 4.4498 |  |  | 17.2804 | 281.99 |  | 39.691 |  | 23.684
04:00 |  |  | 38.7697 | 11.948 |  |  |  |  | 19.0996 | 25.8357 | 15.1083 | 12.92 | 30.518 |  |  | 51.55 |  | 44.2169 |  | 7.9 |  | 160.7539 |  | 8.5783 | [9 empty] | 5.1905 | 0 | 0.7903 | 31.0158 | 123.4015 | 28.2103 | 0.18 | 162.8613 |  | 37.3911 | 33.7645 |  | 193.7844 | 37.6871 |  | 0.33332 |  | 1.6 |  | 74.9873 |  | 20.2 |  |  |  | 0.91038 |  |  |  | 7.406 | 61.08 | 1.97 |  |  | 5.27 | 129.2275 | 13.5894 |  |  | 3.8866 |  |  | 4.556 | 24.6527 | 0.2897 | 0.64 | 25.4293 | 458.6697 | 11.5462 | 148.3658 | 17.1862 |  |  | 16.5372 | 4.6418 |  |  | 17.0192 | 281.82 |  | 39.372 |  | 23.7
04:30 |  |  | 39.3082 | 11.858 |  |  |  |  | 18.8337 | 25.9631 | 15.462 | 12.54 | 30.784 |  |  | 51.201 |  | 58.2238 |  | 8 |  | 150.2037 |  | 8.2081 | [9 empty] | 5.2815 | 0 | 0.762 | 28.9523 | 121.2375 | 28.0727 | 1.65 | 158.8836 |  | 37.6445 | 34.5049 |  | 194.0524 | 36.0648 |  | 0.34207 |  | 1.6 |  | 74.0818 |  | 20.2 |  |  |  | 0.79081 |  |  |  | 7.296 | 61.693 | 2.04 |  |  | 5.1434 | 128.9157 | 12.3874 |  |  | 3.9037 |  |  | 4.4258 | 24.6701 | 0.2771 | 0.67 | 24.7006 | 460.8058 | 11.7394 | 137.2394 | 17.4159 |  |  | 14.8734 | 4.802 |  |  | 17.3717 | 294.18 |  | 40.208 |  | 23.657
05:00 |  |  | 37.9989 | 11.796 |  |  |  |  | 19.0872 | 26.447 | 15.1607 | 12.3 | 31.034 |  |  | 51.591 |  | 58.8967 |  | 8.1 |  | 135.8074 |  | 8.5844 | [9 empty] | 5.0363 | 0 | 0.7419 | 28.4549 | 122.8897 | 28.7417 | 2.1 | 143.4371 |  | 37.2486 | 33.9905 |  | 193.4942 | 36.6392 |  | 0.32498 |  | 1.6 |  | 74.1616 |  | 20.2 |  |  |  | 0.93794 |  |  |  | 7.344 | 61.69 | 2.03 |  |  | 5.0024 | 128.1188 | 10.2901 |  |  | 4.3754 |  |  | 4.6106 | 24.6686 | 0.2708 | 0.67 | 23.1373 | 460.5454 | 11.6252 | 136.0372 | 17.5303 |  |  | 15.6438 | 4.858 |  |  | 16.9919 | 287.61 |  | 40.007 |  | 24.535
05:30 |  |  | 37.7132 | 10.38 |  |  |  |  | 18.9122 | 26.9337 | 15.4485 | 12.5 | 31.818 |  |  | 51.318 |  | 54.5937 |  | 8.2 |  | 103.6573 |  | 8.4456 | [9 empty] | 5.0887 | 0 | 0.7423 | 28.377 | 121.1399 | 28.2596 | 1.93 | 138.0938 |  | 35.2781 | 33.9386 |  | 194.0479 | 35.7895 |  | 0.31827 |  | 1.6 |  | 74.122 |  | 20.2 |  |  |  | 0.86813 |  |  |  | 7.404 | 61.272 | 2.03 |  |  | 4.5361 | 129.7809 | 12.024 |  |  | 3.8589 |  |  | 6.0547 | 24.6584 | 0.2628 | 0.66 | 23.6609 | 457.7416 | 11.3493 | 136.3478 | 16.9801 |  |  | 15.9497 | 4.8206 |  |  | 15.3796 | 291.86 |  | 40.306 |  | 36.07
06:00 |  |  | 36.6 | 9.872 |  |  |  |  | 18.7516 | 27.0151 | 15.6821 | 12.33 | 32.44 |  |  | 51.263 |  | 54.1733 |  | 9.2 |  | 136.4742 |  | 8.521 | [9 empty] | 5.1021 | 0 | 0.7752 | 30.3645 | 122.9382 | 25.1777 | 1.54 | 138.2213 |  | 34.7838 | 33.7805 |  | 193.4144 | 34.3507 |  | 0.31438 |  | 2 |  | 73.6894 |  | 20.2 |  |  |  | 1.0314 |  |  |  | 7.222 | 61.409 | 2.11 |  |  | 3.5074 | 129.8136 | 11.8807 |  |  | 3.6509 |  |  | 9.1811 | 24.6731 | 0.2544 | 0.6 | 22.7162 | 460.7326 | 11.1181 | 134.5997 | 17.6803 |  |  | 15.4025 | 4.5466 |  |  | 14.1954 | 290.79 |  | 40.233 |  | 37.574
06:30 |  |  | 35.3158 | 9.183 |  |  |  |  | 18.6481 | 26.3846 | 14.2883 | 12.28 | 31.152 |  |  | 50.856 |  | 50.6969 |  | 9.2 |  | 159.4293 |  | 8.9009 | [9 empty] | 5.0694 | 0 | 0.9129 | 24.5367 | 118.108 | 23.9057 | 0.55 | 131.8653 |  | 33.9467 | 34.1828 |  | 193.4183 | 33.6765 |  | 0.31052 |  | 2.3 |  | 72.8226 |  | 20.2 |  |  |  | 0.91654 |  |  |  | 7.293 | 61.199 | 2.05 |  |  | 4.4959 | 127.2881 | 11.0912 |  |  | 3.6076 |  |  | 25.6317 | 24.6606 | 0.2658 | 0.66 | 21.737 | 454.8035 | 10.2462 | 129.935 | 16.952 |  |  | 14.7956 | 4.4196 |  |  | 13.7276 | 289.53 |  | 39.607 |  | 33.621
07:00 |  |  | 33.9807 | 9.379 |  |  |  |  | 18.2431 | 26.0668 | 12.1353 | 11.95 | 29.976 |  |  | 50.547 |  | 47.5888 |  | 9.3 |  | 142.4778 |  | 9.2222 | [9 empty] | 4.9555 | 0 | 0.9601 | 23.5587 | 116.2357 | 24.1609 | 0.91 | 128.1574 |  | 31.9237 | 34.3563 |  | 193.0361 | 33.302 |  | 0.32294 |  | 2.5 |  | 72.9544 |  | 20.2 |  |  |  | 0.83914 |  |  |  | 7.286 | 61.204 | 2.02 |  |  | 4.4928 | 122.8598 | 10.8086 |  |  | 3.8025 |  |  | 78.2815 | 24.6489 | 0.2748 | 0.67 | 20.9522 | 457.3929 | 10.0107 | 128.6742 | 16.9246 |  |  | 14.4484 | 4.429 |  |  | 12.8457 | 289.4 |  | 39.022 |  | 28.31
07:30 |  |  | 33.8631 | 10.329 |  |  |  |  | 18.3331 | 26.2432 | 10.9764 | 11.51 | 30.24 |  |  | 50.376 |  | 37.0679 |  | 9.3 |  | 136.8681 |  | 8.8178 | [9 empty] | 4.7632 | 0 | 1.1351 | 7.6521 | 120.1054 | 24.6032 | 0.73 | 125.8039 |  | 32.1935 | 34.5385 |  | 189.9075 | 33.8326 |  | 0.31625 |  | 1.8 |  | 73.0174 |  | 20.2 |  |  |  | 0.86426 |  |  |  | 7.216 | 60.903 | 1.89 |  |  | 4.9918 | 126.6501 | 10.9733 |  |  | 3.7307 |  |  | 76.1786 | 24.6317 | 0.3429 | 0.61 | 20.8011 | 443.5272 | 10.132 | 129.9856 | 16.8618 |  |  | 13.9707 | 4.4368 |  |  | 12.7609 | 280.55 |  | 38.869 |  | 22.86
08:00 |  |  | 34.3326 | 11.111 |  |  |  |  | 18.6512 | 27.2759 | 10.6116 | 12.59 | 29.878 |  |  | 50.582 |  | 51.5132 |  | 9.3 |  | 97.2957 |  | 9.3278 | [9 empty] | 4.832 | 0 | 1.3257 | 3.1926 | 124.3117 | 26.8039 | 0.73 | 118.478 |  | 32.8042 | 34.7293 |  | 191.0335 | 33.4199 |  | 0.31837 |  | 1.6 |  | 72.9136 |  | 20.2 |  |  |  | 0.90423 |  |  |  | 7.352 | 53.698 | 2.02 |  |  | 5.1098 | 127.0002 | 11.2305 |  |  | 4.0073 |  |  | 75.9631 | 24.7315 | 0.3606 | 0.63 | 20.4078 | 460.2778 | 10.3218 | 129.131 | 17.079 |  |  | 14.2425 | 4.3213 |  |  | 13.1167 | 275.35 |  | 39.662 |  | 17.868
08:30 |  |  | 32.8641 | 12.024 |  |  |  |  | 19.2978 | 27.2021 | 13.2803 | 12.58 | 30.28 |  |  | 50.281 |  | 57.6827 |  | 9.1 |  | 139.4841 |  | 9.4665 | [9 empty] | 5.1929 | 0 | 1.8367 | 0 | 123.2088 | 27.4616 | 0.72 | 120.5054 |  | 33.8201 | 33.6847 |  | 189.7214 | 34.1823 |  | 0.30224 |  | 1.6 |  | 71.7552 |  | 20.2 |  |  |  | 1.0957 |  |  |  | 7.442 | 47.839 | 2.02 |  |  | 5.0312 | 128.2321 | 11.4256 |  |  | 3.7307 |  |  | 79.7202 | 24.7312 | 0.4395 | 0.61 | 21.17 | 459.8494 | 10.4426 | 130.029 | 16.9899 |  |  | 14.3526 | 4.4429 |  |  | 14.0851 | 281.33 |  | 38.979 |  | 14.71
09:00 |  |  | 34.6628 | 11.676 |  |  |  |  | 18.3396 | 27.5244 | 13.7094 | 12.12 | 30.514 |  |  | 50.409 |  | 50.9588 |  | 8.9 |  | 145.333 |  | 9.6774 | [9 empty] | 4.6838 | 0 | 2.0231 | 0 | 123.3261 | 27.4846 | 0.63 | 121.3282 |  | 34.7194 | 32.3216 |  | 190.0232 | 34.6634 |  | 0.33949 |  | 1.6 |  | 71.7317 |  | 20.2 |  |  |  | 1.0889 |  |  |  | 7.424 | 47.001 | 2.02 |  |  | 4.9405 | 127.5769 | 11.4977 |  |  | 3.872 |  |  | 77.3378 | 24.7194 | 0.5187 | 0.62 | 20.7109 | 461.2802 | 10.8374 | 135.0452 | 16.6411 |  |  | 14.3147 | 4.447 |  |  | 14.5552 | 278.41 |  | 38.007 |  | 14.875
09:30 |  |  | 35.3932 | 11.12 |  |  |  |  | 17.6909 | 27.8511 | 12.7743 | 12.37 | 31.102 |  |  | 50.518 |  | 53.7145 |  | 8.6 |  | 143.8942 |  | 9.7663 | [9 empty] | 4.0358 | 0 | 1.9503 | 0 | 124.5097 | 28.012 | 0.44 | 120.2434 |  | 35.886 | 32.2295 |  | 190.6911 | 35.0658 |  | 0.37389 |  | 2.3 |  | 71.0264 |  | 20.2 |  |  |  | 1.1325 |  |  |  | 7.332 | 46.964 | 2.07 |  |  | 5.1053 | 127.1472 | 11.9855 |  |  | 3.9659 |  |  | 79.4936 | 24.7382 | 0.5907 | 0.6 | 22.2987 | 464.8121 | 11.0434 | 134.1013 | 16.1979 |  |  | 14.8774 | 4.6658 |  |  | 14.6255 | 275.77 |  | 37.473 |  | 14.601
10:00 |  |  | 34.498 | 11.624 |  |  |  |  | 18.1547 | 27.9671 | 12.5161 | 12.74 | 31.258 |  |  | 50.546 |  | 42.5429 |  | 8.5 |  | 140.2771 |  | 9.4984 | [9 empty] | 4.1829 | 0 | 2.2453 | 0 | 123.3354 | 28.6201 | 0.24 | 121.016 |  | 35.9761 | 31.6894 |  | 190.5255 | 35.2505 |  | 0.35799 |  | 2.4 |  | 71.178 |  | 20.2 |  |  |  | 1.0928 |  |  |  | 7.347 | 47.111 | 2.02 |  |  | 5.5916 | 127.5645 | 11.6407 |  |  | 4.0274 |  |  | 79.047 | 24.6454 | 0.7627 | 0.62 | 22.6579 | 468.8822 | 11.0092 | 132.6823 | 16.0624 |  |  | 15.7262 | 4.6873 |  |  | 15.243 | 277.46 |  | 39.822 |  | 14.536
10:30 |  |  | 34.373 | 12.383 |  |  |  |  | 19.746 | 28.4379 | 11.2613 | 12.95 | 30.688 |  |  | 50.37 |  | 42.0506 |  | 8.5 |  | 100.7684 |  | 9.7465 | [9 empty] | 4.0119 | 0 | 2.7797 | 0 | 123.0035 | 28.5233 | 0.58 | 120.0268 |  | 36.3203 | 31.1167 |  | 192.484 | 37.4984 |  | 0.34433 |  | 2.1 |  | 70.5124 |  | 20.2 |  |  |  | 1.0951 |  |  |  | 7.362 | 46.262 | 1.94 |  |  | 5.6412 | 129.3293 | 12.435 |  |  | 3.7307 |  |  | 47.8488 | 24.6671 | 1.0882 | 0.6 | 23.7789 | 469.2758 | 11.1313 | 129.9568 | 16.853 |  |  | 15.7053 | 4.7908 |  |  | 16.5062 | 274.65 |  | 38.505 |  | 14.239
11:00 |  |  | 33.4 | 12.29 |  |  |  |  | 19.8418 | 28.5519 | 11.6343 | 12.87 | 29.554 |  |  | 50.49 |  | 41.4004 |  | 8.5 |  | 89.0551 |  | 9.4339 | [9 empty] | 4.3254 | 0 | 3.29 | 0 | 124.2442 | 28.8707 | 1 | 119.0791 |  | 36.2771 | 30.6015 |  | 189.5888 | 37.7811 |  | 0.31219 |  | 1.8 |  | 70.737 |  | 20.2 |  |  |  | 1.3512 |  |  |  | 7.306 | 44.653 | 2.03 |  |  | 5.7308 | 130.6558 | 12.0422 |  |  | 3.872 |  |  | 47.7125 | 24.6952 | 1.272 | 0.54 | 25.8597 | 461.057 | 11.033 | 135.9717 | 17.0483 |  |  | 15.8179 | 4.7034 |  |  | 16.3871 | 276.42 |  | 37.144 |  | 14.515
11:30 |  |  | 33.2679 | 11.303 |  |  |  |  | 19.2552 | 28.2172 | 11.5932 | 12.81 | 30.052 |  |  | 50.452 |  | 48.4682 |  | 8.5 |  | 127.0113 |  | 9.073 | [9 empty] | 4.6142 | 0 | 3.571 | 0 | 123.7953 | 28.4689 | 0.9 | 137.4056 |  | 36.8222 | 31.2094 |  | 188.1654 | 37.5523 |  | 0.31143 |  | 1.8 |  | 70.4325 |  | 20.2 |  |  |  | 1.5949 |  |  |  | 7.292 | 39.982 | 1.94 |  |  | 5.7151 | 129.097 | 12.3284 |  |  | 3.9659 |  |  | 46.8908 | 24.6956 | 1.3481 | 0.6 | 25.4308 | 462.0073 | 11.0513 | 139.5281 | 16.5209 |  |  | 16.4531 | 4.8815 |  |  | 16.2039 | 275.97 |  | 38.762 |  | 13.217
12:00 |  |  | 34.1708 | 11.398 |  |  |  |  | 19.3267 | 28.1744 | 12.3033 | 12.98 | 30.44 |  |  | 50.743 |  | 42.9504 |  | 8.6 |  | 85.0915 |  | 9.3669 | [9 empty] | 4.5948 | 0 | 3.7713 | 0 | 124.235 | 29.5901 | 0.73 | 150.609 |  | 36.8802 | 32.1825 |  | 188.759 | 36.6345 |  | 0.32881 |  | 1.7 |  | 71.0358 |  | 20.2 |  |  |  | 1.3697 |  |  |  | 7.426 | 38.594 | 2.21 |  |  | 5.6812 | 130.2784 | 11.9196 |  |  | 3.9659 |  |  | 46.7889 | 24.7224 | 1.3574 | 0.63 | 24.6706 | 458.5793 | 10.851 | 141.2399 | 17.4637 |  |  | 15.9085 | 4.6461 |  |  | 16.5433 | 274.02 |  | 38.067 |  | 8.093
12:30 |  |  | 34.4262 | 10.836 |  |  |  |  | 19.4895 | 26.8198 | 13.0031 | 12.84 | 30.77 |  |  | 50.702 |  | 42.2541 |  | 8.5 |  | 122.6552 |  | 9.2368 | [9 empty] | 4.6325 | 0 | 3.8151 | 0 | 122.2287 | 29.416 | 0.78 | 151.9157 |  | 37.1616 | 33.1651 |  | 190.2859 | 36.1734 |  | 0.35127 |  | 1.7 |  | 71.2696 |  | 20.2 |  |  |  | 1.7934 |  |  |  | 7.401 | 42.858 | 2.26 |  |  | 5.4525 | 127.4577 | 11.2642 |  |  | 3.872 |  |  | 46.9668 | 24.7195 | 1.3413 | 0.63 | 23.6481 | 462.216 | 10.7489 | 149.1198 | 17.3977 |  |  | 15.1278 | 4.5387 |  |  | 16.1472 | 273.73 |  | 35.325 |  | 7.95
13:00 |  |  | 34.2195 | 10.844 |  |  |  |  | 18.8394 | 27.1034 | 13.5972 | 12.84 | 30.67 |  |  | 50.821 |  | 35.2626 |  | 8.4 |  | 152.3517 |  | 9.558 | [9 empty] | 4.6611 | 0 | 3.8245 | 0 | 122.3417 | 27.531 | 0.64 | 153.1332 |  | 36.5702 | 33.6551 |  | 188.7489 | 36.01 |  | 0.30703 |  | 2.4 |  | 72.038 |  | 20.2 |  |  |  | 2.0892 |  |  |  | 7.277 | 46.124 | 2.29 |  |  | 5.5805 | 129.0975 | 11.7022 |  |  | 4.0073 |  |  | 46.6686 | 24.7229 | 1.3121 | 0.62 | 22.7322 | 454.7834 | 10.7034 | 128.8404 | 17.3148 |  |  | 14.7299 | 4.6457 |  |  | 15.6577 | 272.23 |  | 35.683 |  | 7.811
13:30 |  |  | 34.096 | 11.792 |  |  |  |  | 19.0534 | 27.261 | 13.5173 | 12.77 | 29.986 |  |  | 50.605 |  | 52.608 |  | 8.5 |  | 120.5349 |  | 9.7756 | [9 empty] | 5.4663 | 0 | 3.8558 | 0 | 122.7625 | 28.1702 | 0.45 | 154.9469 |  | 36.0867 | 33.6447 |  | 188.5734 | 36.379 |  | 0.30001 |  | 2.4 |  | 72.4257 |  | 20.2 |  |  |  | 1.9368 |  |  |  | 7.255 | 48.203 | 2.24 |  |  | 5.7785 | 126.548 | 10.9052 |  |  | 3.7307 |  |  | 43.4216 | 24.728 | 1.3249 | 0.64 | 23.8314 | 434.0434 | 10.6893 | 143.7409 | 17.2951 |  |  | 14.7501 | 5.0842 |  |  | 15.9723 | 264.95 |  | 38.935 |  | 8.092
14:00 |  |  | 34.4694 | 12.799 |  |  |  |  | 19.5493 | 27.4341 | 13.503 | 12.53 | 30.614 |  |  | 50.804 |  | 46.9484 |  | 8.7 |  | 132.0122 |  | 9.7519 | [9 empty] | 5.7647 | 0 | 3.8848 | 0 | 119.8869 | 28.1085 | 0.73 | 158.5941 |  | 36.3791 | 33.3339 |  | 188.7754 | 36.7635 |  | 0.28746 |  | 1.7 |  | 73.2151 |  | 20.2 |  |  |  | 2.2948 |  |  |  | 7.323 | 50.328 | 2.31 |  |  | 5.4577 | 127.6546 | 9.6241 |  |  | 3.872 |  |  | 44.9484 | 24.737 | 1.3419 | 0.62 | 23.2091 | 410.193 | 10.755 | 153.5992 | 17.3711 |  |  | 16.1839 | 4.9376 |  |  | 16.2913 | 278.52 |  | 39.71 |  | 8.263
14:30 |  |  | 34.5959 | 12.493 |  |  |  |  | 19.3673 | 27.4817 | 13.9051 | 12.39 | 30.228 |  |  | 50.658 |  | 55.6584 |  | 8.3 |  | 107.1141 |  | 9.3414 | [9 empty] | 5.7565 | 0 | 3.8962 | 0 | 119.3117 | 28.8071 | 0.86 | 158.853 |  | 36.8739 | 33.8084 |  | 186.3518 | 35.1653 |  | 0.30308 |  | 1.7 |  | 73.3273 |  | 20.2 |  |  |  | 2.4046 |  |  |  | 7.502 | 49.44 | 2.31 |  |  | 5.5794 | 125.9733 | 12.2792 |  |  | 3.9659 |  |  | 45.1082 | 24.7517 | 1.3438 | 0.6 | 23.8287 | 398.6804 | 10.8356 | 147.3347 | 17.2374 |  |  | 16.103 | 4.8442 |  |  | 16.603 | 277.7 |  | 38.908 |  | 8.756
15:00 |  |  | 33.3436 | 12.63 |  |  |  |  | 19.3532 | 26.9288 | 14.8914 | 9.87 | 30.116 |  |  | 50.387 |  | 42.7418 |  | 8 |  | 107.739 |  | 9.3592 | [9 empty] | 6.22 | 0 | 3.8603 | 0 | 120.9121 | 28.3927 | 0.97 | 161.1285 |  | 37.0342 | 33.4223 |  | 186.6545 | 36.0279 |  | 0.30461 |  | 1.6 |  | 72.2933 |  | 20.3 |  |  |  | 2.6054 |  |  |  | 7.235 | 48.155 | 2.28 |  |  | 5.5539 | 128.1743 | 12.7636 |  |  | 4.0274 |  |  | 45.8156 | 24.7472 | 1.3352 | 0.63 | 25.1309 | 426.3361 | 11.4332 | 145.5144 | 17.4816 |  |  | 15.6472 | 4.837 |  |  | 16.7013 | 280.82 |  | 38.846 |  | 9.415
15:30 |  |  | 33.5078 | 11.977 |  |  |  |  | 18.8465 | 27.3304 | 13.5048 | 9.29 | 30.438 |  |  | 50.841 |  | 22.9583 |  | 8 |  | 152.6531 |  | 9.5527 | [9 empty] | 6.1652 | 0 | 3.8612 | 0 | 120.2602 | 28.7724 | 0.6 | 159.2389 |  | 37.3146 | 33.4528 |  | 190.8181 | 35.8433 |  | 0.35138 |  | 1.7 |  | 72.4549 |  | 20.3 |  |  |  | 2.421 |  |  |  | 7.445 | 48.444 | 1.7 |  |  | 5.575 | 128.3305 | 13.0217 |  |  | 3.8866 |  |  | 47.2835 | 24.6679 | 1.3343 | 0.58 | 25.0766 | 437.0566 | 11.645 | 149.8923 | 17.8644 |  |  | 15.64 | 4.8269 |  |  | 17.2465 | 280.98 |  | 38.805 |  | 11.432
16:00 |  |  | 33.3505 | 12.819 |  |  |  |  | 18.6035 | 27.324 | 14.3761 | 9.7 | 30.794 |  |  | 50.795 |  | 41.9085 |  | 8 |  | 136.7825 |  | 9.2642 | [9 empty] | 6.4606 | 0 | 3.9306 | 0 | 120.8878 | 28.8272 | 0.23 | 160.607 |  | 37.3174 | 33.3984 |  | 188.6935 | 35.9888 |  | 0.4482 |  | 1.7 |  | 72.1712 |  | 20.3 |  |  |  | 2.1673 |  |  |  | 7.305 | 51.406 | 1.81 |  |  | 5.6972 | 129.8464 | 12.8338 |  |  | 3.9037 |  |  | 47.1106 | 24.6671 | 1.329 | 0.6 | 26.8112 | 444.2782 | 11.4013 | 150.3859 | 17.3588 |  |  | 15.8365 | 4.7949 |  |  | 17.4323 | 286.92 |  | 39.07 |  | 16.154
16:30 |  |  | 34.2873 | 12.398 |  |  |  |  | 18.7028 | 27.0951 | 13.5137 | 9.82 | 31.222 |  |  | 51.037 |  | 44.4443 |  | 8.3 |  | 138.2851 |  | 9.7937 | [9 empty] | 6.2239 | 0 | 3.8992 | 1.1701 | 124.1818 | 28.77 | 0.37 | 160.7942 |  | 37.0898 | 33.7774 |  | 190.4325 | 35.8519 |  | 0.4862 |  | 2 |  | 73.1785 |  | 20.3 |  |  |  | 2.2767 |  |  |  | 7.323 | 52.064 | 1.64 |  |  | 5.5967 | 130.1675 | 11.956 |  |  | 4.3754 |  |  | 47.7605 | 24.6451 | 1.3217 | 0.56 | 25.9916 | 444.939 | 11.3192 | 151.1786 | 17.6413 |  |  | 17.1505 | 4.7249 |  |  | 17.3007 | 288.07 |  | 39.874 |  | 21.565
17:00 |  |  | 34.4048 | 12.407 |  |  |  |  | 18.936 | 27.0703 | 13.5359 | 9.12 | 31.386 |  |  | 50.731 |  | 33.9182 |  | 8.4 |  | 45.2495 |  | 9.5912 | [9 empty] | 5.8656 | 0 | 3.8972 | 3.1424 | 124.0572 | 27.8486 | 0.4 | 161.6263 |  | 35.3361 | 33.1946 |  | 189.9975 | 35.56 |  | 0.42276 |  | 2.5 |  | 73.1967 |  | 20.3 |  |  |  | 2.3537 |  |  |  | 7.35 | 51.688 | 1.78 |  |  | 5.716 | 127.0984 | 10.0613 |  |  | 3.8589 |  |  | 80.1331 | 24.6853 | 1.3235 | 0.6 | 25.1908 | 459.9365 | 11.374 | 146.1824 | 17.5105 |  |  | 16.9217 | 3.912 |  |  | 16.5551 | 288.26 |  | 39.875 |  | 26.79
17:30 |  |  | 27.3833 | 8.808 |  |  |  |  | 19.5863 | 27.0705 | 15.0211 | 9.63 | 31.118 |  |  | 50.866 |  | 39.925 |  | 9.3 |  | 42.6773 |  | 9.398 | [9 empty] | 5.3595 | 0 | 3.874 | 5.0726 | 126.3387 | 27.0357 | 0.41 | 161.8891 |  | 35.1162 | 32.4582 |  | 192.4427 | 34.9593 |  | 0.39517 |  | 2.7 |  | 73.0466 |  | 20.3 |  |  |  | 2.5345 |  |  |  | 7.318 | 51.458 | 1.71 |  |  | 5.7967 | 124.6195 | 12.1676 |  |  | 3.6509 |  |  | 81.8712 | 24.6416 | 1.3268 | 0.59 | 24.16 | 466.207 | 11.1191 | 137.6455 | 17.3961 |  |  | 16.492 | 4.021 |  |  | 16.0088 | 287.59 |  | 40.284 |  | 30.272
18:00 |  |  | 24.2306 | 8.724 |  |  |  |  | 19.7527 | 27.6483 | 15.4158 | 9.25 | 30.73 |  |  | 50.967 |  | 55.5815 |  | 9.7 |  | 32.18 |  | 9.4556 | [9 empty] | 5.4162 | 0 | 3.8461 | 5.7963 | 124.4444 | 26.8477 | 0.46 | 164.3793 |  | 33.9404 | 32.1689 |  | 150.1784 | 33.8575 |  | 0.45958 |  | 1.9 |  | 73.1942 |  | 20.3 |  |  |  | 2.4716 |  |  |  | 7.345 | 21.386 | 1.5 |  |  | 5.7999 | 125.4692 | 11.7725 |  |  | 3.6076 |  |  | 80.6787 | 3.3905 | 1.3553 | 0.66 | 21.998 | 466.5455 | 10.7546 | 150.2216 | 17.4756 |  |  | 16.1964 | 4.5898 |  |  | 15.2578 | 291.29 |  | 39.301 |  | 31.902
18:30 |  |  | 15.2873 | 8.387 |  |  |  |  | 19.7048 | 28.566 | 14.9892 | 12.01 | 30.096 |  |  | 51.783 |  | 56.5587 |  | 9.8 |  | 31.0609 |  | 9.4324 | [9 empty] | 4.2691 | 0 | 3.8716 | 6.349 | 121.8764 | 23.7669 | 0.11 | 163.5954 |  | 33.8137 | 29.6547 |  | 122.8287 | 33.0169 |  | 0.53634 |  | 1.9 |  | 47.915 |  | 20.3 |  |  |  | 2.0721 |  |  |  | 7.284 | 7.298 | 1.49 |  |  | 5.638 | 123.1628 | 11.632 |  |  | 3.8025 |  |  | 80.6499 | 2.9279 | 1.3481 | 0.67 | 21.6843 | 464.1288 | 9.8394 | 150.3187 | 17.6219 |  |  | 16.1142 | 4.542 |  |  | 13.0892 | 291.94 |  | 30.767 |  | 32.002
19:00 |  |  | 14.5774 | 8.437 |  |  |  |  | 19.4846 | 28.9361 | 13.7532 | 12.03 | 30.494 |  |  | 52.009 |  | 22.497 |  | 9.9 |  | 37.8517 |  | 9.1277 | [9 empty] | 4.2895 | 0 | 3.9242 | 4.3793 | 120.6783 | 22.0706 | 0.35 | 161.9066 |  | 32.4366 | 30.7288 |  | 121.9746 | 32.3441 |  | 0.50377 |  | 1.8 |  | 38.2589 |  | 20.3 |  |  |  | 2.2558 |  |  |  | 7.334 | 6.771 | 1.48 |  |  | 5.6453 | 124.6033 | 11.2308 |  |  | 3.7407 |  |  | 80.5593 | 2.9154 | 1.3475 | 0.69 | 21.8069 | 459.7537 | 9.8568 | 151.5946 | 17.3504 |  |  | 15.908 | 4.5064 |  |  | 12.621 | 285.8 |  | 29.638 |  | 32.199
19:30 |  |  | 13.7611 | 9.943 |  |  |  |  | 19.202 | 29.0059 | 13.3657 | 12.05 | 31.96 |  |  | 52.36 |  | 20.6946 |  | 10 |  | 36.4736 |  | 8.3815 | [9 empty] | 4.19 | 0 | 3.824 | 8.8149 | 122.5836 | 22.2906 | 0.46 | 162.5999 |  | 32.2005 | 30.5192 |  | 121.058 | 32.6725 |  | 0.46221 |  | 1.8 |  | 37.9089 |  | 20.3 |  |  |  | 1.9055 |  |  |  | 7.345 | 7.017 | 1.61 |  |  | 5.6909 | 128.9775 | 11.2214 |  |  | 3.74 |  |  | 80.7585 | 2.9197 | 1.3354 | 0.72 | 22.0984 | 458.8854 | 0 | 152.5326 | 17.5668 |  |  | 16.541 | 4.6054 |  |  | 12.9879 | 281.15 |  | 29.511 |  | 31.502
20:00 |  |  | 14.6587 | 10.837 |  |  |  |  | 19.3909 | 29.2551 | 11.2758 | 12.23 | 32.238 |  |  | 52.024 |  | 19.7079 |  | 9.7 |  | 26.8669 |  | 8.0243 | [9 empty] | 4.127 | 0 | 3.7369 | 9.7905 | 122.5641 | 28.2921 | 0.37 | 159.1874 |  | 34.0476 | 30.5109 |  | 123.4485 | 32.8925 |  | 0.45803 |  | 1.7 |  | 40.3178 |  | 20.3 |  |  |  | 2.1657 |  |  |  | 7.368 | 6.831 | 1.46 |  |  | 5.436 | 128.4572 | 11.5104 |  |  | 3.6949 |  |  | 81.1237 | 2.9142 | 1.3185 | 0.69 | 22.0433 | 463.0121 | 0 | 154.6218 | 17.6423 |  |  | 17.1875 | 4.5849 |  |  | 13.8975 | 271.5 |  | 29.346 |  | 27.786
20:30 |  |  | 15.3913 | 11.547 |  |  |  |  | 20.0139 | 28.5759 | 11.4263 | 12.46 | 31.69 |  |  | 51.949 |  | 50.0732 |  | 9.8 |  | 27.2828 |  | 8.5978 | [9 empty] | 4.0911 | 0 | 3.7348 | 9.367 | 123.718 | 28.1765 | 0.84 | 165.6392 |  | 35.1673 | 30.5246 |  | 123.7349 | 34.7813 |  | 0.46554 |  | 1.7 |  | 40.9408 |  | 20.3 |  |  |  | 2.3513 |  |  |  | 7.296 | 6.992 | 1.51 |  |  | 5.3985 | 129.7012 | 11.6439 |  |  | 4.0014 |  |  | 84.4823 | 2.9666 | 1.2987 | 0.7 | 22.7853 | 462.1608 | 0 | 150.8999 | 17.7533 |  |  | 17.431 | 4.6033 |  |  | 14.9307 | 281.18 |  | 30.235 |  | 31.093
21:00 |  |  | 16.4424 | 13.192 |  |  |  |  | 19.4786 | 28.3082 | 11.3069 | 12.37 | 32.464 |  |  | 51.848 |  | 48.41 |  | 9.7 |  | 27.7127 |  | 9.2248 | [9 empty] | 4.074 | 0 | 3.766 | 9.3545 | 122.315 | 28.3007 | 0.87 | 168.8217 |  | 35.2469 | 28.6911 |  | 123.9285 | 35.3164 |  | 0.59083 |  | 1.6 |  | 41.1404 |  | 20.3 |  |  |  | 2.0808 |  |  |  | 7.301 | 7.448 | 1.45 |  |  | 5.4904 | 131.1618 | 12.1672 |  |  | 4.0848 |  |  | 82.6803 | 3.3984 | 1.2823 | 0.68 | 23.2812 | 463.313 | 0 | 152.716 | 17.8707 |  |  | 17.3849 | 4.6297 |  |  | 15.1273 | 291.15 |  | 38.441 |  | 31.516
21:30 |  |  | 18.1746 | 12.888 |  |  |  |  | 19.5509 | 28.6274 | 12.481 | 12.66 | 32.572 |  |  | 52.1 |  | 39.3555 |  | 9.6 |  | 29.7534 |  | 9.3535 | [9 empty] | 4.2365 | 0 | 3.6938 | 9.4394 | 122.7671 | 28.1468 | 0.94 | 165.4068 |  | 35.6553 | 28.5417 |  | 188.2899 | 36.1008 |  | 0.541 |  | 1.7 |  | 51.2019 |  | 20.3 |  |  |  | 2.0618 |  |  |  | 7.319 | 7.708 | 1.37 |  |  | 5.5108 | 132.0491 | 12.3299 |  |  | 4.1258 |  |  | 83.3192 | 7.0208 | 1.2384 | 0.68 | 25.3743 | 461.9462 | 0 | 148.7785 | 17.8738 |  |  | 17.6618 | 4.9887 |  |  | 14.7789 | 293.02 |  | 40.384 |  | 31.541
22:00 |  |  | 18.1531 | 11.886 |  |  |  |  | 19.3481 | 27.5892 | 14.106 | 12.58 | 31.858 |  |  | 51.625 |  | 47.3762 |  | 9.7 |  | 36.6605 |  | 9.2274 | [9 empty] | 4.2329 | 0 | 3.5179 | 9.252 | 124.3957 | 28.4956 | 1.03 | 166.3515 |  | 37.2378 | 27.9376 |  | 192.4208 | 36.938 |  | 0.49538 |  | 1.9 |  | 63.1952 |  | 20.3 |  |  |  | 2.3334 |  |  |  | 7.256 | 7.8 | 1.45 |  |  | 5.465 | 130.9458 | 12.8635 |  |  | 3.9547 |  |  | 82.1463 | 24.1629 | 1.1474 | 0.68 | 23.8904 | 406.0958 | 0 | 148.7085 | 17.7673 |  |  | 17.8203 | 4.912 |  |  | 15.2291 | 294.13 |  | 39.199 |  | 31.784
22:30 |  |  | 21.785 | 12.591 |  |  |  |  | 18.8374 | 27.5392 | 13.6941 | 12.53 | 31.21 |  |  | 51.965 |  | 50.2509 |  | 9.7 |  | 54.6425 |  | 9.0033 | [9 empty] | 4.8773 | 0 | 2.5107 | 8.8096 | 123.5807 | 29.2144 | 1.15 | 164.754 |  | 37.0412 | 27.4442 |  | 192.4851 | 37.0543 |  | 0.44605 |  | 2.4 |  | 69.4399 |  | 20.3 |  |  |  | 2.2382 |  |  |  | 7.246 | 45.455 | 1.43 |  |  | 5.4607 | 129.4711 | 11.9338 |  |  | 3.9615 |  |  | 85.0047 | 24.2665 | 0.803 | 0.67 | 25.2777 | 454.0971 | 0 | 148.1383 | 17.1276 |  |  | 18.3166 | 4.8969 |  |  | 15.3227 | 294.38 |  | 40.261 |  | 31.839
23:00 |  |  | 24.6322 | 11.969 |  |  |  |  | 17.2041 | 26.7061 | 12.1757 | 12.48 | 30.81 |  |  | 51.768 |  | 56.7981 |  | 9.8 |  | 131.3624 |  | 9.2563 | [9 empty] | 4.4261 | 0 | 1.9925 | 9.313 | 123.4939 | 29.5759 | 1.26 | 163.4913 |  | 36.8643 | 28.5862 |  | 193.9449 | 37.0779 |  | 0.50607 |  | 2.4 |  | 71.4354 |  | 20.3 |  |  |  | 2.276 |  |  |  | 7.364 | 62.432 | 1.43 |  |  | 5.5153 | 125.2316 | 12.3667 |  |  | 3.9546 |  |  | 84.2035 | 24.4046 | 0.6007 | 0.66 | 24.3783 | 461.3106 | 0 | 152.1613 | 16.6574 |  |  | 18.079 | 4.9134 |  |  | 15.988 | 296.18 |  | 39.535 |  | 32.279
23:30 |  |  | 28.2278 | 12.601 |  |  |  |  | 18.3396 | 26.4013 | 12.6817 | 13.23 | 30.62 |  |  | 51.83 |  | 52.7919 |  | 9.7 |  | 108.91 |  | 9.1062 | [9 empty] | 4.5418 | 0 | 1.3819 | 9.4558 | 124.1087 | 28.4777 | 1.2 | 161.9922 |  | 35.9598 | 29.2097 |  | 194.6019 | 38.0294 |  | 0.54409 |  | 2.5 |  | 71.0743 |  | 20.3 |  |  |  | 2.2035 |  |  |  | 7.389 | 62.337 | 1.36 |  |  | 5.5804 | 124.54 | 11.3259 |  |  | 3.8564 |  |  | 82.7005 | 24.5209 | 0.4943 | 0.66 | 24.8184 | 449.2331 | 0 | 151.1049 | 17.7047 |  |  | 18.9831 | 4.9725 |  |  | 16.3281 | 295.07 |  | 39.472 |  | 32.2
00:00 |  |  | 32.8943 | 12.635 |  |  |  |  | 17.7036 | 26.3612 | 12.6917 | 13.24 | 30.462 |  |  | 51.535 |  | 56.8635 |  | 8.7 |  | 111.1646 |  | 8.9226 | [9 empty] | 5.2759 | 0 | 1.1576 | 9.2923 | 124.153 | 30.1372 | 0.83 | 162.6385 |  | 37.0846 | 29.5502 |  | 194.1211 | 37.7844 |  | 1.4485 |  | 1.8 |  | 72.7822 |  | 20.3 |  |  |  | 2.3306 |  |  |  | 7.266 | 62.373 | 1.98 |  |  | 5.6812 | 125.3535 | 10.2528 |  |  | 3.8369 |  |  | 84.1132 | 24.5861 | 0.4078 | 0.64 | 25.1096 | 451.9767 | 0 | 142.7651 | 17.7871 |  |  | 18.5548 | 4.9908 |  |  | 16.469 | 295.5 |  | 40.084 |  | 32.169
MWh | 0 | 0 | 751.0565 | 273.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.8745 | 654.5026 | 322.3961 | 290.49 | 740.536 | 0 | 0 | 1227.488 | 0 | 1118.6346 | 0 | 212.65 | 0 | 2416.8707 | 0 | 220.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 59.6435 | 267.0247 | 2932.8313 | 663.9252 | 18.01 | 3645.5347 | 0 | 859.8168 | 772.3336 | 0 | 4366.6252 | 857.9463 | 0 | 9.5719 | 0 | 47.4 | 0 | 1633.8168 | 0 | 485.75 | 0 | 0 | 0 | 38.9634 | 0 | 0 | 0 | 175.8625 | 1077.8685 | 45.425 | 0 | 0 | 128.6803 | 3062.5532 | 286.2459 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 1236.3972 | 507.057 | 20.4205 | 15.305 | 569.6285 | 10898.746 | 209.2623 | 3444.7013 | 414.6197 | 0 | 0 | 386.7137 | 111.8249 | 0 | 0 | 374.8451 | 6835.595 | 0 | 919.833 | 0 | 544.3
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 4 de Octubre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1007.66 | 2557.4 | 2555.6 | 0 |  |  |  |  | 60.2 | 58.6 | 10.1 | 0 | 374.4 | 6623.96 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 369.8
01:00 | 997.67 | 2547.7 | 2485.3 | 0 |  |  |  |  | 60.1 | 59.9 | 10.1 | 0 | 384.7 | 6545.47 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 44.1
01:30 | 1000.56 | 2444.7 | 2497 | 0 |  |  |  |  | 60.1 | 58.5 | 10.1 | 0 | 344.8 | 6415.76 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2631.65
02:00 | 1000.76 | 2448.9 | 2495.3 | 0 |  |  |  |  | 60.5 | 59.3 | 10.1 | 0 | 372.5 | 6447.36 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 292.8
02:30 | 1002.46 | 2366.8 | 2501.4 | 0 |  |  |  |  | 60.1 | 59.8 | 10 | 0 | 364.1 | 6364.66 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3331.35
03:00 | 1006.56 | 2304 | 2499.6 | 0 |  |  |  |  | 60.5 | 58.4 | 10 | 0 | 376.5 | 6315.56 |  | C.H. YANANGO | 684.9
03:30 | 1000.5 | 2175.3 | 2494.1 | 0 |  |  |  |  | 60.4 | 59.3 | 10 | 0 | 398.9 | 6198.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.85
04:00 | 991.6 | 2255.6 | 2493.7 | 0 |  |  |  |  | 60.3 | 60.9 | 10 | 0 | 415 | 6287.1 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 283.1
04:30 | 998 | 2386 | 2350.3 | 0 |  |  |  |  | 60.3 | 61.1 | 10 | 0 | 416.4 | 6282.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1888.55
05:00 | 1009.09 | 2400.3 | 2323.4 | 51.1 |  |  |  |  | 60.5 | 60.3 | 10 | 0 | 402.2 | 6316.89 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 237.9
05:30 | 1003.49 | 2750.3 | 2112.8 | 0 |  |  |  |  | 60.3 | 59.8 | 10 | 7.1 | 422 | 6425.79 |  | C.H. RUNATULLO II | 422.5
06:00 | 1007.7 | 2562.4 | 2015.5 | 0 |  |  |  |  | 60.6 | 59.7 | 10 | 136.4 | 425.8 | 6278.1 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.55
06:30 | 1002.9 | 2366.4 | 2006 | 0 |  |  |  |  | 60.4 | 60.9 | 10 | 415.4 | 452.4 | 6374.4 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 154.75
07:00 | 993.49 | 2129.6 | 2007.5 | 0 |  |  |  |  | 60.5 | 45.8 | 10 | 683.2 | 539.2 | 6469.29 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3953.25
07:30 | 998.99 | 2161.5 | 1897.7 | 0 |  |  |  |  | 60.2 | 46.4 | 10 | 849.4 | 584.6 | 6608.79 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.3
08:00 | 1002.19 | 2354.4 | 1885.4 | 0 |  |  |  |  | 60 | 46.7 | 10 | 882.9 | 576.6 | 6818.19 |  | C.H. ARICOTA II |  | 148.9
08:30 | 983.38 | 2261.7 | 2090 | 0 |  |  |  |  | 60.8 | 49.6 | 10 | 901.6 | 666.1 | 7023.18 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 71.8
09:00 | 1001.38 | 2382.1 | 2156.3 | 0 |  |  |  |  | 60.6 | 47.4 | 10 | 909.7 | 613.2 | 7180.68 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14590
09:30 | 994.89 | 2505.5 | 2144 | 0 |  |  |  |  | 60.9 | 47.5 | 10 | 911.9 | 665.5 | 7340.19 |  | C.H. RESTITUCION | 4446.1
10:00 | 994.98 | 2405.4 | 2276.5 | 0 |  |  |  |  | 61 | 49 | 10 | 916.8 | 693.1 | 7406.78 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 110.35
10:30 | 1036.09 | 2423.2 | 2288.2 | 0 |  |  |  |  | 60.7 | 48 | 9.8 | 918.4 | 695.4 | 7479.79 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.75
11:00 | 1061.99 | 2163.5 | 2410.8 | 0 |  |  |  |  | 60.1 | 48.9 | 9.8 | 919.3 | 725.8 | 7400.19 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 488.35
11:30 | 1060.69 | 2345.9 | 2424.6 | 0 |  |  |  |  | 60 | 46.5 | 9.7 | 920 | 720.3 | 7587.69 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4222.3
12:00 | 1054.49 | 2255.7 | 2369.5 | 0 |  |  |  |  | 60 | 48 | 9.7 | 923 | 813.8 | 7534.19 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 1052.18 | 2280.2 | 2279.2 | 0 |  |  |  |  | 60 | 49.6 | 9.7 | 922.2 | 837.4 | 7490.48 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1541.65
13:00 | 1038.59 | 2277.5 | 2127.4 | 0 |  |  |  |  | 60.6 | 47.1 | 9.7 | 920.1 | 841 | 7321.99 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 214.35
13:30 | 1051.18 | 2280.2 | 2144.5 | 0 |  |  |  |  | 60.7 | 46.3 | 9.8 | 920.5 | 839.6 | 7352.78 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 178.2
14:00 | 1050.49 | 2293.1 | 2140.4 | 0 |  |  |  |  | 61.4 | 49.3 | 9.7 | 913.7 | 852.4 | 7370.49 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2464.8
14:30 | 1036.18 | 2216.2 | 2141.5 | 0 |  |  |  |  | 61.7 | 51.1 | 9.7 | 910.3 | 846.7 | 7273.38 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 251.85
15:00 | 1055.48 | 2246.3 | 2149.8 | 0 |  |  |  |  | 61.7 | 51.5 | 9.7 | 901.4 | 856.9 | 7332.78 |  | C.H. EL CARMEN | 119.5
15:30 | 1048.18 | 2132.8 | 2148 | 0 |  |  |  |  | 61.8 | 50.4 | 9.7 | 871.5 | 858.6 | 7180.98 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 422
16:00 | 1042.98 | 2281 | 2153.2 | 0 |  |  |  |  | 61.1 | 49.4 | 9.7 | 822.9 | 862.4 | 7282.68 |  | C.H. ÁNGEL II | 429.45
16:30 | 1043.58 | 2363.4 | 2153.3 | 0 |  |  |  |  | 61.5 | 50.2 | 9.7 | 601.3 | 863.1 | 7146.08 |  | C.H. ÁNGEL III | 414.15
17:00 | 1052.38 | 2603.1 | 2240.8 | 0 |  |  |  |  | 61.3 | 49.5 | 9.7 | 282.6 | 875.2 | 7174.58 |  | C.H. LA JOYA | 174.85
17:30 | 1060.68 | 2670.3 | 2358.8 | 0 |  |  |  |  | 61.4 | 59.6 | 9.8 | 48.4 | 872 | 7140.98 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.75
18:00 | 1061.08 | 2579.5 | 2423.2 | 0 |  |  |  |  | 61.4 | 64 | 9.9 | 0 | 840 | 7039.08 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.2
18:30 | 1069.79 | 3151.2 | 2440 | 0 |  |  |  |  | 60.9 | 64.9 | 10 | 0 | 819.1 | 7615.89 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.95
19:00 | 1071.5 | 3125.2 | 2437.4 | 0 |  |  |  |  | 61.1 | 62.5 | 10.1 | 0 | 837.7 | 7605.5 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3471.9
19:30 | 1071.6 | 3126.1 | 2435.2 | 0 |  |  |  |  | 60.9 | 64.8 | 10.1 | 0 | 832.6 | 7601.3 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2141.25
20:00 | 1072.1 | 3091.4 | 2436 | 0 |  |  |  |  | 61.1 | 65 | 10.1 | 0 | 827.8 | 7563.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6078.25
20:30 | 1073.49 | 3052.8 | 2437.7 | 0 |  |  |  |  | 60.9 | 64.5 | 10.1 | 0 | 847.9 | 7547.39 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 76.2
21:00 | 1086.99 | 2934.1 | 2437.5 | 0 |  |  |  |  | 60.9 | 63.4 | 10.1 | 0 | 856.4 | 7449.39 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1117.75
21:30 | 1082 | 2944.2 | 2446.1 | 0 |  |  |  |  | 59.8 | 63.5 | 10.1 | 0 | 866.1 | 7471.8 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 45.28
22:00 | 1077.7 | 2751.3 | 2443.7 | 0 |  |  |  |  | 60.4 | 62.5 | 10.1 | 0 | 858.6 | 7264.3 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 125.55
22:30 | 1073.4 | 2799.4 | 2339.1 | 0 |  |  |  |  | 60.2 | 61.2 | 10.1 | 0 | 855 | 7198.4 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3648.7
23:00 | 1081 | 2706 | 2343.3 | 0 |  |  |  |  | 59.9 | 61.2 | 10.1 | 0 | 840.3 | 7101.8 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2068.95
23:30 | 1088.4 | 2658.4 | 2243.6 | 0 |  |  |  |  | 59.7 | 59.8 | 10.1 | 0 | 842.4 | 6962.4 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.25
00:00 | 1074.9 | 2498.3 | 2231.5 | 0 |  |  |  |  | 59.8 | 61.3 | 10.1 | 0 | 804.3 | 6740.2 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1771.25
TOTAL MWh | 24863.68 | 60008.15 | 54955.85 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.65 | 1336.45 | 238.65 | 9205 | 16388.4 | 168476.38 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 14.758 | 35.6181 | 32.6193 | 0.015165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86341 | 0.79326 | 0.14165 | 5.4637 | 9.7274 | 100 |  | C.H. HUAMPANI | 716.65
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3248.4
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2409.2
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1535.05
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2646.25
[16 empty] | PCH TUPURI | 24.5
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.1
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 166.45
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 509.65
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2043.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 218.15
[16 empty] | C.H. OROYA | 179.85
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 218.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2606.8
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24863.68 | 60008.15

## GENERACION RER
sábado, 4 de Octubre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 11 | 18.7 | 8.4 | 11 | 14 | 2.4 |  | 9.5 |  | 9.9 |  | 17.6 | 20.2 | 6.7 | 2.5 | 4.8 | 19.9 | 20.4 | 6 | 5.5 | 9.1 | 20.4 | 45.9 |  | 51.4 | 72.2 | 4.7 | 3.4 | 10.5 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 |  | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 1.86 |  |  | 3.2 | 9.9 | 55.7 |  | 57.2 |  | 0.6 |  | 12.2 | 36.5 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 7 |  |  | 724.66
1:00 | 12.5 | 18.7 | 8.5 | 11 | 14 | 2.4 |  | 9.2 |  | 9.8 |  | 17.4 | 20 | 6.7 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.1 | 6 | 5.5 | 10 | 22.3 | 51.3 |  | 45.8 | 69 | 5.4 | 3.1 | 10.5 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 |  | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 1.87 |  |  | 3.2 | 9.9 | 55 |  | 62.3 |  | 0.6 |  | 12.7 | 42.5 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 7 |  |  | 735.47
1:30 | 13 | 18.7 | 6.5 | 11 | 13.7 | 2.3 |  | 9.3 |  | 9.8 |  | 17.6 | 20.2 | 6.7 | 2.5 | 4.7 | 20 | 20.3 | 6 | 5.5 | 11.2 | 23.1 | 50.6 |  | 53.3 | 57 | 5.7 | 2.2 | 10.5 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 7.4 |  | 2.7 | 4.8 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 1.86 |  |  | 3.2 | 9.9 | 35.7 |  | 39.5 |  | 0.6 |  | 16.2 | 42.8 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 7 |  |  | 693.46
2:00 | 13.5 | 18.7 | 7.3 | 11 | 13.6 | 2.2 |  | 8.8 |  | 9.9 |  | 17.6 | 20.2 | 6.7 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.4 | 6 | 5.5 | 15 | 23.8 | 49.3 |  | 63.1 | 86.8 | 7 | 3.9 | 10.5 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 7.4 |  | 3.8 | 5.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.86 |  |  | 5.2 | 9.9 | 30.1 |  | 30.2 |  | 0.6 |  | 13.9 | 40.3 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 7 |  |  | 723.86
2:30 | 13 | 18.7 | 8 | 10.9 | 13.6 | 2.2 |  | 9.2 |  | 9.9 |  | 17.7 | 20.2 | 6.7 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.5 | 6 | 5.5 | 15.8 | 21.1 | 42.8 |  | 52.2 | 79.5 | 5.3 | 4.2 | 10.5 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 7.4 |  | 4.2 | 7 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 1.86 |  |  | 5.4 | 9.8 | 35.8 |  | 42.2 |  | 0.6 |  | 13.5 | 40.5 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 7 |  |  | 716.06
3:00 | 10.8 | 18.7 | 8.6 | 10.8 | 13.6 | 2.2 |  | 9.5 |  | 9.9 |  | 16.4 | 20.2 | 6.7 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.7 | 6.8 | 5.5 | 15.9 | 18.4 | 39.3 |  | 53.6 | 73.1 | 8.3 | 4.2 | 10.5 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 7.4 |  | 4.6 | 7.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 1.86 |  |  | 5.4 | 9.9 | 53.1 |  | 53.2 |  | 0.6 |  | 10.5 | 34.9 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 7 |  |  | 726.66
3:30 | 11.5 | 18.7 | 8.8 | 10.9 | 13.6 | 2.2 |  | 9.4 |  | 9.9 |  | 16.4 | 20.2 | 6.7 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.4 | 7.4 | 5.5 | 12.5 | 15.2 | 45.6 |  | 56.1 | 68.7 | 5.7 | 4.6 | 10.5 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 7.4 |  | 6.6 | 9.8 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 66.8 |  | 65.6 |  | 0.6 |  | 9.8 | 31.9 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 7 |  |  | 750.3
4:00 | 13.5 | 18.7 | 8.2 | 11 | 13.6 | 2.2 |  | 9.5 |  | 9.8 |  | 16.3 | 20.1 | 6.7 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.1 | 6.7 | 5.5 | 11.8 | 14 | 40.4 |  | 56.2 | 75.3 | 5.6 | 4 | 10.5 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 7.4 |  | 7.2 | 11 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 70.8 |  | 70.6 |  | 0.6 |  | 11.2 | 36.9 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 7 |  |  | 766.2
4:30 | 13.5 | 18.7 | 8.5 | 11 | 13.6 | 2.1 |  | 9.4 |  | 9.8 |  | 16.5 | 20.2 | 6.7 | 2.4 | 4.6 | 19.9 | 20.2 | 6.8 | 6.6 | 11.5 | 20.1 | 40.1 |  | 69.7 | 86.7 | 7.8 | 4.8 | 10.5 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 7.4 |  | 6 | 11 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10 | 54.8 |  | 57.7 |  | 0.6 |  | 10.1 | 36.1 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 7 |  |  | 769.3
5:00 | 13.3 | 18.7 | 7.7 | 11 | 13.6 | 2.1 |  | 9.6 |  | 9.8 |  | 16.7 | 20.2 | 6.7 | 2.4 | 4.6 | 20 | 20.7 | 7.1 | 6.6 | 12.7 | 19.4 | 44 |  | 77.3 | 91.7 | 10.1 | 5 | 10.5 | 6 | 20.2 | 20.4 | 19.5 | 7.4 |  | 7.6 | 9.2 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 1.89 |  |  | 5.3 | 10 | 36.7 |  | 50.8 |  | 0.6 |  | 9.7 | 28 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 7 |  |  | 754.99
5:30 | 13.5 | 18.7 | 7.6 | 11 | 13.6 | 2 |  | 9 |  | 9.9 |  | 17.3 | 20.2 | 6.5 | 2.4 | 4.5 | 20 | 20.4 | 7.2 | 6.6 | 16.6 | 17.3 | 50.1 |  | 75.2 | 100 | 11.5 | 6.4 | 10.5 | 5.8 | 18.5 | 20.4 | 19.5 | 7.9 |  | 8 | 9.9 | 3.6 | 18.5 |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.89 |  | 1.5 | 5.4 | 10 | 35.7 | 0.8 | 46.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 11.8 | 32.7 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 7 |  |  | 780.19
6:00 | 13.5 | 18.7 | 7.5 | 11 | 17.1 | 2 |  | 9 |  | 9.8 |  | 17.1 | 20.2 | 7.3 | 2.4 | 4.5 | 19.8 | 20.3 | 7.5 | 8.3 | 22.2 | 23.4 | 45.5 | 4.3 | 72.8 | 99.2 | 9.6 | 3.3 | 10.5 | 5.6 | 18.5 | 20.4 | 19.5 | 7.5 | 10.8 | 7.8 | 10.3 | 3.6 | 18.5 |  | 36.8 | 25.1 |  | 1.9 | 0.3 | 8.1 | 5.4 | 10 | 40.8 | 22.2 | 45.7 | 19.3 | 0.6 | 8.6 | 12.5 | 32.7 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 1 | 19.9 | 7 | 0.6 |  | 918.1
6:30 | 15 | 18.7 | 7 | 11 | 20.1 | 1.9 |  | 9.2 |  | 9.8 |  | 17.1 | 20.2 | 7.3 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.5 | 7.5 | 8.8 | 20.6 | 31.5 | 61.9 | 15.8 | 74.6 | 102.5 | 5.9 | 3.4 | 10.5 | 5.6 | 16 | 18 | 19 | 6.9 | 36.5 | 5.2 | 7.4 | 3.6 | 18.5 |  | 127.1 | 68.6 |  | 1.9 | 2.1 | 13.4 | 5.3 | 9.9 | 42.5 | 72.8 | 44.4 | 60.2 | 0.6 | 15.8 | 13.1 | 39.4 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1 | 20 | 7 | 1 |  | 1222.8
7:00 | 12.8 | 4.7 | 6.7 | 11 | 11.6 | 1.9 |  | 10.6 | 0.1 | 9.9 |  | 17.9 | 20.2 | 7.1 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.2 | 7.5 | 8.8 | 12.8 | 35.5 | 79 | 27 | 72.9 | 98.4 | 8.9 | 3.3 | 10.5 | 5.6 | 16 | 17.5 | 18 | 7 | 65.4 | 5.2 | 8.1 | 3.6 | 18.5 |  | 213.7 | 121.8 |  | 1.89 | 4.6 | 14.3 | 5.4 | 9.9 | 71.7 | 119 | 63.3 | 93.2 | 0.6 | 17.6 | 21.6 | 58.5 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 4.7 | 1 | 20 | 7 | 1.8 |  | 1553.09
7:30 | 14 | 4.1 | 7.2 | 11 | 7 | 1.9 |  | 10.1 | 0.1 | 9.9 |  | 18.5 | 20.2 | 7.1 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.5 | 9.6 | 8.8 | 6.4 | 46.7 | 90.9 | 35.6 | 87.5 | 100.4 | 12.8 | 5.3 | 10.5 | 5.5 | 16 | 16.5 | 17 | 7 | 75.2 | 5 | 7.5 | 3.6 | 18.5 |  | 246.5 | 197.3 | 0.1 | 1.89 | 7.1 | 15 | 5.2 | 9.9 | 68.8 | 142.9 | 66.6 | 100.6 | 0.6 | 18.4 | 25.4 | 61.3 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | 1 | 20 | 7 | 3.3 |  | 1761.39
8:00 | 15 | 4.1 | 8.7 | 10.6 | 7 | 1.8 |  | 8.3 | 0.2 | 9.9 |  | 18.6 | 20.2 | 7.1 | 2.3 | 4.8 | 20 | 20.5 | 10 | 8.8 | 9.4 | 58.1 | 90.9 | 36.6 | 82.2 | 95.5 | 14.2 | 8.9 | 10.5 | 5.3 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 7.1 | 80.7 | 5.2 | 10.3 | 3.6 | 18.5 |  | 253 | 201.9 | 0.2 | 1.89 | 9.5 | 15.4 | 5.2 | 10 | 65.5 | 146.7 | 55.6 | 104.2 | 0.6 | 18.6 | 24.9 | 55.9 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 9.8 | 1 | 20 | 7 | 6.1 |  | 1787.49
8:30 | 15.5 | 4.1 | 9.2 | 11 | 7.9 | 1.8 |  | 9.8 | 0.8 | 9.9 |  | 18.3 | 20 | 7.1 | 3.2 | 4.7 | 20 | 20 | 9.8 | 8.8 | 4.5 | 57.9 | 96.1 | 37.7 | 95.4 | 104.9 | 16.9 | 8.5 | 10.5 | 5.2 | 16.3 | 16 | 16 | 7.1 | 80.6 | 5.3 | 7.5 | 3.6 | 18.5 |  | 252.9 | 203.7 | 0.3 | 1.88 | 11.7 | 15.8 | 5.4 | 9.9 | 96.8 | 147.1 | 92.2 | 106.2 | 0.6 | 18.8 | 25.6 | 54.5 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 12.1 | 1 | 20 | 7 | 13.9 |  | 1897.78
9:00 | 16 | 4.1 | 8.1 | 10 | 14.1 | 1.8 |  | 9.2 | 0.9 | 9.9 |  | 18.6 | 20.2 | 7.1 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.6 | 9 | 8.8 | 6.6 | 59.4 | 112.3 | 38 | 99.3 | 103.6 | 18.2 | 13.7 | 10.5 | 5.2 | 16.3 | 16 | 16 | 7.1 | 80.3 | 7 | 7.2 | 3.5 | 18.4 |  | 252.9 | 203.5 | 0.4 | 1.88 | 13.6 | 15.6 | 5.3 | 10 |  | 144.7 | 93.7 | 107.2 | 0.6 | 19 | 28.4 | 63.8 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 14.1 | 1 | 20 | 7 | 19.5 |  | 1857.18
9:30 | 15.7 | 4.1 | 7 | 11 | 15.5 | 1.7 |  | 9.7 | 1 | 9.9 |  | 18.5 | 20.2 | 7 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.2 | 8.7 | 8.8 | 7.1 | 72.4 | 117 | 38.2 | 111.6 | 106.6 | 17.7 | 13.2 | 10.5 | 5.2 | 16 | 16.5 | 16 | 7.4 | 80.3 | 7.1 | 8.5 | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 203 | 0.3 | 1.89 | 15.3 | 15.7 | 5.3 | 10 |  | 142.8 | 100 | 107.7 | 0.6 | 19.4 | 29.4 | 74.9 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 15.7 | 0.9 | 20 | 7 | 19.6 |  | 1912.59
10:00 | 15.5 | 4.1 | 8 | 11.1 | 15.5 | 1.7 |  | 10.3 | 1.1 | 9.9 |  | 18.5 | 20.2 | 6.6 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.1 | 8.7 | 8.8 | 6.6 | 80.7 | 118.5 | 38.2 | 101 | 109.5 | 17 | 13.2 | 10.5 | 5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 7.1 | 80.7 | 9.4 | 9.4 | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 202.9 | 0.4 | 1.88 | 16.6 | 15.7 | 5.3 | 10 |  | 143.5 | 113.7 | 108.7 | 0.6 | 19.2 | 30.6 | 83.5 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 17.1 | 0.9 | 20 | 7 | 19.7 |  | 1945.58
10:30 | 15 | 4.1 | 8.1 | 11.1 | 15.5 | 1.7 |  | 9.7 | 1.2 | 9.9 |  | 18.6 | 20.2 | 6.4 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.4 | 9.4 | 7 | 9.4 | 81.6 | 117.3 | 38.3 | 108.2 | 106.1 | 19.7 | 15.2 | 10.5 | 4.8 | 15 | 16 | 16.5 | 7.1 | 80.6 | 10.6 | 11.2 | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 203 | 0.4 | 1.89 | 17.5 | 15.8 | 5.2 | 9.9 |  | 142.8 | 102.9 | 109.3 | 0.6 | 18.8 | 30.3 | 82.9 |  | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 17.9 | 1 | 20 | 7 | 19.8 |  | 1946.09
11:00 | 14.8 | 4.1 | 8.7 | 11.1 | 15.5 | 1.7 |  | 10.2 | 1.2 | 9.9 |  | 18.5 | 20.2 | 6.4 | 3.3 | 4.6 | 19.9 | 20.2 | 10 | 7 | 12.6 | 81.7 | 119.2 | 38.5 | 114.4 | 108.5 | 18.8 | 12.7 | 10.5 | 4.8 | 14 | 16 | 16.5 | 7.1 | 80.6 | 12.2 | 12.2 | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 201.5 | 0.4 | 1.89 | 18.3 | 15.9 | 5.2 | 9.9 |  | 142.6 | 118.7 | 109.8 | 0.6 | 18.9 | 31.6 | 83.2 |  | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 18.8 | 1 | 20 | 7 | 19.8 |  | 1977.49
11:30 | 14.9 | 4.1 | 7 | 11.1 | 15.5 | 1.6 |  | 9.4 | 1.3 | 9.9 |  | 17.7 | 20.2 | 6.7 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.6 | 10 | 6.5 | 15.4 | 81.8 | 114.4 | 37.8 | 110.2 | 107 | 19.5 | 14.7 | 10.5 | 4.8 | 14 | 14.5 | 14.5 | 7.1 | 80.6 | 11.4 | 12 | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 201.4 | 0.4 | 1.89 | 18.7 | 16 | 5.5 | 9.9 |  | 143.2 | 117.5 | 109.8 | 0.6 | 19 | 31.5 | 84.9 |  | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 19.2 | 0.9 | 20.1 | 7 | 19.7 |  | 1966.39
12:00 | 14.5 | 4.1 | 8.3 | 10.8 | 15.5 | 1.6 |  | 10.3 | 1.3 | 9.9 |  | 17.5 | 20.2 | 6.6 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.2 | 9.6 | 6.5 | 21.1 | 81.5 | 110.3 | 37.4 | 117.7 | 105.1 | 19 | 14.4 | 10.5 | 4.8 | 14 | 14.5 | 14.5 | 7.1 | 80.7 | 13.8 | 12.3 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 202.6 | 0.5 | 1.89 | 18.9 | 16 | 5.4 | 9.9 | 72.3 | 143.2 | 129.1 | 111.3 | 0.6 | 19.1 | 31.5 | 85.7 |  | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 19.3 | 0.9 | 20 | 7 | 19.6 |  | 2063.09
12:30 | 16.2 | 4.1 | 7.8 | 11.1 | 15.4 | 1.6 |  | 10.4 | 1.1 | 9.9 |  | 17.4 | 20.2 | 6.8 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.2 | 9.6 | 6.5 | 24.5 | 81.2 | 110.6 | 37.8 | 115.8 | 105.3 | 19.9 | 14.4 | 10.5 | 4.8 | 14 | 14.5 | 14.5 | 7.1 | 80.5 | 14.7 | 13.8 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 203 | 0.5 | 1.88 | 18.8 | 16.1 | 5.4 | 9.9 | 92 | 142.6 | 127.8 | 111.1 | 0.6 | 18.9 | 30.9 | 86.5 |  | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 19 | 0.9 | 20 | 7 | 19.7 |  | 2087.48
13:00 | 15 | 4.1 | 7.6 | 10.8 | 15.5 | 1.6 |  | 9.6 | 1.3 | 9.9 |  | 17.5 | 20.1 | 6.7 | 3.3 | 4.4 | 20 | 19.7 | 9.8 | 6.5 | 26.4 | 81.4 | 105.7 | 37.9 | 115.7 | 109.4 | 20.2 | 15.4 | 10.5 | 4.7 | 14 | 14.5 | 14.5 | 7.1 | 80.6 | 14.2 | 14.5 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 202.5 | 0.4 | 1.89 | 18.2 | 16 | 5.4 | 10 | 93.7 | 142.8 | 128.7 | 110.5 | 0.6 | 18.7 | 28 | 87.7 |  | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 18.4 | 0.9 | 20 | 7 | 19.7 |  | 2085.99
13:30 | 15.2 | 4.1 | 7.8 | 11.1 | 15 | 1.6 |  | 8.1 | 1.3 | 9.9 |  | 17.8 | 20.2 | 6.4 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.4 | 10 | 6.5 | 27.5 | 81.4 | 102 | 38 | 117.1 | 102.4 | 19.1 | 15.4 | 10.5 | 4.6 | 14 | 14.5 | 14.5 | 7.1 | 80.6 | 15.9 | 14.8 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 202.4 | 0.3 | 1.88 | 17.1 | 16 | 5.3 | 10 | 104.5 | 145.9 | 129.4 | 109.8 | 0.6 | 18.8 | 25.1 | 85 |  | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 17.5 | 0.9 | 20 | 6.9 | 19.7 |  | 2084.48
14:00 | 15.5 | 4.1 | 7.7 | 11 | 10.5 | 1.6 |  | 11 | 1.3 | 9.9 |  | 17.8 | 20.2 | 6.2 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.5 | 10 | 6.5 | 27.5 | 80.5 | 103.2 | 36.2 | 114.7 | 106.5 | 20.4 | 14.2 | 10.5 | 4.6 | 14 | 14.5 | 14.5 | 7.1 | 80.7 | 15.6 | 14.5 | 3.6 | 18.5 |  | 253.1 | 203.1 | 0.4 | 1.89 | 15.7 | 16 | 5.4 | 9.9 | 107.5 | 142.6 | 129.4 | 109.7 | 0.6 | 19 | 31 | 87.4 |  | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 16.2 | 0.9 | 20 | 6.8 | 19.7 |  | 2088.79
14:30 | 16.2 | 4.1 | 9.2 | 11 | 10.6 | 1.6 |  | 10.6 | 1.1 | 9.9 |  | 17.7 | 20.2 | 6.2 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.3 | 10 | 6.5 | 28.3 | 81.5 | 110 | 38.1 | 112 | 100.2 | 19.6 | 15.6 | 10.5 | 4.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 7.1 | 80.6 | 16.9 | 14.8 | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 202.4 | 0.2 | 1.88 | 14.1 | 15.8 | 5.2 | 10 | 99.2 | 144.4 | 129.4 | 108.1 | 0.6 | 18.9 | 31.4 | 87.8 |  | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 14.3 | 0.9 | 20 | 6.9 | 19.4 |  | 2081.48
15:00 | 16 | 4.2 | 9.2 | 11 | 10.7 | 1.6 |  | 11.1 | 0.5 | 9.9 |  | 18.4 | 20.3 | 6.1 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.7 | 10 | 6.4 | 28.2 | 81.3 | 112.7 | 37.3 | 113.6 | 101.9 | 19 | 15.2 | 10.5 | 4.3 | 14 | 14.5 | 14.5 | 6.7 | 80.6 | 16.1 | 13.9 | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 202.6 | 0.2 | 1.88 | 12.1 | 15.5 | 5.4 | 9.9 | 106.8 | 142.5 | 129.2 | 106.8 | 0.6 | 18.6 | 31.5 | 87.5 |  | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 12.6 | 0.8 | 20 | 6.9 | 19.1 |  | 2083.68
15:30 | 15.5 | 4.6 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | 1.6 |  | 10.3 | 0.6 | 10 |  | 16.8 | 20.2 | 6.1 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.3 | 10 | 6.5 | 28.1 | 80.5 | 117.5 | 36.2 | 107.9 | 103.6 | 19.1 | 14.7 | 10.5 | 4.4 | 14 | 14.5 | 14.5 | 6.7 | 80.6 | 14.4 | 14.4 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 201.5 | 0.2 | 1.88 | 9.8 | 14.9 | 5.4 | 9.9 | 109.4 | 142.4 | 129.5 | 104.1 | 0.6 | 17.8 | 31.4 | 88.1 |  | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 10.3 | 0.8 | 20.1 | 6.9 |  |  | 2052.58
16:00 | 15.5 | 4.7 | 8.5 | 11 | 10.7 | 1.6 |  | 9.7 | 0.4 | 10 |  | 15 | 20.2 | 6 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.4 | 10 | 6.5 | 28.4 | 79.1 | 119.1 | 32.4 | 109.4 | 106.1 | 18.7 | 12.8 | 10.5 | 4.4 | 14 | 14.5 | 14.5 | 7 | 75.4 | 15.1 | 14.7 | 3.5 | 18.5 |  | 244.5 | 195.1 | 0.2 | 1.88 | 7.3 | 13.7 | 5.5 | 10 | 109.3 | 133.2 | 129.3 | 96.6 | 0.6 | 16.3 | 31.8 | 88.6 |  | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 7.8 | 0.8 | 20 | 6.9 |  |  | 2005.38
16:30 | 16.2 | 4.6 | 8.8 | 11 | 10.8 | 1.6 |  | 9.6 | 0.1 | 9.9 |  | 18.1 | 20.2 | 5.8 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.2 | 10 | 6.5 | 28.3 | 81.4 | 118.8 | 21.9 | 109.1 | 108.7 | 19.5 | 15.2 | 10.5 | 4.4 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | 7.3 | 47.8 | 15.3 | 13 | 3.4 | 18.5 |  | 189.8 | 144.1 | 0.1 | 1.88 | 4.6 | 10 | 5.4 | 9.9 | 107.2 | 88.5 | 129.7 | 78 | 0.6 | 11.3 | 29 | 87.9 |  | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 5.1 | 0.8 | 20 | 6.8 |  |  | 1787.48
17:00 | 16 | 4.6 | 8.3 | 11 | 19.1 | 1.6 |  | 9.6 |  | 9.9 |  | 17.9 | 20.2 | 6 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.2 | 10 | 6.4 | 28.3 | 79.9 | 119 | 10.4 | 105.4 | 104 | 19.8 | 14.3 | 10.5 | 4.4 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 7.3 | 20.5 | 11.9 | 12.5 | 3.5 | 18.5 |  | 94.2 | 71 | 0.1 | 1.88 | 2.1 | 3 | 5.5 | 9.9 | 127.8 | 39 | 132.4 | 36.4 | 0.6 | 3.4 | 32 | 87.9 |  | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 20 | 6.8 |  |  | 1488.88
17:30 | 16 | 13.8 | 8.4 | 11 | 20.1 | 1.7 |  | 10.4 |  | 10 |  | 17.8 | 20.2 | 6.1 | 3.3 | 4.5 | 20 | 20.2 | 10 | 6.5 | 28.3 | 78.8 | 116.5 | 1.1 | 117.8 | 102.2 | 20.1 | 14.5 | 10.5 | 4.3 | 19.6 | 15 | 14.2 | 7.6 | 17.7 | 9.1 | 8.3 | 3.5 | 18.5 |  | 14.3 | 5.4 |  | 1.88 | 0.4 | 0.1 | 5.4 | 9.9 | 124.3 | 3.4 | 132 | 5.5 | 0.6 |  | 31.8 | 88.3 |  | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 20 | 6.8 |  |  | 1269.08
18:00 | 16 | 17.2 | 9.2 | 11 | 20.1 | 1.8 |  | 10.6 |  | 10 |  | 17.9 | 20.2 | 6.3 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.4 | 10 | 6.5 | 28.1 | 69.2 | 113.8 |  | 106.3 | 99.7 | 20.6 | 13.9 | 10.5 | 4.2 | 15.2 | 17 | 15 | 7.6 |  | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.88 |  |  | 5.4 | 9.9 | 135 |  | 132.7 |  | 0.6 |  | 31.9 | 88.1 |  | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 6.8 |  |  | 1191.98
18:30 | 16 | 18.4 | 8.3 | 11 | 20.1 | 1.8 |  | 11.2 |  | 10 |  | 17.6 | 20.2 | 6 | 3.3 | 4.3 | 20 | 20.6 | 10 | 6.5 | 27.8 | 65.4 | 112.3 |  | 102.7 | 92.3 | 19.6 | 14.5 | 10.5 | 4.2 | 19 | 18.4 | 15.5 | 7.6 |  |  | 0.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 1.89 |  |  | 5.3 | 9.9 | 131.5 |  | 131.6 |  | 0.6 |  | 32 | 88.7 |  | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.9 |  |  | 1176.99
19:00 | 14.2 | 18.5 | 7.6 | 11 | 20.1 | 1.8 |  | 11.2 |  | 10 |  | 17.5 | 20.2 | 5.9 | 3.3 | 4.2 | 20 | 20.3 | 10 | 6.5 | 26.2 | 72.1 | 125.2 |  | 101.4 | 94 | 17.6 | 12.5 | 10.5 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 17 | 7.6 |  | 1.4 | 2.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 132.5 |  | 132.1 |  | 0.6 |  | 31.9 | 88.4 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.9 |  |  | 1197.7
19:30 | 16.3 | 18.8 | 8.3 | 11.1 | 20.2 | 1.8 |  | 10.3 |  | 9.9 |  | 17.6 | 20.2 | 5.8 | 3.3 | 4.1 | 20 | 20.5 | 10 | 9.1 | 24.9 | 75.5 | 125.2 |  | 107.5 | 93.6 | 16 | 8.6 | 10.5 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 17 | 7.6 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10 | 130.5 |  | 131.5 |  | 0.6 |  | 31.6 | 87.7 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 0.6 | 20 | 6.9 |  |  | 1197.6
20:00 | 16.2 | 18.7 | 8.1 | 11.2 | 20.2 | 1.8 |  | 10.8 |  | 10 |  | 17.6 | 20.2 | 5.4 | 3.3 | 4.1 | 20 | 20.2 | 10 | 9.2 | 22.1 | 80.6 | 123.9 |  | 104.8 | 98 | 15.5 | 5.6 | 10.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 18 | 7.7 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 129.3 |  | 129.9 |  | 0.6 |  | 31.1 | 87 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 6.9 |  |  | 1193.7
20:30 | 16.4 | 17.8 | 8.5 | 11 | 20.2 | 1.8 |  | 10.8 |  | 10 |  | 17.6 | 20.2 | 5.5 | 3.3 | 4.3 | 20 | 20.3 | 10 | 9.3 | 18.1 | 81.6 | 123.9 |  | 107.8 | 100 | 16.9 | 13.5 | 10.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 18 | 7.6 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.89 |  |  | 5.3 | 9.9 | 136.1 |  | 130.8 |  | 0.6 |  | 31.8 | 87.4 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 6.9 |  |  | 1213.59
21:00 | 16.3 | 18.3 | 8.6 | 11.1 | 20.2 | 1.8 |  | 9.1 |  | 10 |  | 17.8 | 20.2 | 5.8 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.6 | 10 | 9.2 | 12.6 | 77.4 | 123.7 |  | 112.3 | 104.7 | 20.5 | 9.4 | 10.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 18 | 7.2 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.89 |  |  | 5.3 | 9.9 | 146.9 |  | 128.6 |  | 0.6 |  | 31.9 | 88.4 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 6.8 |  |  | 1221.59
21:30 | 15.2 | 18.4 | 8.8 | 11.1 | 20.2 | 1.8 |  | 10 |  | 9.9 |  | 18 | 20.2 | 6 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.4 | 10 | 9.2 | 15.6 | 77.6 | 123.7 |  | 113.6 | 98.5 | 16.8 | 13.6 | 10.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 19.1 | 7.2 |  | 0.1 | 1 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 10 | 156.5 |  | 128.4 |  | 0.6 |  | 32 | 88.7 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 6.8 |  |  | 1232.9
22:00 | 15.3 | 18.7 | 8.4 | 11 | 20.2 | 1.8 |  | 9.1 |  | 10 |  | 18 | 20.2 | 6.2 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.4 | 10 | 9.3 | 18.2 | 81.3 | 125.1 |  | 114.9 | 95.1 | 18 | 11.2 | 10.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7.5 |  | 2.2 | 3.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 9.9 | 140.5 |  | 128.1 |  | 0.6 |  | 31.7 | 88.5 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20.1 | 6.8 |  |  | 1225.4
22:30 | 15.2 | 18.7 | 6.9 | 11 | 20.2 | 1.8 |  | 9.4 |  | 10 |  | 17.4 | 20.2 | 6.3 | 3.2 | 4.5 | 20 | 20.3 | 10 | 10.2 | 17.7 | 80.4 | 125.1 |  | 108.8 | 89.7 | 19.8 | 13.7 | 10.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7.5 |  | 4.1 | 6.2 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 142.7 |  | 126.3 |  | 0.6 |  | 32 | 88.5 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 6.9 |  |  | 1220.7
23:00 | 15 | 18.7 | 6.9 | 11 | 20.2 | 1.7 |  | 9.6 |  | 10 |  | 17.6 | 20.2 | 6.3 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.1 | 10 | 10.2 | 18.1 | 79.3 | 126.3 |  | 111.2 | 95.2 | 16 | 11.1 | 10.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7.5 |  | 2.8 | 5.7 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 9.9 | 126.9 |  | 127 |  | 0.6 |  | 32 | 88.7 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 6.9 |  |  | 1205.9
23:30 | 15 | 18.7 | 5.9 | 11 | 20.1 | 1.7 |  | 9.2 |  | 10 |  | 17.6 | 20.2 | 6.1 | 3.3 | 4.4 | 20 | 20.7 | 10 | 10.2 | 20.5 | 73.4 | 126.3 |  | 110.6 | 94.9 | 19.9 | 15.1 | 10.2 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7.3 |  | 4.2 | 7.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.4 | 9.9 | 123.3 |  | 126.7 |  | 0.6 |  | 31.5 | 88.6 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 6.9 |  |  | 1206.4
0:00 | 15.1 | 18.6 | 7.5 | 10.9 | 20.2 | 1.7 |  | 9.2 |  | 9.9 |  | 17.7 | 20.2 | 6.2 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.3 | 10 | 10.2 | 19 | 63.6 | 126.4 |  | 95.1 | 95.2 | 17.7 | 10.4 | 10.5 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7.3 |  | 4.4 | 8.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 5.2 | 9.9 | 125.3 |  | 118.3 |  | 0.6 |  | 32 | 88.4 |  | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 6.8 |  |  | 1169.9
EJEC MWh | 353.4 | 292.65 | 192.6 | 263.25 | 369.8 | 44.1 | 0 | 234.55 | 8.45 | 237.9 | 0 | 422.5 | 484.55 | 154.75 | 71.8 | 110.35 | 479.75 | 488.35 | 214.35 | 178.2 | 434.75 | 1435.85 | 2304.35 | 375.35 | 2268.6 | 2304.25 | 362.8 | 245.2 | 251.85 | 119.5 | 422 | 429.45 | 414.15 | 174.85 | 819.3 | 169.35 | 195.75 | 84.75 | 443.95 | 0 | 2608.25 | 2035.3 | 3 | 45.28 | 137.2 | 165.65 | 125.55 | 238.25 | 1963.65 | 1460.8 | 2409.15 | 1112.4 | 14.4 | 197.15 | 607.65 | 1687.05 | 0 | 68.9 | 54.55 | 57.6 | 57.6 | 141.3 | 24.5 | 480.1 | 166.45 | 140.85 | 0 | 33859.93
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1575.1 | 4.6518 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6691.43 | 19.7621 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9205 | 27.1855 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 16388.4 | 48.4006 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 4 de Octubre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 11 | 18.7 | 8.4 | 11 | 9.5 | 60.2 | 118.8
1:00 | 12.5 | 18.7 | 8.5 | 11 | 9.2 | 60.1 | 120
1:30 | 13 | 18.7 | 6.5 | 11 | 9.3 | 60.1 | 118.6
2:00 | 13.5 | 18.7 | 7.3 | 11 | 8.8 | 60.5 | 119.8
2:30 | 13 | 18.7 | 8 | 10.9 | 9.2 | 60.1 | 119.9
3:00 | 10.8 | 18.7 | 8.6 | 10.8 | 9.5 | 60.5 | 118.9
3:30 | 11.5 | 18.7 | 8.8 | 10.9 | 9.4 | 60.4 | 119.7
4:00 | 13.5 | 18.7 | 8.2 | 11 | 9.5 | 60.3 | 121.2
4:30 | 13.5 | 18.7 | 8.5 | 11 | 9.4 | 60.3 | 121.4
5:00 | 13.3 | 18.7 | 7.7 | 11 | 9.6 | 60.5 | 120.8
5:30 | 13.5 | 18.7 | 7.6 | 11 | 9 | 60.3 | 120.1
6:00 | 13.5 | 18.7 | 7.5 | 11 | 9 | 60.6 | 120.3
6:30 | 15 | 18.7 | 7 | 11 | 9.2 | 60.4 | 121.3
7:00 | 12.8 | 4.7 | 6.7 | 11 | 10.6 | 60.5 | 106.3
7:30 | 14 | 4.1 | 7.2 | 11 | 10.1 | 60.2 | 106.6
8:00 | 15 | 4.1 | 8.7 | 10.6 | 8.3 | 60 | 106.7
8:30 | 15.5 | 4.1 | 9.2 | 11 | 9.8 | 60.8 | 110.4
9:00 | 16 | 4.1 | 8.1 | 10 | 9.2 | 60.6 | 108
9:30 | 15.7 | 4.1 | 7 | 11 | 9.7 | 60.9 | 108.4
10:00 | 15.5 | 4.1 | 8 | 11.1 | 10.3 | 61 | 110
10:30 | 15 | 4.1 | 8.1 | 11.1 | 9.7 | 60.7 | 108.7
11:00 | 14.8 | 4.1 | 8.7 | 11.1 | 10.2 | 60.1 | 109
11:30 | 14.9 | 4.1 | 7 | 11.1 | 9.4 | 60 | 106.5
12:00 | 14.5 | 4.1 | 8.3 | 10.8 | 10.3 | 60 | 108
12:30 | 16.2 | 4.1 | 7.8 | 11.1 | 10.4 | 60 | 109.6
13:00 | 15 | 4.1 | 7.6 | 10.8 | 9.6 | 60.6 | 107.7
13:30 | 15.2 | 4.1 | 7.8 | 11.1 | 8.1 | 60.7 | 107
14:00 | 15.5 | 4.1 | 7.7 | 11 | 11 | 61.4 | 110.7
14:30 | 16.2 | 4.1 | 9.2 | 11 | 10.6 | 61.7 | 112.8
15:00 | 16 | 4.2 | 9.2 | 11 | 11.1 | 61.7 | 113.2
15:30 | 15.5 | 4.6 | 9.3 | 10.7 | 10.3 | 61.8 | 112.2
16:00 | 15.5 | 4.7 | 8.5 | 11 | 9.7 | 61.1 | 110.5
16:30 | 16.2 | 4.6 | 8.8 | 11 | 9.6 | 61.5 | 111.7
17:00 | 16 | 4.6 | 8.3 | 11 | 9.6 | 61.3 | 110.8
17:30 | 16 | 13.8 | 8.4 | 11 | 10.4 | 61.4 | 121
18:00 | 16 | 17.2 | 9.2 | 11 | 10.6 | 61.4 | 125.4
18:30 | 16 | 18.4 | 8.3 | 11 | 11.2 | 60.9 | 125.8
19:00 | 14.2 | 18.5 | 7.6 | 11 | 11.2 | 61.1 | 123.6
19:30 | 16.3 | 18.8 | 8.3 | 11.1 | 10.3 | 60.9 | 125.7
20:00 | 16.2 | 18.7 | 8.1 | 11.2 | 10.8 | 61.1 | 126.1
20:30 | 16.4 | 17.8 | 8.5 | 11 | 10.8 | 60.9 | 125.4
21:00 | 16.3 | 18.3 | 8.6 | 11.1 | 9.1 | 60.9 | 124.3
21:30 | 15.2 | 18.4 | 8.8 | 11.1 | 10 | 59.8 | 123.3
22:00 | 15.3 | 18.7 | 8.4 | 11 | 9.1 | 60.4 | 122.9
22:30 | 15.2 | 18.7 | 6.9 | 11 | 9.4 | 60.2 | 121.4
23:00 | 15 | 18.7 | 6.9 | 11 | 9.6 | 59.9 | 121.1
23:30 | 15 | 18.7 | 5.9 | 11 | 9.2 | 59.7 | 119.5
0:00 | 15.1 | 18.6 | 7.5 | 10.9 | 9.2 | 59.8 | 121.1
EJEC MWh | 353.4 | 292.65 | 192.6 | 263.25 | 234.55 | 1454.65 | 2791.1

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Octubre del 2025 - sábado, 4 de Octubre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 170.35 | 353.4 | 523.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 450.6 | 441.4 | 362.5 | 292.65 | 1547.15
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 65 | 182.75 | 189.45 | 192.6 | 629.8
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.4 | 262.9 | 263.3 | 263.25 | 1054.85
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.55 | 339.7 | 358.95 | 369.8 | 1436
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.45 | 27.85 | 35 | 44.1 | 140.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 8.9 | 2.1 |  | 18.2
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94.65 | 162.7 | 223.25 | 234.55 | 715.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2674.85 | 2542.3 | 2536.1 | 2631.65 | 10384.9
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.85 | 290.1 | 293.45 | 292.8 | 1177.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2784.45 | 3406 | 3550.95 | 3331.35 | 13072.75
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 540.45 | 351.05 | 750 | 684.9 | 2326.4
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.5 | 8.65 | 6 | 8.45 | 30.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.35 | 166.25 | 165.95 | 164.85 | 663.4
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.2 | 297 | 288 | 283.1 | 1165.3
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1889.7 | 1892.05 | 1906.2 | 1888.55 | 7576.5
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.95 | 190.45 | 229.25 | 237.9 | 858.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.8 | 279 | 381.25 | 422.5 | 1316.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.25 | 377.25 | 475.75 | 484.55 | 1659.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.55 | 62.5 | 119.1 | 154.75 | 407.9
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3704.95 | 3919.4 | 3970.1 | 3953.25 | 15547.7
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.05 | 182.85 | 183.8 | 183.3 | 733
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.9 | 149.3 | 150.45 | 148.9 | 593.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 59.75 | 59.1 | 60 | 71.8 | 250.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13007.55 | 14243.5 | 15012.5 | 14590 | 56853.55
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4287.8 | 4844 | 5148.95 | 4446.1 | 18726.85
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.6 | 113.3 | 111.3 | 110.35 | 444.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.2 | 412.3 | 457.5 | 479.75 | 1704.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.35 | 487.6 | 426.15 | 488.35 | 1889.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2225.6 | 2934.8 | 4180.5 | 4222.3 | 13563.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 624
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1564.15 | 1467.25 | 1459.9 | 1541.65 | 6032.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126.05 | 119.3 | 134.3 | 214.35 | 594
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.6 | 124.75 | 141.25 | 178.2 | 552.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA |  | 534.7845 |  |  | 534.7845
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 24.95 | 24.7 | 31.15 | 25.55 | 106.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 995.5 | 507.95 | 866.8 | 1435.85 | 3806.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 407.75 | 93.5 | 181.5 | 434.75 | 1117.5
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2501.15 | 2088 | 782.85 | 2304.35 | 7676.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1971.85 | 1753.75 | 509.2 | 2268.6 | 6503.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1975.25 | 2014.7 | 725.95 | 2304.25 | 7020.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 266.3 | 248.8 | 63.8 | 362.8 | 941.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 115.85 | 97.6 | 30.2 | 245.2 | 488.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1618.15 | 2173.25 | 2895.2 | 2464.8 | 9151.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.45 | 370.3 | 375.95 | 375.35 | 1454.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3795.8 | 2734.05 | 2867 | 3935.1 | 13331.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3764.25 | 2724.4 | 2691.65 |  | 9180.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4235.9 | 2845.8 | 2955.4 | 1025.5 | 11062.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5984.15 | 4862.6 | 4905.15 | 2242.45 | 17994.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3580.25 | 3739.25 | 3994.05 | 4117 | 15430.55
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3588.25 | 3744.6 | 4002.35 | 4127.4 | 15462.6
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4000.55 | 4085.1 | 4222.7 | 4287.7 | 16596.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252 | 252 | 252 | 251.85 | 1007.85
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.2 | 144.2 | 183.95 | 119.5 | 595.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.4 | 274.25 | 424.65 | 422 | 1245.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.6 | 183.35 | 326.4 | 429.45 | 1075.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.05 | 179.4 | 286.9 | 414.15 | 1020.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 176.2 | 174.05 | 174.85 | 699.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 697.05 | 675.25 | 670.7 | 677.25 | 2720.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 788.65 | 783.15 | 768.75 | 777.4 | 3117.95
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 793.15 | 790.5 | 812.4 | 819.3 | 3215.35
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 169.2 | 237.4 | 130.9 | 169.35 | 706.85
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 203.5 | 301.35 | 164.1 | 195.75 | 864.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.75 | 44.3 | 84.65 | 84.75 | 297.45
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 438.65 | 436.75 | 440.5 | 442.2 | 1758.1
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 443.95 | 443.95 | 1775.9
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2447.4 | 2383.75 | 3446.9 | 3471.9 | 11749.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.2 | 2129.7 | 2165.95 | 2141.25 | 8405.1
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2569.3 | 2598.1 | 2600 | 2608.25 | 10375.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4751.1 | 6923.3 | 7251.35 | 6078.25 | 25004
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1919.2 | 1953.5 | 2020.1 | 2035.3 | 7928.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3356.05 | 3095.7 | 3106.45 | 3571.4 | 13129.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3378 | 3093.25 | 3091.9 | 3661.05 | 13224.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3378.15 | 3094.9 | 3096 | 3675 | 13244.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5600.9 | 5383.7 | 5381.65 | 5845.45 | 22211.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5115.4 | 5115.85 | 5029.2 | 5123.45 | 20383.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2648.8 | 2639.4 | 2613.5 | 2652.75 | 10554.45
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.65 | 75.85 | 75.9 | 76.2 | 288.6
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.65 | 2.15 | 2 | 3 | 9.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 921.55 | 1070.7 | 1189.6 | 1117.75 | 4299.6
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.35 | 45.6 | 45.6 | 45.28 | 180.83
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.55 | 132.5 | 136.8 | 137.2 | 538.05
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 152.7 | 164.95 | 162.9 | 165.65 | 646.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 82.95 | 115.25 | 125.55 | 397.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3457.7 | 3383.7 | 3820.75 | 3648.7 | 14310.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.7 | 1027.6 | 1690.6 | 2068.95 | 5709.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 213.15 | 217.95 | 237.9 | 238.25 | 907.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1649.65 | 1323.8 | 733.1 | 1963.65 | 5670.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1698 | 1262.45 | 792.25 | 2409.15 | 6161.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1588.45 | 1683.7 | 1615.6 | 1771.25 | 6659
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 57.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 713.7 | 703.75 | 714.6 | 716.65 | 2848.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3075.9 | 3188.3 | 3241.15 | 3248.4 | 12753.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2051.45 | 2111.9 | 1745.1 | 2409.2 | 8317.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1528.6 | 1527.7 | 1532.8 | 1535.05 | 6124.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1069.1 | 1107.35 | 1125.4 | 1112.4 | 4414.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1457.85 | 1451.6 | 1515.65 | 1460.8 | 5885.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 270.15 | 260.7 | 301.05 | 174.65 | 1006.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3453.8 | 3285.95 | 3356.75 | 3437.35 | 13533.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3502.8 | 3321.95 | 3400.4 | 3489.95 | 13715.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3562.7 | 3451.3 | 3506.9 | 3556.9 | 14077.8
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.85 | 197.05 | 197.8 | 197.15 | 775.85
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 710.7 | 531.95 | 158.9 | 607.65 | 2009.2
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1872.7 | 1499 | 476.4 | 1687.05 | 5535.15
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 58.35 | 52.4 | 52.2 | 68.9 | 231.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.55 | 49.3 | 49.05 | 54.55 | 205.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.8 | 48 | 53.3 | 57.6 | 201.7
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.3 | 47 | 57.6 | 219.5
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 138.05 | 138.8 | 140.25 | 141.3 | 558.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 409.45 |  | 409.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 435.45 |  |  |  | 435.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1842.55 | 2046 | 2441.25 | 2646.25 | 8976.05
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.15 | 8.35 | 16.15 | 24.5 | 62.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 443.4 | 471.8 | 475.75 | 480.1 | 1871.05
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 171.55 | 162.35 | 166.45 | 670.6
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 192
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 519.25 | 513.75 | 512.4 | 509.65 | 2055.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1582.65 | 1829.2 | 1851.8 | 2043.75 | 7307.4
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.45 | 302.95 | 361.5 | 218.15 | 1080.05
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.5 | 83.5 | 179.7 | 179.85 | 628.55
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 216.35 | 215.85 | 213.45 | 218.7 | 864.35
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2416.6 | 2590.4 | 2605.1 | 2606.8 | 10218.9
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.2 | 176.15 | 170.35 | 140.85 | 641.55
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5190.6 | 5193.6 | 5165.3 | 32.75 | 15582.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.35 | 2489 | 2488.9 |  | 7467.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 168817.75 | 168091.3345 | 170316.2 | 168476.38 | 675701.6645
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.398 | 142.29 | 142.694 | 145.174 | 571.556
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 193.1245 | 169.7875 | 192.648 | 192.1935 | 747.7535
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.85 | 186.25 | 202.5 | 209.7 | 778.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.9758 | 649.3991 | 644.597 | 639.2579 | 2577.2299
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1531 | 454.1396 | 454.5035 | 380.0416 | 1742.8379
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.75 | 128.35 | 133.05 | 118.25 | 488.4
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.85 | 275.3 | 191.8 | 201.6 | 921.55
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 496.7482 | 477.1329 | 531.4158 | 532.8575 | 2038.1543
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2470.8496 | 2482.6491 | 2493.2084 | 2419.0745 | 9865.7816
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 125968.6
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 101226.35
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 77128.75
[7 empty] | ELECTROPERU | 75580.4
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 47489.2
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 23049.5
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 22346.3
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 21325.35
[7 empty] | EGEMSA | 15547.7
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 15399.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 14187.2
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 11749.95
[7 empty] | CELEPSA | 10384.9
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 10375.65
[7 empty] | EGASA | 9405.2
[7 empty] | SAN GABAN | 9038.2
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 8405.1
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 7676.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 6032.95
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5838.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 5535.15
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4923.6
[7 empty] | LA VIRGEN | 4299.6
[7 empty] | EGEJUNIN | 4242.8
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 4041.55
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3215.35
[7 empty] | SINERSA | 2541.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2009.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1889.45
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1775.9
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1758.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1704.75
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1603.7
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 1547.15
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1436
[7 empty] | EGESUR | 1326.55
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1177.2
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1054.85
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 864.7
[7 empty] | PETRAMAS | 858.5
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 844.9
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 775.85
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 715.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 706.85
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 646.2
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 641.55
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 641.1345
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 629.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 594
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 558.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 552.8
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 538.05
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 523.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 444.55
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 297.45
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 250.65
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 180.83
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 140.4
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 30.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 18.2
[7 empty] | KONDU SAC | 9.8

## G_AREAS
sábado, 4 de Octubre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 243.9 | 107.8 | 0 | 35.2 | 2624.86 | 2576.7 | 0 | 339.2 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 386.9 | 5540.76 | 696.3 | 6623.96 | 00:30 | 3565.06 | 2684.5 | 0 | 374.4 | 6623.96 | 00:30 | 281.56 | 68.7 | 0 | 374.4 | 724.66
01:00 | 244 | 107.5 | 0 | 37.6 | 2620.67 | 2507.9 | 0 | 347.1 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 389.1 | 5475.67 | 680.7 | 6545.47 | 01:00 | 3545.37 | 2615.4 | 0 | 384.7 | 6545.47 | 01:00 | 280.77 | 70 | 0 | 384.7 | 735.47
01:30 | 243.8 | 105.6 | 0 | 41.8 | 2521.76 | 2520.1 | 0 | 303 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 5344.86 | 679.7 | 6415.76 | 01:30 | 3445.26 | 2625.7 | 0 | 344.8 | 6415.76 | 01:30 | 280.06 | 68.6 | 0 | 344.8 | 693.46
02:00 | 296.4 | 106.3 | 0 | 47.9 | 2475.46 | 2518.9 | 0 | 324.6 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 450.6 | 5318.96 | 677.8 | 6447.36 | 02:00 | 3449.66 | 2625.2 | 0 | 372.5 | 6447.36 | 02:00 | 281.96 | 69.4 | 0 | 372.5 | 723.86
02:30 | 294.8 | 106.9 | 0 | 48.1 | 2390.46 | 2524.4 | 0 | 316 | 684 | 0 | 0 | 0 | 449.8 | 5230.86 | 684 | 6364.66 | 02:30 | 3369.26 | 2631.3 | 0 | 364.1 | 6364.66 | 02:30 | 282.16 | 69.8 | 0 | 364.1 | 716.06
03:00 | 295.5 | 108.1 | 0 | 46.3 | 2322.26 | 2520.4 | 0 | 330.2 | 692.8 | 0 | 0 | 0 | 449.9 | 5172.86 | 692.8 | 6315.56 | 03:00 | 3310.56 | 2628.5 | 0 | 376.5 | 6315.56 | 03:00 | 281.76 | 68.4 | 0 | 376.5 | 726.66
03:30 | 219.3 | 108.2 | 0 | 44.1 | 2273.3 | 2515.6 | 0 | 354.8 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 371.6 | 5143.7 | 683.2 | 6198.5 | 03:30 | 3175.8 | 2623.8 | 0 | 398.9 | 6198.5 | 03:30 | 282.1 | 69.3 | 0 | 398.9 | 750.3
04:00 | 213 | 107.7 | 0 | 44 | 2359.8 | 2517.2 | 0 | 371 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 364.7 | 5248 | 674.4 | 6287.1 | 04:00 | 3247.2 | 2624.9 | 0 | 415 | 6287.1 | 04:00 | 280.3 | 70.9 | 0 | 415 | 766.2
04:30 | 296.2 | 107.9 | 0 | 48.6 | 2410.2 | 2373.8 | 0 | 367.8 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 452.7 | 5151.8 | 677.6 | 6282.1 | 04:30 | 3384 | 2481.7 | 0 | 416.4 | 6282.1 | 04:30 | 281.8 | 71.1 | 0 | 416.4 | 769.3
05:00 | 298.2 | 158.6 | 0 | 48.9 | 2425.39 | 2346.7 | 0 | 353.3 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 505.7 | 5125.39 | 685.8 | 6316.89 | 05:00 | 3409.39 | 2505.3 | 0 | 402.2 | 6316.89 | 05:00 | 282.49 | 70.3 | 0 | 402.2 | 754.99
05:30 | 276.4 | 106.6 | 0 | 51.8 | 2795.59 | 2136.3 | 0 | 370.2 | 681.8 | 0 | 7.1 | 0 | 434.8 | 5302.09 | 688.9 | 6425.79 | 05:30 | 3753.79 | 2242.9 | 7.1 | 422 | 6425.79 | 05:30 | 281.29 | 69.8 | 7.1 | 422 | 780.19
06:00 | 274.7 | 106.8 | 0 | 63.7 | 2591.6 | 2039 | 0 | 362.1 | 703.8 | 0 | 136.4 | 0 | 445.2 | 4992.7 | 840.2 | 6278.1 | 06:00 | 3570.1 | 2145.8 | 136.4 | 425.8 | 6278.1 | 06:00 | 286.2 | 69.7 | 136.4 | 425.8 | 918.1
06:30 | 275.1 | 106.3 | 0 | 64.7 | 2448.5 | 2031 | 0 | 387.7 | 645.7 | 0 | 415.4 | 0 | 446.1 | 4867.2 | 1061.1 | 6374.4 | 06:30 | 3369.3 | 2137.3 | 415.4 | 452.4 | 6374.4 | 06:30 | 284.1 | 70.9 | 415.4 | 452.4 | 1222.8
07:00 | 273.4 | 93.5 | 0 | 61.6 | 2205.39 | 2030.3 | 0.1 | 477.6 | 644.3 | 0 | 683.1 | 0 | 428.5 | 4713.39 | 1327.4 | 6469.29 | 07:00 | 3123.09 | 2123.8 | 683.2 | 539.2 | 6469.29 | 07:00 | 274.89 | 55.8 | 683.2 | 539.2 | 1553.09
07:30 | 276.2 | 92.6 | 0.1 | 65.6 | 2230.39 | 1921.7 | 0.1 | 519 | 653.9 | 0 | 849.2 | 0 | 434.5 | 4671.19 | 1503.1 | 6608.79 | 07:30 | 3160.49 | 2014.3 | 849.4 | 584.6 | 6608.79 | 07:30 | 270.99 | 56.4 | 849.4 | 584.6 | 1761.39
08:00 | 283 | 91.7 | 0.2 | 83 | 2421.39 | 1910.4 | 0.2 | 493.6 | 652.2 | 0 | 882.5 | 0 | 457.9 | 4825.59 | 1534.7 | 6818.19 | 08:00 | 3356.59 | 2002.1 | 882.9 | 576.6 | 6818.19 | 08:00 | 271.29 | 56.7 | 882.9 | 576.6 | 1787.49
08:30 | 198.8 | 94.9 | 0.3 | 75.2 | 2379.48 | 2115.5 | 0.8 | 590.9 | 666.8 | 0 | 900.5 | 0 | 369.2 | 5086.68 | 1567.3 | 7023.18 | 08:30 | 3245.08 | 2210.4 | 901.6 | 666.1 | 7023.18 | 08:30 | 270.48 | 59.6 | 901.6 | 666.1 | 1897.78
09:00 | 299.2 | 92 | 0.4 | 80.2 | 2399.88 | 2182.3 | 0.9 | 533 | 684.4 | 0 | 908.4 | 0 | 471.8 | 5116.08 | 1592.8 | 7180.68 | 09:00 | 3383.48 | 2274.3 | 909.7 | 613.2 | 7180.68 | 09:00 | 276.88 | 57.4 | 909.7 | 613.2 | 1857.18
09:30 | 300.5 | 92.7 | 0.3 | 95.1 | 2522.19 | 2169.7 | 1 | 570.4 | 677.7 | 0 | 910.6 | 0 | 488.6 | 5263.29 | 1588.3 | 7340.19 | 09:30 | 3500.39 | 2262.4 | 911.9 | 665.5 | 7340.19 | 09:30 | 277.69 | 57.5 | 911.9 | 665.5 | 1912.59
10:00 | 300 | 94.5 | 0.4 | 106.1 | 2422.28 | 2302 | 1.1 | 587 | 678.1 | 0 | 915.3 | 0 | 501 | 5312.38 | 1593.4 | 7406.78 | 10:00 | 3400.38 | 2396.5 | 916.8 | 693.1 | 7406.78 | 10:00 | 276.68 | 59 | 916.8 | 693.1 | 1945.58
10:30 | 299.8 | 93.7 | 0.4 | 112.8 | 2480.59 | 2313 | 1.2 | 582.6 | 678.9 | 0 | 916.8 | 0 | 506.7 | 5377.39 | 1595.7 | 7479.79 | 10:30 | 3459.29 | 2406.7 | 918.4 | 695.4 | 7479.79 | 10:30 | 274.49 | 57.8 | 918.4 | 695.4 | 1946.09
11:00 | 299.7 | 94.2 | 0.4 | 118.7 | 2247.79 | 2435.4 | 1.2 | 607.1 | 678 | 0 | 917.7 | 0 | 513 | 5291.49 | 1595.7 | 7400.19 | 11:00 | 3225.49 | 2529.6 | 919.3 | 725.8 | 7400.19 | 11:00 | 273.69 | 58.7 | 919.3 | 725.8 | 1977.49
11:30 | 301 | 91.6 | 0.4 | 120.6 | 2427.29 | 2449.2 | 1.3 | 599.7 | 678.3 | 0 | 918.3 | 0 | 513.6 | 5477.49 | 1596.6 | 7587.69 | 11:30 | 3406.59 | 2540.8 | 920 | 720.3 | 7587.69 | 11:30 | 269.89 | 56.2 | 920 | 720.3 | 1966.39
12:00 | 299.3 | 93.5 | 0.5 | 128.7 | 2336.89 | 2393.7 | 1.3 | 685.1 | 674 | 0 | 921.2 | 0 | 522 | 5416.99 | 1595.2 | 7534.19 | 12:00 | 3310.19 | 2487.2 | 923 | 813.8 | 7534.19 | 12:00 | 268.59 | 57.7 | 923 | 813.8 | 2063.09
12:30 | 299.4 | 93.4 | 0.5 | 134.2 | 2363.58 | 2305.1 | 1.1 | 703.2 | 669.4 | 0 | 920.6 | 0 | 527.5 | 5372.98 | 1590 | 7490.48 | 12:30 | 3332.38 | 2398.5 | 922.2 | 837.4 | 7490.48 | 12:30 | 268.58 | 59.3 | 922.2 | 837.4 | 2087.48
13:00 | 298.3 | 92.7 | 0.4 | 136.5 | 2357.09 | 2152.1 | 1.3 | 704.5 | 660.7 | 0 | 918.4 | 0 | 527.9 | 5214.99 | 1579.1 | 7321.99 | 13:00 | 3316.09 | 2244.8 | 920.1 | 841 | 7321.99 | 13:00 | 268.09 | 56.8 | 920.1 | 841 | 2085.99
13:30 | 299.9 | 91.8 | 0.3 | 139.6 | 2370.28 | 2169.5 | 1.3 | 700 | 661.2 | 0 | 918.9 | 0 | 531.6 | 5241.08 | 1580.1 | 7352.78 | 13:30 | 3331.38 | 2261.3 | 920.5 | 839.6 | 7352.78 | 13:30 | 268.28 | 56.1 | 920.5 | 839.6 | 2084.48
14:00 | 301.7 | 95.2 | 0.4 | 138.1 | 2370.59 | 2165.6 | 1.3 | 714.3 | 671.3 | 0 | 912 | 0 | 535.4 | 5251.79 | 1583.3 | 7370.49 | 14:00 | 3343.59 | 2260.8 | 913.7 | 852.4 | 7370.49 | 14:00 | 263.69 | 59 | 913.7 | 852.4 | 2088.79
14:30 | 299.2 | 96.6 | 0.2 | 141.5 | 2302.68 | 2167.4 | 1.1 | 705.2 | 650.5 | 0 | 909 | 0 | 537.5 | 5176.38 | 1559.5 | 7273.38 | 14:30 | 3252.38 | 2264 | 910.3 | 846.7 | 7273.38 | 14:30 | 263.68 | 60.8 | 910.3 | 846.7 | 2081.48
15:00 | 300.7 | 97.2 | 0.2 | 139.5 | 2322.08 | 2175.5 | 0.5 | 717.4 | 679 | 0 | 900.7 | 0 | 537.6 | 5215.48 | 1579.7 | 7332.78 | 15:00 | 3301.78 | 2272.7 | 901.4 | 856.9 | 7332.78 | 15:00 | 264.18 | 61.2 | 901.4 | 856.9 | 2083.68
15:30 | 286.4 | 96.7 | 0.2 | 137.4 | 2226.68 | 2173.2 | 0.6 | 721.2 | 667.9 | 0 | 870.7 | 0 | 520.7 | 5121.68 | 1538.6 | 7180.98 | 15:30 | 3180.98 | 2269.9 | 871.5 | 858.6 | 7180.98 | 15:30 | 262.38 | 60.1 | 871.5 | 858.6 | 2052.58
16:00 | 296.9 | 95 | 0.2 | 137.3 | 2363.68 | 2178.4 | 0.4 | 725.1 | 663.4 | 0 | 822.3 | 0 | 529.4 | 5267.58 | 1485.7 | 7282.68 | 16:00 | 3323.98 | 2273.4 | 822.9 | 862.4 | 7282.68 | 16:00 | 260.98 | 59.1 | 822.9 | 862.4 | 2005.38
16:30 | 297 | 95.5 | 0.1 | 138 | 2450.38 | 2179.2 | 0.1 | 725.1 | 659.6 | 0 | 601.1 | 0 | 530.6 | 5354.78 | 1260.7 | 7146.08 | 16:30 | 3406.98 | 2274.7 | 601.3 | 863.1 | 7146.08 | 16:30 | 263.18 | 59.9 | 601.3 | 863.1 | 1787.48
17:00 | 296.2 | 94.8 | 0.1 | 132.6 | 2700.28 | 2266.5 | 0 | 742.6 | 659 | 0 | 282.5 | 0 | 523.7 | 5709.38 | 941.5 | 7174.58 | 17:00 | 3655.48 | 2361.3 | 282.6 | 875.2 | 7174.58 | 17:00 | 271.88 | 59.2 | 282.6 | 875.2 | 1488.88
17:30 | 297 | 105 | 0 | 124.5 | 2767.68 | 2384.6 | 0 | 747.5 | 666.3 | 0 | 48.4 | 0 | 526.5 | 5899.78 | 714.7 | 7140.98 | 17:30 | 3730.98 | 2489.6 | 48.4 | 872 | 7140.98 | 17:30 | 279.28 | 69.4 | 48.4 | 872 | 1269.08
18:00 | 215 | 109.4 | 0 | 98 | 2753.48 | 2449.1 | 0 | 742 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 5944.58 | 672.1 | 7039.08 | 18:00 | 3640.58 | 2558.5 | 0 | 840 | 7039.08 | 18:00 | 278.08 | 73.9 | 0 | 840 | 1191.98
18:30 | 300 | 109.8 | 0 | 93.9 | 3190.49 | 2466 | 0 | 725.2 | 730.5 | 0 | 0 | 0 | 503.7 | 6381.69 | 730.5 | 7615.89 | 18:30 | 4220.99 | 2575.8 | 0 | 819.1 | 7615.89 | 18:30 | 282.99 | 74.9 | 0 | 819.1 | 1176.99
19:00 | 299 | 109.4 | 0 | 102.1 | 3163.8 | 2461.7 | 0 | 735.6 | 733.9 | 0 | 0 | 0 | 510.5 | 6361.1 | 733.9 | 7605.5 | 19:00 | 4196.7 | 2571.1 | 0 | 837.7 | 7605.5 | 19:00 | 287.4 | 72.6 | 0 | 837.7 | 1197.7
19:30 | 301.3 | 109.4 | 0 | 100.4 | 3163.9 | 2461.6 | 0 | 732.2 | 732.5 | 0 | 0 | 0 | 511.1 | 6357.7 | 732.5 | 7601.3 | 19:30 | 4197.7 | 2571 | 0 | 832.6 | 7601.3 | 19:30 | 290.1 | 74.9 | 0 | 832.6 | 1197.6
20:00 | 300.9 | 109.9 | 0 | 102.7 | 3131.7 | 2462.3 | 0 | 725.1 | 730.9 | 0 | 0 | 0 | 513.5 | 6319.1 | 730.9 | 7563.5 | 20:00 | 4163.5 | 2572.2 | 0 | 827.8 | 7563.5 | 20:00 | 290.8 | 75.1 | 0 | 827.8 | 1193.7
20:30 | 299.7 | 109 | 0 | 99.7 | 3096.99 | 2464.2 | 0 | 748.2 | 729.6 | 0 | 0 | 0 | 508.4 | 6309.39 | 729.6 | 7547.39 | 20:30 | 4126.29 | 2573.2 | 0 | 847.9 | 7547.39 | 20:30 | 291.09 | 74.6 | 0 | 847.9 | 1213.59
21:00 | 301.9 | 108 | 0 | 90 | 2972.29 | 2463.9 | 0 | 766.4 | 746.9 | 0 | 0 | 0 | 499.9 | 6202.59 | 746.9 | 7449.39 | 21:00 | 4021.09 | 2571.9 | 0 | 856.4 | 7449.39 | 21:00 | 291.69 | 73.5 | 0 | 856.4 | 1221.59
21:30 | 298.8 | 108.1 | 0 | 94.3 | 2988.6 | 2471.4 | 0 | 771.8 | 738.8 | 0 | 0 | 0 | 501.2 | 6231.8 | 738.8 | 7471.8 | 21:30 | 4026.2 | 2579.5 | 0 | 866.1 | 7471.8 | 21:30 | 293.2 | 73.6 | 0 | 866.1 | 1232.9
22:00 | 297.2 | 107.6 | 0 | 105.5 | 2799.3 | 2469.1 | 0 | 753.1 | 732.5 | 0 | 0 | 0 | 510.3 | 6021.5 | 732.5 | 7264.3 | 22:00 | 3829 | 2576.7 | 0 | 858.6 | 7264.3 | 22:00 | 294.2 | 72.6 | 0 | 858.6 | 1225.4
22:30 | 297.3 | 106.2 | 0 | 108.4 | 2904.8 | 2364.4 | 0 | 746.6 | 670.7 | 0 | 0 | 0 | 511.9 | 6015.8 | 670.7 | 7198.4 | 22:30 | 3872.8 | 2470.6 | 0 | 855 | 7198.4 | 22:30 | 294.4 | 71.3 | 0 | 855 | 1220.7
23:00 | 295.8 | 106.1 | 0 | 105.9 | 2816.6 | 2368.4 | 0 | 734.4 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 507.8 | 5919.4 | 674.6 | 7101.8 | 23:00 | 3787 | 2474.5 | 0 | 840.3 | 7101.8 | 23:00 | 294.3 | 71.3 | 0 | 840.3 | 1205.9
23:30 | 299.1 | 104.5 | 0 | 105.5 | 2764.3 | 2268.7 | 0 | 736.9 | 683.4 | 0 | 0 | 0 | 509.1 | 5769.9 | 683.4 | 6962.4 | 23:30 | 3746.8 | 2373.2 | 0 | 842.4 | 6962.4 | 23:30 | 294.1 | 69.9 | 0 | 842.4 | 1206.4
00:00 | 297.7 | 106 | 0 | 95.5 | 2601.8 | 2256.7 | 0 | 708.8 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 5567.3 | 673.7 | 6740.2 | 00:00 | 3573.2 | 2362.7 | 0 | 804.3 | 6740.2 | 00:00 | 294.2 | 71.4 | 0 | 804.3 | 1169.9
TOTAL MWh | 6839.3 | 2463.25 | 3 | 2235.7 | 61638.23 | 55547.9 | 8.45 | 14152.7 | 16394.3 | 0 | 9193.55 | 0 | 11541.25 | 131347.28 | 25587.85 | 168476.38 | TOTAL MWh | 84871.83 | 58011.15 | 9205 | 16388.4 | 168476.38 | TOTAL MWh | 6691.43 | 1575.1 | 9205 | 16388.4 | 33859.93

## HOP
sábado, 4 de Octubre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 04/10/2025 00:00:00 | 04/10/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 04/10/2025 23:58:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/10/2025 00:00:00 | 04/10/2025 06:53:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/10/2025 06:53:00 | 04/10/2025 11:20:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/10/2025 11:20:00 | 04/10/2025 11:49:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/10/2025 11:49:00 | 04/10/2025 12:52:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/10/2025 12:52:00 | 04/10/2025 13:05:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/10/2025 13:05:00 | 04/10/2025 20:59:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/10/2025 20:59:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/10/2025 04:31:00 | 04/10/2025 05:28:00 | 04/10/2025 04:06:00 | 04/10/2025 05:17:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | PRUEBA DE VALIDACION DE CEMS
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 04/10/2025 05:27:00 |  | 04/10/2025 04:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 04/10/2025 05:27:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 04/10/2025 05:27:00 | 04/10/2025 05:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 04/10/2025 04:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/10/2025 04:03:00 | 04/10/2025 08:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/10/2025 08:13:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 09:46h S/C subir a 750 MW. 12:44h S/C subir a 611 MW. 16:51 h S/C subir a 700 MW 17:09 h S/C subir a 800 MW 22:00 h S/C bajar a 790 MW 22:59 h S/C bajar a 690 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/10/2025 10:38:00 | 04/10/2025 12:10:00 | 04/10/2025 10:36:00 | 04/10/2025 11:53:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 07:09h se bajo a 312 MW.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 04/10/2025 00:10:00 | 03/10/2025 23:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 04/10/2025 00:11:00 | 04/10/2025 00:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 4 de Octubre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | G1 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Mantenimiento anual, reparación integral y reemplazo de componentes de turbina. | 6.6 | P | F/S | N | CORR. | 17493 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 04/10/2025 07:30 | 04/10/2025 14:34 | Mantenimiento del seccionador de barra 2 de la LT 1126 | 48.845 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 04/10/2025 22:18 | 05/10/2025 00:00 | Mantenimiento de anillo colector y sistema de excitación: Por elevada temperatura en el anillo rozante del anillo de excitación. | 11.002 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 04/10/2025 00:05 | 04/10/2025 10:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CENTRAL | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | F/S por limpieza de Canales y cámara de carga Pariac | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 57 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Reparación caja turbina U5, cambio de sellos y componentes inyector 5AS, 5AI y 5BS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | Reparación caja turbina U6 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 04/10/2025 09:05 | 04/10/2025 11:47 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TR2 POR REVISIÓN CORRECTIVA EN EL CIRCUITO 13. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23253 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO CH MANTA, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VÁLVULA DE GUARDA UG2 | 6.8 | P | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G1 | 04/10/2025 00:00 | 04/10/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL TURBINA Y GENERADOR, INSPECCIÓN Y CONTROL DIMENSIONAL DE RODETE UG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20668 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CAMBIO DE UH UG1 + MANTENIMIENTO MAYOR UG1. | 22 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 04/10/2025 00:00 | 05/10/2025 00:00 | CH. Anashironi Fuera de Servicio por mantenimiento preventivo por revisión de sistema de lubricación. * Inspeccion de cojinete inferior LA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
04/10/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 4 de Octubre del 2025 / SEM N° 40 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 4 de Octubre del 2025 / SEM N° 40 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6720.3133 | [17 empty] | MIN | 3086.6186 | 653.6433 | 653.6433 | [7 empty] | 6623.96 | [80 empty] | 3084.2338 | 3022.4752 | 23.0607
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6641.0572 | [17 empty] | MIN | 3340.061 | 907.0858 | 907.0858 | [7 empty] | 6545.47 | [80 empty] | 3337.6762 | 3275.9177 | 23.0607
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6524.5927 | [17 empty] | MIN | 3340.061 | 907.0858 | 907.0858 | [7 empty] | 6415.76 | [80 empty] | 3337.6762 | 3275.9177 | 23.0607
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6556.7227 | [17 empty] | MIN | 3537.5851 | 1104.6099 | 1104.6099 | [7 empty] | 6447.36 | [80 empty] | 3535.2003 | 3473.4418 | 23.0607
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6473.9767 | [17 empty] | MIN | 3537.5851 | 1104.6099 | 1104.6099 | [7 empty] | 6364.66 | [80 empty] | 3535.2003 | 3473.4418 | 23.0607
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6424.7254 | [17 empty] | MIN | 3537.5851 | 1104.6099 | 1104.6099 | [7 empty] | 6315.56 | [80 empty] | 3535.2003 | 3473.4418 | 23.0607
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6307.5208 | [17 empty] | MIN | 3659.0987 | 1226.1234 | 1226.1234 | [7 empty] | 6198.5 | [80 empty] | 3656.7139 | 3594.9553 | 23.0607
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6396.2102 | [17 empty] | MIN | 3659.0987 | 1226.1234 | 1226.1234 | [7 empty] | 6287.1 | [80 empty] | 3656.7139 | 3594.9553 | 23.0607
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6391.1989 | [17 empty] | MIN | 3659.0987 | 1226.1234 | 1226.1234 | [7 empty] | 6282.1 | [80 empty] | 3656.7139 | 3594.9553 | 23.0607
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6425.8325 | [17 empty] | MIN | 3612.5207 | 1179.5454 | 1179.5454 | [7 empty] | 6316.89 | [80 empty] | 3610.1359 | 3548.3773 | 23.0607
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 253.4425 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6533.7504 | [17 empty] | MIN | 3659.0987 | 1226.1234 | 1226.1234 | [7 empty] | 6425.79 | [80 empty] | 3656.7139 | 3594.9553 | 23.0607
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 262.5315 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6385.6711 | [17 empty] | MIN | 3668.1877 | 1235.2124 | 1235.2124 | [7 empty] | 6278.1 | [80 empty] | 3665.8029 | 3604.0444 | 23.0607
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 262.5315 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6481.9073 | [17 empty] | MIN | 3668.1877 | 1235.2124 | 1235.2124 | [7 empty] | 6374.4 | [80 empty] | 3665.8029 | 3604.0444 | 23.0607
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6576.8391 | [17 empty] | MIN | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 6469.29 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6716.154 | [17 empty] | MIN | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 6608.79 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6918.7046 | [17 empty] | MED | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 6818.19 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7120.8338 | [17 empty] | MED | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7023.18 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7277.581 | [17 empty] | MED | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7180.68 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7436.6376 | [17 empty] | MED | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7340.19 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7502.7461 | [17 empty] | MED | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7406.78 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7575.3289 | [17 empty] | MED | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7479.79 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7495.5077 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7400.19 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7683.1495 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7587.69 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7629.2465 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7534.19 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7585.1344 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7490.48 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7416.2175 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7321.99 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7446.5216 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7352.78 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7464.0949 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7370.49 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7367.4276 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7273.38 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7426.7449 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7332.78 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7275.1735 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7180.98 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7384.6774 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7282.68 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7249.1354 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7146.08 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7278.1632 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7174.58 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7231.4053 | [17 empty] | MED | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7140.98 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7140.1094 | [17 empty] | MAX | 3776.924 | 1346.3336 | 1346.3336 | [7 empty] | 7039.08 | [80 empty] | 3776.924 | 3715.1655 | 23.0607
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7717.0839 | [17 empty] | MAX | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7615.89 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7706.4981 | [17 empty] | MAX | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7605.5 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7702.4274 | [17 empty] | MAX | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7601.3 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7664.7956 | [17 empty] | MAX | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7563.5 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7648.9161 | [17 empty] | MAX | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7547.39 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7551.0554 | [17 empty] | MAX | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7449.39 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7573.3097 | [17 empty] | MAX | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7471.8 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7365.7987 | [17 empty] | MAX | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7264.3 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7300.0085 | [17 empty] | MAX | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7198.4 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7203.7859 | [17 empty] | MIN | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 7101.8 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7064.5076 | [17 empty] | MIN | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 6962.4 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 564.8488 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6831.7089 | [17 empty] | MIN | 3968.1202 | 1537.5298 | 1537.5298 | [7 empty] | 6740.2 | [80 empty] | 3968.1203 | 3906.3617 | 23.0607
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.583 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414.5979 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3154.7375 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6996.0772 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5280310.44 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 4 de Octubre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 31.9 | 22 | 15.2 | 145 | 11.97 | 12.26 | 12.683 | -- | -- | 1.137 | 49.92 | 20 | 113.36 | 74.01 | 67.874 | 11.49 | 16.9 | 9.04 | 0.4 | -- | -- | 24.15 | 121.953 | 58.49 | 46.62 | 12.07 | 0 | 5.3788 | 13.7 | 10.1494 | 7.4042 | 12.5 | 13.84 | 18.5 | 14 | -- | 36.824 | 11.699 | -- | 6.5667 | 6.6443 | 21.142 | 10.507 | 19.319
00:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 31.9 | 22 | 15.2 | 145 | 11.97 | 12.26 | 12.683 | -- | -- | 1.137 | 49.92 | 20 | 113.36 | 74.01 | 67.874 | 11.49 | 16.9 | 9.04 | 0.4 | -- | -- | 24.15 | 121.953 | 58.49 | 46.62 | 12.07 | 0 | 5.3788 | 13.7 | 10.1494 | 7.4042 | 12.5 | 13.84 | 18.5 | 14 | -- | 36.824 | 11.699 | -- | 6.5667 | 6.6443 | 21.142 | 10.507 | 19.319
01:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 29.4 | 22 | 15.2 | 145 | 11.97 | 12.26 | 11.608 | -- | -- | 1.137 | 44.45 | 20 | 113.36 | 67.13 | 60.839 | 11.4 | 16.9 | 8.393 | 0.41 | -- | -- | 23.51 | 109.411 | 63.67 | 46.673 | 19 | 0 | 5.3788 | 13.7 | 10.0067 | 7.4042 | 12.5 | 13.88 | 18.54 | 14 | -- | -- | 11.25 | -- | 6.5169 | 6.6443 | 21.142 | 10.267 | 19.252
01:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 29.4 | 22 | 15.2 | 145 | 11.97 | 12.26 | 11.608 | -- | -- | 1.137 | 44.45 | 20 | 113.36 | 67.13 | 60.839 | 11.4 | 16.9 | 8.393 | 0.41 | -- | -- | 23.51 | 109.411 | 63.67 | 46.673 | 19 | 0 | 5.3788 | 13.7 | 10.0067 | 7.4042 | 12.5 | 13.88 | 18.54 | 14 | -- | -- | 11.25 | -- | 6.5169 | 6.6443 | 21.142 | 10.267 | 19.252
02:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 20.9 | 22 | 15.2 | 140 | 11.47 | 12.28 | 11.795 | -- | -- | 1.137 | 48.05 | 20 | 116.33 | 62.54 | 57.874 | 11.27 | 16.26 | 7.261 | 0.42 | -- | -- | 17.22 | 95.305 | 72.82 | 45.812 | 26.88 | 0 | 5.3788 | 13.5 | 9.9778 | 7.4042 | 12.5 | 13.66 | 18.32 | 14 | -- | -- | 10.879 | -- | 6.4213 | 6.6443 | 21.142 | 9.806 | 19.066
02:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 20.9 | 22 | 15.2 | 140 | 11.47 | 12.28 | 11.795 | -- | -- | 1.137 | 48.05 | 20 | 116.33 | 62.54 | 57.874 | 11.27 | 16.26 | 7.261 | 0.42 | -- | -- | 17.22 | 95.305 | 72.82 | 45.812 | 26.88 | 0 | 5.3788 | 13.5 | 9.9778 | 7.4042 | 12.5 | 13.66 | 18.32 | 14 | -- | -- | 10.879 | -- | 6.4213 | 6.6443 | 21.142 | 9.806 | 19.066
03:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 14.1 | 22 | 15.2 | 128 | 11.48 | 12.22 | 11.765 | -- | -- | 1.137 | 53.14 | 20 | 118.33 | 64.54 | 56.788 | 11.2 | 16.26 | 7.71 | 0.42 | -- | -- | 14.02 | 90.486 | 77.82 | 22.873 | 23.64 | 0 | 5.3788 | 13.5 | 10.042 | 7.4042 | 12.5 | 13.82 | 18.48 | 14 | -- | -- | 10.529 | -- | 6.365 | 6.6443 | 21.142 | 9.535 | 18.818
03:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 14.1 | 22 | 15.2 | 128 | 11.48 | 12.22 | 11.765 | -- | -- | 1.137 | 53.14 | 20 | 118.33 | 64.54 | 56.788 | 11.2 | 16.26 | 7.71 | 0.42 | -- | -- | 14.02 | 90.486 | 77.82 | 22.873 | 23.64 | 0 | 5.3788 | 13.5 | 10.042 | 7.4042 | 12.5 | 13.82 | 18.48 | 14 | -- | -- | 10.529 | -- | 6.365 | 6.6443 | 21.142 | 9.535 | 18.818
04:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 14.5 | 22 | 13.8 | 115 | 11.45 | 12.33 | 11.608 | -- | -- | 1.137 | 50.56 | 20.25 | 118.5 | 75.79 | 60.772 | 11.06 | 15.64 | 6.368 | 0.32 | -- | -- | 21.6 | 102.812 | 75.38 | 46.195 | 21.65 | 0 | 5.3788 | 13.4 | 10.258 | 7.4042 | 12.5 | 13.7 | 18.36 | 14 | -- | -- | 10.312 | -- | 6.2439 | 6.6443 | 20.904 | 9.189 | 18.764
04:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 14.5 | 22 | 13.8 | 115 | 11.45 | 12.33 | 11.608 | -- | -- | 1.137 | 50.56 | 20.25 | 118.5 | 75.79 | 60.772 | 11.06 | 15.64 | 6.368 | 0.32 | -- | -- | 21.6 | 102.812 | 75.38 | 46.195 | 21.65 | 0 | 5.3788 | 13.4 | 10.258 | 7.4042 | 12.5 | 13.7 | 18.36 | 14 | -- | -- | 10.312 | -- | 6.2439 | 6.6443 | 20.904 | 9.189 | 18.764
05:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 12.4 | 22 | 13.8 | 115 | 11.48 | 12.23 | 11.792 | -- | -- | 1.137 | 46.83 | 25.04 | 117.33 | 75.2 | 61.883 | 11.09 | 15.64 | 7.721 | 0.33 | -- | -- | 17.97 | 110.114 | 71.87 | 39.095 | 19.68 | 0 | 5.3788 | 13.4 | 10.0891 | 7.4042 | 12.7 | 13.82 | 18.48 | 14 | -- | -- | 10.045 | -- | 6.1221 | 6.6443 | 20.832 | 8.674 | 18.764
05:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 12.4 | 22 | 13.8 | 115 | 11.48 | 12.23 | 11.792 | -- | -- | 1.137 | 46.83 | 25.04 | 117.33 | 75.2 | 61.883 | 11.09 | 15.64 | 7.721 | 0.33 | -- | -- | 17.97 | 110.114 | 71.87 | 39.095 | 19.68 | 0 | 5.3788 | 13.4 | 10.0891 | 7.4042 | 12.7 | 13.82 | 18.48 | 14 | -- | -- | 10.045 | -- | 6.1221 | 6.6443 | 20.832 | 8.674 | 18.764
06:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 18.2 | 22 | 14.1 | 103 | 11.99 | 12.39 | 15.038 | 1.07 | 68.1 | 1.137 | 47.44 | 24.65 | 115.34 | 79.69 | 59.858 | 11 | 15.64 | 7.218 | 0.33 | -- | -- | 26.72 | 123.506 | 66.5 | 42.851 | 18.15 | 0 | 5.3788 | 17.5 | 10.3925 | 7.4042 | 12.7 | 13.98 | 18.64 | 14 | -- | -- | 9.738 | -- | 6.1258 | 6.6443 | 20.832 | 8.692 | 18.764
06:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 18.2 | 22 | 14.1 | 103 | 11.99 | 12.39 | 15.038 | 1.07 | 68.1 | 1.137 | 47.44 | 24.65 | 115.34 | 79.69 | 59.858 | 11 | 15.64 | 7.218 | 0.33 | -- | -- | 26.72 | 123.506 | 66.5 | 42.851 | 18.15 | 0 | 5.3788 | 17.5 | 10.3925 | 7.4042 | 12.7 | 13.98 | 18.64 | 14 | -- | -- | 9.738 | -- | 6.1258 | 6.6443 | 20.832 | 8.692 | 18.764
07:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 14.2 | 22 | 14.5 | 100 | 11.96 | 12.41 | 6.786 | -- | -- | 1.137 | 41.57 | 22.75 | 114.35 | 78.19 | 51.876 | 11.04 | 15.64 | 6.552 | 0.33 | -- | -- | 24.45 | 136.23 | 65.34 | 40.652 | 17.97 | 0 | 5.3788 | 9.9 | 10.0142 | 7.4042 | 12.7 | 13.76 | 18.42 | 14 | -- | -- | 9.54 | -- | 6.082 | 6.6443 | 20.832 | 8.481 | 18.583
07:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 14.2 | 22 | 14.5 | 100 | 11.96 | 12.41 | 6.786 | -- | -- | 1.137 | 41.57 | 22.75 | 114.35 | 78.19 | 51.876 | 11.04 | 15.64 | 6.552 | 0.33 | -- | -- | 24.45 | 136.23 | 65.34 | 40.652 | 17.97 | 0 | 5.3788 | 9.9 | 10.0142 | 7.4042 | 12.7 | 13.76 | 18.42 | 14 | -- | -- | 9.54 | -- | 6.082 | 6.6443 | 20.832 | 8.481 | 18.583
08:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 14.1 | 22 | 14.5 | 98 | 13.96 | 12.37 | 6.821 | -- | -- | 1.137 | 59.93 | 21.65 | 114.35 | 71.64 | 52.146 | 10.91 | 16.26 | 6.698 | 0.33 | -- | -- | 18.5 | 130.28 | 64.29 | 45.572 | 17.86 | 0 | 5.3788 | 8.9 | 10.1006 | 7.4042 | 12.7 | 13.82 | 18.48 | 14 | -- | -- | 9.395 | -- | 6.0287 | 6.6443 | 20.832 | 8.224 | 18.714
08:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 14.1 | 22 | 14.5 | 98 | 13.96 | 12.37 | 6.821 | -- | -- | 1.137 | 59.93 | 21.65 | 114.35 | 71.64 | 52.146 | 10.91 | 16.26 | 6.698 | 0.33 | -- | -- | 18.5 | 130.28 | 64.29 | 45.572 | 17.86 | 0 | 5.3788 | 8.9 | 10.1006 | 7.4042 | 12.7 | 13.82 | 18.48 | 14 | -- | -- | 9.395 | -- | 6.0287 | 6.6443 | 20.832 | 8.224 | 18.714
09:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 14.5 | 22 | 14.5 | 95 | 14.96 | 12.45 | 13.48 | -- | -- | 1.137 | 46.23 | 24.26 | 115.34 | 74.33 | 56.973 | 10.77 | 15.02 | 5.402 | 0.32 | -- | -- | 20.71 | 127.49 | 64.19 | 46.201 | 18.01 | 0 | 5.3788 | 16.4 | 10.2656 | 7.4042 | 12.7 | 13.98 | 18.64 | 14 | -- | -- | 9.383 | -- | 5.9596 | 6.6443 | 20.832 | 7.891 | 18.568
09:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 14.5 | 22 | 14.5 | 95 | 14.96 | 12.45 | 13.48 | -- | -- | 1.137 | 46.23 | 24.26 | 115.34 | 74.33 | 56.973 | 10.77 | 15.02 | 5.402 | 0.32 | -- | -- | 20.71 | 127.49 | 64.19 | 46.201 | 18.01 | 0 | 5.3788 | 16.4 | 10.2656 | 7.4042 | 12.7 | 13.98 | 18.64 | 14 | -- | -- | 9.383 | -- | 5.9596 | 6.6443 | 20.832 | 7.891 | 18.568
10:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 9.3 | 22 | 14.5 | 88 | 14.93 | 12.37 | 13.375 | -- | -- | 1.137 | 31.69 | 25.04 | 115.34 | 66.04 | 54.289 | 10.44 | 1.84 | 5.96 | 0.32 | -- | -- | 26.55 | 125.86 | 63.15 | 46.305 | 16.68 | 0 | 5.3788 | 14.2 | 10.2045 | 7.4042 | 12.7 | 14.06 | 18.72 | 14 | -- | -- | 9.231 | -- | 5.9117 | 6.6443 | 20.595 | 7.897 | 18.893
10:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 9.3 | 22 | 14.5 | 88 | 14.93 | 12.37 | 13.375 | -- | -- | 1.137 | 31.69 | 25.04 | 115.34 | 66.04 | 54.289 | 10.44 | 1.84 | 5.96 | 0.32 | -- | -- | 26.55 | 125.86 | 63.15 | 46.305 | 16.68 | 0 | 5.3788 | 14.2 | 10.2045 | 7.4042 | 12.7 | 14.06 | 18.72 | 14 | -- | -- | 9.231 | -- | 5.9117 | 6.6443 | 20.595 | 7.897 | 18.893
11:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 8.9 | 22 | 14.5 | 85 | 14.93 | 12.48 | 13.423 | -- | -- | 1.137 | 25.43 | 26.24 | 116.33 | 78.06 | 53.087 | 9.88 | 1.84 | 13.8 | 0.31 | -- | -- | 31.02 | 136.33 | 61.1 | 46.235 | 16.63 | 0 | 5.3788 | 14 | 10.271 | 7.4042 | 12.5 | 13.92 | 18.58 | 14 | -- | -- | 9.142 | -- | 5.9179 | 6.6443 | 20.523 | 7.999 | 18.815
11:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 8.9 | 22 | 14.5 | 85 | 14.93 | 12.48 | 13.423 | -- | -- | 1.137 | 25.43 | 26.24 | 116.33 | 78.06 | 53.087 | 9.88 | 1.84 | 13.8 | 0.31 | -- | -- | 31.02 | 136.33 | 61.1 | 46.235 | 16.63 | 0 | 5.3788 | 14 | 10.271 | 7.4042 | 12.5 | 13.92 | 18.58 | 14 | -- | -- | 9.142 | -- | 5.9179 | 6.6443 | 20.523 | 7.999 | 18.815
12:00 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 12.3 | 22 | 13.8 | 85 | 13.99 | 12.38 | 13.4 | -- | -- | 1.137 | 21.84 | 26.65 | 117.33 | 75.76 | 50.496 | 9.57 | 3.39 | 8.2 | 0.31 | -- | -- | 29.47 | 126.78 | 59.99 | 45.87 | 16.66 | 0 | 5.3788 | 13.7 | 10.0672 | 7.4042 | 11.2 | 13.76 | 18.42 | 14 | -- | -- | 9.059 | -- | 5.8013 | 6.6443 | 20.287 | 7.673 | 18.403
12:30 | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 12.3 | 22 | 13.8 | 85 | 13.99 | 12.38 | 13.4 | -- | -- | 1.137 | 21.84 | 26.65 | 117.33 | 75.76 | 50.496 | 9.57 | 3.39 | 8.2 | 0.31 | -- | -- | 29.47 | 126.78 | 59.99 | 45.87 | 16.66 | 0 | 5.3788 | 13.7 | 10.0672 | 7.4042 | 11.2 | 13.76 | 18.42 | 14 | -- | -- | 9.059 | -- | 5.8013 | 6.6443 | 20.287 | 7.673 | 18.403
13:00 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 17.8 | 22 | 13 | 81 | 13.73 | 12.26 | 13.233 | -- | -- | 1.137 | 19.99 | 26.24 | 119.34 | 63.54 | 49.205 | 9.5 | 20 | 6.18 | 0.4 | -- | -- | 27.32 | 125.21 | 59 | 46.695 | 14.45 | 0 | 5.3788 | 13.5 | 10.1872 | 7.4042 | 10.5 | 13.2 | 17.86 | 14 | -- | -- | 8.943 | -- | 5.7488 | 6.6443 | 20.215 | 7.492 | 18.303
13:30 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 17.8 | 22 | 13 | 81 | 13.73 | 12.26 | 13.233 | -- | -- | 1.137 | 19.99 | 26.24 | 119.34 | 63.54 | 49.205 | 9.5 | 20 | 6.18 | 0.4 | -- | -- | 27.32 | 125.21 | 59 | 46.695 | 14.45 | 0 | 5.3788 | 13.5 | 10.1872 | 7.4042 | 10.5 | 13.2 | 17.86 | 14 | -- | -- | 8.943 | -- | 5.7488 | 6.6443 | 20.215 | 7.492 | 18.303
14:00 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 18.9 | 22 | 13 | 79 | 12.98 | 12.25 | 11.839 | -- | -- | 1.137 | 18.93 | 25.04 | 119.34 | 73.11 | 49.175 | 9.59 | 20 | 3.4 | 0.38 | -- | -- | 31.08 | 128.97 | 58.01 | 46.565 | 13.38 | 0 | 5.3788 | 10.8 | 10.3039 | 7.4042 | 10.4 | 13.5 | 18.16 | 14 | -- | -- | 8.941 | -- | 5.7778 | 6.6443 | 20.215 | 7.632 | 18.125
14:30 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 18.9 | 22 | 13 | 79 | 12.98 | 12.25 | 11.839 | -- | -- | 1.137 | 18.93 | 25.04 | 119.34 | 73.11 | 49.175 | 9.59 | 20 | 3.4 | 0.38 | -- | -- | 31.08 | 128.97 | 58.01 | 46.565 | 13.38 | 0 | 5.3788 | 10.8 | 10.3039 | 7.4042 | 10.4 | 13.5 | 18.16 | 14 | -- | -- | 8.941 | -- | 5.7778 | 6.6443 | 20.215 | 7.632 | 18.125
15:00 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 22 | 22 | 13 | 79 | 11.95 | 12.31 | 12.203 | -- | -- | 1.137 | 18.24 | 24.26 | 119.34 | 82.65 | 50.507 | 9.77 | 20 | 4.64 | 0.38 | -- | -- | 31.67 | 129.56 | 57.04 | 45.568 | 13.23 | 0 | 5.3788 | 11 | 10.1196 | 7.4042 | 10.4 | 13.19 | 17.85 | 14 | -- | -- | 8.914 | -- | 5.7108 | 6.6443 | 19.98 | 7.544 | 18.076
15:30 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 22 | 22 | 13 | 79 | 11.95 | 12.31 | 12.203 | -- | -- | 1.137 | 18.24 | 24.26 | 119.34 | 82.65 | 50.507 | 9.77 | 20 | 4.64 | 0.38 | -- | -- | 31.67 | 129.56 | 57.04 | 45.568 | 13.23 | 0 | 5.3788 | 11 | 10.1196 | 7.4042 | 10.4 | 13.19 | 17.85 | 14 | -- | -- | 8.914 | -- | 5.7108 | 6.6443 | 19.98 | 7.544 | 18.076
16:00 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 24.8 | 22 | 13 | 79 | 11.97 | 12.37 | 11.953 | -- | -- | 1.137 | 17.57 | 24.26 | 116.33 | 90.9 | 53.031 | 9.87 | 19.54 | 5.66 | 0.4 | -- | -- | 28.27 | 126.16 | 56.08 | 45.776 | 14.45 | 0 | 5.3788 | 11.2 | 9.9337 | 7.4042 | 10.6 | 12.72 | 17.38 | 14 | -- | -- | 8.993 | -- | 5.7534 | 6.6443 | 19.908 | 7.821 | 17.88
16:30 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 24.8 | 22 | 13 | 79 | 11.97 | 12.37 | 11.953 | -- | -- | 1.137 | 17.57 | 24.26 | 116.33 | 90.9 | 53.031 | 9.87 | 19.54 | 5.66 | 0.4 | -- | -- | 28.27 | 126.16 | 56.08 | 45.776 | 14.45 | 0 | 5.3788 | 11.2 | 9.9337 | 7.4042 | 10.6 | 12.72 | 17.38 | 14 | -- | -- | 8.993 | -- | 5.7534 | 6.6443 | 19.908 | 7.821 | 17.88
17:00 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 27.4 | 22 | 12.2 | 79 | 11.98 | 12.22 | 11.792 | -- | -- | 1.137 | 17.24 | 27.07 | 113.36 | 91.52 | 51.911 | 10.28 | 18.86 | 5.9 | 0.41 | -- | -- | 23.04 | 120.93 | 56.08 | 45.793 | 13.38 | 0 | 5.3788 | 17.3 | 10.0933 | 7.4042 | 10.9 | 12.52 | 17.18 | 14 | -- | -- | 9.104 | -- | 5.7291 | 6.6443 | 19.908 | 7.704 | 17.826
17:30 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 27.4 | 22 | 12.2 | 79 | 11.98 | 12.22 | 11.792 | -- | -- | 1.137 | 17.24 | 27.07 | 113.36 | 91.52 | 51.911 | 10.28 | 18.86 | 5.9 | 0.41 | -- | -- | 23.04 | 120.93 | 56.08 | 45.793 | 13.38 | 0 | 5.3788 | 17.3 | 10.0933 | 7.4042 | 10.9 | 12.52 | 17.18 | 14 | -- | -- | 9.104 | -- | 5.7291 | 6.6443 | 19.908 | 7.704 | 17.826
18:00 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 29.8 | 22 | 12.2 | 79 | 11.94 | 12.22 | 11.867 | 1.07 | 67.54 | 1.137 | 17.24 | 24.26 | 111.41 | 91.42 | 50.029 | 10.54 | 18.86 | 6.47 | 0.42 | -- | -- | 33.57 | 131.46 | 55.12 | 46.301 | 13.23 | 0 | 5.3788 | 17.8 | 10.059 | 7.4042 | 10.9 | 15.53 | 20.18 | 14 | -- | -- | 8.989 | -- | 5.8003 | 6.6443 | 19.908 | 8.047 | 17.474
18:30 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 29.8 | 22 | 12.2 | 79 | 11.94 | 12.22 | 11.867 | 1.07 | 67.54 | 1.137 | 17.24 | 24.26 | 111.41 | 91.42 | 50.029 | 10.54 | 18.86 | 6.47 | 0.42 | -- | -- | 33.57 | 131.46 | 55.12 | 46.301 | 13.23 | 0 | 5.3788 | 17.8 | 10.059 | 7.4042 | 10.9 | 15.53 | 20.18 | 14 | -- | -- | 8.989 | -- | 5.8003 | 6.6443 | 19.908 | 8.047 | 17.474
19:00 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 30.5 | 22 | 11.7 | 79 | 15.07 | 12.21 | 20.183 | -- | -- | 1.137 | 17.24 | 21.3 | 108.52 | 71.84 | 49.196 | 10.51 | 18.2 | 6.64 | 0.43 | -- | -- | 25.76 | 123.65 | 54.33 | 46.292 | 13.23 | 0 | 5.3788 | 18 | 10.2707 | 7.4042 | 10.9 | 14.77 | 19.43 | 14 | -- | -- | 8.957 | -- | 5.7596 | 6.6443 | 19.908 | 7.851 | 17.729
19:30 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 30.5 | 22 | 11.7 | 79 | 15.07 | 12.21 | 20.183 | -- | -- | 1.137 | 17.24 | 21.3 | 108.52 | 71.84 | 49.196 | 10.51 | 18.2 | 6.64 | 0.43 | -- | -- | 25.76 | 123.65 | 54.33 | 46.292 | 13.23 | 0 | 5.3788 | 18 | 10.2707 | 7.4042 | 10.9 | 14.77 | 19.43 | 14 | -- | -- | 8.957 | -- | 5.7596 | 6.6443 | 19.908 | 7.851 | 17.729
20:00 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 28.6 | 22 | 11.7 | 79 | 15 | 12.38 | 20.169 | -- | -- | 1.137 | 16.91 | 20 | 108.52 | 64.07 | 50.814 | 10.68 | 18.86 | 6.94 | 0.44 | -- | -- | 23.83 | 121.72 | 53.2 | 46.136 | 12.16 | 0 | 5.3788 | 19 | 10.1217 | 7.4042 | 10.9 | 13.9 | 18.56 | 14 | -- | -- | 8.855 | -- | 5.7729 | 6.6443 | 19.908 | 7.915 | 18.004
20:30 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 28.6 | 22 | 11.7 | 79 | 15 | 12.38 | 20.169 | -- | -- | 1.137 | 16.91 | 20 | 108.52 | 64.07 | 50.814 | 10.68 | 18.86 | 6.94 | 0.44 | -- | -- | 23.83 | 121.72 | 53.2 | 46.136 | 12.16 | 0 | 5.3788 | 19 | 10.1217 | 7.4042 | 10.9 | 13.9 | 18.56 | 14 | -- | -- | 8.855 | -- | 5.7729 | 6.6443 | 19.908 | 7.915 | 18.004
21:00 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 22.7 | 22 | 11.3 | 78 | 15.04 | 12.45 | 20.248 | -- | -- | 1.137 | 16.91 | 20 | 116.33 | 67.66 | 51.748 | 10.98 | 18.86 | 7.07 | 0.46 | -- | -- | 25.31 | 123.2 | 52.8 | 44.927 | 13.39 | 0 | 5.3788 | 19 | 10.1366 | 7.4042 | 10.9 | 14.14 | 18.8 | 14 | -- | -- | 8.842 | -- | 5.8102 | 6.6443 | 19.908 | 8.095 | 18.037
21:30 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 22.7 | 22 | 11.3 | 78 | 15.04 | 12.45 | 20.248 | -- | -- | 1.137 | 16.91 | 20 | 116.33 | 67.66 | 51.748 | 10.98 | 18.86 | 7.07 | 0.46 | -- | -- | 25.31 | 123.2 | 52.8 | 44.927 | 13.39 | 0 | 5.3788 | 19 | 10.1366 | 7.4042 | 10.9 | 14.14 | 18.8 | 14 | -- | -- | 8.842 | -- | 5.8102 | 6.6443 | 19.908 | 8.095 | 18.037
22:00 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 21.9 | 22 | 11.3 | 79 | 15.11 | 12.39 | 20.225 | -- | -- | 1.137 | 16.91 | 20 | 118.33 | 74.47 | 55.813 | 11.23 | 19.54 | 8.15 | 0.47 | -- | -- | 27.34 | 125.226 | 51.88 | 44.784 | 21.28 | 0 | 5.3788 | 19.5 | 10.156 | 7.4042 | 10.9 | 13.8 | 18.46 | 14 | -- | -- | 8.761 | -- | 5.8206 | 6.6443 | 19.908 | 8.145 | 18.033
22:30 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 21.9 | 22 | 11.3 | 79 | 15.11 | 12.39 | 20.225 | -- | -- | 1.137 | 16.91 | 20 | 118.33 | 74.47 | 55.813 | 11.23 | 19.54 | 8.15 | 0.47 | -- | -- | 27.34 | 125.226 | 51.88 | 44.784 | 21.28 | 0 | 5.3788 | 19.5 | 10.156 | 7.4042 | 10.9 | 13.8 | 18.46 | 14 | -- | -- | 8.761 | -- | 5.8206 | 6.6443 | 19.908 | 8.145 | 18.033
23:00 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 24.2 | 22 | 11.3 | 79 | 12.96 | 12.38 | 10.768 | -- | -- | 1.137 | 16.91 | 20 | 118.33 | 80.59 | 57.281 | 11.29 | 20 | 5.27 | 0.47 | -- | -- | 23.98 | 121.867 | 52.8 | 44.93 | 34.4 | 0 | 5.3788 | 19.5 | 10.2666 | 7.4042 | 11.2 | 12.99 | 17.65 | 14 | 19.3855 | 38.0175 | 8.746 | 22.2933 | 5.8685 | 6.6443 | 19.908 | 8.376 | 18.397
23:30 | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 24.2 | 22 | 11.3 | 79 | 12.96 | 12.38 | 10.768 | -- | -- | 1.137 | 16.91 | 20 | 118.33 | 80.59 | 57.281 | 11.29 | 20 | 5.27 | 0.47 | -- | -- | 23.98 | 121.867 | 52.8 | 44.93 | 34.4 | 0 | 5.3788 | 19.5 | 10.2666 | 7.4042 | 11.2 | 12.99 | 17.65 | 14 | 19.3855 | 38.0175 | 8.746 | 22.2933 | 5.8685 | 6.6443 | 19.908 | 8.376 | 18.397
MAX | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 8.9 | 22 | 11.3 | 78 | 11.45 | 12.21 | 6.786 | 1.07 | 67.54 | 1.137 | 16.91 | 20 | 108.52 | 62.54 | 49.175 | 9.5 | 1.84 | 3.4 | 0.31 | 0 | 0 | 14.02 | 90.486 | 51.88 | 22.873 | 12.07 | 0 | 5.3788 | 8.9 | 9.9337 | 7.4042 | 10.4 | 12.52 | 17.18 | 14 | 19.3855 | 36.824 | 8.746 | 22.2933 | 5.7108 | 6.6443 | 19.908 | 7.492 | 17.474
MIN | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 31.9 | 22 | 15.2 | 145 | 15.11 | 12.48 | 20.248 | 1.07 | 68.1 | 1.137 | 59.93 | 27.07 | 119.34 | 91.52 | 67.874 | 11.49 | 20 | 13.8 | 0.47 | 0 | 0 | 33.57 | 136.33 | 77.82 | 46.695 | 34.4 | 0 | 5.3788 | 19.5 | 10.3925 | 7.4042 | 12.7 | 15.53 | 20.18 | 14 | 19.3855 | 38.0175 | 11.699 | 22.2933 | 6.5667 | 6.6443 | 21.142 | 10.507 | 19.319
PROM | 6.8 | 20 | 15.1458 | 2 | 20.1375 | 22 | 13.4375 | 96.3333 | 13.0946 | 12.3279 | 13.2523 | 1.07 | 67.82 | 1.137 | 31.7154 | 22.8733 | 115.6142 | 74.7788 | 54.7277 | 10.64 | 15.8312 | 6.9435 | 0.38375 | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.8775 | 121.4379 | 61.2896 | 44.3634 | 17.5608 | 0 | 5.3787 | 14.6833 | 10.1453 | 7.4042 | 11.7042 | 13.7608 | 18.4204 | 14 | 19.3855 | 37.4207 | 9.5103 | 22.2933 | 5.9839 | 6.6443 | 20.4463 | 8.394 | 18.442
INICIO | 6.8 | 20 | 15.1 | 2 | 31.9 | 22 | 15.2 | 145 | 11.97 | 12.26 | 12.683 | -- | -- | 1.137 | 49.92 | 20 | 113.36 | 74.01 | 67.874 | 11.49 | 16.9 | 9.04 | 0.4 | -- | -- | 24.15 | 121.953 | 58.49 | 46.62 | 12.07 | 0 | 5.3788 | 13.7 | 10.1494 | 7.4042 | 12.5 | 13.84 | 18.5 | 14 | -- | 36.824 | 11.699 | -- | 6.5667 | 6.6443 | 21.142 | 10.507 | 19.319
FINAL | 6.8 | 20 | 15.2 | 2 | 24.2 | 22 | 11.3 | 79 | 12.96 | 12.38 | 10.768 | -- | -- | 1.137 | 16.91 | 20 | 118.33 | 80.59 | 57.281 | 11.29 | 20 | 5.27 | 0.47 | -- | -- | 23.98 | 121.867 | 52.8 | 44.93 | 34.4 | 0 | 5.3788 | 19.5 | 10.2666 | 7.4042 | 11.2 | 12.99 | 17.65 | 14 | 19.3855 | 38.0175 | 8.746 | 22.2933 | 5.8685 | 6.6443 | 19.908 | 8.376 | 18.397
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 4 de Octubre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2691.22 | 8.0745 | 0.8911 | 0.233 | 0.23688 | 0.03322 | 3874.2997 | -- | -- | 0.01935 | 20.4578 | -- | 0.33447 | 0.30959 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.189 | 0.466 | -- | 262.731 | 0.062 | 0.037 | 23.11 | 0.147 | 0.383 | 0.263 | 5.94 | 0.296
00:30 | 2691.22 | 8.0745 | 0.8911 | 0.233 | 0.23688 | 0.03322 | 3874.2997 | -- | -- | 0.01935 | 20.4578 | -- | 0.33447 | 0.30959 | 2411.16 | 0.858 | -- | 0.189 | 0.466 | -- | 262.731 | 0.062 | 0.037 | 23.11 | 0.147 | 0.383 | 0.263 | 5.94 | 0.296
01:00 | 2691.42 | 8.1166 | 0.9397 | 0.228 | 0.22765 | 0.03985 | 3874.2973 | -- | -- | 0.01938 | 20.4518 | -- | 0.37404 | 0.30356 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.189 | 0.505 | -- | 262.733 | 0.065 | 0.036 | 23.11 | 0.147 | 0.417 | 0.23 | 5.66 | 0.304
01:30 | 2691.42 | 8.1166 | 0.9397 | 0.228 | 0.22765 | 0.03985 | 3874.2973 | -- | -- | 0.01938 | 20.4518 | -- | 0.37404 | 0.30356 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.189 | 0.505 | -- | 262.733 | 0.065 | 0.036 | 23.11 | 0.147 | 0.417 | 0.23 | 5.66 | 0.304
02:00 | 2691.67 | 8.1466 | 0.8605 | 0.231 | 0.21876 | 0.0375 | 3874.3009 | -- | -- | 0.0194 | 20.4608 | -- | 0.40868 | 0.29158 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.189 | 0.562 | -- | 262.734 | 0.068 | 0.033 | 23.11 | 0.147 | 0.426 | 0.228 | 5.42 | 0.311
02:30 | 2691.67 | 8.1466 | 0.8605 | 0.231 | 0.21876 | 0.0375 | 3874.3009 | -- | -- | 0.0194 | 20.4608 | -- | 0.40868 | 0.29158 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.189 | 0.562 | -- | 262.734 | 0.068 | 0.033 | 23.11 | 0.147 | 0.426 | 0.228 | 5.42 | 0.311
03:00 | 2691.92 | 8.1669 | 0.8355 | 0.234 | 0.21144 | 0.02766 | 3874.303 | -- | -- | 0.0193 | 20.4661 | -- | 0.43726 | 0.25666 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.189 | 0.58 | -- | 262.735 | 0.068 | 0.028 | 23.11 | 0.146 | 0.406 | 0.252 | 5.31 | 0.319
03:30 | 2691.92 | 8.1669 | 0.8355 | 0.234 | 0.21144 | 0.02766 | 3874.303 | -- | -- | 0.0193 | 20.4661 | -- | 0.43726 | 0.25666 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.189 | 0.58 | -- | 262.735 | 0.068 | 0.028 | 23.11 | 0.146 | 0.406 | 0.252 | 5.31 | 0.319
04:00 | 2692.19 | 8.2017 | 0.8755 | 0.234 | 0.20598 | 0.02402 | 3874.3049 | -- | -- | 0.01933 | 20.4707 | -- | 0.45905 | 0.22369 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.189 | 0.591 | -- | 262.736 | 0.069 | 0.024 | 23.11 | 0.145 | 0.385 | 0.273 | 5.34 | 0.327
04:30 | 2692.19 | 8.2017 | 0.8755 | 0.234 | 0.20598 | 0.02402 | 3874.3049 | -- | -- | 0.01933 | 20.4707 | -- | 0.45905 | 0.22369 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.189 | 0.591 | -- | 262.736 | 0.069 | 0.024 | 23.11 | 0.145 | 0.385 | 0.273 | 5.34 | 0.327
05:00 | 2692.3 | 8.2423 | 0.9397 | 0.243 | 0.19492 | 0.03256 | 3874.2954 | -- | -- | 0.01931 | 20.4473 | -- | 0.47409 | 0.19801 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.189 | 0.594 | -- | 262.737 | 0.069 | 0.019 | 23.11 | 0.144 | 0.356 | 0.302 | 5.4 | 0.334
05:30 | 2692.3 | 8.2423 | 0.9397 | 0.243 | 0.19492 | 0.03256 | 3874.2954 | -- | -- | 0.01931 | 20.4473 | -- | 0.47409 | 0.19801 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.189 | 0.594 | -- | 262.737 | 0.069 | 0.019 | 23.11 | 0.144 | 0.356 | 0.302 | 5.4 | 0.334
06:00 | 2692.39 | 8.248 | 0.9937 | 0.228 | 0.21311 | 0.03701 | 3874.328 | -- | -- | 0.01931 | 20.5281 | -- | 0.47409 | 0.17893 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.189 | 0.591 | 57.17 | 262.738 | 0.069 | 0.016 | 23.11 | 0.144 | 0.351 | 0.309 | 5.46 | 0.332
06:30 | 2692.39 | 8.248 | 0.9937 | 0.228 | 0.21311 | 0.03701 | 3874.328 | -- | -- | 0.01931 | 20.5281 | -- | 0.47409 | 0.17893 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.189 | 0.591 | 57.17 | 262.738 | 0.069 | 0.016 | 23.11 | 0.144 | 0.351 | 0.309 | 5.46 | 0.332
07:00 | 2692.46 | 8.2512 | 0.883 | 0.24 | 0.20514 | 0.03887 | 3874.3704 | -- | -- | 0.01938 | 20.6332 | 117.638 | 0.49666 | 0.17438 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.189 | 0.587 | -- | 262.74 | 0.066 | 0.013 | 23.11 | 0.143 | 0.324 | 0.336 | 5.62 | 0.334
07:30 | 2692.46 | 8.2512 | 0.883 | 0.24 | 0.20514 | 0.03887 | 3874.3704 | -- | -- | 0.01938 | 20.6332 | 117.638 | 0.49666 | 0.17438 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.189 | 0.587 | -- | 262.74 | 0.066 | 0.013 | 23.11 | 0.143 | 0.324 | 0.336 | 5.62 | 0.334
08:00 | 2692.54 | 8.2572 | 1.0504 | 0.237 | 0.19311 | 0.03948 | 3874.41 | -- | -- | 0.01946 | 20.7316 | -- | 0.50461 | 0.16553 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.189 | 0.593 | -- | 262.741 | 0.041 | 0.011 | 23.11 | 0.143 | 0.3 | 0.359 | 5.91 | 0.357
08:30 | 2692.54 | 8.2572 | 1.0504 | 0.237 | 0.19311 | 0.03948 | 3874.41 | -- | -- | 0.01946 | 20.7316 | -- | 0.50461 | 0.16553 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.189 | 0.593 | -- | 262.741 | 0.041 | 0.011 | 23.11 | 0.143 | 0.3 | 0.359 | 5.91 | 0.357
09:00 | 2692.61 | 8.2383 | 1.0612 | 0.227 | 0.20128 | 0.03532 | 3874.4521 | -- | -- | 0.01946 | 20.8362 | -- | 0.50461 | 0.14898 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.188 | 0.591 | -- | 262.732 | 0.027 | 0.013 | 23.11 | 0.142 | 0.277 | 0.379 | 6.2 | 0.364
09:30 | 2692.61 | 8.2383 | 1.0612 | 0.227 | 0.20128 | 0.03532 | 3874.4521 | -- | -- | 0.01946 | 20.8362 | -- | 0.50461 | 0.14898 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.188 | 0.591 | -- | 262.732 | 0.027 | 0.013 | 23.11 | 0.142 | 0.277 | 0.379 | 6.2 | 0.364
10:00 | 2692.68 | 8.2093 | 1.0585 | 0.231 | 0.19798 | 0.03062 | 3874.4853 | -- | -- | 0.01947 | 20.9189 | -- | 0.51256 | 0.14898 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.188 | 0.585 | -- | 262.723 | 0.023 | 0.014 | 23.11 | 0.143 | 0.243 | 0.418 | 6.35 | 0.365
10:30 | 2692.68 | 8.2093 | 1.0585 | 0.231 | 0.19798 | 0.03062 | 3874.4853 | -- | -- | 0.01947 | 20.9189 | -- | 0.51256 | 0.14898 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.188 | 0.585 | -- | 262.723 | 0.023 | 0.014 | 23.11 | 0.143 | 0.243 | 0.418 | 6.35 | 0.365
11:00 | 2692.76 | 8.1793 | 1.0477 | 0.23 | 0.2036 | 0.02566 | 3874.5237 | -- | -- | 0.01943 | 21.0146 | -- | 0.52051 | 0.14898 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.188 | 0.577 | -- | 262.715 | 0.018 | 0.015 | 23.11 | 0.143 | 0.207 | 0.456 | 6.68 | 0.365
11:30 | 2692.76 | 8.1793 | 1.0477 | 0.23 | 0.2036 | 0.02566 | 3874.5237 | -- | -- | 0.01943 | 21.0146 | -- | 0.52051 | 0.14898 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.188 | 0.577 | -- | 262.715 | 0.018 | 0.015 | 23.11 | 0.143 | 0.207 | 0.456 | 6.68 | 0.365
12:00 | 2692.85 | 8.186 | 1.0342 | 0.233 | 0.19977 | 0.02051 | 3874.5661 | -- | -- | 0.01946 | 21.1204 | -- | 0.51256 | 0.14129 | 2411 | 0.838 | -- | 0.188 | 0.566 | -- | 262.706 | 0.016 | 0.023 | 23.11 | 0.143 | 0.177 | 0.48 | 7.01 | 0.364
12:30 | 2692.85 | 8.186 | 1.0342 | 0.233 | 0.19977 | 0.02051 | 3874.5661 | -- | -- | 0.01946 | 21.1204 | -- | 0.51256 | 0.14129 | 2411 | 0.838 | -- | 0.188 | 0.566 | -- | 262.706 | 0.016 | 0.023 | 23.11 | 0.143 | 0.177 | 0.48 | 7.01 | 0.364
13:00 | 2692.92 | 8.1836 | 0.9937 | 0.242 | 0.17963 | 0.02015 | 3874.6011 | -- | -- | 0.01953 | 21.2079 | -- | 0.51256 | 0.14129 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.188 | 0.55 | -- | 262.697 | 0.015 | 0.025 | 23.11 | 0.141 | 0.167 | 0.484 | 7.34 | 0.362
13:30 | 2692.92 | 8.1836 | 0.9937 | 0.242 | 0.17963 | 0.02015 | 3874.6011 | -- | -- | 0.01953 | 21.2079 | -- | 0.51256 | 0.14129 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.188 | 0.55 | -- | 262.697 | 0.015 | 0.025 | 23.11 | 0.141 | 0.167 | 0.484 | 7.34 | 0.362
14:00 | 2693.01 | 8.1788 | 0.9613 | 0.24 | 0.16122 | 0.01874 | 3874.6466 | -- | -- | 0.01955 | 21.3215 | -- | 0.52051 | 0.14898 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.188 | 0.528 | -- | 262.689 | 0.014 | 0.025 | 23.11 | 0.14 | 0.166 | 0.493 | 7.68 | 0.365
14:30 | 2693.01 | 8.1788 | 0.9613 | 0.24 | 0.16122 | 0.01874 | 3874.6466 | -- | -- | 0.01955 | 21.3215 | -- | 0.52051 | 0.14898 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.188 | 0.528 | -- | 262.689 | 0.014 | 0.025 | 23.11 | 0.14 | 0.166 | 0.493 | 7.68 | 0.365
15:00 | 2693.1 | 8.1788 | 0.9964 | 0.237 | 0.14236 | 0.01839 | 3874.6883 | -- | -- | 0.01957 | 21.4261 | -- | 0.53641 | 0.14509 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.188 | 0.505 | -- | 262.68 | 0.012 | 0.024 | 23.11 | 0.136 | 0.17 | 0.486 | 8.02 | 0.373
15:30 | 2693.1 | 8.1788 | 0.9964 | 0.237 | 0.14236 | 0.01839 | 3874.6883 | -- | -- | 0.01957 | 21.4261 | -- | 0.53641 | 0.14509 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.188 | 0.505 | -- | 262.68 | 0.012 | 0.024 | 23.11 | 0.136 | 0.17 | 0.486 | 8.02 | 0.373
16:00 | 2693.19 | 8.1919 | 1.1449 | 0.231 | 0.12955 | 0.0209 | 3874.7222 | -- | -- | 0.0195 | 21.5109 | -- | 0.52051 | 0.13038 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.188 | 0.55 | -- | 262.671 | 0.013 | 0.019 | 23.11 | 0.132 | 0.189 | 0.471 | 8.34 | 0.382
16:30 | 2693.19 | 8.1919 | 1.1449 | 0.231 | 0.12955 | 0.0209 | 3874.7222 | -- | -- | 0.0195 | 21.5109 | -- | 0.52051 | 0.13038 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.188 | 0.55 | -- | 262.671 | 0.013 | 0.019 | 23.11 | 0.132 | 0.189 | 0.471 | 8.34 | 0.382
17:00 | 2693.26 | 8.2035 | 1.279 | 0.233 | 0.12524 | 0.01889 | 3874.7682 | 37.689 | 6.0837 | 0.01946 | 21.6264 | 118.082 | 0.50461 | 0.11704 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.188 | 0.528 | -- | 262.662 | 0.014 | 0.014 | 23.11 | 0.127 | 0.21 | 0.449 | 8.5 | 0.379
17:30 | 2693.26 | 8.2035 | 1.279 | 0.233 | 0.12524 | 0.01889 | 3874.7682 | 37.689 | 6.0837 | 0.01946 | 21.6264 | 118.082 | 0.50461 | 0.11704 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.188 | 0.528 | -- | 262.662 | 0.014 | 0.014 | 23.11 | 0.127 | 0.21 | 0.449 | 8.5 | 0.379
18:00 | 2693.31 | 8.2078 | 1.282 | 0.242 | 0.131 | 0.01914 | 3874.8172 | -- | -- | 0.01945 | 21.7498 | -- | 0.47409 | 0.12691 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.188 | 0.505 | 57.17 | 262.654 | 0.015 | 0.01 | 23.11 | 0.131 | 0.245 | 0.417 | 8.41 | 0.368
18:30 | 2693.31 | 8.2078 | 1.282 | 0.242 | 0.131 | 0.01914 | 3874.8172 | -- | -- | 0.01945 | 21.7498 | -- | 0.47409 | 0.12691 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.188 | 0.505 | 57.17 | 262.654 | 0.015 | 0.01 | 23.11 | 0.131 | 0.245 | 0.417 | 8.41 | 0.368
19:00 | 2693.35 | 8.1001 | 1.225 | 0.243 | 0.1488 | 0.0204 | 3874.8535 | -- | -- | 0.01945 | 21.8411 | -- | 0.42273 | 0.14898 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.188 | 0.48 | -- | 262.645 | 0.023 | 0.004 | 23.11 | 0.134 | 0.279 | 0.385 | 8.13 | 0.353
19:30 | 2693.35 | 8.1001 | 1.225 | 0.243 | 0.1488 | 0.0204 | 3874.8535 | -- | -- | 0.01945 | 21.8411 | -- | 0.42273 | 0.14898 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.188 | 0.48 | -- | 262.645 | 0.023 | 0.004 | 23.11 | 0.134 | 0.279 | 0.385 | 8.13 | 0.353
20:00 | 2693.38 | 7.9204 | 1.177 | 0.246 | 0.17753 | 0.02135 | 3874.8761 | -- | -- | 0.01947 | 21.8979 | -- | 0.40165 | 0.19312 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.187 | 0.376 | -- | 262.636 | 0.044 | 0.01 | 23.11 | 0.135 | 0.312 | 0.36 | 7.8 | 0.337
20:30 | 2693.38 | 7.9204 | 1.177 | 0.246 | 0.17753 | 0.02135 | 3874.8761 | -- | -- | 0.01947 | 21.8979 | -- | 0.40165 | 0.19312 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.187 | 0.376 | -- | 262.636 | 0.044 | 0.01 | 23.11 | 0.135 | 0.312 | 0.36 | 7.8 | 0.337
21:00 | 2693.42 | 7.7495 | 1.1422 | 0.252 | 0.19654 | 0.02121 | 3874.8752 | -- | -- | 0.01947 | 21.8956 | -- | 0.37404 | 0.22903 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.187 | 0.353 | -- | 262.628 | 0.063 | 0.014 | 23.11 | 0.135 | 0.321 | 0.352 | 7.53 | 0.321
21:30 | 2693.42 | 7.7495 | 1.1422 | 0.252 | 0.19654 | 0.02121 | 3874.8752 | -- | -- | 0.01947 | 21.8956 | -- | 0.37404 | 0.22903 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.187 | 0.353 | -- | 262.628 | 0.063 | 0.014 | 23.11 | 0.135 | 0.321 | 0.352 | 7.53 | 0.321
22:00 | 2693.49 | 7.7566 | 1.1341 | 0.252 | 0.2206 | 0.01859 | 3874.8712 | -- | -- | 0.01942 | 21.8856 | -- | 0.36049 | 0.25666 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.187 | 0.374 | -- | 262.619 | 0.084 | 0.019 | 23.11 | 0.135 | 0.326 | 0.351 | 7.29 | 0.304
22:30 | 2693.49 | 7.7566 | 1.1341 | 0.252 | 0.2206 | 0.01859 | 3874.8712 | -- | -- | 0.01942 | 21.8856 | -- | 0.36049 | 0.25666 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.187 | 0.374 | -- | 262.619 | 0.084 | 0.019 | 23.11 | 0.135 | 0.326 | 0.351 | 7.29 | 0.304
23:00 | 2693.59 | 7.6907 | 1.1206 | 0.259 | 0.23439 | 0.01782 | 3874.8797 | -- | -- | 0.01935 | 21.9086 | -- | 0.37404 | 0.27391 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.187 | 0.438 | -- | 262.61 | 0.088 | 0.024 | 23.11 | 0.132 | 0.34 | 0.342 | 7.13 | 0.286
23:30 | 2693.59 | 7.6907 | 1.1206 | 0.259 | 0.23439 | 0.01782 | 3874.8797 | -- | -- | 0.01935 | 21.9086 | -- | 0.37404 | 0.27391 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.187 | 0.438 | -- | 262.61 | 0.088 | 0.024 | 23.11 | 0.132 | 0.34 | 0.342 | 7.13 | 0.286

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 4 de Octubre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.95
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.21
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.03
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.75
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.92
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.99
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.91
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
04/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.99
04/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
04/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
04/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.26

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 4 de Octubre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/10/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.12
04/10/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 4 de Octubre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
04/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.232 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 291.91 | 291.911 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
04/10/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 600.9 | 600.9 | 0 | m3
04/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
04/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
04/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
04/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
04/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59678.14 | 59678.14 | 0 | m3
04/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
04/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
04/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 622.8 | 622.8 | 0 | m3
04/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 748.31 | 748.31 | 0 | m3
04/10/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 784.33 | 786.196 | 0 | m3 | Incremente pero variación de temperatura
04/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1949.82 | 0 | m3
04/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
04/10/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5632.76 | 5632.76 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
04/10/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57348.49 | 57348.49 | 0 | m3
04/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.97 | 16.97 | 0 | m3
04/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 4 de Octubre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 04/Oct
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1019.22
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 830.55
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 588.62
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 501.63
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 680.57
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 967.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 29.14
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 20027.687
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1083865
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 290259
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1116141.09
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1117437.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1710417.82
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 264077.11
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1960142.18
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 302632.89
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1038668.935
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1014905.213
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1013997.537
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1351181.897
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 54748
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1934558
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22479.29
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21396.72
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 16534.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17416.67
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18340.05
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18333.68
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14001.04
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13539.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 20718
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 4 de Octubre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
04/10/2025 00:00 | 873.2 | -- | 80.36 | 80.36 | 4467.8 | 509.95 | 7982 | 22838 | 3954.7413 | 4351.9432 | 4343.4341 | 4351.878 | 6669.522 | 7036.135
04/10/2025 01:00 | 872.7 | -- | 82.45 | 82.45 | 4467.8 | 508.97 | 8186 | 22830 | 3952.7389 | 4332.9029 | 4324.0784 | 4332.6805 | 6782.586 | 7035.859
04/10/2025 02:00 | 873 | -- | 84.57 | 84.57 | 4467.8 | 507.98 | 8390 | 22887 | 4071.574 | 4391.0049 | 4381.929 | 4390.6258 | 6825.378 | 7035.838
04/10/2025 03:00 | 873.3 | -- | 86.6 | 86.6 | 4467.8 | 510.93 | 8593 | 22742 | 4115.033 | 4414.1674 | 4405.069 | 4413.8275 | 6819.489 | 7035.466
04/10/2025 04:00 | 873.7 | -- | 88.2 | 88.2 | 4488.5 | 512.89 | 8784 | 22761 | 4117.3881 | 4423.1968 | 4414.2605 | 4423.4852 | 6820.6665 | 7035.232
04/10/2025 05:00 | 874.2 | 1807.61 | 89.74 | 89.74 | 4488.5 | 511.91 | 8933 | 22871 | 4075.6958 | 4410.0456 | 4400.8522 | 4409.8232 | 6827.341 | 7035.142
04/10/2025 06:00 | 874.3 | -- | 91.44 | 91.44 | 4488.1 | 509.95 | 9082 | 22758 | 3994.7845 | 4368.8244 | 4359.3292 | 4368.2487 | 6832.837 | 7035.039
04/10/2025 07:00 | 874.4 | -- | 92.44 | 92.44 | 4486.4 | 510.93 | 9183 | 22696 | 3903.627 | 4309.9369 | 4301.1543 | 4309.597 | 6847.755 | 7035.052
04/10/2025 08:00 | 873.7 | -- | 92.84 | 92.84 | 4477.8 | 507.98 | 9207 | 22710 | 4000.5558 | 4309.9369 | 4303.4252 | 4310.0678 | 6886.228 | 7035.308
04/10/2025 09:00 | 865.8 | -- | 92.57 | 92.57 | 4467.7 | 509.95 | 9207 | 22723 | 3763.475 | 4238.8794 | 4236.924 | 4240.3454 | 6900.754 | 7035.204
04/10/2025 10:00 | 861.9 | -- | 91.83 | 91.83 | 4469.4 | 511.91 | 9117 | 22717 | 3742.511 | 4212.7724 | 4214.5409 | 4214.4348 | 6916.8495 | 7034.618
04/10/2025 11:00 | 860.9 | -- | 90.99 | 90.99 | 4468.6 | 512.89 | 9027 | 22696 | 3680.0903 | 4140.7337 | 4143.2819 | 4141.061 | 6912.531 | 7034.425
04/10/2025 12:00 | 858 | -- | 89.84 | 89.84 | 4469.1 | 509.95 | 8937 | 22849 | 3540.6448 | 4076.939 | 4080.0247 | 4077.816 | 6908.605 | 7034.432
04/10/2025 13:00 | 857.1 | -- | 89.46 | 89.46 | 4468.7 | 507.98 | 8892 | 22715 | 3606.8344 | 4152.5112 | 4156.366 | 4155.0766 | 6904.68 | 7033.942
04/10/2025 14:00 | 857 | -- | 89.75 | 89.75 | 4467.9 | 510.93 | 8929 | 22802 | 3656.8886 | 4176.2623 | 4180.2628 | 4179.1023 | 6902.717 | 7034.273
04/10/2025 15:00 | 857.14 | -- | 90.17 | 90.17 | 4467.6 | 510.93 | 8966 | 22698 | 3754.6417 | 4218.8576 | 4222.7589 | 4221.7369 | 6908.998 | 7034.825
04/10/2025 16:00 | 856.9 | -- | 90.68 | 90.68 | 4468.4 | 510.93 | 9003 | 22707 | 3799.1608 | 4240.4495 | 4242.4389 | 4242.701 | 6907.82 | 7034.466
04/10/2025 17:00 | 857.2 | -- | 91.2 | 91.2 | 4472.4 | 509.95 | 9039 | 22826 | 3820.2423 | 4254.5826 | 4254.874 | 4256.4804 | 6901.146 | 7031.198
04/10/2025 18:00 | 860.2 | -- | 90.87 | 90.87 | 4469.7 | 508.97 | 9022 | 22738 | 3830.2532 | 4260.0788 | 4254.1168 | 4260.2493 | 6905.857 | 7030.626
04/10/2025 19:00 | 864 | -- | 90.27 | 90.27 | 4469.7 | 508.97 | 8979 | 22764 | 3797.3942 | 4251.6384 | 4244.0609 | 4251.416 | 6901.146 | 7031.336
04/10/2025 20:00 | 866.8 | -- | 89.85 | 89.85 | 4469.7 | 513.87 | 8936 | 22845 | 3767.244 | 4237.1128 | 4228.7064 | 4236.5765 | 6890.939 | 7031.75
04/10/2025 21:00 | 868.2 | -- | 89.37 | 89.37 | 4469.7 | 515.83 | 8893 | 22777 | 3750.9911 | 4231.8127 | 4223.5157 | 4231.2767 | 6885.835 | 7031.543
04/10/2025 22:00 | 870.9 | -- | 89.2 | 89.2 | 4469.7 | 509.95 | 8853 | 22772 | 3781.2592 | 4253.6011 | 4244.8177 | 4252.9472 | 6892.9016 | 7031.274
04/10/2025 23:00 | 871.3 | -- | 89.98 | 89.98 | 4469.7 | 510.93 | 8960 | 22803 | 3857.8125 | 4294.2333 | 4285.4752 | 4293.8148 | 6889.761 | 7031.164

## TEMP_AMB
sábado, 4 de Octubre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
04/10/2025 00:00 | 15.1 | 17.992 | 17.992 | 17.3 | 17.3 | 21.19 | 21.19 | 16.4 | 28.79 | 16.3 | 17 | 23.05 | 17.325 | 16.2387 | 25.11
04/10/2025 01:00 | 14.8 | 18.052 | 18.052 | 16.9 | 16.9 | 20.97 | 20.97 | 16.3 | 28.73 | 16.1 | 16.9 | 22.92 | 17.1 | 16.6623 | 24.84
04/10/2025 02:00 | 14.8 | 18.32 | 18.32 | 16.4 | 16.4 | 20.85 | 20.85 | 16.3 | 29.2 | 16.1 | 16.9 | 22.64 | 16.5 | 18.6385 | 24.61
04/10/2025 03:00 | 14.6 | 18.565 | 18.565 | 16.8 | 16.8 | 20.82 | 20.82 | 16.2 | 29.55 | 16 | 16.8 | 22.63 | 16.412 | 18.6666 | 24.34
04/10/2025 04:00 | 13.7 | 19.053 | 19.053 | 16.8 | 16.8 | 20.65 | 20.65 | 16.1 | 29.78 | 15.9 | 16.6 | 22.66 | 16.35 | 18.4097 | 23.93
04/10/2025 05:00 | 13.4 | 19.354 | 19.354 | 17.1 | 17.1 | 20.59 | 20.59 | 16.1 | 29.95 | 15.9 | 16.5 | 22.61 | 16.25 | 18.2461 | 24.07
04/10/2025 06:00 | 13.7 | 19.058 | 19.058 | 16.6 | 16.6 | 20.59 | 20.59 | 16.1 | 30.1 | 16 | 16.5 | 22.59 | 16.2 | 18.0002 | 24.21
04/10/2025 07:00 | 15.2 | 19.02 | 19.02 | 16.7 | 16.7 | 20.64 | 20.64 | 16.3 | 30.38 | 16.3 | 16.8 | 22.62 | 16.325 | 17.9319 | 25.84
04/10/2025 08:00 | 19.3 | 19.653 | 19.653 | 17 | 17 | 20.94 | 20.94 | 16.5 | 31.12 | 16.9 | 17.2 | 23.01 | 17.075 | 17.9891 | 28.65
04/10/2025 09:00 | 20.8 | 21.425 | 21.425 | 18.5 | 18.5 | 21.63 | 21.63 | 17.1 | 32.88 | 18.6 | 18.8 | 23.94 | 18.275 | 18.3806 | 32.1
04/10/2025 10:00 | 23.8 | 24.946 | 24.946 | 20.3 | 20.3 | 22.63 | 22.63 | 17.6 | 35.49 | 20 | 21.8 | 24.46 | 19.661 | 19.4856 | 33.98
04/10/2025 11:00 | 26.8 | 26.929 | 26.929 | 20.2 | 20.2 | 22.93 | 22.93 | 17.1 | 33.81 | 19.6 | 21.4 | 21.73 | 20.263 | 20.9139 | 35.07
04/10/2025 12:00 | 28 | 23.565 | 23.565 | 19.5 | 19.5 | 23.34 | 23.34 | 18.1 | 31.93 | 19.7 | 21 | 23.19 | 20.725 | 21.5352 | 35.16
04/10/2025 13:00 | 29.1 | 23.808 | 23.808 | 19.1 | 19.1 | 23.92 | 23.92 | 17.6 | 32.39 | 19.8 | 21.4 | 25.41 | 21.275 | 22.2789 | 35.09
04/10/2025 14:00 | 28.6 | 23.325 | 23.325 | 18.9 | 18.9 | 24.28 | 24.28 | 18.1 | 32.04 | 20 | 20.8 | 26.03 | 20.688 | 22.9745 | 35.42
04/10/2025 15:00 | 27.9 | 23.217 | 23.217 | 19.3 | 19.3 | 24.51 | 24.51 | 17.4 | 31.84 | 19.9 | 19.8 | 25.94 | 20.275 | 23.2956 | 35.1
04/10/2025 16:00 | 26.3 | 24.037 | 24.037 | 19.4 | 19.4 | 24.3 | 24.3 | 17.4 | 31.85 | 20.3 | 19.8 | 26.09 | 20.45 | 23.7634 | 35.97
04/10/2025 17:00 | 25.2 | 22.992 | 22.992 | 19.4 | 19.4 | 24.51 | 24.51 | 17 | 32.46 | 20 | 19.2 | 25.46 | 19.625 | 23.7142 | 34.06
04/10/2025 18:00 | 23 | 20.968 | 20.968 | 18.2 | 18.2 | 23.6 | 23.6 | 16.6 | 30.9 | 17.7 | 18.1 | 25.13 | 18.55 | 23.3127 | 30.83
04/10/2025 19:00 | 21.1 | 19.331 | 19.331 | 17.3 | 17.3 | 22.58 | 22.58 | 16.7 | 29.97 | 16.8 | 17.3 | 24.45 | 17.925 | 22.0079 | 28.68
04/10/2025 20:00 | 19 | 18.81 | 18.81 | 17 | 17 | 21.89 | 21.89 | 16.6 | 29.71 | 16.6 | 17.3 | 23.8 | 17.6 | 20.7092 | 27.21
04/10/2025 21:00 | 18.1 | 18.619 | 18.619 | 16.9 | 16.9 | 21.47 | 21.47 | 16.5 | 29.26 | 16.5 | 17.2 | 23.37 | 17.125 | 19.8731 | 26.4
04/10/2025 22:00 | 17.9 | 18.49 | 18.49 | 17.2 | 17.2 | 21.17 | 21.17 | 16.4 | 29.37 | 16.7 | 16.7 | 23.11 | 16.925 | 19.2628 | 25.66
04/10/2025 23:00 | 17.3 | 18.608 | 18.608 | 17.4 | 17.4 | 20.97 | 20.97 | 16.3 | 29.6 | 16.6 | 16.7 | 23 | 16.675 | 18.8503 | 25.23

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 4 de Octubre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
04/10/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 04/10/2025 06:00 | 05/10/2025 06:00
04/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 04/10/2025 06:00 | 05/10/2025 06:00
04/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 04/10/2025 06:00 | 05/10/2025 06:00
04/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 04/10/2025 06:00 | 05/10/2025 06:00
04/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 04/10/2025 06:00 | 05/10/2025 06:00
04/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 04/10/2025 06:00 | 05/10/2025 06:00
04/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2005.7 | 04/10/2025 06:00 | 05/10/2025 06:00
04/10/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 04/10/2025 06:00 | 05/10/2025 06:00
04/10/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 04/10/2025 06:00 | 05/10/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 4 de Octubre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
04/10/2025 | 00:30 | 19 | 54.24 | 11.91 | 23.67 | 21 |  | 6.2 | 6 | 6.599 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 5.416 | 6.3003 |  |  |  | 7.8266 | 8.06 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 382.0843 | 366.1641 | 282.0813 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 01:00 | 19 | 54.24 | 12.79 | 23.72 | 21 |  | 6.3 | 6.5 | 6.843 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 7.3651 | 6.4105 |  |  |  | 7.9499 | 8.39 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 382.0843 | 366.1641 | 282.0813 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 01:30 | 18 | 54.18 | 11.31 | 23.81 | 21 |  | 6.4 | 6.6 | 6.596 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 5.3758 | 6.6219 |  |  |  | 8.208 | 8.18 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 382.0843 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 02:00 | 18 | 54.19 | 11.73 | 23.87 | 21 |  | 6.3 | 7.1 | 6.384 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 4.2139 | 5.5561 |  |  |  | 8.0646 | 8 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 382.0843 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 02:30 | 19 | 54.21 | 11.16 | 23.99 | 21 |  | 6.1 | 7.4 | 6.011 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 4.5807 | 6.0062 |  |  |  | 8.2354 | 8.15 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 353.428 | 369.3481 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 03:00 | 19 | 54.21 | 11.88 | 23.63 | 21 |  | 5.9 | 7.2 | 6.066 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 6 | 8 | [6 empty] | 5.8234 | 6.9519 |  |  |  | 7.3018 | 7.8 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 353.428 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 03:30 | 18 | 54.19 | 12.48 | 25.83 | 21 |  | 5.5 | 6.6 | 6.307 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 7.3293 | 7.1551 |  |  |  | 6.99 | 7.76 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 353.428 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 04:00 | 18 | 54.19 | 12.22 | 25.97 | 21 |  | 5.5 | 6.8 | 5.894 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 6.9217 | 7.154 |  |  |  | 7.4702 | 7.78 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 353.428 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 04:30 | 19 | 54.23 | 12.95 | 25.47 | 21 |  | 6.1 | 6.4 | 6.497 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 7 | 9 | [6 empty] | 7.7179 | 7.1791 |  |  |  | 7.4103 | 7.88 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 353.428 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 05:00 | 19 | 54.19 | 12.25 | 25.42 | 21 | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.415 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 6.5467 | 6.5347 | 0 | 0 | 0 | 7.0528 | 7.26 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 353.428 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 0 | 1.6235
04/10/2025 | 05:30 | 20 | 54.19 | 12.96 | 24.99 | 21 | 0 | 5.9 | 7.8 | 6.839 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7.56 | 8 | 9 | 66.2515 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91.079 | 6.2446 | 6.46 | 2.1501 | 1.1562 | 95.619 | 7.5186 | 7.59 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 353.428 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 8 | 17.456
04/10/2025 | 06:00 | 20 | 54.2 | 12.64 | 25.02 | 21 | 6.4421 | 6.4 | 8.3 | 6.545 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 57.36 | 164.09 | 8 | 8 | 320.2144 | 19.8652 | 19.8652 | 0.45178 | 74 | 434.991 | 6.7298 | 6.4285 | 99.3266 | 58.8707 | 425.785 | 7.4856 | 7.64 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 350.2439 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 99 | 37.395
04/10/2025 | 06:30 | 21 | 54.15 | 11.41 | 24.79 | 21 | 27.044 | 7 | 7.7 | 7.179 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 63.69 | 466 | 7 | 8 | 665.8467 | 144.5749 | 144.5749 | 16.0473 | 205 | 825.998 | 6.2715 | 6.6388 | 367.2336 | 289.1603 | 806.32 | 7.936 | 7.96 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 350.2439 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 218 | 60.439
04/10/2025 | 07:00 | 21 | 11.8 | 12.49 | 24.66 | 21 | 43.8445 | 7.4 | 6.5 | 7.746 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 340.17 | 782.67 | 7 | 8 | 936.8025 | 285.8389 | 285.8389 | 71.3355 | 341 | 948.772 | 6.865 | 7.5298 | 691.6016 | 621.1288 | 956.601 | 9.1956 | 9.32 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 350.2439 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 361 | 85.88
04/10/2025 | 07:30 | 21 | 10.23 | 10.88 | 24.84 | 21 | 61.8862 | 8.4 | 5.3 | 8.194 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 809.1 | 1006.55 | 7 | 8 | 1005.1043 | 427.1029 | 427.1029 | 254.9021 | 463 | 1003.021 | 7.8854 | 7.4839 | 990.5021 | 947.733 | 1023.804 | 10.0673 | 9.43 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 353.428 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 498 | 125.8575
04/10/2025 | 08:00 | 21 | 10.23 | 12.16 | 23.83 | 21 | 86.0604 | 8.6 | 6.4 | 7.897 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 933.13 | 1062.55 | 7 | 8 | 1022.638 | 563.9524 | 563.9524 | 425.7678 | 612 | 1033.982 | 8.0523 | 7.3574 | 1059.4291 | 1028.8407 | 1057.798 | 9.9765 | 9.09 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 350.2439 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 646 | 265.136
04/10/2025 | 08:30 | 22 | 10.18 | 12.83 | 27.8 | 20.8 | 513.6809 | 8.4 | 4.8 | 8.323 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 1011.59 | 1090.91 | 7 | 8 | 1042.0649 | 690.8692 | 690.8692 | 527.203 | 757 | 1049.624 | 8.0093 | 8.4033 | 1090.1489 | 1051.8902 | 1073.148 | 10.0128 | 9.01 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 350.2439 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 777 | 745.1055
04/10/2025 | 09:00 | 22 | 10.2 | 11.95 | 25.4 | 20.8 | 630.6519 | 8.9 | 5.7 | 9.784 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 1002.76 | 1109.09 | 7 | 8 | 1057.8911 | 806.7499 | 806.7499 | 649.2603 | 881 | 1061.717 | 8.1932 | 8.7075 | 1105.0623 | 1061.2839 | 1085.352 | 9.9963 | 9.34 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 353.428 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 896 | 1074.6035
04/10/2025 | 09:30 | 22 | 10.19 | 12.19 | 24.27 | 20.8 | 730.9028 | 10.5 | 5.5 | 10.914 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 1011.97 | 1119.27 | 8 | 8 | 1069.2037 | 907.1798 | 907.1798 | 752.7617 | 987 | 1066.63 | 8.2654 | 8.4125 | 1112.9799 | 1063.8635 | 1092.142 | 11.2108 | 10.21 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 353.428 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 1000 | 1078.6205
04/10/2025 | 10:00 | 22 | 10.26 | 13.03 | 24.5 | 20.8 | 831.0196 | 10.9 | 5.6 | 11.355 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 997.23 | 1123.64 | 8 | 9 | 1073.6223 | 991.0553 | 991.0553 | 828.8905 | 1067 | 1063.604 | 9.5624 | 9.9155 | 1095.113 | 1075.3077 | 1090.273 | 11.0414 | 11.09 | 474.4213 | 0 | 445.765 | 350.2439 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 1082 | 1078.7995
04/10/2025 | 10:30 | 23 | 10.27 | 11.43 | 24.46 | 20.8 | 917.9654 | 11.2 | 6.6 | 10.767 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 998.45 | 1121.45 | 9 | 9 | 1074.8715 | 1055.0655 | 1055.0655 | 898.5123 | 1127 | 1066.723 | 8.7155 | 9.1517 | 1098.4684 | 1074.6109 | 1086.021 | 11.0399 | 10.91 | 468.0532 | 0 | 445.765 | 299.2994 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 1145 | 1079.1805
04/10/2025 | 11:00 | 23 | 10.23 | 12.05 | 24.45 | 20.8 | 955.925 | 11.1 | 6.7 | 12.294 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 996.99 | 1120 | 9 | 9 | 1073.9789 | 1097.0032 | 1097.0032 | 961.8715 | 1168 | 1069.35 | 9.3825 | 9.6221 | 1118.9047 | 1063.8112 | 1088.226 | 11.1356 | 11.26 | 458.5011 | 0 | 445.765 | 302.4834 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 1184 | 1073.2535
04/10/2025 | 11:30 | 23 | 10.25 | 11.42 | 24.65 | 20.8 | 1028.182 | 11 | 7.6 | 9.27 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 998 | 1117.82 | 9 | 9 | 1073.4092 | 1117.9721 | 1117.9721 | 1002.1391 | 1186 | 1067.024 | 9.7925 | 10.0879 | 1130.3594 | 1062.5731 | 1084.498 | 11.8226 | 11.64 | 455.3171 | 0 | 445.765 | 299.2994 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 1185 | 1073.939
04/10/2025 | 12:00 | 23 | 10.25 | 12.93 | 24.05 | 20.8 | 1099.518 | 10.7 | 8.5 | 9.837 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1005.22 | 1119.2 | 10 | 10 | 1073.3121 | 1113.5576 | 1113.5576 | 1013.8477 | 1184 | 1067.777 | 9.5341 | 10.3584 | 1131.7862 | 1075.383 | 1081.726 | 11.6517 | 11.78 | 455.3171 | 0 | 445.765 | 299.2994 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 1183 | 1073.658
04/10/2025 | 12:30 | 22 | 10.24 | 12.58 | 25.52 | 20.8 | 733.1292 | 10.5 | 8.7 | 8.402 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 1001.71 | 1120.8 | 10 | 10 | 1072.5202 | 1090.3815 | 1090.3815 | 855.6951 | 1159 | 1067.34 | 10.0062 | 11.2585 | 1126.117 | 1073.4609 | 1077.309 | 11.5746 | 12.37 | 452.1331 | 0 | 445.765 | 299.2994 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 375.7162 | 1153 | 1073.6005
04/10/2025 | 13:00 | 22 | 10.29 | 12.64 | 25.06 | 20.8 | 932.5446 | 10.9 | 9.4 | 9.959 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1007.87 | 1120.8 | 10 | 10 | 1069.0933 | 1040.7184 | 1040.7184 | 809.7654 | 1106 | 1056.399 | 10.788 | 11.7361 | 1126.9758 | 1074.5898 | 1072.643 | 11.5951 | 12.05 | 448.949 | 0 | 445.765 | 299.2994 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 1101 | 1071.4495
04/10/2025 | 13:30 | 22 | 10.25 | 12.59 | 26.19 | 20.8 | 900.2814 | 10.4 | 9.5 | 7.589 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1011.44 | 1121.45 | 11 | 10 | 1065.4807 | 970.0864 | 970.0864 | 768.1913 | 1035 | 1047.271 | 10.695 | 11.7343 | 1116.2935 | 1074.0701 | 1062.57 | 11.1558 | 11.74 | 445.765 | 0 | 445.765 | 302.4834 | 366.1641 | 286.987 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 1025 | 1065.3335
04/10/2025 | 14:00 | 22 | 10.24 | 11.76 | 26.02 | 20.8 | 873.284 | 10.2 | 9.5 | 7.915 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 905.98 | 1112.73 | 11 | 10 | 1058.4551 | 872.9674 | 872.9674 | 806.8019 | 959 | 1045.954 | 10.7704 | 12.007 | 1100.4626 | 1068.4654 | 1050.649 | 11.4089 | 12.3 | 445.765 | 0 | 445.765 | 318.4036 | 334.3237 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 933 | 1052.667
04/10/2025 | 14:30 | 22 | 10.2 | 12.26 | 26.19 | 20.8 | 761.1309 | 11 | 10.1 | 8.678 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 730.33 | 1093.82 | 11 | 10 | 1042.8301 | 774.7447 | 774.7447 | 679.4256 | 858 | 1030.634 | 10.6151 | 11.7356 | 1094.201 | 1056.6623 | 1036.996 | 11.4614 | 12.42 | 445.765 | 0 | 445.765 | 318.4036 | 334.3237 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 822 | 1029.073
04/10/2025 | 15:00 | 22 | 10.39 | 11.65 | 26.2 | 20.8 | 331.7945 | 10.4 | 10.1 | 8.182 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 985.29 | 1072 | 11 | 10 | 1020.6772 | 654.4496 | 654.4496 | 515.5261 | 732 | 1002.715 | 10.4176 | 11.6318 | 1065.9876 | 1042.4089 | 1005.696 | 11.7556 | 12.74 | 445.765 | 0 | 445.765 | 318.4036 | 334.3237 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 697 | 986.813
04/10/2025 | 15:30 | 22 | 11.59 | 12.89 | 23.46 | 20.8 | 417.6164 | 10.1 | 10.1 | 9.491 | 12 | 12 | 12 | 12 | 539.43 | 1028 | 11 | 10 | 960.5913 | 528.6364 | 528.6364 | 330.6917 | 599 | 944.932 | 13.1588 | 11.7897 | 1038.1022 | 1018.4418 | 945.449 | 11.8348 | 13.1 | 445.765 | 0 | 445.765 | 318.4036 | 337.5078 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 562 | 904.9255
04/10/2025 | 16:00 | 22 | 11.62 | 11.89 | 24.26 | 20.8 | 240.4112 | 10.3 | 9.9 | 11.133 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 291.96 | 939.64 | 11 | 10 | 834.9345 | 393.9941 | 393.9941 | 405.1041 | 451 | 856.475 | 12.2327 | 11.6456 | 983.5251 | 958.5136 | 847.359 | 12.6077 | 13.62 | 455.3171 | 0 | 445.765 | 318.4036 | 353.428 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 417 | 776.176
04/10/2025 | 16:30 | 22 | 11.58 | 12.54 | 24.13 | 20.5 | 57.3821 | 10.8 | 10 | 10.446 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 179.68 | 642.18 | 11 | 10 | 543.8238 | 253.8338 | 253.8338 | 395.5467 | 300 | 648.505 | 11.0963 | 11.6731 | 704.2122 | 711.0869 | 610.579 | 12.8654 | 13.5 | 455.3171 | 0 | 445.765 | 318.4036 | 353.428 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 271 | 446.6025
04/10/2025 | 17:00 | 22 | 11.6 | 12.68 | 24.06 | 20.5 | 19.5294 | 10.3 | 9.8 | 11.648 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 71.19 | 324 | 10 | 9 | 223.8273 | 113.6734 | 113.6734 | 256.8743 | 160 | 229.081 | 11.2355 | 11.9844 | 385.4271 | 395.3962 | 214.267 | 13.0839 | 13.5 | 458.5011 | 0 | 445.765 | 318.4036 | 353.428 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 132 | 81.0585
04/10/2025 | 17:30 | 22 | 39.95 | 12.34 | 24.14 | 20.5 | 9.5166 | 10.3 | 10.2 | 10.261 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 46.55 | 289.64 | 9 | 8 | 22.5669 | 4.4145 | 4.4145 | 180.2215 | 34 | 8.694 | 12.1339 | 11.146 | 111.6064 | 112.452 | 0 | 12.9805 | 14.04 | 458.5011 | 0 | 445.765 | 321.5876 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 21 | 1.665
04/10/2025 | 18:00 | 22 | 49.94 | 13.75 | 24.09 | 20.5 | 5.6083 | 9.1 | 10.2 | 9.737 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0.03 | 289.64 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.2073 | 0 | 0 | 9.7968 | 12.7846 | 0 | 0 | 0 | 12.9594 | 13.52 | 461.6852 | 0 | 445.765 | 318.4036 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 0 | 0.001
04/10/2025 | 18:30 | 22 | 53.43 | 12.99 | 23.13 | 20.5 | 0.15213 | 8.9 | 9.7 | 10.607 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5978 | 0 | 0 | 10.5037 | 12.5303 | 0 | 0 | 0 | 12.5491 | 13.34 | 464.8692 | 0 | 445.765 | 353.428 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 | 0 | 0.0175
04/10/2025 | 19:00 | 22 | 53.56 | 13.51 | 23.2 | 20.5 | 0 | 9.5 | 9 | 10.33 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.22678 |  | 0 | 10.9797 | 12.6475 | 0 | 0 | 0 | 12.0462 | 13.09 | 464.8692 | 0 | 445.765 | 382.0843 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 |  | 0.0285
04/10/2025 | 19:30 | 22 | 54.63 | 13.35 | 23.32 | 20.5 | 0 | 10 | 8.6 | 10.669 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78168 |  | 0 | 9.6501 | 11.1859 | 0 | 0 | 0 | 11.9424 | 12.45 | 461.6852 | 0 | 445.765 | 369.3481 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843 |  | 0.028
04/10/2025 | 20:00 | 22 | 54.35 | 12.25 | 23.34 | 20.5 |  | 10.6 | 8.3 | 10.59 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.9985 | 10.0085 |  |  |  | 11.7171 | 11.95 | 464.8692 | 0 | 445.765 | 366.1641 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 20:30 | 22 | 51.5 | 12.55 | 23.25 | 20.5 |  | 10.7 | 7.4 | 10.989 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 10.1449 | 11.242 |  |  |  | 11.9781 | 12.77 | 474.4213 | 0 | 445.765 | 366.1641 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 21:00 | 22 | 53.14 | 12.15 | 23.38 | 20.5 |  | 9.8 | 7.1 | 12.691 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 10.1103 | 11.3834 |  |  |  | 12.7105 | 13.51 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 366.1641 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 21:30 | 22 | 53.34 | 13.2 | 24.61 | 20.5 |  | 10.2 | 7.1 | 13.089 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 8.6624 | 12.2844 |  |  |  | 13.495 | 15.16 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 366.1641 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 22:00 | 22 | 54.18 | 12.4 | 24.42 | 20.5 |  | 10.8 | 8.4 | 13.309 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 12.3412 | 13.2637 |  |  |  | 13.8049 | 15.49 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 366.1641 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 22:30 | 22 | 54.18 | 12.72 | 25.44 | 20.5 |  | 10.4 | 7.3 | 11.984 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 10.0502 | 12.1778 |  |  |  | 14.1762 | 15.65 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 366.1641 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 23:00 | 22 | 54.17 | 11.18 | 25.44 | 20.5 |  | 10 | 8.2 | 11.205 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 9.1273 | 12.2002 |  |  |  | 13.816 | 15.66 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 366.1641 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
04/10/2025 | 23:30 | 22 | 54.18 | 10.36 | 25.91 | 20.5 |  | 9.2 | 8.2 | 11.11 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 8.3155 | 10.8412 |  |  |  | 13.7144 | 15.15 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 366.1641 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843
05/10/2025 | 00:00 | 22 | 53.84 | 11.34 | 25.76 | 20.5 |  | 8.7 | 8 | 11.021 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 7.7 | 11.399 |  |  |  | 12.9314 | 14.44 | 477.6053 | 0 | 445.765 | 366.1641 | 366.1641 | 294.3457 | 282.0813 | 382.0843 | 382.0843

## CALOR_ÚTIL
sábado, 4 de Octubre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
04/10/2025 | 00:30 | 18 | 14.4 | 54.35 | 41.17 | 76.76 | 323.43 | 528.11
04/10/2025 | 01:00 | 18 | 14.21 | 58.38 | 41.25 | 76.76 | 324.91 | 533.51
04/10/2025 | 01:30 | 18 | 14.2 | 54.44 | 41.5 | 76.76 | 325.28 | 530.18
04/10/2025 | 02:00 | 18 | 14.08 | 56.51 | 41.61 | 76.76 | 325.8 | 532.76
04/10/2025 | 02:30 | 19 | 14.09 | 53.83 | 41.96 | 76.76 | 322.15 | 527.79
04/10/2025 | 03:00 | 19 | 14.5 | 57.26 | 41.34 | 76.76 | 324.4 | 533.26
04/10/2025 | 03:30 | 18 | 14.5 | 56.11 | 46.92 | 76.76 | 324.65 | 536.94
04/10/2025 | 04:00 | 18 | 14.42 | 54.91 | 47.18 | 76.76 | 328.37 | 539.64
04/10/2025 | 04:30 | 19 | 14.43 | 57.87 | 45.98 | 76.76 | 328.57 | 542.61
04/10/2025 | 05:00 | 19 | 14.18 | 54.7 | 45.9 | 76.76 | 329.31 | 539.85
04/10/2025 | 05:30 | 20 | 14.18 | 55.94 | 44.21 | 76.76 | 328.4 | 539.49
04/10/2025 | 06:00 | 20 | 14.1 | 54.58 | 44.25 | 76.76 | 327.15 | 536.84
04/10/2025 | 06:30 | 29 | 14.09 | 53.72 | 47.07 | 76.76 | 326.79 | 547.43
04/10/2025 | 07:00 | 29 | 0 | 58.79 | 46.84 | 76.76 | 327.75 | 539.14
04/10/2025 | 07:30 | 31 | 0 | 45.97 | 48.02 | 76.76 | 326.77 | 528.52
04/10/2025 | 08:00 | 31 | 0 | 51.39 | 46.17 | 76.76 | 326.68 | 532
04/10/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 59.06 | 51.93 | 63.78 | 329.63 | 535.4
04/10/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 54.99 | 47.06 | 63.78 | 328.03 | 524.86
04/10/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 58.33 | 42.59 | 63.78 | 329.51 | 525.21
04/10/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 62.32 | 42.96 | 63.78 | 327.67 | 527.73
04/10/2025 | 10:30 | 34 | 0 | 56.52 | 42.86 | 63.78 | 330.51 | 527.67
04/10/2025 | 11:00 | 34 | 0 | 59.55 | 42.84 | 63.78 | 330.5 | 530.67
04/10/2025 | 11:30 | 34 | 0 | 53.93 | 43.36 | 63.78 | 327.96 | 523.03
04/10/2025 | 12:00 | 34 | 0 | 61.08 | 42.22 | 63.78 | 327 | 528.08
04/10/2025 | 12:30 | 30 | 0 | 331.15 | 46.5 | 63.78 | 327.13 | 798.56
04/10/2025 | 13:00 | 30 | 0 | 332.53 | 45.6 | 63.78 | 329.63 | 801.54
04/10/2025 | 13:30 | 29 | 0 | 325.53 | 46.94 | 63.78 | 328.86 | 794.11
04/10/2025 | 14:00 | 29 | 0 | 304.06 | 46.65 | 63.78 | 329.74 | 773.23
04/10/2025 | 14:30 | 30 | 0 | 332.64 | 45.9 | 63.78 | 329.02 | 801.34
04/10/2025 | 15:00 | 30 | 0 | 315.97 | 45.92 | 63.78 | 328.31 | 783.98
04/10/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 59.53 | 41.06 | 63.78 | 328.47 | 522.84
04/10/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 54.91 | 42.48 | 63.78 | 328.51 | 519.68
04/10/2025 | 16:30 | 29 | 0 | 57.56 | 42.19 | 83.51 | 327.14 | 539.4
04/10/2025 | 17:00 | 29 | 0 | 58.16 | 42.08 | 83.51 | 329.23 | 541.98
04/10/2025 | 17:30 | 28 | 0 | 53.67 | 42.2 | 83.51 | 328.57 | 535.95
04/10/2025 | 18:00 | 28 | 12.88 | 59.8 | 42.11 | 83.51 | 328.92 | 555.22
04/10/2025 | 18:30 | 32 | 13.78 | 56.31 | 41.12 | 83.51 | 326.3 | 553.02
04/10/2025 | 19:00 | 32 | 14.75 | 58.53 | 41.23 | 83.51 | 327.96 | 557.98
04/10/2025 | 19:30 | 29 | 15.04 | 60.74 | 41.39 | 83.51 | 329.75 | 559.43
04/10/2025 | 20:00 | 29 | 14.33 | 55.72 | 41.42 | 83.51 | 329.08 | 553.06
04/10/2025 | 20:30 | 29 | 13.58 | 54.82 | 41.41 | 83.51 | 327.55 | 549.87
04/10/2025 | 21:00 | 29 | 13.68 | 53.05 | 41.63 | 83.51 | 329.36 | 550.23
04/10/2025 | 21:30 | 31 | 13.73 | 61.44 | 43.24 | 83.51 | 327.36 | 560.28
04/10/2025 | 22:00 | 31 | 13.97 | 57.74 | 42.93 | 83.51 | 327.71 | 556.86
04/10/2025 | 22:30 | 31 | 13.97 | 57.27 | 46.35 | 83.51 | 325.94 | 558.04
04/10/2025 | 23:00 | 31 | 14.28 | 50.32 | 46.35 | 83.51 | 327.97 | 553.43
04/10/2025 | 23:30 | 31 | 14.28 | 43.65 | 46.34 | 83.51 | 328.33 | 547.11
05/10/2025 | 00:00 | 31 | 13.79 | 47.79 | 46.09 | 83.51 | 328.97 | 551.15
EJEC MWh |  | 661 | 183.72 | 2143.71 | 1058.16 | 1792.4 | 7865.515 | 13704.505

## FLUJOS
sábado, 4 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/10/2025 | 00:30 |  | 18.295 | -21.9303 | 8.4863 | 14.7568 |  | 38.15 | -82.6271 | 50.9116 | 25.5812 | 24.9974 | -19.98 | -30.287 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 12.4471 | 42.2974 | 18.4374 | 18.7044 | 30.8286 | 15.6602 | 6.2507 | 8.3359 |  |  | -59.88 | -59.87 |  | 19.98 | 28.6 |  |  | -46.79 | -46.85 | -68.83 | 46.94 | 47.29 | 17.5598 | -4.2469 | 58.2883 | 60.7403 | 55.1086 | -41.1255 | -41.4637 | 10.607 | 10.6273 | 74.8832 | 76.8926 | 0.4303 |  | -486.3708 | 7.6361 | -13.9 | -14.6 | 47.3906 | 46.584 | -3.9614 |  | -64.3314 | 0.5882 |  | 3.2161 | 529.8317 | 121.0364 | 121.3416 | -445.3327 | 485.1848 |  | -51.3948 | 53.4343 | 81.493 | 25.75 | 24.12 | 56.31 | 72.68 | -17.0084 | -16.4725 | 83.5639 | 84.0117 | 39.4711 |  | -146.4922 | 3.633 |  |  |  | 97.4 | 88.1 | -12.57 | 68.6389 | 66.162 | 66.8604 | -17.8277 | -17.1629 | 59.7761 | -85.4261 | 62.9742 | 14.3946 | 44.36 | 25.86 | 60.4761 | 56.8405 | -26.93 | -3.6284 |  |  | -115.5314 | -12.7167 | -16.863 | -81.8 | -81.3 | 25.8536 | 37.8021 | 46.5096 | 53.3386 | 37.32 | -5.74 | 56.3735 | 114.274 | -26.83 | -27.15 | 99.62 | 56.42 | 115.4727 | 112.3091 | 8.0819 | 7.9818 | 204.2865 | 164.3119 | 157.4176 | 159.6074 | 71.7438 | 62.3475 | -25.933 | 456.7801 | 292.3542 |  | -27.2621 | -25.1212 | 16.7564 | 12.9161 | 12.2152 | 56.88 | -42.4147 | -43.1495 | -28.4227 |  | -24.92 | 1 | 13.314 | -30.3967 | -38.0837 | -37.281 | 11.7703 | -60.365 | 23.1823 | 22.5202 |  | 22.5652 | 41.9647 | 42.2557 | 40.5202 | 17.248 | 15.406 | 44.7108 | -5.9168 | -6.2037 | 13.2173 | 22.1839 | 19.0085 | -9.18 | 5.4719 | 0.9036 | -2.72 | 14.48 | 18.5516 |  | -6.367 | 4.352 |  | 40.23 | -26.243 | -16.674 | 15.18 | 73.2921 | 22 | -18.5275 | -1.1563 | 0 | 1.7622 |  |  | -13.9592 | -27.79 | 15.8887 | 29.1514 | 58.3799 | 58.7608 | -132.6922 | -19.2693 | 31.7022 | -44.3073 | 10.9549 | 6.642 | 6.2874 | 12.5207 | 126.272 | 125.6116 | 242.2 | -242.2225 | -459.5229 | 459.8357 | 473.8567 | -121.861 | -120.6629 | -64.7399 | -57.6271 | 77.9806 | 75.9274 |  |  | 34.5772 | 34.4344 | -44.299 | -44.1556 | 116.04 | 115.85 | -6.1 | -4.8 | 21.7397 | 27.92 | -339.731 | 112.8172 | 111.7391 | 13.2 | -49.5 | -33.9 | -33.6 | 1.1086 | 0.7014 | -464.7727 | -267.9987 | 441.1633 | 365.3656 | 30.7647 | -353.1047 | 356.7753 | -146.9758 | -222.3794 | -353.1187 | 102.9465 | 101.7045 | 143.2553 | -425.4275 | 226.0013 | -202.5137 | 206.002 | -13.2621 |  | 4.56 | 6.564 | 6.585 | -4.72 | -17.84 |  | 18.9868 | -23.0579 | -34.2763 | 11 | 51.829 | 51.731 | 11.0864 | 13.2983 | 51.0786 | 50.7059 | 50.5984 |  | 50.4 | 21.9262 | 6.47 |  | -57.0639 | 83.1263 | 65.7679 | -55.7481 | -81.8421 | 56.7296 | 24.9019 | -57.1 | 57.1 | 15.4082 | 126.7969
04/10/2025 | 01:00 |  | 17.7491 | -21.1591 | 8.0685 | 13.5663 |  | 36.7848 | -78.0679 | 48.2479 | 24.3593 | 23.9178 | -15.54 | -28.899 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.1094 | 40.0062 | 18.0421 | 18.0836 | 30.503 | 15.3494 | 6.3867 | 7.9861 |  |  | -56.43 | -56.42 |  | 15.54 | 26.4 |  |  | -49.16 | -49.12 | -54.52 | 49.75 | 49.75 | 17.5226 | -4.2083 | 56.5719 | 58.2677 | 51.7766 | -44.0726 | -43.5189 | 34.7197 | 34.1667 | 70.0607 | 71.1323 | 36.8079 |  | -496.1127 | 8.3849 | -9.8 | -14.6 | 49.6977 | 48.8438 | -3.5451 |  | -68.3923 | -0.1531 |  | 2.8955 | 537.8275 | 106.8453 | 106.7232 | -416.4693 | 482.114 |  | -65.5915 | 66.6837 | 77.2617 | 25.13 | 23.64 | 53.44 | 70.42 | -16.3386 | -16.2046 | 82.3074 | 81.9086 | 37.2023 |  | -146.0953 | 2.2723 |  |  |  | 95.3 | 86.5 | -12.39 | 65.2084 | 63.3662 | 63.3539 | -27.4071 | -26.7854 | 61.6836 | -77.4147 | 64.8252 | 13.7853 | 42.08 | 24.35 | 60.4761 | 57.28 | -27 | -16.83 |  |  | -114.3514 | -12.9395 | -16.9982 | -74.5 | -73.7 | 24.9197 | 36.0443 | 45.1007 | 50.9949 | 35.74 | -5.76 | 54.932 | 111.7038 | -28.35 | -28.86 | 97.71 | 54.83 | 113.7818 | 110.3818 | 10.372 | 9.0455 | 199.7128 | 160.6574 | 153.3817 | 155.6281 | 72.4525 | 63.5746 | -25.542 | 432.0086 | 295.8603 |  | -28.5161 | -26.3752 | 14.5496 | 14.8662 | 14.0487 | 53.808 | -40.3275 | -41.1599 | -30.2044 |  | -19.75 | 1 | 13.0309 | -25.0237 | -39.5976 | -38.6595 | 12.2568 | -62.3638 | 24.5868 | 23.7537 |  | 23.0613 | 42.5459 | 41.3156 | 39.9887 | 15.0711 | 15.406 | 30.812 | -6.9124 | -6.9444 | 13.7753 | 28.1663 | 2.6825 | -3.78 | 13.0819 | 0.8682 | -8.3 | 14.88 | 0 |  | -6.524 | 4.313 |  | 36.87 | -30.0827 | -14.2082 | 15.16 | 72.9242 | 23.1 | -19.348 | -0.7336 | 0 | 1.6427 |  |  | -13.2119 | -28.0629 | 15.6556 | 29.2794 | 58.478 | 59.1314 | -137.2291 | -19.1373 | 31.6242 | -42.5776 | 11.0344 | 5.8608 | 5.4859 | 12.378 | 127.6339 | 127.3112 | 230.5 | -231.3836 | -445.2136 | 445.6357 | 472.5293 | -122.6948 | -121.6797 | -62.7936 | -57.252 | 78.7547 | 77.1962 |  |  | 33.8082 | 33.6104 | -46.25 | -45.786 | 119.48 | 118.87 | -6.4 | -6.5 | 21.4534 | 27.44 | -334.6636 | 113.1771 | 113.7642 | 13.3 | -50 | -32.6 | -32.6 | 1.0893 | 0.728 | -463.7508 | -265.5046 | 447.7361 | 366.2899 | 33.8947 | -366.3225 | 359.2837 | -139.6353 | -223.2694 | -349.9163 | 106.4099 | 104.8704 | 139.9922 | -433.097 | 231.4201 | -209.9056 | 211.8069 | -12.7073 |  | 3.68 | 6.714 | 6.745 | -4.56 | -18.4 |  | 19.9542 | -22.5879 | -34.4839 | 9.3 | 50.289 | 48.489 | 11.0864 | 13.2984 | 49.227 | 50.667 | 50.2911 |  | 52.1 | 22.2644 | 6.16 |  | -56.2943 | 80.6181 | 63.3781 | -56.6907 | -78.8776 | 55.4118 | 23.3245 | -56.7 | 57.9 | 26.9037 | 119.0716
04/10/2025 | 01:30 |  | 17.7491 | -21.1175 | 7.8068 | 13.0945 |  | 35.0451 | -75.7114 | 40.4624 | 20.5874 | 19.9985 | -11.1 | -27.618 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 12.3998 | 40.0956 | 17.8233 | 18.0956 | 30.1461 | 16.2352 | 5.7692 | 8.1696 |  |  | -53.67 | -53.87 |  | 11.1 | 26.4 |  |  | -46.28 | -46.36 | -54.01 | 46.65 | 47.16 | 17.2667 | -3.8653 | 55.3679 | 57.2291 | 47.8249 | -41.6613 | -41.5001 | 32.5611 | 34.0397 | 67.6494 | 68.4532 | 26.6438 |  | -467.2004 | 8.257 | -13.9 | -14.9 | 47.5956 | 47.3031 | -3.6467 |  | -65.5141 | -0.5322 |  | 2.7389 | 507.3395 | 97.6287 | 96.9878 | -408.9374 | 443.1704 |  | -50.2309 | 51.4089 | 74.0882 | 24.31 | 22.06 | 50.71 | 68.19 | -11.2482 | -10.9803 | 92.3166 | 92.8952 | 36.9192 |  | -128.2641 | 1.9063 |  |  |  | 92.8 | 83.9 | -11.89 | 66.5576 | 64.7281 | 64.208 | -28.2551 | -27.2419 | 58.2216 | -68.8793 | 61.2293 | 12.3985 | 39.48 | 23.27 | 57.8979 | 54.3503 | -26.45 | -16.3276 |  |  | -105.9526 | -12.0876 | -16.611 | -72.2 | -71.4 | 25.3427 | 34.2865 | 39.9346 | 48.6511 | 33.89 | -4.54 | 55.955 | 104.5935 | -28.98 | -29.09 | 96.5 | 53.48 | 105.2727 | 103.2182 | 8.8405 | 7.7545 | 191.6565 | 152.4277 | 146.2792 | 147.3257 | 72.5586 | 63.8082 | -25.863 | 423.5951 | 317.1937 |  | -28.4403 | -25.9831 | 12.7635 | 17.4109 | 16.0284 | 53.808 | -39.9574 | -40.7656 | -31.1797 |  | -19.56 | 1 | 12.6734 | -19.4794 | -39.4979 | -38.763 | 14.4037 | -61.9305 | 24.4676 | 23.4868 |  | 22.9286 | 41.9236 | 43.0888 | 41.1349 | 9.7125 | 9.2101 | 25.7883 | -6.4048 | -6.4841 | 6.7773 | 20.9573 | 2.9535 | -6.23 | 11.7806 | 0.8219 | -7.12 | 14.39 | 0 |  | -6.6 | 4.324 |  | 36.93 | -20.8841 | -6.7392 | 15.14 | 72.1095 | 21.7 | -17.9686 | -0.7181 | 0 | 1.5417 |  |  | -12.754 | -25.5334 | 15.5513 | 26.5935 | 58.9886 | 59.652 | -128.8902 | -18.1676 | 30.2865 | -41.2496 | 11.5909 | 5.3139 | 5.031 | 13.0882 | 124.1438 | 122.974 | 193.6 | -195.4486 | -405.5621 | 411.3848 | 462.7636 | -121.1977 | -119.1552 | -65.0248 | -58.0681 | 73.1309 | 74.0411 |  |  | 34.5113 | 33.6104 | -46.4868 | -45.8452 | 117.4 | 116.47 | -5.7 | -6.1 | 21.6799 | 27.6 | -339.504 | 109.6117 | 111.3251 | 13.3 | -51.3 | -33.5 | -33.4 | 1.0731 | 0.8689 | -459.4041 | -282.6754 | 434.4182 | 359.4188 | 23.1511 | -347.9498 | 350.7291 | -138.5639 | -217.9978 | -349.2874 | 99.9736 | 100.3891 | 140.5461 | -420.8264 | 224.9031 | -200.0297 | 203.8342 | -12.2074 |  | 4.08 | 6.572 | 6.587 | -4 | -19.12 |  | 19.8077 | -23.4974 | -34.4839 | 10.3 | 53.225 | 51.628 | 11.0833 | 13.2984 | 48.3025 | 48.4949 | 48.5845 |  | 50.5 | 23.2004 | 5.92 |  | -57.9457 | 82.6519 | 65.702 | -58.3774 | -80.4064 | 57.2189 | 22.966 | -56.9 | 57.4 | 52.6018 | 95.9547
04/10/2025 | 02:00 |  | 17.6269 | -21.0758 | 7.5383 | 15.851 |  | 34.8374 | -73.9905 | 38.926 | 19.7874 | 19.4519 | 15.54 | -28.399 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 12.8298 | 42.8376 | 17.8966 | 17.9914 | 30.0816 | 16.5611 | 5.8389 | 8.0518 |  |  | -45.44 | -45.3 |  | -15.54 | 26.4 |  |  | -37.97 | -40.15 | -56.98 | 38.2 | 38.23 | 16.9907 | -3.3611 | 55.1476 | 56.858 | 41.4639 | -37.9104 | -38.5354 | 29.5416 | 29.242 | 61.7552 | 62.6929 | 21.0025 |  | -418.5838 | 7.3156 | -13 | -14.4 | 45.0597 | 44.4056 | -3.7231 |  | -59.96 | -0.5745 |  | 2.2169 | 467.4824 | 88.3205 | 87.5881 | -395.0037 | 399.938 |  | -60.9178 | 62.4069 | 71.8228 | 24.14 | 21.16 | 48.52 | 66.72 | -5.3541 | -5.2201 | 86.3067 | 87.1137 | 36.413 |  | -114.813 | 1.3722 |  |  |  | 91.3 | 82.2 | -11.55 | 66.5296 | 65.3186 | 64.9096 | -29.9638 | -28.9483 | 51.6552 | -59.9712 | 52.2291 | 12.1417 | 36.7 | 22 | 55.0854 | 52.446 | -25.04 | -3.5167 |  |  | -91.7295 | -11.3998 | -15.6699 | -69.8 | -69 | 24.7 | 33.1146 | 35.7078 | 46.8933 | 32.85 | -3.88 | 55.1335 | 89.0876 | -28.66 | -29.02 | 92.96 | 51.37 | 90.7636 | 87.7455 | 8.8454 | 7.6182 | 180.8811 | 141.5093 | 135.2364 | 137.8739 | 91.7971 | 83.1494 | -24.555 | 406.1521 | 338.3206 |  | -27.6662 | -26.534 | 0 | -5.7198 | -5.6972 | 173.628 | -50.4594 | -51.3725 | -51.1118 | 14.37 | -24.24 | 102.3 | 12.3622 | -60.0988 | -38.9747 | -38.2158 | 12.2423 | -82.0194 | 43.3659 | 23.6796 |  | 23.3539 | 41.9117 | 42.6629 | 40.6718 | 3.684 | 3.3491 | 22.7741 | -6.7749 | -6.6185 | -0.4888 | 11.2195 | 12.0211 | -11.28 | 7.8328 | 0.7926 | -4.63 | 15.16 | 9.5799 |  | -6.667 | 4.287 |  | 37.58 | -12.5918 | -1.1642 | 14.31 | 70.3179 | 21 | -16.1803 | -0.4908 | 0 | 1.4881 |  |  | -12.5226 | -23.5545 | 14.7036 | 24.4593 | 58.0479 | 57.749 | -122.2046 | -17.4624 | 27.8086 | -38.933 | 11.8459 | 4.629 | 4.3138 | 13.0882 | 120.3087 | 122.5667 | 166.4 | -165.1623 | -369.9578 | 373.1482 | 455.758 | -117.766 | -117.3447 | -64.1156 | -58.1926 | 73.0807 | 73.8588 |  |  | 33.6544 | 32.6217 | -44.1536 | -44.2168 | 118.67 | 117.54 | -6.4 | -6.5 | 21.7824 | 27.44 | -323.434 | 104.7471 | 104.8633 | 13.4 | -49.7 | -31 | -31 | 1.1151 | 0.91065 | -446.3701 | -305.7104 | 434.8569 | 358.7227 | 16.2135 | -349.0975 | 347.6552 | -138.0111 | -214.4951 | -347.0945 | 101.2795 | 100.452 | 139.8385 | -418.8599 | 221.3404 | -204.3652 | 204.6323 | -12.7622 |  | 4.24 | 6.497 | 6.452 | -3.84 | -18.8 |  | 20.1587 | -23.3509 | -34.3954 | 9.9 | 48.566 | 49.055 | 11.0802 | 13.2983 | 48.7947 | 48.5732 | 49.4487 |  | 51.4 | 23.2675 | 5.73 |  | -59.0604 | 81.5646 | 64.6415 | -58.1554 | -80.5034 | 57.121 | 22.6543 | -57.4 | 58.2 | 84.7898 | 61.8302
04/10/2025 | 02:30 |  | 17.5047 | -20.7102 | 7.5312 | 14.5401 |  | 34.4054 | -72.923 | 38.716 | 19.4354 | 19.1537 | 17.76 | -27.574 | 24.2 | 8.28 | -24.2 | 12.4371 | 42.5292 | 17.7135 | 17.8871 | 29.8201 | 16.5626 | 5.805 | 8.443 |  |  | -45.1 | -45.06 |  | -15.54 | 26.4 |  |  | -38.61 | -38.69 | -55.23 | 38.63 | 38.85 | 15.9072 | -3.5716 | 54.7323 | 56.5558 | 39.8889 | -37.5086 | -37.5037 | 31.4067 | 28.0961 | 59.8798 | 61.7552 | 22.1199 |  | -418.949 | 6.2251 | -12.5 | -13.6 | 44.9652 | 43.2073 | -3.5079 |  | -58.473 | -0.7012 |  | 1.4353 | 462.5994 | 83.9869 | 83.9259 | -391.3501 | 389.0513 |  | -59.9887 | 60.7951 | 70.8149 | 24.48 | 21.13 | 47.47 | 65.93 | -5.2201 | -5.0862 | 86.9483 | 88.6441 | 36.6892 |  | -106.7371 | -1.2676 |  |  |  | 88.8 | 79.9 | -11.46 | 66.0121 | 64.9458 | 64.9441 | -31.2471 | -30.8404 | 51.0082 | -57.3254 | 52.7699 | 12.7657 | 34.33 | 20.93 | 55.0854 | 51.86 | -25.09 | -3.4888 |  |  | -87.8283 | -11.4117 | -15.764 | -67.3 | -66.6 | 24.678 | 31.9427 | 34.7685 | 45.7214 | 31.84 | -3.79 | 55.893 | 87.6075 | -30 | -30.35 | 94.42 | 50.54 | 84.9091 | 84.6545 | 6.6741 | 6.7909 | 176.2867 | 137.3447 | 130.8096 | 133.9796 | 92.6663 | 84.3078 | -25.403 | 399.5683 | 343.8188 |  | -28.0389 | -25.8738 | 0 | 2.6148 | 1.3747 | 149.052 | -48.4931 | -50.5242 | -51.6652 | 0 | -22.79 | 107.1 | 12.3124 | -50.0473 | -37.1054 | -36.0834 | 8.6222 | -81.1579 | 42.7027 | 23.3009 |  | 23.0309 | 41.2677 | 41.5861 | 40.5608 | 5.0237 | 4.6888 | 6.6983 | -5.6639 | -5.5268 | -4.6415 | 9.9024 | -3.0524 | -7.81 | 13.7801 | 0.7987 | -8.68 | 15.67 | 0 |  | -6.746 | 4.259 |  | 34.12 | -9.0051 | 4.8379 | 14.46 | 68.3654 | 22.8 | -16.4649 | -0.0071 | 0 | 1.4541 |  |  | -12.7836 | -23.8255 | 14.9233 | 24.7234 | 58.005 | 58.5108 | -121.7787 | -16.9771 | 27.2528 | -37.9906 | 12.1009 | 4.629 | 4.2716 | 13.5441 | 119.9594 | 118.9814 | 143.7 | -144.9655 | -344.3182 | 345.155 | 443.0381 | -116.0489 | -115.9899 | -67.285 | -60.7275 | 77.7867 | 76.8406 | -86.4366 | -85.6028 | 31.9734 | 31.9185 | -42.94 | -42.6772 | 118.55 | 117.66 | -7.1 | -7.5 | 21.4534 | 26.88 | -325.7159 | 105.2109 | 105.6025 | 12.8 | -50.7 | -30.1 | -30.2 | 1.157 | 0.9524 | -439.1223 | -310.3521 | 425.6606 | 355.926 | 13.6917 | -347.2264 | 343.8737 | -135.5688 | -214.6404 | -343.0896 | 101.8434 | 100.6227 | 139.121 | -416.9452 | 220.6248 | -202.0068 | 202.4821 | -12.7347 |  | 3.68 | 6.552 | 6.593 | -4 | -19.04 |  | 19.6033 | -23.3783 | -34.8623 | 10.5 | 50.034 | 49.749 | 11.2889 | 13.2981 | 50.2003 | 50.411 | 51.86 |  | 53.2 | 23.1025 | 5.55 |  | -58.073 | 83.3692 | 67.628 | -58.2613 | -82.1351 | 59.4133 | 22.2149 | -59.2 | 57.6 | 102.0508 | 54.0226
04/10/2025 | 03:00 |  | 17.2616 | -20.4639 | 7.4106 | 14.5318 |  | 33.5321 | -71.4496 | 38.1505 | 19.4074 | 19.0957 | 17.76 | -27.909 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 12.4453 | 41.9228 | 17.7762 | 17.7135 | 29.7046 | 16.8984 | 6.1688 | 8.4563 |  |  | -44.79 | -44.55 |  | -17.76 | 26.4 |  |  | -37.1 | -36.8 | -55.42 | 37.47 | 36.83 | 16.078 | -3.1794 | 53.6586 | 55.7887 | 40.4564 | -36.8388 | -36.8751 | 23.7074 | 32.1931 | 60.6835 | 61.7552 | 10.7918 |  | -408.9588 | 10.2496 | -14.8 | -16.7 | 43.4671 | 41.8423 | -3.3603 |  | -59.7953 | -1.3696 |  | 1.3502 | 453.2913 | 82.7051 | 83.224 | -398.6514 | 381.0406 |  | -44.2477 | 44.0657 | 68.5096 | 23.35 | 20.37 | 46.93 | 64.65 | -10.5784 | -11.2482 | 81.099 | 80.64 | 39.4826 |  | -91.5889 | -2.5984 |  |  |  | 85.2 | 76.4 | -11.21 | 67.9062 | 67.3206 | 66.2072 | -28.185 | -28.3193 | 49.2622 | -57.2732 | 48.3686 | 12.6324 | 33.9 | 20.82 | 53.2104 | 49.8093 | -24.92 | -14.8204 |  |  | -87.5341 | -10.6702 | -15.6249 | -67.3 | -64.2 | 24.3759 | 31.3568 | 33.3596 | 45.1355 | 31.14 | -3.53 | 54.653 | 86.3849 | -30.89 | -31.57 | 95.34 | 50.27 | 89.3091 | 87.3091 | 6.68 | 6.1545 | 176.6437 | 137.4267 | 131.5567 | 133.5431 | 83.4272 | 74.9284 | -25.386 | 412.1396 | 327.513 |  | -27.881 | -25.1724 | 0 | 3.6718 | 2.9188 | 109.104 | -45.4311 | -46.2572 | -42.0189 | 0 | -17.4 | 75.6 | 12.2894 | -44.8639 | -35.3614 | -34.3858 | 6.0147 | -71.1015 | 33.9447 | 22.6634 |  | 22.3104 | 41.136 | 41.7698 | 40.1164 | 9.545 | 9.7125 | 8.0379 | -4.0488 | -4.3895 | -6.5623 | 0 | 3.3637 | -10.35 | 10.0618 | 0.7742 | -5.95 | 13.92 | 0 |  | -6.83 | 4.351 |  | 34.8 | -10.4289 | 4.724 | 13.84 | 67.5829 | 21.5 | -15.6141 | 0.2632 | 0 | 1.4509 |  |  | -12.692 | -22.5385 | 15.2138 | 23.7144 | 58.8705 | 60.6136 | -122.1808 | -16.5329 | 26.5441 | -35.4689 | 11.7036 | 4.6876 | 4.3454 | 14 | 117.6792 | 118.8285 | 137 | -137.4594 | -338.7289 | 338.4393 | 431.3952 | -114.7023 | -114.553 | -66.7558 | -61.7051 | 77.8067 | 77.4289 |  |  | 32.8084 | 31.9295 | -43.0308 | -43.0084 | 117.97 | 116.2 | -8.3 | -6.2 | 21.4748 | 26.96 | -324.3047 | 105.5852 | 104.3169 | 13.1 | -50.2 | -31.2 | -31 | 1.012 | 0.9022 | -424.7142 | -296.2062 | 430.4031 | 350.9375 | 25.3945 | -342.0252 | 344.9029 | -136.4263 | -214.7791 | -342.1242 | 98.0374 | 100.1672 | 135.6261 | -417.7373 | 220.6964 | -200.3024 | 202.3314 | -12.8666 |  | 4.24 | 6.622 | 6.575 | -4.16 | -18.96 |  | 19.8352 | -24.0528 | -35.1553 | 10.3 | 50.263 | 52.029 | 11.0593 | 13.2986 | 50.2879 | 49.7039 | 49.2588 |  | 52.3 | 23.3799 | 5.46 |  | -63.8027 | 83.7073 | 67.8285 | -62.8957 | -82.3489 | 60.4691 | 21.4419 | -59.2 | 59.3 | 95.9144 | 55.691
04/10/2025 | 03:30 |  | 17.4607 | -20.691 | 7.2678 | 14.61 |  | 33.6074 | -72.7365 | 38.0949 | 19.1354 | 18.7903 | 24.42 | -26.895 | 24.2 | 8.28 | -22 | 13.035 | 40.7706 | 17.8389 | 17.9137 | 29.5891 | 16.7411 | 6.1132 | 8.0878 |  |  | -37.88 | -37.86 |  | -24.42 | 26.4 |  |  | -48.76 | -47.98 | -19.19 | 48.75 | 48.4 | 15.6507 | -3.3014 | 54.1121 | 55.879 | 41.8485 | -42.1971 | -42.8323 | 33.979 | 32.9355 | 59.21 | 59.4779 | 67.3424 |  | -460.6596 | 8.5859 | -13.1 | -14.7 | 49.671 | 48.824 | -3.0831 |  | -69.9674 | -1.5481 |  | 2.2561 | 508.2246 | 80.752 | 80.5383 | -410.1915 | 405.4635 |  | -64.3646 | 65.9423 | 67.5616 | 23.63 | 20.8 | 46.46 | 63.82 | -0.1298 | -0.9335 | 76.3577 | 76.5646 | 41.1811 |  | -110.0948 | -0.2318 |  |  |  | 87.6 | 78.6 | -10.91 | 64.2855 | 63.0154 | 62.4968 | -36.9677 | -35.8969 | 58.6314 | -57.0255 | 59.9951 | 11.6783 | 33.03 | 20.13 | 53.9136 | 51.2741 | -24.32 | -16.0764 |  |  | -97.4808 | -11.8532 | -15.3279 | -62.7 | -61.8 | 24.6286 | 31.0638 | 32.8899 | 43.9636 | 30.81 | -3.57 | 56.327 | 95.6479 | -30.77 | -31.12 | 93.8 | 48.11 | 96.0909 | 94.9091 | 18.1901 | 17.2 | 184.584 | 145.1507 | 138.3193 | 140.6281 | 74.3507 | 65.94 | -26.373 | 423.2386 | 329.6473 |  | -27.8699 | -25.6019 | 13.4811 | 10.3352 | 8.5174 | 50.736 | -31.2632 | -32.0744 | -32.6259 | 0 | -24.89 | 1 | 12.2821 | -31.7311 | -36.2984 | -35.3358 | 7.11 | -63.6259 | 25.1694 | 22.7964 |  | 22.3291 | 41.9298 | 42.3164 | 40.2075 | -0.5024 | -0.5024 | 27.6303 | -15.8374 | -15.8553 | 7.7511 | 17.4202 | 12.9293 | -10.17 | 7.8108 | 0.7645 | -4.33 | 15.7 | 11.095 |  | -6.83 | 4.218 |  | 38.17 | -16.885 | -5.9126 | 14.89 | 71.7214 | 21.6 | -16.3389 | 0.4546 | 0 | 1.4471 |  |  | -13.3195 | -23.2424 | 16.2675 | 24.0336 | 61.0312 | 61.7347 | -126.8233 | -16.6899 | 27.2825 | -35.8688 | 11.461 | 4.4826 | 4.1872 | 12.4882 | 117.0601 | 115.6145 | 94.7 | -94.519 | -287.9827 | 290.2747 | 398.5557 | -113.3435 | -112.9537 | -65.1641 | -59.928 | 75.5249 | 75.5941 |  |  | 31.1385 | 30.9078 | -42.6489 | -42.6156 | 116.5 | 115.61 | -5.5 | -5 | 21.5773 | 26.8 | -318.7339 | 103.775 | 103.5733 | 13.4 | -49.7 | -30.1 | -29.3 | 1.0511 | 0.852 | -394.5754 | -295.5461 | 430.5161 | 355.1667 | 41.5202 | -348.5775 | 347.6557 | -134.4315 | -212.2529 | -342.0085 | 101.5301 | 101.0458 | 131.923 | -419.6158 | 218.8374 | -201.9825 | 204.7393 | -12.7622 |  | 4.72 | 6.622 | 6.631 | -4.56 | -18.8 |  | 19.4842 | -23.1159 | -35.4208 | 11.7 | 54.722 | 53.02 | 11.0726 | 13.2986 | 48.6633 | 49.3936 | 49.6602 |  | 49.7 | 23.1947 | 5.45 |  | -61.5914 | 82.6323 | 67.3322 | -61.1851 | -80.9753 | 58.5098 | 22.2384 | -56.7 | 57.5 | 109.9961 | 40.1513
04/10/2025 | 04:00 |  | 17.0926 | -20.3658 | 7.2409 | 15.2975 |  | 33.5402 | -72.2851 | 37.8938 | 19.1134 | 18.8299 | 24.42 | -26.749 | 24.2 | 8.28 | -24.2 | 12.9777 | 41.5172 | 17.6689 | 17.8937 | 29.571 | 16.0327 | 6.3177 | 8.2629 |  |  | -38.76 | -38.48 |  | -24.42 | 26.4 |  |  | -44.47 | -44.77 | -28.93 | 45 | 45.01 | 15.263 | -3.3098 | 53.531 | 55.4133 | 41.1583 | -38.8482 | -39.2262 | 12.3661 | 10.8684 | 60.1477 | 61.0854 | 35.6986 |  | -440.428 | 8.9911 | -9.8 | -14.7 | 46.214 | 44.4524 | -3.2808 |  | -64.2128 | -0.5556 |  | 2.2815 | 483.8098 | 81.5149 | 80.9656 | -403.6372 | 396.7685 |  | -51.9888 | 53.6442 | 68.31 | 23.87 | 21.07 | 46.39 | 64.33 | -1.3354 | -8.4351 | 72.9945 | 73.667 | 40.7851 |  | -97.6212 | -0.3791 |  |  |  | 85.5 | 77.2 | -10.71 | 66.5543 | 64.2965 | 64.1311 | -33.1065 | -32.495 | 54.7207 | -58.4965 | 57.1954 | 12.3598 | 33.82 | 20.2 | 53.9136 | 50.9811 | -24 | -15.8252 |  |  | -96.0615 | -11.5949 | -15.154 | -62.55 | -64.2 | 24.4254 | 30.7709 | 33.8292 | 43.9636 | 30.49 | -4.02 | 54.312 | 95.4554 | -31.08 | -31.21 | 93.8 | 48.16 | 96.0727 | 93.0909 | 10.2266 | 9.5 | 181.2921 | 141.8599 | 135.7283 | 137.4503 | 87.6441 | 81.5864 | -24.881 | 416.7587 | 324.3399 |  | -28.6125 | -25.6445 | 0 | 0.4083 | -0.1241 | 147.516 | -50.6314 | -51.1601 | -47.5027 | 0 | -15.51 | 103.6 | 12.3958 | -50.0446 | -36.4577 | -35.6472 | 8.4752 | -79.2734 | 39.9292 | 23.0034 |  | 22.4968 | 41.2339 | 41.8025 | 39.4213 | 6.6983 | 7.3681 | 25.2859 | -8.1923 | -8.0883 | 4.0005 | 14.0069 | 10.9078 | -10.79 | 7.7449 | 0.7608 | -4.28 | 14.31 | 9.403 |  | -6.7945 | 4.179 |  | 36.66 | -15.1873 | -4.4718 | 14.68 | 69.4431 | 23.2 | -16.7372 | 0.257 | 0 | 1.414 |  |  | -13.3501 | -23.0783 | 15.729 | 24.0772 | 60.1914 | 60.5976 | -125.6528 | -16.5128 | 26.8785 | -35.1273 | 10.7626 | 4.7072 | 4.3138 | 12.0011 | 122.6038 | 121.6722 | 92.6 | -93.1737 | -309.6687 | 311.113 | 411.0429 | -117.9079 | -117.5215 | -64.2805 | -58.331 | 75.7865 | 76.944 |  |  | 32.2811 | 31.9185 | -43.5441 | -43.1735 | 119.13 | 118.29 | -4.3 | -4.3 | 21.3722 | 27.36 | -331.3083 | 107.6462 | 107.6735 | 13.4 | -48.6 | -31 | -31 | 1.0901 | 0.8796 | -403.2045 | -289.0832 | 437.9247 | 360.6751 | 39.8352 | -349.1294 | 351.5522 | -138.706 | -216.6694 | -350.1825 | 102.7551 | 102.7978 | 136.234 | -424.5158 | 223.6317 | -206.669 | 203.8522 | -12.0481 |  | 4.4 | 6.58 | 6.591 | -4.32 | -18.08 |  | 19.1333 | -22.9694 | -34.9233 | 11.2 | 52.406 | 52.469 | 11.1109 | 13.298 | 49.9902 | 49.3304 | 49.8588 |  | 50 | 22.5986 | 5.48 |  | -59.8849 | 81.1155 | 64.8664 | -59.14 | -79.2974 | 56.9889 | 22.323 | -57.3 | 57.1 | 100.5208 | 48.1581
04/10/2025 | 04:30 |  | 16.7246 | -20.0407 | 7.4123 | 14.7939 |  | 33.6219 | -74.5256 | 38.0997 | 19.5634 | 18.9508 | 17.76 | -28.111 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 12.4375 | 43.5272 | 17.7854 | 17.9685 | 29.976 | 15.6691 | 5.856 | 7.9683 |  |  | -46.09 | -46.07 |  | -17.76 | 26.4 |  |  | -34.83 | -34.8 | -64.01 | 35.11 | 35.02 | 15.5637 | -3.4082 | 53.7728 | 55.8381 | 39.2954 | -35.7671 | -36.2879 | 10.6723 | 10.6339 | 61.4873 | 62.9608 | -10.553 |  | -390.1899 | 5.9435 | -8.8 | -13.2 | 43.2045 | 41.7408 | -3.7064 |  | -54.9615 | -0.484 |  | 2.3798 | 435.9568 | 68.5751 | 68.5445 | -338.623 | 365.7989 |  | -58.7236 | 60.6235 | 68.2302 | 23.4 | 20.14 | 46.36 | 64.16 | -17.0084 | -17.0084 | 85.3553 | 84.979 | 39.3669 |  | -100.3284 | -1.7459 |  |  |  | 88.2 | 79 | -10.96 | 66.1629 | 65.0307 | 64.511 | -32.435 | -32.2226 | 45.5288 | -48.1825 | 45.1091 | 12.2227 | 33.7 | 20.3 | 54.8511 | 52.0065 | -24.21 | -16.7044 |  |  | -94.818 | -12.1748 | -15.3226 | -62.4 | -61.9 | 25.2438 | 31.0638 | 32.8899 | 44.5496 | 30.5 | -3.6 | 55.552 | 94.0953 | -31.37 | -31.54 | 95.78 | 48.06 | 95.8909 | 94 | 0 | 1.1545 | 176.7865 | 138.2057 | 132.0751 | 132.9246 | 87.811 | 83.1103 | -24.862 | 351.7545 | 328.8981 |  | -28.5938 | -26.111 | 0 | -5.7691 | -5.3855 | 156.732 | -54.3183 | -54.722 | -48.534 | 0 | -19.63 | 126.1 | 12.3465 | -63.3129 | -36.7383 | -35.5486 | 8.4883 | -77.7142 | 44.4743 | 23.1244 |  | 22.5527 | 36.5632 | 36.9446 | 35.1865 | 15.7409 | 17.248 | -0.6698 | 0.4777 | 1.6032 | -7.5381 | 0 | -7.8791 | -8.09 | 14.4637 | 0.7633 | -9.31 | 14.76 | 0 |  | -6.759 | 4.174 |  | 32.95 | -5.7899 | 6.5327 | 14.485 | 66.8176 | 21 | -16.3313 | 0.3848 | 0 | 1.4481 |  |  | -13.9941 | -23.1948 | 14.7415 | 23.9878 | 57.5142 | 58.95 | -122.4687 | -16.8149 | 26.5714 | -36.4644 | 11.2326 | 4.9513 | 4.6408 | 12.6559 | 124.5889 | 125.6418 | 94.7 | -95.2626 | -327.7628 | 330.5275 | 434.4093 | -121.9403 | -120.6796 | -63.5109 | -56.6525 | 69.628 | 69.7504 | -92.2838 |  | 35.3793 | 34.5333 | -45.8777 | -45.0974 | 119.09 | 119.19 | -4.3 | -4.3 | 21.3509 | 28.88 | -326.5795 | 108.4709 | 110.3017 | 13.9 | -47.3 | -33.5 | -32.7 | 1.1203 | 0.8156 | -430.6913 | -292.8442 | 435.4753 | 361.2393 | 33.8625 | -346.7616 | 353.2898 | -136.6942 | -219.2571 | -350.6963 | 99.3404 | 100.1714 | 141.5824 | -417.8289 | 221.8883 | -201.214 | 199.7011 | -12.2596 |  | 4.08 | 6.538 | 6.551 | -5.36 | -18.16 |  | 19.0448 | -24.0223 | -34.5693 | 10.9 | 52.116 | 53.438 | 11.1266 | 13.2973 | 45.986 | 46.2504 | 45.9059 |  | 49.5 | 23.0021 | 5.57 |  | -58.4173 | 80.6671 | 65.0122 | -57.9914 | -79.2655 | 55.9128 | 23.2455 | -53.8 | 56.7 | 104.1232 | 60.4199
04/10/2025 | 05:00 |  | 16.5542 | -20.4156 | 7.3894 | 14.4044 |  | 34.0677 | -46.9379 | 38.91 | 19.5394 | 19.192 | 26.64 | -29.216 | 26.4 | 9.108 | -24.2 | 12.592 | 22.3586 | 17.2804 | 17.3683 | 29.5511 | 14.3323 | 5.9085 | 8.7262 |  |  | -41.26 | -41.22 |  | -26.64 | 28.6 |  |  | -35.48 | -35.15 | -54.5 | 35.39 | 35.4 | 15.319 | -3.2146 | 53.7792 | 55.6996 | 37.103 | -34.5615 | -34.952 | 33.094 | 33.0725 | 55.861 | 56.7987 | 19.2825 |  | -377.5481 | 9.1398 | -9.9 | -14.8 | 42.417 | 41.2955 | -3.5784 |  | -56.125 | -0.6077 |  | 2.3863 | 424.2377 | 70.4062 | 69.5517 | -332.1997 | 372.2261 |  | -42.923 | 43.6102 | 68.1504 | 23.32 | 20.26 | 46.84 | 64.78 | -24.51 | -24.51 | 89.3797 | 90.2605 | 39.6541 |  | -95.8768 | -2.1421 |  |  |  | 86.1 | 77.6 | -11.02 | 68.0299 | 66.0775 | 65.9668 | -30.5137 | -30.3033 | 46.0488 | -50.8833 | 46.3788 | 12.2434 | 34.56 | 20.81 | 55.5542 | 52.739 | -24.26 | -3.7679 |  |  | -100.3849 | -12.2744 | -15.4217 | -65 | -64.3 | 25.535 | 31.3568 | 34.2988 | 45.1355 | 31.13 | -3.98 | 53.196 | 99.0181 | -30.56 | -31.1 | 96.05 | 47.95 | 102.8364 | 98.7455 | -2.3813 | -2.3727 | 178.5211 | 139.646 | 134.0935 | 134.6954 | 75.0898 | 68.2429 | -24.902 | 345.6206 | 312.2972 |  | -29.7232 | -27.2544 | 11.7878 | -4.0067 | -3.5538 | 126 | -49.0985 | -49.6413 | -34.1613 | 0 | -12.05 | 68.3 | 12.6633 | -61.6292 | -36.3792 | -35.9324 | 10.09 | -66.0829 | 31.9633 | 23.6182 |  | 22.5229 | 35.6821 | 34.9849 | 34.042 | 23.6113 | 24.7835 | 6.3633 | 4.8532 | 4.8093 | -3.474 | 0 | -3.1916 | -7.52 | 12.9793 | 0.7633 | -7.94 | 13.94 | 0 |  | -6.6905 | 4.207 |  | 34.54 | -5.7697 | 4.365 | 14.29 | 68.0654 | 19.9 | -17.0248 | 0.4264 | 0 | 1.4298 |  |  | -13.7778 | -24.2986 | 14.4401 | 25.3454 | 61.421 | 63.282 | -126.7238 | -17.1112 | 27.1897 | -36.7783 | 12.2717 | 5.4115 | 4.9783 | 14 | 124.9726 | 126.2144 | 121.1 | -122.6605 | -369.6524 | 369.0943 | 447.0573 | -120.5054 | -120.3125 | -65.0136 | -59.1872 | 68.2719 | 67.4174 |  | -93.6192 | 33.6434 | 32.7645 | -48.4694 | -48.0556 | 119.95 | 119.33 | -3.6 | -4.6 | 21.4534 | 29.04 | -322.1422 | 102.1762 | 101.7497 | 14.5 | -51.9 | -30.8 | -30.8 | 1.0105 | 0.7516 | -437.5107 | -274.8484 | 428.326 | 357.4175 | 27.469 | -341.505 | 346.3925 | -133.7912 | -212.8594 | -342.9604 | 99.323 | 99.0327 | 137.1632 | -415.9855 | 219.5495 | -196.1935 | 196.6287 | -13.078 |  | 2 | 6.48 | 6.469 | -4 | -18.72 |  | 20.2472 | -24.9012 | -35.4787 | 11.8 | 55.704 | 49.695 | 11.1218 | 13.2712 | 46.2014 | 44.8964 | 47.5929 |  | 53 | 22.7142 | 5.61 |  | -60.6766 | 83.0763 | 65.8193 | -59.4061 | -81.2189 | 57.4225 | 23.2473 | -58.4 | 57.4 | 75.887 | 78.3883
04/10/2025 | 05:30 |  | 16.1384 | -19.1909 | 7.5454 | 14.4424 |  | 36.0723 | -72.8295 | 39.3939 | 19.8774 | 19.4695 | 19.98 | -28.333 | 24.2 | 8.694 | -24.2 | 12.6252 | 41.2132 | 17.6082 | 17.9977 | 29.8477 | 14.2619 | 5.9557 | 8.4742 |  |  | -45.25 | -45.5 |  | -19.98 | 26.4 |  |  | -45.2 | -45.28 | -41.01 | 46.05 | 45.13 | 15.8587 | -3.6027 | 54.206 | 56.0926 | 40.5178 | -50.3686 | -50.335 | 32.2837 | 33.8763 | 60.9514 | 61.8892 | 28.164 |  | -405.6263 | 5.0958 | -8.7 | -13.1 | 57.2666 | 56.5097 | -3.0154 |  | -77.9211 | 1.1133 |  | 2.7477 | 454.2374 | 45.8083 | 45.2895 | -259.0325 | 383.9552 |  | -98.8396 | 100.4039 | 70.286 | 23.28 | 20.28 | 47.88 | 66.18 | -18.214 | -22.5006 | 94.0006 | 94.0627 | 35.1126 |  | -108.8031 | 3.4075 |  |  |  | 89.7 | 80.8 | -11.29 | 66.7533 | 65.7849 | 64.6897 | -29.709 | -29.2669 | 22.245 | -28.6796 | 20.8801 | 12.7282 | 35.15 | 21.11 | 57.6636 | 54.9362 | -24.82 | -17.7091 |  |  | -78.7041 | -12.7541 | -15.7161 | -63.4 | -64.2 | 25.9854 | 32.5287 | 34.7685 | 46.3074 | 32.47 | -3.64 | 52.0025 | 78.722 | -30.63 | -31.14 | 99.29 | 50.94 | 78.5636 | 77.7636 | -10.6772 | -11.4818 | 165.7579 | 125.6375 | 120.0789 | 122.143 | 80.1194 | 72.1701 | -24.341 | 273.5663 | 290.3482 |  | -29.0663 | -27.4121 | 0 | -14.6084 | -14.904 | 181.308 | -60.5313 | -61.5547 | -38.9906 | 16.24 | -24.39 | 107.3 | 12.9683 | -83.7589 | -37.087 | -36.2673 | 8.4373 | -69.812 | 33.3424 | 23.3433 |  | 22.9657 | 34.5662 | 35.9515 | 32.9721 | 21.4344 | 21.0995 | 6.1959 | 12.804 | 13.3155 | -2.6498 | 11.4263 | -7.0954 | -4.87 | 14.4637 | 0.8682 | -9.11 | 12.86 | 0 |  | -6.622 | 4.321 |  | 33.69 | -12.701 | 1.9648 | 14.89 | 67.0844 | 20.8 | -17.7964 | 0.0066 | 0 | 1.5216 |  |  | -13.9732 | -25.7359 | 14.9473 | 26.7257 | 60.8151 | 62.2914 | -126.1616 | -17.778 | 27.8466 | -38.432 | 12.4245 | 5.8315 | 5.4753 | 14.1029 | 128.806 | 128.654 | 176 | -176.2444 | -429.9507 | 432.1862 | 475.2557 | -125.389 | -124.2451 | -64.118 | -57.2743 | 69.4182 | 69.457 |  |  | 34.5113 | 34.9618 | -49.6378 | -50.5459 | 118.74 | 118.04 | -6.7 | -5.9 | 21.3509 | 27.92 | -333.3023 | 109.4244 | 111.5709 | 15.1 | -50 | -32.9 | -32.8 | 1.0599 | 0.8089 | -464.3055 | -251.5321 | 437.2715 | 353.7338 | 30.1817 | -347.8 | 352.2858 | -142.5422 | -217.8027 | -345.4869 | 102.8573 | 101.1855 | 146.8383 | -421.1794 | 228.74 | -196.1489 | 201.3952 | -13.2621 |  | 0.72 | 6.693 | 6.704 | -1.52 | -19.68 |  | 21.3001 | -24.3458 | -35.9762 | 12 | 52.234 | 51.241 | 11.1032 | 13.4701 | 45.8435 | 45.117 | 43.8875 |  | 53.4 | 24.2222 | 5.35 |  | -57.2766 | 81.6294 | 64.6723 | -55.6842 | -80.958 | 56.1533 | 23.8455 | -60.7 | 61 | 41.989 | 119.5953
04/10/2025 | 06:00 |  | 16.3074 | -19.1909 | 8.4438 | 15.8932 |  | 37.0312 | -74.3108 | 40.8212 | 20.6774 | 20.0883 | 19.98 | -26.494 | 22 | 8.28 | -22 | 12.2469 | 42.6846 | 17.358 | 17.6006 | 29.3178 | 12.6292 | 5.9511 | 8.2838 |  |  | -45.36 | -45.65 |  | -19.98 | 24.2 |  |  | -46.21 | -46.33 | -39.35 | 46.57 | 46.39 | 15.258 | -2.5224 | 54.5823 | 57.7114 | 37.1018 | -43.1349 | -44.4513 | 32.1927 | 32.0115 | 60.2817 | 60.6835 | 34.3459 |  | -413.9971 | 4.5395 | -12.7 | -12.6 | 51.5816 | 49.4249 | -3.0598 |  | -59.0477 | -1.5607 |  | 1.442 | 457.3197 | 44.5265 | 44.3434 | -255.9751 | 391.5375 |  | -79.7136 | 81.3925 | 62.7614 | 21.05 | 17.95 | 44.36 | 61.66 | -27.8589 | -27.9928 | 92.9135 | 94.297 | 39.7702 |  | -97.5095 | -3.5188 |  |  |  | 88.2 | 79.4 | -10.96 | 66.7288 | 64.4619 | 63.6548 | -36.1742 | -35.8175 | 45.5836 | -42.8943 | 45.6755 | 12.1991 | 33.04 | 19.73 | 57.8979 | 54.6432 | -24.53 | -3.9075 |  |  | -81.7839 | -12.1589 | -15.5333 | -61.2 | -61.9 | 26.8039 | 33.7006 | 35.7078 | 48.0652 | 33.52 | -3.51 | 50.7625 | 81.0346 | -30.99 | -31.37 | 99.81 | 49.8 | 82.4364 | 81.2364 | -15.1529 | -15.7818 | 164.5259 | 125.343 | 121.1123 | 121.9381 | 54.2775 | 46.9884 | -25.028 | 268.5924 | 222.7951 |  | -29.4051 | -27.4379 | 31.4897 | -7.4071 | -7.8896 | 58.416 | -47.6655 | -48.4947 | -14.2397 | 0 | -25.76 | 1 | 13.2638 | -70.0439 | -37.7706 | -36.8495 | 9.4937 | -45.4108 | 10.5912 | 23.6061 |  | 23.3448 | 34.2601 | 34.7386 | 33.6085 | 30.3096 | 28.635 | 0.8373 | 17.7184 | 17.3311 | -15.7973 | 0 | 12.358 | -14.28 | 4.2658 | 0.7657 | -1.74 | 11.45 | 11.7125 |  | -6.72 | 4.377 |  | 37.93 | 8.6223 | 16.0655 | 13.8 | 70.9131 | 19.4 | -18.3603 | 0.4716 | 0 | 1.4672 |  |  | -14.6255 | -26.9948 | 14.9224 | 27.9627 | 59.9543 | 60.7754 | -136.6338 | -17.9111 | 28.8492 | -37.5492 | 12.5754 | 5.4994 | 5.147 | 14.2059 | 114.0334 | 113.8287 | 124.5 | -123.8591 | -374.7974 | 376.3841 | 401.8914 | -111.1245 | -108.8935 | -66.8559 | -60.2685 | 69.1051 | 68.3472 |  |  | 30.2925 | 29.5894 | -35.4149 | -35.4932 | 113.16 | 112.17 | -2.9 | -3.3 | 21.3722 | 14.24 | -323.2929 | 104.1562 | 103.5765 | 13.9 | -50.2 | -28.6 | -28.5 | 1.1093 | 0.8662 | -392.7551 | -192.6037 | 361.2884 | 299.7369 | 32.3322 | -290.1416 | 292.712 | -129.8845 | -182.3142 | -284.9563 | 109.3067 | 108.8785 | 131.9924 | -352.7863 | 185.0961 | -166.6096 | 167.7286 | -12.8391 |  | 4.24 | 6.887 | 6.894 | -4 | -16 |  | 17.2869 | -24.2573 | -35.5947 | 15.4 | 54.23 | 54.669 | 11.0846 | 13.4622 | 44.9995 | 44.4314 | 44.5056 |  | 50.3 | 24.4966 | 5.14 |  | -59.5923 | 82.1637 | 67.4028 | -59.7074 | -80.6814 | 59.967 | 21.6467 | -57.7 | 57 | 25.2848 | 139.3599
04/10/2025 | 06:30 |  | 16.1171 | -19.0422 | 7.657 | 17.8212 |  | 36.7865 | -75.7138 | 41.8511 | 21.0074 | 20.6729 | 15.54 | -28.16 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 12.3996 | 42.8874 | 17.2531 | 17.4066 | 29.2325 | 11.9952 | 6.2107 | 8.5146 |  |  | -45.84 | -45.77 |  | -15.54 | 26.4 |  |  | -44.72 | -45.18 | -39.51 | 45.46 | 45.68 | 14.4888 | -2.6871 | 56.3366 | 58.9987 | 38.494 | -44.8763 | -44.3625 | 34.9479 | 31.9071 | 61.3533 | 62.8269 | 29.4738 |  | -426.5628 | 4.209 | -12.3 | -12.5 | 51.5207 | 50.8997 | -3.1262 |  | -65.2023 | -0.4666 |  | 2.7795 | 471.5108 | 57.1001 | 56.856 | -282.646 | 409.9153 |  | -51.1417 | 52.5823 | 66.843 | 21.58 | 18.57 | 46.27 | 62.8 | -26.9212 | -26.5193 | 101.209 | 101.8311 | 39.8498 |  | -97.7707 | -1.2883 |  |  |  | 89.3 | 80.7 | -11.17 | 68.7794 | 66.8269 | 66.551 | -28.2408 | -28.0774 | 43.6697 | -49.7264 | 44.1853 | 11.6742 | 32.26 | 19.62 | 57.6636 | 54.2038 | -24.58 | -3.8516 |  |  | -88.0524 | -11.3797 | -15.4749 | -67.2 | -68.6 | 26.8039 | 36.0443 | 36.1774 | 51.5808 | 35.74 | -3.34 | 49.135 | 84.7598 | -31 | -31.03 | 97.25 | 47.88 | 84.0364 | 83.3091 | -13.8898 | -13.4273 | 164.7988 | 129.7514 | 122.9887 | 125.4212 | 68.5478 | 59.6987 | -22.576 | 295.8282 | 157.1577 |  | -30.6618 | -29.0171 | 8.1217 | -24.8514 | -23.6951 | 170.556 | -58.1233 | -59.0156 | -29.098 | 0 | -18.14 | 108.6 | 12.9489 | -100.1516 | -35.544 | -34.7317 | 8.1144 | -59.3817 | 25.6499 | 23.588 |  | 23.481 | 33.7949 | 34.2061 | 32.9989 | 27.4628 | 25.9557 | 21.267 | 16.0812 | 15.9162 | 3.1915 | 11.755 | 10.6294 | -11.56 | 4.2658 | 0.6802 | -1.8 | 9.91 | 9.1825 |  | -6.964 | 4.309 |  | 35.59 | -7.3117 | -1.9967 | 13.63 | 66.9029 | 18 | -17.952 | -0.1087 | 0 | 1.4939 |  |  | -13.7661 | -26.8828 | 13.9992 | 27.3955 | 55.8662 | 57.475 | -126.3588 | -18.1453 | 28.7729 | -39.1769 | 12.4132 | 6.5932 | 6.2242 | 13.7712 | 96.2058 | 96.5212 | 98.9 | -99.9887 | -324.9647 | 327.4739 | 315.9261 | -93.0458 | -93.8073 | -63.6453 | -58.1443 | 65.5741 | 65.7431 | -83.4029 | -78.9678 | 18.3941 | 17.4603 | -46.7201 | -46.5777 | 82.42 | 81.06 | 5.8 | 7.1 | 21.1244 | -12.4 | -345.9968 | 96.7058 | 96.9116 | 14.5 | -35.9 | -16.5 | -16.5 | 0.99395 | 0.8662 | -309.2198 | -127.1695 | 271.4643 | 221.6133 | 26.526 | -210.6675 | 213.3433 | -126.6161 | -110.5515 | -211.8524 | 137.2545 | 135.9038 | 127.6129 | -269.2764 | 114.4691 | -156.3761 | 155.7961 | -12.9984 |  | 4.8 | 6.769 | 6.809 | -5.68 | -16.32 |  | 17.2595 | -23.2624 | -36.4156 | 14.8 | 50.475 | 50.521 | 11.0986 | 13.4538 | 43.8067 | 42.709 | 42.6786 |  | 38.5 | 25.9792 | 5.45 |  | -57.976 | 80.9993 | 65.0406 | -57.2293 | -80.0753 | 56.8957 | 22.746 | -44.5 | 44.2 | -6.6402 | 160.2522
04/10/2025 | 07:00 |  | 15.9489 | -18.8936 | 7.5524 | 28.2016 |  | 37.8736 | -84.1154 | 44.1564 | 22.5333 | 22.0579 | 4.44 | -31.325 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 12.1922 | 48.587 | 18.0209 | 18.1217 | 30.3296 | 10.9094 | 6.1141 | 8.3435 |  |  | -51.14 | -51.18 |  | -4.44 | 28.6 |  |  | -41.14 | -41.29 | -55.62 | 41.06 | 41.53 | 14.8405 | -2.9723 | 57.9905 | 60.1932 | 40.9248 | -38.4463 | -38.44 | 14.1757 | 13.2556 | 66.1759 | 67.2475 | -1.8771 |  | -430.42 | 10.4611 | -15.6 | -15.5 | 45.3587 | 44.1392 | -3.6485 |  | -59.1385 | -0.4788 |  | 3.3853 | 480.5138 | 92.5016 | 92.349 | -326.0173 | 454.0524 |  | -41.7476 | 44.9745 | 68.9986 | 22.46 | 19.87 | 48.24 | 63.59 | -32.8153 | -32.9493 | 99.6157 | 99.3649 | 31.8916 |  | -105.9733 | -0.5529 |  |  |  | 92.2 | 83.3 | -11.55 | 68.156 | 65.7437 | 65.6626 | -28.2231 | -26.7407 | 50.7479 | -59.5359 | 52.3735 | 12.0575 | 39.64 | 22.54 | 58.8354 | 55.3757 | -25.37 | -16.3276 |  |  | -86.9348 | -11.5472 | -15.9512 | -72.1 | -71.2 | 25.2933 | 39.5599 | 41.8132 | 56.2683 | 39.35 | -4.41 | 46.4225 | 85.5674 | -30.58 | -31.08 | 104.24 | 48.22 | 85.2364 | 83.9818 | -18.7584 | -18.1182 | 170.157 | 132.9381 | 128.7739 | 128.9875 | 63.042 | 53.9104 | -22.563 | 340.4482 | 29.9409 |  | -32.5398 | -30.3985 | 0 | -37.1041 | -32.8016 | 150.588 | -58.3899 | -59.2803 | -22.3647 | 0 | -26.31 | 118.5 | 15.1823 | -137.9587 | -34.0592 | -33.1243 | 5.8636 | -48.0953 | 20.5963 | 23.7619 |  | 23.622 | 31.9547 | 32.3299 | 30.8148 | 33.3238 | 32.8214 | 26.793 | 20.9512 | 20.8111 | 6.2788 | 14.6154 | 10.5708 | -10.92 | 4.2658 | 0.7047 | -1.87 | 9.47 | 0 |  | -6.814 | 4.206 |  | 34.42 | -16.6744 | -7.4483 | 13.98 | 65.8671 | 21.2 | -19.6415 | -0.0292 | 0 | 1.572 |  |  | -12.2214 | -29.3949 | 13.824 | 30.2237 | 55.8218 | 57.1256 | -127.4132 | -19.9719 | 29.9336 | -43.1287 | 12.0351 | 7.5405 | 7.1734 | 14 | 69.5225 | 71.0713 | 50.7 | -50.7931 | -240.3304 | 246.057 | 166.3281 | -70.4038 | -68.5239 | -62.4932 | -56.5972 | 66.0626 | 66.414 | -61.7692 | -55.9517 | 8.715 | 8.8139 | -33.1443 | -33.1962 | 54.38 | 54.19 | 17.4 | 17.4 | 21.5154 | -44 | -344.7535 | 88.1421 | 88.1617 | 15.1 | -25.6 | -7.1 | -7.1 | 0.8786 | 0.7518 | -168.0083 | -5.7474 | 179.3331 | 134.7192 | 54.1293 | -125.3945 | 121.3082 | -125.2741 | -37.3968 | -124.524 | 162.2539 | 162.067 | 127.5032 | -174.1897 | 41.8337 | -131.6336 | 127.4895 | -12.8391 |  | 9.76 | 6.527 | 6.523 | -9.92 | -10.32 |  | 11.574 | -20.8576 | -35.6558 | 17.7 | 47.823 | 48.959 | 11.1097 | 13.4467 | 43.9206 | 43.2243 | 42.7792 |  | 25.1 | 26.5893 | 5.7 |  | -58.1715 | 81.793 | 65.449 | -57.4373 | -79.5724 | 56.0736 | 23.6408 | -32.6 | 32.9 | -68.9515 | 205.6609
04/10/2025 | 07:30 |  | 16.6765 | -19.7974 | 8.3059 | 28.211 |  | 40.5429 | -91.8323 | 48.6354 | 24.5313 | 24.2216 | 6.66 | -35.206 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 10.9204 | 52.7086 | 19.1725 | 19.6457 | 32.3351 | 10.6038 | 5.9429 | 8.1088 |  |  | -50.9 | -51.1 |  | -4.44 | 33 |  |  | -47.25 | -47.19 | -44.31 | 47.78 | 47.26 | 16.4309 | -3.6944 | 60.2135 | 62.131 | 39.1818 | -41.3934 | -42.2528 | 31.2088 | 32.4553 | 64.9702 | 67.7834 | 29.5925 |  | -474.343 | 3.6945 | -12.2 | -12.3 | 49.4969 | 46.6836 | -3.694 |  | -61.925 | 0.8625 | 6.0185 | 3.9569 | 513.84 | 139.9578 | 140.1715 | -379.2621 | 543.4901 |  | -41.0703 | 42.8716 | 78.2896 | 23.5 | 21.67 | 50.9 | 65.75 | -40.9867 | -41.7904 | 108.7438 | 110.0013 | 31.1106 |  | -168.2972 | 0.4039 |  |  |  | 88.8 | 80.2 | -12.52 | 54.4422 | 52.7938 | 53.0877 | 6.1558 | 7.21 | 49.803 | -97.3382 | 52.4716 | 12.4647 | 45.96 | 26.35 | 62.8198 | 59.1843 | -26.28 | -16.9556 |  |  | -104.2124 | -12.7039 | -16.6895 | -87.1 | -84.4 | 26.1337 | 43.6615 | 48.3882 | 62.1277 | 43.43 | -5.77 | 49.755 | 102.4433 | -30.48 | -31 | 106.67 | 51.77 | 104.9636 | 101.8 | -20.4641 | -21.3 | 185.2887 | 147.665 | 141.5317 | 144.2717 | 47.7108 | 38.2205 | -24.735 | 389.1902 | -63.4259 |  | -32.5696 | -31.8007 | 28.6082 | -49.8708 | -46.2705 | 99.888 | -52.4777 | -53.6097 | -4.6452 | 0 | -26.03 | 69.3 | 14.1086 | -154.2404 | -36.0779 | -34.8219 | 6.0164 | -31.2213 | 0 | 25.4218 |  | 24.759 | 31.3808 | 31.3051 | 30.5336 | 42.8688 | 42.8688 | 40.5244 | 23.9617 | 24.1643 | 16.0398 | 25.9251 | 14.1817 | -8.86 | 4.3635 | 0.7889 | -1.91 | 10.21 | 12.8538 |  | -6.554 | 4.295 | 10.4512 | 36.38 | -28.4157 | -19.5027 | 14.285 | 68.894 | 21.6 | -22.0753 | 0.2181 | 0 | 1.6898 |  |  | -12.484 | -32.9437 | 13.6118 | 34.5249 | 60.0091 | 64.1471 | -137.9874 | -22.9147 | 31.7402 | -48.7743 | 11.0393 | 8.771 | 8.3652 | 12 | 54.1818 | 56.0067 | 49.9 | -50.1315 | -232.0459 | 236.643 | 88.8281 | -55.1618 | -54.4611 | -61.1894 | -56.5734 | 67.3648 | 67.2447 | -39.3445 | -35.448 | 3.1339 | 3.035 | -27.6317 | -27.9304 | 31.57 | 31.44 | 19.7 | 17.5 | 21.3915 | -55.84 | -338.1149 | 83.8562 | 82.931 | 15.6 | -19.9 | -1.9 | -1.2 | 1.0327 | 0.6374 | -86.769 | 91.0313 | 99.4751 | 64.921 | 63.7056 | -60.787 | 53.6627 | -134.6001 | 0 | -58.5222 | 180.9043 | 178.2331 | 133.1679 | -92.4582 | -5.5869 | -99.3843 | 100.8886 | -13.3417 |  | 12.8 | 6.953 | 6.961 | -12.08 | -8.96 |  | 9.4072 | -17.3724 | -36.5347 | 16.8 | 48.411 | 47.975 | 11.1243 | 13.3996 | 43.4845 | 43.2929 | 43.8866 |  | 22.1 | 26.3474 | 6.19 |  | -57.9141 | 79.8214 | 63.226 | -56.4919 | -79.0835 | 55.1732 | 24.4139 | -30.3 | 30.6 | -137.9417 | 270.1826
04/10/2025 | 08:00 |  | 17.2453 | -20.5502 | 8.3102 | 29.4169 |  | 45.1098 | -99.9598 | 51.6437 | 26.4772 | 25.9562 | 4.44 | -38.374 | 33 | 11.592 | -33 | 12.9432 | 55.886 | 20.0044 | 20.1433 | 34.04 | 10.7701 | 6.5285 | 8.2112 |  |  | -53.76 | -54.32 |  | -4.44 | 37.4 |  |  | -47.1 | -47.69 | -50.92 | 47.69 | 48.06 | 16.8044 | -3.8026 | 63.2802 | 65.4068 | 0 | -41.6613 | -41.8574 | 13.4156 | 12.2134 | 67.2475 | 69.7928 | 8.7315 |  | -467.5213 | 7.1759 | -13.9 | -14.1 | 47.0366 | 46.0831 | -3.9642 |  | -58.8005 | 2.6936 | 6.35 | 4.2929 | 509.9641 | 154.1184 | 155.7969 | -381.11 | 567.0745 |  | -47.1381 | 48.408 | 83.5887 | 24.25 | 23.42 | 54.8 | 68.55 | -48.8902 | -49.1581 | 114.2585 | 115.0111 | 27.2812 |  | -180.4049 | 2.7161 |  |  |  | 91.8 | 84 | -12.61 | 57.6793 | 55.7495 | 56.5568 | 15.1166 | 15.7539 | 44.1905 | -102.6134 | 46.3726 | 13.0089 | 48.09 | 26.99 | 65.6323 | 62.114 | -27.47 | -3.8795 |  |  | -100.6375 | -13.2538 | -17.3822 | -95.6 | -96 | 26.3589 | 47.1771 | 53.0847 | 66.8152 | 46.72 | -6.85 | 52.0335 | 99.9132 | -23.61 | -24.15 | 94.98 | 57.4 | 98.3091 | 98.5636 | -28.2372 | -28.4727 | 186.5777 | 144.9727 | 139.0285 | 141.3477 | 49.7279 | 37.9034 | -25.186 | 390.2826 | -105.4981 |  | -34.0298 | -31.6425 | 26.6479 | -57.2349 | -53.7274 | 165.948 | -58.3933 | -58.8675 | -8.6108 | 14.48 | -15.99 | 94.8 | 14.5836 | -171.0575 | -33.2777 | -32.5535 | 6.6456 | -41.2851 | 7.3443 | 23.3879 |  | 22.8225 | 29.6081 | 29.8053 | 28.7393 | 48.2274 | 47.8925 | 30.1421 | 30.3611 | 30.2886 | 6.9213 | 15.0425 | 14.4674 | -10.33 | 4.361 | 0.8927 | -1.85 | 10.99 | 13.4057 |  | -6.558 | 4.211 |  | 38.25 | -15.6076 | -7.7441 | 14.59 | 72.8762 | 21.6 | -23.9076 | -0.3525 | 0 | 1.7964 |  |  | -12.046 | -35.664 | 13.452 | 37.4295 | 59.3954 | 61.6794 | -146.7928 | -25.0342 | 33.1071 | -55.0027 | 10.7639 | 9.357 | 9.1352 | 12.3611 | 88.1004 | 87.5489 | 99.7 | -99.785 | -255.0284 | 257.1374 | 77.3792 | -87.9522 | -86.9941 | -61.1579 | -54.3714 | 65.8541 | 64.7582 | -61.6109 | -63.942 | 6.4848 | 6.287 | -26.8076 | -26.9124 | 38.57 | 38.6 | 19.5 | 20.6 | 21.3103 | -64.32 | -331.094 | 82.1619 | 82.1717 | 15.6 | -21.7 | -4.6 | -4.5 | 0.8131 | 0.7516 | -69.4647 | 132.8421 | 0 | 83.0659 | 56.9172 | -77.7313 | 75.395 | -169.4258 | 57.9628 | -79.1319 | 180.3985 | 179.4473 | 167.319 | 0 | -53.5184 | -53.5479 | 54.2222 | -13.2621 |  | 12.24 | 7.12 | 7.149 | -11.84 | -9.36 |  | 9.8466 | -21.2116 | -34.7158 | 18 | 49.736 | 48.501 | 11.1226 | 13.3525 | 43.7416 | 41.6271 | 44.2341 |  | 23.7 | 25.8626 | 6.49 |  | -53.0683 | 82.2723 | 62.6064 | -53.2893 | -80.1844 | 52.8764 | 26.6526 | -28.6 | 30.4 | -183.1295 | 307.5367
04/10/2025 | 08:30 |  | 17.5615 | -21.0936 | 9.0393 | 29.5768 |  | 46.8482 | -104.5875 | 54.6815 | 27.9511 | 27.1763 | 4.44 | -41.918 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 12.3612 | 55.5342 | 20.326 | 20.8271 | 34.947 | 11.7834 | 5.3966 | 7.1319 |  |  | -49.83 | -49.62 |  | -4.44 | 39.6 |  |  | -67.45 | -68.63 | -3.12 | 68.66 | 68.89 | 18.2319 | -4.2562 | 65.3626 | 67.5884 | 0 | -50.6366 | -50.0036 | 32.0306 | 34.286 | 69.123 | 70.3286 | 85.5327 |  | -565.1754 | 7.9635 | -14.3 | -14.4 | 56.7242 | 55.4398 | -3.5978 |  | -74.6147 | 1.9979 | 7.2607 | 5.0346 | 613.5439 | 146.9771 | 148.3504 | -426.3117 | 624.4576 |  | -92.8772 | 94.7751 | 88.339 | 27.56 | 27.52 | 60.83 | 74.76 | -34.4228 | -33.2172 | 101.7201 | 102.4529 | 25.1376 |  | -187.8868 | 7.1723 |  |  |  | 0 | 181 | -13.47 | 61.7554 | 60.8486 | 60.1547 | -26.9329 | -26.0567 | 74.763 | -96.5624 | 80.8806 | 12.9446 | 54.85 | 30.47 | 70.3198 | 66.5085 | -29.94 | -3.9633 |  |  | -97.6236 | -13.9843 | -18.6661 | -108 | -107.7 | 27.1609 | 51.8646 | 59.6597 | 72.6746 | 50.9 | -7.96 | 53.7695 | 96.6955 | -23.81 | -24.11 | 94.94 | 60.15 | 96.9818 | 94.5455 | -17.608 | -18.2182 | 196.8591 | 156.3932 | 149.5972 | 153.4536 | 32.1438 | 18.3454 | -27.336 | 437.799 | -119.7546 |  | -35.5098 | -33.2438 | 50.8418 | -55.5733 | -52.1975 | 39.984 | -36.139 | -36.9464 | 15.5184 | 0 | -13.32 | 1 | 15.3352 | -171.5191 | -34.5157 | -33.9288 | 9.0094 | -16.3447 | -18.1282 | 23.4144 |  | 23.1401 | 30.2998 | 30.3006 | 29.1353 | 32.9889 | 32.8214 | 59.1121 | 19.6562 | 20.2038 | 28.2468 | 37.6938 | 20.0558 | -6.77 | 4.361 | 0.8682 | -1.84 | 11.86 | 19.2625 |  | -6.357 | 4.356 |  | 39.67 | -38.6045 | -28.6682 | 15.54 | 75.1123 | 22.3 | -27.3351 | -1.0744 | 0 | 1.8781 |  |  | -13.5475 | -40.7481 | 13.2069 | 43.4449 | 60.4464 | 59.846 | -161.454 | -27.1745 | 37.9464 | -61.0197 | 10.4885 | 10.1492 | 9.7786 | 11.9647 | 84.3672 | 87.3458 | 33.9 | -34.3853 | -175.422 | 175.3849 | 12.2522 | -85.6283 | -82.7917 | -56.1622 | -47.9298 | 67.1795 | 68.924 |  |  | 9.0227 | 8.1108 | -12.8003 | -11.8244 | 36.84 | 36.8 | 23.4 | 23.7 | 21.227 | -66.8 | -338.9744 | 83.3009 | 83.5804 | 15.1 | -18.8 | -5.4 | -5.4 | 1.0028 | 0.9423 | 0 | 139.5874 | 0 | 95.1226 | 84.9004 | -94.0914 | 89.0512 | -175.8307 | 56.6662 | -84.5567 | 180.3759 | 180.1149 | 175.0056 | 0 | -51.2914 | -52.9795 | 55.0215 | -11.8915 |  | 17.2 | 6.937 | 6.978 | -17.12 | -4.08 |  | 4.2191 | -17.4884 | -33.3974 | 19 | 52.039 | 51.455 | 11.1226 | 13.4018 | 45.3962 | 43.219 | 43.6072 |  | 19.6 | 26.5386 | 6.95 |  | -47.4448 | 78.0256 | 57.2385 | -47.2508 | -75.8338 | 46.8817 | 28.9066 | -26.3 | 27 | -163.7377 | 284.3604
04/10/2025 | 09:00 |  | 17.0083 | -19.9479 | 9.4285 | 30.9609 |  | 47.9306 | -105.147 | 57.5389 | 28.9431 | 28.4186 | 2.22 | -48.032 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 12.196 | 60.2162 | 21.2358 | 21.5814 | 35.476 | 12.0384 | 5.6186 | 8.0498 |  |  | -58.36 | -58.07 |  | -2.22 | 46.2 |  |  | -52.25 | -52.66 | -49.82 | 53.26 | 53.13 | 18.9873 | -4.496 | 65.9698 | 68.986 | 0 | -50.2347 | -49.4294 | 31.1631 | 32.2223 | 71.6682 | 72.6059 | 33.8231 |  | -503.2935 | 6.6524 | -13.7 | -13.7 | 56.054 | 54.4799 | -3.5952 |  | -75.9726 | 4.8516 | 7.5555 | 5.1332 | 540.6658 | 143.6506 | 143.5895 | -432.2707 | 568.446 |  | -56.9329 | 58.1612 | 92.8098 | 26.88 | 27.19 | 62.91 | 76.29 | -37.1019 | -37.1019 | 107.6552 | 108.4686 | 27.363 |  | -151.6658 | 9.499 |  |  |  | 0 | 180.7 | -14.14 | 71.8662 | 70.7068 | 69.5581 | -4.2593 | -4.1625 | 38.3803 | -83.2295 | 43.6876 | 14.0775 | 57.2 | 31.27 | 70.5542 | 66.8015 | -30.52 | -17.0812 |  |  | -91.3239 | -13.3388 | -18.9152 | -112.4 | -112.2 | 27.7982 | 54.7943 | 61.0687 | 77.3621 | 54.15 | -7.68 | 54.9785 | 90.4226 | -23.56 | -23.92 | 98.95 | 62.43 | 90.3455 | 90.5455 | -22.756 | -23.8455 | 196.7957 | 155.5265 | 149.8476 | 151.4113 | 54.392 | 41.8859 | -25.704 | 445.8791 | -85.3787 |  | -35.3693 | -32.4036 | 25.6082 | -62.3474 | -58.5492 | 169.02 | -53.0811 | -54.0074 | -10.3817 | 0 | -7.21 | 117.3 | 17.7424 | -194.3771 | -35.6352 | -35.3591 | 10.4857 | -41.6541 | 4.4588 | 23.1603 |  | 23.092 | 29.391 | 31.0823 | 28.659 | 36.0031 | 36.1706 | 41.1943 | 25.9035 | 25.8207 | 14.4497 | 21.675 | 20.4587 | -8.13 | 4.361 | 0.8914 | -1.76 | 12.52 | 19.2164 |  | -6.312 | 4.371 |  | 41.69 | -20.9677 | -14.0241 | 14.81 | 77.2492 | 21.9 | -25.9357 | -2.0442 | -2.0232 | 1.9513 |  |  | -12.4264 | -40.2456 | 13.1789 | 42.0062 | 60.3981 | 60.7143 | -150.7066 | -28.6896 | 37.4118 | -65.9344 | 10.4885 | 11.0086 | 10.5696 | 12.1105 | 82.6091 | 82.1315 | 37.3 | -36.5278 | -175.5208 | 175.6397 | 36.6306 | -79.8119 | -81.1567 | -60.6959 | -51.8392 | 69.0609 | 69.41 | -50.0798 | -51.9961 | 6.6276 | 6.4079 | -10.9868 | -12.0912 | 41.46 | 41.33 | 19.9 | 20 | 21.2483 | -69.28 | -326.5153 | 80.1329 | 79.8649 | 9.9 | -19.9 | -3.7 | -2.9 | 1.1924 | 1.133 | -29.792 | 107.3299 | 0 | 76.4323 | 55.0625 | -75.7282 | 68.8933 | -151.7528 | 55.4636 | -65.3869 | 180.193 | 179.8504 | 158.7073 | 0 | -52.4073 | -52.1178 | 52.6094 | -12.9462 |  | 18.48 | 6.855 | 6.869 | -19.2 | -3.28 |  | 3.6057 | -17.5189 | -33.1929 | 18.9 | 50.272 | 48.25 | 11.1102 | 13.4511 | 45.2135 | 44.743 | 45.2447 |  | 21.9 | 25.9051 | 7.2 |  | -50.8428 | 81.0879 | 61.7505 | -49.8337 | -78.9368 | 51.1625 | 27.3951 | -29.7 | 30.2 | -140.7062 | 264.9006
04/10/2025 | 09:30 |  | 17.9005 | -21.2918 | 9.8519 | 35.2142 |  | 49.8731 | -113.0847 | 58.6742 | 30.0071 | 29.2435 | 2.22 | -50.149 | 44 | 15.732 | -44 | 12.5335 | 65.6736 | 21.5412 | 21.6962 | 36.3597 | 11.7238 | 6.2987 | 7.6967 |  |  | -60.54 | -60.54 |  | -2.22 | 48.4 |  |  | -49.67 | -49.84 | -60.69 | 50.05 | 50.39 | 19.7993 | -4.8078 | 68.2057 | 70.2312 | 0 | -49.163 | -48.3912 | 11.6124 | 11.3079 | 73.8115 | 75.9549 | 9.6453 |  | -494.1976 | 7.5738 | -14.3 | -14.3 | 54.7758 | 53.9737 | -3.9361 |  | -77.1703 | 6.3959 | 8.3079 | 5.6978 | 531.1135 | 152.0432 | 151.9211 | -420.8723 | 590.5666 |  | -77.7686 | 79.1731 | 97.9593 | 27.74 | 28.21 | 65.64 | 79.4 | -40.1829 | -40.8527 | 109.2774 | 109.7951 | 26.5286 |  | -157.5819 | 12.4483 |  |  |  | 0 | 183.2 | -14.44 | 74.5148 | 73.681 | 72.1059 | 3.1588 | 4.1501 | 32.4807 | -87.1321 | 36.4466 | 13.9424 | 64.39 | 34.99 | 71.2573 | 67.3874 | -31.56 | -3.9912 |  |  | -67.8585 | -7.4336 | -19.8026 | -118.4 | -118.5 | 27.0566 | 57.724 | 61.0687 | 82.0496 | 57.21 | -6.88 | 55.7845 | 67.6713 | -23.47 | -23.99 | 102.8 | 66.71 | 66.4545 | 64.8364 | -37.0974 | -36.1818 | 183.5265 | 139.4197 | 134.873 | 138.873 | 61.3742 | 50.1828 | -25.377 | 430.8292 | -148.7172 |  | -36.421 | -32.7506 | 18.9797 | -29.8279 | -28.015 | 162.876 | -72.1645 | -70.8019 | -15.7308 | 0 | -12.64 | 111.5 | 16.2552 | -125.5885 | -34.6288 | -33.6133 | 11.075 | -47.6871 | 13.5171 | 22.5788 |  | 21.6839 | 30.4666 | 30.0361 | 29.3052 | 39.5197 | 39.0173 | 45.0457 | 38.6873 | 38.3871 | 13.194 | 24.6715 | 20.8908 | -7.57 | 4.361 | 0.8927 | -1.71 | 12.85 | 20.433 |  | -6.08 | 4.334 |  | 42.36 | -24.5299 | -13.3554 | 15.69 | 79.8413 | 22.6 | -25.0833 | -2.4573 | -2.5152 | 2.0258 |  |  | -12.4264 | -41.0681 | 13.6029 | 42.5981 | 59.59 | 59.6351 | -146.3137 | -30.2231 | 38.1321 | -70.6686 | 10.8172 | 11.8192 | 11.3936 | 12.2564 | 83.6886 | 85.6703 | 99.7 | -100.7059 | -223.6381 | 226.1888 | 18.9305 | -83.6736 | -82.5783 | -56.7385 | -48.9989 | 69.1333 | 69.7123 |  |  | 5.6059 | 4.716 | -13.7227 | -13.8492 | 37.46 | 37.71 | 24.6 | 24.3 | 21.1864 | -71.04 | -337.939 | 85.7833 | 85.0393 | 9.4 | -17.1 | -3.6 | -3.6 | 1.3251 | 1.133 | 0 | 170.6233 | 0 | 107.8389 | 101.3556 | -99.7337 | 101.9237 | -175.6145 | 63.7903 | -103.4172 | 185.7027 | 185.3563 | 177.2325 | 0 | -58.5161 | -61.1516 | 59.3052 | -12.4436 |  | 20.56 | 7.102 | 7.073 | -19.76 | -2.8 |  | 2.5223 | -17.5189 | -32.3445 | 19.8 | 53.371 | 51.668 | 11.0977 | 13.569 | 46.177 | 43.8062 | 46.4126 |  | 16 | 24.4201 | 7.45 |  | -48.2167 | 77.8489 | 58.0551 | -48.0473 | -76.7169 | 47.8936 | 28.2369 | -23.7 | 24.1 | -203.9816 | 314.78
04/10/2025 | 10:00 |  | 18.3467 | -21.7049 | 10.3606 | 34.0428 |  | 51.3262 | -113.6158 | 60.8693 | 30.7751 | 30.2331 | 2.22 | -51.537 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 12.8076 | 65.4818 | 21.6552 | 21.9383 | 36.0144 | 11.2788 | 6.5209 | 7.763 |  |  | -59.4 | -59.92 |  | -2.22 | 50.6 |  |  | -49.44 | -49.71 | -60.4 | 49.58 | 49.77 | 20.6443 | -5.0524 | 69.5501 | 72.3849 | 0 | -43.0009 | -43.1539 | 11.7157 | 12.2291 | 72.0701 | 75.419 | 13.1515 |  | -513.3956 | 7.4729 | -14 | -13.9 | 48.2433 | 47.1996 | -4.2071 |  | -64.4629 | 4.7968 | 7.9762 | 5.1784 | 554.4296 | 179.1436 | 177.282 | -457.2405 | 631.6337 |  | -50.0481 | 52.4396 | 100.2147 | 29.09 | 30.48 | 67.04 | 80.21 | -44.3356 | -43.264 | 111.4036 | 112.4449 | 26.2972 |  | -179.128 | 5.372 |  |  |  | 0 | 188.4 | -14.78 | 70.7915 | 69.7398 | 68.4756 | -1.1747 | -0.5606 | 60.2117 | -113.2082 | 66.6736 | 14.7929 | 88.26 | 0 | 75.4761 | 71.6354 | -32.59 | -4.1586 |  |  | -102.2143 | -9.5738 | -20.5635 | -124.3 | -121.4 | 27.117 | 58.8959 | 67.1741 | 83.2214 | 58.4 | -9.06 | 58.28 | 100.3232 | -23.19 | -23.59 | 111.99 | 65.33 | 99.8364 | 97.8 | -27.4208 | -24.9364 | 212.4956 | 166.6304 | 164.0358 | 163.0483 | 67.8325 | 48.5437 | -26.714 | 465.7787 | -164.2776 |  | -36.5803 | -31.3521 | 10.4119 | -23.9332 | -21.9671 | 159.804 | -67.2791 | -68.2172 | -20.711 | 0 | -15.53 | 98.5 | 16.5367 | -115.4955 | -36.1746 | -35.2413 | 11.9708 | -49.43 | 23.4175 | 21.7193 |  | 21.598 | 29.8226 | 30.0998 | 29.1586 | 43.3712 | 42.8688 | 57.7724 | 28.8974 | 29.4944 | 26.6137 | 34.373 | 24.6555 | -5.55 | 4.2658 | 0.8914 | -1.75 | 12.58 | 22.5191 |  | -5.953 | 4.285 |  | 44.39 | -33.7885 | -23.1099 | 15.88 | 81.2443 | 23.2 | -25.4383 | -2.7365 | -2.7739 | 2.1116 |  |  | -11.8069 | -42.4567 | 15.2232 | 44.0375 | 60.2344 | 63.1658 | -153.6075 | -30.1319 | 39.0021 | -70.8971 | 11.1459 | 12.2684 | 11.9421 | 12.5245 | 79.1108 | 81.2797 | 98.9 | -98.5964 | -226.2794 | 228.1776 | 0 | -80.0399 | -80.092 | -57.5558 | -49.7797 | 67.0731 | 68.1977 |  |  | 3.9469 | 3.7491 | -14.4757 | -13.8782 | 36.57 | 36.08 | 24 | 24.2 | 21.3915 | -72.88 | -332.3037 | 84.3463 | 85.6469 | 9.9 | -15.3 | -3.6 | -3.6 | 1.2962 | 1.1027 | 0 | 181.6093 | 0 | 89.1396 | 109.5937 | -100.4374 | 93.1324 | -175.9532 | 63.2102 | -97.2742 | 182.2634 | 182.6023 | 174.5254 | 0 | -59.6356 | -61.336 | 59.6097 | -12.4189 |  | 18.96 | 6.91 | 6.971 | -18.88 | -2.96 |  | 3.2822 | -16.7559 | -31.6121 | 18.8 | 50.228 | 51.273 | 11.2256 | 13.4544 | 44.8407 | 44.4369 | 44.3547 |  | 15.2 | 22.3817 | 7.71 |  | -48.2922 | 78.5137 | 58.0341 | -48.0881 | -76.5357 | 48.2392 | 27.9981 | -22.4 | 22.1 | -222.9855 | 330.7287
04/10/2025 | 10:30 |  | 18.7623 | -21.9755 | 10.4955 | 33.7323 |  | 52.7839 | -114.5805 | 61.6135 | 31.493 | 30.7268 | 2.22 | -53.409 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 13.062 | 65.2526 | 21.7692 | 22.2219 | 36.9988 | 11.4649 | 6.6048 | 7.8491 |  |  | -59.5 | -60.02 |  | -2.22 | 52.8 |  |  | -54.99 | -55.05 | -47.94 | 55.23 | 55.47 | 20.7766 | -5.229 | 70.6484 | 73.4506 | 0 | -50.7705 | -50.1653 | 32.4477 | 32.3981 | 74.0794 | 75.9549 | 45.7892 |  | -536.5046 | 5.0087 | -12.8 | -12.8 | 55.4551 | 54.4814 | -4.3156 |  | -76.1924 | 5.3674 | 8.313 | 5.5767 | 578.3866 | 170.2627 | 170.0491 | -455.7098 | 636.1496 |  | -94.8227 | 95.2021 | 101.4222 | 29.51 | 30.51 | 68.44 | 81.01 | -37.7717 | -35.3605 | 105.9067 | 105.7285 | 26.1449 |  | -198.1958 | 7.0019 |  |  |  | 0 | 194.9 | -14.84 | 69.4782 | 68.1965 | 66.8555 | -2.3617 | -2.1639 | 52.827 | -105.0995 | 60.1561 | 15.1526 | 92.03 | 0 | 77.8198 | 74.2722 | -33.48 | -4.3819 |  |  | -97.986 | -8.5041 | -20.7924 | -121.9 | -122.5 | 27.1005 | 60.6537 | 66.7044 | 85.5652 | 59.66 | -8.87 | 59.024 | 98.0606 | -23.68 | -23.93 | 103.5 | 65.57 | 97.0545 | 95.9273 | -22.8662 | -22.1364 | 212.2756 | 167.6676 | 162.6303 | 165.9097 | 75.8676 | 61.7217 | -27.085 | 469.9718 | -144.8727 |  | -36.2363 | -33.1907 | 0 | -28.296 | -26.3614 | 175.164 | -67.2577 | -67.9443 | -27.8773 | 15.08 | -13.76 | 114.4 | 16.8037 | -124.716 | -34.6672 | -33.2274 | 11.1569 | -59.1189 | 21.5583 | 20.9884 |  | 20.6533 | 30.5726 | 30.4755 | 29.1583 | 35.1658 | 36.6729 | 61.7914 | 23.584 | 23.589 | 27.5086 | 35.3745 | 28.2225 | -4.31 | 4.2658 | 0.8914 | -1.69 | 14.7 | 26.3381 |  | -5.946 | 4.309 | 12.3703 | 45.4 | -36.5073 | -26.5733 | 15.88 | 82.3976 | 23.8 | -26.1634 | -2.9891 | -3.368 | 2.1364 |  |  | -11.1873 | -43.2658 | 14.1837 | 45.5534 | 62.3653 | 62.9795 | -157.1121 | -30.6474 | 40.01 | -72.538 | 11.0281 | 12.5614 | 12.037 | 12 | 75.1473 | 76.71 | 39.4 | -39.8398 | -169.8367 | 170.3755 | -16.5203 | -76.5566 | -75.351 | -58.3 | -51.3105 | 66.4346 | 66.3109 |  |  | 6.3529 | 6.276 | -14.0617 | -13.5505 | 40.18 | 40.56 | 15 | 15.6 | 22.0067 | -75.04 | -331.9792 | 85.3981 | 85.1297 | 10.5 | -19 | -3.7 | -3.6 | 1.2674 | 1.0724 | 22.6806 | 167.734 | 0 | 86.7203 | 102.6435 | -83.931 | 82.0158 | -163.1435 | 58.0607 | -80.3753 | 182.0448 | 181.7787 | 165.6135 | 0 | -52.6417 | -54.0018 | 53.3322 | -13.2346 |  | 17.36 | 6.461 | 6.456 | -18.4 | -5.28 |  | 5.275 | -14.3542 | -30.9377 | 11.4 | 50.355 | 50.246 | 11.1365 | 13.4539 | 43.5098 | 43.1639 | 43.5115 |  | 21 | 22.6145 | 7.98 |  | -47.9805 | 79.2336 | 59.5449 | -47.4715 | -77.6252 | 49.6947 | 27.5076 | -27.5 | 26.8 | -183.823 | 300.5716
04/10/2025 | 11:00 |  | 19.3861 | -22.9694 | 10.8005 | 34.588 |  | 55.2056 | -117.6639 | 63.9395 | 32.307 | 31.7171 | 0 | -55.631 | 50.6 | 16.56 | -48.4 | 12.787 | 65.9506 | 21.9655 | 22.272 | 36.662 | 10.6246 | 6.4049 | 7.9253 |  |  | -60.76 | -60.49 |  | 0 | 55 |  |  | -49.33 | -49.24 | -61.53 | 49.55 | 50.13 | 21.5124 | -5.4799 | 72.6369 | 75.1562 | 0 | -43.4028 | -42.5992 | 11.3543 | 11.5987 | 77.2945 | 78.902 | 16.7114 |  | -549.8236 | 7.938 | -14.4 | -14.4 | 48.2923 | 47.3424 | -4.6656 |  | -67.8074 | 4.8881 | 8.0701 | 5.4881 | 587.0539 | 185.4914 | 185.3694 | -472.083 | 655.8712 |  | -39.6614 | 41.1545 | 103.6576 | 30.34 | 31.7 | 69.91 | 82.86 | -36.2982 | -37.7717 | 107.2077 | 107.851 | 25.4944 |  | -213.9899 | 6.8627 |  |  |  | 0 | 193.7 | -14.91 | 67.2817 | 65.7774 | 64.9818 | -6.3256 | -5.3504 | 69.9797 | -119.2222 | 77.1341 | 15.2869 | 95.66 | 0 | 83.6792 | 79.1061 | -34.31 | -4.7448 |  |  | -94.3448 | -12.4693 | -21.5734 | -125.4 | -125 | 27.1829 | 61.5326 | 69.0527 | 86.7371 | 60.99 | -9.75 | 58.3265 | 92.4403 | -21.3 | -21.71 | 99.29 | 66.36 | 93.0182 | 91.9636 | -16.4719 | -16.8 | 214.7412 | 169.3831 | 165.2874 | 166.1045 | 43.4971 | 28.9605 | -29.515 | 480.5498 | -161.6255 |  | -36.8704 | -33.6868 | 43.5426 | -29.3432 | -26.7539 | 35.376 | -47.8941 | -48.3195 | 7.5844 | 0 | -5.86 | 1 | 16.8947 | -126.3784 | -35.062 | -33.9637 | 11.8322 | -26.7729 | -10.8356 | 22.1191 |  | 21.5307 | 30.0137 | 30.5997 | 28.7171 | 37.3428 | 36.1706 | 85.4027 | 18.2792 | 18.7387 | 45.348 | 53.8276 | 30.244 | -1.91 | 4.195 | 0.9512 | -1.74 | 14.29 | 30.8734 |  | -5.856 | 4.3 | 8.5063 | 45.64 | -53.912 | -45.3793 | 16.47 | 82.3197 | 23 | -25.8789 | -3.3253 | -3.1879 | 2.1772 |  |  | -12.017 | -43.3414 | 16.8372 | 45.6573 | 59.8183 | 62.331 | -152.4141 | -31.8393 | 39.5171 | -75.1517 | 11.5701 | 12.7665 | 12.4378 | 13 | 80.1035 | 83.1611 | 36.5 | -36.8674 | -184.3121 | 183.4728 | -19.1022 | -80.2467 | -78.7521 | -56.435 | -47.8716 | 68.4995 | 66.3174 |  |  | 5.7597 | 5.5619 | -13.4433 | -12.9207 | 38.88 | 38.38 | 17.3 | 17.4 | 19.7508 | -76.08 | -327.9153 | 83.2532 | 82.9839 | 10.5 | -17.5 | -4.5 | -4.5 | 1.2716 | 0.9186 | 26.3408 | 182.0517 | 0 | 87.1871 | 110.2901 | -85.4535 | 79.9122 | -157.6282 | 56.8939 | -77.6888 | 181.3741 | 181.4982 | 157.1311 | 0 | -52.9502 | -53.5743 | 54.0486 | -13.0506 |  | 19.36 | 7.303 | 7.303 | -18.48 | -4.08 |  | 3.9261 | -14.7936 | -30.0008 | 12.1 | 51.881 | 50.493 | 11.2125 | 13.4582 | 43.1817 | 44.4944 | 42.969 |  | 17 | 23.042 | 7.99 |  | -45.9287 | 77.9926 | 57.2914 | -45.4746 | -76.2812 | 47.4799 | 28.9947 | -22.6 | 23 | -203.4045 | 315.4302
04/10/2025 | 11:30 |  | 20.0494 | -23.5186 | 11.0818 | 34.2011 |  | 56.3256 | -118.2653 | 65.7867 | 33.367 | 32.2883 | 0 | -57.525 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.3245 | 67.0392 | 22.1572 | 22.3112 | 37.5974 | 10.4404 | 6.4525 | 7.8949 |  |  | -60.35 | -60.14 |  | 0 | 55 |  |  | -52.46 | -53.89 | -53.27 | 54.42 | 54.57 | 21.7515 | -5.577 | 73.5486 | 76.4423 | 0 | -50.7705 | -52.3102 | 23.7177 | 21.6005 | 77.0266 | 80.3755 | 31.8597 |  | -568.8221 | 5.7344 | -13.5 | -13.6 | 55.4272 | 55.2491 | -4.5807 |  | -85.1541 | 5.7945 | 8.8891 | 6.2103 | 607.8675 | 176.458 | 177.0378 | -465.201 | 669.1415 |  | -73.1524 | 74.0856 | 104.0069 | 30.55 | 31.17 | 69.87 | 83.71 | -29.4664 | -29.4664 | 99.587 | 100.2492 | 25.9225 |  | -217.5723 | 7.2672 |  |  |  | 0 | 199 | -15.21 | 67.5391 | 66.1751 | 65.5525 | -2.7439 | -2.191 | 56.1831 | -108.5251 | 62.3509 | 14.8615 | 95.62 | 0 | 84.3823 | 79.6921 | -34.31 | -4.8564 |  |  | -84.2075 | -12.231 | -21.541 | -125.8 | -126.9 | 27.1884 | 62.4115 | 68.583 | 87.9089 | 61.6 | -9.29 | 58.931 | 76.8419 | -18.77 | -18.99 | 96.14 | 67.78 | 80.5636 | 79.1636 | -13.2102 | -12.2091 | 209.3315 | 167.777 | 162.5933 | 165.1743 | 62.3244 | 54.0489 | -27.833 | 474.53 | -162.9 |  | -37.4231 | -33.4026 | 12.4161 | -27.0684 | -25.8161 | 162.876 | -65.7287 | -66.4727 | -22.3933 | 12.84 | -5.79 | 89.2 | 18.1259 | -126.5058 | -34.891 | -33.9893 | 11.1497 | -41.1671 | 19.6849 | 21.4722 |  | 20.8891 | 35.2655 | 35.8687 | 34.6345 | 27.1279 | 28.9699 | 90.7613 | 13.9982 | 13.7084 | 45.5136 | 55.056 | 32.4852 | -0.51 | 4.2414 | 0.9622 | -1.7 | 14.91 | 33.334 |  | -5.771 | 4.238 | 10.4212 | 46.95 | -53.9538 | -43.5651 | 17.06 | 83.47 | 23.7 | -26.0043 | -3.7069 | -3.7055 | 2.2672 |  |  | -12.2966 | -43.6896 | 17.5735 | 46.0118 | 61.1696 | 60.1545 | -152.5954 | -32.3331 | 39.7823 | -77.9215 | 11.8124 | 12.9813 | 12.5222 | 13.1356 | 77.0806 | 75.9263 | 41.5 | -41.6199 | -174.3616 | 177.1303 | -25.101 | -76.4262 | -72.0906 | -57.967 | -50.8489 | 69.3946 | 69.5977 |  | -46.3517 | 5.8915 | 5.0675 | -10.931 | -10.9714 | 37.47 | 37.11 | 15.4 | 17 | 21.3915 | -76.88 | -331.5153 | 81.4912 | 81.2276 | 10.5 | -18.3 | -6.2 | -5.6 |  | 1.0851 | 31.5112 | 180.7491 | 0 | 80.2915 | 111.2474 | -72.8388 | 67.7221 | -153.0996 | 57.15 | -68.5863 | 181.5479 | 180.8529 | 154.8156 | 0 | -51.9075 | -51.3693 | 53.5847 | -13.3143 |  | 19.6 | 7.247 | 7.241 | -19.28 | -3.2 |  | 3.6332 | -14.2077 | -29.9428 | 11 | 51.197 | 52.943 | 11.205 | 13.414 | 45.684 | 46.0912 | 45.4898 |  | 17.7 | 23.9009 | 8.35 |  | -48.5359 | 79.0781 | 60.4237 | -47.9159 | -77.4617 | 48.691 | 28.0388 | -26.3 | 24.4 | -201.2401 | 312.3047
04/10/2025 | 12:00 |  | 20.5729 | -23.865 | 11.188 | 33.6589 |  | 57.6685 | -118.4248 | 66.5248 | 33.773 | 32.8301 | 0 | -56.905 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.1086 | 66.5958 | 22.6022 | 23.0718 | 38.3851 | 11.9353 | 5.8138 | 7.6273 |  |  | -59.7 | -60 |  | 0 | 55 |  |  | -48.57 | -49.06 | -62.42 | 48.97 | 49.51 | 21.3989 | -5.4128 | 73.9511 | 77.0172 | 0 | -45.6801 | -45.1308 | 10.2199 | 9.8447 | 79.8397 | 80.7774 | 16.2017 |  | -549.4124 | 7.4785 | -13.8 | -13.9 | 51.4765 | 50.6605 | -4.7897 |  | -76.3872 | 5.0672 | 8.7685 | 6.1276 | 594.0426 | 184.1486 | 184.0571 | -479.1462 | 661.9869 |  | -47.2892 | 49.0311 | 101.8314 | 29.38 | 30.97 | 70.57 | 81.91 | -32.4134 | -36.1642 | 99.0839 | 98.9769 | 26.3327 |  | -198.0588 | 6.4655 |  |  |  | 0 | 194.5 | -15.49 | 70.4729 | 69.0008 | 68.6701 | 1.7057 | 2.5802 | 59.445 | -116.3849 | 66.7033 | 14.9181 | 95.89 | 0 | 82.2729 | 78.2272 | -34.45 | -4.5215 |  |  | -97.7652 | -10.4023 | -21.3908 | -127.5 | -127.1 | 26.9687 | 62.4115 | 69.0527 | 87.9089 | 61.64 | -9.41 | 59.6595 | 95.8004 | -20.14 | -20.3 | 103.71 | 67.4 | 95.4909 | 94.3273 | -13.427 | -13.2 | 217.9471 | 173.9142 | 168.0383 | 171.1663 | 62.8724 | 50.1621 | -28.118 | 491.3633 | -190.8707 |  | -36.2586 | -33.7062 | 0 | -35.2745 | -32.9507 | 129.072 | -60.0398 | -62.1737 | -14.3449 | 0 | -5.77 | 105.6 | 15.7961 | -133.5388 | -30.9571 | -30.3304 | 4.0494 | -51.5981 | 12.5525 | 21.914 |  | 21.4712 | 35.7765 | 35.9228 | 34.8876 | 35.5007 | 36.0031 | 82.8909 | 15.587 | 15.983 | 41.3412 | 51.511 | 29.1966 | -3.23 | 4.2658 | 0.95 | -1.72 | 14.05 | 29.0152 |  | -5.684 | 0.83 |  | 44.08 | -52.1635 | -40.627 | 16.32 | 80.8068 | 23.9 | -25.8199 | -3.5538 | -3.4562 | 2.2894 |  |  | -12.5762 | -43.7609 | 15.9361 | 46.5597 | 59.9049 | 60.776 | -150.5863 | -31.9705 | 39.4573 | -76.6575 | 11.6811 | 13.0888 | 12.5644 | 13.0678 | 76.5886 | 76.652 | 36.5 | -36.6945 | -159.7944 | 158.0703 | -59.1573 | -76.1588 | -76.3496 | -56.3763 | -48.5319 | 72.5586 | 73.7638 | -42.113 |  | 4.3095 | 3.881 | -10.9747 | -11.0849 | 35.79 | 35.75 | 17.6 | 18 | 22.0281 | -77.76 | -329.5855 | 85.8788 | 81.8982 | 10.6 | -16.6 | -4.5 | -3.6 |  | 1.0851 | 66.3161 | 209.3992 | 0 | 96.2725 | 140.6219 | -91.6328 | 89.1827 | -165.2235 | 61.4306 | -84.7683 | 183.0531 | 183.9776 | 175.5535 | 0 | -56.8038 | -59.8372 | 59.4616 | -12.9462 |  | 19.52 | 6.747 | 6.751 | -19.6 | -3.44 |  | 2.9892 | -12.5963 | -30.0282 | 11.1 | 51.237 | 53.662 | 11.2434 | 13.4992 | 47.1634 | 47.1894 | 47.3899 |  | 17.9 | 23.0661 | 8.32 |  | -46.3457 | 77.4604 | 57.8024 | -45.6444 | -75.9774 | 47.8678 | 28.6667 | -23.8 | 23.2 | -220.1362 | 322.2791
04/10/2025 | 12:30 |  | 21.3392 | -25.2647 | 11.3382 | 35.7649 |  | 57.6245 | -118.8045 | 66.2076 | 33.729 | 32.7942 | 2.22 | -55.332 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 12.9877 | 69.1366 | 22.3101 | 22.7249 | 37.5847 | 11.9752 | 6.1337 | 8.3249 |  |  | -59.66 | -59.55 |  | -2.22 | 52.8 |  |  | -48.56 | -48.89 | -63.77 | 49.1 | 49.46 | 20.9018 | -5.2711 | 72.2042 | 75.4549 | 0 | -47.5555 | -46.841 | 8.5504 | 8.4794 | 77.9643 | 80.5095 | 14.6628 |  | -538.2855 | 8.6358 | -14.1 | -14.4 | 52.6179 | 51.7703 | -4.7966 |  | -77.7369 | 5.0829 | 8.3271 | 5.5184 | 579.6074 | 183.996 | 183.9045 | -488.5101 | 648.7868 |  | -36.8891 | 39.3704 | 100.6238 | 28.39 | 29.72 | 69.86 | 81.91 | -40.9867 | -41.9244 | 103.9034 | 104.6166 | 26.1595 |  | -178.9644 | 6.7974 |  |  |  | 0 | 190.3 | -15.02 | 74.2345 | 72.8045 | 72.6423 | 8.9059 | 9.387 | 50.2973 | -112.6371 | 56.5285 | 14.9604 | 97.37 | 0 | 78.5229 | 73.5397 | -34.19 | -18.5883 |  |  | -117.7803 | -7.6199 | -21.1322 | -130.2 | -130 | 26.6171 | 61.9721 | 69.9919 | 87.9089 | 61.29 | -9.51 | 59.21 | 117.6942 | -22.3 | -22.59 | 106.2 | 66.61 | 118.4 | 115.2909 | -16.8396 | -17.1273 | 226.814 | 184.6866 | 177.2712 | 181.0498 | 42.9944 | 28.5173 | -29.282 | 499.462 | -203.9096 |  | -36.4886 | -33.1978 | 44.5737 | -35.6355 | -32.9694 | 49.2 | -48.7485 | -49.2198 | 7.16 | 14.83 | -6.09 | 1.3 | 15.1423 | -131.2343 | -31.1128 | -30.472 | 5.0449 | -26.2859 | -9.6712 | 22.0634 |  | 21.5749 | 37.9076 | 38.3042 | 36.3598 | 41.0268 | 41.0268 | 78.2021 | 18.5227 | 18.5891 | 36.8063 | 46.1149 | 30.808 | -0.14 | 4.2658 | 0.939 | -1.74 | 14.31 | 29.9104 |  | -5.729 | 0.713 |  | 45.91 | -46.7468 | -37.1633 | 15.81 | 80.2326 | 22.5 | -24.8138 | -3.3585 | -3.588 | 2.2593 |  |  | -11.9401 | -42.9664 | 15.3489 | 44.8593 | 59.5648 | 61.3944 | -147.1596 | -30.8542 | 38.6227 | -73.7105 | 11.3343 | 13.0302 | 12.5538 | 13 | 80.0175 | 80.2701 | 35.6 | -35.9642 | -165.61 | 164.7426 | -63.6936 | -78.2776 | -78.0045 | -56.3598 | -48.8852 | 75.2146 | 75.3833 |  | -33.7901 | 5.507 | 4.716 | -9.6679 | -9.7982 | 36.21 | 35.98 | 15.8 | 16 | 21.9042 | -77.76 | -330.736 | 85.0713 | 84.8035 | 10.5 | -18.8 | -4.5 | -4.5 |  | 1.1299 | 70.9717 | 223.7373 | 0 | 97.7915 | 149.4206 | -93.4272 | 87.4981 | -165.769 | 61.1823 | -87.5739 | 183.9245 | 183.536 | 169.4932 | 0 | -55.7284 | -58.3013 | 60.2353 | -12.3392 |  | 18.96 | 6.81 | 6.812 | -18.24 | -3.36 |  | 3.2547 | -13.6522 | -30.4982 | 12.1 | 52.878 | 53.444 | 11.1495 | 13.5074 | 49.5131 | 49.7132 | 48.1951 |  | 19.3 | 24.1474 | 8.09 |  | -49.0354 | 76.5739 | 57.1408 | -48.2833 | -75.1874 | 47.2962 | 27.6726 | -24.9 | 25.2 | -227.9853 | 332.8185
04/10/2025 | 13:00 |  | 21.8365 | -25.8141 | 11.3288 | 34.2703 |  | 57.7149 | -118.7079 | 63.6415 | 32.317 | 31.4401 | 6.66 | -55.266 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 12.7956 | 69.207 | 21.2881 | 21.7188 | 35.7474 | 11.432 | 5.8225 | 8.094 |  |  | -57.26 | -57.03 |  | -6.66 | 52.8 |  |  | -47.58 | -47.25 | -61.29 | 47.49 | 47.69 | 21.2648 | -5.2233 | 70.6866 | 73.291 | 0 | -44.8763 | -44.3558 | 12.5049 | 12.9153 | 75.8209 | 77.4284 | 20.3806 |  | -538.5336 | 10.2164 | -15.4 | -15.4 | 50.3016 | 49.3496 | -4.9034 |  | -76.4086 | 5.0025 | 7.4664 | 5.0741 | 579.3022 | 185.3694 | 185.522 | -479.0522 | 648.0809 |  | -52.2297 | 57.6816 | 98.4882 | 27.78 | 29.32 | 69.14 | 80.23 | -41.2546 | -39.3792 | 102.0196 | 102.9577 | 24.3907 |  | -182.5791 | 5.1489 |  |  |  | 0 | 189.3 | -15.16 | 72.1283 | 71.0329 | 70.3449 | 7.3169 | 7.6019 | 55.3809 | -116.7274 | 62.7391 | 14.6043 | 93 | 0 | 76.1792 | 71.6354 | -33.04 | -4.1307 |  |  | -103.9374 | -6.6955 | -20.5904 | -129.3 | -128.6 | 25.7986 | 61.5326 | 68.1134 | 86.7371 | 60.94 | -9.19 | 56.358 | 102.8008 | -24 | -24.43 | 107.87 | 66.04 | 104.2 | 101.5636 | -19.7164 | -19.7455 | 216.0668 | 173.7807 | 167.7828 | 169.9313 | 34.8719 | 19.6259 | -29.2 | 485.8462 | -222.2078 |  | -35.1144 | -32.1131 | 49.4572 | -36.3655 | -34.0775 | 33.84 | -49.5435 | -49.9856 | 15.8761 | 0 | -5.53 | 1 | 14.9662 | -132.6289 | -31.1968 | -30.4694 | 6.2728 | -18.0662 | -18.4188 | 21.2368 |  | 20.8652 | 38.676 | 39.1218 | 37.8851 | 39.6871 | 40.5244 | 79.3743 | 21.9456 | 21.3019 | 38.045 | 49.2625 | 30.6615 | -1.13 | 4.2658 | 0.9512 | -1.71 | 14.02 | 29.5096 |  | -5.809 | 0.791 |  | 44.94 | -51.6483 | -40.4125 | 15.76 | 78.7956 | 23.7 | -24.8284 | -3.187 | -3.2316 | 2.2392 |  |  | -12.2214 | -42.4623 | 15.5411 | 44.7708 | 57.9274 | 59.6375 | -146.4096 | -30.8161 | 38.1743 | -73.8801 | 10.9874 | 12.5809 | 12.1741 | 12.4407 | 66.6985 | 66.531 | 36.9 | -36.9724 | -169.4031 | 168.3233 | -73.8036 | -66.4186 | -65.5409 | -55.3285 | -47.1387 | 63.7737 | 65.4088 | -33.6654 |  | 5.6388 | 5.5619 | -7.4029 | -7.5347 | 35.13 | 34.77 | 15.2 | 15.2 | 20.428 | -76.88 | -327.1549 | 83.1811 | 82.3013 | 10.5 | -18.8 | -3.6 | -3.6 |  | 1.1746 | 85.103 | 242.0351 | 0 | 68.0533 | 152.5098 | -72.6566 | 63.5884 | -156.23 | 58.9848 | -64.7032 | 176.315 | 176.2987 | 157.8826 | 0 | -54.873 | -52.914 | 55.0503 | -11.864 |  | 18.8 | 6.764 | 6.766 | -18.64 | -3.68 |  | 3.2822 | -12.8313 | -30.5562 | 11.1 | 51.42 | 50.073 | 11.1561 | 13.5135 | 41.8593 | 43.2933 | 40.7312 |  | 18.7 | 24.8048 | 8.11 |  | -45.9593 | 75.9048 | 56.2272 | -45.6669 | -75.3213 | 47.03 | 27.9098 | -26.2 | 26.1 | -244.3411 | 342.156
04/10/2025 | 13:30 |  | 21.8866 | -24.9555 | 11.2849 | 33.0831 |  | 56.3603 | -114.2908 | 62.9319 | 31.911 | 31.2292 | 8.88 | -54.117 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 12.9211 | 67.1828 | 20.8678 | 21.1026 | 35.1308 | 11.0003 | 5.6997 | 8.1066 |  |  | -54.79 | -54.79 |  | -8.88 | 52.8 |  |  | -44.08 | -44.34 | -63.62 | 44.75 | 44.73 | 20.6589 | -4.7686 | 69.1584 | 71.7501 | 0 | -43.1349 | -43.0832 | 12.5928 | 12.024 | 74.2134 | 75.419 | 16.9208 |  | -517.7983 | 8.4202 | -14.4 | -14.5 | 49.1049 | 48.0427 | -4.5539 |  | -73.1953 | 4.1525 | 7.0207 | 4.8549 | 556.7795 | 183.8129 | 183.8434 | -471.238 | 639.4197 |  | -59.3249 | 60.3582 | 97.4204 | 27.32 | 28.27 | 67.72 | 79.28 | -41.3886 | -39.3792 | 100.2641 | 101.4389 | 23.0068 |  | -170.8089 | 2.9451 |  |  |  | 0 | 187.2 | -15.16 | 74.1365 | 73.34 | 72.1992 | 6.478 | 6.4485 | 51.4536 | -109.8974 | 56.7182 | 14.3371 | 89.79 | 0 | 72.6636 | 68.7057 | -32.01 | -17.5836 |  |  | -83.6287 | -5.0865 | -20.0742 | -125.8 | -124.4 | 25.4636 | 59.7748 | 64.8258 | 84.3933 | 59.09 | -7.96 | 57.009 | 83.7823 | -24.92 | -25.22 | 107.71 | 65.4 | 84.4727 | 81.5818 | -24.7747 | -24.3 | 200.7322 | 159.5977 | 152.7717 | 154.9931 | 64.7009 | 48.6039 | -27.604 | 484.0074 | -222.8267 |  | -35.1741 | -31.7165 | 25.0693 | -36.081 | -33.2598 | 162.876 | -70.4097 | -71.6036 | -14.2415 | 15.5 | -5.4 | 118.7 | 14.7857 | -131.2361 | -31.5533 | -30.7057 | 6.7591 | -46.3136 | 7.7347 | 22.0874 |  | 21.6358 | 39.1154 | 39.4217 | 38.0397 | 37.8451 | 39.1848 | 75.5228 | 26.6877 | 26.2099 | 32.582 | 43.0005 | 29.2039 | -1.03 | 4.2658 | 0.9976 | -1.7 | 13.62 | 28.6343 |  | -5.838 | 3.366 |  | 45.71 | -45.1132 | -31.8215 | 15.95 | 81.0705 | 23.1 | -23.4301 | -3.2649 | -3.1397 | 2.2332 |  |  | -12.5376 | -40.723 | 15.3847 | 42.636 | 59.5863 | 59.8689 | -142.9784 | -30.363 | 36.7228 | -72.1913 | 11.1007 | 11.7313 | 11.3198 | 12.2997 | 60.7531 | 63.1084 | 37.3 | -37.4143 | -156.4638 | 159.5125 | -81.3933 | -61.2649 | -60.178 | -60.7757 | -53.7016 | 74.9448 | 72.3426 | -11.5641 | -11.4287 | 3.09 | 3.0021 | -12.7838 | -13.35 | 29.9 | 29.86 | 12.8 | 13.3 | 21.761 | -76 | -317.9551 | 79.465 | 78.7751 | 10.5 | -20.5 | -1.1 | -1.1 |  | 1.1143 | 91.7387 | 245.5659 | 0 | 63.5509 | 149.4564 | -52.0393 | 51.3806 | -143.8771 | 59.9323 | -48.5088 | 175.0674 | 177.2834 | 149.6652 | 0 | -54.0219 | -58.2752 | 56.067 | -13.1824 |  | 16.72 | 6.8 | 6.773 | -16.64 | -4.96 |  | 4.9821 | -13.3867 | -30.9071 | 10.7 | 48.504 | 49.254 | 11.1552 | 13.4981 | 48.1297 | 47.8893 | 46.4832 |  | 21.5 | 26.9279 | 8 |  | -52.5067 | 80.6656 | 62.3397 | -51.5147 | -78.5603 | 52.5799 | 25.6258 | -26.5 | 26.5 | -239.7183 | 335.8348
04/10/2025 | 14:00 |  | 22.1233 | -25.0227 | 11.2842 | 34.5947 |  | 54.9461 | -111.8188 | 61.2368 | 30.9691 | 30.2718 | 13.32 | -53.127 | 48.4 | 14.904 | -46.2 | 12.7891 | 65.0774 | 20.7115 | 21.0249 | 35.0172 | 11.4008 | 6.1968 | 8.0927 |  |  | -52.82 | -52.83 |  | -13.32 | 50.6 |  |  | -46.72 | -46.76 | -54.47 | 47.4 | 47.42 | 20.6448 | -4.9982 | 67.9364 | 70.6555 | 0 | -44.0726 | -44.1996 | 30.0156 | 30.9608 | 70.7305 | 73.1417 | 44.7391 |  | -529.0535 | 6.8309 | -13.8 | -13.7 | 50.2097 | 49.678 | -4.7477 |  | -75.4244 | 3.3426 | 6.7828 | 4.6283 | 563.5546 | 183.111 | 183.4467 | -476.1341 | 636.2434 |  | -57.6667 | 57.2471 | 95.2049 | 26.71 | 27.84 | 67.04 | 78.4 | -38.1736 | -37.5038 | 100.3485 | 100.8235 | 23.4075 |  | -174.0692 | 2.3545 |  |  |  | 0 | 183.7 | -14.34 | 72.6525 | 72.1568 | 71.2273 | 3.6116 | 4.2767 | 54.7944 | -108.597 | 59.4093 | 14.4164 | 93.25 | 0 | 71.9604 | 68.2663 | -31.59 | -3.8795 |  |  | -87.6238 | -4.983 | -19.6188 | -126.1 | -126.7 | 25.1779 | 58.8959 | 62.4776 | 82.0496 | 57.82 | -7.52 | 56.389 | 87.725 | -24.73 | -25.22 | 111.96 | 64.66 | 84.4545 | 83.0909 | -23.4117 | -22.7364 | 204.4343 | 160.2896 | 153.3638 | 157.9995 | 61.1379 | 43.8389 | -26.713 | 488.0225 | -221.195 |  | -33.6593 | -30.5299 | 15.1442 | -36.8873 | -35.7658 | 142.908 | -69.6178 | -69.5195 | -15.0063 | 14.29 | -10.92 | 107.2 | 14.7373 | -132.1656 | -31.3709 | -30.5212 | 3.6533 | -45.0244 | 8.0766 | 22.7643 |  | 22.1524 | 39.0977 | 39.4646 | 38.2519 | 37.3428 | 36.6729 | 77.0299 | 24.8011 | 24.9943 | 35.1125 | 46.2344 | 31.9213 | -0.24 | 4.1511 | 0.9744 | -1.71 | 14.29 | 32.0715 |  | -5.909 | 4.336 |  | 47.48 | -45.8245 | -34.4326 | 16.23 | 81.6223 | 21.2 | -23.5113 | -3.0908 | -3.2719 | 2.1494 |  |  | -13.3238 | -40.4947 | 14.7799 | 42.4184 | 57.0806 | 59.984 | -144.0334 | -30.7477 | 36.8514 | -72.4855 | 11.214 | 11.5653 | 11.2987 | 12.2541 | 66.0694 | 66.2042 | 37.7 | -37.74 | -156.1487 | 157.8733 | -84.4978 | -65.0738 | -61.8557 | -61.7308 | -54.1746 | 79.2645 | 78.2566 |  |  | 5.6388 | 4.8258 | -14.3334 | -13.66 | 19.2 | 19.93 | 14.6 | 14.7 | 22.4788 | -72.96 | -328.5058 | 85.854 | 85.6078 | 10 | -21.3 | -4.5 | -4.5 |  | 1.054 | 90.4845 | 240.2378 | 0 | 69.6296 | 153.7759 | -64.2498 | 56.5606 | -158.2887 | 55.9735 | -55.7631 | 174.6046 | 172.1479 | 161.0723 | 0 | -52.4413 | -53.7617 | 53.0974 | -13.3939 |  | 17.92 | 6.435 | 6.429 | -17.52 | -4.88 |  | 4.9516 | -13.6797 | -31.9326 | 12.3 | 53.941 | 52.446 | 11.1543 | 13.2598 | 49.9001 | 49.2661 | 49.8261 |  | 22.5 | 26.7308 | 7.97 |  | -53.8913 | 79.0469 | 62.2779 | -52.6209 | -78.424 | 53.5271 | 25.0772 | -29.2 | 27.3 | -243.6888 | 332.4796
04/10/2025 | 14:30 |  | 21.9073 | -24.8091 | 10.8493 | 34.3903 |  | 55.6721 | -112.7464 | 61.8845 | 31.325 | 30.5936 | 8.88 | -38.599 | 33 | 15.732 | -33 | 12.705 | 67.0606 | 20.628 | 20.9452 | 34.5261 | 11.4452 | 6.6329 | 7.9318 |  |  | -50.47 | -50.52 |  | -8.88 | 37.4 |  |  | -41.63 | -41.39 | -63.53 | 41.96 | 41.87 | 21.4 | -5.5274 | 68.1792 | 71.9674 | 0 | -41.6613 | -41.2177 | 11.6428 | 11.5043 | 69.5248 | 73.1417 | 15.5135 |  | -504.5789 | 4.3801 | -12.6 | -12.4 | 46.8711 | 46.3248 | -4.7359 |  | -68.5609 | 3.4022 | 6.4339 | 4.3241 | 545.8539 | 181.8597 | 181.8292 | -471.8036 | 626.3154 |  | -54.7 | 55.7466 | 96.0332 | 27.08 | 28.08 | 66.39 | 79.19 | -40.9867 | -40.5848 | 94.5966 | 94.3419 | 23.3488 |  | -164.8512 | 2.4765 |  |  |  | 0 | 183.9 | -14.5 | 73.0667 | 72.584 | 71.0057 | 6.0293 | 6.3576 | 52.4582 | -108.803 | 58.0012 | 14.8774 | 92.28 | 0 | 72.1948 | 68.4128 | -31.61 | -17.3324 |  |  | -87.7386 | -5.7886 | -19.7126 | -125.7 | -125.1 | 24.9747 | 57.431 | 62.9473 | 80.8777 | 57.23 | -7.91 | 56.6835 | 88.7625 | -24.16 | -24.44 | 107.4 | 67.01 | 85.6 | 84.6 | -23.2478 | -21.9545 | 202.6345 | 161.2751 | 155.6349 | 157.0265 | 61.9318 | 47.419 | -27.379 | 480.4725 | -222.2464 |  | -33.9372 | -31.4882 | 16.9371 | -35.4744 | -32.6982 | 153.66 | -68.3093 | -69.0445 | -13.2503 | 0 | -15.62 | 112.9 | 14.499 | -127.0907 | -30.5068 | -29.866 | 2.5281 | -45.756 | 5.3613 | 22.3931 |  | 21.7789 | 37.4808 | 38.3668 | 37.4681 | 40.1895 | 39.8546 | 77.1974 | 24.2642 | 24.4828 | 32.4407 | 41.1062 | 32.119 | -1.71 | 4.2658 | 0.9268 | -1.71 | 15.38 | 32.0457 |  | -5.912 | 4.252 |  | 45.96 | -43.4733 | -31.9555 | 15.96 | 79.6048 | 26.1 | -21.5622 | -0.9202 | 0 | 2.1703 |  |  | -12.8022 | -37.6676 | 15.3351 | 39.4939 | 56.0858 | 59.1266 | -139.8871 | -30.7348 | 29.1249 | -68.2049 | 11.6422 | 11.3993 | 11.0139 | 13 | 66.6774 | 65.2402 | 37.7 | -38.3598 | -154.1981 | 155.9037 | -85.3359 | -64.4705 | -64.7676 | -57.1504 | -50.2552 | 77.3301 | 78.8058 | 0 | -11.1725 | 5.7926 | 5.0126 | -18.0081 | -17.518 | 13.73 | 13.53 | 15.6 | 15.6 | 22.6625 | -68.16 | -328.9056 | 85.5076 | 85.8261 | 10.5 | -20.5 | -4.5 | -4.5 |  | 1.1683 | 92.6586 | 241.5153 | 0 | 67.6846 | 151.1752 | -65.4081 | 54.5121 | -155.4522 | 56.5113 | -56.3461 | 171.2874 | 171.0901 | 163.1792 | 0 | -52.9857 | -53.6795 | 54.6255 | -12.894 |  | 17.12 | 6.435 | 6.439 | -17.92 | -4.96 |  | 5.2171 | -12.3613 | -30.3517 | 10.2 | 50.586 | 49.256 | 11.1512 | 13.3328 | 50.5571 | 50.0906 | 52.0488 |  | 19 | 25.5865 | 7.75 |  | -48.1932 | 77.8832 | 57.4737 | -47.8626 | -75.9911 | 49.1866 | 26.5156 | -24.2 | 24.5 | -239.3929 | 330.5978
04/10/2025 | 15:00 |  | 21.9073 | -24.3571 | 10.8219 | 32.6365 |  | 54.4768 | -111.6725 | 61.5176 | 31.543 | 30.5508 | 8.88 | -38.218 | 33 | 14.904 | -33 | 10.4065 | 67.5176 | 20.1362 | 20.1692 | 33.5013 | 10.1027 | 6.1541 | 8.0164 |  |  | -48.6 | -48.74 |  | -11.1 | 37.4 |  |  | -43.59 | -43.76 | -54.9 | 43.98 | 44.19 | 21.3734 | -5.389 | 68.3658 | 71.4301 | 0 | -43.2688 | -43.8961 | 26.3097 | 28.8403 | 70.0607 | 71.5342 | 43.636 |  | -512.3008 | 4.2931 | -12.8 | -12.8 | 48.4811 | 49.4405 | -4.5476 |  | -71.0152 | 3.2771 | 6.4308 | 4.4464 | 554.4906 | 175.634 | 175.634 | -481.5625 | 611.2797 |  | -58.4306 | 59.2672 | 93.9874 | 27.07 | 28.14 | 65.72 | 77.96 | -36.7001 | -36.4321 | 90.5927 | 91.3708 | 24.9692 |  | -161.938 | 1.98 |  |  |  | 0 | 179.4 | -13.97 | 71.8174 | 71.2357 | 69.8837 | 0.0285 | 0.5759 | 55.0375 | -106.8136 | 61.248 | 15.1837 | 94.37 | 0 | 71.7261 | 67.2409 | -31.34 | -3.7679 |  |  | -93.655 | -6.1959 | -19.4621 | -121.1 | -121.4 | 24.9582 | 56.2592 | 62.008 | 79.7058 | 55.98 | -7.95 | 55.986 | 92.3227 | -23.88 | -24.31 | 115.91 | 65.2 | 92.1091 | 89.3636 | -15.9105 | -17.2727 | 207.0385 | 165.0232 | 159.537 | 161.6013 | 57.0699 | 42.5526 | -26.661 | 489.0872 | -211.3187 |  | -33.9797 | -30.5788 | 26.3093 | -36.3551 | -33.0282 | 141.372 | -62.9856 | -64.1001 | -9.7773 | 0 | -10.2 | 97.4 | 14.1072 | -129.4055 | -30.489 | -29.7698 | 3.5634 | -44.5096 | 0 | 21.9761 |  | 21.2218 | 39.7449 | 39.9632 | 38.9244 | 34.3285 | 34.6635 | 72.676 | 17.8196 | 17.1587 | 32.9941 | 41.8923 | 33.3202 | -2.15 | 4.2658 | 0.9635 | -1.73 | 15.5 | 32.1307 |  | -5.927 | 4.241 |  | 47.09 | -43.075 | -32.3766 | 15.73 | 80.7859 | 26.9 | -21.1763 | -0.721 | 0 | 2.1681 |  |  | -12.5792 | -37.4012 | 17.3149 | 38.9983 | 56.0858 | 59.1266 | -139.3573 | -30.8127 | 29.274 | -69.1976 | 12.0704 | 11.2821 | 10.9401 | 14 | 71.804 | 69.1108 | 39.4 | -39.161 | -165.3625 | 165.4178 | -89.4321 | -69.1805 | -66.1884 | -61.933 | -55.4232 | 75.5255 | 75.0129 | -22.7187 | -35.4737 | 6.4848 | 5.7047 | -16.8081 | -17.0562 | 26.29 | 25.83 | 15.4 | 15.1 | 22.0473 | -64.56 | -339.087 | 90.2642 | 88.5975 | 10.5 | -20.5 | -5.2 | -4.5 | 1.3638 | 1.1106 | 96.8023 | 227.0937 | 0 | 94.5209 | 157.5626 | -91.3047 | 84.6255 | -168.5257 | 58.1078 | -74.9538 | 178.4987 | 178.0098 | 168.8856 | 0 | -53.6015 | -55.3988 | 53.5392 | -13.6054 |  | 16.56 | 6.508 | 6.437 | -17.52 | -5.76 |  | 5.5375 | -15.7305 | -30.4982 | 12.2 | 52.559 | 50.834 | 11.1481 | 13.3461 | 48.5625 | 47.9834 | 47.9512 |  | 20.9 | 24.4371 | 7.84 |  | -53.9541 | 82.8331 | 63.4691 | -52.3568 | -80.6108 | 53.886 | 26.6312 | -28.4 | 27.5 | -251.4001 | 300.4084
04/10/2025 | 15:30 |  | 21.6807 | -24.3126 | 10.7945 | 34.1067 |  | 53.7331 | -109.4113 | 61.617 | 31.263 | 30.3217 | 6.66 | -39.413 | 33 | 15.732 | -33 | 9.5678 | 64.7634 | 20.5551 | 20.8144 | 34.3722 | 10.7038 | 6.084 | 7.7941 |  |  | -53.66 | -53.63 |  | -6.66 | 37.4 |  |  | -36.89 | -36.85 | -77.91 | 37.03 | 37.14 | 20.4499 | -5.2858 | 68.0323 | 71.2483 | 0 | -41.2594 | -41.2147 | 8.6429 | 8.3117 | 70.3286 | 70.7305 | 28.0691 |  | -502.8324 | 5.2211 | -12.9 | -13.1 | 47.1879 | 46.3974 | -4.8458 |  | -66.5576 | 3.0757 | 5.9682 | 3.96 | 546.0675 | 174.5963 | 174.5048 | -479.8197 | 604.7892 |  | -49.6852 | 51.2394 | 95.5642 | 26.99 | 27.56 | 65.3 | 77.96 | -40.049 | -37.9057 | 83.8748 | 84.6759 | 24.8691 |  | -165.6839 | 0.6852 |  |  |  | 106.4 | 96.7 | -14.07 | 77.8714 | 75.6092 | 75.5445 | 9.7156 | 9.9008 | 55.7342 | -117.7667 | 61.3611 | 15.0236 | 87.99 | 0 | 71.7261 | 67.2409 | -30.69 | -3.74 |  |  | -104.5217 | -7.1418 | -19.3938 | -108.2 | -107.8 | 24.4858 | 55.6732 | 62.4776 | 78.5339 | 54.82 | -8.2 | 54.684 | 103.5534 | -24.92 | -25.29 | 107.99 | 65.06 | 104.1818 | 101.5273 | -13.578 | -13.6091 | 211.069 | 169.6435 | 164.7302 | 166.3993 | 41.626 | 28.0916 | -27.17 | 492.2347 | -187.944 |  | -34.9137 | -32.2349 | 39.4822 | -33.4467 | -31.1769 | 58.416 | -50.081 | -51.0568 | 6.747 | 14.25 | -14.09 | 1 | 14.0033 | -123.6008 | -32.2943 | -31.4038 | 5.3931 | -26.0508 | -10.5399 | 22.8555 |  | 22.2477 | 38.9004 | 39.8536 | 37.365 | 40.1895 | 39.8546 | 67.9873 | 15.968 | 15.6243 | 29.9945 | 36.5841 | 30.3832 | -3.43 | 4.2658 | 1.0208 | -1.83 | 15.15 | 28.7914 |  | -5.822 | 4.32 |  | 46.24 | -38.0197 | -29.7689 | 15.72 | 80.3586 | 24.7 | -20.9208 | -0.7535 | 0 | 2.1875 |  |  | -12.8465 | -37.0084 | 17.0352 | 38.6618 | 59.2321 | 61.3881 | -138.8891 | -30.6757 | 29.4579 | -67.7758 | 11.6263 | 11.2137 | 10.8135 | 12.8165 | 71.1926 | 69.9582 | 36 | -35.7041 | -176.783 | 179.4118 | -63.9579 | -69.6591 | -67.3281 | -59.9434 | -52.701 | 78.3496 | 77.3936 | -11.7479 | -22.8676 | 7.2978 | 7.2319 | -20.5113 | -19.8046 | 31.69 | 30.65 | 18 | 18.3 | 21.9042 | -61.6 | -344.1131 | 84.1239 | 83.8448 | 10.5 | -16.6 | -5.4 | -5.3 |  | 1.053 | 72.5864 | 208.6792 | 83.9275 | 54.044 | 156.9632 | -50.2416 | 42.8028 | -136.5292 | 0 | -45.6181 | 177.4121 | 177.5287 | 136.1206 | -74.9955 | -11.489 | -83.7982 | 86.9529 | -12.9187 |  | 16.24 | 5.986 | 5.968 | -16.32 | -6.72 |  | 7.0329 | -14.9706 | -30.9682 | 9.9 | 53.016 | 53.038 | 11.1488 | 13.3457 | 50.5225 | 50.2134 | 49.868 |  | 18 | 23.5674 | 7.82 |  | -49.5618 | 80.2632 | 60.8209 | -49.1605 | -78.1536 | 51.0186 | 27.261 | -25.7 | 25 | -238.7431 | 290.5383
04/10/2025 | 16:00 |  | 21.4542 | -24.8781 | 10.536 | 32.3689 |  | 51.1742 | -103.574 | 59.989 | 30.5131 | 29.853 | 8.88 | -38.02 | 33 | 15.732 | -33 | 9.7416 | 61.6616 | 20.5211 | 20.3373 | 33.8794 | 10.8912 | 6.0826 | 7.473 |  |  | -52.11 | -52.5 |  | -8.88 | 37.4 |  |  | -39.2 | -38.62 | -76.86 | 38.51 | 39.03 | 21.4124 | -5.05 | 68.0473 | 70.171 | 0 | -47.6895 | -48.9641 | 25.5241 | 23.0316 | 64.9702 | 66.3098 | 62.8295 |  | -500.2653 | 4.9928 | -13 | -12.9 | 54.6257 | 53.4765 | -4.5185 |  | -78.773 | 3.7636 | 5.9606 | 3.9965 | 538.3463 | 156.1632 | 156.0716 | -452.3045 | 578.3444 |  | -77.165 | 77.9239 | 93.718 | 26.59 | 26.84 | 64.64 | 76.32 | -31.6097 | -33.0832 | 88.9177 | 89.683 | 24.769 |  | -163.8244 | 0.8511 |  |  |  | 107.4 | 97.2 | -13.86 | 78.0124 | 75.8055 | 75.7161 | 10.2145 | 10.782 | 39.1692 | -99.5382 | 43.6822 | 14.6769 | 85.57 | 0 | 70.3198 | 66.362 | -30.67 | -3.8237 |  |  | -84.1427 | -5.9561 | -19.1422 | -107 | -107.1 | 24.6671 | 54.5013 | 58.7204 | 77.3621 | 54.27 | -7.02 | 54.5755 | 82.8797 | -26.05 | -26.68 | 113.3 | 64.69 | 83.7273 | 83.6909 | -16.8877 | -16.3 | 198.6663 | 158.5587 | 153.1032 | 155.5538 | 61.3084 | 48.5375 | -25.886 | 464.5654 | -139.6336 |  | -34.634 | -31.6017 | 14.3208 | -34.6411 | -32.4659 | 164.412 | -66.726 | -67.2169 | -16.975 | 0 | -13.82 | 114 | 13.7499 | -123.9919 | -34.7468 | -34.0028 | 10.3646 | -49.2186 | 12.2762 | 21.7325 |  | 21.8266 | 39.9823 | 40.4956 | 39.6506 | 31.3143 | 31.8167 | 67.9873 | 18.1547 | 18.7952 | 27.2934 | 35.5827 | 33.7304 | -1.37 | 4.1486 | 0.9976 | -1.84 | 15.21 | 32.5631 |  | -5.793 | 4.335 |  | 48.63 | -34.4592 | -27.7604 | 15.71 | 81.3172 | 24.6 | -19.7838 | -1.3118 | 0 | 2.1508 |  |  | -14.0657 | -35.6297 | 17.9214 | 37.8638 | 62.3785 | 63.6496 | -134.1508 | -30.072 | 28.8652 | -67.288 | 11.2328 | 11.2821 | 10.8873 | 12 | 53.2297 | 53.1526 | 37.3 | -37.1521 | -190.5669 | 192.3338 | -20.3727 | -52.0243 | -51.4185 | -57.8647 | -49.5515 | 78.1646 | 77.0877 | 0 |  | 4.1776 | 4.0018 | -27.5004 | -27.9854 | 28.5 | 28.38 | 17.6 | 17 | 21.7397 | -50.88 | -352.9616 | 87.6065 | 88.7327 | 11 | -15.4 | -3 | -2.8 | 1.2477 | 1.11 | 25.4019 | 163.1085 | 142.5089 | 92.0771 | 159.35 | -88.9074 | 81.3041 | -143.3671 | 0 | -87.5892 | 185.7095 | 185.075 | 146.0807 | -128.225 | 8.2967 | -121.7919 | 124.8355 | -13.4461 |  | 15.52 | 5.747 | 5.745 | -15.44 | -6.96 |  | 7.3564 | -11.3085 | -32.1675 | 6.6 | 51.263 | 51.032 | 11.2188 | 13.3967 | 48.9127 | 50.2328 | 50.1276 |  | 16.7 | 23.2008 | 7.87 |  | -50.5303 | 78.2091 | 59.2531 | -50.3779 | -76.9769 | 48.5156 | 27.1526 | -24.1 | 24.2 | -210.8134 | 265.5715
04/10/2025 | 16:30 |  | 20.5459 | -24.0565 | 10.6199 | 32.7071 |  | 50.4373 | -102.389 | 58.8973 | 29.4451 | 28.9043 | 13.32 | -50.419 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 9.9127 | 60.4686 | 20.3032 | 20.8263 | 34.4508 | 11.5647 | 6.0491 | 7.9908 |  |  | -54.82 | -54.72 |  | -13.32 | 48.4 |  |  | -36.18 | -36.4 | -83.34 | 36.53 | 36.81 | 21.718 | -5.4979 | 65.7002 | 68.8252 | 0 | -44.4744 | -44.1277 | 11.1859 | 23.0931 | 67.6494 | 68.989 | 47.3624 |  | -494.2733 | 4.8271 | -12.6 | -12.6 | 50.9667 | 49.2266 | -4.3574 |  | -72.6919 | 3.8818 | 6.1219 | 4.0708 | 526.2916 | 145.4207 | 147.1907 | -436.1393 | 553.3795 |  | -61.2961 | 62.8837 | 93.6381 | 26.78 | 26.39 | 64.58 | 77.29 | -33.4851 | -33.887 | 89.5328 | 90.1357 | 27.6861 |  | -160.5455 | 1.3672 |  |  |  | 106.6 | 96.4 | -14.24 | 76.933 | 75.5052 | 75.413 | 9.1168 | 9.274 | 45.6927 | -103.5391 | 49.4928 | 15.1635 | 85.9 | 0 | 71.2573 | 66.8015 | -30.67 | -17.7091 |  |  | -105.017 | -6.5319 | -19.1899 | -108.4 | -107.1 | 24.8923 | 53.9154 | 59.1901 | 76.1902 | 53.65 | -7.48 | 54.591 | 103.8809 | -26.17 | -26.31 | 109.18 | 63.28 | 103.3455 | 102.5636 | -12.3432 | -12.6818 | 209.5456 | 167.0914 | 162.2271 | 164.1718 | 35.6793 | 21.8321 | -27.386 | 451.0972 | -66.8379 |  | -33.9801 | -31.1546 | 42.5682 | -36.5131 | -34.8165 | 56.88 | -45.4462 | -46.7856 | 11.315 | 0 | -13.98 | 1 | 13.417 | -125.6635 | -34.1991 | -33.1742 | 9.2707 | -19.9805 | -16.4068 | 21.8049 |  | 21.8608 | 38.6789 | 39.1485 | 36.8735 | 33.6587 | 33.6587 | 69.9967 | 14.6668 | 14.5717 | 30.2583 | 36.5936 | 33.3129 | -0.93 | 4.1486 | 1.0208 | -1.79 | 15.41 | 33.8144 |  | -5.788 | 4.431 |  | 48.51 | -36.2414 | -28.9381 | 15.93 | 82.132 | 23.5 | -21.4768 | -3.2543 | -3.1016 | 2.1694 |  |  | -14.3137 | -38.4248 | 16.4134 | 40.373 | 62.3785 | 63.6496 | -135.84 | -29.556 | 34.3807 | -69.9937 | 11.0849 | 11.3797 | 11.0034 | 13 | 76.3982 | 77.3305 | 75 | -75.3905 | -263.9505 | 267.3216 | 78.5372 | -74.0526 | -73.7896 | -57.2994 | -48.7567 | 77.4719 | 79.3738 |  | 0 | 9.8027 | 9.0446 | -44.7912 | -44.8654 | 43.71 | 43.42 | 18.8 | 17.7 | 21.761 | -20.8 | -349.5419 | 93.3983 | 92.6505 | 11.6 | -17 | -7.2 | -7.1 |  | 1.1671 | -71.4942 | 91.6829 | 230.7192 | 172.8649 | 157.2916 | -165.7191 | 159.5603 | -151.341 | -56.5656 | -161.7986 | 171.628 | 169.0765 | 156.0197 | -217.5105 | 59.8454 | -157.5433 | 158.1573 | -12.4985 |  | 13.68 | 5.795 | 5.795 | -13.92 | -9.12 |  | 9.4652 | -14.4121 | -31.5236 | 6.2 | 50.015 | 50.043 | 11.1557 | 13.4375 | 50.6108 | 52.1885 | 52.9706 |  | 16.8 | 23.4136 | 7.8 |  | -49.4698 | 78.4868 | 58.952 | -50.2263 | -77.6584 | 47.8827 | 28.4992 | -24 | 24.2 | -184.6509 | 247.9749
04/10/2025 | 17:00 |  | 20.0969 | -23.4443 | 10.5624 | 32.668 |  | 48.8061 | -97.1727 | 57.2394 | 29.2171 | 28.3506 | 13.32 | -50.166 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 9.3415 | 57.6488 | 20.354 | 20.5026 | 34.4192 | 11.6871 | 5.8086 | 8.1456 |  |  | -50.75 | -50.85 |  | -13.32 | 48.4 |  |  | -44.68 | -44.94 | -59.36 | 44.96 | 45.63 | 21.6846 | -5.8024 | 65.2886 | 67.9832 | 0 | -48.6272 | -48.3543 | 32.6013 | 33.2955 | 66.5777 | 67.5154 | 53.6262 |  | -494.4073 | 5.2017 | -13.1 | -13 | 55.5153 | 53.852 | -4.0351 |  | -80.4357 | 3.645 | 4.0145 | 4.0987 | 537.6139 | 132.6334 | 132.5113 | -414.0873 | 548.2399 |  | -60.9577 | 63.211 | 90.8938 | 26.28 | 25.75 | 63.22 | 75.69 | -30.2701 | -31.6097 | 91.5538 | 93.1038 | 34.0293 |  | -172.0121 | 1.2037 |  |  |  | 108.4 | 98.1 | -13.96 | 75.5196 | 73.5793 | 73.8484 | 1.8401 | 3.5348 | 43.1379 | -93.8995 | 47.844 | 14.8506 | 57.91 | 31.88 | 72.4292 | 68.7057 | -30.38 | -4.2145 |  |  | -128.6387 | -6.619 | -18.8451 | -103.9 | -102.2 | 25.6668 | 52.7435 | 58.2508 | 75.0183 | 52.57 | -7.45 | 56.141 | 127.3572 | -26.26 | -26.43 | 111.1 | 61.39 | 126.2727 | 123.4182 | -3.5976 | -3.6909 | 224.9004 | 183.0185 | 177.8865 | 179.0149 | 38.0805 | 22.813 | -27.754 | 424.2747 | 40.4277 |  | -32.7482 | -30.2482 | 38.5313 | -35.476 | -33.6042 | 39.984 | -39.5429 | -40.5944 | 9.6795 | 0 | -11.51 |  | 12.5269 | -120.8199 | -34.4745 | -33.5925 | 9.1178 | -21.1993 | -13.9583 | 21.5699 |  | 21.4111 | 40.1768 | 40.3365 | 38.8362 | 32.4865 | 29.9747 | 72.0062 | 5.2629 | 4.9806 | 34.0805 | 41.1239 | 29.7533 | -0.11 | 4.1511 | 1.0562 | -1.87 | 12.92 | 29.6892 |  | -5.67 | 4.404 |  | 47.51 | -40.8803 | -33.0111 | 16.17 | 80.7003 | 23.6 | -22.9334 | -3.1958 | -3.1507 | 2.2118 |  |  | -14.6948 | -40.392 | 14.4316 | 42.0917 | 62.2309 | 62.6966 | -142.2616 | -29.0072 | 35.6382 | -69.6007 | 10.937 | 11.3309 | 10.9823 | 12.119 | 111.841 | 113.5196 | 179.4 | -179.3475 | -410.228 | 414.1779 | 250.9481 | -108.6597 | -108.7339 | -55.8564 | -45.9699 | 76.0956 | 74.8951 | -67.3873 | -66.1792 | 19.306 | 19.2731 | -63.1578 | -63.6664 | 72.33 | 71.64 | 27.8 | 28.1 | 22.1498 | 10.24 | -366.8814 | 101.2445 | 100.9831 | 15.1 | -13 | -17.3 | -16.5 |  | 0.9569 | -245.1042 | -22.6926 | 388.1693 | 307.6681 | 163.0847 | -298.8584 | 298.8635 | -165.3005 | -155.6028 | -293.8233 | 149.1731 | 148.687 | 167.0357 | -380.4337 | 161.4006 | -221.8544 | 221.783 | -12.471 |  | 13.68 | 5.86 | 5.805 | -13.76 | -8.72 |  | 8.4977 | -21.239 | -31.0841 | 13.4 | 49.908 | 49.498 | 11.1787 | 13.4784 | 48.6463 | 49.5603 | 50.9645 |  | 15.9 | 23.3552 | 7.82 |  | -44.8191 | 78.7159 | 56.6169 | -44.5864 | -77.1479 | 44.1644 | 32.1385 | -23.2 | 23 | -159.0852 | 228.5912
04/10/2025 | 17:30 |  | 19.3797 | -22.6411 | 10.1661 | 20.2117 |  | 46.9668 | -84.9316 | 63.371 | 32.177 | 31.3274 | 8.88 | -48.433 | 44 | 11.592 | -44 | 9.6173 | 45.345 | 20.584 | 20.9123 | 34.4976 | 11.7745 | 6.0037 | 7.8041 |  |  | -52.56 | -52.36 |  | -8.88 | 46.2 |  |  | -42.13 | -42.6 | -64.55 | 42.92 | 42.69 | 22.0985 | -6.1194 | 65.4568 | 68.5331 | 0 | -44.3405 | -44.5726 | 10.8756 | 11.9633 | 68.855 | 70.9984 | 16.2009 |  | -458.4345 | 5.6481 | -12.9 | -12.8 | 50.8775 | 50.3019 | -3.8719 |  | -77.5166 | 3.5839 | 3.9554 | 4.0663 | 500.1982 | 117.4657 | 117.3436 | -383.2986 | 505.3203 |  | -66.5413 | 68.7495 | 88.8879 | 25.42 | 25.7 | 62.57 | 74.87 | -28.7966 | -28.7966 | 87.7423 | 88.2664 | 34.286 |  | -176.6286 | 3.5866 |  |  |  | 110.2 | 99.5 | -13.79 | 75.1508 | 71.8747 | 72.7867 | -1.3354 | -0.3901 | 35.9588 | -81.692 | 39.67 | 14.148 | 58.73 | 31.86 | 73.3667 | 69.2917 | -30.48 | -4.4378 |  |  | -148.0731 | -7.5483 | -19.0758 | -97.9 | -99.5 | 25.145 | 53.3295 | 60.1294 | 75.6042 | 52.845 | -8.18 | 56.7455 | 142.9181 | -21.43 | -21.74 | 101.02 | 60.39 | 146.2364 | 142.1818 | 7.4727 | 6.6273 | 236.3092 | 196.4493 | 189.8493 | 192.9719 | 40.2825 | 25.0936 | -27.398 | 395.0219 | 160.3605 |  | -31.7456 | -29.1318 | 34.6875 | -43.3841 | -39.3092 | 41.52 | -28.6117 | -29.1953 | 7.0845 | 0 | -14.12 |  | 11.7691 | -133.4173 | -34.8405 | -33.9719 | 5.24 | -23.3857 | -11.6485 | 22.9973 |  | 22.3509 | 41.1935 | 40.3994 | 39.9905 | 28.3001 | 28.1327 | 68.4896 | -4.6918 | -5.3948 | 31.7613 | 36.9085 | 29.2039 | 0.7 | 4.2658 | 1.1624 | -1.83 | 12.61 | 29.3388 |  | -5.447 | 4.395 |  | 48.57 | -38.4049 | -30.6781 | 16.17 | 81.4027 | 24.4 | -21.2994 | -3.4703 | -3.6778 | 2.2454 |  |  | -14.9687 | -39.445 | 15.888 | 41.309 | 61.4277 | 62.2326 | -136.3052 | -28.4519 | 34.4828 | -68.9591 | 10.6749 | 11.5653 | 11.1405 | 13 | 139.3048 | 138.4769 | 202 | -201.5396 | -458.8544 | 460.2398 | 369.4568 | -131.9011 | -132.2336 | -52.3112 | -43.1553 | 69.5426 | 71.8521 | -94.4532 | -93.5778 | 26.8647 | 26.8208 | -75.6518 | -74.7009 | 99.31 | 98.42 | 28.7 | 29.2 | 22.1712 | 29.68 | -376.7621 | 107.815 | 105.8605 | 17.3 | -15.3 | -25 | -25 |  | 1.051 | -365.616 | -140.3965 | 513.6619 | 412.3931 | 163.8777 | -407.9149 | 403.6373 | -167.3807 | -229.4795 | -402.9992 | 125.5255 | 123.9005 | 164.4077 | -496.7692 | 236.8256 | -269.0952 | 266.0746 | -12.7073 |  | 12.8 | 5.778 | 5.731 | -12.24 | -10.08 |  | 10.2556 | -24.6693 | -30.3517 | 15 | 50.08 | 50.035 | 11.1787 | 13.4956 | 45.3922 | 44.8813 | 44.8735 |  | 16.3 | 19.1256 | 8.22 |  | -42.156 | 75.7928 | 53.7908 | -41.9532 | -75.979 | 42.067 | 33.254 | -23.7 | 23.5 | -81.1225 | 183.5296
04/10/2025 | 18:00 |  | 19.5864 | -23.0613 | 10.5918 | 18.001 |  | 43.7967 | -79.0783 | 62.7116 | 31.769 | 31.0224 | 2.22 | -51.275 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 9.5591 | 39.914 | 18.3724 | 18.7137 | 31.286 | 11.3236 | 0.7244 | 4.0788 |  |  | -54.22 | -54.35 |  | -2.22 | 50.6 |  |  | -43.85 | -44.45 | -66.22 | 45.19 | 45.05 | 22.3296 | -6.932 | 65.4975 | 68.1265 | 0 | -44.8763 | -44.5471 | 10.2248 | 11.7925 | 70.4625 | 71.8021 | 20.2256 |  | -467.9094 | 3.8972 | -12.5 | -12.4 | 50.5842 | 50.6945 | -4.2679 |  | -79.038 | 3.4188 | 6.5879 | 4.492 | 517.6548 | 116.2144 | 116.3976 | -376.1643 | 523.7197 |  | -64.9127 | 66.1584 | 89.8858 | 26.56 | 27.2 | 63.86 | 75.62 | -22.0987 | -21.5629 | 80.4967 | 82.0024 | 33.7122 |  | -214.319 | 2.6852 |  |  |  | 117.4 | 106.6 | -14.15 | 70.3212 | 67.9532 | 67.7813 | -9.0436 | -8.9596 | 41.1022 | -79.5343 | 44.7703 | 15.1464 | 58.54 | 31.77 | 76.8823 | 72.5143 | -30.76 | -21.4771 |  |  | -157.5424 | -7.7756 | -19.1935 | -99 | -98.2 | 24.8868 | 53.9154 | 63.8865 | 76.1902 | 53.12 | -9.05 | 56.761 | 155.7238 | -3.92 | -3.9 | 67.65 | 60.54 | 155.8545 | 153.1455 | 16.9603 | 16.1273 | 241.5305 | 200.8393 | 192.1002 | 195.5639 | 45.3434 | 29.0635 | -27.689 | 388.8841 | 215.4308 |  | -18.5977 | -15.8486 | 29.908 | -26.8662 | -25.0883 | 33.84 | -19.5288 | -20.3382 | 3.7637 | 0 | -5.69 |  | 11.8942 | -100.7492 | -38.2928 | -37.4261 | 12.3427 | -26.4589 | -6.5769 | 23.6741 |  | 22.8669 | 41.3761 | 41.0146 | 40.1976 | 22.2717 | 21.9368 | 69.6618 | -14.7972 | -14.8694 | 35.2887 | 42.0142 | 27.3143 | 0.18 | 4.2585 | 1.4444 | -1.84 | 11.9 | 27.611 | 8.1076 | -4.637 | 4.401 |  | 47.46 | -45.1611 | -35.5255 | 16.83 | 82.5899 | 22.7 | -22.6057 | -3.8647 | -4.0802 | 2.589 |  |  | -14.6169 | -43.4632 | 13.7981 | 45.5417 | 58.9164 | 61.6017 | -141.6103 | -30.1652 | 35.7703 | -73.4766 | 10.4128 | 14.0751 | 13.6613 | 12 | 148.4787 | 148.6324 | 174.8 | -174.2725 | -429.5885 | 431.3816 | 405.4319 | -141.2408 | -140.9143 | -53.8994 | -43.9282 | 75.4985 | 76.1743 |  |  | 28.7214 | 28.4138 | -89.7299 | -88.6567 | 95.82 | 95.02 | 34.2 | 35 | 22.4788 | 38.32 | -398.0229 | 113.149 | 112.8534 | 18.5 | -6.3 | -27.5 | -27.6 | 1.4258 | 1.1065 | -400.3438 | -184.6265 | 564.8673 | 454.6626 | 169.0705 | -439.739 | 445.834 | -177.2035 | -250.6453 | -438.3997 | 125.7089 | 127.5348 | 179.4893 | -553.7389 | 261.9591 | -297.4539 | 298.6213 | -12.2596 |  | 11.92 | 5.034 | 5.045 | -11.04 | -8.88 |  | 10.3441 | -27.0985 | -27.187 | 14.3 | 51.047 | 50.095 | 0 | 0 | 50.4629 | 48.9988 | 50.232 |  | 8.6 | 17.1964 | 9.94 |  | -44.0496 | 77.2131 | 54.6849 | -43.7995 | -77.0495 | 42.4871 | 33.6272 | -15 | 14.9 | -28.1344 | 162.9654
04/10/2025 | 18:30 |  | 21.6643 | -25.7404 | 12.0213 | 20.8534 |  | 49.5722 | -93.1043 | 69.9174 | 35.3709 | 34.3086 | -2.22 | -61.982 | 55 | 17.388 | -55 | 12.3528 | 49.6062 | 19.7525 | 19.7948 | 32.8928 | 10.8921 | 0.187 | 2.4851 |  |  | -64.78 | -64.89 |  | 2.22 | 61.6 |  |  | -65.05 | -65.74 | -46.42 | 66.64 | 66.93 | 24.3418 | -8.5393 | 74.1164 | 76.8085 | 46.9157 | -62.9608 | -62.7025 | 32.3731 | 32.7673 | 81.0453 | 82.3849 | 58.5315 |  | -549.0452 | -9.9769 | -4.7 | -4.7 | 70.6177 | 68.9998 | -4.96 |  | -91.5779 | 6.475 | 9.0839 | 6.181 | 599.5665 | 107.9439 | 107.8219 | -388.8712 | 581.3675 |  | -100.246 | 102.3553 | 102.3104 | 31.13 | 35.62 | 72.28 | 78.94 | -41.5225 | -43.264 | 99.9445 | 100.4898 | 25.4778 | -155.0526 | -154.7703 | 9.0527 |  |  |  | 137.5 | 123.9 | -15.38 | 61.4427 | 59.9247 | 59.4291 | -18.4902 | -18.3425 | 35.8451 | -72.5865 | 42.2632 | 18.5533 | 72.33 | 37.64 | 81.8042 | 77.3483 | -34.17 | -4.7448 |  |  | -159.5378 | -9.12 | -21.5357 | -102.6 | -103.6 | 25.7217 | 58.6029 | 74.2188 | 83.2214 | 57.72 | -10.88 | 60.6205 | 158.194 | -3.35 | -3.36 | 84.7 | 68.71 | 160.5818 | 156.2 | -2.2117 | -3.0818 | 250.0508 | 206.9188 | 198.6696 | 201.106 | 44.5122 | 25.9604 | -30.188 | 399.1022 | 160.3099 |  | -18.8983 | -15.3597 | 36.5249 | -25.962 | -24.8502 | 35.376 | -31.6132 | -32.5335 | 9.7088 |  | -14.21 | 1 | 13.333 | -105.8385 | -36.2534 | -35.7284 | 7.3631 | -23.4074 | -9.7613 | 23.4659 |  | 23.4057 | 40.2517 | 40.6144 | 39.5582 | 41.3617 | 41.0268 | 49.902 | 4.8401 | 4.9325 | 21.8941 | 28.9327 | 21.9236 | -2.69 | 4.2536 | 1.5604 | -1.83 | 10.7 | 21.7605 | 6.1838 | -3.774 | 4.263 |  | 47.9 | -29.0434 | -22.1265 | 17.49 | 88.6126 | 21.8 | -28.2221 | -6.0524 | -6.3692 | 3.0605 |  |  | -14.9291 | -52.2903 | 14.3829 | 55.2953 | 56.5663 | 57.9839 | -166.7246 | -32.6854 | 44.5902 | -83.7868 | 10.4801 | 16.4299 | 16.0555 | 13 | 147.5478 | 148.1078 | 271.6 | -267.7459 | -543.5132 | 545.9159 | 432.9737 | -141.9002 | -140.6321 | -52.227 | -40.7991 | 77.0918 | 76.2535 |  |  | 31.9185 | 31.9075 | -70.9881 | -71.1335 | 102.8 | 102.04 | 31.1 | 30.9 | 22.3143 | 40.4 | -392.3871 | 111.9509 | 113.7832 | 19 | -10.2 | -29.3 | -29.3 | 1.4258 | 1.0614 | -423.2746 | -134.8587 | 541.4011 | 431.8759 | 161.8612 | -425.6185 | 424.5995 | -175.1941 | -246.8387 | -426.6055 | 120.7918 | 116.6225 | 172.2942 | -518.0773 | 257.2068 | -271.7653 | 275.6109 | -12.8391 |  | 16.08 | 4.859 | 4.831 | -16.24 | -5.76 |  | 7.0329 | -23.8483 | -27.422 | 15.4 | 48.189 | 49.553 | 0 | 0 | 51.0954 | 48.368 | 49.8295 |  | 11.7 | 14.8966 | 10.35 |  | -42.9554 | 77.9379 | 52.7268 | -42.9772 | -77.6579 | 40.1525 | 36.7051 | -19.3 | 19 | -109.067 | 241.3045
04/10/2025 | 19:00 |  | 22.716 | -26.5864 | 12.671 | 21.0783 |  | 52.2529 | -98.6637 | 71.6875 | 36.3389 | 35.7929 | -6.66 | -63.659 | 57.2 | 18.216 | -53.9 | 12.0838 | 55.1604 | 20.1847 | 20.2999 | 33.7187 | 10.0274 | 0.2461 | 2.4333 |  |  | -69.45 | -69.55 |  | 4.44 | 61.6 |  |  | -65.82 | -65.62 | -53.4 | 66.51 | 66.57 | 25.2047 | -9.2827 | 75.6546 | 78.3332 | 46.3421 | -62.0231 | -61.5263 | 11.94 | 11.4723 | 84.1264 | 86.2697 | 26.4486 |  | -534.1892 | -7.0658 | -6.1 | -6.1 | 69.3681 | 68.4662 | -5.5981 |  | -86.3996 | 6.3497 | 9.2856 | 6.3174 | 582.6897 | 111.5451 | 110.599 | -376.5067 | 580.8409 |  | -85.9613 | 87.6174 | 103.3482 | 30.77 | 33.39 | 73.01 | 79.69 | -46.4789 | -46.345 | 100.9533 | 100.9798 | 27.5244 | -153.894 | -152.6486 | 8.8058 |  |  |  | 138 | 124.6 | -14.87 | 62.9014 | 61.7239 | 61.7806 | -15.5651 | -14.763 | 32.3871 | -73.6584 | 38.2052 | 19.5937 | 70.6 | 37.35 | 81.8042 | 77.6413 | -35.83 | -4.6052 |  |  | -161.8701 | -8.8084 | -22.3118 | -104.4 | -105 | 26.2766 | 58.6029 | 74.2188 | 82.6355 | 58.3 | -10.64 | 59.985 | 161.0242 | -3.65 | -3.39 | 82.62 | 68.51 | 162.3818 | 158.3091 | -3.8358 | -4.0273 | 247.5331 | 205.8471 | 198.3763 | 200.851 | 46.3708 | 26.8676 | -29.915 | 388.4007 | 172.2823 |  | -18.244 | -14.7286 | 35.4443 | -23.8818 | -22.2731 | 30.768 | -28.6803 | -29.4567 | 8.5172 |  | -7.67 |  | 13.358 | -100.5664 | -36.5828 | -35.7156 | 4.9123 | -25.1035 | -7.5815 | 23.5182 |  | 23.2949 | 40.3401 | 40.3156 | 38.7552 | 45.5481 | 45.3807 | 23.4439 | 5.0797 | 4.8777 | 2.8571 | 0 | 19.1476 | -6.24 | 4.2365 | 1.5384 | -1.78 | 10.76 | 18.2003 |  | -3.593 | 4.278 |  | 49.35 | -4.3121 | -3.2373 | 17.17 | 92.822 | 21.8 | -28.4894 | -6.6541 | -6.9445 | 3.1451 |  |  | -15.6004 | -53.417 | 14.2487 | 56.5128 | 57.8854 | 59.1314 | -173.7173 | -32.6743 | 45.3023 | -84.6587 | 10.5474 | 16.8401 | 16.2361 | 13.4367 | 147.6687 | 146.4771 | 249.3 | -248.2122 | -525.3987 | 528.9515 | 409.2039 | -138.9469 | -140.7176 | -51.9395 | -39.638 | 78.5803 | 78.0842 |  | -99.264 | 30.2596 | 29.7322 | -70.3036 | -70.3881 | 101.74 | 100.65 | 31.6 | 31.8 | 22.4575 | 40.32 | -382.0547 | 110.7716 | 110.4866 | 19.6 | -11.2 | -29.2 | -29.2 | 1.3536 | 1.0163 | -397.6816 | -143.836 | 539.3796 | 432.3425 | 166.8848 | -422.1805 | 423.1437 | -171.6278 | -245.5026 | -415.4257 | 121.2831 | 118.5287 | 172.9469 | -522.6448 | 252.4421 | -271.7055 | 273.7429 | -12.3117 |  | 16.72 | 6.083 | 6.067 | -16.24 | -6.08 |  | 6.5049 | -23.3204 | -28.4169 | 15.4 | 51.648 | 48.994 | 0 | 0 | 50.7039 | 49.9932 | 50.414 |  | 11.8 | 13.7092 | 10.37 |  | -41.0727 | 78.0529 | 51.7613 | -40.9486 | -77.0841 | 38.8443 | 37.5525 | -17.7 | 17.7 | -115.7047 | 263.7252
04/10/2025 | 19:30 |  | 22.4772 | -26.443 | 12.7106 | 22.4556 |  | 51.6236 | -99.6363 | 72.5353 | 36.7809 | 35.779 | -6.66 | -62.198 | 55 | 19.044 | -52.8 | 12.3524 | 55.2202 | 19.9455 | 20.2999 | 33.7187 | 9.7058 | 0.2779 | 2.4816 |  |  | -69.78 | -70.1 |  | 6.66 | 61.6 |  |  | -65.36 | -66.02 | -54.87 | 66.46 | 66.31 | 25.329 | -9.3534 | 75.7526 | 78.8914 | 46.041 | -61.8891 | -61.9677 | 9.3441 | 9.5467 | 82.9878 | 84.8632 | 26.2927 |  | -532.5433 | -6.55 | -5.9 | -5.9 | 69.4291 | 68.1189 | -5.2364 |  | -86.6574 | 6.708 | 8.8246 | 6.0437 | 582.1099 | 108.829 | 108.7069 | -375.9637 | 574.949 |  | -97.2066 | 99.251 | 104.3961 | 31.73 | 34.2 | 73.01 | 80.49 | -44.3356 | -44.7375 | 98.9493 | 99.4656 | 28.0413 | -155.9462 | -155.3365 | 8.4034 |  |  |  | 137.8 | 123.9 | -14.94 | 62.0399 | 60.503 | 60.5243 | -17.4605 | -16.7618 | 33.2098 | -71.4075 | 39.2443 | 18.9186 | 65.07 | 35.11 | 82.0386 | 77.9343 | -35.785 | -4.9122 |  |  | -156.5344 | -8.6663 | -22.5357 | -102.1 | -103.4 | 26.2766 | 58.1634 | 74.2188 | 82.0496 | 57.705 | -10.48 | 59.3805 | 155.3038 | -3.66 | -3.61 | 82.38 | 69.12 | 156.7273 | 154.0727 | -2.986 | -3.5273 | 247.4156 | 203.6913 | 195.5881 | 200.8648 | 47.3443 | 28.4211 | -29.169 | 387.3528 | 172.6259 |  | -17.552 | -14.2152 | 33.9738 | -24.5938 | -23.3951 | 36.912 | -28.5997 | -29.7125 | 6.9299 |  | -14.27 |  | 13.0911 | -102.3702 | -37.7994 | -36.2706 | 7.3812 | -26.2545 | -6.4564 | 22.8633 |  | 22.9391 | 40.4639 | 40.7943 | 39.0497 | 42.0315 | 44.5434 | 28.3001 | 5.1122 | 5.3009 | 2.0162 | 0 | 21.3962 | -6.53 | 4.2658 | 1.608 | -1.81 | 11.81 | 20.1403 |  | -3.576 | 4.075 |  | 49.92 | -5.5216 | -1.7299 | 17.17 | 96.6353 | 22.6 | -28.9839 | -6.7397 | -6.9161 | 3.1522 |  |  | -15.4155 | -53.8873 | 15.5875 | 56.778 | 57.2762 | 58.5522 | -171.3432 | -32.2963 | 45.7818 | -83.5366 | 11.4144 | 16.7327 | 16.447 | 13.8735 | 144.8283 | 145.0153 | 233.8 | -232.5037 | -510.4236 | 512.7168 | 396.7831 | -137.8298 | -137.1086 | -52.5356 | -40.7514 | 77.7295 | 77.6239 |  |  | 29.5015 | 29.4795 | -69.2547 | -69.6553 | 98.89 | 97.28 | 31.8 | 31.3 | 22.2118 | 40.24 | -378.825 | 108.1488 | 108.5106 | 19.6 | -12 | -29.3 | -28.5 | 1.2813 | 1.1556 | -392.0009 | -143.3495 | 529.3917 | 420.4704 | 159.3788 | -415.0415 | 412.7585 | -170.7437 | -239.0584 | -411.762 | 117.6973 | 114.9346 | 170.2366 | -507.2394 | 247.501 | -267.1794 | 267.9455 | -12.5507 |  | 16.08 | 6.091 | 6.067 | -16 | -6 |  | 6.5629 | -23.4089 | -29.3568 | 14.9 | 49.67 | 50.944 | 0 | 0 | 49.7723 | 49.0912 | 50.3142 |  | 13.1 | 15.2329 | 10.38 |  | -42.2992 | 78.7329 | 52.5262 | -41.8801 | -77.6464 | 39.8187 | 37.219 | -19.2 | 19.4 | -111.8003 | 254.8477
04/10/2025 | 20:00 |  | 22.2383 | -26.2997 | 12.5613 | 19.3613 |  | 50.9943 | -98.6527 | 71.5761 | 36.4049 | 35.1669 | -4.44 | -59.631 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 12.5217 | 54.3488 | 19.6555 | 19.9899 | 33.2519 | 10.6821 | 0.2709 | 2.4986 |  |  | -67.79 | -67.73 |  | 4.44 | 59.4 |  |  | -63.25 | -64.1 | -54.29 | 64.27 | 64.28 | 25.6408 | -9.418 | 73.7492 | 77.0998 | 43.7616 | -56.5308 | -56.2074 | 9.6934 | 8.9702 | 81.8491 | 83.4566 | 24.337 |  | -532.9948 | -8.3634 | -5.1 | -5.2 | 63.6024 | 62.265 | -5.5384 |  | -76.3915 | 6.0688 | 8.6661 | 5.8115 | 582.7507 | 120.487 | 120.1513 | -376.73 | 591.8257 |  | -71.7239 | 73.7187 | 105.4539 | 32 | 34.18 | 72.625 | 81.31 | -49.9618 | -49.8279 | 106.7085 | 108.0956 | 28.2629 | -155.4543 | -154.805 | 4.1215 |  |  |  | 135.1 | 121.8 | -14.7 | 62.379 | 60.2857 | 60.158 | -18.2989 | -17.8768 | 45.4046 | -83.693 | 52.5951 | 18.8817 | 63.65 | 34.42 | 80.1636 | 76.3229 | -35.74 | -4.5773 |  |  | -160.7506 | -9.0778 | -22.3774 | -105.7 | -105.2 | 26.5512 | 57.724 | 73.2795 | 80.2917 | 57.11 | -10.46 | 58.0785 | 159.334 | -3.21 | -3.25 | 82.22 | 69.9 | 160.6 | 156.8727 | -8.7247 | -8.8818 | 247.2981 | 204.0226 | 194.8805 | 198.6849 | 41.9714 | 24.4553 | -28.461 | 388.2995 | 163.3281 |  | -18.0743 | -14.774 | 38.7981 | -24.1681 | -23.1943 | 29.232 | -31.7924 | -32.897 | 11.4369 |  | -3.75 |  | 12.9086 | -100.5408 | -38.228 | -37.4178 | 7.4211 | -22.3622 | -11.7934 | 23.471 |  | 22.8636 | 38.1699 | 38.55 | 36.9722 | 51.9115 | 50.2369 | 21.6019 | 10.369 | 10.1961 | 5.1176 | 9.2398 | 9.9263 | -1.32 | 10.0594 | 1.5494 | -5.16 | 12.47 | 0 |  | -3.654 | 4.204 |  | 48.06 | -9.3923 | -1.8714 | 17.065 | 97.0466 | 23.3 | -30.4915 | -5.7538 | -6.1375 | 3.1472 |  |  | -15.2306 | -54.4575 | 14.7286 | 57.8276 | 58.5412 | 61.3829 | -172.2396 | -31.7337 | 45.5311 | -81.3695 | 11.7266 | 16.6253 | 16.0766 | 14.3287 | 149.0278 | 148.8105 | 278.3 | -276.6124 | -564.366 | 561.7321 | 418.8273 | -140.7874 | -141.2204 | -51.9478 | -40.7153 | 81.6408 | 77.8882 | -92.3642 |  | 28.5676 | 28.5127 | -67.8925 | -67.9194 | 101.21 | 100.57 | 32.4 | 32 | 22.2022 | 39.04 | -371.5907 | 105.7365 | 106.2791 | 19.1 | -10.2 | -26.7 | -26.7 | 1.3996 | 1.0565 | -408.3648 | -131.1328 | 529.1509 | 424.6772 | 155.4937 | -416.6088 | 415.9636 | -164.3859 | -239.1803 | -404.3609 | 119.0074 | 118.8804 | 168.4049 | -510.8836 | 248.1009 | -267.7531 | 268.4877 | -12.3117 |  | 17.2 | 6.101 | 6.104 | -16.96 | -6.08 |  | 6.2119 | -23.5553 | -30.1472 | 15.6 | 48.987 | 50.842 | 0 | 0 | 51.912 | 51.2283 | 52.0205 |  | 11.4 | 15.2575 | 10.32 |  | -41.375 | 78.0802 | 52.5258 | -41.0821 | -76.8188 | 39.7712 | 36.5877 | -18.6 | 19.4 | -142.6739 | 286.1743
04/10/2025 | 20:30 |  | 21.745 | -25.5589 | 12.3844 | 20.3501 |  | 48.8551 | -97.8962 | 70.4732 | 35.6429 | 34.5549 | -2.22 | -57.64 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 12.5687 | 55.514 | 19.3655 | 19.6798 | 32.7851 | 11.4572 | 0.2775 | 2.4587 |  |  | -65.37 | -65.32 |  | 2.22 | 55 |  |  | -66.45 | -67.96 | -43.31 | 68.6 | 69.43 | 26.1575 | -9.3332 | 73.2234 | 76.5443 | 42.8519 | -60.6835 | -60.2258 | 31.0102 | 30.8482 | 78.6341 | 80.6434 | 54.6313 |  | -543.556 | -8.3961 | -5.5 | -5.4 | 68.0664 | 67.4086 | -5.3778 |  | -81.0542 | 5.5048 | 8.3292 | 5.6912 | 596.362 | 115.2379 | 115.6956 | -384.0404 | 590.2246 |  | -81.3711 | 83.1303 | 104.5308 | 31.67 | 33.83 | 72.24 | 80.875 | -47.9525 | -48.2204 | 104.6497 | 105.7028 | 30.5101 | -158.9525 | -156.8743 | 4.158 |  |  |  | 135.3 | 122.2 | -14.48 | 60.1745 | 58.5921 | 58.856 | -21.1886 | -20.7937 | 45.3001 | -81.1009 | 52.5733 | 18.4085 | 61.47 | 33.59 | 79.6948 | 75.444 | -35.67 | -4.6889 |  |  | -162.5313 | -9.1341 | -22.4081 | -102.7 | -100.6 | 26.4304 | 55.3802 | 71.4009 | 78.5339 | 55.32 | -10.18 | 57.8227 | 161.1342 | -3.69 | -3.73 | 80.04 | 68.3 | 163.5636 | 157.6545 | -4.156 | -2.7636 | 244.516 | 203.428 | 196.2092 | 197.4836 | 41.761 | 24.5147 | -28.75 | 392.9143 | 160.8463 |  | -18.225 | -15.0843 | 40.297 | -28.5042 | -27.2333 | 26.16 | -26.5984 | -27.4358 | 11.5146 |  | -3.95 |  | 12.4632 | -106.9081 | -38.692 | -37.8874 | 7.8198 | -21.7973 | -13.554 | 23.5517 |  | 23.1678 | 42.1406 | 42.112 | 40.2799 | 46.2179 | 45.883 | 12.8941 | 4.3847 | 4.645 | 1.8724 | 12.1405 | 3.3637 | -0.76 | 12.0613 | 1.5262 | -7.49 | 12.48 | 0 |  | -3.758 | 4.199 |  | 46.21 | -9.9839 | -1.1295 | 16.96 | 95.252 | 23.1 | -30.179 | -5.5723 | -5.8955 | 3.0245 |  |  | -15.462 | -53.618 | 14.9549 | 57.0111 | 58.67 | 61.1683 | -172.4044 | -31.3678 | 45.4642 | -79.6668 | 11.1494 | 16.2542 | 15.8867 | 14 | 146.2985 | 145.9075 | 237.2 | -236.8555 | -514.5507 | 519.7151 | 397.5398 | -139.3071 | -136.8258 | -52.8017 | -41.831 | 74.8062 | 74.9326 |  | -91.7883 | 28.5786 | 28.5237 | -66.0699 | -65.6004 | 99.73 | 99.06 | 32.7 | 32.5 | 22.1926 | 38.24 | -380.2392 | 109.6412 | 109.3539 | 18.5 | -15.8 | -27.6 | -27.6 | 1.4157 | 1.1547 | -391.7503 | -138.1018 | 530.8759 | 424.3472 | 166.0475 | -416.5913 | 414.9184 | -163.9541 | -238.5873 | -412.153 | 118.5281 | 119.6212 | 171.5031 | -509.3252 | 249.0428 | -265.7329 | 269.9391 | -12.5232 |  | 17.04 | 6.171 | 6.18 | -16.64 | -6.48 |  | 5.919 | -24.1413 | -30.8797 | 16.7 | 51.669 | 48.948 | 0 | 0 | 51.3113 | 49.1693 | 48.4505 |  | 12.8 | 15.5218 | 9.97 |  | -40.5218 | 79.2135 | 54.0914 | -40.9844 | -77.1088 | 41.1531 | 36.0286 | -21.2 | 20.3 | -118.4375 | 263.988
04/10/2025 | 21:00 |  | 21.27 | -25.2878 | 12.1837 | 18.1552 |  | 47.6893 | -95.1076 | 68.2821 | 34.395 | 33.4993 | 2.22 | -56.157 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 12.4781 | 52.221 | 19.2664 | 19.5494 | 32.2702 | 11.3152 | 0.2768 | 4.1962 |  |  | -60.09 | -59.72 |  | -2.22 | 55 |  |  | -57.33 | -57.63 | -51.47 | 58.97 | 58.32 | 24.8459 | -8.3474 | 72.6944 | 74.9652 | 42.8038 | -58.5402 | -57.6176 | 28.3031 | 31.29 | 77.5624 | 80.1076 | 58.3668 |  | -548.1356 | -10.0022 | -4.6 | -4.7 | 63.9952 | 63.6608 | -4.6287 |  | -88.6243 | 4.9247 | 7.8414 | 5.3173 | 592.6998 | 111.7588 | 111.5451 | -381.7057 | 580.0301 |  | -101.2732 | 102.0043 | 103.6077 | 31.64 | 33.16 | 72.24 | 80.44 | -44.6035 | -37.9057 | 90.4955 | 91.0796 | 30.9934 | -156.1308 | -155.5231 | 6.9166 |  |  |  | 132.9 | 119.2 | -14.74 | 59.9986 | 58.8586 | 58.2748 | -25.7097 | -24.2726 | 50.1825 | -79.896 | 56.3148 | 18.592 | 63.57 | 34.1 | 77.1167 | 72.9538 | -34.94 | -4.7448 |  |  | -154.0903 | -6.9238 | -21.9209 | -99.7 | -99.3 | 25.2109 | 54.2084 | 69.5223 | 77.3621 | 54.19 | -9.67 | 57.567 | 150.4436 | -3.86 | -3.8 | 80.42 | 66.8 | 151.6182 | 148.6727 | 8.9799 | 8.7182 | 242.5697 | 200.3322 | 194.3021 | 198.1061 | 40.0214 | 23.6313 | -28.427 | 395.0266 | 162.4347 |  | -18.0022 | -14.705 | 38.9971 | -32.7525 | -31.3162 | 32.304 | -25.4745 | -26.5444 | 11.8193 |  | -4.87 |  | 12.1155 | -114.4992 | -39.5063 | -38.2735 | 8.3206 | -20.5665 | -15.2686 | 23.7352 |  | 23.7685 | 42.3599 | 42.6466 | 40.3102 | 35.3333 | 32.3191 | 63.2985 | -6.2517 | -6.3258 | 39.5032 | 53.3623 | 14.9581 | 6.99 | 11.3777 | 1.4554 | -6.59 | 12.93 | 13.4867 | 10.5583 | -3.986 | 4.25 | 12.5369 | 47.72 | -51.7715 | -38.1288 | 16.21 | 90.4966 | 25.2 | -26.206 | -5.4829 | -5.9384 | 2.9455 |  |  | -16.0368 | -49.3826 | 16.1779 | 52.0149 | 62.9255 | 62.9943 | -155.455 | -30.3868 | 42.1359 | -77.2809 | 10.5723 | 15.4631 | 14.8953 | 12.8485 | 142.3886 | 143.9401 | 228.4 | -227.3349 | -501.6859 | 507.3433 | 383.0456 | -136.1068 | -135.4497 | -55.8938 | -47.0931 | 78.7025 | 78.1282 |  |  | 31.1275 | 30.3694 | -62.2092 | -62.3788 | 103.64 | 102.33 | 30 | 29.3 | 22.4169 | 38 | -383.8406 | 113.1323 | 113.7455 | 17.9 | -15.8 | -30.1 | -30.2 | 1.4317 | 1.0841 | -377.4257 | -133.8875 | 526.6636 | 423.1364 | 167.5307 | -414.3487 | 415.3 | -168.5389 | -244.1883 | -408.5747 | 116.3828 | 116.9327 | 170.8659 | -515.8543 | 252.0196 | -266.8116 | 264.1332 | -13.4736 |  | 17.04 | 6.309 | 6.307 | -16.64 | -6.8 |  | 7.0634 | -25.3132 | -30.9682 | 18.4 | 53.3 | 51.747 | 0 | 0 | 52.7203 | 49.6346 | 51.3006 |  | 18.5 | 16.0552 | 9.68 |  | -48.1887 | 79.7461 | 58.1452 | -49.0882 | -79.9246 | 45.4261 | 32.7299 | -26.1 | 25.7 | -114.3686 | 251.1584
04/10/2025 | 21:30 |  | 20.8279 | -24.6913 | 11.9311 | 17.9809 |  | 47.1951 | -93.2524 | 67.0773 | 33.627 | 32.8056 | 4.44 | -52.52 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 12.7615 | 52.278 | 18.738 | 19.335 | 31.5714 | 12.0085 | 0.2621 | 4.4674 |  |  | -56.73 | -56.14 |  | -4.44 | 50.6 |  |  | -55.89 | -56.18 | -50.52 | 56.34 | 56.23 | 23.9109 | -8.1922 | 71.3387 | 73.5896 | 40.103 | -54.2535 | -53.6781 | 29.5556 | 31.4261 | 75.1511 | 77.2945 | 51.8782 |  | -536.3364 | -5.4806 | -6.5 | -6.6 | 61.8139 | 60.3683 | -4.7029 |  | -86.9145 | 5.3294 | 7.9019 | 5.3303 | 586.1688 | 116.0313 | 116.0924 | -384.9473 | 580.7627 |  | -112.9574 | 113.7915 | 102.5199 | 31.95 | 31.38 | 71.5 | 84.23 | -30.2701 | -30.2701 | 93.878 | 94.2169 | 31.3507 | -149.4477 | -148.8303 | 6.7363 |  |  |  | 128.2 | 115.6 | -14.31 | 60.3111 | 59.196 | 58.9276 | -21.6172 | -21.0673 | 52.5494 | -86.0705 | 59.3196 | 18.1416 | 62.49 | 33.67 | 75.2417 | 71.3425 | -34.21 | -4.661 |  |  | -158.1326 | -7.0025 | -21.4322 | -99.7 | -99 | 24.7 | 52.4506 | 68.583 | 73.8464 | 51.96 | -9.68 | 58.497 | 155.3338 | -3.88 | -3.84 | 81.72 | 65.34 | 156.7273 | 154.5818 | 10.6015 | 8.6 | 242.2654 | 202.9245 | 194.2266 | 197.553 | 39.5704 | 22.4737 | -29.837 | 397.8082 | 159.6263 |  | -17.9471 | -14.7885 | 40.6367 | -33.4545 | -31.1919 | 29.232 | -25.0703 | -25.8823 | 12.8765 |  | -5.79 |  | 11.7672 | -113.469 | -38.5932 | -37.788 | 9.298 | -20.1934 | -16.0882 | 23.6894 |  | 23.2454 | 41.0235 | 41.2583 | 40.2343 | 29.8072 | 28.635 | 68.992 | -7.7454 | -7.1146 | 43.8849 | 53.6529 | 18.6569 | 7.69 | 10.9773 | 1.4322 | -6.67 | 14.17 | 17.4114 |  | -4.277 | 4.35 |  | 48.05 | -54.9086 | -43.8353 | 17.01 | 89.1125 | 24.1 | -25.1507 | -4.9873 | -5.2151 | 2.8354 |  |  | -14.8832 | -46.0836 | 16.3303 | 48.3838 | 61.136 | 62.0108 | -148.5148 | -28.9942 | 39.7693 | -73.8657 | 10.2481 | 14.4169 | 14.0726 | 12.5723 | 141.5487 | 141.2771 | 228.8 | -230.564 | -500.7461 | 502.7296 | 372.4869 | -133.9575 | -136.2582 | -54.8517 | -43.8817 | 75.6002 | 76.3485 |  |  | 31.9515 | 31.0835 | -59.6737 | -59.8314 | 103.2 | 102.56 | 30.9 | 30 | 22.4169 | 36.4 | -374.1479 | 110.9031 | 109.9746 | 16.8 | -17.2 | -29.3 | -29.3 | 1.393 | 1.1677 | -370.0511 | -132.3209 | 522.452 | 423.127 | 173.0789 | -414.7536 | 417.2497 | -167.4784 | -240.5091 | -410.1544 | 116.4715 | 118.9283 | 167.6132 | -510.282 | 252.2661 | -263.5544 | 266.0506 | -13.0259 |  | 18.08 | 6.454 | 6.446 | -17.52 | -5.76 |  | 6.2119 | -24.4617 | -31.8746 | 18.6 | 52.805 | 53.441 | 3.4274 | 4.1171 | 49.9161 | 50.6086 | 50.6074 |  | 18.7 | 16.0324 | 9.31 |  | -45.116 | 79.2381 | 55.3821 | -45.0618 | -77.9329 | 42.851 | 33.4773 | -24.6 | 25.4 | -121.3198 | 254.2881
04/10/2025 | 22:00 |  | 20.3479 | -23.74 | 11.4798 | 16.489 |  | 44.6011 | -83.8892 | 65.2615 | 32.911 | 32.1236 | 11.1 | -48.47 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 12.7953 | 46.1354 | 18.2344 | 18.2053 | 30.8727 | 12.1946 | 0.569 | 4.4058 |  |  | -51.87 | -52 |  | -11.1 | 46.2 |  |  | -51.48 | -52.14 | -47.57 | 51.17 | 52.65 | 22.4867 | -6.929 | 68.868 | 71.6151 | 34.7811 | -50.6366 | -50.8546 | 29.6157 | 30.6016 | 70.3286 | 72.6059 | 56.9178 |  | -502.3753 | 0.1301 | -10 | -10.1 | 58.3605 | 56.2877 | -4.8321 |  | -83.6172 | 4.3355 | 7.1746 | 4.9038 | 548.0512 | 110.7516 | 111.6062 | -387.429 | 539.5347 |  | -98.3689 | 100.1533 | 99.3065 | 31.17 | 29.4 | 69.35 | 82.51 | -28.3947 | -27.8589 | 88.8952 | 90.2554 | 33.9242 | -136.9669 | -136.2834 | 5.1747 |  |  |  | 123.9 | 111.6 | -13.94 | 63.0545 | 60.6013 | 60.6639 | -19.4502 | -19.4329 | 45.1478 | -79.418 | 50.3646 | 17.9458 | 59.36 | 32.29 | 72.4292 | 69.2917 | -33.03 | -4.6331 |  |  | -157.1573 | -6.707 | -20.6912 | -98.6 | -98.1 | 24.4308 | 50.1068 | 64.8258 | 71.5027 | 49.37 | -8.88 | 56.544 | 153.2637 | -3.91 | -3.89 | 75.77 | 63.74 | 156.4545 | 152.4909 | 12.4947 | 11.2818 | 236.8163 | 196.6063 | 189.0535 | 192.382 | 44.6009 | 28.6264 | -28.362 | 396.5338 | 158.3985 |  | -26.788 | -24.0556 | 33.949 | -35.9212 | -34.1454 | 36.912 | -25.1589 | -25.9531 | 5.9275 |  | -12.91 | 1 | 10.9141 | -115.109 | -38.2792 | -37.4781 | 9.3488 | -26.1905 | -10.9743 | 23.0305 |  | 22.5881 | 40.7803 | 41.0823 | 40.0816 | 28.4676 | 26.9605 | 63.9683 | -10.4976 | -10.101 | 35.6421 | 45.9678 | 16.1447 | 5.4 | 10.8626 | 1.3614 | -6.56 | 13.52 | 15.1765 |  | -4.611 | 4.236 | 10.609 | 46.36 | -45.5537 | -36.4385 | 16.82 | 88.5587 | 24.1 | -23.6877 | -4.4793 | -4.6543 | 2.7099 |  |  | -14.3812 | -42.9942 | 16.6703 | 45.2346 | 58.6431 | 61.0103 | -142.4546 | -27.5981 | 37.143 | -69.0348 | 10.4356 | 13.1181 | 12.828 | 12 | 135.0656 | 134.6244 | 167.2 | -170.0386 | -425.6121 | 428.6506 | 338.2678 | -127.9375 | -128.0344 | -51.0179 | -40.8864 | 74.2701 | 73.9415 |  |  | 32.8304 | 32.1163 | -55.3327 | -54.9365 | 84.92 | 85.45 | 30.2 | 29.9 | 22.3976 | 34.24 | -369.5851 | 111.5206 | 111.2515 | 16.2 | -23.6 | -31.8 | -31.9 | 1.3544 | 1.2513 | -331.7662 | -133.1522 | 490.5719 | 399.471 | 166.5636 | -392.9283 | 393.087 | -165.2016 | -235.0457 | -381.9036 | 108.0479 | 105.8234 | 168.0978 | -473.6534 | 239.9861 | -238.822 | 244.8965 | -12.5232 |  | 17.44 | 6.739 | 6.705 | -17.68 | -5.2 |  | 5.391 | -20.2441 | -32.314 | 17.6 | 52.668 | 50.078 | 11.123 | 13.2172 | 51.4686 | 48.8868 | 49.341 |  | 20.8 | 16.7823 | 8.88 |  | -39.7505 | 77.7257 | 52.5054 | -40.4076 | -76.6775 | 39.7567 | 36.407 | -26.6 | 27 | -84.3195 | 220.4936
04/10/2025 | 22:30 |  | 19.6364 | -23.1333 | 10.8738 | 15.9505 |  | 41.7275 | -83.1864 | 62.6923 | 31.503 | 30.6951 | 11.1 | -45.304 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 12.6402 | 47.6068 | 18.3431 | 18.3636 | 30.8789 | 12.255 | 0.6482 | 8.0524 |  |  | -53.36 | -53.19 |  | -11.1 | 44 |  |  | -48.46 | -48.27 | -54.53 | 48.52 | 48.7 | 21.9614 | -6.5111 | 66.2457 | 69.1472 | 33.1394 | -43.8046 | -43.6431 | 13.5293 | 13.4322 | 69.2569 | 69.9267 | 19.8003 |  | -456.2011 | 7.3763 | -13.4 | -13.5 | 50.7429 | 49.4432 | -5.0193 |  | -66.2894 | 3.8673 | 4.2021 | 4.1061 | 502.8839 | 106.8148 | 106.5096 | -358.9893 | 505.6494 |  | -83.6474 | 86.55 | 96.2129 | 30.45 | 29.6 | 65.69 | 79.1 | -39.1113 | -39.1113 | 98.8224 | 100.0805 | 32.4707 | -122.3776 | -121.6785 | -0.2321 |  |  |  | 116.8 | 105.2 | -13.59 | 63.1742 | 61.6965 | 61.4844 | -20.2839 | -19.8376 | 48.7827 | -79.902 | 54.1308 | 17.9083 | 54.17 | 29.77 | 68.9136 | 65.4831 | -31.6 | -19.8443 |  |  | -135.0048 | -5.6623 | -19.7898 | -92.2 | -93.7 | 24.4748 | 47.1771 | 59.1901 | 66.8152 | 46.9 | -7.54 | 55.924 | 133.3076 | -31.14 | -31.41 | 128.91 | 63.2 | 133.8 | 129.1091 | -5.2691 | -5.5636 | 224.7549 | 185.9715 | 178.5785 | 180.8927 | 41.1258 | 25.4823 | -28.191 | 371.7227 | 183.6154 |  | -26.4247 | -23.1757 | 36.0627 | -33.8961 | -31.743 | 36.912 | -31.2655 | -32.1154 | 8.4091 |  | -6.25 | 1 | 10.3137 | -108.2878 | -38.7707 | -37.8959 | 8.9058 | -23.2252 | -13.9731 | 23.6729 |  | 22.9009 | 40.738 | 41.3593 | 39.6778 | 37.8451 | 38.5149 | 16.7456 | 7.3801 | 7.1459 | -2.1084 | 0 | 10.6294 | -0.53 | 10.8602 | 1.2332 | -6.79 | 14.18 | 9.5175 |  | -5.01 | 4.286 |  | 47.83 | -5.9896 | 1.5964 | 16 | 90.4947 | 23.5 | -23.3582 | -2.4605 | -2.915 | 2.5606 |  |  | -14.5719 | -40.1846 | 17.2356 | 42.0325 | 61.7352 | 62.9202 | -149.5656 | -26.3223 | 34.4318 | -62.4871 | 10.4356 | 11.7508 | 11.4253 | 12.1804 | 145.3077 | 145.4157 | 198.6 | -197.1383 | -463.9006 | 470.6487 | 388.234 | -137.0201 | -137.3026 | -51.8679 | -40.9715 | 76.7606 | 76.5744 | -81.9436 | -81.5808 | 29.4136 | 28.5237 | -75.6598 | -74.8809 | 97.47 | 97.12 | 27.7 | 28.1 | 22.2332 | 32.48 | -375.5004 | 111.9243 | 111.6369 | 14.5 | -19.3 | -27.6 | -27.6 | 1.4838 | 1.1291 | -381.2679 | -153.8399 | 536.052 | 428.0387 | 164.7942 | -418.7533 | 415.6067 | -167.5999 | -241.7314 | -414.0035 | 117.5227 | 118.461 | 170.4594 | -515.0985 | 253.0266 | -273.3484 | 274.3974 | -12.2596 |  | 13.36 | 6.261 | 6.262 | -13.28 | -10.64 |  | 11.1925 | -23.3204 | -33.6049 | 14.8 | 51.288 | 50.412 | 11.0988 | 13.2172 | 48.0156 | 50.0081 | 51.1829 |  | 22.7 | 17.3139 | 8.36 |  | -40.018 | 77.3116 | 52.2255 | -39.4585 | -76.8947 | 39.5666 | 36.1474 | -28.5 | 28.3 | -83.1347 | 226.3152
04/10/2025 | 23:00 |  | 18.9613 | -22.5246 | 10.5338 | 15.2786 |  | 39.2404 | -75.5975 | 58.9535 | 29.6051 | 28.9326 | 15.54 | -41.267 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 12.7654 | 43.9052 | 17.6582 | 17.6798 | 29.5902 | 11.1927 | 1.7715 | 8.5926 |  |  | -49.49 | -49.35 |  | -15.54 | 39.6 |  |  | -49.72 | -49.93 | -43.38 | 49.86 | 50.09 | 21.0095 | -5.8364 | 62.715 | 64.2616 | 29.9884 | -44.4744 | -44.4502 | 33.3389 | 35.4614 | 62.0231 | 63.2288 | 46.3099 |  | -445.906 | 7.7452 | -13.4 | -13.3 | 51.3452 | 49.9943 | -4.8799 |  | -65.6003 | 3.0141 | 0 | 3.4575 | 494.3081 | 103.5798 | 103.3967 | -355.353 | 487.0445 |  | -46.7343 | 50.4147 | 91.0734 | 28.85 | 27.83 | 62.83 | 75.9 | -47.4166 | -46.0771 | 98.6152 | 98.9825 | 34.6968 | -103.73 | -103.2964 | -1.4036 |  |  |  | 110 | 99 | -13.43 | 67.5556 | 65.1026 | 64.8111 | -18.0029 | -17.5084 | 47.4706 | -79.7159 | 52.6405 | 16.7536 | 49.32 | 27.38 | 63.9917 | 60.6491 | -29.86 | -18.5883 |  |  | -132.963 | -5.6896 | -18.9419 | -89.8 | -91.2 | 24.2386 | 44.2474 | 55.4329 | 63.2996 | 44.03 | -6.96 | 54.033 | 132.0225 | -31.09 | -31.5 | 122.32 | 60.75 | 130.9818 | 130.7273 | -9.1103 | -9.3091 | 218.5862 | 177.7738 | 170.85 | 173.5153 | 38.8695 | 24.2936 | -27.927 | 366.5236 | 178.7528 |  | -26.221 | -23.3793 | 35.7556 | -36.9901 | -34.4966 | 49.2 | -34.7934 | -35.6803 | 8.6212 |  | -15.03 | 1 | 9.6483 | -111.408 | -38.204 | -37.3627 | 7.7029 | -23.0738 | -15.1618 | 23.4359 |  | 22.8089 | 40.3258 | 40.8749 | 39.3476 | 45.883 | 45.7156 | 9.8799 | 11.7938 | 11.1704 | -5.669 | 0 | 9.648 | -3.76 | 10.9798 | 1.138 | -6.74 | 14.7 | 0 |  | -5.465 | 4.363 |  | 45.28 | -0.9199 | 7.5615 | 14.97 | 87.3261 | 24.3 | -23.0412 | -2.0688 | -2.343 | 2.3198 |  |  | -14.756 | -38.1982 | 16.4337 | 39.9969 | 62.8679 | 61.3453 | -149.0031 | -24.3399 | 33.5424 | -57.071 | 10.6197 | 10.286 | 9.979 | 12.3608 | 142.6086 | 141.1228 | 199.9 | -200.4189 | -469.1819 | 473.264 | 385.2788 | -134.8423 | -134.6236 | -55.3578 | -45.4949 | 77.3296 | 76.563 | -90.7255 | -90.9082 | 30.9847 | 30.9187 | -70.2253 | -70.113 | 99.68 | 98.89 | 25.2 | 25.8 | 22.2737 | 30.64 | -374.0693 | 110.7432 | 109.9603 | 13.9 | -24.4 | -28.4 | -28.5 | 1.3653 | 1.2407 | -376.8556 | -149.3748 | 513.2333 | 416.2628 | 157.4246 | -405.4122 | 404.9389 | -165.9118 | -237.067 | -403.4485 | 113.8791 | 116.2139 | 168.7906 | -502.2831 | 243.7847 | -264.5182 | 267.2382 | -12.3667 |  | 10.72 | 6.235 | 6.233 | -11.28 | -10.64 |  | 11.574 | -24.5808 | -33.5744 | 16.4 | 49.871 | 47.392 | 11.1728 | 13.2126 | 50.3734 | 49.321 | 50.4217 |  | 25.8 | 18.257 | 7.95 |  | -45.9799 | 78.956 | 55.9921 | -45.5744 | -78.2918 | 44.4502 | 33.1062 | -31 | 32.1 | -87.8455 | 231.3159
04/10/2025 | 23:30 |  | 18.5644 | -21.9533 | 9.3951 | 12.9081 |  | 37.1686 | -73.0242 | 55.8383 | 28.5411 | 27.762 | 19.98 | -39.072 | 35.2 | 10.764 | -35.2 | 13.5496 | 42.0846 | 16.9063 | 17.136 | 28.6653 | 11.1333 | 2.1111 | 8.1398 |  |  | -46.74 | -46.91 |  | -19.98 | 37.4 |  |  | -45.07 | -44.91 | -45.54 | 45.07 | 45.42 | 19.1357 | -4.9426 | 61.6486 | 64.2095 | 29.8367 | -40.7236 | -40.559 | 33.1315 | 34.0127 | 61.6212 | 61.8892 | 29.9501 |  | -446.8015 | 8.9225 | -14.4 | -14.2 | 47.3755 | 46.0236 | -4.2993 |  | -61.6518 | 1.6117 | 0 | 2.8652 | 487.2278 | 96.1943 | 96.3774 | -343.8593 | 473.7089 |  | -63.9566 | 64.8657 | 86.9019 | 27.18 | 26.18 | 60.16 | 72.83 | -40.049 | -40.3169 | 94.8435 | 95.4421 | 36.9497 | -93.7037 | -94.1704 | -0.6591 |  |  |  | 104.9 | 94.6 | -13.01 | 66.5182 | 64.7512 | 63.5923 | -22.9391 | -22.4376 | 53.9865 | -78.0263 | 58.6564 | 15.4272 | 44.09 | 25.06 | 60.0073 | 56.5475 | -28.5 | -17.3324 |  |  | -104.4945 | -4.0786 | -17.8829 | -85 | -86.6 | 23.92 | 41.3177 | 49.7972 | 58.6121 | 40.82 | -5.24 | 52.7465 | 103.2059 | -31.52 | -32.05 | 117.94 | 58.86 | 102.7818 | 101.8364 | -12.5689 | -12.1909 | 194.7293 | 155.9842 | 149.4415 | 153.0569 | 58.5338 | 44.2967 | -25.882 | 354.4025 | 174.8038 |  | -26.4764 | -23.2119 | 15.7552 | -53.8408 | -49.7948 | 153.66 | -52.8119 | -53.0424 | -12.4107 | 15.07 | -15.57 | 121.3 | 9.2388 | -142.065 | -40.3182 | -39.5928 | 12.2501 | -40.1994 | 4.1844 | 22.9848 |  | 22.7773 | 40.2666 | 40.272 | 38.5726 | 39.5197 | 40.0221 | 19.2575 | 15.1464 | 15.2396 | 0.5917 | 11.2786 | 9.3696 | -2.36 | 11.0726 | 1.0538 | -6.82 | 14.32 | 0 |  | -5.836 | 4.268 |  | 44.59 | -10.9628 | -1.4792 | 15.18 | 84.8856 | 23.2 | -21.5537 | -1.8022 | -1.8974 | 2.1187 |  |  | -14.2937 | -34.778 | 16.8471 | 36.5946 | 59.115 | 60.5817 | -139.2004 | -23.1076 | 32.0991 | -53.4235 | 10.8039 | 8.9468 | 8.5973 | 12.554 | 136.8617 | 136.1416 | 197.4 | -198.0449 | -458.7227 | 460.5648 | 375.7417 | -130.3819 | -130.1121 | -59.218 | -50.5883 | 77.2023 | 78.1219 |  |  | 28.6995 | 28.5347 | -63.5782 | -65.1617 | 100.59 | 100.02 | 20.4 | 20.9 | 22.2332 | 30.48 | -361.9723 | 111.137 | 110.8778 | 13.4 | -30.5 | -27.6 | -27.6 | 1.4832 | 1.1966 | -372.131 | -146.6618 | 502.8999 | 400.959 | 149.4809 | -394.4572 | 397.0657 | -158.0761 | -230.8694 | -394.2056 | 112.1786 | 114.5133 | 159.6579 | -482.2501 | 237.6021 | -251.25 | 252.9777 | -13.1577 |  | 10.48 | 6.619 | 6.641 | -10.08 | -12.4 |  | 13.6248 | -25.4017 | -34.9508 | 17.9 | 47.111 | 47.256 | 11.1879 | 13.2079 | 50.4673 | 51.148 | 50.6262 |  | 31.2 | 19.8201 | 7.25 |  | -52.4373 | 81.3023 | 60.2448 | -51.6315 | -79.2485 | 48.6998 | 30.1942 | -38.3 | 37.8 | -84.2466 | 228.2232
05/10/2025 | 00:00 |  | 17.9531 | -21.2741 | 9.1107 | 13.115 |  | 37.6076 | -74.8387 | 53.2403 | 26.6012 | 25.8675 | 15.54 | -36.238 | 33 | 10.764 | -33 | 13.3718 | 41.8806 | 17.257 | 17.3561 | 29.1026 | 10.9096 | 5.8294 | 7.995 |  |  | -47.3 | -46.96 |  | -15.54 | 35.2 |  |  | -39.56 | -39.61 | -58.75 | 39.8 | 40.23 | 19.2553 | -5.0142 | 59.0161 | 61.542 | 32.2509 | -36.8388 | -36.899 | 11.9726 | 11.9945 | 59.4779 | 62.9608 | 5.9322 |  | -412.9816 | 7.0211 | -13.2 | -13.2 | 44.0627 | 43.1188 | -4.1654 |  | -56.8347 | 1.1343 | 0 | 2.5271 | 461.867 | 92.9288 | 92.6847 | -340.7823 | 446.9639 |  | -47.8015 | 48.3701 | 82.6207 | 26.31 | 24.38 | 57.1 | 71.96 | -37.2359 | -36.7001 | 95.9365 | 95.655 | 38.8255 | -85.486 | -86.0724 | -3.1818 |  |  |  | 100.3 | 90.2 | -12.48 | 64.8236 | 63.8351 | 62.3131 | -24.4913 | -23.915 | 49.8158 | -68.9921 | 51.653 | 14.7976 | 41.18 | 23.69 | 57.8979 | 54.3503 | -27.04 | -3.8795 |  |  | -107.8854 | -4.141 | -17.02 | -80.3 | -79.5 | 23.942 | 38.974 | 46.04 | 55.0964 | 38.71 | -5.08 | 52.049 | 106.5035 | -31.39 | -31.51 | 112.82 | 56.27 | 107.5636 | 106.0727 | -8.9223 | -9.7273 | 192.2603 | 154.413 | 146.5378 | 148.5809 | 54.7991 | 42.9647 | -25.967 | 353.6063 | 188.7621 |  | -27.5943 | -24.8733 | 15.0583 | -45.4801 | -42.318 | 158.268 | -49.1225 | -50.2917 | -12.8774 | 0 | -15.33 | 104.4 | 8.662 | -123.7944 | -36.0615 | -35.5549 | 7.8479 | -40.5057 | 0 | 21.4428 |  | 21.1481 | 40.5871 | 40.5665 | 38.9286 | 37.3428 | 35.5007 | 10.5497 | 11.6094 | 11.3592 | -4.4875 | 0 | 7.4873 | -3.58 | 10.7674 | 0.9512 | -6.59 | 14.24 | 0 |  | -6.137 | 4.315 |  | 42.38 | -5.1275 | 2.6747 | 15.18 | 81.7468 | 21.9 | -21.0203 | -1.2769 | 0 | 1.9806 |  |  | -13.3464 | -32.6772 | 17.2992 | 33.9132 | 61.9237 | 61.3428 | -135.456 | -22.0627 | 31.024 | -49.9648 | 10.9915 | 7.8726 | 7.4793 | 12 | 135.2484 | 133.6156 | 156.7 | -156.715 | -409.0658 | 411.47 | 362.4326 | -127.9114 | -128.5365 | -59.2595 | -51.0438 | 72.7595 | 73.1953 |  |  | 30.9957 | 31.0506 | -61.4175 | -60.7698 | 103.9 | 102.53 | 23.8 | 23.9 | 22.2332 | 28.72 | -370.7639 | 111.7074 | 111.4444 | 13.3 | -26.2 | -28.1 | -27.7 | 1.4832 | 1.1525 | -359.0676 | -163.1703 | 504.5901 | 408.8789 | 151.7119 | -393.4417 | 395.7259 | -163.3115 | -232.8824 | -394.7245 | 114.5456 | 116.1138 | 160.432 | -481.6575 | 243.7406 | -251.3123 | 249.9216 | -13.1302 |  | 11.36 | 6.785 | 6.73 | -10.8 | -11.68 |  | 11.4 | -27.3335 | -33.6324 | 21 | 54.211 | 52.983 | 11.1922 | 13.207 | 47.2881 | 47.4691 | 47.3485 |  | 30.5 | 20.7107 | 6.74 |  | -50.1891 | 79.7342 | 60.3271 | -49.8637 | -78.8152 | 48.8273 | 29.6064 | -35.9 | 34.7 | -47.3183 | 189.0317
MÁXIMO |  | 0 | 22.716 | -18.8936 | 12.7106 | 35.7649 | 0 | 57.7149 | -46.9379 | 72.5353 | 36.7809 | 35.7929 | 26.64 | -26.494 | 57.2 | 19.044 | -22 | 13.5496 | 69.207 | 22.6022 | 23.0718 | 38.3851 | 16.8984 | 6.6329 | 8.7262 | 0 | 0 | -37.88 | -37.86 | 0 | 19.98 | 61.6 | 0 | 0 | -34.83 | -34.8 | -3.12 | 68.66 | 69.43 | 26.1575 | -2.5224 | 75.7526 | 78.8914 | 55.1086 | -34.5615 | -34.952 | 34.9479 | 35.4614 | 84.1264 | 86.2697 | 85.5327 | 0 | -377.5481 | 10.4611 | -4.6 | -4.7 | 70.6177 | 68.9998 | -3.0154 | 0 | -54.9615 | 6.708 | 9.2856 | 6.3174 | 613.5439 | 185.4914 | 185.522 | -255.9751 | 669.1415 | 0 | -36.8891 | 113.7915 | 105.4539 | 32 | 35.62 | 73.01 | 84.23 | -0.1298 | -0.9335 | 114.2585 | 115.0111 | 41.1811 | -85.486 | -86.0724 | 12.4483 | 0 | 0 | 0 | 138 | 199 | -10.71 | 78.0124 | 75.8055 | 75.7161 | 15.1166 | 15.7539 | 74.763 | -28.6796 | 80.8806 | 19.5937 | 97.37 | 37.64 | 84.3823 | 79.6921 | -24 | -3.4888 | 0 | 0 | -67.8585 | -4.0786 | -15.154 | -61.2 | -61.8 | 27.7982 | 62.4115 | 74.2188 | 87.9089 | 61.64 | -3.34 | 60.6205 | 161.1342 | -3.21 | -3.25 | 128.91 | 69.9 | 163.5636 | 158.3091 | 18.1901 | 17.2 | 250.0508 | 206.9188 | 198.6696 | 201.106 | 92.6663 | 84.3078 | -22.563 | 499.462 | 343.8188 | 0 | -17.552 | -14.2152 | 50.8418 | 17.4109 | 16.0284 | 181.308 | -19.5288 | -20.3382 | 15.8761 | 16.24 | -3.75 | 126.1 | 18.1259 | -19.4794 | -30.489 | -29.7698 | 14.4037 | -16.3447 | 44.4743 | 25.4218 | 0 | 24.759 | 42.5459 | 43.0888 | 41.1349 | 51.9115 | 50.2369 | 90.7613 | 38.6873 | 38.3871 | 45.5136 | 55.056 | 33.7304 | 7.69 | 14.4637 | 1.608 | -1.69 | 15.7 | 33.8144 | 10.5583 | -3.576 | 4.431 | 12.5369 | 49.92 | 8.6223 | 16.0655 | 17.49 | 97.0466 | 26.9 | -15.6141 | 0.4716 | 0 | 3.1522 | 0 | 0 | -11.1873 | -22.5385 | 17.9214 | 57.8276 | 62.9255 | 64.1471 | -121.7787 | -16.5128 | 45.7818 | -35.1273 | 12.5754 | 16.8401 | 16.447 | 14.3287 | 149.0278 | 148.8105 | 278.3 | -34.3853 | -154.1981 | 561.7321 | 475.2557 | -52.0243 | -51.4185 | -51.0179 | -39.638 | 81.6408 | 79.3738 | 0 | 0 | 35.3793 | 34.9618 | -7.4029 | -7.5347 | 119.95 | 119.33 | 34.2 | 35 | 22.6625 | 40.4 | -317.9551 | 113.1771 | 113.7832 | 19.6 | -6.3 | -1.1 | -1.1 | 1.4838 | 1.2513 | 96.8023 | 245.5659 | 564.8673 | 454.6626 | 173.0789 | -50.2416 | 445.834 | -125.2741 | 63.7903 | -45.6181 | 185.7095 | 185.3563 | 179.4893 | 0 | 261.9591 | -51.3693 | 298.6213 | -11.864 | 0 | 20.56 | 7.303 | 7.303 | -1.52 | -2.8 | 0 | 21.3001 | -11.3085 | -27.187 | 21 | 55.704 | 54.669 | 11.2889 | 13.569 | 52.7203 | 52.1885 | 52.9706 | 0 | 53.4 | 26.9279 | 10.38 | 0 | -39.7505 | 83.7073 | 67.8285 | -39.4585 | -75.1874 | 60.4691 | 37.5525 | -15 | 61 | 109.9961 | 342.156
MÍNIMO |  | 0 | 15.9489 | -26.5864 | 7.2409 | 12.9081 | 0 | 33.5321 | -118.8045 | 37.8938 | 19.1134 | 18.7903 | -19.98 | -63.659 | 22 | 8.28 | -55 | 9.3415 | 22.3586 | 16.9063 | 17.136 | 28.6653 | 9.7058 | 0.187 | 2.4333 | 0 | 0 | -69.78 | -70.1 | 0 | -26.64 | 24.2 | 0 | 0 | -67.45 | -68.63 | -83.34 | 35.11 | 35.02 | 14.4888 | -9.418 | 53.531 | 55.4133 | 0 | -62.9608 | -62.7025 | 8.5504 | 8.3117 | 55.861 | 56.7987 | -10.553 | 0 | -568.8221 | -10.0022 | -15.6 | -16.7 | 42.417 | 41.2955 | -5.5981 | 0 | -91.5779 | -1.5607 | 0 | 1.3502 | 424.2377 | 44.5265 | 44.3434 | -488.5101 | 365.7989 | 0 | -112.9574 | 39.3704 | 62.7614 | 21.05 | 17.95 | 44.36 | 61.66 | -49.9618 | -49.8279 | 72.9945 | 73.667 | 23.0068 | -158.9525 | -217.5723 | -3.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | -15.49 | 54.4422 | 52.7938 | 53.0877 | -36.9677 | -35.8969 | 22.245 | -119.2222 | 20.8801 | 11.6742 | 32.26 | 0 | 53.2104 | 49.8093 | -35.83 | -21.4771 | 0 | 0 | -162.5313 | -13.9843 | -22.5357 | -130.2 | -130 | 23.92 | 30.7709 | 32.8899 | 43.9636 | 30.49 | -10.88 | 46.4225 | 67.6713 | -31.52 | -32.05 | 67.65 | 47.88 | 66.4545 | 64.8364 | -37.0974 | -36.1818 | 164.5259 | 125.343 | 120.0789 | 121.9381 | 32.1438 | 18.3454 | -30.188 | 268.5924 | -222.8267 | 0 | -37.4231 | -33.7062 | 0 | -62.3474 | -58.5492 | 26.16 | -72.1645 | -71.6036 | -51.6652 | 0 | -26.31 | 1 | 8.662 | -194.3771 | -40.3182 | -39.5928 | 2.5281 | -82.0194 | -18.4188 | 20.9884 | 0 | 20.6533 | 29.391 | 29.8053 | 28.659 | -0.5024 | -0.5024 | -0.6698 | -15.8374 | -15.8553 | -15.7973 | 0 | -7.8791 | -14.28 | 4.1486 | 0.6802 | -9.31 | 9.47 | 0 | 6.1838 | -6.964 | 0.713 | 8.5063 | 32.95 | -54.9086 | -45.3793 | 13.63 | 65.8671 | 18 | -30.4915 | -6.7397 | -6.9445 | 1.414 | 0 | 0 | -16.0368 | -54.4575 | 13.1789 | 23.7144 | 55.8218 | 57.1256 | -173.7173 | -32.6854 | 26.5441 | -84.6587 | 10.2481 | 4.4826 | 4.1872 | 11.9647 | 53.2297 | 53.1526 | 33.9 | -276.6124 | -564.366 | 155.9037 | -89.4321 | -141.9002 | -141.2204 | -67.285 | -61.7051 | 63.7737 | 64.7582 | -94.4532 | -99.264 | 3.09 | 3.0021 | -89.7299 | -88.6567 | 13.73 | 13.53 | -8.3 | -7.5 | 19.7508 | -77.76 | -398.0229 | 79.465 | 78.7751 | 9.4 | -51.9 | -33.9 | -33.6 | 0.8131 | 0.6374 | -464.7727 | -310.3521 | 0 | 54.044 | 13.6917 | -439.739 | 42.8028 | -177.2035 | -250.6453 | -438.3997 | 98.0374 | 99.0327 | 127.5032 | -553.7389 | -59.6356 | -297.4539 | 52.6094 | -13.6054 | 0 | 0.72 | 4.859 | 4.831 | -19.76 | -19.68 | 0 | 2.5223 | -27.3335 | -36.5347 | 6.2 | 47.111 | 47.256 | 0 | 0 | 41.8593 | 41.6271 | 40.7312 | 0 | 8.6 | 13.7092 | 5.14 | 0 | -63.8027 | 75.7928 | 51.7613 | -62.8957 | -82.3489 | 38.8443 | 21.4419 | -60.7 | 14.9 | -251.4001 | 40.1513
PROMEDIO |  | 0 | 19.2539 | -22.6427 | 9.8802 | 23.6289 | 0 | 45.4001 | -92.8507 | 56.1109 | 28.4194 | 27.738 | 7.1225 | -43.3579 | 38.2708 | 13.2566 | -37.9729 | 12.2251 | 52.5941 | 19.4348 | 19.6654 | 32.7301 | 12.3245 | 4.7156 | 7.1754 | 0 | 0 | -53.6346 | -53.6406 | 0 | -7.1225 | 41.8 | 0 | 0 | -47.995 | -48.2515 | -53.6542 | 48.5052 | 48.64 | 19.8984 | -5.2672 | 64.6879 | 67.2188 | 22.9367 | -45.9006 | -45.8601 | 21.8671 | 22.3983 | 69.5569 | 71.1812 | 30.2974 | 0 | -486.7466 | 4.5761 | -11.8458 | -12.5042 | 52.3857 | 51.3287 | -4.2294 | 0 | -71.4687 | 2.8403 | 6.585 | 4.131 | 530.5737 | 124.8404 | 124.8175 | -402.0535 | 532.622 | 0 | -65.2838 | 66.861 | 88.6225 | 27.0077 | 26.6296 | 61.0243 | 74.5282 | -31.6571 | -31.7269 | 95.3281 | 95.9392 | 31.3555 | -135.5952 | -148.068 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 74.9021 | 122.3604 | -13.4196 | 67.6738 | 66.1312 | 65.6949 | -13.0528 | -12.4819 | 49.1114 | -83.4363 | 53.2602 | 14.7509 | 61.375 | 19.4025 | 68.689 | 64.9521 | -30.0049 | -9.1502 | 0 | 0 | -110.8036 | -9.2461 | -18.8131 | -96.6927 | -96.4437 | 25.6159 | 48.5138 | 55.7362 | 68.6829 | 48.0677 | -7.1238 | 55.6161 | 109.3132 | -22.4956 | -22.7754 | 99.3477 | 60.1396 | 109.9235 | 107.7239 | -7.7936 | -7.967 | 206.2555 | 165.411 | 159.131 | 161.5054 | 57.4537 | 44.6191 | -26.8127 | 413.6853 | 69.1052 | 0 | -29.5201 | -26.7357 | 23.0052 | -26.3038 | -24.7035 | 97.333 | -47.2519 | -48.057 | -11.268 | 4.1986 | -13.8294 | 64.3385 | 13.4506 | -106.8504 | -35.7752 | -34.9207 | 8.3937 | -42.4946 | 6.8195 | 22.8842 | 0 | 22.4772 | 37.7731 | 38.0789 | 36.5996 | 31.1748 | 30.9724 | 44.0026 | 9.8307 | 9.8297 | 17.0164 | 25.5791 | 17.6135 | -4.2302 | 7.0376 | 1.0182 | -3.7829 | 13.4679 | 16.2204 | 8.2832 | -5.7699 | 4.0516 | 10.8158 | 42.8531 | -26.7066 | -16.9721 | 15.5928 | 79.3588 | 22.7229 | -22.4303 | -2.2234 | -2.1562 | 2.109 | 0 | 0 | -13.533 | -37.2783 | 15.3688 | 39.0856 | 59.5187 | 60.7679 | -142.8696 | -25.943 | 34.5589 | -60.8443 | 11.2288 | 10.3901 | 10.0081 | 12.8615 | 107.1174 | 107.2899 | 127.4208 | -127.4896 | -328.937 | 330.9432 | 231.3885 | -103.7237 | -103.0149 | -58.9114 | -50.9447 | 73.419 | 73.3091 | -53.8742 | -57.4955 | 20.3328 | 19.9277 | -40.8626 | -40.7671 | 76.1637 | 75.6283 | 15.3042 | 15.4042 | 21.7646 | -10.5417 | -346.5626 | 98.5676 | 98.4113 | 13.725 | -26.3562 | -18.7146 | -18.5437 | 1.2156 | 1.0079 | -224.5006 | -42.9711 | 289.2881 | 259.51 | 108.1061 | -252.6806 | 250.8995 | -154.5142 | -112.4812 | -248.5918 | 140.295 | 139.9738 | 156.2278 | -279.6177 | 118.2016 | -164.8515 | 165.7267 | -12.7819 | 0 | 12.6417 | 6.4773 | 6.4746 | -12.6633 | -9.735 | 0 | 10.2343 | -20.328 | -32.491 | 13.7583 | 51.2349 | 50.7249 | 9.3565 | 11.2298 | 47.996 | 47.6085 | 47.9196 | 0 | 27.3896 | 22.0021 | 7.5096 | 0 | -50.7172 | 79.7514 | 59.9586 | -50.308 | -78.4157 | 49.7751 | 28.2161 | -33.9896 | 33.9958 | -97.3025 | 221.9325
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 4 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/10/2025 | 00:30 |  | 0.3965 | -8.098 | 2.5035 | 7.4357 |  | 12.3211 |  | 11.5147 | 4.1129 | 3.7757 | -13.32 |  | -2.2 |  |  | 2.8747 | -1.3168 | 4.2634 | 4.212 | 7.5146 | 2.5871 | 2.135 | 2.6216 |  | -0.6846 | -0.886 | -0.873 | -2.897 | -6.66 | -15.4 |  |  | -12.63 | -12.71 |  | -13.04 | -13.07 | 2.4334 | 3.8546 | 23.9873 | 25.7076 | -13.1316 | -10.8507 | -10.7153 | 1.8075 | 1.6687 | -14.8695 | -11.7884 | 24.684 |  | 26.3576 | 13.6813 | -6.1 | -6.6 | -25.0327 | -24.7535 | -1.8852 |  | 3.1974 | 2.6719 |  | 0.8222 | -83.7428 | 49.2874 | 49.3179 | 44.7658 | -133.2654 |  |  |  | 11.6062 | 8.49 | 6.56 | -13.34 | 2.21 | -28.1268 | -28.2608 | 30.9036 | 29.5872 | -4.1409 |  | 1.3401 | 3.633 |  |  |  | -22.2 | -20.8 | -1.75 | 16.3618 | 16.5455 | 15.0301 | 59.2912 | 59.9946 | -26.8245 | -36.808 | -26.9369 | 3.1062 | 22.96 | 8.46 | 15.0049 | 15.0421 | -7.17 | -5.0358 |  |  | 16.4471 | -14.2895 | -3.4858 |  |  | -5.4602 | -2.6181 | 6.629 | 3.5312 | -2.26 | -2.63 | 6.2155 | -17.336 | -11.54 | -11.66 | 26.99 | 16.09 | -18.1636 | -8.8273 | -40.9003 | -40.1909 |  | -18.2286 | -25.9323 | -25.7444 | -23.7956 | -23.4438 | -10.376 | -125.7948 | -16.6242 |  | -7.1785 | -6.5906 | 18.6649 | -9.9163 | -10.0143 | 12.304 | -29.2088 | -29.0667 | 4.9512 |  | -19.21 | 0 | 2.773 | -8.6724 | -8.9952 | -9.2499 | 7.7136 | 7.985 | -26.4884 | 4.9171 |  | 4.594 | 5.0188 | 4.3522 | 3.9642 | 13.7314 | 13.8989 | -19.2575 | 21.8374 | 21.5037 | -7.5187 |  | 22.1158 | -16.49 | -1.415 | 0.1998 | 0.68 | 2.03 | -20.9246 |  | 3.101 | 1.139 |  | 23.18 | -18.7635 | -10.0039 | -1.16 | 16.1758 |  | 24.2015 | -6.6504 | -7.1043 | 2.2094 |  |  | -10.0812 | -7.6243 | 2.2708 | -24.8779 |  |  | 132.2547 | -10.2634 | -8.8197 | -9.2852 | 2.5876 | 8.9889 | 9.1068 | 1.7274 | -4.5252 | -2.5775 | -4.61 | 3.4827 | 9.9155 | 42.371 | 76.3514 | 26.6524 | 26.6313 | -6.3507 | -7.8578 | 0 | 0 | 35.3908 |  | -9.5734 | -9.3426 | -6.1291 | -6.0531 | 17.48 | 17.78 | -29.6 | -29.7 | 0.845 | -8.88 | 48.188 | 36.1862 | 36.1055 | -18.2 | -28.6 | -7.5 | -8.1 |  | -17.7186 | -112.4835 | -2.8074 | -265.7082 | -20.9497 | -38.7871 | 109.057 | 57.879 | 114.0877 | 101.926 | 44.9666 | 27.4596 | 28.9678 | -5.5573 | 197.6066 | -206.0788 | -8.1226 | 16.7105 | -3.3509 |  | -5.76 | 0.163 | 0.156 | 0.4 | 1.76 | -3.2247 | -7.1183 | 3.6332 | 2.7268 | 11.1 | 11.815 | 12.923 |  |  | 3.9624 | 4.048 | 3.5277 |  | 14.5 | 10.3603 | 0.11 |  | -9.4376 | -12.5296 | -16.5669 | -6.1437 | 9.6871 | -13.2669 | 3.0147 | -16.3 | 1.5 | 19.0767 | -113.6049
04/10/2025 | 01:00 |  | 0.0757 | -7.8319 | 2.3836 | 7.4174 |  | 12.0681 |  | 10.6755 | 3.6499 | 3.3933 | -13.32 |  |  |  |  | 3.1243 | -1.11 | 4.1441 | 3.932 | 7.2046 | 2.4202 | 2.0494 | 2.529 |  | -0.726 | -0.83 | -0.825 | -3.455 | -8.88 |  |  |  | -12.31 | -12.4 |  | -12.88 | -12.89 | 2.5271 | 3.784 | 23.0971 | 24.9611 | -13.8257 | -11.5205 | -11.4241 | 13.7592 | 14.8479 | -16.343 | -14.7355 | 38.5174 |  | 18.7173 | 12.5619 | -3.7 | -5.7 | -23.7233 | -22.9544 | -1.831 |  | 2.482 | 2.5568 |  | 0.2413 | -76.4794 | 49.501 | 49.8672 | 40.1869 | -133.483 |  |  |  | 10.5683 | 8.41 | 6.41 | -14.15 | 1.95 | -27.0551 | -27.457 | 30.0809 | 28.966 | -3.4955 |  | 3.6246 | 2.2723 |  |  |  | -24.4 | -23 | -1.79 | 15.3247 | 15.5258 | 13.97 | 60.9979 | 61.7137 | -26.5807 | -39.0275 | -25.699 | 2.9559 | 22.19 | 8.19 | 14.3799 | 14.3585 | -7.44 | -188.3985 |  |  | 17.7832 | -13.887 | -3.7227 |  |  | -5.3027 | -2.6181 | 6.3135 | 3.1601 | -2.41 | -2.42 | 5.673 | -18.9411 | -12.16 | -12.37 | 27.27 | 16.38 | -18.6182 | -9.4909 | -40.5705 | -39.8364 |  | -19.3351 | -27.112 | -27.4752 | -24.1771 | -24.7075 | -10.828 | -125.3266 | -12.1551 |  | -7.7164 | -7.0802 | 18.7689 | -9.6769 | -10.0267 | 8.208 | -29.0987 | -28.9046 | 5.7534 |  | -15.38 | 0 | 2.7426 | -7.9464 | -10.4069 | -10.5709 | 9.4321 | 8.1704 | -26.8004 | 5.1498 |  | 4.8502 | 3.7423 | 4.9747 | 3.8104 | 14.0663 | 14.2338 | -16.5782 | 21.7079 | 21.9929 | -6.3191 |  | 18.5415 | -17.71 | -3.1014 | 0.1385 | 1.59 | 1.78 | -18.3562 |  | 3.026 | 1.064 |  | 24.19 | -19.456 | -11.6387 | -1.32 | 16.351 |  | 24.3787 | -6.6195 | -7.0414 | 2.1313 |  |  | -10.3219 | -7.0981 | 2.2932 |  |  |  | 137.442 | -10.4089 | -9.0507 | -8.9767 | 2.2525 | 8.8791 | 8.9565 | 1.7288 | -4.7004 | -3.5284 | -6.71 | 0 | 6.8456 | 37.5419 | 80.4902 | 27.9007 | 27.4428 | -6.8752 | -10.0814 | -10.1331 | 0 |  |  | -8.7384 | -8.5626 | -5.0888 | -4.9764 | 18.82 | 18.95 | -29.7 | -30 | 0.7572 | -9.36 | 46.0014 | 36.7356 | 36.623 |  | -29 | -6.7 | -7.6 | -17.6787 |  | -117.4161 | -5.155 | -263.2115 | -19.407 | -41.1042 | 102.4511 | 54.8909 | 115.7311 | 101.7486 | 42.2737 | 30.6896 | 23.0718 | -12.5089 | 194.3684 | -204.8603 | -6.8734 | 13.6013 | -3.6072 |  | -5.76 | 0.148 | 0.14 | 0.56 | 1.68 | -3.2252 | -7.0878 | 3.9872 | 3.2242 | 10.7 | 11.9 | 12.312 |  |  | 3.7107 | 4.2759 | 3.6427 |  | 14.8 | 10.3738 | 0.11 |  | -6.4917 | -15.2244 | -16.0868 | -3.7277 | 11.6161 | -11.1012 | 0 | -16.5 | 1.4 | 20.5857 | -116.7019
04/10/2025 | 01:30 |  | 0.2868 | -7.979 | 2.4251 | 8.0887 |  | 11.6137 |  | 9.829 | 3.2769 | 2.9594 | -13.32 | -22 |  |  |  | 2.8419 | -0.5177 | 4.2274 | 4.1817 | 7.6993 | 3.2531 | 1.9177 | 2.5275 |  | -1.2247 | -0.985 | -0.972 | -3.661 | -6.66 |  |  |  | -13.2 | -13.18 |  | -12.87 | -12.79 | 2.5823 | 3.8238 | 23.1079 | 25.0584 | -11.4269 | -11.6544 | -11.5095 | 12.1164 | 13.5599 | -16.0751 | -13.7978 | 44.7722 | 0 | 15.7261 | 13.0214 | -5.3 | -5.8 | -24.5919 | -24.0545 | -1.8888 |  | 1.4464 | 2.6233 |  | 0.2066 | -86.0622 | 51.21 | 50.9049 | 42.4705 | -137.8846 |  |  |  | 9.5305 | 8.24 | 6.41 | -14.79 | 0.74 | -27.7249 | -27.457 | 28.8242 | 27.5559 | -2.5965 |  | 3.0093 | 1.9063 |  |  |  | -25.7 | -24 | -1.74 | 13.6973 | 14.1514 | 12.4002 | 64.192 | 63.9051 | -26.4756 | -40.889 | -26.3159 | 2.405 | 22.24 | 8.32 | 14.2236 | 14.3585 | -7.47 | -4.4434 |  |  | 16.0641 | -13.9849 | -3.7195 |  |  | -5.4102 | -2.9921 | 5.0518 | 2.9745 | -2.81 | -2.28 | 6.1845 | -16.4184 | -12.74 | -12.76 | 28.29 | 15.41 | -17.2909 | -8.7636 | -40.3184 | -39.6364 |  | -20.6325 | -27.7695 | -27.8504 | -24.2677 | -24.5739 | -10.96 | -128.7178 | -9.228 |  | -7.7204 | -7.0498 | 19.1339 | -9.2615 | -9.661 | 8.72 | -28.8028 | -28.653 | 5.7199 |  | -15.3 | 0 | 2.75 | -7.3344 | -11.0973 | -11.234 | 10.4813 | 8.2997 | -27.4389 | 5.3728 |  | 4.9777 | 5.3436 | 5.4725 | 3.8126 | 14.4012 | 14.9036 | -17.0805 | 20.9295 | 20.8063 | -5.9065 |  | 19.5084 | -17.36 | -2.6143 | 0.165 | 1.78 | 1.79 | -18.4424 |  | 3.082 | 1.076 |  | 23.83 | -21.4317 | -12.8098 | -1.3 | 16.5432 |  | 24.0092 | -6.229 | -6.6447 | 2.0794 |  |  | -9.9191 | -7.0267 | 2.3727 | -25.0347 |  |  | 128.9799 | -10.9654 | -9.2794 | -8.9512 | 2.9315 | 8.8864 | 8.8616 | 2.5518 | -6.0004 | -3.9145 | -5.87 | 0 | 4.3807 | 37.2302 | 81.1861 | 26.3066 | 26.0829 | -6.7908 | -9.1295 | -11.2496 | -11.0226 |  |  | -9.1669 | -8.5406 | -5.1344 | -5.0108 | 18.44 | 18.56 | -29.8 | -29.8 | 1.0025 | -9.04 | 47.4698 | 36.0676 | 35.6384 |  | -27.8 | -6.8 | -7.7 | -17.7024 |  | -121.016 | -4.9194 | -263.3889 | -18.1166 | -41.4631 | 104.3682 | 61.3316 | 119.3494 | 101.9253 | 39.4529 | 29.2835 | 25.5942 | -5.9548 | 190.1311 | -204.7312 | -13.5403 | 22.0184 | -3.0701 |  | -5.52 | 0.166 | 0.157 | -0.08 | 1.84 | -2.7177 | -7.0298 | 3.9261 | 2.9007 | 10.7 | 13.032 | 12.666 | 2.6324 | 3.2252 | 3.2079 | 3.6239 | 3.4156 |  | 14.9 | 10.4204 | 0.05 |  | -6.2339 | -15.9958 | -16.5485 | -2.9459 | 11.9493 | -11.5779 | 0 | -15.5 | 1.3 | 20.4878 | -116.4997
04/10/2025 | 02:00 |  | 0.3573 | -8.0898 | 2.4057 | 8.214 |  | 11.3641 |  | 9.648 | 3.1389 | 2.7644 | -19.98 | -19.8 |  |  |  | 2.8514 | -0.6876 | 4.1989 | 4.2079 | 7.4177 | 3.4695 | 2.021 | 2.6371 |  | -1.0873 | -1.167 | -1.125 | -3.665 | 0 |  |  |  | -14.81 | -14.88 |  | -12.58 | -12.61 | 2.3221 | 3.7998 | 21.7865 | 23.6436 | -8.9157 | -13.7978 | -13.2754 | 16.5009 | 14.6763 | -15.4053 | -13.128 | 44.9264 |  | 9.6223 | 14.4602 | -5.4 | -6.1 | -23.955 | -24.1659 | -1.7738 |  | 0.447 | 1.4703 |  | -0.3585 | -94.3632 | 51.149 | 51.7899 | 42.0328 | -149.2974 |  |  |  | 9.6502 | 8.76 | 6.21 | -15.14 | 1.24 | -27.9928 | -27.7249 | 25.8244 | 24.202 | -1.9155 |  | 4.0984 | 1.3722 |  |  |  | -26.6 | -25 | -1.67 | 13.0294 | 13.6342 | 11.9332 | 65.6306 | 65.5653 | -27.354 | -40.4307 | -28.4265 | 2.6412 | 21.44 | 7.87 | 13.4424 | 13.4796 | -6.85 | -163.275 |  |  | 16.5413 | -13.8391 | -3.3967 |  |  | -5.3687 | -3.3661 | 4.8941 | 2.2324 | -3.14 | -2.35 | 6.417 | -17.6135 | -12.41 | -12.53 | 27.49 | 14.36 | -18.7091 | -9.4273 | -38.5675 | -37.7909 | -9.6999 | -23.1113 | -28.83 | -30.0678 | -12.0826 | -14.3197 | -10.596 | -128.0114 | -4.7163 |  | -7.0471 | -6.282 | 12.2445 | -13.4384 | -13.3477 | 29.2 | -28.2443 | -27.8417 | 0.9701 | -13.99 | -18.89 | -2.9 | 2.5997 | -15.2325 | -10.7116 | -10.9994 | 9.5125 | 2.215 | -18.9086 | 5.395 |  | 5.064 | 4.4196 | 3.9174 | 3.5921 | 12.2243 | 12.5592 | -19.9273 | 18.2891 | 18.2937 | -8.1818 |  | 21.0953 | -17.07 | -1.8215 | 0.1998 | 0.79 | 1.9 | -20.7343 |  | 3.108 | 1.043 |  | 22.61 | -22.2832 | -13.6192 | -1.44 | 15.2465 |  | 23.3157 | -5.9494 | -6.3735 | 2.0367 |  |  | -9.2494 | -6.1805 | 1.8672 | -25.3163 | 5.3832 | 5.0109 | 122.2667 | -11.3157 | -9.2682 | -8.7212 | 2.8627 | 7.8097 | 7.769 | 2.3518 | -9.3607 | -8.0228 | 1.68 | -6.6139 | 7.6366 | 26.872 | 75.7818 | 29.1786 | 29.3385 | -6.9174 | -9.5893 | -9.8879 | -11.1149 |  | 32.8333 | -10.3864 | -9.8425 | -5.0529 | -5.0214 | 18.67 | 18.66 | -30 | -29.8 | 0.9146 | -9.2 | 57.5403 | 26.4993 | 26.8053 |  | -27.7 | -5 | -5.5 | -17.9106 |  | -117.7243 | -4.7731 | -267.7691 | -19.8237 | -40.2623 | 106.3279 | 60.5335 | 123.9599 | 103.9033 | 38.904 | 28.8917 | 27.4374 | -14.2149 | 193.4881 | -208.0944 | -15.1283 | 21.5436 | -3.866 |  | -5.52 | 0.155 | 0.151 | 0.4 | 2.08 | -3.066 | -7.1458 | 4.4846 | 3.0472 | 10.2 | 11.766 | 12.31 |  |  | 3.5509 | 4.1348 | 3.1642 |  | 13.6 | 10.424 | 0 |  | -8.0501 | -14.9771 | -15.8688 | -4.6068 | 11.3565 | -11.5303 | 0 | -15 | 0.5 | 19.7023 | -127.0814
04/10/2025 | 02:30 |  | 0.211 | -8.0723 | 2.4994 | 8.2741 |  | 11.6638 |  | 8.1052 | 2.6699 | 4.067 | -19.98 | -22 |  |  |  | 2.6723 | 0.7763 | 4.1639 | 4.0656 | 7.2632 | 3.5366 | 2.0496 | 2.689 |  | -1.0704 | -1.19 | -1.209 | -3.512 | -2.22 |  |  |  | -15.1 | -14.96 |  | -12.32 | -12.47 | 2.037 | 4.027 | 21.9973 | 23.6611 | -17.6365 | -15.5393 | -15.0046 | 18.7133 | 12.5135 | -16.477 | -14.4676 | 39.0788 |  | 22.5421 | 14.1013 | -5.3 | -6.1 | -20.6732 | -21.1998 | -1.7015 |  | -1.1991 | 1.3987 |  | -0.2563 | -117.13 | 54.384 | 54.2314 | 47.4093 | -158.4637 |  |  |  |  | 8.87 | 6.4 | -15.74 | 1.03 | -24.242 | -25.0458 | 25.1724 | 24.8971 | -2.1931 |  | 5.0489 | -1.2676 |  |  |  | -28.1 | -26.4 | -1.7 | 12.0503 | 12.5905 | 10.9301 | 66.7582 | 67.2908 | -26.4501 | -43.0648 | -26.6841 | 2.8696 | 20.61 | 7.59 | 15.3174 | 15.1398 | -7.01 | -251.198 |  |  | 16.4475 | -14.9558 | -3.4853 |  |  | -5.1306 | -3.7402 | 4.8941 | 2.0468 | -3.38 | -2.43 | 6.789 | -17.1785 | -13.54 | -13.62 | 29.34 | 13.65 | -18.9091 | -9.6545 | -38.5066 | -37.7818 |  | -22.4349 | -29.4165 | -29.6769 | -18.5755 | -19.6255 | -11.324 | -135.4253 | -5.4838 |  | -7.6098 | -7.1748 | 15.5483 | -12.0981 | -11.9096 | 19.472 | -27.0106 | -26.6121 | 2.9161 | 0 | -15.64 | 5.3 | 2.5725 | -13.7005 | -10.323 | -10.6203 | 8.3428 | 7.8995 | -25.807 | 5.2306 |  | 5.056 | 4.2413 | 3.845 | 3.6344 | 10.8847 | 11.387 | -16.9131 | 17.6157 | 17.911 | -7.6821 |  | 18.2046 | -18.13 | -2.5081 | 0.165 | 1.65 | 2.78 | -16.8715 |  | 3.113 | 1.034 |  | 23.21 | -19.4316 | -11.3992 | -1.48 | 14.6706 |  | 23.1365 | -6.1631 | -6.6206 | 1.978 |  |  |  | -6.6331 | 1.9784 | -24.9892 | 5.8802 | 5.4213 | 121.8308 | -11.3675 | -8.483 | -8.9804 | 3.8667 | 7.7877 | 7.8244 | 3 | -9.4667 | -7.928 | 2.1 | -9.8089 | 5.3719 | 23.5358 | 77.1266 | 28.8797 | 28.943 | -7.1735 | -9.2696 | 0 | -10.5791 |  |  | -11.3477 | -11.1225 | -5.3613 | -4.9191 | 17.64 | 17.68 | -29.8 | -30.2 | 0.8103 | -9.12 | 53.3434 | 27.0069 | 27.231 |  | -27.7 | -4.5 | -5.1 | -17.9127 | -17.7834 | -119.7306 | -5.0845 | -264.1619 | -19.2278 | -40.7556 | 103.3164 | 62.6064 | 123.7371 | 103.9033 | 35.7103 | 29.4425 | 26.6963 | -11.4077 | 190.4669 | -207.8272 | -17.389 | 25.2227 | -3.866 |  | -5.28 | 0.113 | 0.108 | 0 | 1.84 | -3.0514 | -7.3533 | 4.3961 | 3.1357 | 10.3 | 11.78 | 12.098 |  |  | 3.8732 | 3.3968 | 4.3356 |  | 13.4 | 9.5543 | -0.04 |  | -8.4914 | -15.0839 | -15.8074 | -4.7524 | 11.1076 | -10.8286 | 0 | -15.4 | 0.4 | 17.8448 | -129.7892
04/10/2025 | 03:00 |  | 0.1303 | -7.8568 | 2.3926 | 8.4978 |  | 11.3692 |  | 7.9728 | 2.7579 | 4.2177 | -19.98 | -22 |  |  |  | 2.5711 | 0.6613 | 4.1956 | 4.2164 | 7.4518 | 3.8954 | 2.1552 | 2.7611 |  | -1.1656 | -1.175 | -1.174 | -3.588 | -2.22 |  |  |  | -14.65 | -14.7 |  | -12.53 | -12.74 | 2.003 | 4.1542 | 22.4061 | 24.2181 | -17.3191 | -15.1374 | -15.1472 | 15.7712 | 10.2765 | -15.5393 | -13.128 | 29.1493 |  | 19.9415 | 13.428 | -5 | -5.8 | -21.5772 | -20.959 | -1.7997 |  | -2.0747 | 1.3225 |  | -0.3223 | -115.5125 | 54.6281 | 54.0483 | 47.1831 | -160.8636 |  |  |  | 8.5924 | 8.64 | 6.69 | -15.5 | 0.25 | -23.3043 | -23.4383 | 26.7793 | 25.6856 | -2.8665 |  | -0.4127 | -2.5984 |  |  |  | -28.6 | -27 | -1.58 | 10.4798 | 11.1248 | 9.658 | 67.2961 | 66.9002 | -25.6221 | -43.7117 | -26.4547 | 3.0043 | 21.14 | 7.86 | 15.0049 | 14.9445 | -6.98 | -251.198 |  |  | 16.7221 | -14.5814 | -3.5478 |  |  | -5.0903 | -3.7402 | 5.0518 | 1.8613 | -3.29 | -2.35 | 6.7115 | -18.6361 | -14.28 | -14.37 | 30.43 | 13.88 | -20.7818 | -10.2818 | -37.5256 | -36.4455 | -9.9261 | -23.0671 | -29.354 | -29.2095 | -19.8629 | -18.6204 | -11.203 | -135.423 | -4.5529 |  | -7.7782 | -6.7896 | 19.422 | -10.689 | -10.4113 | 7.696 | -25.4819 | -25.4097 | 3.5392 | 0 | -16.18 | 2.1 | 2.7758 | -10.1024 | -9.8493 | -10.1005 | 8.3598 | 6.921 | -24.0228 | 5.0383 |  | 4.8319 | 3.4184 | 4.2957 | 3.2155 | 8.5403 | 8.8752 | -17.5829 | 17.5805 | 17.8518 | -5.9548 |  | 20.9049 | -16.84 | -2.2097 | 0.165 | 1.29 | 1.24 | -19.1679 | 3.1067 | 3.115 | 0.658 |  | 23.37 | -19.7997 | -12.6749 | -1.4 | 15.6478 |  | 17.5257 | -2.5718 | -2.6678 | 1.8561 |  |  | -9.2331 | -10.1112 | 1.9493 | -21.4122 | 6.4388 | 6.1812 | 122.232 | -7.5524 | -9.5456 | 5.4338 | 3.0972 | 7.7218 | 7.7611 | 3 | -9.1463 | -7.8557 | -0.42 | -7.5212 | 5.184 | 23.0093 | 79.3586 | 28.3185 | 28.4831 | -6.2225 | -8.8387 | 0 | -10.6476 |  |  | -11.7102 | -11.106 | -4.9816 | -5.0961 | 18.04 | 18.2 | -28.3 | -28.7 | 0.7919 | -9.28 | 54.1045 | 28.3517 | 28.0424 |  | -27.4 | -4.4 | -5.1 |  | -17.7839 | -125.299 | -7.8825 | -265.6584 | -18.7791 | -42.3305 | 102.8525 | 66.9485 | 123.1719 | 104.5599 | 35.1383 | 28.3155 | 26.4165 | -13.8729 | 190.4418 | -206.0005 | -17.5892 | 25.7058 | -4.1248 |  | -5.2 | 0.112 | 0.108 | -0.16 | 1.84 | -2.892 | -7.6158 | 4.3076 | 3.1937 | 10.1 | 12.784 | 13.376 |  |  | 3.3617 | 3.0786 | 3.2562 |  | 12.6 | 10.3893 | -0.1 |  | -8.0161 | -15.4244 | -16.2167 | -4.3695 | 11.887 | -11.6633 | 0 | -14.6 | -0.4 | 20.0261 | -132.4897
04/10/2025 | 03:30 |  | 0.2764 | -7.9656 | 2.306 | 8.3368 |  | 11.2799 |  | 7.8743 | 2.6339 | 4.1163 | -19.98 |  |  | 0.828 |  | 3.0508 | 0.0991 | 4.237 | 4.1421 | 7.4899 | 3.6658 | 2.0342 | 2.6188 |  | -1.1735 | -1.252 | -1.248 | -4.162 | 0 |  |  |  | -11.94 | -11.84 |  | -13.68 | -13.77 | 1.2857 | 3.752 | 22.0356 | 23.9212 | -17.9856 | -14.1997 | -14.0805 | 16.679 | 13.0475 | -16.6109 | -15.0034 | 32.3385 |  | 27.7632 | 13.0038 | -4.8 | -5.5 | -21.8336 | -21.7995 | -1.6606 |  | -0.0772 | 1.4123 |  | -0.3228 | -102.359 | 52.9496 | 52.9496 | 44.6581 | -153.6243 |  |  |  | 7.5246 | 8.43 | 6.32 | -15.39 | 0.08 | -24.51 | -24.6439 | 26.7019 | 25.6979 | -2.5999 |  | 4.5143 | -0.2318 |  |  |  | -28.9 | -27 | -1.47 | 11.6522 | 11.8777 | 10.6452 | 66.4572 | 66.669 | -24.9746 | -43.8718 | -24.8344 | 2.3677 | 20.32 | 7.37 | 14.5361 | 14.5538 | -6.62 | -251.198 |  |  | 18.2926 | -14.5549 | -3.2592 |  |  | -5.2112 | -3.9272 | 3.7901 | 1.6757 | -3.56 | -2.04 | 7.192 | -18.3685 | -13.88 | -14 | 30.34 | 13.74 | -20.1091 | -10.5545 | -38.0475 | -37.2909 |  | -23.2077 | -30.0084 | -29.9221 | -22.0106 | -21.5504 | -11.351 | -132.9439 | -7.9449 |  | -7.608 | -6.6642 | 18.9504 | -10.0698 | -9.8895 | 7.696 | -26.9701 | -26.981 | 4.1233 | 0 | -19.52 | 0.1 | 2.911 | -9.3206 | -10.9381 | -11.0282 | 9.6321 | 6.8561 | -26.7853 | 5.0677 |  | 4.8039 | 4.749 | 4.4599 | 3.5694 | 10.5497 | 11.0521 | -17.5829 | 18.7016 | 18.7682 | -6.3504 |  | 20.1529 | -17.11 | -2.1218 | 0.165 | 1.03 | 2.5 | -20.9815 |  | 3.126 | 0.488 |  | 24.37 | -21.061 | -11.99 | -1.1 | 17.7177 |  | 17.6499 | -3.122 | -3.2764 | 1.9001 |  |  | -8.9153 | -11.2867 | 1.9639 | -21.3642 | 6.9709 | 6.4527 | 126.5621 | -7.2767 | -9.7055 | 4.8757 | 2.454 | 7.6998 |  | 1.7216 | -9.5455 | -8.4604 | -0.84 | -7.3154 | 0 | 20.1302 | 77.464 | 27.4418 | 27.4125 | -6.4712 | -8.7188 | 0 | 0 |  |  | -12.9957 | -12.3969 | -5.4051 | -5.0443 | 18.43 | 18.3 | -28 | -28.1 | 0.7919 | -9.44 | 59.2819 | 25.3414 | 25.1046 | -18.2 | -26.9 | -3.2 | -3.8 |  |  | -134.0221 | -5.2913 | -263.2106 | -19.1609 | -44.0364 | 105.0363 | 63.0114 | 129.4374 | 106.6985 | 35.6638 | 29.2251 | 28.9544 | -15.1658 | 189.4466 | -209.4742 | -18.8925 | 28.6999 | -3.6561 |  | -5.52 | 0.137 | 0.131 | 0 | 2 | -3.0743 | -7.6738 | 4.1611 | 3.0472 | 11.1 | 14.639 | 14.159 |  |  | 3.3473 | 3.7365 | 2.7979 |  | 12.3 | 10.032 | -0.02 |  | -7.3949 | -15.0259 | -15.9257 | -4.4981 | 11.4859 | -11.7806 | 0 | -13.8 | -0.6 | 15.7666 | -126.0842
04/10/2025 | 04:00 |  | 0.2605 | -7.9921 | 2.3042 | 8.672 |  | 10.9677 |  | 8.0184 | 2.7049 | 4.112 | -19.98 |  | -2.2 | 0.828 |  | 3.0914 | 0.8854 | 4.1202 | 3.9204 | 7.079 | 2.918 | 2.0877 | 2.6479 |  | -1.0637 | -1.354 | -1.349 | -3.875 | 0 | -15.4 |  |  | -12.25 | -12.29 |  | -14.03 | -14.06 | 1.0878 | 3.794 | 21.7392 | 23.6151 | -17.1154 | -13.6638 | -13.1675 | 1.9245 | 1.8374 | -14.6015 | -12.7261 | 19.2054 |  | 29.8525 | 13.8979 | -4 | -6.1 | -23.7658 | -23.4377 | -1.8723 |  | -0.3441 | 1.7457 |  | -0.3279 | -119.0527 | 54.7502 | 54.7502 | 48.8591 | -162.2445 |  |  |  | 7.6643 | 8.41 | 6.24 | -15.77 | 0.12 | -25.0458 | -23.0364 | 27.8629 | 26.4648 | -3.2154 |  | 3.0906 | -0.3791 |  |  |  | -29 | -27.2 | -1.67 | 11.3248 | 11.6404 | 10.0811 | 68.4531 | 67.7762 | -26.9785 | -43.6114 | -27.4267 | 2.5815 | 20.08 | 7.24 | 16.5674 | 16.507 | -6.4 | -389.3587 |  |  | 18.6594 | -15.2816 | -3.1916 | -19.3 | -19.1 | -4.5825 | -3.9272 | 4.1055 | 1.6757 | -3.58 | -2.07 | 6.293 | -19.6011 | -14.22 | -14.21 | 30.31 | 14.08 | -21.5818 | -10.5273 | -38.3203 | -36.9636 | -9.6779 | -23.7475 | -29.8388 | -30.143 | -20.5949 | -20.4024 | -11.119 | -136.6045 | -4.9876 |  | -7.4958 | -6.8696 | 19.9075 | -12.0424 | -11.6647 | 3.6 | -24.2482 | -23.8036 | 5.0377 | 6.45 | -13.19 | -0.6 | 2.8375 | -12.4295 | -10.6497 | -10.8132 | 10.3883 | 7.2869 | -25.9381 | 5.05 |  | 4.8205 | 3.7724 | 4.2388 | 3.3169 | 10.2148 | 10.2148 | -18.4202 | 18.0782 | 17.9837 | -6.7345 |  | 21.2906 | -16.67 | -1.9075 | 0.165 | 1.06 | 1.76 | -21.9477 |  | 3.137 | 0.823 |  | 23.6 | -20.6901 | -11.3125 | -0.95 | 16.2666 |  | 17.4666 | -3.0071 | -3.1235 | 1.8448 |  |  | -9.7973 | -11.3884 | 1.8739 | -21.1293 | 6.7553 | 5.3687 | 125.7042 | -7.3793 | -9.5556 | 4.7982 | 1.7761 | 7.6559 | 7.7927 | 0.9471 | -10.288 | -7.5075 | 0.42 | -7.1866 | 6.317 | 16.5333 | 76.721 | 30.13 | 30.2484 | -7.5869 | -9.7414 | 0 | -11.1509 |  |  | -11.6388 | -11.1005 | -4.8452 | -4.9818 | 18.39 | 18.37 | -28.8 | -28.6 | 0.8103 | -9.12 | 53.3265 | 27.8832 | 27.8639 | -17.8 | -27.9 | -4.1 | -4.7 |  | -17.9622 | -132.1032 | -10.5906 | -261.1229 | -16.1829 | -44.61 | 101.7522 | 66.625 | 121.7731 | 102.5511 | 35.7999 | 27.8582 | 28.1672 | -13.6994 | 189.9991 | -206.9028 | -17.365 | 26.3508 | -4.242 |  | -5.84 | 0.127 | 0.123 | 0.24 | 2 | -3.1879 | -7.6158 | 4.2191 | 2.7543 | 10.9 | 14.042 | 14.31 |  |  | 3.7057 | 3.0358 | 3.9673 |  | 13.5 | 9.4302 | 0.15 |  | -7.7259 | -15.2532 | -15.4317 | -4.098 | 11.5429 | -11.2123 | 0 | -14.7 | 0.3 | 19.2903 | -130.9075
04/10/2025 | 04:30 |  | -0.2404 | -7.3626 | 2.505 | 8.7019 |  | 11.1985 |  | 8.2914 | 2.7949 | 4.2722 | -19.98 |  | -2.2 | 0.828 |  | 2.8104 | 0.963 | 4.2262 | 4.0489 | 7.3241 | 2.7575 | 2.0446 | 2.6126 |  | -1.0966 | -1.261 | -1.255 | -3.647 | -2.22 | -15.4 |  |  | -14.52 | -14.56 |  | -13.09 | -13.19 | 1.2008 | 3.7252 | 21.7986 | 23.6511 | -16.2993 | -14.6015 | -14.2491 | 2.3618 | 2.6461 | -14.6015 | -12.3242 | 27.2687 |  | 19.9291 | 14.7504 | -4.1 | -6.3 | -23.7358 | -23.3338 | -1.7826 |  | -2.0871 | 1.3048 |  | -0.1645 | -128.6965 | 58.1377 | 58.0767 | 44.4403 | -168.3781 |  |  |  | 8.6822 | 8.32 | 6.02 | -15.67 | 0.35 | -22.6346 | -22.5006 | 26.6595 | 25.419 | -3.0599 |  | 4.2766 | -1.7459 |  |  |  | -29.4 | -27.7 | -1.5 | 11.6025 | 11.6537 | 10.1444 | 69.461 | 69.6013 | -26.8515 | -45.8149 | -27.1958 | 2.5333 | 20.27 | 7.3 | 16.4111 | 16.3116 | -6.53 | -364.2352 |  |  | 19.7433 | -15.0798 | -3.51 | -21.6 | -21.5 | -4.8535 | -3.9272 | 3.7901 | 1.6757 | -3.59 | -2.01 | 6.8355 | -20.2411 | -14.29 | -14.37 | 31 | 13.43 | -21.7273 | -10.6909 | -38.8551 | -37.9636 |  | -24.6578 | -30.8638 | -31.1386 | -17.341 | -17.9868 | -10.362 | -134.9586 | -2.7008 |  | -7.6202 | -7.0921 | 14.6942 | -11.8719 | -11.8156 | 8.72 | -25.0833 | -24.7686 | 3.1332 | 0 | -13.97 | 4.4 | 2.7857 | -13.7996 | -10.8023 | -10.9556 | 10.2157 | 5.8283 | -21.1192 | 5.0402 |  | 4.839 | 2.4688 | 3.5028 | 0 | 9.2101 | 9.7125 | -14.7362 | 18.8601 | 18.5617 | -5.2975 |  | 16.2661 | -18.32 | -3.7075 | 0.165 | 2.39 | 1.71 | -17.0192 | 3.1883 | 3.121 | 0.81 | 3.3913 | 23.75 | -21.0317 | -13.1312 | -1.08 | 15.7312 |  | 17.0745 | -2.8807 | -3.0405 | 1.8606 |  |  | -10.2589 | -11.3347 | 1.3845 | -20.9055 | 5.3015 | 6.4904 | 121.2199 | -7.3498 | -9.4312 | 4.8855 | 2.0497 | 7.839 | 7.7532 | 1.6259 | -8.9407 | -8.076 | 0 | -8.5024 | 10.2887 | 17.609 | 77.9568 | 30.4193 | 31.9224 | -7.4777 | -10.0782 | -12.2572 | -12.8617 |  | 38.0174 | -10.8148 | -10.6006 | -5.2208 | -5.0792 | 17.88 | 17.65 | -28.3 | -28.5 | 0.8103 | -8.72 | 51.2055 | 30.1047 | 29.9878 | -17.4 | -28.5 | -4.6 | -5.1 |  | -17.7176 | -125.3766 | -13.9239 | -260.3251 | -16.5606 | -43.1606 | 100.9702 | 66.5141 | 120.5241 | 101.2269 | 36.6163 | 30.0958 | 26.7988 | -13.0455 | 185.0704 | -206.3822 | -17.9643 | 24.1503 | -4.6156 |  | -5.52 | 0.18 | 0.174 | 0.08 | 2.16 | -3.295 | -7.1763 | 4.8051 | 2.7268 | 10.3 | 14.334 | 14.229 |  | 2.9351 | 3.3915 | 3.226 | 3.063 |  | 12.8 | 9.9277 | -0.03 |  | -7.386 | -15.2481 | -15.9469 | -4.1353 | 11.0578 | -10.4918 | 0 | -15 | -0.1 | 22.6001 | -134.7739
04/10/2025 | 05:00 |  | -0.4846 | -7.1389 | 2.4093 | 8.622 |  | 11.795 |  | 8.1967 | 2.9229 | 4.3938 | -17.76 |  | 0 |  | -15.4 | 2.7722 | 1.4905 | 3.8237 | 3.8755 | 6.9804 | 2.5784 | 2.037 | 2.7546 |  | -1.0893 | -1.376 | -1.355 | -4.312 | -2.22 | -13.2 |  |  | -15.21 | -15 |  | -12.64 | -12.57 | 0.745 | 3.8771 | 21.696 | 23.3904 | -16.365 | -15.1374 | -14.6889 | 10.8981 | 15.4866 | -15.5393 | -13.262 | 38.4681 |  | 15.224 | 14.0395 | -4.3 | -6.5 | -21.7128 | -22.6349 | -1.7326 |  | -1.8928 | 1.3471 |  | -0.253 | -126.8044 | 58.5955 | 58.9312 | 40.0025 | -165.7587 |  |  |  | 8.6523 | 8.47 | 6.32 | -15.47 | 0.5 | -22.5006 | -22.7685 | 26.6884 | 25.2044 | -3.3845 |  | 2.2679 | -2.1421 |  |  |  | -28.9 | -27.1 | -1.4 | 11.5064 | 11.8756 | 9.9356 | 69.9307 | 68.9462 | -25.888 | -45.0935 | -27.011 | 2.4698 | 21.14 | 7.7 | 16.8799 | 16.6046 | -6.52 | -389.3587 |  |  | 17.9588 | -15.2191 | -3.2415 |  |  | -4.9329 | -3.7402 | 5.0518 | 1.6757 | -3.58 | -2.2 | 6.014 | -18.1335 | -14.04 | -14.2 | 30.82 | 13.49 | -18.8 | -9.5636 | -38.5131 | -37.5545 | -9.9407 | -23.1501 | -29.6099 | -29.2395 | -21.515 | -20.5426 | -10.059 | -131.5417 | -4.0024 |  | -8.0114 | -7.5142 | 17.8178 | -9.0693 | -9.9502 | 2.064 | -24.0491 | -23.5425 | 2.1959 | 0 | -12.56 | -3.2 | 3.0105 | -7.7414 | -10.31 | -10.5749 | 10.3264 | 6.3375 | -22.2568 | 5.1311 |  | 4.6123 | 0 | 2.6795 | 0 | 8.7077 | 8.8752 | -13.0616 | 18.2743 | 17.6271 | -4.8798 |  | 20.2017 | -17.07 | -2.4221 | 0.165 | 2.19 | 1.17 | -18.4285 |  | 3.106 | 0.947 |  | 23.8 | -21.3481 | -13.748 |  | 15.8289 |  | 16.935 | -3.0559 | -3.2948 | 1.8543 |  |  | -9.7054 | -11.9203 | 1.8271 | -20.5866 | 6.4994 | 7.1818 | 126.7769 | -7.1253 | -8.9482 | 4.5755 | 2.712 | 8.0074 | 8.03 | 2 | -9.38 | -7.9374 | -1.26 | -4.2607 | 14.3536 | 15.7219 | 73.5662 | 31.0539 | 32.1739 | -6.546 | -9.0362 | -12.7289 | -11.9685 | 38.9794 |  | -10.4413 | -10.1941 | -1.7673 | -1.7494 | 18.05 | 18.11 | -28.3 | -27.5 | 0.9329 | -9.44 | 52.3043 | 26.57 | 26.4681 |  | -28.2 | -4.1 | -4.7 |  | -17.7246 | -118.8019 | -14.338 | -262.3964 | -16.2939 | -40.8383 | 101.3965 | 69.9921 | 121.4567 | 101.3322 | 32.5365 | 29.7981 | 29.5039 | -10.6754 | 192.8095 | -207.6054 | -20.4165 | 26.6124 | -4.054 |  | -6.48 | 0.556 | 0.56 | 1.6 | 0.96 | -3.6024 | -6.6209 | 4.6891 | 2.4918 | 9.8 | 14.439 | 14.135 |  |  | 3.4701 | 2.9139 | 3.5619 |  | 12.3 | 8.6436 | -0.02 |  | -6.8861 | -15.5869 | -16.1532 | -3.3848 | 11.4691 | -11.4938 | 0 | -14.5 | -0.6 | 26.3336 | -136.89
04/10/2025 | 05:30 |  | -0.8105 | -6.7595 | 2.5169 | 8.558 |  | 11.9625 |  | 8.1009 | 2.8319 | 4.3656 | -17.76 |  | 0 | 0.828 |  | 2.582 | 0.081 | 3.9917 | 3.9568 | 7.01 | 2.1985 | 2.0268 | 2.6368 |  | -1.118 | -1.224 | -1.213 | -3.733 | -4.44 | -13.2 |  |  | -13.04 | -13.13 |  | -12.84 | -12.88 | 1.0073 | 3.7171 | 21.4064 | 23.4077 | -17.1742 | -10.9846 | -10.9734 | 13.0515 | 12.6442 | -16.8788 | -14.6015 | 31.6427 |  | 15.6071 | 12.6867 | -3.7 | -5.9 | -22.9816 | -23.5998 | -1.6485 |  | 3.3859 | 0.7468 |  | -0.4105 | -115.5125 | 61.7084 | 61.8305 | 19.7953 | -159.7899 |  |  |  |  | 8.93 | 6.59 | -14.7 | 1.23 | -24.51 | -23.5723 | 26.6162 | 25.6694 | -3.0211 |  | 7.1456 | 3.4075 |  |  |  | -29.3 | -27.5 | -1.61 | 12.5709 | 13.3337 | 11.7487 | 66.6899 | 66.2831 | -21.0835 | -48.9684 | -20.5601 | 2.6574 | 20.92 | 7.52 | 16.8799 | 16.7999 | -6.89 | -8.2943 |  |  | 13.1677 | -15.5422 | -3.4711 |  |  | -5.0793 | -3.3661 | 5.5249 | 2.2324 | -3.29 | -2.56 | 6.169 | -14.4808 | -14.18 | -14.17 | 31.27 | 13.9 | -15.4909 | -7.5182 | -38.8891 | -37.2 | -10.2913 | -21.3583 | -27.8484 | -27.129 | -17.6523 | -15.9836 | -9.809 | -115.3927 | -2.9997 |  | -7.2662 | -7.9392 | 0 | -12.4469 | -12.3128 | 35.856 | -24.538 | -24.0026 | -1.1399 | 0 | -19.59 | 2.7 | 2.9433 | -13.4447 | -11.2065 | -11.2733 | 10.258 | 3.5345 | -20.8002 | 5.3128 |  | 5.0462 | 0 | 0 |  | 10.0474 | 10.2148 | -16.7456 | 17.7288 | 17.8897 | -5.5913 |  | 17.8286 | -18.37 | -3.431 | 0.1733 | 2.34 | 1.72 | -17.6366 |  | 3.123 | 1.069 |  | 23.83 | -19.7759 | -13.0973 | -0.99 | 15.4146 |  | 17.4953 | -3.1126 | -3.226 | 1.8734 |  |  | -10.1035 | -11.4137 | 1.3972 | -20.7186 | 7.1144 | 7.3545 | 126.2178 | -6.8621 | -9.0891 | 4.8412 | 3.3326 | 8.1613 | 8.0221 | 2.9226 | -7.9011 | -6.4116 | -1.68 | 0 | 23.7816 | 19.0181 | 71.776 | 31.699 | 32.6605 | -7.7798 | -9.8173 | -10.7193 | -12.5284 |  |  | -9.5898 | -9.0021 | -2.4022 | -2.1622 | 17.33 | 17.53 | -27.9 | -27.7 | 0.7736 | -11.36 | 44.9626 | 30.5394 | 30.3925 | -16.6 | -28.3 | -5.8 | -6.4 | -17.6637 |  | -105.0409 | -23.1018 | -263.6996 | -16.9064 | -40.5293 | 101.3505 | 61.6677 | 114.0504 | 99.0171 | 34.3389 | 28.6041 | 26.8082 | -3.8856 | 191.2865 | -200.7975 | -11.6847 | 23.5183 | -4.7791 |  | -6.88 | 0.531 | 0.517 | 2.16 | 1.68 | -4.6955 | -7.0603 | 4.5426 | 2.6078 | 10.8 | 14.253 | 14.554 |  |  | 3.8245 | 3.1174 | 2.951 |  | 13.9 | 9.4633 | 0.07 |  | -8.6065 | -15.069 | -16.0489 | -5.222 | 10.8494 | -10.9613 | 0 | -15.9 | 1.6 | 29.7702 | -140.4189
04/10/2025 | 06:00 |  | -0.8584 | -6.7555 | 2.9192 | 8.7444 |  | 12.343 |  | 8.6912 | 3.0359 | 4.4768 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.5708 | 0.2618 | 3.9082 | 3.6872 | 6.7241 | 1.4282 | 2.0153 | 2.6354 |  | -1.1567 | -1.22 | -1.183 | -3.36 | -2.22 | -15.4 |  |  | -13.24 | -13.32 |  | -12.5 | -12.47 | 0.6257 | 4.1267 | 21.9279 | 24.5472 | -17.9396 | -14.7355 | -14.2022 | 13.1977 | 11.9929 | -15.6732 | -14.1997 | 42.2704 |  | 11.3749 | 14.2941 | -6.3 | -6.3 | -22.247 | -22.1729 | -1.7312 |  | -3.6934 | 1.1053 |  | -0.0238 | -112.949 | 60.7318 | 60.7013 | 19.1003 | -160.9874 |  |  |  | 5.5287 | 7.43 | 5.47 | -16.89 | -1.82 | -22.2327 | -22.0987 | 23.5791 | 22.0551 | -2.2304 |  | 7.3919 | -3.5188 |  |  |  | -29.4 | -27.5 | -1.51 | 11.0089 | 11.1967 | 9.8814 | 69.6928 | 69.325 | -24.5853 | -45.4083 | -25.1698 | 2.4432 | 20.78 | 7.49 | 16.8799 | 16.6046 | -6.7 | -351.6734 |  |  | 15.6081 | -15.6055 | -3.4157 |  |  | -5.5408 | -3.3661 | 5.9981 | 2.2324 | -3.14 | -2.7 | 6.231 | -16.4359 | -14.47 | -14.52 | 31.91 | 13.48 | -18.2182 | -9.1909 | -33.1153 | -31.5909 |  | -20.2205 | -25.7649 | -25.9497 | -20.6812 | -20.8979 | -9.65 | -117.1115 | -12.4166 |  | -8.5901 | -8.2434 | 12.6528 | -8.2965 | -8.2468 | 11.792 | -24.0235 | -24.1056 | -0.8882 | 0 | -20.69 | 0 | 3.2244 | -7.0772 | -11.6472 | -11.9901 | 10.3991 | 3.2847 | -18.3022 | 6.1591 |  | 5.8155 | 10.3219 | 10.8257 | 8.3237 | 6.1959 | 5.3586 | -19.2575 | 12.3564 | 12.7181 | -6.1766 | 9.3446 | 23.61 | -15.78 | -1.0103 | 0.1632 | 0.47 | 1.1 | -23.1174 |  | 3.074 | 1.106 |  | 20.58 | -22.9447 | -12.1612 | -0.88 | 13.3934 |  | 18.1501 | -2.6756 | -2.8711 | 1.8008 |  |  | -9.8495 | -10.1737 | 1.6039 | -20.7854 | 6.0173 | 6.0564 | 136.7524 | -7.076 | -10.5154 | 5.5969 | 3.6534 | 7.7877 | 7.8244 | 3.2228 | -12.7077 | -11.2762 | -3.35 | -3.0899 | 23.4682 | 10.0598 | 65.9487 | 28.4216 | 28.8635 | -5.52 | -7.4941 | -11.6245 | -13.5811 |  |  | -14.2152 | -13.2428 | -5.7365 | -5.6721 | 18.77 | 18.77 | -25.6 | -25.7 | 1.1252 | -9.68 | 45.2284 | 28.4528 | 28.2217 | -16.5 | -25.8 | -2.4 | -3 | -17.9758 | -17.9282 | -123.9276 | -27.6689 | -262.3329 | -18.7945 | -46.855 | 90.7839 | 82.5206 | 127.6174 | 96.0853 | 19.4143 | 26.3296 | 25.8863 | -18.8249 | 171.1414 | -206.5249 | -37.367 | 44.0903 | -3.6561 |  | -7.92 | 0.374 | 0.372 | 2.64 | 0.88 | -4.5796 | -6.8528 | 3.8682 | 2.6688 | 11.7 | 14.782 | 14.204 |  |  | 3.6516 | 2.4869 | 3.0577 |  | 11 | 8.4508 | 0.2 |  | -5.8283 | -16.0144 | -17.1417 | -1.9003 | 12.3136 | -13.086 | 0 | -12.5 | -2.2 | 22.925 | -137.7938
04/10/2025 | 06:30 |  | -1.0024 | -6.5894 | 2.6563 | 7.6696 |  | 12.4192 |  | 9.2865 | 3.3279 | 4.7528 | -17.76 |  |  |  |  | 2.8436 | -0.1812 | 3.6527 | 3.5726 | 6.5145 | 0.9576 | 2.1421 | 2.7028 |  | -1.2601 | -1.297 | -1.282 | -3.696 | -2.22 |  |  |  | -13.82 | -13.73 |  | -12.33 | -12.39 | -0.4438 | 3.8636 | 23.293 | 24.9407 | -17.7002 | -14.3336 | -13.8051 | 17.0744 | 16.0795 | -15.1374 | -12.8601 | 37.7377 |  | 14.5636 | 12.8567 | -5.4 | -5.4 | -21.7628 | -21.4043 | -1.7876 |  | -1.3709 | 1.3267 |  | 0.143 | -107.4862 | 62.9597 | 62.9597 | 20.6573 | -152.2767 |  |  |  | 6.6164 | 7.86 | 5.63 | -16.4 | -1.21 | -22.3666 | -22.5006 | 24.6226 | 22.9005 | -4.5376 |  | 2.1187 | -1.2883 |  |  |  | -28.4 | -26.8 | -1.53 | 10.7276 | 10.8871 | 9.8534 | 69.3617 | 69.5088 | -24.5766 | -45.9682 | -25.0998 | 2.3828 | 20.9 | 7.47 | 17.5049 | 17.3859 | -6.67 | -8.5905 |  |  | 15.7176 | -16.1156 | -3.2569 |  |  | -5.5139 | -2.9921 | 6.629 | 3.1601 | -2.57 | -3.06 | 4.898 | -18.026 | -14.48 | -14.43 | 31.57 | 12.77 | -19.9636 | -9.9091 | -37.2649 | -36.0364 | -10.1191 | -22.3312 | -28.2728 | -28.641 | -19.8636 | -19.244 | -9.198 | -115.3536 | -24.6974 |  | -9.3514 | -9.0058 | 11.6541 | -9.2148 | -9.2811 | 21.52 | -23.5704 | -23.3448 | -0.119 | 0 | -16.8 | -0.5 | 3.5287 | -8.9644 | -11.1246 | -11.2857 | 9.5329 | 0.8361 | -16.0022 | 6.2181 |  | 6.0852 | 4.211 | 3.9842 | 0 | 9.7125 | 9.2101 | -19.7598 | 16.9814 | 17.5121 | -6.7979 | 0 | 20.9049 | -17.38 | -1.1 | 0.1476 | 0.56 | 3.85 | -20.7167 |  | 3.162 | 1.086 |  | 21.64 | -19.5116 | -11.5953 | -1.4 | 13.8806 |  | 17.5606 | -2.6391 | -2.7146 | 1.8274 |  |  | -9.6006 | -9.0832 | 0.7448 | -20.3574 | 4.8472 | 5.7563 | 126.4267 | -7.2437 | -10.1478 | 5.5062 | 3.5925 | 8.0807 | 8.0933 | 2.8488 | -17.3214 | -15.8101 | -7.54 | 0 | 25.4999 | 0 | 59.9797 | 24.5381 | 24.1816 | 0 | -6.7714 | -13.4377 | -14.6213 | 26.439 | 26.8794 | -12.5617 | -11.9739 | -3.6994 | -3.9988 | 24.46 | 24.28 | -25.2 | -24.9 | 0.9677 | -8.96 | 44.0741 | 32.4168 | 32.3517 | -16.2 | -27.7 | -4.6 | -5.1 | -17.9764 | -17.9336 | -134.8954 | -26.1987 | -260.7092 | -18.0562 | -48.8489 | 76.5931 | 95.2098 | 128.0948 | 81.5209 | -0.6944 | 27.1912 | 27.0905 | -19.8048 | 149.643 | -198.4584 | -47.9167 | 53.7322 | -3.6072 |  | -7.04 | 0.359 | 0.352 | 1.6 | 1.68 | -4.5891 | -7.3808 | 3.1937 | 1.7594 | 12.6 | 13.606 | 12.73 |  |  | 3.3057 | 3.1393 | 3.1244 |  | 12.2 | 7.3962 | 0.35 |  | -3.0538 | -16.8073 | -18.4951 | 0 | 13.1562 | -14.594 |  | -13.1 | -2.4 | 16.5537 | -130.1915
04/10/2025 | 07:00 |  | -1.0795 | -6.5017 | 2.6095 | 6.6389 |  | 12.6993 |  | 10.1728 | 3.9999 | 5.4426 | -17.76 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.3702 | -0.7495 | 4.0561 | 4.2638 | 7.3645 | 1.1807 | 1.9159 | 2.614 |  | -1.0934 | -1.337 | -1.313 | -4.28 | -2.22 | -13.2 |  |  | -13.85 | -13.88 |  | -13.11 | -13 | -0.2972 | 3.8104 | 23.2546 | 25.4854 | -16.6295 | -14.7355 | -14.067 | 2.1131 | 2.7829 | -13.5299 | -11.2526 | 23.8212 |  | 18.9574 | 12.1111 | -5.1 | -5.1 | -22.9529 | -22.6103 | -1.7786 |  | -0.8906 | 2.0341 |  | 0.4322 | -110.4159 | 60.3351 | 60.7013 | 24.8286 | -155.4031 |  |  |  | 7.6443 | 8.17 | 5.89 | -16.25 | -1.29 | -23.1704 | -22.5006 | 26.2984 | 25.0219 | -3.1883 |  | 3.4204 | -0.5529 |  |  |  | -28.3 | -26.4 | -1.63 | 11.1079 | 11.5747 | 10.0861 | 70.2172 | 70.0856 | -26.2169 | -46.2254 | -26.0157 | 2.5565 | 21.04 | 7.47 | 18.2861 | 18.0695 | -7.07 | -364.2352 |  |  | 18.2095 | -16.199 | -3.5517 | -24.1 | -23.8 | -4.2334 | -2.0571 | 6.629 | 4.2734 | -1.86 | -2.77 | 4.1075 | -18.8461 | -13.89 | -14.33 | 32.78 | 13.12 | -18.2182 | -9.3273 | -39.0768 | -38.3182 | -9.9977 | -21.16 | -27.6985 | -28.432 | -15.405 | -11.5888 | -8.498 | -117.6085 | -19.3861 |  | -10.747 | -10.3578 | 0 | -5.5034 | -5.3425 | 19.472 | -26.349 | -26.1139 | -4.46 | 0 | -21.64 | 5.4 | 3.8316 | -8.0898 | -9.8031 | -10.0926 | 8.6811 | -0.6391 | -12.7573 | 6.2223 |  | 5.8744 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.8799 | -19.09 | 19.3484 | 19.0827 | -6.1804 |  | 21.608 | -17.18 | -1.1348 | 0.1916 | 0.55 | 3.45 |  |  | 3.176 | 0.903 |  | 20.66 | -20.547 | -12.7723 | -1.73 | 13.1021 |  | 17.1965 | -2.7921 | -3.0274 | 1.9407 |  |  | -8.9692 | -8.556 | 1.2188 | -19.5708 | 4.8251 | 5.0396 | 127.4842 | -6.6143 | -9.6912 | 4.9531 | 3.4978 | 8.3004 | 8.3949 | 3 | -20.1785 | -18.9992 | -3.35 | 0 | 9.6631 | 7.6174 | 81.2297 | 17.2386 | 17.8637 | 0 | -6.2083 | -12.8808 | -13.6067 |  |  | -10.8753 | -10.3095 | -5.4013 | -5.3915 | 22.44 | 22.26 | -24.7 | -24.6 | 1.1618 | -5.6 | 55.4809 | 27.3284 | 27.243 | -15.7 | -29.4 | -6.3 | -6.8 | -17.9139 | -17.862 | -169.4312 | -38.3337 | -215.9977 | -14.5492 | -49.5943 | 62.6276 | 108.464 | 91.0544 | 128.0708 | -14.3482 | 29.87 | 30.4225 | 18.694 | 91.2168 | -243.5146 | -10.8956 | 13.1233 | -3.5145 |  | -7.92 | 0.672 | 0.661 | 2.96 | 1.28 | -4.264 | -6.7948 | 2.1988 | 1.0269 | 14.3 | 11.154 | 11.885 |  |  | 3.8954 | 2.7977 | 2.1039 |  | 13.6 | 6.4778 | 0.38 |  | 0 | -17.1742 | -19.2136 | 1.3235 | 13.2448 | -14.5941 | 0 | -15.3 | -1.4 | 20.395 | -126.7406
04/10/2025 | 07:30 |  | -0.6428 | -6.7283 | 2.8379 | 8.6461 |  | 13.9478 |  | 12.8084 | 5.3588 | 6.7747 | -19.98 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 2.0731 | -2.7121 | 5.4395 | 5.3352 | 9.622 | 0.8465 | 1.9926 | 2.6035 |  | -1.1143 | -1.175 | -1.102 | -4.083 | 0 | -13.2 |  |  | -12.21 | -12.46 |  | -13.21 | -13.04 | 0.5396 | 3.4898 | 24.4577 | 26.3176 | -15.6403 | -13.7978 | -14.0172 | 13.7984 | 15.3807 | -14.0657 | -12.3242 | 32.1016 |  | 28.3114 | 10.148 | -4.2 | -4.3 | -21.0977 | -19.7757 | -1.7306 |  | 0.3589 | 2.6877 | 1.4565 | 1.215 | -92.1964 | 56.0625 | 55.7573 | 16.1621 | -148.9477 |  |  |  | 12.8437 | 9.52 | 7.23 | -12.95 | 1.38 | -22.3666 | -22.3666 | 25.3421 | 23.9027 | -3.8156 |  | 20.2278 | 0.4039 |  |  |  | -22.2 | -21.2 | -1.78 | 19.2036 | 20.2141 | 18.2073 | 59.0501 | 58.9605 | -26.0391 | -38.2685 | -24.9836 | 2.597 | 25.14 | 9.77 | 20.4736 | 20.0226 | -7.82 | -414.4729 |  |  | 12.2516 | -16.6014 | -4.0315 | -24.1 | -23.9 | -4.0869 | -0.935 | 8.9947 | 5.7578 | -0.5 | -3.34 | 5.5335 | -13.7008 | -13.96 | -14.04 | 33.05 | 15.03 | -14.5091 | -7.5 | -37.456 | -36.5909 |  | -11.4319 | -19.5764 | -19.4252 | -16.0248 | -14.6335 | -8.578 | -101.833 | -28.9243 |  | -10.9372 | -10.4534 | 11.8514 | -2.396 | -3.8156 | 10.256 | -27.6854 | -27.145 | -5.3196 | 0 | -21.68 | -0.1 | 4.2863 | -3.9094 | -12.3408 | -12.4985 | 9.1611 | -2.1051 | -11.0539 | 5.8747 |  | 5.6843 | 3.9071 | 4.3853 | 3.9275 | 10.8847 | 10.0474 | -24.6161 | 18.4786 | 17.7047 | -11.0188 |  | 21.6031 | -18.85 | -1.1092 | 0.1998 | 0.43 | 3.71 | -22.5703 |  | 3.292 | 1.064 |  | 20.99 | -15.4656 | -7.0458 | -1.76 | 13.8638 |  | 18.0882 | -3.524 | -3.6753 | 1.9884 |  |  | -9.2987 | -11.8568 | 0.8056 | -19.341 | 6.453 | 7.4199 | 138.1039 | -5.0401 | -9.3125 | 4.59 | 2.533 | 8.7106 | 8.6955 | 2 | -21.9494 | -20.4927 | -0.42 | -5.2768 | 0 | 18.6429 | 73.5731 | 14.6598 | 14.6323 | 0 | -6.5229 | -12.7362 | -14.6852 | 13.7902 | 14.1407 | -10.4523 | -10.271 | -6.5053 | -6.1693 | 22.18 | 21.94 | -22.4 | -22.8 | 0.986 | -1.76 | 57.6384 | 26.7806 | 26.577 | -14.8 | -29.4 | -6.7 | -7.2 |  |  | -166.2851 | -27.6387 | -221.584 | -21.9888 | -48.9443 | 65.1532 | 104.9031 | 87.1235 | 126.955 | -10.1082 | 31.6013 | 27.8451 | 21.1523 | 90.8595 | -243.3815 | -10.2444 | 11.0414 | -3.4437 |  | -7.84 | 0.385 | 0.384 | 2.72 | 0.32 | -4.4247 | -6.8254 | 0.9384 | 1.4359 | 15 | 12.396 | 12.44 | 2.637 |  | 3.7013 | 3.155 | 2.9665 |  | 12.6 | 7.0334 | 0.55 |  | 0 | -16.2422 | -19.6291 | 0 | 12.3815 | -14.5781 | 1.9085 | -13.5 | -2.3 | 8.5963 | -116.0824
04/10/2025 | 08:00 |  | -0.2971 | -7.2034 | 2.823 | 8.7916 |  | 14.5585 |  | 15.0854 | 6.4898 | 7.8035 | -24.42 |  | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.2223 | -4.7534 | 6.2827 | 6.3331 | 10.6894 | 0.9125 | 2.2492 | 2.671 |  | -1.2467 | -1.079 | -1.067 | -3.937 | 2.22 |  |  |  | -11.3 | -11.32 |  | -13.89 | -13.93 | 1.3085 | 3.6738 | 22.182 | 24.6299 | 0 | -13.262 | -13.3144 | 2.3629 | 2.2001 | -12.4582 | -9.913 | 16.0367 |  | 30.8416 | 8.9057 | -4 | -4 | -20.9813 | -21.1182 | -1.697 |  | 2.369 | 3.9738 | 2.781 | 1.9243 | -96.469 | 62.1967 | 62.1967 | -26.144 | -142.6354 |  |  |  | 16.2966 | 9.85 | 8.2 | -10.34 | 2.86 | -21.295 | -20.8931 | 23.893 | 22.0141 | -4.343 |  | 22.1654 | 2.7161 |  |  |  | -19.1 | -18.5 | -1.98 | 23.6653 | 24.2951 | 22.3578 | 56.5063 | 55.9828 | -24.5139 | -39.8202 | -22.3547 | 2.7841 | 26.29 | 9.96 | 21.4111 | 21.3898 | -8.67 | -414.4729 |  |  | 11.3272 | -17.3092 | -4.2641 | -26.7 | -26.2 | -4.0601 | 0.3799 | 11.2027 | 7.4277 | 0.85 | -4.17 | 7.2385 | -11.6932 | -9 | -9.12 | 23.63 | 17.52 | -13.9636 | -6.8545 | -36.0138 | -34.9182 |  | -10.6646 | -17.8258 | -17.4889 | -11.8236 | -11.1563 | -9.107 | -61.0091 | 29.1971 |  | -12.1941 | -11.4349 | 0 | -2.921 | -3.2184 | 25.616 | -27.1662 | -26.8741 | -7.1048 | -18.12 | -10.54 | -0.5 | 4.392 | -5.4954 | -9.2908 | -9.4882 | 7.5591 | -6.6752 | -5.879 | 4.6076 |  | 4.3562 | 5.3033 | 4.3023 | 3.8598 | 9.8799 | 9.0426 | -25.2859 | 17.1682 | 17.1924 | -11.6232 |  | 21.2711 | -19.01 | -0.4994 | 0.1742 | 0.07 | 4.6 | -20.7045 |  | 3.256 | 0.993 |  | 21.53 | -14.032 | -6.3428 | -1.64 | 15.2238 |  | 19.2589 | -3.9046 | -4.1079 | 2.2067 |  |  | -9.4089 | -14.027 | 0.4407 | -18.9807 | 6.8799 | 6.1252 | 146.8134 | -3.8457 | -9.541 | 3.6665 | 1.9094 | 8.8498 | 8.9961 | 1.0699 | 13.4546 | 14.9239 | 1.26 | -8.3955 | -12.1591 | 31.9505 | 111.2054 | -15.413 | -14.4812 | 0 | 0 | -14.2556 | -15.1678 |  |  | -12.1497 | -11.6168 | -11.0611 | -11.3141 | 31.03 | 30.8 | -21.6 | -21.4 | 1.2845 | 1.36 | 57.7912 | 23.0303 | 22.8111 | -14.4 | -27.3 | -5 | -5.5 | -17.9769 | -17.8487 | -200.2613 | -75.9233 | 0 | -88.8573 | -28.5194 | 137.358 | 36.2735 | 121.2096 | 79.3602 | 59.843 | 25.3627 | 22.1745 | -8.3312 | 0 | -202.0867 | -54.2234 | 55.0955 | -4.7791 |  | -7.04 | 0.344 | 0.334 | 2.32 | 0.56 | -3.7692 | -6.5019 | 3.1357 | 0.6455 | 13.2 | 13.466 | 13.898 | 2.6365 | 2.9877 | 3.9347 | 2.497 | 3.2166 |  | 11 | 7.3405 | 0.74 |  | 0 | -18.3111 | -22.2025 | 3.7708 | 14.0588 | -18.0128 | 3.3386 | -13 | -4.2 | 36.5237 | -133.8617
04/10/2025 | 08:30 |  | -0.0708 | -7.3149 | 3.0937 | 9.1375 |  | 14.6128 |  | 17.3286 | 7.5768 | 8.8839 | -26.64 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.6628 | -6.9218 | 6.7545 | 6.8851 | 11.5777 | 1.973 | 1.7286 | 2.2864 |  | -1.1822 | -0.856 | -0.832 | -3.799 | 4.44 | -11 |  |  | -7.45 | -7.26 |  | -13.03 | -13.13 | 2.4462 | 3.8589 | 22.5084 | 23.633 |  | -9.3771 | -9.0913 | 15.0297 | 14.1038 | -15.8072 | -14.3336 | 25.8521 |  | 35.4169 | 7.8758 | -4 | -4 | -22.8203 | -22.1612 | -2.5504 |  | 7.1947 | 5.2549 | 3.4118 | 2.2949 | -33.4483 | 61.922 | 61.2811 | -35.1083 | -92.4146 |  |  |  | 20.5279 | 10 | 8.68 | -7.8 | 5.3 | -21.8308 | -21.6969 | 33.6098 | 32.2638 | 0.7044 |  | -0.2108 | 7.1723 |  |  |  | 0 | -24.2 | -2.48 | 26.1166 | 25.6973 | 24.767 | 51.8835 | 52.1749 | -23.4764 | -38.7671 | -20.4196 | 3.1079 | 26.05 | 10.19 | 18.1299 | 17.9718 | -10.05 | -125.599 |  |  | 11.5573 | -14.8925 | -5.1255 | -29.1 | -28.5 | -3.0981 | 1.6889 | 10.5718 | 9.2831 | 2.07 | -3.37 | 8.122 | -12.3907 | -8.71 | -8.95 | 23.69 | 19.35 | -14.3273 | -6.7727 | -38.5367 | -37.0545 | 11.7754 | -7.1221 | -15.3515 | -15.0138 | -14.039 | -15.7196 | -9.683 | -47.216 | 24.4966 |  | -12.9519 | -12.2056 | 11.6281 | 3.0337 | 2.5876 | -4.1 | -28.3572 | -28.2354 | -4.0247 | 0 | -8.21 | 0 | 4.8968 | 3.5454 | -9.9411 | -10.3133 | 9.1973 | -3.7338 | -12.2602 | 4.6111 |  | 4.2584 | 3.801 | 4.0941 | 0 | 9.545 | 9.2101 | -27.1279 | 19.2649 | 19.4045 | -11.3114 |  | 26.3981 | -17.2 | -0.6038 | 0.2007 | 0.15 | 0.74 | -26.2356 | 3.1909 | 3.39 | 1.034 |  | 20.12 | -15.4373 | -5.9883 | -1.54 | 14.0813 |  | 26.6434 | -7.6878 | -8.1647 | 2.3487 |  |  | -10.2679 | -12.0846 | 0.6133 | -22.0653 | 5.6912 | 4.8703 | 163.2713 | -6.4255 | -9.0823 | -10.3001 | 1.6774 | 9.238 | 9.3916 | 0.9414 | 14.5691 | 15.754 | 7.12 | -13.5143 | -32.6855 | 43.3749 | 122.4872 | -16.6537 | -16.5042 | 0 | 0 | -13.1794 | -13.0106 |  |  | -11.2378 | -11.0071 | -15.4928 | -15.3412 | 27.48 | 27.25 | -21.3 | -21.4 | 0.8798 | 4.24 | 65.116 | 26.6882 | 26.7103 | -14 | -27.7 | -5.9 | -6.4 |  |  | -212.3303 | -69.2879 |  | -81.5727 | -26.771 | 129.1982 | 41.6702 | 149.7861 | 69.5563 | 53.9244 | 26.6414 | 25.9406 | -39.7026 |  | -189.1388 | -44.2339 | 44.4103 | -5.5775 |  | -8 | 0.4 | 0.395 | 3.68 | -0.24 | -3.8159 | -5.9464 | 1.9364 | 0.0595 | 13.8 | 14.962 | 14.119 |  |  | 4.1524 | 2.7995 | 2.9232 |  | 11.6 | 6.6282 | 0.89 |  |  | -17.2837 | -21.6596 | 3.9486 | 12.8769 | -18.2694 | 4.2044 | -12.9 | -3.7 | 29.2797 | -115.2709
04/10/2025 | 09:00 |  | -0.3148 | -7.2037 | 3.2399 | 9.8371 |  | 15.4718 |  | 19.3324 | 8.4637 | 9.7129 | -19.98 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.4962 | 4.142 | 7.4461 | 7.4649 | 12.5726 | 2.1886 | 1.9032 | 2.4611 |  | -1.0709 | -0.795 | -0.722 | -3.67 | -2.22 | -8.8 |  |  | -10.68 | -10.65 |  | -13.3 | -13.2 | 2.8778 | 3.9733 | 20.9769 | 26.0185 |  | -7.5017 | -7.4564 | 13.7195 | 16.131 | -17.1468 | -15.2713 | 39.7064 |  | 23.5462 | 8.0128 | -4.2 | -4.2 | -23.6475 | -24.0952 | -2.6932 |  | 10.4202 | 6.5391 | 4.2014 | 2.89 | -65.218 | 67.2017 | 67.2017 | -33.4487 | -97.4275 |  |  |  | 24.2204 | 10.84 | 9.66 | -6.21 | 7.41 | -22.5006 | -22.2327 | 32.3159 | 31.3204 |  |  | -6.8134 | 9.499 |  |  |  |  | -19.7 | -2.65 | 26.7593 | 26.6985 | 25.5128 | 50.9015 | 50.9924 | -20.4515 | -43.3787 | -16.4417 | 3.4233 | 28.07 | 11.04 | 19.5361 | 19.1437 | -10.12 | -3.2585 |  |  | 11.6321 | -15.4716 | -5.24 | -29.6 | -31.1 | -3.717 | 3.185 | 12.9375 | 11.3242 | 3.5 | -3.84 | 8.6335 | -12.6532 | -8.78 | -9 | 25.65 | 20.96 | -15.6545 | -7.4818 | -38.838 | -37.5545 | 15.772 | -4.9247 | -12.2882 | -13.3298 | -12.2759 | -13.3557 | -9.347 | -50.7807 | 20.2903 |  | -12.9526 | -11.8387 | 8.3571 | 2.5602 | 1.6112 | 5.136 | -27.7726 | -27.5768 | -5.906 | 0 | -6.64 | -0.1 | 5.2953 | -2.6672 | -11.0114 | -11.2061 | 9.3512 | -6.9091 | -9.1111 | 5.1492 |  | 4.823 | 4.1064 | 4.1343 | 3.5118 | 10.0474 | 10.2148 | -28.1327 | 20.184 | 20.1781 | -11.8015 |  | 24.9918 | -18.19 | -0.6093 | 0.1733 | 0.2 | 1.8 | -24.0927 | 0.9849 | 3.324 | 1.124 |  | 20.42 | -16.4288 | -5.546 | -1.55 | 14.9914 |  | 25.1177 | -7.5261 | -8.3065 | 2.4645 |  |  | -9.5686 | -14.6965 | 0.7558 | -21.6152 | 6.7354 | 5.9859 | 150.5439 | -5.7069 | -7.6604 | -10.2278 | 1.799 | 10.6369 | 10.8313 | 1 | 14.8922 | 16.7028 | 7.54 | -12.9616 | -30.4529 | 41.0374 | 120.165 | -19.253 | -18.0541 |  | 0 | -11.5305 | -13.7197 |  |  | -11.7267 | -11.1225 | -25.0011 | -24.5252 | 27.11 | 26.95 | -22.2 | -22.2 | 1.0208 | 9.36 | 63.0695 | 26.6363 | 26.5402 | -12.7 | -27.2 | -5.4 | -5.9 |  | -17.7209 | -208.2266 | -66.807 |  | -78.8627 | -24.2227 | 126.1227 | 43.9898 | 147.7566 | 71.7772 | 49.2809 | 33.0592 | 29.7166 | -37.8653 |  | -189.4638 | -44.796 | 47.1561 | -3.6072 |  | -5.04 | 0.956 | 0.965 | 0.64 | 2.16 | -3.464 | -8.7602 | 2.5803 | 0.7034 | 14.8 | 13.886 | 13.877 |  |  | 3.0488 | 2.766 | 3.4493 |  | 11.3 | 6.383 | 1.02 |  |  | -17.2554 | -21.5097 | 2.8065 | 13.3859 | -18.1462 | 3.8802 | -12.5 | -4.6 | 26.1518 | -116.0863
04/10/2025 | 09:30 |  | 0.2201 | -7.7526 | 3.4345 | 11.0343 |  | 16.9145 |  | 20.1912 | 8.9367 | 10.1885 | -19.98 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.6512 | 4.3729 | 7.62 | 7.7121 | 13.0902 | 2.0814 | 2.0769 | 2.4194 |  | -1.1013 | -0.832 | -0.817 | -3.303 | 0 | -8.8 |  |  | -10.48 | -10.47 |  | -14.12 | -14.08 | 3.7378 | 3.966 | 24.1457 | 26.5018 | 0 | -5.2244 | -5.6479 | 1.7905 | 1.5577 | -15.2713 | -12.1903 | 20.7602 |  | 25.7847 | 7.5775 | -4.2 | -4 | -26.6464 | -26.294 | -2.8514 |  | 13.2198 | 6.8088 | 4.4819 | 3.1209 | -72.634 | 74.0074 | 74.0379 | -44.9275 | -100.5075 |  |  |  | 27.5535 | 11.74 | 10.61 | -4.8 | 9.18 | -21.161 | -21.0271 | 32.0529 | 30.4948 |  |  | -16.2993 | 12.4483 |  |  |  |  | -16.5 | -2.83 | 27.5293 | 27.1691 | 25.6098 | 51.1563 | 51.3274 | -19.8975 | -46.2632 | -14.6054 | 3.6791 | 33.48 | 13.33 | 21.5674 | 21.1945 | -11.29 | 63.1883 |  |  | -7.4915 | -21.6692 | -5.9538 | -32.2 | -33.7 | -2.4377 | 4.494 | 17.3536 | 12.9941 | 4.84 | -5.25 | 10.509 | 6.2929 | -8.59 | -8.85 | 27.07 | 21.81 | 4.7273 | 1.6273 | -32.2992 | -31.1364 | 32.0319 | 9.1178 | 2.0019 | 2.0327 | -10.4734 | -11.2507 | -9.812 | -38.7972 | 34.35 |  | -13.9465 | -12.4626 | 10.1823 | 1.5172 | 0.9453 | 7.696 | -19.7475 | -19.4382 | -5.1464 | 0 | -8.72 | 0.7 | 6.0532 | -1.0197 | -10.3344 | -10.4128 | 10.0074 | -7.7811 | -11.5204 | 4.5839 |  | 4.2768 | 4.3243 | 4.3983 | 0 | 9.7125 | 9.545 | -27.4628 | 14.0975 | 14.1757 | -11.1005 |  | 25.6999 | -17.53 | -0.71 | 0.2007 | 0.26 | 1.05 | -25.8884 |  | 3.457 | 1.068 |  | 21.07 | -15.5749 | -6.6876 |  | 16.0385 |  | 28.1862 | -8.6359 | -9.3522 | 2.6222 |  |  | -9.3243 | -16.4465 | 1.123 | -22.6149 | 6.0374 | 5.4737 | 146.8479 | -4.6697 | -8.987 | -12.1805 | 1.6239 | 11.612 | 12.01 | 0.9374 | 14.4224 | 16.5192 | 2.93 | -8.7568 | -22.3019 | 39.7253 | 121.866 | -17.3522 | -17.2585 | 0 | 0 | -11.6921 | -14.9872 |  |  | -10.3864 | -9.9634 | -25.5441 | -24.5472 | 27.32 | 27.55 | -21.7 | -21.7 | 1.0373 | 8.72 | 57.5494 | 28.1115 | 28.5106 | -12.3 | -28.6 | -6.3 | -6.8 | -17.5997 | -17.5391 | -208.914 | -73.1353 |  | -82.7798 | -26.9235 | 130.263 | 38.5889 | 147.8927 | 69.105 | 55.063 | 33.2604 | 31.3452 | -38.0817 |  | -187.9144 | -43.64 | 44.1024 | -3.2093 |  | -4.64 | 1.035 | 1.039 | 0.16 | 1.28 | -2.9217 | -7.7928 | 1.9059 | 0.383 | 15.6 | 14.399 | 12.33 | 2.7042 | 2.9972 | 4.1498 | 3.6556 | 3.1148 |  | 11.7 | 6.7024 | 1.11 |  |  | -16.4892 | -21.6052 | 2.1004 | 12.3732 | -16.9597 | 3.8028 | -13.1 | -4.2 | 37.3764 | -121.0435
04/10/2025 | 10:00 |  | 0.5496 | -8.1862 | 3.7493 | 12.7186 |  | 18.0694 |  | 21.3783 | 9.5087 | 10.8362 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.1306 | -3.5107 | 7.7504 | 7.8243 | 12.9306 | 1.5675 | 2.3516 | 2.4702 |  | -1.1271 | -0.851 | -0.844 | -3.291 | 0 | -8.8 |  |  | -10.88 | -10.86 |  | -13.87 | -13.91 | 4.8801 | 3.5345 | 22.0923 | 26.1302 |  | -11.1186 | -10.7438 | 1.4295 | 1.5088 | -14.8695 | -12.4582 | 20.3954 |  | 41.7857 | 9.7618 | -5.2 | -5.2 | -23.1052 | -23.0629 | -2.7148 |  | 5.5873 | 7.5941 | 4.7713 | 3.2434 | -73.4885 | 114.5054 | 113.1321 | -72.5559 | -46.4731 |  |  |  | 30.747 | 11.51 | 10.75 | -4.63 | 9.25 | -20.0894 | -20.0894 | 30.3517 | 28.5958 |  |  | 14.8418 | 5.372 |  |  |  |  | -29.1 | -3.16 | 32.4977 | 32.4915 | 30.5851 | 73.24 | 73.83 | -22.611 | -67.8345 | -16.8324 | 4.0353 | 41.57 | 0 | 23.1299 | 22.6593 | -11.58 | -37.676 |  |  | -3.1049 | -21.5165 | -6.0109 | -42 | -41.3 | -2.3987 | 4.681 | 17.669 | 13.5507 | 5.25 | -5.2 | 10.8035 | 0.225 | -8.47 | -8.57 | 30.67 | 22.33 | -0.5818 | 0.4273 | -33.6121 | -31.4364 | 34.1208 | 12.3472 | 4.0643 | 4.0806 | -6.7109 | -13.0181 | -11.508 | -7.2606 | 33.5582 |  | -13.9197 | -12.2782 | 0 | -1.6757 | -2.6668 | 17.936 | -20.0915 | -19.71 | -2.9046 | 0 | -9.3 | -1.5 | 6.0839 | -6.3761 | -10.1611 | -10.3262 | 9.3429 | 0.0562 | -13.7951 | 4.317 |  | 4.0324 | 5.1988 | 4.5716 | 3.1713 | 8.3728 | 8.3728 | -28.4676 | 13.7606 | 14.3503 | -11.3265 |  | 25.0065 | -17.38 | -0.6038 | 0.2007 | 0.13 | 1.38 | -25.879 | 3.4333 | 3.47 | 1.107 |  | 22.25 | -14.3089 | -5.3019 | -1.33 | 17.7474 |  | 29.1003 | -9.3499 | -10.0408 | 2.8094 |  |  | -8.9435 | -16.8507 | 2.7059 | -22.3697 | 6.5174 | 6.7652 | 154.5367 | -4.2921 | -8.4332 | -12.8336 | 2.0508 | 11.6999 | 12.0653 | 1.3879 | 14.6436 | 16.1783 | 4.19 | -10.4604 | -29.3662 | 44.6339 | 117.6572 | -16.9698 | -16.9709 | 0 | 0 | -11.7005 | -14.874 |  | 10.619 | -11.7267 | -11.1279 | -23.1949 | -23.4608 | 27.93 | 27.82 | -22.7 | -22.8 | 1.2662 | 9.84 | 68.7295 | 26.9768 | 26.8787 | -12.3 | -29 | -5.9 | -6.4 | -17.841 | -17.7356 | -204.7274 | -70.8455 |  | -88.4719 | -27.1464 | 135.3577 | 32.702 | 154.0946 | 68.6454 | 58.286 | 31.8672 | 27.279 | -43.7497 |  | -187.5998 | -43.622 | 45.4188 | -3.2337 |  | -6.24 | 1.051 | 1.047 | 1.84 | 0 | -2.7667 | -6.0349 | 2.4338 | -0.087 | 14.6 | 14.198 | 13.926 | 2.4663 | 2.9965 | 3.8454 | 3.6838 | 4.1373 |  | 12.5 | 5.4059 | 1.21 |  |  | -16.9471 | -21.7101 | 3.1551 | 13.0009 | -17.7208 | 3.5169 | -14 | -3.2 | 33.1286 | -113.0397
04/10/2025 | 10:30 |  | 0.815 | -8.4405 | 3.7003 | 12.2355 |  | 19.1242 |  | 22.0239 | 9.8627 | 11.2096 | -22.2 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.1661 | -4.5451 | 8.1119 | 8.2713 | 13.894 | 1.7143 | 2.3314 | 2.4637 |  | -1.0768 | -0.707 | -0.705 | -2.846 | 2.22 | -4.4 |  |  | -9.89 | -9.85 |  | -13.4 | -13.39 | 5.5727 | 3.9921 | 19.6055 | 22.9105 | 0 | -9.6451 | -9.2332 | 14.775 | 13.6265 | -17.8166 | -15.5393 | 32.3332 |  | 40.9782 | 8.0197 | -4.8 | -4.9 | -21.6399 | -22.0205 | -2.8409 |  | 7.1322 | 7.1212 | 4.8825 | 3.2084 | -55.6047 | 114.5665 | 113.5593 | -79.5119 | -32.6924 |  |  |  | 31.8148 | 11.9 | 11.02 | -3.57 | 10.24 | -22.9025 | -22.9025 | 32.3045 | 30.8876 |  |  | 19.8917 | 7.0019 |  |  |  |  | -27.4 | -3.24 | 34.458 | 34.572 | 32.7894 | 71.5466 | 71.1725 | -19.3761 | -69.2557 | -13.4695 | 4.2496 | 45.01 |  | 23.1299 | 22.757 | -12.05 | 0.8979 |  |  | -5.0513 | -20.8067 | -6.2668 | -44.5 | -43.4 | -2.5159 | 5.2421 | 17.669 | 14.2929 | 5.75 | -5.2 | 10.8345 | 4.1127 | -8.86 | -8.88 | 27.68 | 22.18 | 4.0909 | 1.5273 | -34.166 | -33.2091 | 36.5201 | 13.3811 | 4.8991 | 4.4312 | -6.0935 | -6.5118 | -11.823 | 1.5424 | 28.7973 |  | -13.7519 | -13.1939 | 0 | -1.1646 | -1.0495 | 18.448 | -23.0742 | -22.9021 | -5.9472 | -6.57 | -9.41 | -0.8 | 6.0568 | -6.3023 | -9.583 | -9.8338 | 9.2558 | -5.4914 | -10.928 | 4.065 |  | 3.8329 | 4.8643 | 5.088 | 3.6744 | 10.7172 | 11.0521 | -27.2954 | 15.3089 | 15.5152 | -12.3539 |  | 24.8161 | -16.41 | -0.6038 | 0.1751 | 0.23 | 1.19 | -24.5952 | 1.5187 | 3.401 | 1.104 | 3.1292 | 21.26 | -13.5779 | -4.9663 | -0.92 | 17.7186 |  | 29.4092 | -9.361 | -10.0104 | 2.8644 |  |  |  | -16.5845 | 1.8089 | -22.2617 | 7.1301 | 6.4609 | 157.184 | -3.8663 | -8.6791 | -12.4927 | 2.1134 | 11.9782 | 12.2166 | 1 | 15.22 | 15.8359 | 9.22 | -16.224 | -40.496 | 50.4977 | 121.7463 | -18.1665 | -17.1312 | 0 | 0 | -13.0536 | -14.4245 | 11.0877 |  | -10.8862 | -10.3534 | -31.8158 | -31.5624 | 27.03 | 26.85 | -23.8 | -24.1 | 0.8103 | 14.24 | 60.3408 | 27.3357 | 27.4298 | -11.8 | -28.6 | -5.9 | -6.4 |  | -17.7545 | -209.2355 | -68.3937 |  | -88.124 | -25.6575 | 133.267 | 35.2389 | 152.0946 | 68.6389 | 57.0642 | 31.8364 | 27.2313 | -38.5802 |  | -189.411 | -44.0219 | 45.2715 | -3.5145 |  | -4.48 | 1.097 | 1.091 | -0.4 | 2.32 | -2.626 | -8.6137 | 2.1103 | 0.206 | 15.3 | 14.19 | 14.649 | 2.6662 | 2.9596 | 2.9217 | 3.1694 | 2.5059 |  | 13.1 | 4.3577 | 1.26 |  |  | -17.3733 | -21.9467 | 2.5053 | 12.8917 | -17.0905 | 3.8047 | -14.4 | -2.7 | 22.408 | -106.7875
04/10/2025 | 11:00 |  | 1.3103 | -8.9653 | 4.0688 | 15.6392 |  | 20.3231 |  | 25.0806 | 10.9247 | 10.618 | -24.42 | -30.8 |  | 4.968 |  | 3.1912 | -6.275 | 8.1282 | 8.1 | 13.9311 | 0.9507 | 2.3514 | 2.4966 |  | -1.1333 | -0.824 | -0.805 | -3.101 | 2.22 |  |  |  | -10.8 | -10.86 |  | -13.62 | -13.61 | 6.1152 | 3.8726 | 20.8637 | 24.6928 |  | -10.4488 | -10.2563 | 1.5215 | 1.9404 | -15.9411 | -12.8601 | 17.2318 |  | 49.0052 | 8.5624 | -4.7 | -4.7 | -22.8308 | -22.9751 | -3.049 |  | 7.1936 | 7.6357 | 4.896 | 3.3788 | -60.6097 | 114.5054 | 114.2307 | -79.3617 | -33.296 |  |  |  | 32.8427 | 11.89 | 10.78 | -3.57 | 10.48 | -22.0987 | -22.2327 | 31.4468 | 29.5483 |  |  | 20.9596 | 6.8627 |  |  |  |  | -27.3 | -2.9 | 35.5781 | 35.2577 | 33.5096 | 70.9994 | 71.5406 | -21.5602 | -66.9114 | -16.1426 | 4.4458 | 42.44 |  | 24.0674 | 23.6359 | -12.86 | -0.8887 |  |  | -9.7116 | -20.9224 | -6.7616 | -44.5 |  | -2.345 | 5.8031 | 18.4576 | 15.0351 | 6.31 | -5.73 | 11.439 | 8.1705 | -7.1 | -7.33 | 24.38 | 22.38 | 7.8727 | 3.3 | -33.8181 | -32.5727 | 39.3794 | 16.7095 | 7.2129 | 7.4416 | -11.0966 | -14.5072 | -12.884 | 2.8861 | 30.2271 |  | -14.7454 | -13.5634 | 15.1713 | 4.3095 | 2.9563 | -6.148 | -22.3368 | -22.1423 | -2.4514 | 0 | -5.8 | 0 | 6.3087 | 3.7806 | -9.8555 | -9.9813 | 9.0227 | -5.2912 | -14.822 | 4.3856 |  | 4.1649 | 4.9831 | 5.3087 | 3.7636 | 10.7172 | 10.0474 | -28.635 | 14.8976 | 14.8823 | -14.11 |  | 24.3033 | -17.16 | -0.7979 | 0.1916 | 0.15 | 1.67 |  |  | 3.483 | 1.116 |  | 22.44 | -9.9333 | -1.053 | -0.91 | 18.8652 |  | 31.3936 | -10.6457 | -11.3972 | 2.9474 |  |  | -9.3123 | -15.5332 | 3.3594 | -23.3101 | 5.9382 | 6.1879 | 156.0761 | -2.8241 | -8.3029 | -15.1607 | 2.4036 | 11.8757 | 12.1612 | 2 | 15.3116 | 16.2815 | 10.06 | -15.8069 | -41.3708 | 52.3422 | 122.6423 | -17.823 | -17.0403 | 0 | 0 | -13.353 | -14.4602 |  |  | -11.2323 | -10.639 | -33.1293 | -32.9028 | 25.92 | 25.77 | -23.5 | -23.6 | -0.087 | 14.64 | 60.2179 | 27.4776 | 27.2645 | -11.4 | -28.9 | -5.9 | -6.4 | -17.8701 | -17.7061 | -206.8407 | -66.906 |  | -88.2456 | -26.3481 | 135.212 | 33.4819 | 149.2912 | 69.384 | 58.6808 | 32.9693 | 28.6611 | -42.8195 |  | -188.6519 | -43.1682 | 44.6389 | -3.3973 |  | -3.6 | 0.763 | 0.757 | -0.72 | 2.48 | -2.3964 | -7.8813 | 2.7543 | -0.5539 | 15.2 | 15.017 | 13.767 |  | 3.2523 | 3.7852 | 3.4276 | 2.8064 |  | 13.2 | 3.8109 | 1.35 |  |  | -17.3416 | -22.0277 | 2.8513 | 12.5513 | -17.0338 | 4.445 | -15.1 | -2.1 | 23.3038 | -105.5474
04/10/2025 | 11:30 |  | 1.5059 | -9.2362 | 4.1381 | 16.0469 |  | 21.1743 |  | 25.9461 | 11.3867 | 10.9451 | -24.42 |  | 6.6 |  |  | 3.3211 | -4.4986 | 8.4424 | 8.4922 | 14.412 | 0.8842 | 2.2851 | 2.4545 |  | -1.1218 | -0.733 | -0.654 | -2.569 | 2.22 | -2.2 |  |  | -10.16 | -10.17 |  | -13.45 | -13.29 | 5.9564 | 3.8077 | 26.3082 | 31.0032 | 0 | -4.0188 | -3.5279 | 7.1874 | 6.2676 | -15.1374 | -11.1186 | 28.5836 |  | 92.9089 | 15.0631 | -6.4 | -6.5 | -27.6002 | -26.9871 | -4.1312 |  | 7.1206 | 7.5415 | 5.8409 | 4.1135 | -99.3072 | 133.3048 | 133.4269 | -79.7592 | -30.7261 |  |  |  | 32.7729 | 13.46 | 10.98 | -7.82 | 10.18 | -22.6346 | -21.9648 | 32.0288 | 30.7493 | -3.4552 |  | 39.3274 | 7.2672 |  |  |  |  | -30.7 | -3.38 | 35.2073 | 35.1306 | 33.5727 | 78.8048 | 79.3244 | -18.3742 | -79.0823 | -10.9345 | 4.3712 | 42.72 |  | 24.0674 | 23.7335 | -12.83 | -37.676 |  |  | -10.0373 | -20.4271 | -6.7242 | -47.3 | -48.2 | -1.9495 | 6.3641 | 17.1958 | 15.5917 | 6.69 | -4.78 | 11.3305 | 6.2254 | -6.12 | -6.19 | 23.41 | 23.02 | 7.6 | 3.3091 | -34.3212 | -34.2636 | 38.3529 | 17.0394 | 7.4521 | 6.448 | -9.6518 | -13.944 | -11.769 | 3.4319 | 31.2819 |  | -14.3419 | -13.69 | 10.6707 | 1.2393 | 0.393 | 40.464 | -26.6909 | -23.723 | -10.9376 | -9.33 | -5.82 | -9.2 | 6.3122 | -4.0471 | -9.6297 | -9.9143 | 9.0082 | -3.4725 | -8.1316 | 4.1689 |  | 3.981 | 4.0045 | 5.231 | 3.8236 | 10.3823 | 10.0474 | -29.1374 | 15.6513 | 14.8939 | -14.1262 |  | 23.7906 | -17.17 | -0.6038 | 0.1916 | 0.22 | 2.23 | -24.6244 |  | 3.461 | 1.054 |  | 22.71 | -8.4115 | -1.2334 | -0.92 | 19.6522 |  | 31.369 | -10.6859 | -11.5644 | 3.0274 |  |  |  | -15.7741 | 4.2191 | -22.9891 | 6.0457 | 5.2936 | 153.2906 | -2.2813 | -7.8745 | -15.2219 | 2.738 | 11.8464 | 12.2087 | 2.1152 | 15.0421 | 17.3093 | 9.64 | -16.2504 | -43.1847 | 53.5376 | 121.0482 | -19.0087 | -20.1157 | 0 | 0 | -14.2126 | -13.8806 |  |  | -10.8808 | -10.5731 | -32.1314 | -32.1476 | 26.51 | 26.31 | -24.7 | -24.4 | 0.5466 | 14.72 | 59.6243 | 27.3452 | 27.1499 | -11.8 | -29.8 | -6.3 | -6.8 | -17.6288 | -17.7172 | -205.5763 | -67.1067 |  | -91.425 | -25.0469 | 135.4846 | 33.409 | 154.1572 | 68.937 | 56.2122 | 32.3747 | 29.2704 | -37.3982 |  | -188.7279 | -43.4513 | 45.0147 | -3.2557 |  | -4.32 | 0.611 | 0.607 | -0.16 | 1.44 | -2.5743 | -8.0858 | 2.8733 | -0.6149 | 15 | 13.972 | 14.245 |  | 3.2011 | 3.3305 | 2.8057 | 2.8548 |  | 14 | 3.3349 | 1.42 |  |  | -16.7671 | -21.8479 | 2.6692 | 12.6994 | -17.3815 | 4.1781 | -14.3 | -2 | 22.3658 | -106.4629
04/10/2025 | 12:00 |  | 1.9589 | -9.6117 | 4.1041 | 16.0697 |  | 21.4682 |  | 26.0351 | 11.5766 | 11.1048 | -24.42 |  | 6.6 |  |  | 3.3825 | -4.0452 | 8.7358 | 8.8459 | 14.9523 | 2.174 | 1.9273 | 2.3933 |  | -0.954 | -0.875 | -0.87 | -3.166 | 2.22 | -4.4 |  |  | -10.82 | -10.89 |  | -13.92 | -13.82 | 5.7627 | 3.7234 | 27.9351 | 31.7041 |  | -5.2244 | -5.0325 | 0.8795 | 0.9904 | -10.5828 | -7.6357 | 26.6686 |  | 96.3849 | 15.9651 | -7 | -7 | -28.1902 | -28.4088 | -3.7865 |  | 6.7211 | 7.1569 | 5.6418 | 3.729 | -107.6387 | 131.0159 | 131.0464 | -69.9237 | -40.2977 |  |  |  | 31.0564 | 12.66 | 10.6 | -7.85 | 9.35 | -22.2327 | -21.295 | 33.632 | 32.3759 | -2.4111 |  | 36.3167 | 6.4655 |  |  |  |  | -31 | -3.41 | 33.9257 | 34.3394 | 32.1157 | 80.6427 | 80.7359 | -21.6114 | -77.0524 | -15.8172 | 4.4174 | 41.99 |  | 23.4424 | 23.0499 | -12.42 | -50.2377 |  |  | -4.7829 | -19.1407 | -6.4058 | -47.8 | -47.6 | -1.748 | 6.1771 | 16.0918 | 15.5917 | 6.79 | -4.32 | 11.284 | 3.3652 | -7.64 | -7.79 | 27.87 | 23.11 | 4.6909 | 1.7091 | -35.9922 | -35.7909 | 37.3322 | 15.2832 | 5.7164 | 5.9782 | -8.7937 | -12.702 | -12.147 | -7.1735 | 36.1687 |  | -14.809 | -13.1347 | 0 | 4.2166 | 2.6102 | -16.388 | -21.551 | -21.085 | -1.7016 | 6.42 | -5.61 | 0.9 | 6.4074 | 2.4079 | -9.5121 | -9.6822 | 8.1152 | -3.1947 | -15.7512 | 4.7259 |  | 4.4324 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -26.2906 | 17.3127 | 17.3489 | -12.5741 |  | 23.7809 | -17.24 | -0.71 | 0.1916 | 0.19 | 2.26 | -22.9264 |  | 3.37 | 1.649 |  | 21.6 | -11.291 | -3.4264 | -1.21 | 18.2091 |  | 31.257 | -10.5939 | -11.2344 | 3.1373 |  |  | -9.2072 | -14.8344 | 3.3015 | -22.686 | 5.9015 | 5.6282 | 152.0783 | -2.7167 | -8.4874 | -15.1788 |  | 11.9196 | 12.1692 | 2.2853 | 17.7631 | 17.7779 | 10.06 | -16.4797 | -43.1357 | 52.5297 | 127.2466 | -19.3084 | -18.6677 | 0 | -4.8778 | -11.7034 | -13.2539 |  |  | -10.8917 | -10.3259 | -31.8656 | -31.9437 | 26.64 | 26.67 | -24.4 | -24.9 | 0.845 | 14.72 | 63.6235 | 27.378 | 26.7672 | -11.4 | -30.3 | -5.9 | -6.4 | -17.9579 |  | -212.3229 | -68.8089 |  | -87.9282 | -26.8023 | 136.2309 | 33.4539 | 152.4975 | 68.1796 | 58.6839 | 30.8867 | 27.2678 | -41.6978 |  | -187.0699 | -42.3439 | 45.074 | -3.4437 |  | -4.64 | 0.864 | 0.86 | 0 | 1.6 | -2.9583 | -7.7928 | 2.1988 | -0.8469 | 15.9 | 14.681 | 14.071 | 2.7052 | 3.1902 | 3.2079 | 3.188 | 3.5945 |  | 13.9 | 3.1142 | 1.44 |  |  | -16.9289 | -21.5055 | 2.6499 | 12.1965 | -17.3536 | 4.0531 | -15.9 | -1 | 28.6547 | -108.8036
04/10/2025 | 12:30 |  | 2.5905 | -10.4705 | 4.1747 | 13.5113 |  | 21.8564 |  | 25.69 | 11.4067 | 10.8768 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.185 | -3.281 | 8.4906 | 8.5361 | 14.5321 | 2.0789 | 1.9917 | 2.537 |  | -0.7328 | -0.9 | -0.875 | -3.29 | 2.22 |  |  |  | -11.16 | -11.11 |  | -13.74 | -13.78 | 5.4081 | 4.0306 | 26.9671 | 31.366 |  | -4.4206 | -4.2295 | 1.1384 | 0.9217 | -11.5205 | -8.3055 | 27.895 |  | 93.6594 | 15.4356 | -6.3 | -6.5 | -29.1041 | -28.9265 | -3.9264 |  | 7.3571 | 6.52 | 4.4495 | 3.2107 | -114.3833 | 129.9173 | 129.8867 | -65.5488 | -47.0155 |  |  |  | 28.9407 | 12.03 | 9.35 | -9.18 | 8.51 | -18.214 | -18.08 | 30.2462 | 28.8944 | -2.5021 |  | 31.9713 | 6.7974 |  |  |  |  | -31.2 | -3.07 | 32.0859 | 32.2277 | 30.2601 | 80.4167 | 80.7302 | -19.6692 | -75.8944 | -14.8024 | 4.1313 | 44.44 |  | 23.4424 | 23.0499 | -12.28 | -50.2377 |  |  | 4.3179 | -18.9561 | -6.4548 | -45.2 | -45.3 | -2.3865 | 5.9901 | 15.7764 | 15.5917 | 6.5 | -4.2 | 10.8655 | -3.9652 | -8.64 | -8.81 | 28.77 | 23.05 | -4.2909 | -2.1273 | -33.3707 | -32.9182 | 35.5124 | 13.6968 | 2.7462 | 3.6323 | -6.633 | -8.677 | -11.862 | -10.4023 | 41.1284 |  | -14.1414 | -12.8414 | 8.0936 | 4.569 | 3.2704 | 9.744 | -23.9246 | -24.8909 | -6.4256 | -14.09 | -5.75 | 1.1 | 6.3465 | 3.2932 | -8.5351 | -8.812 | 7.2118 | -6.355 | -9.5201 | 4.4659 |  | 4.251 | 4.635 | 4.8375 | 4.2193 | 6.1959 | 6.5308 | -29.9747 | 14.8279 | 14.731 | -14.8054 |  | 25.8708 | -18.16 | -0.71 | 0.1916 | 0.31 | 1.52 | -24.8627 |  | 3.106 | 0.555 |  | 19.65 | -10.218 | -1.6119 | -1.34 | 16.1224 |  | 31.1589 | -9.9343 | -10.7734 | 3.1041 |  |  | -8.9382 | -13.5972 | 2.4749 | -23.2401 | 6.7018 | 5.9955 | 146.4749 | -3.7051 | -9.5336 | -13.7816 | 2.6944 | 11.8024 | 12.1128 | 2 | 17.3315 | 18.1623 | 9.64 | -16.1202 | -42.3528 | 51.5614 | 128.9222 | -20.2345 | -19.1373 | 0 | -6.1819 | -11.2007 | -12.033 |  |  | -9.7217 | -9.447 | -29.8381 | -30.1957 | 27.39 | 27.14 | -25.8 | -25.8 | 0.5631 | 13.92 | 54.4462 | 27.7788 | 27.683 | -11.8 | -31.6 | -7.6 | -8.1 |  |  | -213.16 | -70.2161 |  | -86.6824 | -26.0641 | 135.0312 | 34.2474 | 149.9662 | 66.7926 | 57.0066 | 28.8864 | 28.2433 | -39.1395 |  | -186.3584 | -41.3614 | 43.3189 | -3.7488 |  | -5.12 | 0.736 | 0.731 | 0.72 | 1.44 | -3.719 | -8.2597 | 1.9059 | -0.2914 | 16.7 | 13.789 | 13.684 |  | 2.9095 | 3.8133 | 3.6702 | 3.5035 |  | 15.6 | 2.8423 | 1.32 |  |  | -16.3968 | -20.3874 | 2.8079 | 12.5894 | -16.6883 | 3.3846 | -17.2 | 0.1 | 31.3465 | -112.5279
04/10/2025 | 13:00 |  | 2.8641 | -10.868 | 4.1458 | 13.2288 |  | 21.6009 |  | 23.2622 | 10.0067 | 9.6179 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.9099 | -2.1958 | 7.4469 | 7.3567 | 12.7478 | 1.6835 | 2.0274 | 2.5442 |  | -0.7628 | -0.956 | -0.946 | -3.041 | 2.22 | -4.4 |  |  | -11.68 | -11.62 |  | -13.49 | -13.53 | 5.4889 | 4.002 | 24.9278 | 28.8894 |  | -5.0904 | -4.8396 | 1.842 | 2.257 | -11.9224 | -9.1092 | 30.9589 |  | 91.4397 | 16.5397 | -6 | -6 | -29.0067 | -28.8384 | -4.0228 |  | 5.2022 | 6.5509 | 3.4661 | 2.3149 | -118.9611 | 129.3679 | 129.429 | -56.8135 | -50.8366 |  |  |  | 25.6774 | 11.06 | 8.37 | -10.56 | 7.23 | -17.4102 | -18.7498 | 30.1096 | 27.7066 | -0.9571 |  | 27.5786 | 5.1489 |  |  |  |  | -34.5 | -2.92 | 30.496 | 30.6315 | 28.3196 | 83.738 | 83.8666 | -21.076 | -76.7247 | -15.9443 | 3.9713 | 41.09 |  | 22.9736 | 22.2687 | -12.13 | -1.4811 |  |  | 3.2625 | -18.0042 | -6.2874 | -45.3 |  | -2.2913 | 5.9901 | 14.8301 | 15.5917 | 6.71 | -3.9 | 9.765 | -3.7377 | -9.08 | -9.22 | 29.18 | 21.9 | -3.2364 | -1.6455 | -34.609 | -33.5909 | 30.5549 | 9.6881 | 0.3108 | 0.2592 | -14.5742 | -17.4241 | -11.839 | -20.2372 | 47.2065 |  | -13.9287 | -13.0165 | 12.7412 | 6.8569 | 5.7541 | -14.34 | -20.213 | -19.9435 | -1.3202 | 6.59 | -5.57 | -0.1 | 6.3648 | 8.5026 | -8.2261 | -8.4634 | 7.3259 | -2.3718 | -15.6385 | 4.3355 |  | 4.0971 | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 6.1959 | -27.4628 | 16.3114 | 15.3206 | -11.9863 |  | 25.0016 | -17.7 | -0.7979 | 0.1916 | 0.33 | 1.73 |  |  | 3 | 0.138 |  | 19.79 | -12.2902 | -4.0548 | -1.38 | 15.6901 |  | 31.1711 | -9.6953 | -10.4119 | 3.1123 |  |  | -9.074 | -11.3793 | 3.0969 | -23.395 | 5.4714 | 4.6761 | 148.4441 | -3.9362 | -9.8708 | -13.5372 | 2.2081 | 11.4728 | 11.6698 | 1.5687 | 18.2705 | 19.7225 | 8.8 | -15.215 | -36.7301 | 49.3936 | 134.7695 | -16.1201 | -15.7404 | 0 | 0 | -14.463 | 0 |  |  | -10.0513 | -9.837 | -29.0581 | -28.8778 | 27.76 | 27.56 | -26.1 | -25.8 | -0.3159 | 13.44 | 58.6703 | 24.9858 | 25.2028 | -12.2 | -31.2 | -6.8 | -7.2 | -17.6962 |  | -214.0775 | -73.299 |  | -85.8893 | -26.9683 | 132.4706 | 38.8452 | 151.675 | 67.5649 | 56.4044 | 26.309 | 22.7474 | -37.7739 |  | -185.9587 | -42.9495 | 44.5267 | -3.0213 |  | -5.44 | 0.701 | 0.697 | 0.48 | 1.92 | -3.5059 | -8.1437 | 0.9384 | -0.8469 | 17.1 | 13.01 | 13.157 |  | 3.1995 | 2.9732 | 3.0517 | 2.5209 |  | 15.4 | 3.9843 | 1.33 |  | 0 | -18.1792 | -22.7847 | 4.5446 | 12.891 | -17.0018 | 2.8544 | -16.9 | -0.2 | 39.0689 | -115.4829
04/10/2025 | 13:30 |  | 3.0275 | -11.0755 | 4.2116 | 12.2808 |  | 20.8212 |  | 22.0398 | 9.4207 | 8.9703 | -24.42 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 3.0692 | -2.211 | 6.937 | 7.0961 | 11.9291 | 1.3305 | 2.1625 | 2.487 |  | -0.7373 | -1.005 | -0.999 | -3.337 | 2.22 | -4.4 |  |  | -12.43 | -12.31 |  | -13.31 | -13.47 | 5.3806 | 4.2084 | 24.7549 | 28.61 |  | -5.3584 | -5.2757 | 1.9704 | 1.536 | -11.3865 | -8.7073 | 33.2013 |  | 90.2066 | 17.8203 | -7 | -7.2 | -29.5761 | -28.6978 | -3.84 |  | 3.4844 | 5.3709 | 3.3428 | 2.4052 | -125.6447 | 128.1472 | 128.2082 | -52.9098 | -59.6513 |  |  |  | 24.6295 | 11.38 | 8.47 | -11.29 | 7.5 | -15.2669 | -15.2669 | 29.2528 | 27.7337 | 0.4359 |  | 26.7856 | 2.9451 |  |  |  |  | -36.7 | -2.92 | 28.8921 | 29.2991 | 27.2225 | 86.318 | 86.5952 | -21.1851 | -78.5266 | -16.5349 | 3.9971 | 38.33 |  | 21.5674 | 21.2921 | -11.34 | -50.2377 |  |  | 3.9089 | -17.6736 | -5.7902 | -43.1 | -42.6 | -2.2937 | 5.4291 | 13.7261 | 14.8495 | 5.99 | -3.43 | 10.1215 | -4.7753 | -10.23 | -10.34 | 30.43 | 20.45 | -5.8727 | -2.9818 | -31.159 | -29.9091 | 27.1635 | 6.9308 | -1.2337 | -1.9813 | -7.7256 | -10.2415 | -11.272 | -25.0775 | 48.8544 |  | -12.923 | -11.6843 | 9.1184 | 2.7809 | 1.8931 | 9.744 | -19.4875 | -18.425 | -6.87 | -6.18 | -5.18 | 3.1 | 6.0832 | 0.9679 | -9.4177 | -9.7872 | 8.6471 | -4.7009 | -11.5514 | 4.9052 |  | 4.6231 | 4.5385 | 4.5802 | 3.5524 | 3.1817 | 2.8468 | -27.2954 | 12.445 | 11.8152 | -13.1079 |  | 24.3033 | -16.71 | -0.7979 | 0.1916 | 0.38 | 1.49 | -24.5557 | 3.4044 | 3.022 | 1.385 |  | 21.26 | -12.7058 | -3.9586 | -1.29 | 17.1251 |  | 31.0126 | -9.861 | -10.6336 | 3.0041 |  |  | -9.2175 | -10.9828 | 2.8204 | -23.9877 | 6.7209 | 5.5936 | 143.9926 | -4.1594 | -9.0361 | -13.8954 | 2.121 | 10.8933 | 11.1635 | 1.4497 | 16.4013 | 18.0826 | 8.38 | -14.6593 | -36.1454 | 47.3926 | 135.1465 | -22.9002 | -22.747 | 0 | 0 | -10.8475 | -13.4683 | 4.288 | 3.6477 | -11.9739 | -11.5509 | -26.3953 | -25.7404 | 26.3 | 25.97 | -26.3 | -26.9 | 0.3342 | 6.72 | 75.7242 | 23.892 | 23.1753 | -11.8 | -30.3 | -5.4 | -5.5 | -17.9572 | -17.73 | -216.7968 | -73.9335 |  | -83.7004 | -27.0779 | 132.579 | 38.9617 | 156.0425 | 69.9296 | 53.7361 | 21.324 | 20.8204 | -44.0483 |  | -189.0579 | -44.848 | 45.32 | -2.1326 |  | -4 | 0.653 | 0.649 | -0.16 | 2.48 | -2.7056 | -8.4062 | 1.4359 | 0.4715 | 15.4 | 12.181 | 12.236 |  |  | 3.1442 | 4.0253 | 4.3424 |  | 15 | 3.6338 | 1.31 |  |  | -18.0992 | -21.6717 | 3.9434 | 14.2169 | -17.9581 | 2.8453 | -16.1 | -1 | 42.3731 | -120.8867
04/10/2025 | 14:00 |  | 3.1838 | -11.21 | 4.2592 | 12.4763 |  | 19.7586 |  | 20.9215 | 8.9187 | 8.2807 | -22.2 |  | 4.4 |  | -19.8 | 3.0438 | -2.529 | 6.7526 | 6.9563 | 11.7087 | 1.6076 | 2.348 | 2.5504 |  | -0.4568 | -0.963 | -0.942 | -3.095 | 2.22 | -4.4 |  |  | -12.51 | -12.51 |  | -12.95 | -12.62 | 5.2964 | 4.1112 | 23.5451 | 27.4935 |  | -7.3677 | -6.8528 | 15.7368 | 15.451 | -13.9317 | -12.0563 | 42.9504 |  | 84.3849 | 17.3779 | -6.3 | -6.5 | -27.6209 | -28.1401 | -3.9244 |  | 2.7126 | 4.9223 | 2.5156 | 1.7701 | -115.6651 | 125.7667 | 127.1096 | -50.3486 | -58.1426 |  |  |  | 23.5617 | 11.13 | 8.47 | -11.8 | 6.46 | -16.0707 | -16.3386 | 29.2506 | 27.7185 | 0.1817 |  | 28.3035 | 2.3545 |  |  |  |  | -37.8 | -2.58 | 28.3785 | 27.8157 | 25.8012 | 83.6227 | 84.2626 | -21.3021 | -76.0521 | -16.0882 | 4.1009 | 39.53 |  | 21.2549 | 20.9991 | -11.19 | -1.1849 |  |  | 2.0322 | -17.6949 | -5.7538 | -43.1 | -42.9 | -2.3059 | 5.2421 | 12.9375 | 14.2929 | 5.55 | -3.3 | 9.7805 | -5.4578 | -10.32 | -10.6 | 32.23 | 20.57 | -7.0182 | -3.8455 | -33.1251 | -31.5 | 25.8575 | 6.0319 | -2.1383 | -1.6311 | -8.2429 | -10.6432 | -10.87 | -23.894 | 51.2524 |  | -12.8359 | -10.6661 | 0 | 1.3361 | 1.3694 | 14.864 | -21.2042 | -19.5573 | -9.1621 | -21.26 | -7.6 | 0 | 6.0042 | -1.7619 | -9.3658 | -9.6044 | 8.3585 | -5.4397 | -9.9493 | 4.6513 |  | 4.1328 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -24.2812 | 14.2028 | 13.6183 | -11.178 |  | 23.5123 | -17.39 | -0.7979 | 0.1916 | 0.34 | 2.2 | -22.8361 |  | 3.047 | 0.611 |  | 21.68 | -13.7645 | -5.9074 | -0.98 | 17.1505 |  | 31.1262 | -9.9043 | -10.7112 | 3.0077 |  |  | -9.744 | -10.3916 | 2.2179 |  | 4.8808 | 5.3033 | 144.2605 | -3.8869 | -9.0648 | -13.2356 | 2.3673 | 10.82 | 11.1003 | 1.8169 | 19.1013 | 19.3117 | 8.38 | -14.5646 | -41.5483 | 48.5477 | 133.9867 | -22.453 | -22.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.8203 | -10.293 | -25.172 | -24.9837 | 23.94 | 23.89 | -24.3 | -24.2 | 0.4221 | 5.12 | 59.6847 | 27.8987 | 27.8469 | -12.3 | -30.3 | -6.7 | -7.2 | -17.742 | -17.6329 | -216.8442 | -73.9066 |  | -84.1377 | -27.6523 | 133.8098 | 37.6706 | 153.3531 | 66.9171 | 56.0151 | 22.4944 | 20.8618 | -41.1565 |  | -187.7988 | -41.9926 | 41.985 | -3.1873 |  | -4.24 | 0.662 | 0.66 | -0.64 | 2.08 | -2.6011 | -8.5832 | 1.1429 | 0.4105 | 16.5 | 14.219 | 14.8 |  |  | 4.1507 | 3.9895 | 3.1915 |  | 13.3 | 4.9395 | 1.19 |  |  | -18.014 | -21.4447 | 3.3316 | 13.9923 | -17.0022 | 2.8133 | -15.7 | -2 | 43.668 | -122.5399
04/10/2025 | 14:30 |  | 3.2693 | -11.2515 | 4.1608 | 12.6484 |  | 20.4937 |  | 22.0989 | 9.4167 | 8.8811 | -24.42 | -22 | 0 | 4.968 | -15.4 | 2.9805 | -1.947 | 6.9089 | 6.9717 | 11.6505 | 1.8386 | 2.4876 | 2.4605 |  | -0.4139 | -1.09 | -1.056 | -3.34 | 2.22 | -13.2 |  |  | -12.91 | -12.92 |  | -13.58 | -13.4 | 6.4422 | 3.675 | 25.111 | 28.9106 |  | -7.7696 | -6.2018 | 2.2779 | 2.6223 | -13.3959 | -8.3055 | 36.1265 |  | 86.2067 | 18.268 | -7.2 | -7.2 | -28.9401 | -28.2141 | -4.0696 |  | 2.1592 | 5.1921 | 2.3616 | 1.7288 | -129.7341 | 129.2764 | 129.3069 | -49.3793 | -63.0581 |  |  |  | 24.5697 | 11.57 | 8.88 | -11.68 | 7.02 | -15.2669 | -14.999 | 29.2029 | 27.9862 | 0.123 |  | 26.4855 | 2.4765 |  |  |  |  | -37.7 | -2.58 | 28.2062 | 28.2205 | 26.7608 | 87.9734 | 87.3498 | -21.7632 | -77.9211 | -17.5382 | 4.1651 | 39.89 |  | 21.4111 | 21.1945 | -11.17 | -50.2377 |  |  | 4.9533 | -17.9745 | -5.8348 | -43.1 | -42.6 | -2.1997 | 4.681 | 13.0953 | 13.5507 | 5.08 | -3.13 | 9.92 | -5.4828 | -9.59 | -9.62 | 29.78 | 22.17 | -6.0909 | -3.1273 | -31.2884 | -30.8182 | 28.0446 | 6.536 | -3.2763 | -2.3433 | -11.429 | -10.0295 | -11.578 | -28.4507 | 48.9606 |  | -12.6841 | -11.6958 | 8.7378 | 2.2287 | 0.591 | 5.648 | -17.6063 | -17.4269 | -4.3366 | 0 | -8.34 | 3.8 | 5.6831 | 1.775 | -9.5364 | -9.714 | 8.313 | -2.1732 | -12.6791 | 4.5948 |  | 4.2092 | 3.4474 | 3.9714 | 2.7266 | 2.5118 | 2.8468 | -23.9463 | 12.2585 | 12.297 | -10.9583 |  | 22.6285 | -17.89 | -0.7979 | 0.1916 | 0.3 | 2.91 |  |  | 3.055 | 0.584 |  | 21.33 | -13.1079 | -5.0878 | -1.06 | 16.9224 |  | 30.6605 | -9.6217 | -10.2981 | 3.0459 |  |  | -9.4125 | -11.1012 | 2.4751 | -24.6932 | 5.3161 | 4.8268 | 140.075 | -4.4215 | -9.3421 | -13.5856 | 2.4946 | 10.8347 | 10.9737 | 2 | 17.5993 | 19.1045 | 8.38 | -14.0435 | -38.3088 | 43.7854 | 134.5615 | -22.4077 | -20.3597 |  | -5.8465 | -10.0388 | -11.0671 |  |  | -10.8862 | -10.3754 | -24.7586 | -24.3753 | 24.99 | 24.79 | -25.8 | -26.1 | 0.651 | 4.16 | 67.095 | 27.4777 | 27.6374 | -11.9 | -30.2 | -6.3 | -6.8 |  | -17.8388 | -216.5721 | -73.6856 |  | -84.2752 | -28.9628 | 131.8477 | 38.4827 | 154.4739 | 68.0641 | 52.6733 | 23.4596 | 21.9128 | -44.1944 |  | -188.0032 | -42.7749 | 44.2253 | -3.3265 |  | -3.84 | 0.652 | 0.637 | -0.72 | 2 | -2.5581 | -8.2017 | 1.0575 | -0.087 | 16.3 | 13.847 | 12.237 |  | 2.9157 | 3.8142 | 3.6393 | 3.9691 |  | 15.2 | 4.0764 | 1.16 |  |  | -17.6881 | -21.8099 | 2.7569 | 12.9915 | -16.9199 | 3.2102 | -16.4 | -0.9 | 43.8044 | -122.0944
04/10/2025 | 15:00 |  | 3.1647 | -11.3314 | 4.1609 | 12.8961 |  | 19.9818 |  | 22.0722 | 9.5857 | 9.1387 | -24.42 | -24.2 | 0 | 4.14 | -15.4 | 1.4264 | -1.9576 | 6.4286 | 6.3029 | 10.7471 | 0.5458 | 2.3274 | 2.5305 |  | -0.2771 | -1.07 | -1.032 | -3.481 | 2.22 | -13.2 |  |  | -12.89 | -12.85 |  | -13.05 | -12.84 | 6.2623 | 3.5125 | 24.9048 | 28.8321 |  | -7.2338 | -7.0366 | 14.9255 | 16.9041 | -13.5299 | -9.779 | 49.074 |  | 83.549 | 17.4085 | -7.3 | -7.4 | -27.3708 | -27.4879 | -3.8545 |  | 2.2107 | 5.5473 | 2.3576 | 1.8069 | -119.7851 | 126.8044 | 126.8044 | -48.8121 | -58.2775 |  |  |  | 23.5118 | 11.64 | 8.57 | -12.23 | 5.96 | -15.133 | -14.999 | 29.265 | 28.2415 | 0.1739 |  | 28.6448 | 1.98 |  |  |  |  | -39.7 | -2.4 | 27.1191 | 27.2698 | 25.1427 | 88.0739 | 87.1447 | -20.7539 | -78.1403 | -17.1397 | 4.26 | 41.69 |  | 20.7861 | 20.5109 | -10.96 | -37.676 |  |  | 4.7766 | -17.8221 | -5.6406 | -42.6 | -42.6 | -2.1606 | 4.494 | 12.3067 | 13.1796 | 4.8 | -3.17 | 9.703 | -6.9929 | -9.15 | -9.42 | 32.45 | 22.02 | -7.9636 | -4.1091 | -31.8318 | -31.0818 | 27.3621 | 6.7357 | -2.7145 | -2.0815 | -13.3241 | -15.5277 | -11.112 | -30.3527 | 50.1224 |  | -12.8175 | -11.6398 | 13.9434 | 2.9279 | 1.1171 | 3.088 | -18.8543 | -18.5378 | -3.7065 | 0 | -8.38 | -3.2 | 5.9534 | 2.4076 | -9.3081 | -9.4011 | 8.3021 | -5.4722 | -12.5952 | 4.504 |  | 4.1805 | 4.5156 | 4.7562 | 0 | 2.8468 | 1.842 | -23.2764 | 12.2637 | 12.606 | -11.6999 |  | 22.3014 | -18.2 | -0.7979 | 0.1916 | 0.3 | 2.81 | -22.8366 |  | 3.09 | 0.462 |  | 21.16 | -14.6458 | -5.4499 | -1.04 | 16.6467 |  | 30.4791 | -9.5499 | -10.2513 | 3.0687 |  |  | -9.1433 | -10.9 | 2.9519 | -24.6614 |  |  | 138.8593 | -4.2346 | -9.0689 | -13.9215 | 2.9696 | 10.9079 | 11.1398 | 2 | 17.7753 | 19.3959 | 7.96 | -13.4952 | -35.8406 | 44.6974 | 138.352 | -23.1575 | -21.9101 | 0 | 0 | -11.3255 | -12.0709 |  |  | -10.9357 | -10.7324 | -28.5696 | -28.9892 | 25.76 | 25.39 | -24.8 | -24.3 | 0.5466 | 13.28 | 59.1839 | 29.6617 | 28.6709 | -12.3 | -29.9 | -5.8 | -6 | -17.7828 |  | -218.6064 | -75.8227 |  | -82.5982 | -28.6671 | 132.5115 | 38.4756 | 148.8675 | 68.4997 | 55.1374 | 28.5261 | 25.912 | -38.452 |  | -189.883 | -44.2921 | 43.9726 | -3.2093 |  | -4.4 | 0.719 | 0.72 | -0.24 | 1.6 | -2.7362 | -8.6137 | 1.8173 | -0.145 | 16.1 | 14.239 | 12.627 |  | 2.9221 | 3.6326 | 3.6053 | 2.8107 |  | 13.3 | 3.1892 | 1.19 |  |  | -17.9699 | -21.5934 | 3.6092 | 14.1261 | -18.33 | 3.7318 | -15 | -1.3 | 47.6723 | -122.1059
04/10/2025 | 15:30 |  | 3.127 | -11.1493 | 4.1238 | 13.0099 |  | 19.7094 |  | 22.1296 | 9.3737 | 9.0757 | -24.42 | -24.2 | 0 | 4.968 |  | 0.5689 | -0.9432 | 6.5005 | 6.6375 | 11.1941 | 1.0077 | 2.1675 | 2.4986 |  | -0.4265 | -0.989 | -0.967 | -3.135 | 2.22 | -13.2 |  |  | -15.19 | -15.26 |  | -11.81 | -11.88 | 6.4857 | 3.7556 | 24.0214 | 28.0525 |  | -5.3584 | -5.0129 | -0.1033 | -0.2667 | -8.8413 | -5.8942 | 19.8647 |  | 88.1595 | 19.7124 | -7.8 | -7.8 | -31.0377 | -30.7726 | -4.247 |  | 1.0844 | 4.461 | 1.4974 | 0.9801 | -136.906 | 130.5887 | 130.5887 | -25.89 | -59.3314 |  |  |  | 25.1185 | 12.03 | 9.01 | -12.37 | 6.36 | -14.1953 | -14.4632 | 30.905 | 29.6569 |  |  | 24.6969 | 0.6852 |  |  |  | -23.5 | -22.7 | -2.33 | 22.646 | 22.7561 | 20.6891 | 90.0776 | 91.0483 | -24.0648 | -78.4901 | -20.5231 | 4.3578 | 37.27 |  | 20.4736 | 20.2179 | -10.39 | -37.676 |  |  | 9.8849 | -17.8494 | -5.3315 | -45.6 | -44.6 | -2.1472 | 3.933 | 11.2027 | 12.4374 | 4.36 | -2.92 | 8.8815 | -9.9881 | -9.98 | -10.12 | 30.29 | 22.35 | -11.7455 | -5.3909 | -32.9992 | -31.3818 | 23.7941 | 3.3221 | -6.0479 | -5.8847 | -11.8542 | -13.1627 | -11.278 | -54.3648 | -6.3718 |  | -12.977 | -11.8809 | 8.4302 | 2.9607 | 1.9577 | 12.816 | -20.7948 | -20.9144 | -6.1309 | -15.64 | -8.75 | 0 | 5.7425 | 2.8203 | -10.3051 | -10.477 | 9.0751 | -7.1964 | -12.1898 | 4.9119 |  | 4.5757 | 2.9779 | 3.9747 | 0 | 1.5071 | 1.5071 | -19.5924 | 12.8484 | 12.5919 | -9.0349 |  | 21.8863 | -17 | -0.7979 | 0.1925 | 0.29 | 2.7 | -20.9242 | 1.4578 | 3.028 | 0.636 |  | 21.66 | -17.5375 | -8.3786 | -1.07 | 17.1465 |  | 30.0181 | -9.3617 | -10.0205 | 3.0586 |  |  | -9.2957 | -10.9923 | 3.0831 |  |  |  | 139.3935 | -4.516 | -9.1158 | -13.7941 | 2.5322 | 10.8274 | 11.1161 | 1.8436 | 19.4711 | 21.1681 | 2.51 | -8.4678 | -7.4255 | 16.6042 | 88.5415 | -24.1162 | -23.1921 | 0 | -4.7844 | 0 | 0 |  |  | -10.8753 | -10.716 | -22.1711 | -22.0886 | 25.88 | 25.76 | -24.3 | -24.3 | 0.4221 | 11.84 | 58.0704 | 28.0275 | 28.382 | -12.7 | -30.2 | -5.9 | -6.4 | -18.0155 | -17.6849 | -179.9129 | -30.878 | -224.3394 | -25.2199 | -52.5714 | 68.945 | 102.32 | 94.0274 | 128.0954 | -8.7891 | 31.5847 | 30.1148 | 14.9404 | 97.5017 | -243.9721 | -7.4804 | 6.6577 | -2.8821 |  | -5.36 | 0.457 | 0.451 | 0.48 | 0.8 | -2.5171 | -7.2923 | 0.8804 | -0.7614 | 16 | 13.802 | 13.848 |  | 2.9215 | 3.638 | 4.0754 | 3.0027 |  | 14.1 | 3.1632 | 1.1 |  | 0 | -17.7688 | -21.6429 | 2.1515 | 13.1675 | -17.5127 | 3.5065 | -16 | -1.3 | 25.3977 | -106.1179
04/10/2025 | 16:00 |  | 2.4854 | -10.5647 | 4.0171 | 13.1128 |  | 19.1432 |  | 21.3606 | 9.1667 | 8.7893 | -24.42 | -22 | -2.2 | 4.968 |  | 0.8022 | -1.3512 | 6.5258 | 6.5119 | 10.9416 | 1.156 | 2.0802 | 2.4279 |  | -0.3776 | -0.97 | -0.961 | -3.212 | 2.22 | -13.2 |  |  | -15.05 | -15.06 |  | -11.8 | -11.82 | 7.88 | 4.0886 | 22.9443 | 26.3618 |  | -5.4923 | -4.8138 | 12.866 | 7.3412 | -13.5299 | -11.1186 | 42.8653 |  | 68.3768 | 17.9071 | -7.2 | -7.4 | -28.5441 | -28.4258 | -3.9527 |  | 1.744 | 3.7954 | 1.2765 | 0.9376 | -127.5063 | 131.077 | 132.4808 | -23.945 | -56.7139 |  |  |  | 24.0807 | 12.21 | 9.14 | -13.26 | 5.73 | -16.4725 | -15.8027 | 32.1875 | 30.5821 | 0.9612 |  | 21.4284 | 0.8511 |  |  |  | -24.6 | -23.4 | -2.33 | 20.5738 | 21.1547 | 18.8727 | 90.0977 | 91.2515 | -20.4546 | -82.4579 | -16.5079 | 3.8963 | 36.46 |  | 19.8486 | 19.632 | -10.42 | -37.676 |  |  | 6.4056 | -17.7435 | -5.3476 | -46.1 | -44.6 | -2.1362 | 3.746 | 10.5718 | 12.2519 | 4.16 | -2.62 | 8.2925 | -7.4504 | -10.14 | -10.33 | 31.08 | 21.09 | -8.4727 | -5.0455 | -32.3128 | -32.3091 | 20.9938 | 0.4394 | -6.6618 | -6.6977 | -13.1306 | -17.7285 | -10.926 | -60.2568 | -10.9307 |  | -12.3344 | -11.5573 | 8.3295 | 3.6712 | 2.8151 | -5.636 | -18.487 | -18.2059 | -2.0385 | 6.52 | -8.12 | 0.8 | 5.8106 | 5.1123 | -9.9285 | -10.1096 | 8.9981 | -2.7029 | -16.1945 | 4.6599 |  | 4.3714 | 2.8133 | 3.8426 | 2.5462 | 3.5166 | 3.1817 | -17.7504 | 13.0515 | 13.2651 | -7.1599 |  | 21.6031 | -17.15 | -0.9041 | 0.1925 | 0.33 | 2.74 | -22.8932 | 2.7399 | 2.954 | 0.623 |  | 21.1 | -20.0351 | -10.4947 | -0.95 | 16.8909 |  | 30.0536 | -9.1817 | -9.821 | 3.048 |  |  |  | -10.2753 | 3.5291 | -24.6579 |  |  | 134.784 | -4.8943 | -9.3019 | -13.4801 | 2.3183 | 10.7907 | 11.0607 | 2 | -25.2584 | -23.9449 | 0.42 | -6.4387 | -7.5324 | 20.1318 | 90.6257 | 18.114 | 18.3837 | 0 | 6.4469 | -10.4901 | -11.6091 |  |  | -11.3092 | -10.7214 | -20.922 | -20.8235 | 27.61 | 27.39 | -25.1 | -25.4 | 0.195 | 10.16 | 66.7704 | 29.9855 | 30.3462 | -12.7 | -31.2 | -5.9 | -6.3 |  | -17.6798 | -182.4054 | -32.0925 | -229.1324 | -23.8201 | -54.6585 | 70.5774 | 99.336 | 98.7125 | 131.2771 | -7.0983 | 32.8177 | 28.7588 | 13.8537 | 102.4964 | -246.4762 | -4.6997 | 5.735 | -3.2557 |  | -5.6 | 0.467 | 0.453 | 0.48 | 1.36 | -2.9481 | -7.5273 | 1.1734 | -0.6149 | 16 | 13.735 | 14.376 | 2.6466 | 3.0001 | 4.4724 | 3.6005 | 2.9377 |  | 14.3 | 3.2025 | 1.14 |  | -15.8415 | 1.6158 | -24.3921 | -12.7393 | -5.7454 | -29.0364 | 3.0554 | -16.1 | -0.8 | 21.1162 | -104.5814
04/10/2025 | 16:30 |  | 1.9048 | -9.7975 | 4.0428 | 11.5969 |  | 18.6012 |  | 20.0419 | 8.4097 | 8.0703 | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 0.7147 | -1.2194 | 6.5756 | 6.5067 | 11.1294 | 1.9255 | 2.0346 | 2.5423 |  | -0.2998 | -1 | -0.983 | -2.954 | 2.22 | -6.6 |  |  | -15.81 | -15.73 | -10 | -11.37 | -11.4 | 7.4516 | 4.0294 | 21.4317 | 25.5099 |  | -5.2244 | -4.8723 | 2.5097 | 10.8274 | -10.4488 | -8.4394 | 38.789 |  | 77.5347 | 19.672 | -7.7 | -7.7 | -30.8576 | -30.8161 | -3.2536 |  | 1.3525 | 4.2494 | 1.2605 | 0.8737 | -137.9741 | 134.8918 | 134.7392 | -18.6035 | -60.0205 |  |  |  | 22.953 | 11.99 | 8.68 | -13.82 | 5.71 | -16.2046 | -15.9367 | 31.3533 | 30.2103 | 1.0666 |  | 21.1693 | 1.3672 |  |  |  | -26.8 | -25.3 | -2.29 | 19.176 | 19.8532 | 17.9304 | 93.0341 | 93.6005 | -21.0382 | -83.4401 | -18.5059 | 4.1687 | 36.06 |  | 19.2236 | 19.046 | -10.35 | 50.6358 |  |  | 10.8557 | -17.3123 | -5.2222 | -44.4 |  | -2.3987 | 3.185 | 8.837 | 11.5097 | 3.57 | -2.2 | 8.4785 | -11.3556 | -10.12 | -10.06 | 29.93 | 20.55 | -12.2727 | -6.5727 | -33.2129 | -32.8273 | 17.9298 | -0.9136 | -9.6042 | -9.5119 | -16.729 | -18.917 | -10.384 | -62.6216 | -14.2613 |  | -11.7635 | -11.1051 | 8.3239 | 5.1614 | 3.8877 | 11.792 | -20.4939 | -20.2127 | -2.064 | 0 | -8.81 | 0.1 | 5.7321 | 7.6672 | -9.1512 | -9.373 | 7.1648 | -1.2155 | -16.4684 | 4.7616 |  | 4.4794 | 3.5094 | 2.9817 | 0 | 2.5118 | 2.3444 | -17.7504 | 13.2142 | 13.312 | -5.8398 |  | 21.4224 | -16.47 | -0.9041 | 0.1925 | 0.37 | 2.77 | -20.8625 | 3.0292 | 2.994 | 0.671 |  | 22.06 | -21.0272 | -10.8658 | -0.91 | 17.722 |  | 29.0302 | -10.1249 | -10.831 | 3.0429 |  |  | -9.4814 | -10.2745 | 2.9195 | -23.5022 | 6.3714 | 6.2215 | 136.0757 | -4.6748 | -6.826 | -14.7825 | 2.0437 | 10.8347 | 11.1003 | 1 | -24.1213 | -22.0744 | 0.42 | -5.9122 | 0 | 17.5383 | 84.9208 | 23.7515 | 24.2854 |  | 0 | -10.3969 | -11.2748 | 0 | 0 | -10.8808 | -10.6445 | -17.8189 | -17.7066 | 25.51 | 25.64 | -25.4 | -25.6 | 0.3525 | 6 | 53.1838 | 29.6531 | 29.7506 | -14.4 | -29.9 | -6.3 | -6.8 |  | -17.9202 | -177.1226 | -37.5467 | -227.627 | -20.6328 | -52.7793 | 73.6877 | 96.4626 | 96.8048 | 136.9565 | -2.5159 | 30.6431 | 29.4366 | 13.6644 | 112.2499 | -250.3271 | 2.2813 | 1.0852 | -3.4437 |  | -4.96 | 0.399 | 0.387 | 0 | 1.84 | -3.0669 | -7.9393 | 2.3148 | -1.0819 | 15.4 | 14.651 | 13.404 | 2.611 |  | 3.6125 | 3.1734 | 3.8842 |  | 14.5 | 2.5003 | 0.96 |  | -18.7785 | 3.5997 | -23.732 | -15.6559 | -7.5689 | -27.0513 | 3.4798 | -18 | 0.2 | 23.6033 | -107.8793
04/10/2025 | 17:00 |  | 1.4114 | -9.3599 | 3.9751 | 10.0508 |  | 16.3142 |  | 19 | 7.7538 | 7.4569 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 0.2829 | -1.7837 | 6.5274 | 6.3244 | 10.8586 | 1.9154 | 1.9212 | 2.5289 |  | -0.4768 | -1.001 | -1.005 | -2.966 | 0 | -8.8 |  |  | -13.72 | -13.83 | -10 | -12.09 | -12.08 | 7.5421 | 4.0895 | 20.0697 | 24.0944 |  | -5.3584 | -5.4721 | 14.5935 | 15.8838 | -14.0657 | -12.0563 | 54.4304 |  | 74.4641 | 18.7599 | -7.3 | -7.4 | -28.4279 | -28.2295 | -3.0783 |  | 1.3166 | 3.7267 | 0.3845 | 0.7366 | -126.4076 | 131.2906 | 132.4198 | -22.9495 | -59.6581 |  |  |  | 21.0369 | 11.56 | 7.74 | -14.58 | 4.48 | -17.5442 | -16.4725 | 29.6763 | 28.4312 | -4.5142 |  | 28.1347 | 1.2037 |  |  |  | -28 | -26.4 | -2.08 | 19.9907 | 20.5119 | 18.2283 | 90.7384 | 90.9003 | -20.3216 | -81.4034 | -16.7446 | 3.6207 | 27.08 | 10.5 | 17.8174 | 17.5812 | -9.78 | 151.1113 |  |  | 14.0065 | -17.4578 | -4.9704 | -44.3 | -42.3 | -4.325 | 2.811 | 10.5718 | 10.9531 | 3.21 | -2.9 | 8.6025 | -14.1633 | -10.31 | -10.37 | 29.52 | 19.71 | -14.1818 | -7.4 | -34.7705 | -33.7455 | 17.3979 | -0.4848 | -10.0479 | -9.9265 | -19.0024 | -21.7932 | -10.423 | -60.8077 | -8.4211 |  | -11.2259 | -10.3074 | 10.9381 | 5.2048 | 4.5056 | -5.636 | -20.6907 | -20.5524 | -0.0789 | 0 | -7.76 | 0 | 5.1512 | 10.6515 | -10.1209 | -10.2732 | 9.2625 | 1.9559 | -18.1907 | 4.3502 |  | 4.1236 | 3.5453 | 3.8383 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -21.267 | 14.5152 | 14.6222 | -7.5099 |  | 27.8874 | -19.17 | -0.7979 | 0.1476 | 0.22 | 0.86 | -26.5721 |  | 3.105 | 0.707 |  | 21.71 | -20.6529 | -9.6053 | -0.56 | 16.2976 |  | 29.4907 | -9.9222 | -10.6538 | 3.0485 |  |  | -10.2566 | -8.3434 | 2.1523 | -23.4214 | 6.4776 | 6.4115 | 142.1944 | -4.9562 | -7.7669 | -14.0837 | 2.113 | 10.7248 | 10.855 | 1 | -18.8795 | -15.9266 | 0 | -4.845 | 16.0119 | 24.7068 | 74.5095 | 32.9064 | 34.0673 |  | 0 | -10.8484 | -13.8437 | 16.5606 | 14.9065 | -11.7707 | -11.1225 | -15.6419 | -14.9605 | 22.28 | 22.39 | -24.7 | -25 | 0.3525 | 4.32 | 55.0667 | 30.1404 | 30.0369 | -14.8 | -32.4 | -4.6 | -5.1 | -17.7658 | -17.7075 | -159.6544 | -43.2035 | -227.9018 | -23.7761 | -47.7396 | 95.68 | 68.1388 | 103.6737 | 153.9175 | 27.5314 | 29.0494 | 30.1721 | 6.3335 | 144.1328 | -259.192 | 26.9709 | -17.5994 | -4.2176 |  | -4.48 | 0.411 | 0.405 | -0.4 | 2.64 | -3.3254 | -8.8457 | 4.7776 | -2.3728 | 15.1 | 11.883 | 12.73 |  |  | 3.1238 | 4.4948 | 3.6317 |  | 16 | 2.1268 | 0.9 |  | -21.4933 | 4.3365 | -21.8667 | -18.3361 | -8.5969 | -26.3199 | 3.9461 | -17.8 | -0.1 | 29.8954 | -113.8982
04/10/2025 | 17:30 |  | 0.7507 | -8.7586 | 3.5494 | 11.0442 |  | 15.2767 |  | 18.4279 | 7.5108 | 7.0367 | -22.2 | -24.2 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 0.747 | -0.5954 | 6.2585 | 6.2158 | 10.7179 | 1.9598 | 2.0113 | 2.4689 |  | -0.3548 | -1.074 | -1.065 | -3.345 | 0 | -11 |  |  | -13.13 | -13.1 |  | -13.06 | -13.21 | 6.9568 | 4.2393 | 19.3908 | 23.4187 |  | -8.0375 | -7.8331 | 1.6116 | 1.8539 | -14.8695 | -12.3242 | 27.978 |  | 13.3299 | 16.7982 | -6.7 | -6.7 | -27.0182 | -26.9246 | -3.0667 |  | 3.623 | 2.9489 | 0.263 | 0.47 | -85.818 | 82.0337 | 82.461 | -12.2736 | -103.6655 |  |  |  | 17.6039 | 11.46 | 8.1 | -14.95 | 3.83 | -18.7498 | -18.7498 | 31.5155 | 30.3444 | -3.9883 |  | 0.7644 | 3.5866 |  |  |  | -17.9 | -17.4 | -1.93 | 17.2424 | 17.6505 | 15.8786 | 65.0904 | 65.5438 | -21.0152 | -52.7109 | -19.2629 | 3.2088 | 25.49 | 9.84 | 15.9424 | 15.7257 | -9.62 | 5.6375 |  |  | 17.463 | -16.8671 | -4.756 | -31.5 | -31.3 | -4.4055 | 2.4369 | 9.1524 | 10.582 | 2.84 | -2.55 | 7.564 | -17.406 | -8.97 | -9.02 | 27.08 | 19.24 | -16.0727 | -7.8 | -35.8382 | -35.3545 | 15.6888 | -2.427 | -12.306 | -12.337 | -16.9383 | -19.0556 | -9.914 | -75.1162 | 10.114 |  | -10.5306 | -9.5836 | 0 | 4.9502 | 3.9711 | -4.1 | -24.7076 | -24.7993 | -3.4963 | 0 | -8.92 | 0 | 4.5725 | 11.8528 | -11.3032 | -11.4685 | 9.4847 | -0.5148 | -15.2363 | 5.1238 |  | 4.963 | 3.9478 | 3.3025 | 2.8888 | 5.6935 | 6.0284 | -23.2764 | 16.576 | 16.4556 | -7.248 |  | 28.82 | -18.95 | -0.7979 | 0.2364 | 0.19 | 0.48 | -28.4047 |  | 3.063 | 0.644 |  | 21.71 | -21.2688 | -10.4199 | -0.77 | 16.0841 |  | 30.1967 | -9.4119 | -10.0861 | 3.0554 |  |  | -10.6517 | -6.6816 | 2.5893 | -24.1009 | 6.8082 | 6.0467 | 136.5495 | -5.4622 | -9.1742 | -13.2672 | 1.8015 | 10.571 | 10.8471 |  | -10.8815 | -8.4213 | 6.29 | -10.3498 | 16.1277 | 35.5234 | 90.9319 | 42.8316 | 41.8284 | -5.749 |  | -11.5855 | -14.1615 |  |  | -9.6887 | -9.425 | -9.912 | -10.0779 | 20.31 | 20.62 | -23.2 | -23.2 | 0.4935 | -7.04 | 52.3015 | 30.4494 | 30.2054 | -15.7 | -31.6 | -6.2 | -6.8 |  |  | -149.5048 | -52.7195 | -221.1528 | -10.9488 | -41.3653 | 113.2108 | 52.0541 | 91.8669 | 169.2915 | 51.2796 | 35.0201 | 33.6314 | 8.9731 | 171.5077 | -265.7916 | 51.7112 | -36.3453 | -5.0379 |  | -3.44 | 0.424 | 0.425 | -1.52 | 4.32 | -3.5196 | -10.1946 | 5.7725 | -1.6098 | 15.1 | 12.082 | 13.404 |  |  | 2.5346 | 2.3721 | 3.2766 |  | 15.4 | 4.5975 | 0.86 |  | -22.6674 | 5.5931 | -20.2509 | -20.1104 | -9.4345 | -24.2067 | 2.7001 | -16.9 | -0.1 | 39.9825 | -130.3376
04/10/2025 | 18:00 |  | 0.7463 | -8.6872 | 3.6126 | 10.0974 |  | 15.1149 |  | 16.6478 | 6.5558 | 6.2431 | -15.54 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 0.4572 | 0.4006 | 5.2711 | 5.1635 | 9.0634 | 1.7384 | 0.61 | 1.7457 |  | -0.8006 | -1.023 | -1.013 | -3.258 | -4.44 | -8.8 |  |  | -12.8 | -12.8 |  | -13.17 | -13.29 | 5.8057 | 3.9611 | 18.5981 | 22.5252 |  | -8.1715 | -7.6063 | 1.1798 | 1.3816 | -15.5393 | -12.7261 | 27.6251 |  | 13.288 | 17.0622 | -7 | -6.9 | -27.2606 | -27.2036 | -3.218 |  | 3.2126 | 2.882 | 0.9015 | 0.6356 | -83.0408 | 80.8435 | 80.813 | 4.6698 | -97.9253 |  |  |  | 16.6459 | 11.43 | 8.07 | -15.94 | 2.76 | -17.0084 | -16.6065 | 29.8315 | 28.511 | -3.7638 |  | -13.2308 | 2.6852 |  |  |  | -17 | -16.4 | -1.93 | 14.0726 | 14.4089 | 12.7278 | 65.9028 | 66.0406 | -21.2129 | -51.9261 | -19.6289 | 3.3223 | 24.73 | 9.24 | 15.9424 | 15.921 | -9.68 | 201.349 |  |  | 22.4898 | -16.1297 | -4.7629 |  |  | -4.2981 | 2.2499 | 8.5215 | 10.3964 | 2.71 | -2.16 | 6.634 | -22.7713 | -4.29 | -4.34 | 17.32 | 19.2 | -21.2 | -10.1273 | -36.0432 | -34.8364 | 9.5988 | -7.9753 | -17.8227 | -18.1088 | -21.4649 | -25.0423 | -10.202 | -92.836 | 8.7908 |  | -5.05 | -3.9137 | 9.0816 | 5.3546 | 4.3194 | -8.196 | -22.7131 | -22.4135 | 1.2015 | 0 | -5.15 | 0 | 4.0455 | 14.905 | -11.7402 | -11.9979 | 9.7408 | 5.1354 | -18.815 | 5.1522 |  | 4.9147 | 3.9584 | 4.2889 | 2.466 | 3.5166 | 3.684 | -22.1042 | 15.6558 | 16.0249 | -5.3506 | 0 | 26.6325 | -20.03 | -0.7979 | 0.2978 | 0.26 | 2.49 | -26.5572 | 0 | 3.126 | 0.621 |  | 21.65 | -22.3139 | -11.3498 | -1.26 | 16.0807 |  | 29.7747 | -9.7164 | -10.5265 | 3.3283 |  |  | -10.013 | -6.0941 | 1.1986 | -22.5252 | 5.7849 | 5.8997 | 141.7905 | -4.4232 | -8.3579 | -14.0816 | 3.3093 | 11.363 | 11.6144 | 3 | -6.2467 | -4.5418 | 5.03 | -10.0668 | 11.7111 | 31.3719 | 91.1512 | 44.9037 | 45.2342 | -6.9948 |  | -10.1808 | 0 | 29.0681 | 27.8552 | -5.7116 | -5.0634 | -10.7911 | -10.5481 | 22.12 | 22.54 | -32 | -32.2 | 0.3873 | -7.12 | 61.5036 | 37.033 | 36.9294 | -15.2 | -39.3 | -9.7 | -10.2 | -17.5174 | -17.4321 | -143.1421 | -45.4573 | -251.6642 | -4.2078 | -43.6126 | 117.2363 | 44.8451 | 108.0412 | 113.3399 | 59.2131 | 33.437 | 31.9693 | -0.5548 | 219.2063 | -206.9666 | 17.1709 | -1.25 | -4.3592 |  | -7.92 | 0.346 | 0.342 | 2.64 | 1.12 | -4.7677 | -7.5578 | 9.4957 | -5.1255 | 12.8 | 2.021 | 1.833 | 0 | 0 | 4.6008 | 3.8479 | 3.8704 |  | 23.6 | 1.2537 | 0.85 |  | -25.059 | 6.6006 | -19.137 | -22.188 | -10.1633 | -22.3775 | 1.4216 | -24.9 | 8 | 36.3657 | -133.3696
04/10/2025 | 18:30 |  | 1.8212 | -9.787 | 3.5215 | 9.5846 |  | 16.9224 |  | 18.4564 | 7.6308 | 7.2536 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.3049 | -2.7586 | 6.3168 | 6.2757 | 10.9215 | 1.229 | 0.1699 | 1.1512 |  | -1.1566 | -0.467 | -0.45 | -4.023 | -2.22 | -2.2 |  |  | -8.24 | -8.24 |  | -12.48 | -12.54 | 5.7301 | 3.8904 | 24.2287 | 26.1298 | -20.2993 | -4.6886 | -4.2523 | 14.3131 | 12.8157 | -19.4241 | -15.5393 | 32.5863 |  | 26.6212 | 7.192 | -3.6 | -3.5 | -24.088 | -23.3878 | -2.8875 |  | 8.7366 | 3.623 | 2.6029 | 1.832 | -42.5123 | 75.1976 | 74.8008 | -27.236 | -72.2497 |  |  |  | 21.0169 | 12.34 | 10.79 | -12.74 | 1.36 | -17.2763 | -17.0084 | 28.158 | 26.873 | -5.4988 | -5.3074 | -5.6694 | 9.0527 |  |  |  | -10 | -10.2 | -2.28 | 19.469 | 19.4862 | 17.7294 | 50.7117 | 51.0938 | -13.7968 | -47.4587 | -10.7516 | 3.6487 | 28.47 | 10.59 | 15.9424 | 15.7257 | -10.54 | 5.3413 |  |  | 34.0524 | -15.0289 | -5.2221 | -31.7 | -31.5 | -4.563 | 3.559 | 9.7832 | 11.6953 | 3.9 | -2.14 | 6.6495 | -34.0169 | -4 | -4.08 | 22.59 | 21.77 | -31.1455 | -15.7364 | -40.2736 | -39.6091 | 9.7306 | -7.8041 | -18.7488 | -18.1001 | -23.5426 | -27.7641 | -10.204 | -57.8586 | -7.2277 |  | -4.6123 | -3.5668 | 14.2279 | -1.3269 | -1.6915 | -8.708 | -23.4126 | -23.1711 | 6.0421 |  | -8.34 | 0 | 3.9289 | 2.1594 | -9.8548 | -10.1506 | 9.1733 | 8.9261 | -22.6127 | 5.0149 |  | 4.7273 | 3.1785 | 4.1843 | 3.2227 | 4.8562 | 4.5213 | -27.4628 | 21.3499 | 21.6979 | -8.881 | 0 | 31.0076 | -22.23 | -0.71 | 0.2804 | 0.06 | 1.35 | -30.2967 |  | 3.049 | 0.489 |  | 20.78 | -20.6745 | -8.1143 | -1.1 | 16.541 |  | 31.4845 | -10.8252 | -11.6098 | 3.7715 |  |  | -9.8685 | -6.7102 | 0.8295 | -19.8419 | 5.536 | 4.5729 | 166.4471 | -2.0027 | -8.3821 | -15.0873 |  | 11.9416 | 12.2166 |  | -9.1816 | -6.8038 | 10.06 | -7.37 | 25.1074 | 46.9612 | 67.1756 | 45.1099 | 46.8227 | -6.7472 |  | 0 | 0 |  |  | -7.464 | -6.8707 | -15.6068 | -15.5891 | 20.67 | 20.83 | -31.6 | -31.8 | 0.2994 | -4.96 | 67.1953 | 36.1853 | 36.596 | -15.3 | -37.5 | -7.2 | -8.1 |  |  | -111.4555 | -36.2463 | -261.2545 | -14.933 | -40.8636 | 124.1766 | 39.9901 | 111.5552 | 114.3609 | 66.835 | 30.6476 | 33.2678 | -0.2345 | 223.0327 | -212.3118 | 18.2126 | -1.4787 | -3.8196 |  | -7.84 | 0.354 | 0.353 | 3.52 | 0.16 | -4.7286 | -6.4439 | 8.8487 | -4.6555 | 12.6 | 1.11 | 1.895 |  |  | 4.7749 | 3.7009 | 3.8102 |  | 21.6 | 2.5647 | 0.8 |  | -24.9985 | 6.3476 | -19.6684 | -22.237 | -10.267 | -22.2344 | 2.2189 | -23.5 | 6 | 28.6262 | -122.767
04/10/2025 | 19:00 |  | 2.0802 | -10.1687 | 3.575 | 9.7806 |  | 17.5899 |  | 18.7008 | 7.6528 | 7.3246 | -19.98 | -30.8 |  | 1.656 | -22 | 2.1698 | -2.3958 | 7.0845 | 7.0741 | 12.0085 | 2.3402 | 0.161 | 1.131 |  | -1.1656 | -0.472 | -0.449 | -3.962 | 0 | -2.2 |  |  | -8.04 | -8 |  | -12.74 | -12.73 | 6.3597 | 3.7126 | 26.1961 | 27.6831 | -18.5181 | -5.4923 | -5.2271 | 2.005 | 1.9567 | -15.8072 | -13.3959 | 20.9523 |  | 25.844 | 1.7911 | -1.2 | -1.1 | -24.0869 | -24.1223 | -2.9076 |  | 8.7267 | 3.1503 | 2.3325 | 1.6248 | -53.7126 | 71.4133 | 71.1997 | -31.4781 | -94.2193 |  |  |  | 18.9212 | 11.7 | 9.35 | -14.01 | 0.37 | -12.8557 | -13.1236 | 34.8357 | 33.2427 | -5.47 | -8.0266 | -8.1071 | 8.8058 |  |  |  | -9.7 | -9.8 | -1.94 | 17.3768 | 18.0812 | 16.6263 | 52.4196 | 52.5674 | -16.8205 | -44.8609 | -13.4321 | 4.025 | 26.43 | 9.85 | 15.9424 | 15.6281 | -10.54 | 5.3413 |  |  | 37.4934 | -14.8594 | -5.2305 | -29.2 | -31.2 | -4.3408 | 3.185 | 8.2061 | 11.5097 | 3.71 | -1.65 | 5.8745 | -36.062 | -3.79 | -3.88 | 20.05 | 21.06 | -33.2727 | -16.5727 | -40.0643 | -39.3 |  | -11.481 | -21.6756 | -21.5701 | -24.7174 | -29.0109 | -10.754 | -54.2775 | -14.1608 |  | -4.2899 | -3.366 | 15.0126 | -1.5574 | -1.498 | -10.244 | -23.7926 | -23.5605 | 7.305 |  | -5.35 | 0 | 3.7766 | 3.3266 | -9.7638 | -9.9925 | 7.2563 | 10.3729 | -23.6564 | 5.2953 |  | 5.0388 | 4.5826 | 4.7509 | 2.7885 | 1.0047 | 0.5024 | -21.0995 | 21.6238 | 21.3293 | -3.728 | 12.7478 | 30.8171 | -21.29 | -0.71 | 0.2804 | 0.06 | 1.06 |  |  | 3.016 | 0.503 |  | 20.29 | -26.9877 | -14.1827 | -0.81 | 16.1708 |  | 31.6012 | -11.1148 | -11.8853 | 3.8986 | 0.0233 |  | -8.8826 | -4.869 | 0.6653 | -19.5617 | 6.3359 | 6.4907 | 173.4136 | -1.9487 | -7.9896 | -15.2909 | 1.9107 | 11.9709 | 12.3274 | 1 | -7.7755 | -6.649 | 3.35 | -3.4857 | 42.077 | 25.1126 | 88.9333 | 45.9144 | 46.4042 | -7.0694 |  | 0 | 0 |  |  | -9.5898 | -8.8702 | -15.8346 | -15.3516 | 20.5 | 20.82 | -31.6 | -31.5 | 0.3873 | -5.12 | 72.524 | 33.8456 | 33.9478 | -15.6 | -36.4 | -6.3 | -6.8 | -17.7324 | -17.6466 | -139.7594 | -27.9927 | -254.1463 | -11.7833 | -43.571 | 120.506 | 45.1053 | 116.8764 | 115.8617 | 56.5436 | 28.6876 | 32.3897 | -7.828 | 217.0104 | -213.9699 | 10.3824 | 5.2263 | -3.2337 |  | -8 | -0.108 | -0.111 | 3.28 | 0.4 | -4.64 | -6.8254 | 8.1468 | -4.1001 | 12.4 | 1.962 | 1.07 |  |  | 4.2314 | 3.3606 | 3.5182 |  | 21 | 4.441 | 0.72 |  | -24.7978 | 6.1832 | -19.7961 | -21.8761 | -9.5552 | -22.7509 | 1.9408 | -22.2 | 4.8 | 67.8119 | -147.059
04/10/2025 | 19:30 |  | 2.0238 | -10.0138 | 3.6541 | 9.9834 |  | 17.3536 |  | 18.723 | 7.7448 | 7.3909 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 2.2965 | -2.3623 | 6.8757 | 6.8334 | 11.7286 | 1.9958 | 0.1614 | 1.1537 |  | -1.105 | -0.495 | -0.468 | -3.754 | -2.22 | -4.4 |  |  | -7.98 | -7.99 |  | -12.9 | -12.99 | 6.4077 | 3.8272 | 25.1418 | 28.0683 | -17.8382 | -5.6263 | -5.4541 | 1.3612 | 1.0455 | -15.8072 | -12.1903 | 20.557 |  | 25.9766 | 2.1628 | -1.8 | -1.7 | -24.392 | -23.9741 | -2.7544 |  | 8.1732 | 3.4533 | 2.1688 | 1.5644 | -55.5132 | 70.3146 | 70.5588 | -27.4633 | -95.7025 |  |  |  |  | 11.69 | 9.41 | -14.41 | 0.07 | -12.9896 | -12.7217 | 34.1375 | 33.0949 | -6.1195 | -6.8056 | -7.2185 | 8.4034 |  |  |  | -10.8 | -10.9 | -1.83 | 16.8148 | 17.4349 | 15.4833 | 53.1343 | 53.4228 | -17.956 | -45.1573 | -14.8444 | 3.5718 | 24.27 | 9.07 | 15.9424 | 15.921 | -10.61 | 201.349 |  |  | 35.3638 | -14.7659 | -5.246 | -29 | -28.9 | -4.6167 | 3.185 | 8.837 | 11.3242 | 3.46 | -1.83 | 5.4095 | -35.867 | -3.84 | -3.86 | 19.69 | 21.16 | -33.2727 | -16.2727 | -40.6651 | -39.1727 |  | -11.4199 | -21.7149 | -21.6167 | -25.2522 | -28.6289 | -9.905 | -59.0099 | -14.4729 |  | -4.2145 | -3.2841 | 13.9939 | -1.2587 | -1.9552 | -8.196 | -23.6955 | -23.5912 | 6.7057 |  | -8.38 | 0 | 3.5513 | 4.1042 | -10.8895 | -11.1335 | 8.6128 | 10.1513 | -23.2327 | 4.6333 |  | 5.104 | 3.4372 | 4.2762 | 2.8483 | 0.5024 | 0.5024 | -20.2622 | 20.7575 | 20.6966 | -3.5573 | 14.1147 | 30.4949 | -22.21 | -0.6038 | 0.2364 | 0.05 | 1.55 |  |  | 2.945 | 0.788 |  | 16.95 | -27.7633 | -14.8853 | -0.9 | 20.3668 |  | 33.5244 | -11.9049 | -12.6566 | 3.9386 | 0.0578 |  |  | -3.3967 | 1.5164 | -20.6574 | 5.2072 | 4.7706 | 173.4331 | -0.0845 | -8.5568 | -13.8392 | 2.3269 |  |  | 1.8122 | -10.6109 | -7.7799 | 2.1 | -5.4655 | 38.0129 | 22.9159 | 88.4825 | 44.8945 | 44.895 | -6.4661 |  | -10.3958 | -10.9344 |  | 30.7315 | -9.1778 | -8.5736 | -14.8458 | -14.598 | 19.72 | 19.62 | -31.2 | -31.5 | 0.2298 | -6 | 68.9785 | 32.3716 | 32.0296 | -15.7 | -36.3 | -6.7 | -7.2 |  |  | -145.2071 | -26.732 | -258.7341 | -11.7344 | -44.7183 | 116.2023 | 47.5617 | 117.3772 | 113.3871 | 53.1104 | 27.5832 | 29.2635 | -7.5347 | 214.2261 | -211.4594 | 7.0176 | 6.9753 | -1.7322 |  | -7.84 | -0.155 | -0.156 | 2.96 | 0.96 | -4.2898 | -7.3533 | 7.6768 | -3.9841 | 12.6 | 3.403 | 2.685 |  |  | 3.5416 | 4.0894 | 3.2349 |  | 20.9 | 4.9532 | 0.8 |  | -23.8348 | 5.701 | -20.2234 | -20.7204 | -9.2384 | -23.5661 | 1.8114 | -22.4 | 4.7 | 64.9607 | -146.9522
04/10/2025 | 20:00 |  | 1.8211 | -9.8232 | 3.5656 | 9.6675 |  | 17.2704 |  | 18.4627 | 7.5738 | 7.2487 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 2.3132 | -2.1357 | 6.1753 | 6.181 | 10.5651 | 0.8629 | 0.1571 | 1.1623 |  | -1.133 | -0.528 | -0.513 | -3.21 |  | -4.4 |  |  | -8.64 | -8.62 |  | -12.76 | -12.92 | 6.9193 | 3.7541 | 25.8792 | 27.6111 | -17.4853 | -8.5734 | -8.2262 | 1.2582 | 1.1223 | -14.7355 | -12.3242 | 21.5551 |  | 26.8815 | 3.6514 | -2 | -2.1 | -23.3884 | -23.3072 | -2.7774 |  | 4.0693 | 3.5271 | 2.1307 | 1.4798 | -58.1072 | 69.0634 | 69.0939 | -29.8396 | -102.2647 |  |  |  | 18.7117 | 11.3 | 9.01 | -14.69 | 0.15 | -10.8463 | -10.5784 | 31.9238 | 30.2449 | -5.8022 | -7.7494 | -7.839 | 4.1215 |  |  |  | -11.5 | -11.4 | -1.69 | 16.2258 | 16.2571 | 15.4102 | 55.0305 | 54.8189 | -21.5067 | -42.0415 | -18.9133 | 3.6399 | 23.89 | 8.84 | 15.6299 | 15.3351 | -10.42 | 213.9108 |  |  | 38.1279 | -15.0953 | -5.1938 |  |  | -4.6826 | 2.811 | 8.5215 | 10.9531 | 3.18 | -1.82 | 4.681 | -37.2471 | -3.74 | -3.82 | 19.35 | 21.42 | -33.4909 | -16.5545 | -38.8444 | -37.2636 |  | -12.2478 | -22.6358 | -22.2487 | -25.9448 | -28.7879 | -8.8 | -56.7387 | -11.9657 |  | -4.1861 | -3.1951 | 13.968 | -0.7749 | -1.198 | -11.78 | -22.0252 | -21.7515 | 6.2361 |  | -3.76 | 0 | 3.5149 | 5.1784 | -10.9059 | -11.157 | 8.894 | 9.4877 | -24.1145 | 4.7725 |  | 4.5103 | 4.3393 | 4.7085 | 3.2412 | -0.8373 | -1.5071 | -20.5971 | 18.88 | 19.4477 | -2.4864 | 14.108 | 31.1931 | -23.69 | -0.4976 | 0.2364 | 0 | 2.3 | -30.2936 |  | 2.858 | 1.006 |  | 12.66 | -28.568 | -15.6671 | -2.41 | 25.0999 |  | 34.0132 | -12.466 | -13.4375 | 3.7447 |  |  | -9.5656 | -3.8981 | 1.3249 | -21.3729 | 6.5758 | 6.6905 | 174.7582 | 1.7039 | -6.8403 | -9.6367 | 2.8308 | 11.7072 | 12.1365 | 2.3832 | -6.7113 | -5.3898 | 2.1 | 0 | 53.7755 | 22.1358 | 84.7924 | 44.1876 | 45.0035 | -7.6118 |  | 0 | 0 |  |  | -10.4468 | -9.9084 | -14.7099 | -14.6304 | 20.23 | 20.31 | -30.5 | -31 | 0.2298 | -5.92 | 72.2392 | 30.3283 | 30.243 | -16.1 | -35.8 | -5.8 | -6.4 |  |  | -134.5815 | -30.9244 | -259.3284 | -14.4788 | -44.4911 | 118.8289 | 46.8118 | 119.4154 | 115.1038 | 53.2625 | 32.2299 | 29.8731 | -12.3162 | 214.5114 | -214.3397 | 5.8328 | 7.6529 | -2.2962 |  | -7.28 | -0.298 | -0.3 | 2.64 | 1.04 | -4.1819 | -7.0878 | 7.7073 | -3.7491 | 12.2 | 2.73 | 1.934 |  |  | 3.9296 | 3.3865 | 3.5281 |  | 20.1 | 4.9989 | 0.69 |  | -25.9449 | 6.6272 | -19.1704 | -22.56 | -10.3997 | -21.7432 | 0 | -21.2 | 4.2 | 76.2123 | -154.3103
04/10/2025 | 20:30 |  | 1.4723 | -9.5065 | 3.5905 | 9.6223 |  | 16.1052 |  | 17.5004 | 7.0668 | 6.7132 | -17.76 |  | 4.4 |  |  | 2.4204 | -2.6345 | 5.7565 | 5.668 | 9.8636 | 1.5637 | 0.1602 | 1.1574 |  | -1.1287 | -0.443 | -0.453 | -3.276 | -2.22 |  |  |  | -8.07 | -8.07 |  | -12.48 | -12.24 | 7.8766 | 4.0685 | 24.377 | 26.8816 | -19.102 | -8.4394 | -7.8664 | 14.9661 | 16.3545 | -18.0845 | -14.6015 | 32.631 |  | 22.3044 | 3.7404 | -2.3 | -2.3 | -22.0305 | -21.6555 | -2.5901 |  | 4.2215 | 3.3584 | 1.9744 | 1.4289 | -46.266 | 68.6971 | 68.6666 | -27.2465 | -93.1729 |  |  |  | 17.6738 | 11.26 | 8.79 | -14.97 | -0.04 | -11.2482 | -10.8463 | 33.2192 | 31.3972 | -5.9567 | -7.5304 | -7.8961 | 4.158 |  |  |  | -12.4 | -12 | -1.63 | 16.2898 | 16.354 | 14.5972 | 54.395 | 53.7711 | -20.0819 | -43.2369 | -17.3223 | 4.0121 | 24.8 | 9.24 | 14.6924 | 14.7491 | -10.15 | 201.349 |  |  | 37.2429 | -15.1247 | -4.9263 |  |  | -4.8145 | 2.0629 | 8.5215 | 9.6542 | 2.55 | -1.98 | 4.7585 | -35.432 | -4 | -4.03 | 19.06 | 20.09 | -32.2909 | -16.2909 | -39.1877 | -38.1091 |  | -13.5421 | -23.1511 | -23.3312 | -25.811 | -28.4399 | -9.141 | -58.7439 | -11.9983 |  | -4.2673 | -3.3793 | 14.4096 | 0.6063 | -0.0332 | -12.804 | -23.208 | -22.7469 | 6.1278 |  | -4.02 | 0 | 3.2701 | 8.8572 | -11.4781 | -11.6071 | 9.3191 | 9.2167 | -24.6905 | 4.9117 |  | 4.6336 | 0 | 3.2025 | 0 | -1.0047 | -1.0047 | -15.9084 | 19.4103 | 19.3762 | -1.4153 | 15.8127 | 28.8151 | -23.48 | -0.9023 | 0.2795 | 0.21 | 2.64 | -28.186 |  | 2.887 | 1.015 | 2.919 | 14.09 | -29.2891 | -17.0775 | -2.59 | 25.1576 |  | 34.337 | -12.5149 | -13.3152 | 3.6657 |  |  | -11.9358 | -1.8093 | 1.3471 | -22.2178 | 5.3171 | 5.6811 | 176.1237 | 1.3536 | -7.0833 | -9.3689 | 2.4484 | 11.7951 | 11.9941 | 2 | -7.7854 | -6.0491 | 2.51 | -3.3395 | 41.2218 | 23.3329 | 91.0934 | 44.1897 | 45.0856 | -6.5125 |  | 0 | 0 | 31.9927 |  | -9.5898 | -8.9911 | -14.6303 | -14.1224 | 20.48 | 20.58 | -30.2 | -30.6 | 0.3342 | -5.92 | 64.5723 | 32.6521 | 32.391 | -16.5 | -35.4 | -6.6 | -7.2 |  |  | -145.1219 | -31.1649 | -256.558 | -12.5785 | -46.1156 | 114.5653 | 50.3623 | 117.7783 | 113.6426 | 54.4065 | 32.7686 | 29.5462 | -11.0229 | 215.7028 | -211.3194 | 5.2707 | 6.9659 | -3.3045 |  | -6.8 | -0.324 | -0.331 | 2.24 | 0.8 | -4.1717 | -6.9718 | 7.0329 | -3.9841 | 12.2 | 2.602 | 2.012 |  |  | 4.4877 | 2.6815 | 3.1307 |  | 20.8 | 5.0055 | 0.6 |  | -24.8194 | 5.2452 | -18.7289 | -22.5342 | -9.9653 | -21.6726 | 0 | -21.9 | 4.7 | 69.3005 | -149.8149
04/10/2025 | 21:00 |  | 1.3896 | -9.265 | 3.4814 | 9.9151 |  | 15.3619 |  | 16.4886 | 6.6378 | 6.4609 | -17.76 | -26.4 | 2.2 |  |  | 2.3323 | -2.5286 | 5.4143 | 5.3454 | 9.3225 | 1.3549 | 0.1669 | 1.6179 |  | -1.0663 | -0.665 | -0.644 | -3.113 | -4.44 | -6.6 |  |  | -10.73 | -10.97 |  | -11.87 | -12.07 | 7.086 | 4.1461 | 26.4501 | 27.5886 | -19.8169 | -9.3771 | -8.0949 | 16.5601 | 20.6882 | -17.6826 | -15.9411 | 44.2605 |  | 21.4639 | 3.3559 | -2.3 | -2.3 | -22.6979 | -22.0346 | -2.7122 |  | 5.4113 | 3.6692 | 1.1798 | 0.8467 | -47.1816 | 67.9037 | 67.1407 | -22.9861 | -93.6308 |  |  |  | 17.1449 | 10.88 | 8.52 | -15.79 | -0.85 | -10.8463 | -10.8463 | 34.5787 | 32.7942 | -5.6142 | -8.0961 | -8.5573 | 6.9166 |  |  |  | -13.1 | -12.9 | -1.67 | 14.2758 | 15.2802 | 13.7608 | 55.4708 | 55.4899 | -21.6778 | -42.7016 | -19.3697 | 3.6759 | 24.12 | 8.88 | 14.8486 | 14.7491 | -10.06 | 213.9108 |  |  | 35.8825 | -16.1403 | -4.9209 | -26.4 | -26.6 | -4.1797 | 1.8759 | 7.8907 | 9.4687 | 2.19 | -1.74 | 4.6655 | -35.677 | -4.08 | -4.18 | 18.66 | 19.82 | -33.8182 | -16.6364 | -39.1843 | -38.6545 |  | -15.3044 | -25.1608 | -24.9792 | -25.5572 | -27.2357 | -8.765 | -63.3053 | -10.7455 |  | -3.9221 | -3.235 | 14.2561 | 1.2909 | 0.8608 | -9.22 | -24.3073 | -24.0858 | 5.2092 |  | -4.87 | -0.1 | 3.1963 | 9.9687 | -11.8018 | -11.9439 | 9.5066 | 7.5491 | -24.5871 | 5.2204 |  | 4.7525 | 2.4105 | 2.5268 | 0 | -0.6698 | -0.1675 | -18.4202 | 20.4234 | 20.9846 | -6.4933 | 0 | 26.9108 | -23.15 | -1.3088 | 0.1916 | 0.16 | 2.67 | -27.032 | 2.4281 | 2.793 | 1.012 | 3.0309 | 16.51 | -21.0213 | -10.1889 | -2.62 | 26.357 |  | 33.922 | -11.8013 | -12.7089 | 3.5248 |  |  | -11.7331 | -1.4745 | 2.1167 | -23.3326 | 6.6586 | 5.8752 | 156.3131 | 0.4021 | -7.8362 | -8.8395 | 2.1824 | 11.4655 | 11.6935 | 1.5882 | -8.566 | -8.8399 | 1.68 | 0 | 41.3593 | 22.4632 | 94.5069 | 43.13 | 43.0523 | -6.6901 |  | 0 | 0 |  |  | -8.3154 | -7.7111 | -12.7162 | -12.7277 | 21.01 | 21.15 | -29 | -29.7 | 0.3873 | -6.48 | 60.8256 | 35.6275 | 35.5125 | -16.9 | -35.8 | -8.4 | -8.9 | -17.4337 | -17.5589 | -151.0303 | -34.6506 | -253.7463 | -10.6567 | -47.1773 | 114.6629 | 48.7343 | 111.7271 | 110.6215 | 55.3744 | 30.3891 | 30.112 | -2.5894 | 211.8555 | -206.6103 | 9.8025 | 5.1331 | -3.866 |  | -6.56 | -0.262 | -0.265 | 2.16 | 1.28 | -3.9662 | -7.6158 | 7.0634 | -3.5142 | 12.7 | 3.664 | 4.126 |  |  | 4.7886 | 2.9579 | 3.1176 |  | 19.9 | 7.2498 | 0.49 |  | -25.0382 | 5.0858 | -19.309 | -21.7914 | -9.5724 | -21.9858 | 0 | -21.1 | 4.8 | 72.3704 | -149.767
04/10/2025 | 21:30 |  | 1.0525 | -9.1096 | 3.5084 | 10.1956 |  | 15.0303 |  | 15.6715 | 6.2088 | 5.8812 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.6051 | -2.3648 | 5.1191 | 5.0297 | 8.7944 | 1.9354 | 0.2038 | 1.8313 |  | -1.0891 | -0.789 | -0.789 | -3.579 | -2.22 | -8.8 |  |  | -11.41 | -11.27 |  | -12.17 | -12.31 | 6.7419 | 4.1332 | 25.7737 | 26.7653 | -18.1047 | -9.779 | -10.3593 | 16.1833 | 12.7492 | -16.8788 | -14.0657 | 42.0612 |  | 24.0764 | 4.364 | -2.6 | -2.5 | -22.7145 | -22.0914 | -2.703 |  | 6.4138 | 3.779 | 1.0779 | 0.8241 | -54.2924 | 69.6432 | 69.3991 | -27.2959 | -104.2071 |  |  |  | 17.1349 | 10.74 | 7.04 | -15.94 | 1.83 | -14.999 | -15.4009 | 36.6717 | 35.6584 | -4.8983 | -0.1357 | -0.6055 | 6.7363 |  |  |  | -16.6 | -16 | -1.58 | 17.4627 | 17.2428 | 16.029 | 57.7776 | 58.873 | -22.3057 | -43.85 | -19.8626 | 3.6299 | 23.28 | 8.19 | 13.7549 | 13.6749 | -9.25 | 5.6375 |  |  | 31.3803 | -16.1811 | -4.5036 | -28.9 | -28.8 | -4.2383 | 0.9409 | 7.4175 | 8.1699 | 1.28 | -1.85 | 4.9755 | -30.7017 | -4.19 | -4.26 | 19.92 | 19.12 | -28.3455 | -14.4909 | -40.1238 | -39.4182 |  | -13.7716 | -23.7287 | -23.8524 | -24.8528 | -27.2007 | -10.308 | -59.9631 | -11.4573 |  | -4.1411 | -3.2243 | 14.6132 | 1.1437 | 0.7878 | -11.268 | -23.6444 | -23.438 | 5.1939 |  | -5.18 | 0 | 3.0321 | 10.4638 | -11.9216 | -12.1646 | 9.8317 | 8.2531 | -25.2738 | 5.4262 |  | 5.1688 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.3444 | -23.4439 | 20.9355 | 20.905 | -8.3032 |  | 27.8874 | -23.44 | -0.7356 | 0.2145 | 0.12 | 3.49 | -27.7637 |  | 2.857 | 1.178 |  | 16.33 | -18.6887 | -7.8894 | -2.88 | 27.0233 |  | 32.5599 | -12.0019 | -12.9233 | 3.3723 |  |  | -12.5486 | -1.5373 | 2.2687 | -24.4064 | 6.0897 | 6.109 | 150.5243 | -0.3753 | -5.7143 | -8.987 | 1.723 | 11.1643 | 11.4562 | 1.2462 | -10.4366 | -7.6545 | 1.68 | -3.5405 | 39.6127 | 21.1856 | 93.8154 | 43.0395 | 43.0629 | -6.5773 |  | 0 | 0 |  |  | -7.442 | -6.8432 | -12.2996 | -12.1942 | 21.19 | 21.25 | -29.4 | -29.8 | 0.3177 | -7.2 | 59.3281 | 35.3155 | 35.2109 | -17.4 | -36.3 | -7.6 | -8.1 | -17.6167 |  | -150.8198 | -33.0579 | -254.8485 | -10.6123 | -46.8794 | 114.0205 | 50.0153 | 113.9058 | 109.7037 | 50.1934 | 31.5378 | 31.5964 | -6.8718 | 210.5793 | -208.1623 | 5.1208 | 6.5538 | -3.4437 |  | -5.92 | -0.372 | -0.375 | 1.12 | 1.04 | -3.6379 | -7.3533 | 7.0329 | -3.4562 | 12.3 | 3.874 | 4.355 | 1.302 | 1.2496 | 4.4844 | 3.2277 | 4.0367 |  | 20.6 | 6.6163 | 0.42 |  | -24.0032 | 5.0062 | -19.4817 | -20.6767 | -8.7588 | -23.3474 | 0 | -22.5 | 4.9 | 67.694 | -148.7771
04/10/2025 | 22:00 |  | 0.6727 | -8.7149 | 3.4105 | 10.0959 |  | 14.1338 |  | 15.5637 | 5.9698 | 5.5838 | -19.98 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 2.5818 | -2.1576 | 4.4987 | 4.3616 | 7.7766 | 2.0666 | 0.3844 | 1.8405 |  | -0.7779 | -0.919 | -0.928 | -3.444 | 0 | -11 |  |  | -12.51 | -12.5 |  | -12.07 | -11.85 | 5.5802 | 4.1584 | 24.8744 | 26.0969 | -14.8414 | -11.3865 | -9.6212 | 11.0683 | 13.3338 | -16.0751 | -13.7978 | 41.4724 |  | 16.3541 | 5.6612 | -2.7 | -2.7 | -23.119 | -23.5184 | -2.628 |  | 4.6408 | 2.1505 | 0.9116 | 0.6435 | -68.7887 | 71.8405 | 71.8405 | -18.9758 | -109.5739 |  |  |  | 16.097 | 11.05 | 6.94 | -16.54 | 2.38 | -15.6688 | -15.4009 | 36.1899 | 35.2388 | -6.4167 | -1.4465 | -2.1376 | 5.1747 |  |  |  | -19.2 | -18.3 | -1.37 | 14.4932 | 15.3195 | 13.7271 | 61.6458 | 61.2663 | -21.656 | -46.2929 | -20.5992 | 3.3931 | 23.43 | 8.35 | 12.9736 | 13.089 | -8.96 | 5.9337 |  |  | 33.285 | -16.4175 | -4.3229 | -26.5 | -28.5 | -4.6289 | 0.1929 | 7.733 | 7.4277 | 0.6 | -1.98 | 4.3245 | -32.4518 | -4.19 | -4.28 | 17.96 | 18.3 | -29.7455 | -14.9182 | -40.0722 | -39.8273 |  | -17.5835 | -27.2366 | -27.1256 | -24.1371 | -25.9821 | -9.684 | -70.3478 | -15.316 |  | -6.9854 | -6.1796 | 12.9466 | -0.1549 | -1.0107 | -7.684 | -24.7997 | -24.7527 | 3.3729 |  | -8.32 | 0 | 2.7441 | 8.3578 | -11.1543 | -11.393 | 9.6872 | 7.039 | -24.6493 | 5.1415 |  | 4.8309 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.3444 | -21.6019 | 21.2838 | 21.2882 | -7.6814 |  | 27.7116 | -22.99 | -0.7979 | 0.219 | 0.09 | 3.34 | -26.3755 |  | 2.914 | 1.042 |  | 16.28 | -20.3991 | -9.5896 | -2.78 | 26.7255 |  | 32.2562 | -11.4492 | -12.1968 | 3.2303 |  |  | -15.3838 | -1.2207 | 2.8192 | -25.2649 | 4.8667 | 5.3095 | 141.8762 | -1.3291 | -7.0649 | -8.0823 | 1.7795 | 10.7028 | 11.0291 | 1 | -12.3556 | -10.6845 | -0.84 | -5.3662 | 29.7653 | 12.8559 | 97.2353 | 40.6241 | 40.505 | -6.5834 |  | 0 | 0 |  |  | -10.7819 | -10.26 | -12.385 | -12.4231 | 18.07 | 18.16 | -30.5 | -30.4 | 0.3342 | -7.92 | 58.0971 | 36.0331 | 35.9207 | -17.8 | -35 | -5.8 | -6.3 | -17.8018 | -17.6619 | -162.3094 | -29.1405 | -257.3059 | -10.2858 | -51.2447 | 103.9141 | 57.9323 | 118.613 | 107.3497 | 39.773 | 31.1737 | 26.7767 | -14.7054 | 200.5612 | -206.1879 | -5.1037 | 16.0986 | -3.2801 |  | -6.56 | -0.544 | -0.548 | 2.08 | 0.48 | -3.6863 | -7.0603 | 6.0655 | -3.0442 | 12.8 | 3.464 | 2.643 | 2.5669 | 2.9694 | 3.6795 | 3.5351 | 2.8169 |  | 20.2 | 6.7359 | 0.32 |  | -21.8401 | 4.8708 | -20.1934 | -20.2303 | -9.1062 | -23.6674 | 2.0152 | -21.8 | 4.3 | 61.7488 | -148.7458
04/10/2025 | 22:30 |  | 0.4153 | -8.3214 | 3.202 | 10.5203 |  | 12.3911 |  | 14.036 | 5.4068 | 5.0287 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.5535 | -1.3493 | 4.2537 | 4.2292 | 7.5075 | 2.1602 | 0.4513 | 2.6079 |  | -0.8315 | -1.024 | -1.011 | -3.774 | -2.22 | -8.8 |  |  | -11.99 | -12.01 |  | -13.32 | -13.22 | 5.8996 | 4.0931 | 23.7393 | 25.3673 | -10.8366 | -11.6544 | -11.2548 | 2.7668 | 3.4397 | -13.5299 | -11.2526 | 29.2691 |  | 13.3552 | 9.8743 | -4.8 | -5 | -25.1147 | -24.6303 | -2.8425 |  | -0.2975 | 2.5443 | -0.0444 | 0.0581 | -90.0906 | 70.5283 | 70.2536 | -9.5941 | -130.3674 |  |  |  | 13.9714 | 10.57 | 7.05 | -18.14 | 0.29 | -12.5878 | -12.7217 | 33.1608 | 32.3863 | -5.3952 | -0.0236 | -0.495 | -0.2321 |  |  |  | -21.8 | -20.8 | -1.32 | 12.6241 | 12.9364 | 11.7103 | 65.4291 | 65.3758 | -26.054 | -45.1766 | -25.8729 | 3.6645 | 21.7 | 7.52 | 12.0361 | 11.9171 | -8.43 | 264.1485 |  |  | 36.5407 | -16.5776 | -4.0689 | -26.7 | -26.2 | -4.5105 | -0.561 | 6.1558 | 6.1288 | -0.27 | -1.57 | 4.65 | -36.6371 | -14.21 | -14.47 | 36.75 | 17.75 | -34.2182 | -17.5273 | -38.9659 | -37.9273 |  | -16.4731 | -25.4089 | -25.5147 | -24.4337 | -25.6395 | -9.565 | -80.3657 | -3.9161 |  | -6.8147 | -6.0467 | 12.6729 | -0.5701 | -1.3394 | -6.66 | -23.6681 | -23.4588 | 2.7556 |  | -5.33 | 0 | 2.5954 | 8.9134 | -11.6612 | -11.9151 | 10.1216 | 7.0111 | -24.6474 | 5.315 |  | 5.0283 | 0 | 2.6425 |  | 0 | 0.1675 | -14.7362 | 18.9025 | 19.115 | -1.8494 | 15.8053 | 26.0319 | -22 | -0.9041 | 0.2007 | 0.33 | 3.26 | -27.1571 |  | 2.871 | 1.031 |  | 17.38 | -28.5578 | -17.5861 | -2.25 | 29.1954 |  | 20.8738 | -4.2007 | -4.4984 | 2.995 |  |  | -11.4143 | -8.3802 | 2.73 | -18.462 | 7.1286 | 5.669 | 151.5307 | 0.4236 | -10.4719 | 11.5373 | 1.8205 | 10.3293 | 10.6336 | 1.2312 | -8.4128 | -6.6532 | -1.26 | -3.2314 | 40.969 | 10.7326 | 98.9836 | 42.8739 | 43.3533 | -6.9698 |  | 0 | -11.6155 | 28.7133 |  | -7.9199 | -7.3486 | -7.3047 | -7.2892 | 19.68 | 19.77 | -28.8 | -28.6 | 0.2115 | -8.72 | 57.6432 | 35.3959 | 35.2738 | -18.2 | -32.9 | -8.4 | -8.9 |  |  | -159.2649 | -36.9535 | -250.712 | -5.8067 | -47.3586 | 111.7181 | 53.0707 | 115.5729 | 109.1977 | 48.5989 | 30.7542 | 27.6758 | -5.7303 | 206.2169 | -206.1719 | 3.4201 | 9.0537 | -3.7244 |  | -5.28 | -0.257 | -0.262 | 0.08 | 2.56 | -3.5594 | -8.9342 | 5.7145 | 0.9384 | 10.9 | 1.317 | 0.51 |  |  | 2.8919 | 3.253 | 4.1989 |  | 17.4 | 8.7837 | 0.3 |  | -23.8249 | 5.2456 | -19.845 | -21.6244 | -9.7016 | -22.7871 | 1.4557 | -19.4 | 2 | 75.2689 | -159.4669
04/10/2025 | 23:00 |  | 0.0242 | -7.9492 | 3.1247 | 9.5699 |  | 11.7668 |  | 12.7248 | 4.6109 | 4.3189 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.7167 | 1.4593 | 3.7277 | 3.4766 | 6.4872 | 1.1441 | 0.6905 | 2.7288 |  | -0.8071 | -1.051 | -1.04 | -3.773 | -2.22 | -13.2 |  |  | -12.16 | -12.16 |  | -13.08 | -13.1 | 5.7114 | 4.172 | 21.4375 | 23.238 | -9.7689 | -12.7261 | -11.8788 | 14.2741 | 16.2385 | -15.9411 | -13.3959 | 46.3904 |  | 8.011 | 10.6553 | -5.3 | -5.3 | -24.3846 | -24.299 | -2.9236 |  | -2.6591 | 1.123 | 0 | -0.4855 | -89.8465 | 67.7816 | 67.7816 | -5.1259 | -137.9917 |  |  |  | 11.9056 | 10.61 | 6.57 | -19.06 | -0.25 | -10.0426 | -10.1765 | 27.0573 | 25.5138 | -3.1136 | -1.6661 | -1.8105 | -1.4036 |  |  |  | -23.6 | -22.2 | -1.35 | 10.1126 | 10.5527 | 8.9637 | 66.6391 | 66.9808 | -26.3689 | -44.5955 | -26.6019 | 3.1275 | 20.32 | 6.89 | 11.0986 | 11.3312 | -7.74 | 6.23 |  |  | 37.5379 | -16.6899 | -3.7346 | -24.4 | -23.9 | -4.6423 | -1.3091 | 4.8941 | 5.2011 | -0.9 | -1.35 | 3.8905 | -37.0871 | -14.5 | -14.61 | 35.25 | 17.03 | -36.0727 | -17.8545 | -37.8561 | -36.3182 |  | -19.3148 | -27.9747 | -28.024 | -23.2368 | -24.5168 | -9.603 | -85.0175 | -3.2263 |  | -6.7601 | -5.9056 | 10.2642 | -0.8159 | -1.3182 | -1.028 | -24.141 | -23.5983 | 1.3603 |  | -8.5 | -0.1 | 2.5214 | 8.7466 | -11.1863 | -11.3805 | 9.5681 | 4.3926 | -23.4927 | 5.168 |  | 4.9704 | 0 | 0 |  | -2.0095 | -1.0047 | -12.8941 | 17.2222 | 17.3666 | 1.1095 | 15.7615 | 26.6325 | -21.61 | -0.3035 | 0.2355 | 0.52 | 3.69 | -25.7839 |  | 2.891 | 1.037 |  | 16.82 | -29.6394 | -19.0883 | -2.47 | 28.0616 |  | 20.3017 | -4.0486 | -4.3104 | 2.7576 |  |  | -11.0528 | -8.4564 | 2.5176 | -19.1558 | 5.7774 | 4.9134 | 149.6996 | -0.3281 | -10.1466 | 11.8714 | 2.2101 | 10.029 | 10.2301 | 1.4758 | -9.5409 | -7.2438 | -2.1 | 0 | 45.7935 | 8.302 | 98.1129 | 41.7249 | 41.8925 | -6.1553 |  | 0 | -10.4181 |  | 29.9992 | -7.3321 | -6.5136 | -6.7384 | -6.8582 | 20.99 | 21.13 | -29.5 | -30 | 0.195 | -9.36 | 55.7066 | 34.5096 | 34.7865 | -18.6 | -33.7 | -7.6 | -8.1 |  |  | -156.5164 | -37.6044 | -252.5616 | -7.0255 | -49.3842 | 108.1991 | 55.1394 | 117.5705 | 107.6632 | 43.5454 | 30.0086 | 27.4776 | -6.3154 | 202.6244 | -205.3779 | 0.1432 | 11.757 | -3.866 |  | -4.8 | -0.304 | -0.308 | -0.4 | 2.8 | -3.4707 | -8.8762 | 6.2119 | 1.2894 | 10.7 | 0.896 | -0.151 |  |  | 4.2274 | 3.8148 | 4.4209 |  | 17.5 | 9.5536 | 0.25 |  | -23.9846 | 4.857 | -19.5475 | -20.4776 | -8.7326 | -22.9207 | 0 | -18.9 | 2 | 79.5758 | -164.5814
04/10/2025 | 23:30 |  | 0.0292 | -7.7982 | 2.8821 | 9.5607 |  | 11.5515 |  | 12.4431 | 4.4939 | 4.1976 | -17.76 |  | -2.2 | 0.828 |  | 3.4008 | 1.7928 | 3.301 | 3.0904 | 5.8465 | 1.354 | 0.7943 | 2.6825 |  | -0.743 | -1.091 | -1.078 | -3.814 | -2.22 |  |  |  | -13.21 | -13.18 | -10 | -12.54 | -12.68 | 4.6239 | 4.2673 | 22.8518 | 24.4143 | -13.6297 | -12.8601 | -12.5778 | 16.7543 | 15.7621 | -16.7449 | -14.8695 | 36.5532 |  | 9.1664 | 10.0902 | -5.1 | -5.1 | -24.4144 | -23.2811 | -2.8101 |  | -0.107 | 1.744 |  | -0.6458 | -92.5321 | 71.688 | 71.1081 | -20.5308 | -137.6236 |  |  |  | 11.9355 | 8.57 | 6.52 | -14.1 | -0.5 | -17.2763 | -17.2763 | 26.5101 | 24.6638 | -2.1125 | 6.5485 | 6.109 | -0.6591 |  |  |  | -28.2 | -26.6 | -1.25 | 16.5869 | 16.6855 | 15.6632 | 70.4145 | 71.1963 | -26.9255 | -47.5728 | -27.6913 | 2.9633 | 19.61 | 6.74 | 10.4736 | 10.5499 | -7.2 | 314.3862 |  |  | 22.0065 | -17.7044 | -3.4833 | -26.7 | -26.3 | -4.9341 | -2.0571 | 5.9981 | 4.2734 | -1.85 | -2.05 | 4.34 | -23.9464 | -14.39 | -14.57 | 34.72 | 15.23 | -23.7818 | -12.0636 | -36.6279 | -34.1818 |  | -17.3863 | -25.0979 | -24.6965 | -16.7219 | -16.9314 | -8.812 | -71.2207 | -8.1745 |  | -6.9224 | -5.7131 | 0 | -3.8607 | -4.3216 | 16.912 | -25.0808 | -24.7554 | -4.998 | -8.9 | -9.33 | 0.2 | 2.344 | 2.1725 | -11.6394 | -11.8372 | 9.7737 | 0.8546 | -16.9779 | 5.2284 |  | 5.0496 | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 4.6888 | -20.4297 | 16.5357 | 16.6876 | -3.288 | 12.2234 | 30.0261 | -21.18 | -0.4079 | 0.2273 | 1 | 1.24 | -29.2137 |  | 2.822 | 1.094 |  | 16.38 | -24.8272 | -13.1242 | -2.68 | 28.5735 |  | 19.7078 | -3.6784 | -3.9968 | 2.5857 |  |  | -10.682 | -7.3647 | 3.1541 | -19.8471 | 5.1216 | 5.5365 | 139.5217 | -1.0863 | -10.2352 | 12.0982 | 2.1686 | 9.714 | 9.977 | 1.4832 | -11.9896 | -8.4607 | -1.68 | 0 | 42.0598 | 9.6739 | 98.0416 | 39.8971 | 40.7165 | 0 |  | 0 | -12.0947 |  |  | -9.1504 | -8.5571 | -6.7915 | -6.6018 | 18.91 | 18.98 | -28.7 | -28.7 | 0.195 | -9.2 | 52.3292 | 35.3476 | 34.964 | -18.6 | -29 | -7.6 | -8.1 |  |  | -154.1543 | -34.0965 | -254.0901 | -9.0494 | -47.4467 | 105.3881 | 59.7496 | 115.4956 | 105.4835 | 41.5123 | 28.6418 | 28.7193 | -5.6134 | 200.0802 | -203.8831 | -2.6867 | 13.476 | -3.6072 |  | -4.64 | -0.442 | -0.446 | -0.24 | 3.44 | -3.173 | -9.4316 | 5.391 | 2.4033 | 10.1 | -0.251 | -0.569 | 2.5738 |  | 3.8615 | 3.8292 | 3.7868 |  | 13.8 | 9.4355 | 0.14 |  | -23.2995 | 4.5578 | -20.07 | -19.7556 | -8.0928 | -23.5448 |  | -15.3 | -0.3 | 72.5789 | -159.002
05/10/2025 | 00:00 |  | -0.1972 | -7.6498 | 2.697 | 9.2152 |  | 10.6121 |  | 11.2636 | 3.8929 | 3.5881 | -19.98 |  |  | 1.656 |  | 3.2781 | -6.0881 | 3.4461 | 3.3749 | 6.1268 | 0.9912 | 1.9135 | 2.5328 |  | -0.7901 | -1.23 | -1.192 | -3.7 | -2.22 | -15.4 |  |  | -14.13 | -14.27 |  | -12.71 | -12.78 | 4.8567 | 3.6305 | 21.5721 | 23.2234 | -15.1974 | -16.343 | -15.1854 | 1.948 | 2.5831 | -16.7449 | -12.3242 | 26.2877 |  | 26.0193 | 10.9202 | -4.9 | -5 | -22.0365 | -22.0578 | -2.6248 |  | -1.7217 | 1.3784 |  | -0.6658 | -125.4921 | 70.864 | 70.8029 | 5.5473 | -161.0719 |  |  |  | 10.9276 | 8.63 | 6.49 | -14.72 | -0.36 | -21.295 | -20.8931 | 25.5153 | 24.4059 | -3.7297 | 9.0285 | 8.8054 | -3.1818 |  |  |  | -30.8 | -28.7 | -1.22 | 16.1042 | 16.2459 | 14.6301 | 73.2087 | 72.8091 | -26.2514 | -50.9695 | -26.383 | 2.7715 | 20.08 | 6.85 | 13.5986 | 13.6749 | -6.68 | -37.676 |  |  | 22.6407 | -17.8029 | -3.3387 |  |  | -5.1843 | -2.6181 | 6.1558 | 3.5312 | -2.34 | -2.27 | 4.2005 | -22.4863 | -14.36 | -14.67 | 33.78 | 14.46 | -23.0727 | -12.3091 | -38.0385 | -37.3636 |  | -20.346 | -27.4543 | -27.5452 | -22.8851 | -24.183 | -9.28 | -94.967 | -14.8939 |  | -7.1689 | -6.8109 | 15.3606 | -3.5101 | -3.0247 | -7.172 | -22.6817 | -22.3535 | 1.8667 | 6.4 | -9.16 | -1.3 | 2.5034 | 2.6631 | -8.9292 | -9.2294 | 8.3926 | 6.3795 | -25.5416 | 4.0985 |  | 3.9081 | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.7077 | -21.7693 | 17.7226 | 18.0079 | -3.6328 | 12.1508 | 28.6345 | -21.3 | -1.6091 | 0.1916 | 0.16 | 0.33 | -28.7887 |  | 2.957 | 1.124 |  | 15.59 | -26.0849 | -14.9499 | -2.47 | 26.4633 |  | 19.4771 | -3.2746 | -3.4781 | 2.5031 |  |  | -11.1533 | -6.9525 | 3.8254 | -19.8888 | 5.9239 | 6.6429 | 133.6882 | -1.7633 | -10.6004 | 12.9689 | 2.199 | 9.5895 | 9.7239 | 2 | -11.706 | -9.6875 | -1.26 | -4.3339 | 36.3226 | 3.907 | 98.5893 | 40.2115 | 40.1221 | 0 |  | -12.1834 | -12.2648 |  |  | -8.7384 | -8.1067 | -5.2828 | -5.551 | 19.93 | 20.06 | -28.4 | -28.1 | 0.195 | -10.16 | 53.0223 | 36.3837 | 36.2583 | -18.2 | -29.9 | -6.7 | -7.2 |  |  | -160.5467 | -27.5292 | -254.9113 | -7.3754 | -46.5178 | 105.7837 | 62.4996 | 116.4989 | 104.2111 | 42.0359 | 30.0494 | 28.5015 | -6.8728 | 198.1696 | -203.417 | -4.4401 | 15.6243 | -3.7024 |  | -4.24 | -0.365 | -0.369 | -0.96 | 3.36 | -3.3238 | -9.2271 | 6.1234 | 1.9638 | 10.7 | 1.439 | 0.594 | 2.8068 | 3.251 | 3.7397 | 4.3581 | 4.7732 |  | 14.2 | 9.234 | 0.09 |  | -23.5043 | 4.673 | -19.9606 | -19.8104 | -7.7582 | -23.8038 |  | -15.4 | -0.9 | 65.9298 | -155.9508
MÁXIMO |  | 0 | 3.2693 | -6.5017 | 4.2592 | 16.0697 | 0 | 21.8564 | 0 | 26.0351 | 11.5766 | 11.2096 | -13.32 | -19.8 | 6.6 | 4.968 | -15.4 | 3.4008 | 4.3729 | 8.7358 | 8.8459 | 14.9523 | 3.8954 | 2.4876 | 2.7611 | 0 | -0.2771 | -0.443 | -0.449 | -2.569 | 4.44 | -2.2 | 0 | 0 | -7.45 | -7.26 | -10 | -11.37 | -11.4 | 7.88 | 4.2673 | 27.9351 | 31.7041 | 0 | -4.0188 | -3.5279 | 18.7133 | 20.6882 | -8.8413 | -5.8942 | 54.4304 | 0 | 96.3849 | 19.7124 | -1.2 | -1.1 | -20.6732 | -19.7757 | -1.6485 | 0 | 13.2198 | 7.6357 | 5.8409 | 4.1135 | -33.4483 | 134.8918 | 134.7392 | 48.8591 | -30.7261 | 0 | 0 | 0 | 32.8427 | 13.46 | 11.02 | -3.57 | 10.48 | -10.0426 | -10.1765 | 36.6717 | 35.6584 | 1.0666 | 9.0285 | 39.3274 | 12.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8 | -1.22 | 35.5781 | 35.2577 | 33.5727 | 93.0341 | 93.6005 | -13.7968 | -36.808 | -10.7516 | 4.4458 | 45.01 | 13.33 | 24.0674 | 23.7335 | -6.4 | 314.3862 | 0 | 0 | 38.1279 | -13.8391 | -3.1916 | -19.3 | -19.1 | -1.748 | 6.3641 | 18.4576 | 15.5917 | 6.79 | -1.35 | 11.439 | 8.1705 | -3.74 | -3.82 | 36.75 | 23.11 | 7.8727 | 3.3091 | -31.159 | -29.9091 | 39.3794 | 17.0394 | 7.4521 | 7.4416 | -6.0935 | -6.5118 | -8.498 | 3.4319 | 51.2524 | 0 | -3.9221 | -3.1951 | 19.9075 | 6.8569 | 5.7541 | 40.464 | -17.6063 | -17.4269 | 7.305 | 6.59 | -3.76 | 5.4 | 6.4074 | 14.905 | -8.2261 | -8.4634 | 10.4813 | 10.3729 | -5.879 | 6.2223 | 0 | 6.0852 | 10.3219 | 10.8257 | 8.3237 | 14.4012 | 14.9036 | -12.8941 | 21.8374 | 21.9929 | 1.1095 | 15.8127 | 31.1931 | -15.78 | -0.3035 | 0.2978 | 2.39 | 4.6 | -16.8715 | 3.4333 | 3.483 | 1.649 | 3.3913 | 24.37 | -8.4115 | -1.053 | -0.56 | 29.1954 | 0 | 34.337 | -2.5718 | -2.6678 | 3.9386 | 0.0578 | 0 | -8.8826 | -1.2207 | 4.2191 | -18.462 | 7.1301 | 7.4199 | 176.1237 | 1.7039 | -5.7143 | 12.9689 | 3.8667 | 11.9782 | 12.3274 | 3.2228 | 19.4711 | 21.1681 | 10.06 | 3.4827 | 53.7755 | 53.5376 | 138.352 | 45.9144 | 46.8227 | 0 | 6.4469 | 0 | 0 | 38.9794 | 38.0174 | -5.7116 | -5.0634 | -1.7673 | -1.7494 | 31.03 | 30.8 | -21.3 | -21.4 | 1.2845 | 14.72 | 75.7242 | 37.033 | 36.9294 | -11.4 | -25.8 | -2.4 | -3 | -17.4337 | -17.4321 | -105.0409 | -2.8074 | 0 | -4.2078 | -24.2227 | 137.358 | 108.464 | 156.0425 | 169.2915 | 66.835 | 35.0201 | 33.6314 | 21.1523 | 223.0327 | -185.9587 | 51.7112 | 55.0955 | -1.7322 | 0 | -3.44 | 1.097 | 1.091 | 3.68 | 4.32 | -2.3964 | -5.9464 | 9.4957 | 3.2242 | 17.1 | 15.017 | 14.8 | 2.8068 | 3.2523 | 4.7886 | 4.4948 | 4.7732 | 0 | 23.6 | 10.424 | 1.44 | 0 | 0 | 6.6272 | -15.4317 | 4.5446 | 14.2169 | -10.4918 | 4.445 | -12.5 | 8 | 79.5758 | -104.5814
MÍNIMO |  | 0 | -1.0795 | -11.3314 | 2.3042 | 6.6389 | 0 | 10.6121 | 0 | 7.8743 | 2.6339 | 2.7644 | -26.64 | -30.8 | -2.2 | 0.828 | -22 | 0.2829 | -6.9218 | 3.301 | 3.0904 | 5.8465 | 0.5458 | 0.1571 | 1.131 | 0 | -1.2601 | -1.376 | -1.355 | -4.312 | -8.88 | -15.4 | 0 | 0 | -15.81 | -15.73 | -10 | -14.12 | -14.08 | -0.4438 | 3.4898 | 18.5981 | 22.5252 | -20.2993 | -16.343 | -15.1854 | -0.1033 | -0.2667 | -19.4241 | -15.9411 | 16.0367 | 0 | 8.011 | 1.7911 | -7.8 | -7.8 | -31.0377 | -30.8161 | -4.247 | 0 | -3.6934 | 0.7468 | -0.0444 | -0.6658 | -137.9741 | 49.2874 | 49.3179 | -79.7592 | -168.3781 | 0 | 0 | 0 | 5.5287 | 7.43 | 5.47 | -19.06 | -1.82 | -28.1268 | -28.2608 | 23.5791 | 22.0141 | -6.4167 | -8.0961 | -16.2993 | -3.5188 | 0 | 0 | 0 | -30.8 | -39.7 | -3.41 | 10.1126 | 10.5527 | 8.9637 | 50.7117 | 50.9924 | -27.354 | -83.4401 | -28.4265 | 2.3677 | 19.61 | 0 | 10.4736 | 10.5499 | -12.86 | -414.4729 | 0 | 0 | -10.0373 | -21.6692 | -6.7616 | -47.8 | -48.2 | -5.5408 | -3.9272 | 3.7901 | 1.6757 | -3.59 | -5.73 | 3.8905 | -37.2471 | -14.5 | -14.67 | 17.32 | 12.77 | -36.0727 | -17.8545 | -40.9003 | -40.1909 | -10.2913 | -24.6578 | -30.8638 | -31.1386 | -25.9448 | -29.0109 | -12.884 | -136.6045 | -28.9243 | 0 | -14.809 | -13.69 | 0 | -13.4384 | -13.3477 | -16.388 | -29.2088 | -29.0667 | -10.9376 | -21.26 | -21.68 | -9.2 | 2.344 | -15.2325 | -12.3408 | -12.4985 | 7.1648 | -7.7811 | -27.4389 | 4.065 | 0 | 3.8329 | 0 | 0 | 0 | -2.0095 | -1.5071 | -29.9747 | 12.2585 | 11.8152 | -14.8054 | 0 | 16.2661 | -23.69 | -3.7075 | 0.1385 | 0 | 0.33 | -30.2967 | 0 | 2.793 | 0.138 | 2.919 | 12.66 | -29.6394 | -19.0883 | -2.88 | 13.1021 | 0 | 16.935 | -12.5149 | -13.4375 | 1.8008 | 0.0233 | 0 | -15.3838 | -16.8507 | 0.4407 | -25.3163 | 4.8251 | 4.5729 | 121.2199 | -11.3675 | -10.6004 | -15.2909 | 1.6239 | 7.6559 | 7.7532 | 0.9374 | -25.2584 | -23.9449 | -7.54 | -16.4797 | -43.1847 | 0 | 59.9797 | -24.1162 | -23.1921 | -7.7798 | -10.0814 | -14.463 | -15.1678 | 0 | 0 | -14.2152 | -13.2428 | -33.1293 | -32.9028 | 17.33 | 17.53 | -32 | -32.2 | -0.3159 | -11.36 | 44.0741 | 23.0303 | 22.8111 | -18.6 | -39.3 | -9.7 | -10.2 | -18.0155 | -17.9622 | -218.6064 | -75.9233 | -267.7691 | -91.425 | -54.6585 | 62.6276 | 32.702 | 87.1235 | 66.7926 | -14.3482 | 21.324 | 20.8204 | -44.1944 | 0 | -265.7916 | -54.2234 | -36.3453 | -5.5775 | 0 | -8 | -0.544 | -0.548 | -1.52 | -0.24 | -4.7677 | -10.1946 | 0.8804 | -5.1255 | 9.8 | -0.251 | -0.569 | 0 | 0 | 2.5346 | 2.3721 | 2.1039 | 0 | 11 | 1.2537 | -0.1 | 0 | -25.9449 | -18.3111 | -24.3921 | -22.56 | -10.3997 | -29.0364 | 0 | -24.9 | -4.6 | 8.5963 | -164.5814
PROMEDIO |  | 0 | 0.91007 | -8.7139 | 3.3057 | 10.3686 | 0 | 15.5311 | 0 | 16.1524 | 6.5908 | 6.8461 | -20.3962 | -25.2667 | 1.5053 | 2.5814 | -17.9259 | 2.4893 | -1.4839 | 5.719 | 5.6889 | 9.8516 | 1.8734 | 1.6544 | 2.3464 | 0 | -0.91769 | -0.96867 | -0.9511 | -3.4893 | -0.75574 | -9.4722 | 0 | 0 | -12.1173 | -12.1198 | -10 | -12.9331 | -12.9385 | 4.3439 | 3.9075 | 23.2041 | 25.8517 | -13.8885 | -9.8404 | -9.4724 | 8.5931 | 8.5952 | -14.9337 | -12.3633 | 32.4976 | 0 | 38.3712 | 11.9793 | -4.9917 | -5.3187 | -24.7154 | -24.5212 | -2.7195 | 0 | 3.0357 | 3.6468 | 2.5242 | 1.1437 | -93.7363 | 83.6366 | 83.6213 | -13.4004 | -104.6565 | 0 | 0 | 0 | 18.149 | 10.409 | 8.0208 | -12.9481 | 3.271 | -19.3749 | -19.2326 | 29.7572 | 28.396 | -3.0637 | -2.6009 | 8.7219 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | -22.1143 | -24.125 | -2.0594 | 19.6688 | 19.9407 | 18.281 | 68.7609 | 68.8668 | -22.784 | -54.4402 | -20.5562 | 3.4043 | 28.3594 | 8.3637 | 17.6644 | 17.4896 | -9.2896 | -51.4271 | 0 | 0 | 15.6221 | -16.7035 | -4.6955 | -35.0485 | -33.9667 | -3.9323 | 1.0866 | 9.4612 | 8.5371 | 1.46 | -2.8704 | 7.2601 | -16.3221 | -9.9471 | -10.0671 | 27.7656 | 18.4371 | -16.408 | -8.2883 | -36.7498 | -35.7614 | 16.6165 | -8.1667 | -16.475 | -16.4725 | -17.3531 | -18.8094 | -10.3848 | -71.722 | 5.1341 | 0 | -9.4539 | -8.5981 | 10.7663 | -2.0346 | -2.5794 | 5.1494 | -23.8497 | -23.5235 | -0.35337 | -2.3343 | -10.3992 | 0.13542 | 4.2051 | -0.43404 | -10.3677 | -10.5798 | 9.0691 | 1.85 | -18.3163 | 4.9674 | 0 | 4.7033 | 3.0841 | 3.4318 | 2.1243 | 6.5622 | 6.5308 | -21.5635 | 17.2423 | 17.244 | -7.8542 | 9.3899 | 24.2068 | -18.771 | -1.178 | 0.1973 | 0.55792 | 2.1048 | -23.668 | 2.3735 | 3.1026 | 0.90656 | 3.1176 | 20.6631 | -19.2626 | -9.7723 | -1.4474 | 18.2912 | 0 | 26.1281 | -7.6031 | -8.1441 | 2.7192 | 0.04055 | 0 | -10.0182 | -9.4917 | 2.0938 | -22.1661 | 6.058 | 5.8514 | 143.3567 | -4.5578 | -8.8598 | -6.2685 | 2.4367 | 10.0899 | 10.3284 | 1.8323 | -2.0959 | -0.48692 | 2.3483 | -7.1928 | 2.7416 | 28.8824 | 96.6824 | 16.0376 | 16.4621 | -3.6781 | -4.247 | -7.6311 | -9.0209 | 21.4827 | 20.8754 | -10.3375 | -9.8504 | -14.6284 | -14.5078 | 22.4004 | 22.3906 | -26.8646 | -26.95 | 0.6001 | -1.0267 | 58.1328 | 30.1713 | 30.0775 | -14.9095 | -30.6208 | -6.0646 | -6.5958 | -17.7868 | -17.7381 | -163.5532 | -39.8703 | -244.4497 | -37.3599 | -39.6551 | 111.0017 | 56.64 | 124.7883 | 99.2133 | 41.0102 | 29.6029 | 27.8818 | -15.0456 | 175.5777 | -207.7853 | -16.5455 | 23.2703 | -3.6077 | 0 | -5.7617 | 0.30935 | 0.30475 | 0.87667 | 1.615 | -3.458 | -7.6564 | 4.0626 | 0.05614 | 13.2021 | 10.4409 | 10.2636 | 2.3539 | 2.7939 | 3.7184 | 3.4146 | 3.3928 | 0 | 15.0833 | 6.3445 | 0.64854 | 0 | -13.9238 | -8.8401 | -19.6626 | -7.1288 | 4.8429 | -18.0241 | 1.9231 | -16.6542 | 0.23125 | 37.1983 | -128.3744
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 4 de Octubre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
04/10/2025 | 00:30 | 46.79 | 46.85 | 41.1255 | 41.4637 | 486.3708 | 662.6 | 126.272 | 125.6116 | 441.1633 | 365.3656 | 1058.4125
04/10/2025 | 01:00 | 49.16 | 49.12 | 44.0726 | 43.5189 | 496.1127 | 681.9842 | 127.6339 | 127.3112 | 447.7361 | 366.2899 | 1068.9711
04/10/2025 | 01:30 | 46.28 | 46.36 | 41.6613 | 41.5001 | 467.2004 | 643.0018 | 124.1438 | 122.974 | 434.4182 | 359.4188 | 1040.9548
04/10/2025 | 02:00 | 37.97 | 40.15 | 37.9104 | 38.5354 | 418.5838 | 573.1496 | 120.3087 | 122.5667 | 434.8569 | 358.7227 | 1036.455
04/10/2025 | 02:30 | 38.61 | 38.69 | 37.5086 | 37.5037 | 418.949 | 571.2613 | 119.9594 | 118.9814 | 425.6606 | 355.926 | 1020.5274
04/10/2025 | 03:00 | 37.1 | 36.8 | 36.8388 | 36.8751 | 408.9588 | 556.5727 | 117.6792 | 118.8285 | 430.4031 | 350.9375 | 1017.8483
04/10/2025 | 03:30 | 48.76 | 47.98 | 42.1971 | 42.8323 | 460.6596 | 642.429 | 117.0601 | 115.6145 | 430.5161 | 355.1667 | 1018.3574
04/10/2025 | 04:00 | 44.47 | 44.77 | 38.8482 | 39.2262 | 440.428 | 607.7424 | 122.6038 | 121.6722 | 437.9247 | 360.6751 | 1042.8758
04/10/2025 | 04:30 | 34.83 | 34.8 | 35.7671 | 36.2879 | 390.1899 | 531.8749 | 124.5889 | 125.6418 | 435.4753 | 361.2393 | 1046.9453
04/10/2025 | 05:00 | 35.48 | 35.15 | 34.5615 | 34.952 | 377.5481 | 517.6916 | 124.9726 | 126.2144 | 428.326 | 357.4175 | 1036.9305
04/10/2025 | 05:30 | 45.2 | 45.28 | 50.3686 | 50.335 | 405.6263 | 596.8099 | 128.806 | 128.654 | 437.2715 | 353.7338 | 1048.4653
04/10/2025 | 06:00 | 46.21 | 46.33 | 43.1349 | 44.4513 | 413.9971 | 594.1233 | 114.0334 | 113.8287 | 361.2884 | 299.7369 | 888.8874
04/10/2025 | 06:30 | 44.72 | 45.18 | 44.8763 | 44.3625 | 426.5628 | 605.7016 | 96.2058 | 96.5212 | 271.4643 | 221.6133 | 685.8046
04/10/2025 | 07:00 | 41.14 | 41.29 | 38.4463 | 38.44 | 430.42 | 589.7363 | 69.5225 | 71.0713 | 179.3331 | 134.7192 | 454.6461
04/10/2025 | 07:30 | 47.25 | 47.19 | 41.3934 | 42.2528 | 474.343 | 652.4292 | 54.1818 | 56.0067 | 99.4751 | 64.921 | 274.5846
04/10/2025 | 08:00 | 47.1 | 47.69 | 41.6613 | 41.8574 | 467.5213 | 645.83 | 88.1004 | 87.5489 | 0 | 83.0659 | 258.7152
04/10/2025 | 08:30 | 67.45 | 68.63 | 50.6366 | 50.0036 | 565.1754 | 801.8956 | 84.3672 | 87.3458 | 0 | 95.1226 | 266.8356
04/10/2025 | 09:00 | 52.25 | 52.66 | 50.2347 | 49.4294 | 503.2935 | 707.8676 | 82.6091 | 82.1315 | 0 | 76.4323 | 241.1729
04/10/2025 | 09:30 | 49.67 | 49.84 | 49.163 | 48.3912 | 494.1976 | 691.2618 | 83.6886 | 85.6703 | 0 | 107.8389 | 277.1978
04/10/2025 | 10:00 | 49.44 | 49.71 | 43.0009 | 43.1539 | 513.3956 | 698.7004 | 79.1108 | 81.2797 | 0 | 89.1396 | 249.5301
04/10/2025 | 10:30 | 54.99 | 55.05 | 50.7705 | 50.1653 | 536.5046 | 747.4804 | 75.1473 | 76.71 | 0 | 86.7203 | 238.5776
04/10/2025 | 11:00 | 49.33 | 49.24 | 43.4028 | 42.5992 | 549.8236 | 734.3956 | 80.1035 | 83.1611 | 0 | 87.1871 | 250.4517
04/10/2025 | 11:30 | 52.46 | 53.89 | 50.7705 | 52.3102 | 568.8221 | 778.2528 | 77.0806 | 75.9263 | 0 | 80.2915 | 233.2984
04/10/2025 | 12:00 | 48.57 | 49.06 | 45.6801 | 45.1308 | 549.4124 | 737.8533 | 76.5886 | 76.652 | 0 | 96.2725 | 249.5131
04/10/2025 | 12:30 | 48.56 | 48.89 | 47.5555 | 46.841 | 538.2855 | 730.132 | 80.0175 | 80.2701 | 0 | 97.7915 | 258.0791
04/10/2025 | 13:00 | 47.58 | 47.25 | 44.8763 | 44.3558 | 538.5336 | 722.5957 | 66.6985 | 66.531 | 0 | 68.0533 | 201.2828
04/10/2025 | 13:30 | 44.08 | 44.34 | 43.1349 | 43.0832 | 517.7983 | 692.4364 | 60.7531 | 63.1084 | 0 | 63.5509 | 187.4124
04/10/2025 | 14:00 | 46.72 | 46.76 | 44.0726 | 44.1996 | 529.0535 | 710.8057 | 66.0694 | 66.2042 | 0 | 69.6296 | 201.9032
04/10/2025 | 14:30 | 41.63 | 41.39 | 41.6613 | 41.2177 | 504.5789 | 670.4779 | 66.6774 | 65.2402 | 0 | 67.6846 | 199.6022
04/10/2025 | 15:00 | 43.59 | 43.76 | 43.2688 | 43.8961 | 512.3008 | 686.8157 | 71.804 | 69.1108 | 0 | 94.5209 | 235.4357
04/10/2025 | 15:30 | 36.89 | 36.85 | 41.2594 | 41.2147 | 502.8324 | 659.0465 | 71.1926 | 69.9582 | 83.9275 | 54.044 | 279.1223
04/10/2025 | 16:00 | 39.2 | 38.62 | 47.6895 | 48.9641 | 500.2653 | 674.7389 | 53.2297 | 53.1526 | 142.5089 | 92.0771 | 340.9683
04/10/2025 | 16:30 | 36.18 | 36.4 | 44.4744 | 44.1277 | 494.2733 | 655.4554 | 76.3982 | 77.3305 | 230.7192 | 172.8649 | 557.3128
04/10/2025 | 17:00 | 44.68 | 44.94 | 48.6272 | 48.3543 | 494.4073 | 681.0088 | 111.841 | 113.5196 | 388.1693 | 307.6681 | 921.198
04/10/2025 | 17:30 | 42.13 | 42.6 | 44.3405 | 44.5726 | 458.4345 | 632.0776 | 139.3048 | 138.4769 | 513.6619 | 412.3931 | 1203.8367
04/10/2025 | 18:00 | 43.85 | 44.45 | 44.8763 | 44.5471 | 467.9094 | 645.6328 | 148.4787 | 148.6324 | 564.8673 | 454.6626 | 1316.641
04/10/2025 | 18:30 | 65.05 | 65.74 | 62.9608 | 62.7025 | 549.0452 | 805.4985 | 147.5478 | 148.1078 | 541.4011 | 431.8759 | 1268.9326
04/10/2025 | 19:00 | 65.82 | 65.62 | 62.0231 | 61.5263 | 534.1892 | 789.1786 | 147.6687 | 146.4771 | 539.3796 | 432.3425 | 1265.8679
04/10/2025 | 19:30 | 65.36 | 66.02 | 61.8891 | 61.9677 | 532.5433 | 787.7801 | 144.8283 | 145.0153 | 529.3917 | 420.4704 | 1239.7057
04/10/2025 | 20:00 | 63.25 | 64.1 | 56.5308 | 56.2074 | 532.9948 | 773.083 | 149.0278 | 148.8105 | 529.1509 | 424.6772 | 1251.6664
04/10/2025 | 20:30 | 66.45 | 67.96 | 60.6835 | 60.2258 | 543.556 | 798.8753 | 146.2985 | 145.9075 | 530.8759 | 424.3472 | 1247.4291
04/10/2025 | 21:00 | 57.33 | 57.63 | 58.5402 | 57.6176 | 548.1356 | 779.2534 | 142.3886 | 143.9401 | 526.6636 | 423.1364 | 1236.1287
04/10/2025 | 21:30 | 55.89 | 56.18 | 54.2535 | 53.6781 | 536.3364 | 756.338 | 141.5487 | 141.2771 | 522.452 | 423.127 | 1228.4048
04/10/2025 | 22:00 | 51.48 | 52.14 | 50.6366 | 50.8546 | 502.3753 | 707.4865 | 135.0656 | 134.6244 | 490.5719 | 399.471 | 1159.7329
04/10/2025 | 22:30 | 48.46 | 48.27 | 43.8046 | 43.6431 | 456.2011 | 640.3788 | 145.3077 | 145.4157 | 536.052 | 428.0387 | 1254.8141
04/10/2025 | 23:00 | 49.72 | 49.93 | 44.4744 | 44.4502 | 445.906 | 634.4806 | 142.6086 | 141.1228 | 513.2333 | 416.2628 | 1213.2275
04/10/2025 | 23:30 | 45.07 | 44.91 | 40.7236 | 40.559 | 446.8015 | 618.0641 | 136.8617 | 136.1416 | 502.8999 | 400.959 | 1176.8622
05/10/2025 | 00:00 | 39.56 | 39.61 | 36.8388 | 36.899 | 412.9816 | 565.8894 | 135.2484 | 133.6156 | 504.5901 | 408.8789 | 1182.333
MÁXIMO |  | -34.83 | -34.8 | -34.5615 | -34.952 | -377.5481 |  | 149.0278 | 148.8105 | 564.8673 | 454.6626
MÍNIMO |  | -67.45 | -68.63 | -62.9608 | -62.7025 | -568.8221 |  | 53.2297 | 53.1526 | 0 | 54.044
PROMEDIO |  | -47.995 | -48.2515 | -45.9006 | -45.8601 | -486.7466 |  | 107.1174 | 107.2899 | 289.2881 | 259.51
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 4 de Octubre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
04/10/2025 | 00:30 | 510.8251 | 510.1553 | 508.962 | 516.2324 | 517.0635 | 513.7942 |  | 503.0578 | 499.0823 | 484.326 | 505.9659 | 492.3536 | 223.972 | 225.8307 | 227.1482 | 222.3722 | 220.3027 | 222.0002 | 222.7 |  | 223.7 | 138.5679 | 140.4824 | 139.2135 | 139.4865 | 136.3992 |  | 142.6588 | 125.2138 | 138.1645
04/10/2025 | 01:00 | 510.9825 | 509.42 | 508.962 | 517.2841 | 518.0417 | 515.5759 | 514.615 | 504.2803 | 498.7766 | 485.3285 | 505.1874 | 492.6499 | 224.5147 | 225.4689 | 227.4589 | 222.9244 | 220.6645 | 222.3559 | 222.8 |  | 223.6 | 138.7424 | 140.3554 | 139.2654 | 139.4758 | 135.999 |  | 142.6881 | 125.165 | 138.5525
04/10/2025 | 01:30 | 511.9792 | 511.2057 | 508.0692 | 519.5464 | 520.239 | 517.1248 |  | 505.7705 | 500.2769 | 485.653 | 507.0689 | 492.1624 | 224.5205 | 226.6689 | 228.2154 | 223.6565 | 221.3584 | 221.9128 | 222.7 |  | 223.9 | 138.7444 | 140.8241 | 139.2135 | 139.4817 | 136.0542 |  | 142.8491 | 125.3505 | 138.5525
04/10/2025 | 02:00 | 511.0874 | 513.2538 | 512.5858 | 519.9722 | 520.5823 | 516.1057 |  | 504.9421 | 499.4474 | 486.3743 | 507.2637 | 493.554 | 224.6058 | 227.0829 | 228.0233 | 223.758 | 221.0631 | 222.17 | 223.3 |  | 224.3 | 138.8527 | 139.8042 | 139.3121 | 139.7236 | 135.9576 |  | 141.6342 | 125.8193 | 138.5525
04/10/2025 | 02:30 | 513.1857 | 519.1358 | 517.5751 | 521.2542 | 521.5113 | 517.6533 |  | 505.5643 | 500.8659 | 486.8191 | 508.5524 | 493.4051 | 225.1639 | 225.7943 | 228.5624 | 224.341 | 221.6907 | 222.3094 | 224 |  | 224.8 | 138.8854 | 139.8464 | 139.4626 | 139.6066 | 135.93 |  | 141.6928 | 126.0537 | 138.573
04/10/2025 | 03:00 | 512.2939 | 519.6085 | 517.5751 | 522.0507 | 522.1924 | 519.0983 |  | 505.8165 | 499.8369 | 487.0369 | 508.0067 | 494.0404 | 224.6662 | 226.2756 | 229.2717 | 224.293 | 221.7128 | 222.1178 | 223.9 |  | 224.7 | 138.9181 | 139.8391 | 139.4626 | 139.1947 | 135.8196 |  | 141.4732 | 125.6826 | 138.5525
04/10/2025 | 03:30 | 513.0283 | 517.3502 | 517.3651 | 521.159 | 521.9705 | 518.0142 |  | 506.2948 | 501.1808 | 486.6791 | 507.5573 | 493.8178 | 224.9406 | 225.6039 | 228.5945 | 224.2444 | 221.543 | 222.0844 | 224.2 |  | 224.9 | 138.7853 | 140.5448 | 139.364 | 139.338 | 135.8196 |  | 142.1465 | 124.8378 | 138.9406
04/10/2025 | 04:00 | 513.92 | 520.3437 | 517.3651 | 522.0447 | 522.6334 | 518.7892 |  | 506.6391 | 500.7807 | 487.859 | 507.9782 | 493.8464 | 225.0179 | 226.695 | 228.993 | 224.5918 | 221.8014 | 222.1809 | 224 |  | 224.5 | 138.6786 | 139.8742 | 139.4626 | 139.3044 | 135.8748 |  | 141.6928 | 125.4482 | 138.7568
04/10/2025 | 04:30 | 514.1299 | 522.0768 | 517.7853 | 522.8665 | 523.2524 | 519.767 |  | 506.3833 | 500.8127 | 487.1832 | 507.7898 | 492.4261 | 225.3596 | 226.962 | 229.1493 | 224.6599 | 221.7645 | 222.2373 | 224 |  | 224.1 | 138.9027 | 139.3047 | 139.364 | 139.0372 | 135.8472 |  | 141.3415 | 125.8681 | 138.2258
04/10/2025 | 05:00 | 514.707 | 520.1862 | 518.2054 | 523.0739 | 523.587 | 519.3401 |  | 506.0054 | 501.2373 | 487.1225 | 507.8163 | 493.3025 | 226.0695 | 226.1799 | 228.7973 | 224.3897 | 222.2296 | 222.0237 | 224 |  | 224.2 | 138.9247 | 140.0284 | 137.8179 | 138.7436 | 135.4884 |  | 141.6196 | 125.6826 | 138.1645
04/10/2025 | 05:30 | 512.7136 | 518.5056 | 516.6298 | 522.4356 | 522.2895 | 518.7537 |  | 503.9666 | 499.5102 | 486.1463 | 507.5347 | 492.3762 | 225.7357 | 225.7885 | 228.3359 | 224.0735 | 221.2034 | 222.1881 | 223.3 |  | 223.2 | 138.8972 | 138.7354 | 137.7712 | 139.18 | 135.6264 |  | 140.8291 | 125.7265 | 138.5525
04/10/2025 | 06:00 | 512.6611 | 520.7638 | 514.5553 | 523.7953 | 524.6262 | 521.1763 | 518.5765 | 507.5793 | 503.2913 | 489.9444 | 509.6908 | 495.8177 | 225.4071 | 225.4136 | 228.9375 | 224.8602 | 222.0007 | 222.3432 | 224.6 |  | 225 | 138.9191 | 140.373 | 137.9684 | 139.1462 | 135.7506 |  | 142.2343 | 126.0537 | 138.573
04/10/2025 | 06:30 | 512.2939 | 519.3459 | 512.3561 | 524.0002 | 524.7643 | 521.7413 | 518.9885 | 509.0737 | 505.6742 | 491.6269 | 512.0775 | 498.2199 | 225.802 | 225.9057 | 228.2757 | 224.8592 | 221.9934 | 223.0415 | 225.2 |  | 225.4 | 138.8563 | 140.4368 | 138.3679 | 138.7273 | 135.8748 |  | 142.1904 | 126.5713 | 138.9406
04/10/2025 | 07:00 | 513.2906 | 519.0308 | 510.9857 | 523.3114 | 524.684 | 521.5355 | 518.8826 | 509.5027 | 503.6854 | 486.1069 | 510.3939 | 495.5291 | 225.4048 | 225.8518 | 227.8124 | 224.7496 | 221.9491 | 222.3847 | 224 |  | 224.5 | 138.785 | 140.2632 | 138.2174 | 138.0944 | 135.7368 |  | 141.9562 | 126.8984 | 138.5525
04/10/2025 | 07:30 | 510.5104 | 511.3632 | 513.1636 | 517.1633 | 518.3649 | 516.1591 | 518.5615 | 505.6241 | 504.5982 | 485.6617 | 511.0953 | 496.2078 | 224.1784 | 222.8457 | 224.9925 | 222.3007 | 219.306 | 222.244 | 224.6 |  | 223.9 | 138.6635 | 140.3082 | 138.2174 | 137.8064 | 135.3228 |  | 142.0587 | 125.7265 | 138.4708
04/10/2025 | 08:00 | 509.4088 | 510.838 | 505.6009 | 514.6082 | 516.2223 | 514.8372 | 502.1542 | 499.3807 | 504.1972 | 491.6558 | 513.1085 | 498.3059 | 223.297 | 221.9618 | 223.2997 | 221.019 | 218.1765 | 223.091 | 225.2 |  | 224.8 | 138.1258 | 139.2684 | 137.8698 | 137.6831 | 135.0192 |  | 140.5657 | 124.789 | 138.1645
04/10/2025 | 08:30 | 506.4712 | 499.3892 | 500.0338 | 510.1381 | 512.2847 | 512.5932 |  | 498.0147 | 501.6442 | 490.349 | 510.3612 | 496.3722 | 222.3792 | 221.5673 | 221.5237 | 218.9932 | 217.2315 | 222.5608 | 224.6 |  | 224.2 | 138.1832 | 138.3898 | 137.3199 | 137.3181 | 134.8536 |  | 140.1851 | 124.5107 | 137.756
04/10/2025 | 09:00 | 504.7926 | 503.5906 | 500.4014 | 509.7444 | 512.1354 | 512.1237 |  | 497.885 | 501.0703 | 489.8753 | 509.3075 | 495.0661 | 223.2883 | 222.8106 | 225.2519 | 218.4535 | 216.6999 | 222.1808 | 224.6 |  | 224 | 137.4448 | 140.7634 | 139.7116 | 137.7393 | 134.6466 |  | 142.0587 | 124.413 | 137.756
04/10/2025 | 09:30 | 506.2614 | 502.8553 | 501.2943 | 510.8719 | 512.5579 | 512.5331 |  | 496.4412 | 500.4461 | 489.3849 | 508.6271 | 495.0283 | 222.2084 | 222.5334 | 224.5338 | 218.0286 | 218.553 | 222.5389 | 224 |  | 223.6 | 137.7457 | 140.1647 | 139.5145 | 137.2668 | 134.9088 |  | 141.7367 | 124.369 | 137.368
04/10/2025 | 10:00 | 506.2089 | 501.4374 | 496.2524 | 507.2782 | 509.6281 | 510.37 |  | 495.981 | 500.9825 | 489.1718 | 509.4735 | 495.9524 | 224.3487 | 222.1563 | 224.3536 | 219.2997 | 217.5415 | 222.5133 | 224.6 |  | 224 | 137.8243 | 140.761 | 138.0203 | 137.4397 | 134.6604 |  | 142.2197 | 123.4315 | 138.042
04/10/2025 | 10:30 | 504.8975 | 498.759 | 496.62 | 505.5154 | 508.042 | 510.2489 |  | 495.2491 | 500.6589 | 488.9028 | 510.1877 | 495.2305 | 223.5004 | 221.0297 | 223.0717 | 218.3938 | 217.0764 | 222.3442 | 224 |  | 223.4 | 137.7157 | 140.4662 | 140.4587 | 138.117 | 134.757 |  | 141.9416 | 123.1971 | 138.042
04/10/2025 | 11:00 | 505.1073 | 499.1791 | 496.9877 | 504.7387 | 507.6992 | 509.8075 |  | 495.0439 | 500.3908 | 488.7868 | 508.4204 | 494.9265 | 225.7785 | 221.0181 | 222.7293 | 218.3393 | 217.2979 | 222.3705 | 224 |  | 223.2 | 138.3948 | 140.4892 | 140.4587 | 137.7947 | 134.4396 |  | 141.9709 | 122.9627 | 138.0624
04/10/2025 | 11:30 | 507.6777 | 505.4812 | 501.7144 | 503.5355 | 507.6328 | 508.5378 |  | 495.4253 | 499.9219 | 489.0157 | 509.363 | 494.9482 | 225.4691 | 222.2164 | 223.5338 | 219.3612 | 216.663 | 222.1817 | 224 |  | 223.2 | 137.8373 | 140.4565 | 140.2616 | 137.978 | 134.343 |  | 141.9123 | 122.6795 | 137.7765
04/10/2025 | 12:00 | 507.3105 | 507.1093 | 506.8613 | 505.3887 | 508.6171 | 509.9078 |  | 494.7626 | 500.7472 | 489.0763 | 509.3321 | 495.3516 | 225.4981 | 223.7146 | 223.3798 | 220.053 | 217.1059 | 222.2985 | 224.2 |  | 223.4 | 138.7416 | 140.5159 | 140.5573 | 138.1057 | 134.4534 |  | 142.0587 | 123.2411 | 138.1849
04/10/2025 | 12:30 | 507.4155 | 508.4747 | 508.3318 | 506.369 | 509.0042 | 510.7393 |  | 495.3006 | 500.2915 | 489.1855 | 508.3177 | 495.0815 | 225.1371 | 223.9801 | 224.1139 | 220.3042 | 217.2831 | 222.4766 | 224 |  | 223.1 | 138.7559 | 140.3801 | 140.5573 | 138.7327 | 134.8536 |  | 141.6928 | 124.0419 | 138.5525
04/10/2025 | 13:00 | 508.4646 | 510.5229 | 509.5922 | 508.0649 | 511.0609 | 511.7578 |  | 495.3026 | 501.5551 | 489.2423 | 509.423 | 495.2967 | 225.0796 | 225.3783 | 225.0963 | 221.0964 | 218.5677 | 222.4216 | 224.1 |  | 223.6 | 139.4592 | 140.9483 | 141.0553 | 139.002 | 135.6402 |  | 142.1026 | 124.4618 | 138.9406
04/10/2025 | 13:30 | 508.9367 | 511.9934 | 510.8527 | 509.7944 | 512.3177 | 512.5441 |  | 497.3889 | 501.1327 | 490.178 | 510.4366 | 496.6452 | 225.3535 | 225.648 | 225.383 | 221.7643 | 218.9516 | 222.7793 | 225.2 |  | 224.3 | 139.1882 | 141.5072 | 141.5534 | 139.1578 | 135.6126 |  | 142.7028 | 124.1347 | 138.7976
04/10/2025 | 14:00 | 508.5695 | 507.7395 | 510.8527 | 509.363 | 510.8863 | 513.2391 |  | 496.6143 | 501.162 | 489.739 | 508.9747 | 495.8516 | 225.4005 | 225.1082 | 225.769 | 221.6837 | 218.5382 | 222.6905 | 224.6 |  | 223.7 | 138.3101 | 140.6196 | 141.7557 | 138.5545 | 135.4746 |  | 142.0148 | 123.7098 | 138.8793
04/10/2025 | 14:30 | 508.517 | 513.3063 | 510.5901 | 510.561 | 513.0312 | 513.6392 |  | 497.8413 | 502.702 | 490.0908 | 509.638 | 496.7291 | 225.4704 | 226.148 | 225.6457 | 222.2049 | 219.0698 | 222.9217 | 224.6 |  | 224 | 139.1738 | 140.8149 | 141.7039 | 139.1201 | 135.2952 |  | 142.249 | 124.0419 | 138.9406
04/10/2025 | 15:00 | 508.517 | 513.0438 | 510.3276 | 510.9153 | 513.2464 | 513.3571 |  | 497.1742 | 500.8224 | 489.0089 | 509.6859 | 495.7424 | 225.7785 | 225.441 | 225.7578 | 222.2603 | 219.1953 | 222.1501 | 224.6 |  | 223.6 | 138.3629 | 140.3063 | 140.7596 | 138.4493 | 135.1158 |  | 141.8684 | 124.0858 | 138.1645
04/10/2025 | 15:30 | 510.6153 | 516.4049 | 518.6255 | 513.7288 | 516.1371 | 515.6505 | 516.8387 | 504.2112 | 503.7076 | 484.1897 | 510.5499 | 495.7391 | 225.9803 | 227.736 | 226.0099 | 223.6216 | 220.4134 | 222.0435 | 224 |  | 223.4 | 138.7246 | 140.3275 | 139.4626 | 138.1083 | 135.1848 |  | 141.7952 | 124.413 | 138.1645
04/10/2025 | 16:00 | 510.1957 | 514.3042 | 518.2579 | 514.8929 | 517.1395 | 516.8003 |  | 506.059 | 504.7726 | 484.5626 | 510.771 | 495.4883 | 226.6076 | 227.5424 | 226.3096 | 224.3272 | 221.3289 | 222.2641 | 224.2 |  | 223.6 | 138.742 | 140.1943 | 139.7116 | 138.1693 | 134.481 |  | 141.6196 | 124.6474 | 138.5525
04/10/2025 | 16:30 | 510.6153 | 518.033 | 518.6255 | 516.4678 | 519.1102 | 517.4439 |  | 506.1486 | 503.2402 | 483.4926 | 509.6016 | 494.5419 | 227.7374 | 228.4351 | 226.7048 | 224.8123 | 221.735 | 221.7874 | 224 |  | 223.8 | 138.7111 | 140.0381 | 139.5145 | 138.3558 | 134.3292 |  | 141.6488 | 124.5107 | 138.5525
04/10/2025 | 17:00 | 511.0349 | 515.8271 | 518.9932 | 515.6478 | 517.8393 | 517.4567 |  | 503.7408 | 499.9844 | 479.6003 | 505.8075 | 491.6765 | 228.7847 | 227.7968 | 227.219 | 224.5904 | 221.1222 | 221.3324 | 223.3 |  | 223.2 | 138.6801 | 139.4666 | 139.3121 | 137.8283 | 133.9152 |  | 141.2829 | 124.8818 | 138.1645
04/10/2025 | 17:30 | 509.6711 | 510.4704 | 505.4958 | 518.1282 | 519.6284 | 517.8875 | 511.474 | 502.5878 | 495.9007 | 475.5622 | 502.9894 | 487.9118 | 226.3574 | 225.8637 | 226.853 | 222.8607 | 221.1074 | 220.7714 | 222 |  | 221.9 | 137.8506 | 138.5361 | 139.5145 | 136.8741 | 133.5426 |  | 140.1851 | 124.8818 | 137.368
04/10/2025 | 18:00 | 510.2481 | 511.3632 | 502.082 | 519.4641 | 520.9028 | 519.4949 | 511.6357 | 503.0459 | 496.3409 | 480.2917 | 503.4698 | 488.8601 | 226.737 | 226.2977 | 227.7971 | 223.7311 | 222.3699 | 221.2826 | 221.4 |  | 221.2 | 140.0392 | 139.6276 | 139.4626 | 139.1322 | 134.7294 |  | 141.3707 | 125.165 | 138.961
04/10/2025 | 18:30 | 506.5237 | 501.2273 | 498.6683 | 512.0746 | 513.6205 | 513.3077 |  | 498.3923 | 496.4377 | 480.6096 | 504.0451 | 489.2317 | 224.3585 | 221.4264 | 225.0034 | 220.9028 | 217.3939 | 221.2644 | 222 |  | 221.5 | 139.1787 | 139.9132 | 139.2654 | 139.2715 | 134.4948 |  | 141.8391 | 123.8075 | 138.961
04/10/2025 | 19:00 | 506.9433 | 502.6978 | 499.2197 | 512.6112 | 514.3075 | 513.2451 |  | 503.3814 | 497.3633 | 481.9658 | 504.2617 | 490.0599 | 223.9054 | 222.4114 | 224.8788 | 221.5955 | 217.9697 | 220.825 | 222.7 |  | 222.1 | 139.9827 | 140.6949 | 139.5145 | 139.2799 | 134.757 |  | 142.4393 | 123.7098 | 138.961
04/10/2025 | 19:30 | 507.0482 | 503.0129 | 499.7712 | 513.1904 | 514.3856 | 513.546 |  | 504.0793 | 498.0794 | 483.5825 | 505.1994 | 490.8695 | 224.0219 | 222.2767 | 225.0763 | 221.8862 | 218.3536 | 221.6348 | 222.7 |  | 222.5 | 139.0972 | 141.1488 | 139.5612 | 139.2847 | 134.7984 |  | 142.6149 | 125.4482 | 138.9406
04/10/2025 | 20:00 | 507.363 | 504.2733 | 500.2898 | 513.3601 | 515.0527 | 513.9058 |  | 503.1134 | 497.586 | 482.8366 | 505.9605 | 490.7037 | 224.4914 | 222.8978 | 225.3108 | 222.1336 | 218.3905 | 221.338 | 222.7 |  | 222.9 | 139.0782 | 141.4819 | 139.8102 | 139.1721 | 134.8398 |  | 143.0687 | 126.6201 | 138.961
04/10/2025 | 20:30 | 507.2057 | 502.9078 | 502.2839 | 513.9667 | 515.3521 | 514.2657 |  | 504.0149 | 498.048 | 482.8041 | 505.8425 | 490.4326 | 224.929 | 222.4413 | 225.623 | 222.2345 | 218.7154 | 221.3694 | 222.7 |  | 222.8 | 139.7597 | 141.1412 | 139.5612 | 139.1644 | 135.171 |  | 142.7759 | 126.664 | 139.349
04/10/2025 | 21:00 | 507.0482 | 503.9582 | 503.0368 | 514.5422 | 516.1913 | 515.7059 |  | 504.0367 | 497.1303 | 482.255 | 503.8102 | 490.5551 | 225.0615 | 223.1195 | 226.0921 | 222.5557 | 219.0698 | 221.5505 | 222 |  | 222 | 139.7138 | 140.1685 | 139.7635 | 138.7204 | 135.2538 |  | 142.0441 | 126.8984 | 138.573
04/10/2025 | 21:30 | 508.1498 | 504.7985 | 504.4835 | 513.9748 | 515.741 | 515.3782 |  | 504.4678 | 497.3582 | 483.148 | 504.9115 | 490.7571 | 225.5869 | 223.6062 | 225.8761 | 222.2409 | 218.9516 | 221.5046 | 222.1 |  | 222.5 | 140.1206 | 140.482 | 139.8621 | 138.8736 | 134.8122 |  | 142.1904 | 127.0889 | 139.349
04/10/2025 | 22:00 | 509.1989 | 506.9517 | 503.5001 | 516.8127 | 518.0192 | 517.1509 |  | 507.4254 | 500.377 | 485.8406 | 507.5607 | 492.4421 | 226.6994 | 224.3062 | 226.616 | 223.0513 | 219.7933 | 221.9182 | 223.3 |  | 223.9 | 140.5274 | 141.0455 | 140.3082 | 139.1919 | 134.205 |  | 142.9223 | 127.6016 | 139.3694
04/10/2025 | 22:30 | 510.3006 | 511.5208 | 509.8549 | 518.5847 | 519.7871 | 517.3328 |  | 507.0781 | 498.4287 | 483.3105 | 505.2166 | 490.0871 | 226.9631 | 226.1314 | 227.5839 | 224.1479 | 220.1107 | 221.5198 | 222 |  | 223.3 | 138.5018 | 140.6052 | 140.3082 | 138.6324 | 134.274 |  | 142.4539 | 126.7129 | 138.43
04/10/2025 | 23:00 | 510.5629 | 512.6761 | 509.8023 | 519.5235 | 521.2128 | 519.0663 |  | 508.3241 | 498.9712 | 484.9862 | 506.822 | 491.2682 | 226.9241 | 226.7174 | 228.2048 | 224.8768 | 220.7531 | 221.6025 | 222.7 |  | 223.7 | 138.6244 | 140.8899 | 140.6092 | 138.8313 | 134.6328 |  | 142.5417 | 126.9912 | 138.573
04/10/2025 | 23:30 | 510.9825 | 512.4661 | 512.3233 | 518.5526 | 519.994 | 518.3077 |  | 507.1666 | 498.6955 | 483.808 | 506.9613 | 491.8289 | 226.6806 | 227.1414 | 228.8523 | 223.7264 | 220.3765 | 221.133 | 222.7 |  | 223.5 | 137.7357 | 140.6483 | 140.6092 | 138.3699 | 134.8812 |  | 142.4539 | 127.1328 | 137.3067
05/10/2025 | 00:00 | 512.5038 | 519.2933 | 514.8442 | 519.5746 | 520.3083 | 517.4589 |  | 508.7607 | 499.85 | 484.8448 | 505.7148 | 492.5696 | 226.8025 | 225.7081 | 227.9172 | 224.0157 | 220.155 | 221.9772 | 223.3 |  | 223.7 | 137.8073 | 140.8354 | 140.8582 | 138.3215 | 135.0192 |  | 142.7028 | 127.792 | 137.3884
MÁXIMO |  | 514.707 | 522.0768 | 518.9932 | 524.0002 | 524.7643 | 521.7413 | 518.9885 | 509.5027 | 505.6742 | 491.6558 | 513.1085 | 498.3059 | 228.7847 | 228.4351 | 229.2717 | 224.8768 | 222.3699 | 223.091 | 225.2 | 0 | 225.4 | 140.5274 | 141.5072 | 141.7557 | 139.7236 | 136.3992 | 0 | 143.0687 | 127.792 | 139.3694
MÍNIMO |  | 504.7926 | 498.759 | 496.2524 | 503.5355 | 507.6328 | 508.5378 | 502.1542 | 494.7626 | 495.9007 | 475.5622 | 502.9894 | 487.9118 | 222.2084 | 221.0181 | 221.5237 | 218.0286 | 216.663 | 220.7714 | 221.4 | 0 | 221.2 | 137.4448 | 138.3898 | 137.3199 | 136.8741 | 133.5426 | 0 | 140.1851 | 122.6795 | 137.3067
PROMEDIO |  | 509.6328 | 510.7844 | 508.7211 | 515.1703 | 516.7687 | 515.5056 | 514.6363 | 502.5904 | 500.3969 | 486.1504 | 507.8777 | 493.5679 | 225.2495 | 224.8111 | 226.3321 | 222.4717 | 219.7218 | 222.0465 | 223.6125 | 0 | 223.5896 | 138.7555 | 140.2941 | 139.6051 | 138.6331 | 135.102 | 0 | 141.9645 | 125.1903 | 138.4474
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 4 de Octubre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
sábado, 4 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 4 de Octubre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:06 | 59.795 | 09:54:51 | 60.291
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:06 | 59.795 | 09:54:50 09:54:51 | 60.290 60.290
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:06 | 59.795 | 09:54:50 09:54:51 | 60.290 60.290
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:06 | 59.794 | 09:54:50 09:54:51 | 60.290 60.290
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:06 | 59.795 | 09:54:51 | 60.291
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:16:06 | 59.795 | 09:54:51 | 60.291
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:06:01 | 59.940 | 23:27:00 | 60.242

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 4 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 4 de Octubre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
04/10/2025 | 00:30 | 6623.96 | 6657.2763 | 0.503%
04/10/2025 | 01:00 | 6545.47 | 6541.6821 | -0.05787%
04/10/2025 | 01:30 | 6415.76 | 6442.1541 | 0.4114%
04/10/2025 | 02:00 | 6447.36 | 6358.2673 | -1.382%
04/10/2025 | 02:30 | 6364.66 | 6289.0574 | -1.188%
04/10/2025 | 03:00 | 6315.56 | 6291.7593 | -0.3769%
04/10/2025 | 03:30 | 6198.5 | 6255.8541 | 0.9253%
04/10/2025 | 04:00 | 6287.1 | 6264.2138 | -0.364%
04/10/2025 | 04:30 | 6282.1 | 6296.0607 | 0.2222%
04/10/2025 | 05:00 | 6316.89 | 6328.2493 | 0.1798%
04/10/2025 | 05:30 | 6425.79 | 6367.3917 | -0.9088%
04/10/2025 | 06:00 | 6278.1 | 6418.4399 | 2.235%
04/10/2025 | 06:30 | 6374.4 | 6407.9308 | 0.526%
04/10/2025 | 07:00 | 6469.29 | 6439.4921 | -0.4606%
04/10/2025 | 07:30 | 6608.79 | 6601.8495 | -0.105%
04/10/2025 | 08:00 | 6818.19 | 6695.8769 | -1.794%
04/10/2025 | 08:30 | 7023.18 | 6932.8996 | -1.285%
04/10/2025 | 09:00 | 7180.68 | 7079.0306 | -1.416%
04/10/2025 | 09:30 | 7340.19 | 7201.5887 | -1.888%
04/10/2025 | 10:00 | 7406.78 | 7286.3292 | -1.626%
04/10/2025 | 10:30 | 7479.79 | 7351.9026 | -1.71%
04/10/2025 | 11:00 | 7400.19 | 7415.8463 | 0.2116%
04/10/2025 | 11:30 | 7587.69 | 7445.8588 | -1.869%
04/10/2025 | 12:00 | 7534.19 | 7456.7555 | -1.028%
04/10/2025 | 12:30 | 7490.48 | 7418.2915 | -0.9637%
04/10/2025 | 13:00 | 7321.99 | 7338.5364 | 0.226%
04/10/2025 | 13:30 | 7352.78 | 7273.1695 | -1.083%
04/10/2025 | 14:00 | 7370.49 | 7246.5027 | -1.682%
04/10/2025 | 14:30 | 7273.38 | 7262.0277 | -0.1561%
04/10/2025 | 15:00 | 7332.78 | 7230.5121 | -1.395%
04/10/2025 | 15:30 | 7180.98 | 7213.1 | 0.4473%
04/10/2025 | 16:00 | 7282.68 | 7175.0986 | -1.477%
04/10/2025 | 16:30 | 7146.08 | 7107.01 | -0.5467%
04/10/2025 | 17:00 | 7174.58 | 7088.7422 | -1.196%
04/10/2025 | 17:30 | 7140.98 | 7094.7862 | -0.6469%
04/10/2025 | 18:00 | 7039.08 | 7172.2594 | 1.892%
04/10/2025 | 18:30 | 7615.89 | 7425.9939 | -2.493%
04/10/2025 | 19:00 | 7605.5 | 7455.4895 | -1.972%
04/10/2025 | 19:30 | 7601.3 | 7440.4555 | -2.116%
04/10/2025 | 20:00 | 7563.5 | 7426.2105 | -1.815%
04/10/2025 | 20:30 | 7547.39 | 7382.6858 | -2.182%
04/10/2025 | 21:00 | 7449.39 | 7331.3637 | -1.584%
04/10/2025 | 21:30 | 7471.8 | 7295.4901 | -2.36%
04/10/2025 | 22:00 | 7264.3 | 7244.3452 | -0.2747%
04/10/2025 | 22:30 | 7198.4 | 7159.037 | -0.5468%
04/10/2025 | 23:00 | 7101.8 | 6959.9284 | -1.998%
04/10/2025 | 23:30 | 6962.4 | 6822.7318 | -2.006%
05/10/2025 | 00:00 | 6740.2 | 6654.5453 | -1.271%

## DESVIACIÓN
sábado, 4 de Octubre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
04/10/2025 | 00:30 | 145.9 | 146 | 141.176 | 4.724 | 496.5 | 450.1309 | 450.1309 | 46.3691 | 144.5 | 146.4356 | 146.4356 | -1.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 87.1471 | 60.1261 | -20.5261 | 163.6 | 168.672 | 122.99 | 40.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 196.228 | 196.228 | -67.328 | 128.7 | 196.228 | 196.228 | -67.528 | 128.4 | 196.228 | 196.228 | -67.828 | 223.4 | 295.2259 | 295.2259 | -71.8259 | 215.3 | 207.0416 | 207.0416 | 8.2584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 486.1 | 449.4828 | 307.4753 | 178.6247 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 163.9078 | 163.9078 | -1.0078 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 80 | 90.4131 | 85.3826 | -5.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 78.0851 | 32.2148 | 172.1 | 110.2632 | 87.8241 | 84.2759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 148.8563 | 144.3299 | 7.9701 | 51.9 | 48.3651 | 37.9017 | 13.9983 | 151.2 | 151.2156 | 149.9144 | 1.2856 | 34 | 30.2951 | 22.6253 | 11.3748 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 93.2 | 87.6883 | 87.6883 | 5.5117 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 108.8 | 97.2676 | 110.3748 | -1.5748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 4.7 | 4.1237 | 35.3717 | -30.6717 | 22 | 21.7515 | 21.7515 | 0.24854 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 42.4 | 56.2316 | 41.2371 | 1.1629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 | 85.4826 | 79.8121 | -27.8121 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 99.8568 | 115.8048 | -15.2048 | 177.6 | 188.5857 | 188.5857 | -10.9857 |  |  |  | 0 | 200 |  | 188.5857 | 11.4143 | 184.5 | 189.1521 | 189.1521 | -4.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 179.0148 | 166.1261 | -58.4261 | 95.7 | 83.4006 | 90.8292 | 4.8708 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 79.2 | 67.4314 | 71.736 | 7.464 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 |  | 206.2904 | -140.7904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 48.2 | 40.87 | 5.03 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 6.937 | 6.937 | -3.737 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.2 | 5.67 | 3.912 | -0.71195 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.86 | 1.8 | 1.8 | 0.06 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 11.5 | 9.96 | 2.24 | 36.5 | 32.4 | 22.88 | 13.62 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 14 | 19.7728 | 18.4611 | -4.4611 | 2.4 | 1.28 | 1.28 | 1.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 17.6 | 13.5922 | 13.5922 | 4.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.9 | 18.0583 | 18.0583 | 1.8417 | 9.1 | 12.81 | 12.81 | -3.71 | 20.4 | 26.4 | 26.364 | -5.964 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 35.8 | 28.675 | 22.725 | 72.2 | 60.2 | 50.56 | 21.64 | 4.7 | 1.124 | 1.124 | 3.576 | 3.4 | 1.224 | 1.224 | 2.176 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 2.5 | 4.709 | 4.709 | -2.209 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.2 | 9.3 | 6 | 51.2 | 55.7 | 5 | 4 | 51.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 11 | 14 | 14 | -3 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.4 | 7.31 | 7.31 | 1.09 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 01:00 | 147.2 | 146 | 141.904 | 5.2961 | 493.3 | 450.1309 | 450.1309 | 43.1691 | 144.4 | 146.4356 | 146.4356 | -2.0356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 87.1471 | 71.6969 | -32.1969 | 163.8 | 168.672 | 122.99 | 40.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 196.228 | 196.228 | -67.528 | 128.7 | 196.228 | 196.228 | -67.528 | 128.7 | 196.228 | 196.228 | -67.528 | 223.7 | 295.2259 | 295.2259 | -71.5259 | 215 | 207.0416 | 207.0416 | 7.9584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 457.9 | 382.4949 | 374.7789 | 83.1211 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 163.9078 | 163.9078 | -2.3078 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 69.5 | 81.709 | 86.7395 | -17.2395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 77.4076 | 32.6924 | 160.1 | 108.4427 | 104.6392 | 55.4608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.5 | 144.3299 |  | 151.5 | 52 | 48.3651 | 37.9017 | 14.0983 | 150.5 | 151.2156 | 149.9144 | 0.58559 | 32.7 | 30.2951 | 22.6253 | 10.0747 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 107.9 | 97.2676 | 110.3748 | -2.4748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 29.3 | 35.3717 | 11.8651 | 17.4349 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 39.6 | 41.2371 | 41.2371 | -1.6371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 85.4826 | 85.4826 | -34.1826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 99.8568 | 115.8048 | -15.4048 | 177.9 | 188.5857 | 188.5857 | -10.6857 |  |  |  | 0 | 200 |  | 188.5857 | 11.4143 | 184.5 | 189.1521 | 189.1521 | -4.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134 | 143.1143 | 118.5567 | 15.4433 | 99 | 63.5675 | 90.8292 | 8.1708 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 73.6 | 60.4438 | 71.736 | 1.864 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 50.1 | 38.22 | 13.08 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.937 | 6.937 | -3.337 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.2 | 5.67 | 4.6648 | -1.4648 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.87 | 1.8 | 1.8 | 0.07 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 12.2 | 9.5 | 3.2 | 42.5 | 33.8 | 21.97 | 20.53 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 14 | 19.7728 | 19.7728 | -5.7728 | 2.4 | 1.28 | 1.28 | 1.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 7.3 | 7.3 | 2.5 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 17.4 | 13.5922 | 13.5922 | 3.8078 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 10 | 12.81 | 12.81 | -2.81 | 22.3 | 26.4 | 26.364 | -4.064 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 37.3 | 28.675 | 17.125 | 69 | 61.2 | 50.56 | 18.44 | 5.4 | 1.124 | 1.124 | 4.276 | 3.1 | 1.224 | 1.224 | 1.876 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 20.2 | 10 | 10 | 10.2 | 1.7 | 4.709 | 4.709 | -3.009 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.3 | 14.3 | 5 | 57.3 | 55 | 4.9 | 4 | 51 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.5 | 7.31 | 7.31 | 1.19 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 01:30 | 144.7 | 146 | 138.9745 | 5.7255 | 498.4 | 450.1309 | 450.1309 | 48.2691 | 144.7 | 146.4356 | 146.4356 | -1.7356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 69.7022 | 57.124 | -17.624 | 163.7 | 168.672 | 122.99 | 40.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 196.228 | 196.228 | -66.528 | 129.1 | 196.228 | 196.228 | -67.128 | 129.6 | 196.228 | 196.228 | -66.628 | 223.9 | 295.2259 | 295.2259 | -71.3259 | 215.5 | 207.0416 | 207.0416 | 8.4584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 387.9 | 283.0055 | 325.6905 | 62.2095 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 163.9078 | 163.9078 | 0.29223 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 70.1 | 81.709 | 81.709 | -11.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 111.8002 | 75.8748 | 34.6251 | 122.5 | 108.4427 | 104.6392 | 17.8608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 | 144.3299 |  | 152 | 51.9 | 48.3651 | 37.9017 | 13.9983 | 151.3 | 151.2156 | 149.9144 | 1.3856 | 32.2 | 30.2951 | 22.6253 | 9.5747 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 88.1 | 87.6883 | 87.6883 | 0.41165 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108.4 | 97.2676 | 110.3748 | -1.9748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 23.4 | 35.3717 |  | 23.4 | 22 | 21.7515 | 21.7515 | 0.24854 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 42.4 | 41.2371 | 41.2371 | 1.1629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 85.4826 | 79.5282 | -27.4282 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 99.8568 | 115.8048 | -15.3048 | 178.9 | 188.5857 | 188.5857 | -9.6857 |  |  |  | 0 | 200 |  | 188.5857 | 11.4143 | 184.9 | 189.1521 | 189.1521 | -4.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 134.8311 | 118.5567 | -13.7567 | 130.7 | 69.2394 | 90.8292 | 39.8708 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 74 | 63.2103 | 71.736 | 2.264 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 52.3 | 35.57 | 15.03 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 6.68 | 6.68 | -1.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.2 | 4.535 | 3.7166 | -0.51662 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.86 | 1.8 | 1.8 | 0.06 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 13.1 | 9.17 | 7.03 | 42.8 | 35.6 | 21.32 | 21.48 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 13.7 | 19.7728 | 18.3955 | -4.6955 | 2.3 | 1.28 | 1.28 | 1.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 7.3 | 7.3 | 2.5 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 17.6 | 13.5922 | 13.5922 | 4.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 11.2 | 13.227 | 13.227 | -2.027 | 23.1 | 24.1 | 24.051 | -0.951 | 0 |  |  | 0 | 53.3 | 38.9 | 28.476 | 24.824 | 57 | 62.3 | 50.627 | 6.373 | 5.7 | 1.134 | 1.134 | 4.566 | 2.2 | 1.268 | 1.268 | 0.932 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 6.7 | 3 | 3 | 3.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.5 | 10 | 10 | 9.5 | 2.7 | 4.341 | 4.341 | -1.641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.5 | 20.7 | 5 | 34.5 | 35.7 | 10.6 | 4 | 31.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 13 | 14 | 14 | -1 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 6.5 | 7.31 | 7.31 | -0.81 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 02:00 | 143.6 | 146 | 135.3007 | 8.2993 | 498.9 | 450.1309 | 450.1309 | 48.7691 | 144.2 | 146.4356 | 146.4356 | -2.2356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 57.8753 | 43.0679 | 46.7321 | 164.1 | 168.672 | 122.99 | 41.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 196.228 | 196.228 | -67.328 | 129.1 | 196.228 | 196.228 | -67.128 | 128.4 | 196.228 | 196.228 | -67.828 | 225.4 | 295.2259 | 295.2259 | -69.8259 | 216.7 | 207.0416 | 207.0416 | 9.6584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 332 | 246.0408 | 267.2729 | 64.7271 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.9078 | 163.9078 | -0.30777 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.3 | 14.9194 | 14.9194 | -4.6194 | 70.5 | 81.709 | 81.709 | -11.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 109.8989 | 74.7036 | 35.8965 | 120.9 | 98.4536 | 87.8241 | 33.0759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 144.3299 |  | 152.3 | 51.9 | 48.3651 | 37.9017 | 13.9983 | 146.2 | 149.9144 | 149.9144 | -3.7144 | 30.8 | 30.2951 | 22.6253 | 8.1747 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 87.5 | 87.6883 | 87.6883 | -0.18835 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 109.7 | 97.2676 | 110.3748 | -0.67476 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 11.7 | 4.1237 | 35.3717 | -23.6717 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 47.9 | 47.4227 | 41.2371 | 6.6629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 85.4826 | 62.3405 | -10.0405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 99.8568 | 115.8048 | -15.0048 | 178.7 | 188.5857 | 188.5857 | -9.8857 |  |  |  | 0 | 200 |  | 188.5857 | 11.4143 | 184.2 | 189.1521 | 189.1521 | -4.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 141.3558 | 118.5567 | 9.1433 | 132.6 | 63.7211 | 90.8292 | 41.7708 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 70.9 | 61.0311 | 69.8382 | 1.0618 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 49.3 | 52.7 | 33.47 | 15.83 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 6.968 | 6.968 | -1.668 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.2 | 3.7655 | 2.8021 | 2.3979 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.86 | 1.8 | 1.8 | 0.06 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 13.4 | 8.96 | 4.94 | 40.3 | 35.6 | 20.91 | 19.39 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.6 | 19.7728 | 14.4198 | -0.81984 | 2.2 | 1.32 | 1.32 | 0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 17.6 | 13.5922 | 13.5922 | 4.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 15 | 12.936 | 12.936 | 2.064 | 23.8 | 24.5 | 24.464 | -0.664 | 0 |  |  | 0 | 63.1 | 40.9 | 29.857 | 33.243 | 86.8 | 63.6 | 51.253 | 35.547 | 7 | 1.183 | 1.183 | 5.817 | 3.9 | 1.423 | 1.423 | 2.477 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 6.7 | 3 | 3 | 3.7 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.5 | 10 | 10 | 9.5 | 3.8 | 4.251 | 4.251 | -0.451 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.2 | 19.7 | 5 | 25.2 | 30.1 | 11.7 | 3 | 27.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 7.3 | 7.31 | 7.31 | -0.01 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 02:30 | 146.9 | 146 | 132.6665 | 14.2335 | 499.8 | 450.1309 | 450.1309 | 49.6691 | 144.8 | 146.4356 | 146.4356 | -1.6356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 44.83 | 35.3511 | 53.8489 | 163 | 168.672 | 122.99 | 40.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 196.228 | 196.228 | -66.828 | 130.3 | 196.228 | 196.228 | -65.928 | 129 | 196.228 | 196.228 | -67.228 | 225.5 | 295.2259 | 295.2259 | -69.7259 | 215 | 207.0416 | 207.0416 | 7.9584 | 111.4 | 103.8317 | 103.8317 | 7.5683 | 288.1 | 173.0847 | 239.3204 | 48.7796 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 163.9078 | 163.9078 | -1.6078 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 70.8 | 76.7468 | 77.5199 | -6.7199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 107.3663 | 73.5078 | 37.0922 | 61.9 | 108.4427 | 87.8241 | -25.9241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.4 | 144.3299 |  | 153.4 | 51.9 | 48.3651 | 37.9017 | 13.9983 | 150.8 | 151.2156 | 144.0759 | 6.7241 | 31.7 | 30.2951 | 22.6253 | 9.0747 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 109.2 | 97.2676 | 110.3748 | -1.1748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 30.6 | 35.3717 | 35.3717 | -4.7717 | 21.9 | 21.7515 | 21.7515 | 0.14854 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 42 | 41.2371 | 41.2371 | 0.76289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 77.3132 | 53.6003 | -1.7003 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 99.8568 | 115.8048 | -15.6048 | 179.4 | 188.5857 | 188.5857 | -9.1857 |  |  |  | 0 | 200 |  | 188.5857 | 11.4143 | 184 | 189.1521 | 189.1521 | -5.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 143.6621 | 118.5567 | 8.0433 | 132.1 | 61.7705 | 83.0036 | 49.0964 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 72.8 | 60.2608 | 68.6457 | 4.1543 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.6 | 151.0888 | 151.0888 | -1.4888 | 150.6 | 151.5425 | 151.5425 | -0.94248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 52.5 | 31.37 | 11.43 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.347 | 7.347 | -0.347 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 |  |  | 9.8 | 5.4 | 2.9167 | 2.3 | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.86 | 1.8 | 1.8 | 0.06 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.5 | 8.75 | 4.75 | 40.5 | 35.2 | 20.24 | 20.26 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.6 | 17.8831 | 12.3982 | 1.2018 | 2.2 | 1.32 | 1.32 | 0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 17.7 | 13.5922 | 13.5922 | 4.1078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 15.8 | 12.842 | 12.842 | 2.958 | 21.1 | 25.1 | 25.076 | -3.976 | 0 |  |  | 0 | 52.2 | 42.9 | 31.22 | 20.98 | 79.5 | 65 | 52.353 | 27.147 | 5.3 | 1.242 | 1.242 | 4.058 | 4.2 | 1.548 | 1.548 | 2.652 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 6.4 | 3 | 3 | 3.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.5 | 10 | 10 | 9.5 | 4.2 | 4.286 | 4.286 | -0.086 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.2 | 16.2 | 5 | 37.2 | 35.8 | 11.1 | 3 | 32.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 | 13 | 14 | 14 | -1 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8 | 7.31 | 7.31 | 0.69 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
04/10/2025 | 03:00 | 152.1 | 146 | 134.6234 | 17.4766 | 501.2 | 450.1309 | 450.1309 | 51.0691 | 144.4 | 146.4356 | 146.4356 | -2.0356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 40.6873 | 31.9947 | 59.1053 | 160.9 | 168.672 | 122.99 | 37.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 196.228 | 196.228 | -67.128 | 128.8 | 196.228 | 196.228 | -67.428 | 129.7 | 196.228 | 196.228 | -66.528 | 224.3 | 295.2259 | 295.2259 | -70.9259 | 216.2 | 207.0416 | 207.0416 | 9.1584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 272.4 | 180.2434 | 239.5163 | 32.8837 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 163.9078 | 163.9078 | 4.7922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 70.4 | 83.3218 | 82.508 | -12.108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 108.1491 | 73.6581 | 36.7419 | 67.9 | 110.2632 | 104.6392 | -36.7392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 144.3299 |  | 153 | 51.9 | 48.3651 | 37.9017 | 13.9983 | 152.3 | 151.2156 | 143.1227 | 9.1773 | 32 | 30.2951 | 22.6253 | 9.3748 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 88.8 | 87.6883 | 87.6883 | 1.1117 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 185 | 184.915 | 184.915 | 0.08502 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 109.8 | 97.2676 | 110.3748 | -0.57476 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 21.7 | 21.7515 | 21.7515 | -0.05146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 49 | 56.2316 | 41.2371 | 7.7629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 75.3251 | 51.376 | 1.624 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 99.8568 | 115.8048 | -15.1048 | 178.4 | 188.5857 | 188.5857 | -10.1857 |  |  |  | 0 | 200 |  | 188.5857 | 11.4143 | 183.8 | 189.1521 | 189.1521 | -5.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 141.8744 | 118.5567 | -24.9567 | 106.3 | 63.2825 | 83.0036 | 23.2964 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 74.5 | 60.8579 | 68.6457 | 5.8543 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 51.7 | 30.02 | 9.28 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.4 | 2.6472 | 2.0816 | 3.3184 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.86 | 1.8 | 1.8 | 0.06 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 13.1 | 8.53 | 1.97 | 34.9 | 34.9 | 19.31 | 15.59 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.6 | 17.4233 | 11.8837 | 1.7163 | 2.2 | 1.32 | 1.32 | 0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 16.4 | 13.5922 | 13.5922 | 2.8078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 15.9 | 13.336 | 13.336 | 2.564 | 18.4 | 26.3 | 26.288 | -7.888 | 0 |  |  | 0 | 53.6 | 43.1 | 32.534 | 21.066 | 73.1 | 64.8 | 54.879 | 18.221 | 8.3 | 1.331 | 1.331 | 6.969 | 4.2 | 1.586 | 1.586 | 2.614 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 6.4 | 3 | 3 | 3.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.5 | 10 | 10 | 9.5 | 4.6 | 4.694 | 4.694 | -0.094 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.2 | 12.3 | 4 | 49.2 | 53.1 | 8.4 | 3 | 50.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 10.8 | 14 | 14 | -3.2 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.6 | 7.31 | 7.31 | 1.29 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
04/10/2025 | 03:30 | 145.7 | 146 | 133.4954 | 12.2046 | 499 | 450.1309 | 450.1309 | 48.8691 | 144.5 | 146.4356 | 146.4356 | -1.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 33.2904 | 24.2493 | 66.0507 | 84.9 | 168.672 | 122.99 | -38.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 196.228 | 196.228 | -67.728 | 128.2 | 196.228 | 196.228 | -68.028 | 128.8 | 196.228 | 196.228 | -67.428 | 224.5 | 295.2259 | 295.2259 | -70.7259 | 214.9 | 207.0416 | 207.0416 | 7.8584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 185.9 | 180.8066 | 236.2324 | -50.3324 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 163.9078 | 163.9078 | 2.9922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 70.6 | 81.3804 | 79.8243 | -9.2243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 107.6208 | 73.2117 | 37.2883 | 67.4 | 110.2632 | 104.6392 | -37.2392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 144.3299 |  | 152.3 | 51.9 | 48.3651 | 37.9017 | 13.9983 | 151.3 | 151.2156 | 142.2586 | 9.0414 | 30.7 | 30.2951 | 22.6253 | 8.0747 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 87.4 | 87.6883 | 87.6883 | -0.28835 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 108.4 | 97.2676 | 110.3748 | -1.9748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 12 | 4.1237 |  | 12 | 21.6 | 21.7515 | 21.7515 | -0.15146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 51.8 | 56.2316 | 41.2371 | 10.5629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 73.2898 | 49.6592 | 2.7408 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 99.8568 | 115.8048 | -15.3048 | 178.1 | 188.5857 | 188.5857 | -10.4857 |  |  |  | 0 | 200 |  | 188.5857 | 11.4143 | 184.3 | 189.1521 | 189.1521 | -4.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.1 | 134.8311 | 118.5567 | 15.5433 | 114.4 | 66.5588 | 82.7768 | 31.6232 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 75.9 | 63.2103 | 68.6457 | 7.2543 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 50.7 | 28.66 | 16.94 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 8.625 | 8.625 | 1.175 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.4 | 2.166 | 1.5777 | 3.8223 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.4 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 12.5 | 8.35 | 1.45 | 31.9 | 34.8 | 18.62 | 13.28 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.6 | 16.9525 | 11.4866 | 2.1134 | 2.2 | 1.32 | 1.32 | 0.88 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 16.4 | 13.5922 | 13.5922 | 2.8078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 12.5 | 13.901 | 13.901 | -1.401 | 15.2 | 26.7 | 26.706 | -11.506 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 42.6 | 33.743 | 22.357 | 68.7 | 64.1 | 56.899 | 11.801 | 5.7 | 1.43 | 1.43 | 4.27 | 4.6 | 1.655 | 1.655 | 2.945 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 6.4 | 3 | 3 | 3.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.5 | 10 | 10 | 9.5 | 6.6 | 5.01 | 5.01 | 1.59 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.6 | 8.3 | 3 | 62.6 | 66.8 | 4.9 | 2 | 64.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 28 | 29 | 29 | -1 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 11.5 | 14 | 14 | -2.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.8 | 7.31 | 7.31 | 1.49 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
04/10/2025 | 04:00 | 142.9 | 146 | 133.8032 | 9.0968 | 613.1 | 450.1309 | 450.1309 | 162.9691 | 144.5 | 146.4356 | 146.4356 | -1.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 35.6535 | 26.8807 | 62.4193 | 80.3 | 168.672 | 122.99 | -42.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 196.228 | 196.228 | -67.128 | 129.2 | 196.228 | 196.228 | -67.028 | 128.9 | 196.228 | 196.228 | -67.328 | 224.2 | 295.2259 | 295.2259 | -71.0259 | 216.9 | 207.0416 | 207.0416 | 9.8584 | 111.3 | 103.8317 | 103.8317 | 7.4683 | 181.8 | 178.911 | 236.0659 | -54.2659 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.9078 | 163.9078 | 0.39223 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 69.5 | 81.4205 | 80.2994 | -10.7994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 107.6625 | 73.2713 | 36.6287 | 110.5 | 110.2632 | 104.6392 | 5.8608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 | 144.3299 |  | 152 | 51.9 | 48.3651 | 37.9017 | 13.9983 | 150.1 | 151.2156 | 143.9926 | 6.1074 | 29.9 | 30.2951 | 22.6253 | 7.2748 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 86.5 | 87.6883 | 87.6883 | -1.1884 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 107.6 | 97.2676 | 110.3748 | -2.7748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 11.5 | 4.1237 |  | 11.5 | 21.1 | 21.7515 | 21.7515 | -0.65146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 47.3 | 56.2316 | 41.2371 | 6.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 72.4091 | 50.0732 | 0.82681 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 99.8568 | 115.8048 | -16.1048 | 178.8 | 188.5857 | 188.5857 | -9.7857 |  |  |  | 0 | 200 |  | 188.5857 | 11.4143 | 184.5 | 189.1521 | 189.1521 | -4.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 128.6699 | 118.5567 | -11.1567 | 88.3 | 77.1309 | 85.3602 | 2.9398 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 75.6 | 65.268 | 69.4867 | 6.1133 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 50.3 | 27.42 | 12.98 | 0 |  |  | 0 | 11 | 9.161 | 9.161 | 1.839 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.4 | 2.3197 | 1.7489 | 3.6511 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6.7 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12.2 | 8.22 | 2.98 | 36.9 | 35.3 | 18.16 | 18.74 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.6 | 16.7488 | 11.5823 | 2.0177 | 2.2 | 1.28 | 1.28 | 0.92 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 7.3 | 7.3 | 2.5 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 16.3 | 13.5922 | 13.5922 | 2.7078 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 11.8 | 14.678 | 14.678 | -2.878 | 14 | 24.8 | 24.748 | -10.748 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 41.2 | 34.636 | 21.564 | 75.3 | 63.4 | 57.402 | 17.898 | 5.6 | 1.562 | 1.562 | 4.038 | 4 | 1.819 | 1.819 | 2.181 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.5 | 10 | 10 | 9.5 | 7.2 | 5.046 | 5.046 | 2.154 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.6 | 11.2 | 3 | 67.6 | 70.8 | 6.2 | 2 | 68.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 28 | 29 | 29 | -1 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.2 | 7.31 | 7.31 | 0.89 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 04:30 | 143.7 | 146 | 135.3872 | 8.3128 | 625.7 | 450.1309 | 450.1309 | 175.5691 | 144.6 | 146.4356 | 146.4356 | -1.8356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 39.6255 | 30.6728 | 59.1272 | 161.7 | 168.672 | 122.99 | 38.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 196.228 | 196.228 | -67.528 | 128.6 | 196.228 | 196.228 | -67.628 | 128.5 | 196.228 | 196.228 | -67.728 | 225.1 | 295.2259 | 295.2259 | -70.1259 | 215.5 | 207.0416 | 207.0416 | 8.4584 | 111.4 | 103.8317 | 103.8317 | 7.5683 | 187.2 | 178.2425 | 247.2148 | -60.0148 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 163.9078 | 163.9078 | 0.89223 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 70.3 | 83.3255 | 83.1646 | -12.8646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 108.373 | 73.8549 | 36.4451 | 87.6 | 107.2343 | 109.6163 | -22.0163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 | 144.3299 |  | 152 | 51.9 | 48.3651 | 37.9017 | 13.9983 | 151.1 | 151.2156 | 147.5629 | 3.5371 | 31.7 | 30.2951 | 22.6253 | 9.0747 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 86.8 | 87.6883 | 87.6883 | -0.88835 | 123.7 | 184.915 | 184.915 | -61.215 | 123.6 | 184.915 | 184.915 | -61.315 | 157.4 | 185.4703 | 185.4703 | -28.0703 | 108.3 | 97.2676 | 110.3748 | -2.0748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 33.5 | 35.3717 |  | 33.5 | 21.5 | 21.7515 | 21.7515 | -0.25146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 50.5 | 53.6082 | 47.4227 | 3.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 | 70.2517 | 52.1214 | -0.12136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 99.8568 | 115.8048 | -15.3048 | 178.2 | 188.5857 | 188.5857 | -10.3857 |  |  |  | 0 | 200 |  | 188.5857 | 11.4143 | 184.2 | 189.1521 | 189.1521 | -4.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 107.394 | 107.394 | 12.906 | 98.1 | 87.6387 | 87.7012 | 10.3988 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 75.8 | 72.3739 | 72.3739 | 3.4261 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149 | 151.0888 | 151.0888 | -2.0888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 50.1 | 26.17 | 13.93 | 0 |  |  | 0 | 11 | 9.647 | 9.647 | 1.353 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 5.5 | 2.5781 | 1.9956 | 3.5044 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 6.8 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 12.1 | 8 | 2.1 | 36.1 | 36 | 17.71 | 18.39 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.6 | 16.2498 | 12.0561 | 1.5439 | 2.1 | 1.28 | 1.28 | 0.82 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 7.3 | 7.3 | 2.5 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 16.5 | 13.5922 | 13.5922 | 2.9078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.9 | 18.0583 | 18.0583 | 1.8417 | 11.5 | 15.447 | 15.447 | -3.947 | 20.1 | 23.3 | 23.275 | -3.175 | 0 |  |  | 0 | 69.7 | 39.6 | 35.809 | 33.891 | 86.7 | 62.8 | 58.31 | 28.39 | 7.8 | 1.684 | 1.684 | 6.116 | 4.8 | 1.994 | 1.994 | 2.806 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.5 | 10 | 10 | 9.5 | 6 | 5.112 | 5.112 | 0.888 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.7 | 16.3 | 3 | 54.7 | 54.8 | 9.1 | 2 | 52.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.5 | 7.31 | 7.31 | 1.19 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 05:00 | 147.3 | 146 | 135.6593 | 11.6407 | 631.5 | 450.1309 | 450.1309 | 181.3691 | 145.1 | 146.4356 | 146.4356 | -1.3356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 33.5081 | 18.8035 | 72.1965 | 162.4 | 168.672 | 122.99 | 39.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 196.228 | 196.228 | -67.028 | 128.1 | 196.228 | 196.228 | -68.128 | 128.8 | 196.228 | 196.228 | -67.428 | 226.1 | 295.2259 | 295.2259 | -69.1259 | 216.1 | 207.0416 | 207.0416 | 9.0584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 243.6 | 144.45 | 243.9803 | -0.38032 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 70.5 | 84.0587 | 83.1383 | -12.6383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 108.8183 | 74.1345 | 36.4655 | 73.4 | 105.8863 | 104.6392 | -31.2392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.1 | 144.3299 |  | 154.1 | 51.9 | 48.3651 | 37.9017 | 13.9983 | 141.4 | 149.9144 | 146.0348 | -4.6348 | 34.2 | 30.2951 | 22.6253 | 11.5747 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 87.9 | 87.6883 | 87.6883 | 0.21165 | 123.7 | 184.915 | 184.915 | -61.215 | 124.1 | 184.915 | 184.915 | -60.815 | 153.2 | 185.4703 | 185.4703 | -32.2703 | 110.4 | 97.2676 | 110.3748 | 0.02524 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 27.9 | 35.3717 |  | 27.9 | 21.7 | 21.7515 | 21.7515 | -0.05146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 51.2 | 53.6082 | 41.2371 | 9.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.4 | 85.3182 | 51.5955 | 1.8045 | 51.1 |  | 50 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 99.8568 | 115.8048 | -14.7048 | 179.4 | 188.5857 | 188.5857 | -9.1857 |  |  |  | 0 | 178.2 |  | 188.5857 | -10.3857 | 176.8 | 189.1521 | 189.1521 | -12.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 67.5049 | 118.5567 | -26.0567 | 95.6 | 97.2503 | 86.9651 | 8.6349 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 76.3 | 72.3739 | 70.2348 | 6.0652 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.7 | 151.0888 | 151.0888 | -1.3888 | 151.2 | 151.5425 | 151.5425 | -0.34248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 44 | 53.4 | 24.84 | 19.16 | 0 | 2.6 |  | 0 | 9.2 | 9.981 | 9.981 | -0.781 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 5.3 | 2.1801 | 1.2234 | 4.0766 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 7.1 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 9.7 | 12.9 | 7.71 | 1.99 | 28 | 37.9 | 17.26 | 10.74 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.6 | 19.7348 | 11.9344 | 1.6656 | 2.1 | 1.28 | 1.28 | 0.82 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 7.3 | 7.3 | 2.5 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 16.7 | 13.5922 | 13.5922 | 3.1078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 12.7 | 16.191 | 16.191 | -3.491 | 19.4 | 23.3 | 23.26 | -3.86 | 0 | 1.4 |  | 0 | 77.3 | 40.8 | 37.821 | 39.479 | 91.7 | 64.3 | 60.434 | 31.266 | 10.1 | 1.777 | 1.777 | 8.323 | 5 | 2.204 | 2.204 | 2.796 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.5 | 10 | 10 | 9.5 | 7.6 | 5.27 | 5.27 | 2.33 | 0 | 4.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.2 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.8 | 13.7 | 3 | 47.8 | 36.7 | 15.7 | 1 | 35.7 | 0 | 3.8 |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0.2 |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 13.3 | 14 | 14 | -0.7 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 7.7 | 7.31 | 7.31 | 0.39 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 05:30 | 144.4 | 146 | 136.3278 | 8.0723 | 629.2 | 625.9983 | 450.1309 | 179.0691 | 144.6 | 146.6571 | 146.4356 | -1.8356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 |  | 90.2 | 141.5 | 165.0174 | 122.99 | 18.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 136.4324 | 196.228 | -67.328 | 129 | 136.4324 | 196.228 | -67.228 | 128.9 | 136.4324 | 196.228 | -67.328 | 225 | 205.2631 | 295.2259 | -70.2259 | 216.3 | 207.0416 | 207.0416 | 9.2584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 351.9 | 209.2488 | 258.2202 | 93.6798 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.9078 | 163.9078 | 0.39223 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 70.6 | 80.1839 | 85.5083 | -14.9083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 74.3969 | 36.0031 | 103.6 | 110.2632 | 87.8241 | 15.7759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 144.3299 |  | 152.2 | 51.2 | 48.3651 | 37.9017 | 13.2983 | 151.5 | 151.2156 | 149.9144 | 1.5856 | 32.3 | 30.2951 | 22.6253 | 9.6747 | 18.2 | 19.1922 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 122.8 | 184.915 | 184.915 | -62.115 | 123.1 | 184.915 | 184.915 | -61.815 | 152.8 | 185.4703 | 185.4703 | -32.6703 | 109.6 | 105.5885 | 110.3748 | -0.77476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 33.7 |  | 35.3717 | -1.6717 | 21.5 | 21.7515 | 21.7515 | -0.25146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 149.6 | 86.6649 | 41.2371 | 108.3629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 50.3622 | 60.627 | -8.027 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 109.9812 | 115.8048 | -15.1048 | 178 | 150.516 | 188.5857 | -10.5857 |  |  |  | 0 | 72.8 |  | 188.5857 | -115.7857 | 78.9 | 75.484 | 189.1521 | -110.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 67.5049 | 118.5567 | 85.4433 | 112.5 | 108.13 | 90.5928 | 21.9072 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 75.9 | 78.568 | 69.7449 | 6.1551 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149.1 | 151.0888 | 151.0888 | -1.9888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 52.9 | 23.51 | 26.59 | 0 | 18.6 |  | 0 | 9.9 | 10.24 | 10.24 | -0.34 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.4 | 5.67 |  | 5.4 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 1.5 | 5.5 | 0.005 | 1.495 | 1.4 | 2.3 | 0.017 | 1.383 | 11.8 | 14 | 7.48 | 4.32 | 32.7 | 40.1 | 16.72 | 15.98 | 0 | 1.6 | 0.012 | -0.012 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 13.6 | 11.6492 | 14.0235 | -0.42349 | 2 | 1.28 | 1.28 | 0.72 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.5 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 17.3 | 13.5922 | 13.5922 | 3.7078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 16.6 | 16.974 | 16.974 | -0.374 | 17.3 | 23.5 | 23.491 | -6.191 | 0 | 8.9 | 0.137 | -0.137 | 75.2 | 70.4312 | 39.835 | 35.365 | 100 | 73.7234 | 62.673 | 37.327 | 11.5 | 1.909 | 1.909 | 9.591 | 6.4 | 2.479 | 2.479 | 3.921 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 5.8 | 3 | 3 | 2.8 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.5 | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 5.391 | 5.391 | 2.609 | 1.5 | 39.3 |  | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 40 | 0.33 | 0.47 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.8 | 86.886 | 3 | 43.8 | 35.7 | 91.9673 | 1 | 34.7 | 0.7 | 28.4 | 0.479 | 0.221 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 2.4 |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 28 | 29 | 29 | -1 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 7.6 | 7.31 | 7.31 | 0.29 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 06:00 | 146.9 | 146 | 127.3889 | 19.5111 | 625.6 | 625.9983 | 450.1309 | 175.4691 | 144.7 | 146.6571 | 146.4356 | -1.7356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 |  | 89.8 | 137.4 | 165.0174 | 122.99 | 14.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5838 | 196.228 | -67.528 | 128.8 | 135.5838 | 196.228 | -67.428 | 129.2 | 135.5838 | 196.228 | -67.028 | 225.7 | 203.9865 | 295.2259 | -69.5259 | 218 | 207.0416 | 207.0416 | 10.9584 | 111.6 | 103.8317 | 103.8317 | 7.7683 | 248.4 | 72.835 | 226.8803 | 21.5197 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 90 | 80.1839 | 81.709 | 8.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 71.0747 | 39.5252 | 101.7 | 110.2632 | 98.9868 | 2.7132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 213.8 | 144.3299 |  | 213.8 | 51 | 48.3651 | 37.9017 | 13.0983 | 151.7 | 151.2156 | 146.6484 | 5.0516 | 32.3 | 30.2951 | 22.6253 | 9.6747 | 18.4 | 19.1922 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89.6 | 87.6883 | 87.6883 | 1.9117 | 122.5 | 173.6647 | 184.915 | -62.415 | 122.9 | 173.6647 | 184.915 | -62.015 | 152.4 | 174.1862 | 185.4703 | -33.0703 | 108.4 | 105.5885 | 110.3748 | -1.9748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  | 35.3717 | -35.3717 | 21.5 | 21.7515 | 21.7515 | -0.25146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 51.9 | 86.6649 | 41.2371 | 10.6629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 16.4907 | 58.0783 | 27.9217 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 109.9812 | 115.8048 | -15.1048 | 158.1 | 150.516 | 188.5857 | -30.4857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 71 | 75.484 | 189.1521 | -118.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 67.5049 | 107.394 | 58.306 | 90.6 | 108.13 | 92.4445 | -1.8445 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 75.9 | 78.568 | 72.3739 | 3.5261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 149.3 | 151.0888 | 151.0888 | -1.7888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 56 | 22.98 | 22.52 | 10.8 | 43.4 | 10.278 | 0.522 | 10.3 | 10.271 | 10.271 | 0.029 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.4 | 5.67 |  | 5.4 | 25.1 | 29 | 29 | -3.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 7.5 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 8.3 | 4 | 4 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 8.1 | 10.8 | 2.517 | 5.583 | 8.6 | 7.3 | 1.033 | 7.567 | 12.5 | 15.3 | 7.32 | 5.18 | 32.7 | 42.1 | 16.09 | 16.61 | 0.6 | 2.8 | 1.231 | -0.631 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 17.1 | 3.8144 | 13.434 | 3.666 | 2 | 1.24 | 1.24 | 0.76 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 7.3 | 7.3 | 2.5 | 7.3 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 17.1 | 13.5922 | 13.5922 | 3.5078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.8 | 18.0583 | 18.0583 | 1.7417 | 22.2 | 17.874 | 17.874 | 4.326 | 23.4 | 24.5 | 24.46 | -1.06 | 4.3 | 19.7 | 4.485 | -0.185 | 72.8 | 72.1855 | 41.854 | 30.946 | 99.2 | 74.9726 | 65.261 | 33.939 | 9.6 | 2.157 | 2.157 | 7.443 | 3.3 | 2.952 | 2.952 | 0.348 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 5.6 | 3 | 3 | 2.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.5 | 10 | 10 | 9.5 | 7.8 | 5.402 | 5.402 | 2.398 | 36.8 | 115.3 | 14.186 | 22.614 | 0.3 | 2.785 | 2.785 | -2.485 | 22.2 | 88 | 17.991 | 4.209 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.7 | 89.6937 | 3 | 42.7 | 40.8 | 93.79 | 1 | 39.8 | 19.3 | 65 | 10.812 | 8.488 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0.3 | 4.7 | 1.155 | -0.855 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 28.2 | 29 | 29 | -0.8 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 7.5 | 7.31 | 7.31 | 0.19 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 06:30 | 146 | 146 | 98.9482 | 47.0518 | 625.6 | 625.9983 | 450.1309 | 175.4691 | 144.3 | 146.6571 | 146.4356 | -2.1356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 |  | 89.9 | 137.5 | 165.0174 | 122.99 | 14.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 135.5838 | 196.228 | -68.428 | 128.9 | 135.5838 | 196.228 | -67.328 | 128.2 | 135.5838 | 196.228 | -68.028 | 225.6 | 203.9865 | 295.2259 | -69.6259 | 216.4 | 207.0416 | 207.0416 | 9.3584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 195.7 |  | 104.9652 | 90.7348 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 163.9078 | 163.9078 | 0.89223 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 40.8 | 24.9126 | 81.709 | -40.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 66.22 | 44.18 | 91.1 | 110.2632 | 99.1643 | -8.0643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.8 |  |  | 145.8 | 51 | 48.3651 | 37.9017 | 13.0983 | 149.6 | 149.9144 | 134.0206 | 15.5794 | 32.1 | 30.2951 | 22.6253 | 9.4748 | 18.4 | 19.1922 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89 | 87.6883 | 87.6883 | 1.3116 | 122.5 | 175.9527 | 184.915 | -62.415 | 122.8 | 175.9527 | 184.915 | -62.115 | 152.2 | 176.4811 | 185.4703 | -33.2703 | 108.6 | 105.5885 | 110.3748 | -1.7748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  | 35.3717 | -35.3717 | 21.6 | 21.7515 | 21.7515 | -0.15146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 76.2 | 77.0138 | 41.2371 | 34.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 4.6392 |  | 85.7 | 0 |  | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 109.9812 | 115.8048 | -15.3048 | 159.4 | 150.516 | 188.5857 | -29.1857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 67.6 | 75.484 | 189.1521 | -121.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 109.1148 | 139.1753 | -33.1753 | 113.8 | 108.13 | 73.7806 | 40.0194 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 75.8 | 78.568 | 66.9014 | 8.8986 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 61.9 | 53.6 | 22.46 | 39.44 | 36.5 | 66.8 | 34.547 | 1.953 | 7.4 | 10.33 | 10.33 | -2.93 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.3 | 5.67 |  | 5.3 | 68.6 | 58 | 58 | 10.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 7.5 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.4 | 13.3 | 8.605 | 4.795 | 15.8 | 14 | 4.65 | 11.15 | 13.1 | 16.6 | 7.06 | 6.04 | 39.4 | 44.1 | 15.39 | 24.01 | 1 | 4.7 | 2.366 | -1.366 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 20.1 |  |  | 20.1 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 7.3 | 7.3 | 2.5 | 7.3 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 17.1 | 13.5922 | 13.5922 | 3.5078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 20.6 | 18.763 | 18.763 | 1.837 | 31.5 | 25.1 | 25.116 | 6.384 | 15.8 | 30.1 | 13.553 | 2.247 | 74.6 | 73.4033 | 43.668 | 30.932 | 102.5 | 75.8259 | 67.347 | 35.153 | 5.9 | 2.391 | 2.391 | 3.509 | 3.4 | 3.412 | 3.412 | -0.012 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 5.6 | 3 | 3 | 2.6 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 18 | 10 | 10 | 8 | 19 | 10 | 10 | 9 | 5.2 | 5.469 | 5.469 | -0.269 | 127.1 | 212.7 | 75.523 | 51.577 | 2.1 | 7.591 | 7.591 | -5.491 | 72.8 | 128.9 | 61.828 | 10.972 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.4 | 91.0664 | 2 | 42.4 | 42.5 | 93.3854 | 1 | 41.5 | 60.2 | 90.5 | 42.545 | 17.655 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 2.1 | 7.5 | 3.506 | -1.406 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 7 | 7.31 | 7.31 | -0.31 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 07:00 | 146 | 146 | 46.7332 | 99.2668 | 625.4 | 625.9983 | 450.1309 | 175.2691 | 144.7 | 146.6571 | 146.4356 | -1.7356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 91.7786 | 10.3093 | 64.9907 | 150.5 | 165.0174 | 122.99 | 27.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5838 | 196.228 | -67.528 | 128.2 | 135.5838 | 196.228 | -68.028 | 128.6 | 135.5838 | 196.228 | -67.628 | 225 | 203.9865 | 295.2259 | -70.2259 | 215.5 | 207.0416 | 207.0416 | 8.4584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 98.8 |  |  | 98.8 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 40.6 | 15.4639 | 32.0029 | 8.5971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 56.2976 | 54.0024 | 84.1 | 110.2632 | 100.5355 | -16.4355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.5 | 144.3299 |  | 145.5 | 51 | 48.3651 | 37.9017 | 13.0983 | 139.2 | 149.9144 | 134.0006 | 5.1994 | 31.3 | 30.2951 | 22.6253 | 8.6747 | 18.2 | 19.1922 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 88 | 87.6883 | 87.6883 | 0.31165 | 121.4 | 133.8866 | 184.915 | -63.515 | 121.8 | 133.8866 | 184.915 | -63.115 | 152.9 | 134.2887 | 185.4703 | -32.5703 | 109 | 105.5885 | 110.3748 | -1.3748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 21.7515 | 21.7515 | -0.45146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 48.6 | 60.3713 | 41.2371 | 7.3629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 4.6392 |  | 21 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 109.9812 | 115.8048 | -15.4048 | 160.3 | 150.516 | 188.5857 | -28.2857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 67.5 | 75.484 | 189.1521 | -121.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 125.7573 | 154.6392 | -66.2392 | 104.1 | 108.13 | 59.7938 | 44.3062 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 75.9 | 78.568 | 57.5825 | 18.3175 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 140.1644 | 151.0888 | -3.9888 | 149.2 | 140.1644 | 151.0888 | -1.8888 | 150.5 | 140.5853 | 151.5425 | -1.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0.1 | 0.064 | 0.064 | 0.036 | 79 | 54.4 | 23.03 | 55.97 | 65.4 | 76.6 | 63.189 | 2.211 | 8.1 | 10.472 | 10.472 | -2.372 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.3441 | 4.0559 | 121.8 | 121 | 121 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.5 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14.3 | 14.3 | 12.845 | 1.455 | 17.6 | 16.9 | 11.579 | 6.021 | 21.6 | 17 | 6.69 | 14.91 | 58.5 | 45.6 | 14.61 | 43.89 | 1.8 | 7 | 3.298 | -1.498 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 11.6 |  |  | 11.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 7.1 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 17.9 | 13.5922 | 13.5922 | 4.3078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 12.8 | 19.622 | 19.622 | -6.822 | 35.5 | 24.8 | 24.835 | 10.665 | 27 | 34.9 | 26.438 | 0.562 | 72.9 | 73.9547 | 44.863 | 28.037 | 98.4 | 74.836 | 67.933 | 30.467 | 8.9 | 2.581 | 2.581 | 6.319 | 3.3 | 3.834 | 3.834 | -0.534 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 5.6 | 3 | 3 | 2.6 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 17.5 | 10 | 10 | 7.5 | 18 | 10 | 10 | 8 | 5.2 | 5.701 | 5.701 | -0.501 | 213.7 | 212.1 | 179.909 | 33.791 | 4.6 | 9.979 | 9.979 | -5.379 | 119 | 141.8 | 114.902 | 4.098 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.3 | 91.1965 | 2 | 61.3 | 71.7 | 94.7833 | 1 | 70.7 | 93.2 | 101.3 | 80.314 | 12.886 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 4.7 | 10.3 | 6.044 | -1.344 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 12.8 | 14 | 14 | -1.2 | 4.7 | 19 | 19 | -14.3 | 6.7 | 7.31 | 7.31 | -0.61 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 07:30 | 153.5 | 146 | 44.44 | 109.06 | 631.3 | 625.9983 | 450.1309 | 181.1691 | 144.8 | 146.6571 | 146.4356 | -1.6356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 91.7786 | 21.067 | 55.133 | 150.5 | 165.0174 | 122.99 | 27.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 135.5838 | 196.228 | -67.228 | 128.6 | 135.5838 | 196.228 | -67.628 | 128.4 | 135.5838 | 196.228 | -67.828 | 225.1 | 203.9865 | 295.2259 | -70.1259 | 213.9 | 207.0416 | 207.0416 | 6.8584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 99.8 |  |  | 99.8 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 163.9078 | 163.9078 | 2.1922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 44.2 | 15.4639 | 23.297 | 20.903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 57.6221 | 52.6779 | 65.9 | 110.2632 | 105.4934 | -39.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.8 | 144.3299 |  | 148.8 | 51.9 | 48.3651 | 37.9017 | 13.9983 | 144.3 | 149.9144 | 75 | 69.3 | 32.9 | 30.2951 | 22.6253 | 10.2747 | 18.4 | 19.1922 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 87.5 | 87.6883 | 87.6883 | -0.18835 | 126.5 | 166.6623 | 184.915 | -58.415 | 127.1 | 166.6623 | 184.915 | -57.815 | 152.9 | 167.1628 | 185.4703 | -32.5703 | 111.4 | 105.5885 | 110.3748 | 1.0252 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 0 |  |  | 0 | 22 | 21.7515 | 21.7515 | 0.24854 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 60.3 | 77.0138 | 41.2371 | 19.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 16.4907 |  | 23.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 109.9812 | 115.8048 | -13.6048 | 160.1 | 150.516 | 188.5857 | -28.4857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 67.2 | 75.484 | 189.1521 | -121.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 109.1148 | 149.6613 | -62.3613 | 109.3 | 108.13 | 77.2972 | 32.0028 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 76.3 | 78.568 | 68.29 | 8.0099 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 151.0888 | 151.0888 | -48.6888 | 102.3 | 151.0888 | 151.0888 | -48.7888 | 123.1 | 151.5425 | 151.5425 | -28.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0.1 | 0.078 | 0.078 | 0.022 | 90.9 | 54.8 | 23.59 | 67.31 | 75.2 | 79.3 | 77.02 | -1.82 | 7.5 | 10.608 | 10.608 | -3.108 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 2.044 | 3.156 | 197.3 | 184 | 184 | 13.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 9.6 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15 | 14.8 | 14.416 | 0.584 | 18.4 | 17.9 | 16.441 | 1.959 | 25.4 | 17.2 | 6.24 | 19.16 | 61.3 | 44 | 14.14 | 47.16 | 3.3 | 9.1 | 5.404 | -2.104 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 7 | 3.8144 |  | 7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 7.1 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 18.5 | 13.5922 | 13.5922 | 4.9078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 6.4 | 20.266 | 20.266 | -13.866 | 46.7 | 24.9 | 24.905 | 21.795 | 35.6 | 36.7 | 34.197 | 1.403 | 87.5 | 74.284 | 46.36 | 41.14 | 100.4 | 73.2317 | 68.265 | 32.135 | 12.8 | 2.785 | 2.785 | 10.015 | 5.3 | 4.259 | 4.259 | 1.041 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 5.5 | 3 | 3 | 2.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 17 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6.024 | 6.024 | -1.024 | 246.5 | 235.6 | 225.946 | 20.554 | 7.1 | 11.496 | 11.496 | -4.396 | 142.9 | 143.3 | 139.505 | 3.395 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.6 | 90.9071 | 2 | 64.6 | 68.8 | 96.6879 | 2 | 66.8 | 100.6 | 105.7 | 99.144 | 1.456 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 7.3 | 12.4 | 9.027 | -1.727 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 7.2 | 7.31 | 7.31 | -0.11 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 08:00 | 146.9 | 146 | 39.9453 | 106.9547 | 628.7 | 625.9983 | 450.1309 | 178.5691 | 144.3 | 146.6571 | 146.4356 | -2.1356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 21.067 | 69.233 | 142.8 | 165.0174 | 122.99 | 19.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 139.361 | 196.228 | -67.628 | 128.3 | 139.361 | 196.228 | -67.928 | 128 | 139.361 | 196.228 | -68.228 | 225.3 | 209.6692 | 295.2259 | -69.9259 | 213.3 | 207.0416 | 207.0416 | 6.2584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 197.1 |  |  | 197.1 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 163.9078 | 163.9078 | 4.7922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 40.8 | 15.4639 | 15.4639 | 25.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 56.4415 | 53.8585 | 100.7 | 110.2632 | 102.3005 | -1.6005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 192.4 | 144.3299 |  | 192.4 | 51.3 | 48.3651 | 37.9017 | 13.3983 | 146.5 | 149.9144 | 134.0206 | 12.4794 | 31.5 | 30.2951 | 22.6253 | 8.8748 | 18.4 | 19.1922 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 92.2 | 87.6883 | 87.6883 | 4.5117 | 123 | 184.915 | 184.915 | -61.915 | 123.1 | 184.915 | 184.915 | -61.815 | 152 | 185.4703 | 185.4703 | -33.4703 | 110.1 | 105.5885 | 110.3748 | -0.27476 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 73.2 | 79.5452 | 41.2371 | 31.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 4.6392 |  | 22.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 109.9812 | 115.8048 | -15.0048 | 159.4 | 150.516 | 188.5857 | -29.1857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 67.4 | 75.484 | 189.1521 | -121.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.9 | 106.5834 | 152.8542 | -54.9541 | 111.1 | 108.13 | 85.1401 | 25.9599 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 74.5 | 78.568 | 69.4894 | 5.0106 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 151.0888 | 151.0888 | -48.6888 | 102.3 | 151.0888 | 151.0888 | -48.7888 | 121.5 | 151.5425 | 151.5425 | -30.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0.2 | 0.116 | 0.116 | 0.084 | 90.9 | 56.9 | 24.92 | 65.98 | 80.7 | 79.9 | 79.594 | 1.106 | 10.3 | 10.722 | 10.722 | -0.422 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.2 | 5.67 | 2.044 | 3.156 | 201.9 | 191 | 191 | 10.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.4 | 15.1 | 14.946 | 0.454 | 18.6 | 18.5 | 17.898 | 0.702 | 24.9 | 18 | 5.71 | 19.19 | 55.9 | 45.3 | 13.96 | 41.94 | 6.1 | 11.4 | 9.136 | -3.036 | 2.3 | 2.499 | 2.499 | -0.199 | 7 |  |  | 7 | 1.8 | 1.16 | 1.16 | 0.64 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 7.1 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 18.6 | 13.5922 | 13.5922 | 5.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 9.4 | 20.265 | 20.265 | -10.865 | 58.1 | 26 | 26.029 | 32.071 | 36.6 | 37.3 | 36.345 | 0.255 | 82.2 | 74.5035 | 48.758 | 33.442 | 95.5 | 72.3305 | 67.84 | 27.66 | 14.2 | 3.03 | 3.03 | 11.17 | 8.9 | 4.696 | 4.696 | 4.204 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 5.3 | 3 | 3 | 2.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 16.8 | 10 | 10 | 6.8 | 5.2 | 6.616 | 6.616 | -1.416 | 253 | 243.4 | 228.555 | 24.445 | 9.5 | 12.301 | 12.301 | -2.801 | 146.7 | 143.6 | 144.163 | 2.537 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.6 | 94.7757 | 2 | 53.6 | 65.5 | 102.3479 | 2 | 63.5 | 104.2 | 107.7 | 105.515 | -1.315 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 9.8 | 14.3 | 11.514 | -1.714 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 8.7 | 7.31 | 7.31 | 1.39 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
04/10/2025 | 08:30 | 138.7 | 146 | 68.7992 | 69.9008 | 617.3 | 625.9983 | 450.1309 | 167.1691 | 144.6 | 146.6571 | 146.4356 | -1.8356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.7786 | 21.067 | 67.533 | 60.4 | 165.0174 | 122.99 | -62.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 144.6382 | 196.228 | -68.528 | 128.4 | 144.6382 | 196.228 | -67.828 | 128.8 | 144.6382 | 196.228 | -67.428 | 225.4 | 217.6088 | 295.2259 | -69.8259 | 214.7 | 207.0416 | 207.0416 | 7.6584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 66.4 | 72.835 |  | 66.4 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 163.9078 | 163.9078 | -2.9078 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 79 | 66.8378 | 81.0532 | -2.0532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 62.8327 | 46.7673 | 104.6 | 110.2632 | 103.6442 | 0.95582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 193.3 | 144.3299 |  | 193.3 | 50.4 | 48.3651 | 37.9017 | 12.4983 | 149 | 151.2156 | 134.0206 | 14.9794 | 31.1 | 30.2951 | 22.6253 | 8.4748 | 18.4 | 19.1922 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 88.1 | 87.6883 | 87.6883 | 0.41165 | 159.8 | 184.915 | 184.915 | -25.115 | 160.2 | 184.915 | 184.915 | -24.715 | 165.5 | 185.4703 | 185.4703 | -19.9703 | 107.1 | 105.5885 | 110.3748 | -3.2748 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 21.7515 | 21.7515 | -0.65146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 38.7 | 88.7537 | 48.1931 | -9.4931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 51.0007 | 65.7687 | -6.4687 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 109.9812 | 115.8048 | -16.5048 | 159.7 | 150.516 | 188.5857 | -28.8857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 66.2 | 75.484 | 189.1521 | -122.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.8 | 97.3749 | 144.5545 | 47.2455 | 116.1 | 108.13 | 92.4235 | 23.6765 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 74 | 78.568 | 72.3656 | 1.6344 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0.8 | 0.548 | 0.548 | 0.252 | 96.1 | 59.7 | 26.25 | 69.85 | 80.6 | 80 | 79.981 | 0.619 | 7.5 | 11.017 | 11.017 | -3.517 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 2.044 | 3.356 | 203.7 | 198 | 198 | 5.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.8 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 | 15.3 | 15.195 | 0.605 | 18.8 | 18.8 | 18.429 | 0.371 | 25.6 | 19.2 | 5.48 | 20.12 | 54.5 | 49.2 | 14.4 | 40.1 | 13.9 | 13.7 | 12.578 | 1.322 | 3.2 | 2.499 | 2.499 | 0.701 | 7.9 | 11.7969 | 15.2128 | -7.3128 | 1.8 | 1.16 | 1.16 | 0.64 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 7.1 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 18.3 | 13.5922 | 13.5922 | 4.7078 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 4.5 | 20.216 | 20.216 | -15.716 | 57.9 | 28.2 | 28.165 | 29.735 | 37.7 | 37.7 | 37.158 | 0.542 | 95.4 | 74.6863 | 51.025 | 44.375 | 104.9 | 71.6635 | 67.671 | 37.229 | 16.9 | 3.271 | 3.271 | 13.629 | 8.5 | 5.149 | 5.149 | 3.351 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 16 | 10 | 10 | 6 | 16 | 10 | 10 | 6 | 5.3 | 7.345 | 7.345 | -2.045 | 252.9 | 240.5 | 246.994 | 5.906 | 11.7 | 12.957 | 12.957 | -1.257 | 147.1 | 144 | 144.469 | 2.631 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.2 | 97.087 | 2 | 90.2 | 96.8 | 109.3698 | 2 | 94.8 | 106.2 | 109 | 108.767 | -2.567 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 12.1 | 15.8 | 13.511 | -1.411 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 9.2 | 7.31 | 7.31 | 1.89 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 09:00 | 145.9 | 146 | 70.4117 | 75.4883 | 626.7 | 625.9983 | 450.1309 | 176.5691 | 144.3 | 146.6571 | 146.4356 | -2.1356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 28.3647 | 61.6353 | 160.2 | 165.0174 | 122.99 | 37.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 158.2143 | 196.228 | -67.528 | 128.6 | 158.2143 | 196.228 | -67.628 | 128.5 | 158.2143 | 196.228 | -67.728 | 226 | 238.0341 | 295.2259 | -69.2259 | 213.3 | 207.0416 | 207.0416 | 6.2584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 71.9 | 72.835 | 66.4948 | 5.4051 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.9078 | 163.9078 | 1.4922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 80.6 | 67.7958 | 81.3235 | -0.7235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 65.011 | 45.389 | 79.3 | 110.2632 | 88.1097 | -8.8097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 193.7 | 150.9232 |  | 193.7 | 50.4 | 48.3651 | 37.9017 | 12.4983 | 151.5 | 151.2156 | 144.4545 | 7.0455 | 31.3 | 30.2951 | 22.6253 | 8.6747 | 18.6 | 19.1922 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 90.6 | 87.6883 | 87.6883 | 2.9116 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 108.6 | 105.5885 | 110.3748 | -1.7748 | 7.7 | 7.5128 | 7.5128 | 0.18722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 121 | 105.6186 | 58.4886 | 62.5114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 60.7236 | 81.026 | -19.5261 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 109.9812 | 115.8048 | -15.2048 | 159.5 | 150.516 | 188.5857 | -29.0857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 68.4 | 75.484 | 189.1521 | -120.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 121.7471 | 149.7934 | -31.5934 | 119.6 | 108.13 | 106.6649 | 12.9351 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 74.4 | 78.568 | 77.9895 | -3.5894 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0.9 | 0.747 | 0.747 | 0.153 | 112.3 | 63.3 | 27.74 | 84.56 | 80.3 | 80 | 79.999 | 0.301 | 7.2 | 11.856 | 11.856 | -4.656 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 2.5188 | 2.7812 | 203.5 | 201 | 201 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 9 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 15.6 | 15.5 | 15.401 | 0.199 | 19 | 18.9 | 18.758 | 0.242 | 28.4 | 20.3 | 5.57 | 22.83 | 63.8 | 52.9 | 15.46 | 48.34 | 19.5 | 15.7 | 13.539 | 5.961 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 14.1 | 14.0458 | 18.742 | -4.642 | 1.8 | 1.12 | 1.12 | 0.68 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 7.1 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 18.6 | 13.5922 | 13.5922 | 5.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 6.6 | 20.021 | 20.021 | -13.421 | 59.4 | 33.3 | 33.343 | 26.057 | 38 | 37.8 | 37.631 | 0.369 | 99.3 | 73.9407 | 52.894 | 46.406 | 103.6 | 72.7309 | 68.27 | 35.33 | 18.2 | 3.496 | 3.496 | 14.704 | 13.7 | 5.649 | 5.649 | 8.051 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 16 | 10 | 10 | 6 | 16 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8.483 | 8.483 | -1.483 | 252.9 | 233.1 | 243.583 | 9.317 | 13.6 | 13.743 | 13.743 | -0.143 | 144.7 | 144.3 | 144.484 | 0.216 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.7 | 100.2094 | 2 | 91.7 | 0 | 113.7016 | 2 | -2 | 107.2 | 109.5 | 110.376 | -3.176 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 14.1 | 17.1 | 15.19 | -1.09 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 28.3 | 29 | 29 | -0.7 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 16 | 14 | 14 | 2 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 8.1 | 7.31 | 7.31 | 0.79 | 10 | 11 | 11 | -1
04/10/2025 | 09:30 | 144.7 | 146 | 72.8079 | 71.8922 | 625.6 | 625.9983 | 450.1309 | 175.4691 | 144.4 | 146.6571 | 146.4356 | -2.0356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 38.1275 | 51.5725 | 162.3 | 165.0174 | 122.99 | 39.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 167.4939 | 196.228 | -67.728 | 128 | 167.4939 | 196.228 | -68.228 | 128.5 | 167.4939 | 196.228 | -67.728 | 224.9 | 251.9953 | 295.2259 | -70.3259 | 211.3 | 207.0416 | 207.0416 | 4.2584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 198.1 |  |  | 198.1 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.9078 | 163.9078 | 0.39223 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 80.1 | 68.9885 | 88.1421 | -8.0421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 68.7196 | 41.5804 | 21.3 | 20.6186 | 86.0609 | -64.7609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.4 | 148.2878 |  | 190.4 | 50.7 | 48.3651 | 37.9017 | 12.7983 | 150.9 | 151.2156 | 149.9144 | 0.98559 | 31 | 30.2951 | 22.6253 | 8.3748 | 18.4 | 19.1922 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 86.4 | 87.6883 | 87.6883 | -1.2884 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 108.6 | 105.5885 | 110.3748 | -1.7748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 21.7515 | 21.7515 | -0.45146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 143.9 | 150.3365 | 67.3661 | 76.5339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 56.7699 | 85.4826 | -24.7826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 109.9812 | 115.8048 | -15.9048 | 159.7 | 150.516 | 188.5857 | -28.8857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.8 | 75.484 | 189.1521 | -119.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 166.1584 | 142.9648 | 15.4352 | 118 | 108.13 | 112.9358 | 5.0642 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 74.3 | 78.568 | 78.568 | -4.268 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0888 | 151.0888 | -7.0888 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 | 0 | 130 | 130 | -130 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 1 | 0.926 | 0.926 | 0.074 | 117 | 67.2 | 29.23 | 87.77 | 80.3 | 80 | 80 | 0.3 | 8.5 | 12.667 | 12.667 | -4.167 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 3.154 | 2.146 | 203 | 204 | 204 | -1 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 8.7 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.7 | 15.6 | 15.552 | 0.148 | 19.4 | 18.9 | 18.927 | 0.473 | 29.4 | 21.4 | 5.69 | 23.71 | 74.9 | 56.5 | 16.83 | 58.07 | 19.6 | 17.4 | 13.512 | 6.088 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 15.5 | 13.1313 | 19.7728 | -4.2728 | 1.7 | 1.12 | 1.12 | 0.58 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 7 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 18.5 | 13.5922 | 13.5922 | 4.9078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 7.1 | 19.966 | 19.966 | -12.866 | 72.4 | 39.5 | 39.505 | 32.895 | 38.2 | 37.9 | 37.968 | 0.232 | 111.6 | 74.219 | 54.914 | 56.686 | 106.6 | 74.3763 | 69.044 | 37.556 | 17.7 | 3.782 | 3.782 | 13.918 | 13.2 | 6.184 | 6.184 | 7.016 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 5.2 | 3 | 3 | 2.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 16 | 10 | 10 | 6 | 7.1 | 9.589 | 9.589 | -2.489 | 252.9 | 234.4 | 241.667 | 11.233 | 15.3 | 14.439 | 14.439 | 0.861 | 142.8 | 144.4 | 144.484 | -1.684 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100 | 99.2905 | 1 | 99 | 0 | 113.8525 | 2 | -2 | 107.7 | 109.9 | 110.726 | -3.026 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.7 | 18.2 | 16.566 | -0.866 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 7 | 7.31 | 7.31 | -0.31 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 10:00 | 142.6 | 146 | 71.2261 | 71.3739 | 624.4 | 625.9983 | 450.1309 | 174.2691 | 144.4 | 146.6571 | 146.4356 | -2.0356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 30.5553 | 59.0447 | 162.3 | 165.0174 | 122.99 | 39.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 167.9752 | 196.228 | -31.628 | 164 | 167.9752 | 196.228 | -32.228 | 165.7 | 167.9752 | 196.228 | -30.528 | 254.1 | 252.7194 | 295.2259 | -41.1259 | 207.9 | 207.0416 | 207.0416 | 0.85836 | 109.5 | 103.8317 | 103.8317 | 5.6683 | 196.5 |  | 77.6078 | 118.8922 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 80.1 | 79.6332 | 94.6334 | -14.5334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 71.3501 | 38.9499 | 74.2 | 110.2632 | 56.2828 | 17.9172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.1 | 167.8929 |  | 190.1 | 49.3 | 48.3651 | 37.9017 | 11.3983 | 150.9 | 151.2156 | 149.9144 | 0.98559 | 29.3 | 30.2951 | 22.6253 | 6.6748 | 18.4 | 19.1922 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 88 | 87.6883 | 87.6883 | 0.31165 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 108.4 | 105.5885 | 110.3748 | -1.9748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 21.7515 | 21.7515 | -0.45146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 53.8 | 79.6116 | 106.2056 | -52.4056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 78.77 | 85.4826 | -25.0826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 109.9812 | 115.8048 | -15.6048 | 159 | 150.516 | 188.5857 | -29.5857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 71 | 75.484 | 189.1521 | -118.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 147.754 | 133.9034 | -32.1034 | 117.7 | 108.13 | 103.3242 | 14.3758 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0888 | 151.0888 | -7.5888 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 148.2 | 151.5425 | 151.5425 | -3.3425 | 0 | 130 | 130 | -130 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 1.1 | 1.036 | 1.036 | 0.064 | 118.5 | 70.2 | 29.77 | 88.73 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 9.4 | 13.396 | 13.396 | -3.996 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 2.6613 | 2.6387 | 202.9 | 204 | 204 | -1.1 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 8.7 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.7 | 15.7 | 15.611 | 0.089 | 19.2 | 18.9 | 18.949 | 0.251 | 30.6 | 21.9 | 5.86 | 24.74 | 83.5 | 58.8 | 18.51 | 64.99 | 19.7 | 18.8 | 14.927 | 4.773 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 15.5 | 18.2201 | 19.7728 | -4.2728 | 1.7 | 1.08 | 1.08 | 0.62 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.6 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 18.5 | 13.5922 | 13.5922 | 4.9078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 6.6 | 20.332 | 20.332 | -13.732 | 80.7 | 48.6 | 48.621 | 32.079 | 38.2 | 38.1 | 38.083 | 0.117 | 101 | 73.3244 | 57.384 | 43.616 | 109.5 | 76.4534 | 70.342 | 39.158 | 17 | 4.248 | 4.248 | 12.752 | 13.2 | 6.822 | 6.822 | 6.378 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 15.5 | 17.4757 | 17.4757 | -1.9757 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 253 | 239.4 | 234.997 | 18.003 | 16.6 | 15.039 | 15.039 | 1.561 | 143.5 | 144.5 | 144.482 | -0.982 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.7 | 99.7427 | 1 | 112.7 | 0 | 112.5848 | 4 | -4 | 108.7 | 110.4 | 110.653 | -1.953 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 17.1 | 19 | 17.715 | -0.615 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 8 | 7.31 | 7.31 | 0.69 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
04/10/2025 | 10:30 | 144.3 | 146 | 71.4825 | 72.8175 | 628.2 | 625.9983 | 450.1309 | 178.0691 | 186.5 | 146.6571 | 146.4356 | 40.0644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 30.5553 | 59.7447 | 162.9 | 165.0174 | 122.99 | 39.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 167.41 | 196.228 | -30.928 | 164 | 167.41 | 196.228 | -32.228 | 165.8 | 167.41 | 196.228 | -30.428 | 255.8 | 251.8691 | 295.2259 | -39.4259 | 208.3 | 207.0416 | 207.0416 | 1.2584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 77.3 | 77.6699 | 100.2622 | -22.9622 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 163.9078 | 163.9078 | -1.1078 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 80.7 | 65.0726 | 94.6334 | -13.9334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 72.8861 | 37.6139 | 64.2 | 186.7757 | 103.2714 | -39.0714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 192.8 | 177.0983 |  | 192.8 | 47.7 | 48.3651 | 37.9017 | 9.7983 | 151.4 | 151.2156 | 149.9144 | 1.4856 | 29.2 | 30.2951 | 22.6253 | 6.5747 | 18.6 | 19.1922 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 90.1 | 87.6883 | 87.6883 | 2.4116 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 109.4 | 105.5885 | 110.3748 | -0.97476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 21.7515 | 21.7515 | -0.45146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 94.7 | 97.0874 | 65.222 | 29.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 72.8209 | 85.4826 | -24.3826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 109.9812 | 115.8048 | -15.1048 | 159.8 | 150.516 | 188.5857 | -28.7857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 70.8 | 75.484 | 189.1521 | -118.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.1 | 180.4171 | 127.8983 | 68.2017 | 119.1 | 96.719 | 112.9358 | 6.1642 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 75.4 | 72.3739 | 78.568 | -3.168 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 151.0888 | 151.0888 | -7.9888 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 | 0 |  | 130 | -130 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 1.2 | 1.128 | 1.128 | 0.072 | 117.3 | 107.9 | 30.31 | 86.99 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 11.2 | 13.999 | 13.999 | -2.799 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 2.6613 | 2.5387 | 203 | 204 | 204 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 9.4 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 | 15.8 | 15.654 | 0.146 | 18.8 | 18.8 | 18.914 | -0.114 | 30.3 | 30.3 | 5.97 | 24.33 | 82.9 | 75.6 | 19.84 | 63.06 | 19.8 | 19.3 | 17.384 | 2.416 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 15.5 | 16.844 | 19.7728 | -4.2728 | 1.7 | 1.08 | 1.08 | 0.62 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.4 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 18.6 | 13.5922 | 13.5922 | 5.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 9.4 | 20.87 | 20.87 | -11.47 | 81.6 | 57.5 | 57.502 | 24.098 | 38.3 | 38.2 | 38.158 | 0.142 | 108.2 | 98 | 59.802 | 48.398 | 106.1 | 113.7 | 71.944 | 34.156 | 19.7 | 4.691 | 4.691 | 15.009 | 15.2 | 7.557 | 7.557 | 7.643 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 15 | 17.4757 | 17.4757 | -2.4757 | 16 | 10 | 10 | 6 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 10.6 | 11.486 | 11.486 | -0.886 | 253 | 242.4 | 239.049 | 13.951 | 17.5 | 15.737 | 15.737 | 1.763 | 142.8 | 144.4 | 144.474 | -1.674 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.9 | 98.9952 | 1 | 101.9 | 0 |  | 9 | -9 | 109.3 | 110.6 | 110.751 | -1.451 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 17.9 | 19.5 | 18.672 | -0.772 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 28.2 | 29 | 29 | -0.8 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 8.1 | 7.31 | 7.31 | 0.79 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
04/10/2025 | 11:00 | 143.8 | 146 | 67.4292 | 76.3708 | 624.5 | 625.9983 | 625.9983 | -1.4984 | 215.2 | 203.6484 | 203.6484 | 11.5516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 30.5553 | 59.2447 | 162.7 | 165.0174 | 122.99 | 39.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 184.8201 | 196.228 | -31.528 | 164.8 | 184.8201 | 196.228 | -31.428 | 164.9 | 184.8201 | 196.228 | -31.328 | 255.1 | 278.0627 | 295.2259 | -40.1259 | 210 | 207.0416 | 207.0416 | 2.9584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 70.3 | 139.3299 |  | 70.3 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.9078 | 163.9078 | -0.30777 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 80.4 | 59.2919 | 89.8826 | -9.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 72.7234 | 37.6766 | 27.2 | 39.3204 | 45.3386 | -18.1386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.2 | 168.6716 |  | 150.2 | 47.6 | 48.3651 | 37.9017 | 9.6983 | 150.8 | 151.2156 | 134.0206 | 16.7794 | 29 | 30.2951 | 22.6253 | 6.3747 | 18.6 | 19.1922 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89.2 | 87.6883 | 87.6883 | 1.5116 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 108.3 | 105.5885 | 110.3748 | -2.0748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 21.7515 | 21.7515 | -0.45146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 42.1 | 122.6408 | 104.9579 | -62.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 52.7478 | 82.8276 | -22.3276 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 109.9812 | 115.8048 | -15.4048 | 159.6 | 150.516 | 188.5857 | -28.9857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.6 | 75.484 | 189.1521 | -119.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 194.2244 | 146.0952 | -63.8952 | 118.1 | 88.6347 | 59.2233 | 58.8767 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 75.4 | 72.3739 | 61.1528 | 14.2472 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0888 | 151.0888 | -8.2888 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6888 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 | 130.1 |  | 130 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 1.2 | 1.154 | 1.154 | 0.046 | 119.2 | 110.3 | 30.52 | 88.68 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 12.2 | 14.226 | 14.226 | -2.026 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 2.6613 | 2.5387 | 201.5 | 204 | 204 | -2.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.9 | 15.9 | 15.731 | 0.169 | 18.9 | 18.9 | 18.863 | 0.037 | 31.6 | 30.2 | 6.04 | 25.56 | 83.2 | 76.6 | 20.8 | 62.4 | 19.8 | 19.3 | 18.921 | 0.879 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 15.5 | 12.201 | 19.1587 | -3.6587 | 1.7 | 1.08 | 1.08 | 0.62 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.4 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 18.5 | 13.5922 | 13.5922 | 4.9078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.9 | 18.0583 | 18.0583 | 1.8417 | 12.6 | 21.925 | 21.925 | -9.325 | 81.7 | 65.7 | 65.676 | 16.024 | 38.5 | 38.2 | 38.238 | 0.262 | 114.4 | 97.6 | 62.066 | 52.334 | 108.5 | 115.8 | 74.456 | 34.044 | 18.8 | 5.067 | 5.067 | 13.733 | 12.7 | 8.582 | 8.582 | 4.118 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 16 | 10 | 10 | 6 | 16.5 | 10 | 10 | 6.5 | 12.2 | 11.997 | 11.997 | 0.203 | 253 | 242.6 | 241.981 | 11.019 | 18.3 | 16.36 | 16.36 | 1.94 | 142.6 | 144 | 144.442 | -1.842 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.7 | 104.8808 | 2 | 116.7 | 0 |  | 15 | -15 | 109.8 | 110.5 | 110.904 | -1.104 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18.8 | 19.6 | 19.326 | -0.526 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 8.7 | 7.31 | 7.31 | 1.39 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
04/10/2025 | 11:30 | 144.4 | 146 | 66.6077 | 77.7923 | 626 | 625.9983 | 625.9983 | 0.00165 | 214.4 | 203.6484 | 203.6484 | 10.7516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 30.5553 | 59.6447 | 163.6 | 165.0174 | 122.99 | 40.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 179.8742 | 196.228 | -28.828 | 167.6 | 179.8742 | 196.228 | -28.628 | 166.1 | 179.8742 | 196.228 | -30.128 | 256.9 | 270.6215 | 295.2259 | -38.3259 | 211.1 | 207.0416 | 207.0416 | 4.0584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 78.7 |  |  | 78.7 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 80.6 | 57.8102 | 74.867 | 5.7331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 72.6194 | 37.3806 | 65.2 | 79.9377 | 59.9203 | 5.2797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 177.0204 |  | 147.8 | 46.8 | 48.3651 | 37.9017 | 8.8983 | 151.7 | 151.2156 | 134.0206 | 17.6794 | 28.7 | 30.2951 | 22.6253 | 6.0747 | 17.8 | 19.1922 | 18.4402 | -0.64024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89.8 | 87.6883 | 87.6883 | 2.1117 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 109.1 | 105.5885 | 110.3748 | -1.2748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 21.7515 | 21.7515 | -0.45146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 104.8 | 112.7808 | 76.6003 | 28.1997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 68.6888 | 65.3056 | -3.9056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 109.9812 | 115.8048 | -15.1048 | 159.7 | 150.516 | 188.5857 | -28.8857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.3 | 75.484 | 189.1521 | -119.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.9 | 164.4973 | 145.4382 | 5.4618 | 119.5 | 96.2543 | 97.7404 | 21.7596 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 75.9 | 72.3739 | 72.5674 | 3.3326 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0888 | 151.0888 | -7.8888 | 144.3 | 151.0888 | 151.0888 | -6.7888 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 | 130.9 | 130 | 130 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 1.3 | 1.142 | 1.142 | 0.158 | 114.4 | 112.5 | 30.73 | 83.67 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 12 | 14.323 | 14.323 | -2.323 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 2.6613 | 2.8387 | 201.4 | 204 | 204 | -2.6 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 16 | 15.9 | 15.855 | 0.145 | 19 | 19 | 18.888 | 0.112 | 31.5 | 30 | 6.02 | 25.48 | 84.9 | 77.4 | 21.76 | 63.14 | 19.7 | 18.8 | 19.329 | 0.371 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 15.5 | 15.8883 | 15.1057 | 0.3943 | 1.6 | 1.08 | 1.08 | 0.52 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 17.7 | 13.5922 | 13.5922 | 4.1078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 15.4 | 22.944 | 22.944 | -7.544 | 81.8 | 72.2 | 72.156 | 9.644 | 37.8 | 38.1 | 38.286 | -0.486 | 110.2 | 98.1 | 64.664 | 45.536 | 107 | 117.9 | 76.968 | 30.032 | 19.5 | 5.426 | 5.426 | 14.074 | 14.7 | 9.477 | 9.477 | 5.223 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 11.4 | 12.386 | 12.386 | -0.986 | 252.9 | 242.3 | 242.863 | 10.037 | 18.7 | 16.474 | 16.474 | 2.226 | 143.2 | 144.4 | 144.116 | -0.916 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.5 | 111.3151 | 7 | 110.5 | 0 |  | 25 | -25 | 109.8 | 110.8 | 110.828 | -1.028 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.2 | 19.6 | 19.57 | -0.37 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 7 | 7.31 | 7.31 | -0.31 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
04/10/2025 | 12:00 | 145.7 | 146 | 64.2312 | 81.4688 | 622.5 | 625.9983 | 625.9983 | -3.4983 | 214.4 | 203.6484 | 203.6484 | 10.7516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 30.5553 | 59.6447 | 162.5 | 165.0174 | 122.99 | 39.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 167.2371 | 196.228 | -31.928 | 164.2 | 167.2371 | 196.228 | -32.028 | 165.2 | 167.2371 | 196.228 | -31.028 | 254.3 | 251.609 | 295.2259 | -40.9259 | 210.3 | 207.0416 | 207.0416 | 3.2584 | 109.5 | 103.8317 | 103.8317 | 5.6683 | 71.5 | 72.835 |  | 71.5 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 163.9078 | 163.9078 | -1.6078 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 80.2 | 55.8885 | 73.8681 | 6.3319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 72.4941 | 37.5059 | 83.9 | 105.4066 | 84.7206 | -0.82057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 170.7492 |  | 146.8 | 46.1 | 48.3651 | 37.9017 | 8.1983 | 151 | 151.2156 | 134.0206 | 16.9794 | 27.9 | 30.2951 | 22.6253 | 5.2748 | 18.6 | 19.1922 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89.7 | 87.6883 | 87.6883 | 2.0116 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108.4 | 105.5885 | 110.3748 | -1.9748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  | 18 | -18 | 21.5 | 21.7515 | 21.7515 | -0.25146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 79.2 | 107.3801 | 41.2371 | 37.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 60.5046 | 61.7271 | -1.2271 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 109.9812 | 115.8048 | -15.4048 | 159.6 | 150.516 | 188.5857 | -28.9857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.8 | 75.484 | 189.1521 | -119.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 152.9505 | 135.3825 | -37.3825 | 103.8 | 92.4445 | 88.029 | 15.771 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 77.2 | 72.3739 | 72.528 | 4.672 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 151.0888 | 151.0888 | -8.3888 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 | 88.3 | 130 | 130 | -41.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 1.3 | 1.163 | 1.163 | 0.137 | 110.3 | 114.1 | 31.26 | 79.04 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 12.3 | 14.032 | 14.032 | -1.732 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 2.6613 | 2.7387 | 202.6 | 204 | 204 | -1.4 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 9.6 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 16 | 16 | 15.924 | 0.076 | 19.1 | 19 | 18.931 | 0.169 | 31.5 | 29.9 | 5.89 | 25.61 | 85.7 | 79.1 | 22.72 | 62.98 | 19.6 | 18.4 | 19.095 | 0.505 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 15.5 | 13.9952 | 14.278 | 1.222 | 1.6 | 1.04 | 1.04 | 0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.6 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 17.5 | 13.5922 | 13.5922 | 3.9078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 21.1 | 23.856 | 23.856 | -2.756 | 81.5 | 73.6 | 73.558 | 7.942 | 37.4 | 38 | 38.191 | -0.791 | 117.7 | 99.2 | 68.262 | 49.438 | 105.1 | 118.4 | 79.479 | 25.621 | 19 | 5.737 | 5.737 | 13.263 | 14.4 | 9.982 | 9.982 | 4.418 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 13.8 | 12.406 | 12.406 | 1.394 | 253.1 | 240.6 | 242.627 | 10.473 | 18.9 | 16.445 | 16.445 | 2.455 | 143.2 | 144.5 | 144.249 | -1.049 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 114.0421 | 16 | 113.1 | 72.3 |  | 37 | 35.3 | 111.3 | 110.9 | 110.948 | 0.352 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19.3 | 19.3 | 19.663 | -0.363 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 8.3 | 7.31 | 7.31 | 0.99 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
04/10/2025 | 12:30 | 145 | 146 | 65.7496 | 79.2504 | 623 | 625.9983 | 625.9983 | -2.9983 | 215.2 | 203.6484 | 203.6484 | 11.5516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 30.5553 | 58.9447 | 163.1 | 165.0174 | 122.99 | 40.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 150.1214 | 196.228 | -31.428 | 165.5 | 150.1214 | 196.228 | -30.728 | 164.8 | 150.1214 | 196.228 | -31.428 | 254.5 | 225.8583 | 295.2259 | -40.7259 | 209.4 | 207.0416 | 207.0416 | 2.3584 | 109.5 | 103.8317 | 103.8317 | 5.6683 | 70.4 | 72.835 |  | 70.4 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 163.9078 | 163.9078 | -0.40777 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 79.6 | 35.288 | 75.7134 | 3.8866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 72.0301 | 38.1699 | 103.5 | 110.2632 | 99.3918 | 4.1082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 164.5682 |  | 147.8 | 46.6 | 48.3651 | 37.9017 | 8.6983 | 151.6 | 151.2156 | 134.0206 | 17.5794 | 28.9 | 30.2951 | 22.6253 | 6.2748 | 18.4 | 19.1922 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 85.4 | 87.6883 | 87.6883 | -2.2883 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 108.2 | 105.5885 | 110.3748 | -2.1748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  | 18 | -18 | 21.1 | 21.7515 | 21.7515 | -0.65146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 104.9 | 92.6868 | 47.4227 | 57.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 52.7366 | 82.6897 | -22.1897 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 109.9812 | 115.8048 | -15.7048 | 159.6 | 150.516 | 188.5857 | -28.9857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 70.7 | 75.484 | 189.1521 | -118.4521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.7 | 138.8025 | 114.5258 | -36.8258 | 103.5 | 66.5588 | 112.9358 | -9.4358 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 77.4 | 62.1517 | 78.568 | -1.168 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 151.0888 | 151.0888 | -9.1888 | 144.4 | 151.0888 | 151.0888 | -6.6888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 | 0 | 130 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 1.1 | 1.153 | 1.153 | -0.053 | 110.6 | 115.5 | 31.79 | 78.81 | 80.5 | 80 | 79.999 | 0.501 | 13.8 | 13.849 | 13.849 | -0.049 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 2.6613 | 2.7387 | 203 | 204 | 204 | -1 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 9.6 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 16.1 | 15.9 | 15.949 | 0.151 | 18.9 | 19 | 18.96 | -0.06 | 30.9 | 29.8 | 5.78 | 25.12 | 86.5 | 81.2 | 23.17 | 63.33 | 19.7 | 19 | 18.614 | 1.086 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 15.4 | 12.1984 | 19.1268 | -3.7268 | 1.6 | 1.04 | 1.04 | 0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.8 | 2.8 | 2.8 | 4 | 17.4 | 13.5922 | 13.5922 | 3.8078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 24.5 | 24.789 | 24.789 | -0.289 | 81.2 | 74.9 | 74.852 | 6.348 | 37.8 | 38 | 38.127 | -0.327 | 115.8 | 99.8 | 71.139 | 44.661 | 105.3 | 118.5 | 81.337 | 23.963 | 19.9 | 5.998 | 5.998 | 13.902 | 14.4 | 10.399 | 10.399 | 4.001 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.7 | 12.494 | 12.494 | 2.206 | 253.1 | 233.8 | 241.55 | 11.55 | 18.8 | 16.318 | 16.318 | 2.482 | 142.6 | 144.2 | 144.425 | -1.825 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.8 | 115.5385 | 28 | 99.8 | 92 | 135.1372 | 50 | 42 | 111.1 | 111.1 | 111.13 | -0.03 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 19 | 18.2 | 19.474 | -0.474 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 7.8 | 7.31 | 7.31 | 0.49 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
04/10/2025 | 13:00 | 140.7 | 146 | 57.7966 | 82.9034 | 619.7 | 625.9983 | 625.9983 | -6.2984 | 214.5 | 203.6484 | 203.6484 | 10.8516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 12.091 | 78.009 | 161.2 | 165.0174 | 122.99 | 38.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 141.2194 | 196.228 | -68.128 | 128.3 | 141.2194 | 196.228 | -67.928 | 127.9 | 141.2194 | 196.228 | -68.328 | 223.1 | 212.4652 | 295.2259 | -72.1259 | 210.3 | 207.0416 | 207.0416 | 3.2584 | 109.1 | 103.8317 | 103.8317 | 5.2683 | 70.9 | 72.835 |  | 70.9 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 163.9078 | 163.9078 | -5.3078 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 79.2 | 33.9474 | 56.5528 | 22.6472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.3573 | 67.3092 | 41.7908 | 118.9 | 110.2042 | 84.7206 | 34.1794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.6 | 160.5848 | 144.3299 | 1.2701 | 46 | 48.3651 | 37.9017 | 8.0983 | 149.2 | 151.2156 | 67.0103 | 82.1897 | 28.1 | 30.2951 | 22.6253 | 5.4748 | 18.4 | 19.1922 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 87.9 | 87.6883 | 87.6883 | 0.21165 | 177 | 184.915 | 184.915 | -7.915 | 176.9 | 184.915 | 184.915 | -8.015 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 105.6 | 105.5885 | 110.3748 | -4.7748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  | 18 | -18 | 21 | 21.7515 | 21.7515 | -0.75146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 82.3 | 78.9589 | 41.2371 | 41.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 44.0507 | 23.3594 | 36.0406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 109.9812 | 115.8048 | -17.2048 | 159 | 150.516 | 188.5857 | -29.5857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 70.4 | 75.484 | 189.1521 | -118.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 132.3184 | 135.3825 | -30.4825 | 99.9 | 66.5588 | 68.773 | 31.127 | 60.1 | 67.134 | 67.134 | -7.034 | 76.5 | 64.0495 | 63.0261 | 13.4739 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0888 | 151.0888 | -9.5888 | 144.4 | 151.0888 | 151.0888 | -6.6888 | 147.8 | 151.5425 | 151.5425 | -3.7425 | 0 | 130 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 1.3 | 1.149 | 1.149 | 0.151 | 105.7 | 116.4 | 32.23 | 73.47 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 14.5 | 13.99 | 13.99 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 1.46 | 3.94 | 202.5 | 204 | 204 | -1.5 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 9.8 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 16 | 15.9 | 15.951 | 0.049 | 18.7 | 19 | 18.982 | -0.282 | 28 | 30 | 5.7 | 22.3 | 87.7 | 82.5 | 23.1 | 64.6 | 19.7 | 19.2 | 18.666 | 1.034 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 15.5 | 10.1893 | 5.4032 | 10.0968 | 1.6 | 1.04 | 1.04 | 0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 17.5 | 13.5922 | 13.5922 | 3.9078 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 26.4 | 25.782 | 25.782 | 0.618 | 81.4 | 75.8 | 75.822 | 5.578 | 37.9 | 38.1 | 38.007 | -0.107 | 115.7 | 100.1 | 71.851 | 43.849 | 109.4 | 118.2 | 81.243 | 28.157 | 20.2 | 6.111 | 6.111 | 14.089 | 15.4 | 10.554 | 10.554 | 4.846 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.2 | 12.783 | 12.783 | 1.417 | 253.1 | 221.5 | 238.185 | 14.915 | 18.2 | 15.911 | 15.911 | 2.289 | 142.8 | 143.9 | 144.484 | -1.684 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 117.7926 | 44 | 84.7 | 93.7 | 138.5118 | 62 | 31.7 | 110.5 | 111.5 | 111.14 | -0.64 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 18.4 | 16.7 | 18.839 | -0.439 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 28.2 | 29 | 29 | -0.8 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 7.6 | 7.31 | 7.31 | 0.29 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
04/10/2025 | 13:30 | 141 | 146 | 37.7565 | 103.2435 | 628.3 | 625.9983 | 625.9983 | 2.3016 | 216.3 | 203.6484 | 203.6484 | 12.6516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 12.091 | 78.009 | 163.1 | 165.0174 | 122.99 | 40.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 153.0257 | 196.228 | -67.228 | 129.2 | 153.0257 | 196.228 | -67.028 | 129.2 | 153.0257 | 196.228 | -67.028 | 224.5 | 230.2278 | 295.2259 | -70.7259 | 209.6 | 207.0416 | 207.0416 | 2.5584 | 109.6 | 103.8317 | 103.8317 | 5.7683 | 72.4 | 72.835 |  | 72.4 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 70.6 | 33.1334 | 15.4639 | 55.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 59.1637 | 51.3363 | 108.5 | 110.2632 | 78.535 | 29.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 | 163.1369 | 144.3299 | 3.0701 | 44.5 | 48.3651 | 37.9017 | 6.5983 | 142.2 | 151.2156 | 67.0103 | 75.1897 | 27.7 | 30.2951 | 22.6253 | 5.0747 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89 | 87.6883 | 87.6883 | 1.3116 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 107.6 | 105.5885 | 110.3748 | -2.7748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 0 |  | 18 | -18 | 21.2 | 21.7515 | 21.7515 | -0.55146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 86.9 | 84.6188 | 47.4227 | 39.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 43.365 | 16.4907 | 25.4093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 109.9812 | 115.8048 | -15.2048 | 159.6 | 150.516 | 188.5857 | -28.9857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.9 | 75.484 | 189.1521 | -119.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 105.6334 | 135.3825 | -10.3825 | 103.7 | 94.1934 | 68.773 | 34.927 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 77.2 | 72.3739 | 63.0261 | 14.1739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 151.0888 | 151.0888 | -8.4888 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 1.3 | 1.149 | 1.149 | 0.151 | 102 | 117 | 32.67 | 69.33 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 14.8 | 14.04 | 14.04 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 1.46 | 3.84 | 202.4 | 203 | 203 | -0.6 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 16 | 15.7 | 15.939 | 0.061 | 18.8 | 19 | 19.039 | -0.239 | 25.1 | 30.3 | 5.61 | 19.49 | 85 | 83.5 | 23.26 | 61.74 | 19.7 | 19.1 | 19.155 | 0.545 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 15 | 10.0306 | 3.8144 | 11.1856 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.4 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 17.8 | 13.5922 | 13.5922 | 4.2078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 27.5 | 26.595 | 26.595 | 0.905 | 81.4 | 76.6 | 76.632 | 4.768 | 38 | 38 | 38.077 | -0.077 | 117.1 | 100.2 | 72.395 | 44.705 | 102.4 | 117.9 | 81.171 | 21.229 | 19.1 | 6.214 | 6.214 | 12.886 | 15.4 | 10.636 | 10.636 | 4.764 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 15.9 | 12.865 | 12.865 | 3.035 | 253.1 | 212.9 | 227.717 | 25.383 | 17.1 | 14.952 | 14.952 | 2.148 | 145.9 | 144.4 | 143.852 | 2.048 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 120.2986 | 57 | 72.4 | 104.5 | 140.5929 | 72 | 32.5 | 109.8 | 111 | 111.596 | -1.796 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.5 | 15 | 17.421 | 0.079 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 32.2 | 29 | 29 | 3.2 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 7.8 | 7.31 | 7.31 | 0.49 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
04/10/2025 | 14:00 | 150.1 | 146 | 18.3299 | 131.7701 | 628.6 | 625.9983 | 625.9983 | 2.6016 | 215.3 | 203.6484 | 203.6484 | 11.6516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 12.091 | 79.109 | 164.1 | 165.0174 | 122.99 | 41.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 147.5736 | 186.6316 | -59.0316 | 127.3 | 147.5736 | 186.6316 | -59.3316 | 128.1 | 147.5736 | 186.6316 | -58.5316 | 222.8 | 222.0251 | 280.788 | -57.988 | 208.2 | 207.0416 | 207.0416 | 1.1584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 71.6 | 72.835 | 72.835 | -1.235 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 70.8 | 33.139 | 15.4639 | 55.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 43.1296 | 67.6704 | 110.2 | 110.2632 | 84.7206 | 25.4794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 | 161.3867 | 144.3299 | 2.8701 | 45 | 48.3651 | 37.9017 | 7.0983 | 145.3 | 151.2156 | 67.0103 | 78.2897 | 28 | 30.2951 | 22.6253 | 5.3747 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 87.6 | 87.6883 | 87.6883 | -0.08835 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 185.4 | 184.915 | 184.915 | 0.48502 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 109.5 | 105.5885 | 110.3748 | -0.87476 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 21.7515 | 21.7515 | 0.04854 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 83 | 81.0977 | 41.2371 | 41.7629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 39.2184 | 16.4907 | 26.5093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.9812 | 115.8048 | -13.3048 | 158.2 | 150.516 | 188.5857 | -30.3857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 71.6 | 75.484 | 189.1521 | -117.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 109.1546 | 135.3825 | -16.1825 | 106.7 | 90.6956 | 63.9672 | 42.7328 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 77.6 | 72.3739 | 63.0261 | 14.5739 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0888 | 151.0888 | -9.5888 | 143.7 | 151.0888 | 151.0888 | -7.3888 | 147.6 | 151.5425 | 151.5425 | -3.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 1.3 | 0.971 | 0.971 | 0.329 | 103.2 | 118.2 | 32.9 | 70.3 | 80.7 | 80 | 79.999 | 0.701 | 14.5 | 13.812 | 13.812 | 0.688 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.46 | 3.94 | 203.1 | 201 | 201 | 2.1 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 16 | 15.4 | 15.886 | 0.114 | 19 | 18.8 | 19.083 | -0.083 | 31 | 30.5 | 5.52 | 25.48 | 87.4 | 84.3 | 23.66 | 63.74 | 19.7 | 18.6 | 19.152 | 0.548 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 10.5 | 9.0715 | 3.8144 | 6.6856 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.2 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 17.8 | 13.5922 | 13.5922 | 4.2078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 27.5 | 26.872 | 26.872 | 0.628 | 80.5 | 77 | 76.964 | 3.536 | 36.2 | 37.5 | 38.128 | -1.928 | 114.7 | 100.9 | 72.435 | 42.265 | 106.5 | 114.3 | 81.17 | 25.33 | 20.4 | 6.289 | 6.289 | 14.111 | 14.2 | 10.503 | 10.503 | 3.697 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 15.6 | 12.328 | 12.328 | 3.272 | 253.1 | 223.6 | 214.547 | 38.553 | 15.7 | 14.017 | 14.017 | 1.683 | 142.6 | 144.5 | 144.369 | -1.769 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 121.7222 | 68 | 61.4 | 107.5 | 142.0925 | 80 | 27.5 | 109.7 | 109.6 | 111.679 | -1.979 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 16.2 | 13.1 | 15.793 | 0.407 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 29 | 29 | 29 | 0 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 7.7 | 7.31 | 7.31 | 0.39 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 14:30 | 140.3 | 146 | 59.5978 | 80.7022 | 626.6 | 625.9983 | 625.9983 | 0.60165 | 215.6 | 203.6484 | 203.6484 | 11.9516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 12.091 | 78.209 | 162.5 | 165.0174 | 122.99 | 39.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 150.7237 | 196.228 | -67.028 | 129.3 | 150.7237 | 196.228 | -66.928 | 128.8 | 150.7237 | 196.228 | -67.428 | 224.9 | 226.7645 | 295.2259 | -70.3259 | 210.1 | 207.0416 | 207.0416 | 3.0584 | 109.5 | 103.8317 | 103.8317 | 5.6683 | 73.1 | 72.835 | 72.835 | 0.26495 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 163.9078 | 163.9078 | -5.3078 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 70.3 | 35.4652 | 61.5572 | 8.7428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 65.7937 | 44.4063 | 91.5 | 110.2632 |  | 91.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 | 162.5804 |  | 147.2 | 45.2 | 48.3651 | 37.9017 | 7.2983 | 141.9 | 151.2156 | 67.0103 | 74.8897 | 26.9 | 30.2951 | 22.6253 | 4.2748 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 85.8 | 87.6883 | 87.6883 | -1.8883 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 107 | 105.5885 | 110.3748 | -3.3748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 21.7515 | 21.7515 | -0.25146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 72.2 | 101.756 | 104.8237 | -32.6237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 41.8982 | 22.5619 | 18.7381 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 109.9812 | 115.8048 | -15.5048 | 159.4 | 150.516 | 188.5857 | -29.1857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 70.2 | 75.484 | 189.1521 | -118.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 67.8777 | 135.3825 | -22.1825 | 88 | 97.2503 | 73.8879 | 14.1121 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 76.7 | 72.3739 | 63.1482 | 13.5518 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 151.0888 | 151.0888 | -9.0888 | 144.3 | 151.0888 | 151.0888 | -6.7888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 1.1 | 0.941 | 0.941 | 0.159 | 110 | 119.7 | 33.12 | 76.88 | 80.6 | 79.4 | 79.997 | 0.603 | 14.8 | 13.239 | 13.239 | 1.561 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.2 | 5.67 | 1.46 | 3.74 | 202.4 | 199 | 199 | 3.4 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 | 15 | 15.713 | 0.087 | 18.9 | 18.5 | 19.009 | -0.109 | 31.4 | 30.7 | 5.58 | 25.82 | 87.8 | 85 | 23.89 | 63.91 | 19.4 | 17.3 | 18.589 | 0.811 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 10.6 | 9.6914 | 5.2188 | 5.3812 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.2 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 17.7 | 13.5922 | 13.5922 | 4.1078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 28.3 | 27.174 | 27.174 | 1.126 | 81.5 | 77.2 | 77.187 | 4.313 | 38.1 | 36.4 | 37.802 | 0.298 | 112 | 101.7 | 72.678 | 39.322 | 100.2 | 116.1 | 81.652 | 18.548 | 19.6 | 6.357 | 6.357 | 13.243 | 15.6 | 10.493 | 10.493 | 5.107 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 16.9 | 11.714 | 11.714 | 5.186 | 252.9 | 242.9 | 215.651 | 37.249 | 14.1 | 13.21 | 13.21 | 0.89 | 144.4 | 144 | 144.484 | -0.084 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 122.7849 | 76 | 53.4 | 99.2 | 143.3982 | 87 | 12.2 | 108.1 | 106.8 | 110.802 | -2.702 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 14.3 | 11.2 | 14.013 | 0.287 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 29.1 | 29 | 29 | 0.1 | 32.6 | 29 | 29 | 3.6 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9 | 9.2 | 7.31 | 7.31 | 1.89 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 15:00 | 148.1 | 146 | 49.0313 | 99.0687 | 633.1 | 625.9983 | 625.9983 | 7.1017 | 212.1 | 203.6484 | 203.6484 | 8.4516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 12.091 | 78.609 | 163.7 | 165.0174 | 122.99 | 40.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 138.9207 | 196.228 | -66.228 | 129.2 | 138.9207 | 196.228 | -67.028 | 129.9 | 138.9207 | 196.228 | -66.328 | 222 | 209.0068 | 295.2259 | -73.2259 | 211.3 | 207.0416 | 207.0416 | 4.2584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 76.9 | 72.835 | 72.835 | 4.0649 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 163.9078 | 163.9078 | 5.0922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 73 | 54.8032 | 35.9377 | 37.0623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 66.0345 | 44.5655 | 151 | 110.2632 |  | 151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 | 156.765 |  | 147.1 | 43.1 | 48.3651 | 37.9017 | 5.1983 | 77.1 | 151.2156 | 67.0103 | 10.0897 | 27.3 | 30.2951 | 22.6253 | 4.6748 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 92.8 | 87.6883 | 87.6883 | 5.1117 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 109.9 | 105.5885 | 110.3748 | -0.47476 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 | 18 | 18 | -18 | 21.6 | 21.7515 | 21.7515 | -0.15146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 71.7 | 91.8934 | 104.8237 | -33.1237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 32.6404 | 4.6392 | 38.4608 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 109.9812 | 115.8048 | -14.4048 | 159.3 | 150.516 | 188.5857 | -29.2857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.6 | 75.484 | 189.1521 | -119.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 139.5959 | 135.3825 | -13.2825 | 91.1 | 87.6387 | 63.9672 | 27.1328 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 76.4 | 72.3739 | 63.0261 | 13.3739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 151.0888 | 151.0888 | -8.4888 | 144.7 | 151.0888 | 151.0888 | -6.3888 | 148.4 | 151.5425 | 151.5425 | -3.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0.5 | 0.88 | 0.88 | -0.38 | 112.7 | 118.7 | 33.51 | 79.19 | 80.6 | 74.9 | 79.757 | 0.843 | 13.9 | 11.629 | 11.629 | 2.271 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.46 | 3.94 | 202.6 | 195 | 195 | 7.6 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.4 | 4 | 4 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.5 | 14.2 | 15.368 | 0.132 | 18.6 | 17.7 | 18.758 | -0.158 | 31.5 | 30.9 | 5.77 | 25.73 | 87.5 | 85.7 | 23.98 | 63.52 | 19.1 | 15.1 | 17.744 | 1.356 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 10.7 | 7.55 |  | 10.7 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.1 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 18.4 | 13.5922 | 13.5922 | 4.8078 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 28.2 | 27.552 | 27.552 | 0.648 | 81.3 | 77.1 | 77.087 | 4.213 | 37.3 | 32.8 | 37.05 | 0.25 | 113.6 | 103.1 | 73.533 | 40.067 | 101.9 | 113 | 83.583 | 18.317 | 19 | 6.404 | 6.404 | 12.596 | 15.2 | 10.848 | 10.848 | 4.352 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 16.1 | 10.865 | 10.865 | 5.235 | 253 | 220.9 | 234.094 | 18.906 | 12.1 | 12.466 | 12.466 | -0.366 | 142.5 | 138.7 | 144.225 | -1.725 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 123.9683 | 82 | 47.2 | 106.8 | 144.2388 | 92 | 14.8 | 106.8 | 101.1 | 108.788 | -1.988 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 12.6 | 8.9 | 12.118 | 0.482 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 | 16 | 14 | 14 | 2 | 4.2 | 19 | 19 | -14.8 | 9.2 | 7.31 | 7.31 | 1.89 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 15:30 | 147.1 | 146 | 55.6065 | 91.4935 | 626.4 | 625.9983 | 625.9983 | 0.40165 | 215.2 | 203.6484 | 203.6484 | 11.5516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 12.091 | 77.909 | 150 | 165.0174 | 122.99 | 27.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 173.9537 | 196.228 | -66.728 | 129.1 | 173.9537 | 196.228 | -67.128 | 129.6 | 173.9537 | 196.228 | -66.628 | 223.2 | 261.7141 | 295.2259 | -72.0259 | 210.7 | 207.0416 | 207.0416 | 3.6584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 70.4 | 72.835 |  | 70.4 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 163.9078 | 163.9078 | 0.19223 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.7 | 14.9194 | 14.9194 | -4.2194 | 71 | 81.709 | 54.297 | 16.703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 68.9953 | 41.5047 | 130.2 |  | 52.4963 | 77.7037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 162.9439 |  | 147.8 | 44.4 | 48.3651 | 37.9017 | 6.4983 | 76.5 | 151.2156 | 67.0103 | 9.4897 | 27.8 | 30.2951 | 22.6253 | 5.1748 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 91.3 | 87.6883 | 87.6883 | 3.6117 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 108.4 | 105.5885 | 110.3748 | -1.9748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  | 35.3717 | -35.3717 | 21.3 | 21.7515 | 21.7515 | -0.45146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 58.2 | 116.2533 | 56.6464 | 1.5536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 47.789 | 4.6392 | 37.4608 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 109.9812 | 115.8048 | -15.1048 | 159.5 | 150.516 | 188.5857 | -29.0857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 70.2 | 75.484 | 189.1521 | -118.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 185.8086 | 135.3825 | -32.1825 | 63.3 | 69.0486 | 68.773 | -5.473 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 76.5 | 63.135 | 63.0261 | 13.4739 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0888 | 151.0888 | -8.2888 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0.6 | 0.741 | 0.741 | -0.141 | 117.5 | 121 | 33.9 | 83.6 | 80.6 | 51.9 | 77.843 | 2.757 | 14.4 | 10.302 | 10.302 | 4.098 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.46 | 3.94 | 201.5 | 191 | 191 | 10.5 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14.9 | 11.7 | 14.887 | 0.013 | 17.8 | 15.9 | 18.247 | -0.447 | 31.4 | 31.1 | 6.06 | 25.34 | 88.1 | 86.2 | 24.35 | 63.75 | 0 | 9.3 | 16.641 | -16.641 | 3.2 | 2.499 | 2.499 | 0.701 | 10.7 | 11.054 |  | 10.7 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 6.1 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 16.8 | 13.5922 | 13.5922 | 3.2078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 28.1 | 27.889 | 27.889 | 0.211 | 80.5 | 77 | 76.992 | 3.508 | 36.2 | 21.8 | 35.266 | 0.934 | 107.9 | 104.7 | 74.4 | 33.5 | 103.6 | 114.9 | 85.434 | 18.166 | 19.1 | 6.452 | 6.452 | 12.648 | 14.7 | 11.205 | 11.205 | 3.495 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.4 | 10.127 | 10.127 | 4.273 | 253.1 | 181.1 | 239.256 | 13.844 | 9.8 | 11.634 | 11.634 | -1.834 | 142.4 | 101 | 143.384 | -0.984 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 125.192 | 88 | 41.5 | 109.4 | 144.9244 | 97 | 12.4 | 104.1 | 84.4 | 104.924 | -0.824 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 10.3 | 6.4 | 10.106 | 0.194 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 29.3 | 29 | 29 | 0.3 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 4.6 | 19 | 19 | -14.4 | 9.3 | 7.31 | 7.31 | 1.99 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
04/10/2025 | 16:00 | 147.2 | 146 | 76.5796 | 70.6204 | 628.3 | 625.9983 | 625.9983 | 2.3016 | 215 | 203.6484 | 203.6484 | 11.3516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 12.091 | 78.209 | 160.1 | 165.0174 | 122.99 | 37.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 194.6718 | 196.228 | -67.128 | 130.3 | 194.6718 | 196.228 | -65.928 | 130.1 | 194.6718 | 196.228 | -66.128 | 223.5 | 292.8846 | 295.2259 | -71.7259 | 212.1 | 207.0416 | 207.0416 | 5.0584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 73 | 206.8466 |  | 73 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 163.9078 | 163.9078 | -1.1078 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 71.5 | 94.6334 | 84.5143 | -13.0143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 73.4805 | 36.9195 | 122 |  | 67.9055 | 54.0945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 169.4318 |  | 147.8 | 43.8 | 48.3651 | 37.9017 | 5.8983 | 71.8 | 149.9144 | 67.0103 | 4.7897 | 28.2 | 30.2951 | 22.6253 | 5.5747 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 87.4 | 87.6883 | 87.6883 | -0.28835 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 109.3 | 105.5885 | 110.3748 | -1.0748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  | 35.3717 | -35.3717 | 21.6 | 21.7515 | 21.7515 | -0.15146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 120.7 | 108.8121 | 41.2371 | 79.4629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 65.8795 | 16.4907 | 25.8093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 109.9812 | 115.8048 | -15.1048 | 159.8 | 150.516 | 188.5857 | -28.7857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 70.2 | 75.484 | 189.1521 | -118.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 172.6312 | 135.3825 | 23.1175 | 93.3 | 86.3671 | 68.773 | 24.527 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 74.9 | 69.2295 | 63.0261 | 11.8739 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0888 | 151.0888 | -8.2888 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0.4 | 0.536 | 0.536 | -0.136 | 119.1 | 122.9 | 34.92 | 84.18 | 75.4 | 23.1 | 65.791 | 9.609 | 14.7 | 9.826 | 9.826 | 4.874 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 1.46 | 4.04 | 195.1 | 161 | 161 | 34.1 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.7 | 4.7 | 13.632 | 0.068 | 16.3 | 11.7 | 17.07 | -0.77 | 31.8 | 31.4 | 6.45 | 25.35 | 88.6 | 86.7 | 25 | 63.6 | 0 | 2 | 13.296 | -13.296 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 10.7 | 15.2384 | 3.8144 | 6.8856 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 15 | 13.5922 | 13.5922 | 1.4078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 28.4 | 28.122 | 28.122 | 0.278 | 79.1 | 76.9 | 76.91 | 2.19 | 32.4 | 9.6 | 27.817 | 4.583 | 109.4 | 106.1 | 75.302 | 34.098 | 106.1 | 111.6 | 87.049 | 19.051 | 18.7 | 6.504 | 6.504 | 12.196 | 12.8 | 11.563 | 11.563 | 1.237 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 15.1 | 9.717 | 9.717 | 5.383 | 244.5 | 83.7 | 201.985 | 42.515 | 7.3 | 10.914 | 10.914 | -3.614 | 133.2 | 42.7 | 126.072 | 7.128 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 124.9656 | 93 | 36.3 | 109.3 | 144.3782 | 101 | 8.3 | 96.6 | 43.7 | 95.571 | 1.029 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 7.8 | 4.3 | 7.65 | 0.15 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 28.7 | 29 | 29 | -0.3 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 4.7 | 19 | 19 | -14.3 | 8.5 | 7.31 | 7.31 | 1.19 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 16:30 | 142.7 | 146 | 74.3943 | 68.3057 | 625.9 | 625.9983 | 625.9983 | -0.09835 | 215.3 | 203.6484 | 203.6484 | 11.6516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 14.0517 | 75.7483 | 161.2 | 165.0174 | 122.99 | 38.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 181.7585 | 196.228 | -67.028 | 130.7 | 181.7585 | 196.228 | -65.528 | 129 | 181.7585 | 196.228 | -67.228 | 224.4 | 273.4565 | 295.2259 | -70.8259 | 212 | 207.0416 | 207.0416 | 4.9584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 151.1 | 281.3253 |  | 151.1 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.9078 | 163.9078 | -0.30777 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 71.2 | 68.7845 | 78.9036 | -7.7036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 73.0867 | 37.1133 | 152.8 | 98.6682 | 20.6186 | 132.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.9 | 178.9373 |  | 148.9 | 44.3 | 48.3651 | 37.9017 | 6.3983 | 76.2 | 151.2156 | 134.6698 | -58.4698 | 26.7 | 30.2951 | 22.6253 | 4.0747 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 88.5 | 87.6883 | 87.6883 | 0.81165 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 107.7 | 105.5885 | 110.3748 | -2.6748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  | 35.3717 | -35.3717 | 21.3 | 21.7515 | 21.7515 | -0.45146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 98.4 | 105.1709 | 94.3484 | 4.0516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 83.9708 | 77.6916 | 3.2084 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 109.9812 | 115.8048 | -15.3048 | 160.2 | 150.516 | 188.5857 | -28.3857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 70.3 | 75.484 | 189.1521 | -118.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 169.3359 | 129.0427 | -2.2427 | 83.9 | 90.8292 | 93.5162 | -9.6162 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 74.9 | 70.8869 | 72.0408 | 2.8592 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0888 | 151.0888 | -7.3888 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0.1 | 0.461 | 0.461 | -0.361 | 118.8 | 124.7 | 35.95 | 82.85 | 47.8 | 7.2 | 36.515 | 11.285 | 13 | 9.45 | 9.45 | 3.55 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.5876 | 3.8124 | 144.1 | 131 | 131 | 13.1 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 10 | 0.1 | 8.608 | 1.392 | 11.3 | 5.3 | 14.336 | -3.036 | 29 | 31.7 | 6.8 | 22.2 | 87.9 | 87.1 | 25.97 | 61.93 | 0 |  | 5.499 | -5.499 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 10.8 | 19.4231 | 17.9707 | -7.1707 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 18.1 | 13.5922 | 13.5922 | 4.5078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 28.3 | 28.211 | 28.211 | 0.089 | 81.4 | 76.9 | 76.876 | 4.524 | 21.9 | 2 | 14.897 | 7.003 | 109.1 | 107.3 | 76.229 | 32.871 | 108.7 | 113.2 | 88.777 | 19.923 | 19.5 | 6.547 | 6.547 | 12.953 | 15.2 | 11.834 | 11.834 | 3.366 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 13.7 | 17.4757 | 17.4757 | -3.7757 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 15.3 | 9.358 | 9.358 | 5.942 | 189.8 | 20.1 | 128.808 | 60.992 | 4.6 | 9.767 | 9.767 | -5.167 | 88.5 | 11.2 | 67.817 | 20.683 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.7 | 124.2558 | 99 | 30.7 | 107.2 | 143.4215 | 105 | 2.2 | 78 | 9.6 | 65.422 | 12.578 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 5.1 | 2.5 | 5.319 | -0.219 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 32.6 | 29 | 29 | 3.6 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 4.6 | 19 | 19 | -14.4 | 8.8 | 7.31 | 7.31 | 1.49 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 17:00 | 140.4 | 146 | 104.5 | 35.9 | 625.3 | 625.9983 | 625.9983 | -0.69835 | 215.6 | 203.6484 | 203.6484 | 11.9516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 12.091 | 77.009 | 160.9 | 165.0174 | 122.99 | 37.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 188.954 | 196.228 | -41.628 | 154.7 | 188.954 | 196.228 | -41.528 | 154.7 | 188.954 | 196.228 | -41.528 | 237.6 | 284.2822 | 295.2259 | -57.6259 | 213.3 | 207.0416 | 207.0416 | 6.2584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 360.3 | 356.2882 | 72.835 | 287.4649 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 70.5 | 85.8326 | 81.709 | -11.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 75.6769 | 34.6231 | 171.7 | 145.4717 | 84.7206 | 86.9794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.1 | 180.9372 | 144.3299 | 3.7701 | 42 | 48.3651 | 37.9017 | 4.0983 | 76 | 151.2156 | 143.2455 | -67.2455 | 24.8 | 30.2951 | 22.6253 | 2.1747 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89.4 | 87.6883 | 87.6883 | 1.7116 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108.4 | 105.5885 | 110.3748 | -1.9748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 21.7515 | 21.7515 | -0.65146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 117 | 103.5943 | 41.2371 | 75.7629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 85.4826 | 82.3137 | -1.6137 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 109.9812 | 115.8048 | -16.1048 | 160 | 150.516 | 188.5857 | -28.5857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 70.1 | 75.484 | 189.1521 | -119.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 73.737 | 135.3825 | -8.9825 | 88 | 107.2242 | 88.1422 | -0.14217 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 72.8 | 77.9061 | 69.5334 | 3.2666 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0888 | 151.0888 | -7.2888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 | 0.32 | 0.32 | -0.32 | 119 | 125.6 | 37.56 | 81.44 | 20.5 | 1 | 15.193 | 5.307 | 12.5 | 9.374 | 9.374 | 3.126 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 1.46 | 4.04 | 71 | 66 | 66 | 5 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.4 | 4 | 4 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 3 |  | 2.138 | 0.862 | 3.4 | 0.8 | 8.549 | -5.149 | 32 | 31.9 | 7.1 | 24.9 | 87.9 | 87.4 | 27.25 | 60.65 | 0 |  | 0.584 | -0.584 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 19.1 | 19.7728 | 19.0398 | 0.0602 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 17.9 | 13.5922 | 13.5922 | 4.3078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 28.3 | 27.865 | 27.865 | 0.435 | 79.9 | 77 | 76.982 | 2.918 | 10.4 | 0.1 | 5.782 | 4.618 | 105.4 | 103.9 | 77.228 | 28.172 | 104 | 114.2 | 90.844 | 13.156 | 19.8 | 6.561 | 6.561 | 13.239 | 14.3 | 11.84 | 11.84 | 2.46 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 13.9 | 17.4757 | 17.4757 | -3.5757 | 14.3 | 10 | 10 | 4.3 | 14.8 | 10 | 10 | 4.8 | 11.9 | 9.147 | 9.147 | 2.753 | 94.2 | 2.8 | 52.628 | 41.572 | 2.1 | 8.289 | 8.289 | -6.189 | 39 | 0.9 | 26.957 | 12.043 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.4 | 123.1842 | 105 | 27.4 | 127.8 | 138.4021 | 110 | 17.8 | 36.4 | 1.5 | 24.684 | 11.716 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 2.5 | 0.9 | 3.386 | -0.886 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 28.7 | 29 | 29 | -0.3 | 32.6 | 29 | 29 | 3.6 | 16 | 14 | 14 | 2 | 4.6 | 19 | 19 | -14.4 | 8.3 | 7.31 | 7.31 | 0.99 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 17:30 | 140 | 146 | 126.6641 | 13.3359 | 626.2 | 625.9983 | 625.9983 | 0.20165 | 215.9 | 203.6484 | 203.6484 | 12.2516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 26.638 | 63.262 | 160.7 | 165.0174 | 122.99 | 37.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.2 | 192.0828 | 196.228 | -13.028 | 186.9 | 192.0828 | 196.228 | -9.328 | 186.9 | 192.0828 | 196.228 | -9.328 | 263.9 | 288.9894 | 295.2259 | -31.3259 | 211.3 | 207.0416 | 207.0416 | 4.2584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 389.8 | 397.5372 | 140.9299 | 248.8701 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.9078 | 163.9078 | 1.8922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 71 | 105.8175 | 81.709 | -10.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 75.6769 | 34.6231 | 167.9 | 147.7656 | 110.2632 | 57.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 180.5749 | 144.3299 | 3.1701 | 41 | 48.3651 | 37.9017 | 3.0983 | 101.3 | 151.2156 | 149.9144 | -48.6144 | 24.6 | 30.2951 | 22.6253 | 1.9748 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 108.2 | 105.5885 | 110.3748 | -2.1748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 21.7515 | 21.7515 | -0.55146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 124.9 | 108.7368 | 62.9536 | 61.9464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.4826 | 85.4826 | -4.5826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 109.9812 | 115.8048 | -15.4048 | 159.8 | 150.516 | 188.5857 | -28.7857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.1 | 75.484 | 189.1521 | -120.0521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 81.9889 | 127.3328 | 10.5672 | 87.2 | 103.3242 | 105.6968 | -18.4968 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 69.3 | 78.568 | 78.2952 | -8.9952 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0888 | 151.0888 | -6.9888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 116.5 | 126.1 | 39.17 | 77.33 | 17.7 |  | 3.139 | 14.561 | 8.3 | 9.025 | 9.025 | -0.725 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 2.4065 | 2.9935 | 5.4 | 1 | 1 | 4.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0.1 |  | 0.004 | 0.096 | 0 |  | 2.701 | -2.701 | 31.8 | 32.2 | 7.41 | 24.39 | 88.3 | 87.7 | 28.11 | 60.19 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.7 | 0.96 | 0.96 | 0.74 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 6.1 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 17.8 | 13.5922 | 13.5922 | 4.2078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 28.3 | 27.513 | 27.513 | 0.787 | 78.8 | 76.8 | 76.795 | 2.005 | 1.1 |  | 0.727 | 0.373 | 117.8 | 100.7 | 78.355 | 39.445 | 102.2 | 115 | 92.615 | 9.585 | 20.1 | 6.561 | 6.561 | 13.539 | 14.5 | 11.774 | 11.774 | 2.726 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 19.6 | 17.4757 | 17.4757 | 2.1243 | 15 | 10 | 10 | 5 | 14.2 | 10 | 10 | 4.2 | 9.1 | 8.773 | 8.773 | 0.327 | 14.3 |  | 9.415 | 4.885 | 0.4 | 3.293 | 3.293 | -2.893 | 3.4 |  | 4.192 | -0.792 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132 | 121.9919 | 108 | 24 | 124.3 | 132.0285 | 111 | 13.3 | 5.5 |  | 4.176 | 1.324 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0.5 |  | 1.738 | -1.238 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 | 16 | 14 | 14 | 2 | 13.8 | 19 | 19 | -5.2 | 8.4 | 7.31 | 7.31 | 1.09 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 18:00 | 146.3 | 146 | 136.0649 | 10.2351 | 624.9 | 625.9983 | 625.9983 | -1.0983 | 215 | 203.6484 | 203.6484 | 11.3516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 13.0315 | 77.1685 | 78.1 | 165.0174 | 122.99 | -44.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.7 | 193.4792 | 196.228 | -10.528 | 205 | 193.4792 | 196.228 | 8.772 | 208.7 | 193.4792 | 196.228 | 12.472 | 283 | 291.0903 | 295.2259 | -12.2259 | 213.5 | 207.0416 | 207.0416 | 6.4584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 349.2 | 430.84 | 278.631 | 70.569 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 71 | 127.7134 | 92.0477 | -21.0477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 82.0464 | 28.2536 | 163.9 | 166.3477 | 84.7206 | 79.1794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 181.4947 | 144.3299 | 2.4701 | 41.8 | 48.3651 | 37.9017 | 3.8983 | 143.4 | 151.2156 | 149.9144 | -6.5144 | 24.6 | 30.2951 | 22.6253 | 1.9748 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89.2 | 87.6883 | 87.6883 | 1.5116 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 108.9 | 105.5885 | 110.3748 | -1.4748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 21.7515 | 21.7515 | -0.15146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 119.2 | 102.5135 | 41.2371 | 77.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 85.4826 | 85.4826 | -4.3826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 109.9812 | 115.8048 | -15.3048 | 159.4 | 150.516 | 188.5857 | -29.1857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.3 | 75.484 | 189.1521 | -119.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 95.0288 | 135.3825 | -2.0825 | 88.2 | 108.13 | 103.1034 | -14.9034 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 67 | 78.568 | 77.7928 | -10.7928 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0888 | 151.0888 | -6.9888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 113.8 | 126.6 | 41.48 | 72.32 | 0 |  | 0.166 | -0.166 | 0.5 | 7.859 | 7.859 | -7.359 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.5212 | 3.8788 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.112 | -0.112 | 31.9 | 32.4 | 7.73 | 24.17 | 88.1 | 87.6 | 28.55 | 59.55 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 17.9 | 13.5922 | 13.5922 | 4.3078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 28.1 | 27.144 | 27.144 | 0.956 | 69.2 | 75.7 | 75.729 | -6.529 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 96 | 79.869 | 26.431 | 99.7 | 115.5 | 93.498 | 6.202 | 20.6 | 6.521 | 6.521 | 14.079 | 13.9 | 11.497 | 11.497 | 2.403 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 15.2 | 17.4757 | 17.4757 | -2.2757 | 17 | 10 | 10 | 7 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0.2 | 7.91 | 7.91 | -7.71 | 0 |  | 0.293 | -0.293 | 0 | 0.114 | 0.114 | -0.114 | 0 |  | 0.084 | -0.084 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.7 | 119.9487 | 109 | 23.7 | 135 | 125.6186 | 108 | 27 | 0 |  | 0.193 | -0.193 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  | 0.214 | -0.214 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 16 | 14 | 14 | 2 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 9.2 | 7.31 | 7.31 | 1.89 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 18:30 | 145.9 | 146 | 144.8238 | 1.0762 | 629.5 | 625.9983 | 625.9983 | 3.5017 | 216.5 | 203.6484 | 203.6484 | 12.8516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 76.7982 | 13.6018 | 163.2 | 165.0174 | 122.99 | 40.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 284.7 | 295.2259 | 295.2259 | -10.5259 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 543.4 | 501.9082 | 391.4117 | 151.9883 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 163.9078 | 163.9078 | 3.3922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 121.1 | 142.3058 | 113.4251 | 7.6749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 84.794 | 25.706 | 172.8 | 220.4807 | 110.2632 | 62.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 202.3564 | 157.6137 | 76.6863 | 41.8 | 48.3651 | 37.9017 | 3.8983 | 144.2 | 151.2156 | 149.9144 | -5.7144 | 25.2 | 30.2951 | 22.6253 | 2.5747 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 90 | 87.6883 | 87.6883 | 2.3117 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 108.9 | 105.5885 | 110.3748 | -1.4748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9.3 | 7.8816 | 7.8816 | 1.4184 | 0 | 13.5177 | 28.5265 | -28.5265 | 20.6 | 21.7515 | 21.7515 | -1.1515 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 168.9 | 161.683 | 66.7474 | 102.1526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 85.4826 | 85.4826 | 5.9174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 109.9812 | 115.8048 | -15.1048 | 160.3 | 150.516 | 188.5857 | -28.2857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.4 | 75.484 | 189.1521 | -119.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 114.5198 | 84.3296 | 121.8704 | 94.2 | 112.9358 | 108.8873 | -14.6873 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 67.3 | 78.568 | 78.568 | -11.268 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 112.3 | 127.1 | 43.79 | 68.51 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 6.801 | 6.801 | -6.101 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | -0.3 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 32.5 | 8.2 | 23.8 | 88.7 | 87.5 | 29.02 | 59.68 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 17.6 | 13.5922 | 13.5922 | 4.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 27.8 | 26.674 | 26.674 | 1.126 | 65.4 | 74.3 | 74.293 | -8.893 | 0 |  |  | 0 | 102.7 | 95.9 | 80.955 | 21.745 | 92.3 | 115.9 | 94.184 | -1.884 | 19.6 | 6.484 | 6.484 | 13.116 | 14.5 | 11.246 | 11.246 | 3.254 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 18.4 | 10 | 10 | 8.4 | 15.5 | 10 | 10 | 5.5 | 0 | 7.154 | 7.154 | -7.154 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.6 | 117.6219 | 107 | 24.6 | 131.5 | 119.1964 | 102 | 29.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 16 | 14 | 14 | 2 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 8.3 | 7.31 | 7.31 | 0.99 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 19:00 | 144.6 | 146 | 145.2509 | -0.65091 | 627 | 625.9983 | 625.9983 | 1.0016 | 216 | 203.6484 | 203.6484 | 12.3516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 76.7982 | 13.1018 | 162.7 | 165.0174 | 122.99 | 39.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 287.2 | 295.2259 | 295.2259 | -8.0259 | 215 | 207.0416 | 207.0416 | 7.9584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 494.5 | 499.2391 | 409.7606 | 84.7394 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 163.9078 | 163.9078 | 2.1922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 120.8 | 142.3058 | 114.1807 | 6.6193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 83.3127 | 27.0873 | 172.5 | 220.4807 | 110.2632 | 62.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305 | 205.7805 | 167.6461 | 137.3539 | 41 | 48.3651 | 37.9017 | 3.0983 | 143.5 | 151.2156 | 149.9144 | -6.4144 | 25.1 | 30.2951 | 22.6253 | 2.4747 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89.5 | 87.6883 | 87.6883 | 1.8116 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 108.4 | 105.5885 | 110.3748 | -1.9748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 | 4.2369 |  | 0 | 20.5 | 21.7515 | 21.7515 | -1.2515 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 162.3 | 163.8159 | 64.4467 | 97.8533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 85.4826 | 85.4826 | 5.6174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 109.9812 | 115.8048 | -15.1048 | 159.6 | 150.516 | 188.5857 | -28.9857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.3 | 75.484 | 189.1521 | -119.8521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 171.6955 | 130.4584 | 46.4416 | 84.7 | 108.13 | 112.1785 | -27.4785 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 70.2 | 78.568 | 78.568 | -8.368 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 125.2 | 127.3 | 46.24 | 78.96 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 6.07 | 6.07 | -3.67 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 32.4 | 8.83 | 23.07 | 88.4 | 87.3 | 29.51 | 58.89 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 1.8 | 1.04 | 1.04 | 0.76 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 17.5 | 13.5922 | 13.5922 | 3.9078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 26.2 | 25.9 | 25.9 | 0.3 | 72.1 | 71.8 | 71.747 | 0.353 | 0 |  |  | 0 | 101.4 | 90.8 | 80.756 | 20.644 | 94 | 115.2 | 94.283 | -0.283 | 17.6 | 6.45 | 6.45 | 11.15 | 12.5 | 11.077 | 11.077 | 1.423 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 17 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | 6.718 | 6.718 | -5.318 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.1 | 114.7226 | 101 | 31.1 | 132.5 | 114.9541 | 92 | 40.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 7.6 | 7.31 | 7.31 | 0.29 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 19:30 | 144.3 | 146 | 144.6743 | -0.37431 | 627 | 625.9983 | 625.9983 | 1.0016 | 214.2 | 203.6484 | 203.6484 | 10.5516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 76.7982 | 12.8018 | 162.6 | 165.0174 | 122.99 | 39.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.0378 | 196.228 | -9.228 | 206.7 | 196.0378 | 196.228 | 10.472 | 210.2 | 196.0378 | 196.228 | 13.972 | 286.9 | 294.9397 | 295.2259 | -8.3259 | 213 | 207.0416 | 207.0416 | 5.9584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 466.3 | 476.9851 | 397.6362 | 68.6638 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.9078 | 163.9078 | 2.5922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 120.2 | 142.3058 | 113.4939 | 6.7061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 80.6938 | 29.6062 | 170.2 | 219.5578 | 101.4563 | 68.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.9 | 202.2448 | 164.5663 | 140.3337 | 41 | 48.3651 | 37.9017 | 3.0983 | 143.8 | 151.2156 | 149.9144 | -6.1144 | 24.8 | 30.2951 | 22.6253 | 2.1747 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 88.6 | 87.6883 | 87.6883 | 0.91165 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 108.8 | 105.5885 | 110.3748 | -1.5748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 0 | 4.1237 |  | 0 | 20.3 | 21.7515 | 21.7515 | -1.4515 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 163 | 161.2971 | 57.7929 | 105.2071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 85.4826 | 85.4826 | 5.6174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 109.9812 | 115.8048 | -15.7048 | 160 | 150.516 | 188.5857 | -28.5857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.7 | 75.484 | 189.1521 | -119.4521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.4 | 209.4061 | 174.2503 | 26.1497 | 92.3 | 103.3242 | 108.13 | -15.83 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 71.3 | 78.568 | 78.568 | -7.268 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 125.2 | 127.4 | 48.69 | 76.51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.658 | 5.658 | -5.658 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 9.1 | 4 | 4 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 32.3 | 9.3 | 22.3 | 87.7 | 87.1 | 29.97 | 57.73 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.8 | 1.08 | 1.08 | 0.72 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 17.6 | 13.5922 | 13.5922 | 4.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 24.9 | 25.135 | 25.135 | -0.235 | 75.5 | 69 | 69.009 | 6.491 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 85.5 | 80.884 | 26.616 | 93.6 | 114.1 | 94.12 | -0.52 | 16 | 6.379 | 6.379 | 9.621 | 8.6 | 10.849 | 10.849 | -2.249 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 17 | 10 | 10 | 7 | 0 | 6.317 | 6.317 | -6.317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.5 | 111.6325 | 93 | 38.5 | 130.5 | 111.4384 | 81 | 49.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2 | 8.3 | 7.31 | 7.31 | 0.99 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
04/10/2025 | 20:00 | 141.4 | 146 | 144.9569 | -3.5569 | 625.4 | 625.9983 | 625.9983 | -0.59835 | 215.9 | 203.6484 | 203.6484 | 12.2516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 76.7982 | 12.8018 | 162.7 | 165.0174 | 122.99 | 39.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 210.2 | 196.228 | 196.228 | 13.972 | 285.6 | 295.2259 | 295.2259 | -9.6259 | 215 | 207.0416 | 207.0416 | 7.9584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 554.4 | 506.2905 | 394.5712 | 159.8288 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 163.9078 | 163.9078 | -0.10777 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 120.7 | 142.3058 | 114.6605 | 6.0395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 79.7656 | 30.5344 | 140.3 | 220.4807 | 104.1363 | 36.1637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.2 | 206.2069 | 160.6698 | 144.5302 | 39.9 | 48.3651 | 37.9017 | 1.9983 | 142.7 | 151.2156 | 151.2156 | -8.5156 | 24.6 | 30.2951 | 22.6253 | 1.9748 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 90.7 | 87.6883 | 87.6883 | 3.0116 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 107.3 | 105.5885 | 110.3748 | -3.0748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 20 | 18 | 19.6622 | 0.33781 | 20.1 | 21.7515 | 21.7515 | -1.6515 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 112.6 | 130.8584 | 54.666 | 57.934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 85.4826 | 85.4826 | 4.8174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 109.9812 | 115.8048 | -15.7048 | 159.8 | 150.516 | 188.5857 | -28.7857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 70 | 75.484 | 189.1521 | -119.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.4 | 179.6116 | 170.1313 | -20.7313 | 87.8 | 112.9358 | 108.13 | -20.33 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 71.1 | 78.568 | 78.568 | -7.468 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 123.9 | 127.7 | 49.97 | 73.93 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.204 | 6.204 | -6.204 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 9.2 | 4 | 4 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 32.1 | 9.61 | 21.49 | 87 | 86.9 | 30.41 | 56.59 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.8 | 1.08 | 1.08 | 0.72 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 5.4 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 17.6 | 13.5922 | 13.5922 | 4.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 22.1 | 24.399 | 24.399 | -2.299 | 80.6 | 65.7 | 65.698 | 14.902 | 0 |  |  | 0 | 104.8 | 85 | 81.99 | 22.81 | 98 | 114.1 | 93.17 | 4.83 | 15.5 | 6.193 | 6.193 | 9.307 | 5.6 | 10.445 | 10.445 | -4.845 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 18 | 10 | 10 | 8 | 0 | 6.02 | 6.02 | -6.02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 109.9184 | 83 | 46.9 | 129.3 | 106.5761 | 69 | 60.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 28.7 | 29 | 29 | -0.3 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.1 | 7.31 | 7.31 | 0.79 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
04/10/2025 | 20:30 | 141.1 | 146 | 144.9203 | -3.8203 | 627.3 | 625.9983 | 625.9983 | 1.3016 | 215.1 | 203.6484 | 203.6484 | 11.4516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 76.7982 | 12.7018 | 161.5 | 165.0174 | 122.99 | 38.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 194.4643 | 196.228 | -8.128 | 207.4 | 194.4643 | 196.228 | 11.172 | 210.5 | 194.4643 | 196.228 | 14.272 | 285.2 | 292.5724 | 295.2259 | -10.0259 | 214.9 | 207.0416 | 207.0416 | 7.8584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 472.3 | 476.6852 | 402.6357 | 69.6642 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 163.9078 | 163.9078 | -2.1078 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 120.5 | 142.3058 | 115.8866 | 4.6134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 78.9912 | 31.4088 | 144.5 | 197.5984 | 96.0788 | 48.4212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.8 | 201.2861 | 164.6814 | 140.1186 | 41.6 | 48.3651 | 37.9017 | 3.6983 | 143.2 | 151.2156 | 151.2156 | -8.0156 | 24.2 | 30.2951 | 22.6253 | 1.5748 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 91.8 | 87.6883 | 87.6883 | 4.1117 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108 | 105.5885 | 110.3748 | -2.3748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 25.6 | 7.1694 |  | 25.6 | 20.2 | 21.7515 | 21.7515 | -1.5515 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 121.6 | 152.8614 | 50.7975 | 70.8025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 85.4826 | 85.4826 | 5.2174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 109.9812 | 115.8048 | -15.4048 | 160 | 150.516 | 188.5857 | -28.5857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.4 | 75.484 | 189.1521 | -119.7521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 204.7472 | 168.6135 | 0.88651 | 88.4 | 108.13 | 108.13 | -19.73 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 72.3 | 78.568 | 78.568 | -6.268 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 123.9 | 128.1 | 51.25 | 72.65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.673 | 6.673 | -6.673 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | -0.3 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 9.3 | 4 | 4 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 31.9 | 9.87 | 21.93 | 87.4 | 86.7 | 30.61 | 56.79 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.8 | 1.12 | 1.12 | 0.68 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 5.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 17.6 | 13.5922 | 13.5922 | 4.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 18.1 | 23.608 | 23.608 | -5.508 | 81.6 | 63.1 | 63.066 | 18.534 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 84.4 | 82.629 | 25.171 | 100 | 114.3 | 92.549 | 7.451 | 16.9 | 6.022 | 6.022 | 10.878 | 13.5 | 10.085 | 10.085 | 3.415 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 18 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5.797 | 5.797 | -5.797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.8 | 108.663 | 72 | 58.8 | 136.1 | 101.2649 | 59 | 77.1 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 17.8 | 19 | 19 | -1.2 | 8.5 | 7.31 | 7.31 | 1.19 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 21:00 | 150.9 | 146 | 143.9852 | 6.9148 | 634.6 | 625.9983 | 625.9983 | 8.6016 | 216 | 203.6484 | 203.6484 | 12.3516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.7786 | 76.7982 | 14.2018 | 162.1 | 165.0174 | 122.99 | 39.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 194.1328 | 196.228 | -9.328 | 206.2 | 194.1328 | 196.228 | 9.972 | 209.1 | 194.1328 | 196.228 | 12.872 | 288 | 292.0736 | 295.2259 | -7.2259 | 213.1 | 207.0416 | 207.0416 | 6.0584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 458.6 | 462.941 | 402.853 | 55.747 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 163.9078 | 163.9078 | 6.0922 | 8.5 | 5.1333 | 5.1333 | 3.3667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 121.2 | 138.7097 | 114.9664 | 6.2336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 78.2324 | 32.1676 | 103.2 | 176.7022 | 83.3475 | 19.8525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 164.7 | 199.4228 | 164.5047 | 0.19526 | 38.9 | 48.3651 | 37.9017 | 0.99831 | 148.6 | 151.2156 | 149.9144 | -1.3144 | 24.6 | 30.2951 | 22.6253 | 1.9748 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89.7 | 87.6883 | 87.6883 | 2.0116 | 184.9 | 184.915 | 184.915 | -0.01498 | 185.2 | 184.915 | 184.915 | 0.28502 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 110.8 | 105.5885 | 110.3748 | 0.42524 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 23.3 | 15.2979 |  | 23.3 | 21 | 21.7515 | 21.7515 | -0.75146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 129.6 | 144.8074 | 44.5402 | 85.0598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 85.4826 | 85.4826 | 6.9174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.9812 | 115.8048 | -13.4048 | 158.9 | 150.516 | 188.5857 | -29.6857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 70 | 75.484 | 189.1521 | -119.1521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 199.1806 | 165.5368 | 42.8632 | 95.9 | 105.5657 | 108.13 | -12.23 | 67.3 | 67.134 | 67.134 | 0.16602 | 69.1 | 77.5554 | 78.568 | -9.468 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0888 | -6.0888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 123.7 | 128.6 | 50.75 | 72.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.912 | 6.912 | -6.912 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.89 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 9.2 | 4 | 4 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 32.1 | 10.08 | 21.82 | 88.4 | 87.1 | 30.58 | 57.82 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.8 | 1.12 | 1.12 | 0.68 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 17.8 | 13.5922 | 13.5922 | 4.2078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 12.6 | 22.65 | 22.65 | -10.05 | 77.4 | 62.5 | 62.471 | 14.929 | 0 |  |  | 0 | 112.3 | 83.3 | 81.868 | 30.432 | 104.7 | 114.6 | 92.916 | 11.784 | 20.5 | 5.897 | 5.897 | 14.603 | 9.4 | 9.858 | 9.858 | -0.458 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 18 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5.795 | 5.795 | -5.795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 108.6867 | 59 | 69.6 | 146.9 | 100.8788 | 49 | 97.9 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.6 | 7.31 | 7.31 | 1.29 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
04/10/2025 | 21:30 | 145.1 | 146 | 141.1812 | 3.9188 | 630 | 625.9983 | 625.9983 | 4.0016 | 216.2 | 203.6484 | 203.6484 | 12.5516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 76.7982 | 13.3018 | 159.4 | 165.0174 | 122.99 | 36.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 194.2979 | 196.228 | -8.128 | 207.6 | 194.2979 | 196.228 | 11.372 | 209.7 | 194.2979 | 196.228 | 13.472 | 288.6 | 292.322 | 295.2259 | -6.6259 | 216 | 207.0416 | 207.0416 | 8.9584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 458.3 | 453.1672 | 386.6047 | 71.6953 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 120.8 | 130.5068 | 110.0413 | 10.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 76.2624 | 34.0376 | 126.4 | 159.5179 | 49.5078 | 76.8922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 195.7984 | 154.1333 | -1.3333 | 42 | 48.3651 | 37.9017 | 4.0983 | 143.7 | 151.2156 | 149.9144 | -6.2144 | 24.2 | 30.2951 | 22.6253 | 1.5748 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108.6 | 105.5885 | 110.3748 | -1.7748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 22.1 | 14.0644 | 35.3717 | -13.2717 | 20.6 | 21.7515 | 21.7515 | -1.1515 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 117.7 | 146.9665 | 42.9374 | 74.7626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 85.4826 | 85.4826 | 9.2174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 109.9812 | 115.8048 | -15.1048 | 160.2 | 150.516 | 188.5857 | -28.3857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.7 | 75.484 | 189.1521 | -119.4521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 233.4 | 195.3981 | 186.2777 | 47.1223 | 100.5 | 108.0369 | 108.13 | -7.63 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 68.2 | 78.5312 | 78.568 | -10.368 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 123.7 | 129.3 | 50.25 | 73.45 | 0 |  |  | 0 | 1 | 7.554 | 7.554 | -6.554 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 9.2 | 4 | 4 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 32.4 | 10.2 | 21.8 | 88.7 | 87.5 | 30.27 | 58.43 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 18 | 13.5922 | 13.5922 | 4.4078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 15.6 | 21.748 | 21.748 | -6.148 | 77.6 | 61.6 | 61.638 | 15.962 | 0 |  |  | 0 | 113.6 | 82.1 | 81.143 | 32.457 | 98.5 | 114.7 | 93.262 | 5.238 | 16.8 | 5.807 | 5.807 | 10.993 | 13.6 | 9.699 | 9.699 | 3.901 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.1 | 10 | 10 | 9.1 | 0.1 | 5.901 | 5.901 | -5.801 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.4 | 109.1367 | 49 | 79.4 | 156.5 | 102.1342 | 41 | 115.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 8.8 | 7.31 | 7.31 | 1.49 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
04/10/2025 | 22:00 | 140.8 | 146 | 137.4825 | 3.3175 | 629.9 | 625.9983 | 625.9983 | 3.9017 | 216.4 | 203.6484 | 203.6484 | 12.7516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 72.5373 | 17.3627 | 157.8 | 165.0174 | 122.99 | 34.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 193.8558 | 196.228 | -8.328 | 207.8 | 193.8558 | 196.228 | 11.572 | 209.2 | 193.8558 | 196.228 | 12.972 | 289.1 | 291.657 | 295.2259 | -6.1259 | 216.1 | 207.0416 | 207.0416 | 9.0584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 332 | 451.5728 | 414.3825 | -82.3825 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 163.9078 | 163.9078 | 0.69223 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 121 | 117.4544 | 102.1687 | 18.8313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 73.078 | 37.422 | 100.6 | 164.2471 | 100.224 | 0.37603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.1 | 186.3015 | 147.9741 | 4.1259 | 40 | 48.3651 | 37.9017 | 2.0983 | 143.3 | 151.2156 | 149.9144 | -6.6144 | 23.5 | 30.2951 | 22.6253 | 0.87475 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89.8 | 87.6883 | 87.6883 | 2.1117 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 107.6 | 105.5885 | 110.3748 | -2.7748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 21.7 | 12.0277 | 34.6453 | -12.9453 | 20.4 | 21.7515 | 21.7515 | -1.3515 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 124.2 | 123.5132 | 41.2371 | 82.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 85.4826 | 85.4826 | 8.6174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 109.9812 | 115.8048 | -15.4048 | 159.9 | 150.516 | 188.5857 | -28.6857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.5 | 75.484 | 189.1521 | -119.6521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 | 195.8477 | 107.394 | 96.006 | 92.6 | 103.4662 | 108.13 | -15.53 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 69.2 | 76.7263 | 78.568 | -9.368 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 125.1 | 129.7 | 48.83 | 76.27 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 9.404 | 9.404 | -5.604 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 4.7195 | 0.78055 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 9.3 | 4 | 4 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 32.7 | 10.22 | 21.48 | 88.5 | 87.7 | 29.67 | 58.83 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.499 | 2.499 | 0.701 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.8 | 1.28 | 1.28 | 0.52 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 6.2 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 18 | 13.5922 | 13.5922 | 4.4078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 18.2 | 21.011 | 21.011 | -2.811 | 81.3 | 60.1 | 60.089 | 21.211 | 0 |  |  | 0 | 114.9 | 81.3 | 80.526 | 34.374 | 95.1 | 114.6 | 93.546 | 1.554 | 18 | 5.819 | 5.819 | 12.181 | 11.2 | 9.745 | 9.745 | 1.455 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.7 | 10 | 10 | 9.7 | 2.2 | 6.33 | 6.33 | -4.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 109.8346 | 44 | 84.1 | 140.5 | 103.0408 | 35 | 105.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 28 | 29 | 29 | -1 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.4 | 7.31 | 7.31 | 1.09 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 22:30 | 140.7 | 146 | 134.5669 | 6.1331 | 624.9 | 625.9983 | 625.9983 | -1.0983 | 215.5 | 203.6484 | 203.6484 | 11.8516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.7786 | 67.479 | 21.221 | 158.1 | 165.0174 | 122.99 | 35.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 193.5661 | 196.228 | -21.228 | 175.3 | 193.5661 | 196.228 | -20.928 | 175.4 | 193.5661 | 196.228 | -20.828 | 265.2 | 291.2211 | 295.2259 | -30.0259 | 216.2 | 207.0416 | 207.0416 | 9.1584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 395.1 | 432.608 | 443.3641 | -48.2641 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 163.9078 | 163.9078 | -2.7078 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 64.7 | 107.54 | 96.7175 | -32.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.3573 | 70.6809 | 38.5191 | 133 | 146.5207 | 121.5521 | 11.4479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.1 | 178.998 |  | 227.1 | 40 | 48.3651 | 37.9017 | 2.0983 | 142.9 | 151.2156 | 149.9144 | -7.0144 | 23.3 | 30.2951 | 22.6253 | 0.67475 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 107.6 | 105.5885 | 110.3748 | -2.7748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 21.5 | 10.8199 |  | 21.5 | 20.1 | 21.7515 | 21.7515 | -1.6515 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 76.2 | 102.1215 | 46.7818 | 29.4182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 85.4826 | 85.4826 | 8.4174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 109.9812 | 116.5905 | 10.5095 | 160.3 | 150.516 | 188.5857 | -28.2857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 69.7 | 75.484 | 189.1521 | -119.4521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 189.4272 | 178.6022 | -6.2023 | 89.2 | 100.9313 | 108.13 | -18.93 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 69 | 75.7253 | 78.568 | -9.568 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.1 | 151.0888 | 151.0888 | -1.9888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 125.1 | 130.2 | 47.41 | 77.69 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 10.651 | 10.651 | -4.451 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 4.3903 | 1.0097 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 10.2 | 4 | 4 | 6.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33 | 10.1 | 21.9 | 88.5 | 87.8 | 28.93 | 59.57 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.499 | 2.499 | 0.701 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.8 | 1.28 | 1.28 | 0.52 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 17.4 | 13.5922 | 13.5922 | 3.8078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 17.7 | 20.294 | 20.294 | -2.594 | 80.4 | 58.1 | 58.064 | 22.336 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 80.6 | 79.765 | 29.035 | 89.7 | 114.3 | 93.524 | -3.824 | 19.8 | 5.78 | 5.78 | 14.02 | 13.7 | 9.702 | 9.702 | 3.998 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.7 | 10 | 10 | 9.7 | 4.1 | 6.584 | 6.584 | -2.484 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 110.6153 | 39 | 87.3 | 142.7 | 103.8309 | 30 | 112.7 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 6.9 | 7.31 | 7.31 | -0.41 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 23:00 | 140.8 | 146 | 127.2757 | 13.5243 | 628.5 | 625.9983 | 625.9983 | 2.5017 | 215.7 | 203.6484 | 203.6484 | 12.0516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.7786 | 20.6186 | 67.3814 | 157.3 | 165.0174 | 122.99 | 34.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 181.9295 | 196.228 | -19.528 | 176.5 | 181.9295 | 196.228 | -19.728 | 176.5 | 181.9295 | 196.228 | -19.728 | 265.3 | 273.7138 | 295.2259 | -29.9259 | 215.7 | 207.0416 | 207.0416 | 8.6584 | 111 | 103.8317 | 103.8317 | 7.1683 | 399 | 395.5214 | 271.109 | 127.891 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.9078 | 163.9078 | 1.4922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 64.4 | 95.9942 | 78.8998 | -14.4998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.3573 | 66.8048 | 42.2952 | 124.5 | 129.8241 | 101.4507 | 23.0493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 169.525 | 144.3299 | 84.5701 | 42 | 48.3651 | 37.9017 | 4.0983 | 142.3 | 151.2156 | 149.9144 | -7.6144 | 25.4 | 30.2951 | 22.6253 | 2.7748 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 91.3 | 87.6883 | 87.6883 | 3.6117 | 178.8 | 184.915 | 184.915 | -6.115 | 179.7 | 184.915 | 184.915 | -5.215 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 108.2 | 105.5885 | 110.3748 | -2.1748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 21.4 | 7.2469 | 7.4809 | 13.9191 | 20.3 | 21.7515 | 21.7515 | -1.4515 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 74.1 | 75.4168 | 41.2371 | 32.8629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 82.587 | 85.4826 | 8.7174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 109.9812 | 115.8048 | 10.7952 | 161.3 | 150.516 | 188.5857 | -27.2857 |  |  |  | 0 | 0 |  | 188.5857 | -188.5857 | 68.8 | 75.484 | 189.1521 | -120.3521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 168.9052 | 162.9823 | -63.6823 | 71.3 | 90.8764 | 78.5391 | -7.2391 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 68.7 | 73.6524 | 68.7805 | -0.08049 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 150.1 | 151.0888 | 151.0888 | -0.98876 | 151.1 | 151.5425 | 151.5425 | -0.44248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 126.3 | 130.7 | 45.72 | 80.58 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 10.091 | 10.091 | -4.391 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 1.3415 | 4.1585 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 10.2 | 4 | 4 | 6.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33.3 | 9.83 | 22.17 | 88.7 | 87.9 | 28.05 | 60.65 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.499 | 2.499 | 0.701 | 20.2 | 19.103 | 19.7728 | 0.42721 | 1.7 | 1.36 | 1.36 | 0.34 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 17.6 | 13.5922 | 13.5922 | 4.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 18.1 | 19.636 | 19.636 | -1.536 | 79.3 | 54.6 | 54.608 | 24.692 | 0 |  |  | 0 | 111.2 | 79.4 | 78.568 | 32.632 | 95.2 | 112.9 | 92.584 | 2.616 | 16 | 5.589 | 5.589 | 10.411 | 11.1 | 9.396 | 9.396 | 1.704 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.7 | 10 | 10 | 9.7 | 2.8 | 6.312 | 6.312 | -3.512 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 110.9042 | 34 | 93 | 126.9 | 103.7953 | 27 | 99.9 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 32.3 | 29 | 29 | 3.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 6.9 | 7.31 | 7.31 | -0.41 | 11 | 11 | 11 | 0
04/10/2025 | 23:30 | 146.5 | 146 | 129.0112 | 17.4888 | 631 | 625.9983 | 625.9983 | 5.0016 | 216.2 | 203.6484 | 203.6484 | 12.5516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.7786 | 16.3074 | 74.5926 | 158 | 165.0174 | 122.99 | 35.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 175.1835 | 196.228 | -46.628 | 149.1 | 175.1835 | 196.228 | -47.128 | 149.3 | 175.1835 | 196.228 | -46.928 | 244.7 | 263.5643 | 295.2259 | -50.5259 | 214.7 | 207.0416 | 207.0416 | 7.6584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 395.9 | 340.7027 | 333.2604 | 62.6396 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.9078 | 163.9078 | 4.0922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 64.9 | 87.4581 | 83.3132 | -18.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 65.6302 | 44.6698 | 85.9 | 58.3687 | 112.5373 | -26.6373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.2 | 146.3106 | 144.3299 | 39.8701 | 42.1 | 48.3651 | 37.9017 | 4.1983 | 144 | 151.2156 | 151.2156 | -7.2156 | 26.8 | 30.2951 | 22.6253 | 4.1748 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 89.5 | 87.6883 | 87.6883 | 1.8116 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 110.5 | 105.5885 | 110.3748 | 0.12524 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.2 | 7.8816 | 7.8816 | 1.3184 | 21.8 | 35.3717 | 35.3717 | -13.5717 | 20.8 | 21.7515 | 21.7515 | -0.95146 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 50.4 | 170 | 170 | -119.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 60.3528 | 85.4826 | 9.0174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 109.9812 | 115.8048 | 12.4952 | 159.5 | 150.516 | 150.516 | 8.984 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.6 | 75.484 | 75.484 | -5.884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.5 | 134.9366 | 124.1375 | 10.3625 | 77.4 | 90.8292 | 100.2714 | -22.8714 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 71.4 | 71.736 | 74.3425 | -2.9425 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 126.3 | 131.2 | 44.03 | 82.27 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 9.769 | 9.769 | -2.369 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 1.061 | 4.339 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 10.2 | 4 | 4 | 6.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 33.5 | 9.58 | 21.92 | 88.6 | 87.9 | 27.19 | 61.41 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 20.1 | 13.9601 | 19.7728 | 0.32721 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 7.3 | 7.3 | 2.7 | 6.1 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 17.6 | 13.5922 | 13.5922 | 4.0078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 20.5 | 19.099 | 19.099 | 1.401 | 73.4 | 51.1 | 51.081 | 22.319 | 0 |  |  | 0 | 110.6 | 77.9 | 77.467 | 33.133 | 94.9 | 111.2 | 91.6 | 3.3 | 19.9 | 5.415 | 5.415 | 14.485 | 15.1 | 9.071 | 9.071 | 6.029 | 10.2 | 9 | 9 | 1.2 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.7 | 10 | 10 | 9.7 | 4.2 | 6.144 | 6.144 | -1.944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 111.0291 | 30 | 96.7 | 123.3 | 103.4844 | 24 | 99.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.5 | 29 | 29 | -1.5 | 32.2 | 29 | 29 | 3.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 5.9 | 7.31 | 7.31 | -1.41 | 11 | 11 | 11 | 0
05/10/2025 | 00:00 | 139 | 146 | 126.5865 | 12.4135 | 630.2 | 625.9983 | 625.9983 | 4.2016 | 216.2 | 203.6484 | 203.6484 | 12.5516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 20.6186 | 69.2814 | 157.8 | 165.0174 | 122.99 | 34.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 | 148.0627 | 196.228 | -47.128 | 148.8 | 148.0627 | 196.228 | -47.428 | 149.2 | 148.0627 | 196.228 | -47.028 | 242.7 | 222.761 | 295.2259 | -52.5259 | 213.9 | 207.0416 | 207.0416 | 6.8584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 312.3 | 326.1078 | 323.3263 | -11.0263 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 66.2 | 87.4581 | 78.0298 | -11.8298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 63.5072 | 46.2928 | 86 | 139.2763 | 130.2349 | -44.2349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 182.9 | 156.224 | 144.3299 | 38.5701 | 42 | 48.3651 | 37.9017 | 4.0983 | 141.8 | 151.2156 | 149.9144 | -8.1144 | 24.7 | 30.2951 | 22.6253 | 2.0747 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 11.6505 | 11.6505 | 0.54951 | 90.3 | 87.6883 | 87.6883 | 2.6117 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 106.7 | 105.5885 | 110.3748 | -3.6748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 22 | 4.1237 | 24.7423 | -2.7423 | 20.4 | 21.7515 | 21.7515 | -1.3515 | 2 | 1.9717 | 1.9717 | 0.02834 |  |  |  | 0 | 45.4 | 46.7745 | 41.2371 | 4.1629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 58.9642 | 85.4826 | -15.4826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 109.9812 | 115.8048 | 7.7952 | 159.3 | 150.516 | 150.516 | 8.784 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68 | 75.484 | 75.484 | -7.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 174.7883 | 107.394 | -7.994 | 81.2 | 90.8292 | 98.2534 | -17.0534 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 72.6 | 71.736 | 75.79 | -3.19 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 206.2904 | -206.2904 |  |  | 103.4549 | -103.4549 | 0 |  |  | 0 | 126.4 | 131.8 | 42.06 | 84.34 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 10.163 | 10.163 | -1.663 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 5.2 | 5.67 | 1.3415 | 3.8585 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 10.2 | 4 | 4 | 6.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33.6 | 9.34 | 22.66 | 88.4 | 88.2 | 26.35 | 62.05 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.499 | 2.499 | 0.801 | 20.2 | 13.6389 | 19.7728 | 0.42721 | 1.7 | 1.56 | 1.56 | 0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | 6.2 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 17.7 | 13.5922 | 13.5922 | 4.1078 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 19 | 18.926 | 18.926 | 0.074 | 63.6 | 47.3 | 47.342 | 16.258 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 77.5 | 76.649 | 18.451 | 95.2 | 110.6 | 90.484 | 4.716 | 17.7 | 5.295 | 5.295 | 12.405 | 10.4 | 8.689 | 8.689 | 1.711 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 10 | 10 | 10.4 | 19.7 | 10 | 10 | 9.7 | 4.4 | 6.285 | 6.285 | -1.885 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.3 | 110.4631 | 28 | 90.3 | 125.3 | 103.707 | 22 | 103.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 32.2 | 29 | 29 | 3.2 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 7.5 | 7.31 | 7.31 | 0.19 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
EJEC (MWh) |  | 3471.9 | 3504 | 2468.2778 |  | 14590 | 14144.6231 | 13177.3522 |  | 4446.1 | 4288.0453 | 4286.8269 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2068.95 | 2008.5275 | 804.4496 |  | 3648.7 | 3978.6914 | 2951.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3571.4 | 4192.3853 | 4704.6743 |  | 3661.05 | 4192.3853 | 4704.6743 |  | 3675 | 4192.3853 | 4704.6743 |  | 5845.45 | 6307.4626 | 7078.2036 |  | 5123.45 | 4968.9994 | 4968.9994 |  | 2652.75 | 2491.9608 | 2491.9608 |  | 6078.25 | 5310.3813 | 4416.8974 |  | 76.2 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3953.25 | 3933.7865 | 3933.7865 |  | 183.3 | 123.2002 | 123.2002 |  | 148.9 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 164.85 | 165.0888 | 165.0888 |  | 283.1 | 358.0661 | 358.0661 |  | 1888.55 | 1922.8507 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2646.25 | 2681.9901 | 1706.2877 |  | 2631.65 | 2887.6059 | 2105.8607 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 4222.3 | 3874.1226 | 1362.5442 |  | 1117.75 | 1160.7624 | 909.6406 |  | 3331.35 | 3624.6194 | 3177.1516 |  | 684.9 | 727.0836 | 543.006 |  | 442.2 | 448.5817 | 442.5658 |  | 292.8 | 279.6118 | 279.6118 |  | 2141.25 | 2104.5204 | 2104.5204 |  | 4117 | 4393.2127 | 4437.9595 |  | 4127.4 | 4393.2127 | 4437.9595 |  | 4287.7 | 4406.4056 | 4451.2867 |  | 2606.8 | 2492.5195 | 2648.9942 |  | 179.85 | 180.3067 | 180.3067 |  | 218.7 | 189.1586 | 189.1586 |  | 218.15 | 187.6768 | 312.0057 |  | 509.65 | 522.035 | 522.035 |  | 48 | 47.3198 | 47.3198 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2043.75 | 2295.4842 | 1340.6489 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1541.65 | 1537.1842 | 1445.76 |  | 25.55 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2464.8 | 2588.9262 | 2779.7071 |  | 3935.1 | 3802.7326 | 4487.9878 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1025.5 | 0 | 4337.4718 |  | 2242.45 | 2379.9563 | 4425.9814 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3248.4 | 3371.6664 | 3259.8681 |  | 2409.2 | 2246.3612 | 2179.9008 |  | 1535.05 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1771.25 | 1747.0649 | 1721.664 |  | 716.65 | 718.835 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3437.35 | 3620.6681 | 3626.1302 |  | 3489.95 | 3620.6681 | 3626.1302 |  | 3556.9 | 3631.541 | 3637.0195 |  | 174.65 | 390 | 390 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 4950.9691 |  | 0 | 0 | 2482.9183 |  | 8.45 | 8.2995 | 8.2995 |  | 2304.35 | 2273.65 | 840.55 |  | 819.3 | 782.35 | 791.5035 |  | 195.75 | 240.3935 | 240.3935 |  | 3 | 2.1 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 238.25 | 189.677 | 135 |  | 125.55 | 124.9542 | 62.4393 |  | 2035.3 | 1981 | 1981 |  | 24.5 | 24 | 24 |  | 45.28 | 43.2 | 43.2 |  | 110.35 | 110.4 | 110.4 |  | 488.35 | 466.0195 | 466.0195 |  | 214.35 | 100.8 | 100.8 |  | 178.2 | 96 | 96 |  | 84.75 | 84 | 84 |  | 443.95 | 428.7379 | 428.7379 |  | 165.65 | 154.35 | 156.166 |  | 197.15 | 187 | 188.5615 |  | 607.65 | 596.25 | 182.42 |  | 1687.05 | 1606.65 | 545.23 |  | 140.85 | 149.05 | 149.336 |  | 71.8 | 59.976 | 59.976 |  | 369.8 | 353.9531 | 333.3425 |  | 44.1 | 27.78 | 27.78 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 237.9 | 175.2 | 175.2 |  | 154.75 | 67.2 | 67.2 |  | 422.5 | 326.2135 | 326.2135 |  | 484.55 | 466.0195 | 466.0195 |  | 479.75 | 433.398 | 433.398 |  | 434.75 | 508.33 | 508.33 |  | 1435.85 | 1238.2 | 1237.946 |  | 375.35 | 363.65 | 365.274 |  | 2268.6 | 1879.5663 | 1458.2045 |  | 2304.25 | 2293.2721 | 1832.6825 |  | 362.8 | 105.9055 | 105.9055 |  | 245.2 | 174.9935 | 174.9935 |  | 251.85 | 216 | 216 |  | 119.5 | 72 | 72 |  | 174.85 | 180 | 180 |  | 422 | 419.4175 | 419.4175 |  | 429.45 | 240 | 240 |  | 414.15 | 240 | 240 |  | 169.35 | 184.8805 | 184.8805 |  | 2608.25 | 2310.7 | 2331.0045 |  | 137.2 | 148.1155 | 148.1155 |  | 1460.8 | 1430.4 | 1434.132 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2409.15 | 2153.4797 | 892 |  | 1963.65 | 2028.5583 | 919 |  | 1112.4 | 1087.15 | 1091.4335 |  | 68.9 | 69.624 | 69.624 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 54.55 | 67.2 | 67.2 |  | 141.3 | 148.55 | 148.765 |  | 166.45 | 168 | 168 |  | 480.1 | 454.369 | 454.369 |  | 234.55 | 256.8 | 256.8 |  | 677.25 | 696 | 696 |  | 777.4 | 696 | 696 |  | 353.4 | 336 | 336 |  | 292.65 | 456 | 456 |  | 192.6 | 175.44 | 175.44 |  | 263.25 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 4 de Octubre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5280310 y resultó S/. 1692267 (24.27% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 27 | 6972577.6777 | 8053743.7351 | -13.42%
DOM 28 | 6473976.1722 | 7811723.6918 | -17.12%
LUN 29 | 7857883.9182 | 8024813.7744 | -2.08%
MAR 30 | 7175742.2809 | 8067681.7537 | -11.06%
MIE 1 | 7352012.0424 | 8134029.813 | -9.614%
JUE 2 | 6467913.7338 | 8150797.8362 | -20.65%
VIE 3 | 6950255.4568 | 8003833.628 | -13.16%
SAB 4 | 5280310.4385 | 7419928.6556 | -28.84%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 4 de Octubre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 04/10/2025 00:00:00 | 04/10/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 04/10/2025 23:58:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/10/2025 00:00:00 | 04/10/2025 06:53:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/10/2025 06:53:00 | 04/10/2025 11:20:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/10/2025 11:20:00 | 04/10/2025 11:49:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/10/2025 11:49:00 | 04/10/2025 12:52:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/10/2025 12:52:00 | 04/10/2025 13:05:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/10/2025 13:05:00 | 04/10/2025 20:59:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/10/2025 20:59:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 04/10/2025 04:31:00 | 04/10/2025 05:28:00 | 04/10/2025 04:06:00 | 04/10/2025 05:17:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | PRUEBA DE VALIDACION DE CEMS
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 04/10/2025 05:27:00 |  | 04/10/2025 04:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | 04/10/2025 05:27:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 04/10/2025 05:27:00 | 04/10/2025 05:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 04/10/2025 04:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/10/2025 04:03:00 | 04/10/2025 08:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/10/2025 08:13:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 09:46h S/C subir a 750 MW. 12:44h S/C subir a 611 MW. 16:51 h S/C subir a 700 MW 17:09 h S/C subir a 800 MW 22:00 h S/C bajar a 790 MW 22:59 h S/C bajar a 690 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/10/2025 10:38:00 | 04/10/2025 12:10:00 | 04/10/2025 10:36:00 | 04/10/2025 11:53:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 07:09h se bajo a 312 MW.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 04/10/2025 00:00:00 | 05/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/10/2025 00:00:00 | 04/10/2025 00:10:00 | 03/10/2025 23:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 04/10/2025 00:11:00 | 04/10/2025 00:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 4 de Octubre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 4 de Octubre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 72.8377 | 14.5447 | 1 | 85.9717 | 0 | 1 | 102.8364 | 0 | 1 | 113.1765 | 6 | 1 | 93.725 | 0 | 1 | 40.1071 | 14.5447 | 1 | 89.2932 | 14.5447 | 1 | 82.895 | 14.5447 | 1 | 86.2165 | 12 | 1 | 114.7835 | 12 | 1 | 70.1787 | 44.065 | 1 | 68.5151 | 44.065 | 1 | 89.787 | 34.7033 | 1 | 105.5639 | 18.5601 | 1 | 89.7838 | 34.7033 | 1 | 88.0469 | 37.1588 | 1 | 48.0225 | 46.0911 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 16.0555 | 105.8264 | 1 | 88 | 37.2233 | 1 | 70 | 38.6273 | 1 | 0 | 78.9616 | 1 | 53.8358 | 54.3981 | 1 | 34.4005 | 59.0194 | 1 | 9.9701 | 49.9062 | 1 | 54.0119 | 36.478 | 1 | 60.5604 | 42.0803 | 1 | 60.5604 | 38.6647 | 1 | 59.8897 | 58.7033 | 1 | 0 | 49.1366 | 1 | 47.2863 | 72.7657 | 1 | 35.3972 | 65.5477 | 1 | 47.5366 | 39.3883 | 1 | 42.3342 | 59.2106 | 1 | 41.8957 | 61.4927 | 1 | 43.94 | 54.3204 | 1 | 8.3578 | 49.1727 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.1071 | 0 | 1 | 14.4613 | 32.0145 | 1 | 25.5717 | 0 | 1 | 19.0573 | 0 | 1 | 40.3336 | 0 | 1 | 52.5049 | 58.1965 | 1 | 55.0784 | 0 | 1 | 0 | 124.9 | 1 | 93.725 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 31.8131 | 14.5447 | 1 | 43.0678 | 0 | 1 | 51.4182 | 0 | 1 | 53.4381 | 6 | 1 | 46.8625 | 0 | 1 | 0 | 7.3099 | 1 | 44.6466 | 7.2723 | 1 | 47.4033 | 0 | 1 | 43.1083 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 35.0894 | 22.0325 | 1 | 34.2575 | 22.0325 | 1 | 26.4738 | 34.7033 | 1 | 42.9383 | 18.5601 | 1 | 44.8919 | 17.3517 | 1 | 63.7518 | 0 | 1 | 0 | 34.6703 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 0 | 61.6662 | 1 | 44 | 18.6117 | 1 | 51.5781 | 0 | 1 | 0 | 39.4812 | 1 | 6 | 54.3981 | 1 | 0 | 40.0793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.478 | 1 | 60.5604 | 0 | 1 | 0 | 38.6647 | 1 | 29.9448 | 29.3517 | 1 | 0 | 24.5683 | 1 | 0 | 59.1304 | 1 | 35.3972 | 20.488 | 1 | 34.08 | 0 | 1 | 42.3342 | 15.1775 | 1 | 0 | 46.5858 | 1 | 43.94 | 12.958 | 1 | 8.3578 | 49.1727 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.1071 | 0 | 1 | 14.4613 | 32.0145 | 1 | 25.5717 | 0 | 1 | 19.0573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.5049 | 8.6033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 46.8625 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 41.0246 | 0 | 1 | 42.9039 | 0 | 1 | 51.4182 | 0 | 1 | 59.7384 | 0 | 1 | 46.8625 | 0 | 1 | 40.1071 | 7.2348 | 1 | 44.6466 | 7.2723 | 1 | 35.4917 | 14.5447 | 1 | 43.1083 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 35.0894 | 22.0325 | 1 | 34.2575 | 22.0325 | 1 | 63.3132 | 0 | 1 | 62.6256 | 0 | 1 | 44.8919 | 17.3517 | 1 | 24.295 | 37.1588 | 1 | 48.0225 | 11.4207 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0555 | 44.1601 | 1 | 44 | 18.6117 | 1 | 18.4219 | 38.6273 | 1 | 0 | 39.4804 | 1 | 47.8358 | 0 | 1 | 34.4005 | 18.9401 | 1 | 9.9701 | 49.9062 | 1 | 54.0119 | 0 | 1 | 0 | 42.0803 | 1 | 60.5604 | 0 | 1 | 29.9448 | 29.3517 | 1 | 0 | 24.5683 | 1 | 47.2863 | 13.6352 | 1 | 0 | 45.0597 | 1 | 13.4566 | 39.3883 | 1 | 0 | 44.0331 | 1 | 41.8957 | 14.9069 | 1 | 0 | 41.3624 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.3336 | 0 | 1 | 0 | 49.5932 | 1 | 55.0784 | 0 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 46.8625 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 46.0464 | 75 | 1 | 24.6948 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 54.9293 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 6 | 75 | 1 | 0 | 64.1722 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 88.9898 | 45.8413 | 1 | 73.9245 | 61.9845 | 1 | 88.9907 | 45.8413 | 1 | 89.9767 | 43.3859 | 1 | 32.7395 | 54.4536 | 1 | 79.4954 | 38.0947 | 1 | 87.3309 | 81.1736 | 1 | 90 | 63.3214 | 1 | 0 | 96.2898 | 1 | 0 | 108.3977 | 1 | 90 | 79.5624 | 1 | 50.5835 | 55.3206 | 1 | 46.1255 | 54.6385 | 1 | 27.7262 | 68.1815 | 1 | 0 | 62.4644 | 1 | 0 | 65.8799 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 34.1071 | 55.4081 | 1 | 0 | 100.2343 | 1 | 47.1897 | 87.4523 | 1 | 43.0883 | 70.5284 | 1 | 31.0881 | 30.3638 | 1 | 30.2307 | 36.2404 | 1 | 28.9441 | 47.2561 | 1 | 89.1546 | 48.1281 | 1 | 89.6279 | 86.5447 | 1 | 59.8417 | 78.625 | 1 | 90 | 61.7923 | 1 | 56.1491 | 70.8377 | 1 | 0 | 90.6291 | 1 | 6 | 103.7109 | 1 | 0 | 83.2518 | 1 | 12 | 118.6732 | 1 | 0 | 102.1292 | 1 | 0 | 38.6703 | 1 | 0 | 89.5447
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 28.5418 | 1 | 24.6948 | 15.1658 | 1 | 0 | 37.5783 | 1 | 11.0412 | 32.2879 | 1 | 0 | 25.0655 | 1 | 0 | 25.063 | 1 | 0 | 37.5783 | 1 | 0 | 40.4518 | 1 | 0 | 32.1415 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 44.4949 | 0 | 1 | 36.9623 | 9.0829 | 1 | 44.4953 | 0 | 1 | 44.9883 | 0 | 1 | 16.3697 | 27.2268 | 1 | 40.2084 | 0 | 1 | 43.6654 | 0 | 1 | 30.2896 | 12.1528 | 1 | 0 | 32.0465 | 1 | 0 | 36.0811 | 1 | 45 | 0 | 1 | 17.5886 | 20.6013 | 1 | 0 | 27.2473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.4709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.9087 | 15.918 | 1 | 0 | 21.18 | 1 | 0 | 19.9978 | 1 | 0 | 25.4967 | 1 | 28.9441 | 12.6457 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 43.1564 | 1 | 0 | 34.828 | 1 | 33.7836 | 0 | 1 | 18.7164 | 16.0444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3977
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 28.3042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.287 | 0 | 1 | 0 | 40.2253 | 1 | 29.4208 | 12.0779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.4265 | 1 | 32.9949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.2218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.4256 | 1 | 0 | 33.1818 | 1 | 23.281 | 15.7078 | 1 | 21.2574 | 14.0173 | 1 | 31.0881 | 10.366 | 1 | 30.2307 | 10.7437 | 1 | 0 | 34.6104 | 1 | 0 | 42.1281 | 1 | 21.8715 | 21.4735 | 1 | 16.2378 | 21.6366 | 1 | 11.1858 | 30.4648 | 1 | 0 | 22.7044 | 1 | 0 | 44.936 | 1 | 6 | 30.4309 | 1 | 0 | 41.2517 | 1 | 0 | 43.3769 | 1 | 0 | 33.7975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3117
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 17.5003 | 18.154 | 1 | 0 | 30.0703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.7121 | 1 | 0 | 24.9287 | 1 | 0 | 24.9315 | 1 | 0 | 37.4217 | 1 | 0 | 34.5482 | 1 | 0 | 32.0307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 43.8187 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 43.3859 | 1 | 16.3697 | 27.2268 | 1 | 0 | 38.0947 | 1 | 0 | 40.9484 | 1 | 0 | 26.9378 | 1 | 0 | 32.3347 | 1 | 0 | 36.3772 | 1 | 0 | 40.1359 | 1 | 0 | 34.7193 | 1 | 0 | 27.3912 | 1 | 27.7262 | 13.6459 | 1 | 0 | 31.3904 | 1 | 0 | 33.1206 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 18.5116 | 1 | 0 | 33.7143 | 1 | 0 | 28.0285 | 1 | 21.8309 | 14.1918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.3669 | 0 | 1 | 27.0959 | 0 | 1 | 11.247 | 31.3275 | 1 | 18.7164 | 16.0444 | 1 | 0 | 45.6931 | 1 | 0 | 36.8737 | 1 | 0 | 42.0001 | 1 | 6 | 37.6482 | 1 | 0 | 34.367 | 1 | 0 | 38.6703 | 1 | 0 | 22.4752
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 28.5461 | 0 | 1 | 0 | 29.7639 | 1 | 0 | 37.4217 | 1 | 43.8881 | 0 | 1 | 0 | 25.0057 | 1 | 0 | 25.0055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.4949 | 0 | 1 | 36.9623 | 9.0829 | 1 | 44.4953 | 0 | 1 | 44.9883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6654 | 0 | 1 | 30.2896 | 12.1528 | 1 | 0 | 31.9086 | 1 | 0 | 35.9393 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.1255 | 0 | 1 | 0 | 27.3137 | 1 | 0 | 31.074 | 1 | 0 | 32.7594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.1071 | 0 | 1 | 0 | 33.3382 | 1 | 0 | 27.798 | 1 | 0 | 21.1394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 22.3895 | 21.9148 | 1 | 16.5079 | 22.1603 | 1 | 33.7836 | 0 | 1 | 18.7164 | 16.0444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37.6482 | 1 | 0 | 33.9647 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3602
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.2506 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.8942 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.3468 | 18 | 1 | 9.3256 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.3697 | 18 | 1 | 9.3112 | 18 | 1 | 11.2231 | 18 | 1 | 10.5115 | 18 | 1 | 11.2255 | 18 | 1 | 11.9765 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0825 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.2994 | 13.7023 | 1 | 0 | 16.8229 | 1 | 0 | 15.0864 | 1 | 0 | 14.5392 | 1 | 12 | 14.5106 | 1 | 11.668 | 18 | 1 | 12 | 13.088 | 1 | 12 | 14.4363 | 1 | 9.8128 | 12.4785 | 1 | 11.8461 | 0 | 1 | 0 | 13.9836 | 1 | 0 | 15.0992 | 1 | 0 | 17.1303 | 1 | 9.6736 | 16.989 | 1 | 9.523 | 14.1191 | 1 | 0 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 9.2506 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.3468 | 18 | 1 | 9.3256 | 18 | 1 | 12 | 18 | 1 | 9.3697 | 18 | 1 | 9.3112 | 18 | 1 | 11.2231 | 18 | 1 | 10.5115 | 18 | 1 | 11.2255 | 18 | 1 | 11.9765 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0825 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.2994 | 13.7023 | 1 | 0 | 16.8229 | 1 | 0 | 15.0864 | 1 | 0 | 14.5392 | 1 | 12 | 14.5106 | 1 | 11.668 | 18 | 1 | 12 | 13.088 | 1 | 12 | 14.4363 | 1 | 9.8128 | 12.4785 | 1 | 11.8461 | 0 | 1 | 0 | 13.9836 | 1 | 0 | 15.0992 | 1 | 0 | 17.1303 | 1 | 9.6736 | 16.989 | 1 | 9.523 | 14.1191 | 1 | 0 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 49.8653 | 0 | 1 | 67.3335 | 0 | 1 | 75.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.275 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 88.7068 | 0 | 1 | 79.7583 | 0 | 1 | 82.4578 | 0 | 1 | 51.2165 | 0 | 1 | 98.4516 | 0 | 1 | 100.1738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109.238 | 0 | 1 | 110.5046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87.016 | 0 | 1 | 115.9044 | 0 | 1 | 90.2619 | 0 | 1 | 111.4396 | 0 | 1 | 111.4396 | 0 | 1 | 112.1103 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 114.6312 | 0 | 1 | 89.4131 | 0 | 1 | 72.0757 | 0 | 1 | 98.5778 | 0 | 1 | 99.8736 | 0 | 1 | 99.1159 | 0 | 1 | 62.4875 | 0 | 1 | 64.7042 | 0 | 1 | 88.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79.5767 | 0 | 1 | 102.3645 | 0 | 1 | 93.8597 | 0 | 1 | 96.1401 | 0 | 1 | 113.4951 | 0 | 1 | 105.3221 | 0 | 1 | 97.9024 | 0 | 1 | 84.275 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 49.8653 | 0 | 1 | 67.3335 | 0 | 1 | 75.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.275 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 88.7068 | 0 | 1 | 79.7583 | 0 | 1 | 82.4578 | 0 | 1 | 51.2165 | 0 | 1 | 98.4516 | 0 | 1 | 100.1738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109.238 | 0 | 1 | 110.5046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87.016 | 0 | 1 | 115.9044 | 0 | 1 | 90.2619 | 0 | 1 | 111.4396 | 0 | 1 | 111.4396 | 0 | 1 | 112.1103 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 114.6312 | 0 | 1 | 89.4131 | 0 | 1 | 72.0757 | 0 | 1 | 98.5778 | 0 | 1 | 99.8736 | 0 | 1 | 99.1159 | 0 | 1 | 62.4875 | 0 | 1 | 64.7042 | 0 | 1 | 88.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79.5767 | 0 | 1 | 102.3645 | 0 | 1 | 93.8597 | 0 | 1 | 96.1401 | 0 | 1 | 113.4951 | 0 | 1 | 105.3221 | 0 | 1 | 97.9024 | 0 | 1 | 84.275 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.6894 | 1 | 0 | 84.6894 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 84.6894 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.5172 | 1 | 0 | 82.2097 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 86.6137 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 70.083 | 1 | 70 | 17.6408 | 1 | 28.1642 | 57.0395 | 1 | 0 | 76.66 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.3405 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.381 | 1 | 0 | 84.6028 | 1 | 0 | 78.1805 | 1 | 0 | 74.8842 | 1 | 0 | 79.1886 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 63.287 | 1 | 0 | 78.7715 | 1 | 0 | 39.6693 | 1 | 20.2178 | 64.3709 | 1 | 41.083 | 37.3055 | 1 | 23.5263 | 56.649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9259 | 74.8818 | 1 | 70.5746 | 0 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.6894 | 1 | 0 | 84.6894 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 84.6894 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.5172 | 1 | 0 | 82.2097 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 86.6137 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 70.083 | 1 | 70 | 17.6408 | 1 | 28.1642 | 57.0395 | 1 | 0 | 76.66 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.3405 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.381 | 1 | 0 | 84.6028 | 1 | 0 | 78.1805 | 1 | 0 | 74.8842 | 1 | 0 | 79.1886 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 63.287 | 1 | 0 | 78.7715 | 1 | 0 | 39.6693 | 1 | 20.2178 | 64.3709 | 1 | 41.083 | 37.3055 | 1 | 23.5263 | 56.649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9259 | 74.8818 | 1 | 70.5746 | 0 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [10 empty] | C.H. Matucana no brindo RSF por incremento de hidrologia |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por incremento de hidrologia |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por incremento de hidrologia | [38 empty] | Matucana no regula por problemas en sus comunicaciones. |  |  | Matucana no regula por problemas en sus comunicaciones. |  |  | Matucana no regula por problemas en sus comunicaciones.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 4 de Octubre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
04/10/2025 | 00:30
04/10/2025 | 01:00
04/10/2025 | 01:30
04/10/2025 | 02:00
04/10/2025 | 02:30
04/10/2025 | 03:00
04/10/2025 | 03:30
04/10/2025 | 04:00
04/10/2025 | 04:30
04/10/2025 | 05:00
04/10/2025 | 05:30
04/10/2025 | 06:00
04/10/2025 | 06:30
04/10/2025 | 07:00
04/10/2025 | 07:30
04/10/2025 | 08:00
04/10/2025 | 08:30
04/10/2025 | 09:00
04/10/2025 | 09:30
04/10/2025 | 10:00
04/10/2025 | 10:30
04/10/2025 | 11:00
04/10/2025 | 11:30
04/10/2025 | 12:00
04/10/2025 | 12:30
04/10/2025 | 13:00
04/10/2025 | 13:30
04/10/2025 | 14:00
04/10/2025 | 14:30
04/10/2025 | 15:00
04/10/2025 | 15:30
04/10/2025 | 16:00
04/10/2025 | 16:30
04/10/2025 | 17:00
04/10/2025 | 17:30
04/10/2025 | 18:00
04/10/2025 | 18:30
04/10/2025 | 19:00
04/10/2025 | 19:30
04/10/2025 | 20:00
04/10/2025 | 20:30
04/10/2025 | 21:00
04/10/2025 | 21:30
04/10/2025 | 22:00
04/10/2025 | 22:30
04/10/2025 | 23:00
04/10/2025 | 23:30
04/10/2025 | 00:00

## OBS
sábado, 4 de Octubre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Roncador y Pías; de las CC.TT. Tallanca, y Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 4 de Octubre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe