## EVENTOS
martes, 3 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CONELSUR LT SAC | CAUDALOSA | SUBESTACION | SS.EE. | 03/03/2026 13:04:07 | 03/03/2026 15:07:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TP-02 DE 60/22.9/10 KV DE LA S.E. CAUDALOSA | 0.6 | SI | 60
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 03/03/2026 11:23:00 | 03/03/2026 12:50:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 03/03/2026 15:00:00 | 03/03/2026 15:53:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 03/03/2026 18:21:00 | 03/03/2026 20:58:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 03/03/2026 08:52:00 | 03/03/2026 09:56:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. CHAGLLA |  | NO | 13.8
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 03/03/2026 20:36:00 | 04/03/2026 00:07:15 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. HUAMPANÍ |  | NO | 10

## RESTRIC_OPE
martes, 3 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por ORYGEN el 18/02, a través de correo. La unidad G4 de Huinco no puede brindar el servicio de RSF por trabamiento de agujas de los introductores
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
03/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 3 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Mantenimiento Mensual | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | La C.T. Ca?a Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA A POR RESTRICCION OPERATIVA DEL SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CL-TR1 | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-TRAFO | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE SECCIONADOR DE BARRA B SB-20011 DE CL-TR1 | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1906 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CVC ENERGIA | FELAM | ACOPLE 220 | 03/03/2026 07:30 | 03/03/2026 18:00 | Se realizara mantenimiento preventivo en los porticos de la S.E. Felam, que incluye el pintado de las estructuras metalicas para prevenir la corrosion y prolongar su vida util. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14760 | T
CVC ENERGIA | FELAM | BARRA A | 03/03/2026 07:30 | 03/03/2026 18:00 | Se realizara mantenimiento preventivo en los porticos de la S.E. Felam, que incluye el pintado de las estructuras metalicas para prevenir la corrosion y prolongar su vida util. Asimismo, se efectuara el cambio de la Barra B hacia la Barra A, garantizando la continuidad y confiabilidad del sistema electrico. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14754 | T
CVC ENERGIA | FELAM | BARRA B | 03/03/2026 07:30 | 03/03/2026 18:00 | Se realizara mantenimiento preventivo en los porticos de la S.E. Felam, que incluye el pintado de las estructuras metalicas para prevenir la corrosion y prolongar su vida util. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14755 | T
CVC ENERGIA | FELAM | CL-2163 | 03/03/2026 07:30 | 03/03/2026 18:00 | Se realizara mantenimiento preventivo en los porticos de la S.E. Felam, que incluye el pintado de las estructuras metalicas para prevenir la corrosion y prolongar su vida util. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14758 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | FS Fuerza Mayor, Ingreso de huayco a la central. | 15 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 09:34 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 03/03/2026 21:19 | 04/03/2026 00:00 | Revision y reparacion del acople de excitacion con generador | 5 | F | F/S | N | CORR. | 136 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 06:41 | Revision del sistema de lubricacion por alta temperatura a la entrada del motor | 8 | F | F/S | N | CORR. | 179 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 02 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 0 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 03/03/2026 08:52 | 03/03/2026 10:14 | Unidad UG2 fuera de servicio por actuacion de proteccion de linea corta LC-2. | 180.61 | F | F/S | N | OTROS | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 03/03/2026 09:56 | 03/03/2026 10:14 | Unidad UG2 en servicio para pruebas de verificacion del sistema de proteccion de linea corta LC-2. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 14972 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 00:47 | Falla en el valvula componente del sistema de combustible liquido de la unidad TG6. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Cambios de seguros y compresor axial. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SIST.INTERCONECTADO | RAG DAG Marcona | 03/03/2026 08:00 | 03/03/2026 16:00 | ESQUEMA DESHABILITADO POR MAYOR GENERACION EOLICA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25032 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 03/03/2026 10:54 | 03/03/2026 22:16 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 09:11 | Mantenimiento correctivo | 167 | F | F/S | N | CORR. | 13550 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 03/03/2026 09:04 | 03/03/2026 09:38 | Prueba con carga a 1.8MW de la unidad G06 conectados al SEIN despues de mantenimiento preventivo. | 1.8 | P | E/S | N | PREV. | 16292 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 03/03/2026 02:50 | 03/03/2026 04:43 | AJUSTE DE CABLE DE PIN DE RUPTURA N°6 - DISTRIBUIDOR TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | TP-F03 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Energizado por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26975 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 03/03/2026 00:46 | 03/03/2026 16:43 | Pruebas electricas interruptor de 60kV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1192 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 03/03/2026 01:09 | 03/03/2026 06:16 | CAMBIO DE AGUJA DE INYECTOR 2BS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 08:59 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO RIMAC. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 03/03/2026 00:10 | 03/03/2026 08:03 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO > 6.5 g/l y 95 m3/s | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 03/03/2026 20:36 | 04/03/2026 00:00 | TRIP DE UNIDAD CON 15.1 MW, CAUSAS EN INVESTIGACION. | 15.2 | F | F/S | N | OTROS | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Durante proceso de conversion de TG5 se encuentran fallas en el sistema de petroleo lado 5B, lo cual no permite disponer para el despacho el lado 5B con petroleo. | 25 | P | F/S | N | CORR. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 01:39 | FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE PETROLEO. | 50 | F | F/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 03/03/2026 01:39 | 04/03/2026 00:00 | Durante proceso de conversion de TG6 se encuentran fallas en el sistema de petroleo lado 5B, lo cual no permite disponer para el despacho el lado 5B con petroleo. | 25 | P | F/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 07:59 | M-01 alarma, Profinet device IOStation-A6-K4 offline, Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 00:02 | 03/03/2026 11:14 | M-09 alarma,Converter - Stop Alarm, Revision del sistema electrico | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 08:08 | 03/03/2026 12:46 | M-05 alarma, Main bearing temp. too high, Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 08:30 | 03/03/2026 12:43 | M-01 Mantenimiento preventivo 12vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 12:37 | 03/03/2026 17:34 | M-02 Mantto. Preventivo 12vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 15:11 | 03/03/2026 15:17 | M-09 alarma, Converter - Stop Alarm, Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 16:06 | 03/03/2026 17:18 | M-09 alarma, Converter - Stop Alarm, Regulacion de fuente en A1 | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 20:58 | 03/03/2026 22:28 | M-05 alarma, Main bearing temp. too high, Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/03/2026 11:20 | 03/03/2026 15:57 | TH-05 Mantenimiento preventivo, inspeccion de rodamiento | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 03/03/2026 08:15 | 03/03/2026 16:33 | MANTENIMIENTO DE 45750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 20:57 | FALLA DE LA UNIDAD GT-1 POR PROBLEMAS EN VALVULA DE CONTROL COMBUSTIBLE LIQUIDO | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURAS 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-3 | 03/03/2026 09:00 | 03/03/2026 17:00 | APLICACION DE SILICONA RTV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8739 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 03/03/2026 08:55 | 03/03/2026 16:54 | EN SERVICIO CONECTADO A BARRA 22.9KV DEBIDO A TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR T65-162. (R0127920) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T65-162 | 03/03/2026 08:55 | 03/03/2026 16:54 | CONSTRUCCION E IMPERMEABILIZACION DE SISTEMA DE CONTENCION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T65-162. PREVIAMENTE EL TRANSFORMADOR T28-162 ASUMIRA LA CARGA DE LA BARRA 22.9KV. (R0127920) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 03/03/2026 17:28 | 03/03/2026 18:00 | EN SERVICIO CONECTADO A BARRA 22.9KV DEBIDO A TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR T65-162. (R0127920) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA SE?AL DE POSICION DEL INTERRUPTOR IN-4130. DEBIDO A ELLO LA BARRA A 138KV SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 03/03/2026 16:07 | 03/03/2026 17:15 | POA: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA CELDA DEL BANCO BC-1. APERTURA DE CAJA DE MANDO, INSPECCION VISUAL Y REGISTRO FOTOGRAFICO. (R0127333) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-02 | 03/03/2026 17:28 | 03/03/2026 18:00 | POA: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA CELDA DEL BANCO BC-2. APERTURA DE CAJA DE MANDO, INSPECCION VISUAL Y REGISTRO FOTOGRAFICO. (R0127335) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 869 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | APERTURA DE CUELLOS EN LA TORRE T-79 PARA REALIZAR EL TENSIONADO EN VACIO DE LA LINEA L-2216 DESDE LA S.E. PARAMONGA NUEVA, DEBIDO AL ROBO DE CONDUCTOR. (LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE CONDUCTOR SE REALIZAN EN EL TRAMO DE LAS TORRES T-1 A T-68). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 03/03/2026 08:15 | 03/03/2026 17:24 | CAMBIAR AISLADOR Y PERNO CON GRADO DE CORROSION G3 EN LOS POSTES P136, P157, P159 Y P355. REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0128053) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA B 220kV | 03/03/2026 08:26 | 03/03/2026 16:07 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN ACOPLAMIENTO (R0123644) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15104 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | ACOPLE 220 | 03/03/2026 09:29 | 03/03/2026 16:07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A LAVADO AISLAMIENTO, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123644) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16264 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA B 220kV | 03/03/2026 09:45 | 03/03/2026 16:07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A LAVADO AISLAMIENTO (R0123646). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15104 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | B-16 | 03/03/2026 08:08 | 03/03/2026 15:18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A SILICONADO AISLAMIENTO CELDA (R0125619) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11911 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-BC16 | 03/03/2026 08:08 | 03/03/2026 15:18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A LAVADO AISLAMIENTO Y LUBRICACION CELDA. (R0125158) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BAIPAS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 14:01 | Restriccion del flujo instantaneo de suministro de gas a 0.5 MMSCF/h a CT. Aguaytia. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna de la L-1156, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
martes, 3 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 3 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
03/03/2026 | 00:30 | 200.2 | 638.4 | 211 | 7.1 | 6.9 | 88.9 | 237.6 |  | 0 | [6 empty] | 547.9 | 10.2 | 15.6 | 14.8 |  |  | 164.4 | 9.6 | 6.5 |  | 5.9 |  | 141.9 |  | 3.6 | 13 | 2.8 | 109.6 | 137.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 366.4 | 83 | 132.7 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 91.2 |  | 0 | 0 | 108.9 | 46.3 |  | 3.8 | 28.8 | 119.8 |  |  | 73.8 | 30 |  | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | [6 empty] | 192.9 | 194.4 | 193.7 | 0 | 0 |  | 3.5 | 175.7 | 130.6 | 63.7 | 77.3 | 0 | 115.5 | 22.3 | 0 | 138.8 |  |  |  | 174.1 | 174.4 | 174.9 | 174.7 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 122 | 0 | 9.4 | 0 | 20 | 9.7 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | 5.2 | 19.8 | 20 | 19 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 21.7 | 84.2 | 0 | 1.7 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.1 | 20.2 | 0.1 | 13.6 | 0 | 20.7 | 63.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 21.4 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 40.7 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  |  |  |  | 12.5 | 0 | 11.4 | 16.77 | 6760.07 | 24.5401 | 7.959 | 11.544 | 13.2 | 24.0793 | 18.9514 | 10.4 | 13.9 | 124.5738
03/03/2026 | 01:00 | 202.1 | 641.5 | 212.1 | 6.9 | 7 | 89.6 | 236.7 |  | 0 | [6 empty] | 551.4 | 10.2 | 15.6 | 14.9 |  |  | 166.6 | 9.8 | 6.1 |  | 5.9 |  | 142.2 |  | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 211.3 | 0 | 0 |  | 6.5 | 374.5 | 83 | 135.6 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 89.1 |  | 0 | 0 | 109.6 | 46.3 |  | 3.8 | 28.5 | 130 |  |  | 75.3 | 29.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | [6 empty] | 193.5 | 194.9 | 194.9 | 0 | 0 |  | 3.6 | 190.7 | 132.7 | 62.6 | 77.8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 139.5 |  |  |  | 175.1 | 174.9 | 175.7 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 122.6 | 0 | 10.9 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 23 | 82.5 | 0 | 2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.1 | 20.2 | 0.4 | 10.1 | 0 | 22.8 | 62.5 | 0.8 | 0 | 0 | 21.4 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 39.7 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.5 | 0 | 11.4 | 18.09 | 6609.49 | 24.5536 | 7.957 | 11.836 | 13.2 | 24.1325 | 18.9516 | 10.4 | 13.8 | 124.8307
03/03/2026 | 01:30 | 200.9 | 642 | 212.7 | 7 | 7.1 | 90.3 | 182.4 |  | 0 | [6 empty] | 559.1 | 10.3 | 15.5 | 14.5 |  |  | 166.2 | 9.8 | 6.7 |  | 5.9 |  | 142.6 |  | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 188.1 | 0 | 0 |  | 6.5 | 380.5 | 83.1 | 139.5 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 87.6 |  | 0 | 0 | 109.4 | 34.8 |  | 3.8 | 28.4 | 134.6 |  |  | 74.9 | 30.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | [6 empty] | 193.6 | 195 | 194.9 | 0 | 0 |  | 3.5 | 209.8 | 133.1 | 59.6 | 77.7 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 138.8 |  |  |  | 174 | 174.1 | 174.6 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 114.5 | 0 | 9.7 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 12.4 | 0 | 0 | 22.7 | 79.9 | 0 | 2.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 19.7 | 20.2 | 1.4 | 13.2 | 0 | 28.4 | 87.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 21.4 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 38.2 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.5 | 0 | 11.4 | 14.65 | 6565.35 | 24.5481 | 7.956 | 11.836 | 13.2 | 24.2302 | 18.9516 | 10.6 | 13.8 | 125.122
03/03/2026 | 02:00 | 202 | 643 | 213.3 | 7 | 6.8 | 90.1 | 189 |  | 0 | [6 empty] | 556.9 | 10.3 | 14.4 | 15.3 |  |  | 163.4 | 9.9 | 6.5 |  | 5.9 |  | 142.7 |  | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 177.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 376.5 | 83.2 | 136.5 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 88.6 |  | 0 | 0 | 109.5 | 34.2 |  | 3.8 | 28.2 | 126.8 |  |  | 75.5 | 29.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | [6 empty] | 194.9 | 195.9 | 118.4 | 0 | 0 |  | 3.5 | 197.8 | 112.5 | 59.6 | 77.9 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 139.2 |  |  |  | 175.4 | 175.7 | 176.3 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 107.9 | 0 | 10.7 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 6.8 | 0 | 0 | 23.2 | 80.8 | 0 | 2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 19.7 | 20.2 | 2.5 | 17.7 | 0 | 39.7 | 98.8 | 3.5 | 1.1 | 0 | 21.4 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 41.2 | 0 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.5 | 0 | 11.4 | 18.14 | 6473.14 | 24.5241 | 7.957 | 11.836 | 13.2 | 24.1621 | 18.9515 | 10.6 | 13.9 | 125.1306
03/03/2026 | 02:30 | 200.7 | 636.1 | 210.9 | 7 | 7.9 | 90 | 197.2 |  | 0 | [6 empty] | 545.5 | 10.2 | 15.3 | 15.6 |  |  | 160.5 | 9.7 | 6.2 |  | 5.9 |  | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 216.3 | 0 | 0 |  | 6.5 | 375.9 | 83.2 | 136.6 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 91.2 |  | 0 | 0 | 108.9 | 33.4 |  | 3.8 | 28 | 131.4 |  |  | 74.9 | 29.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7 | [6 empty] | 193 | 193.2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 194 | 111.7 | 59.4 | 77.8 | 0 | 64.7 | 0 | 0 | 139 |  |  |  | 174.5 | 174.9 | 175.3 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 19.9 | 0 | 113.4 | 0 | 11.5 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 3.6 | 13.2 | 0 | 0 | 22.7 | 81.5 | 0 | 1.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 19.6 | 20.1 | 1.6 | 15.9 | 0 | 32.6 | 91 | 1.4 | 0.1 | 0 | 21.4 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 47.4 | 0 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.5 | 0 | 11.4 | 15.65 | 6376.45 | 24.5214 | 7.959 | 11.836 | 13.2 | 24.2707 | 18.9514 | 10.8 | 13.8 | 125.3385
03/03/2026 | 03:00 | 200.6 | 644.6 | 214 | 7 | 7.1 | 89.8 | 206.6 |  | 0 | [6 empty] | 378.6 | 10.2 | 15.4 | 15.4 |  |  | 165.2 | 9.9 | 6.6 |  | 5.9 |  | 142.9 |  | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 219 | 0 | 0 |  | 6.5 | 451.5 | 83.2 | 146.8 | 42.1 | 18.7 | 18.9 | 87.4 |  | 0 | 0 | 109.6 | 41.7 |  | 3.8 | 28.8 | 166.2 |  |  | 75.3 | 30.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | [6 empty] | 193.9 | 194.9 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 261.7 | 130.2 | 59.8 | 77.9 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 139.9 |  |  |  | 175.8 | 175.9 | 176.5 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 19.9 | 0 | 100.1 | 0 | 11.4 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | 5 | 20.3 | 20 | 19 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 22.9 | 81.1 | 0 | 1.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.2 | 19.8 | 20.2 | 1.6 | 14.4 | 0 | 37.3 | 84.4 | 4.1 | 3.4 | 0 | 21.4 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 43.8 | 0 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.5 | 0 | 11.4 | 17.08 | 6459.48 | 24.521 | 7.958 | 11.836 | 13.2 | 24.2558 | 18.9513 | 10.7 | 14 | 125.4222
03/03/2026 | 03:30 | 202.6 | 644.5 | 214 | 7.1 | 7 | 90.4 | 206.4 |  | 0 | [6 empty] | 380.1 | 10.2 | 15.4 | 15.5 |  |  | 166.1 | 10 | 6.6 |  | 5.8 |  | 142.7 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 205.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 433.9 | 83.2 | 144.8 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 91.2 |  | 0 | 0 | 109.7 | 40.1 |  | 3.8 | 28.2 | 154.3 |  |  | 75.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | [6 empty] | 194.3 | 195.9 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 239.8 | 128.2 | 59.9 | 77.9 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 139.7 |  |  |  | 175.9 | 176.1 | 176.7 | 40.8 |  |  | 0 | 8.5 | 19.8 | 0 | 78.2 | 0 | 10.5 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 20.5 | 20 | 19 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 22.3 | 73.5 | 0 | 2.5 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 19.9 | 20.2 | 2.6 | 7.9 | 0 | 38.6 | 102.3 | 3.2 | 1.4 | 0 | 21.4 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 55.7 | 0 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 2 | 0 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.5 | 0 | 11.4 | 18.4 | 6408.6 | 24.5329 | 7.957 | 11.836 | 13.2 | 24.2607 | 18.9519 | 10.7 | 13.7 | 125.1385
03/03/2026 | 04:00 | 201.2 | 644.8 | 214.2 | 7.4 | 7.5 | 89.9 | 204.8 |  | 0 | [6 empty] | 377.9 | 10.2 | 15.5 | 15.3 |  |  | 166.3 | 9.9 | 6.6 |  | 5.8 |  | 142.8 |  | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 199.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 381.4 | 83.3 | 140.7 | 42.2 | 18.6 | 18.9 | 89.7 |  | 0 | 0 | 109.7 | 36 |  | 3.8 | 28.7 | 137.7 |  |  | 75.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | [6 empty] | 195.8 | 196.8 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 215.2 | 121.4 | 60.1 | 78 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 140.9 |  |  |  | 175.1 | 175.5 | 176 | 95.2 |  |  | 0 | 8.4 | 19.8 | 0 | 77.2 | 0 | 6.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 22.2 | 75.1 | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20 | 20.2 | 2.2 | 5.7 | 0 | 57 | 112.5 | 3 | 2.8 | 0 | 21.4 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 80.5 | 0 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 0 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.5 | 0 | 11.4 | 17.14 | 6423.04 | 24.5451 | 7.959 | 11.836 | 13.2 | 24.3362 | 18.9512 | 11.1 | 13.9 | 125.8275
03/03/2026 | 04:30 | 199.5 | 641.3 | 213.2 | 7.4 | 7.6 | 89.9 | 205.4 |  | 0 | [6 empty] | 379.8 | 10.1 | 15.5 | 15.2 |  |  | 165.6 | 9.8 | 6.5 |  | 5.9 |  | 142.7 |  | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 209.5 | 0 | 0 |  | 6.5 | 383.1 | 83.3 | 141.7 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 92.1 |  | 0 | 0 | 109.4 | 35.9 |  | 3.8 | 28.5 | 140.2 |  |  | 74.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9 | [6 empty] | 193.7 | 194.9 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 219.3 | 121.8 | 59.5 | 77.8 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 140.3 |  |  |  | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 94.8 |  |  | 0.3 | 8.5 | 19.8 | 0 | 67.2 | 0 | 6.4 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 22 | 74.3 | 0 | 2.7 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20 | 20.2 | 3.2 | 3.4 | 0 | 65.3 | 109.4 | 6.3 | 6.1 | 0 | 21.4 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 56.1 | 0 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 0 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 12.7 | 0 | 11.4 | 17.03 | 6381.43 | 24.5404 | 7.956 | 11.836 | 13.2 | 24.4276 | 18.9512 | 10.8 | 13.8 | 125.5112
03/03/2026 | 05:00 | 202.2 | 643.1 | 213.9 | 7.5 | 7.4 | 90.1 | 206.2 |  | 0 | [6 empty] | 552.7 | 10.2 | 15.4 | 14.9 |  |  | 167.2 | 9.9 | 6.6 |  | 5.8 |  | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 167.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 368.8 | 83.2 | 132.7 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 89.5 |  | 0 | 0 | 109.4 | 32.2 |  | 3.8 | 28.4 | 116.8 |  |  | 75.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | [6 empty] | 195 | 195.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 183 | 107.5 | 65.9 | 77.9 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 140 |  |  |  | 175.3 | 165.5 | 176.1 | 95.4 |  |  | 6.7 | 8.4 | 19.7 | 0 | 73.7 | 0 | 4.8 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8 | 5 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 22.9 | 79.6 | 0 | 3 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20 | 20.2 | 4.4 | 5.6 | 0 | 58.3 | 110.1 | 10.5 | 9.4 | 0 | 21.4 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 53.6 | 0 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 0 | 6.3 | 19.8 | 19.9 |  |  |  |  | 13.1 | 0 | 11.4 | 16.96 | 6436.96 | 24.5262 | 7.955 | 11.708 | 13.2 | 24.4906 | 18.9513 | 10.8 | 13.8 | 125.4311
03/03/2026 | 05:30 | 201.4 | 637.6 | 211.1 | 7.7 | 7.6 | 90.3 | 205.4 |  | 0 | [6 empty] | 546.8 | 10.2 | 15.4 | 14.9 |  |  | 163.6 | 9.7 | 6.5 |  | 5.9 |  | 142.2 |  | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 218.7 | 0 | 0 |  | 6.5 | 379.2 | 83 | 144.4 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 91.4 |  | 0 | 0 | 109.3 | 33.5 |  | 3.8 | 28.7 | 128.5 |  |  | 74.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | [6 empty] | 193.5 | 194.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 199.2 | 113.9 | 65.4 | 77.7 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 140.6 |  |  |  | 173.7 | 94.4 | 174.3 | 94.2 |  |  | 7.3 | 8.4 | 19.7 | 0 | 85.8 | 0 | 5.2 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 20.2 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 23 | 77.3 | 0 | 2.9 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 19.9 | 20.2 | 9.4 | 5.8 | 0 | 70.6 | 100.9 | 12.9 | 11.6 | 0 | 21.4 | 7.8 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 51.9 | 0 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 0 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.1 | 0 | 11.4 | 16.77 | 6460.97 | 24.4891 | 7.955 | 10.208 | 13.2 | 24.3945 | 18.9507 | 10.8 | 13.8 | 123.7973
03/03/2026 | 06:00 | 201.5 | 641.1 | 211.7 | 7.5 | 7.5 | 90.1 | 233.4 |  | 0 | [6 empty] | 553.6 | 10.3 | 15.4 | 14.7 |  |  | 166.2 | 9.8 | 6.6 |  | 5.9 |  | 142.3 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 218 | 0 | 0 |  | 6.5 | 378 | 82.9 | 139 | 42 | 18.6 | 18.9 | 90.1 |  | 0 | 0 | 108.8 | 34.9 |  | 3.8 | 29 | 132.1 |  |  | 75.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7 | [6 empty] | 193.9 | 194.4 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 205.6 | 116.7 | 65.7 | 77.8 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 140.4 |  |  |  | 174.9 | 95.5 | 175.8 | 95.2 |  |  | 7.3 | 8.4 | 16.8 | 0 | 75 | 1.2 | 6.1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 2.8 | 1.65 | 2.2 | 2.8 | 5 | 20.2 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 0.4 | 0.2 | 22.4 | 70.9 | 3.5 | 2.9 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.1 | 10.5 | 3.7 | 0.4 | 62 | 99.8 | 6.9 | 4.8 | 0.6 | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 3.8 | 0 | 2.9 | 0 | 76.8 | 73.6 | 2 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.1 | 0 | 11.4 | 14.86 | 6517.41 | 24.5551 | 7.961 | 9.18 | 13.2 | 24.3634 | 18.9501 | 10.9 | 13.8 | 122.9096
03/03/2026 | 06:30 | 203.2 | 642.9 | 213.5 | 7.6 | 7.7 | 89.8 | 234.4 |  | 0 | [6 empty] | 417.7 | 10.2 | 15 | 14.3 |  |  | 168 | 9.9 | 7.1 |  | 6.1 |  | 142.2 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 223.5 | 0 | 0 |  | 6.5 | 399.3 | 82.9 | 148.8 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 89.7 |  | 0 | 0 | 109.6 | 46.5 |  | 3.8 | 28.1 | 147.3 |  |  | 75.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | [6 empty] | 192.9 | 70.2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 227.4 | 132.7 | 65.7 | 77.8 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 140.2 |  |  |  | 176.5 | 97.1 | 177.6 | 96.8 |  |  | 7.3 | 8.4 | 12.2 | 0 | 65.7 | 17.8 | 6.8 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 36 | 20.65 | 2.2 | 2.8 | 5 | 20.6 | 10 | 18.9 | 3.5 | 12.3 | 1.2 | 1.3 | 19.3 | 67.2 | 11.6 | 2.8 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20 | 20.2 | 8.2 | 3.3 | 7.6 | 64.5 | 94.8 | 7.3 | 4.8 | 6.5 | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 58.4 | 1.1 | 31.6 | 0 | 85.6 | 76.8 | 21.3 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.1 | 0 | 11.4 | 16.2 | 6551.75 | 24.5161 | 7.958 | 7.576 | 13.2 | 24.4463 | 18.9504 | 10.8 | 13.6 | 121.0469
03/03/2026 | 07:00 | 203.2 | 645.5 | 213.4 | 7.6 | 7.6 | 90.1 | 235.2 |  | 0 | [6 empty] | 462.1 | 10.3 | 15.6 | 15.3 |  |  | 167.2 | 9.9 | 6.7 |  | 6.2 |  | 142.8 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 193 | 0 | 0 |  | 6.5 | 393.2 | 83 | 150.3 | 42.2 | 18.6 | 18.9 | 90.9 |  | 0 | 0 | 109.7 | 46.6 |  | 3.8 | 28.3 | 132.6 |  |  | 75.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 204.9 | 105.9 | 65.8 | 77.8 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 139.9 |  |  |  | 175.9 | 96.5 | 177 | 96.3 |  |  | 7.3 | 8.4 | 18.7 | 0.1 | 58.7 | 44.9 | 6.3 | 0 | 20.2 | 10 | 5.6 | 78.7 | 44.51 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 20.2 | 10 | 18.8 | 3.5 | 7.7 | 2.5 | 2.9 | 17.8 | 54.3 | 16.1 | 2.6 | 20.3 | 3 |  | 0.1 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 6.3 | 2.5 | 18.8 | 73.9 | 102.6 | 10 | 6.9 | 12.9 | 21.4 | 7.8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.9 | 148.7 | 3.4 | 78.9 | 0 | 66.5 | 62 | 57.7 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.2 | 0 | 11.4 | 17.8 | 6696.11 | 24.5177 | 7.957 | 7.392 | 13.2 | 24.3147 | 18.9505 | 10.8 | 13.7 | 120.832
03/03/2026 | 07:30 | 200 | 638.4 | 211.4 | 7.6 | 7.6 | 89.1 | 233.6 |  | 0 | [6 empty] | 415.6 | 10.2 | 15.5 | 13.2 |  |  | 167.3 | 9.6 | 6.5 |  | 6.2 |  | 141 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 149.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | 370.7 | 82.8 | 139.1 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 91.1 |  | 0 | 0 | 108.9 | 45.5 |  | 3.8 | 28 | 115.4 |  |  | 74.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | [6 empty] | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 174.7 | 132.6 | 65.3 | 77.5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 139.5 |  |  |  | 173.3 | 93.9 | 174.1 | 93.8 |  |  | 7.3 | 8.4 | 19.7 | 0.1 | 68.1 | 68.4 | 8.4 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 179.4 | 90.6 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 20 | 10 | 18.8 | 3.5 | 17.1 | 8.1 | 12.9 | 19 | 60.3 | 17.3 | 2.8 | 20.3 | 3 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20 | 20.2 | 2.4 | 4.2 | 29.4 | 78.2 | 100.4 | 7.4 | 5.5 | 23.6 | 21.4 | 7.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 | 225.3 | 6.1 | 121.7 | 0 | 53.4 | 50 | 91.7 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 6.1 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.6 | 0 | 11.1 | 17.49 | 6881.59 | 24.555 | 7.959 | 7.512 | 13.2 | 24.2735 | 18.9502 | 10.6 | 13.9 | 120.9497
03/03/2026 | 08:00 | 205 | 648.6 | 214.7 | 7.4 | 7.8 | 91.8 | 235.9 |  | 0 | [6 empty] | 417.9 | 10.4 | 12.2 | 12.3 |  |  | 168.3 | 10.1 | 6.7 |  | 6.2 |  | 143.1 |  | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 162.1 | 0 | 0 |  | 6.5 | 391.2 | 82.5 | 147.5 | 42 | 18.8 | 18.9 | 88.5 |  | 0 | 0 | 109.6 | 46.6 |  | 3.8 | 28.4 | 156.6 |  |  | 76.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8 | [6 empty] | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 218.1 | 136.3 | 66.7 | 78 | 0 | 65 | 0 | 0 | 139.3 |  |  |  | 100.7 | 99.4 | 176.3 | 99.5 |  |  | 7 | 8.4 | 20 | 0.2 | 62.2 | 76.9 | 7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 194.6 | 97.82 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.5 | 10 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 14.2 | 17.6 | 19.4 | 74.3 | 17.9 | 2.8 | 20.3 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.3 | 2.4 | 5.9 | 35.2 | 79 | 92.5 | 9.3 | 5.8 | 24.7 | 21.4 | 7.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 | 243.5 | 8.9 | 134.8 | 0 | 49.1 | 51.5 | 98.8 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 8.7 | 6.2 | 19.8 | 20 |  |  |  |  | 14.1 | 0 | 11.1 | 16.32 | 7081.54 | 24.5744 | 7.961 | 8.452 | 13.2 | 24.1637 | 18.9504 | 10.5 | 14 | 121.8015
03/03/2026 | 08:30 | 202 | 644.1 | 213.9 | 7.5 | 7.5 | 90.1 | 234.3 |  | 0 | [6 empty] | 481 | 10.3 | 11.8 | 12.9 |  |  | 163.1 | 9.8 | 6.3 |  | 6.3 |  | 105.7 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 195.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 409.1 | 76.2 | 150.5 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 88.2 |  | 35.1 | 0 | 109.3 | 46.4 |  | 3.8 | 28.3 | 141.7 |  |  | 75.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4 | [6 empty] | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 220.4 | 135.2 | 66.1 | 78 | 30.2 | 65.9 | 0 | 0 | 140.5 |  |  |  | 174.3 | 94.9 | 175.1 | 94.4 |  |  | 7.1 | 8.4 | 20 | 0.2 | 73.7 | 79.4 | 8 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 202.8 | 102.34 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.3 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 14.3 | 17.7 | 21.1 | 80.2 | 18.7 | 2.7 | 20.3 | 2.9 |  | 0.2 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 1.1 | 5.4 | 36.1 | 83.2 | 90.5 | 11.1 | 7.7 | 25.6 | 21.4 | 7.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 252.3 | 11.3 | 139.2 | 0 | 61.1 | 62.1 | 102.3 | 4 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 11.2 | 6.3 | 20.1 | 20 |  |  |  |  | 14.1 | 0 | 11.1 | 15.98 | 7338.22 | 24.5318 | 7.963 | 9.312 | 13.2 | 24.4936 | 18.9507 | 10.2 | 14.1 | 122.7511
03/03/2026 | 09:00 | 200.7 | 643.2 | 213 | 7.7 | 7.5 | 89.7 | 233.8 |  | 0 | [6 empty] | 424.5 | 10.2 | 12.4 | 12.9 |  |  | 161 | 9.8 | 6.3 |  | 6.1 |  | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 171.7 | 0 | 0 |  | 6.5 | 188.5 | 56.2 | 141.7 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 91.4 |  | 34.5 | 0 | 109.4 | 31.3 |  | 3.8 | 28.4 | 149 |  |  | 75.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | [6 empty] | 194.6 | 194.2 | 167.6 | 0 | 0 |  | 3.5 | 193.6 | 99.3 | 65.9 | 77.8 | 30.8 | 85.8 | 0 | 0 | 139.9 |  |  |  | 174.3 | 174 | 175.5 | 172.9 |  |  | 2.2 | 8.4 | 20 | 0.4 | 96.2 | 80.8 | 10.8 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.6 | 209.2 | 105.89 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 20.2 | 10 | 19 | 3.5 | 18.4 | 14.4 | 17.8 | 20.9 | 84.8 | 18.8 | 2.6 | 20.3 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.1 | 0.3 | 4.3 | 36.9 | 90.1 | 101.4 | 11.5 | 11.6 | 26.2 | 21.4 | 7.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.4 | 252.8 | 13.4 | 142.5 | 0 | 1.6 | 38.6 | 104.4 | 4 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 13.3 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.2 | 0 | 11.1 | 13.87 | 7450.26 | 24.5231 | 7.962 | 9.132 | 13.2 | 25.093 | 18.9506 | 10.2 | 13.8 | 122.8607
03/03/2026 | 09:30 | 198.9 | 645 | 214.4 | 7.6 | 7.7 | 84.8 | 234.9 |  | 0 | [6 empty] | 460.8 | 9.7 | 12.2 | 12.9 |  |  | 161.7 | 9.8 | 6.2 |  | 5.6 |  | 95.1 |  | 0 | 0 | 0 | 109.4 | 183.5 | 0 | 0 |  | 6.5 | 180 | 83.2 | 142.8 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 90.3 |  | 36.4 | 0 | 109.4 | 32.8 |  | 3.8 | 28.8 | 160.7 |  |  | 73.9 | 0 |  | 0 | 89.3 | 0 | 0 | 128.6 | [6 empty] | 196.1 | 198 | 197.5 | 0 | 1.8 |  | 3.5 | 209.5 | 103.5 | 64.9 | 76.7 | 30.2 | 115.5 | 22.5 | 23.5 | 141.5 |  |  |  | 170.8 | 171.4 | 172 | 171.5 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.5 | 88.1 | 80.8 | 8.2 | 0.1 | 20.2 | 9.7 | 5.5 | 213.9 | 108.17 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 20.4 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 14.7 | 17.9 | 21.2 | 65.9 | 19.2 | 2.3 | 20.3 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 0 | 3.2 | 37.4 | 79.3 | 96.1 | 14.8 | 10 | 26.6 | 21.4 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 252.6 | 15.3 | 143.1 | 0.6 | 25 | 33.6 | 105.5 | 4 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 15.2 | 6.4 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.6 | 0 | 11 | 14.59 | 7715.76 | 24.5109 | 7.965 | 9.408 | 13.2 | 24.8969 | 18.9468 | 10 | 13.8 | 122.7276
03/03/2026 | 10:00 | 200.5 | 643.7 | 213.9 | 7.3 | 7.5 | 92.3 | 233.8 |  | 0 | [6 empty] | 453.5 | 10.3 | 12.5 | 12.9 |  |  | 164.8 | 9.8 | 6.3 |  | 5.9 |  | 114.9 |  | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 217.5 | 0 | 0 |  | 6.5 | 194.3 | 83.1 | 145.2 | 42.1 | 18.4 | 18.9 | 90 |  | 35.1 | 0 | 109.5 | 33.1 |  | 3.8 | 28.3 | 157.8 |  |  | 75.6 | 0 |  | 0 | 99.8 | 0 | 55.9 | 130.6 | [6 empty] | 195 | 195.9 | 196.3 | 0 | 0 |  | 3.5 | 206.5 | 106.3 | 66.1 | 78 | 31.3 | 115.2 | 22.3 | 23.5 | 140.6 |  |  |  | 175.4 | 175.7 | 176.4 | 175.8 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.5 | 83.3 | 80.8 | 9.4 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 215.9 | 109.24 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 20.4 | 10 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 14.7 | 18 | 23.2 | 66.2 | 19.5 | 2.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 0.1 | 3.5 | 38 | 68.6 | 87.6 | 10.4 | 11.6 | 26.9 | 21.4 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 253.1 | 16.8 | 144.5 | 0.6 | 23.9 | 34 | 106.9 | 3.9 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 16.7 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.1 | 0 | 11.1 | 15.85 | 7859.09 | 24.5271 | 7.959 | 9.812 | 13.2 | 24.7372 | 18.9469 | 10 | 13.9 | 123.0821
03/03/2026 | 10:30 | 201.5 | 646 | 214.6 | 7.3 | 7.5 | 92.3 | 234.5 |  | 0 | [6 empty] | 430.7 | 10.2 | 12.7 | 11.5 |  |  | 165.9 | 9.9 | 6.7 |  | 5.9 |  | 115.3 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 159.3 | 0 | 0 |  | 6.5 | 373.3 | 83 | 141.7 | 42 | 18.6 | 18.9 | 90.9 |  | 35 | 0 | 109.6 | 31.6 |  | 3.8 | 28.1 | 150.5 |  |  | 59.9 | 0 |  | 0 | 94.9 | 0 | 95.4 | 130.5 | [6 empty] | 194.7 | 196.3 | 196.5 | 7.9 | 0 |  | 3.6 | 197.3 | 100.5 | 66.2 | 77.8 | 31.3 | 114.7 | 21.9 | 23.1 | 139.8 |  |  |  | 175.1 | 175.2 | 175.7 | 175.2 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.7 | 83.3 | 80.9 | 9.2 | 0.2 | 20.4 | 10 | 5.7 | 217.5 | 109.89 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.4 | 10 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 14.7 | 18.1 | 22.2 | 67.2 | 19.6 | 2.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 0 | 4.1 | 37.9 | 67.9 | 88.8 | 11.4 | 11.6 | 27.2 | 8.5 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.5 | 252.9 | 18.1 | 145.2 | 0.6 | 35.4 | 45.6 | 107.5 | 3.9 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 17.9 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 13.6 | 0 | 10.7 | 16.01 | 7979.9 | 24.5336 | 7.954 | 9.676 | 13.2 | 24.6419 | 18.9477 | 9.8 | 13.9 | 122.6532
03/03/2026 | 11:00 | 200.7 | 643.2 | 212.6 | 7.6 | 7.8 | 91.7 | 234.4 |  | 0 | [6 empty] | 437.3 | 10.2 | 12.7 | 4.3 |  |  | 163.5 | 9.7 | 6.7 |  | 5.9 |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 151.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 380 | 83 | 141.8 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 89.2 |  | 46.8 | 29.5 | 109.3 | 46.3 |  | 3.8 | 28.1 | 122.8 |  |  | 59.3 | 24.9 |  | 0 | 95.3 | 95.1 | 94.9 | 130.5 | [6 empty] | 194.2 | 195.7 | 196.4 | 15.6 | 0 |  | 3.5 | 193 | 117.9 | 65.9 | 78 | 31.2 | 68.7 | 21.7 | 23 | 138.3 |  |  |  | 174.3 | 174.7 | 175 | 174.7 |  |  | 0 | 8.6 | 20 | 0.7 | 83.3 | 80.8 | 10 | 0.2 | 20.3 | 10 | 5.6 | 219.2 | 110.55 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 14.7 | 18.3 | 22.6 | 67 | 19.6 | 2.6 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 0 | 4.9 | 37.5 | 45.4 | 91.4 | 19.8 | 12.4 | 27.1 | 0.7 | 7.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.4 | 252.9 | 18.8 | 145.6 | 0.6 | 49.5 | 61.6 | 109 | 4 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 18.9 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.1 | 0 | 11.1 | 16 | 8078.75 | 24.5613 | 7.955 | 9.296 | 13.2 | 24.5397 | 18.9485 | 9.7 | 13.9 | 122.1005
03/03/2026 | 11:30 | 205.4 | 647.7 | 214.3 | 7.5 | 7.5 | 92.8 | 235.5 |  | 0 | [6 empty] | 432.4 | 10.2 | 12.6 | 4.5 |  |  | 166.7 | 10 | 6.8 |  | 6.3 |  | 90.8 |  | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 151.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 373.1 | 82.8 | 142.1 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 89.3 |  | 91.9 | 58.4 | 111.1 | 46.7 |  | 3.8 | 28.6 | 150.4 |  |  | 60.5 | 25.1 |  | 0 | 18.5 | 97.2 | 97.7 | 131 | [6 empty] | 194.2 | 195.2 | 196 | 0 | 0 |  | 3.5 | 199.6 | 120.4 | 66.4 | 77.9 | 31.4 | 66.1 | 21.2 | 22.5 | 138.2 |  |  |  | 177.1 | 174.2 | 176 | 99.2 |  |  | 0 | 8.5 | 20 | 0.8 | 107.5 | 80.8 | 12.5 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 5.8 | 220.3 | 111.1 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.6 | 10 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 14.9 | 18.2 | 25.8 | 70.4 | 19.6 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.2 | 20.4 | 20.3 | 0.2 | 6.4 | 38 | 72 | 92.7 | 18 | 14.8 | 27.2 | 0 | 7.6 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 252.9 | 19.3 | 146.7 | 0.6 | 71.3 | 88.2 | 109.4 | 3.9 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 19.2 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 11.1 | 15.12 | 8151.32 | 24.5544 | 7.957 | 9.232 | 13.2 | 24.383 | 18.9493 | 9.3 | 13.9 | 121.4758
03/03/2026 | 12:00 | 202.6 | 646.2 | 214.5 | 7.6 | 7.6 | 91.9 | 233.6 |  | 0 | [6 empty] | 452.3 | 10.2 | 12.6 | 4.2 |  |  | 166 | 9.9 | 6.6 |  | 6.3 |  | 90.7 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 177.3 | 0 | 0 |  | 6.5 | 372.7 | 83 | 144.7 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 92.7 |  | 88.8 | 61 | 111 | 46 |  | 3.8 | 28.6 | 157.8 |  |  | 59.9 | 40 |  | 0 | 0 | 95.2 | 34.7 | 130.6 | [6 empty] | 194.6 | 195.7 | 195.6 | 0 | 0 |  | 3.4 | 211.9 | 125 | 63.2 | 77.8 | 31.3 | 65.9 | 21 | 22.4 | 138.4 |  |  |  | 174.6 | 174.7 | 175.2 | 96.1 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.8 | 112.7 | 80.8 | 12.4 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.6 | 220.7 | 110.36 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.3 | 10 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 14.9 | 18.3 | 25.5 | 72 | 19.5 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 0.9 | 8.2 | 38.2 | 72.2 | 86.4 | 18.3 | 14.2 | 27.3 | 0 | 7.6 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.5 | 253 | 19.3 | 147.4 | 0.6 | 74.1 | 92.4 | 110.5 | 4.4 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 19.5 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 11.1 | 14.91 | 8152.47 | 24.537 | 7.953 | 9.164 | 13.2 | 24.2083 | 18.9499 | 9.2 | 13.8 | 121.0122
03/03/2026 | 12:30 | 198.2 | 641.1 | 212 | 7.3 | 7.4 | 90.4 | 235.9 |  | 0 | [6 empty] | 461.3 | 10.2 | 12.7 | 4.4 |  |  | 165.2 | 9.7 | 6.3 |  | 5.8 |  | 89 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 213.6 | 0 | 0 |  | 6.5 | 373.2 | 82.8 | 144.7 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 89.5 |  | 87.4 | 60.1 | 110.3 | 45.8 |  | 3.8 | 28.7 | 156.2 |  |  | 58.5 | 40.2 |  | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 129.8 | [6 empty] | 194.7 | 195.7 | 196 | 0 | 0 |  | 3.4 | 208.4 | 120.7 | 62.3 | 77.6 | 31 | 66.2 | 21.1 | 22.5 | 138.1 |  |  |  | 172.9 | 172.8 | 173.4 | 94.5 |  |  | 0 | 8.6 | 20 | 0.8 | 103.8 | 80.8 | 11.8 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.7 | 221.2 | 111.16 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 14.8 | 18.6 | 22.8 | 78.3 | 19.4 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 1.2 | 21 | 37.8 | 83.3 | 87.2 | 19.7 | 13.1 | 27.2 | 0 | 7.6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.9 | 253.1 | 19.3 | 144.2 | 0.6 | 82.7 | 103.4 | 107.7 | 4.6 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 3.4 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 11.2 | 15.25 | 8138.81 | 24.5193 | 7.949 | 8.424 | 13.2 | 24.3557 | 18.9512 | 9.2 | 13.8 | 120.3992
03/03/2026 | 13:00 | 199.7 | 643.2 | 213.3 | 7.3 | 7.4 | 91.8 | 233.9 |  | 22.9 | [6 empty] | 459 | 10.3 | 14.8 | 4.5 |  |  | 166.4 | 9.8 | 6.4 |  | 6.1 |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 196.7 | 0 | 0 |  | 6.5 | 373.8 | 82.8 | 145.2 | 42 | 18.6 | 18.9 | 90.4 |  | 88.1 | 59.6 | 110.1 | 46 |  | 3.8 | 28.9 | 157.9 |  |  | 59.3 | 39.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | [6 empty] | 194.9 | 195.6 | 196.1 | 0 | 0 |  | 3.5 | 213 | 123.3 | 62.9 | 77.9 | 31.2 | 65.5 | 19 | 22.4 | 137.4 |  |  |  | 173.5 | 174 | 174.2 | 95.1 |  |  | 0 | 8.5 | 20 | 0.7 | 87.6 | 80.8 | 11.9 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 221.2 | 110.89 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.2 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 15 | 18.5 | 19.6 | 77.5 | 19.5 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 3.7 | 41.6 | 37.4 | 82.1 | 93.6 | 15.9 | 9.6 | 27.1 | 6 | 7.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.2 | 253.1 | 19.1 | 148.4 | 0.6 | 72.2 | 113.2 | 107 | 4.5 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 18.3 | 6.3 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 11.2 | 15.97 | 8095.36 | 24.5113 | 7.957 | 8.912 | 13.2 | 24.8282 | 18.9519 | 9 | 13.8 | 121.1604
03/03/2026 | 13:30 | 202.6 | 644.8 | 213.4 | 7.3 | 7.5 | 91.9 | 234.7 |  | 80.4 | [6 empty] | 447.7 | 10.2 | 14.8 | 4.2 |  |  | 166.7 | 9.8 | 6.5 |  | 6.2 |  | 90.6 |  | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 146 | 0 | 0 |  | 6.5 | 373.5 | 82.8 | 143.3 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 90.1 |  | 89.4 | 60.4 | 111 | 46.3 |  | 3.8 | 28.6 | 151.1 |  |  | 61.4 | 40.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7 | [6 empty] | 195 | 195.7 | 18.8 | 0 | 0 |  | 3.4 | 203.2 | 118.4 | 62.9 | 74.8 | 30.4 | 65.1 | 18.7 | 22.2 | 137.3 |  |  |  | 174.4 | 96.4 | 175.1 | 96.3 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.6 | 96.8 | 80.8 | 13.9 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.7 | 219.7 | 110.84 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.1 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 14.9 | 18.3 | 22 | 82.1 | 19.5 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 3.7 | 51.6 | 38.3 | 83.5 | 98.6 | 9.5 | 8.6 | 27.3 | 18.9 | 7.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.5 | 252.9 | 18.2 | 148 | 0.6 | 108.1 | 127.9 | 108.7 | 4.5 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 18.2 | 6.2 | 20 | 19.8 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 11.2 | 15.95 | 7914.69 | 24.513 | 7.958 | 9.188 | 13.2 | 25.0314 | 18.9522 | 9.1 | 13.8 | 121.7426
03/03/2026 | 14:00 | 206.5 | 644.3 | 213.3 | 7.6 | 7.7 | 92.2 | 233.3 |  | 80.9 | [6 empty] | 483.8 | 10.2 | 14.8 | 4.6 |  |  | 169.1 | 9.9 | 6.5 |  | 6.1 |  | 86.7 |  | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 213.1 | 0 | 0 |  | 6.5 | 378.1 | 82.8 | 148.3 | 42 | 18.6 | 18.9 | 91.7 |  | 91.8 | 59.6 | 111 | 46.7 |  | 3.8 | 28.1 | 166.9 |  |  | 67 | 39.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | [6 empty] | 192.9 | 194.1 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4 | 226.2 | 130.3 | 63.2 | 74.8 | 30.6 | 64.2 | 18.6 | 22.3 | 136.1 |  |  |  | 98.5 | 98.5 | 174.8 | 98.4 |  |  | 0 | 8.6 | 20 | 0.7 | 110.2 | 80.9 | 12.2 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.8 | 218.3 | 110.24 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.5 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.4 | 14.8 | 18.3 | 22.2 | 81.1 | 19.5 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 3.7 | 41.9 | 37.9 | 91.4 | 105.9 | 13.3 | 12.7 | 27.1 | 21 | 7.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 252.9 | 17.1 | 148.2 | 0.6 | 104.6 | 125.6 | 109 | 4.6 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 17 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 11.2 | 16.11 | 8006.85 | 24.5505 | 7.959 | 8.3 | 13.2 | 24.9598 | 18.9527 | 8.8 | 13.9 | 120.6219
03/03/2026 | 14:30 | 202.5 | 642.9 | 213.2 | 7.6 | 7.6 | 92.2 | 234 |  | 79.6 | [6 empty] | 502.3 | 10.2 | 15.1 | 4.8 |  |  | 166.3 | 9.9 | 6.8 |  | 6.1 |  | 86.4 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 222.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 387.5 | 82.6 | 149.6 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 90.2 |  | 90.1 | 59.6 | 110.8 | 46.4 |  | 3.8 | 28.5 | 170.3 |  |  | 66.6 | 40.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | [6 empty] | 194.3 | 195.2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 236.3 | 133.1 | 63 | 74.8 | 30.5 | 64.8 | 18.8 | 22.4 | 137.5 |  |  |  | 175.9 | 98 | 176.8 | 97.7 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.4 | 116.6 | 80.8 | 11.3 | 0.1 | 20.3 | 9.8 | 5.8 | 216.3 | 107.78 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.4 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.4 | 14.8 | 18.2 | 25.2 | 84.9 | 19.4 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 3.5 | 41.2 | 38.1 | 81.6 | 101.3 | 8.2 | 8.8 | 27 | 21 | 7.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 253 | 15.5 | 147.1 | 0.6 | 115.5 | 140.7 | 108 | 4.6 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 15.6 | 6.2 | 20.1 | 20 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 11.2 | 16.7 | 8136.68 | 24.5158 | 7.958 | 8.7 | 13.2 | 23.8046 | 18.9526 | 9 | 13.8 | 119.9311
03/03/2026 | 15:00 | 201.7 | 646.7 | 213.9 | 7.6 | 7.5 | 92.1 | 233.8 |  | 80.3 | [6 empty] | 482.1 | 10.2 | 14.8 | 4.5 |  |  | 162.6 | 9.9 | 6.8 |  | 6.4 |  | 86.8 |  | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 208.8 | 0 | 0 |  | 6.5 | 375.9 | 82.4 | 147.6 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 92.3 |  | 89.5 | 60.2 | 110.7 | 46.4 |  | 3.8 | 28.1 | 164.5 |  |  | 66.6 | 40.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7 | [6 empty] | 194.4 | 195.9 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7 | 223.6 | 128.9 | 63 | 75.5 | 30.4 | 64.8 | 18.8 | 22.4 | 137.6 |  |  |  | 174.4 | 174.8 | 175.3 | 96.7 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.4 | 109.8 | 80.8 | 11.9 | 0.1 | 20.3 | 10 | 5.7 | 213.3 | 105.46 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 20.3 | 10 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 14.6 | 18 | 21.5 | 79.9 | 18.9 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 4 | 39.3 | 37.9 | 72.3 | 99.2 | 8.9 | 5.1 | 26.7 | 21 | 7.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.2 | 252.9 | 13.9 | 145.2 | 0.6 | 121.4 | 160.6 | 106.4 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 13.8 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 11.2 | 15.73 | 8123.29 | 24.5081 | 7.955 | 9.488 | 13.2 | 23.4154 | 18.9522 | 9 | 13.9 | 120.4188
03/03/2026 | 15:30 | 202.7 | 645.4 | 213.9 | 7.6 | 7.5 | 92.1 | 234.2 |  | 81.2 | [6 empty] | 480.2 | 10.2 | 15 | 4.3 |  |  | 166.3 | 9.9 | 6.9 |  | 6.4 |  | 80.4 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 207.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 376.6 | 82.4 | 147.6 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 89.3 |  | 89.9 | 59.5 | 110.7 | 46.4 |  | 3.8 | 28 | 164.7 |  |  | 66.4 | 40.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | [6 empty] | 195.2 | 195.4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 224.3 | 129.1 | 63.2 | 77.5 | 30.4 | 64.9 | 18.8 | 22.5 | 137.8 |  |  |  | 175 | 175.1 | 175.6 | 96.6 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.3 | 109.3 | 80.8 | 11.7 | 0 | 20.3 | 10 | 5.7 | 208.6 | 102.73 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.3 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 14.3 | 17.5 | 19.8 | 78.5 | 18.4 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 3.1 | 48.2 | 37.1 | 96.4 | 107.6 | 13 | 8.7 | 26 | 21 | 7.5 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.2 | 253 | 11.6 | 142.7 | 0.6 | 122.8 | 152 | 104.2 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 11.8 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14 | 0 | 11 | 16.8 | 8137.73 | 24.5047 | 7.956 | 8.94 | 13.2 | 23.7083 | 18.9526 | 8.9 | 13.7 | 119.8617
03/03/2026 | 16:00 | 202.7 | 646.6 | 214.2 | 7.5 | 7.4 | 92 | 234.1 |  | 79.9 | [6 empty] | 486.4 | 10.2 | 15 | 4.5 |  |  | 165.3 | 9.9 | 6.9 |  | 6.3 |  | 75.5 |  | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 206.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 376.3 | 82.3 | 148.8 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 91 |  | 89.7 | 61.1 | 110.5 | 45.9 |  | 3.8 | 28.1 | 168.4 |  |  | 66.6 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | [6 empty] | 195 | 196 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 230 | 132 | 63.2 | 78.8 | 30.7 | 64.9 | 19.2 | 22.9 | 138.7 |  |  |  | 174.8 | 174.7 | 175.7 | 96.6 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.1 | 107.9 | 78.6 | 11.8 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 199.6 | 98.47 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.3 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 13.5 | 16.6 | 22.9 | 82.4 | 17.2 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 2.6 | 54.3 | 35.6 | 104.2 | 111.5 | 13.9 | 12.2 | 25.1 | 21 | 7.3 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 250.9 | 9.1 | 137 | 0.6 | 123.5 | 152 | 99.8 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 9.3 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.1 | 0 | 9.6 | 15.62 | 8143.29 | 24.5207 | 7.957 | 8.668 | 13.2 | 24.9608 | 18.9529 | 9 | 13.8 | 121.0594
03/03/2026 | 16:30 | 201.9 | 644.8 | 213.1 | 7.7 | 7.5 | 92.1 | 233.9 |  | 79.9 | [6 empty] | 485.2 | 10.2 | 15 | 4.5 |  |  | 165.6 | 9.9 | 6.8 |  | 6.3 |  | 75.3 |  | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 214.1 | 0 | 0 |  | 6.5 | 373.7 | 82.4 | 148.2 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 90.3 |  | 89 | 60.6 | 105.8 | 46.4 |  | 3.8 | 28 | 166.5 |  |  | 66.4 | 39.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6 | [6 empty] | 194.5 | 195.5 | 3.5 | 0 | 0 |  | 4.4 | 227 | 130.5 | 62.5 | 78.9 | 29.7 | 64.6 | 19.3 | 23 | 138.5 |  |  |  | 174.6 | 174.6 | 175 | 153.8 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.1 | 112.7 | 69.2 | 9.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 183.7 | 91.1 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.3 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 12.1 | 14.8 | 22.7 | 86.2 | 15 | 2.6 | 20.3 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 3.8 | 42 | 31.3 | 91.6 | 110.4 | 10.7 | 9.6 | 23.5 | 21 | 7.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 232.6 | 6.4 | 118.2 | 0.6 | 124 | 158.4 | 91.8 | 4.1 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 6.7 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.3 | 2.5 | 11.1 | 16.47 | 8077.57 | 24.5336 | 7.953 | 8.356 | 13.2 | 24.9594 | 18.9528 | 8.9 | 13.8 | 120.6548
03/03/2026 | 17:00 | 199 | 640.2 | 212.5 | 7.4 | 7.6 | 89.6 | 233.8 |  | 80.1 | [6 empty] | 424.9 | 10.2 | 15 | 4.3 |  |  | 165.6 | 9.7 | 6.4 |  | 6.2 |  | 88.5 |  | 7.4 | 10 | 5 | 110 | 134.9 | 168.8 | 0 |  | 6.5 | 373 | 82.4 | 138 | 42 | 18.4 | 18.9 | 87.7 |  | 87.6 | 60.9 | 104.2 | 45.1 |  | 3.8 | 28.8 | 142 |  |  | 65 | 40 |  | 34 | 0 | 93.1 | 0 | 129.6 | [6 empty] | 195.6 | 196.8 | 196 | 0 | 0 |  | 4.5 | 183.1 | 111.5 | 61.8 | 78.3 | 29.4 | 65.4 | 19.6 | 23.2 | 139.3 |  |  |  | 172.9 | 94.7 | 174 | 94.6 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 114.8 | 40.7 | 4.7 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 125 | 60.58 | 2.2 | 2.9 | 4.9 | 20.3 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 7.7 | 9.1 | 22.2 | 87.4 | 8.4 | 2.6 | 20.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.1 | 3.9 | 39.5 | 20.6 | 86.1 | 102.2 | 11.4 | 9.8 | 17 | 21 | 7.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 | 167.4 | 3.7 | 74.5 | 0.6 | 123.8 | 159.7 | 67.1 | 4.4 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 4 | 6.2 | 19.8 | 19.8 |  |  |  |  | 15.1 | 2 | 11.7 | 16.63 | 7896.31 | 24.5463 | 7.955 | 8.364 | 13.2 | 25.1353 | 18.9523 | 8.9 | 13.8 | 120.8529
03/03/2026 | 17:30 | 202.3 | 644.9 | 213.3 | 7.5 | 7.6 | 92.1 | 235.4 |  | 79.5 | [6 empty] | 475.5 | 10.2 | 15 | 4.4 |  |  | 165.5 | 9.9 | 6.6 |  | 6.2 |  | 90.6 |  | 5.3 | 22.5 | 8.1 | 110.2 | 181.8 | 169.1 | 0 |  | 6.5 | 375.2 | 82.5 | 147.1 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 87.3 |  | 89.6 | 60.1 | 108.2 | 45.8 |  | 3.8 | 29 | 164.3 |  |  | 66.4 | 40.3 |  | 43.1 | 0 | 95 | 0 | 130.6 | [6 empty] | 194.6 | 196.1 | 195.9 | 0 | 0 |  | 4.5 | 224.4 | 128.9 | 62.4 | 78.9 | 27.5 | 65.5 | 19.5 | 23.1 | 138 |  |  |  | 174.5 | 96.5 | 175.2 | 96.2 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.1 | 113.6 | 16 | 3.4 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 52.7 | 24.28 | 2.2 | 2.9 | 4.9 | 20.2 | 9.5 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 1.9 | 2.1 | 25.6 | 83.6 | 1.6 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.2 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 34 | 8.7 | 81.8 | 101.7 | 10.5 | 8.1 | 6.6 | 21 | 7.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 70.6 | 1.4 | 29.2 | 0.6 | 124.6 | 161.5 | 27.9 | 4.5 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 6.1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15 | 3.9 | 12 | 16.64 | 7763.22 | 24.5529 | 7.954 | 7.464 | 13.2 | 25.1568 | 18.9524 | 8.8 | 13.8 | 119.8802
03/03/2026 | 18:00 | 202.9 | 643.7 | 212.9 | 7.4 | 7.6 | 91.8 | 233.3 |  | 81 | [6 empty] | 448.9 | 10.2 | 15 | 4.3 |  |  | 166.5 | 9.9 | 6.5 |  | 6.2 |  | 90 |  | 5.9 | 22.6 | 8.2 | 110.5 | 202.8 | 168.6 | 0 |  | 6.5 | 372.1 | 82.4 | 143.1 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 91.3 |  | 130.1 | 70.3 | 108.8 | 46.4 |  | 3.8 | 28.3 | 153.1 |  |  | 66.6 | 79.1 |  | 42.3 | 0 | 96.2 | 0 | 130.6 | [6 empty] | 194.5 | 195.1 | 195.3 | 0 | 0 |  | 4.5 | 203 | 119.6 | 62.3 | 78.8 | 31.2 | 65.9 | 21.7 | 23.2 | 136.8 |  |  |  | 174.9 | 175.4 | 175.6 | 96.8 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0.1 | 110.8 | 1.4 | 0.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 3.3 | 0.88 | 2.2 | 2.9 | 5 | 20.4 | 10 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 26.2 | 81.3 | 0 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 3.7 | 34.5 | 0.4 | 82.9 | 102.2 | 7.2 | 5.6 | 0.2 | 21 | 7.6 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 7.1 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 123.2 | 146.9 | 2 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 6.1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15 | 5.2 | 12 | 17.75 | 7632.53 | 24.5433 | 7.954 | 6.9464 | 13.2 | 25.2803 | 18.952 | 9.1 | 13.9 | 119.8761
03/03/2026 | 18:30 | 201.3 | 643.5 | 212.9 | 7.5 | 7.6 | 91.7 | 233.9 |  | 79.7 | [6 empty] | 456.9 | 10.2 | 14.9 | 10.1 |  |  | 167.2 | 9.8 | 6.4 |  | 6.4 |  | 124.3 |  | 5.2 | 22.4 | 8.2 | 110.2 | 165.5 | 169.5 | 0 |  | 6.5 | 375 | 82.4 | 144.3 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 90.3 |  | 177.4 | 86.7 | 109.7 | 45.9 |  | 3.8 | 28.3 | 155.1 |  |  | 75.5 | 80.5 |  | 43 | 0 | 95.3 | 0 | 132.2 | [6 empty] | 194.9 | 195.9 | 195.4 | 41.3 | 0 |  | 4.5 | 209 | 121.7 | 62.3 | 77.8 | 31.2 | 65.7 | 21.5 | 23 | 136.9 |  |  |  | 173.5 | 173.6 | 174.1 | 95.4 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 5 | 20.2 | 10.3 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 29.4 | 84.9 | 0 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 4.3 | 26 | 0 | 96.9 | 104.9 | 5.7 | 9 | 0 | 21 | 7.8 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.6 | 147.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 0 | 6.1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15 | 6.6 | 11.9 | 17.51 | 7769.11 | 24.5389 | 7.954 | 6.371 | 13.2 | 25.4261 | 18.9533 | 9 | 13.8 | 119.2432
03/03/2026 | 19:00 | 202.7 | 644.2 | 212.8 | 7.7 | 7.7 | 92.2 | 234.5 |  | 80 | [6 empty] | 453.6 | 10.3 | 15 | 11.5 |  |  | 167.8 | 9.8 | 6.5 |  | 6.4 |  | 140.3 |  | 12.5 | 24 | 10.2 | 110.3 | 184.3 | 170.6 | 0 |  | 6.5 | 373 | 82.2 | 144 | 42.2 | 18.6 | 18.9 | 88.8 |  | 176.6 | 85.3 | 109 | 46.4 |  | 3.8 | 28.2 | 153.9 |  |  | 92.9 | 80.5 |  | 43 | 0 | 96.2 | 0 | 131.3 | [6 empty] | 194.9 | 195.7 | 195.6 | 111.9 | 0 |  | 4.5 | 206 | 121.5 | 62.5 | 77.9 | 31.2 | 86.1 | 21.4 | 22.9 | 136.3 |  |  |  | 175.7 | 175.4 | 175.1 | 176.2 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 111.9 | 0 | 0.2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 5 | 20.3 | 15.6 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 27.2 | 80.6 | 0 | 2.7 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 4.4 | 25.1 | 0 | 72.2 | 106.8 | 8.1 | 7 | 0 | 21 | 7.8 | 1.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.3 | 135.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 0 | 6.1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.7 | 6 | 11.9 | 17.62 | 7955.12 | 24.5016 | 7.952 | 6.5435 | 13.2 | 25.4311 | 18.9561 | 9.4 | 13.8 | 119.7844
03/03/2026 | 19:30 | 203.8 | 646.1 | 213.8 | 7.6 | 7.6 | 92.3 | 234.2 |  | 79.5 | [6 empty] | 558.4 | 10.2 | 14.9 | 12 |  |  | 167.1 | 10 | 6.8 |  | 6.3 |  | 140.6 |  | 12.4 | 24 | 10.1 | 110.3 | 164.2 | 171.7 | 0 |  | 6.5 | 366.9 | 82.2 | 143.5 | 42.1 | 18.7 | 18.9 | 90.5 |  | 176.7 | 85.6 | 110.2 | 46.7 |  | 3.8 | 27.8 | 129.2 |  |  | 93 | 80.3 |  | 42.9 | 0 | 95.5 | 0 | 131.3 | [6 empty] | 194.6 | 195.7 | 195.8 | 112.7 | 0 |  | 4.4 | 197.9 | 120.9 | 62.5 | 77.9 | 31.2 | 113.9 | 21.2 | 22.8 | 135.7 |  |  |  | 175.8 | 176.5 | 176.6 | 176.1 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 5 | 20.4 | 10 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 24 | 74.9 | 0 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 2.1 | 21.1 | 0 | 56.1 | 111.2 | 3.2 | 2.2 | 0 | 21 | 7.8 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.3 | 113.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15.1 | 4.7 | 12.4 | 17.95 | 7939.65 | 24.5388 | 7.954 | 7.1922 | 13.2 | 25.4353 | 18.9549 | 9.4 | 13.8 | 120.4752
03/03/2026 | 20:00 | 203.3 | 647 | 214.1 | 7.6 | 7.7 | 92.3 | 234.8 |  | 81.7 | [6 empty] | 560.6 | 10.2 | 14.7 | 11.9 |  |  | 165.5 | 9.9 | 6.8 |  | 6.4 |  | 140.6 |  | 12.6 | 24 | 10 | 110.5 | 193.6 | 172.3 | 0 |  | 6.5 | 366.2 | 82.3 | 147.3 | 42.2 | 18.6 | 18.9 | 90.6 |  | 177.3 | 86.2 | 109.2 | 46.1 |  | 3.8 | 27.9 | 139.6 |  |  | 93 | 80 |  | 42.9 | 0 | 97.8 | 0 | 131.4 | [6 empty] | 194.6 | 195.8 | 195.9 | 112.6 | 0 |  | 4.5 | 216 | 128.3 | 62.6 | 77.7 | 30.9 | 114.4 | 21.2 | 22.9 | 135.9 |  |  |  | 176.5 | 176.7 | 177.3 | 177.1 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 4.9 | 20.5 | 10 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 22.4 | 70.9 | 0 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.4 | 20.2 | 1.7 | 7.3 | 0 | 29.6 | 93.9 | 2 | 1.7 | 0 | 21 | 7.8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.9 | 80.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.7 | 5.9 | 12.2 | 17.83 | 7901.63 | 24.5041 | 7.956 | 8.226 | 13.2 | 25.4731 | 18.955 | 9.5 | 13.8 | 121.6143
03/03/2026 | 20:30 | 204.4 | 645.6 | 214.1 | 7.6 | 7.7 | 92.2 | 235.5 |  | 81.6 | [6 empty] | 562.8 | 10.3 | 14.5 | 14.5 |  |  | 166.2 | 10 | 7 |  | 6.4 |  | 140.6 |  | 12.7 | 24 | 10 | 110.2 | 216.1 | 171.2 | 41 |  | 6.5 | 365.6 | 82.4 | 148.2 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 91 |  | 176.9 | 85.5 | 110.1 | 46.6 |  | 3.8 | 27.9 | 144.1 |  |  | 93 | 59.8 |  | 42.8 | 0 | 96.5 | 0 | 131.3 | [6 empty] | 195.1 | 195.9 | 195.7 | 112.7 | 0 |  | 4.4 | 223.2 | 131.5 | 62.5 | 77.8 | 30.9 | 113 | 21.3 | 22.9 | 135.3 |  |  |  | 175.8 | 175.8 | 176.6 | 176.7 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 4.8 | 20.5 | 10 | 18.7 | 3.5 | 18.2 | 0 | 0 | 19.3 | 57.2 | 0 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.4 | 20.2 | 1.1 | 5 | 0 | 29.1 | 81.8 | 3.5 | 1.1 | 0 | 21 | 7.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.2 | 56.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15 | 6.3 | 12.2 | 17.95 | 7873.65 | 24.5014 | 7.956 | 8.3919 | 13.2 | 25.5583 | 18.955 | 9.6 | 13.8 | 121.9625
03/03/2026 | 21:00 | 202.3 | 644.9 | 213.3 | 7.5 | 7.5 | 92.2 | 234.9 |  | 79.5 | [6 empty] | 560.7 | 10.2 | 14.5 | 14 |  |  | 165.5 | 9.9 | 7 |  | 6.4 |  | 140.5 |  | 12.8 | 24 | 9.3 | 110.3 | 189.7 | 170.4 | 58.3 |  | 6.5 | 365.3 | 82.4 | 145.1 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 90.5 |  | 176.3 | 86 | 109.6 | 46.3 |  | 3.8 | 28.4 | 133.1 |  |  | 92.8 | 25 |  | 42.9 | 0 | 95.5 | 0 | 131.4 | [6 empty] | 195 | 195.9 | 195.7 | 112.2 | 0 |  | 4.4 | 206.1 | 123.8 | 62.4 | 77.8 | 15.7 | 114.3 | 21.2 | 22.9 | 136.1 |  |  |  | 175.5 | 175.5 | 176.1 | 175.8 |  |  | 0 | 8.5 | 20 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 5 | 20.3 | 13.5 | 18.7 | 3.5 | 17.8 | 0 | 0 | 19.4 | 56.4 | 0 | 2.7 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 0.2 | 3.2 | 0 | 48.9 | 98.4 | 3.6 | 1.7 | 0 | 21 | 7.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15 | 7.5 | 12.2 | 17.76 | 7776.76 | 24.4982 | 7.956 | 8.8615 | 13.2 | 25.6302 | 18.9549 | 9.5 | 13.8 | 122.4008
03/03/2026 | 21:30 | 203 | 643.8 | 213.1 | 7.4 | 7.7 | 92.3 | 234.1 |  | 79.7 | [6 empty] | 558.5 | 10.2 | 14.2 | 15.5 |  |  | 167.4 | 9.9 | 7 |  | 6.4 |  | 140.3 |  | 12.8 | 24.1 | 5 | 110.3 | 156.2 | 172.1 | 60.8 |  | 6.5 | 363.7 | 82.4 | 141.6 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 90.4 |  | 176.6 | 85.4 | 110 | 46.9 |  | 3.8 | 28.4 | 123.2 |  |  | 92.8 | 28 |  | 39.9 | 0 | 96.8 | 0 | 131.2 | [6 empty] | 193.7 | 195 | 194.8 | 112.3 | 0 |  | 4.4 | 188.3 | 116.4 | 62.4 | 77.7 | 15.7 | 114.4 | 21.1 | 22.9 | 136.4 |  |  |  | 175.8 | 176 | 176.5 | 176.2 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 5 | 20.5 | 15.1 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 22.7 | 56.4 | 0 | 2.7 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.4 | 20.2 | 0 | 5.6 | 0 | 50.6 | 104.3 | 3.1 | 1.9 | 0 | 20.9 | 7.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 45.4 | 42.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 0 | 6.1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14.6 | 7.6 | 12.1 | 19.41 | 7709.81 | 24.5536 | 7.956 | 9.1986 | 13.2 | 25.6738 | 18.9539 | 9.6 | 13.7 | 122.8359
03/03/2026 | 22:00 | 200.1 | 645.8 | 213.6 | 7.4 | 7.4 | 91.4 | 234 |  | 80.1 | [6 empty] | 560 | 10.3 | 14.1 | 14.5 |  |  | 165.5 | 10.1 | 6.9 |  | 6.4 |  | 140.5 |  | 7.5 | 24 | 4.1 | 110.3 | 143.7 | 171.5 | 60.4 |  | 6.5 | 364.6 | 82.4 | 144.5 | 42.2 | 18.6 | 18.9 | 91.6 |  | 174.7 | 86.4 | 109.7 | 46.3 |  | 3.8 | 28.9 | 130.9 |  |  | 92.3 | 30.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3 | [6 empty] | 195.2 | 196.8 | 196.3 | 61.4 | 0 |  | 4.4 | 202.1 | 121.5 | 62.2 | 77.9 | 15.6 | 86.6 | 21.3 | 22.9 | 137.6 |  |  |  | 173.7 | 173.8 | 174.6 | 174.5 |  |  | 0 | 8.5 | 20 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 4.9 | 20.2 | 15.1 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 19.1 | 52.6 | 0 | 2.6 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 0.3 | 11.8 | 0 | 70.9 | 108.6 | 4.8 | 2 | 0 | 20.9 | 7.8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 37 | 26.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15.2 | 7.3 | 12 | 19.03 | 7498.63 | 24.5232 | 7.954 | 8.7035 | 13.2 | 25.5916 | 18.9534 | 9.7 | 13.5 | 122.1257
03/03/2026 | 22:30 | 202.7 | 645.7 | 214.1 | 7.7 | 7.6 | 92.2 | 234.9 |  | 80.1 | [6 empty] | 563.6 | 10.3 | 14 | 14.6 |  |  | 166.4 | 9.6 | 6.5 |  | 6.4 |  | 91 |  | 0 | 8.2 | 0 | 110.3 | 214.3 | 0 | 61.3 |  | 6.5 | 385.8 | 82.4 | 148 | 42.2 | 18.6 | 18.9 | 90.7 |  | 176.5 | 86.1 | 109.9 | 36.1 |  | 3.8 | 28.5 | 139.1 |  |  | 92.9 | 35.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | [6 empty] | 195.4 | 196.2 | 196 | 0 | 0 |  | 4.4 | 217.5 | 122.4 | 62.5 | 77.3 | 15.7 | 65.9 | 21.7 | 23.4 | 137.8 |  |  |  | 175.9 | 175.7 | 176.3 | 176.3 |  |  | 0 | 8.5 | 20 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 15.1 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 17.2 | 50.5 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 0.6 | 2.1 | 0 | 66.9 | 98.4 | 4.2 | 2.9 | 0 | 20.9 | 7.8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 26.5 | 22.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15 | 7.4 | 12.2 | 20.21 | 7259.21 | 24.5263 | 7.951 | 8.8173 | 13.2 | 25.6097 | 18.9527 | 9.6 | 13.6 | 122.257
03/03/2026 | 23:00 | 201.6 | 645 | 213.8 | 7.6 | 7.6 | 92 | 235.2 |  | 79.9 | [6 empty] | 559.9 | 10.3 | 13.9 | 14.3 |  |  | 166.3 | 10.1 | 6.5 |  | 6.4 |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 170.8 | 0 | 45.7 |  | 6.5 | 372.2 | 82.4 | 141.9 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 91.6 |  | 175.7 | 85.9 | 110 | 32.9 |  | 3.8 | 28.4 | 122.4 |  |  | 92.8 | 28.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | [6 empty] | 194.1 | 195.9 | 195.5 | 0 | 0 |  | 4.4 | 189.8 | 135.1 | 62.4 | 77.2 | 15.7 | 65.5 | 21.9 | 23.3 | 138.5 |  |  |  | 174.8 | 174.7 | 175.3 | 175.2 |  |  | 0 | 8.5 | 20 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 20.4 | 15.1 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 18.6 | 46.2 | 0 | 2.7 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 52.6 | 92.8 | 4.6 | 2.5 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 20.4 | 13.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15 | 4.7 | 11.9 | 19.67 | 7072.17 | 24.4935 | 7.974 | 8.6932 | 13.2 | 25.6402 | 18.9524 | 9.6 | 13.5 | 122.0533
03/03/2026 | 23:30 | 203.2 | 645.1 | 214.1 | 7.6 | 7.6 | 91.8 | 234.2 |  | 80.4 | [6 empty] | 562.3 | 10.2 | 13.7 | 14.1 |  |  | 165.4 | 9.9 | 6.8 |  | 6.5 |  | 90.5 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 203.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | 382 | 82.5 | 147.7 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 91.6 |  | 120.3 | 72.1 | 110.1 | 36.4 |  | 3.8 | 28 | 138 |  |  | 92.7 | 29.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | [6 empty] | 194.7 | 195.5 | 195.6 | 0 | 0 |  | 4.4 | 217.4 | 135.2 | 62.3 | 77.2 | 15.7 | 65.6 | 22 | 23.5 | 138.7 |  |  |  | 175.2 | 175.4 | 175.8 | 175.6 |  |  | 0 | 8.4 | 20 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 15.1 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 23.6 | 42.8 | 0 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 32.7 | 69.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 13.9 | 6.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15 | 7.5 | 12.1 | 19.96 | 7006.36 | 24.5342 | 7.969 | 10.1631 | 13.2 | 25.6532 | 18.9525 | 9.6 | 13.6 | 123.6719
04/03/2026 | 00:00 | 203.7 | 647.9 | 214 | 7.4 | 7.6 | 91.6 | 234.4 |  | 80.6 | [6 empty] | 557.9 | 10.2 | 13.8 | 13.4 |  |  | 163.2 | 10 | 6.6 |  | 6.4 |  | 79 |  | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 179.6 | 0 | 0 |  | 6.5 | 377.8 | 82.5 | 144.3 | 42 | 18.6 | 18.9 | 91.1 |  | 94.4 | 53.6 | 110.2 | 35.1 |  | 3.8 | 28.4 | 130.9 |  |  | 92.6 | 29.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | [6 empty] | 194.6 | 195 | 194.8 | 0 | 0 |  | 4.4 | 205 | 135.3 | 62.5 | 77.9 | 15.8 | 54.6 | 9.8 | 6.1 | 137.8 |  |  |  | 176.3 | 176.2 | 177.3 | 176.3 |  |  | 0 | 8.5 | 20 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 5 | 20.5 | 15.1 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 18.7 | 35.5 | 0 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.3 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 0 | 0 | 28.3 | 58.5 | 1.2 | 0.4 | 0 | 20.9 | 7.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 2.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15.1 | 6.7 | 11.8 | 11.13 | 6798.83 | 24.5231 | 7.956 | 9.092 | 13.2 | 25.662 | 18.9526 | 9.8 | 13.7 | 122.8858
EJEC |  | 4846.7 | 15452.85 | 5119.5 | 178.65 | 180.15 | 2185.15 | 5474.95 | 0 | 894.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11684.3 | 245.2 | 345.7 | 262.95 | 0 | 0 | 3974.7 | 236.6 | 158.55 | 0 | 147.3 | 0 | 2782.3 | 0 | 55.35 | 133.4 | 45.5 | 2645.8 | 4518.3 | 937.9 | 163.75 | 0 | 156 | 8821.05 | 1969.2 | 3449.55 | 1010.35 | 446.4 | 453.6 | 2165.55 | 0 | 1747.6 | 932.85 | 2629.2 | 1007 | 0 | 91.2 | 681.2 | 3463.2 | 0 | 0 | 1808.05 | 688.55 | 0 | 211.85 | 198.9 | 669.45 | 189.3 | 3141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4666.5 | 4239.05 | 2698.25 | 400.3 | 0.9 | 0 | 92.45 | 5014.75 | 2947.9 | 1515.6 | 1862.65 | 438 | 1816.65 | 315.8 | 334.8 | 3324.65 | 0 | 0 | 0 | 4120.65 | 3722.05 | 4212.75 | 2740.6 | 0 | 0 | 29.9 | 202.35 | 473 | 4.65 | 2208.7 | 812.95 | 163.5 | 1.1 | 487.15 | 237.65 | 133.65 | 2146.95 | 1078.59 | 52.8 | 70.35 | 120.55 | 487.45 | 309.75 | 451.95 | 84.4 | 420.75 | 141.05 | 174.6 | 531.65 | 1731.3 | 198.85 | 63.45 | 487.65 | 75.55 | 0 | 3.25 | 475.25 | 316.8 | 484.5 | 484.7 | 59.25 | 384.6 | 376.25 | 1539.8 | 2299.25 | 196.1 | 151.55 | 271.6 | 451.25 | 186.4 | 161.35 | 489.6 | 489.6 | 480 | 129.15 | 2600.85 | 143.65 | 1454.2 | 8.05 | 1658.85 | 1856.85 | 1083.3 | 99.4 | 56.75 | 27.1 | 44.15 | 135.5 | 149.75 | 479.8 | 479.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.8 | 45.9 | 274.8 | 401.665 | 177218.205 | 588.6981 | 190.9725 | 222.6481 | 316.8 | 593.988 | 454.841 | 235.85 | 331.25 | 2935.0477

## REACTIVA
martes, 3 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
03/03/2026 | 00:30 | 29.4 | -17.8 | 3.6 | 1.2 | 1.1 | -14.9 | 7.1 |  | 0 | [6 empty] | 39.2 |  | 1.3 | 2.1 |  |  | -10.1 | 0.2 | 0.4 |  | -3.2 |  | 2.4 |  | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 11.4 | -6.2 | 0 | 0 |  | -0.9 | 30.4 | 7.5 | 16.6 | -1.4 | -0.6 | 2.6 | 1.7 |  | 0 | 0 | 8.9 | -2.5 |  | 1.2 | 0.3 | 0.9 |  |  | 2.5 | -10.9 |  | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | [6 empty] | 5.6 | -0.8 | -16.7 | 0 | 0 |  | -0.4 | 0.8 | 12.7 | -0.4 | 6.4 | 0 | -25.1 | 9.3 | 0 | 5 |  |  |  | 4.4 | 2.3 | 0.9 | 5.6 |  |  | 0 | -0.6 | 1.4 |  | -40.5 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -13.2 | -3.5 | 0 | 0 | -0.9 | 0.7 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.3 | 3.1 |  |  | 0 | -9.8 | -12.7 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.2 | -5.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 9.23 | 49.63 | 2.3106 | 0.434 | 2.1155 | 1.8 | 0.31995 | 0.3614 | -0.5 | 2.1 | 8.9414
03/03/2026 | 01:00 | 32.5 | -9.7 | 5.3 | 1.1 | 1.2 | -14.2 | 11.2 |  | 0 | [6 empty] | 47.8 |  | 1.3 | 2.3 |  |  | -7.4 | 0.8 | 0.6 |  | -3.1 |  | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.9 | 0 | 0 |  | -0.8 | 38.2 | 8.2 | 15.8 | -2 | -0.3 | 2.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | 10.7 | -2.5 |  | 1.2 | 0.1 | 1.3 |  |  | 4.3 | -11.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | [6 empty] | 16 | 9.3 | -6.5 | 0 | 0 |  | -0.3 | 22.8 | 12 | -1.5 | 6.4 | 0 | -23.4 | 0 | 0 | 9.8 |  |  |  | 6.2 | 4.3 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -40.6 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11.8 | -2.3 | 0 | 0 | -0.9 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.3 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -8.8 | -11.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.5 | -2.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 3.9 | 8.84 | 168.94 | 2.5084 | 0.479 | 2.3176 | 1.8 | 0.31312 | 0.33524 | -0.5 | 2 | 9.2533
03/03/2026 | 01:30 | 31.1 | -17.6 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | -15.2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 40.4 |  | 1.8 | 3.1 |  |  | -7.9 | 0.8 | 0.7 |  | -3 |  | 7.7 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.8 | 0 | 0 |  | -0.8 | 36 | 8.2 | 23.7 | -1.8 | -0.2 | 2.6 | 1 |  | 0 | 0 | 9.9 | -3.8 |  | 1.2 | 0.3 | 3 |  |  | 2.2 | -11.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | [6 empty] | 14.2 | 7.5 | -8.1 | 0 | 0 |  | -0.4 | 21.4 | 22.1 | -0.8 | 6.3 | 0 | -28.8 | 0 | 0 | 1.6 |  |  |  | 7.3 | 5.4 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | -0.6 | 1.4 |  | -38.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 1.3 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.7 | -5.6 | 0 | 0 | -1 | 0.7 |  |  | -4.5 | 0.9 | 2.9 | 3 |  |  | 0 | -8.8 | -12.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2 | -2.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 3.9 | 9.52 | 138.62 | 2.3684 | 0.838 | 2.5104 | 1.7 | 0.31466 | 0.29475 | -0.7 | 2 | 9.3262
03/03/2026 | 02:00 | 31.9 | -30.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | -16.8 | -7.3 |  | 0 | [6 empty] | 33.8 |  | 1.9 | 3.2 |  |  | -8.2 | 0.2 | 0.4 |  | -2.9 |  | 8.6 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | -0.9 | 33.1 | 7.6 | 20 | -1.6 | -0.7 | 2.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | 9 | -4.7 |  | 1.2 | 0.3 | -0.4 |  |  | -1.4 | -12.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | [6 empty] | 10.7 | 4.1 | -14.6 | 0 | 0 |  | -0.4 | 21.5 | 22.4 | -0.3 | 6.4 | 0 | -35.1 | 0 | 0 | -7.8 |  |  |  | 5.2 | 3.1 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | -0.6 | 1.4 |  | -36.7 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.7 | -6.6 | 0 | 0.2 | -1 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1 | 2.9 | 3 |  |  | 0 | -11 | -11.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4 | -2.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 3.8 | 8 | 41.7 | 2.1734 | 0.729 | 2.4878 | 1.8 | 0.31248 | 0.31564 | -0.7 | 2 | 9.1183
03/03/2026 | 02:30 | 31.7 | -46.1 | -2 | 1.2 | 1.4 | -17 | -8.2 |  | 0 | [6 empty] | 22.6 |  | 1.9 | 2.1 |  |  | -9.2 | 0.2 | 0.4 |  | -3.1 |  | 6.8 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 7.9 | 0 | 0 |  | -0.9 | 34.7 | 7.4 | 20.1 | -1.6 | -0.4 | 2.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 8.7 | -6 |  | 1.2 | 0.3 | -0.3 |  |  | -3.2 | -12.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | [6 empty] | 4.7 | -2.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4 | 21.3 | 20.8 | -0.8 | 8.4 | 0 | -39.2 | 0 | 0 | -13.6 |  |  |  | 4.1 | 2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | -0.6 | 1.4 |  | -38.1 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11.3 | -7.6 | 0 | 0.1 | -1 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1 | 2.9 | 2.8 |  |  | 0 | -13.6 | -14.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6 | -3.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  |  |  | 0.9 | 0 | 4 | 8.84 | -8.86 | 2.0163 | 0.666 | 2.6025 | 1.8 | 0.31811 | 0.32575 | -0.8 | 2 | 8.9287
03/03/2026 | 03:00 | 31.8 | -35.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | -14.9 | 6.8 |  | 0 | [6 empty] | 10.8 |  | 1.7 | 2.3 |  |  | 2.2 | 0.6 | 0.5 |  | -3 |  | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 6.1 | 0 | 0 |  | -0.9 | 44.8 | 7.2 | 18.9 | -2.5 | -0.5 | 2.6 | 1.5 |  | 0 | 0 | 12.6 | -5.6 |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 |  |  | -3.2 | -3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | [6 empty] | 6.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 21.3 | 21.2 | -0.9 | 6.4 | 0 | -37.2 | 0 | 0 | -10.1 |  |  |  | 1.7 | -0.4 | -2 | 0 |  |  | 0 | -0.4 | 1.4 |  | -34.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 1.3 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11.3 | -8.4 | 0 | 0.1 | -0.9 | 0.7 |  |  | -4.3 | 1.1 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -10.1 | -10.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4 | -2.4 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 3.9 | 8.66 | 61.46 | 2.3487 | 0.697 | 2.5805 | 1.8 | 0.31557 | 0.33359 | -0.4 | 2.2 | 9.8754
03/03/2026 | 03:30 | 32.7 | -36.1 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | -14.3 | 5.8 |  | 0 | [6 empty] | 12.3 |  | 1.8 | 2 |  |  | 2.2 | 0 | 0.2 |  | -3 |  | 8.8 |  | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 2.1 | 0 | 0 |  | -0.8 | 50.7 | 7.8 | 13.1 | -4.2 | -0.4 | 2.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 11.5 | -4 |  | 1.2 | 0.2 | 2 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | [6 empty] | 3.5 | -3.3 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3 | 20.3 | 21.3 | -3.4 | 8.8 | 0 | -37.3 | 0 | 0 | -10.7 |  |  |  | 1.1 | -1 | -2.5 | 8 |  |  | -0.7 | -0.6 | 1.4 |  | -29.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 1.3 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11.6 | -8.6 | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.2 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -11 | -11.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5 | -3.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 3.9 | 8.23 | 61.23 | 2.2613 | 0.802 | 2.3211 | 1.8 | 0.34661 | 0.21884 | -0.3 | 2.3 | 9.7498
03/03/2026 | 04:00 | 30.5 | -41.3 | -0.7 | 1.5 | 1.5 | -15.3 | 7.8 |  | 0 | [6 empty] | 12.9 |  | 1.8 | 2.1 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 |  | -3 |  | 7.1 |  | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 1 | 0 | 0 |  | -0.9 | 32.5 | 7 | 13.4 | -3.9 | -0.7 | 2.6 | 1.1 |  | 0 | 0 | 10.2 | -5.8 |  | 1.2 | 0.3 | -0.5 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | [6 empty] | 5.9 | -0.6 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 23.3 | 21.7 | -3.2 | 6.5 | 0 | -37.7 | 0 | 0 | -12.2 |  |  |  | 5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 |  |  | -0.7 | -0.7 | 1.4 |  | -28.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 1.4 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11.4 | -8.3 | 0 | 0 | -1 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1 | 3.1 | 3 |  |  | 0 | -10.4 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4 | -6.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 3.8 | 8.81 | 36.51 | 2.1549 | 0.696 | 2.4253 | 1.9 | 0.36759 | 0.27015 | -0.5 | 2 | 9.3139
03/03/2026 | 04:30 | 30.7 | -46 | -1.6 | 1.4 | 1.5 | -15.6 | -4.9 |  | 0 | [6 empty] | 9 |  | 1.6 | 2 |  |  | -1.3 | 0.8 | 0.8 |  | -3 |  | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 3.7 | 0 | 0 |  | -0.9 | 32.4 | 6.9 | 13.5 | -3.9 | -0.5 | 2.6 | 1 |  | 0 | 0 | 9.1 | -6 |  | 1.2 | 0.3 | -1.1 |  |  | -4.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | [6 empty] | 6.3 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4 | 20.8 | 22 | -2.8 | 6.3 | 0 | -39.5 | 0 | 0 | -14 |  |  |  | 4.1 | 1.8 | 0.5 | -0.1 |  |  | -1.7 | -0.7 | 1.4 |  | -26.1 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11.4 | -9.7 | 0 | 0.1 | -1 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.2 | 3 | 3 |  |  | 0 | -9.1 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2 | -4.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 4.1 | 9.07 | 4.87 | 2.092 | 0.834 | 2.5913 | 1.8 | 0.37267 | 0.27503 | -0.6 | 1.9 | 9.265
03/03/2026 | 05:00 | 30.6 | -25.4 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | -15 | -5.8 |  | 0 | [6 empty] | 33.9 |  | 1.7 | 2.1 |  |  | 0 | 1.2 | 0.3 |  | -3 |  | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 10.3 | -3.5 | 0 | 0 |  | -1 | 27.7 | 6.9 | 13.9 | -3.8 | -0.4 | 2.6 | 0.9 |  | 0 | 0 | 9.1 | -5.2 |  | 1.2 | 0.3 | 1 |  |  | -2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | [6 empty] | 7.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4 | 21.8 | 21.7 | -3.1 | 6.3 | 0 | -38 | 0 | 0 | -11.9 |  |  |  | 5.9 | 3 | 2.3 | 1.6 |  |  | -1.5 | -0.9 | 1.4 |  | -27.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.2 | 0.04 |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11.7 | -8.7 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0.7 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.1 | 3 |  |  | 0.4 | -6.8 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -11.8 | -3.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 3.9 | 8.41 | 64.75 | 2.0357 | 0.921 | 2.1891 | 1.8 | 0.36695 | 0.29752 | -0.6 | 2 | 9.0103
03/03/2026 | 05:30 | 30.1 | -30.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | -13.5 | -3 |  | 0 | [6 empty] | 36.6 |  | 1.7 | 2.2 |  |  | -1.3 | 1.1 | 0.2 |  | -3 |  | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 11.6 | 0 | 0 |  | -0.8 | 36.1 | 7 | 13.4 | -3.8 | -1.4 | 2.6 | 1.2 |  | 0 | 0 | 9.8 | -4.8 |  | 1.2 | 0.2 | 0.7 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | [6 empty] | 7.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4 | 23.1 | 22.1 | -2.9 | 6.4 | 0 | -33.5 | 0 | 0 | -5.6 |  |  |  | 4.8 | -0.5 | 1.1 | 0.5 |  |  | -2.3 | -0.9 | 1.4 |  | -31.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | -0.07 |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -11.1 | -7.6 | 0.5 | 0 | -0.9 | 0.7 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 3 |  |  | 0.4 | -9.1 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -10.9 | -4.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 3.8 | 9.69 | 95.52 | 2.0855 | 1.098 | 2.0524 | 1.8 | 0.36202 | 0.32758 | -0.4 | 1.9 | 9.2255
03/03/2026 | 06:00 | 30.7 | -16.3 | 3 | 1.5 | 1.6 | -12.4 | 1.9 |  | 0 | [6 empty] | 40.8 |  | 1.9 | 2.5 |  |  | -0.6 | 1.2 | 0.4 |  | -3.1 |  | 9.4 |  | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14.2 | 0 | 0 |  | -0.8 | 36.4 | 7.6 | 23.8 | 0.5 | -0.6 | 2.6 | 1.2 |  | 0 | 0 | 9.6 | -2.6 |  | 1.2 | 0.3 | 3 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | [6 empty] | 7.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4 | 19.9 | 22.2 | -3.1 | 6.4 | 0 | -29.4 | 0 | 0 | -0.4 |  |  |  | 5.1 | -0.1 | 1.5 | 0.9 |  |  | -2.8 | -0.7 | 1.2 |  | -28.2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11.6 | -7.8 | -0.1 | 0.1 | -0.6 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.2 | 3 |  |  | 0.3 | -6.8 | -7.1 | 0 | 0 | 0.00137 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | -9.5 | -7.7 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 10.69 | 195.3914 | 2.3482 | 0.398 | 1.7774 | 1.8 | 0.35349 | 0.33099 | -0.3 | 2 | 8.708
03/03/2026 | 06:30 | 31.7 | -4.6 | 5.6 | 1.6 | 1.7 | -8.8 | 15.9 |  | 0 | [6 empty] | 36.5 |  | 2.5 | 3 |  |  | -0.2 | 1.5 | 0.5 |  | -3.2 |  | 10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 18.5 | 0 | 0 |  | -0.8 | 42.9 | 7.6 | 22.8 | -0.2 | -0.3 | 2.6 | 1 |  | 0 | 0 | 11.5 | -3.4 |  | 1.2 | 0.3 | 2.8 |  |  | 5.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | [6 empty] | 11.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4 | 20.6 | 21.3 | -3.4 | 6.3 | 0 | -19.6 | 0 | 0 | 13.6 |  |  |  | 7.8 | 2.5 | 4 | 3.6 |  |  | -2.7 | -0.7 | 0.9 |  | -25.6 | 0.5 |  |  | 0.1 | 0.1 | -1 | 0.7 | 0.27 |  | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9 | -0.1 | -1.5 | 0 | -0.4 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.3 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -4.8 | -4.3 | 0 | 0.2 | -0.08538 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 2.5 | -6.2 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  |  |  |  | 1.3 | 0 | 4 | 10.35 | 316.1346 | 2.3574 | 0.69 | 1.18 | 1.9 | 0.35527 | 0.33836 | -0.1 | 2.1 | 8.8211
03/03/2026 | 07:00 | 31.3 | -8.8 | 4.3 | 1.6 | 1.7 | -8.7 | 11 |  | 0 | [6 empty] | 35.2 |  | 2.1 | 4.6 |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.3 |  | -3.4 |  | 11.3 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 9.1 | 0 | 0 |  | -0.9 | 35.7 | 7.3 | 23.5 | 0.4 | -1 | 2.6 | 1 |  | 0 | 0 | 9 | -4.9 |  | 1.2 | 0.3 | 1 |  |  | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | [6 empty] | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3 | 21.3 | 22 | -2.5 | 6.5 | 0 | -24.1 | 0 | 0 | 5.9 |  |  |  | 4.2 | -1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -3 | -1 | 1.3 |  | -23.3 | 2.9 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 3.7 | 1.65 |  | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -4.3 | 23.3 | -2.8 | 0 | -0.1 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1 | 3.4 | 3.1 |  |  | 0.7 | 0.2 | -5.3 | 0.4 | 0 | -0.46124 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.4 | 0.2 | 5.1 | 0 | 10.2 | 5.6 | -15.4 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 3.9 | 9.41 | 291.0988 | 2.2448 | 0.771 | 0.29462 | 1.9 | 0.36041 | 0.30345 | 0.1 | 2.1 | 8.0743
03/03/2026 | 07:30 | 29.8 | 85.8 | 29.1 | 1.7 | 1.9 | -6.2 | 9 |  | 0 | [6 empty] | 12.1 |  | 2.2 | 3.5 |  |  | 0.3 | 0.5 | 0 |  | -3.3 |  | 13.3 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.5 | 0 | 0 |  | -0.6 | 30.6 | 8.2 | 24.1 | 2.1 | -0.8 | 2.6 | 1.7 |  | 0 | 0 | 10.1 | -4 |  | 1.2 | 0.3 | 0.4 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | [6 empty] | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4 | 49.7 | 33.9 | 9 | 6.3 | 0 | -18.6 | 0 | 0 | 15.9 |  |  |  | 5.8 | 0.8 | 2.2 | 1.9 |  |  | -2.7 | -0.4 | 1.4 |  | -25.9 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | -1 | 20.6 | 7.16 |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1.2 | 4.5 | 29 | -3.2 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.2 | 3.4 | 2.5 |  |  | 1.9 | -1.1 | -6.1 | 0.4 | 0 | -1.8174 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.5 | 0.1 | 12.6 | 0 | 11.6 | 8.1 | -9.2 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 3.9 | 9.23 | 519.8726 | 2.5143 | 1.042 | 2.3 | 1.9 | 0.36437 | 0.29454 | 0.4 | 2.2 | 11.0152
03/03/2026 | 08:00 | 35.8 | 105.8 | 32 | 1.4 | 1.4 | -6.6 | 13 |  | 0 | [6 empty] | 22.5 |  | 3.8 | 3.7 |  |  | 1.8 | 0.8 | 0.2 |  | -3.3 |  | 17.8 |  | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.2 | 0 | 0 |  | -1.3 | 31.5 | 8.5 | 32 | 2.3 | -0.4 | 2.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 10.2 | -3 |  | 1.2 | 0.3 | 1.3 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | [6 empty] | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3 | 46.5 | 34.4 | 9.3 | 6.3 | 0 | -18.1 | 0 | 0 | 14.2 |  |  |  | 5.2 | 3.2 | 5 | 4.2 |  |  | -2.8 | -0.3 | 1.4 |  | -24.4 | 8.8 |  |  | 0 | 0 | -1 | 24.1 | 8.26 |  | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | 7.3 | 35.9 | -3.5 | -0.1 | 0 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.3 | 3.3 | 2.6 |  |  | 2.9 | -1.1 | -6 | 0.3 | 0 | -2.031 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.8 | -0.2 | 15.3 | 0 | 14.6 | 8.3 | -4.2 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 1.9 | 1.6 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 3.6 | 10.63 | 628.359 | 2.725 | -0.461 | 2.1745 | 1.7 | 0.35448 | 0.34588 | 0.5 | 2.2 | 9.5389
03/03/2026 | 08:30 | 33.3 | 156.7 | 41.3 | 1.7 | 1.6 | -3.9 | 31.3 |  | 0 | [6 empty] | 60.3 |  | 3.3 | 2.6 |  |  | 3.2 | 1.5 | 0.3 |  | -3 |  | 17.7 |  | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 33.4 | 0 | 0 |  | -1 | 47.4 | 8.2 | 30.7 | 7.1 | -0.4 | 2.6 | 1.1 |  | 24.5 | 0 | 13.2 | -1.8 |  | 1.2 | 0.5 | 0.7 |  |  | 14.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | [6 empty] | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 80.5 | 41 | 14.4 | 6.4 | 7.8 | 0.7 | 0 | 0 | 79.1 |  |  |  | 13.1 | 7.6 | 9.4 | 8.6 |  |  | -2.7 | -0.4 | 1.4 |  | -27.4 | 9.1 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 26.5 | 9.13 |  | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | 11.1 | 44.4 | -3.8 | 0 | 0.1 | 0.6 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.4 | 2.6 |  |  | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 1 | 0.9 | -2.2254 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.8 | -0.5 | 16.5 | 0 | 22.3 | 11.1 | 9.2 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 3.5 | 10.53 | 1049.3346 | 2.3474 | -0.367 | 2.55 | 1.8 | 0.34735 | 0.32678 | 1.1 | 2.2 | 10.3045
03/03/2026 | 09:00 | 33.3 | 188.5 | 46.2 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 35 |  | 0 | [6 empty] | 80.6 |  | 2.5 | 2.2 |  |  | 8.2 | 1.3 | 0.5 |  | -3 |  | 21.7 |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20.9 | 0 | 0 |  | -1 | 11.6 | 3.4 | 32.5 | 7.4 | -0.3 | 2.6 | 0.9 |  | 56 | 0 | 12.9 | -3.4 |  | 1.2 | 0.3 | -1.8 |  |  | 18.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | [6 empty] | 31.5 | 20.8 | 35.2 | 0 | 0 |  | -0.2 | 108 | 54.4 | 15.5 | 6.3 | 9.6 | -3.3 | 0 | 0 | 79.6 |  |  |  | 26.8 | 24.9 | 23.1 | 26 |  |  | -1.3 | -0.5 | 1.4 |  | -33 | 0.5 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 28.4 | 9.87 |  | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -2 | 10.3 | 40.3 | -3.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  |  | -4.4 | 1.2 | 3.5 | 2.6 |  |  | 3.2 | 4.4 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | -2.3056 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.5 | -0.9 | 17.3 | 0 | -8.3 | 6 | 41.6 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -0.8 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 3.7 | 11.94 | 1249.9044 | 2.5636 | -0.339 | 2.2165 | 1.6 | 0.35677 | 0.29669 | 1.7 | 2.3 | 10.6946
03/03/2026 | 09:30 | 31.2 | 143.4 | 40.1 | 1.4 | 1.5 | -6.9 | 18.2 |  | 0 | [6 empty] | 56.3 |  | 1.6 | 1.3 |  |  | -4.1 | 0.9 | -0.1 |  | -2.9 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 16.1 | 0 | 0 |  | -1.2 | 3.4 | 8.2 | 29.4 | 5.6 | -0.3 | 2.6 | 0.9 |  | 28.2 | 0 | 14 | -3 |  | 1.2 | 0.3 | 2.5 |  |  | 10.8 | 0 |  | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 3.6 | [6 empty] | 23.4 | 12.4 | 28.6 | 0 | 0.4 |  | -0.1 | 103.9 | 54.3 | 14.7 | 6.9 | 10.3 | -15.7 | 6.3 | 10.8 | 57.2 |  |  |  | 11.6 | 9.5 | 11.5 | 14.3 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -31.1 | 9.3 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 29.8 | 10.16 |  | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 8 | 45.7 | -4 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.5 | 2.6 |  |  | 3.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | -2.3731 | 2.6 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.5 | -1.2 | 17.8 | 0 | 3.7 | 5 | 16 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 4.1 | 10.74 | 974.9269 | 2.375 | -0.395 | 2.2395 | 1.7 | 0.35661 | 2.6151 | 0.5 | 2 | 11.3912
03/03/2026 | 10:00 | 34.7 | 173.9 | 44.7 | 1.4 | 1.3 | -4.6 | 15.6 |  | 0 | [6 empty] | 64.4 |  | 3.4 | 1.1 |  |  | 1.4 | 1.4 | 0.3 |  | -3.1 |  | 24.8 |  | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 31.1 | 0 | 0 |  | -1 | 9.6 | 9.1 | 31 | 6.8 | -0.4 | 2.6 | 1.4 |  | 46.2 | 0 | 13.5 | -1.9 |  | 1.2 | 0.4 | 14.2 |  |  | 15.1 | 0 |  | 0 | 7.6 | 0 | 5.2 | 8.9 | [6 empty] | 25.8 | 14.9 | 31.3 | 0 | 0 |  | -0.2 | 101.8 | 54.5 | 14.5 | 6.4 | 10.2 | -8.8 | 7.9 | 13.2 | 70.1 |  |  |  | 18.6 | 16.7 | 18.4 | 21.4 |  |  | 0 | -0.4 | 1.4 |  | -29.9 | 9.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 30.3 | 10.48 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 3.5 | 44.5 | -4 | 0 | 0.6 | 0.7 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.5 | 2.6 |  |  | 3.4 | -1.1 | -2.8 | 0.1 | 0 | -2.4448 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.7 | -1.5 | 18 | -0.2 | 8.6 | 5.4 | 25.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | -1.4 | 0.4 | 2.2 | 1.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 4.2 | 9.98 | 1180.3152 | 2.8563 | -0.141 | 2.1197 | 1.8 | 0.3632 | 2.6984 | 0 | 2 | 11.6966
03/03/2026 | 10:30 | 35.1 | 180.8 | 45.8 | 1.5 | 1.4 | -1.2 | 33.3 |  | 0 | [6 empty] | 62.1 |  | 3.4 | 1.9 |  |  | 1 | 0.5 | -0.3 |  | -3.2 |  | 24.5 |  | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 21.5 | 0 | 0 |  | -0.7 | 44.2 | 10.5 | 31 | 9.6 | -0.4 | 2.6 | 0.6 |  | 52.3 | 0 | 16.1 | -1.4 |  | 1.2 | 0.3 | 13.3 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 5.7 | 0 | 5.3 | 18.4 | [6 empty] | 18.2 | 7.4 | 23.5 | -0.5 | 0 |  | -0.2 | 100.1 | 55.1 | 14.8 | 12.3 | 10.1 | -6.6 | 8.4 | 14 | 70 |  |  |  | 16 | 14.1 | 15.9 | 18.7 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -30 | 9.6 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 30.3 | 10.56 |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | 12.3 | 41.6 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.4 | 3 |  |  | 3.4 | -3 | -5.1 | 0 | 0 | -2.4647 | 0.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.6 | -1.8 | 18 | -0.2 | 9.1 | 8.5 | 14.6 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | -1.7 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 4.1 | 11.32 | 1215.4153 | 3.0989 | 0.611 | 2.45 | 1.8 | 0.35919 | 2.6908 | 0.3 | 2 | 13.3098
03/03/2026 | 11:00 | 34.1 | 154.4 | 41.3 | 1.6 | 1.6 | -2.4 | 20 |  | 0 | [6 empty] | 52.1 |  | 1.7 | 1.5 |  |  | -5.8 | 0.8 | -0.1 |  | -3.2 |  | 15.8 |  | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 16.5 | 0 | 0 |  | -0.5 | 44.9 | 10.8 | 31.5 | 10 | -0.5 | 2.6 | 1.7 |  | 21.7 | -1.7 | 15.4 | -3.3 |  | 1.2 | 0.3 | 10.7 |  |  | 8.3 | -8.3 |  | 0 | 3.8 | 7.8 | 3.5 | 17.9 | [6 empty] | 18.5 | 7.6 | 23.6 | -3.4 | 0 |  | -0.2 | 101.7 | 55.6 | 15 | 12.2 | 10 | -17 | 6.5 | 11.1 | 55.8 |  |  |  | 16.6 | 14.5 | 16.2 | 19.3 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -3.6 | 9.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 30.9 | 10.74 |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | 12.8 | 44.9 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  |  | -4.6 | 1 | 3.5 | 3 |  |  | 3.3 | -1.8 | -6 | 0 | 0 | -2.483 | 0 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.7 | -1.9 | 18.4 | -0.2 | 8.1 | 6.9 | 19.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | -1.8 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.2 | 11.67 | 1098.327 | 3.0444 | 0.63 | 2.4087 | 1.8 | 0.34908 | 2.6929 | 0.5 | 2 | 13.4251
03/03/2026 | 11:30 | 36.4 | 156 | 42.2 | 1.8 | 1.7 | -1.2 | 33.9 |  | 0 | [6 empty] | 47.4 |  | 2.1 | 2.6 |  |  | -7.1 | 0.4 | -0.4 |  | -3.4 |  | 15.1 |  | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 11.8 | 0 | 0 |  | -0.3 | 43.5 | 11.2 | 31.3 | 9.8 | 0.3 | 2.6 | 1 |  | 26.8 | 2.7 | 17 | -1.7 |  | 1.2 | 0.3 | 14.7 |  |  | 10.5 | -7.4 |  | 0 | 4.1 | 6.8 | 2.8 | 18.6 | [6 empty] | 14.8 | 3.9 | 19.8 | 0 | 0 |  | 0 | 101.4 | 54.9 | 14.3 | 12.2 | 10 | -13.5 | 7.4 | 12.2 | 61.6 |  |  |  | 12.5 | 10.2 | 12.2 | 11.7 |  |  | 0 | -0.9 | 1.4 |  | -1.9 | 9.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1.3 | 31.2 | 10.87 |  | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | 12.6 | 29.6 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3.4 | 3 |  |  | 3.4 | -1.3 | 1.7 | 0 | 0 | -2.4773 | 0 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.7 | -2 | 18.5 | -0.2 | 8.5 | 6.8 | 9 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | -1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 4.2 | 11.12 | 1090.1127 | 3.0884 | -0.317 | 2.29 | 1.9 | 0.30311 | 2.7074 | 0.9 | 2.1 | 12.9719
03/03/2026 | 12:00 | 33.5 | 135.9 | 37.9 | 1.6 | 1.7 | -1.9 | 18 |  | 0 | [6 empty] | 36.4 |  | 2 | 1.7 |  |  | -8.5 | 0.1 | -0.4 |  | -3.2 |  | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 15.1 | 0 | 0 |  | -0.3 | 43.7 | 11.2 | 31.4 | 10 | -1.3 | 2.6 | 1.1 |  | 13.9 | -9.8 | 15.5 | -3.8 |  | 1.2 | 0.3 | 11.5 |  |  | 6.4 | -8.6 |  | 0 | 0 | 8.5 | 2.1 | 15.1 | [6 empty] | 11.1 | 0.3 | 16.2 | 0 | 0 |  | -0.2 | 101.1 | 55.9 | 15 | 12.2 | 9.9 | -19.1 | 6.1 | 10.2 | 52.3 |  |  |  | 10.1 | 8 | 9.9 | 9.3 |  |  | 0 | -0.9 | 1.4 |  | -1.5 | 9.5 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 31.1 | 10.66 |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -2.1 | 12.8 | 27.8 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1 | 3.3 | 3 |  |  | 3.4 | -2.9 | -1.3 | 0 | 0 | -2.4773 | 0 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.8 | -1.9 | 18.6 | -0.2 | 5.1 | 4 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | -1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 4.2 | 11.15 | 934.2327 | 2.7357 | 0.035 | 2.291 | 1.8 | 0.49107 | 2.7099 | 0.8 | 2 | 12.8627
03/03/2026 | 12:30 | 30.5 | 139.2 | 38.4 | 1.6 | 1.7 | -5.8 | 12 |  | 0 | [6 empty] | 46.1 |  | 1.6 | 1.3 |  |  | -11.4 | 0.4 | -0.3 |  | -3.2 |  | 11.7 |  | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 19.4 | 0 | 0 |  | -0.7 | 40 | 10.2 | 31 | 9.5 | -1.4 | 2.6 | 1.2 |  | 15 | -8.9 | 14.3 | -4 |  | 1.2 | 0.3 | 11.8 |  |  | 6 | -9 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.3 | [6 empty] | 13.1 | 2.1 | 18.1 | 0 | 0 |  | -0.3 | 100.7 | 20.4 | 14.5 | 12.2 | 10.3 | -19 | 6.1 | 10.2 | 51.5 |  |  |  | 8.9 | 6.9 | 8.6 | 8.2 |  |  | 0 | -1 | 1.4 |  | -2.2 | 9.3 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.3 | 31.4 | 10.82 |  | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | 8.3 | 13 | -4 | -0.5 | 0.5 | 0.7 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.4 | 2.9 |  |  | 3.3 | 2.1 | -6.4 | 0 | 0 | -2.4599 | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.7 | -2 | 17.9 | -0.2 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 4.2 | 11.31 | 866.2701 | 2.6121 | 0.054 | 2.2655 | 1.8 | 2.2965 | 2.7247 | 0.8 | 2.1 | 14.6529
03/03/2026 | 13:00 | 31.3 | 116 | 34.2 | 1.5 | 1.6 | -7.9 | 16.3 |  | 0 | [6 empty] | 32.7 |  | 1.4 | 1.8 |  |  | -14.2 | 0.2 | -0.4 |  | -3.2 |  | 11.2 |  | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 12.6 | 0 | 0 |  | -1.1 | 35.4 | 9.9 | 31.7 | 10 | -1.8 | 2.6 | 1 |  | 3.7 | -19.9 | 12.9 | -5 |  | 1.2 | 0.5 | 11.8 |  |  | 3.1 | -9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [6 empty] | 10.8 | -0.1 | 15.8 | 0 | 0 |  | -0.3 | 100.7 | 21.7 | 15.2 | 12.2 | 9.9 | -25.4 | 5.9 | 9.5 | 41.4 |  |  |  | 8.7 | 6.9 | 8.5 | 7.8 |  |  | 0 | -0.9 | 1.4 |  | -3.2 | 9.1 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 31.4 | 10.62 |  | 0 | 1.4 | 1.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 8 | 11.4 | -4 | -0.3 | 0.5 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.3 | 2.9 |  |  | 3.3 | -5.7 | -7.7 | 0 | 0 | -2.4463 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.4 | -2 | 18.9 | -0.2 | 2 | 3.2 | 2.1 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 4.3 | 10.36 | 729.0337 | 2.4478 | -0.435 | 2.095 | 1.7 | 2.2927 | 2.7258 | 0.7 | 1.9 | 13.4263
03/03/2026 | 13:30 | 33.3 | 116.7 | 34.7 | 1.6 | 1.6 | -10.3 | 3 |  | 0 | [6 empty] | 28.3 |  | 1.3 | 1.7 |  |  | -7.9 | -0.7 | -0.1 |  | -3.2 |  | 10.4 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 8.1 | 0 | 0 |  | -1.4 | 30.7 | 9.4 | 23.4 | 9.9 | -1.5 | 2.6 | 1.6 |  | 13.1 | 25.2 | 13.5 | -3.6 |  | 1.2 | 0.3 | 12.9 |  |  | 2.8 | -10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | [6 empty] | 4.3 | -6.5 | 6.1 | 0 | 0 |  | -0.4 | 70.6 | 21.5 | 14.5 | 1 | 10 | -23.5 | 7.2 | 11.9 | 42.2 |  |  |  | 3.9 | -1 | 3.5 | 3.2 |  |  | 0 | -0.9 | 1.4 |  | -2.7 | 9.3 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 30.9 | 10.58 |  | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 7.4 | 9.8 | -4 | -0.2 | 0.3 | 0.7 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | 3.5 | -2 | -8.8 | 0.3 | 0 | -2.446 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.1 | -1.8 | 18.8 | -0.2 | 6 | 1.8 | -11.6 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -1.8 | 0.4 | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 3.8 | 10.77 | 666.504 | 2.5929 | -0.656 | 2.1492 | 1.7 | 2.299 | 2.7237 | 0.6 | 1.8 | 13.2089
03/03/2026 | 14:00 | 36.9 | 124.9 | 36.1 | 1.7 | 1.7 | -7 | 20.2 |  | 0.6 | [6 empty] | 29.4 |  | 1.3 | 1.4 |  |  | -7.4 | 0.3 | 0.2 |  | -3.2 |  | 11.1 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 17.7 | 0 | 0 |  | -1.2 | 32.5 | 10 | 23.7 | 9.9 | -0.6 | 2.6 | 0.8 |  | 16 | 28.3 | 14.8 | -2.5 |  | 1.2 | 0.1 | 16 |  |  | 3.5 | -11.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | [6 empty] | 4.4 | -6.4 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 69.1 | 21.2 | 14.9 | 0.4 | 9.9 | -21.1 | 7.9 | 12.9 | 46.7 |  |  |  | -0.2 | -2.3 | 2.7 | 2 |  |  | 0 | -0.9 | 1.4 |  | -2 | 9.4 |  |  | -0.1 | -0.1 | -1.3 | 30.4 | 10.54 |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 7.2 | 8.8 | -4 | -0.1 | 0.5 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1 | 3.2 | 3 |  |  | 3.3 | 1.3 | -7.3 | 0.7 | 0 | -2.4359 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.7 | -1.6 | 18.8 | -0.2 | 4.7 | 0.8 | -8.4 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | 0.4 | 2.1 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.8 | 11.41 | 732.3141 | 3.0171 | -0.983 | 2.6553 | 1.8 | 2.2967 | 2.7185 | 0.6 | 1.9 | 14.0045
03/03/2026 | 14:30 | 35.4 | 161.9 | 42.6 | 1.8 | 1.8 | -4.2 | 20.2 |  | 1.2 | [6 empty] | 53.8 |  | 1.3 | 1.7 |  |  | -4.2 | 0.4 | 0.2 |  | -3.2 |  | 12.8 |  | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 31.3 | 0 | 0 |  | -1.1 | 43 | 11.2 | 23.3 | 10.2 | -0.4 | 2.6 | 1.4 |  | 41.6 | 53.9 | 16.8 | -0.2 |  | 1.2 | 0.3 | 14.3 |  |  | 12.5 | -9.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | [6 empty] | 8.3 | -2.5 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 71.2 | 31.4 | 14.8 | 0.5 | 10 | -4.2 | 11.7 | 18.5 | 73.2 |  |  |  | 7.2 | 2.1 | 6.9 | 6.6 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -1.4 | 9.3 |  |  | 0 | 0 | -1.3 | 30.1 | 10.23 |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 7.9 | 12.1 | -4 | 0 | 0.6 | 0.7 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.4 | 2.9 |  |  | 3.4 | 1.5 | -6.4 | 1 | 0 | -2.4485 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.1 | -1.3 | 18.5 | -0.2 | 11.6 | 5.6 | -0.1 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -1.2 | 0.4 | 2.4 | 2.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 11.46 | 1029.5415 | 3.2476 | -0.227 | 1.9532 | 1.8 | 2.2915 | 2.7191 | 0.8 | 2 | 14.5844
03/03/2026 | 15:00 | 35.2 | 167.3 | 42.8 | 1.9 | 1.7 | -5 | 21.5 |  | 1.3 | [6 empty] | 56.8 |  | 1.6 | 1.8 |  |  | -4.6 | 0.1 | 0.2 |  | -3.3 |  | 13.4 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 29.1 | 0 | 0 |  | -1.1 | 40.4 | 11.7 | 23.3 | 10 | -0.2 | 2.6 | 0.7 |  | 45.1 | 57.5 | 17.3 | -2.7 |  | 1.2 | 0.3 | 11.1 |  |  | 13.1 | -10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | [6 empty] | 11.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 66.3 | 30.6 | 18.1 | 14.2 | 10 | -3.2 | 11.9 | 18.7 | 75.2 |  |  |  | 8.5 | 6.5 | 8.1 | 7.4 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -1.7 | 9.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.3 | 29.1 | 9.67 |  | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 8.8 | 13.8 | -3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.4 | 3 |  |  | 3.4 | 1.5 | -5.9 | 0.8 | 0.1 | -2.3716 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.2 | -0.9 | 18 | -0.2 | 15.9 | 11 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -0.8 | 0.4 | 2.5 | 2.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 11.81 | 1079.3084 | 3.1062 | -0.013 | 2.1565 | 1.6 | 2.2943 | 2.7113 | 0.6 | 2 | 14.4553
03/03/2026 | 15:30 | 36 | 163 | 42.3 | 1.8 | 1.7 | -3.6 | 22 |  | 0.9 | [6 empty] | 53.1 |  | 1.5 | 1.9 |  |  | -5.4 | 1.1 | 0.1 |  | -3.3 |  | 14.1 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 30.8 | 0 | 0 |  | -1 | 43 | 11.9 | 23.6 | 10.2 | -0.1 | 2.6 | 1 |  | 42.6 | 54.9 | 14.7 | -1.8 |  | 1.2 | 0.3 | 13.4 |  |  | 12.9 | -9.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | [6 empty] | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 63.5 | 31.9 | 18.3 | 6.5 | 10.1 | -4.1 | 11.6 | 18.3 | 73.7 |  |  |  | 9.3 | 7.4 | 9.2 | 8.6 |  |  | 0 | -1 | 1.4 |  | -1.8 | 9.5 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 27.8 | 9.33 |  | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 8.7 | 13.5 | -3.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |  |  | -4.6 | 1 | 3.4 | 3 |  |  | 3.2 | -2 | -3.3 | 0.2 | 0.2 | -2.2441 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.1 | -0.6 | 17.4 | -0.2 | 15.6 | 10 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | 2.6 | 2.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 12.01 | 1060.5959 | 3.0202 | -0.174 | 2.3352 | 1.7 | 2.2988 | 2.7215 | 0.5 | 2 | 14.4017
03/03/2026 | 16:00 | 35.9 | 150.6 | 40.5 | 1.5 | 1.7 | -4.6 | 27 |  | 0.8 | [6 empty] | 49.5 |  | 1.5 | 1.6 |  |  | -5.1 | 0.9 | 0.1 |  | -3.4 |  | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 26.6 | 0 | 0 |  | -1.1 | 40.4 | 11.5 | 31.1 | 9.9 | -0.5 | 2.6 | 0.4 |  | 36.6 | 49.1 | 16.1 | -2.5 |  | 1.2 | 0.3 | 12.9 |  |  | 10.5 | -10.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | [6 empty] | 9.9 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 66.8 | 31.5 | 18.1 | 6.3 | 10 | -8.1 | 10.8 | 17.1 | 68.1 |  |  |  | 7.8 | 5.9 | 7.5 | 6.9 |  |  | 0 | -1 | 1.4 |  | -1.9 | 9.1 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 26.1 | 8.46 |  | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 8.5 | 13.3 | -3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.3 | 3 |  |  | 2.9 | -1.5 | -2.7 | 0.4 | 0 | -2.07 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.4 | -0.2 | 16.2 | -0.2 | 14.8 | 8.4 | -0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 12.39 | 996.98 | 3.0993 | -0.409 | 2.2675 | 1.7 | 2.3103 | 2.7226 | 0.3 | 1.8 | 13.7907
03/03/2026 | 16:30 | 34.1 | 131.2 | 37.3 | 1.4 | 1.4 | -5.3 | 24.1 |  | 0 | [6 empty] | 37.4 |  | 1.1 | 1.1 |  |  | -4 | 1.1 | 0.1 |  | -3.4 |  | 11.6 |  | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 21.5 | 0 | 0 |  | -1.2 | 35.4 | 10.9 | 31 | 10 | -0.9 | 2.6 | 1.5 |  | 22.6 | 34.9 | 12.7 | -2.6 |  | 1.2 | 0.5 | 15.5 |  |  | 6.2 | -11.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | [6 empty] | 8.5 | -1.9 | -3 | 0 | 0 |  | -0.1 | 65.3 | 32.1 | 11.7 | 6.4 | 10 | -17 | 8.8 | 13.9 | 54.1 |  |  |  | 8.8 | 6.7 | 8.5 | 10.1 |  |  | 0 | -1 | 1.4 |  | -1.7 | 6.7 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 21.8 | 7.21 |  | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | 7.7 | 12 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.7 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.3 | 3 |  |  | 2.2 | -2.7 | -5.4 | 0.2 | 0 | -1.797 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.2 | 0 | 11.9 | -0.2 | 13 | 7.2 | -3.4 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 3.5 | 12.32 | 846.733 | 2.928 | 0.279 | 1.8462 | 1.7 | 2.3122 | 2.7246 | 0.3 | 1.9 | 13.99
03/03/2026 | 17:00 | 31.8 | 102 | 32.8 | 1.3 | 1.7 | -12.2 | -0.8 |  | 0 | [6 empty] | 24.2 |  | 1.2 | 1.2 |  |  | -7.6 | 1 | 0.4 |  | -3.4 |  | 5.4 |  | 2.6 | 3.1 | 0.2 | 17.4 | 0.4 | 1.6 | 0 |  | -1.3 | 26.1 | 9.7 | 18.4 | 9.1 | -1.4 | 2.6 | 1.2 |  | 15.3 | -25.9 | 10.7 | -5.7 |  | 1.2 | 0.3 | 1.1 |  |  | 7.4 | -7.9 |  | -1.2 | 0 | -2.9 | 0 | 5.1 | [6 empty] | 12.1 | 1.4 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 65.7 | 31 | 11.2 | 9.3 | 9.8 | -22.1 | 8 | 12.2 | 54 |  |  |  | 4.5 | -0.5 | 4.3 | 3.8 |  |  | 0 | -1 | 1.4 |  | -1.5 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | -1 | 10.1 | 3.21 |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.5 | 8.1 | 12.9 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0.8 | -2.1 | -5.1 | 0.1 | 0 | -0.8634 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.2 | 0.2 | 4.8 | -0.2 | 13.9 | 8.5 | -4.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 3.5 | 12.81 | 591.3566 | 2.6321 | -0.191 | 1.4815 | 1.7 | 2.2982 | 2.7293 | 0.7 | 2 | 13.35
03/03/2026 | 17:30 | 31.2 | 2.4 | 10.7 | 1.3 | 1.5 | -10.7 | -5.4 |  | 0 | [6 empty] | 35.4 |  | 0.8 | 1.3 |  |  | -9.4 | 0.7 | 0.2 |  | -3.4 |  | 4.1 |  | 1.9 | 3.4 | -0.5 | 17.1 | 4.3 | -5.4 | 0 |  | -1.5 | 26.4 | 8.8 | 19.4 | 10.1 | -1.6 | 2.6 | 1.6 |  | 0.1 | -55.1 | 9.1 | -3.2 |  | 1.2 | 0.3 | 5.9 |  |  | 5 | -11.5 |  | 1.5 | 0 | 5.8 | 0 | 3.8 | [6 empty] | 7 | -3.9 | -1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 63.3 | 26.3 | 12.1 | 6.3 | 10 | -28.2 | 6.6 | 10.3 | 43.8 |  |  |  | 4.5 | -0.5 | 4.3 | 3.8 |  |  | 0 | -1.3 | 1.4 |  | -1.6 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -1 | 1.5 | 0.48 |  | 0.2 | 1.3 | 1.1 | -2.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 6.9 | 9.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.4 | 3 |  |  | 0 | -4.4 | -9.8 | 0 | 0 | -0.08455 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 9 | 3.9 | -5.9 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 3.4 | 13 | 348.7955 | 2.4561 | -0.322 | 2.3013 | 1.7 | 2.2777 | 2.722 | 0.2 | 2 | 13.3351
03/03/2026 | 18:00 | 30.4 | -53.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | -15.5 | 5.3 |  | 0 | [6 empty] | 4.9 |  | 1.1 | 1.2 |  |  | -13.3 | 1 | 0.4 |  | -3.4 |  | -0.6 |  | 2.1 | 3.5 | -0.6 | 17.4 | -2.1 | -12.6 | 0 |  | -1.5 | 21.9 | 8.5 | 19.3 | 2.7 | -1.5 | 2.6 | 1.5 |  | -38.1 | -59 | 7.5 | -6.5 |  | 1.2 | 0.3 | 3.1 |  |  | -5.7 | -11.1 |  | -0.2 | 0 | -2.8 | 0 | -4.4 | [6 empty] | 3.9 | -6.9 | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 66.3 | 11.4 | -0.6 | 6.3 | 9.3 | -52.6 | 5.3 | 8.8 | 7.7 |  |  |  | 1.1 | -1 | 0.8 | 0.3 |  |  | 0 | -1.2 | 1.4 |  | -1.9 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.1 | -0.01 |  | 0.2 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.9 | 5.7 | 0.6 | -0.6 | -0.2 | 0.7 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0.2 | -14.1 | -13.6 | 0 | 0 | -0.01677 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.3 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 3.6 | -2.4 | -0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 3.9 | 12.37 | 7.9432 | 1.7449 | -0.685 | 2.5015 | 1.7 | 2.2689 | 2.7115 | -0.2 | 1.9 | 11.9417
03/03/2026 | 18:30 | 29.1 | 19.5 | 14.1 | 1.2 | 1.4 | -12.2 | 2.4 |  | 0 | [6 empty] | 40 |  | 1.4 | 1 |  |  | -5.3 | 1.2 | 0.6 |  | -3.3 |  | 3.9 |  | 1.9 | 4.3 | 1 | 12 | -4.3 | -6.9 | 0 |  | -1.3 | 25.1 | 7.8 | 18.6 | 3.1 | -1.4 | 2.6 | 0.8 |  | 13.4 | -25.9 | 10.5 | -3.8 |  | 1.2 | 0.5 | 3.2 |  |  | 11.2 | -7.5 |  | -0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 5.3 | [6 empty] | 7.3 | -3.7 | -1.5 | -7 | 0 |  | -0.1 | 34.4 | 18.9 | 3 | 0.4 | 5 | -19.7 | 13.1 | 20.1 | 20.3 |  |  |  | 4.5 | 2.5 | 4.1 | 3.7 |  |  | 0 | -0.9 | 1.4 |  | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | -0.2 | -0.09 |  | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.9 | 9.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.4 | 3 |  |  | 0.3 | -8.6 | -13.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.5 | 0 | -0.2 | 8.3 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 3.8 | 11.48 | 310.29 | 2.1931 | 0.018 | 2.1233 | 1.7 | 2.2691 | 1.9791 | -0.1 | 2 | 12.1825
03/03/2026 | 19:00 | 29.1 | 31 | 16.2 | 1.4 | 1.6 | -8.3 | 7 |  | 0 | [6 empty] | 47.5 |  | 1.3 | 1.4 |  |  | -3.4 | 1.2 | 0.4 |  | -3.3 |  | 4.9 |  | 3.4 | 4.4 | 0 | 10.8 | 5.5 | 1.2 | 0 |  | -1 | 27.9 | 8.8 | 18.5 | 3.2 | -0.5 | 2.6 | 1 |  | 22.8 | -46 | 10.9 | -2.3 |  | 1.2 | 0.5 | 3.2 |  |  | 15.5 | -6.3 |  | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5.3 | [6 empty] | 9 | -1.8 | 0.2 | -1 | 0 |  | 0 | 59.1 | 31.6 | 3 | 0.5 | 4.9 | -14.8 | 13.9 | 21.5 | 27.9 |  |  |  | 8.3 | 6.7 | 8.2 | 11 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -1.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -0.2 | -0.01 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | -1.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.4 | 3 |  |  | 0.3 | -7.4 | -13.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2.1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 4 | 12.69 | 450.98 | 2.0617 | 0.413 | 2.1442 | 1.7 | 2.2811 | 0.32963 | 0.1 | 2 | 11.0296
03/03/2026 | 19:30 | 33.2 | 40.4 | 17.9 | 1.6 | 1.3 | -7.5 | 5.7 |  | 0 | [6 empty] | 66.9 |  | 1.6 | 1.3 |  |  | -4.3 | 1.1 | 0.3 |  | -3.3 |  | 5 |  | 2.8 | 4.4 | 1.4 | 11.5 | -0.7 | 1.1 | 0 |  | -1.1 | 24.5 | 8.2 | 18.3 | 3.1 | -0.7 | 2.6 | 1.9 |  | 19.8 | -48.9 | 11.4 | -0.9 |  | 1.2 | 0.5 | 6.9 |  |  | 14.7 | -6.2 |  | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 4.3 | [6 empty] | 9.2 | -1.7 | 0.2 | 1.7 | 0 |  | 0 | 59.6 | 31.4 | 2.8 | 11.6 | 4.9 | -16.4 | 13.3 | 20.5 | 23.7 |  |  |  | 8.1 | 6 | 7.8 | 10.8 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 7.5 | 10.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 |  |  | -4.5 | 0.5 | 3.5 | 3.1 |  |  | 0.3 | -8.7 | -8.6 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 5.8 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.4 | 12.57 | 483.17 | 2.1685 | -0.004 | 2.239 | 1.7 | 2.2885 | 0.35606 | 0.1 | 2.1 | 10.948
03/03/2026 | 20:00 | 32.3 | 27.2 | 15.8 | 1.6 | 1.3 | -8.7 | 4.9 |  | 0 | [6 empty] | 62.6 |  | 1.6 | 1.9 |  |  | -3.3 | 1.5 | 0.5 |  | -3.3 |  | 3.7 |  | 2.7 | 4 | 1.8 | 10.1 | 2.8 | 0.4 | 0 |  | -1.1 | 23.5 | 8.5 | 18 | 2.6 | -0.1 | 2.6 | 1.3 |  | 13.5 | -54.8 | 9.5 | -3.3 |  | 1.2 | 0.5 | 1.7 |  |  | 12.6 | -7.2 |  | -0.5 | 0 | -1 | 0 | 6.9 | [6 empty] | 9.9 | -0.8 | 1.2 | -4.6 | 0 |  | 0 | 59.5 | 30.6 | 3 | 11.6 | 4.9 | -20 | 12.5 | 19.4 | 19.1 |  |  |  | 6.9 | 4.8 | 6.6 | 9.5 |  |  | 0 | -0.5 | 1.4 |  | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.2 | -1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.4 | 3.1 |  |  | 0 | -9.5 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | -3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.3 | 12.45 | 394.35 | 2.0693 | -0.192 | 1.842 | 1.7 | 2.2945 | 0.35523 | -0.1 | 1.9 | 9.8691
03/03/2026 | 20:30 | 32.3 | 12.1 | 12.7 | 1.3 | 1.1 | -9.5 | 2.5 |  | 0 | [6 empty] | 51.7 |  | 1.7 | 0.9 |  |  | -4.3 | 1.3 | 0.5 |  | -3.3 |  | 3.3 |  | 2.6 | 3.8 | 1.6 | 9 | 4.2 | -6.5 | 3.1 |  | -1.2 | 21.5 | 8.2 | 18.5 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 1.1 |  | 2.2 | -61 | 10 | -3 |  | 1.2 | 0.5 | 4.5 |  |  | 10.1 | -9.4 |  | -0.6 | 0 | 2.4 | 0 | 5.3 | [6 empty] | 6.8 | -4.1 | -2.2 | -3 | 0 |  | 0.1 | 60.2 | 31.6 | 3.1 | 11.6 | 4 | -25 | 11.4 | 17.7 | 10.8 |  |  |  | 6.3 | 4.3 | 5.9 | 8.7 |  |  | 0 | -0.9 | 1.4 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | -0.7 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.5 | 1.4 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.2 | 3.4 | 3.1 |  |  | 0 | -11.3 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.1 | -4.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 4.3 | 12.08 | 289.98 | 2.0408 | -0.511 | 2.0093 | 1.7 | 2.3037 | 0.35424 | -0.3 | 1.9 | 9.497
03/03/2026 | 21:00 | 30 | -1.6 | 10.6 | 1.4 | 1.1 | -12.1 | 0.5 |  | 0 | [6 empty] | 45.8 |  | 1.8 | 1.4 |  |  | -6.2 | 1.4 | 0.5 |  | -3.3 |  | 1.1 |  | 2.7 | 4 | 1.6 | 8.8 | -5.5 | -9.1 | 1 |  | -1.2 | 21 | 8.2 | 18.3 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 0.6 |  | -8.8 | -61.8 | 6.7 | -2 |  | 1.2 | 0.5 | 5.3 |  |  | 6.1 | -9.8 |  | -0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.8 | [6 empty] | 5.9 | -5 | -3.2 | -3.1 | 0 |  | 0.2 | 60.4 | 31.2 | 2.7 | 11.6 | 4 | -31.9 | 9.9 | 15.4 | 0.6 |  |  |  | 4.6 | 2.7 | 4.3 | 7.1 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.2 | -1.7 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 0 | -0.5 | -0.3 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.4 | 3.4 | 3.1 |  |  | 0 | -13.3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5 | -4.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 4.2 | 12.59 | 183.59 | 1.9986 | -0.855 | 1.9123 | 1.7 | 2.3111 | 0.33762 | -0.4 | 1.8 | 8.8046
03/03/2026 | 21:30 | 28.8 | 2.7 | 10.8 | 1.3 | 1 | -12.2 | 12.2 |  | 0 | [6 empty] | 45.8 |  | 2.2 | 0.5 |  |  | -5.6 | 1.9 | 1.1 |  | -3.3 |  | 0.2 |  | 2.7 | 4 | 0.8 | 9.7 | -10.4 | -9.2 | 0.1 |  | -1.4 | 21.2 | 8.3 | 19 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 1 |  | -6 | -59.2 | 8.5 | -2.3 |  | 1.2 | 0.5 | 4.3 |  |  | 6.1 | -10.7 |  | -0.6 | 0 | 2.5 | 0 | 3.2 | [6 empty] | 5.2 | -5.6 | -3.7 | -3.6 | 0 |  | 0 | 50.6 | 23.2 | -0.1 | 5.7 | 4 | -30 | 10.4 | 16.2 | 2.3 |  |  |  | 5.9 | 4 | 5.4 | 8.4 |  |  | 0 | -0.6 | 1.4 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | -0.6 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.5 | 2.7 | 0 | -0.1 | -0.7 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.3 | 3.1 |  |  | 0 | -12.6 | -13.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -10.9 | -4.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 4.2 | 11.28 | 182.38 | 2.501 | -1.074 | 2.1258 | 1.7 | 2.3138 | 0.3382 | -0.5 | 1.9 | 9.3047
03/03/2026 | 22:00 | 27.1 | -15.2 | 8.2 | 1.1 | 1.3 | -15.3 | 11.1 |  | 0 | [6 empty] | 41.4 |  | 1.9 | 2 |  |  | -5.2 | 1.7 | 0.9 |  | -3.3 |  | 0.4 |  | 1.6 | 3.9 | 0.8 | 8.6 | -15.7 | -10.2 | 1.6 |  | -1.4 | 20.1 | 8.5 | 18.4 | 2.9 | 0.8 | 2.6 | 0.8 |  | -17.2 | -60.1 | 7.2 | -3.9 |  | 1.2 | 0.3 | 3 |  |  | 3.6 | -9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | [6 empty] | 5.7 | -5.2 | -3.3 | -9.8 | 0 |  | 0 | 50 | 22.9 | -0.3 | 8.8 | 3.9 | -37.7 | 8.7 | 13.8 | -7.4 |  |  |  | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 4.8 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | -1.2 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | -5.4 | 0 | -0.4 | -0.8 | 0.7 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.2 | 3.1 |  |  | 0 | -14.4 | -14.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -13.5 | -1.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 4.2 | 11.72 | 67.02 | 2.252 | -1.024 | 1.9928 | 1.7 | 2.2974 | 0.33086 | -0.5 | 1.9 | 8.949
03/03/2026 | 22:30 | 29.9 | 17.6 | 13.8 | 1.1 | 1.3 | -13.5 | 3.5 |  | 0 | [6 empty] | 60.1 |  | 2.3 | 2.4 |  |  | -4.4 | 2.1 | 1.2 |  | -3.3 |  | 0.2 |  | 0 | 3.8 | 0 | 8.6 | 3.5 | 0 | 8.4 |  | -1.4 | 32.4 | 8.5 | 18 | 2.8 | 0.8 | 2.6 | 0.8 |  | -8.4 | -47 | 8.7 | -2.3 |  | 1.2 | 0.5 | 2.7 |  |  | 7.9 | -7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | [6 empty] | 11.7 | 0.7 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 14 | -0.2 | 5.7 | 3.8 | -22.6 | 12.3 | 19.1 | 8.6 |  |  |  | 8.8 | 6.7 | 8.5 | 11.4 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | -3.2 | 0 | -0.1 | -1 | 0.7 |  |  | -4.5 | 1.3 | 3.3 | 3.1 |  |  | 0 | -9 | -9.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -4.7 | -1.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 4.2 | 10.84 | 279.44 | 2.4126 | -0.959 | 2.1615 | 1.8 | 1.3386 | 0.31053 | -0.6 | 2 | 8.4642
03/03/2026 | 23:00 | 30 | 4.3 | 11.5 | 0.9 | 1.2 | -13.8 | 9 |  | 0 | [6 empty] | 52.4 |  | 2.3 | 2.3 |  |  | -5 | 2 | 1.1 |  | -3.3 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3 | -9.8 | 0 | -0.1 |  | -1.6 | 27.4 | 8.5 | 18.2 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 1.4 |  | -18.4 | -56.8 | 7.7 | -2.1 |  | 1.2 | 0.5 | 3.1 |  |  | 4.3 | -7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [6 empty] | 10.4 | -0.3 | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 | 18.1 | 14.3 | -0.2 | 5.7 | 3.8 | -26.5 | 10.8 | 16.7 | -2.4 |  |  |  | 6.7 | 4.6 | 6.3 | 9.1 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | -1 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | -4.5 | 0 | -0.3 | -1.3 | 0.7 |  |  | -4.4 | 1.1 | 3.2 | 3.1 |  |  | 0 | -11.6 | -12.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -7.2 | -0.4 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 2 | 4.2 | 11.63 | 164.53 | 2.0614 | -0.138 | 2.2668 | 1.8 | 1.334 | 0.3408 | -0.5 | 0.4 | 7.5649
03/03/2026 | 23:30 | 31.9 | 12.1 | 12.5 | 0.9 | 1.4 | -10.2 | 16.9 |  | 0 | [6 empty] | 55.9 |  | 2.2 | 2.5 |  |  | -1.1 | 2.1 | 1.1 |  | -3.4 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 8.8 | -3 | 0 | 0 |  | -1.7 | 29.6 | 8.8 | 18.5 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 0.9 |  | -19.1 | -54 | 7.3 | -2.8 |  | 1.2 | 0.3 | 2.7 |  |  | 5.7 | -8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | [6 empty] | 11.3 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 |  | -0.1 | 17.8 | 18.4 | -0.1 | 5.7 | 3.9 | -23.2 | 11.5 | 17.8 | 2.5 |  |  |  | 8.9 | 6.7 | 8.6 | 11.3 |  |  | 0 | -0.8 | 1.4 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.3 | -3 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.7 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.2 | 3.1 |  |  | 0 | -10.3 | -11.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -5.3 | 1 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 4.2 | 11.75 | 241.25 | 2.3319 | -0.22 | 2.7077 | 1.8 | 1.3356 | 0.32345 | -0.7 | 0.4 | 7.9788
04/03/2026 | 00:00 | 33.1 | 14.4 | 13 | 1.2 | 1.1 | -12.1 | 4.2 |  | 0 | [6 empty] | 54.8 |  | 2.3 | 2.9 |  |  | -2 | 2.3 | 1.3 |  | -3.4 |  | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 15.4 | -9.8 | 0 | 0 |  | -1.7 | 27.2 | 8.6 | 18.4 | 2.8 | 0.7 | 2.6 | 1.4 |  | -16.3 | -50.3 | 6.9 | -2.9 |  | 1.2 | 0.3 | 1.5 |  |  | 4.3 | -9.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | [6 empty] | 12 | 1.1 | 3.1 | 0 | 0 |  | -0.1 | 15.1 | 17.9 | -0.1 | 5.5 | 3.8 | -22.1 | -1.1 | 1 | 3.2 |  |  |  | 8.9 | 7 | 8.7 | 11.5 |  |  | 0 | -0.7 | 1.4 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | -2.4 | 0 | -0.1 | -1.2 | 0.7 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.4 | 3 |  |  | 0 | -10.5 | -11.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -5.4 | 1.2 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.4 | 10.59 | 195.39 | 2.4095 | -0.029 | 2.6305 | 1.8 | 1.3265 | 0.29326 | -1 | 0.3 | 7.7308
EJEC |  | 771.35 | 1300.8 | 488.2 | 34.3 | 35.55 | -228.75 | 257.45 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.25 | 0 | 44.65 | 48.1 | 0 | 0 | -97.45 | 22.1 | 8.4 | 0 | -77 | 0 | 224.1 | 0 | 13.85 | 24.65 | 4.4 | 328.9 | 213.65 | -27.8 | 7.05 | 0 | -25.15 | 769.3 | 209.05 | 538.65 | 94.15 | -11.35 | 62.4 | 27.65 | 0 | 230.35 | -249.8 | 271.6 | -80.5 | 0 | 28.8 | 8.15 | 126.75 | 0 | 0 | 141.15 | -153.85 | 0 | -1.55 | 10.15 | 21.7 | 9.45 | 204.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.4 | 16.8 | 81.9 | -17.15 | 0.2 | 0 | -4.1 | 1273.6 | 688.25 | 143.4 | 173.65 | 124.05 | -543.15 | 140.2 | 216.5 | 623.1 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 113.55 | 144.6 | 166.15 | 0 | 0 | -12.45 | -17.9 | 33.2 | 0 | -361.55 | 84.4 | 0 | 0 | 1.3 | -1.05 | -25.9 | 278.75 | 95.31 | 0 | 3.3 | 32.35 | 29.8 | 9.6 | 7.5 | 13.85 | 0 | -7.1 | -18.95 | 36.55 | 240.55 | -37.3 | -0.3 | -3.8 | 16.65 | 0 | 0 | -108.55 | 22.95 | 78.85 | 70.95 | 0 | 0 | 31.75 | -139.4 | -191.55 | 3.65 | 0.95 | -22.6645 | 55.6 | -2.2 | 38.65 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 389.8 | -9 | 169.35 | -2.5 | 5.5 | 33.6 | 44.8 | 41.75 | 18.3 | 9.25 | 20.65 | -6.75 | 9.6 | 44.3 | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 11 | 93.45 | 259.875 | 11827.7705 | 59.0296 | 1.007 | 52.3242 | 42.3 | 29.8274 | 30.0051 | 0.9 | 45.75 | 261.1432

## DEMANDA_AREAS
martes, 3 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6760.07 | 1050.841 | 3882.1338 | 1827.0952 | 261.4004
01:00 | 0 | 6609.49 | 1044.4654 | 3759.1919 | 1805.8327 | 256.4831
01:30 | 0 | 6565.35 | 1008.3375 | 3745.4853 | 1811.5272 | 258.7626
02:00 | 0 | 6473.14 | 979.6661 | 3706.952 | 1786.5219 | 262.2301
02:30 | 0 | 6376.45 | 978.9596 | 3582.4574 | 1815.033 | 256.4283
03:00 | 0 | 6459.48 | 1012.5964 | 3643.9014 | 1802.9822 | 258.7457
03:30 | 0 | 6408.6 | 1013.8223 | 3613.0349 | 1781.7428 | 259.3056
04:00 | 0 | 6423.04 | 993.0536 | 3639.4608 | 1790.5256 | 261.8086
04:30 | 0 | 6381.43 | 964.0573 | 3606.6144 | 1810.7583 | 251.9057
05:00 | 0 | 6436.96 | 965.2862 | 3666.058 | 1805.6158 | 253.7165
05:30 | 0 | 6460.97 | 986.7475 | 3660.8391 | 1813.3834 | 251.8072
06:00 | 0 | 6517.41 | 1004.6124 | 3712.1749 | 1800.6227 | 250.0149
06:30 | 0 | 6551.75 | 1074.0626 | 3691.2466 | 1786.4408 | 240.5928
07:00 | 0 | 6696.11 | 1070.7913 | 3857.0433 | 1768.2754 | 229.6887
07:30 | 0 | 6881.59 | 1057.1121 | 4047.3786 | 1777.0993 | 231.7547
08:00 | 0 | 7081.54 | 1129.3318 | 4162.1316 | 1790.0766 | 237.4458
08:30 | 0 | 7338.22 | 1169.0311 | 4372.6623 | 1796.5266 | 266.8667
09:00 | 0 | 7450.26 | 1203.3073 | 4458.5674 | 1788.3853 | 219.4168
09:30 | 0 | 7715.76 | 1245.1054 | 4647.6665 | 1822.9881 | 249.9806
10:00 | 0 | 7859.09 | 1221.0242 | 4753.1469 | 1884.9189 | 258.5219
10:30 | 0 | 7979.9 | 1293.2044 | 4805.1123 | 1881.5833 | 256.511
11:00 | 0 | 8078.75 | 1277.037 | 4882.7065 | 1919.0065 | 256.0237
11:30 | 0 | 8151.32 | 1318.8937 | 4920.0143 | 1912.412 | 254.3037
12:00 | 0 | 8152.47 | 1299.6365 | 4939.2336 | 1913.5999 | 247.8265
12:30 | 0 | 8138.81 | 1281.1736 | 4956.9176 | 1900.7188 | 245.9015
13:00 | 0 | 8095.36 | 1306.6701 | 4899.1676 | 1889.5223 | 245.1176
13:30 | 0 | 7914.69 | 1262.6982 | 4796.2031 | 1855.7887 | 251.4325
14:00 | 0 | 8006.85 | 1293.185 | 4833.3179 | 1880.3471 | 252.7369
14:30 | 0 | 8136.68 | 1280.8388 | 4950.6443 | 1905.1969 | 262.3258
15:00 | 0 | 8123.29 | 1272.7365 | 4957.0278 | 1893.5257 | 255.1575
15:30 | 0 | 8137.73 | 1286.654 | 4950.0113 | 1901.0647 | 256.8939
16:00 | 0 | 8143.29 | 1312.2128 | 4908.3402 | 1922.737 | 250.509
16:30 | 0 | 8077.57 | 1312.6364 | 4860.5031 | 1904.4305 | 250.731
17:00 | 0 | 7896.31 | 1252.2471 | 4720.0303 | 1924.0326 | 246.5778
17:30 | 0 | 7763.22 | 1216.1225 | 4631.5575 | 1915.54 | 249.9024
18:00 | 0 | 7632.53 | 1203.0583 | 4507.0591 | 1922.4126 | 241.2044
18:30 | 0 | 7769.11 | 1209.1897 | 4585.3402 | 1974.5801 | 236.8192
19:00 | 0 | 7955.12 | 1274.8009 | 4703.3279 | 1976.9912 | 233.6609
19:30 | 0 | 7939.65 | 1279.5774 | 4688.1554 | 1971.9172 | 237.9613
20:00 | 0 | 7901.63 | 1266.3113 | 4646.2892 | 1989.0295 | 241.8552
20:30 | 0 | 7873.65 | 1266.0546 | 4628.3431 | 1979.2523 | 250.9087
21:00 | 0 | 7776.76 | 1244.2214 | 4561.9296 | 1970.609 | 256.2353
21:30 | 0 | 7709.81 | 1266.9057 | 4489.0146 | 1953.8897 | 257.8481
22:00 | 0 | 7498.63 | 1238.896 | 4311.7205 | 1948.0135 | 259.4254
22:30 | 0 | 7259.21 | 1163.3233 | 4199.0249 | 1896.8618 | 255.7767
23:00 | 0 | 7072.17 | 1154.0102 | 4049.5928 | 1868.567 | 256.5733
23:30 | 0 | 7006.36 | 1125.2696 | 4019.5392 | 1861.5512 | 250.9182
00:00 | 0 | 6798.83 | 1077.6796 | 3866.1442 | 1855.0062 | 249.1204
MÁXIMO | 0 | 8152.47 | 1318.8937 | 4957.0278 | 1989.0295 | 266.8667
MÍNIMO | 0 | 6376.45 | 964.0573 | 3582.4574 | 1768.2754 | 219.4168
PROMEDIO | 0 | 7384.0919 | 1170.9887 | 4343.217 | 1869.8862 | 250.5653
ENERGÍA | 0 | 177218.205 | 28103.7278 | 104237.2076 | 44877.2695 | 6013.5673
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 3 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 31.9498 | 11.295 | [5 empty] | 26.4562 | 15.0008 | 12.97 | 31.464 |  |  | 47.243 |  | 47.9003 |  |  |  | 77.5108 |  | 3.0525 | [7 empty] | 0.2364 |  | 5.3379 |  |  | 48.7066 | 119.5613 | 27.3349 | 0.81 | 162.8 |  | 38.207 | 34.92 |  | 195.118 | 17.9461 |  | 15.5132 |  | 2.6 |  | 48.4984 |  | 22.7 |  |  |  | 4.2092 |  | 3.8355 |  |  | 20.646 | 2.23 | 148.1952 |  | 4.6821 | 134.9213 | 9.0039 |  | 37.2711 | 3.8582 |  |  | 90.5682 | 24.4554 |  | 0.546 | 27.4993 | 405.6433 |  | 160.8355 | 16.729 |  |  | 16.4637 | 4.7372 |  |  |  | 287.8 |  | 39.651 |  | 30.92
01:00 |  |  | 34.9636 | 11.71 | [5 empty] | 26.787 | 14.9397 | 11.8 | 30.936 |  |  | 48.755 |  | 42.1517 |  |  |  | 130.483 |  | 3.299 | [7 empty] | 0.2434 |  | 5.3343 |  |  | 49.5573 | 118.6884 | 27.3278 | 0.7 | 161.83 |  | 38.106 | 34.531 |  | 193.9846 | 18.5637 |  | 15.9715 |  | 2.7 |  | 47.5994 |  | 22.7 |  |  |  | 4.5024 |  | 3.5547 |  |  | 22.228 | 2.27 | 144.6161 |  | 4.748 | 136.2423 | 8.8173 |  | 36.0617 | 3.9635 |  |  | 89.9177 | 24.4489 |  | 0.539 | 27.1102 | 433.5434 |  | 159.3098 | 15.943 |  |  | 17.0931 | 4.7074 |  |  |  | 280.21 |  | 40.093 |  | 31.225
01:30 |  |  | 38.7236 | 11.759 | [5 empty] | 26.2487 | 15.7912 | 11.35 | 32.212 |  |  | 48.961 |  | 35.1711 |  |  |  | 113.8882 |  | 3.4699 | [7 empty] | 0.2273 |  | 5.3113 |  |  | 48.1805 | 118.5237 | 27.9952 | 0.64 | 155.84 |  | 38.173 | 35.019 |  | 194.9269 | 19.5954 |  | 16.0949 |  | 2.5 |  | 47.2647 |  | 22.7 |  |  |  | 4.461 |  | 3.6267 |  |  | 21.833 | 2.23 | 141.0552 |  | 4.8083 | 136.7185 | 9.5454 |  | 36.0346 | 4.0073 |  |  | 90.2356 | 24.3014 |  | 0.557 | 27.6807 | 436.5381 |  | 158.1786 | 16.841 |  |  | 16.5985 | 4.7407 |  |  |  | 290.96 |  | 39.692 |  | 31.768
02:00 |  |  | 41.3662 | 12.093 | [5 empty] | 26.6332 | 15.4832 | 11.23 | 33.01 |  |  | 49.121 |  | 48.4248 |  |  |  | 74.2448 |  | 3.8328 | [7 empty] | 0.2286 |  | 5.2736 |  |  | 48.6411 | 121.6832 | 28.1773 | 0.44 | 158.14 |  | 38.51 | 34.818 |  | 191.6226 | 26.1948 |  | 15.8164 |  | 2.7 |  | 47.1491 |  | 22.7 |  |  |  | 4.5258 |  | 3.7418 |  |  | 18.775 | 2.21 | 135.7975 |  | 4.8319 | 137.3379 | 9.2695 |  | 35.7984 | 3.7307 |  |  | 90.3267 | 24.2993 |  | 0.525 | 26.7415 | 433.2732 |  | 153.3362 | 17.411 |  |  | 16.3892 | 4.6953 |  |  |  | 284.68 |  | 39.698 |  | 36.02
02:30 |  |  | 42.4226 | 12.17 | [5 empty] | 26.9842 | 15.6545 | 11.01 | 32.702 |  |  | 49.433 |  | 53.077 |  |  |  | 132.9756 |  | 4.2535 | [7 empty] | 0.2231 |  | 5.2218 |  |  | 50.3054 | 123.3347 | 27.5839 | 0.41 | 158.33 |  | 38.158 | 35.204 |  | 193.7885 | 26.6586 |  | 16.1654 |  | 2.5 |  | 48.0444 |  | 22.7 |  |  |  | 4.4149 |  | 3.834 |  |  | 21.123 | 2.15 | 137.5071 |  | 4.8403 | 134.9003 | 10.1181 |  | 34.8766 | 3.872 |  |  | 90.6619 | 24.3946 |  | 0.553 | 26.2706 | 433.2259 |  | 158.9377 | 17.597 |  |  | 16.2427 | 4.5718 |  |  |  | 280.78 |  | 39.785 |  | 32.259
03:00 |  |  | 42.2672 | 12.22 | [5 empty] | 27.1088 | 15.5832 | 11.17 | 32.818 |  |  | 49.318 |  | 56.2889 |  |  |  | 106.7464 |  | 4.5538 | [7 empty] | 0.2476 |  | 4.8159 |  |  | 49.7973 | 123.6184 | 28.4517 | 0.67 | 158.23 |  | 38.57 | 33.971 |  | 193.6725 | 27.6436 |  | 16.6695 |  | 2.7 |  | 48.3085 |  | 22.7 |  |  |  | 4.2885 |  | 3.8329 |  |  | 21.837 | 2.18 | 147.1374 |  | 4.9185 | 136.2816 | 9.34 |  | 34.2265 | 3.9659 |  |  | 91.0351 | 24.4163 |  | 0.53 | 26.7732 | 434.5477 |  | 161.7731 | 18.022 |  |  | 16.3423 | 4.5561 |  |  |  | 290.64 |  | 39.681 |  | 31.59
03:30 |  |  | 42.3956 | 12.498 | [5 empty] | 27.096 | 14.5776 | 10.8 | 32.394 |  |  | 49.383 |  | 55.3729 |  |  |  | 78.1783 |  | 4.1767 | [7 empty] | 0.242 |  | 5.0572 |  |  | 50.0282 | 122.7194 | 28.3101 | 0.48 | 159.01 |  | 38.924 | 32.944 |  | 191.3616 | 27.7046 |  | 16.3125 |  | 2.6 |  | 48.2596 |  | 22.7 |  |  |  | 4.3755 |  | 3.8794 |  |  | 21.998 | 2.31 | 142.1767 |  | 4.9419 | 136.7439 | 9.9266 |  | 35.4953 | 4.0274 |  |  | 90.1677 | 24.4045 |  | 0.557 | 26.1354 | 429.239 |  | 159.7117 | 18.007 |  |  | 16.1306 | 4.5621 |  |  |  | 278.06 |  | 39.23 |  | 31.341
04:00 |  |  | 42.1621 | 12.473 | [5 empty] | 26.9821 | 14.5042 | 9.92 | 32.248 |  |  | 49.341 |  | 48 |  |  |  | 127.1726 |  | 4.0248 | [7 empty] | 0.2378 |  | 5.1905 |  |  | 50.8946 | 123.8434 | 27.3102 | 0.18 | 159.18 |  | 39.422 | 33.109 |  | 190.7095 | 28.3246 |  | 15.3931 |  | 2.7 |  | 48.2536 |  | 22.7 |  |  |  | 4.5176 |  | 3.8619 |  |  | 22.483 | 2.23 | 135.2668 |  | 4.8372 | 138.6505 | 9.0046 |  | 36.819 | 3.8866 |  |  | 89.6417 | 24.3291 |  | 0.549 | 27.4141 | 434.1601 |  | 158.734 | 17.697 |  |  | 16.6335 | 4.596 |  |  |  | 283.04 |  | 38.881 |  | 30.143
04:30 |  |  | 42.1364 | 11.752 | [5 empty] | 27.5294 | 16.0956 | 9.61 | 32.438 |  |  | 49.331 |  | 44.5143 |  |  |  | 108.5304 |  | 4.1942 | [7 empty] | 0.2391 |  | 5.2815 |  |  | 50.6531 | 121.9824 | 26.82 | 1.65 | 159.08 |  | 38.78 | 33.205 |  | 187.8843 | 28.1758 |  | 15.7721 |  | 2.57 |  | 48.2263 |  | 22.7 |  |  |  | 4.2968 |  | 3.8133 |  |  | 21.713 | 2.2 | 140.6471 |  | 5.0212 | 136.1452 | 7.8702 |  | 36.6724 | 3.9037 |  |  | 89.4951 | 24.3039 |  | 0.571 | 26.7417 | 433.8629 |  | 150.5063 | 18.06 |  |  | 17.3901 | 4.7767 |  |  |  | 291.13 |  | 39.043 |  | 30.57
05:00 |  |  | 41.9769 | 11.628 | [5 empty] | 28.1849 | 16.0883 | 9.56 | 33.382 |  |  | 49.282 |  | 27.7119 |  |  |  | 81.5776 |  | 3.9566 | [7 empty] | 0.228 |  | 5.0363 |  |  | 49.0043 | 121.1406 | 27.1635 | 2.1 | 160.41 |  | 37.538 | 31.429 |  | 190.3248 | 28.0651 |  | 16.5402 |  | 2.6 |  | 48.1995 |  | 22.7 |  |  |  | 4.187 |  | 3.871 |  |  | 21.475 | 2.18 | 144.9498 |  | 5.1085 | 132.3216 | 9.0177 |  | 35.6771 | 4.3754 |  |  | 89.1179 | 24.316 |  | 0.547 | 25.5864 | 435.0959 |  | 143.3718 | 17.982 |  |  | 16.7047 | 4.7093 |  |  |  | 294.08 |  | 39.504 |  | 32.426
05:30 |  |  | 42.0179 | 9.521 | [5 empty] | 27.7899 | 15.9375 | 9.1 | 33.67 |  |  | 49.654 |  | 41.776 |  |  |  | 132.2329 |  | 4.3032 | [7 empty] | 0.2356 |  | 5.0887 |  |  | 48.2373 | 121.5628 | 26.8901 | 1.93 | 160.69 |  | 36.104 | 32.134 |  | 191.0836 | 26.9846 |  | 15.9127 |  | 2.5 |  | 48.0032 |  | 22.7 |  |  |  | 4.0647 |  | 3.8646 |  |  | 21.499 | 2.22 | 145.6041 |  | 5.1531 | 131.8552 | 9.0807 |  | 34.2892 | 3.8589 |  |  | 88.9237 | 24.3503 |  | 0.538 | 26.3545 | 437.0717 |  | 139.3207 | 18.116 |  |  | 16.4397 | 4.6741 |  |  |  | 293.1 |  | 39.563 |  | 32.264
06:00 |  |  | 41.8728 | 8.094 | [5 empty] | 28.2075 | 15.9626 | 8.72 | 33.29 |  |  | 49.325 |  | 49.0431 |  |  |  | 109.4063 |  | 4.6025 | [7 empty] | 0.227 |  | 5.1021 |  |  | 47.9769 | 121.3833 | 21.3906 | 1.54 | 160.9 |  | 35.152 | 32.18 |  | 191.6804 | 26.3533 |  | 15.213 |  | 2.7 |  | 48.1846 |  | 22.7 |  |  |  | 4.289 |  | 3.7406 |  |  | 21.989 | 2.26 | 148.1673 |  | 4.9702 | 133.4809 | 8.7364 |  | 34.6206 | 3.6509 |  |  | 88.1393 | 24.3783 |  | 0.541 | 25.7164 | 438.6141 |  | 137.0706 | 18.444 |  |  | 15.9706 | 4.5573 |  |  |  | 293.2 |  | 39.779 |  | 33.024
06:30 |  |  | 41.8061 | 7.57 | [5 empty] | 28.1471 | 14.803 | 8.71 | 34.182 |  |  | 49.432 |  | 46.6061 |  |  |  | 123.8816 |  | 4.7554 | [7 empty] | 0.2252 |  | 5.0694 |  |  | 48.4876 | 115.7952 | 21.3614 | 0.55 | 160.46 |  | 34.86 | 32.259 |  | 190.7467 | 25.3345 |  | 15.6736 |  | 2.5 |  | 47.4061 |  | 22.7 |  |  |  | 4.3687 |  | 3.7112 |  |  | 22.693 | 1.85 | 145.7611 |  | 4.9796 | 132.8953 | 8.5356 |  | 31.5019 | 3.6076 |  |  | 86.8477 | 24.4077 |  | 0.568 | 25.0844 | 437.1556 |  | 134.9833 | 17.536 |  |  | 14.7407 | 4.4723 |  |  |  | 291.71 |  | 39.789 |  | 34.16
07:00 |  |  | 40.7777 | 7.237 | [5 empty] | 27.761 | 12.0142 | 8.84 | 33.078 |  |  | 48.565 |  | 29.5528 |  |  |  | 103.5904 |  | 4.4005 | [7 empty] | 0.2028 |  | 4.9555 |  |  | 43.8684 | 116.3677 | 23.0231 | 0.91 | 155.6 |  | 32.954 | 33.05 |  | 190.5584 | 24.3639 |  | 16.0403 |  | 2.7 |  | 47.5355 |  | 22.8 |  |  |  | 4.1039 |  | 3.6203 |  |  | 19.794 | 2.22 | 141.2181 |  | 4.9829 | 129.9309 | 7.6202 |  | 29.2203 | 3.8025 |  |  | 86.2656 | 24.4235 |  | 0.599 | 27.0262 | 426.0125 |  | 132.2926 | 17.78 |  |  | 14.0942 | 4.4727 |  |  |  | 280.13 |  | 39.484 |  | 28.934
07:30 |  |  | 40.8668 | 7.543 | [5 empty] | 28.2024 | 11.8414 | 8.31 | 32.868 |  |  | 48.677 |  | 47.6145 |  |  |  | 65.623 |  | 3.8834 | [7 empty] | 0.2098 |  | 4.7632 |  |  | 46.6681 | 120.3276 | 25.4152 | 0.73 | 155.27 |  | 32.724 | 33.106 |  | 188.9375 | 24.4698 |  | 15.5312 |  | 2.7 |  | 46.6721 |  | 22.8 |  |  |  | 3.8199 |  | 3.7497 |  |  | 18.833 | 2.5 | 142.9129 |  | 5.085 | 135.0328 | 7.6548 |  | 32.7955 | 3.7307 |  |  | 86.683 | 24.4366 |  | 0.534 | 28.5931 | 423.2096 |  | 129.7071 | 17.492 |  |  | 14.3925 | 4.43 |  |  |  | 274.34 |  | 37.777 |  | 22.255
08:00 |  |  | 39.7304 | 8.747 | [5 empty] | 28.2126 | 11.3853 | 8.67 | 32.666 |  |  | 48.864 |  | 46.2375 |  |  |  | 99.2217 |  | 4.6451 | [7 empty] | 0.2134 |  | 4.832 |  |  | 47.1664 | 122.0125 | 25.8189 | 0.73 | 155.52 |  | 32.919 | 34.349 |  | 187.863 | 25.4805 |  | 13.6094 |  | 2.6 |  | 46.6648 |  | 22.8 |  |  |  | 4.1211 |  | 3.7015 |  |  | 18.795 | 2.42 | 144.4925 |  | 4.9723 | 132.5939 | 8.0288 |  | 33.2328 | 3.7307 |  |  | 87.9873 | 24.4474 |  | 0.561 | 26.6692 | 429.3516 |  | 105.7655 | 17.919 |  |  | 14.5049 | 4.4011 |  |  |  | 270.24 |  | 38.128 |  | 16.613
08:30 |  |  | 40.8052 | 9.317 | [5 empty] | 27.9203 | 11.4316 | 8.66 | 33.248 |  |  | 49.025 |  | 45.9894 |  |  |  | 79.5331 |  | 4.9485 | [7 empty] | 0.2021 |  | 5.1929 |  |  | 47.4958 | 122.8208 | 25.5682 | 0.72 | 160.94 |  | 34.153 | 34.414 |  | 188.2193 | 26.5661 |  | 13.7704 |  | 2.7 |  | 46.8472 |  | 22.8 |  |  |  | 4.1461 |  | 3.7324 |  |  | 18.993 | 2.34 | 147.7657 |  | 5.0189 | 134.2467 | 9.0201 |  | 34.5933 | 3.872 |  |  | 86.6616 | 24.402 |  | 0.477 | 26.3355 | 426.434 |  | 105.5045 | 17.786 |  |  | 14.431 | 4.4135 |  |  |  | 273.43 |  | 39.986 |  | 12.105
09:00 |  |  | 41.5417 | 9.433 | [5 empty] | 27.7263 | 11.3758 | 8.66 | 32.564 |  |  | 49.179 |  | 31.9982 |  |  |  | 35.0061 |  | 4.8584 | [7 empty] | 0.2567 |  | 4.6838 |  |  | 46.1281 | 123.3594 | 25.7915 | 0.63 | 162.12 |  | 34.936 | 33.985 |  | 188.2873 | 27.6179 |  | 13.5411 |  | 2.7 |  | 46.0536 |  | 22.8 |  |  |  | 4.1912 |  | 3.772 |  |  | 19.996 | 2.4 | 148.5848 |  | 5.1641 | 129.5203 | 8.7559 |  | 35.6041 | 3.9659 |  |  | 83.5538 | 24.4489 |  | 0.534 | 26.4496 | 419.9314 |  | 107.648 | 16.017 |  |  | 14.5053 | 4.5918 |  |  |  | 279.22 |  | 40.334 |  | 10.242
09:30 |  |  | 41.5294 | 9.912 | [5 empty] | 28.2297 | 11.6442 | 8.62 | 31.344 |  |  | 48.897 |  | 32.9778 |  |  |  | 132.6532 |  | 5.0445 | [7 empty] | 0.2426 |  | 4.0358 |  |  | 46.6989 | 122.606 | 26.4045 | 0.44 | 164.92 |  | 35.463 | 34.988 |  | 188.0246 | 28.1647 |  | 13.6576 |  | 2.7 |  | 46.0525 |  | 22.8 |  |  |  | 4.0087 |  | 3.864 |  |  | 20.982 | 2.17 | 146.0917 |  | 5.3036 | 135.4626 | 10.6768 |  | 34.4643 | 4.0274 |  |  | 83.704 | 24.4517 |  | 0.536 | 25.4612 | 416.5193 |  | 110.8658 | 15.4 |  |  | 15.0804 | 4.7018 |  |  |  | 281.08 |  | 40.867 |  | 9.771
10:00 |  |  | 41.8052 | 9.515 | [5 empty] | 27.9046 | 11.8381 | 8.46 | 31.82 |  |  | 48.735 |  | 40.6629 |  |  |  | 137.7068 |  | 5.0185 | [7 empty] | 0.2658 |  | 4.1829 |  |  | 46.5513 | 123.7805 | 27.2728 | 0.24 | 165.6 |  | 37.058 | 34.868 |  | 186.7101 | 28.8264 |  | 14.302 |  | 2.7 |  | 45.3846 |  | 22.8 |  |  |  | 4.2897 |  | 3.8996 |  |  | 21.773 | 2.11 | 143.7432 |  | 5.3694 | 134.9652 | 11.4271 |  | 36.4862 | 3.8866 |  |  | 83.7779 | 24.4318 |  | 0.554 | 26.8654 | 419.6216 |  | 133.6431 | 15.028 |  |  | 14.9249 | 4.6773 |  |  |  | 283.06 |  | 42.514 |  | 9.201
10:30 |  |  | 42.7532 | 9.506 | [5 empty] | 27.6204 | 11.5184 | 8.1 | 32.166 |  |  | 49.08 |  | 48.3141 |  |  |  | 28.5477 |  | 4.7199 | [7 empty] | 0.2438 |  | 4.0119 |  |  | 48.2458 | 119.2508 | 27.0952 | 0.58 | 165.73 |  | 37.381 | 34.894 |  | 186.3211 | 30.0924 |  | 14.9812 |  | 2.6 |  | 45.5382 |  | 22.8 |  |  |  | 3.9413 |  | 3.9609 |  |  | 24.637 | 2.22 | 148.6696 |  | 5.2023 | 134.378 | 13.3507 |  | 35.5074 | 3.7307 |  |  | 87.6344 | 24.4694 |  | 0.441 | 27.6081 | 412.5027 |  | 143.8811 | 15.429 |  |  | 15.5457 | 4.1767 |  |  |  | 282.85 |  | 42.703 |  | 9.368
11:00 |  |  | 41.9604 | 9.084 | [5 empty] | 25.6343 | 11.3241 | 8.08 | 32.694 |  |  | 49.067 |  | 43.8289 |  |  |  | 28.0052 |  | 4.4943 | [7 empty] | 0.259 |  | 4.3254 |  |  | 46.9737 | 117.3172 | 27.3551 | 1 | 165.6 |  | 37.221 | 34.764 |  | 188.1617 | 28.4788 |  | 14.3777 |  | 2.7 |  | 45.842 |  | 22.8 |  |  |  | 4.2191 |  | 3.8489 |  |  | 25.711 | 2.21 | 150.3918 |  | 5.2571 | 134.5662 | 12.0585 |  | 36.649 | 3.872 |  |  | 89.3034 | 24.4418 |  | 0.517 | 26.8788 | 406.7721 |  | 150.6562 | 14.843 |  |  | 15.2158 | 4.0889 |  |  |  | 280.26 |  | 40.487 |  | 9.173
11:30 |  |  | 37.1958 | 9.192 | [5 empty] | 27.5096 | 11.1146 | 7.8 | 32.946 |  |  | 49.976 |  | 41.9133 |  |  |  | 24.5277 |  | 4.6885 | [7 empty] | 0.269 |  | 4.6142 |  |  | 47.3757 | 121.0869 | 26.8806 | 0.9 | 162.37 |  | 37.704 | 34.155 |  | 187.6712 | 32.5439 |  | 13.8138 |  | 2.6 |  | 45.8465 |  | 22.8 |  |  |  | 3.9923 |  | 3.7677 |  |  | 27.902 | 2.21 | 148.4126 |  | 4.7431 | 132.554 | 12.7973 |  | 35.8822 | 3.9659 |  |  | 89.2757 | 24.4833 |  | 0.505 | 27.8475 | 413.4231 |  | 155.4294 | 14.769 |  |  | 16.0371 | 4.7071 |  |  |  | 273.34 |  | 40.74 |  | 8.737
12:00 |  |  | 33.1776 | 8.812 | [5 empty] | 28.4351 | 11.198 | 7.3 | 33.556 |  |  | 50.462 |  | 36.6183 |  |  |  | 22.4145 |  | 4.8093 | [7 empty] | 0.2767 |  | 4.5948 |  |  | 47.2221 | 120.7 | 26.1458 | 0.73 | 162.57 |  | 37.693 | 34.456 |  | 186.8833 | 30.8345 |  | 13.4605 |  | 2.7 |  | 45.3147 |  | 22.8 |  |  |  | 4.3116 |  | 3.8606 |  |  | 27.694 | 2.2 | 146.3624 |  | 5.3115 | 131.9076 | 12.8493 |  | 34.6835 | 3.9659 |  |  | 89.28 | 24.5173 |  | 0.507 | 26.3474 | 417.1372 |  | 155.6019 | 14.394 |  |  | 17.1127 | 4.8514 |  |  |  | 271.92 |  | 40.229 |  | 7.654
12:30 |  |  | 34.2708 | 8.276 | [5 empty] | 27.8949 | 12.0278 | 6.38 | 32.764 |  |  | 50.506 |  | 42.6943 |  |  |  | 20.7321 |  | 4.569 | [7 empty] | 0.2414 |  | 4.6325 |  |  | 48.5067 | 120.0545 | 26.3905 | 0.78 | 161.99 |  | 37.336 | 33.541 |  | 187.3668 | 28.9817 |  | 13.4999 |  | 2.7 |  | 45.8838 |  | 22.8 |  |  |  | 3.995 |  | 3.8418 |  |  | 27.918 | 2.15 | 145.7731 |  | 5.3477 | 135.6836 | 12.3683 |  | 32.9446 | 3.872 |  |  | 88.6498 | 24.5369 |  | 0.511 | 25.7428 | 419.8143 |  | 160.5454 | 14.673 |  |  | 16.6489 | 4.6632 |  |  |  | 284.84 |  | 39.656 |  | 8.24
13:00 |  |  | 42.2749 | 9.067 | [5 empty] | 27.8101 | 14.3253 | 6.06 | 32.404 |  |  | 50.667 |  | 46.8871 |  |  |  | 19.8549 |  | 4.6865 | [7 empty] | 0.2509 |  | 4.6611 |  |  | 48.5127 | 120.2299 | 25.8391 | 0.64 | 160.89 |  | 34.287 | 34.319 |  | 188.2197 | 28.8687 |  | 13.8319 |  | 2.6 |  | 45.8984 |  | 22.8 |  |  |  | 4.5143 |  | 3.8678 |  |  | 27.127 | 2.12 | 142.4705 |  | 5.3671 | 134.4666 | 12.7643 |  | 32.9364 | 4.0073 |  |  | 89.6239 | 24.4569 |  | 0.442 | 25.3156 | 422.9978 |  | 156.3675 | 14.521 |  |  | 15.9707 | 4.823 |  |  |  | 284.99 |  | 39.784 |  | 8.6
13:30 |  |  | 41.5252 | 8.571 | [5 empty] | 27.9159 | 15.1751 | 4.52 | 32.37 |  |  | 50.6 |  | 44.4059 |  |  |  | 20.1526 |  | 5.0591 | [7 empty] | 0.2458 |  | 5.4663 |  |  | 44.4995 | 118.4426 | 26.2666 | 0.45 | 160.56 |  | 34.577 | 34.559 |  | 190.1015 | 28.1794 |  | 14.0991 |  | 2.7 |  | 33.1145 |  | 22.8 |  |  |  | 4.4534 |  | 3.9826 |  |  | 27.929 | 2.03 | 143.946 |  | 5.3707 | 134.7762 | 10.7295 |  | 33.8816 | 3.7307 |  |  | 88.7735 | 24.4804 |  | 0.492 | 26.3362 | 412.5399 |  | 151.5241 | 14.555 |  |  | 16.2498 | 4.9935 |  |  |  | 269.09 |  | 39.97 |  | 6.307
14:00 |  |  | 41.9877 | 8.599 | [5 empty] | 28.0758 | 16.1182 | 4.51 | 32.3 |  |  | 50.941 |  | 44.0834 |  |  |  | 19.846 |  | 4.901 | [7 empty] | 0.2592 |  | 5.7647 |  |  | 48.0918 | 120.3957 | 26.5817 | 0.73 | 160.46 |  | 36.364 | 35.567 |  | 189.2368 | 29.3055 |  | 14.3014 |  | 2.6 |  | 21.4342 |  | 22.8 |  |  |  | 4.654 |  | 4.0057 |  |  | 27.741 | 2.08 | 143.2154 |  | 5.351 | 135.2584 | 12.7012 |  | 35.5856 | 3.872 |  |  | 89.911 | 24.4246 |  | 0.475 | 26.3903 | 424.3345 |  | 140.7786 | 13.756 |  |  | 16.8237 | 5.0333 |  |  |  | 285.36 |  | 42.154 |  | 2.168
14:30 |  |  | 42.0956 | 8.829 | [5 empty] | 27.414 | 15.5105 | 3.81 | 32.45 |  |  | 50.973 |  | 32.0325 |  |  |  | 19.4801 |  | 4.9333 | [7 empty] | 0.2239 |  | 5.7565 |  |  | 50.6706 | 121.9974 | 26.3122 | 0.86 | 161.2 |  | 37.513 | 35.707 |  | 188.3639 | 30.1442 |  | 14.5695 |  | 2.7 |  | 21.4156 |  | 22.8 |  |  |  | 4.2618 |  | 3.9974 |  |  | 25.13 | 2.13 | 145.1812 |  | 5.3413 | 138.5629 | 13.1034 |  | 36.2575 | 3.9659 |  |  | 91.0538 | 24.3631 |  | 0.461 | 26.8026 | 427.0441 |  | 146.4434 | 13.082 |  |  | 17.0622 | 4.9927 |  |  |  | 287.9 |  | 42.429 |  | 2.648
15:00 |  |  | 42.3457 | 9.521 | [5 empty] | 27.4471 | 16.0062 | 3.73 | 32.818 |  |  | 50.865 |  | 17.0841 |  |  |  | 19.1278 |  | 4.8696 | [7 empty] | 0.2338 |  | 6.22 |  |  | 51.9924 | 121.4539 | 27.0186 | 0.97 | 161 |  | 37.488 | 34.419 |  | 187.4492 | 29.7774 |  | 14.2771 |  | 2.6 |  | 21.2764 |  | 25 |  |  |  | 4.243 |  | 4.0591 |  |  | 28.231 | 2.25 | 144.5651 |  | 5.383 | 137.3046 | 13.4604 |  | 36.7346 | 4.0274 |  |  | 90.7091 | 24.4343 |  | 0.506 | 27.6691 | 415.6141 |  | 137.5035 | 13.403 |  |  | 16.634 | 4.9304 |  |  |  | 286.95 |  | 41.335 |  | 2.926
15:30 |  |  | 42.3712 | 8.704 | [5 empty] | 27.2407 | 15.7978 | 3.84 | 32.458 |  |  | 50.908 |  | 47.3152 |  |  |  | 19.3371 |  | 4.6873 | [7 empty] | 0.2309 |  | 6.1652 |  |  | 51.719 | 119.7014 | 26.527 | 0.6 | 160.43 |  | 37.638 | 34.135 |  | 186.6498 | 30.6831 |  | 14.5139 |  | 2.7 |  | 21.3454 |  | 25 |  |  |  | 4.3304 |  | 3.9961 |  |  | 28.241 | 2.39 | 142.9302 |  | 4.8794 | 136.8278 | 12.7598 |  | 37.9374 | 3.8866 |  |  | 91.6721 | 24.4713 |  | 0.377 | 27.3567 | 423.3792 |  | 144.56 | 13.163 |  |  | 17.108 | 5.0199 |  |  |  | 287.11 |  | 39.674 |  | 3.948
16:00 |  |  | 41.5546 | 8.814 | [5 empty] | 27.119 | 15.4463 | 3.97 | 32.018 |  |  | 51.14 |  | 47.1595 |  |  |  | 19.0517 |  | 4.9111 | [7 empty] | 0.2251 |  | 6.4606 |  |  | 52.3776 | 120.2076 | 26.1579 | 0.23 | 158.57 |  | 38.757 | 33.456 |  | 186.4784 | 30.5939 |  | 14.0434 |  | 2.6 |  | 21.1559 |  | 25 |  |  |  | 4.4315 |  | 3.9165 |  |  | 28.6 | 1.98 | 138.883 |  | 4.7969 | 137.2689 | 12.0012 |  | 37.0662 | 3.9037 |  |  | 91.6219 | 24.4032 |  | 0.493 | 26.52 | 427.3925 |  | 145.0301 | 13.19 |  |  | 16.4306 | 5.0151 |  |  |  | 288.47 |  | 39.486 |  | 7.869
16:30 |  |  | 42.8 | 8.519 | [5 empty] | 27.3662 | 14.3152 | 3.99 | 33.592 |  |  | 51.033 |  | 42.4257 |  |  |  | 18.5043 |  | 5.0578 | [7 empty] | 0.2321 |  | 6.2239 |  |  | 51.8083 | 120.0115 | 26.0279 | 0.37 | 159.42 |  | 38.353 | 33.423 |  | 186.8679 | 30.1994 |  | 12.5084 |  | 2.7 |  | 21.1061 |  | 25 |  |  |  | 4.1224 |  | 3.9916 |  |  | 30.518 | 2.51 | 140.0457 |  | 4.7942 | 138.3752 | 11.5985 |  | 36.1099 | 4.3754 |  |  | 91.2192 | 24.4223 |  | 0.421 | 26.7912 | 427.1376 |  | 146.8015 | 13.14 |  |  | 16.2982 | 5.0733 |  |  |  | 289.7 |  | 40.109 |  | 13.708
17:00 |  |  | 42.0242 | 8.181 | [5 empty] | 27.672 | 14.3622 | 4.15 | 33.538 |  |  | 51.088 |  | 51.9176 |  |  |  | 18.4171 |  | 5.0233 | [7 empty] | 0.2311 |  | 5.8656 |  |  | 52.1513 | 121.6157 | 26.237 | 0.4 | 161.97 |  | 37.564 | 32.967 |  | 189.609 | 29.9268 |  | 12 |  | 2.6 |  | 21.0618 |  | 25 |  |  |  | 4.5164 |  | 4.0236 |  |  | 31.658 | 2.42 | 139.2658 |  | 4.7873 | 137.8524 | 11.118 |  | 35.1771 | 3.8589 |  |  | 90.8012 | 24.4633 |  | 0.505 | 25.9189 | 432.0486 |  | 153.4073 | 13.196 |  |  | 16.2839 | 4.9993 |  |  |  | 289.5 |  | 40.237 |  | 16.165
17:30 |  |  | 39.3183 | 7.023 | [5 empty] | 27.2219 | 15.509 | 4.16 | 33.264 |  |  | 50.832 |  | 47.7145 |  |  |  | 18.821 |  | 4.7551 | [7 empty] | 0.2398 |  | 5.3595 |  |  | 51.7227 | 122.2628 | 26.0918 | 0.41 | 161.88 |  | 36.775 | 33.037 |  | 189.7934 | 28.6853 |  | 11.7345 |  | 2.7 |  | 20.961 |  | 25 |  |  |  | 4.4588 |  | 4.0057 |  |  | 31.408 | 2.29 | 140.7849 |  | 4.8231 | 136.3201 | 13.3538 |  | 35.2036 | 3.6509 |  |  | 89.7773 | 24.4487 |  | 0.484 | 25.0751 | 436.5784 |  | 153.8509 | 14.095 |  |  | 16.2179 | 4.9063 |  |  |  | 289.49 |  | 39.854 |  | 21.389
18:00 |  |  | 24.2993 | 6.557 | [5 empty] | 27.3768 | 16.4917 | 4.51 | 33.56 |  |  | 50.868 |  | 40.3202 |  |  |  | 18.9193 |  | 4.5485 | [7 empty] | 0.2219 |  | 5.4162 |  |  | 52.016 | 121.6671 | 21.8513 | 0.46 | 162.52 |  | 35.22 | 33.303 |  | 161.6299 | 27.8263 |  | 10.0114 |  | 2.6 |  | 21.2415 |  | 25 |  |  |  | 4.3317 |  | 3.9441 |  |  | 20.073 | 2.37 | 138.7109 |  | 4.9327 | 135.7879 | 13.2622 |  | 34.2273 | 3.6076 |  |  | 90.3537 | 24.4808 |  | 0.611 | 23.285 | 440.8775 |  | 151.571 | 14.88 |  |  | 16.4217 | 4.9984 |  |  |  | 285.01 |  | 38.197 |  | 22.818
18:30 |  |  | 16.9169 | 6.405 | [5 empty] | 27.6357 | 16.4075 | 4.34 | 34.356 |  |  | 51.572 |  | 20.255 |  |  |  | 18.6356 |  | 4.4614 | [7 empty] | 0.2361 |  | 4.2691 |  |  | 50.1212 | 117.9743 | 21.6229 | 0.11 | 161.53 |  | 34.425 | 32.314 |  | 68.4543 | 28.0068 |  | 10.3053 |  | 2.7 |  | 20.9869 |  | 25 |  |  |  | 4.4722 |  | 4.0057 |  |  | 7.401 | 2.37 | 139.3015 |  | 4.8952 | 135.0021 | 12.953 |  | 32.3752 | 3.8025 |  |  | 89.0275 | 3.5146 |  | 0.577 | 24.1129 | 439.1648 |  | 146.5259 | 16.847 |  |  | 15.7335 | 4.7929 |  |  |  | 281.99 |  | 29.475 |  | 23.625
19:00 |  |  | 17.1939 | 6.631 | [5 empty] | 28.6806 | 15.3608 | 4.29 | 35.028 |  |  | 51.572 |  | 9.6398 |  |  |  | 17.4588 |  | 4.1027 | [7 empty] | 0.2353 |  | 4.2895 |  |  | 44.0745 | 114.9719 | 22.4041 | 0.35 | 162.01 |  | 32.862 | 32.708 |  | 69.9441 | 27.5126 |  | 10.6913 |  | 2.5 |  | 20.8646 |  | 25 |  |  |  | 4.7674 |  | 3.9722 |  |  | 7.384 | 2.37 | 133.3042 |  | 4.8455 | 130.261 | 12.256 |  | 29.6928 | 3.7407 |  |  | 88.5217 | 2.9682 |  | 0.592 | 24.979 | 439.5157 |  | 154.0391 | 16.837 |  |  | 14.7198 | 4.5359 |  |  |  | 274.46 |  | 29.06 |  | 23.193
19:30 |  |  | 16.411 | 7.451 | [5 empty] | 29.0563 | 14.5498 | 4.36 | 34.772 |  |  | 51.702 |  | 8.9862 |  |  |  | 17.152 |  | 4.2761 | [7 empty] | 0.244 |  | 4.19 |  |  | 46.2019 | 119.3767 | 25.4536 | 0.46 | 160.16 |  | 32.396 | 33.431 |  | 69.3858 | 27.5624 |  | 10.1304 |  | 2.8 |  | 21.0419 |  | 25 |  |  |  | 4.705 |  | 3.9077 |  |  | 7.206 | 2.34 | 134.3801 |  | 4.9371 | 137.1824 | 12.0511 |  | 31.8566 | 3.74 |  |  | 89.2455 | 2.9513 |  | 0.603 | 23.6745 | 433.0727 |  | 145.1106 | 16.133 |  |  | 14.5364 | 4.5736 |  |  |  | 270.71 |  | 28.698 |  | 23.822
20:00 |  |  | 15.7404 | 8.207 | [5 empty] | 29.3143 | 11.7722 | 4.21 | 34.922 |  |  | 51.901 |  | 12.9109 |  |  |  | 17.1776 |  | 4.0381 | [7 empty] | 0.2395 |  | 4.127 |  |  | 34.7121 | 118.3989 | 27.4241 | 0.37 | 162.02 |  | 33.636 | 33.689 |  | 70.2355 | 24.5812 |  | 10.8127 |  | 2.7 |  | 21.0526 |  | 25 |  |  |  | 4.9653 |  | 3.9097 |  |  | 6.304 | 2.16 | 138.8748 |  | 4.9062 | 135.2942 | 12.1639 |  | 34.0975 | 3.6949 |  |  | 88.6284 | 2.955 |  | 0.619 | 23.913 | 440.1718 |  | 151.9667 | 16.466 |  |  | 14.4133 | 4.6186 |  |  |  | 271.58 |  | 28.777 |  | 24.05
20:30 |  |  | 16.8005 | 8.542 | [5 empty] | 29.0069 | 11.4112 | 4.36 | 34.502 |  |  | 51.634 |  | 13.9961 |  |  |  | 17.1074 |  | 4.5586 | [7 empty] | 0.2363 |  | 4.0911 |  |  | 36.1763 | 118.263 | 26.8949 | 0.84 | 157.45 |  | 32.084 | 33.654 |  | 71.2791 | 25.4306 |  | 11.2036 |  | 2.8 |  | 20.912 |  | 25 |  |  |  | 4.4846 |  | 3.9323 |  |  | 6.273 | 2.08 | 140.4973 |  | 4.8763 | 137.792 | 12.8975 |  | 34.9639 | 4.0014 |  |  | 88.5448 | 2.9696 |  | 0.624 | 24.8882 | 433.3611 |  | 149.8208 | 17.072 |  |  | 14.4511 | 4.8812 |  |  |  | 282.04 |  | 28.882 |  | 24.308
21:00 |  |  | 17.007 | 8.805 | [5 empty] | 28.8901 | 11.0513 | 4.34 | 34.804 |  |  | 50.782 |  | 15.5848 |  |  |  | 17.5605 |  | 4.595 | [7 empty] | 0.2479 |  | 4.074 |  |  | 36.5174 | 120.5985 | 27.1266 | 0.87 | 166.78 |  | 35.058 | 34.366 |  | 71.6995 | 24.4421 |  | 11.2376 |  | 2.6 |  | 21.1006 |  | 25 |  |  |  | 4.6544 |  | 3.9485 |  |  | 6.327 | 2.17 | 142.9815 |  | 4.7478 | 135.8023 | 13.4902 |  | 35.554 | 4.0848 |  |  | 88.9397 | 2.9756 |  | 0.598 | 26.5079 | 434.9039 |  | 142.5392 | 17.64 |  |  | 14.3353 | 5.1056 |  |  |  | 288.38 |  | 29.069 |  | 24.327
21:30 |  |  | 23.1449 | 9.163 | [5 empty] | 28.0015 | 11.7458 | 4.3 | 33.878 |  |  | 50.628 |  | 48.1394 |  |  |  | 17.5637 |  | 4.8427 | [7 empty] | 0.2326 |  | 4.2365 |  |  | 36.5265 | 118.5073 | 27.2586 | 0.94 | 167.51 |  | 35.902 | 34.623 |  | 71.7107 | 26.8827 |  | 11.4371 |  | 2.7 |  | 21.0781 |  | 25 |  |  |  | 4.6898 |  | 3.9584 |  |  | 6.479 | 2.13 | 142.7975 |  | 4.7857 | 133.0749 | 12.9595 |  | 36.0791 | 4.1258 |  |  | 89.413 | 3.2669 |  | 0.651 | 25.8758 | 434.3512 |  | 147.0074 | 17.344 |  |  | 14.9023 | 5.0928 |  |  |  | 290.13 |  | 33.702 |  | 24.543
22:00 |  |  | 27.2478 | 8.986 | [5 empty] | 27.4764 | 11.849 | 4.25 | 34.448 |  |  | 50.696 |  | 27.8744 |  |  |  | 17.424 |  | 5.3854 | [7 empty] | 0.2336 |  | 4.2329 |  |  | 37.0584 | 117.9174 | 28.0461 | 1.03 | 166.38 |  | 38.13 | 34.601 |  | 71.5314 | 29.1845 |  | 11.9949 |  | 2.6 |  | 21.1454 |  | 25 |  |  |  | 4.3749 |  | 3.8971 |  |  | 6.568 | 2.3 | 143.2427 |  | 4.8511 | 133.3195 | 13.3328 |  | 35.2762 | 3.9547 |  |  | 90.4151 | 6.8624 |  | 0.581 | 26.2656 | 438.214 |  | 151.8414 | 17.357 |  |  | 15.9894 | 5.0589 |  |  |  | 294.69 |  | 35.305 |  | 24.571
22:30 |  |  | 27.6384 | 8.762 | [5 empty] | 26.9531 | 11.6078 | 4.09 | 34.672 |  |  | 50.827 |  | 41.6843 |  |  |  | 16.7431 |  | 5.0856 | [7 empty] | 0.2303 |  | 4.8773 |  |  | 37.5253 | 118.0904 | 27.9193 | 1.15 | 164.92 |  | 38.485 | 34.636 |  | 71.1975 | 28.796 |  | 12.3507 |  | 2.7 |  | 20.9143 |  | 25 |  |  |  | 4.3854 |  | 3.8266 |  |  | 9.012 | 2.23 | 141.5322 |  | 4.8469 | 134.8326 | 13.9877 |  | 34.9647 | 3.9615 |  |  | 90.2091 | 6.9075 |  | 0.517 | 25.272 | 434.7417 |  | 148.6665 | 18.206 |  |  | 16.1946 | 5.005 |  |  |  | 295.92 |  | 34.32 |  | 24.564
23:00 |  |  | 34.5683 | 9.357 | [5 empty] | 26.9976 | 11.6558 | 4.47 | 34.472 |  |  | 50.526 |  | 52.2442 |  |  |  | 17.0671 |  | 4.9991 | [7 empty] | 0.2199 |  | 4.4261 |  |  | 35.3744 | 116.5426 | 27.7682 | 1.26 | 164.69 |  | 37.778 | 34.14 |  | 71.7497 | 27.8463 |  | 12.0667 |  | 2.7 |  | 21.0178 |  | 25 |  |  |  | 4.5128 |  | 4.0066 |  |  | 26.93 | 2.15 | 143.1726 |  | 4.8081 | 133.9717 | 13.549 |  | 35.6035 | 3.9546 |  |  | 91.0666 | 7.0045 |  | 0.553 | 23.8282 | 440.6308 |  | 154.7656 | 18.131 |  |  | 16.9902 | 5.1581 |  |  |  | 293.17 |  | 33.634 |  | 25.429
23:30 |  |  | 34.1911 | 9.48 | [5 empty] | 26.5842 | 14.568 | 4.33 | 33.926 |  |  | 50.923 |  | 48.7874 |  |  |  | 17.3712 |  | 5.3227 | [7 empty] | 0.2257 |  | 4.5418 |  |  | 44.4898 | 117.3048 | 27.7795 | 1.2 | 165.17 |  | 38.875 | 34.757 |  | 197.6405 | 28.2792 |  | 12.4383 |  | 2.8 |  | 21.0316 |  | 25 |  |  |  | 4.3495 |  | 3.9297 |  |  | 30.586 | 2.15 | 142.5102 |  | 4.9477 | 132.5904 | 13.9815 |  | 35.3702 | 3.8564 |  |  | 90.7783 | 19.3392 |  | 0.567 | 26.4509 | 431.6301 |  | 145.6935 | 18.285 |  |  | 15.4769 | 5.0012 |  |  |  | 293.81 |  | 34.144 |  | 32.228
00:00 |  |  | 34.0697 | 9.157 | [5 empty] | 26.4787 | 14.5219 | 4.45 | 33.96 |  |  | 50.854 |  | 48.7989 |  |  |  | 17.5837 |  | 5.873 | [7 empty] | 0.2361 |  | 5.2759 |  |  | 50.8978 | 117.7692 | 27.6182 | 0.83 | 164.92 |  | 38.844 | 34.982 |  | 197.6701 | 27.3719 |  | 12.1205 |  | 2.6 |  | 20.9502 |  | 25 |  |  |  | 4.244 |  | 3.9424 |  |  | 30.33 | 2.14 | 139.6376 |  | 4.75 | 136.7364 | 14.1906 |  | 35.449 | 3.8369 |  |  | 90.4405 | 24.9185 |  | 0.547 | 26.0327 | 434.4256 |  | 153.0157 | 18.218 |  |  | 15.3497 | 4.9527 |  |  |  | 292.56 |  | 34.365 |  | 36.838
MWh | 0 | 0 | 863.0008 | 222.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4706 | 332.3467 | 166.435 | 795.486 | 0 | 0 | 1201.572 | 0 | 947.3436 | 0 | 0 | 0 | 1297.3735 | 0 | 109.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.668 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1124.3043 | 2883.6106 | 630.7527 | 18.01 | 3872.785 | 0 | 875.5285 | 814.543 | 0 | 3949.4031 | 657.0258 | 0 | 330.1564 | 0 | 63.635 | 0 | 849.5699 | 0 | 567.45 | 0 | 0 | 0 | 104.2819 | 0 | 92.907 | 0 | 0 | 505.388 | 53.415 | 3426.7655 | 0 | 119.8114 | 3238.9984 | 269.7695 | 0 | 836.9037 | 93.3854 | 0 | 0 | 2139.301 | 482.8894 | 0 | 12.8465 | 628.0973 | 10288.4139 | 0 | 3493.2201 | 389.716 | 0 | 0 | 380.113 | 114.0467 | 0 | 0 | 0 | 6823.555 | 0 | 909.977 | 0 | 495.0235
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## GENERACION RER
martes, 3 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  | 12.5 |  | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16.77 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.2 | 1.7 | 5.2 | 19.8 | 20 | 19 | 13.6 | 0.1 | 122 |  |  | 1.4 | 84.5 |  |  | 21.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 7.1 | 9.4 |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.5 | 9.7 | 40.7 | 40.4 | [5 empty] | 21.7 | 84.2 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 2 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20 | 863.17
1:00 |  |  | 13.5 |  | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.09 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.2 | 2 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19 | 10.1 | 0.4 | 122.6 |  |  | 0.8 | 85.3 |  |  | 21.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 7.8 | 10.9 |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 39.7 | 33.2 | [5 empty] | 23 | 82.5 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 2 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.3 | 857.79
1:30 |  |  | 13.5 |  | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 14.65 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 13.2 | 2.2 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19 | 13.2 | 1.4 | 114.5 |  |  | 1.6 | 115.7 |  |  | 21.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 7.2 | 9.7 |  | 3.6 | 12.4 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 38.2 | 31.9 | [5 empty] | 22.7 | 79.9 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 2 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.2 | 867.65
2:00 |  |  | 13.5 |  | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.14 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 13.2 | 2 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 17.7 | 2.5 | 107.9 |  |  | 4.6 | 138.5 |  |  | 21.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 7.6 | 10.7 |  | 3.6 | 6.8 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 41.2 | 33.4 | [5 empty] | 23.2 | 80.8 | 3.3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 |  | 20.2 | 897.64
2:30 |  |  | 13.5 |  | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 15.65 | 19.9 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.1 | 13.2 | 1.9 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19 | 15.9 | 1.6 | 113.4 |  |  | 1.5 | 123.6 |  |  | 21.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 8.1 | 11.5 |  | 3.6 | 13.2 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 47.4 | 45.8 | [5 empty] | 22.7 | 81.5 | 3.3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 |  | 20.2 | 905.95
3:00 |  |  | 13.5 |  | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.08 | 19.9 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.2 | 13.2 | 1.8 | 5 | 20.3 | 20 | 19 | 14.4 | 1.6 | 100.1 |  |  | 7.5 | 121.7 |  |  | 21.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 8.9 | 11.4 |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.7 | 9.8 | 43.8 | 50.9 | [5 empty] | 22.9 | 81.1 | 3.3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 |  | 20.3 | 904.38
3:30 |  |  | 13.5 |  | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.4 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 13.2 | 2.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 19 | 7.9 | 2.6 | 78.2 |  |  | 4.6 | 140.9 |  |  | 21.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 7.4 | 10.5 |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.4 | 9.8 | 55.7 | 58.6 | [5 empty] | 22.3 | 73.5 | 3.3 | 2 | 2.4 | 1.8 |  | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 |  | 20.3 | 904
4:00 |  |  | 13.5 |  | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.14 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.2 | 2.4 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.9 | 5.7 | 2.2 | 77.2 |  |  | 5.8 | 169.5 |  |  | 21.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 5.4 | 6.4 |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 80.5 | 90.2 | [5 empty] | 22.2 | 75.1 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 1.8 |  | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 |  | 20.4 | 981.04
4:30 |  |  | 12.7 |  | 11.4 | 20.3 | 3.1 |  |  | 17.03 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.2 | 2.7 | 4.9 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.4 | 3.2 | 67.2 |  |  | 12.4 | 174.7 |  |  | 21.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 3.5 | 6.4 |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 56.1 | 69.1 | [5 empty] | 22 | 74.3 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 1.8 |  | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 |  | 20.3 | 932.23
5:00 |  |  | 13.1 |  | 11.4 | 20.3 | 3.1 |  |  | 16.96 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.2 | 3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.8 | 5.6 | 4.4 | 73.7 |  |  | 19.9 | 168.4 |  |  | 21.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  | 3.4 | 4.8 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 53.6 | 68.6 | [5 empty] | 22.9 | 79.6 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1.6 |  | 2.2 | 19.8 | 6.3 | 19.9 |  | 20.3 | 944.96
5:30 |  |  | 13.1 |  | 11.4 | 20.3 | 3 |  |  | 16.77 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 13.2 | 2.9 | 5.2 | 20.2 | 10 | 18.8 | 5.8 | 9.4 | 85.8 |  |  | 24.5 | 171.5 |  |  | 21.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.1 |  | 3.2 | 5.2 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.4 | 10 | 51.9 | 70 | [5 empty] | 23 | 77.3 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1.6 |  | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 |  | 20.3 | 955.87
6:00 |  |  | 13.1 |  | 11.4 | 20.3 | 3 |  |  | 14.86 | 16.8 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 13.2 | 2.9 | 5 | 20.2 | 10 | 18.8 | 3.7 | 10.5 | 75 |  |  | 11.7 | 161.8 | 0.4 | 0.6 | 21.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 1.2 | 3.4 | 6.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 3.8 | 2.8 | 1.65 |  | 2.8 |  |  | 0.4 | 5.5 | 9.9 | 73.6 | 76.8 |  | 2 | 2.9 |  | 0.2 | 22.4 | 70.9 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1.6 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 3.5 | 20.2 | 961.01
6:30 |  |  | 13.1 |  | 11.4 | 20.3 | 3 |  |  | 16.2 | 12.2 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.2 | 2.8 | 5 | 20.6 | 10 | 18.9 | 3.3 | 8.2 | 65.7 |  |  | 12.1 | 159.3 | 7.6 | 6.5 | 21.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 17.8 | 3.1 | 6.8 |  | 3.5 | 12.3 |  | 58.4 | 36 | 20.65 |  | 2.8 | 1.1 |  | 1.2 | 5.6 | 10 | 76.8 | 85.6 |  | 21.3 | 31.6 |  | 1.3 | 19.3 | 67.2 | 4.6 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 11.6 | 20.4 | 1140.35
7:00 |  |  | 13.2 |  | 11.4 | 20.3 | 3 |  |  | 17.8 | 18.7 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 2.6 | 5.1 | 20.2 | 10 | 18.8 | 2.5 | 6.3 | 58.7 |  |  | 16.9 | 176.5 | 18.8 | 12.9 | 21.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 44.9 | 2.9 | 6.3 |  | 3.5 | 7.7 |  | 148.7 | 78.7 | 44.51 |  | 2.9 | 3.4 |  | 2.5 | 5.6 | 10 | 62 | 66.5 |  | 57.7 | 78.9 |  | 2.9 | 17.8 | 54.3 | 4.6 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 3.4 | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 | 16.1 | 20.2 | 1404.31
7:30 |  |  | 13.6 |  | 11.1 | 20.3 | 3 |  |  | 17.49 | 19.7 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5.1 | 20 | 10 | 18.8 | 4.2 | 2.4 | 68.1 |  |  | 12.9 | 178.6 | 29.4 | 23.6 | 21.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 68.4 | 4.5 | 8.4 |  | 3.5 | 17.1 |  | 225.3 | 179.4 | 90.6 |  | 2.9 | 6.1 |  | 8.1 | 5.5 | 9.9 | 50 | 53.4 |  | 91.7 | 121.7 |  | 12.9 | 19 | 60.3 | 4.6 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 6.1 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 17.3 | 20.2 | 1771.69
8:00 |  |  | 14.1 |  | 11.1 | 20.3 | 3 |  |  | 16.32 | 20 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13.2 | 2.8 | 5 | 20.5 | 10 | 18.9 | 5.9 | 2.4 | 62.2 |  |  | 15.1 | 171.5 | 35.2 | 24.7 | 21.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 76.9 | 5 | 7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 243.5 | 194.6 | 97.82 |  | 2.9 | 8.9 |  | 14.2 | 5.5 | 9.9 | 51.5 | 49.1 |  | 98.8 | 134.8 |  | 17.6 | 19.4 | 74.3 | 4.6 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 8.7 | 2.2 | 19.8 | 6.2 | 20 | 17.9 | 20.4 | 1869.04
8:30 |  |  | 14.1 |  | 11.1 | 20.3 | 2.9 |  |  | 15.98 | 20 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 2.7 | 5 | 20.3 | 10 | 18.8 | 5.4 | 1.1 | 73.7 |  |  | 18.8 | 173.7 | 36.1 | 25.6 | 21.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 79.4 | 5.7 | 8 |  | 3.5 | 18.4 |  | 252.3 | 202.8 | 102.34 | 0.1 | 2.9 | 11.3 |  | 14.3 | 5.6 | 9.9 | 62.1 | 61.1 |  | 102.3 | 139.2 |  | 17.7 | 21.1 | 80.2 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 11.2 | 2.2 | 20.1 | 6.3 | 20 | 18.7 | 20.4 | 1954.52
9:00 |  |  | 14.2 |  | 11.1 | 20.3 | 2.8 |  |  | 13.87 | 20 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.1 | 13.2 | 2.6 | 5.1 | 20.2 | 10 | 19 | 4.3 | 0.3 | 96.2 |  |  | 23.1 | 191.5 | 36.9 | 26.2 | 21.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 80.8 | 9.4 | 10.8 |  | 3.5 | 18.4 |  | 252.8 | 209.2 | 105.89 | 0.1 | 2.9 | 13.4 |  | 14.4 | 5.6 | 10 | 38.6 | 1.6 |  | 104.4 | 142.5 |  | 17.8 | 20.9 | 84.8 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 13.3 | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 | 18.8 | 20.2 | 1946.16
9:30 |  |  | 13.6 |  | 11 | 20.3 | 2.8 |  |  | 14.59 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 2.3 | 5.1 | 20.4 | 10 | 18.8 | 3.2 |  | 88.1 |  |  | 24.8 | 175.4 | 37.4 | 26.6 | 21.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 80.8 | 6.4 | 8.2 |  | 3.5 | 18.4 |  | 252.6 | 213.9 | 108.17 | 0.1 | 2.9 | 15.3 |  | 14.7 | 5.5 | 9.7 | 33.6 | 25 | 0.6 | 105.5 | 143.1 |  | 17.9 | 21.2 | 65.9 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 15.2 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.2 | 20.2 | 1930.66
10:00 |  |  | 14.1 |  | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 15.85 | 20 | 0.4 | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 2.2 | 5.1 | 20.4 | 10 | 18.9 | 3.5 | 0.1 | 83.3 |  |  | 22 | 156.2 | 38 | 26.9 | 21.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 80.8 | 7.9 | 9.4 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253.1 | 215.9 | 109.24 | 0.1 | 2.9 | 16.8 |  | 14.7 | 5.5 | 9.9 | 34 | 23.9 | 0.6 | 106.9 | 144.5 |  | 18 | 23.2 | 66.2 | 3.9 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 16.7 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 19.5 | 20.4 | 1921.59
10:30 |  |  | 13.6 |  | 10.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16.01 | 20 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.2 | 5 | 20.4 | 10 | 18.9 | 4.1 |  | 83.3 |  |  | 23 | 156.7 | 37.9 | 27.2 | 8.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 80.9 | 10.5 | 9.2 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.9 | 217.5 | 109.89 | 0.2 | 2.9 | 18.1 |  | 14.7 | 5.7 | 10 | 45.6 | 35.4 | 0.6 | 107.5 | 145.2 |  | 18.1 | 22.2 | 67.2 | 3.9 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 17.9 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 19.6 | 20.4 | 1942.4
11:00 |  |  | 14.1 |  | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16 | 20 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.6 | 5 | 20.2 | 10 | 18.9 | 4.9 |  | 83.3 |  |  | 32.2 | 136.8 | 37.5 | 27.1 | 0.7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 80.8 | 9.4 | 10 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.9 | 219.2 | 110.55 | 0.2 | 2.9 | 18.8 |  | 14.7 | 5.6 | 10 | 61.6 | 49.5 | 0.6 | 109 | 145.6 |  | 18.3 | 22.6 | 67 | 4 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 18.9 | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 | 19.6 | 20.3 | 1961.25
11:30 |  |  | 14.5 |  | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 15.12 | 20 | 0.4 | 0.8 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 13.2 | 3 | 5 | 20.6 | 10 | 18.9 | 6.4 | 0.2 | 107.5 |  |  | 32.8 | 164.7 | 38 | 27.2 |  | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 80.8 | 10.9 | 12.5 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.9 | 220.3 | 111.1 | 0.3 | 2.9 | 19.3 |  | 14.9 | 5.8 | 9.9 | 88.2 | 71.3 | 0.6 | 109.4 | 146.7 |  | 18.2 | 25.8 | 70.4 | 3.9 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 19.2 | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 | 19.6 | 20.4 | 2076.12
12:00 |  |  | 14.5 |  | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 14.91 | 20 | 0.4 | 0.8 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 3 | 5 | 20.3 | 10 | 18.9 | 8.2 | 0.9 | 112.7 |  |  | 32.5 | 158.6 | 38.2 | 27.3 |  | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 80.8 | 11.5 | 12.4 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 220.7 | 110.36 | 0.3 | 2.9 | 19.3 |  | 14.9 | 5.6 | 10 | 92.4 | 74.1 | 0.6 | 110.5 | 147.4 |  | 18.3 | 25.5 | 72 | 4.4 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 19.5 | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 | 19.5 | 20.3 | 2090.27
12:30 |  |  | 14.5 |  | 11.2 | 20.3 | 3.2 |  |  | 15.25 | 20 | 0.4 | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 3 | 5.1 | 20.2 | 10 | 18.9 | 21 | 1.2 | 103.8 |  |  | 32.8 | 170.5 | 37.8 | 27.2 |  | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 80.8 | 9.9 | 11.8 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253.1 | 221.2 | 111.16 | 0.2 | 2.9 | 19.3 |  | 14.8 | 5.7 | 9.9 | 103.4 | 82.7 | 0.6 | 107.7 | 144.2 |  | 18.6 | 22.8 | 78.3 | 4.6 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 3.4 | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 | 19.4 | 20.2 | 2107.81
13:00 |  |  | 14.5 |  | 11.2 | 20.3 | 3.2 |  |  | 15.97 | 20 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 2.9 | 5 | 20.2 | 10 | 18.8 | 41.6 | 3.7 | 87.6 |  |  | 25.5 | 175.7 | 37.4 | 27.1 | 6 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 80.8 | 10.2 | 11.9 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253.1 | 221.2 | 110.89 | 0.1 | 2.9 | 19.1 |  | 15 | 5.5 | 9.9 | 113.2 | 72.2 | 0.6 | 107 | 148.4 |  | 18.5 | 19.6 | 77.5 | 4.5 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 18.3 | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 | 19.5 | 20.3 | 2131.76
13:30 |  |  | 14.5 |  | 11.2 | 20.3 | 3.2 |  |  | 15.95 | 20 | 0.4 | 0.6 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.9 | 5 | 20.1 | 10 | 18.8 | 51.6 | 3.7 | 96.8 |  |  | 18.1 | 182.1 | 38.3 | 27.3 | 18.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 80.8 | 12.5 | 13.9 |  | 3.5 | 18.4 |  | 252.9 | 219.7 | 110.84 | 0.2 | 2.9 | 18.2 |  | 14.9 | 5.7 | 9.9 | 127.9 | 108.1 | 0.6 | 108.7 | 148 |  | 18.3 | 22 | 82.1 | 4.5 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 18.2 | 2.2 | 20 | 6.2 | 19.8 | 19.5 | 20.3 | 2223.99
14:00 |  |  | 14.5 |  | 11.2 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16.11 | 20 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.8 | 5 | 20.5 | 10 | 18.9 | 41.9 | 3.7 | 110.2 |  |  | 26 | 197.3 | 37.9 | 27.1 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 80.9 | 9.7 | 12.2 |  | 3.6 | 18.4 |  | 252.9 | 218.3 | 110.24 | 0.1 | 2.9 | 17.1 |  | 14.8 | 5.8 | 9.9 | 125.6 | 104.6 | 0.6 | 109 | 148.2 |  | 18.3 | 22.2 | 81.1 | 4.6 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 17 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 19.5 | 20.5 | 2238.55
14:30 |  |  | 14.5 |  | 11.2 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16.7 | 20 | 0.4 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 2.9 | 5 | 20.4 | 10 | 18.9 | 41.2 | 3.5 | 116.6 |  |  | 17 | 182.9 | 38.1 | 27 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 80.8 | 9 | 11.3 |  | 3.6 | 18.4 |  | 253 | 216.3 | 107.78 | 0.1 | 2.9 | 15.5 |  | 14.8 | 5.8 | 9.8 | 140.7 | 115.5 | 0.6 | 108 | 147.1 |  | 18.2 | 25.2 | 84.9 | 4.6 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 15.6 | 2.2 | 20.1 | 6.2 | 20 | 19.4 | 20.3 | 2242.38
15:00 |  |  | 14.5 |  | 11.2 | 20.3 | 3.2 |  |  | 15.73 | 20 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.8 | 5.1 | 20.3 | 10 | 18.8 | 39.3 | 4 | 109.8 |  |  | 14 | 171.5 | 37.9 | 26.7 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 80.8 | 11.2 | 11.9 |  | 3.6 | 18.4 |  | 252.9 | 213.3 | 105.46 | 0.1 | 2.9 | 13.9 |  | 14.6 | 5.7 | 10 | 160.6 | 121.4 | 0.6 | 106.4 | 145.2 |  | 18 | 21.5 | 79.9 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 13.8 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 18.9 | 20.3 | 2222.89
15:30 |  |  | 14 |  | 11 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16.8 | 20 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.8 | 5 | 20.3 | 10 | 18.8 | 48.2 | 3.1 | 109.3 |  |  | 21.7 | 204 | 37.1 | 26 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 80.8 | 11.2 | 11.7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253 | 208.6 | 102.73 |  | 2.9 | 11.6 |  | 14.3 | 5.7 | 10 | 152 | 122.8 | 0.6 | 104.2 | 142.7 |  | 17.5 | 19.8 | 78.5 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 11.8 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 18.4 | 20.3 | 2239.53
16:00 |  |  | 14.1 |  | 9.6 | 20.3 | 3.2 |  |  | 15.62 | 20 | 0.3 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.8 | 5 | 20.3 | 10 | 18.8 | 54.3 | 2.6 | 107.9 |  |  | 26.1 | 215.7 | 35.6 | 25.1 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 78.6 | 9.6 | 11.8 |  | 3.5 | 18.4 |  | 250.9 | 199.6 | 98.47 |  | 2.9 | 9.1 |  | 13.5 | 5.6 | 9.9 | 152 | 123.5 | 0.6 | 99.8 | 137 |  | 16.6 | 22.9 | 82.4 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 9.3 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 17.2 | 20.3 | 2226.39
16:30 |  |  | 14.3 | 2.5 | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16.47 | 20 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 2.6 | 5 | 20.3 | 10 | 18.8 | 42 | 3.8 | 112.7 |  |  | 20.3 | 202 | 31.3 | 23.5 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 69.2 | 7.2 | 9.5 |  | 3.5 | 18.4 |  | 232.6 | 183.7 | 91.1 |  | 2.9 | 6.4 |  | 12.1 | 5.6 | 9.9 | 158.4 | 124 | 0.6 | 91.8 | 118.2 |  | 14.8 | 22.7 | 86.2 | 4.1 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 6.7 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 15 | 20.3 | 2117.67
17:00 |  |  | 15.1 | 2 | 11.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16.63 | 20 | 0.1 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 13.2 | 2.6 | 4.9 | 20.3 | 10 | 18.8 | 39.5 | 3.9 | 114.8 |  |  | 21.2 | 188.3 | 20.6 | 17 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 40.7 | 4.6 | 4.7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 167.4 | 125 | 60.58 |  | 2.9 | 3.7 |  | 7.7 | 5.5 | 9.9 | 159.7 | 123.8 | 0.6 | 67.1 | 74.5 |  | 9.1 | 22.2 | 87.4 | 4.4 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 4 | 2.2 | 19.8 | 6.2 | 19.8 | 8.4 | 20.2 | 1809.11
17:30 |  |  | 15 | 3.9 | 12 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16.64 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13.2 | 3 | 4.9 | 20.2 | 9.5 | 18.8 | 34 | 3.8 | 113.6 |  |  | 18.6 | 183.5 | 8.7 | 6.6 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 16 | 2.4 | 3.4 |  | 3.5 | 18.4 |  | 70.6 | 52.7 | 24.28 |  | 2.9 | 1.4 |  | 1.9 | 5.5 | 9.9 | 161.5 | 124.6 | 0.6 | 27.9 | 29.2 |  | 2.1 | 25.6 | 83.6 | 4.5 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 20 | 6.1 | 20 | 1.6 | 20.3 | 1435.22
18:00 |  |  | 15 | 5.2 | 12 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.75 | 20 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 3 | 5 | 20.4 | 10 | 18.7 | 34.5 | 3.7 | 110.8 |  |  | 12.8 | 185.1 | 0.4 | 0.2 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 7.1 | 3.3 | 0.88 |  | 2.9 | 0.2 |  |  | 5.5 | 9.9 | 146.9 | 123.2 | 0.6 | 2 | 1.6 |  |  | 26.2 | 81.3 | 4.5 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 20 | 6.1 | 20 |  | 20.3 | 1182.23
18:30 |  |  | 15 | 6.6 | 11.9 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.51 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.8 | 5 | 20.2 | 10.3 | 18.7 | 26 | 4.3 | 117.5 |  |  | 14.7 | 201.8 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 |  |  |  |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 147.1 | 120.6 | 0.6 |  |  |  |  | 29.4 | 84.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.1 | 20 |  | 20.3 | 1186.21
19:00 |  |  | 14.7 | 6 | 11.9 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.62 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.7 | 5 | 20.3 | 15.6 | 18.7 | 25.1 | 4.4 | 111.9 |  |  | 15.1 | 179 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 |  |  | 0.2 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 135.3 | 120.3 | 0.6 |  |  |  |  | 27.2 | 80.6 | 4.8 | 1.9 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.1 | 20 |  | 20.3 | 1139.72
19:30 |  |  | 15.1 | 4.7 | 12.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.95 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.8 | 5 | 20.4 | 10 | 18.7 | 21.1 | 2.1 | 91.2 |  |  | 5.4 | 167.3 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 113.1 | 106.3 | 0.6 |  |  |  |  | 24 | 74.9 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 1042.85
20:00 |  |  | 14.7 | 5.9 | 12.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.83 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13.2 | 2.8 | 4.9 | 20.5 | 10 | 18.7 | 7.3 | 1.7 | 85.6 |  |  | 3.7 | 123.5 |  |  | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 80.2 | 88.9 | 0.6 |  |  |  |  | 22.4 | 70.9 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.4 | 926.43
20:30 |  |  | 15 | 6.3 | 12.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.95 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13.2 | 2.8 | 4.8 | 20.5 | 10 | 18.7 | 5 | 1.1 | 77 |  |  | 4.6 | 110.9 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.2 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 56.1 | 66.2 | 0.6 |  |  |  |  | 19.3 | 57.2 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 840.35
21:00 |  |  | 15 | 7.5 | 12.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.76 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.7 | 5 | 20.3 | 13.5 | 18.7 | 3.2 | 0.2 | 76 |  |  | 5.3 | 147.3 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 17.8 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 45.8 | 56 | [5 empty] | 19.4 | 56.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 855.76
21:30 |  |  | 14.6 | 7.6 | 12.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.41 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13.2 | 2.7 | 5 | 20.5 | 15.1 | 18.7 | 5.6 |  | 79.4 |  |  | 5 | 154.9 |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 42.9 | 45.4 | 0.3 |  |  |  |  | 22.7 | 56.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.1 | 20 |  | 20.3 | 862.41
22:00 |  |  | 15.2 | 7.3 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.03 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.6 | 4.9 | 20.2 | 15.1 | 18.7 | 11.8 | 0.3 | 74.7 |  |  | 6.8 | 179.5 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 26.9 | 37 | 0.4 |  |  |  |  | 19.1 | 52.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 858.03
22:30 |  |  | 15 | 7.4 | 12.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.21 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 3 | 5.1 | 20.5 | 15.1 | 18.7 | 2.1 | 0.6 | 73 |  |  | 7.1 | 165.3 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 22.3 | 26.5 | 0.4 |  |  |  |  | 17.2 | 50.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.4 | 816.21
23:00 |  |  | 15 | 4.7 | 11.9 | 20.3 | 3.2 |  |  | 19.67 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13.2 | 2.7 | 5.1 | 20.4 | 15.1 | 18.7 |  | 0.5 | 71.5 |  |  | 7.1 | 145.4 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 0.2 |  |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 13.9 | 20.4 | 0.4 |  |  |  |  | 18.6 | 46.2 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.4 | 771.67
23:30 |  |  | 15 | 7.5 | 12.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 19.96 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 2.8 | 5.1 | 20.3 | 15.1 | 18.8 |  | 0.2 | 75.7 |  |  | 2.3 | 102.2 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 6.8 | 13.9 | 0.4 |  |  |  |  | 23.6 | 42.8 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 718.46
0:00 |  |  | 15.1 | 6.7 | 11.8 | 20.3 | 3.2 |  |  | 11.13 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 13.3 | 2.8 | 5 | 20.5 | 15.1 | 18.7 |  | 0.6 | 69.6 |  |  | 1.6 | 86.8 |  |  | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 2.6 | 4.4 | 0.4 |  |  |  |  | 18.7 | 35.5 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1.2 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 661.03
EJEC MWh | 0 | 0 | 339.8 | 45.9 | 274.8 | 487.65 | 75.55 | 0 | 0 | 401.665 | 473 | 3.25 | 4.65 | 475.25 | 0 | 484.5 | 484.7 | 316.8 | 63.45 | 120.55 | 487.45 | 309.75 | 451.95 | 384.6 | 59.25 | 2208.7 | 0 | 0 | 347.65 | 3839.05 | 376.25 | 271.6 | 451.25 | 186.4 | 489.6 | 489.6 | 480 | 161.35 | 812.95 | 129.15 | 163.5 | 0 | 84.4 | 420.75 | 0 | 2600.85 | 2146.95 | 1078.59 | 1.1 | 70.35 | 143.65 | 0 | 141.05 | 133.65 | 237.65 | 1856.85 | 1658.85 | 8.05 | 1083.3 | 1454.2 | 0 | 174.6 | 531.65 | 1731.3 | 99.4 | 44.15 | 56.75 | 27.1 | 135.5 | 52.8 | 479.8 | 149.75 | 479.75 | 198.85 | 487.15 | 33920.355
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1289.565 | 3.8017 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9092.9 | 26.8066 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 10627.34 | 31.3303 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 12910.55 | 38.0614 | #B9ACFF

## TIPO_RECURSO
martes, 3 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1145.1 | 3483.4 |  | 36.9 | 0 | 1589.1 | 30.4 |  |  | 40.67 | 9.4 | 0 | 425.1 | 6760.07 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 487.65
01:00 | 1147.1 | 3606 |  | 29.8 | 0 | 1327.4 | 30.5 |  |  | 42.99 | 9.4 | 0 | 416.3 | 6609.49 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 75.55
01:30 | 1136.2 | 3559.5 |  | 30.5 | 0 | 1324.2 | 30 |  |  | 39.55 | 9.4 | 0 | 436 | 6565.35 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 473
02:00 | 1129.4 | 3509 |  | 29.7 | 0 | 1254.7 | 29.7 |  |  | 43.04 | 9.5 | 0 | 468.1 | 6473.14 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4518.3
02:30 | 1131.7 | 3531.5 |  | 29.8 | 0 | 1129.5 | 30.9 |  |  | 40.55 | 9.5 | 0 | 473 | 6376.45 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 453.6
03:00 | 1142.7 | 3603.5 |  | 30.8 | 0 | 1135.9 | 30.8 |  |  | 41.98 | 9.5 | 0 | 464.3 | 6459.48 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3449.55
03:30 | 1147.9 | 3536 |  | 0 | 0 | 1178.8 | 30.9 |  |  | 43.3 | 9.5 | 0 | 462.2 | 6408.6 |  | C.H. YANANGO | 1010.35
04:00 | 1147.1 | 3416.8 |  | 0 | 0 | 1236.4 | 30.8 |  |  | 42.04 | 9.7 | 0 | 540.2 | 6423.04 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 147.3
04:30 | 1147.2 | 3432.2 |  | 0 | 0 | 1228.2 | 30.7 |  |  | 41.13 | 9.7 | 0 | 492.3 | 6381.43 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2782.3
05:00 | 1159.3 | 3468.2 |  | 0 | 0 | 1223 | 30.3 |  |  | 41.46 | 9.8 | 0 | 504.9 | 6436.96 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.25
05:30 | 1143.3 | 3562.7 |  | 0 | 0 | 1146 | 30.3 |  |  | 41.27 | 9.8 | 0 | 527.6 | 6460.97 |  | C.H. RUNATULLO II | 484.5
06:00 | 1144.2 | 3608.3 |  | 0 | 0 | 1150.3 | 30.1 |  |  | 39.36 | 9.8 | 19.45 | 515.9 | 6517.41 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.7
06:30 | 1138.4 | 3578.4 |  | 0 | 0 | 1031.8 | 29.3 |  |  | 40.7 | 9.6 | 216.15 | 507.4 | 6551.75 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 316.8
07:00 | 1140.8 | 3527.7 |  | 0 | 0 | 960.4 | 30.9 |  |  | 42.4 | 9.6 | 513.61 | 470.7 | 6696.11 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3974.7
07:30 | 1146.8 | 3364 |  | 0 | 0 | 947.7 | 28.7 |  |  | 42.19 | 9.6 | 880.8 | 461.8 | 6881.59 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 236.6
08:00 | 1153.8 | 3525 |  | 0 | 0 | 889.7 | 24.5 |  |  | 41.52 | 9.6 | 974.02 | 463.4 | 7081.54 |  | C.H. ARICOTA II |  | 158.55
08:30 | 1176.6 | 3572.4 |  | 0 | 0 | 990.3 | 24.7 |  |  | 41.18 | 8.4 | 1013.74 | 510.9 | 7338.22 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 63.45
09:00 | 1171.7 | 3158.5 |  | 0 | 0 | 1528.5 | 25.3 |  |  | 39.17 | 8.4 | 1037.19 | 481.5 | 7450.26 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15452.85
09:30 | 1168 | 3248.9 |  | 0 | 0 | 1723.1 | 25.1 |  |  | 39.19 | 8.4 | 1051.27 | 451.8 | 7715.76 |  | C.H. RESTITUCION | 5119.5
10:00 | 1173.9 | 3321 |  | 0 | 0 | 1797.7 | 25.4 |  |  | 41.05 | 8.3 | 1062.04 | 429.7 | 7859.09 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.55
10:30 | 1164.3 | 3388.6 |  | 0 | 0 | 1828.3 | 24.2 |  |  | 40.31 | 8.3 | 1068.69 | 457.2 | 7979.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.45
11:00 | 1150 | 3372.1 |  | 24.9 | 0 | 1913.7 | 17 |  |  | 41.2 | 8.3 | 1074.25 | 477.3 | 8078.75 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 8821.05
11:30 | 1155 | 3396.8 |  | 25.1 | 0 | 1838.6 | 17.1 |  |  | 40.72 | 8.2 | 1079.1 | 590.7 | 8151.32 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1155.7 | 3459.4 |  | 40 | 0 | 1749.1 | 16.8 |  |  | 40.51 | 8.9 | 1081.26 | 600.8 | 8152.47 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1808.05
12:30 | 1147.7 | 3481.9 |  | 40.2 | 0 | 1703.6 | 17.1 |  |  | 40.95 | 9.1 | 1060.06 | 638.2 | 8138.81 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 309.75
13:00 | 1157.4 | 3479.3 |  | 39.5 | 22.9 | 1610.1 | 19.3 |  |  | 41.67 | 9 | 1077.49 | 638.7 | 8095.36 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 451.95
13:30 | 1170.3 | 3398.8 |  | 40.3 | 80.4 | 1359.6 | 19 |  |  | 41.65 | 9 | 1076.84 | 718.8 | 7914.69 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 400.3
14:00 | 1177.8 | 3566.5 |  | 39.4 | 80.9 | 1265.1 | 19.4 |  |  | 41.81 | 9 | 1072.44 | 734.5 | 8006.85 |  | C.H. YUNCAN |  | 3141.45
14:30 | 1172.8 | 3616.2 |  | 40.2 | 79.6 | 1346.3 | 19.9 |  |  | 42.4 | 9 | 1062.48 | 747.8 | 8136.68 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 451.25
15:00 | 1171.5 | 3549.3 |  | 40.1 | 80.3 | 1419.9 | 19.3 |  |  | 41.43 | 7.7 | 1048.66 | 745.1 | 8123.29 |  | C.H. EL CARMEN | 186.4
15:30 | 1171.1 | 3543.5 |  | 40.1 | 81.2 | 1421.4 | 19.3 |  |  | 41.8 | 7.7 | 1029.33 | 782.3 | 8137.73 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1173.3 | 3559.4 |  | 40 | 79.9 | 1424.2 | 19.5 |  |  | 39.32 | 7.7 | 991.17 | 808.8 | 8143.29 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1165.5 | 3552.7 |  | 39.9 | 79.9 | 1481.7 | 19.5 |  |  | 44.37 | 8.5 | 896.7 | 788.8 | 8077.57 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 1158.6 | 3313.8 |  | 74 | 80.1 | 1819.9 | 19.3 |  |  | 45.43 | 9.2 | 605.88 | 770.1 | 7896.31 |  | C.H. LA JOYA | 161.35
17:30 | 1162.4 | 3522.4 |  | 83.4 | 79.5 | 1839.9 | 19.4 |  |  | 47.54 | 9.4 | 244.68 | 754.6 | 7763.22 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.4
18:00 | 1171.7 | 3464.3 |  | 121.4 | 81 | 1972.1 | 19.3 |  |  | 49.95 | 9.8 | 17.38 | 725.6 | 7632.53 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.4
18:30 | 1171.3 | 3532 |  | 123.5 | 79.7 | 2029.7 | 25 |  |  | 51.01 | 10.6 | 0 | 746.3 | 7769.11 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 420.75
19:00 | 1171.8 | 3647.6 |  | 123.5 | 80 | 2146.1 | 26.5 |  |  | 50.22 | 10.3 | 0 | 699.1 | 7955.12 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4846.7
19:30 | 1171.2 | 3696.7 |  | 123.2 | 79.5 | 2175.9 | 26.9 |  |  | 50.15 | 10.7 | 0 | 605.4 | 7939.65 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2165.55
20:00 | 1173.3 | 3767.8 |  | 122.9 | 81.7 | 2183.8 | 26.6 |  |  | 50.63 | 10.7 | 0 | 484.2 | 7901.63 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 92.45
20:30 | 1175 | 3808.7 |  | 102.6 | 81.6 | 2217.2 | 29 |  |  | 51.45 | 10.7 | 0 | 397.4 | 7873.65 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 11684.3
21:00 | 1159.4 | 3737.1 |  | 67.9 | 79.5 | 2231.6 | 28.5 |  |  | 52.46 | 10.7 | 0 | 409.6 | 7776.76 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.2
21:30 | 1163.9 | 3660.3 |  | 67.9 | 79.7 | 2231.5 | 29.7 |  |  | 53.71 | 10.8 | 0 | 412.3 | 7709.81 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1969.2
22:00 | 1162.8 | 3626.9 |  | 30.5 | 80.1 | 2096.7 | 28.6 |  |  | 53.53 | 10.8 | 0 | 408.7 | 7498.63 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 70.35
22:30 | 1164.9 | 3632.3 |  | 35.1 | 80.1 | 1888 | 28.6 |  |  | 54.81 | 10.8 | 0 | 364.6 | 7259.21 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 133.65
23:00 | 1164.9 | 3527.7 |  | 28.2 | 79.9 | 1857.2 | 28.2 |  |  | 51.27 | 11 | 0 | 323.8 | 7072.17 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5474.95
23:30 | 1164 | 3626.1 |  | 29.8 | 80.4 | 1745.2 | 27.8 |  |  | 54.56 | 11 | 0 | 267.5 | 7006.36 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2185.15
00:00 | 1161.6 | 3562.4 |  | 29.7 | 80.6 | 1661.8 | 27.2 |  |  | 44.73 | 11 | 0 | 219.8 | 6798.83 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.65
TOTAL MWh | 27810.2 | 84551.8 | 0 | 900.4 | 894.25 | 37625.45 | 608.65 | 0 | 0 | 1062.165 | 227.4 | 10627.34 | 12910.55 | 177218.205 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1862.65
% | 15.6926 | 47.7106 | 0 | 0.50807 | 0.5046 | 21.2311 | 0.34345 | 0 | 0 | 0.59935 | 0.12832 | 5.9968 | 7.2851 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 8.05
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 438
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5014.75
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2947.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1515.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2645.8
[16 empty] | PCH TUPURI | 52.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.8
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 149.75
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.75
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3463.2
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 681.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1007
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2629.2
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 29.9
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 202.35
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 487.15
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27810.2 | 84551.8

## COGENERACIÓN
martes, 3 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  | 12.5 |  | 11.4 |  | 16.77 |  | 40.67
1:00 |  | 13.5 |  | 11.4 |  | 18.09 |  | 42.99
1:30 |  | 13.5 |  | 11.4 |  | 14.65 |  | 39.55
2:00 |  | 13.5 |  | 11.4 |  | 18.14 |  | 43.04
2:30 |  | 13.5 |  | 11.4 |  | 15.65 |  | 40.55
3:00 |  | 13.5 |  | 11.4 |  | 17.08 |  | 41.98
3:30 |  | 13.5 |  | 11.4 |  | 18.4 |  | 43.3
4:00 |  | 13.5 |  | 11.4 |  | 17.14 |  | 42.04
4:30 |  | 12.7 |  | 11.4 |  | 17.03 |  | 41.13
5:00 |  | 13.1 |  | 11.4 |  | 16.96 |  | 41.46
5:30 |  | 13.1 |  | 11.4 |  | 16.77 |  | 41.27
6:00 |  | 13.1 |  | 11.4 |  | 14.86 |  | 39.36
6:30 |  | 13.1 |  | 11.4 |  | 16.2 |  | 40.7
7:00 |  | 13.2 |  | 11.4 |  | 17.8 |  | 42.4
7:30 |  | 13.6 |  | 11.1 |  | 17.49 |  | 42.19
8:00 |  | 14.1 |  | 11.1 |  | 16.32 |  | 41.52
8:30 |  | 14.1 |  | 11.1 |  | 15.98 |  | 41.18
9:00 |  | 14.2 |  | 11.1 |  | 13.87 |  | 39.17
9:30 |  | 13.6 |  | 11 |  | 14.59 |  | 39.19
10:00 |  | 14.1 |  | 11.1 |  | 15.85 |  | 41.05
10:30 |  | 13.6 |  | 10.7 |  | 16.01 |  | 40.31
11:00 |  | 14.1 |  | 11.1 |  | 16 |  | 41.2
11:30 |  | 14.5 |  | 11.1 |  | 15.12 |  | 40.72
12:00 |  | 14.5 |  | 11.1 |  | 14.91 |  | 40.51
12:30 |  | 14.5 |  | 11.2 |  | 15.25 |  | 40.95
13:00 |  | 14.5 |  | 11.2 |  | 15.97 |  | 41.67
13:30 |  | 14.5 |  | 11.2 |  | 15.95 |  | 41.65
14:00 |  | 14.5 |  | 11.2 |  | 16.11 |  | 41.81
14:30 |  | 14.5 |  | 11.2 |  | 16.7 |  | 42.4
15:00 |  | 14.5 |  | 11.2 |  | 15.73 |  | 41.43
15:30 |  | 14 |  | 11 |  | 16.8 |  | 41.8
16:00 |  | 14.1 |  | 9.6 |  | 15.62 |  | 39.32
16:30 |  | 14.3 | 2.5 | 11.1 |  | 16.47 |  | 44.37
17:00 |  | 15.1 | 2 | 11.7 |  | 16.63 |  | 45.43
17:30 |  | 15 | 3.9 | 12 |  | 16.64 |  | 47.54
18:00 |  | 15 | 5.2 | 12 |  | 17.75 |  | 49.95
18:30 |  | 15 | 6.6 | 11.9 |  | 17.51 |  | 51.01
19:00 |  | 14.7 | 6 | 11.9 |  | 17.62 |  | 50.22
19:30 |  | 15.1 | 4.7 | 12.4 |  | 17.95 |  | 50.15
20:00 |  | 14.7 | 5.9 | 12.2 |  | 17.83 |  | 50.63
20:30 |  | 15 | 6.3 | 12.2 |  | 17.95 |  | 51.45
21:00 |  | 15 | 7.5 | 12.2 |  | 17.76 |  | 52.46
21:30 |  | 14.6 | 7.6 | 12.1 |  | 19.41 |  | 53.71
22:00 |  | 15.2 | 7.3 | 12 |  | 19.03 |  | 53.53
22:30 |  | 15 | 7.4 | 12.2 |  | 20.21 |  | 54.81
23:00 |  | 15 | 4.7 | 11.9 |  | 19.67 |  | 51.27
23:30 |  | 15 | 7.5 | 12.1 |  | 19.96 |  | 54.56
0:00 |  | 15.1 | 6.7 | 11.8 |  | 11.13 |  | 44.73
EJEC MWh | 0 | 339.8 | 45.9 | 274.8 | 0 | 401.665 | 0 | 1062.165

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - martes, 3 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 394.35
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 981.05
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 129.05
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 792.15
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 1349.95
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 228.27
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 1251.365
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 1303.6
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 13548.05
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 1359.296
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 10481.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 3020.75
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 8.8
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 21.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 423.75
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 9614.05
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 | 222.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 | 269.7
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 | 509.3
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 1425.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 1444.5745
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 1446.9496
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 944.7165
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 11844.05
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 635.7
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 425.75
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 |  |  | 54.4
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 196.2
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 32911.815
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 10798.985
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 384.8
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 389.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 272.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 1464.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 29198.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 357.6
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 5509.5
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 1268.75
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 1359.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 654.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 2070
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 1315.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 231.45
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 6135.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 3425
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 5465.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 496.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 317.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 1374.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 8621.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 809.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 1124
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 |  |  | 810.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 |  |  | 808.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 |  |  | 282.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 |  |  | 831.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 |  |  | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 10841.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 10371.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 7735.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 | 2855.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 | 3798.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1354.2
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 4010.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2844.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 1479.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 569.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 1468.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 1468.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 1440
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 473.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 2441.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 457.1
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 578.25
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 252.35
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 1330.9
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 1268.4
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 14034.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | 164.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  | 393.9
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 6452.8
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 261.1
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 7808.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 35694.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 6392.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 2725.01
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 |  |  | 2682.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 |  |  | 2685.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 |  |  | 2750.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 |  |  | 4902.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 |  |  | 2309.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 |  |  | 1291.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 735.4
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 4.7
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 5902.45
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 152.75
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 430.6
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 2703.1
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 433.0355
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 401.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 16925.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 6580.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 714.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 4817
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 4137.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 5606.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 29.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 1527
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 15195.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 8882.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 4526.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 3254.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 4379.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 1860.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 | 600.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 | 334.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 7999.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 |  |  | 1274.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 535.234
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 1663.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 4546
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 263.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 108.1
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 131.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 152.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 | 384.905
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  | 110.373
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 414.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 9538.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 8217.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 9601.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 7439.9
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 7534.78
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 155.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 |  | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 488.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 522.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 1437.85
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 468.8
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 1437.9
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 273.6
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 11163.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 2055
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 3095.4
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 7508.6
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 599.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 1262.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 2136.95
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 100.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 283.15
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 1441.4
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 518736.0089
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 456.0956
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 191.083 | 190.9725 | 550.0555
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 937.15
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 1847.3506
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 1341.6256
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 757.85
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 1003.45
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 1394.8836
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 8288.461
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 64425.2
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 63611.15
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 62169.66
[7 empty] | ELECTROPERU | 44484.65
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 34796.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 29556.5
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 24621.7
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 24095.65
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 14034.8
[7 empty] | CELEPSA | 13548.05
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 13502.55
[7 empty] | EGEMSA | 11844.05
[7 empty] | EGASA | 11039.1
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 8209.25
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 7808.7
[7 empty] | SAN GABAN | 7690.28
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 6452.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 6135.75
[7 empty] | LA VIRGEN | 5902.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 5509.5
[7 empty] | EGEJUNIN | 5262.0904
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 4851.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 4546
[7 empty] | TERMOSELVA | 3399
[7 empty] | SINERSA | 3344.55
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 2724.1
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2703.1
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2441.75
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2049.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1663.9
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 1547.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1464.05
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1441.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1359.95
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1359.296
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1349.95
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1330.9
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1303.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1268.75
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1268.4
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1251.365
[7 empty] | EGESUR | 1115.85
[7 empty] | SHOUGESA | 1016.15
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 981.05
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 792.15
[7 empty] | PETRAMAS | 654.7
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 599.25
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 578.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 558.6
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 535.234
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 495.278
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 457.1
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 433.0355
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 430.6
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 414.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 394.35
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 383.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 272.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 261.1
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 252.35
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 228.27
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 196.2
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 152.75
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 129.05
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 21.8
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 8.8
[7 empty] | KONDU SAC | 4.7

## G_AREAS
martes, 3 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 455.8 | 91.57 | 0 | 30.2 | 3369.9 | 316.4 | 0 | 394.9 | 802.8 | 1298.5 | 0 | 0 | 577.57 | 4081.2 | 2101.3 | 6760.07 | 00:30 | 4628.5 | 1706.47 | 0 | 425.1 | 6760.07 | 00:30 | 388 | 50.07 | 0 | 425.1 | 863.17
01:00 | 455.6 | 86.69 | 0 | 29.2 | 3491.8 | 244.4 | 0 | 387.1 | 805.7 | 1109 | 0 | 0 | 571.49 | 4123.3 | 1914.7 | 6609.49 | 01:00 | 4753.1 | 1440.09 | 0 | 416.3 | 6609.49 | 01:00 | 389.1 | 52.39 | 0 | 416.3 | 857.79
01:30 | 401.7 | 84.15 | 0 | 31.5 | 3490.6 | 243.3 | 0 | 404.5 | 803.4 | 1106.2 | 0 | 0 | 517.35 | 4138.4 | 1909.6 | 6565.35 | 01:30 | 4695.7 | 1433.65 | 0 | 436 | 6565.35 | 01:30 | 382.7 | 48.95 | 0 | 436 | 867.65
02:00 | 407.9 | 86.54 | 0 | 38.5 | 3427.6 | 243.5 | 0 | 429.6 | 802.9 | 1036.6 | 0 | 0 | 532.94 | 4100.7 | 1839.5 | 6473.14 | 02:00 | 4638.4 | 1366.64 | 0 | 468.1 | 6473.14 | 02:00 | 377 | 52.54 | 0 | 468.1 | 897.64
02:30 | 415.8 | 85.25 | 0 | 37.1 | 3447.5 | 244.1 | 0 | 435.9 | 799.9 | 910.9 | 0 | 0 | 538.15 | 4127.5 | 1710.8 | 6376.45 | 02:30 | 4663.2 | 1240.25 | 0 | 473 | 6376.45 | 02:30 | 382.9 | 50.05 | 0 | 473 | 905.95
03:00 | 425.9 | 86.88 | 0 | 36.3 | 3517.8 | 245.1 | 0 | 428 | 802.5 | 917 | 0 | 0 | 549.08 | 4190.9 | 1719.5 | 6459.48 | 03:00 | 4746.2 | 1248.98 | 0 | 464.3 | 6459.48 | 03:00 | 388.6 | 51.48 | 0 | 464.3 | 904.38
03:30 | 425.3 | 57.4 | 0 | 28.4 | 3449.8 | 245.4 | 0 | 433.8 | 808.8 | 959.7 | 0 | 0 | 511.1 | 4129 | 1768.5 | 6408.6 | 03:30 | 4683.9 | 1262.5 | 0 | 462.2 | 6408.6 | 03:30 | 389 | 52.8 | 0 | 462.2 | 904
04:00 | 423.8 | 56.94 | 0 | 19.7 | 3333.9 | 247.6 | 0 | 520.5 | 806.2 | 1014.4 | 0 | 0 | 500.44 | 4102 | 1820.6 | 6423.04 | 04:00 | 4563.9 | 1318.94 | 0 | 540.2 | 6423.04 | 04:00 | 389.1 | 51.74 | 0 | 540.2 | 981.04
04:30 | 424 | 56.13 | 0 | 16.5 | 3349.4 | 246 | 0 | 475.8 | 806 | 1007.6 | 0 | 0 | 496.63 | 4071.2 | 1813.6 | 6381.43 | 04:30 | 4579.4 | 1309.73 | 0 | 492.3 | 6381.43 | 04:30 | 389.1 | 50.83 | 0 | 492.3 | 932.23
05:00 | 424.9 | 56.36 | 0 | 18.2 | 3396.1 | 245.3 | 0 | 486.7 | 806.5 | 1002.9 | 0 | 0 | 499.46 | 4128.1 | 1809.4 | 6436.96 | 05:00 | 4627.5 | 1304.56 | 0 | 504.9 | 6436.96 | 05:00 | 388.8 | 51.26 | 0 | 504.9 | 944.96
05:30 | 414.4 | 56.57 | 0 | 23.6 | 3488.9 | 246.1 | 0 | 504 | 802.7 | 924.7 | 0 | 0 | 494.57 | 4239 | 1727.4 | 6460.97 | 05:30 | 4706 | 1227.37 | 0 | 527.6 | 6460.97 | 05:30 | 377.2 | 51.07 | 0 | 527.6 | 955.87
06:00 | 439.4 | 54.36 | 0 | 23.7 | 3506.4 | 245.5 | 0 | 492.2 | 806.7 | 929.7 | 19.45 | 0 | 517.46 | 4244.1 | 1755.85 | 6517.41 | 06:00 | 4752.5 | 1229.56 | 19.45 | 515.9 | 6517.41 | 06:00 | 376.5 | 49.16 | 19.45 | 515.9 | 961.01
06:30 | 434.9 | 56 | 0 | 21.4 | 3471.1 | 244.3 | 0 | 486 | 810.8 | 811.1 | 216.15 | 0 | 512.3 | 4201.4 | 1838.05 | 6551.75 | 06:30 | 4716.8 | 1111.4 | 216.15 | 507.4 | 6551.75 | 06:30 | 366.5 | 50.3 | 216.15 | 507.4 | 1140.35
07:00 | 442.8 | 57.6 | 0 | 18 | 3414.2 | 246 | 0.2 | 452.7 | 811.5 | 739.7 | 513.41 | 0 | 518.4 | 4113.1 | 2064.61 | 6696.11 | 07:00 | 4668.5 | 1043.3 | 513.61 | 470.7 | 6696.11 | 07:00 | 368 | 52 | 513.61 | 470.7 | 1404.31
07:30 | 440.4 | 57.39 | 0 | 19.5 | 3264.9 | 242.8 | 0.2 | 442.3 | 805.5 | 728 | 880.6 | 0 | 517.29 | 3950.2 | 2414.1 | 6881.59 | 07:30 | 4510.8 | 1028.19 | 880.8 | 461.8 | 6881.59 | 07:30 | 377.3 | 51.79 | 880.8 | 461.8 | 1771.69
08:00 | 446.3 | 56.72 | 0 | 20.3 | 3419.8 | 238.4 | 0.4 | 443.1 | 812.7 | 670.2 | 973.62 | 0 | 523.32 | 4101.7 | 2456.52 | 7081.54 | 08:00 | 4678.8 | 965.32 | 974.02 | 463.4 | 7081.54 | 08:00 | 380.5 | 51.12 | 974.02 | 463.4 | 1869.04
08:30 | 442.9 | 56.18 | 0.1 | 20.2 | 3540 | 274.6 | 0.4 | 490.7 | 766.1 | 733.8 | 1013.24 | 0 | 519.38 | 4305.7 | 2513.14 | 7338.22 | 08:30 | 4749 | 1064.58 | 1013.74 | 510.9 | 7338.22 | 08:30 | 380.3 | 49.58 | 1013.74 | 510.9 | 1954.52
09:00 | 442.3 | 54.37 | 0.1 | 24.8 | 3131.7 | 293.9 | 0.7 | 456.7 | 756.2 | 1253.1 | 1036.39 | 0 | 521.57 | 3883 | 3045.69 | 7450.26 | 09:00 | 4330.2 | 1601.37 | 1037.19 | 481.5 | 7450.26 | 09:00 | 379.9 | 47.57 | 1037.19 | 481.5 | 1946.16
09:30 | 438.4 | 54.49 | 0.1 | 17.8 | 3227.1 | 372.9 | 0.8 | 434 | 751.4 | 1368.4 | 1050.37 | 0 | 510.79 | 4034.8 | 3170.17 | 7715.76 | 09:30 | 4416.9 | 1795.79 | 1051.27 | 451.8 | 7715.76 | 09:30 | 380 | 47.59 | 1051.27 | 451.8 | 1930.66
10:00 | 444.8 | 55.85 | 0.1 | 20.9 | 3273.6 | 370.4 | 0.9 | 408.8 | 776.5 | 1446.2 | 1061.04 | 0 | 521.65 | 4053.7 | 3283.74 | 7859.09 | 10:00 | 4494.9 | 1872.45 | 1062.04 | 429.7 | 7859.09 | 10:00 | 380.5 | 49.35 | 1062.04 | 429.7 | 1921.59
10:30 | 453.6 | 55.11 | 0.2 | 23.8 | 3318.5 | 367 | 1.1 | 433.4 | 780.8 | 1479 | 1067.39 | 0 | 532.71 | 4120 | 3327.19 | 7979.9 | 10:30 | 4552.9 | 1901.11 | 1068.69 | 457.2 | 7979.9 | 10:30 | 367.9 | 48.61 | 1068.69 | 457.2 | 1942.4
11:00 | 460.5 | 81.5 | 0.2 | 24.3 | 3311.3 | 353.3 | 1.1 | 453 | 750.3 | 1570.3 | 1072.95 | 0 | 566.5 | 4118.7 | 3393.55 | 8078.75 | 11:00 | 4522.1 | 2005.1 | 1074.25 | 477.3 | 8078.75 | 11:00 | 360.2 | 49.5 | 1074.25 | 477.3 | 1961.25
11:30 | 447.7 | 80.82 | 0.3 | 30 | 3347.1 | 423.6 | 1.2 | 560.7 | 757 | 1425.3 | 1077.6 | 0 | 558.82 | 4332.6 | 3259.9 | 8151.32 | 11:30 | 4551.8 | 1929.72 | 1079.1 | 590.7 | 8151.32 | 11:30 | 357.4 | 48.92 | 1079.1 | 590.7 | 2076.12
12:00 | 444.7 | 95.71 | 0.3 | 33 | 3412 | 423.2 | 1.2 | 567.8 | 758.4 | 1336.4 | 1079.76 | 0 | 573.71 | 4404.2 | 3174.56 | 8152.47 | 12:00 | 4615.1 | 1855.31 | 1081.26 | 600.8 | 8152.47 | 12:00 | 358.8 | 49.41 | 1081.26 | 600.8 | 2090.27
12:30 | 445.6 | 95.85 | 0.2 | 43.9 | 3436.2 | 421.6 | 1.2 | 594.3 | 747.8 | 1293.5 | 1058.66 | 0 | 585.55 | 4453.3 | 3099.96 | 8138.81 | 12:30 | 4629.6 | 1810.95 | 1060.06 | 638.2 | 8138.81 | 12:30 | 359.5 | 50.05 | 1060.06 | 638.2 | 2107.81
13:00 | 445 | 95.87 | 0.1 | 67.4 | 3438.6 | 443.2 | 1.1 | 571.3 | 753.1 | 1203.4 | 1076.29 | 0 | 608.37 | 4454.2 | 3032.79 | 8095.36 | 13:00 | 4636.7 | 1742.47 | 1077.49 | 638.7 | 8095.36 | 13:00 | 364.9 | 50.67 | 1077.49 | 638.7 | 2131.76
13:30 | 445.6 | 96.75 | 0.2 | 81.7 | 3366.9 | 501.5 | 1 | 637.1 | 756.6 | 951.7 | 1075.64 | 0 | 624.25 | 4506.5 | 2783.94 | 7914.69 | 13:30 | 4569.1 | 1549.95 | 1076.84 | 718.8 | 7914.69 | 13:30 | 377.7 | 50.65 | 1076.84 | 718.8 | 2223.99
14:00 | 444.2 | 96.51 | 0.1 | 67.5 | 3539.4 | 501.9 | 1.1 | 667 | 760.7 | 857.2 | 1071.24 | 0 | 608.31 | 4709.4 | 2689.14 | 8006.85 | 14:00 | 4744.3 | 1455.61 | 1072.44 | 734.5 | 8006.85 | 14:00 | 380.8 | 50.81 | 1072.44 | 734.5 | 2238.55
14:30 | 445.3 | 97.8 | 0.1 | 65 | 3591 | 501.7 | 0.8 | 682.8 | 752.7 | 937.9 | 1061.58 | 0 | 608.2 | 4776.3 | 2752.18 | 8136.68 | 14:30 | 4789 | 1537.4 | 1062.48 | 747.8 | 8136.68 | 14:30 | 380.7 | 51.4 | 1062.48 | 747.8 | 2242.38
15:00 | 444.8 | 96.63 | 0.1 | 66.4 | 3525.5 | 500.6 | 0.7 | 678.7 | 750.5 | 1011.5 | 1047.86 | 0 | 607.93 | 4705.5 | 2809.86 | 8123.29 | 15:00 | 4720.8 | 1608.73 | 1048.66 | 745.1 | 8123.29 | 15:00 | 380 | 49.13 | 1048.66 | 745.1 | 2222.89
15:30 | 445.4 | 97 | 0 | 74.2 | 3524.8 | 501.6 | 0.6 | 708.1 | 744.4 | 1012.9 | 1028.73 | 0 | 616.6 | 4735.1 | 2786.03 | 8137.73 | 15:30 | 4714.6 | 1611.5 | 1029.33 | 782.3 | 8137.73 | 15:30 | 378.4 | 49.5 | 1029.33 | 782.3 | 2239.53
16:00 | 445.3 | 94.22 | 0 | 78.3 | 3545.8 | 503.6 | 0.4 | 730.5 | 741.6 | 1012.8 | 990.77 | 0 | 617.82 | 4780.3 | 2745.17 | 8143.29 | 16:00 | 4732.7 | 1610.62 | 991.17 | 808.8 | 8143.29 | 16:00 | 379.4 | 47.02 | 991.17 | 808.8 | 2226.39
16:30 | 445.3 | 99.47 | 0 | 62.5 | 3533.1 | 502.9 | 0.3 | 726.3 | 739.8 | 1071.5 | 896.4 | 0 | 607.27 | 4762.6 | 2707.7 | 8077.57 | 16:30 | 4718.2 | 1673.87 | 896.7 | 788.8 | 8077.57 | 16:30 | 379.3 | 52.87 | 896.7 | 788.8 | 2117.67
17:00 | 443.5 | 303.23 | 0 | 52.7 | 3282.2 | 504.6 | 0.1 | 717.4 | 746.7 | 1240.1 | 605.78 | 0 | 799.43 | 4504.3 | 2592.58 | 7896.31 | 17:00 | 4472.4 | 2047.93 | 605.88 | 770.1 | 7896.31 | 17:00 | 378.5 | 54.63 | 605.88 | 770.1 | 1809.11
17:30 | 447.2 | 315.14 | 0 | 43.6 | 3485.4 | 504.1 | 0.2 | 711 | 752.2 | 1259.9 | 244.48 | 0 | 805.94 | 4700.7 | 2256.58 | 7763.22 | 17:30 | 4684.8 | 2079.14 | 244.68 | 754.6 | 7763.22 | 17:30 | 379 | 56.94 | 244.68 | 754.6 | 1435.22
18:00 | 444.5 | 354.95 | 0 | 39.3 | 3434.3 | 558.1 | 0.1 | 686.3 | 757.2 | 1340.5 | 17.28 | 0 | 838.75 | 4678.8 | 2114.98 | 7632.53 | 18:00 | 4636 | 2253.55 | 17.38 | 725.6 | 7632.53 | 18:00 | 379.5 | 59.75 | 17.38 | 725.6 | 1182.23
18:30 | 486.6 | 359.11 | 0 | 30.3 | 3429.2 | 626.5 | 0 | 716 | 787.5 | 1333.9 | 0 | 0 | 876.01 | 4771.7 | 2121.4 | 7769.11 | 18:30 | 4703.3 | 2319.51 | 0 | 746.3 | 7769.11 | 18:30 | 378.3 | 61.61 | 0 | 746.3 | 1186.21
19:00 | 563.5 | 359.72 | 0 | 29.7 | 3455.1 | 645.4 | 0 | 669.4 | 800.8 | 1431.5 | 0 | 0 | 952.92 | 4769.9 | 2232.3 | 7955.12 | 19:00 | 4819.4 | 2436.62 | 0 | 699.1 | 7955.12 | 19:00 | 380.1 | 60.52 | 0 | 699.1 | 1139.72
19:30 | 558.1 | 360.25 | 0 | 23.2 | 3504.4 | 673 | 0 | 582.2 | 805.4 | 1433.1 | 0 | 0 | 941.55 | 4759.6 | 2238.5 | 7939.65 | 19:30 | 4867.9 | 2466.35 | 0 | 605.4 | 7939.65 | 19:30 | 376.6 | 60.85 | 0 | 605.4 | 1042.85
20:00 | 558.8 | 361.13 | 0 | 9 | 3574.6 | 676.9 | 0 | 475.2 | 807.7 | 1438.3 | 0 | 0 | 928.93 | 4726.7 | 2246 | 7901.63 | 20:00 | 4941.1 | 2476.33 | 0 | 484.2 | 7901.63 | 20:00 | 380.9 | 61.33 | 0 | 484.2 | 926.43
20:30 | 559.6 | 381.55 | 0 | 6.1 | 3614.2 | 676.2 | 0 | 391.3 | 809.9 | 1434.8 | 0 | 0 | 947.25 | 4681.7 | 2244.7 | 7873.65 | 20:30 | 4983.7 | 2492.55 | 0 | 397.4 | 7873.65 | 20:30 | 380.8 | 62.15 | 0 | 397.4 | 840.35
21:00 | 562.4 | 364.06 | 0 | 3.4 | 3527.6 | 675.5 | 0 | 406.2 | 806.5 | 1431.1 | 0 | 0 | 929.86 | 4609.3 | 2237.6 | 7776.76 | 21:00 | 4896.5 | 2470.66 | 0 | 409.6 | 7776.76 | 21:00 | 383 | 63.16 | 0 | 409.6 | 855.76
21:30 | 563.3 | 369.61 | 0 | 5.6 | 3452.1 | 677 | 0 | 406.7 | 808.8 | 1426.7 | 0 | 0 | 938.51 | 4535.8 | 2235.5 | 7709.81 | 21:30 | 4824.2 | 2473.31 | 0 | 412.3 | 7709.81 | 21:30 | 385.6 | 64.51 | 0 | 412.3 | 862.41
22:00 | 511.9 | 330.73 | 0 | 12.1 | 3472.3 | 649 | 0 | 396.6 | 805.5 | 1320.5 | 0 | 0 | 854.73 | 4517.9 | 2126 | 7498.63 | 22:00 | 4789.7 | 2300.23 | 0 | 408.7 | 7498.63 | 22:00 | 385 | 64.33 | 0 | 408.7 | 858.03
22:30 | 451.8 | 166.51 | 0 | 2.7 | 3587.7 | 630.9 | 0 | 361.9 | 757.7 | 1300 | 0 | 0 | 621.01 | 4580.5 | 2057.7 | 7259.21 | 22:30 | 4797.2 | 2097.41 | 0 | 364.6 | 7259.21 | 22:30 | 386 | 65.61 | 0 | 364.6 | 816.21
23:00 | 451.9 | 140.37 | 0 | 0.7 | 3483.8 | 629.9 | 0 | 323.1 | 756.9 | 1285.5 | 0 | 0 | 592.97 | 4436.8 | 2042.4 | 7072.17 | 23:00 | 4692.6 | 2055.77 | 0 | 323.8 | 7072.17 | 23:00 | 385.6 | 62.27 | 0 | 323.8 | 771.67
23:30 | 450.3 | 99.56 | 0 | 0.2 | 3581.5 | 561.4 | 0 | 267.3 | 758.3 | 1287.8 | 0 | 0 | 550.06 | 4410.2 | 2046.1 | 7006.36 | 23:30 | 4790.1 | 1948.76 | 0 | 267.5 | 7006.36 | 23:30 | 385.4 | 65.56 | 0 | 267.5 | 718.46
00:00 | 450.6 | 89.43 | 0 | 0.6 | 3528.9 | 475.1 | 0 | 219.2 | 744.5 | 1290.5 | 0 | 0 | 540.63 | 4223.2 | 2035 | 6798.83 | 00:00 | 4724 | 1855.03 | 0 | 219.8 | 6798.83 | 00:00 | 385.5 | 55.73 | 0 | 219.8 | 661.03
TOTAL MWh | 10982.15 | 3423.015 | 1.1 | 736.5 | 82657.8 | 10202.65 | 7.9 | 12174.05 | 18722.05 | 27692.65 | 10618.34 | 0 | 15142.765 | 105042.4 | 57033.04 | 177218.205 | TOTAL MWh | 112362 | 41318.315 | 10627.34 | 12910.55 | 177218.205 | TOTAL MWh | 9092.9 | 1289.565 | 10627.34 | 12910.55 | 33920.355

## HOP
martes, 3 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/03/2026 16:24:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 03/03/2026 00:12:00 | 03/03/2026 00:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 03/03/2026 00:12:00 | 03/03/2026 00:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 03/03/2026 16:44:00 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 16:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 03/03/2026 16:56:00 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 16:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 22:03:00 |  | 03/03/2026 21:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 21:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 03/03/2026 21:50:00 | 03/03/2026 22:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 03/03/2026 00:28:00 | 03/03/2026 00:50:00 |  | 03/03/2026 00:28:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 03/03/2026 16:38:00 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 16:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 22:46:00 |  | 03/03/2026 22:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 03/03/2026 00:28:00 | 03/03/2026 00:47:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 03/03/2026 16:44:00 | 03/03/2026 21:43:00 | 03/03/2026 16:20:00 | 03/03/2026 21:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 03:13:00 |  | 03/03/2026 03:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/03/2026 10:56:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 10:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó con limitación de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 06:37:00 |  | 03/03/2026 06:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 02:12:00 |  | 03/03/2026 01:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 03/03/2026 08:30:00 | 03/03/2026 08:54:00 | 03/03/2026 08:10:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 03/03/2026 08:33:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 08:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 03/03/2026 08:54:00 | 03/03/2026 13:31:00 |  | 03/03/2026 13:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 03/03/2026 16:29:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 16:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | RF ILO2 TG1 - D2 | 03/03/2026 09:13:00 | 03/03/2026 11:31:00 | 03/03/2026 08:54:00 | 03/03/2026 11:22:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | RF ILO2 TG3 - D2 | 03/03/2026 09:50:00 | 03/03/2026 12:04:00 | 03/03/2026 09:29:00 | 03/03/2026 11:54:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 03/03/2026 10:39:00 | 03/03/2026 12:50:00 | 03/03/2026 09:29:00 | 03/03/2026 12:41:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A las HH:mm h, alcanzó su máxima generación
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 03/03/2026 16:40:00 | 03/03/2026 21:56:00 | 03/03/2026 16:23:00 | 03/03/2026 21:47:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - D2 | 03/03/2026 08:15:00 | 03/03/2026 10:38:00 | 03/03/2026 04:06:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople en modo CC.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - D2 | 03/03/2026 10:38:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado por disponibilidad de combustible.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 03/03/2026 09:04:00 | 03/03/2026 09:38:00 | 03/03/2026 09:02:00 | 03/03/2026 09:37:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó la unidad G6
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2026 16:37:00 | 03/03/2026 22:17:00 | 03/03/2026 16:19:00 | 03/03/2026 22:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de gas.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 00:20:00 | 03/03/2026 08:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 00:20:00 | 03/03/2026 00:36:00 |  | 03/03/2026 00:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 08:53:00 | 03/03/2026 10:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 09:03:00 | 03/03/2026 11:09:00 | 03/03/2026 08:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitada a 50%.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 03/03/2026 09:13:00 | 03/03/2026 11:09:00 | 03/03/2026 08:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitación de potencia al 50%
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 10:45:00 | 03/03/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 11:09:00 | 03/03/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 03/03/2026 11:09:00 | 03/03/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 21:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 21:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitación de potencia al 50%
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 21:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitación de potencia al 50%.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 21:51:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  | 03/03/2026 23:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 21:51:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  | 03/03/2026 23:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 03/03/2026 21:51:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  | 03/03/2026 23:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 16:29:00 | 03/03/2026 08:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:02:00 | 03/03/2026 00:00:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 03/03/2026 20:28:01 | 03/03/2026 20:57:00 | 03/03/2026 20:28:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 03/03/2026 20:57:00 | 03/03/2026 23:02:00 |  | 03/03/2026 22:58:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | a mínima generación
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 07:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 04:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:46:00 |  | 03/03/2026 00:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 03:22:00 | 03/03/2026 08:53:00 | 03/03/2026 03:00:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 04:58:00 | 03/03/2026 08:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/03/2026 07:35:00 | 03/03/2026 08:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/03/2026 08:05:00 | 03/03/2026 13:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 08:53:00 | 03/03/2026 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 08:53:00 | 03/03/2026 11:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 11:09:00 | 03/03/2026 16:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 13:17:00 | 03/03/2026 14:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/03/2026 13:34:00 | 03/03/2026 14:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/03/2026 14:12:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 14:34:00 | 03/03/2026 16:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 16:24:00 | 03/03/2026 16:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 16:42:00 | 03/03/2026 18:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 16:48:00 | 03/03/2026 17:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 17:41:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 18:44:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 07:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 07:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 03/03/2026 07:41:00 | 03/03/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a mínimo técnico por mantenimiento correctivo de la TV2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 03/03/2026 07:41:00 | 03/03/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitación de potencia por mantenimiento correctivo.
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 03/03/2026 12:35:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 03/03/2026 12:35:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitación de potencia por mantenimiento correctivo.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/03/2026 12:56:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 12:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 3 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Mantenimiento Mensual | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | La C.T. Caña Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | FS Fuerza Mayor, Ingreso de huayco a la central. | 15 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 03/03/2026 21:19 | 04/03/2026 00:00 | Revisión y reparación del acople de excitación con generador | 5 | F | F/S | N | CORR. | 136 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 06:41 | Revisión del sistema de lubricación por alta temperatura a la entrada del motor | 8 | F | F/S | N | CORR. | 179 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 02 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 0 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 03/03/2026 08:52 | 03/03/2026 10:14 | Unidad UG2 fuera de servicio por actuación de protección de línea corta LC-2. | 180.61 | F | F/S | N | OTROS | 14972 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 00:47 | Falla en el valvula componente del sistema de combustible liquido de la unidad TG6. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Cambios de seguros y compresor axial. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 09:11 | Mantenimiento correctivo | 167 | F | F/S | N | CORR. | 13550 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 03/03/2026 02:50 | 03/03/2026 04:43 | AJUSTE DE CABLE DE PIN DE RUPTURA N°6 - DISTRIBUIDOR TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 03/03/2026 01:09 | 03/03/2026 06:16 | CAMBIO DE AGUJA DE INYECTOR 2BS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 08:59 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO RÍMAC. | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 03/03/2026 00:10 | 03/03/2026 08:03 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO > 6.5 g/l y 95 m3/s | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 03/03/2026 20:36 | 04/03/2026 00:00 | TRIP DE UNIDAD CON 15.1 MW, CAUSAS EN INVESTIGACIÓN. | 15.2 | F | F/S | N | OTROS | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Durante proceso de conversión de TG5 se encuentran fallas en el sistema de petróleo lado 5B, lo cual no permite disponer para el despacho el lado 5B con petróleo. | 25 | P | F/S | N | CORR. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 01:39 | FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE PETROLEO. | 50 | F | F/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 03/03/2026 01:39 | 04/03/2026 00:00 | Durante proceso de conversión de TG6 se encuentran fallas en el sistema de petróleo lado 5B, lo cual no permite disponer para el despacho el lado 5B con petróleo. | 25 | P | F/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 07:59 | M-01 alarma, Profinet device IOStation-A6-K4 offline, Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 00:02 | 03/03/2026 11:14 | M-09 alarma,Converter - Stop Alarm, Revisión del sistema eléctrico | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 08:08 | 03/03/2026 12:46 | M-05 alarma, Main bearing temp. too high, Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 08:30 | 03/03/2026 12:43 | M-01 Mantenimiento preventivo 12vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 12:37 | 03/03/2026 17:34 | M-02 Mantto. Preventivo 12vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 15:11 | 03/03/2026 15:17 | M-09 alarma, Converter - Stop Alarm, Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 16:06 | 03/03/2026 17:18 | M-09 alarma, Converter - Stop Alarm, Regulación de fuente en A1 | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/03/2026 20:58 | 03/03/2026 22:28 | M-05 alarma, Main bearing temp. too high, Reset | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/03/2026 11:20 | 03/03/2026 15:57 | TH-05 Mantenimiento preventivo, inspección de rodamiento | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 03/03/2026 08:15 | 03/03/2026 16:33 | MANTENIMIENTO DE 45750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 03/03/2026 00:00 | 03/03/2026 20:57 | FALLA DE LA UNIDAD GT-1 POR PROBLEMAS EN VÁLVULA DE CONTROL COMBUSTIBLE LIQUIDO | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 03/03/2026 00:00 | 04/03/2026 00:00 | Queda indisponible por falla en la celda N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
03/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 3 de Marzo del 2026 / SEM N° 9 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 3 de Marzo del 2026 / SEM N° 9 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [9 empty] | 175.9234 | [12 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 | [6 empty] | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6884.6438 | [17 empty] | MIN | 3644.7655 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6760.07 | [85 empty] | 3644.7655 | 3644.7655 | 959.6796
01:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [9 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6734.3206 | [17 empty] | MIN | 3818.2107 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6609.49 | [85 empty] | 3818.2107 | 3818.2107 | 1012.0982
01:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6690.472 | [17 empty] | MIN | 3844.4037 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6565.35 | [85 empty] | 3844.4037 | 3844.4037 | 1012.0982
02:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 |  |  |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6598.2706 | [17 empty] | MIN | 4036.8459 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6473.14 | [85 empty] | 4036.8459 | 4036.8459 | 1012.0982
02:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 |  |  |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6501.7885 | [17 empty] | MIN | 4036.8459 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6376.45 | [85 empty] | 4036.8459 | 4036.8459 | 1012.0982
03:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 |  |  |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6584.9021 | [17 empty] | MIN | 4036.8459 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6459.48 | [85 empty] | 4036.8459 | 4036.8459 | 1012.0982
03:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6533.7384 | [17 empty] | MIN | 4061.8069 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6408.6 | [85 empty] | 4061.8069 | 4061.8069 | 1012.0982
04:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6548.8675 | [17 empty] | MIN | 4061.8069 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6423.04 | [85 empty] | 4061.8069 | 4061.8069 | 1012.0982
04:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6506.9412 | [17 empty] | MIN | 4061.8069 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6381.43 | [85 empty] | 4061.8069 | 4061.8069 | 1012.0982
05:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6562.3911 | [17 empty] | MIN | 4061.8069 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6436.96 | [85 empty] | 4061.8069 | 4061.8069 | 1012.0982
05:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6584.7673 | [17 empty] | MIN | 4061.8069 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6460.97 | [85 empty] | 4061.8069 | 4061.8069 | 1012.0982
06:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6640.3196 | [17 empty] | MIN | 4061.8069 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6517.41 | [85 empty] | 4061.8069 | 4061.8069 | 1012.0982
06:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6672.7969 | [17 empty] | MIN | 4061.8069 | 3241.869 | 3241.869 | [7 empty] | 6551.75 | [85 empty] | 4061.8069 | 4061.8069 | 1012.0982
07:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 25 | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6816.942 | [17 empty] | MIN | 4094.7258 | 3266.869 | 3266.869 | [7 empty] | 6696.11 | [85 empty] | 4094.7258 | 4094.7258 | 1004.1792
07:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 25 | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7002.5397 | [17 empty] | MIN | 4094.7258 | 3266.869 | 3266.869 | [7 empty] | 6881.59 | [85 empty] | 4094.7258 | 4094.7258 | 1004.1792
08:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 574.2017 | [11 empty] | 25 | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7203.3415 | [17 empty] | MED | 4300.8413 | 3266.869 | 3266.869 | [7 empty] | 7081.54 | [85 empty] | 4300.8413 | 4300.8413 | 1004.1792
08:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 284.8019 | [11 empty] | 25 | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7460.9711 | [17 empty] | MED | 4011.4415 | 2977.4692 | 2977.4692 | [7 empty] | 7338.22 | [85 empty] | 4011.4415 | 4011.4415 | 1005.1386
09:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 284.8019 | [11 empty] | 25 | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7573.1207 | [17 empty] | MED | 3599.336 | 2977.4692 | 2977.4692 | [7 empty] | 7450.26 | [85 empty] | 3599.336 | 3599.336 | 1005.1386
09:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 284.8019 | [11 empty] | 25 |  | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | [5 empty] | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7838.4876 | [17 empty] | MED | 3582.9484 | 2977.4692 | 2977.4692 | [7 empty] | 7715.76 | [85 empty] | 3582.9484 | 3582.9484 | 733.5394
10:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 284.8019 | [11 empty] | 25 |  | 165.4706 | [5 empty] | 819.766 |  | 110.497 | [5 empty] | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7982.1722 | [17 empty] | MED | 3417.3499 | 2977.4692 | 2977.4692 | [7 empty] | 7859.09 | [85 empty] | 3417.3499 | 3417.3499 | 733.5394
10:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 284.8019 | [11 empty] | 25 |  | 165.4706 | [5 empty] | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8102.5532 | [17 empty] | MED | 3434.7657 | 2977.4692 | 2977.4692 | [7 empty] | 7979.9 | [85 empty] | 3434.7657 | 3434.7657 | 733.5394
11:00 | [8 empty] | 89.859 |  |  |  | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [19 empty] | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8200.8505 | [17 empty] | MED | 3226.4464 | 2934.6204 | 2934.6204 | [7 empty] | 8078.75 | [85 empty] | 3226.4464 | 3226.4464 | 733.5394
11:30 | [8 empty] | 89.859 |  |  |  | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [19 empty] | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8272.7957 | [17 empty] | MED | 3226.4464 | 2934.6204 | 2934.6204 | [7 empty] | 8151.32 | [85 empty] | 3226.4464 | 3226.4464 | 733.5394
12:00 | [8 empty] | 89.859 |  |  |  | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [19 empty] | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8273.4822 | [17 empty] | MED | 3226.4464 | 2934.6204 | 2934.6204 | [7 empty] | 8152.47 | [85 empty] | 3226.4464 | 3226.4464 | 733.5394
12:30 | [8 empty] | 89.859 |  |  |  | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [19 empty] | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8259.2092 | [17 empty] | MED | 3226.4464 | 2934.6204 | 2934.6204 | [7 empty] | 8138.81 | [85 empty] | 3226.4464 | 3226.4464 | 733.5394
13:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | [6 empty] | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8216.5204 | [17 empty] | MED | 3301.0297 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 8095.36 | [85 empty] | 3301.0297 | 3301.0297 | 733.5394
13:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8036.4326 | [17 empty] | MED | 3466.6282 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7914.69 | [85 empty] | 3466.6282 | 3466.6282 | 733.5394
14:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8127.4719 | [17 empty] | MED | 3632.0988 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 8006.85 | [85 empty] | 3632.0988 | 3632.0988 | 733.5394
14:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8256.6111 | [17 empty] | MED | 3632.0988 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 8136.68 | [85 empty] | 3632.0988 | 3632.0988 | 733.5394
15:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8243.7088 | [17 empty] | MED | 3838.0889 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 8123.29 | [85 empty] | 3838.0889 | 3838.0889 | 733.5394
15:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8257.5917 | [17 empty] | MED | 3838.0889 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 8137.73 | [85 empty] | 3838.0889 | 3838.0889 | 733.5394
16:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8264.3494 | [17 empty] | MED | 3838.0889 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 8143.29 | [85 empty] | 3838.0889 | 3838.0889 | 733.5394
16:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8198.2248 | [17 empty] | MED | 3632.0988 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 8077.57 | [85 empty] | 3632.0988 | 3632.0988 | 725.2149
17:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [11 empty] | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8017.1629 | [17 empty] | MED | 3245.1797 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7896.31 | [85 empty] | 3245.1797 | 3245.1797 | 724.2554
17:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [11 empty] | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7883.1002 | [17 empty] | MED | 3245.1797 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7763.22 | [85 empty] | 3245.1797 | 3245.1797 | 724.2554
18:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [11 empty] | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7752.4061 | [17 empty] | MAX | 3245.1797 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7632.53 | [85 empty] | 3245.1797 | 3245.1797 | 724.2554
18:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [11 empty] | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7888.3532 | [17 empty] | MAX | 3245.1797 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7769.11 | [85 empty] | 3245.1797 | 3245.1797 | 724.2554
19:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [11 empty] | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8074.9043 | [17 empty] | MAX | 3245.1797 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7955.12 | [85 empty] | 3245.1797 | 3245.1797 | 724.2554
19:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [11 empty] | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8060.1252 | [17 empty] | MAX | 3245.1797 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7939.65 | [85 empty] | 3245.1797 | 3245.1797 | 724.2554
20:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [11 empty] | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 8023.2443 | [17 empty] | MAX | 3245.1797 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7901.63 | [85 empty] | 3245.1797 | 3245.1797 | 724.2554
20:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [11 empty] | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7995.6125 | [17 empty] | MAX | 3245.1797 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7873.65 | [85 empty] | 3245.1797 | 3245.1797 | 510.5402
21:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [11 empty] | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7899.1608 | [17 empty] | MAX | 3245.1797 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7776.76 | [85 empty] | 3245.1797 | 3245.1797 | 510.5402
21:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [11 empty] | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7832.6459 | [17 empty] | MAX | 3245.1797 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7709.81 | [85 empty] | 3245.1797 | 3245.1797 | 515.6303
22:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [11 empty] | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7620.7557 | [17 empty] | MAX | 3245.1797 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7498.63 | [85 empty] | 3245.1797 | 3245.1797 | 515.6303
22:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [9 empty] | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 |  | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7381.467 | [17 empty] | MAX | 3421.1031 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7259.21 | [85 empty] | 3421.1031 | 3421.1031 | 515.6303
23:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [6 empty] | 5.1327 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7194.2233 | [17 empty] | MIN | 3591.7064 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7072.17 | [85 empty] | 3591.7064 | 3591.7064 | 515.6303
23:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7130.0319 | [17 empty] | MIN | 3627.0087 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 7006.36 | [85 empty] | 3627.0087 | 3627.0087 | 729.3456
23:59 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 | [5 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6921.7158 | [17 empty] | MIN | 3627.0087 | 2844.7614 | 2844.7614 | [7 empty] | 6798.83 | [85 empty] | 3627.0087 | 3627.0087 | 729.3456
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.718 | 0 | 0 | 0 | 21213.8441 | 0 | 7684.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6101 | 350.6166 | 166.1531 | 0 | 0 | 3254.5833 | 0 | 184.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7696.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3371.0665 | 992.8235 | 3311.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19674.3833 | 0 | 2651.9285 | 0 | 206.1155 | 1441.9302 | 0 | 400.5641 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 0 | 0 | 0 | 271.5437 | 0 | 7656.9041 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 41195069.39 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 3 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 9.3 | 38 | 141 | 131.4676 | 33.7 | 150 | 39.5 | 158 | 0 | 0 | 23.835 | -- | -- | 2.36 | 141.88 | 213.37 | 381.59 | 270.79 | 258.339 | 14.32 | 4.11 | 16.639 | 0.4 | -- | -- | 154.27 | 502.593 | 379.446 | 67.375 | 93.213 | 0 | 11.744 | 32 | 10.0436 | 30.4 | 28 | 67.21 | 67.5 | 103.294 | -- | 106.9878 | -- | 12.8307 | 6.7562 | 44.489 | 17.35 | 63.319 | 13.74
00:30 | 9.3 | 38 | 141 | 131.4676 | 33.7 | 150 | 39.5 | 158 | 0 | 0 | 23.835 | -- | -- | 2.36 | 141.88 | 213.37 | 381.59 | 270.79 | 258.339 | 14.32 | 4.11 | 16.639 | 0.4 | -- | -- | 154.27 | 502.593 | 379.446 | 67.375 | 93.213 | 0 | 11.744 | 32 | 10.0436 | 30.4 | 28 | 67.21 | 67.5 | 103.294 | -- | 106.9878 | -- | 12.8307 | 6.7562 | 44.489 | 17.35 | 63.319 | 13.74
01:00 | 9.3 | 38 | 141 | 130.274 | 30.6 | 150 | 39.5 | 158 | 0 | 0 | 23.778 | -- | -- | 2.36 | 138.32 | 214.66 | 379.59 | 267.76 | 269.948 | 14.25 | 3.39 | 16.1 | 0.39 | -- | -- | 153.79 | 530.958 | 360.782 | 53.822 | 93.854 | 0 | 11.744 | 32 | 10.132 | 30.4 | 28 | 63.12 | 63.4 | 104.67 | -- | -- | -- | 12.8323 | 6.7562 | 44.489 | 17.358 | 66.072 | 13.633
01:30 | 9.3 | 38 | 141 | 130.274 | 30.6 | 150 | 39.5 | 158 | 0 | 0 | 23.778 | -- | -- | 2.36 | 138.32 | 214.66 | 379.59 | 267.76 | 269.948 | 14.25 | 3.39 | 16.1 | 0.39 | -- | -- | 153.79 | 530.958 | 360.782 | 53.822 | 93.854 | 0 | 11.744 | 32 | 10.132 | 30.4 | 28 | 63.12 | 63.4 | 104.67 | -- | -- | -- | 12.8323 | 6.7562 | 44.489 | 17.358 | 66.072 | 13.633
02:00 | 9.3 | 38 | 141 | 128.7655 | 32.8 | 150 | 41.6 | 154 | 0 | 0 | 23.845 | -- | -- | 2.36 | 132.52 | 218.55 | 377.6 | 265.77 | 284.278 | 14.37 | 3.05 | 17.07 | 0.37 | -- | -- | 138.04 | 515.452 | 360.782 | 58.791 | 93.848 | 0 | 11.744 | 32 | 9.9726 | 30.2 | 28 | 62.59 | 62.88 | 104.67 | -- | -- | -- | 12.7865 | 6.7562 | 44.489 | 17.137 | 65.89 | 13.525
02:30 | 9.3 | 38 | 141 | 128.7655 | 32.8 | 150 | 41.6 | 154 | 0 | 0 | 23.845 | -- | -- | 2.36 | 132.52 | 218.55 | 377.6 | 265.77 | 284.278 | 14.37 | 3.05 | 17.07 | 0.37 | -- | -- | 138.04 | 515.452 | 360.782 | 58.791 | 93.848 | 0 | 11.744 | 32 | 9.9726 | 30.2 | 28 | 62.59 | 62.88 | 104.67 | -- | -- | -- | 12.7865 | 6.7562 | 44.489 | 17.137 | 65.89 | 13.525
03:00 | 9.3 | 38 | 141 | 122.398 | 36 | 150 | 41.6 | 154 | 0 | 0 | 23.858 | -- | -- | 2.36 | 124.65 | 217.25 | 379.59 | 266.72 | 283.595 | 14.25 | 15.02 | 14.627 | 0.35 | -- | -- | 144.09 | 521.758 | 349.871 | 58.273 | 96.457 | 0 | 11.744 | 32 | 10.3578 | 30 | 28 | 61.59 | 61.88 | 107.395 | -- | -- | -- | 12.8131 | 6.7562 | 44.489 | 17.265 | 66.085 | 13.454
03:30 | 9.3 | 38 | 141 | 122.398 | 36 | 150 | 41.6 | 154 | 0 | 0 | 23.858 | -- | -- | 2.36 | 124.65 | 217.25 | 379.59 | 266.72 | 283.595 | 14.25 | 15.02 | 14.627 | 0.35 | -- | -- | 144.09 | 521.758 | 349.871 | 58.273 | 96.457 | 0 | 11.744 | 32 | 10.3578 | 30 | 28 | 61.59 | 61.88 | 107.395 | -- | -- | -- | 12.8131 | 6.7562 | 44.489 | 17.265 | 66.085 | 13.454
04:00 | 9.3 | 38 | 141 | 117.4215 | 37 | 150 | 41.6 | 154 | 0 | 0 | 23.858 | -- | -- | 2.36 | 101.8 | 217.25 | 381.59 | 268.72 | 283.24 | 14.34 | 15.02 | 12.079 | 0.35 | -- | -- | 117.67 | 495.317 | 353.432 | 58.683 | 100.549 | 0 | 11.744 | 30 | 9.3471 | 29.7 | 28 | 59.71 | 60 | 108.747 | -- | -- | -- | 12.8394 | 6.7562 | 44.489 | 17.392 | 65.495 | 13.43
04:30 | 9.3 | 38 | 141 | 117.4215 | 37 | 150 | 41.6 | 154 | 0 | 0 | 23.858 | -- | -- | 2.36 | 101.8 | 217.25 | 381.59 | 268.72 | 283.24 | 14.34 | 15.02 | 12.079 | 0.35 | -- | -- | 117.67 | 495.317 | 353.432 | 58.683 | 100.549 | 0 | 11.744 | 30 | 9.3471 | 29.7 | 28 | 59.71 | 60 | 108.747 | -- | -- | -- | 12.8394 | 6.7562 | 44.489 | 17.392 | 65.495 | 13.43
05:00 | 9.3 | 38 | 141 | 119.8454 | 34.9 | 150 | 40.5 | 154 | 0 | 0 | 23.731 | -- | -- | 2.36 | 90.51 | 214.66 | 377.6 | 263.69 | 280.113 | 14.37 | 17.54 | 15.577 | 0.35 | -- | -- | 150.73 | 528.375 | 406.176 | 66.426 | 108.672 | 0 | 11.744 | 30 | 9.1265 | 29.7 | 27 | 58.72 | 59 | 106.943 | -- | -- | -- | 12.8413 | 6.7562 | 44.489 | 17.401 | 64.232 | 13.449
05:30 | 9.3 | 38 | 141 | 119.8454 | 34.9 | 150 | 40.5 | 154 | 0 | 0 | 23.731 | -- | -- | 2.36 | 90.51 | 214.66 | 377.6 | 263.69 | 280.113 | 14.37 | 17.54 | 15.577 | 0.35 | -- | -- | 150.73 | 528.375 | 406.176 | 66.426 | 108.672 | 0 | 11.744 | 30 | 9.1265 | 29.7 | 27 | 58.72 | 59 | 106.943 | -- | -- | -- | 12.8413 | 6.7562 | 44.489 | 17.401 | 64.232 | 13.449
06:00 | 9.3 | 38 | 141 | 99.7712 | 36.4 | 150 | 40.5 | 150 | 0 | 0 | 23.778 | 1.07 | 201.25 | 2.36 | 92.33 | 210.81 | 369.69 | 256.82 | 274.719 | 14.21 | 18.86 | 14.769 | 0.35 | -- | -- | 150.41 | 528.053 | 410 | 66.933 | 106.478 | 0 | 11.744 | 30 | 10.057 | 29.2 | 26.5 | 60.63 | 60.92 | 104.67 | -- | -- | -- | 12.8344 | 6.7562 | 44.489 | 17.368 | 63.346 | 13.437
06:30 | 9.3 | 38 | 141 | 99.7712 | 36.4 | 150 | 40.5 | 150 | 0 | 0 | 23.778 | 1.07 | 201.25 | 2.36 | 92.33 | 210.81 | 369.69 | 256.82 | 274.719 | 14.21 | 18.86 | 14.769 | 0.35 | -- | -- | 150.41 | 528.053 | 410 | 66.933 | 106.478 | 0 | 11.744 | 30 | 10.057 | 29.2 | 26.5 | 60.63 | 60.92 | 104.67 | -- | -- | -- | 12.8344 | 6.7562 | 44.489 | 17.368 | 63.346 | 13.437
07:00 | 9.3 | 38 | 140.9 | 107.3313 | 37.9 | 150 | 40.5 | 153 | 0 | 0 | 23.823 | -- | -- | 2.36 | 90.91 | 208.25 | 363.82 | 246.75 | 306.775 | 14.24 | 18.86 | 15.116 | 0.36 | -- | -- | 207.59 | 588.415 | 410 | 67.112 | 105.202 | 0 | 11.744 | 30 | 9.9297 | 29 | 26.5 | 59.67 | 59.96 | 104.67 | -- | -- | -- | 12.8998 | 6.7562 | 44.489 | 17.683 | 62.359 | 13.314
07:30 | 9.3 | 38 | 140.9 | 107.3313 | 37.9 | 150 | 40.5 | 153 | 0 | 0 | 23.823 | -- | -- | 2.36 | 90.91 | 208.25 | 363.82 | 246.75 | 306.775 | 14.24 | 18.86 | 15.116 | 0.36 | -- | -- | 207.59 | 588.415 | 410 | 67.112 | 105.202 | 0 | 11.744 | 30 | 9.9297 | 29 | 26.5 | 59.67 | 59.96 | 104.67 | -- | -- | -- | 12.8998 | 6.7562 | 44.489 | 17.683 | 62.359 | 13.314
08:00 | 9.3 | 38 | 140.9 | 123.4348 | 28.1 | 150 | 40.5 | 156 | 0 | 0 | 23.909 | -- | -- | 2.36 | 98.9 | 204.44 | 365.77 | 247.64 | 313.168 | 14.15 | 20 | 16.857 | 0.38 | -- | -- | 205.65 | 586.936 | 410.038 | 66.553 | 103.154 | 0 | 11.744 | 30 | 9.9237 | 29 | 25.9 | 59.35 | 59.64 | 100.518 | -- | -- | -- | 12.9533 | 6.7562 | 44.489 | 17.941 | 61.897 | 13.272
08:30 | 9.3 | 38 | 140.9 | 123.4348 | 28.1 | 150 | 40.5 | 156 | 0 | 0 | 23.909 | -- | -- | 2.36 | 98.9 | 204.44 | 365.77 | 247.64 | 313.168 | 14.15 | 20 | 16.857 | 0.38 | -- | -- | 205.65 | 586.936 | 410.038 | 66.553 | 103.154 | 0 | 11.744 | 30 | 9.9237 | 29 | 25.9 | 59.35 | 59.64 | 100.518 | -- | -- | -- | 12.9533 | 6.7562 | 44.489 | 17.941 | 61.897 | 13.272
09:00 | 9.3 | 38 | 140.9 | 117.7428 | 34.3 | 150 | 40.5 | 156 | 0 | 0 | 16.078 | -- | -- | 2.36 | 116.01 | 201.92 | 375.61 | 257.48 | 335.462 | 14.21 | 15.64 | 21.874 | 5.38 | -- | -- | 201.41 | 581.867 | 378.875 | 66.552 | 100.714 | 0 | 11.744 | 30 | 9.8157 | 29 | 25.2 | 60.79 | 61.08 | 100.052 | -- | -- | -- | 12.8641 | 6.7562 | 44.489 | 17.511 | 62.124 | 13.266
09:30 | 9.3 | 38 | 140.9 | 117.7428 | 34.3 | 150 | 40.5 | 156 | 0 | 0 | 16.078 | -- | -- | 2.36 | 116.01 | 201.92 | 375.61 | 257.48 | 335.462 | 14.21 | 15.64 | 21.874 | 5.38 | -- | -- | 201.41 | 581.867 | 378.875 | 66.552 | 100.714 | 0 | 11.744 | 30 | 9.8157 | 29 | 25.2 | 60.79 | 61.08 | 100.052 | -- | -- | -- | 12.8641 | 6.7562 | 44.489 | 17.511 | 62.124 | 13.266
10:00 | 9.3 | 38 | 140.9 | 112.5464 | 34.3 | 150 | 40.5 | 152 | 10.75 | 0 | 19.197 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 190.74 | 389.64 | 268.28 | 394.018 | 14.04 | 15.64 | 26.94 | 5.44 | -- | -- | 201.35 | 581.867 | 363.865 | 66.709 | 97.768 | 0 | 11.744 | 29 | 10.3276 | 28.8 | 24.8 | 58.74 | 59.03 | 99.117 | -- | -- | -- | 12.8589 | 6.7562 | 44.489 | 17.486 | 61.677 | 13.318
10:30 | 9.3 | 38 | 140.9 | 112.5464 | 34.3 | 150 | 40.5 | 152 | 10.75 | 0 | 19.197 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 190.74 | 389.64 | 268.28 | 394.018 | 14.04 | 15.64 | 26.94 | 5.44 | -- | -- | 201.35 | 581.867 | 363.865 | 66.709 | 97.768 | 0 | 11.744 | 29 | 10.3276 | 28.8 | 24.8 | 58.74 | 59.03 | 99.117 | -- | -- | -- | 12.8589 | 6.7562 | 44.489 | 17.486 | 61.677 | 13.318
11:00 | 9.3 | 38 | 130.9 | 121.2416 | 27.7 | 140 | 40.5 | 150 | 11.06 | 0 | 15.095 | -- | -- | 2.36 | 103.76 | 176.24 | 395.75 | 271.1 | 405.023 | 14.04 | 16.26 | 23.73 | 5.52 | -- | -- | 158.15 | 538.595 | 363.865 | 66.517 | 95.287 | 0 | 11.744 | 29 | 9.5744 | 28.4 | 24.4 | 59.58 | 59.87 | 98.648 | -- | -- | -- | 12.7728 | 6.7562 | 44.489 | 17.071 | 60.95 | 13.187
11:30 | 9.3 | 38 | 130.9 | 121.2416 | 27.7 | 140 | 40.5 | 150 | 11.06 | 0 | 15.095 | -- | -- | 2.36 | 103.76 | 176.24 | 395.75 | 271.1 | 405.023 | 14.04 | 16.26 | 23.73 | 5.52 | -- | -- | 158.15 | 538.595 | 363.865 | 66.517 | 95.287 | 0 | 11.744 | 29 | 9.5744 | 28.4 | 24.4 | 59.58 | 59.87 | 98.648 | -- | -- | -- | 12.7728 | 6.7562 | 44.489 | 17.071 | 60.95 | 13.187
12:00 | 9.3 | 38 | 130.9 | 118.5786 | 28.6 | 140 | 40.5 | 150 | 15.98 | 0 | 15.12 | -- | -- | 2.36 | 94.18 | 172.69 | 399.85 | 278.49 | 378.921 | 13.98 | 16.26 | 22.46 | 6.62 | -- | -- | 172.73 | 553.647 | 356.602 | 66.546 | 94.608 | 0 | 11.744 | 29 | 9.8448 | 28.4 | 24.2 | 59.84 | 60.13 | 95.812 | -- | -- | -- | 12.7865 | 6.7562 | 44.489 | 17.137 | 61.025 | 13.097
12:30 | 9.3 | 38 | 130.9 | 118.5786 | 28.6 | 140 | 40.5 | 150 | 15.98 | 0 | 15.12 | -- | -- | 2.36 | 94.18 | 172.69 | 399.85 | 278.49 | 378.921 | 13.98 | 16.26 | 22.46 | 6.62 | -- | -- | 172.73 | 553.647 | 356.602 | 66.546 | 94.608 | 0 | 11.744 | 29 | 9.8448 | 28.4 | 24.2 | 59.84 | 60.13 | 95.812 | -- | -- | -- | 12.7865 | 6.7562 | 44.489 | 17.137 | 61.025 | 13.097
13:00 | 9.3 | 38 | 120.9 | 109.3546 | 35.1 | 130 | 40.5 | 150 | 16.04 | 0 | 15.06 | -- | -- | 2.36 | 96.05 | 171.52 | 401.91 | 298.15 | 340.076 | 13.68 | 16.26 | 21.48 | 7.62 | -- | -- | 177.74 | 558.201 | 352.878 | 66.394 | 93.983 | 0 | 11.744 | 29 | 10.074 | 28.4 | 24 | 58.54 | 58.83 | 96.761 | -- | -- | -- | 12.6863 | 6.7562 | 44.489 | 16.654 | 60.854 | 12.94
13:30 | 9.3 | 38 | 120.9 | 109.3546 | 35.1 | 130 | 40.5 | 150 | 16.04 | 0 | 15.06 | -- | -- | 2.36 | 96.05 | 171.52 | 401.91 | 298.15 | 340.076 | 13.68 | 16.26 | 21.48 | 7.62 | -- | -- | 177.74 | 558.201 | 352.878 | 66.394 | 93.983 | 0 | 11.744 | 29 | 10.074 | 28.4 | 24 | 58.54 | 58.83 | 96.761 | -- | -- | -- | 12.6863 | 6.7562 | 44.489 | 16.654 | 60.854 | 12.94
14:00 | 9.3 | 38 | 120.9 | 105.9765 | 31 | 130 | 40.5 | 150 | 16.02 | 0 | 14.471 | -- | -- | 2.36 | 116.01 | 172.69 | 401.91 | 299.13 | 327.902 | 13.77 | 16.26 | 19.69 | 7.81 | -- | -- | 174.78 | 555.396 | 349.316 | 66.574 | 92.886 | 0 | 11.744 | 29 | 10.1569 | 28.2 | 23.7 | 61.89 | 62.18 | 96.287 | -- | -- | -- | 12.6332 | 6.7562 | 44.489 | 16.398 | 60.5 | 12.841
14:30 | 9.3 | 38 | 120.9 | 105.9765 | 31 | 130 | 40.5 | 150 | 16.02 | 0 | 14.471 | -- | -- | 2.36 | 116.01 | 172.69 | 401.91 | 299.13 | 327.902 | 13.77 | 16.26 | 19.69 | 7.81 | -- | -- | 174.78 | 555.396 | 349.316 | 66.574 | 92.886 | 0 | 11.744 | 29 | 10.1569 | 28.2 | 23.7 | 61.89 | 62.18 | 96.287 | -- | -- | -- | 12.6332 | 6.7562 | 44.489 | 16.398 | 60.5 | 12.841
15:00 | 9.3 | 38 | 115.9 | 89.5925 | 39.1 | 125 | 40.5 | 150 | 15.95 | 0 | 14.497 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 183.43 | 399.85 | 295.1 | 314.907 | 13.86 | 16.26 | 17.26 | 7.26 | -- | -- | 176.74 | 557.742 | 328.533 | 66.589 | 90.799 | 0 | 11.744 | 29 | 9.5576 | 28 | 23.2 | 57.23 | 57.52 | 90.996 | -- | -- | -- | 12.6825 | 6.7562 | 44.489 | 16.636 | 60.529 | 12.802
15:30 | 9.3 | 38 | 115.9 | 89.5925 | 39.1 | 125 | 40.5 | 150 | 15.95 | 0 | 14.497 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 183.43 | 399.85 | 295.1 | 314.907 | 13.86 | 16.26 | 17.26 | 7.26 | -- | -- | 176.74 | 557.742 | 328.533 | 66.589 | 90.799 | 0 | 11.744 | 29 | 9.5576 | 28 | 23.2 | 57.23 | 57.52 | 90.996 | -- | -- | -- | 12.6825 | 6.7562 | 44.489 | 16.636 | 60.529 | 12.802
16:00 | 9.3 | 38 | 115.9 | 87.0245 | 36.8 | 125 | 39.5 | 150 | 13.85 | 0 | 12.651 | -- | -- | 2.36 | 118.13 | 189.51 | 395.75 | 270 | 314.908 | 13.78 | 15.64 | 17.23 | 6.61 | -- | -- | 183.05 | 564.03 | 325.164 | 66.508 | 89.853 | 0 | 11.744 | 28.7 | 9.5854 | 28 | 23.2 | 54.68 | 54.96 | 92.936 | -- | -- | -- | 12.6367 | 6.7562 | 44.489 | 16.415 | 60.323 | 12.901
16:30 | 9.3 | 38 | 115.9 | 87.0245 | 36.8 | 125 | 39.5 | 150 | 13.85 | 0 | 12.651 | -- | -- | 2.36 | 118.13 | 189.51 | 395.75 | 270 | 314.908 | 13.78 | 15.64 | 17.23 | 6.61 | -- | -- | 183.05 | 564.03 | 325.164 | 66.508 | 89.853 | 0 | 11.744 | 28.7 | 9.5854 | 28 | 23.2 | 54.68 | 54.96 | 92.936 | -- | -- | -- | 12.6367 | 6.7562 | 44.489 | 16.415 | 60.323 | 12.901
17:00 | 9.3 | 38 | 115.9 | 106.6547 | 33 | 125 | 39.5 | 150 | 15.08 | 0 | 14.866 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 187.07 | 391.67 | 247.39 | 316.104 | 13.98 | 13.82 | 17.91 | 6.61 | -- | -- | 183 | 562.966 | 328.533 | 66.424 | 89.064 | 0 | 11.744 | 28.7 | 9.6095 | 28 | 23.2 | 51.62 | 51.9 | 93.418 | -- | -- | -- | 12.6452 | 6.7562 | 44.489 | 16.456 | 60.023 | 12.94
17:30 | 9.3 | 38 | 115.9 | 106.6547 | 33 | 125 | 39.5 | 150 | 15.08 | 0 | 14.866 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 187.07 | 391.67 | 247.39 | 316.104 | 13.98 | 13.82 | 17.91 | 6.61 | -- | -- | 183 | 562.966 | 328.533 | 66.424 | 89.064 | 0 | 11.744 | 28.7 | 9.6095 | 28 | 23.2 | 51.62 | 51.9 | 93.418 | -- | -- | -- | 12.6452 | 6.7562 | 44.489 | 16.456 | 60.023 | 12.94
18:00 | 9.3 | 38 | 115.9 | 107.6607 | 33.4 | 125 | 35.9 | 150 | 16 | 0 | 15.046 | 1.07 | 207.89 | 2.36 | 117.07 | 177.43 | 385.6 | 242.53 | 318.892 | 14.01 | 13.82 | 19.57 | 6.2 | -- | -- | 173.22 | 553.753 | 311.958 | 66.725 | 87.777 | 0 | 11.744 | 28.7 | 10.0203 | 28 | 23 | 53.92 | 54.21 | 90.508 | -- | -- | -- | 12.6881 | 6.7562 | 44.489 | 16.663 | 60.243 | 12.868
18:30 | 9.3 | 38 | 115.9 | 107.6607 | 33.4 | 125 | 35.9 | 150 | 16 | 0 | 15.046 | 1.07 | 207.89 | 2.36 | 117.07 | 177.43 | 385.6 | 242.53 | 318.892 | 14.01 | 13.82 | 19.57 | 6.2 | -- | -- | 173.22 | 553.753 | 311.958 | 66.725 | 87.777 | 0 | 11.744 | 28.7 | 10.0203 | 28 | 23 | 53.92 | 54.21 | 90.508 | -- | -- | -- | 12.6881 | 6.7562 | 44.489 | 16.663 | 60.243 | 12.868
19:00 | 9.3 | 38 | 115.9 | 115.6598 | 31 | 125 | 33.7 | 150 | 16.97 | 0 | 23.459 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 172.69 | 379.59 | 240.09 | 304.813 | 14.01 | 14.41 | 20.34 | 6.09 | -- | -- | 176.9 | 557.487 | 305.513 | 66.815 | 87.797 | 0 | 11.744 | 30 | 9.6532 | 28 | 23 | 52.19 | 52.48 | 88.05 | -- | -- | -- | 12.9072 | 6.7562 | 44.489 | 17.719 | 59.803 | 12.753
19:30 | 9.3 | 38 | 115.9 | 115.6598 | 31 | 125 | 33.7 | 150 | 16.97 | 0 | 23.459 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 172.69 | 379.59 | 240.09 | 304.813 | 14.01 | 14.41 | 20.34 | 6.09 | -- | -- | 176.9 | 557.487 | 305.513 | 66.815 | 87.797 | 0 | 11.744 | 30 | 9.6532 | 28 | 23 | 52.19 | 52.48 | 88.05 | -- | -- | -- | 12.9072 | 6.7562 | 44.489 | 17.719 | 59.803 | 12.753
20:00 | 9.3 | 38 | 115.9 | 118.0362 | 30.8 | 125 | 33.7 | 153 | 17.03 | 0 | 23.507 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 181.02 | 371.66 | 216.27 | 303.422 | 14.61 | 10.99 | 15.26 | 5.61 | -- | -- | 155.91 | 536.941 | 315.493 | 66.889 | 86.753 | 0 | 11.744 | 28 | 9.631 | 28 | 23 | 52.15 | 52.44 | 90.508 | -- | -- | -- | 12.8429 | 6.7562 | 44.489 | 17.409 | 60.712 | 12.788
20:30 | 9.3 | 38 | 115.9 | 118.0362 | 30.8 | 125 | 33.7 | 153 | 17.03 | 0 | 23.507 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 181.02 | 371.66 | 216.27 | 303.422 | 14.61 | 10.99 | 15.26 | 5.61 | -- | -- | 155.91 | 536.941 | 315.493 | 66.889 | 86.753 | 0 | 11.744 | 28 | 9.631 | 28 | 23 | 52.15 | 52.44 | 90.508 | -- | -- | -- | 12.8429 | 6.7562 | 44.489 | 17.409 | 60.712 | 12.788
21:00 | 9.3 | 38 | 115.9 | 117.1528 | 36.3 | 125 | 33.7 | 156 | 17.03 | 0 | 23.479 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 188.29 | 361.88 | 206.49 | 295.189 | 14.49 | 10.99 | 14.71 | 5.48 | -- | -- | 164.76 | 545.501 | 306.067 | 66.553 | 85.723 | 0 | 11.744 | 28 | 9.6987 | 28.9 | 23 | 51.67 | 51.96 | 88.544 | -- | -- | -- | 12.8201 | 6.7562 | 44.489 | 17.299 | 62.123 | 12.703
21:30 | 9.3 | 38 | 115.9 | 117.1528 | 36.3 | 125 | 33.7 | 156 | 17.03 | 0 | 23.479 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 188.29 | 361.88 | 206.49 | 295.189 | 14.49 | 10.99 | 14.71 | 5.48 | -- | -- | 164.76 | 545.501 | 306.067 | 66.553 | 85.723 | 0 | 11.744 | 28 | 9.6987 | 28.9 | 23 | 51.67 | 51.96 | 88.544 | -- | -- | -- | 12.8201 | 6.7562 | 44.489 | 17.299 | 62.123 | 12.703
22:00 | 9.3 | 38 | 115.9 | 127.559 | 27.4 | 125 | 33.7 | 160 | 17.09 | 0 | 23.494 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 188.29 | 348.45 | 194.32 | 273.737 | 14.41 | 10.45 | 16.75 | 5.36 | -- | -- | 165.74 | 546.27 | 312.512 | 66.929 | 84.74 | 0 | 11.744 | 28.5 | 9.5804 | 30.2 | 23 | 51.63 | 51.92 | 92.453 | -- | -- | -- | 12.6877 | 6.7562 | 44.489 | 16.661 | 62.197 | 12.542
22:30 | 9.3 | 38 | 115.9 | 127.559 | 27.4 | 125 | 33.7 | 160 | 17.09 | 0 | 23.494 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 188.29 | 348.45 | 194.32 | 273.737 | 14.41 | 10.45 | 16.75 | 5.36 | -- | -- | 165.74 | 546.27 | 312.512 | 66.929 | 84.74 | 0 | 11.744 | 28.5 | 9.5804 | 30.2 | 23 | 51.63 | 51.92 | 92.453 | -- | -- | -- | 12.6877 | 6.7562 | 44.489 | 16.661 | 62.197 | 12.542
23:00 | 9.3 | 38 | 115.9 | 110.6732 | 34.6 | 125 | 33.7 | 160 | 16.91 | 0 | 15.041 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 189.51 | 337.17 | 184.29 | 283.937 | 14.47 | 9.42 | 15.77 | 5.22 | -- | -- | 158.9 | 539.432 | 353.575 | 66.714 | 85.608 | 0 | 11.744 | 23 | 9.7398 | 30.2 | -- | 51.51 | 51.8 | 102.373 | 87.8878 | 99.3584 | 101.071 | 12.6234 | 6.7562 | 44.489 | 16.351 | 63.25 | 12.498
23:30 | 9.3 | 38 | 115.9 | 110.6732 | 34.6 | 125 | 33.7 | 160 | 16.91 | 0 | 15.041 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 189.51 | 337.17 | 184.29 | 283.937 | 14.47 | 9.42 | 15.77 | 5.22 | -- | -- | 158.9 | 539.432 | 353.575 | 66.714 | 85.608 | 0 | 11.744 | 23 | 9.7398 | 30.2 | -- | 51.51 | 51.8 | 102.373 | 87.8878 | 99.3584 | 101.071 | 12.6234 | 6.7562 | 44.489 | 16.351 | 63.25 | 12.498
MAX | 9.3 | 38 | 115.9 | 87.0245 | 27.4 | 125 | 33.7 | 150 | 0 | 0 | 12.651 | 1.07 | 201.25 | 2.36 | 90.51 | 171.52 | 337.17 | 184.29 | 258.339 | 13.68 | 3.05 | 12.079 | 0.35 | 0 | 0 | 117.67 | 495.317 | 305.513 | 53.822 | 84.74 | 0 | 11.744 | 23 | 9.1265 | 28 | 23 | 51.51 | 51.8 | 88.05 | 87.8878 | 99.3584 | 101.071 | 12.6234 | 6.7562 | 44.489 | 16.351 | 59.803 | 12.498
MIN | 9.3 | 38 | 141 | 131.4676 | 39.1 | 150 | 41.6 | 160 | 17.09 | 0 | 23.909 | 1.07 | 207.89 | 2.36 | 141.88 | 218.55 | 401.91 | 299.13 | 405.023 | 14.61 | 20 | 26.94 | 7.81 | 0 | 0 | 207.59 | 588.415 | 410.038 | 67.375 | 108.672 | 0 | 11.744 | 32 | 10.3578 | 30.4 | 28 | 67.21 | 67.5 | 108.747 | 87.8878 | 106.9878 | 101.071 | 12.9533 | 6.7562 | 44.489 | 17.941 | 66.085 | 13.74
PROM | 9.3 | 38 | 129.0542 | 114.4235 | 33.3667 | 138.125 | 38.8625 | 153.25 | 8.99 | 0 | 19.8115 | 1.07 | 204.57 | 2.36 | 112.8996 | 194.2617 | 379.7138 | 255.1571 | 310.8952 | 14.16 | 13.6654 | 17.9087 | 4.0054 | #DIV/0! | #DIV/0! | 168.6092 | 547.148 | 353.8865 | 65.1419 | 94.3661 | 0 | 11.744 | 29.4 | 9.8233 | 29.0042 | 25.0783 | 57.8571 | 58.1454 | 98.4183 | 87.8878 | 103.1731 | 101.071 | 12.7819 | 6.7562 | 44.489 | 17.115 | 62.2928 | 13.1124
INICIO | 9.3 | 38 | 141 | 131.4676 | 33.7 | 150 | 39.5 | 158 | 0 | 0 | 23.835 | -- | -- | 2.36 | 141.88 | 213.37 | 381.59 | 270.79 | 258.339 | 14.32 | 4.11 | 16.639 | 0.4 | -- | -- | 154.27 | 502.593 | 379.446 | 67.375 | 93.213 | 0 | 11.744 | 32 | 10.0436 | 30.4 | 28 | 67.21 | 67.5 | 103.294 | -- | 106.9878 | -- | 12.8307 | 6.7562 | 44.489 | 17.35 | 63.319 | 13.74
FINAL | 9.3 | 38 | 115.9 | 110.6732 | 34.6 | 125 | 33.7 | 160 | 16.91 | 0 | 15.041 | -- | -- | 2.36 | 117.07 | 189.51 | 337.17 | 184.29 | 283.937 | 14.47 | 9.42 | 15.77 | 5.22 | -- | -- | 158.9 | 539.432 | 353.575 | 66.714 | 85.608 | 0 | 11.744 | 23 | 9.7398 | 30.2 | -- | 51.51 | 51.8 | 102.373 | 87.8878 | 99.3584 | 101.071 | 12.6234 | 6.7562 | 44.489 | 16.351 | 63.25 | 12.498
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 3 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.6388 | 0.032 | 0.418 | 0 | 0.04722 | 3874.5286 | -- | -- | 0.01966 | 21.5094 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.332 | 0.417 | -- | 265.395 | 0 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.1582 | 0.12289 | 9.25 | 0.637
00:30 | 2695 | 8.6388 | 0.032 | 0.418 | 0 | 0.04722 | 3874.5286 | -- | -- | 0.01966 | 21.5094 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.332 | 0.417 | -- | 265.395 | 0 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.1582 | 0.12289 | 9.25 | 0.637
01:00 | 2695 | 8.4317 | 0.032 | 0.418 | 0 | 0.04694 | 3874.5301 | -- | -- | 0.01965 | 21.5193 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.332 | 0.421 | -- | 265.396 | 0 | 0 | 40.21 | 0.144 | 0.17468 | 0.1216 | 9.25 | 0.637
01:30 | 2695 | 8.4317 | 0.032 | 0.418 | 0 | 0.04694 | 3874.5301 | -- | -- | 0.01965 | 21.5193 | -- | 0.21474 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.332 | 0.421 | -- | 265.396 | 0 | 0 | 40.21 | 0.144 | 0.17468 | 0.1216 | 9.25 | 0.637
02:00 | 2695 | 8.2891 | 0.032 | 0.4155 | 0 | 0.04357 | 3874.5661 | -- | -- | 0.01967 | 21.5476 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.332 | 0.418 | -- | 265.397 | 0 | 0 | 40.21 | 0.143 | 0.19377 | 0.11904 | 9.25 | 0.637
02:30 | 2695 | 8.2891 | 0.032 | 0.4155 | 0 | 0.04357 | 3874.5661 | -- | -- | 0.01967 | 21.5476 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.332 | 0.418 | -- | 265.397 | 0 | 0 | 40.21 | 0.143 | 0.19377 | 0.11904 | 9.25 | 0.637
03:00 | 2695 | 8.1303 | 0.032 | 0.413 | 0 | 0.03481 | 3874.5984 | -- | -- | 0.01966 | 21.5507 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.331 | 0.421 | -- | 265.398 | 0 | 0 | 40.21 | 0.143 | 0.21911 | 0.11045 | 9.27 | 0.637
03:30 | 2695 | 8.1303 | 0.032 | 0.413 | 0 | 0.03481 | 3874.5984 | -- | -- | 0.01966 | 21.5507 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.331 | 0.421 | -- | 265.398 | 0 | 0 | 40.21 | 0.143 | 0.21911 | 0.11045 | 9.27 | 0.637
04:00 | 2695 | 8.1267 | 0.03 | 0.398 | 0 | 0.0354 | 3874.6304 | -- | -- | 0.01964 | 21.5912 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.331 | 0.421 | -- | 265.399 | 0 | 0 | 40.21 | 0.141 | 0.24396 | 0.10403 | 9.04 | 0.637
04:30 | 2695 | 8.1267 | 0.03 | 0.398 | 0 | 0.0354 | 3874.6304 | -- | -- | 0.01964 | 21.5912 | -- | 0.19207 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.331 | 0.421 | -- | 265.399 | 0 | 0 | 40.21 | 0.141 | 0.24396 | 0.10403 | 9.04 | 0.637
05:00 | 2695 | 8.1566 | 0.03 | 0.418 | 0 | 0.04023 | 3874.6563 | -- | -- | 0.01966 | 21.6242 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2411.57 | 0.908 | -- | 0.33 | 0.42 | -- | 265.4 | 0 | 0 | 40.21 | 0.139 | 0.26456 | 0.10692 | 9.05 | 0.637
05:30 | 2695 | 8.1566 | 0.03 | 0.418 | 0 | 0.04023 | 3874.6563 | -- | -- | 0.01966 | 21.6242 | -- | 0.18379 | 0.00111 | 2411.57 | 0.908 | -- | 0.33 | 0.42 | -- | 265.4 | 0 | 0 | 40.21 | 0.139 | 0.26456 | 0.10692 | 9.05 | 0.637
06:00 | 2695 | 8.1616 | 0.03 | 0.418 | 0 | 0.04348 | 3874.6761 | -- | -- | 0.01964 | 21.6663 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.33 | 0.421 | 79.29 | 265.402 | 0 | 0 | 40.21 | 0.141 | 0.28337 | 0.10007 | 9.12 | 0.637
06:30 | 2695 | 8.1616 | 0.03 | 0.418 | 0 | 0.04348 | 3874.6761 | -- | -- | 0.01964 | 21.6663 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.33 | 0.421 | 79.29 | 265.402 | 0 | 0 | 40.21 | 0.141 | 0.28337 | 0.10007 | 9.12 | 0.637
07:00 | 2695 | 8.0591 | 0.03 | 0.423 | 0 | 0.04563 | 3874.6783 | -- | -- | 0.01964 | 21.6877 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.33 | 0.419 | -- | 265.403 | 0 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.31367 | 0.10808 | 9.27 | 0.637
07:30 | 2695 | 8.0591 | 0.03 | 0.423 | 0 | 0.04563 | 3874.6783 | -- | -- | 0.01964 | 21.6877 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.33 | 0.419 | -- | 265.403 | 0 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.31367 | 0.10808 | 9.27 | 0.637
08:00 | 2695 | 7.9909 | 0.03 | 0.428 | 0 | 0.04129 | 3874.6868 | -- | -- | 0.01965 | 21.7023 | 186.1829 | 0.23907 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.329 | 0.418 | -- | 265.404 | 0 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.29692 | 0.13161 | 9.35 | 0.637
08:30 | 2695 | 7.9909 | 0.03 | 0.428 | 0 | 0.04129 | 3874.6868 | -- | -- | 0.01965 | 21.7023 | 186.1829 | 0.23907 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.329 | 0.418 | -- | 265.404 | 0 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.29692 | 0.13161 | 9.35 | 0.637
09:00 | 2695 | 8.0282 | 0.03 | 0.423 | 0 | 0.02854 | 3874.7167 | -- | -- | 0.01966 | 21.7498 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.329 | 0.416 | -- | 265.399 | 0 | 0 | 40.21 | 0.144 | 0.3045 | 0.12224 | 9.29 | 0.637
09:30 | 2695 | 8.0282 | 0.03 | 0.423 | 0 | 0.02854 | 3874.7167 | -- | -- | 0.01966 | 21.7498 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.329 | 0.416 | -- | 265.399 | 0 | 0 | 40.21 | 0.144 | 0.3045 | 0.12224 | 9.29 | 0.637
10:00 | 2695 | 8.4589 | 0.029 | 0.428 | 0 | 0.03435 | 3874.7468 | -- | -- | 0.01966 | 21.8173 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.35 | 1.006 | -- | 0.328 | 0.42 | -- | 265.395 | 0 | 0 | 40.21 | 0.105 | 0.3106 | 0.11468 | 9.29 | 0.637
10:30 | 2695 | 8.4589 | 0.029 | 0.428 | 0 | 0.03435 | 3874.7468 | -- | -- | 0.01966 | 21.8173 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.35 | 1.006 | -- | 0.328 | 0.42 | -- | 265.395 | 0 | 0 | 40.21 | 0.105 | 0.3106 | 0.11468 | 9.29 | 0.637
11:00 | 2695 | 8.7786 | 0.029 | 0.423 | 0 | 0.04403 | 3874.7572 | -- | -- | 0.01965 | 21.8772 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.327 | 0.421 | -- | 265.39 | 0 | 0 | 40.21 | 0.139 | 0.29843 | 0.12819 | 9.13 | 0.637
11:30 | 2695 | 8.7786 | 0.029 | 0.423 | 0 | 0.04403 | 3874.7572 | -- | -- | 0.01965 | 21.8772 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.327 | 0.421 | -- | 265.39 | 0 | 0 | 40.21 | 0.139 | 0.29843 | 0.12819 | 9.13 | 0.637
12:00 | 2695 | 9.0279 | 0.029 | 0.428 | 0 | 0.04063 | 3874.7532 | -- | -- | 0.01969 | 21.9094 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.327 | 0.418 | -- | 265.385 | 0 | 0 | 40.21 | 0.137 | 0.28636 | 0.12354 | 9.05 | 0.637
12:30 | 2695 | 9.0279 | 0.029 | 0.428 | 0 | 0.04063 | 3874.7532 | -- | -- | 0.01969 | 21.9094 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.327 | 0.418 | -- | 265.385 | 0 | 0 | 40.21 | 0.137 | 0.28636 | 0.12354 | 9.05 | 0.637
13:00 | 2695 | 9.1798 | 0.029 | 0.423 | 0 | 0.04066 | 3874.7462 | -- | -- | 0.01968 | 21.8695 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.326 | 0.42 | -- | 265.381 | 0.001 | 0 | 40.21 | 0.136 | 0.29692 | 0.11045 | 8.96 | 0.637
13:30 | 2695 | 9.1798 | 0.029 | 0.423 | 0 | 0.04066 | 3874.7462 | -- | -- | 0.01968 | 21.8695 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.326 | 0.42 | -- | 265.381 | 0.001 | 0 | 40.21 | 0.136 | 0.29692 | 0.11045 | 8.96 | 0.637
14:00 | 2695 | 9.2013 | 0.029 | 0.423 | 0 | 0.03653 | 3874.7407 | -- | -- | 0.01971 | 21.8004 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.326 | 0.419 | -- | 265.376 | 0.002 | 0 | 40.21 | 0.139 | 0.28937 | 0.10634 | 8.91 | 0.637
14:30 | 2695 | 9.2013 | 0.029 | 0.423 | 0 | 0.03653 | 3874.7407 | -- | -- | 0.01971 | 21.8004 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.326 | 0.419 | -- | 265.376 | 0.002 | 0 | 40.21 | 0.139 | 0.28937 | 0.10634 | 8.91 | 0.637
15:00 | 2695 | 9.1991 | 0.029 | 0.4205 | 0 | 0.03368 | 3874.7383 | -- | -- | 0.01977 | 21.7391 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.327 | 0.416 | -- | 265.371 | 0.001 | 0 | 40.21 | 0.14 | 0.28937 | 0.08982 | 8.95 | 0.637
15:30 | 2695 | 9.1991 | 0.029 | 0.4205 | 0 | 0.03368 | 3874.7383 | -- | -- | 0.01977 | 21.7391 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.327 | 0.416 | -- | 265.371 | 0.001 | 0 | 40.21 | 0.14 | 0.28937 | 0.08982 | 8.95 | 0.637
16:00 | 2695 | 9.1737 | 0.0287 | 0.428 | 0 | 0.03626 | 3874.7212 | -- | -- | 0.01976 | 21.6663 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.325 | 0.42 | -- | 265.367 | 0.003 | 0 | 40.21 | 0.138 | 0.33532 | 0.08779 | 9.02 | 0.637
16:30 | 2695 | 9.1737 | 0.0287 | 0.428 | 0 | 0.03626 | 3874.7212 | -- | -- | 0.01976 | 21.6663 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.325 | 0.42 | -- | 265.367 | 0.003 | 0 | 40.21 | 0.138 | 0.33532 | 0.08779 | 9.02 | 0.637
17:00 | 2695 | 9.1547 | 0.0287 | 0.433 | 0 | 0.03732 | 3874.7151 | 54.365 | 9.027 | 0.01976 | 21.5576 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.324 | 0.421 | -- | 265.362 | 0.003 | 0 | 40.21 | 0.136 | 0.34314 | 0.10692 | 9.09 | 0.637
17:30 | 2695 | 9.1547 | 0.0287 | 0.433 | 0 | 0.03732 | 3874.7151 | 54.365 | 9.027 | 0.01976 | 21.5576 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.324 | 0.421 | -- | 265.362 | 0.003 | 0 | 40.21 | 0.136 | 0.34314 | 0.10692 | 9.09 | 0.637
18:00 | 2695 | 9.1375 | 0.0287 | 0.428 | 0 | 0.03834 | 3874.7051 | -- | -- | 0.01977 | 21.4605 | 188.1904 | 0.4157 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.325 | 0.419 | 79.29 | 265.357 | 0.004 | 0 | 40.21 | 0.147 | 0.34627 | 0.10808 | 9.12 | 0.637
18:30 | 2695 | 9.1375 | 0.0287 | 0.428 | 0 | 0.03834 | 3874.7051 | -- | -- | 0.01977 | 21.4605 | 188.1904 | 0.4157 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.325 | 0.419 | 79.29 | 265.357 | 0.004 | 0 | 40.21 | 0.147 | 0.34627 | 0.10808 | 9.12 | 0.637
19:00 | 2695 | 9.0824 | 0.03 | 0.428 | 0 | 0.04301 | 3874.6962 | -- | -- | 0.01973 | 21.3604 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.324 | 0.417 | -- | 265.353 | 0.01 | 0 | 40.21 | 0.141 | 0.33844 | 0.11904 | 9.16 | 0.637
19:30 | 2695 | 9.0824 | 0.03 | 0.428 | 0 | 0.04301 | 3874.6962 | -- | -- | 0.01973 | 21.3604 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.324 | 0.417 | -- | 265.353 | 0.01 | 0 | 40.21 | 0.141 | 0.33844 | 0.11904 | 9.16 | 0.637
20:00 | 2695 | 9.0264 | 0.028 | 0.428 | 0 | 0.04048 | 3874.6868 | -- | -- | 0.01968 | 21.2514 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.324 | 0.417 | -- | 265.348 | 0.04 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.33844 | 0.12289 | 9.04 | 0.637
20:30 | 2695 | 9.0264 | 0.028 | 0.428 | 0 | 0.04048 | 3874.6868 | -- | -- | 0.01968 | 21.2514 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.324 | 0.417 | -- | 265.348 | 0.04 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.33844 | 0.12289 | 9.04 | 0.637
21:00 | 2695 | 8.9532 | 0.028 | 0.4205 | 0 | 0.04035 | 3874.6734 | -- | -- | 0.01967 | 21.1912 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.323 | 0.418 | -- | 265.344 | 0.069 | 0 | 40.21 | 0.143 | 0.35416 | 0.1216 | 9.06 | 0.637
21:30 | 2695 | 8.9532 | 0.028 | 0.4205 | 0 | 0.04035 | 3874.6734 | -- | -- | 0.01967 | 21.1912 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.323 | 0.418 | -- | 265.344 | 0.069 | 0 | 40.21 | 0.143 | 0.35416 | 0.1216 | 9.06 | 0.637
22:00 | 2695 | 8.8072 | 0.0285 | 0.428 | 0 | 0.04622 | 3874.6706 | -- | -- | 0.01966 | 21.1242 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.323 | 0.419 | -- | 265.339 | 0.098 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.34157 | 0.13948 | 9.09 | 0.637
22:30 | 2695 | 8.8072 | 0.0285 | 0.428 | 0 | 0.04622 | 3874.6706 | -- | -- | 0.01966 | 21.1242 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.323 | 0.419 | -- | 265.339 | 0.098 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.34157 | 0.13948 | 9.09 | 0.637
23:00 | 2695 | 8.6781 | 0.023 | 0.428 | 0 | 0.04903 | 3874.6789 | -- | -- | 0.01966 | 21.074 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.322 | 0.419 | -- | 265.334 | 0.117 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.35258 | 0.13023 | 9.09 | 0.637
23:30 | 2695 | 8.6781 | 0.023 | 0.428 | 0 | 0.04903 | 3874.6789 | -- | -- | 0.01966 | 21.074 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.322 | 0.419 | -- | 265.334 | 0.117 | 0 | 40.21 | 0.142 | 0.35258 | 0.13023 | 9.09 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 3 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
03/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
03/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.1
03/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.31
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.01
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
03/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
03/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 116
03/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.1
03/03/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 3 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/03/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 143.68
03/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 278.258
03/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 194
03/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.3 | Caudal promedio de vertimiento presa Pallca
03/03/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.257

## STOCK_COMB
martes, 3 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
03/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 370.43 | 332.305 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 296.71 | 263.021 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 464.612 | 378.79 | 0 | m3
03/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 112.79 | 54.365 | 0 | m3
03/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9560.39 | 9560.39 | 0 | m3
03/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
03/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
03/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 54751.02 | 51545.2 | 0 | m3
03/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 28610.73 | 28224.08 | 0 | m3
03/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 378.76 | 613.1223 | 830.9195 | m3
03/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 447.62 | 447.349 | 0 | m3
03/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 644.88 | 720.5882 | 75.7082 | m3
03/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 529.17 | 643.928 | 388.811 | m3 | Despacho a solicitud del COES y descargas de cisternas de combustible.
03/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1760.72 | 2087.0778 | 529.9578 | m3
03/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 1950.85 | 1258.483 | 212.74 | m3
03/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7395.79 | 7751.495 | 423.066 | m3 | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL A PLANTA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEBIDO A ARRANQUE DE LA UNIDAD GT-1 A SOLICITUD DE COES.
03/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 51798.12 | 47583.928 | 0 | m3 | Despacho de TG1, TG2, TG3 y TG4
03/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 11.12 | 11.12 | 0 | m3
03/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 258 | 127.949 | 93.485 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 3 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 03/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 985.3
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 141.61
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 522.24
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 720.57
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 837.5
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1907.01
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 5.689
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 6.988
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 27.645
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 11.939
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 11.954
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 10.554
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 42.83
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 42.99
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 58.425
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 284507.887
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 1281.96
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 1170.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 753.06
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 74.88
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 241.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 70.27
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 596.5571
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0.271
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 274.051
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 149.91
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 26.06
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 27.63
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 905.107
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 20886.99
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21490.72
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21711.43
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 14349.87
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 14116.17
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 5397.35
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 7886.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14078.31
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13363.5
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 67.361
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 1148.336
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 1068.254
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 1175.521
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 822.081
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 124.01
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 99.526
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 2583.62
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 302067.199

## PRESIÓN_GAS
martes, 3 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
03/03/2026 00:00 | 845.6 | 1801.18 | 97.55 | 97.55 | 4722.9 | 527.6 | 10623 | 18525 | 4535.8161 | 4570.3857 | 4533.1741 | 4532.9105 | 6718.2 | 4307.745
03/03/2026 01:00 | 863.1 | 1791.23 | 98.54 | 98.54 | 4722.9 | 524.66 | 10620 | 18526 | 4530.2055 | 4564.2555 | 4527.2586 | 4526.8474 | 6703.87 | 4347.776
03/03/2026 02:00 | 862.4 | 1803.12 | 98.48 | 98.48 | 4722.9 | 520.73 | 10611 | 18527 | 4531.5593 | 4567.6967 | 4528.873 | 4527.7755 | 6712.71 | 4721.815
03/03/2026 03:00 | 862.2 | 1814.4 | 99.7 | 99.7 | 4722.9 | 524.66 | 10603 | 18527 | 4531.1634 | 4566.8739 | 4528.8509 | 4527.5978 | 6723.31 | 4897.506
03/03/2026 04:00 | 861.9 | 0 | 100.85 | 100.85 | 4722.9 | 526.62 | 10594 | 18528 | 4531.3953 | 4567.2592 | 4528.886 | 4527.6962 | 6713.3 | 5045.363
03/03/2026 05:00 | 862.5 | 0 | 101.57 | 101.57 | 4722.9 | 524.66 | 10586 | 18529 | 4528.5743 | 4563.1771 | 4526.3317 | 4524.9561 | 6704.46 | 5214.871
03/03/2026 06:00 | 864 | 0 | 102.83 | 102.83 | 4722.9 | 521.71 | 10577 | 18530 | 4524.1428 | 4556.5116 | 4521.9726 | 4520.0965 | 6694.26 | 5394.078
03/03/2026 07:00 | 863.9 | 0 | 105.04 | 105.04 | 4722.9 | 524.66 | 10554 | 18531 | 4517.4133 | 4548.1967 | 4514.5423 | 4513.0458 | 6697 | 5570.182
03/03/2026 08:00 | 861.8 | 0 | 105.54 | 105.54 | 4722.9 | 520.73 | 10526 | 18543 | 4518.3101 | 4549.0921 | 4515.2023 | 4515.4399 | 6683.46 | 5739.763
03/03/2026 09:00 | 860.3 | 0 | 102.91 | 102.91 | 4722.9 | 524.66 | 10497 | 18624 | 4503.4877 | 4533.0284 | 4500.003 | 4501.6002 | 6703.48 | 5907.07
03/03/2026 10:00 | 855 | 0 | 101.65 | 101.65 | 4722.9 | 525.64 | 10468 | 18706 | 4495.3929 | 4522.8122 | 4491.5256 | 4494.6075 | 6695.24 | 6074.708
03/03/2026 11:00 | 852.5 | 1899.68 | 101.1 | 101.1 | 4722.9 | 525.64 | 10439 | 18787 | 4486.1835 | 4508.9286 | 4481.055 | 4487.994 | 6695.04 | 6243.114
03/03/2026 12:00 | 850.2 | 1789.49 | 100.54 | 100.54 | 4722.9 | 529.56 | 10410 | 18869 | 4482.0343 | 4505.545 | 4476.192 | 4487.5694 | 6709.76 | 6410.501
03/03/2026 13:00 | 849.4 | 1789.73 | 100.03 | 100.03 | 4722.9 | 521.71 | 10368 | 18950 | 4478.3107 | 4496.3279 | 4472.1115 | 4483.7577 | 6697.98 | 6613.335
03/03/2026 14:00 | 848.5 | 1791.04 | 99.83 | 99.83 | 4722.9 | 529.56 | 10303 | 19032 | 4491.6881 | 4516.7747 | 4485.247 | 4498.9273 | 6697.79 | 6416.41
03/03/2026 15:00 | 848.8 | 1791.31 | 100.4 | 100.4 | 4722.9 | 526.62 | 10297 | 19023 | 4501.5895 | 4530.3333 | 4495.4833 | 4509.1121 | 6704.86 | 6243.769
03/03/2026 16:00 | 848.3 | 1790.39 | 101.82 | 101.82 | 4722.9 | 525.64 | 10294 | 19000 | 4508.789 | 4539.7922 | 4503.9363 | 4515.0718 | 6713.69 | 6137.632
03/03/2026 17:00 | 848.5 | 1790.34 | 103.65 | 103.65 | 4722.9 | 527.6 | 10291 | 18978 | 4512.7128 | 4545.3262 | 4508.2118 | 4515.0489 | 6699.95 | 6024.046
03/03/2026 18:00 | 852.4 | 1772.87 | 103.96 | 103.96 | 4722.9 | 525.64 | 10288 | 18955 | 4513.224 | 4545.919 | 4509.8636 | 4512.284 | 6696.02 | 5917.965
03/03/2026 19:00 | 857.1 | 1763.76 | 104 | 104 | 4736.7 | 529.56 | 10285 | 18932 | 4510.7566 | 4542.8565 | 4507.0247 | 4509.2914 | 6687.78 | 5808.097
03/03/2026 20:00 | 845.4 | 1765.86 | 103.7 | 103.7 | 4736.7 | 511.91 | 10282 | 18909 | 4504.5356 | 4534.9113 | 4501.3103 | 4502.8232 | 6716.04 | 5699.414
03/03/2026 21:00 | 856.4 | 1802.46 | 103.53 | 103.53 | 4736.7 | 525.64 | 10274 | 18887 | 4502.9617 | 4532.6129 | 4500.0194 | 4501.0372 | 6705.64 | 5586.99
03/03/2026 22:00 | 864.8 | 1825 | 104.32 | 104.32 | 4736.7 | 523.68 | 10266 | 18864 | 4508.6448 | 4539.5324 | 4505.5709 | 4506.7253 | 6717.61 | 5479.12
03/03/2026 23:00 | 865.6 | 1802.09 | 106.65 | 106.65 | 4736.7 | 515.83 | 10259 | 18851 | 4509.9628 | 4542.5079 | 4507.4813 | 4507.5687 | 6690.98 | 5358.689

## TEMP_AMB
martes, 3 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
03/03/2026 00:00 | 23 | 25.88 | 25.88 | 21.3 | 21.3 | 23.79 | 23.79 | 21.4 | 27.15 | 24.4 | 27.3 | 27.99 | 22.562 | 23.69 | 29.41
03/03/2026 01:00 | 23 | 26.12 | 26.12 | 21.3 | 21.3 | 23.27 | 23.27 | 21.1 | 27.11 | 24.3 | 27 | 27.57 | 22.275 | 23.41 | 29.33
03/03/2026 02:00 | 22 | 25.98 | 25.98 | 21.3 | 21.3 | 22.42 | 22.42 | 20.7 | 27.09 | 22.4 | 26.7 | 27.15 | 22 | 23.07 | 29.28
03/03/2026 03:00 | 21 | 26.03 | 26.03 | 21.2 | 21.2 | 22.82 | 22.82 | 20.6 | 27.06 | 22.3 | 26.4 | 26.8 | 21.575 | 22.81 | 28.91
03/03/2026 04:00 | 21 | 26.33 | 26.33 | 21.6 | 21.6 | 22.33 | 22.33 | 20.5 | 27.14 | 21.9 | 26.2 | 26.53 | 21.375 | 22.58 | 28.78
03/03/2026 05:00 | 21 | 26.58 | 26.58 | 21.3 | 21.3 | 22.93 | 22.93 | 20.5 | 27.17 | 21.1 | 26.1 | 26.3 | 21.125 | 22.37 | 28.68
03/03/2026 06:00 | 21 | 26.15 | 26.15 | 21.8 | 21.8 | 22.97 | 22.97 | 20.1 | 27.15 | 20.9 | 26 | 26.09 | 21.1 | 22.18 | 28.39
03/03/2026 07:00 | 21 | 26.05 | 26.05 | 22 | 22 | 24.48 | 24.48 | 20.4 | 27.24 | 21.2 | 25.9 | 25.9899 | 21.438 | 22.21 | 28.56
03/03/2026 08:00 | 25 | 26.6 | 26.6 | 22.6 | 22.6 | 25.59 | 25.59 | 23.2 | 27.38 | 22.2 | 25.9 | 26.32 | 21.9 | 22.91 | 28.97
03/03/2026 09:00 | 27 | 28.27 | 28.27 | 23 | 23 | 23.19 | 23.19 | 21.6 | 27.73 | 24.1 | 26.6 | 26.74 | 21.675 | 24.37 | 29.21
03/03/2026 10:00 | 29 | 29.6 | 29.6 | 22.8 | 22.8 | 24.9 | 24.9 | 22.6 | 28.27 | 23.9 | 27.5 | 27.23 | 21.8 | 25.07 | 30.59
03/03/2026 11:00 | 30 | 31.74 | 31.74 | 25 | 25 | 23.76 | 23.76 | 22.3 | 28.91 | 25.2 | 28.4 | 28.01 | 23.9869 | 25.89 | 30.72
03/03/2026 12:00 | 30 | 31.42 | 31.42 | 26.5 | 26.5 | 24.71 | 24.71 | 22 | 29.4 | 25 | 29 | 29.13 | 23.3 | 26.6 | 33.27
03/03/2026 13:00 | 30 | 31.21 | 31.21 | 26.4 | 26.4 | 24.94 | 24.94 | 22.2 | 29.44 | 26 | 29.7 | 29.63 | 24.875 | 27.48 | 33.21
03/03/2026 14:00 | 31 | 29.85 | 29.85 | 25.9 | 25.9 | 24.27 | 24.27 | 22.2 | 29.38 | 27.8 | 30.4 | 30.26 | 24.776 | 28.36 | 33.86
03/03/2026 15:00 | 31 | 29.21 | 29.21 | 25.8 | 25.8 | 24.67 | 24.67 | 22.2 | 29.17 | 26.4 | 30.5 | 30.82 | 24.725 | 29.09 | 34.32
03/03/2026 16:00 | 30 | 28.41 | 28.41 | 24.4 | 24.4 | 24.04 | 24.04 | 22.2 | 28.81 | 26.2 | 30.3 | 30.74 | 23.5 | 29.11 | 35.05
03/03/2026 17:00 | 28 | 27.21 | 27.21 | 23.9 | 23.9 | 25.51 | 25.51 | 21.9 | 28.35 | 25.1 | 30 | 30.36 | 23.251 | 28.05 | 34.71
03/03/2026 18:00 | 26 | 27.27 | 27.27 | 23.7 | 23.7 | 23.68 | 23.68 | 21.7 | 27.89 | 24.8 | 29.5 | 30.23 | 25.1 | 26.88 | 31.66
03/03/2026 19:00 | 25 | 27.28 | 27.28 | 22.7 | 22.7 | 24.21 | 24.21 | 21.7 | 34.57 | 24.4 | 29 | 29.85 | 26.125 | 26.23 | 30.47
03/03/2026 20:00 | 23 | 27.33 | 27.33 | 22.3 | 22.3 | 24.29 | 24.29 | 21.7 | 39.01 | 24.5 | 28.5 | 29.57 | 26.325 | 25.81 | 30.35
03/03/2026 21:00 | 23 | 27.18 | 27.18 | 22.1 | 22.1 | 23.59 | 23.59 | 22 | 40.63 | 24.5 | 28.1 | 29.31 | 25.625 | 25.39 | 30.23
03/03/2026 22:00 | 23 | 27.38 | 27.38 | 21.8 | 21.8 | 24.1 | 24.1 | 22.1 | 39.47 | 23.7 | 27.8 | 29.05 | 24.363 | 24.96 | 30.38
03/03/2026 23:00 | 22 | 27.12 | 27.12 | 21.7 | 21.7 | 23.93 | 23.93 | 21.9 | 39.39 | 23.5 | 27.4 | 28.76 | 23 | 24.57 | 29.05

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 3 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
03/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 03/03/2026 06:00 | 04/03/2026 06:00
03/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 03/03/2026 06:00 | 04/03/2026 06:00
03/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 03/03/2026 06:00 | 04/03/2026 06:00
03/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 0 | 03/03/2026 06:00 | 04/03/2026 06:00
03/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 0 | 03/03/2026 06:00 | 04/03/2026 06:00
03/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 0 | 03/03/2026 06:00 | 04/03/2026 06:00
03/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 0 | 03/03/2026 06:00 | 04/03/2026 06:00
03/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 03/03/2026 06:00 | 04/03/2026 06:00
03/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 03/03/2026 06:00 | 04/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 3 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
03/03/2026 | 00:30 | 0 | 36.26 | 0 | 24.62 | 0 | 56.23 |  |  | 5.33 | 3.55 | 11.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.8418 | 6.14 |  |  |  | 12.4 | 12.06 | 340.8134 | 363.5343 | 353.7967 | 298.6174 | 298.6174 | 293.7572 | 279.0693 | 249.9 | 245
03/03/2026 | 01:00 | 0 | 39.22 | 0 | 24.67 | 0 | 60.56 |  |  | 4.7 | 3.51 | 11.46 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.8568 | 6.5089 |  |  |  | 13.6 | 12.61 | 340.8134 | 363.5343 | 353.7967 | 298.6174 | 298.6174 | 293.7572 | 279.0693 | 249.9 | 245
03/03/2026 | 01:30 | 0 | 39.2 | 0 | 25.47 | 0 | 51.06 |  |  | 5.68 | 4.26 | 10.98 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.1898 | 6.4372 |  |  |  | 12.44 | 12.03 | 340.8134 | 363.5343 | 353.7967 | 298.6174 | 298.6174 | 293.7572 | 279.0693 | 249.9 | 245
03/03/2026 | 02:00 | 0 | 39.23 | 0 | 25.48 | 0 | 63.06 |  |  | 5.94 | 4.45 | 10.93 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.2821 | 6.2231 |  |  |  | 12.12 | 11.82 | 340.8134 | 363.5343 | 357.0426 | 331.0759 | 331.0759 | 293.7572 | 286.4132 | 225.4 | 220.5
03/03/2026 | 02:30 | 0 | 39 | 0 | 25.47 | 0 | 53.79 |  |  | 5.47 | 4.08 | 10.76 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.4341 | 6.3665 |  |  |  | 11.96 | 11.82 | 350.5509 | 363.5343 | 363.5343 | 331.0759 | 331.0759 | 293.7572 | 286.4132 | 225.4 | 220.5
03/03/2026 | 03:00 | 0 | 39.22 | 0 | 25.48 | 0 | 58.65 |  |  | 5.42 | 4.12 | 9.22 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.128 | 6.8303 |  |  |  | 12.36 | 11.61 | 350.5509 | 363.5343 | 363.5343 | 331.0759 | 331.0759 | 293.7572 | 286.4132 | 225.4 | 220.5
03/03/2026 | 03:30 | 0 | 39.23 | 0 | 23.94 | 0 | 61.75 |  |  | 4.5 | 4.49 | 8.68 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.8712 | 7.0183 |  |  |  | 12.45 | 10.91 | 350.5509 | 363.5343 | 363.5343 | 331.0759 | 331.0759 | 293.7572 | 286.4132 | 225.4 | 220.5
03/03/2026 | 04:00 | 0 | 39.08 | 0 | 23.9 | 0 | 57.58 |  |  | 4 | 4.06 | 8.44 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.8156 | 7.398 |  |  |  | 12.05 | 11.04 | 357.0426 | 370.026 | 370.026 | 347.3051 | 347.3051 | 293.7572 | 286.4132 | 213.15 | 208.25
03/03/2026 | 04:30 | 0 | 36.84 | 0 | 25.01 | 0 | 57.83 |  |  | 4.04 | 4.92 | 8.36 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.4668 | 7.7818 |  |  |  | 11.55 | 11.16 | 357.0426 | 370.026 | 370.026 | 347.3051 | 347.3051 | 293.7572 | 286.4132 | 213.15 | 208.25
03/03/2026 | 05:00 | 0 | 37.95 | 0 | 24.98 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 4.06 | 5.54 | 8.71 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60134 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5.0488 | 7.5861 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 11.1 | 386.2552 | 379.7635 | 395.9927 | 347.3051 | 347.3051 | 293.7572 | 286.4132 | 188.65 | 183.75 | 0 | 0.07
03/03/2026 | 05:30 | 0 | 37.99 | 0 | 25 | 0 | 58.19 | 0 | 0 | 4.36 | 6.69 | 9.41 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.223 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 5.1745 | 7.0463 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 10.95 | 386.2552 | 379.7635 | 395.9927 | 347.3051 | 347.3051 | 293.7572 | 286.4132 | 188.65 | 183.75 | 0 | 13.9015
03/03/2026 | 06:00 | 0 | 37.95 | 0 | 25.05 | 0 | 51.66 | 0.53 | 0 | 3.84 | 6.81 | 8.34 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 16.43 | 16.43 | 28.9 | 1 | 1 | 84.3617 | 114.88 | 114.88 | 114.88 | 114.88 | 0 | 13.975 | 26.6 | 8.4274 | 8.5377 | 9.3744 | 10.8562 | 26.26 | 10.46 | 9.86 | 386.2552 | 379.7635 | 395.9927 | 347.3051 | 347.3051 | 293.7572 | 286.4132 | 188.65 | 183.75 | 17.455 | 239.5185
03/03/2026 | 06:30 | 0 | 37.97 | 0 | 25.42 | 0 | 54.1 | 27.67 | 8.0209 | 3.68 | 6.04 | 8.69 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 241.83 | 241.83 | 227.43 | 1 | 1 | 350.702 | 436.59 | 436.59 | 436.59 | 436.59 | 0.78555 | 103.478 | 75.34 | 6.7782 | 8.7779 | 155.0751 | 105.9995 | 85.41 | 10.13 | 10.09 | 483.6304 | 493.3679 | 509.5971 | 233.7006 | 233.7006 | 293.7572 | 286.4132 | 147 | 147 | 114.218 | 630.5375
03/03/2026 | 07:00 | 0 | 38.24 | 0 | 25.41 | 0 | 59.3 | 96.67 | 50.024 | 3.65 | 4.99 | 7.92 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 512.6 | 512.6 | 523.36 | 1 | 1 | 717.6229 | 802.84 | 802.84 | 802.84 | 802.84 | 15.5754 | 227.071 | 135.35 | 6.193 | 8.1747 | 438.9544 | 378.8344 | 164.24 | 9.84 | 9.24 | 483.6304 | 493.3679 | 509.5971 | 233.7006 | 233.7006 | 293.7572 | 286.4132 | 147 | 147 | 245.983 | 846.2015
03/03/2026 | 07:30 | 0 | 39.55 | 0 | 25.38 | 0 | 58.51 | 196.27 | 99.3515 | 4.11 | 4.42 | 8.48 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 796.96 | 796.96 | 837.86 | 1 | 1 | 978.2972 | 968.37 | 968.37 | 968.37 | 968.37 | 59.3712 | 367.804 | 574.73 | 7.1958 | 7.9208 | 768.314 | 709.3628 | 666.89 | 9.84 | 9.42 | 483.6304 | 493.3679 | 509.5971 | 233.7006 | 233.7006 | 293.7572 | 286.4132 | 147 | 147 | 384.771 | 954.165
03/03/2026 | 08:00 | 0 | 41.01 | 0 | 25.38 | 0 | 54.73 | 324.84 | 161.9772 | 4.13 | 4.26 | 7.74 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 997.28 | 997.28 | 998.71 | 1 | 1 | 1053.5463 | 1030.87 | 1030.87 | 1030.87 | 1030.87 | 64.5123 | 512.671 | 981.48 | 8.0094 | 7.4451 | 987.5861 | 997.1918 | 1004.61 | 10.15 | 10.47 | 483.6304 | 493.3679 | 509.5971 | 233.7006 | 233.7006 | 293.7572 | 286.4132 | 147 | 147 | 532.495 | 1015.692
03/03/2026 | 08:30 | 0 | 41.01 | 0 | 25.52 | 0 | 56.9 | 450.13 | 167.1239 | 4.11 | 3.43 | 9.06 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1039.51 | 1039.51 | 1060.21 | 1 | 1 | 1090.9892 | 1069.58 | 1069.58 | 1069.58 | 1069.58 | 96.0248 | 652.046 | 1024.85 | 7.5253 | 7.4504 | 1036.947 | 1047.8424 | 1057.18 | 9.19 | 11.2 | 373.2718 | 447.9262 | 460.9095 | 240.1923 | 240.1923 | 293.7572 | 286.4132 | 0 | 156.8 | 670.828 | 1048.934
03/03/2026 | 09:00 | 0 | 41.13 | 0 | 25.56 | 0 | 49.4 | 577.75 | 254.4252 | 3.94 | 2.82 | 10.58 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 1064.23 | 1064.23 | 1087.86 | 1 | 1 | 1111.6042 | 1095.24 | 1095.24 | 1095.24 | 1095.24 | 163.3307 | 780.606 | 1072.71 | 6.2044 | 7.956 | 1065.5639 | 1075.808 | 1078.07 | 11.16 | 12.14 | 373.2718 | 447.9262 | 460.9095 | 240.1923 | 240.1923 | 293.7572 | 286.4132 | 0 | 147 | 793.301 | 1068.61
03/03/2026 | 09:30 | 0 | 39.39 | 0 | 25.1 | 0 | 51.49 | 688.28 | 313.3158 | 3.68 | 1.96 | 10.79 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 1082.79 | 1082.79 | 1107.86 | 1 | 1 | 1126.0432 | 1108.59 | 1108.59 | 1108.59 | 1108.59 | 207.3763 | 893.932 | 1086.8 | 6.7725 | 6.8351 | 1084.6064 | 1093.1517 | 1087.87 | 12.1 | 12.28 | 373.2718 | 447.9262 | 460.9095 | 233.7006 | 240.1923 | 293.7572 | 286.4132 | 0 | 147 | 902.818 | 1078.648
03/03/2026 | 10:00 | 0 | 40.85 | 0 | 25.27 | 0 | 55.91 | 728.51 | 319.1143 | 4.11 | 2.65 | 11.06 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1088.48 | 1088.48 | 1116.29 | 1 | 1 | 1143.7304 | 1113.82 | 1113.82 | 1113.82 | 1113.82 | 265.0246 | 991.603 | 1096.81 | 5.6689 | 6.1068 | 1096.8033 | 1108.4533 | 1095.96 | 11.39 | 12.59 | 350.5509 | 444.6803 | 460.9095 | 233.7006 | 233.7006 | 293.7572 | 286.4132 | 0 | 147 | 996.142 | 1083.279
03/03/2026 | 10:30 | 0 | 39.33 | 0 | 24.69 | 0 | 55.51 | 870.8 | 469.6188 | 3.89 | 1.82 | 10.98 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 1092.06 | 1092.06 | 1119 | 1 | 1 | 1144.4183 | 1115.13 | 1115.13 | 1115.13 | 1115.13 | 326.171 | 1068.363 | 1101.3 | 7.431 | 5.7537 | 1097.4516 | 1105.954 | 1098.43 | 11.5 | 12.58 | 347.3051 | 444.6803 | 460.9095 | 233.7006 | 233.7006 | 293.7572 | 286.4132 | 0 | 147 | 1067.594 | 1083.205
03/03/2026 | 11:00 | 0 | 40.91 | 0 | 25.49 | 0 | 55.47 | 941.97 | 499.8837 | 4.15 | 1.92 | 10.7 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 1093.45 | 1093.45 | 1119.93 | 1 | 1 | 1145.8267 | 1115.54 | 1115.54 | 1115.54 | 1115.54 | 511.7482 | 1124.731 | 1098.66 | 9.6432 | 6.7206 | 1100.3792 | 1102.4324 | 1099 | 11.12 | 11.92 | 441.4345 | 412.2219 | 412.2219 | 227.2089 | 227.2089 | 293.7572 | 279.0693 | 0 | 147 | 1122.384 | 1082.991
03/03/2026 | 11:30 | 0 | 41.93 | 0 | 25.37 | 0 | 53.41 | 1006.58 | 553.797 | 4.66 | 2.88 | 11.8 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 1090.02 | 1090.02 | 1118.5 | 1 | 1 | 1144.224 | 1115.94 | 1115.94 | 1115.94 | 1115.94 | 801.5959 | 1161.637 | 1097.07 | 10.0524 | 7.9617 | 1108.5843 | 1112.2059 | 1099.95 | 11.24 | 11.38 | 347.3051 | 444.6803 | 460.9095 | 233.7006 | 233.7006 | 293.7572 | 274.1734 | 0 | 147 | 1147.268 | 1081.1535
03/03/2026 | 12:00 | 0 | 41.96 | 0 | 25.32 | 0 | 52.67 | 1027.15 | 548.8713 | 4.56 | 3.79 | 10.86 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 1097.38 | 1097.38 | 1116.21 | 1 | 1 | 1143.4777 | 1112.28 | 1112.28 | 1112.28 | 1112.28 | 842.9111 | 1175.766 | 1096.88 | 7.8954 | 8.6778 | 1106.2355 | 1110.6558 | 1094.18 | 10.6 | 11.36 | 408.976 | 493.3679 | 509.5971 | 249.9298 | 249.9298 | 291.3092 | 269.2774 | 0 | 147 | 1158.207 | 1081.9285
03/03/2026 | 12:30 | 0 | 41.95 | 0 | 25.01 | 0 | 53.31 | 1046.42 | 560.8419 | 7.26 | 3.99 | 10.3 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 1097.48 | 1097.48 | 1117.36 | 1 | 1 | 1144.0407 | 1116.44 | 1116.44 | 1116.44 | 1116.44 | 534.8126 | 1166.1 | 1093.21 | 9.9102 | 8.528 | 1106.9974 | 1101.4446 | 1089.86 | 9.81 | 11.02 | 503.1055 | 490.1221 | 493.3679 | 249.9298 | 249.9298 | 291.3092 | 266.8294 | 0 | 147 | 1147.861 | 1081.382
03/03/2026 | 13:00 | 0 | 41.93 | 0 | 25.05 | 0 | 55.82 | 1038.99 | 488.5378 | 8.27 | 5.03 | 9.62 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 1095.08 | 1095.08 | 1118.93 | 1 | 1 | 1143.0546 | 1115.71 | 1115.71 | 1115.71 | 1115.71 | 282.623 | 1144.892 | 1090.91 | 8.9037 | 8.4773 | 1095.0673 | 1102.1282 | 1090.24 | 9.54 | 10.85 | 503.1055 | 460.9095 | 477.1387 | 249.9298 | 249.9298 | 291.3092 | 261.9335 | 0 | 147 | 1111.258 | 1079.301
03/03/2026 | 13:30 | 0 | 41.94 | 0 | 25.01 | 0 | 55.49 | 1010.86 | 410.0823 | 8.4 | 4.85 | 10.61 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 1095.54 | 1095.54 | 1117.5 | 1 | 1 | 1140.3692 | 1113.42 | 1113.42 | 1113.42 | 1113.42 | 396.2875 | 1096.224 | 1087.72 | 10.4398 | 8.9701 | 1093.41 | 1104.7395 | 1079.64 | 9.85 | 11.26 | 503.1055 | 457.6637 | 473.8929 | 249.9298 | 246.684 | 291.3092 | 261.9335 | 0 | 147 | 1056.607 | 1072.341
03/03/2026 | 14:00 | 0 | 41.95 | 0 | 25.02 | 0 | 56.04 | 962.15 | 455.6045 | 7.63 | 4.83 | 11.19 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 1089.13 | 1089.13 | 1113.43 | 1 | 1 | 1134.0201 | 1106.37 | 1106.37 | 1106.37 | 1106.37 | 296.1635 | 1025.892 | 1073.73 | 9.9941 | 9.6599 | 1097.9165 | 1105.9653 | 1063.53 | 9.74 | 11.48 | 519.3347 | 477.1387 | 477.1387 | 249.9298 | 217.4714 | 291.3092 | 261.9335 | 0 | 147 | 981.944 | 1063.2445
03/03/2026 | 14:30 | 0 | 41.96 | 0 | 25.16 | 0 | 57.75 | 889.69 | 244.5203 | 7.78 | 5.39 | 12.01 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 1079.84 | 1079.84 | 1102.93 | 1 | 1 | 1118.6361 | 1092.12 | 1092.12 | 1092.12 | 1092.12 | 167.0223 | 934.331 | 1058.87 | 9.7675 | 10.5085 | 1085.3376 | 1102.5317 | 1055.98 | 10.91 | 12.32 | 512.843 | 477.1387 | 477.1387 | 249.9298 | 217.4714 | 291.3092 | 261.9335 | 0 | 147 | 886.767 | 1047.183
03/03/2026 | 15:00 | 0 | 41.94 | 0 | 25.13 | 0 | 54.45 | 807.53 | 268.1205 | 7.77 | 5.01 | 10.61 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 1059.02 | 1059.02 | 1087.79 | 1 | 1 | 1096.2405 | 1072.61 | 1072.61 | 1072.61 | 1072.61 | 233.4698 | 821.623 | 1037.49 | 11.8448 | 11.1521 | 1070.7801 | 1087.5977 | 1035.34 | 9.49 | 11.28 | 340.8134 | 347.3051 | 347.3051 | 249.9298 | 217.4714 | 291.3092 | 261.9335 | 0 | 147 | 773.79 | 1018.193
03/03/2026 | 15:30 | 0 | 40.53 | 0 | 24.14 | 0 | 58.03 | 709.37 | 185.221 | 8.12 | 4.49 | 10.45 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 1031.8 | 1031.8 | 1051.5 | 1 | 1 | 1061.7593 | 1040.71 | 1040.71 | 1040.71 | 1040.71 | 106.8668 | 690.365 | 1004.29 | 11.7758 | 11.9369 | 1046.8659 | 1063.5281 | 996.78 | 9.63 | 11.15 | 340.8134 | 347.3051 | 347.3051 | 249.9298 | 217.4714 | 291.3092 | 261.9335 | 0 | 147 | 643.952 | 973.513
03/03/2026 | 16:00 | 0 | 40.81 | 0 | 21.27 | 0 | 54.01 | 588.05 | 62.8197 | 8.55 | 4.44 | 10.64 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 981.98 | 981.98 | 996.29 | 1 | 1 | 990.4793 | 976.79 | 976.79 | 976.79 | 976.79 | 58.3231 | 550.151 | 932.7 | 10.1603 | 11.8907 | 1001.4967 | 1019.6694 | 930.06 | 10.53 | 11.56 | 340.8134 | 347.3051 | 347.3051 | 249.9298 | 217.4714 | 291.3092 | 261.9335 | 0 | 147 | 505.958 | 888.424
03/03/2026 | 16:30 | 0 | 41.6 | 2.28 | 27.11 | 0 | 56.49 | 452.32 | 63.8691 | 7.52 | 4.96 | 10.88 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 840.58 | 840.58 | 871.36 | 1 | 1 | 825.8847 | 805.88 | 805.88 | 805.88 | 805.88 | 58.7809 | 402.649 | 818.62 | 11.7996 | 11.6419 | 901.1261 | 930.7758 | 817.67 | 11.72 | 11.6 | 405.7302 | 447.9262 | 447.9262 | 249.9298 | 217.4714 | 293.7572 | 261.9335 | 0 | 147 | 365.924 | 747.6235
03/03/2026 | 17:00 | 0 | 43.67 | 3.22 | 28.67 | 0 | 57.04 | 279.74 | 24.4662 | 7.76 | 4.94 | 11.08 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 544.26 | 544.26 | 566.07 | 1 | 1 | 501.7304 | 464.4 | 464.4 | 464.4 | 464.4 | 35.3218 | 258.643 | 573.48 | 11.6083 | 11.8963 | 622.9144 | 661.4716 | 549.45 | 11.57 | 11.81 | 503.1055 | 460.9095 | 464.1554 | 249.9298 | 249.9298 | 293.7572 | 261.9335 | 73.5 | 147 | 224.213 | 419.107
03/03/2026 | 17:30 | 0 | 43.61 | 4.31 | 27.92 | 0 | 56.21 | 179.29 | 50.6987 | 7.24 | 5.29 | 10.85 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 250.16 | 250.16 | 261.71 | 1 | 1 | 174.2593 | 130.44 | 130.44 | 130.44 | 130.44 | 19.8655 | 119.815 | 171.18 | 12.0513 | 11.516 | 325.1984 | 334.1191 | 163.63 | 10.77 | 11.84 | 477.1387 | 493.3679 | 493.3679 | 249.9298 | 233.7006 | 293.7572 | 264.3814 | 122.5 | 147 | 97.678 | 90.369
03/03/2026 | 18:00 | 0 | 43.6 | 6.56 | 27.92 | 0 | 59.86 | 56.62 | 35.5971 | 7.31 | 4.44 | 10.84 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 18.79 | 18.79 | 29.14 | 1 | 1 | 8.9571 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 11.9478 | 23.195 | 0 | 10.896 | 1.7997 | 73.5001 | 72.4407 | 0 | 10.64 | 11.3 | 470.647 | 470.647 | 470.647 | 288.8799 | 259.6673 | 293.7572 | 281.5173 | 147 | 147 | 9.624 | 0.5045
03/03/2026 | 18:30 | 0 | 43.59 | 9.96 | 28.19 | 0 | 58.89 | 3.72 | 4.7097 | 6.62 | 5.29 | 11.42 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.58994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4346 | 0 | 0 | 11.2209 | 10.5546 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.65 | 519.3347 | 519.3347 | 519.3347 | 344.0592 | 344.0592 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147 | 0 | 0
03/03/2026 | 19:00 | 0 | 42.74 | 10.04 | 28.38 | 0 | 59.26 | 0 | 0 | 6.8 | 4.57 | 10.18 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.07302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2196 | 9.4777 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 10.71 | 516.0888 | 519.3347 | 519.3347 | 301.8633 | 324.5842 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147 | 0 | 0
03/03/2026 | 19:30 | 0 | 43.68 | 7.92 | 28.49 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 5.9 | 4.14 | 9.93 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.146 | 9.6227 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 10.75 | 519.3347 | 519.3347 | 519.3347 | 376.5176 | 357.0426 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147 | 0 | 0
03/03/2026 | 20:00 | 0 | 42.59 | 10.78 | 27.86 | 0 | 59.01 |  |  | 4.28 | 3.92 | 9.27 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 8.0338 | 9.2161 |  |  |  | 9.86 | 10.23 | 519.3347 | 519.3347 | 519.3347 | 376.5176 | 357.0426 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147
03/03/2026 | 20:30 | 0 | 43.6 | 9.39 | 27.83 | 0 | 59.79 |  |  | 4.2 | 3.45 | 8.88 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.3144 | 8.475 |  |  |  | 8.91 | 8.94 | 519.3347 | 519.3347 | 519.3347 | 376.5176 | 357.0426 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147
03/03/2026 | 21:00 | 0 | 43.61 | 11.44 | 27.93 | 0 | 59.18 |  |  | 3.65 | 2.97 | 9.11 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.1345 | 6.9611 |  |  |  | 9.38 | 9.06 | 519.3347 | 519.3347 | 519.3347 | 376.5176 | 357.0426 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147
03/03/2026 | 21:30 | 0 | 42.34 | 11.89 | 27.94 | 0 | 62.34 |  |  | 4.61 | 2.93 | 8.7 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.8696 | 6.8608 |  |  |  | 9.63 | 9.18 | 519.3347 | 519.3347 | 519.3347 | 376.5176 | 379.7635 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147
03/03/2026 | 22:00 | 0 | 44 | 11.59 | 27.72 | 0 | 61.12 |  |  | 4.88 | 3.31 | 8.8 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.3243 | 6.1201 |  |  |  | 9.22 | 8.89 | 519.3347 | 519.3347 | 519.3347 | 376.5176 | 389.501 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147
03/03/2026 | 22:30 | 0 | 43.62 | 11.74 | 27.16 | 0 | 64.62 |  |  | 2.83 | 3.31 | 8.56 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.5714 | 6.3367 |  |  |  | 8.89 | 8.81 | 519.3347 | 519.3347 | 519.3347 | 395.9927 | 399.2385 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147
03/03/2026 | 23:00 | 0 | 43.61 | 10.06 | 26.39 | 0 | 62.92 |  |  | 2.76 | 3.19 | 8.44 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.606 | 6.127 |  |  |  | 8.32 | 8.58 | 519.3347 | 519.3347 | 519.3347 | 408.976 | 421.9594 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147
03/03/2026 | 23:30 | 0 | 43.62 | 10.61 | 27.58 | 0 | 72.18 |  |  | 2.34 | 3.05 | 9.05 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.431 | 5.203 |  |  |  | 10.14 | 8.1 | 519.3347 | 519.3347 | 519.3347 | 408.976 | 421.9594 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147
04/03/2026 | 00:00 | 0 | 43.65 | 9.82 | 27.03 | 0 | 40.01 |  |  | 1.55 | 3.52 | 7.93 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.6471 | 4.452 |  |  |  | 9.23 | 7.37 | 519.3347 | 519.3347 | 519.3347 | 408.976 | 421.9594 | 293.7572 | 281.5173 | 151.9 | 147

## CALOR_ÚTIL
martes, 3 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
03/03/2026 | 00:30 | 0 | 9.87 | 0 | 63.08 | 0 | 164.65 | 221.85 | 459.45
03/03/2026 | 01:00 | 0 | 10.73 | 0 | 63.2 | 0 | 177.61 | 221.01 | 472.55
03/03/2026 | 01:30 | 0 | 10.73 | 0 | 60.44 | 0 | 158.17 | 227.07 | 456.41
03/03/2026 | 02:00 | 0 | 10.71 | 0 | 60.46 | 0 | 195.85 | 223.71 | 490.73
03/03/2026 | 02:30 | 0 | 10.64 | 0 | 64.23 | 0 | 154.49 | 229.53 | 458.89
03/03/2026 | 03:00 | 0 | 10.74 | 0 | 64.25 | 0 | 168.61 | 225.4 | 469
03/03/2026 | 03:30 | 0 | 10.74 | 0 | 66.57 | 0 | 186.28 | 229.61 | 493.2
03/03/2026 | 04:00 | 0 | 10.85 | 0 | 66.45 | 0 | 173.53 | 227.61 | 478.44
03/03/2026 | 04:30 | 0 | 10.23 | 0 | 66.69 | 0 | 172.36 | 224.25 | 473.53
03/03/2026 | 05:00 | 0 | 10.44 | 0 | 66.64 | 0 | 171.65 | 222 | 470.73
03/03/2026 | 05:30 | 0 | 10.45 | 0 | 67.01 | 0 | 172.57 | 225.36 | 475.39
03/03/2026 | 06:00 | 0 | 10.59 | 0 | 67.13 | 0 | 152.91 | 228.98 | 459.61
03/03/2026 | 06:30 | 0 | 10.59 | 0 | 63.32 | 0 | 157.89 | 226.07 | 457.87
03/03/2026 | 07:00 | 0 | 10.48 | 0 | 63.31 | 0 | 173.49 | 223.45 | 470.73
03/03/2026 | 07:30 | 0 | 10.84 | 0 | 64.02 | 0 | 176.3 | 223.41 | 474.57
03/03/2026 | 08:00 | 0 | 11.49 | 0 | 64.02 | 0 | 164.5 | 226.13 | 466.14
03/03/2026 | 08:30 | 0 | 11.49 | 0 | 64.57 | 0 | 169.23 | 225.37 | 470.66
03/03/2026 | 09:00 | 0 | 11.47 | 0 | 64.69 | 0 | 146.88 | 219.79 | 442.83
03/03/2026 | 09:30 | 0 | 10.98 | 0 | 68.92 | 0 | 155.85 | 219.05 | 454.8
03/03/2026 | 10:00 | 0 | 11.61 | 0 | 69.42 | 0 | 169.31 | 217.52 | 467.86
03/03/2026 | 10:30 | 0 | 11.18 | 0 | 67.46 | 0 | 172.79 | 222.61 | 474.04
03/03/2026 | 11:00 | 0 | 11.34 | 0 | 69.72 | 0 | 172.68 | 209.42 | 463.16
03/03/2026 | 11:30 | 0 | 11.62 | 0 | 69.43 | 0 | 150.03 | 213.02 | 444.1
03/03/2026 | 12:00 | 0 | 11.44 | 0 | 69.31 | 0 | 147.94 | 225.99 | 454.68
03/03/2026 | 12:30 | 0 | 11.44 | 0 | 64.36 | 0 | 153.36 | 227.22 | 456.38
03/03/2026 | 13:00 | 0 | 10.9 | 0 | 64.45 | 0 | 160.6 | 221.16 | 457.11
03/03/2026 | 13:30 | 0 | 10.9 | 0 | 64.35 | 0 | 166.33 | 221.56 | 463.14
03/03/2026 | 14:00 | 0 | 8.98 | 0 | 64.37 | 0 | 168 | 209.18 | 450.53
03/03/2026 | 14:30 | 0 | 8.98 | 0 | 64.9 | 0 | 173.12 | 205.27 | 452.27
03/03/2026 | 15:00 | 0 | 7.75 | 0 | 64.83 | 0 | 163.07 | 195.06 | 430.71
03/03/2026 | 15:30 | 0 | 7.49 | 0 | 55.43 | 0 | 211.98 | 192.27 | 467.17
03/03/2026 | 16:00 | 0 | 10.62 | 0 | 48.36 | 0 | 197.09 | 207.2 | 463.27
03/03/2026 | 16:30 | 0 | 10.82 | 8.86 | 64.65 | 0 | 172.98 | 201.72 | 459.03
03/03/2026 | 17:00 | 0 | 9.57 | 12.51 | 68.03 | 0 | 174.66 | 198.18 | 462.95
03/03/2026 | 17:30 | 0 | 9.55 | 24.96 | 66.16 | 0 | 164.97 | 199.3 | 464.94
03/03/2026 | 18:00 | 0 | 9.96 | 38.02 | 66.17 | 0 | 175.98 | 198.89 | 489.02
03/03/2026 | 18:30 | 0 | 9.96 | 44.55 | 70.44 | 0 | 202.49 | 197.72 | 525.16
03/03/2026 | 19:00 | 0 | 9.64 | 44.87 | 70.9 | 0 | 203.76 | 190.26 | 519.43
03/03/2026 | 19:30 | 0 | 9.86 | 48.72 | 66.52 | 0 | 183 | 206.08 | 514.18
03/03/2026 | 20:00 | 0 | 10.23 | 66.34 | 65.11 | 0 | 181.77 | 206.87 | 530.32
03/03/2026 | 20:30 | 0 | 10.47 | 50.47 | 67.55 | 0 | 197.79 | 213.78 | 540.06
03/03/2026 | 21:00 | 0 | 9.93 | 61.49 | 67.79 | 0 | 195.69 | 200.85 | 535.75
03/03/2026 | 21:30 | 0 | 9.64 | 56.28 | 68.51 | 0 | 179.43 | 211.99 | 525.85
03/03/2026 | 22:00 | 0 | 10.26 | 54.86 | 67.95 | 0 | 175.92 | 209.8 | 518.79
03/03/2026 | 22:30 | 0 | 10.17 | 64.4 | 65.54 | 0 | 184.22 | 206.69 | 531.02
03/03/2026 | 23:00 | 0 | 10.39 | 55.17 | 63.66 | 0 | 179.3 | 214.99 | 523.51
03/03/2026 | 23:30 | 0 | 10.4 | 55 | 68.28 | 0 | 243.21 | 208.04 | 584.93
04/03/2026 | 00:00 | 0 | 11.09 | 50.87 | 66.91 | 0 | 135.62 | 213.88 | 478.37
EJEC MWh |  | 0 | 250.125 | 368.685 | 1569.78 | 0 | 4174.955 | 5158.085 | 11521.63

## FLUJOS
martes, 3 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/03/2026 | 00:30 | 0 | 6.5445 | -12.6446 | 3.3147 | 22.4276 |  | 43.7458 | -102.6658 | 50.3945 | 25.7392 | 25.2103 | 0 | -41.179 | 35.2 | 10.764 | -35.2 | 9.13 | 67.3494 | 10.8373 | 10.8064 | 17.2167 | 13.9903 | 1.3837 | 7.939 |  |  | -67.64 | -68.12 |  | 0 | 39.6 | 6.532 | 0.167 | -52.01 | -53.05 | -69.27 | 52.01 | 52.02 | 9.4862 | 14.7197 | 63.4292 | 65.1348 | 33.8505 | -56.982 | 0 | 31.4772 | 28.5661 | 62.3957 | 63.985 | -23.7089 | -35.7487 | -352.408 | 32.8478 | -16.3 | -16.4 | 61.2548 | 0 | -5.9143 |  | -29.6688 | 5.1517 |  | 2.4615 | 375.7438 | 86.1842 | 86.7031 | 0 | 572.4226 |  | -85.1229 | 85.3848 | 87.8999 | 25.11 | 24.13 | 53.71 | 76.19 | -106.0898 | -104.7503 | 170.7649 | 172.1434 |  | -103.4507 | -104.2874 | -9.8185 | -71.9423 |  |  | 52.8 | 140.1 | -15.57 | 29.4891 | 29.6154 | 30.0401 | 43.5539 | 43.8303 | 1 | -80.346 | -7.3758 | 13.2859 | 59.78 | 31.29 | 36.1011 | 34.1354 | 25.4485 |  | 70.7596 | 71.6622 | -1.0786 |  | -13.9011 | -87 | -85.8 | 24.9142 | 42.4896 | 41.8132 | 59.7839 | 42.02 | -1.52 | 46.593 | -0.5313 | -11.14 | -11.3 | 70.76 | 59.36 | 1.2909 | 0.7455 | -111.9512 | -110.0091 | 91.4668 | 51.772 | 47.1621 | 1.1435 | 18.0358 | 1.1503 | -29.01 | 0 | -420.6827 |  | -34.1335 | -30.4706 | 56.5056 | -22.7518 | -21.6836 | 113.712 | -112.4978 | -114.0429 | 30.2559 | 0 | -2.82 | 76.4 | 9.9857 | -84.6172 | -21.8853 | -21.544 | 7.3826 | -0.6179 | -16.8267 | 9.2979 | 8.857 |  | 41.0742 | 41.0099 | 40.0474 | 105.6649 | 107.6744 | -117.052 | 115.7947 | 114.8415 | -88.7158 | -70.0599 | -40.2234 | -33.62 | 13.7801 | 0.8927 | -9.18 | 16.34 | -40.3005 | 11.2518 | -15.348 | 4.289 |  | 26.79 | 74.1984 | 90.8324 | 14.94 | 88.3331 | 17.4 | -13.5021 | 6.74 | 7.035 | 1.5461 |  |  | -13.1507 | -22.6601 | 31.5425 | 23.5993 | 59.4341 | 58.2879 | -145.9466 | -17.1967 | 22.1993 | -24.0084 | 3.4173 | 5.978 | 5.6652 |  | 39.3173 | 41.7599 | 280.8 | -278.9897 | -532.8246 | 542.88 | 9.7344 | -40.2045 | -39.3976 | -69.1262 | -60.6722 | 83.7959 | 82.2037 |  |  | 4.7709 | 3.9579 | -20.9784 | -21.5794 | 28.6 | 28.01 | 15.2 | 14.5 | 21.556 | 21.28 | -411.2769 | 103.0586 | 103.7502 | 13.4 | -33.6 | -2.8 | -2 |  | 1.7585 | 0 | 447.8096 | -140.9856 | -205.0262 | 37.1871 | 209.5238 | -208.2796 | -133.5247 | 259.0334 | 210.1371 | 165.0079 | 163.1828 | 137.4997 | 143.6698 | -265.3112 | -111.8669 | 117.682 | -12.3117 | 30.949 | 14.16 | 0.801 | 0.794 | -14.08 | -4.56 |  | 4.7776 | -16.3775 | -40.7523 | 26.1 | 56.019 | 58.247 | 10.9026 | 13.2991 | 53.4672 | 53.9569 | 53.4356 |  | 33.8 | 21.0148 | 6.45 |  | -66.0431 | 84.2823 | 70.7693 | -64.6781 | -81.7868 | 60.2886 | 21.027 | -48 | 48.4 | -523.3288 | 682.7391
03/03/2026 | 01:00 | 0 | 6.8127 | -12.9048 | 9.798 | 23.6743 |  | 41.721 | -104.535 | 48.1945 | 24.2773 | 23.765 | 0 | -27.513 | 22 | 10.764 | -19.8 | 8.588 | 69.9488 | 10.2787 | 10.3962 | 17.0866 | 14.0822 | 1.5241 | 7.674 |  |  | -64.92 | -64.8 |  | 0 | 26.4 | 5.841 | 0.163 | -52.23 | -51.67 | -65.55 | 52.23 | 52.69 | 8.8228 | 14.6637 | 60.5858 | 62.9335 | 33.5324 | -58.9762 | 0 | 23.2519 | 26.9132 | 62.2076 | 61.2456 | -29.9976 | -24.3811 | -337.6122 | 32.469 | -16.3 | -16.2 | 63.1751 | 0 | -5.5263 |  | -31.0449 | 5.2327 |  | 2.4096 | 368.2668 | 75.4112 | 75.4112 |  | 545.9262 |  | -92.8467 | 94.3989 | 83.2893 | 23.64 | 22.28 | 50.22 | 73.58 | -104.4824 | -103.4107 | 173.6202 | 173.6363 |  | -97.9722 | -97.6628 | -9.8223 | -61.9614 |  |  | 58.7 | 124.8 | -15.13 | 30.1068 | 31.54 | 32.191 | 41.7534 | 40.9683 | -10.8896 | -72.2225 | -11.1273 | 12.9135 | 57.03 | 29.96 | 34.2261 | 32.3776 | 23.9565 |  | 61.8014 | 61.8466 | -16.0702 |  | -13.0568 | -84.7 | -83.3 | 24.9417 | 0.3021 | 68.1134 | 61.5417 | 43.04 | 0.16 | 44.9345 | 16.0665 | -11.07 | -11.07 | 68.07 | 55.47 | 18.4182 | 17.9455 | -110.9519 | -107.9455 | 98.4369 | 56.1026 | 51.1927 |  | 7.4316 | -11.8288 | -30.48 |  | -347.4398 |  | -33.2482 | -30.5468 | 70.3817 | -13.5209 | -12.2486 | 36.912 | -100.2914 | -101.8614 | 42.0673 | 15.05 | -2.85 | 1 | 13.7693 | -82.7724 | -21.1896 | -20.47 | 6.0123 | 13.9285 | -33.1137 | 9.4661 | 9.1585 |  | 39.1733 | 39.6649 | 38.0973 | 104.3253 | 104.4927 | -121.4058 | 112.9575 | 113.9551 | -92.5959 | -75.5758 | -42.45 | -33.77 | 13.8705 | 0.8219 | -9.07 | 15.33 | -43.9999 |  | -15.505 | 4.289 |  | 26.9 | 76.4773 | 93.3713 | 14.74 | 89.0101 | 17.7 | -18.2083 | 3.0775 | 3.2009 | 1.4732 |  |  | -14.1965 | -27.3049 | 30.3988 | 27.677 | 57.9862 | 60.12 | -149.783 | -16.8429 | 34.892 | -30.7748 | 3.9095 | 5.3236 | 5.0099 | 5 | 53.9379 | 54.5177 | 280.4 | -279.0327 | -551.7571 | 558.1903 | 81.4157 | -54.4156 | -54.1362 | -68.1109 | -60.9168 | 82.8048 | 81.4946 |  |  | 3.2108 | 3.013 | -25.7827 | -26.3063 | 52.88 | 52.78 | 11.5 | 11.3 | 21.2697 | 32.24 | -397.5025 | 103.0633 | 102.826 | 13.3 | -37 | -2 | -1.9 | 1.7587 | 1.6225 | -71.9302 | 373.9174 | -79.5761 | -131.4114 | 34.4218 | 135.8307 | -133.9453 | -69.885 | 216.0137 | 137.5848 | 152.9326 | 153.6047 | 68.7217 | 79.8343 | -219.3099 | -135.0155 | 134.0469 | -11.6526 | 28.584 | 12.4 | 0.989 | 0.991 | -12.48 | -7.2 |  | 6.6819 | -18.0468 | -41.3687 | 26 | 55.123 | 56.529 | 11.0937 |  | 54.0448 | 53.8555 | 53.4615 |  | 37.5 | 22.2039 | 6.12 |  | -66.5218 | 83.7051 | 70.3509 | -66.689 | -82.6105 | 61.196 | 20.8326 | -52.4 | 51.5 | -471.596 | 641.8982
03/03/2026 | 01:30 | 0 | 6.9312 | -13.2598 | 9.4524 | 22.8689 |  | 40.876 | -101.7299 | 46.2584 | 23.4453 | 22.9917 | 2.22 | -26.274 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 8.7954 | 67.501 | 11.5812 | 11.8719 | 19.7088 | 16.768 | 5.3536 | 6.9943 |  |  | -62.92 | -62.89 |  | -2.22 | 24.2 | 5.709 | 0.166 | -52.56 | -52.33 | -62.39 | 52.56 | 53.01 | 8.0166 | 14.8827 | 59.553 | 62.3202 | 31.9836 | -61.2614 | 0 | 22.8877 | 27.3535 | 59.2703 | 60.7724 | -11.992 | -11.8797 | -351.1101 | 32.3706 | -16.2 | -16.2 | 67.4326 | 0 | -5.5833 |  | -35.3988 | 4.3619 | 8.4845 | 5.7963 | 384.411 | 69.8568 | 70.1315 |  | 546.94 |  | -102.1189 | 103.3367 | 79.8664 | 23.55 | 21.75 | 48.64 | 71.97 | -100.7316 | -100.5976 | 170.265 | 170.2659 |  | -98.1032 | -98.2663 | -10.6958 | -61.6159 |  |  | 57.8 | 122.7 | -14.68 | 27.9638 | 28.0677 | 29.1872 | 36.8308 | 35.7755 | 1 | -70.8263 | -6.858 | 12.756 | 55.24 | 29.05 | 32.8198 | 31.0593 | 23.2111 |  | 61.3205 | 61.7968 | -14.717 |  | -12.6374 | -80 | -81 | 24.6725 |  | 65.2955 | 59.198 | 41.71 | 0.19 | 44.919 | 12.6607 | -10.41 | -10.62 | 63.35 | 52.61 | 14.8909 | 13.5636 | -107.6651 | -106.1273 | 93.0634 | 51.9167 | 48.6119 |  | 14.2468 | -4.0891 | -29.728 |  | -331.9434 |  | -33.803 | -30.4939 | 60.6841 | -29.0743 | -27.2314 | 109.104 | -104.6518 | -106.5554 | 34.3879 | 0 | -3.03 | 67 | 13.3836 | -110.8783 | -22.389 | -21.705 | 6.5541 | 3.8981 | -30.8097 | 9.9511 | 10.205 |  | 39.8173 | 40.13 | 38.1606 | 102.4833 | 102.6507 | -113.3679 | 111.7227 | 110.1724 | -91.1078 | -75.7314 | -32.0494 | -36.86 | 10.5599 | 0.8219 | -6.42 | 16.64 | -33.5448 |  | -15.688 | 4.313 |  | 27.14 | 76.3763 | 90.2372 |  | 90.5639 | 18.8 | -18.1978 | 2.9935 | 3.1927 | 1.3711 |  |  | -13.1357 | -26.5231 | 31.9564 | 27.2919 | 55.4374 | 56.7656 | -149.8501 | -16.5616 | 35.331 | -30.272 | 4.0979 | 4.883 | 4.5775 | 5.2117 | 56.0812 | 57.2679 | 284.1 | -280.9265 | -557.3405 | 566.425 | 96.8854 | -55.087 | -55.2341 | -68.4091 | -60.9189 | 79.7255 | 80.7682 |  |  | 4.7709 | 4.5512 | -24.8585 | -25.2893 | 55.19 | 54.87 | 11.5 | 10.7 | 21.4128 | 31.36 | -403.0133 | 105.7648 | 104.2793 | 12.9 | -37 | -1.9 | -1.9 |  | 1.4124 | -86.1946 | 354.0738 | -72.7554 | -122.8796 | 28.367 | 129.7297 | -128.6616 | -71.5553 | 211.2833 | 132.8463 | 152.2943 | 152.3866 | 70.6927 | 75.5476 | -209.7756 | -135.1226 | 137.3421 | -12.7073 | 32.649 | 13.52 | 1.075 | 1.071 | -12.72 | -6.4 |  | 6.331 | -19.1882 | -40.7248 | 25.8 | 55.531 | 56.76 | 11.0868 |  | 52.9516 | 51.6292 | 52.8849 |  | 37.6 | 22.6111 | 5.78 |  | -67.0535 | 84.9404 | 70.8114 | -65.9348 | -83.4544 | 61.6022 | 21.2689 | -52 | 52.4 | -460.6653 | 630.6964
03/03/2026 | 02:00 | 0 | 6.8455 | -13.2285 | 9.1729 | 22.1182 |  | 39.5052 | -99.6772 | 45.5496 | 22.9993 | 22.4206 | 6.66 | -26.866 | 19.8 | 9.936 |  | 8.881 | 66.7636 | 11.733 | 11.8998 | 20.0103 | 17.641 | 5.5382 | 7.0236 |  |  | -58.65 | -58.83 |  | -4.44 | 26.4 | 4.847 | 0.155 | -50.53 | -50.28 | -57.46 | 50.53 | 50.4 | 8.3638 | 14.9417 | 58.3271 | 60.1856 | 30.9612 | -54.3265 | 0 | 10.9653 | 10.3982 | 59.8064 | 60.38 | -26.8248 | -29.7558 | -318.4556 | 32.7969 | -16.3 | -16.3 | 59.2668 | 0 | -5.3059 |  | -30.0772 | 4.1368 | 7.8434 | 5.3906 | 349.2232 | 67.1407 | 66.8966 |  | 529.8618 |  | -95.798 | 97.4916 | 77.8505 | 23.1 | 20.82 | 47.15 | 70.41 | -102.7409 | -101.9372 | 162.5502 | 163.5991 |  | -92.6615 | -92.3785 | -12.1532 | -57.3154 |  |  | 56.9 | 114.7 | -14.22 | 29.0075 | 30.0447 | 30.6573 | 37.2437 | 36.7529 | 1 | -68.0818 | -9.2048 | 12.3835 | 53.91 | 28.03 | 32.3511 | 30.6198 | 22.642 |  | 56.8315 | 57.6506 | -11.1718 |  | -12.4499 | -77.3 | -78.6 | 24.4199 |  | 63.4169 | 57.4402 | 40.27 | 0.76 | 45.043 | 12.2901 | -9.25 | -9.35 | 59.14 | 50.26 | 12.4727 | 11.1273 | -106.8434 | -104.2 | 86.891 | 46.748 | 42.6417 |  | 11.388 | -5.267 | -29.929 |  | -316.0712 |  | -32.5641 | -29.567 | 68.2926 | -42.9981 | -38.8104 | 112.176 | -100.4548 | -102.0208 | 36.7162 | 0 | -2.83 | 79.6 | 13.1381 | -137.1599 | -22.1815 | -21.2262 | 8.7858 | 7.4543 | -36.0769 | 9.0909 | 8.8185 |  | 39.7906 | 40.4708 | 37.9923 | 103.488 | 102.6507 | -111.5259 | 109.4864 | 109.0564 | -92.0654 | -77.8025 | -30.0133 | -38.04 | 10.0594 | 0.8219 | -6.47 | 17.57 | -30.9653 |  |  | 4.343 |  | 28.59 | 79.3997 | 92.4674 | 14.71 | 89.4132 | 19.2 | -17.7924 | 3.3471 | 3.4045 | 1.3236 |  |  | -12.8704 | -25.3765 | 30.524 | 26.1598 | 60.084 | 60.8859 | -147.4013 | -16.2587 | 34.4726 | -28.9559 | 3.9191 | 4.5997 | 4.3138 | 5.0009 | 59.4766 | 60.1748 | 283.3 |  | -562.9811 | 569.9753 | 120.6206 | -58.7818 | -58.2879 | -69.1912 | -61.714 | 78.9874 | 77.5735 | -20.3703 | -21.3618 | 6.4738 | 6.3969 | -25.7881 | -25.4148 | 56.15 | 55.58 | 11.3 | 11.8 | 21.4321 | 30.16 | -385.3948 | 101.1992 | 101.9295 | 13.4 | -37 | -5.4 | -5.3 | 1.6498 |  | -111.6123 | 334.2301 | -48.0019 | -107.0255 | 26.9791 | 109.2492 | -113.0159 | -95.8532 | 182.5493 | 117.0134 | 151.1735 | 150.7328 | 94.0964 | 53.0344 | -181.1393 | -129.5225 | 129.3172 | -12.287 | 36.2227 | 12.24 | 1.121 | 1.112 | -12.4 | -7.04 |  | 6.8559 | -19.5392 | -41.2497 | 26.9 | 55.278 | 57.69 | 11.0974 |  | 50.9118 | 50.7559 | 51.5099 |  | 38.4 | 22.6365 | 5.77 |  | -64.4897 | 85.1977 | 70.7518 | -64.1076 | -83.2377 | 61.3139 | 20.9133 | -53.3 | 53.2 | -438.8184 | 611.7302
03/03/2026 | 02:30 | 0 | 6.9643 | -12.9165 | 8.8731 | 23.7943 |  | 39.4215 | -100.8566 | 44.6574 | 22.2873 | 21.8063 | 4.44 | -26.195 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 8.559 | 67.9088 | 11.7128 | 11.9838 | 20.0804 | 17.4233 | 5.8196 | 7.7894 |  |  | -59.74 | -59.43 |  | -4.44 | 24.2 | 4.917 | 0.158 | -50.16 | -49.96 | -60.88 | 50.16 | 50.58 | 7.854 | 14.9333 | 58.2971 | 59.7784 | 32.2972 | -56.3409 | 0 | 10.2882 | 9.1613 | 60.7196 | 61.5361 | -29.768 | -33.6188 | -310.5437 | 32.3277 | -16.1 | -16.1 | 61.5525 | 0 | -5.1905 |  | -32.7234 | 4.0329 | 0 | 2.131 | 346.0188 | 58.0157 | 57.802 |  | 507.2447 |  | -93.456 | 95.971 | 76.6629 | 22.59 | 20.16 | 45.2 | 69.9 | -100.1957 | -99.7939 | 160.5444 | 160.9379 |  | -87.6135 | -88.0244 | -12.3381 | -58.0855 |  |  | 54.1 | 116.3 | -14.15 | 29.2079 | 30.2402 | 30.7202 | 36.375 | 35.5667 | -12.866 | -60.6811 | -14.0843 | 12.196 | 52.77 | 27.7 | 30.9448 | 29.7409 | 22.035 |  | 57.2666 | 58.1186 | -16.6837 |  | -11.9897 | -75 | -73.9 | 24.288 |  | 61.5383 | 55.6824 | 39.05 | 0.7 | 45.229 | 16.5672 | -10.77 | -10.94 | 60.46 | 49.19 | 17.9818 | 17.7455 | -103.8412 | -101.2455 | 92.0877 | 51.1539 | 47.0519 |  | -4.5987 | -20.3294 | -30.314 |  | -261.2391 |  | -32.2525 | -29.8062 | 86.1242 | -34.678 | -33.0308 | 35.376 | -85.6962 | -87.6992 | 53.4205 | 0 | -2.91 | 1 | 13.0057 | -120.6179 | -22.7013 | -22.3721 | 8.4351 | 22.8945 | -49.8618 | 9.0998 | 8.9458 |  | 39.948 | 39.6348 | 38.5117 | 99.469 | 100.3063 | -115.7123 | 105.5769 | 105.4804 | -95.5338 | -82.7299 | -30.5113 | -39.4 | 9.8714 | 0.7938 | -6.58 | 18.16 | -32.3603 |  | -15.846 | 4.34 |  | 27.32 | 83.0497 | 96.5111 |  | 86.8648 | 18.4 | -17.8758 | 3.4739 | 3.5688 | 1.3311 |  |  | -13.8607 | -25.0569 | 29.5827 | 25.8452 | 61.0844 | 62.4897 | -147.0418 | -15.7211 | 34.3874 | -27.6563 | 4.0974 | 4.4337 | 4.1978 | 5 | 73.7113 | 73.4437 | 278.3 | -275.9955 | -567.7704 | 571.353 | 163.7155 | -71.5394 | -70.7031 | -66.3751 | -58.6199 | 81.3046 | 79.2604 | -38.5267 | -37.334 | 13.2525 | 13.1865 | -23.6941 | -23.1109 | 56.87 | 56.45 | 13.5 | 13.6 | 21.4128 | 30.8 | -385.196 | 101.58 | 101.1506 | 12.8 | -38.8 | -11.3 | -11.3 | 1.9111 | 1.5605 | -157.2451 | 279.8861 | 26.3819 | -54.4127 | 36.6012 | 59.1352 | -63.4441 | -142.6413 | 116.0339 | 63.3745 | 150.6073 | 151.6687 | 143.8418 | -25.365 | -115.1273 | -134.2503 | 137.5316 | -11.9437 | 32.011 | 13.2 | 1.186 | 1.183 | -13.68 | -5.36 |  | 5.7725 | -20.0092 | -40.1083 | 27.5 | 57.466 | 57.81 |  |  | 54.1549 | 52.8436 | 54.169 |  | 39.8 | 23.0004 | 5.62 |  | -61.6582 | 81.3236 | 67.6614 | -61.078 | -80.0817 | 58.3973 | 20.8409 | -54.2 | 53.5 | -400.7432 | 582.4799
03/03/2026 | 03:00 | 0 | 6.6993 | -13.1084 | 8.7472 | 23.4453 |  | 38.0184 | -97.6498 | 44.0246 | 22.1073 | 21.8555 | 4.44 | -24.428 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 8.7798 | 64.8232 | 11.5669 | 11.982 | 19.5941 | 17.2564 | 5.6309 | 7.5032 |  |  | -62.25 | -62.02 |  | -2.22 | 22 | 5.482 | 0.164 | -55.34 | -54.69 | -53.8 | 55.34 | 55.26 | 8.5065 | 14.4604 | 56.6881 | 59.161 | 31.2352 | -65.8873 | 0 | 29.9469 | 33.4863 | 56.467 | 57.6538 | -16.7821 | -19.8766 | -312.0271 | 32.6664 | -16.4 | -16.3 | 69.1849 | 0 | -4.9605 |  | -34.3278 | 4.5042 |  | 0.6554 | 344.3097 | 39.3994 | 38.728 |  | 492.5953 |  | -127.0347 | 129.1187 | 74.6271 | 22.21 | 19.89 | 44.29 | 67.72 | -94.9714 | -94.1677 | 163.4618 | 163.902 |  | -92.311 | -92.5786 | -13.1553 | -55.2303 |  |  | 60 | 109.1 | -13.8 | 26.941 | 28.0016 | 28.9729 | 31.8793 | 30.7576 | -26.0925 | -42.4026 | -27.8668 | 12.1315 | 51.65 | 27.11 | 30.9448 | 29.3015 | 21.9314 |  | 55.3298 | 54.8484 | 0 |  | -12.0426 | -70.2 | -71.6 | 24.5956 |  | 59.6597 | 54.5105 | 37.83 | 1.5 | 46.252 | 0 | -10.94 | -11.11 | 58.75 | 46.96 | 2.8909 | 2.2182 | -106.0771 | -103.3273 | 77.1107 | 37.1601 | 33.7988 |  | 22.1903 | 8.1749 | -28.88 |  | -230.7034 |  | -31.5642 | -29.1886 | 58.7825 | -37.1782 | -35.3261 | 116.784 | -98.0645 | -99.432 | 20.7018 | 0 | -2.7 | 76.2 | 12.7783 | -124.5113 | -22.924 | -22.399 | 7.8371 | -3.3034 | -17.1664 | 9.4782 | 9.396 |  | 39.4777 | 39.2172 | 37.7635 | 94.6128 | 94.2779 | -156.4042 | 108.2312 | 107.7257 | -121.0333 | -106.4099 | -42.45 | -40.53 | 12.7669 | 0.7987 | -8.5 | 17.21 | -42.9561 |  |  | 4.363 |  | 27.38 | 108.3771 | 123.398 | 14.43 | 91.4665 | 20.2 | -18.7717 | 3.4128 | 3.4943 | 1.3207 |  |  |  | -25.6491 | 32.5612 | 26.6508 | 61.5441 | 61.6403 | -155.262 | -15.6073 | 34.9981 | -27.2169 | 3.9176 | 4.2677 | 3.8708 | 4.9299 | 68.4327 | 68.0251 | 193.2 | -194.9055 | -473.7026 | 471.4994 | 141.1071 | -67.6214 | -66.7277 | -70.7909 | -63.5502 | 80.8842 | 82.56 |  |  | 14.0764 | 12.9009 | -21.0683 | -21.1566 | 56.81 | 56.26 | 10.4 | 10.4 | 21.4128 | 30.72 | -383.6974 | 105.0838 | 104.8496 | 13.4 | -46.2 | -12.2 | -12.2 | 1.7052 |  | -131.7113 | 252.2079 | 0 | -62.8515 | 30.6791 | 68.3104 | -69.8507 | -146.1142 | 118.7966 | 67.7311 | 148.4004 | 150.5151 | 142.6737 | -16.8642 | -116.722 | -131.9288 | 131.9226 | -12.7622 | 28.247 | 12.72 | 1.177 | 1.184 | -12.88 | -6.24 |  | 6.8559 | -21.0346 | -41.6037 | 29.1 | 55.92 | 55.701 | 11.1273 | 13.2241 | 55.7369 | 54.1113 | 55.1912 |  | 46.7 | 22.9005 | 5.61 |  | -66.2177 | 85.0836 | 71.9078 | -65.3236 | -83.7667 | 63.2196 | 19.6988 | -55.4 | 56.4 | -327.6084 | 519.0574
03/03/2026 | 03:30 | 0 | 6.7446 | -12.6914 | 8.6169 | 24.3303 |  | 38.5115 | -112.9867 | 43.9893 | 22.3593 | 21.7222 | 0 | -23.9 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 8.7655 | 77.6768 | 11.8937 | 12.0006 | 20.0399 | 17.7215 | 5.6211 | 7.4168 |  |  | -63.79 | -63.92 |  | 0 | 22 | 4.847 | 0.156 | -58.4 | -58.48 | -49.85 | 58.4 | 58.75 | 8.3491 | 14.8508 | 56.1322 | 57.9163 | 35.2762 | -68.3201 | 0 | 35.3318 | 34.4725 | 59.5709 | 60.1481 | -14.8046 | -17.5887 | -341.4222 | 32.2412 | -16.2 | -16.3 | 73.71 | 0 | -4.4724 |  | -36.6398 | 4.2162 |  | 2.2169 | 374.9198 | 42.4512 | 42.6954 |  | 507.7051 |  | -116.0032 | 118.0181 | 73.6591 | 22.63 | 20.08 |  | 67.79 | -94.9714 | -94.8374 | 164.2879 | 163.3938 |  | -92.046 | -91.6268 | -13.3947 | -57.1569 |  |  | 57.7 | 113.7 | -13.8 | 26.6167 | 27.4501 | 27.6456 | 30.3881 | 29.6488 | -19.2766 | -47.976 | -21.6497 | 11.2504 | 50.76 | 26.6 | 30.4761 | 28.569 | 21.408 |  | 56.2619 | 56.8504 | -3.926 |  | -11.7375 | -70.1 | -71.4 | 24.3649 |  | 59.6597 | 53.9246 | 37.63 | 1.5 | 44.8105 | 5.8835 | -11.17 | -11.21 | 59.31 | 47.33 | 6.2 | 7.4545 | -104.2287 | -101.9091 | 80.086 | 39.7197 | 36.2066 |  | 17.0798 | 0.7596 | -29.36 |  | -257.0238 |  | -31.4035 | -28.8876 | 61.4754 | -45.7122 | -42.7098 | 112.176 | -93.8969 | -95.4598 | 31.2463 | 0 | -2.64 | 74.3 | 12.7922 | -139.9097 | -21.8169 | -20.978 | 5.4316 | 0.1741 | -29.461 | 9.4445 | 9.3207 |  | 39.7108 | 39.9267 | 38.9676 | 95.785 | 95.2826 | -136.9793 | 107.3082 | 106.161 | -112.7764 | -96.9718 | -39.9377 | -40.3 | 12.1785 | 0.7987 | -7.71 | 16.37 | -41.2938 |  |  | 4.373 |  | 27.63 | 100.6515 | 114.7356 | 14.23 | 91.4799 | 19.3 | -18.8395 | 3.1908 | 3.5371 | 1.2852 |  |  |  | -25.708 | 30.4111 | 26.2666 | 57.8283 | 58.471 | -155.6925 | -15.6538 | 35.2382 | -27.8264 | 3.9956 | 4.3068 | 3.9447 | 5.0148 | 62.1492 | 62.4074 |  | -195.055 | -472.4405 | 470.1667 | 114.3621 | -62.0432 | -62.8291 | -69.9199 | -63.4674 | 83.0518 | 82.8154 |  |  | 9.1435 | 9.0666 | -24.2248 | -24.4707 | 50.07 | 49.81 | 11.6 | 11.1 | 21.3103 | 32.56 | -363.8256 | 99.3372 | 99.1219 | 13.4 | -44.5 | -7.9 | -7.9 | 1.8111 | 1.5022 | -106.8596 | 280.6156 | 0 | -90.5355 | 28.1474 | 92.3809 | -99.4058 | -149.8521 | 142.3221 | 102.7003 | 151.5775 | 152.3517 | 152.751 | 8.9292 | -140.6337 | -127.2791 | 127.3517 | -12.5754 | 34.9845 | 11.92 | 1.16 | 1.158 | -12.16 | -6.88 |  | 6.9444 | -20.2441 | -41.8967 | 27.6 | 57.623 | 56.478 | 11.1195 |  | 52.7979 | 53.9231 | 52.213 |  | 44.3 | 22.557 | 5.6 |  | -66.849 | 84.4954 | 70.799 | -65.856 | -83.1775 | 63.285 | 19.3956 | -54 | 54.1 | -352.7345 | 543.3092
03/03/2026 | 04:00 | 0 | 6.4183 | -12.8128 | 8.9708 | 23.554 |  | 38.0676 | -113.26 | 43.471 | 21.9613 | 21.5321 | -2.22 | -25.007 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 8.6785 | 75.2384 | 11.1542 | 11.7685 | 19.4864 | 17.2334 | 5.6452 | 7.7497 |  |  | -63.25 | -63.09 |  | 2.22 | 24.2 | 5.757 | 0.159 | -55.46 | -54.78 | -55.34 | 55.46 | 55.35 | 8.3519 | 14.0957 | 57.0123 | 58.8598 | 37.9569 | -64.6818 | 0 | 34.8011 | 21.8329 | 62.6533 | 63.9015 | -17.7359 | -28.8737 | -342.6988 | 32.6057 | -16.2 | -16.2 | 71.0334 | 0 | -4.4088 |  | -38.72 | 3.5226 |  | 2.0719 | 382.0001 | 51.2711 | 51.4542 |  | 513.1893 |  | -103.9178 | 105.9599 | 73.6391 | 22.75 | 20.12 | 43.83 | 67.94 | -93.4979 | -93.6318 | 159.056 | 159.7531 |  | -88.4425 | -89.2885 | -13.3992 | -57.2927 |  |  | 54 | 113.7 | -13.69 | 26.7419 | 27.3559 | 27.8758 | 31.2455 | 30.2661 | -9.5081 | -56.8208 | -12.5051 | 11.9275 | 50.34 | 26.23 | 30.0073 | 28.569 | 21.1293 |  | 56.1969 | 57.3453 | -10.3847 |  | -11.5401 | -70.2 |  | 24.0134 |  | 58.7204 | 53.9246 | 37.73 | 1.22 | 43.834 | 10.815 | -10.96 | -11.03 | 58.96 | 46.91 | 10.7455 | 11.1818 | -99.5999 | -97.1091 | 84.8731 | 45.8581 | 42.1005 |  | 11.7743 | -2.4467 | -29.22 |  | -297.1603 |  | -31.6538 | -29.0372 | 68.1915 | -61.3943 | -57.1124 | 138.3 | -93.5022 | -94.9181 | 35.5872 | 0 | -2.9 | 95 | 12.7966 | -170.597 | -21.7547 | -21.189 | 6.7648 | 4.3011 | -32.5251 | 9.2606 | 9.1828 |  | 39.394 | 40.2681 | 37.9669 | 94.1105 | 94.2779 | -115.0425 | 100.6568 | 101.8811 | -91.7797 | -78.1878 | -33.6168 | -37.45 | 10.8602 | 0.7633 | -7.09 | 16.45 | -34.2523 |  |  | 4.076 |  | 28.01 | 79.5181 | 94.9774 | 14.69 | 90.2841 | 19.5 | -17.4536 | 3.2796 | 3.3981 | 1.2716 |  |  | -13.6533 | -24.6986 | 32.6556 | 25.3687 | 64.1523 | 62.7218 | -151.0321 | -15.3937 | 34.7109 | -27.0158 | 4.1167 | 4.131 | 3.8603 |  | 54.1939 | 55.9282 | 193.2 | -192.9888 | -456.6283 | 460.8181 | 64.9837 | -55.3974 | -55.3043 | -71.9594 | -64.6239 | 80.29 | 80.6497 | -10.7725 | -22.0356 | 10.6926 | 10.6267 | -22.674 | -22.6803 | 48.33 | 47.47 | 8.7 | 9.4 | 21.3295 | 33.04 | -379.7649 | 102.2375 | 102.989 | 13.9 | -44.4 | -10.3 | -9.6 | 2.0769 | 1.9521 | -58.4845 | 327.182 | 0 | -112.5624 | 51.0161 | 112.9472 | -113.9922 | -173.9885 | 151.0768 | 114.4705 | 156.1422 | 157.4635 | 173.7961 | 26.3056 | -146.258 | -123.6837 | 122.9981 | -12.3117 | 28.088 | 11.84 | 1.157 | 1.162 | -12.32 | -6.16 |  | 6.3004 | -19.6277 | -42.1286 | 26.2 | 56.967 | 55.704 | 10.9926 | 13.2007 | 52.5341 | 52.259 | 53.0192 |  | 45.1 | 22.7268 | 5.71 |  | -67.1234 | 85.928 | 73.2614 | -66.2362 | -84.4923 | 64.2611 | 18.7369 | -55.3 | 55.5 | -383.6909 | 569.9811
03/03/2026 | 04:30 | 0 | 6.5954 | -12.6539 | 9.003 | 22.6676 |  | 38.057 | -111.5751 | 44.0072 | 22.1093 | 21.8049 | -4.44 | -25.005 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 8.6206 | 74.9598 | 11.9169 | 11.8132 | 19.4702 | 17.2644 | 5.8302 | 7.7738 |  |  | -64.93 | -64.89 |  | 4.44 | 24.2 | 5.375 | 0.163 | -53.21 | -52.85 | -62.14 | 53.21 | 52.76 | 8.4477 | 14.6168 | 56.8227 | 58.6322 | 38.3495 | -60.547 | 0 | 10.87 | 10.8615 | 64.1412 | 65.1941 | -32.913 | -35.3909 | -325.8253 | 32.3153 | -16.3 | -16.2 | 66.0884 | 0 | -4.9114 |  | -34.1869 | 3.7647 |  | 2.4902 | 363.5669 | 49.3789 | 49.3179 |  | 496.0462 |  | -105.726 | 108.6402 | 74.7668 | 22.78 | 19.95 | 44.28 | 67.91 | -93.7658 | -94.1677 | 158.4324 | 158.8597 |  | -89.6481 | -89.8254 | -13.1534 | -56.8394 |  |  | 55.6 | 114.5 | -13.62 | 26.5946 | 27.6318 | 28.4365 | 31.1303 | 29.9173 | -13.9735 | -53.4549 | -16.1522 | 12.3733 | 50.81 | 26.47 |  | 28.569 | 21.3061 |  | 56.6536 | 57.7518 | -10.6337 |  | -11.6895 |  | -69.1 | 24.0793 |  | 59.6597 | 54.5105 | 37.89 | 0.88 | 42.9815 | 9.9787 | -10.91 | -11.02 | 58.73 | 47.29 | 12.2182 | 12.3273 | -99.422 | -97.9727 | 87.4076 | 48.0582 | 42.9537 |  | 8.2121 | -6.2646 | -28.889 |  | -263.2751 |  | -31.5485 | -29.2312 | 80.5874 | -66.1434 | -62.2461 | 122.928 | -87.2756 | -88.7393 | 42.6524 | 0 | -2.94 | 78.2 | 13.0454 | -180.5925 | -20.7166 | -19.7455 | 6.0711 | 14.3902 | -38.5044 | 8.0904 | 7.8156 |  | 40.1584 | 40.5297 | 39.1141 | 94.1105 | 94.7803 | -124.5875 | 102.9484 | 102.6221 | -99.272 | -85.2623 | -35.3307 | -38.95 | 11.1653 | 0.7987 | -7.14 | 17.72 | -36.2082 |  |  | 4.2 |  | 27.28 | 87.132 | 101.3069 |  | 87.9441 | 14.5 | -17.821 | 2.9683 | 3.4474 | 1.2526 |  |  | -12.8641 | -24.8185 | 30.0091 | 25.5877 | 57.9217 | 58.5645 | -146.8155 | -15.0974 | 35.1526 | -26.8697 | 3.6341 | 4.5705 | 4.2822 | 5 | 60.0697 | 59.991 | 194.4 | -193.6894 | -470.0239 | 473.8736 | 102.9454 | -59.4198 | -59.197 | -70.2487 | -63.1986 | 76.2264 | 76.5777 | -32.954 | -34.2441 | 12.5164 | 12.3296 | -26.4701 | -26.4446 | 47.47 | 47.92 | 10.6 | 11.2 | 21.4534 | 33.68 | -390.8638 | 107.2788 | 106.14 | 13.9 | -45 | -13.7 | -13 | 2.1376 | 1.8242 | -94.6074 | 288.8947 | 0 | -101.064 | 31.5487 | 104.6762 | -107.6745 | -176.2435 | 143.2997 | 111.0327 | 157.2789 | 159.2133 | 181.3383 | 10.4258 | -141.0988 | -126.5492 | 127.5132 | -12.3667 | 34.1891 | 11.44 | 1.142 | 1.139 | -11.36 | -6.48 |  | 5.861 | -20.7416 | -41.6892 | 27 | 56.44 | 54.015 | 10.9747 | 13.1793 | 50.4211 | 49.6581 | 50.0355 |  | 44.3 | 22.6858 | 5.55 |  | -65.9595 | 84.5142 | 71.8895 | -65.352 | -82.5935 | 63.2187 | 18.893 | -54.5 | 55.1 | -360.9618 | 546.8074
03/03/2026 | 05:00 | 0 | 6.3859 | -12.6488 | 9.0382 | 22.4802 |  | 38.2923 | -110.3599 | 44.7364 | 22.4793 | 22.059 | -2.22 | -25.977 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 8.3439 | 73.1828 | 12.0475 | 12.1764 | 20.076 | 17.4605 | 5.9198 | 7.5193 |  |  | -64.91 | -64.73 |  | 2.22 |  | 5.601 | 0.166 | -51.73 | -51.75 | -64.98 | 51.73 | 52.19 | 7.6692 | 15.1065 | 57.0247 | 58.6771 | 38.5211 | -56.9235 | 0 | 7.9261 | 7.1729 | 64.2561 | 65.9121 | -36.6144 | -39.5059 | -331.3997 |  | -16.3 | -16.3 | 61.5874 | 0 | -4.6699 |  | -31.3927 | 3.6576 |  | 2.2485 | 362.4072 | 60.6403 | 60.152 |  | 530.7092 |  | -88.9405 | 89.8741 | 76.0741 | 23.28 | 20.61 | 44.72 | 68.61 | -102.8749 | -102.607 | 162.4641 | 162.3843 |  | -87.4505 | -87.8172 | -13.2235 | -56.5542 |  |  | 54.2 | 114.8 | -13.78 | 28.8982 | 29.7361 | 30.2153 | 34.731 | 33.8357 | 1 | -64.5512 | -8.6469 | 11.7341 | 49.75 | 26.15 | 30.4761 | 28.862 | 21.5558 |  | 55.1906 | 55.7051 | -10.0397 |  | -11.8113 | -74.8 | -73.9 | 24.4199 |  | 59.6597 | 55.0964 | 38.36 | 1.71 | 43.896 | 8.743 | -10.71 | -10.94 | 60.34 | 47.75 | 9.9273 | 9.7818 | -107.7763 | -104.4818 | 81.2264 | 41.9967 | 38.5599 |  | 0.2077 | -13.367 | -28.641 |  | -300.9553 |  | -30.7526 | -28.3614 | 80.3971 | -66.5631 | -61.6585 | 132.156 | -95.502 | -97.0348 | 46.707 | 17.11 | -2.81 | 76.2 | 13.1005 | -182.9559 | -21.8704 | -21.4112 | 8.6454 | 16.3786 | -43.6911 | 8.2468 | 8.4967 |  | 39.3089 | 40.2242 | 38.1802 | 104.1578 | 104.1578 | -115.2099 | 109.6727 | 110.145 | -92.7063 | -76.6036 | -37.3449 | -36.88 | 13.6605 | 0.7852 | -9 | 15.92 | -38.1127 |  | -15.653 | 4.31 |  | 26.67 | 78.2525 | 94.2418 |  | 87.2341 | 17.9 | -18.6753 | 3.0738 | 3.3439 | 1.2932 |  |  | -13.8667 | -26.1874 | 28.2408 | 26.6427 | 57.2202 | 58.2059 | -147.8897 | -15.9169 | 35.5017 | -28.5912 | 3.7903 | 4.9416 | 4.6302 |  | 59.9896 | 60.9328 | 277.4 | -277.2182 | -567.0605 | 575.0164 | 133.0368 | -60.6444 | -59.9975 | -70.3245 | -63.3315 | 71.1257 | 72.9514 |  |  | 13.5821 | 13.2634 | -27.298 | -26.1735 | 50.8 | 50.67 | 8.5 | 8.7 | 21.3722 | 35.28 | -386.4795 | 105.9556 | 105.7371 | 14.5 | -45.6 | -14.7 | -14.6 |  |  | -127.5609 | 327.328 | 0 | -104.6683 | 34.1589 | 108.732 | -107.2227 | -177.218 | 141.1763 | 111.0839 | 156.1389 | 156.055 | 178.9235 | 13.3422 | -138.7618 | -123.0388 | 121.1058 | -12.3667 | 31.633 | 10.72 | 1.029 | 1.024 | -10.64 | -6.96 |  | 7.6188 | -20.7721 | -41.7777 | 26.3 | 54.327 | 52.959 |  |  | 48.7508 | 48.0855 | 48.0907 |  | 47 | 22.6211 | 5.9 |  | -65.9918 | 85.5604 | 71.9731 | -65.7328 | -83.5354 | 63.2414 | 20.2306 | -56.5 | 56.7 | -436.9317 | 607.0121
03/03/2026 | 05:30 | 0 | 6.7051 | -12.4816 | 9.3595 | 22.4413 |  | 39.657 | -111.4039 | 45.4415 | 23.1733 | 22.6096 | -2.22 | -27.192 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 8.2943 | 73.204 | 12.6796 | 12.9443 | 21.2626 | 17.6187 | 5.9322 | 7.7641 |  |  | -67.58 | -67.82 |  | 2.22 | 26.4 | 16.177 | 0.231 | -56.21 | -55.85 | -64.99 | 56.21 | 56.37 | 8.5227 | 14.3533 | 58.6965 | 60.4928 | 40.1758 | -60.7362 | 0 | 7.2696 | 7.7708 | 66.9986 | 68.0325 | -33.4951 | -37.4221 | -346.5733 | 32.3411 | -16.1 | -16.1 | 65.3795 | 0 | -4.8186 |  | -34.1879 | 4.1689 |  | 3.2666 | 379.9553 | 60.8844 | 60.5487 |  | 529.7465 |  | -96.187 | 99.0269 | 78.1898 | 23.76 | 21.46 | 46.23 | 70.51 | -103.8126 | -103.8126 | 164.9223 | 165.5201 |  | -93.9211 | -94.2724 | -11.6455 | -63.181 |  |  | 55.4 | 125.7 | -14.44 | 26.5185 | 27.242 | 27.9767 | 33.8179 | 32.332 | 1 | -64.1188 | -9.4548 | 11.5543 | 52.54 | 27.43 | 31.8823 | 30.3268 | 22.2767 |  | 62.9743 | 62.7907 | -21.8557 |  | -12.2777 | -75 | -76.3 | 24.6725 |  | 65.2955 | 58.6121 | 41.52 | 0.89 | 44.082 | 20.9281 | -10.82 | -10.98 | 64.13 | 51.19 | 22.0545 | 21.5455 | -104.7041 | -102.6727 | 95.8681 | 58.0265 | 52.7425 |  | -24.0983 | -40.0492 | -30.683 |  | -262.0552 |  | -31.963 | -29.2131 | 105.1227 | -69.4787 | -64.5548 | 39.984 | -75.4822 | -77.2044 | 74.2498 | 0 | -3.03 | 1 | 13.5714 | -189.0899 | -25.1056 | -24.2597 | 10.0866 | 42.5631 | -70.1314 | 10.2504 | 10.0676 |  | 39.693 | 40.4503 | 38.0273 | 101.646 | 102.6507 | -117.8892 | 108.6506 | 107.7396 | -91.8062 | -76.6044 | -39.2346 | -35.64 | 14.3661 | 0.8219 | -9.46 | 15.68 | -40.7002 |  |  | 4.27 |  | 26.83 | 78.8771 | 93.1026 | 14.91 | 88.8307 | 16.5 | -19.6987 | 2.997 | 3.0959 | 1.3121 |  |  |  | -27.6437 | 29.9311 | 28.7189 | 60.0211 | 59.7672 | -151.9915 | -16.4717 | 36.9884 | -30.5541 | 3.9228 | 5.4897 | 5.1048 |  | 68.9456 | 71.1114 | 277.8 | -276.2012 | -581.3021 | 582.1788 | 161.9929 | -69.4547 | -69.2214 | -65.9387 | -58.1053 | 69.1985 | 69.8868 | -44.98 | -42.9197 | 16.5154 | 15.7354 | -30.1973 | -30.3719 | 54.72 | 54.55 | 9.3 | 10 | 21.3915 | 36.48 | -387.7954 | 105.9614 | 105.7437 | 15.1 | -43.4 | -13.9 | -13.9 |  |  | -155.8866 | 289.1234 | 25.0464 | -62.9848 | 35.7312 | 65.0781 | -67.5387 | -152.9305 | 112.6754 | 74.0947 | 148.8787 | 149.5034 | 156.1468 | -21.402 | -112.4077 | -133.065 | 131.4966 | -11.7844 | 31.843 | 10.64 | 0.829 | 0.827 | -10.72 | -6 |  | 6.9169 | -20.1556 | -41.2802 | 25.5 | 54.467 | 53.972 |  |  | 45.9095 | 45.0369 | 45.4072 |  | 45.6 | 22.2703 | 6.09 |  | -60.6443 | 82.2939 | 68.0976 | -60.7987 | -80.8933 | 57.9574 | 22.1922 | -54.6 | 54.4 | -411.9318 | 595.4407
03/03/2026 | 06:00 | 0 | 6.8321 | -13.3317 | 9.4462 | 23.5491 |  | 39.9789 | -111.7583 | 47.2152 | 23.7193 | 23.1274 | -4.44 | -26.796 | 19.8 | 9.936 |  | 8.2507 | 74.1308 | 12.5017 | 12.8442 | 21.1451 | 17.5324 | 6.0812 | 7.5846 |  |  | -71.75 | -71.17 |  | 4.44 | 26.4 | 17.146 | 0.238 | -54.52 | -54.19 | -76.03 | 54.52 | 54.73 | 7.8989 | 14.5049 | 61.5995 | 63.0563 | 40.9555 | -60.4076 | 0 | 8.2605 | 7.8307 | 69.1807 | 70.8943 | -41.0097 | -44.0865 | -344.8308 | 32.4029 | -16.2 | -16.2 | 65.0022 | 0 | -5.1848 |  | -32.9869 | 4.3169 |  | 3.3835 | 379.2839 | 64.7603 | 64.4246 |  | 536.3638 |  | -99.3771 | 101.1967 | 78.1798 | 23.24 | 21.09 | 46.89 | 70.73 | -105.554 | -104.8842 | 166.7098 | 167.2292 |  | -95.5077 | -95.9491 | -10.8251 | -62.5146 |  |  | 60.4 | 124.3 | -14.57 | 28.3491 | 29.2515 | 30.0126 | 35.1529 | 34.3475 | -9.8414 | -63.5297 | -11.1139 | 11.5319 | 53.31 | 27.72 | 32.8198 | 31.2057 | 22.6805 |  | 61.6549 | 62.7492 | -16.8011 |  | -12.3752 | -80.6 | -79.2 | 24.7824 |  | 71.4009 | 64.4714 | 45.84 | 0.78 | 45.3065 | 17.1166 | -11.07 | -11.11 | 66.93 | 52.88 | 18.5273 | 17.8182 | -108.549 | -105.8909 | 98.446 | 59.8214 | 54.8403 |  | -15.5123 | -31.7165 | -31.259 |  | -288.5266 |  | -32.6279 | -29.4425 | 96.5264 | -58.6777 | -54.9795 | 53.808 | -83.2381 | -84.7374 | 64.613 | 15.24 | -5.36 | 1 | 13.8537 | -169.1319 | -20.8003 | -20.607 | 5.5722 | 34.3521 | -60.4156 | 9.8414 | 9.5121 |  | 40.4367 | 40.362 | 38.5339 | 104.3253 | 105.6649 | -121.0709 | 111.5323 | 111.8612 | -93.3789 | -76.9324 | -39.7253 | -34.97 | 14.8544 | 0.845 | -9.57 | 14.77 | -39.4246 |  | -15.488 | 4.456 |  | 26.5 | 78.307 | 95.5362 | 14.88 | 87.9578 | 16.1 | -19.821 | 2.6838 | 2.8944 | 1.3516 |  |  | -12.7406 | -28.5736 | 29.7495 | 29.5176 | 56.9949 | 57.6811 | -153.439 | -16.7238 | 37.0841 | -31.2551 |  | 6.0756 | 5.7495 |  | 63.8897 | 65.8451 | 281.2 | -278.7365 | -579.9639 | 584.8087 | 141.6931 | -63.3005 | -64.8647 | -66.6739 | -57.9701 | 71.5281 | 71.6179 |  |  | 14.9664 | 14.8785 | -26.1177 | -26.0244 | 57.42 | 57 | 8.7 | 8.9 | 21.4128 | 29.76 | -386.2508 | 106.0537 | 105.8259 | 13.9 | -46.7 | -13.9 | -13.9 | 1.9246 | 1.6564 | -134.3419 | 316.013 | 0 | -75.623 | 43.6764 | 76.3302 | -81.6226 | -152.0043 | 122.9334 | 83.9392 | 150.9948 | 148.4776 | 149.8416 | -0.5467 | -124.4863 | -125.9561 | 125.0727 | -12.3392 | 35.3002 | 9.28 | 1.081 | 1.085 | -9.84 | -6.48 |  | 6.3004 | -19.2187 | -41.2497 | 27 | 53.582 | 54.309 | 10.9768 | 13.2239 | 45.571 | 46.0397 | 45.4268 |  | 47.1 | 22.0335 | 5.72 |  | -61.3641 | 81.8662 | 68.4424 | -61.2172 | -81.5117 | 58.78 | 22.2294 | -56.7 | 56.7 | -434.1762 | 608.8962
03/03/2026 | 06:30 | 0 | 7.2951 | -13.1758 | 10.0411 | 23.7265 |  | 41.3142 | -115.743 | 50.0539 | 25.3512 | 24.5962 | -8.88 | -27.462 | 19.8 | 10.764 |  | 7.7651 | 74.8228 | 13.7091 | 13.7001 | 22.7308 | 17.2654 | 5.5918 | 7.1452 |  |  | -75.51 | -75.2 |  | 8.88 | 26.4 | 17.582 | 0.234 | -64.65 | -64.6 | -60.65 | 64.65 | 64.84 | 9.1746 | 7.6902 | 63.465 | 64.7738 | 43.7867 | -70.2027 | 0 | 33.2385 | 25.629 | 69.6274 | 71.0601 | -22.8373 | -20.2841 | -389.7719 | 32.3777 | -16.3 | -16.2 | 73.9214 | 0 | -5.1051 |  | -38.4041 | 3.6897 | 9.5188 | 6.4574 | 422.2234 | 55.4216 | 55.3606 |  | 546.4726 |  | -110.3039 | 112.0678 | 72.0723 | 20.62 | 18.57 | 44.94 | 66.5 | -103.5447 | -102.8749 | 173.0101 | 172.0953 |  | -98.2328 | -98.0815 | -8.9884 | -64.2246 |  |  | 69.9 | 128.3 | -14.75 | 26.8346 | 27.8133 | 28.0518 | 31.0533 | 29.212 | 1 | -57.5203 | -9.5641 | 11.2902 | 54.05 | 27.96 | 34.2261 | 32.0847 | 22.3735 |  | 63.3666 | 63.9999 | -14.7523 |  | -12.2445 | -76.9 | -77.4 | 25.0351 |  | 78.9152 | 71.5027 | 50.14 | 1.21 | 42.9195 | 13.8689 | -11.25 | -11.39 | 64.7 | 52.66 | 15.4364 | 16.5818 | -108.9647 | -107.0909 | 99.2472 | 62.3105 | 57.7766 |  | -12.8157 | -27.1091 | -28.4 |  | -310.3272 |  | -33.8301 | -31.2411 | 94.0624 | -56.4145 | -53.3214 | 52.272 | -82.4122 | -83.636 | 61.2469 | 16.51 | -2.94 | 1 | 13.6621 | -165.8353 | -21.1348 | -20.5173 | 4.91 | 30.1534 | -55.5248 | 10.005 | 9.9285 |  | 40.3482 | 40.7068 | 38.2885 | 102.9856 | 102.9856 | -142.1704 | 112.5218 | 112.1755 | -98.1739 | -79.3838 | -50.7411 | -33.48 | 18.3676 | 0.7193 | -12.41 | 13.26 | -51.5946 |  | -15.681 | 4.453 |  | 23.24 | 80.4438 | 99.9713 | 14.54 | 85.4173 | 15.4 | -21.7938 | 2.6858 | 2.8432 | 1.4464 |  |  | -13.3491 | -31.9837 | 29.3805 | 33.4234 | 55.7055 | 56.7982 | -159.5934 | -17.4162 | 38.6901 | -32.397 | 4.6207 | 6.6225 | 6.2874 | 5.8372 | 52.5738 | 53.6076 | 213.7 | -215.7013 | -495.1082 | 501.5677 | 79.2005 | -51.4535 | -51.5571 | -68.3332 | -61.9118 | 68.9145 | 68.3902 |  |  | 14.0984 | 13.3074 | -18.9069 | -18.3876 | 39.29 | 39.31 | 8.1 | 8.4 | 21.0027 | 11.68 | -361.9975 | 99.7354 | 99.5131 | 12.3 | -43.9 | -13 | -13 | 1.8428 |  | -72.2705 | 328.2096 | -26.2092 | -112.4926 | 46.5123 | 114.8002 | -118.4264 | -196.0515 | 122.924 | 119.0164 | 166.3987 | 166.3279 | 200.1965 | 35.6034 | -120.4601 | -87.2187 | 88.0537 | -12.9984 | 31.586 | 11.04 | 0.997 | 0.994 | -11.28 | -4.8 |  | 6.0655 | -18.9532 | -40.7828 | 25.8 | 52.635 | 52.121 | 10.9925 |  | 45.5117 | 45.2153 | 45.0134 |  | 46.3 | 21.6402 | 6.22 |  | -64.5607 | 83.6259 | 70.7864 | -63.4106 | -81.7037 | 61.9819 | 20.1287 | -55.9 | 56.2 | -410.3149 | 600.6933
03/03/2026 | 07:00 | 0 | 7.1839 | -13.0944 | 10.0319 | 21.8828 |  | 41.8358 | -119.0226 | 50.5207 | 25.7372 | 25.2472 | -11.1 | -29.614 | 22 | 11.592 | -22 | 7.2952 | 75.94 | 13.1972 | 13.5718 | 22.445 | 17.0174 | 5.9267 | 7.3439 |  |  | -75.98 | -75.16 |  | 11.1 | 28.6 | 19.229 | 0.246 | -62.45 | -63.24 | -62.02 | 62.45 | 62.65 | 8.1749 | 12.2613 | 62.3728 | 64.4836 | 44.8265 | -68.3306 | 0 | 32.0893 | 35.9224 | 69.9053 | 71.4078 | -26.8593 | -26.0453 | -387.9847 | 32.2232 | -16.2 | -16.3 | 71.2346 | 0 | -5.1497 |  | -34.1314 | 4.0419 | 8.8632 | 5.8679 | 420.5754 | 72.8171 | 72.5425 | 0.5297 | 579.6746 |  | -98.7966 | 100.3878 | 76.134 | 21.16 | 19.7 | 46.8 | 67.9 | -114.3952 | -114.1273 | 169.862 | 171.5292 |  | -98.6837 | -98.2985 | -10.1421 | -63.4333 |  |  | 74.5 | 125.3 | -14.87 | 30.5339 | 31.3205 | 31.5812 | 37.2145 | 36.2503 | 1 | -69.3637 | -6.1027 | 12.0555 | 58.32 | 29.95 | 37.0386 | 35.1608 | 23.1806 |  | 62.5959 | 62.5658 | -15.3016 |  | -12.6465 | -84.7 | -83.8 | 25.2603 |  | 88.3081 | 79.7058 | 56.39 | 0.85 | 42.036 | 15.2071 | -9.23 | -9.52 | 63 | 55.65 | 16.6545 | 16 | -115.9091 | -113.2 | 103.5183 | 67.7052 | 62.4997 |  | 0.5995 | -15.2522 | -26.548 | 11.7306 | -392.2397 |  | -35.4426 | -32.1385 | 72.8368 | -69.4646 | -64.2161 | 104.496 | -98.6134 | -100.5153 | 46.823 | 0 | -2.59 | 74.9 | 13.5351 | -190.1698 | -21.8376 | -21.2433 | 4.2411 | 17.5627 | -43.2438 | 10.9153 | 10.9345 |  | 39.061 | 39.3934 | 38.0784 | 115.0425 | 115.7123 | -134.6349 | 119.4555 | 119.7206 | -97.1709 | -75.87 | -54.4619 | -32.1 | 18.3114 | 0.8219 | -12.3 | 10.89 | -54.9568 |  | -15.505 | 4.329 |  | 22.74 | 77.5203 | 97.49 | 14.3 | 79.3318 | 15.6 | -21.9607 | 2.5513 | 2.7946 | 1.4608 |  |  | -12.9061 | -32.686 | 27.5159 | 34.1212 | 56.8929 | 57.2386 | -160.8268 | -18.8207 | 39.6093 | -35.6514 | 4.2041 | 7.8042 | 7.4476 | 5.6126 | 31.4001 | 32.2538 | 234.3 | -236.1026 | -512.8608 | 512.2863 | 15.7425 | -32.1343 | -31.9998 | -68.8694 | -60.5562 | 66.945 | 66.3133 | 0 | -22.5628 | 7.3088 | 6.5617 | -4.0388 | -4.3335 | 13.88 | 13.47 | 9.6 | 9.7 | 20.9001 | -18.56 | -334.8298 | 81.3934 | 81.1506 | 9.4 | -41.1 | -5.4 | -5.3 |  |  | 0 | 415.5508 | -133.2914 | -207.1381 | 24.6569 | 212.386 | -208.7253 | -209.458 | 182.5968 | 219.9249 | 187.4684 | 187.9073 | 210.8045 | 140.5438 | -178.1346 | -11.561 | 35.947 | -12.5232 | 25.763 | 12.4 | 0.998 | 0.979 | -12.64 | -2.8 |  | 3.2822 | -15.0866 | -40.7828 | 26.1 | 54.951 | 54.783 |  |  | 44.0763 | 43.9091 | 43.9409 |  | 42 | 21.0135 | 6.37 |  | -63.6288 | 83.9485 | 69.4759 | -63.0843 | -81.9985 | 61.0275 | 21.1148 | -51.9 | 51.3 | -486.8054 | 675.5319
03/03/2026 | 07:30 | 0 | 6.6493 | -12.8838 | 10.1241 | 23.5045 |  | 43.7817 | -119.4199 | 54.7054 | 27.4752 | 26.7902 | -8.88 | -36.135 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 6.5308 | 76.2028 | 14.9106 | 14.9714 | 24.4026 | 16.9282 | 5.4442 | 7.4945 |  |  | -76.91 | -76.5 |  | 8.88 | 35.2 | 20.485 | 0.253 | -59.75 | -58.76 | -73.41 | 59.75 | 59.14 | 8.7517 | 13.9568 | 63.0207 | 64.9138 | 47.1703 | -62.1012 | 0 | 10.764 | 10.7032 | 73.5824 | 75.2874 | -36.4416 | -39.3174 | -395.3459 | 31.4618 | -15.7 | -15.7 | 66.9054 | 0 | -5.0346 |  | -34.6783 | 5.6112 | 5.7126 | 3.9647 | 427.0454 | 92.4711 | 92.1048 | -11.8701 | 619.1584 |  | -84.2251 | 86.0503 | 82.481 | 23.01 | 21.93 | 50.38 | 71.65 | -116.2706 | -115.8687 | 182.2731 | 183.2182 |  | -104.4427 | -105.1964 | -8.2924 | -65.4202 |  |  | 74.6 | 128.6 | -15.7 | 30.8206 | 32.0222 | 32.2845 | 43.1001 | 42.0713 | 1 | -84.5777 | 1.5637 | 12.2858 | 64.2 | 33.17 | 40.7886 | 38.6765 | 24.9273 |  | 64.714 | 64.3258 | -20.3667 |  | -13.6578 | -89.8 | -91 | 26.3315 |  | 98.1707 | 89.0808 | 62.84 | -0.23 | 41.85 | 19.8924 | -9.32 | -9.46 | 69.62 | 59.47 | 22.8 | 21.4909 | -120.6905 | -117.3182 | 99.7263 | 60.0934 | 57.7345 | 59.3047 | -3.544 | -16.8443 | -27.289 | 23.7066 | -518.3738 |  | -35.3147 | -32.3297 | 82.178 | -62.3366 | -58.8877 | 99.888 | -108.2776 | -109.2856 | 50.2543 | 0 | 0 | 71.9 | 14.521 | -182.1093 | -23.2124 | -22.5393 | 5.7527 | 19.7694 | -44.9698 | 11.3532 | 10.6124 |  | 39.0081 | 39.0956 | 37.8697 | 117.3869 | 117.052 | -117.8892 | 122.892 | 123.0832 | -83.4156 | -61.6372 | -50.6166 | -30.09 | 18.182 | 0.8219 | -12.04 | 11.19 | -50.8575 | 9.3029 |  | 4.486 |  | 23.96 | 62.7795 | 83.8671 | 15.66 | 80.5802 | 15.1 | -23.7723 | 2.5736 | 2.8873 | 1.5861 |  |  | -12.2833 | -35.0556 | 24.5473 | 36.3689 | 59.5607 | 62.0922 | -165.1634 | -22.0949 | 40.2115 | -42.2542 | 7.0952 | 8.6538 | 8.2809 | 8 | 0 | 0 | 211.6 | -211.2607 | -456.0271 | 453.1239 | -125.4707 | 0 | 0 | -68.9057 | -61.167 | 67.8118 | 67.2295 |  | 0 | -1.3046 | -2.1067 | 4.992 | 5.6987 | -27.35 | -26.62 | 11.5 | 10.6 | 21.0027 | -42.16 | -320.1652 | 65.5427 | 65.2555 | 9.9 | -34.2 | 3.1 | 3.1 |  | 1.7626 | 133.8363 | 541.2084 | -282.6224 | -329.7919 | 21.4745 | 344.8157 | -344.0778 | -215.0613 | 271.2812 | 349.0865 | 224.8693 | 224.567 | 218.0356 | 287.9142 | -269.5398 | 0 | -19.2181 | -12.1552 | 18.888 | 15.6 | 0.907 | 0.902 | -14.96 | 0 |  | 0.2365 | -10.2525 | -41.0452 | 23.4 | 52.456 | 57.54 |  |  | 43.5071 | 43.695 | 44.4694 |  | 34.8 | 19.424 | 6.64 |  | -63.989 | 84.3878 | 70.9165 | -63.6792 | -83.3526 | 61.2354 | 20.9949 | -44.2 | 44.5 | -570.8958 | 734.4751
03/03/2026 | 08:00 | 0 | 7.6718 | -13.1725 | 10.6289 | 24.1206 |  | 47.5034 | -128.3142 | 58.3117 | 29.4571 | 28.6266 | -8.88 | -51.482 | 44 | 13.248 | -44 | 5.3355 | 82.3148 | 14.7858 | 14.5938 | 24.4176 | 15.7409 | 5.4607 | 7.918 |  |  | -82.84 | -82.61 |  | 8.88 | 50.6 | 19.741 | 0.248 | -70.98 | -70.48 | -63.19 | 70.98 | 71.05 | 9.07 | 14.0807 | 65.5867 | 67.4551 | 50.5379 | -78.5627 | 0 | 30.6594 | 27.4349 | 75.88 | 76.9516 | -19.7815 | -22.7036 | -437.4711 | 30.9591 | -15.5 | -15.6 | 83.984 | 0 | -5.027 |  | -44.9368 | 6.7483 | 5.9633 | 4.0311 | 475.2036 | 92.5016 | 92.3185 | -24.9357 | 659.6923 |  | -106.0357 | 106.3285 | 87.7801 | 24.38 | 23.18 | 52.64 | 74.17 | -121.093 | -120.9591 | 186.549 | 187.4399 |  | -113.8307 | -114.654 | 3.8406 | -69.4111 |  |  | 84.4 | 138.1 | -16.5 | 24.0357 | 24.5839 | 24.7041 | 46.7893 | 45.9187 | -8.6709 | -83.1407 | -6.8583 | 12.5283 | 70.43 | 35.69 | 44.0698 | 41.7526 | 26.6097 |  | 68.5825 | 68.4948 | -21.9778 |  | -14.429 | -95.3 | -93.5 | 26.6116 |  | 105.2154 | 96.1121 | 67.65 | -0.66 | 45.6165 | 20.4499 | -9.55 | -9.68 | 80.27 | 62.94 | 23.5091 | 21.6909 | -123.9821 | -121.5 | 106.9341 | 67.8788 | 64.8991 | 66.4208 | -1.5529 | -16.9626 | -24.743 | 35.8554 | -534.6991 |  | -34.6581 | -31.2783 | 70.8873 | -57.9211 | -54.9543 | 116.784 | -112.206 | -113.5731 | 47.2197 | 0 | -2.62 | 87.9 | 15.2929 | -175.5999 | -24.3065 | -23.6619 | 6.3238 | 18.2934 | -43.8728 | 11.9626 | 11.858 |  | 37.7507 | 38.1521 | 36.6416 | 122.2431 | 122.0757 | -120.4011 | 127.6393 | 127.5747 | -86.2063 | -65.5598 | -48.4559 | -31.03 | 18.2528 | 0.8927 | -12.2 | 12.73 | -48.6205 |  |  | 4.367 |  | 23.96 | 66.8107 | 88.1469 | 15.22 | 79.6984 | 15.9 | -20.0404 | 7.3387 | 8.0861 | 1.5784 |  |  | -12.1468 | -32.265 | 23.2658 | 33.8567 | 58.0394 | 58.403 | -169.5633 | -24.2095 | 27.222 | -37.741 | 7.3898 | 8.937 | 8.5867 | 9 | -7.2455 | -5.5939 | 216.7 | -215.0664 | -458.0757 | 457.3592 | -136.7598 | 0 | 0 | -67.734 | -59.4758 | 53.9168 | 53.1285 |  |  | -5.4246 | -5.6333 | 11.3871 | 11.2802 | -22.14 | -22.61 | 12.9 | 13.4 | 21.3103 | -53.6 | -302.5749 | 58.5634 | 58.2727 | 9.9 | -34.2 | 6.5 | 6.8 | 1.9349 | 1.636 | 141.1419 | 558.5229 | -304.1382 | -344.9142 | 19.2002 | 350.6207 | -351.2632 | -185.3967 | 285.6623 | 355.5021 | 226.6837 | 225.8253 | 188.4034 | 310.9413 | -284.3361 | 14.3482 | -35.4714 | -12.2596 | 14.061 | 18.32 | 0.857 | 0.858 | -17.28 | 0 |  | 0.09 | -10.3716 | -41.2222 | 23.3 | 55.897 | 58.168 | 10.9872 |  | 35.5401 | 35.7836 | 35.8812 |  | 33.6 | 20.4078 | 6.84 |  | -62.3325 | 83.2095 | 68.3394 | -61.4888 | -82.1426 | 58.9814 | 21.5913 | -43.1 | 43.7 | -583.957 | 753.9619
03/03/2026 | 08:30 | 0 | 8.3589 | -14.1489 | 10.9184 | 26.9292 |  | 51.5548 | -136.4758 | 62.4768 | 31.565 | 31.083 | -13.32 | -57.51 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 4.5025 | 86.6882 | 15.6238 | 16.141 | 26.1399 | 17.1247 | 5.9246 | 7.5076 |  |  | -87.4 | -86.98 |  | 13.32 | 55 | 20.284 | 0.249 | -74.9 | -74.18 | -64.53 | 74.9 | 74.72 | 10.8869 | 13.8936 | 69.5027 | 72.0325 | 55.9122 | -78.349 | 0 | 25.8175 | 26.6623 | 82.7958 | 83.5273 | -29.2641 | -31.4242 | -479.7321 | 31.7646 | -15.9 | -15.9 | 83.7783 | 0 | -5.4607 |  | -47.4654 | 8.5218 | 7.3203 | 4.8259 | 508.8044 | 110.5685 | 110.7211 | -62.1168 | 723.216 |  | -106.3512 | 108.6908 | 96.3925 | 26.65 | 26.05 | 57.87 | 79.29 | -121.8968 | -120.9591 | 188.8923 | 190.4334 |  | -126.1072 | -126.1147 | 8.2129 | -78.0015 |  |  | 82.3 | 155.3 | -17.49 | 21.8499 | 23.0809 | 22.4636 | 49.1737 | 48.4271 | 1 | -100.4687 | 5.5582 | 13.3538 | 72.84 | 37.77 | 48.2886 | 45.7077 | 28.6791 |  | 77.276 | 78.2417 | -33.3012 |  | -15.6741 | -98.5 | -98 | 28.7869 | 0.3021 | 114.1387 | 103.1433 | 73.04 | -0.79 | 48.391 | 34.657 | -10.25 | -10.4 | 73.44 | 70.78 | 34.6364 | 33.6182 | -120.9937 | -119.3182 | 125.0514 | 82.4471 | 79.3252 | 80.1036 | -22.0113 | -38.0575 | -26.53 | 72.3739 | -579.0968 |  | -34.9784 | -31.977 | 94.8243 | -73.1539 | -68.8058 | 49.2 | -99.7743 | -100.9993 | 71.8036 | 16.62 | -4.79 | 0.9 | 16.4213 | -209.0229 | -26.2051 | -25.5116 | 8.6042 | 41.2195 | -68.5636 | 11.9597 | 11.874 |  | 41.2479 | 41.2331 | 39.9686 | 122.9129 | 121.7407 | -86.7424 | 125.3164 | 124.247 | -73.0258 | -54.9316 | -29.5299 | -14.93 | 18.1894 | 0.9158 | -12.22 | 14.34 | -30.2068 |  | -15.184 | 4.445 |  | 36.71 | 57.3775 | 72.7495 | 15.02 | 86.8063 | 16.7 | -22.0282 | 6.4031 | 7.0228 | 1.7745 |  |  | -14.5849 | -35.3004 | 21.1829 | 37.2197 | 58.3006 | 57.8309 | -178.6383 | -26.2064 | 29.7103 | -43.1535 | 7.8459 | 10.2371 | 9.8524 | 9.2504 | -9.7851 | -8.7067 | 243.9 | -242.618 | -485.8143 | 487.4758 | -160.0692 | 0 | 0 | -63.9066 | -55.2284 | 56.027 | 55.0488 |  |  | -8.8084 | -9.0172 | -5.1496 | -5.3529 | -39.4 | -39.26 | 12.9 | 11.8 | 21.1052 | -58.16 | -313.1304 | 57.0524 | 56.7561 | 10.5 | -30.9 | 10.8 | 10.8 |  | 1.7967 | 165.2343 | 595.1791 | -320.9809 | -371.0786 | 29.1624 | 380.893 | -379.8887 | -216.3641 | 311.7162 | 382.3576 | 242.4762 | 240.7707 | 218.1029 | 334.2558 | -307.1935 | 12.9751 | -28.0082 | -11.5756 | 11.024 | 13.92 | 0.806 | 0.814 | -14.32 | -4.88 |  | 4.2802 | -7.2923 | -41.8662 | 18.2 | 55.536 | 53.764 | 11.0155 |  | 35.2317 | 34.8828 | 35.1161 |  | 32 | 20.3644 | 7.48 |  | -58.4384 | 82.2861 | 65.694 | -57.5781 | -80.0099 | 54.5146 | 24.2031 | -40.9 | 41.2 | -639.6588 | 803.7257
03/03/2026 | 09:00 | 0 | 9.0999 | -15.0272 | 11.1398 | 27.518 |  | 54.8446 | -143.6634 | 66.0995 | 33.447 | 32.7382 | -11.1 | -61.617 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 4.5108 | 89.7126 | 16.5624 | 16.5904 | 27.8509 | 17.0364 | 5.5736 | 8.2115 |  |  | -83.7 | -83.9 |  | 11.1 | 59.4 | 20.077 | 0.243 | -66.47 | -65.23 | -72.53 | 66.47 | 67.24 | 11.6475 | 13.523 | 73.8955 | 75.8644 | 58.8603 | -77.642 | 0 | 24.2496 | 25.1723 | 86.1804 | 86.2776 | -10.4675 | -22.8491 | -534.0123 | 32.4479 | -16.1 | -16.2 | 83.456 | 0 | -5.153 |  | -64.1139 | 8.4068 | 8.4723 | 5.7906 | 563.1884 | 134.2204 | 133.9152 | -105.7403 | 781.5776 |  | -93.9507 | 94.661 | 100.5839 | 29.55 | 28.11 | 60.29 | 81.83 | -116.8064 | -115.065 | 169.7895 | 170.5812 |  | -130.8216 | -130.2942 | 13.9429 | -87.9478 |  |  | 77.1 | 177.2 | -17.92 | 22.2478 | 22.4353 | 22.5348 | 50.4143 | 49.5893 | 16.3061 | -120.7 | 22.209 | 13.8023 | 69.19 | 36.4 | 50.3979 | 48.0515 | 30.3695 |  | 87.2319 | 88.7183 | -43.3488 |  | -16.4109 | -106.5 | -105.9 | 27.9849 |  | 119.7744 | 109.0027 | 76.16 | -1.54 | 51.4755 | 42.8349 | -8.66 | -8.79 | 75.23 | 72.92 | 44.0545 | 42.7455 | -109.9167 | -107.3909 | 142.4794 | 97.6502 | 93.3333 | 95.2879 | -40.7051 | -57.4051 | -26.39 | 112.4795 | -714.4324 |  | -35.1078 | -31.9969 | 115.8095 | -97.8349 | -91.3741 | 27.696 | -95.6515 | -96.8296 | 91.4116 | 0 | -3.45 | 1 | 16.7949 | -257.3163 | -25.9137 | -24.9426 | 6.115 | 60.912 | -87.1672 | 12.8974 | 12.5676 |  | 40.136 | 41.0958 | 39.279 | 116.717 | 116.0472 | 2.6793 | 112.445 | 112.4616 | -3.3792 | 18.7752 | -17.2543 | -20.31 | 10.6746 | 0.9171 | -6.8 | 13.91 | -16.989 | 11.2325 | -15.025 | 4.574 | 11.2593 | 28.03 | -19.4255 | 2.76 | 16.78 | 75.972 | 16.4 | -21.1075 | 5.4516 | 5.9164 | 1.8698 |  |  | -13.5205 | -35.5141 | 21.0013 | 37.1309 | 60.8701 | 62.6414 | -157.6027 | -27.9301 | 30.719 | -49.0964 | 7.2345 | 11.0086 | 10.7384 | 8.7042 | -55.0819 | -53.3856 | 216.7 | -216.1536 | -415.6119 | 418.2473 | -349.072 | 53.7506 | 54.985 | -65.5098 | -56.9566 | 52.9294 | 52.8226 | 38.5267 | 38.1387 | -27.4745 | -27.7711 | -9.4647 | -9.8537 | -71.02 | -69.76 | 12.4 | 13.7 | 21.1244 | -63.2 | -371.7055 | 59.793 | 61.5251 | 9.9 | -22.7 | 29.6 | 30.5 | 2.6186 | 2.562 | 359.756 | 745.2181 | -550.09 | -561.3336 | -3.8995 | 573.5914 | -575.2522 | -144.5089 | 540.3172 | 578.6426 | 264.2726 | 263.7617 | 143.4062 | 569.9265 | -544.3501 | 37.5428 | -38.363 | -11.0208 | 9.997 | 13.76 | 0.701 | 0.7 | -14.56 | -5.52 |  | 5.4795 | -1.2009 | -42.7756 | 13.7 | 53.717 | 55.041 | 11.0708 | 13.2888 | 34.7642 | 34.6961 | 35.0016 |  | 23 | 19.1219 | 7.61 |  | -59.3797 | 83.5975 | 67.5457 | -59.3554 | -82.0612 | 57.3802 | 24.5236 | -32.8 | 32.3 | -748.9249 | 876.0762
03/03/2026 | 09:30 | 0 | 9.4389 | -15.2459 | 12.0722 | 27.2855 |  | 56.1408 | -146.2197 | 70.0163 | 35.6009 | 34.2803 | -15.54 | -64.933 | 57.2 | 17.388 | -55 | 3.8187 | 93.4646 | 16.822 | 17.0608 | 28.0749 | 17.012 | 5.7477 | 7.8027 |  |  | -86.11 | -86.99 |  | 17.76 | 63.8 | 20.742 | 0.245 | -69.67 | -69.15 | -74.36 | 69.67 | 69.83 | 12.188 | 13.7197 | 76.2515 | 79.2684 | 63.0348 | -81.4747 | 0 | 25.7003 | 28.3648 | 89.5363 | 92.8758 | -10.9171 | -14.8917 | -578.9537 | 31.6646 | -15.9 | -15.9 | 89.6093 | 0 | -4.881 |  | -71.6905 | 8.5835 | 9.658 | 6.7911 | 600.0242 | 139.0728 | 139.5916 | -105.9991 | 826.067 |  | -101.7296 | 106.5548 | 104.3362 | 30.92 | 29.47 | 62.93 | 84.58 | -113.0556 | -111.5821 | 168.8306 | 171.0933 |  | -139.468 | -139.7059 | 11.0144 | -101.1217 |  |  | 76.1 | 200.9 | -18.23 | 20.4984 | 21.4341 | 20.2168 | 48.2851 | 47.4457 | 19.1964 | -124.417 | 25.9482 | 14.2989 | 68.56 | 35.98 | 52.5073 | 50.3952 | 31.3469 |  | 98.5967 | 99.5758 | -25.9728 |  | -17.003 | -106.4 | -107.4 | 28.4738 |  | 122.5923 | 112.5183 | 78.53 | -1.15 | 54.126 | 25.0433 | -10.95 | -11.1 | 77.5 | 75.05 | 22.2182 | 28.6364 | -108.7553 | -109.0455 | 139.4005 | 93.4004 | 89.0852 | 92.5816 | -17.9781 | -34.483 | -25.794 | 116.6313 | -772.681 |  | -36.2037 | -32.7197 | 90.5529 | -70.2682 | -65.0116 | 59.952 | -109.7868 | -111.8836 | 70.155 | 0 | -2.57 | 51.6 | 15.8119 | -198.7313 | -25.9085 | -24.6358 | 4.8057 | 42.6915 | -61.5935 | 13.1018 | 12.968 |  | 41.2164 | 41.4465 | 40.0933 | 113.2005 | 113.7028 | 6.3633 | 112.6213 | 112.5899 | 1.851 | 26.3376 | -16.8368 | -18.71 | 10.367 | 0.939 | -6.57 | 13.58 | -17.5839 |  | -14.861 | 4.527 |  | 28.42 | -26.786 | -0.5714 | 17.6 | 77.515 | 19.3 | -21.065 | 4.9702 | 5.6658 | 1.9725 |  |  | -14.0191 | -36.664 | 21.754 | 38.3176 | 58.8265 | 58.8247 | -156.9704 | -28.8565 | 31.4155 | -52.082 | 7.9128 | 11.7411 | 11.3092 | 10 | -58.1792 | -57.4195 | 233.8 | -232.7071 | -424.5088 | 417.6322 | -387.8035 | 62.9514 | 59.5407 | -67.7565 | -56.1344 | 55.6241 | 55.8985 | 58.9639 | 60.6565 | -42.7787 | -42.9874 | -10.2081 | -10.3692 | -66.77 | -66.17 | 13.7 | 13 | 21.1864 | -65.68 | -302.0211 | 61.4614 | 59.6855 | 11.7 | -17.1 | 45.8 | 46 | -41.2519 | -41.8345 | 390.467 | 803.4896 | -600.5408 | -603.7654 | 5.035 | 614.2322 | -607.2438 | -97.1999 | 590.0711 | 613.8303 | 264.3934 | 264.1418 | 96.6012 | 610.8595 | -584.4197 | 27.9608 | -33.1123 | -10.6253 | 9.358 | 14.16 | 0.414 | 0.409 | -14.64 | -5.2 |  | 4.6586 | 0.9384 | -43.0961 | 11.2 | 55.529 | 57.035 | 11.1678 | 13.3544 | 36.8804 | 37.3052 | 37.5788 |  | 16.9 | 18.6023 | 7.89 |  | -60.0532 | 85.6343 | 68.2283 | -60.8787 | -82.3602 | 55.4958 | 25.9803 | -25.5 | 26 | -800.0013 | 920.3394
03/03/2026 | 10:00 | 0 | 9.4492 | -15.7211 | 12.4613 | 28.0233 |  | 59.0888 | -150.748 | 71.7905 | 36.7229 | 35.8629 | -13.32 | -67.669 | 59.4 | 18.216 | -57.2 | 3.728 | 96.195 | 17.1079 | 17.5517 | 28.5196 | 17.2374 | 5.3845 | 7.9342 |  |  | -88.2 | -87.92 |  | 13.32 | 66 | 21.543 | 0.245 | -66.59 | -66.29 | -82.49 | 66.59 | 66.98 | 12.3981 | 13.3804 | 77.6435 | 81.1784 | 64.2284 | -79.3066 | 0 | 6.2947 | 6.193 | 94.2264 | 96.8184 | -28.6182 | -30.903 | -554.8566 | 31.7173 | -15.8 | -15.9 | 84.068 | 0 | -5.1538 |  | -67.6955 | 10.0419 | 9.8706 | 7.1616 | 588.8849 | 145.8174 | 145.8479 | -107.4064 | 824.226 |  | -99.7409 | 100.6584 | 103.1586 | 28.42 | 32.06 | 73.26 | 88.28 | -113.4575 | -114.2612 | 168.1982 | 168.6393 |  | -142.7992 | -141.6262 | 11.3527 | -103.0018 |  |  | 76.8 | 207 | -18.67 | 18.5716 | 19.2936 | 19.3323 | 53.3944 | 52.3799 | 18.4077 | -127.6886 | 26.2117 | 14.5346 | 68.91 | 36.14 | 54.6167 | 52.153 | 32.6418 |  | 102.513 | 103.342 | -28.5958 |  | -17.7799 | -110.3 | -110.6 | 28.0234 |  | 126.8191 | 114.8621 | 81.09 | -1.23 | 53.568 | 28.996 | -10.86 | -11.07 | 81.83 | 77.27 | 31.8727 | 31.0909 | -110.2261 | -107.9636 | 145.9757 | 97.8622 | 94.0048 | 95.8426 | -20.984 | -37.7234 | -26.312 | 116.904 | -784.3187 |  | -35.8705 | -32.6168 | 97.7481 | -62.9456 | -58.6934 | 44.592 | -109.8718 | -112.0794 | 72.2657 | 16.17 | -2.56 | 1.1 | 16.1736 | -186.4324 | -24.6873 | -24.2607 | 2.7913 | 39.7228 | -68.7271 | 13.3746 | 12.9727 |  | 40.9273 | 41.8549 | 40.6436 | 114.3727 | 114.3727 | 11.2196 | 113.9637 | 113.2172 | 1.3983 | 24.0303 | -13.0355 | -19.15 | 10.1765 | 1.0074 | -6.3 | 14.85 | -13.9684 |  |  | 4.609 |  | 30.36 | -23.9833 | -0.958 |  | 79.4361 | 20.9 | -21.192 | 4.9978 | 5.8075 | 1.9855 |  |  | -13.0994 | -37.1632 | 22.1927 | 39.0387 | 59.26 | 61.7071 | -158.8262 | -30.1706 | 30.7973 | -54.5133 | 8.6603 | 12.2782 | 11.8788 | 10.1318 | -60.0669 | -62.3454 | 231.7 | -229.7815 | -407.4847 | 409.0269 | -413.4034 | 61.8103 | 59.9703 | -65.7054 | -58.7595 | 67.3074 | 68.29 | 74.75 | 77.4599 | -49.5463 | -49.7661 | -3.4084 | -2.7412 | -68.09 | -67.62 | 14.6 | 15 | 21.2078 | -67.44 | -276.9883 | 61.6618 | 60.4477 | 12.2 | -11.9 | 52.6 | 52.9 | -73.7023 | -73.6969 | 424.3044 | 822.7721 | -621.6336 | -611.0985 | 0 | 627.8343 | -631.4732 | -93.1768 | 605.7605 | 634.9067 | 267.2916 | 265.7281 | 92.3925 | 642.1338 | -611.827 | 26.6442 | -36.4866 | -10.5978 | 9.188 | 18.56 | 0.486 | 0.479 | -18.16 | -3.04 |  | 3.6057 | 2.0523 | -42.7146 | 11.2 | 55.311 | 55.044 | 10.9728 | 13.4088 | 43.5066 | 45.1325 | 44.9925 |  | 12.6 | 16.1362 | 8.12 |  | -62.3444 | 85.1296 | 67.6075 | -61.3443 | -83.6457 | 57.9791 | 25.3314 | -22.9 | 22.4 | -807.5115 | 928.3047
03/03/2026 | 10:30 | 0 | 9.5763 | -15.4382 | 12.8937 | 28.5659 |  | 61.6997 | -156.1194 | 74.2999 | 37.9208 | 37.1977 | -22.2 | -70.4 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 3.8478 | 99.4514 | 17.3562 | 17.6984 | 28.9467 | 17.4864 | 5.9426 | 8.378 |  |  | -95.46 | -96.04 |  | 22.2 | 68.2 | 20.975 | 0.244 | -80.9 | -80.13 | -63.67 | 80.9 | 81.29 | 12.8621 | 13.2288 | 78.2331 | 80.7628 | 64.3341 | -88.8884 | 0 | 27.3908 | 26.4387 | 91.2836 | 93.7832 | -12.7219 | -18.6118 | -580.976 | 31.5394 | -15.9 | -15.8 | 95.5495 | 0 | -5.5261 |  | -60.5286 | 10.4051 | 10.9809 | 7.5927 | 606.0974 | 152.4094 | 152.623 | -110.413 | 860.0193 |  | -96.111 | 98.3764 | 105.404 | 28.96 | 33.05 | 74.98 | 90.22 | -132.8813 | -132.7473 | 184.2062 | 184.6221 |  | -148.0961 | -146.7822 | 5.9629 | -106.5726 |  |  | 81.6 | 212.6 | -19.29 | 18.3223 | 19.1061 | 19.2155 | 54.7084 | 53.853 | 15.3125 | -127.497 | 22.7255 | 14.9645 | 69.69 | 37.4 | 56.7261 | 53.9108 | 33.8846 |  | 104.1766 | 105.5286 | -31.9237 |  | -18.4369 | -113.5 | -114.6 | 29.2484 |  | 129.637 | 117.2058 | 82.77 | -1.64 | 54.2345 | 31.3287 | -13.07 | -13.09 | 83.89 | 78.12 | 32.3818 | 31.6545 | -125.7014 | -123.2545 | 143.8732 | 95.08 | 92.1934 | 93.4803 | -25.6986 | -42.0969 | -26.786 | 121.5459 | -822.8986 |  | -36.4025 | -33.2822 | 106.6035 | -61.1225 | -58.1298 | 26.16 | -112.521 | -113.837 | 78.0097 | 0 | -2.44 | 1 | 16.7011 | -185.8469 | -25.3867 | -25.0744 | 3.0913 | 44.0295 | -73.9066 | 14.134 | 13.8604 |  | 40.5552 | 41.037 | 40.3874 | 134.1325 | 133.2952 | -47.0552 | 129.9007 | 128.6474 | -44.6034 | -25.7131 | -19.2026 | -25.52 | 9.7566 | 0.9866 | -6.07 | 14.39 | -19.5138 |  | -14.7 | 4.462 |  | 34.09 | 24.2328 | 45.2665 | 17.43 | 91.1733 | 21.9 | -29.366 | -0.0136 | 0 | 2.0137 |  |  |  | -47.1917 | 21.7312 | 49.8497 | 53.8136 | 54.2612 | -188.6625 | -31.3236 | 32.5297 | -67.6934 | 9.1079 | 12.8153 | 12.3007 | 10.7534 | -60.1854 | -64.3481 | 219.6 | -218.8516 | -398.1682 | 403.6405 | -439.1873 | 62.7303 | 61.8401 | -66.1337 | -58.7166 | 75.5581 | 74.3195 | 88.6051 |  | -55.512 | -56.6876 | -4.2481 | -3.5436 | -72.23 | -71.2 | 16 | 14.8 | 21.3509 | -69.04 | -250.5791 | 58.0444 | 57.7154 | 13.3 | -9.6 | 56.9 | 58 | -91.4822 | -91.8065 | 454.9577 | 857.328 | -648.5615 | -626.6044 | 12.9854 | 639.6974 | -638.5256 | -79.0163 | 631.1219 | 650.6472 | 267.8246 | 265.5141 | 80.1584 | 670.3891 | -635.5396 | 25.7669 | -36.1736 | -11.312 | 9.351 | 17.36 | 0.477 | 0.468 | -17.28 | -2.08 |  | 2.0218 | 3.4287 | -42.3056 | 11.9 | 54.975 | 57.21 | 10.9674 | 13.1536 | 49.041 | 49.2401 | 47.5086 |  | 10 | 15.7099 | 8.02 |  | -62.6947 | 85.4895 | 68.4019 | -61.9169 | -84.4545 | 58.5828 | 25.8408 | -20.2 | 20.5 | -828.7115 | 958.208
03/03/2026 | 11:00 | 0 | 9.8567 | -16.5465 | 13.2138 | 28.8969 |  | 62.4002 | -146.8972 | 76.1135 | 38.6928 | 37.984 | -19.98 | -72.661 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 3.9921 | 91.9976 | 17.8668 | 18.2109 | 30.1272 | 17.6473 | 5.401 | 7.6682 |  |  | -94.85 | -94.62 |  | 19.98 | 70.4 | 19.865 | 0.239 | -73.11 | -72.85 | -70.33 | 73.11 | 73.13 | 13.6528 | 12.7817 | 81.5284 | 83.6161 | 64.913 | -80.1437 | 0 | 8.5709 | 8.637 | 94.6271 | 97.2588 | -27.9171 | -30.9404 | -557.0943 | 32.1658 | -16.2 | -16.3 | 85.6346 | 0 | -5.8625 |  | -51.7847 | 10.9545 | 11.587 | 8.0151 | 590.7771 | 168.8283 | 170.1406 | -127.8697 | 869.1881 |  | -93.8712 | 95.4127 | 108.5576 | 29.55 | 33.64 | 77.35 | 91.45 | -134.6227 | -134.6227 | 195.0096 | 195.5222 |  | -152.6318 | -152.4894 | 2.9699 | -102.7057 |  |  | 84.8 | 204.4 | -19.62 | 19.4803 | 20.2257 | 20.6632 | 60.5457 | 59.6863 | 21.1042 | -139.2635 | 29.765 | 14.3701 | 69.83 | 38.11 | 58.8354 | 55.6686 | 34.6846 |  | 101.75 | 102.0646 | -40.136 |  | -18.8797 | -116.9 | -117.1 |  |  | 133.8638 | 120.7214 | 85.36 | -1.61 | 55.924 | 38.9422 | -14.07 | -14.14 | 88.45 | 80.7 | 39.1091 | 39.1091 | -130.5405 | -127.3273 | 149.8214 | 101.4603 | 97.8476 | 99.996 | -19.9157 | -37.5534 | -26.82 | 134.446 | -856.4099 |  | -36.863 | -33.6394 | 101.0419 | -48.7344 | -45.9991 | 24.624 | -116.5941 | -119.0536 | 74.5358 | 0 | -2.26 |  | 17.288 | -165.8797 | -30.3108 | -29.909 | 5.1374 | 40.1839 | -69.4835 | 17.7976 | 17.4761 |  | 41.4501 | 41.842 | 40.291 | 135.8071 | 135.1372 | -57.605 | 133.7249 | 133.2473 | -47.3108 | -24.713 | -30.2989 | -23.83 | 14.0609 | 1.0208 | -9.03 | 14.36 | -30.2569 |  | -14.529 | 4.538 |  | 32.29 | 26.7753 | 46.8472 |  | 91.33 | 22.2 | -31.0741 | -1.4582 | -1.3122 | 2.0923 |  |  | -13.4176 | -50.172 | 20.4305 | 52.3974 | 58.2911 | 56.6428 | -189.6948 | -31.9725 | 33.4584 | -72.2296 | 9.2934 | 13.3134 | 12.8069 | 11 | -64.3462 | -63.911 | 223.4 | -223.1961 | -397.8102 | 396.8343 | -467.9532 | 66.3737 | 64.464 | -64.3724 | -55.8444 | 79.5842 | 78.594 |  | 88.9584 | -67.2236 | -68.2344 | -16.1685 | -16.1267 | -76.57 | -76.6 | 16.5 | 17 |  | -69.44 | -201.3405 | 62.9252 | 62.6282 | 13.9 | -3.9 | 69.7 | 69.9 | -136.8252 | -136.4806 | 477.8929 | 882.8759 | -667.8867 | -638.6497 | 24.6197 | 654.2656 | -650.5741 | -59.8274 | 661.5663 | 659.7621 | 269.5942 | 270.0342 | 61.4648 | 683.9437 | -652.29 | 12.4946 | -28.3429 | -11.0208 | 8.59 | 15.76 | 0.476 | 0.469 | -15.52 | -4.16 |  | 3.6942 | 5.4215 | -42.9221 | 8.6 | 56.119 | 54.502 | 11.0934 | 13.255 | 50.3339 | 50.1316 | 51.1949 |  | 4 | 15.2085 | 8.6 |  | -60.7967 | 84.0064 | 65.9673 | -60.2807 | -82.9539 | 55.5733 | 27.1518 | -13 | 14 | -852.3442 | 982.2798
03/03/2026 | 11:30 | 0 | 10.2561 | -17.1586 | 13.5992 | 28.706 |  | 64.6793 | -150.0208 | 78.2932 | 39.6568 | 38.9705 | -15.54 | -74.698 | 66 | 19.872 | -66 | 4.115 | 95.0972 | 16.1434 | 16.3541 | 26.6933 | 17.4599 | 1.5407 | 4.236 |  |  | -93.53 | -93.68 |  | 15.54 | 72.6 | 20.896 | 0.245 | -81.35 | -80.26 | -67.73 | 81.35 | 81.58 | 14.1244 | 12.7901 | 81.3019 | 84.2115 | 62.4557 | -88.2603 | 0 | 19.4723 | 24.6203 | 93.569 | 96.2311 | -16.9007 | -17.9642 | -584.9014 | 31.3955 | -15.8 | -15.8 | 92.9324 | 0 | -5.3692 |  | -61.2544 | 11.2352 | 11.3859 | 7.7979 | 614.3679 | 171.1172 | 172.4906 | -157.948 | 879.7045 |  | -96.5402 | 99.0392 | 110.9327 | 29.69 | 34.22 | 79 | 93.46 | -133.819 | -133.685 | 192.5085 | 193.4089 |  | -154.4634 | -153.7543 | 4.8011 | -103.6092 |  |  | 87.2 | 204.4 | -19.51 | 20.2613 | 20.9132 | 20.811 | 61.9551 | 61.5118 | 16.7019 | -138.9786 | 25.9784 | 14.8958 | 73.46 | 39.72 | 60.2417 | 56.8405 | 35.7481 |  | 103.5659 | 103.0168 | -45.3538 |  | -19.3587 | -121.3 | -120.6 | 29.556 |  | 138.0906 | 124.2371 | 88.05 | -2.05 | 54.777 | 45.0663 | -13.89 | -14.05 | 89.4 | 82.37 | 45.5818 | 43.9636 | -127.6037 | -124.8182 | 155.2806 | 108.7218 | 104.7467 | 106.7255 | -31.7507 | -49.1364 | -27.372 | 166.2728 | -819.7481 |  | -36.9655 | -33.5809 | 116.7572 | -81.2763 | -76.006 | 23.088 | -105.5778 | -107.0066 | 87.87 | 0 | -2.33 |  | 17.5904 | -229.6287 | -30.5024 | -29.7861 | 6.569 | 51.665 | -83.7978 | 17.0847 | 17.0521 |  | 39.3777 | 39.6858 | 38.5378 | 135.8071 |  | -51.0742 | 131.1866 | 131.6085 | -41.1697 | -17.8115 | -31.3463 | -23.67 | 14.1805 | 0.9744 | -9.04 | 13.98 | -31.9029 |  | -14.711 | 4.699 |  | 32.08 | 19.4785 | 42.1297 | 17.59 | 92.3714 | 21.5 | -31.339 | -1.1194 | 0 | 2.1433 |  |  | -12.2956 | -50.7931 | 21.5587 | 53.8014 | 56.6375 | 58.1405 | -192.1791 | -33.2558 | 32.9929 | -74.9325 | 9.4636 | 13.3036 | 12.9757 | 10.6911 | -57.0579 | -55.9534 | 220.8 | -219.9276 | -404.0182 | 401.4525 | -441.5368 | 57.2242 | 55.3141 | -64.9651 | -55.8518 | 80.0834 | 79.8705 | 96.6493 | 98.2411 | -59.8627 | -59.4012 | -16.1315 | -16.4742 | -69.37 | -68.79 | 15.4 | 15.7 | 21.3103 | -67.76 | -240.2621 | 58.9842 | 57.2489 | 13.9 | -5.6 | 61.1 | 61.5 | -103.0694 | -104.05 | 446.0836 | 856.5094 | -619.6207 | -586.6492 | 43.6508 | 605.0057 | -605.001 | -52.9746 | 618.8605 | 610.5082 | 267.2126 | 265.6777 | 53.7514 | 624.4415 | -616.7364 | 3.389 | -21.0511 | -11.1005 | 8.518 | 14.4 | 0.622 | 0.613 | -14.8 | -4 |  | 4.3076 | 4.3076 | -42.6566 | 9.6 | 54.109 | 53.154 |  |  | 51.7608 | 52.5758 | 51.0258 |  | 6.7 | 14.6876 | 8.85 |  | -62.8684 | 84.7558 | 66.2047 | -61.627 | -83.2722 | 56.3044 | 26.8347 | -20.2 | 20 | -829.0292 | 956.6093
03/03/2026 | 12:00 | 0 | 10.9086 | -17.4156 | 13.7931 | 30.565 |  | 65.6669 | -144.9669 | 80.2225 | 40.5608 | 39.8004 | -15.54 | -75.451 | 66 | 19.872 | -66 | 4.1988 | 90.3894 | 15.8971 | 16.0514 | 26.3231 | 16.9966 | 1.4734 | 3.8968 |  |  | -93.34 | -93.74 |  | 13.32 | 74.8 | 20.601 | 0.242 | -77.17 | -76.36 | -73.19 | 77.17 | 77.41 | 13.7252 | 12.8497 | 82.2925 | 85.1557 | 62.3047 | -84.1231 | 0 | 8.8759 | 8.315 | 95.1174 | 97.6257 | -25.2335 | -27.7058 | -563.7244 | 31.4357 | -15.9 | -15.8 | 88.5664 | 0 | -5.7086 |  | -58.8631 | 11.4741 | 10.8109 | 7.396 | 593.951 | 169.2861 | 169.9575 | -148.6209 | 871.6471 |  | -102.6563 | 104.3945 |  | 29.31 | 34.43 | 79.9 | 93.46 | -132.6134 | -132.4794 | 192.9977 | 195.3663 | 4.5669 | -155.7768 | -156.3661 | 4.7798 | -103.2476 |  |  | 90 | 205.9 | -19.95 | 21.0637 | 21.7738 | 21.6968 | 64.4614 | 63.9141 | 11.7315 | -135.0946 | 19.1489 | 14.6847 | 74.03 | 40.46 | 60.9448 | 58.0124 | 36.1296 |  | 101.6758 | 103.1939 | -43.3239 |  | -19.5891 | -121.8 | -122.5 | 29.2319 |  | 140.9085 | 127.7527 | 89.83 | -2.18 | 53.847 | 42.7487 | -14.14 | -14.19 | 91.3 | 84.25 | 43.9273 | 41.8364 | -128.8927 | -125.0091 | 156.0419 | 110.1377 | 106.5573 | 108.7646 | -27.0761 | -44.7319 | -27.713 | 157.3329 | -801.4109 |  | -36.3541 | -33.2882 | 111.1389 | -72.1571 | -67.8278 | 23.088 | -107.5186 | -109.2711 | 82.7537 |  | -2.41 |  | 18.089 | -213.8642 | -31.6995 | -30.304 | 6.4184 | 47.4059 | -77.1232 | 17.3388 | 17.3646 |  | 41.3885 | 41.0591 | 40.146 | 135.1372 | 133.6301 | -58.2748 | 131.4756 | 131.838 | -47.6742 | -25.1464 | -33.6461 | -24.91 | 14.0609 | 1.0806 | -9.08 | 13.28 | -34.0608 |  | -14.531 | 4.197 |  | 30.54 | 26.5651 | 47.9273 |  | 90.9193 | 21.1 | -31.2797 | -1.791 | -1.4728 | 2.1897 |  |  | -11.9105 | -50.885 | 21.6666 | 53.7867 |  |  | -190.1352 | -31.9612 | 33.9375 | -72.7492 |  | 13.372 | 12.9124 | 11 | -46.4465 | -46.551 | 227.6 | -228.652 | -419.5811 | 421.1642 | -411.9095 | 47.4417 | 46.9157 | -65.2118 | -56.7523 | 80.6188 | 80.2622 | 84.5815 | 85.6584 | -50.5461 | -50.7439 | -15.4848 | -15.154 | -68.44 | -67.6 | 17.9 | 17.9 | 21.3722 | -70.48 | -296.2361 | 59.5222 | 59.1766 | 13.4 | -7.9 | 51.8 | 52.7 | -63.5097 | -63.5584 | 416.6855 | 838.5788 | -570.2738 | -566.6383 | 43.4114 | 584.0065 | -579.0958 | -74.3341 | 584.7559 | 580.5506 | 267.1403 | 265.9529 | 76.1375 | 586.0521 | -582.1624 | 1.1084 | -11.264 | -11.1005 | 8.293 | 14.8 | 0.585 | 0.575 | -14.72 | -3.44 |  | 3.8102 | 2.1988 | -42.5406 | 10.1 | 56.341 | 56.176 |  |  | 52.1878 | 51.328 | 52.3169 |  | 8 | 14.7519 | 9.09 |  | -59.691 | 85.7965 | 66.5929 | -58.9108 | -84.3369 | 56.6321 | 27.4651 | -21.1 | 21.2 | -820.6608 | 956.0068
03/03/2026 | 12:30 | 0 | 10.4777 | -17.6163 | 14.1701 | 30.1047 |  | 65.6608 | -146.1805 | 81.0302 | 40.9987 | 40.085 | -13.32 | -73.196 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 4.2178 | 93.2596 | 16.0362 | 16.3457 | 26.942 | 17.7565 | 1.4619 | 4.062 |  |  | -90.37 | -90.53 |  | 13.32 | 72.6 | 19.117 | 0.24 | -74.47 | -76.93 | -65.96 | 74.47 | 74.75 | 13.5085 | 12.736 | 80.2376 | 82.8833 | 54.9553 | -80.8002 | 0 | 9.3017 | 8.8754 | 91.4645 | 93.7219 | -24.7289 | -26.4944 | -536.6194 | 31.5079 | -16 | -15.9 | 85.9957 | 0 | -5.7399 |  | -56.4149 | 10.6771 | 10.3083 | 6.9065 | 574.5107 | 174.4437 | 175.5424 | -139.32 | 861.1769 |  | -101.5701 | 103.323 | 108.8869 | 28.41 | 33.64 | 79.1 | 93.43 | -131.8096 | -131.5417 | 192.8585 | 193.0095 | 4.4461 | -153.7572 | -154.6244 | 3.6187 | -99.389 |  |  | 95.8 | 199.1 | -20.12 | 22.9219 | 24.0316 | 23.8486 | 68.3307 | 67.7565 | 1 | -135.2298 | 16.9508 | 15.2347 | 73.75 | 39.88 |  | 57.4265 | 35.7584 |  | 99.0459 | 99.6018 | -35.2772 |  | -19.2984 | -125.4 | -125.9 | 28.6276 |  |  |  | 90.77 | -2.06 | 53.0875 | 35.2545 | -14.24 | -14.32 | 91.99 | 84.36 | 37.1273 | 35.9455 | -130.1285 | -126.9909 | 150.9946 | 105.3987 | 101.5059 | 103.9505 | -4.2553 | -20.5895 | -25.676 | 149.8047 | -830.7258 |  | -37.0409 | -33.3807 | 85.4475 | -13.4688 | -11.9963 | 20.016 | -124.8594 | -126.9716 | 56.1071 |  | -2.37 |  | 18.2345 | -99.8769 | -30.3183 | -29.2984 | 6.2587 | 22.7183 | -51.6561 | 17.3209 | 17.0931 |  | 40.6597 | 41.1937 | 39.3149 | 131.4532 | 130.6159 | -63.9683 | 134.2583 | 133.7079 | -49.0304 | -26.3305 | -34.2101 | -25.98 | 13.9681 | 1.0452 | -8.83 | 13.42 | -34.4927 |  |  | 4.222 |  | 29.98 | 27.5784 | 51.2472 |  | 89.7976 | 21.3 | -30.1446 | -1.7618 | -1.5744 | 2.1954 |  |  | -12.6358 | -50.2012 | 20.5755 | 53.266 |  |  | -187.5413 | -30.9093 | 33.2338 | -70.1193 | 9.6815 | 13.0497 | 12.6487 | 11 | -48.1336 | -50.5854 | 234.7 | -235.3258 | -401.767 | 400.2319 | -450.0583 | 51.3282 | 49.3718 | -65.0638 | -57.2818 | 81.1626 | 81.7424 |  |  | -46.1735 | -46.3713 | -15.573 | -15.643 | -67.1 | -66.4 | 17 | 17.4 | 21.3509 | -67.36 | -328.062 | 64.1984 | 60.8356 | 12.8 | -9.1 | 45.8 | 46.8 | -43.9636 | -44.23 | 458.4022 | 865.1188 | -533.9247 | -534.1729 | 100.0996 | 545.2479 | -540.8327 | -85.3773 | 557.8365 | 551.2938 | 271.8516 | 274.782 | 89.369 | 547.2474 | -558.7155 | -4.2772 | 6.5615 | -10.9412 | 7.133 | 14.24 | 0.367 | 0.358 | -14.8 | -3.92 |  | 2.8733 | 2.4338 | -43.2151 | 10.2 | 57.686 | 56.459 |  |  | 51.7994 | 53.356 | 53.9182 |  | 9.9 | 15.5523 | 8.95 |  | -61.8584 | 85.148 | 66.6775 | -60.8581 | -82.2719 | 57.3172 | 25.2365 | -22.6 | 22.5 | -829.2657 | 964.8212
03/03/2026 | 13:00 | 0 | 10.8108 | -17.1342 | 14.178 | 30.1759 |  | 64.7113 | -144.455 | 78.9156 | 39.9388 | 38.6634 | -11.1 | -71.42 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 4.3681 | 93.5742 | 17.5473 | 18.047 | 29.6675 | 17.4014 | 5.4802 | 7.8108 |  |  | -88.54 | -88.59 |  | 11.1 | 70.4 | 19.664 | 0.239 | -78.39 | -77.73 | -63.36 | 78.39 | 78.6 | 12.6686 | 13.6956 | 77.6028 | 81.6525 | 49.215 | -82.7173 | 0 | 27.0994 | 24.9181 | 84.6179 | 86.5916 | -17.9297 | -20.3364 | -530.8828 | 31.5519 | -15.8 | -15.8 | 88.9375 | 0 | -5.605 |  | -51.9495 | 10.1681 | 10.5509 | 7.1969 | 563.0358 | 169.8049 | 170.8426 | -130.6196 | 847.6529 |  | -104.1887 | 106.5822 |  | 28.12 | 32.88 |  |  | -133.819 | -133.1492 | 196.0676 | 195.0272 | 4.3822 | -153.7393 | -153.609 | 0.4937 | -98.8896 |  |  | 97.7 | 198.1 | -20.12 | 24.0117 | 24.5065 | 24.7199 | 70.2996 | 69.3689 | 1 | -131.0842 | 9.8458 | 15.6374 | 72.99 | 39.49 | 60.9448 | 58.0124 | 35.3243 |  | 99.268 | 98.8278 | -34.1212 |  | -19.1226 | -124.2 | -124.4 | [5 empty] | -1.33 | 51.863 | 32.8231 | -14.54 | -14.47 | 94.47 | 83.31 | 34.9455 | 34.0182 | -133.5985 | -130.4 | 148.2265 | 102.6316 | 99.6987 | 101.6212 | -3.9459 | -20.5381 | -25.431 | 140.1071 | -808.1019 |  | -36.7246 | -33.5114 | 84.0671 | -12.1987 | -10.4295 |  | -124.1652 | -126.9725 | 55.368 |  | -2.49 |  | 18.1885 | -96.9834 | -28.1678 | -27.5159 | 5.313 | 21.4795 | -51.3092 | 16.4942 | 16.4872 |  | 39.7695 | 40.1737 | 38.6164 | 134.8023 | 134.6349 | -78.8719 | 137.0897 | 136.8919 | -61.8172 | -39.0149 | -36.8029 | -28.45 | 13.9022 | 1.0233 | -9.26 | 13.42 | -36.8521 |  |  | 4.306 |  | 27.22 | 39.9528 | 60.4803 | 16.77 | 83.201 | 21.9 | -23.1391 | -0.1173 | 0 | 2.1609 |  |  | -12.7719 | -41.5475 | 20.0257 | 42.8005 |  |  | -177.8094 | -31.6009 | 31.9768 | -46.483 | 9.8066 | 12.6688 | 12.3007 |  | -44.3922 | -44.2266 | 233 | -234.8614 | -407.6976 | 405.6456 | -417.9264 | 46.5006 | 44.7565 | -66.7998 | -59.658 | 77.8278 | 79.3063 |  | 75.7937 | -33.4511 | -33.6049 | -14.4937 | -14.8394 | -67.83 | -68.45 | 17.4 | 17.7 | 21.494 | -70.16 | -384.2152 | 60.8649 | 60.4744 | 11.1 | -14.2 | 35.5 | 35.7 | 1.7935 | 1.4754 | 426.6126 | 841.3273 | -503.9144 | -518.3904 | 100.3703 | 529.1341 | -523.8978 | -111.6694 | 528.1188 | 532.3058 | 270.3216 | 272.1184 | 112.7941 | 519.7048 | -527.4283 | -3.9234 | 3.7569 | -11.2845 | 8.734 | 14.48 | 0.475 | 0.467 | -14.08 | -3.2 |  | 3.2822 | 0.032 | -42.2171 | 12.6 | 56.13 | 53.613 |  |  | 50.6236 | 51.6262 | 51.497 |  | 15.2 | 17.9736 | 8.62 |  | -62.99 | 85.8402 | 68.9454 | -62.1573 | -84.0562 | 59.127 | 24.8328 | -29.6 | 28.6 | -819.1888 | 954.7859
03/03/2026 | 13:30 | 0 | 10.348 | -17.5983 | 13.769 | 28.4836 |  | 64.7041 | -142.441 | 75.6692 | 38.5508 | 37.4677 | -8.88 | -67.797 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 4.3378 | 93.0798 | 16.7944 | 16.9432 | 28.5306 | 17.1415 | 5.071 | 7.6459 |  |  | -90.58 | -90.31 |  | 8.88 | 66 | 19.872 | 0.24 | -77.64 | -77.08 | -68.07 | 77.64 | 78.32 | 12.7414 | 13.5837 | 75.6016 | 78.6407 | 48.2974 | -80.6856 | 0 | 7.5427 | 7.4667 | 84.562 | 86.43 | -30.7807 | -33.2343 | -470.8396 | 17.9107 | -8.9 | -8.9 | 86.6098 | 0 | -6.091 |  | -35.569 | 11.1993 | 10.5962 | 7.2763 | 501.8767 | 160.3747 | 160.6799 | -110.2159 | 798.2788 |  | -99.7583 | 100.9598 | 106.6016 | 27.58 | 34.09 | 76.44 | 88.85 | -136.6321 | -135.8283 | 193.4763 | 194.0618 | 3.687 | -143.3482 | -143.1987 | 2.5917 | -92.4785 |  |  | 102.7 | 183.7 | -19.68 | 27.5217 | 28.0768 | 28.1326 | 74.247 | 73.6866 | 1 | -121.3914 | -3.9912 | 15.7751 | 72.25 | 38.89 | 59.5386 | 56.2546 | 35.3734 |  | 91.8712 | 92.3174 | -27.7756 |  | -19.0051 | -124.7 | -124.3 | 27.9739 |  | 140.4389 | 127.1667 | 89.84 | -1.76 | 52.1885 | 27.4253 | -13.93 | -14.08 | 93.44 | 82.23 | 28.3455 | 28.0545 | -136.7044 | -132.8273 | 142.2845 | 97.4648 | 94.1663 | 95.8889 | -1.8288 | -17.9049 | -25.256 | 118.1225 | -758.0425 |  | -36.113 | -32.8102 | 81.4559 | -9.0486 | -8.5871 | 21.552 | -123.6643 | -124.7631 | 53.1862 | 0 | -2.48 | 1 | 17.9899 | -90.4199 | -29.1387 | -28.7483 | 6.5508 | 19.9269 | -47.8845 | 16.371 | 16.1363 |  | 40.3113 | 40.6923 | 39.1835 | 138.9887 | 138.8213 | -103.9904 | 139.1963 | 139.312 | -76.5057 | -60.736 | -38.5388 | -32.47 | 13.8753 | 0.9622 | -9.04 | 14.76 | -39.1452 |  | -14.678 | 4.453 |  | 25.05 | 62.6384 | 82.6499 | 14.49 | 77.2971 | 18.7 | -6.2056 | -2.6709 | -2.7415 | 2.0981 |  |  | -13.6799 | -23.2686 | 22.1626 | 23.6758 |  |  | -156.3637 | -32.7984 | 31.4736 | 3.4325 | 9.4399 | 12.3563 | 11.9104 | 10.7571 | -30.4455 | -30.3838 | 224.2 | -225.0904 | -409.1606 | 409.9227 | -375.6092 | 31.3445 | 31.9376 | -66.618 | -59.0749 | 78.5542 | 79.2674 | 76.0897 |  | -24.9586 | -25.8155 | -13.7031 | -13.4115 | -64.27 | -63.71 | 16.4 | 16.5 | 21.3295 | -67.68 | -346.1792 | 56.8309 | 55.927 | 11.7 | -17.6 | 27.9 | 28 | 1.4874 |  | 382.0402 | 784.7217 | -413.4678 | -430.1575 | 128.429 | 442.1926 | -442.0757 | -142.5128 | 420.3193 | 446.2192 | 259.121 | 257.0177 | 148.9007 | 418.65 | -423.6928 | -3.1965 | 1.8762 | -10.8093 | 4.1 | 15.36 | 0.561 | 0.552 | -15.44 | -3.76 |  | 4.0146 | -2.2263 | -42.2171 | 13.3 | 54.99 | 54.853 |  | 13.235 | 50.3767 | 49.3378 | 51.371 |  | 20 | 19.3203 | 8.8 |  | -62.7165 | 84.87 | 67.8733 | -61.438 | -82.5097 | 58.2346 | 24.8041 | -32.6 | 32.9 | -772.1393 | 908.9019
03/03/2026 | 14:00 | 0 | 10.6782 | -18.1511 | 13.4629 | 27.8859 |  | 63.2167 | -139.9162 | 75.0415 | 38.1368 | 37.5481 | -11.1 | -67.982 | 59.4 | 16.56 |  | 4.4646 | 90.8976 | 16.8616 | 16.89 | 28.0989 | 17.634 | 5.5846 | 7.8411 |  |  | -91.49 | -91.46 |  | 11.1 | 68.2 | 19.158 | 0.233 | -82.58 | -81.93 | -63.06 | 82.58 | 82.61 | 12.6369 | 13.2372 | 76.5615 | 79.4025 | 50.1591 | -85.2397 | 0 | 18.9988 | 20.4371 | 85.7653 | 85.7066 | -12.5957 | -13.0746 | -503.1073 | 17.8271 | -8.7 | -8.7 | 94.48 | 0 | -6.2065 |  | -43.0187 | 10.8537 | 10.3094 | 6.9353 | 524.7961 | 155.095 | 154.0269 | -110.9923 | 805.8102 |  | -109.3345 | 111.8689 | 108.5376 | 27.87 | 33.97 | 77.28 | 89.79 | -133.9529 | -132.2115 | 195.5532 | 196.3183 | 2.6669 | -147.993 | -146.647 | 3.3678 | -94.884 |  |  | 99.7 | 188.5 | -19.74 | 25.8772 | 26.8357 | 26.8411 | 70.8748 | 70.9274 | -10.4729 | -119.9086 | -4.0643 | 16.0699 | 75.68 | 40.48 |  |  | 35.3391 |  | 93.1419 | 93.7075 | -31.6008 |  | -19.2342 | -122.2 | -122.7 | 28.5397 |  | 139.0299 |  | 88.93 | -1.94 | 54.1105 | 30.7055 | -12.47 | -12.52 | 90.82 |  | 31.1455 | 30.2 | -133.3427 | -131.2455 | 144.9223 | 98.8689 | 95.8865 | 97.3459 | -4.5544 | -20.1395 | -25.524 | 118.5418 | -726.9245 |  | -35.1748 | -32.2086 | 84.071 | -14.7895 | -13.5051 | 20.016 | -119.9799 | -121.1596 | 54.6778 |  | -2.49 |  | 17.5307 | -100.9595 | -29.6378 | -28.832 | 7.9204 | 21.1359 | -50.6774 | 15.6813 | 15.5149 |  | 40.4403 | 40.1412 | 38.4207 | 133.6301 | 135.3047 | -102.9856 | 137.2035 | 136.8132 |  | -57.3061 | -39.447 | -30.38 | 14.1805 | 0.9622 | -9.31 | 14.17 | -39.1519 |  |  | 4.679 |  | 25.23 | 59.1718 | 77.7976 | 14.92 | 76.7864 | 21.9 | -6.598 | -2.5894 | -2.904 | 2.0612 |  |  | -13.6949 | -23.9812 | 21.3986 | 25.1325 |  |  | -161.5544 | -33.3552 | 32.0302 | 4.1109 | 9.265 | 11.995 | 11.6257 | 11 | -21.119 | -24.5587 | 248.5 | -246.6393 | -439.0159 | 447.243 | -328.2131 | 21.0744 | 24.2356 | -65.6144 | -58.6003 | 71.4436 | 71.9124 | 51.1172 | 52.0354 | -20.7178 | -21.6077 | -15.8149 | -15.6475 | -51.42 | -51.45 | 17.6 | 17.8 | 21.0027 | -66.56 | -356.8655 | 61.8808 | 62.507 |  | -19.4 | 21.9 | 22 | 1.6451 | 1.5431 | 328.7665 | 747.3872 | -363.2019 | -391.7865 | 130.3648 | 398.4778 | -394.1316 | -134.6338 | 387.5014 | 394.0868 | 252.4493 | 252.8272 | 135.9309 | 369.3961 | -388.1279 | -12.7192 | 11.2117 | -11.4438 | 2.339 | 14.8 | 0.575 | 0.56 | -14.88 | -3.28 |  | 4.3656 | -4.1001 | -41.6892 | 15.2 | 56.391 | 58.144 |  |  | 47.621 | 47.484 | 48.059 |  | 20.2 | 19.338 | 8.99 |  | -61.8277 | 84.9626 | 67.1769 | -60.5222 | -83.5359 | 57.3747 | 26.257 | -34.2 | 34.6 | -759.8492 | 901.0114
03/03/2026 | 14:30 | 0 | 11.0245 | -19.3084 | 13.2634 | 28.054 |  | 64.6341 | -142.9578 | 78.2648 | 39.3568 | 38.4312 | -15.54 | -69.845 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 4.4098 | 91.9872 | 17.2734 | 17.6793 | 28.852 | 17.5787 | 5.7858 | 8.0379 |  |  | -93.71 | -94.51 |  | 15.54 | 68.2 | 20.395 | 0.23 | -82.76 | -80.2 | -68.17 | 82.76 | 83.19 | 13.8788 | 12.7047 | 78.6628 | 81.7663 | 51.8544 | -85.1082 | 0 | 7.9533 | 7.7626 | 87.4158 | 90.6313 | -30.0217 | -31.749 | -494.4156 | 17.8302 | -8.9 | -8.9 | 90.1875 | 0 | -6.369 |  | -40.3915 | 12.3075 | 10.7013 | 7.3419 | 521.3475 | 161.7175 | 161.5649 | -113.5592 | 815.9128 |  | -115.1441 | 116.7117 | 111.4716 | 28.93 | 35 | 79.73 | 92.67 | -135.1585 | -134.6227 | 197.6582 | 198.199 | 1.0606 | -151.9712 | -151.8046 | 8.8521 | -94.9548 |  |  | 100.7 | 189 | -20.19 | 25.5624 | 26.7297 | 26.4128 | 73.9098 | 73.6946 | -9.7532 | -123.2626 | -4.4166 | 15.4316 | 79.98 | 42.9 | 61.6479 | 58.5983 | 37.0413 |  | 95.3311 | 95.4413 | -32.2961 |  | -20.0569 | -125.1 | -125.5 | 28.8474 |  | 141.8478 | 128.9246 | 90.73 | -2.78 | 56.1875 | 31.1405 | -13.67 | -13.86 | 98.26 | 85.01 | 33.1273 | 32.4727 | -135.8931 | -131.9091 | 149.8087 | 102.4664 | 99.1344 | 101.0929 | -2.5427 | -17.9666 | -25.887 | 121.4068 | -749.5042 |  | -34.7096 | -31.4347 | 84.1499 | -8.9472 | -10.1105 | 18.48 | -122.7161 | -123.6329 | 53.7957 |  | -2.33 |  | 17.5511 | -87.2866 | -31.7555 | -31.4816 | 10.9929 | 20.8602 | -50.3699 | 15.8584 | 15.5678 |  | 40.0326 | 39.8027 | 39.054 | 135.4722 | 135.3047 | -96.1199 | 138.2924 | 139.288 |  | -56.9334 | -37.1399 | -29.85 | 14.0584 | 0.9744 | -9.28 | 14.28 | -36.2702 |  | -14.679 | 4.878 |  | 27.53 | 58.8363 | 79.5269 | 15.37 | 82.1074 | 22.2 | -7.6365 | -3.0858 | -2.7282 | 2.11 |  |  | -14.782 | -24.217 | 22.0422 | 25.1717 |  |  | -160.5361 | -34.2236 | 32.4509 | 0.1413 | 9.9563 | 12.3173 | 12.0475 | 11.4017 | -24.226 | -24.9473 | 258.1 | -256.2755 | -445.1171 | 442.21 | -345.3296 | 23.9798 | 24.2329 | -63.1338 | -54.7819 | 74.0298 | 74.0516 |  |  | -23.1348 | -23.5193 | -19.9028 | -20.2311 | -60.58 | -60.54 | 20 | 20.9 | 21.2078 | -62.48 | -367.838 | 64.5856 | 64.548 | 12.2 | -15.8 | 23.7 | 24.6 |  |  | 354.8464 | 778.6313 | -373.1203 | -402.5985 | 136.5099 | 419.0674 | -411.6346 | -161.3367 | 396.2876 | 423.0855 | 263.9733 | 262.961 | 167.2269 | 375.6849 | -399.1645 | -22.2726 | 17.3921 | -11.3642 | 2.896 | 16.16 | 0.498 | 0.487 | -16.16 | -2.8 |  | 3.7797 | -2.3423 | -40.9293 | 11.9 | 53.866 | 55.431 |  |  | 49.5658 | 48.0103 | 48.3414 |  | 16.5 | 18.1808 | 9.26 |  | -57.6609 | 83.2552 | 63.8403 | -57.521 | -82.1146 | 53.9944 | 28.1825 | -29.5 | 29.8 | -777.7597 | 917.8125
03/03/2026 | 15:00 | 0 | 11.5416 | -19.2151 | 13.2523 | 29.368 |  | 63.9534 | -143.0974 | 75.5848 | 38.2288 | 37.0807 | -11.1 | -72.204 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 4.2532 | 91.8416 | 17.5056 | 17.6986 | 28.4025 | 17.4734 | 5.2038 | 7.422 |  |  | -92.01 | -92.36 |  | 11.1 | 70.4 | 20.681 | 0.235 | -82.03 | -80.54 | -67.87 | 82.03 | 82.27 | 13.3115 | 12.8305 | 79.7518 | 83.1809 | 47.9102 | -83.6337 | 0 | 9.1525 | 9.4707 | 86.304 | 89.3378 | -28.0652 | -30.5473 | -490.8068 | 17.7619 | -8.7 | -8.7 | 89.592 | 0 | -6.668 |  | -39.457 | 12.2236 | 11.1119 | 7.4468 | 517.5632 | 165.9596 | 164.5558 | -115.4665 | 821.3602 |  | -109.165 | 110.2032 |  | 28.83 | 34.83 | 79.68 |  | -134.8906 | -136.0962 | 197.0098 | 198.1027 | -0.8534 | -150.17 | -150.7483 | 8.6111 | -92.899 |  |  | 100.3 | 186.2 | -20.25 | 26.4342 | 27.2007 | 27.0058 | 76.0678 | 74.6553 | -8.631 | -126.0323 | -3.1412 | 16.4608 | 84.71 | 44.49 |  |  | 37.0904 |  | 92.8184 | 93.0152 | -32.3415 |  | -20.1001 | -128.7 | -129.4 | 29.512 |  |  |  |  | -2.58 | 56.5595 | 31.2855 | -14.14 | -14.21 | 98.47 | 85.65 | 31.7273 | 31.7273 | -135.1923 | -132.6455 | 150.0016 | 102.0665 | 99.7036 | 100.7763 | -1.0235 | -16.9707 | -25.777 | 123.5303 | -771.0074 |  | -34.7717 | -31.5442 | 83.8111 | -6.0391 | -5.524 | 18.48 | -123.9189 | -125.3713 | 52.8742 | 0 | -2.51 | 1 | 17.1506 | -81.0668 | -30.52 | -29.8494 | 8.3267 | 18.4069 | -48.9058 | 15.5125 | 15.4989 |  | 40.0421 | 40.6967 | 39.0891 | 137.6491 | 137.3142 | -95.1152 | 140.0864 | 139.4832 |  | -52.9808 | -39.22 | -30.75 | 13.8753 | 0.9866 | -9.28 | 13.98 | -39.1685 |  |  | 4.19 |  | 25.65 | 55.5538 | 76.1782 | 15.65 | 78.8918 | 23.6 | -7.3807 | -2.8915 | -3.0398 | 2.1456 | 0.0398 | 0 |  | -25.1466 | 22.3056 | 26.3643 |  |  | -160.3589 | -34.7461 | 32.6696 | -0.4622 | 9.1763 | 12.8153 | 12.385 | 11 | -31.0214 | -32.298 | 245.2 | -244.6114 | -421.0734 | 422.3034 | -384.5791 | 31.267 | 33.0475 | -61.6546 | -53.1329 | 71.2551 | 71.7647 |  |  | -23.2557 | -24.2335 | -23.1926 | -22.0809 | -68.48 | -68.34 | 23 | 21.6 | 21.0838 | -59.52 | -372.394 | 65.4675 | 63.88 | 12.2 | -12.9 | 27 | 27.2 | 1.5868 | 1.425 | 386.7458 | 802.4523 | -390.1909 | -432.2611 | 142.3513 | 445.7975 | -442.0854 | -189.1505 | 417.7659 | 446.6518 | 270.3841 | 268.7595 | 189.7095 | 405.368 | -422.6713 | -18.5441 | 16.392 | -11.3367 | 3.269 | 17.12 | 0.571 | 0.572 | -15.44 | -2.24 |  | 2.2293 | -1.1124 | -40.7248 | 11.7 | 56.478 | 56.8 | 11.0394 | 13.2129 | 45.7032 | 47.9198 | 47.0664 |  | 13.1 | 15.8173 | 9.28 |  | -54.2031 | 83.6031 | 62.7924 | -53.7314 | -81.0812 | 52.8107 | 28.1727 | -26.1 | 26.3 | -787.1392 | 927.9456
03/03/2026 | 15:30 | 0 | 11.4104 | -19.6106 | 13.2446 | 28.1169 |  | 64.0333 | -142.7409 | 78.7779 | 40.0388 | 39.1886 | -13.32 | -71.535 | 63.8 | 16.56 | -61.6 | 4.5334 | 92.3378 | 17.4794 | 17.9211 | 29.5771 | 17.4667 | 5.7426 | 7.9103 |  |  | -92.89 | -93.56 |  | 13.32 | 70.4 | 20.213 | 0.231 | -82 | -81.42 | -68.17 | 82 | 82.74 | 13.7825 | 12.8292 | 80.5188 | 83.2539 | 49.3369 | -83.1256 | 0 | 8.2542 | 8.4712 | 87.456 | 89.6529 | -28.2744 | -31.4014 | -495.0434 | 17.8962 | -8.9 | -8.9 | 89.3846 | 0 | -6.4434 |  | -39.6724 | 12.6922 | 11.4401 | 7.7322 | 523.4838 | 164.7389 | 165.807 | -117.4507 | 821.8131 |  | -108.5909 | 111.0399 |  | 28.59 | 34.48 |  | 91.74 | -134.8906 | -135.1585 |  | 198.2151 | 1.7757 | -150.5466 | -150.8113 | 8.7971 | -94.9972 |  |  | 101 | 190.6 | -19.93 | 25.6259 | 26.6519 | 26.6131 | 73.2449 | 73.0115 | 1 | -124.0665 | -2.4271 | 16.0051 | 79.74 | 42.74 | 61.6479 |  | 37.0773 |  | 94.4338 | 94.8243 | -34.1828 |  | -20.0939 | -129.3 | -128.4 |  |  |  | 127.1667 |  | -2.5 | 55.521 | 33.5757 | -14.19 | -14.27 | 94.61 | 85.64 | 34.4 | 33.9273 |  | -132.4636 | 150.4868 | 102.2989 | 98.7848 | 100.7675 | -5.2616 | -20.6065 | -26.232 | 125.8056 | -771.2123 |  | -35.6183 | -32.1638 | 87.1075 | -17.9574 | -16.8493 | 20.016 | -121.013 | -121.6662 | 56.3806 |  | -2.59 |  | 17.0597 | -104.5506 | -29.3048 | -28.4132 | 6.7398 | 21.8245 | -53.1992 | 15.1951 | 14.8252 |  | 39.495 | 40.4158 | 38.6669 | 136.6443 |  | -94.1105 | 137.9429 | 138.6026 | -76.5057 | -54.1352 | -38.0481 | -30.54 | 14.0633 | 0.9976 | -9.34 | 14.17 | -39.3358 |  | -14.529 | 4.517 |  | 26.36 | 54.8811 | 73.8556 |  | 80.1885 | 21.4 | -6.5708 | -3.0188 | -2.9601 | 2.1911 |  |  | -14.111 | -24.9663 | 22.5483 | 25.5065 |  |  | -161.0652 | -34.3703 | 31.4708 | 0.0873 | 9.3877 | 13.1864 | 12.7331 |  | -28.6123 | -27.3242 | 241 | -243.4108 | -423.0327 | 425.9059 | -373.7524 | 28.2894 | 28.8724 | -63.1926 | -54.7245 | 74.1166 | 72.8922 | 59.3659 | 59.38 | -25.2003 | -25.8265 | -29.4813 | -29.4175 | -69.39 | -69.64 | 21.7 | 21.9 | 20.8382 | -54.48 | -377.9515 | 67.0998 | 67.2109 | 12.2 | -16.6 | 26.1 | 26.3 | 1.7394 | 1.5258 | 382.9432 | 802.7321 | -379.7166 | -430.0302 | 143.9225 | 435.7893 | -439.1099 | -189.6289 | 413.4813 | 438.5612 | 271.1512 | 269.4943 | 195.2883 | 389.2423 | -412.917 | -26.8604 | 25.1352 | -11.8119 | 5.061 | 14.88 | 0.51 | 0.502 | -15.04 | -4.24 |  | 3.9872 | -2.7237 | -41.0452 | 11.7 | 58.086 | 56.439 | 11.1668 |  | 48.0366 | 48.5297 | 47.3295 |  | 15.8 | 15.1829 | 9.03 |  | -58.7748 | 83.2013 | 64.642 | -57.6679 | -81.6045 | 54.3616 | 27.4912 | -26.2 | 26 | -779.0797 | 930.3788
03/03/2026 | 16:00 | 0 | 11.3309 | -19.6087 | 12.9835 | 27.9527 |  | 62.6693 | -140.6595 | 77.9594 | 39.5708 | 38.6927 | -13.32 | -71.42 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 4.3757 | 90.8932 | 17.575 | 17.7722 | 28.9051 | 16.4869 | 5.4857 | 8.1929 |  |  | -92.19 | -92.13 |  | 13.32 |  | 20.361 | 0.234 | -85.46 | -84 | -60.98 | 85.46 | 85.48 | 10.0969 | 13.6523 | 80.741 | 83.8473 | 46.9118 | -88.7303 | 0 | 31.2046 | 31.1861 | 83.5423 | 85.9188 | -13.2237 | -13.823 | -507.6225 | 17.7552 | -8.8 | -8.8 | 95.3177 | 0 | -5.988 |  | -43.8583 | 12.0642 | 11.2438 | 7.8988 | 541.3982 | 159.9475 | 159.8559 | -118.2827 | 818.4385 |  | -111.0381 | 113.3986 | 110.0745 | 28.05 | 34.41 | 78.87 | 90.74 | -132.8813 | -133.2831 |  | 198.845 | 3.0999 | -150.8992 | -150.3375 | 7.2046 | -96.8043 |  |  | 99.4 | 193 | -20.61 | 24.5993 | 25.5919 | 25.6017 | 70.4601 | 70.3057 | 1 | -121.5975 | -1.2086 | 16.1761 | 77.39 | 41.21 | 60.9448 | 57.8659 | 36.7265 |  | 95.9503 | 96.2123 | -34.3965 |  | -19.9216 | -125.2 | -125.7 |  |  | 137.1513 | 125.4089 | 88.84 | -2.47 | 55.242 | 34.6657 | -14.61 | -14.74 | 96.81 | 85.11 | 34.9091 | 34.3273 |  | -130.1182 | 149.674 | 102.3193 | 98.2347 | 100.2503 | -6.8141 | -22.692 | -26.725 | 127.76 | -748.2318 |  | -35.3738 | -32.1722 | 90.1094 | -24.1707 | -23.3843 | 18.48 | -116.8998 | -117.7363 | 59.2647 | 0 | -2.49 | 1 | 16.9454 | -114.9945 | -29.9481 | -29.0697 | 7.5091 | 25.3497 | -55.6531 | 16.0336 | 15.9086 |  | 39.2115 | 40.6398 | 38.3795 | 135.1372 | 135.1372 | -93.6081 | 136.4418 | 137.2929 |  | -52.523 | -40.0696 | -30.77 | 14.0633 | 0.9866 | -9.35 | 13.49 | -39.3306 |  |  | 4.341 |  | 25.57 | 54.4031 | 73.9031 | 15.8 | 78.7511 | 21 | -6.8146 | -2.6869 | -2.8191 | 2.232 |  |  | -14.9078 | -25.6081 | 19.8838 | 26.6425 |  |  | -162.5234 | -34.1798 | 31.5977 | -0.5109 | 9.1963 | 13.079 | 12.596 |  | -21.6403 | -20.898 | 246.4 | -246.3132 | -432.3174 | 433.2326 | -351.9713 | 20.5823 | 22.5615 | -61.6532 | -52.6337 | 73.4084 | 75.0965 |  |  | -24.2554 | -25.1014 | -36.292 | -35.7109 | -64.39 | -64.48 | 22.4 | 24.2 | 21.0646 | -48.96 | -380.2148 | 68.9502 | 68.9552 | 12.3 | -13 | 27.9 | 28 |  |  | 357.5735 | 775.3065 | -357.4647 | -408.9979 | 143.5437 | 416.4673 | -418.4117 | -192.9233 | 402.8096 | 419.0706 | 271.8231 | 269.3381 | 195.6115 | 360.2186 | -402.7754 | -41.6266 | 38.7224 | -11.6004 | 11.28 | 13.52 | 0.59 | 0.577 | -13.92 | -5.2 |  | 5.0126 | -2.2538 | -41.8967 | 10.7 | 58.507 | 57.742 | 11.1478 | 13.3211 | 50.4671 | 51.0565 | 46.9526 |  | 14.1 | 15.6311 | 9.09 |  | -54.9066 | 84.0477 | 63.2853 | -54.7966 | -82.0985 | 51.8494 | 29.2541 | -27.2 | 26.3 | -774.7284 | 921.2365
03/03/2026 | 16:30 | 0 | 10.9288 | -19.2212 | 13.5544 | 26.984 |  | 63.4119 | -139.4422 | 76.648 | 39.1408 | 37.9768 | -15.54 | -71.407 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 4.2962 | 90.4644 | 17.463 | 17.7959 | 29.5862 | 17.894 | 5.3351 | 7.9769 |  |  | -94.7 | -93.75 |  | 15.54 | 70.4 | 20.242 | 0.238 | -85.12 | -84.18 | -61.82 | 85.12 | 86.02 | 9.8391 | 12.9478 | 79.7354 | 82.5365 | 51.6157 | -89.1992 | 0 | 25.4336 | 32.3071 | 86.0203 | 89.7796 | -23.4849 | -17.4424 | -518.2742 | 17.9136 | -8.8 | -8.8 | 96.1853 | 0 | -6.0392 |  | -44.9689 | 11.1472 | 9.5926 | 6.5792 | 547.2272 | 156.7735 | 156.743 | -117.5998 | 814.6082 |  | -110.6478 | 112.2718 | 110.1343 | 28.01 | 33.97 |  | 90.73 | -131.4077 | -131.1398 | 194.9576 | 196.5161 | 4.3629 | -149.7036 | -149.8471 | 4.6108 | -94.6265 |  |  | 96.6 | 189 | -19.62 | 24.4063 | 25.2203 | 25.1367 | 68.9481 | 68.3507 | 1 | -118.5414 | -1.2257 | 15.8812 | 76.23 | 40.9 | 60.2417 | 57.28 | 36.2897 |  | 94.1467 | 94.3113 | -32.1403 |  | -19.764 | -123.9 | -123.1 | 29.1989 |  | 135.7424 | 121.8933 | 86.92 | -2.13 | 53.8315 | 31.4749 | -15.91 | -16.02 | 105.77 | 82.85 | 32.6909 | 30.7636 |  | -128.7273 | 146.2027 | 100.5159 | 97.3498 | 99.4295 | -4.7653 | -20.8901 | -25.916 | 126.3921 | -740.2103 |  | -35.4068 | -31.811 | 83.3359 | -17.671 | -16.8581 | 18.48 | -117.2165 | -118.3616 | 56.4871 | 0 | -2.58 | 1 | 16.859 | -101.5835 | -29.0283 | -28.1546 | 7.8971 | 23.1504 | -52.7221 | 14.2704 | 14.0026 |  | 38.7217 | 39.3023 | 38.2148 | 132.4579 | 131.9556 | -95.785 | 136.0218 | 135.019 |  | -51.0707 | -38.7439 | -30.1 | 13.9681 | 1.0452 | -8.93 | 13.31 | -38.875 |  |  | 4.339 |  | 25.42 | 53.2366 | 74.7052 | 15.98 | 77.8232 | 20 | -7.1823 | -2.9024 | -2.8975 | 2.2 |  |  | -15.1145 | -25.2726 | 20.6298 | 26.2683 | 56.4984 | 58.657 | -159.3918 | -33.8233 | 31.7504 | 0.1011 | 10.0431 | 13.2743 | 12.7542 | 11.6963 | -17.7075 | -18.1086 | 246.4 | -246.5392 | -431.7248 | 431.448 | -350.1234 | 18.3493 | 19.3636 | -61.3024 | -51.7702 | 76.6282 | 75.6252 | 50.1137 | 50.0128 | -24.0906 | -24.2335 | -42.6518 | -42.1107 | -63.94 | -63.82 | 21.5 | 21.9 | 21.1458 | -35.2 | -379.372 | 70.2351 | 68.546 | 12.8 | -18.1 | 25.3 | 26.3 | 2.1683 | 1.8477 | 355.9729 | 764.7322 | -337.7103 | -404.0169 | 147.8846 | 414.0967 | -410.0511 | -214.1167 | 400.2526 | 418.0576 | 268.5427 | 268.4386 | 216.4828 | 347.499 | -394.1829 | -52.7683 | 54.5901 | -11.7075 | 14.081 | 12.96 | 0.607 | 0.587 | -13.04 | -6.64 |  | 6.5354 | -1.7563 | -42.3056 | 10.1 | 57.028 | 57.903 | 10.9795 | 13.305 | 49.9697 | 49.5782 | 49.7963 |  | 18 | 15.5759 | 8.9 |  | -54.3205 | 82.6076 | 61.797 | -53.4271 | -80.5607 | 51.8139 | 29.5634 | -27.4 | 26.8 | -763.4102 | 913.2444
03/03/2026 | 17:00 | 0 | 10.9197 | -19.6396 | -19.932 | 23.7134 |  | 61.7287 | -120.1635 | 72.141 | 36.2249 | 35.491 | 22.2 | -69.128 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 4.1901 | 92.2366 | 16.7619 | 17.2586 | 28.1252 | 17.5367 | 5.2347 | 7.7184 |  |  | -74.21 | -74.21 |  | -22.2 | 68.2 | 20.375 | 0.241 | -59.4 | -58.39 | -71.68 | 59.4 | 59.2 | 9.797 | 13.2402 | 80.3699 | 82.9286 | 9.5177 | -57.4474 | 0 | 9.4969 | 9.6957 | 65.6536 | 66.5475 | -30.3376 | -32.6667 | -346.7077 | 17.6829 | -8.8 | -8.8 | 61.7765 | 0 | -7.2085 |  | -22.051 | 10.6191 | 7.2186 | 4.9394 | 368.6024 | 158.0248 | 159.1845 | -110.3899 | 785.4831 |  | -93.5448 | 91.2029 | 113.1581 | 25.87 | 32.37 | 76.3 | 87.97 | -131.9436 | -132.2115 | 189.7805 | 189.7409 | 8.9027 | -136.1893 | -135.6065 | -3.7619 | -86.8236 |  |  | 98 | 173.4 | -19.57 | 28.9276 | 29.4974 | 29.6025 | 75.7089 | 75.3392 | -19.7313 | -114.7292 | -15.7492 | 16.012 | 71.55 | 38.68 | 58.8354 | 56.1081 | 35.9036 |  | 86.2511 | 87.1345 | -21.9083 |  | -19.5235 | -126 | -125.5 | 29.0781 | 81.4545 | 64.8258 | 114.8621 | 80.93 | -5.04 | 51.1035 | 22.2869 | -15.74 | -15.85 | 99.45 | 81.01 | 26.3273 | 24.7818 |  | -129.8182 | 137.4579 | 95.441 | 89.6706 | 93.1155 | -8.9335 | -24.2466 | -25.412 | 88.1939 | -690.2108 |  | -24.3648 | -21.4997 | 85.7288 | -15.5541 | -14.9325 |  | -111.6514 | -113.1769 | 58.6152 | 0 | -2.5 | 1 | 15.9535 | -94.4387 | -27.8555 | -27.3323 | 8.5601 | 26.2945 | -55.6025 | 13.7012 | 13.8191 |  | 39.4337 | 39.8979 | 40.1191 | 132.4579 | 132.7929 | -112.5306 | 135.9272 | 135.5423 | -90.0346 | -70.5861 | -42.1717 | -34.02 | 13.9681 | 1.0794 | -8.97 | 13.44 | -42.3958 |  | -14.539 | 4.4 |  | 24.51 | 72.5648 | 89.4461 | 15.63 | 77.2767 | 19.7 | -4.4585 | -3.5229 | -3.5977 | 2.2144 |  |  | -16.6183 | -22.8066 | 20.7603 | 23.6372 | 59.6533 | 58.9469 | -144.4875 | -33.2856 | 31.2464 | -1.3927 | 10.3359 | 12.8935 | 12.4694 | 12 | -10.3191 | -9.2626 | 214.1 | -214.6914 | -393.366 | 393.9991 | -317.3847 | 0 | 0 | -62.0477 | -52.0557 | 79.4953 | 77.7836 |  |  | -34.2202 | -34.4399 | -42.0206 | -40.9035 | -26.62 | -26.66 | 20 | 21.3 | 21.1052 | -15.76 | -342.9996 | 79.3412 | 79.9655 | 13.9 | -14.8 | 35.5 | 35.8 | -44.0749 | -44.183 | 327.0152 | 712.7628 | -310.7291 | -335.0071 | 150.528 | 343.1725 | -347.6377 | -67.8519 | 409.8449 | 347.4994 | 232.7856 | 231.2681 | 67.5822 | 321.048 | -413.8259 | -88.219 | 93.3611 | -11.0208 | 18.622 | 12.64 | 0.523 | 0.517 | -13.12 | -5.76 |  | 5.919 | -2.6932 | -42.6871 | 12.1 | 58.619 | 57.792 |  |  | 49.8385 | 49.173 | 52.2132 |  | 13.6 | 15.8734 | 8.93 |  | -55.364 | 81.4671 | 62.2298 | -54.8787 | -81.1832 | 51.6219 | 28.462 | -23.4 | 24.4 | -708.2439 | 853.5919
03/03/2026 | 17:30 | 0 | 11.2286 | -20.2869 | -29.7026 | 18.1653 |  | 59.6821 | -106.3257 | 71.3603 | 36.1549 | 35.0472 | 19.98 | -63.503 | 55 | 13.248 | -55 | 4.1925 | 81.2314 | 16.5436 | 16.7809 | 27.7729 | 17.5877 | 5.5539 | 7.8446 |  |  | -69.52 | -70.09 |  | -19.98 | 61.6 | 10.611 | 0.189 | -55.93 | -55.36 | -68.71 | 55.93 | 56 | 11.0741 | 12.872 | 78.4197 | 80.8598 | 8.3076 | -57.8197 | 0 | 9.5314 | 9.1668 | 61.9357 | 63.4693 | -30.9496 | -34.2549 | -304.5758 | 17.7325 | -8.8 | -8.8 | 61.4695 | 0 | -6.9739 |  | -21.0876 | 10.234 | 6.8518 | 4.6174 | 326.5785 | 144.261 | 145.2375 |  |  |  |  | 111.0854 | 110.9926 | 25.04 | 31.42 | 75.51 | 86.17 | -123.2364 | -123.6382 | 189.6828 |  | 8.7728 | -137.4053 | -137.5652 | -3.0838 | -87.7519 |  |  | 99.4 | 175.2 | -19.58 | 28.4056 | 29.1856 | 28.1334 | 72.8318 | 72.3866 | -29.2929 | -99.0111 | -28.7923 | 16.3712 | 72.86 | 39.34 | 57.4292 | 54.9362 | 35.9448 |  | 86.9651 | 87.3347 | -22.8235 |  | -19.5049 | -123.6 | -124.2 | 29.0671 | 80.5756 | 64.8258 | 112.5183 | 80.11 | -4.84 | 49.6465 | 22.4294 | -15.8 | -15.93 | 102.22 |  | 23.0909 | 22.7818 |  | -124.9455 | 136.4931 | 94.8762 | 91.0624 | 93.2222 | -5.3051 | -20.979 | -24.891 | 68.8608 | -560.0229 |  | -24.2671 | -21.65 | 78.2462 | -15.6636 | -14.586 | 18.48 | -103.8585 | -105.2156 | 54.2074 |  | -2.57 |  | 14.7462 | -89.8519 | -28.155 | -27.0946 | 8.5498 | 23.4948 | -51.0873 | 14.2404 | 14.6452 |  | 40.1676 | 41.0239 | 39.0361 | 125.0899 | 124.42 | -127.0993 | 130.8319 | 130.6621 | -99.9399 | -80.8879 | -43.5633 | -34.23 | 13.7801 | 1.0562 | -8.61 | 12.74 | -44.0376 |  |  | 4.271 |  | 24.6 | 83.3634 | 99.0616 | 14.63 | 76.0675 | 21.2 | -1.4331 | -2.7383 | -3.0529 | 2.2764 |  |  |  | -19.6878 | 20.9705 | 20.2018 | 58.9732 | 60.3146 | -137.9387 | -31.4265 | 26.6947 | 6.2918 | 10.2268 | 12.3759 | 11.9948 | 11.8119 | 22.0905 | 23.8783 | 239.3 | -239.3456 | -454.3195 | 461.2988 | -169.218 | -24.3134 | -22.3142 | -59.3075 | -50.1807 | 78.539 | 79.6063 | 19.7188 | 19.8348 | -21.5857 | -21.6956 | -48.9761 | -48.6127 | 12.53 | 11.69 | 18.1 | 19 | 21.1672 | 0 | -358.6747 | 97.6234 | 97.3481 | 16.8 | -20.5 | 22.7 | 22.8 | -45.9302 | -45.8036 | 174.3865 | 588.1107 | -161.2289 | -211.8875 | 147.1093 | 215.7517 | -216.5536 | -69.5491 | 313.0946 | 219.6399 | 194.8995 | 194.341 | 69.8073 | 168.0277 | -316.1612 | -142.2805 | 144.8279 | -11.1252 | 23.279 | 11.2 | 0.53 | 0.531 | -11.76 | -7.68 |  | 7.5883 | -6.7948 | -40.8988 | 12.6 | 56.518 | 55.492 | 10.9736 |  | 51.8508 | 52.1084 | 51.1263 |  | 21 | 15.1521 | 8.74 |  | -53.1234 | 80.0399 | 60.4336 | -52.9924 | -79.4236 | 49.7158 | 29.1819 | -30.2 | 30.1 | -618.3976 | 781.2678
03/03/2026 | 18:00 | 0 | 11.1179 | -20.9026 | -29.9643 | 15.9556 |  | 57.6378 | -84.6813 | 69.7192 | 35.0809 | 33.8069 | 31.08 | -63.879 | 55 | 13.248 | -55 | 4.7313 | 64.8726 | 10.851 | 10.6877 | 17.598 | 7.8759 | 0.6929 | 3.6853 |  |  | -65.29 | -65.42 |  | -28.86 | 61.6 | 15.942 | 0.222 | -53.05 | -53.79 | -65.15 | 53.05 | 54.52 | 12.6045 | 12.2926 | 76.3281 | 77.9573 | -2.6499 | -54.6293 | 0 | 31.0231 | 31.2508 | 52.4501 | 53.5052 | -18.4868 | -17.5316 | -266.718 | 17.7481 | -8.8 | -8.8 | 59.4507 | 0 | -6.5939 |  | -19.2848 | 8.6684 | 5.6924 | 3.9869 | 300.7293 | 133.9152 | 134.5561 | -48.8413 | 607.6016 |  | -98.7241 | 100.4101 | 108.7572 | 25.56 | 32.45 |  | 86.23 | -115.1989 | -115.8687 | 178.0959 | 178.893 | 11.2161 | -151.844 | -152.1513 | -6.101 | -89.336 |  |  | 107.2 | 177 | -19.21 | 23.4231 | 24.2676 | 23.673 | 63.4885 | 63.093 | -27.2647 | -90.4979 | -27.2875 | 16.7187 | 74.61 | 39.81 | 56.7261 | 54.3503 | 35.5238 |  | 88.7632 | 88.7027 | -11.336 |  | -19.2782 | -118.8 | -121.2 | 28.4573 | 78.8177 | 63.8865 | 111.3464 | 78.34 | -4.16 | 48.484 | 10.6306 | -3.73 | -3.77 | 77.81 | 81.07 | 12.4364 | 12 | -123.5401 | -121.2 | 124.5748 | 83.6533 | 79.6776 | 82.0209 | -2.104 | -17.5265 | -24.397 | 58.9597 | -478.2637 |  | -25.0989 | -21.9389 | 74.4336 | -16.6465 | -15.4944 | 20.016 | -99.2844 | -100.6457 | 50.9904 | 0 | -2.57 | 1 | 13.5753 | -87.2223 | -26.4506 | -25.6334 | 7.3709 | 19.4385 | -48.1852 | 13.8447 | 13.4485 |  | 40.1231 | 41.4988 | 38.901 | 115.8798 | 116.2147 | -137.8165 | 126.7537 | 126.9734 | -104.8031 | -85.1052 | -47.621 | -36.88 | 13.9486 | 1.1856 | -8.85 | 12.65 | -47.8145 | 6.5379 | -14.237 | 4.388 |  | 22.12 | 87.4257 | 105.2365 | 14.33 | 74.2896 | 19.3 | 0 | -3.032 | -3.336 | 2.3069 |  |  | -16.8459 | -19.15 | 17.9847 | 19.4842 | 57.0109 | 58.3318 | -133.9507 | -30.1829 | 25.1795 | 9.2429 | 10.0812 | 12.6786 | 12.3218 | 12 | 35.2984 | 35.6256 | 228.4 | -230.8763 | -450.4325 | 457.3882 | -107.4766 | -36.1121 | -34.4614 | -59.0032 | -50.0608 | 78.262 | 79.2235 | 0 | 0 | -16.466 | -17.268 | -56.1658 | -56.8148 | 31.75 | 31.52 | 20.6 | 21.4 | 21.6799 | 14.24 | -366.6344 | 102.8111 | 102.682 | 16.8 | -14.8 | 17.6 | 17.7 | -45.7286 | -45.9593 | 116.3837 | 505.6207 | -86.9216 | -161.9173 | 139.8868 | 164.0828 | -169.2695 | -92.5971 | 269.7487 | 168.8345 | 179.8951 | 179.3309 | 94.0858 | 94.3064 | -270.6304 | -176.0915 | 175.9499 | -11.7844 | 23.352 | 11.44 | 0.471 | 0.46 | -10.32 | -7.36 |  | 8.0308 | -9.7856 | -39.7269 | 14 | 55.656 | 55.902 | 11.0347 | 13.214 | 51.3547 | 52.0229 | 50.5798 |  | 17.3 | 13.5112 | 9.05 |  | -52.733 | 81.3651 | 60.4383 | -51.6602 | -81.2816 | 50.0152 | 31.2723 | -30.1 | 30.2 | -551.9125 | 716.8721
03/03/2026 | 18:30 | 0 | 11.7589 | -21.1975 | -29.5628 | 18.8988 |  | 57.568 | -84.7019 | 70.6149 | 35.8649 | 35.2448 | 19.98 | -74.98 | 63.8 | 16.56 | -63.8 | 4.4092 | 64.0072 | 11.4009 | 11.5854 | 19.5217 | 8.0839 | 0.3774 | 2.541 |  |  | -76.65 | -76.69 |  | -19.98 | 74.8 | 15.603 | 0.229 | -46.58 | -46.29 | -65.97 | 46.58 | 46.84 | 13.7681 | 10.9767 | 75.6763 | 78.8804 | 4.2192 | -51.8536 | 0 | 8.3375 | 7.8831 | 58.3199 | 59.4145 | -33.7456 | -36.6324 | -263.4361 | 17.7223 | -8.8 | -8.8 | 54.9038 | 0 | -6.8578 |  | -14.9243 | 11.2854 | 3.7897 | 3.6234 | 286.6298 | 144.7187 | 144.2304 | -70.0805 | 609.2792 |  | -101.8811 | 104.4243 | 111.5514 | 25.52 | 33.4 | 77.86 | 88.79 | -114.931 | -114.7971 | 176.1546 | 176.8394 | 9.2607 | -153.0445 | -153.2712 | 5.8651 | -91.5734 |  |  | 109.9 | 180.9 | -19.82 | 24.7163 | 25.971 | 25.2838 | 68.0493 | 67.6408 | -31.5041 | -93.9666 | -29.9018 | 18.7787 | 74.37 | 40.11 | 59.5386 | 56.1081 | 37.9141 |  | 90.6121 | 91.0843 | -14.3877 |  | -20.5059 | -127.7 | -128.1 | 28.1607 | 79.6967 | 69.5223 | 112.5183 | 79.19 | -5.01 | 49.9255 | 13.9608 | -3.65 | -3.68 | 84.37 | 87.13 | 13.1818 | 13.1273 | -123.9139 | -121.8091 | 133.3938 | 90.4567 | 88.2833 | 89.3125 | -2.1349 | -19.7334 | -25.8 | 80.2942 | -473.8733 |  | -24.8259 | -21.8268 | 77.7554 | -22.7924 | -21.6064 | 16.944 | -96.9198 | -98.0475 | 53.654 |  | -2.52 | 0 | 14.105 | -101.1731 | -25.3037 | -24.6875 | 7.9991 | 22.0519 | -49.7306 | 12.0083 | 12.1303 |  | 41.8356 | 41.7729 | 40.1333 | 115.8798 | 115.0425 | -138.6538 | 126.9995 | 127.4702 | -106.1329 | -84.9995 | -47.6576 | -38.33 | 13.8753 | 1.4798 | -8.83 | 12.53 | -47.4073 |  | -13.2 | 4.516 |  | 21.93 | 87.8495 | 109.0813 | 15.64 | 75.6017 | 19.9 | -1.5386 | -4.5532 | -4.7534 | 2.7426 |  |  | -16.1107 | -24.3377 | 20.335 | 24.8549 | 55.6421 | 56.5204 | -132.5856 | -32.7841 | 28.8163 | -1.5772 | 9.9235 | 15.4924 | 15.0218 |  | 35.7139 | 37.357 | 231.7 | -232.7347 | -450.3379 | 451.6773 | -99.0486 | -37.5102 | -36.4779 | -58.9316 | -50.2071 | 75.6573 | 76.3123 |  |  | -11.5111 | -12.379 | -56.4735 | -58.551 | 30.22 | 29.81 | 22.2 | 22.8 | 21.3915 | 24.64 | -386.498 | 108.0041 | 107.756 | 19.6 | -14.7 | 15.1 | 15.2 | -44.6814 | -45.5116 | 108.7455 | 496.5626 | -68.6897 | -143.3791 | 150.9567 | 144.7924 | -149.8702 | -99.6351 | 253.022 | 149.3273 | 178.949 | 177.5381 | 96.4883 | 71.4807 | -253.014 | -180.2899 | 178.2966 | -10.5978 | 23.402 | 12.88 | -0.414 | -0.417 | -11.68 | -6.72 |  | 5.8305 | -10.8965 | -36.7666 | 13.8 | 54.439 | 55.292 | 0 | 0 | 49.8511 | 47.4372 | 48.1539 |  | 16.4 | 11.7455 | 10.76 |  | -52.8249 | 83.3614 | 61.2312 | -52.8689 | -81.248 | 49.2887 | 32.3238 | -23.5 | 22.6 | -541.1478 | 705.2075
03/03/2026 | 19:00 | 0 | 12.9414 | -22.6845 | -28.2051 | 21.1537 |  | 60.9532 | -92.9262 | 74.6598 | 37.5869 | 36.7663 | 6.66 | -82.508 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 4.5907 | 70.7266 | 13.4635 | 13.6475 | 22.8849 | 7.8628 | 0.3294 | 2.5815 |  |  | -91.56 | -92.1 |  | -6.66 | 81.4 | 15.549 | 0.233 | -36.01 | -35.53 | -49.75 | 36.01 | 36.08 | 14.5736 | 10.12 | 81.9075 | 85.2608 | 5.7082 | -53.581 | 0 | 5.3396 | 5.196 | 61.6993 | 63.4282 | -37.442 | -39.6584 | -279.2679 | 18.5921 | -9.2 | -9.2 | 57.1737 | 0 | -7.8644 |  | -11.9965 | 13.2144 | 7.4849 | 5.0657 | 303.0792 | 148.6251 | 148.5641 | -73.3716 | 624.4436 |  | -99.5391 | 102.3911 | 118.0082 | 29.38 | 36.48 | 76.69 | 90.2 | -117.6102 | -117.6102 | 180.254 | 181.1681 | 8.483 | -160.4797 | -160.4842 | 6.9367 | -97.0792 |  |  | 100.4 | 191.7 | -19.78 | 26.7023 | 27.7375 | 27.2167 | 73.275 | 72.7279 | -29.4942 | -103.2812 | -26.819 | 19.1598 | 74.13 | 39.74 | 59.5386 | 56.694 | 38.3847 |  | 95.7914 | 96.4186 | -12.1303 |  | -20.9256 | -128.3 | -128.3 | 27.8586 | 78.8177 | 71.4009 | 111.3464 | 78.39 | -5.03 | 49.5845 | 11.5182 | -3.71 | -3.74 | 91.21 | 91.22 | 12.7273 | 12.2 | -126.6423 | -122.9273 | 131.0497 | 89.6874 | 86.2075 | 87.9027 | 5.4738 | -12.7008 | -26.039 | 83.422 | -503.2798 |  | -25.9796 | -22.5494 | 73.2654 | -8.6532 | -9.0792 | 16.944 | -101.88 | -103.4026 | 48.609 |  | -2.35 |  | 15.3035 | -78.3214 | -25.8297 | -25.4072 | 9.7961 | 15.1436 | -41.905 | 10.8427 | 10.9161 |  | 40.6403 | 40.7399 | 39.3292 | 117.8892 | 119.2289 | -137.4816 | 130.319 | 129.9681 | -105.5512 | -84.8902 | -48.4486 | -37.15 | 14.0633 | 1.6202 | -8.85 | 12.04 | -49.6268 |  | -12.585 | 4.212 |  | 21.69 | 86.7322 | 107.9194 |  | 76.9961 | 19.6 | -2.1118 | -6.0191 | -6.3854 | 2.9513 |  |  | -17.0949 | -27.2711 | 20.6949 | 28.4766 | 55.9532 | 57.9172 | -131.266 | -33.8233 | 31.951 | -6.2727 | 11.9429 | 17.5433 | 16.774 | 15 | 30.0035 | 30.1095 | 232.2 | -230.9458 | -436.9311 | 441.5032 | -132.5461 | -29.74 | -29.7678 | -58.8032 | -48.7468 | 79.7357 | 78.571 |  |  | -15.7519 | -16.6088 | -48.2724 | -47.4717 | 23.82 | 22.93 | 20.7 | 21.1 | 21.6371 | 26.48 | -369.239 | 105.9569 | 105.6587 | 20.2 | -13.1 | 16.9 | 17.7 | -45.6016 | -46.0953 | 137.3495 | 530.7186 | -115.7219 | -188.9099 | 140.2399 | 196.6949 | -193.4005 | -122.5818 | 285.112 | 198.0022 | 184.0329 | 184.3791 | 124.0372 | 116.8144 | -284.6547 | -169.0398 | 167.9173 | -10.3616 | 24.058 | 15.68 | -0.668 | -0.676 | -15.6 | -3.36 |  | 3.7797 | -7.1763 | -36.7666 | 11.2 | 54.482 | 53.579 |  |  | 50.4763 | 50.7785 | 50.2782 |  | 15.4 | 13.089 | 10.91 |  | -53.2222 | 82.3719 | 59.6282 | -52.7892 | -81.3957 | 48.0426 | 33.0016 | -23.1 | 23.1 | -559.499 | 722.1027
03/03/2026 | 19:30 | 0 | 12.4064 | -22.9339 | -27.8778 | 20.6226 |  | 61.632 | -94.9939 | 75.4816 | 38.3808 | 37.5889 | 4.44 | -80.377 | 68.2 | 19.872 | -66 | 4.5062 | 70.3274 | 13.3627 | 13.3612 | 22.6997 | 6.5166 | 0.2553 | 2.5783 |  |  | -93.53 | -93.16 |  | -4.44 | 79.2 | 18.355 | 0.252 | -35.17 | -35.05 | -50.29 | 35.17 | 35.42 | 15.513 | 9.7858 | 81.9702 | 84.8651 | 11.0909 | -52.4991 | 0 | 3.7001 | 3.6118 | 63.9377 | 65.4692 | -36.6848 | -39.3729 | -295.6853 | 18.4915 | -9.2 | -9.1 | 56.3977 | 0 | -8.054 |  | -11.6128 | 12.9209 | 7.2653 | 4.8366 | 320.8715 | 149.9374 | 149.9984 | -68.4472 | 640.0154 |  | -95.7498 | 97.4182 |  | 30.02 | 36.84 | 77.47 |  | -120.2893 | -118.6818 | 180.3019 | 179.6237 | 7.5059 | -163.0063 | -163.9105 | 4.5295 | -102.1878 |  |  | 95.4 | 202.1 | -19.98 | 24.1887 | 25.3297 | 24.9423 | 69.1763 | 68.4224 | -20.0915 | -109.1782 | -15.6802 | 20.154 | 73.95 | 40.02 | 58.1323 | 55.5222 | 37.9282 |  | 100.8638 | 102.3975 | -8.2226 |  | -20.6945 | -125.5 | -127.4 |  | 77.0599 | 71.4009 | 107.8308 | 75.98 | -4.84 | 47.8485 | 7.7861 | -3.46 | -3.5 | 93.75 | 92.24 | 9.8 | 8.7091 | -127.2073 | -124.6 | 127.9703 | 85.6342 | 82.7884 | 84.603 | 8.9426 | -9.4107 | -25.458 | 77.3565 | -499.739 |  | -26.077 | -22.5264 | 70.3133 | 2.0587 | 1.3237 | 16.944 | -108.0457 | -109.5388 | 45.46 |  | -2.41 |  | 15.0724 | -57.4625 | -29.0841 | -28.6207 | 12.202 | 11.6184 | -39.3276 | 12.9295 | 13.0385 |  | 40.0956 | 40.8876 | 38.8843 | 119.7313 | 120.2336 | -130.7834 | 130.7183 | 131.1301 | -98.7166 | -77.8451 | -46.5663 | -35.99 | 13.9681 | 1.6544 | -8.9 | 12.59 | -47.4294 |  | -12.446 | 4.183 |  | 22.78 | 79.2703 | 98.8163 | 15.84 | 77.4408 | 20.1 | -1.6963 | -5.9606 | -6.3498 | 2.9582 |  |  | -17.5596 | -27.3203 | 19.7685 | 28.5932 | 59.9096 | 60.4833 | -136.1543 | -32.95 | 31.8521 | -5.073 | 11.5062 |  |  | 14 | 30.7334 | 33.8636 | 282 | -281.8431 | -504.2797 | 506.0595 | -91.6791 | -32.7864 | -31.3447 | -57.6142 | -47.9241 | 73.6319 | 75.9792 |  |  | -15.4662 | -15.664 | -48.5088 | -47.8681 | 21.18 | 20.3 | 24 | 24.9 | 21.3915 | 26.72 | -367.9627 | 100.6397 | 101.1169 | 19.6 | -12.9 | 15.9 | 16.3 | -45.6522 | -46.2426 | 97.3529 | 518.9276 | -118.7807 | -196.7633 | 116.6109 | 202.1121 | -203.3296 | -120.7931 | 287.4275 | 206.1457 | 181.0426 | 179.7419 | 120.9979 | 124.5682 | -288.3857 | -160.6461 | 161.1095 | -10.4935 | 24.365 | 16.24 | -0.785 | -0.792 | -16.56 | -2.24 |  | 2.3148 | -8.5252 | -36.7971 | 13.4 | 57.411 | 55.339 |  |  | 49.6853 | 47.6064 | 48.6965 |  | 13.6 | 14.3393 | 11.01 |  | -52.4612 | 82.9315 | 59.5071 | -51.7134 | -82.0715 | 47.4724 | 34.3401 | -21.4 | 20.6 | -583.5472 | 748.3536
03/03/2026 | 20:00 | 0 | 12.6777 | -23.0466 | -27.6885 | 20.0251 |  | 60.2587 | -92.1912 | 74.6993 | 37.9448 | 36.8018 | 2.22 | -80.328 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 4.903 | 68.2678 | 13.2793 | 13.4494 | 21.6479 | 6.5965 | 0.3447 | 2.4828 |  |  | -93.64 | -94 |  | -2.22 | 79.2 | 15.169 | 0.236 | -35.7 | -35.54 | -47.01 | 35.7 | 35.62 | 15.4542 | 9.8143 | 81.5051 | 83.7822 | 13.2551 | -54.5412 | 0 | 7.1301 | 7.1027 | 63.7687 | 65.6089 | -36.5898 | -39.259 | -291.9281 | 18.5749 | -9 | -9 | 57.7732 | 0 | -8.0575 |  | -12.4453 | 12.891 | 7.1675 | 5.0328 | 316.6905 | 142.674 | 142.7045 | -62.4516 | 627.1996 |  | -104.4828 | 106.3714 |  | 30.03 | 37.25 |  | 90.15 | -115.4668 | -115.1989 |  | 181.4919 | 7.6741 | -165.0083 | -164.2354 | 4.1149 | -103.7065 |  |  | 93.7 | 206.3 | -19.95 | 23.27 | 24.219 | 23.8914 | 66.9998 | 65.9546 | -24.5704 | -103.0335 | -20.3495 | 19.5096 | 72.4 | 39.18 | 57.4292 | 54.3503 |  |  | 102.8212 | 102.8191 | -8.2923 |  |  | -124.3 | -124.9 |  | 74.4232 | 70.4616 | 105.4871 | 74.34 | -4.86 | 48.1895 | 7.6104 | -3.13 | -3.15 | 88.56 | 91.3 | 9.2364 | 9.6 | -124.6012 | -122.8182 | 127.9414 | 84.112 | 81.315 | 82.4098 | 14.9775 | -4.1041 | -25.2 | 71.5479 | -462.1936 |  | -25.5422 | -22.3384 | 61.6821 | 14.8569 | 13.7225 |  | -107.8641 | -109.2163 | 38.4284 |  | -2.32 |  | 14.9659 | -31.8154 | -29.7954 | -29.1639 | 11.9236 | 6.5329 | -30.2002 | 13.3843 | 12.9148 |  | 40.041 | 40.3045 | 39.2363 | 116.0472 | 116.8845 | -132.123 | 127.6797 | 128.4315 | -100.6767 | -80.913 | -45.2113 | -36.5 | 14.0633 | 1.6556 | -8.89 | 13.06 | -46.5431 |  |  | 4.464 |  | 23.23 | 82.6829 | 102.2289 |  | 78.1317 | 20.4 | 0 | -6.16 | -6.7816 | 2.9398 |  |  |  | -26.1575 | 19.4156 | 26.8952 | 59.0565 | 59.9256 | -131.5743 | -32.6373 | 31.2204 | -3.0817 |  | 17.2796 | 16.5947 | 14.299 | 37.1383 | 36.7763 |  |  | -511.7793 | 512.6026 | -54.3274 | -36.3592 | -34.9895 | -58.0784 | -48.9593 | 74.8348 | 74.4869 |  |  | -13.7853 | -14.1479 | -44.6952 | -44.6762 | 27.35 | 27.08 | 21.1 | 23.5 | 21.3295 | 20.56 | -378.4235 | 105.5164 | 105.2608 |  | -14.8 | 15.2 | 15.3 | -45.9933 | -45.9846 | 56.7778 | 484.8227 | -116.862 | -194.275 | 89.5876 | 202.5483 | -201.322 | -120.4572 | 286.4563 | 202.4443 | 182.7295 | 182.431 | 121.1962 | 125.8749 | -289.0792 | -161.362 | 161.556 | -11.1801 | 24.105 | 16.64 | -0.689 | -0.698 | -16.64 | -3.36 |  | 2.9007 | -8.7877 | -37.2061 | 13.8 | 55.113 | 57.213 |  |  | 50.1443 | 50.4498 | 49.8452 |  | 14.7 | 14.8906 | 10.87 |  | -51.7376 | 82.992 | 59.6414 | -50.8306 | -81.9948 | 47.4742 | 33.6795 | -22.9 | 23.2 | -555.6311 | 721.8215
03/03/2026 | 20:30 | 0 | 11.0824 | -20.4037 | -27.86 | 20.6587 |  | 59.6248 | -99.643 | 73.0829 | 37.1129 | 36.0627 | 11.1 | -77.444 | 66 | 18.216 | -63.8 | 4.7827 | 77.4254 | 12.8433 | 13.2921 | 21.8678 | 7.7456 | 0.3016 | 2.5167 |  |  | -90.9 | -90.83 |  | -11.1 | 74.8 | 20.525 | 0.263 | -32.48 | -32.51 | -46.83 | 32.48 | 32.8 | 15.5452 | 10.0989 | 80.5926 | 83.8501 | 5.4222 | -53.3656 | 0 | 7.0321 | 7.6363 | 60.8725 | 61.6564 | -36.0934 | -39.7352 | -277.893 | 18.8112 | -9.2 | -9.2 | 56.249 | 0 | -7.846 |  | -12.2315 | 12.5713 | 7.0484 | 4.9442 | 301.7059 | 135.8989 | 136.143 | -59.9668 | 598.4121 |  | -108.0356 | 109.2261 |  | 29.66 | 36.84 | 76.67 |  | -113.7254 | -113.0556 |  | 181.4138 | 7.729 | -163.1111 | -164.2313 | 2.4126 | -104.2517 |  |  | 90.3 | 209 | -19.79 | 22.2347 | 23.0506 | 22.8305 | 65.7335 | 65.1489 | -28.1893 | -97.9344 | -24.6046 | 19.7846 | 77.23 | 41.03 | 56.0229 | 53.1784 | 37.5371 |  | 104.4316 | 104.8049 | -15.452 |  | -20.5209 | -121.6 | -123.2 | 28.1442 | 71.7865 | 69.5223 | 100.7996 | 71.36 | -5.19 | 47.492 | 16.5866 | -3.32 | -3.35 | 91.63 |  | 16.2909 | 16 | -121.0544 | -118.7909 | 131.0318 | 89.3432 | 86.1069 | 88.0891 | -7.6102 | -27.129 | -26.154 | 69.8085 | -377.7595 |  | -26.2651 | -22.6822 | 83.8742 | -40.8321 | -38.1527 |  | -90.3725 | -91.3818 | 62.4004 |  | -2.48 |  | 14.8464 | -140.3444 | -27.8095 | -27.0528 | 10.4702 | 29.6818 | -53.9907 | 12.2189 | 11.9443 |  | 40.5989 | 40.4034 | 39.1187 | 114.7076 | 114.7076 | -130.7834 | 125.4333 | 125.1987 | -100.378 | -82.62 | -43.0726 | -37.52 | 13.9632 | 1.6544 | -8.83 | 14.84 | -42.9275 |  | -12.586 | 4.459 |  | 24.82 | 85.4691 | 102.0625 |  | 79.87 | 21.6 | 0 | -6.5716 | -7.0519 | 2.8803 |  |  | -17.5629 | -24.1868 | 20.8594 | 25.0087 | 59.8942 | 61.9593 | -130.6161 | -31.6356 | 30.8997 | -1.7714 | 10.4019 | 16.8792 | 16.1715 | 13 | 44.8498 | 46.3726 | 285 |  | -543.79 | 546.8056 | 36.7827 | -44.4088 | -43.6679 | -58.5866 | -48.8898 | 74.203 | 75.1905 |  |  | -9.7093 | -9.8192 | -43.7971 | -43.2298 | 27.59 | 27.27 | 21.9 | 21.5 | 21.556 | 19.84 | -379.4703 | 108.5373 | 107.2475 | 19 | -13 | 10.8 | 10.9 | -46.6162 | -46.6712 | -27.2442 | 399.6514 | -132.0726 | -203.7769 | 15.6931 | 207.8787 | -207.4998 | -124.7588 | 284.1636 | 214.9707 | 177.6137 | 175.408 | 122.455 | 138.5537 | -286.3658 | -148.067 | 145.3748 | -11.5756 | 24.315 | 16.88 | -0.729 | -0.735 | -17.2 | -3.2 |  | 3.6332 | -10.8965 | -36.9131 | 14 | 55.315 | 53.687 |  |  | 48.1838 | 48.3343 | 49.044 |  | 15.6 | 15.5292 | 10.85 |  | -52.143 | 83.4995 | 60.1454 | -52.1792 | -81.9754 | 48.5084 | 33.9219 | -28.6 | 27.6 | -500.2631 | 682.1209
03/03/2026 | 21:00 | 0 | 10.9866 | -20.0494 | -28.0249 | 20.1903 |  | 58.4101 | -115.6141 | 72.2184 | 36.3089 | 35.6443 | 11.1 | -74.318 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 4.8556 | 91.7744 | 12.4532 | 12.6188 | 21.0406 | 7.83 | 0.2949 | 2.5407 |  |  | -88.3 | -88.48 |  | -11.1 | 72.6 | 14.604 | 0.226 | -31.77 | -31.56 | -45.63 | 31.77 | 31.54 | 15.5899 | 10.4864 | 82.8966 | 85.6861 | 1.4493 | -52.5161 | 0 | 7.3478 | 6.9008 | 60.5352 | 62.3835 | -39.2669 | -42.128 | -272.8333 | 18.4463 | -9 | -9 | 54.8887 | 0 | -7.6644 |  | -9.5254 | 11.6074 | 7.1303 | 4.8293 | 297.8606 | 133.8236 | 133.9762 | -60.6203 | 594.4221 |  | -99.9155 | 101.7304 |  | 29.93 | 36.47 |  |  | -116.0027 | -115.7348 | 176.5901 | 177.2268 | 3.5824 | -157.6329 | -157.4107 | 0.0193 | -99.8202 |  |  | 83.2 | 198.3 | -19.7 | 23.0979 | 24.2863 | 23.54 | 65.4831 | 64.8014 | -26.0136 | -100.3321 | -22.855 | 19.0608 | 86.25 | 44.49 | 53.9136 | 51.4206 | 36.7625 |  | 98.2713 | 99.5231 | -17.8127 |  | -20.0743 | -118.7 | -119.1 | 27.3038 | 69.1498 | 70.4616 | 98.4558 | 69.16 | -5.49 | 46.9185 | 16.7953 | -3.15 | -3.18 | 88.84 | 90.2 | 18.1818 | 17.7273 | -121.8185 | -119.0273 | 129.1365 | 85.9115 | 83.1194 | 85.4586 | -13.092 | -33.0956 | -26.455 | 69.2236 | -379.0248 |  | -25.8341 | -22.5248 | 88.3392 | -51.0243 | -46.9283 | 18.48 | -88.4073 | -89.7954 | 67.6363 |  | -2.6 |  | 14.6906 | -157.577 | -28.3947 | -27.6682 | 9.8789 | 34.9555 | -59.1025 | 12.442 | 12.4189 |  | 40.7124 | 40.5984 | 40.1699 | 116.0472 | 117.052 | -133.6301 | 124.252 | 124.2339 | -104.5932 | -86.9147 | -40.7581 | -39.57 | 13.9681 | 1.5494 | -8.75 | 16.37 | -41.1014 |  | -12.749 | 4.384 |  | 25.21 | 89.3415 | 105.8009 | 16.03 | 80.7339 | 21.8 | 0 | -6.1947 | -6.6261 | 2.8176 |  |  | -18.174 | -22.4096 | 22.659 | 23.1505 | 57.8713 | 60.9951 | -128.8834 | -30.6411 | 29.7626 | -0.0478 | 9.7301 | 16.1174 | 15.3488 | 11.9516 | 43.7539 | 45 |  |  |  |  | 34.6438 | -44.2145 | -43.9189 | -59.9059 | -50.9762 | 74.235 | 73.4815 |  |  | -9.5445 | -9.7642 | -42.3045 | -42.5301 | 29.76 | 30.94 | 21.7 | 21.5 | 21.7397 | 22 | -379.6935 | 110.3271 | 109.8618 | 18.5 | -15.9 | 9.1 | 9.2 | -45.7972 | -45.9638 | -23.16 | 399.7555 | -130.0084 | -204.4888 | 13.4948 | 210.8555 | -211.3583 | -121.1161 | 279.9162 | 216.0223 | 175.5809 | 173.252 | 123.1582 | 139.1021 | -282.3541 | -142.5084 | 143.1587 | -11.9712 | 24.556 | 16.4 | -0.654 | -0.661 | -15.84 | -4.16 |  | 4.1032 | -12.1874 | -36.6812 | 16.4 | 55.858 | 56.524 |  |  | 48.4801 | 48.9982 | 49.1542 |  | 16.2 | 15.5794 | 10.56 |  | -54.314 | 83.5543 | 61.2303 | -53.0858 | -82.1716 | 49.9909 | 32.1451 | -28.7 | 28.6 | -502.3163 | 679.4086
03/03/2026 | 21:30 | 0 | 10.519 | -18.9959 | -25.4405 | 19.4198 |  | 57.6557 | -111.7895 | 70.0069 | 35.5169 | 34.3801 | 13.32 | -69.236 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 4.1423 | 91.5902 | 14.1713 | 14.4211 | 23.3918 | 15.329 | 1.4754 | 2.7148 |  |  | -86.72 | -86.77 |  | -13.32 | 68.2 | 15.143 | 0.227 | -31.92 | -32.69 | -36.3 | 31.92 | 32.63 | 14.99 | 11.6578 | 81.4424 | 83.7052 | -0.7437 | -54.6871 | 0 | 31.3451 | 27.6588 | 57.1641 | 57.3386 | -26.7971 | -27.1242 | -278.3346 | 18.4698 | -9.1 | -9.1 | 58.5599 | 0 | -7.5178 |  | -9.5201 | 11.2524 | 6.4142 | 4.2016 | 306.7109 | 131.901 | 131.6873 | -59.0549 | 582.9935 |  | -90.8334 | 92.1134 | 116.0323 | 29.32 | 35.66 | 75.1 | 88.27 | -116.4045 | -115.7348 | 172.9426 | 175.2073 | 5.9417 | -152.9204 | -153.1405 | -1.8221 | -96.4661 |  |  | 79.8 | 192.6 | -19.45 | 24.2897 | 24.9874 | 24.9378 | 66.0431 | 64.2197 | -22.7175 | -101.7173 | -19.2646 | 18.4293 | 82.73 | 43.01 | 52.5073 | 49.6628 | 36.0378 |  | 95.9536 | 96.6179 | -16.7604 |  | -19.8066 | -115 | -116 | 27.0236 | 66.5131 | 67.6437 | 93.7683 | 65.56 | -5.28 | 47.5075 | 15.7365 | -3.4 | -3.42 | 88.77 | 88.89 | 17.6182 | 16.9818 | -119.9894 | -117.6182 | 124.0171 | 81.788 | 80.0358 | 81.0469 | -14.7167 | -32.9293 | -26.798 | 68.4134 | -384.9789 |  | -25.8432 | -22.8131 | 91.3887 | -53.6524 | -49.9067 | 16.944 | -88.4697 | -89.863 | 68.8324 |  | -2.37 |  | 14.0952 | -161.5738 | -29.3796 | -28.5284 | 12.4282 | 35.4915 | -64.138 | 12.8438 | 12.6448 |  | 42.1358 | 42.0644 | 40.0647 | 117.2194 | 117.5543 | -131.2858 | 123.5322 | 123.307 | -103.9784 | -86.4532 | -39.0295 | -36.82 | 14.0609 | 1.4798 | -9.05 | 16.7 | -40.6146 | 11.0316 | -13.061 | 4.379 |  | 26.09 | 89.1858 | 104.7061 | 15.48 | 78.1357 | 20 | 1.4761 | -5.7114 | -6.1196 | 2.658 |  |  | -17.951 | -19.8186 | 20.0922 | 20.5481 | 57.576 | 58.2874 | -125.0095 | -29.3397 | 28.3093 | 5.4068 | 9.3193 | 14.8955 | 14.2835 | 11.4013 | 42.105 | 44.2998 | 281.6 |  | -549.3591 | 552.6954 | 33.6375 | -44.1228 | -42.0971 | -62.1364 | -53.7983 | 76.892 | 74.6443 |  |  | -9.5335 | -9.7533 | -39.5711 | -39.991 | 29.49 | 29.47 | 18.6 | 18.5 | 21.494 | 21.28 | -373.2205 | 111.742 | 110.2922 | 17.4 | -18.2 | 10.7 | 10.9 | -46.2277 | -46.0321 | -24.8555 | 403.5825 | -143.2042 | -211.8982 | 8.7464 | 220.9736 | -219.1801 | -122.0175 | 286.9065 | 216.9595 | 176.7158 | 174.6173 | 120.9444 | 150.8707 | -288.3452 | -138.2963 | 136.4427 | -11.7844 | 24.537 | 15.6 | -0.414 | -0.42 | -15.28 | -5.04 |  | 5.0126 | -12.7153 | -37.911 | 17 | 53.818 | 52.752 |  |  | 49.5044 | 49.1591 | 49.0732 |  | 19.1 | 16.2321 | 10.08 |  | -57.248 | 83.797 | 63.1297 | -56.0292 | -83.0079 | 52.2299 | 29.7203 | -33.2 | 33.2 | -502.9872 | 676.1245
03/03/2026 | 22:00 | 0 | 9.9049 | -17.5108 | 13.8334 | 18.2179 |  | 55.544 | -126.7896 | 67.7735 | 34.045 | 33.1384 | 15.54 | -64.211 | 55 | 14.904 | -55 | 4.6004 | 100.7992 | 13.6112 | 13.9165 | 22.641 | 15.4692 | 1.2545 | 4.0898 |  |  | -80.09 | -79.32 |  | -15.54 | 63.8 | 15.792 | 0.231 | -42.88 | -43.27 | -49.99 | 42.88 | 45.06 | 14.1668 | 11.6711 | 80.4655 | 82.094 | 1.7287 | -57.8695 | 0 | 26.9601 | 30.1377 | 59.1281 | 60.3083 | -20.2341 | -22.2093 | -304.3575 | 18.2635 | -9 | -9 | 60.2948 | 0 | -7.243 |  | -13.6022 | 10.7194 | 6.389 | 4.252 | 329.6303 | 122.1961 | 122.0435 | -58.2231 | 584.5919 |  | -98.3826 | 100.6723 | 111.5814 | 29 | 34.57 | 72.04 | 86.44 | -111.716 | -111.1802 | 173.01 | 173.2586 | 7.1315 | -150.1493 | -150.1936 | -1.4825 | -93.2007 |  |  | 79.7 | 186.5 | -19.18 | 22.6814 | 22.9781 | 23.1573 | 59.297 | 58.2796 | -20.5796 | -95.1639 | -18.2278 | 17.7305 | 79.76 | 41.78 | 50.3979 | 47.319 | 34.923 |  | 92.8214 | 93.9502 | -21.5344 |  | -18.9758 | -110.2 | -112 | 26.738 | 62.1185 | 63.8865 | 87.9089 | 61.62 | -4.88 | 46.9185 | 20.4805 | -3.29 | -3.32 | 85.04 | 84.05 | 22.1636 | 21.4 | -115.9543 | -113.1545 | 122.1446 | 79.1501 | 76.8817 | 78.8141 | -16.2716 | -34.0336 | -26.216 | 68.6814 | -343.9469 |  | -25.4601 | -22.1675 | 91.7613 | -56.3478 | -53.2591 | 18.48 | -85.1627 | -86.943 | 68.3582 | 0 | -2.51 | 0 | 13.7023 | -164.4393 | -27.6243 | -26.9989 | 10.2723 | 34.4676 | -64.5258 | 12.1977 | 12.1937 |  | 41.1416 | 41.8514 | 40.2247 | 112.1957 | 112.6981 | -125.7597 | 119.3448 | 119.1902 | -102.8826 | -85.1054 | -39.4983 | -36.67 | 13.9681 | 1.3858 | -8.95 | 15.62 | -39.847 |  | -13.359 | 4.384 |  | 25.62 | 87.3648 | 104.2033 | 15.19 | 77.0338 | 22 | 2.1703 | -4.5719 | -5.0896 | 2.5132 |  |  | -17.6614 | -17.5984 | 20.3019 | 17.9301 | 54.7288 | 55.8389 | -125.5042 | -27.6738 | 26.2473 | 9.88 |  | 13.3525 | 12.8175 |  | 52.2063 | 53.5068 |  |  | -554.9076 | 559.2468 | 70.3029 | -52.5934 | -52.0015 | -62.7512 | -53.7088 | 79.1948 | 77.754 |  |  | 2.211 | 2.1122 | -37.9703 | -37.992 | 32.22 | 32.01 | 18.6 | 18.6 | 21.6991 | 19.76 | -439.623 | 110.7889 | 110.1323 | 15.1 | -24.5 | -1.1 | -1.1 | 1.8238 | 1.5645 | -62.7075 | 366.4869 | -93.1735 | -173.9469 | 5.7632 | 185.4512 | -181.8948 | -139.9192 | 248.0707 | 185.326 | 174.8889 | 176.6494 | 145.3605 | 97.2554 | -248.7362 | -146.5925 | 145.7569 | -12.1552 | 24.999 | 14.96 | -0.178 | -0.184 | -15.36 | -4.64 |  | 4.7196 | -13.8872 | -38.1735 | 19.2 | 55.535 | 55.113 | 3.2103 | 3.8469 | 52.2821 | 51.5054 | 50.3274 |  | 25 | 17.1731 | 9.52 |  | -56.0166 | 84.9185 | 64.094 | -55.7934 | -82.6463 | 53.3605 | 29.1878 | -37.6 | 37.9 | -475.2659 | 653.2985
03/03/2026 | 22:30 | 0 | 8.9984 | -15.8992 | 13.4513 | 17.8304 |  | 52.2596 | -118.2987 | 63.9804 | 32.475 | 31.5407 | -6.66 | -59.71 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 4.6886 | 78.2444 | 13.3844 | 13.6573 | 22.8641 | 14.7522 | 1.2563 | 7.815 |  |  | -84.03 | -83.86 |  | 6.66 | 57.2 | 15.267 | 0.229 | -69.64 | -68.86 | -68.35 | 69.64 | 69.45 | 12.8778 | 12.6301 | 75.6296 | 77.5239 | 39.0802 | -70.2319 | 0 | 7.6538 | 7.4382 | 76.7071 | 78.5811 | -34.1496 | -37.2642 | -393.2914 | 18.0994 | -8.9 | -8.9 | 74.1445 | 0 | -6.8052 |  | -28.2709 | 8.97 | 6.259 | 4.2447 | 416.4554 | 108.3407 | 107.6998 | -72.2251 | 616.4336 |  | -106.3636 | 107.6768 | 107.5197 | 28.4 | 33.07 | 68.3 | 83.77 | -107.9652 | -106.8936 | 169.4853 | 171.104 | 9.6454 | -146.9646 | -146.6947 | 1.0275 | -91.6576 |  |  | 74.2 | 181.6 | -18.6 | 18.825 | 19.61 | 19.6042 | 49.6193 | 48.9548 | -13.2382 | -90.5174 | -10.5474 | 17.0492 | 73.49 | 38.45 | 46.1792 | 43.8034 | 31.9111 |  | 90.723 | 90.6802 | -24.9415 |  | -17.5808 | -102.2 | -102.6 | 26.4633 | 56.5521 | 60.1294 | 79.7058 | 56.14 | -4.14 | 47.058 | 24.9808 | -6.55 | -6.63 | 81.06 | 78.76 | 26.3091 | 25.7818 | -111.561 | -109.2636 | 116.917 | 76.3623 | 73.1644 | 74.7811 | -15.0928 | -32.3132 | -25.882 | 82.1727 | -322.3875 |  | -24.5204 | -21.306 | 88.2208 | -51.6839 | -48.8805 | 16.944 | -84.3383 | -86.1451 | 66.4523 |  | -2.53 |  | 12.4557 | -150.1932 | -27.3942 | -26.7691 | 9.6667 | 34.6822 | -64.3412 | 12.4709 | 12.5709 |  | 41.4639 | 40.9575 | 39.8427 | 108.3442 | 108.0093 | -119.2289 | 114.2477 | 114.1773 | -97.2393 | -81.6823 | -31.9982 | -41.45 | 11.0018 | 1.2564 | -6.85 | 17.49 | -32.1989 |  | -13.834 | 4.465 |  | 24.18 | 83.6722 | 97.7371 | 14.77 | 74.6904 | 23.7 | 0 | -2.6939 | -2.852 | 2.3077 |  |  | -16.9125 | -16.7777 | 19.7489 | 17.2955 | 57.6464 | 58.5887 | -143.2157 | -25.4748 | 24.4799 | 18.6179 | 9.7257 | 11.7313 | 11.1405 | 11.4349 | 55.3449 | 57.0798 | 285.4 |  | -561.2581 | 568.0251 | 91.0587 | -54.5377 | -53.9889 | -64.8523 | -57.3409 | 76.1701 | 75.0748 |  |  | -0.3378 | -0.5576 | -64.5153 | -64.6103 | 27.19 | 26.84 | 17.7 | 17.2 | 21.7824 | 28.64 | -441.7752 | 108.2482 | 107.6418 | 14.5 | -26.8 | 1.5 | 2.3 |  |  | -84.7937 | 340.321 | -80.6053 | -171.7787 | 0.6982 | 176.2438 | -176.9978 | -147.6133 | 250.6737 | 178.9078 | 180.6145 | 180.3336 | 149.5285 | 90.457 | -248.9407 | -159.5889 | 159.8488 | -11.7844 | 24.259 | 9.04 | 0.148 | 0.137 | -9.2 | -11.52 |  | 12.0439 | -18.1048 | -40.2548 | 17.6 | 54.814 | 53.837 |  |  | 49.2434 | 48.831 | 49.8358 |  | 27.2 | 18.6499 | 8.84 |  | -59.9422 | 83.9586 | 66.1047 | -59.5752 | -82.9112 | 56.675 | 26.0537 | -41 | 40.6 | -466.6386 | 651.1301
03/03/2026 | 23:00 | 0 | 7.812 | -15.048 | 12.7995 | 16.4533 |  | 49.7921 | -115.2349 | 60.269 | 30.5471 | 29.8843 | -6.66 | -54.403 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 4.7205 | 77.6194 | 14.1165 | 13.9448 | 23.4375 | 15.0093 | 5.5817 | 7.5028 |  |  | -81.26 | -81.3 |  | 6.66 | 52.8 | 14.875 | 0.221 | -71.13 | -70.12 | -60.97 | 71.13 | 71.12 | 10.9772 | 13.3521 | 72.1585 | 75.0709 | 39.0282 | -73.4669 | 0 | 26.2729 | 25.8065 | 72.4327 | 73.6565 | -24.2777 | -18.6957 | -400.7263 | 18.1671 | -8.9 | -8.9 | 78.2723 | 0 | -6.013 |  | -28.6127 | 7.2412 | 0 | 3.6944 | 429.9446 | 97.9949 | 97.8728 | -61.506 | 609.8204 |  | -91.7627 | 93.8131 | 99.3664 | 27.23 | 30.96 | 64.08 | 80.33 | -105.0182 | -103.6786 | 173.7577 | 173.3101 | 11.2207 | -138.8115 | -138.1007 | -1.897 | -84.4582 |  |  | 73.1 | 167.7 | -17.77 | 18.6713 | 19.3902 | 19.6047 | 45.0792 | 44.0769 | -8.7646 | -87.2663 | -7.2298 | 15.4869 | 68.53 | 35.97 | 43.8354 | 41.6061 | 30.4814 |  | 83.8705 | 84.1051 | -15.4856 |  | -16.5964 | -96.8 | -98.4 | 26.1722 | 52.4506 | 54.4936 | 75.0183 | 52.18 | -3.07 | 45.911 | 14.4633 | -15.22 | -15.4 | 93.63 | 73.79 | 16.4182 | 16.0909 | -112.7671 | -110.2 | 108.7911 | 68.1023 | 65.362 | 66.6359 | -15.3747 | -32.2197 | -25.407 | 72.0107 | -315.6992 |  | -23.797 | -20.9695 | 85.399 | -45.8778 | -43.5656 |  | -87.0724 | -87.936 | 65.0006 | 0 | -2.6 | 0 | 11.7105 | -136.3209 | -25.9989 | -25.8263 | 10.3561 | 34.8368 | -62.4942 | 11.3086 | 11.1762 |  | 39.6181 | 40.7253 | 38.9491 | 105.6649 | 104.9951 | -113.7028 | 115.6576 | 115.4013 | -95.8932 | -81.5941 | -28.8927 | -43.7 | 10.0594 | 1.1624 | -6 | 18.23 | -29.6814 |  | -14.322 | 4.301 |  | 23.99 | 82.2433 | 97.2205 | 15.02 | 72.8827 | 22.5 | 2.2999 | -2.3425 | -2.5784 | 2.0968 |  |  | -16.9558 | -13.2541 | 19.9056 | 13.1067 | 55.9768 | 57.0481 | -137.0286 | -23.4864 | 22.9052 | 23.6062 |  | 9.9136 | 9.2301 | 12 | 54.8707 | 55.2648 | 282 |  | -567.2959 |  | 100.0424 | -54.0689 | -53.5007 | -68.0439 | -61.7965 | 77.3616 | 75.438 | -29.5746 | -29.1384 | 0.5191 | 0.3873 | -64.3393 | -64.5126 | 30.23 | 30.08 | 15.5 | 14.6 | 21.7205 | 37.12 | -436.3721 | 107.4055 | 107.7877 | 12.8 | -29.6 | 2.9 | 3.1 | 1.7282 | 1.5004 | -90.7638 | 336.3146 | -90.7364 | -173.7832 | -7.6269 | 181.7474 | -178.8101 | -142.186 | 252.6233 | 184.0389 | 179.6671 | 180.1631 | 143.996 | 97.3637 | -252.7943 | -157.6197 | 156.6156 | -12.6304 | 26.01 | 7.6 | 0.419 | 0.412 | -7.6 | -12.88 |  | 13.0968 | -20.0092 | -40.4013 | 19.2 | 54.16 | 52.878 |  |  | 50.3799 | 50.7896 | 51.6374 |  | 29.8 | 19.6386 | 8 |  | -64.1311 | 85.4193 | 69.0451 | -63 | -83.5591 | 60.3651 | 23.0718 | -43.4 | 44.8 | -463.9689 | 635.2312
03/03/2026 | 23:30 | 0 | 7.483 | -13.55 | 12.2552 | 15.3915 |  | 46.9028 | -110.2688 | 56.9845 | 28.7751 | 28.0607 | -13.32 | -49.984 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 4.7848 | 69.2724 | 12.729 | 12.8263 | 21.6446 | 13.9548 | 5.7978 | 7.5689 |  |  | -82.67 | -82.64 |  | 13.32 | 48.4 | 13.141 | 0.215 | -73.33 | -73.16 | -61.36 | 73.33 | 74.28 | 10.0337 | 14.0566 | 69.1445 | 72.3413 | 45.8541 | -77.259 | 0 | 29.9162 | 31.9136 | 73.9649 | 75.3567 | -20.4727 | -24.2243 | -401.4446 | 17.8777 | -8.6 | -8.6 | 81.4475 | 0 | -5.8261 |  | -30.4396 | 7.4567 | 0 | 3.2914 | 428.2661 | 88.5647 | 87.8628 | -47.2274 | 594.0647 |  | -105.1814 | 106.549 | 96.133 | 26.04 | 28.61 | 60.18 | 77.01 | -108.635 | -107.4294 | 179.6288 | 180.4851 | 13.6954 | -117.764 | -117.914 | -1.5392 | -81.9231 |  |  | 59.8 | 164.5 | -17.07 | 22.2888 | 22.8895 | 22.8919 | 48.4009 | 47.9397 | -14.7917 | -82.2292 | -14.1941 | 14.5104 | 63.55 | 33.44 | 40.0854 | 38.0905 | 28.3077 |  | 81.5151 | 81.8839 | -24.8375 |  | -15.4952 | -92.1 | -93.6 |  | 48.349 | 49.7972 | 67.9871 | 48 | -2.66 | 42.8265 | 24.4864 | -15.47 | -15.54 | 88.31 | 67.76 | 26.2182 | 25.4545 | -111.5504 | -108.9455 | 105.9134 | 65.2198 | 62.6722 | 63.5528 | -8.3038 | -22.7404 | -23.698 | 58.5771 | -309.9115 |  | -32.9499 | -30.1178 | 75.3997 | -33.8018 | -31.6361 | 16.944 | -92.0805 | -93.3672 | 53.5283 |  | -2.52 |  | 11.0393 | -110.6961 | -25.9865 | -25.2745 | 10.7162 | 25.1353 | -53.6934 | 11.1677 | 10.9736 |  | 41.8542 | 42.5059 | 41.1931 | 109.0141 | 109.1815 | -125.7597 | 113.8035 | 114.5145 | -103.6385 | -88.8525 | -35.7848 | -43.49 | 10.9773 | 1.0562 | -6.76 | 16.77 | -36.51 |  | -14.824 | 4.468 |  | 21.59 | 88.2642 | 102.5155 | 14.17 | 70.1049 | 23.6 | 2.1096 | -1.832 | -1.7296 | 1.8543 |  |  | -15.7436 | -10.7802 | 21.3975 | 11.2919 | 58.5809 | 57.2386 | -138.1612 | -21.6101 | 22.6765 | 30.5126 | 9.6626 | 8.3023 | 7.7746 | 11.3239 | 55.4345 | 55.0707 | 285 |  | -573.1675 | 574.1932 | 108.911 | -55.267 | -54.853 | -65.1732 | -58.3887 | 73.9371 | 73.6992 |  |  | -1.1838 | -1.2827 | -63.6128 | -63.3691 | 27.01 | 26.28 | 15.2 | 14.9 | 21.7397 | 34.88 | -431.2061 | 107.5451 | 107.0587 |  | -30.8 | 2.2 | 2.5 |  | 1.5851 | -104.6973 | 328.1452 | -94.7736 | -179.1897 | -22.6745 | 181.4547 | -189.714 | -138.6546 | 255.3896 | 186.8057 | 178.2421 | 177.4545 | 144.48 | 107.8631 | -259.7449 | -147.7947 | 153.0513 | -12.6551 | 36.9876 | 7.12 | 0.705 | 0.692 | -7.04 | -12.64 |  | 12.5994 | -18.2208 | -41.4267 | 19.5 | 52.564 | 55.735 | 10.7796 | 12.8928 | 47.9102 | 47.9965 | 48.4558 |  | 31.9 | 20.9688 | 7.35 |  | -58.9549 | 84.4249 | 66.2621 | -58.6218 | -82.2615 | 57.5955 | 24.8064 | -45.3 | 45.9 | -453.7478 | 640.9756
04/03/2026 | 00:00 | 0 | 6.5877 | -12.3296 | 11.5541 | 15.7115 |  | 44.8567 | -104.5238 | 53.6596 | 26.9912 | 26.6385 | -11.1 | -47.293 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 4.6753 | 66.672 | 12.564 | 12.5946 | 20.7904 | 14.7979 | 5.7895 | 7.3337 |  |  | -80.11 | -79.82 |  | 11.1 | 46.2 | 12.466 | 0.209 | -70.14 | -69.5 | -60.73 | 70.14 | 70.74 | 7.7262 | 14.7678 | 67.2206 | 69.7411 | 42.7267 | -74.2059 | 0 | 31.7748 | 31.9133 | 70.7165 | 72.0854 | -24.9928 | -29.205 | -370.4967 | 17.8423 | -8.7 | -8.7 | 78.1675 | 0 | -5.3051 |  | -26.0053 | 6.212 | 0 | 2.9089 | 393.9023 | 79.6533 | 79.4397 | -21.9774 | 561.1492 |  | -99.1649 | 99.764 | 89.9158 | 24.6 | 26.32 | 56.47 | 73.82 | -107.8313 | -107.2955 | 179.2073 | 179.6713 | 15.6524 | -108.6892 | -107.8315 | -0.9995 | -71.506 |  |  | 61.9 | 143.6 | -16.46 | 23.8798 | 23.7345 | 23.3932 | 47.8573 | 47.2318 | -18.583 | -75.6285 | -17.8879 | 13.6978 | 58.31 | 30.93 | 37.7417 | 35.8932 | 26.7654 |  | 71.1351 | 71.791 | -24.8931 |  | -14.621 | -89.8 | -88.9 |  | 44.8334 | 44.1614 | 64.4714 | 44.57 | -1.74 | 42.3615 | 23.9714 | -15.08 | -15.35 | 83.12 | 62.19 | 23.9091 | 24.2909 | -111.1914 | -109.5909 | 96.3566 | 57.0402 | 54.0549 | 55.7594 | -7.2432 | -20.8865 | -23.359 | 32.3035 | -292.8412 |  | -32.9459 | -30.5306 | 72.3766 | -26.8151 | -26.0362 | 16.944 | -93.9985 | -95.2364 | 50.8206 | 0 | -2.64 | 0 | 10.431 | -93.7085 | -26.5064 | -25.9604 | 11.0932 | 23.7272 | -50.9751 | 11.4506 | 11.5866 |  | 40.7833 | 41.5061 | 39.8641 | 107.172 | 106.3348 | -130.281 | 114.8788 | 114.6939 | -107.7836 | -93.2649 | -34.9792 | -45.61 | 10.5672 | 0.9757 | -6.49 | 17.21 | -35.592 |  | -15.164 | 4.491 |  | 20.5 | 95.0242 | 107.0372 | 13.58 | 68.2424 | 22.6 | 2.4695 | -1.423 | -1.6005 | 1.6866 |  |  |  | -8.0602 | 20.7839 | 8.7428 | 55.7874 | 57.2356 | -134.6035 | -19.9385 | 22.1525 | 33.7091 | 11.4689 | 7.062 | 6.625 | 13 | 58.2318 | 57.7435 |  |  |  | 580.5411 | 128.1119 | -58.2026 | -56.8851 | -65.5152 | -58.5314 | 75.7297 | 75.4996 | -19.5812 | -10.1847 | -1.9199 | -1.3046 | -63.8025 | -63.6703 | 25.55 | 25.75 | 14.1 | 14.6 | 21.6585 | 32.96 | -434.1114 | 110.4503 | 110.189 | 13.4 | -33.5 | 2.2 | 2.5 |  |  | -119.8133 | 311.4006 | -100.1464 | -183.2794 | -36.3416 | 189.2122 | -190.4328 | -144.2493 | 258.5774 | 187.9527 | 178.9906 | 178.6823 | 148.0039 | 107.1288 | -262.5149 | -150.459 | 150.5622 | -12.5754 | 37.4034 | 6.08 | 0.912 | 0.905 | -6.64 | -12.88 |  | 13.4203 | -19.0143 | -42.4216 | 19.4 | 57.608 | 56.339 | 11.3765 | 13.6623 | 50.6929 | 50.0281 | 50.2775 |  | 33.4 | 21.4957 | 6.91 |  | -58.4541 | 83.2931 | 66.9178 | -58.2738 | -81.768 | 57.6498 | 23.911 | -46.5 | 47.3 | -440.7981 | 623.8926
MÁXIMO |  | 0 | 12.9414 | -12.3296 | 14.178 | 30.565 | 0 | 65.6669 | -84.6813 | 81.0302 | 40.9987 | 40.085 | 31.08 | -23.9 | 70.4 | 19.872 | -17.6 | 9.13 | 100.7992 | 17.8668 | 18.2109 | 30.1272 | 17.894 | 6.0812 | 8.378 | 0 | 0 | -58.65 | -58.83 | 0 | 22.2 | 81.4 | 21.543 | 0.263 | -31.77 | -31.56 | -36.3 | 85.46 | 86.02 | 15.5899 | 15.1065 | 82.8966 | 85.6861 | 64.913 | -51.8536 | 0 | 35.3318 | 35.9224 | 95.1174 | 97.6257 | -10.4675 | -11.8797 | -263.4361 | 32.8478 | -8.6 | -8.6 | 96.1853 | 0 | -4.4088 | 0 | -9.5201 | 13.2144 | 11.587 | 8.0151 | 614.3679 | 174.4437 | 175.5424 | 0.5297 | 879.7045 | 0 | -84.2251 | 129.1187 | 118.0082 | 30.92 | 37.25 | 79.9 | 93.46 | -93.4979 | -93.6318 | 197.6582 | 198.845 | 15.6524 | -87.4505 | -87.8172 | 13.9429 | -55.2303 | 0 | 0 | 109.9 | 212.6 | -13.62 | 30.8206 | 32.0222 | 32.2845 | 76.0678 | 75.3392 | 21.1042 | -42.4026 | 29.765 | 20.154 | 86.25 | 44.49 | 61.6479 | 58.5983 | 38.3847 | 0 | 104.4316 | 105.5286 | 0 | 0 | -11.5401 | -70.1 | -69.1 | 29.556 | 81.4545 | 141.8478 | 128.9246 | 90.77 | 1.71 | 56.5595 | 45.0663 | -3.13 | -3.15 | 105.77 | 92.24 | 45.5818 | 43.9636 | -99.422 | -97.1091 | 156.0419 | 110.1377 | 106.5573 | 108.7646 | 22.1903 | 8.1749 | -23.359 | 166.2728 | -230.7034 | 0 | -23.797 | -20.9695 | 116.7572 | 14.8569 | 13.7225 | 138.3 | -75.4822 | -77.2044 | 91.4116 | 17.11 | 0 | 95 | 18.2345 | -31.8154 | -20.7166 | -19.7455 | 12.4282 | 60.912 | -16.8267 | 17.7976 | 17.4761 | 0 | 42.1358 | 42.5059 | 41.1931 | 138.9887 | 138.8213 | 11.2196 | 140.0864 | 139.4832 | 1.851 | 26.3376 | -13.0355 | -14.93 | 18.3676 | 1.6556 | -6 | 18.23 | -13.9684 | 11.2518 | -12.446 | 4.878 | 11.2593 | 36.71 | 108.3771 | 123.398 | 17.6 | 92.3714 | 23.7 | 2.4695 | 7.3387 | 8.0861 | 2.9582 | 0.0398 | 0 | -11.9105 | -8.0602 | 32.6556 | 53.8014 | 64.1523 | 62.7218 | -125.0095 | -15.0974 | 40.2115 | 33.7091 | 11.9429 | 17.5433 | 16.774 | 15 | 73.7113 | 73.4437 | 285.4 | -192.9888 | -393.366 | 584.8087 | 163.7155 | 66.3737 | 64.464 | -57.6142 | -47.9241 | 83.7959 | 82.8154 | 96.6493 | 98.2411 | 16.5154 | 15.7354 | 11.3871 | 11.2802 | 57.42 | 57 | 24 | 24.9 | 21.7824 | 37.12 | -201.3405 | 111.742 | 110.2922 | 20.2 | -3.9 | 69.7 | 69.9 | 2.6186 | 2.562 | 477.8929 | 882.8759 | 26.3819 | -54.4127 | 150.9567 | 654.2656 | -63.4441 | -52.9746 | 661.5663 | 659.7621 | 271.8516 | 274.782 | 218.1029 | 683.9437 | -112.4077 | 37.5428 | 178.2966 | -10.3616 | 37.4034 | 18.56 | 1.186 | 1.184 | -6.64 | 0 | 0 | 13.4203 | 5.4215 | -36.6812 | 29.1 | 58.619 | 58.247 | 11.3765 | 13.6623 | 55.7369 | 54.1113 | 55.1912 | 0 | 47.1 | 23.0004 | 11.01 | 0 | -51.7376 | 85.928 | 73.2614 | -50.8306 | -79.4236 | 64.2611 | 34.3401 | -13 | 56.7 | -327.6084 | 982.2798
MÍNIMO |  | 0 | 6.3859 | -23.0466 | -29.9643 | 15.3915 | 0 | 38.0184 | -156.1194 | 43.471 | 21.9613 | 21.5321 | -22.2 | -82.508 | 17.6 | 9.108 | -70.4 | 3.728 | 64.0072 | 10.2787 | 10.3962 | 17.0866 | 6.5166 | 0.2553 | 2.4828 | 0 | 0 | -95.46 | -96.04 | 0 | -28.86 | 22 | 4.847 | 0.155 | -85.46 | -84.18 | -82.49 | 31.77 | 31.54 | 7.6692 | 7.6902 | 56.1322 | 57.9163 | -2.6499 | -89.1992 | 0 | 3.7001 | 3.6118 | 52.4501 | 53.5052 | -41.0097 | -44.0865 | -584.9014 | 17.6829 | -16.4 | -16.4 | 54.8887 | 0 | -8.0575 | 0 | -71.6905 | 3.5226 | 0 | 0.6554 | 286.6298 | 39.3994 | 38.728 | -157.948 | 492.5953 | 0 | -127.0347 | 85.3848 | 72.0723 | 20.62 | 18.57 | 43.83 | 66.5 | -136.6321 | -136.0962 | 158.4324 | 158.8597 | -0.8534 | -165.0083 | -164.2354 | -13.3992 | -106.5726 | 0 | 0 | 52.8 | 109.1 | -20.61 | 18.3223 | 19.1061 | 19.2155 | 30.3881 | 29.212 | -31.5041 | -139.2635 | -29.9018 | 11.2504 | 49.75 | 26.15 | 30.0073 | 28.569 | 21.1293 | 0 | 55.1906 | 54.8484 | -45.3538 | 0 | -20.9256 | -129.3 | -129.4 | 24.0134 | 0.3021 | 41.8132 | 53.9246 | 37.63 | -5.49 | 41.85 | -0.5313 | -15.91 | -16.02 | 58.73 | 46.91 | 1.2909 | 0.7455 | -136.7044 | -132.8273 | 77.1107 | 37.1601 | 33.7988 | 1.1435 | -40.7051 | -57.4051 | -31.259 | 0 | -856.4099 | 0 | -37.0409 | -33.6394 | 56.5056 | -97.8349 | -91.3741 | 16.944 | -124.8594 | -126.9725 | 20.7018 | 0 | -5.36 | 0 | 9.9857 | -257.3163 | -31.7555 | -31.4816 | 2.7913 | -3.3034 | -87.1672 | 8.0904 | 7.8156 | 0 | 37.7507 | 38.1521 | 36.6416 | 94.1105 | 94.2779 | -156.4042 | 100.6568 | 101.8811 | -121.0333 | -106.4099 | -54.4619 | -45.61 | 9.7566 | 0.7193 | -12.41 | 10.89 | -54.9568 | 6.5379 | -15.846 | 4.076 | 11.2593 | 20.5 | -26.786 | -0.958 | 13.58 | 68.2424 | 14.5 | -31.339 | -6.5716 | -7.0519 | 1.2526 | 0.0398 | 0 | -18.174 | -50.885 | 17.9847 | 8.7428 | 53.8136 | 54.2612 | -192.1791 | -34.7461 | 22.1525 | -74.9325 | 3.4173 | 4.131 | 3.8603 | 4.9299 | -64.3462 | -64.3481 | 193.2 | -281.8431 | -581.3021 | 393.9991 | -467.9532 | -71.5394 | -70.7031 | -71.9594 | -64.6239 | 52.9294 | 52.8226 | -44.98 | -42.9197 | -67.2236 | -68.2344 | -64.5153 | -64.6103 | -76.57 | -76.6 | 8.1 | 8.4 | 20.8382 | -70.48 | -441.7752 | 56.8309 | 55.927 | 9.4 | -46.7 | -14.7 | -14.6 | -136.8252 | -136.4806 | -157.2451 | 252.2079 | -667.8867 | -638.6497 | -36.3416 | 59.1352 | -650.5741 | -216.3641 | 112.6754 | 63.3745 | 148.4004 | 148.4776 | 53.7514 | -25.365 | -652.29 | -180.2899 | -38.363 | -12.9984 | 2.339 | 6.08 | -0.785 | -0.792 | -18.16 | -12.88 | 0 | 0.09 | -21.0346 | -43.2151 | 8.6 | 52.456 | 52.121 | 0 | 0 | 34.7642 | 34.6961 | 35.0016 | 0 | 4 | 11.7455 | 5.55 | 0 | -67.1234 | 80.0399 | 59.5071 | -66.689 | -84.4923 | 47.4724 | 18.7369 | -56.7 | 14 | -852.3442 | 519.0574
PROMEDIO |  | 0 | 9.1916 | -16.3678 | 3.2547 | 23.6794 | 0 | 53.0805 | -120.7522 | 63.8622 | 32.3295 | 31.569 | -3.2375 | -55.5015 | 47.025 | 14.7142 | -48.2 | 5.6533 | 81.216 | 14.2908 | 14.5025 | 23.9237 | 15.4318 | 4.1538 | 6.5559 | 0 | 0 | -80.6483 | -80.6446 | 0 | 3.3763 | 54.4261 | 15.4869 | 0.22004 | -61.7902 | -61.3967 | -62.645 | 61.7902 | 62.0677 | 11.3354 | 13.0484 | 71.9667 | 74.4286 | 37.119 | -69.1248 | 0 | 18.2125 | 18.2108 | 72.9257 | 74.4863 | -25.9007 | -28.3299 | -403.23 | 25.5109 | -12.7833 | -12.7812 | 73.9993 | 0 | -5.945 | 0 | -35.4961 | 8.5412 | 7.7189 | 4.9999 | 432.5864 | 117.069 | 117.1395 | -83.1509 | 667.8799 | 0 | -101.2732 | 103.1718 | 95.5315 | 26.476 | 29.0985 | 63.4944 | 81.0035 | -116.4492 | -116.039 | 178.0836 | 179.432 | 6.6243 | -129.9923 | -129.994 | -1.0793 | -83.5427 | 0 | 0 | 79.9333 | 166.4583 | -17.7108 | 24.865 | 25.67 | 25.7188 | 54.3463 | 53.5882 | -7.105 | -96.2359 | -6.0943 | 14.8797 | 67.6633 | 35.8219 | 47.8411 | 45.0274 | 30.649 | 0 | 82.8142 | 83.3269 | -21.9306 | 0 | -16.6876 | -105.0234 | -105.3043 | 26.8969 | 59.2051 | 85.9386 | 91.571 | 65.0364 | -1.834 | 48.6878 | 21.4922 | -10.5596 | -10.6638 | 81.041 | 71.1811 | 22.7527 | 22.2966 | -117.6846 | -116.6284 | 121.2522 | 78.6227 | 75.0569 | 85.9285 | -5.8095 | -22.187 | -26.8892 | 90.8493 | -516.2876 | 0 | -31.8794 | -28.8086 | 83.5261 | -39.7608 | -37.3142 | 49.4149 | -102.5666 | -104.0463 | 56.2102 | 3.0219 | -2.6583 | 29.8129 | 14.8188 | -137.2111 | -26.1631 | -25.4932 | 7.7319 | 24.6339 | -51.8382 | 12.5673 | 12.4313 | 0 | 40.2037 | 40.5893 | 39.0749 | 117.0729 | 116.2838 | -104.4439 | 122.3874 | 122.2783 | -82.971 | -63.4008 | -37.4122 | -33.1533 | 13.4325 | 1.0437 | -8.676 | 14.7125 | -37.9371 | 9.8713 | -14.4854 | 4.3958 | 11.2593 | 26.3402 | 64.9815 | 83.12 | 15.3044 | 82.1307 | 19.7396 | -12.8138 | -0.23383 | -0.16078 | 1.9759 | 0.0398 | 0 | -14.519 | -28.1187 | 23.7717 | 29.2226 | 58.1196 | 58.9351 | -153.5026 | -26.1367 | 31.5687 | -20.1488 | 7.8122 | 10.4329 | 10.0033 | 9.8741 | 14.7069 | 15.1751 | 245.1651 | -237.4542 | -478.4999 | 481.1125 | -117.7392 | -15.0153 | -14.7566 | -65.0053 | -56.8264 | 74.3864 | 74.2277 | 25.0861 | 23.1614 | -13.0547 | -13.439 | -28.3773 | -28.2974 | -2.9381 | -2.9917 | 15.8187 | 15.9979 | 21.3457 | -9.9067 | -362.7477 | 87.2147 | 86.8042 | 13.7578 | -24.9333 | 14.5375 | 14.8417 | -27.0768 | -26.5025 | 125.3236 | 541.7149 | -231.9189 | -284.9561 | 57.739 | 292.5691 | -292.5771 | -134.594 | 322.2756 | 296.1032 | 206.5275 | 206.0977 | 136.1086 | 240.1592 | -322.3592 | -81.8515 | 79.7783 | -11.7019 | 20.6763 | 13.5017 | 0.52092 | 0.51506 | -13.5017 | -5.3 | 0 | 5.4129 | -9.8648 | -40.8711 | 17.8062 | 55.5706 | 55.616 | 10.3462 | 12.0672 | 48.6174 | 48.5035 | 48.5816 | 0 | 25.6271 | 18.391 | 8.0198 | 0 | -60.0546 | 83.8748 | 66.4489 | -59.4369 | -82.3368 | 56.4446 | 25.5478 | -36.9354 | 36.9813 | -591.0193 | 752.4541
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 3 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/03/2026 | 00:30 | 0 | -0.7602 | -3.3671 | 4.8216 | 12.2261 |  | 11.5935 |  | 13.3757 | 4.9978 | 4.739 | -17.76 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | -0.5685 | -5.6758 | 3.7308 | 3.5701 | 6.6814 | 3.0396 | 0.5868 | 2.1176 |  | -1.3964 | -0.328 | -0.287 | 3.185 | -2.22 | -15.4 | -0.351 | 0.217 |  | -8.53 |  | -15.71 | -15.69 | 5.1265 | 3.684 | 17.8761 | 19.8957 | -22.3303 | -4.2856 |  | 13.6748 | 17.5977 | -16.7844 | -15.0586 | 34.7481 | 31.7411 | -22.3313 | 7.6838 | -4.8 | -4.8 | -26.2592 | 0 | -1.6089 |  | -10.9697 | 0.3835 |  | 0.5597 | -94.5768 | 79.8059 | 81.3623 | 0 | -280.7976 |  |  |  | 17.4842 | 11.11 | 8.87 | -9.22 | 5.54 | -0.7996 | -1.0675 | 1.6003 | -0.4758 | 0.8625 | 1.8248 | 1.4862 | -9.8185 | 17.8915 |  |  | -21 | -33.3 | -2.59 | 34.406 | 33.8734 | 33.6876 | 55.0773 | 55.1466 | -15.4657 | -46.4618 | -13.8645 | 3.0978 | 28.13 | 10.1 | 4.6924 | 3.714 | 5.6186 |  | -19.4479 | -19.6284 | -4.3367 |  | -1.9465 | -31.4 | -31.7 | -5.6592 | -0.935 | 13.8838 | 6.3144 | -0.38 | -4.59 | 9.176 | 3.4939 | -2.66 | -2.7 | 9.95 | 10.66 | 1.4727 | 0.6182 | -1.992 | -1.6 | 17.414 | 0.1743 | -2.4124 | -12.0605 | -14.3976 | -23.0456 | -12.566 | 0 | 54.7547 |  | -11.6496 | -10.2295 | 0 | -5.5085 | -5.9695 | -30.212 | -1.3157 | -1.3149 | -5.3728 | 19.79 | 3.41 | 0.8 | 3.4856 | -2.6818 | -11.2871 | -11.2399 | 9.7382 | 2.387 | -5.655 | 4.6847 | 4.3768 |  | 4.3385 | 3.8827 | 2.9598 | -5.861 | -6.1959 | 19.09 | -2.656 | -2.5672 | 17.815 | 25.2735 | 8.6293 | -12.19 | -3.3211 | 0.2007 | 1.28 | 0.64 | -9.1613 | 2.9442 | 7.111 | 0.635 |  | 27.06 | -34.4652 | -26.3228 | -2.03 | 43.6217 |  | 14.6339 | -2.7112 | -2.7777 | 1.992 |  |  | -12.1245 | -14.8724 | 16.6134 | -18.5512 | 6.1211 | 5.6082 | 148.4316 | -4.0332 | -9.0752 | 12.2369 | -0.8932 | 6.6149 | 6.7248 | -2 | -34.3952 | -33.3165 | -16.34 | 19.0054 | 69.7541 | 0 | 36.1959 | -29.2731 | -28.6197 | 0 | 17.6685 | 0 | 0 |  |  | -13.512 | -13.2154 | -12.7987 | -12.621 | 35.83 | 35.37 | -17.4 | -18.6 | 0.2115 | -9.92 | 57.3648 | 14.8216 | 15.0822 | -18.6 | -25.2 | -3.3 | -3.8 |  |  | -138.1793 | -24.1592 | -202.6894 | 42.5057 | -60.9453 | 11.5492 | 155.9496 | 122.8572 |  | -64.538 | 11.1553 | 7.8825 | -9.769 | 75.0933 | -116.6604 | -44.322 | 48.9517 | 0.3772 | 4.856 | -5.6 | -2.026 | -2.018 | 0.56 | 0.8 | -3.2511 | -6.7674 | -0.6424 | 7.4418 | -3.9 | 1.687 | 2.628 | 2.4102 | 2.7893 | 4.0215 | 2.9923 | 4.5907 |  | 8.9 | 8.8186 | 0.09 |  | 0 | -8.3003 | -33.6804 | 6.5289 | 4.6664 | -37.7075 | 1.7242 | -5.3 | -10.5 | 95.5589 | -122.225
03/03/2026 | 01:00 | 0 | -0.8515 | -3.246 | 2.9683 | 12.511 |  | 11.2459 |  | 12.4491 | 4.5159 | 4.2088 | -19.98 | -22 | 0 | 0 | -17.6 | -0.8526 | -6.1937 | 3.8179 | 4.0493 | 6.6989 | 3.1597 | 0.7277 | 1.9807 |  | -1.4884 | -0.335 | -0.312 | 3.654 | -2.22 | -13.2 | -0.291 | 0.219 |  | -8.55 | -10 | -15.74 | -15.63 | 5.1546 | 3.4512 | 17.4776 | 19.597 | -22.6871 | -4.851 |  | 9.6837 | 13.4699 | -15.4049 | -16.1307 | 33.5417 | 39.4596 | -16.7796 | 7.2918 | -4.6 | -4.7 | -25.15 |  | -1.3541 |  | -9.9415 | 1.0723 |  | 1.0021 | -99.7039 | 72.4204 | 72.7866 |  | -252.1295 |  |  |  | 15.3286 | 10.65 | 8.56 | -9.79 | 5.01 | -2.2731 | -2.1391 | 2.4262 | 0.0497 | -0.9103 | 1.7001 | 1.7816 | -9.8223 | 19.3918 |  |  | -18.5 | -33.5 | -2.5 | 33.8509 | 33.6444 | 32.9337 | 50.5034 | 50.83 | -14.8363 | -42.0119 | -13.0315 | 3.1876 | 28.51 | 10.23 | 4.2236 | 3.2257 | 5.1485 |  | -20.2827 | -20.5553 | -1.7376 |  | -1.6961 | -29.1 | -29.2 | -4.8401 | -0.187 | 15.7764 | 4.4589 | -1.56 | -4.7 | 7.8275 | 1.7839 | -2.62 | -2.65 | 9.42 | 10.08 | -2.1636 | -0.8636 | -4.0443 | -3.9 | 13.2224 | -5.1082 | -6.949 |  | -12.6868 | -21.0721 | -13.237 |  | 33.0391 |  | -11.0272 | -10.0882 | 0 | -6.1572 | -6.534 | -27.14 | -7.7985 | -7.2491 | -5.7708 | 0 | 3.56 | 0.1 | 3.3832 | -4.5447 | -11.2957 | -11.1107 | 9.5471 | 0.8479 | 0 | 4.7915 | 4.6083 |  | 3.4667 | 4.5371 | 3.0502 | -2.5118 | -3.0142 | 16.2433 | -1.0041 | -0.9714 | 18.0012 | 24.8661 | 9.8354 | -11.78 | -2.8103 | 0.2007 | 1.86 | 0.19 | 0 |  | 7.286 | 0.625 | 3.2808 | 25.89 | -33.3872 | -25.7006 | -2.15 | 42.7778 |  | 15.7677 | -2.7833 | -2.8861 | 1.9219 |  |  | -11.613 | -14.3549 | 15.6058 | -18.6391 | 5.1118 | 5.1158 | 150.9715 | -3.8287 | -10.1351 | 12.6766 | -0.5403 | 6.6808 | 6.6853 | -1 | -31.8483 | -30.3859 | -13.83 | 14.5174 | 71.2837 | 0 | 34.52 | -27.5114 | -27.4821 | 0 | 17.9018 | 0 | 0 |  |  | -13.8746 | -13.3362 | -11.8077 | -11.4654 | 31.66 | 31.06 | -18.6 | -18.4 | 0.195 | -7.68 | 59.9784 | 14.262 | 14.1721 | -18.2 | -24.3 | -3.3 | -3.8 | -17.8302 | -17.7307 | -133.8156 | -28.8893 | -168.2362 | 25.6476 | -56.6218 | 22.305 | 148.6075 | 89.9354 | 66.3583 | -54.3356 | 20.9673 | 20.2263 | 19.7108 | 37.3631 | -181.143 | -7.9509 | 8.2804 | -0.2576 | 4.25 | -5.76 | -1.953 | -1.958 | 0.8 | 1.2 | -3.5387 | -7.3808 | -0.3494 | 7.2679 | -4.1 | 1.181 | 1.546 |  |  | 3.6094 | 3.3535 | 4.2312 |  | 9 | 8.975 | 0.05 |  | 0 | -6.9238 | -32.1293 | 4.2939 | 3.2629 | -36.533 | 2.5748 | -5.7 | -9.4 | 81.0085 | -118.1506
03/03/2026 | 01:30 | 0 | -0.5251 | -3.8088 | 3.0468 | 12.0999 |  | 10.721 |  | 11.8636 | 4.3079 | 3.962 | -17.76 |  | 0 | 0 |  | -0.6726 | -5.5035 | 4.4253 | 4.2734 | 7.8506 | 3.8616 | 1.7313 | 1.8497 |  | -1.3097 | -0.467 | -0.452 | 3.999 | -2.22 | -13.2 | -0.316 | 0.226 |  | -8.19 | -10 | -16.14 | -16.01 | 4.7555 | 3.3453 | 16.6038 | 18.6097 | -21.4851 | -3.9725 |  | 12.3689 | 12.3105 | -15.0223 | -13.8315 | 29.5758 | 39.6486 | -16.7993 | 7.3171 | -4.8 | -4.7 | -28.1659 |  | -1.4119 |  | -10.2641 | 1.1166 | 0.6132 | 0.4683 | -96.2859 | 74.6483 | 74.4041 |  | -253.1757 |  |  |  | 14.3306 | 10.73 | 8.56 | -10.36 | 5.18 | -0.2637 | -0.3977 | 5.0814 | 2.5803 | -0.8191 | 0.9959 | 0.9865 | -10.6958 | 19.1112 |  |  | -19.8 | -33.5 | -2.55 | 32.3238 | 32.4593 | 32.2217 | 52.4305 | 51.5612 | -14.5138 | -44.5786 | -12.3163 | 3.24 | 27.86 | 10.03 | 4.2236 | 3.1281 | 5.084 |  | -20.4837 | -20.6472 | -2.3039 |  | -1.7632 |  |  | -4.6838 |  | 15.3033 | 3.9023 | -2 | -4.51 | 7.4865 | 1.5363 | -2.27 | -2.35 | 8.07 | 9.32 | -1.6 | -0.9 | -3.8371 | -3.8182 | 10.5639 | -5.9538 | -8.3888 |  | -12.0572 | -19.6482 | -13.46 |  | 32.1755 |  | -11.3222 | -10.5668 | 0 | -3.5368 | -4.0142 | -23.044 | -5.8827 | -5.7498 | -5.9924 | 12.93 | 3.69 | -0.2 | 3.3594 | 0.6304 | -11.0074 | -10.8794 | 9.7248 | 2.0928 | -5.0035 | 4.1259 | 3.8597 |  | 4.158 | 4.6148 | 3.6564 | -4.8562 | -5.5261 | 17.5829 | -2.4457 | -2.3853 | 20.5108 | 29.5908 | 9.5277 | -11.33 | -2.51 | 0.2007 | 1.95 | 0.78 | -9.3378 |  | 7.268 | 0.613 |  | 26.29 | -37.6362 | -28.3478 | -2.28 | 43.1628 | -0.1 | 15.7788 | -2.8386 | -2.9703 | 1.8361 |  |  |  | -13.8405 | 16.5553 | -18.6952 | 4.0974 | 4.7401 | 152.8176 | -3.9277 | -10.0608 | 12.6703 | -0.4041 | 6.6076 | 6.6062 | -1.2468 | -32.1579 | -30.2126 | -15.92 | 20.6106 | 82.6544 | -7.8999 | 28.9004 | -27.8361 | -27.8678 | 0 | 17.278 | 0 | -12.1725 |  |  | -14.6656 | -14.4514 | -11.5619 | -11.4735 | 32.26 | 32.01 | -18.7 | -19.2 | 0.195 | -8 | 59.8331 | 14.4703 | 14.2969 | -18.2 | -25.2 | -2.8 | -3.2 |  |  | -133.1525 | -31.6296 | -160.694 | 32.6762 | -50.1408 | 12.4706 | 157.7254 | 87.8772 | 59.4847 | -64.0019 | 21.8196 | 21.2251 | 22.0614 | 26.9875 | -177.2691 | -9.954 | 11.1707 | -0.3748 | 6.402 | -5.36 | -1.94 | -1.956 | 0.24 | 1.12 | -3.3037 | -7.1458 | -0.2029 | 7.0024 | -4.4 | 1.084 | 1.19 | 2.5067 | 2.848 | 3.7391 | 3.1891 | 4.0321 |  | 9.5 | 9.4995 | 0.03 |  |  | -7.7823 | -32.6415 | 5.4148 | 3.9521 | -37.361 | 1.4744 | -6 | -9.4 | 88.9743 | -122.7358
03/03/2026 | 02:00 | 0 | -0.4349 | -3.9439 | 2.9731 | 12.2662 |  | 10.5945 |  | 11.8418 | 4.3479 | 4.0418 | -17.76 |  | 0 | 0 |  | -0.6822 | -4.4213 | 4.0421 | 3.9391 | 7.3173 | 4.4593 | 0.1425 | 2.0465 |  | -1.2815 | -0.625 | -0.622 | 3.935 | -2.22 | -15.4 | -0.213 | 0.221 |  | -8.59 | -10 | -16.29 | -16.29 | 5.3618 | 3.3098 | 17.8417 | 20.2437 | -20.5511 | -3.9201 |  | 1.6364 | 1.8071 | -12.8742 | -10.9057 | 28.7049 | 29.5061 | -24.4362 | 7.3872 | -4.8 | -4.8 | -29.7193 |  | -1.7021 |  | -12.4476 | 1.2407 | 0.4853 | 0.4686 | -105.594 | 77.0592 | 76.7845 |  | -264.8909 |  |  |  | 13.3227 | 10.69 | 8.76 | -11.04 | 4.28 | 2.4154 | 2.5494 | 4.4982 | 2.4734 | -0.2996 | -0.5183 | -0.4761 | -12.1532 | 19.9073 |  |  | -20.9 | -34.6 | -2.43 | 30.7006 | 31.1238 | 30.3435 | 53.6697 | 54.2511 | -14.4234 | -45.8875 | -11.732 | 3.4887 | 27.51 | 9.82 | 4.2236 | 3.1281 | 5.0761 |  | -21.1521 | -21.3823 | -2.8441 |  | -1.7142 |  |  | -4.6985 |  | 14.8301 | 3.5312 | -2.55 | -4.45 | 7.998 | 1.2619 | -1.71 | -1.75 | 6.82 | 8.97 | -1.3818 | -0.7273 | -3.2538 | -2.3636 | 10.5642 | -7.2494 | -8.9614 |  | -9.5071 | -16.8413 | -13.633 |  | 36.8661 |  | -10.9832 | -10.2252 | 0 | 1.6074 | 0.7527 | -31.748 | -6.8711 | -6.4045 | -9.513 | 19.56 | 3.6 | 0.6 | 3.4503 | 10.2175 | -11.1054 | -11.0677 | 9.251 | -2.8809 | 0 | 4.5956 | 4.2949 |  | 3.9997 | 4.5174 | 3.0054 | -8.5403 | -9.0426 | 22.9415 | -4.1944 | -4.287 | 22.9067 | 31.967 | 7.2523 | -11.08 | -3.0208 | 0.165 | 1.32 | 1.65 | 0 |  | 7.267 | 0.659 |  | 25.76 | -38.9502 | -30.9014 | -2.16 | 42.6509 | -0.1 | 15.0895 | -2.6124 | -2.6655 | 1.7948 |  |  |  | -14.5822 | 16.7963 | -18.7074 | 5.4818 | 5.5704 | 152.5915 | -4.1946 | -10.0363 | 12.7832 | -0.5637 | 6.6369 | 6.6853 | -1.3725 | -31.322 | -29.9296 | -19.7 | 22.3064 | 92.642 | -18.0135 | 32.1325 | -27.6142 | -27.1371 | 0 | 18.1174 | -10.5187 | -12.3657 |  |  | -16.396 | -16.2147 | -12.3294 | -12.2487 | 31.93 | 31.98 | -18 | -18.1 | 0.1767 | -8.24 | 61.4039 | 13.0524 | 12.9607 | -18.2 | -23.5 | -0.7 | -1.3 |  | -17.9183 | -132.8523 | -45.1338 | -162.1277 | 38.6615 | -52.4369 | 9.6243 | 162.2493 | 94.9726 | 64.2671 | -70.1958 | 21.9356 | 20.7481 | 13.4768 | 25.4612 | -180.8588 | -14.8608 | 16.5869 | 0.5164 | 8.072 | -5.36 | -1.937 | -1.953 | 0.4 | 1.36 | -3.5138 | -7.3808 | -0.029 | 7.8233 | -4.4 | 2.004 | 2.848 |  |  | 3.7241 | 3.8428 | 3.3303 |  | 8.1 | 9.4464 | 0.08 |  |  | -7.8617 | -33.6609 | 5.0561 | 3.4395 | -37.9958 | 2.6333 | -4.1 | -10.9 | 96.317 | -139.4758
03/03/2026 | 02:30 | 0 | -0.3759 | -4.1547 | 2.8375 | 12.0436 |  | 10.7375 |  | 11.519 | 4.0699 | 3.7147 | -17.76 |  | -2.2 | 0.828 | -17.6 | -0.9704 | -4.1516 | 4.1396 | 3.9521 | 7.306 | 4.3377 | 0.0944 | 2.1158 |  | -1.2378 | -0.618 | -0.618 | 3.928 | -2.22 | -15.4 | -0.199 | 0.223 |  | -9.07 |  | -15.92 | -15.96 | 5.2044 | 3.3447 | 17.0278 | 19.2187 | -20.0636 | -3.5199 |  | 0.0661 | 0.3698 | -13.0116 | -10.9719 | 29.522 | 30.4742 | -30.3687 | 7.5042 | -4.9 | -4.9 | -29.8365 |  | -1.8894 |  | -12.5935 | 0.8973 | 0 | 1.0327 | -101.9623 | 79.5617 | 79.0124 |  | -262.6596 |  |  |  |  | 10.78 | 8.67 | -11.59 | 4.31 | 2.5494 | 2.8173 | 4.4779 | 1.8329 | 0.9297 | -1.1122 | -0.9109 | -12.3381 | 20.6518 |  |  | -21.2 | -36.4 | -2.46 | 30.081 | 29.7811 | 29.601 | 54.2892 | 54.6075 | -12.5128 | -47.8779 | -10.5878 | 3.4566 | 27.49 | 9.79 | 3.7549 | 2.7374 | 4.7289 |  | -21.8637 | -22.395 | -1.6191 |  | -1.5498 |  |  | -4.6448 |  | 14.1993 | 2.9745 | -2.95 | -4.19 | 8.215 | 0.2238 | -2.46 | -2.49 | 7.89 | 8.97 | -2.7273 | -1.8545 | -3.687 | -3.0091 | 10.3445 | -9.0112 | -10.6233 |  | -11.2551 | -16.7871 | -12.984 |  | 27.5307 |  | -11.0466 | -10.1586 | 0 | 1.7119 | 1.2591 | -28.164 | -9.6675 | -9.5151 | -7.8819 | 13.14 | 3.58 | 0.2 | 3.5303 | 10.3649 | -10.5723 | -10.6349 | 7.5041 | -3.5676 | -5.9684 | 4.7552 | 4.3886 |  | 4.8274 | 4.4792 | 3.7401 | -9.2101 | -9.8799 | 25.6208 | -4.8864 | -4.9919 | 24.7003 | 33.8039 | 7.6429 | -10.81 | -3.0227 | 0.1632 | 1.13 | 1.72 | 0 |  | 7.279 | 0.645 |  | 25.21 | -40.7063 | -32.3651 | -2.03 | 41.7232 |  | 15.0259 | -2.3439 | -2.4637 | 1.7898 |  |  | -12.3366 | -15.1864 | 16.6986 | -18.4854 | 4.4183 | 6.2468 | 148.6207 | -4.4898 | -10.1459 | 13.0364 | -0.4193 | 6.7174 | 6.709 | -1 | -30.2351 | -28.9663 | -22.21 | 23.646 | 99.8725 | -22.5104 | 31.3732 | -24.3775 | -23.9095 | 0 | 16.4548 | 0 | 0 |  |  | -16.8244 | -16.2092 | -11.76 | -11.609 | 31.8 | 31.69 | -17.1 | -17 | 0.054 | -7.84 | 48.8474 | 12.1271 | 12.1362 | -18.6 | -24.3 | -0.3 | -0.8 | -17.7844 | -17.8947 | -128.2216 | -52.5393 | -166.0688 | 38.5552 | -55.2729 | 5.3325 | 167.4322 | 101.8569 | 70.9574 | -72.1809 | 22.5883 | 21.0974 | 10.6596 | 25.0467 | -188.2015 | -19.9665 | 19.6174 | 0.2356 | 5.732 | -5.84 | -1.935 | -1.956 | 0.64 | 0.96 | -3.8941 | -7.6158 | 0.0015 | 6.9444 | -3.8 | 2.187 | 2.098 |  |  | 4.395 | 3.7215 | 4.1069 |  | 7.6 | 10.0157 | 0.04 |  | 0 | -7.8273 | -32.0261 | 4.7966 | 3.2048 | -36.378 | 1.9465 | -4.1 | -10.9 | 93.8821 | -148.9442
03/03/2026 | 03:00 | 0 | -0.552 | -4.3385 | 2.8475 | 11.4978 |  | 10.3466 |  | 11.2338 | 4.0249 | 3.6814 | -19.98 |  | 0 | 0 | -17.6 | -0.6243 | -4.8351 | 4.0113 | 3.8981 | 7.0482 | 4.2707 | -0.0393 | 2.0646 |  | -1.3062 | -0.355 | -0.417 | 3.726 | -2.22 | -15.4 | -0.374 | 0.225 |  | -7.4 |  | -16.37 | -16.38 | 5.4734 | 3.4831 | 16.3698 | 18.5411 | -15.3395 | -1.7283 |  | 12.8909 | 19.2735 | -14.1438 | -13.2528 | 38.5924 | 36.3825 | -43.9169 | 7.4446 | -4.9 | -4.8 | -28.4143 |  | -1.7159 |  | -12.5571 | -0.41 |  | 0.1557 | -88.7783 | 80.4773 | 80.4468 |  | -246.3766 |  |  |  | 12.2449 | 11.14 | 9.04 | -11.22 | 4.04 | 2.0135 | 3.2192 | 2.6419 | 0.6084 | 0.7018 | 0.9131 | 1.2882 | -13.1553 | 21.0979 |  |  | -22.9 | -37.5 | -2.32 | 30.2747 | 30.4338 | 30.1559 | 53.3333 | 53.5344 | 1 | -52.1845 | -5.075 | 3.2843 | 26.94 | 9.53 | 3.7549 | 2.7374 | 4.7919 |  | -22.2189 | -22.9291 | 0 |  | -1.4672 | -29 | -29 | -4.8792 |  | 14.0415 | 2.789 | -3.13 | -4.39 | 8.1375 | 0 | -2.39 | -2.42 | 7.32 | 8.11 | -1.8727 | -1.1091 | -2.096 | -1.1364 | 10.3764 | -7.525 | -10.0149 |  | -13.7014 | -20.7015 | -13.127 |  | 16.4763 |  | -9.593 | -8.8307 | 0 | -3.2633 | -3.5315 | -6.148 | -10.049 | -9.5584 | -11.6569 | 0 | 3.67 | 1.3 | 3.1919 | 2.0255 | -10.5835 | -10.536 | 7.7797 | -5.1903 | -4.9333 | 4.5524 | 4.2741 |  | 5.0404 | 4.0042 | 3.3799 | -9.0426 | -9.545 | 37.0078 | -5.0921 | -5.9576 | 34.3505 | 43.4022 | 6.2416 | -10.66 | -2.4495 | 0.2007 | 1.6 | 1.81 | 0 |  | 7.211 | 0.701 |  | 24.66 | -45.2055 | -35.7094 | -1.29 | 40.884 |  | 15.9585 | -2.746 | -2.8898 | 1.7475 |  |  | -12.6667 | -13.2453 | 17.4102 | -19.2266 | 8.3534 | 6.1744 | 158.2565 | -4.135 | -10.2245 | 13.2006 | -0.5783 | 6.6588 | 6.7881 | -1.3974 | -21.8306 | -19.8925 | -20.53 | 15.3684 | 81.68 | -27.4519 | 39.3345 | -34.8903 | -32.2458 | 0 | 12.8077 | 0 | 0 |  |  | -18.0275 | -17.4891 | -11.2746 | -11.2328 | 28.57 | 28.48 | -18.3 | -18.4 | 0.1767 | -7.84 | 44.9689 | 14.2914 | 14.1171 | -18.3 | -24.3 | 0.5 | 0 | -17.8103 | -17.8214 | -136.8217 | -48.828 | -158.2957 | 45.2881 | -53.2262 | 1.8752 | 170.2539 | 101.6986 | 70.6907 | -75.9392 | 24.0858 | 23.0709 | 11.4567 | 18.4398 | -186.2439 | -28.9077 | 30.0919 | -0.1624 | 3.951 | -4.48 | -1.913 | -1.917 | -0.24 | 2 | -3.8509 | -7.9087 | 1.0849 | 6.8284 | -4.6 | 0.851 | 2.157 | 2.4888 | 2.8405 | 5.0339 | 3.9262 | 5.3806 |  | 10.5 | 8.8477 | 0.02 |  | -7.0439 | -4.1156 | -26.8056 | -3.7604 | 0 | -30.6009 | 0 | -3.3 | -11.3 | 70.2605 | -145.2122
03/03/2026 | 03:30 | 0 | -0.4919 | -4.373 | 2.6939 | 11.3275 |  | 10.4059 |  | 11.4097 | 4.0969 | 3.7776 | -19.98 |  | 0 | 0 |  | -0.7867 | -5.4412 | 4.1854 | 4.0923 | 7.5784 | 4.5014 | -0.0414 | 2.1004 |  | -1.1951 | -0.379 | -0.355 | 3.727 | -2.22 | -15.4 | -0.289 | 0.214 |  | -7.16 |  | -15.77 | -15.84 | 5.3381 | 3.3423 | 16.5158 | 18.5856 | -15.4973 | -2.6743 |  | 14.554 | 14.7445 | -14.356 | -12.5675 | 36.7593 | 38.9245 | -38.2143 | 7.2934 | -4.8 | -4.8 | -26.6478 |  | -1.8109 |  | -14.0095 | -0.1737 |  | 0.4418 | -82.8577 | 78.5851 | 78.7377 |  | -247.64 |  |  |  | 12.2449 | 11.13 | 9.1 | -11.43 | 3.9 | 2.8173 | 2.9512 | 2.7718 | 0.276 | 1.0655 | 0.8798 | 0.701 | -13.3947 | 20.4922 |  |  | -21.9 | -36.2 | -2.28 | 30.0707 | 30.1921 | 29.8377 | 53.1181 | 53.7453 | -9.6585 | -50.2634 | -7.2689 | 3.0245 | 26.88 | 9.52 | 3.4424 | 2.4445 | 4.6474 |  | -21.5676 | -22.0678 | -2.3484 |  | -1.4374 |  |  | -4.9805 |  | 14.1993 | 2.9745 | -2.98 | -4.47 | 8.2925 | 2.287 | -2.36 | -2.4 | 7.31 | 8.5 | -1.0727 | -0.8364 | -1.4349 | -1.4727 | 9.7917 | -8.2834 | -9.0285 |  | -11.3998 | -15.5636 | -13.29 |  | 21.9285 |  | -9.9036 | -9.3319 | 0 | 2.027 | 1.438 | -23.044 | -9.7589 | -9.3742 | -10.4971 | 12.87 | 3.48 | 1 | 2.7791 | 10.7963 | -11.4663 | -11.2571 | 8.2276 | -4.6176 | -4.7956 | 4.7707 | 4.6125 |  | 4.3703 | 5.0833 | 2.9754 | -10.2148 | -10.0474 | 33.1563 | -6.1702 | -5.797 | 30.9493 | 39.5721 | 6.7543 | -10.66 | -2.6162 | 0.1659 | 1.76 | 1.37 |  |  | 7.252 | 0.697 |  | 25.29 | -43.4109 | -34.3832 | -1.9 | 41.5899 |  | 15.7431 | -2.739 | -2.9074 | 1.7072 |  |  | -11.9821 | -12.2424 | 15.8273 | -19.2523 | 4.6048 | 4.7854 | 159.2278 | -4.0991 | -10.2369 | 12.9005 | -0.4939 | 6.7321 | 6.7327 | -1.3027 | -22.0414 | -21.2486 | -20.53 | 14.1725 | 76.4444 | -23.0773 | 39.6877 | -35.0245 | -34.6434 |  | 13.0861 | 0 | -10.4672 | 13.8169 | 11.5434 | -19.7908 | -19.2909 | -12.0107 | -11.9615 | 28.93 | 28.84 | -17.5 | -17.7 | 0.1584 | -7.28 | 60.6778 | 10.3996 | 10.4509 | -18.2 | -23.5 | 2.2 | 1.6 | -18.0707 | -17.8623 | -138.5202 | -46.9779 | -157.7305 | 44.1991 | -53.1327 | 3.8236 | 170.4087 | 106.4644 | 74.7803 | -74.79 | 24.2544 | 23.4834 | 8.0232 | 14.2198 | -188.1592 | -28.1876 | 29.6228 | 0.6336 | 7.425 | -5.04 | -1.919 | -1.924 | 0 | 1.52 | -3.9011 | -7.9087 | 0.8804 | 7.0024 | -5.1 | 2.182 | 1.141 |  |  | 3.6271 | 3.0532 | 4.0194 |  | 8.7 | 8.9569 | 0.07 |  | -6.146 | -4.3807 | -28.5587 | -2.7615 |  | -32.421 | 0 | -2.2 | -12.9 | 71.178 | -144.2005
03/03/2026 | 04:00 | 0 | -0.4488 | -4.6795 | 3.0671 | 11.4527 |  | 9.8851 |  | 11.4227 | 4.1469 | 3.8148 | -19.98 |  | 0 | 0 | -17.6 | -0.8411 | -5.126 | 4.1225 | 3.8463 | 6.9099 | 4.109 | 0.0925 | 2.0772 |  | -1.1692 | -0.52 | -0.435 | 3.528 | -2.22 | -15.4 | -0.158 | 0.21 |  | -8.39 |  | -15.14 | -15.21 | 5.2827 | 3.1461 | 16.2213 | 18.5704 | -15.5605 | -4.8044 |  | 18.2245 | 8.3954 | -13.7008 | -11.0647 | 36.7744 | 31.1643 | -37.5671 | 7.4789 | -4.9 | -4.9 | -23.5668 |  | -1.8636 |  | -14.169 | 0.0269 |  | 0.5089 | -86.5505 | 76.8761 | 77.1508 |  | -247.7181 |  |  |  |  | 10.96 | 8.79 | -11.55 | 3.87 | 1.7456 | 1.4777 | 4.3508 | 1.0358 | -0.8326 | -0.5086 | -0.4495 | -13.3992 | 20.3464 |  |  | -22 | -35.9 | -2.29 | 29.6575 | 29.6775 | 28.9923 | 53.8457 | 52.7797 | -11.824 | -47.2504 | -9.5742 | 3.2097 | 27.2 | 9.59 | 3.4424 | 2.3468 | 4.5488 |  | -21.5677 | -22.0778 | -2.5627 |  | -1.4426 | -26.6 | -26.7 | -4.8413 |  | 14.1993 | 2.9745 | -3.02 | -4.45 | 7.192 | 1.3044 | -2.41 | -2.44 | 7.31 | 8.4 | -2.3636 | -0.8909 | -4.1139 | -3.5273 |  | -9.8303 | -11.4648 |  | -10.2851 | -15.4872 | -12.764 |  | 33.8692 |  | -10.2714 | -9.5678 | 0 | 6.6273 | 5.2138 | -27.14 | -10.0873 | -9.6725 | -10.9773 | 20.03 | 3.6 | 0.2 | 2.901 | 17.6266 | -10.9387 | -10.8777 | 8 | -4.6601 | 0 | 4.7237 | 4.5722 |  | 4.2441 | 4.6613 | 3.0205 | -9.8799 | -9.8799 | 25.4534 | -5.559 | -5.3616 | 25.2007 | 33.9199 | 7.1156 | -10.42 | -2.9165 | 0.1998 | 1.3 | 1.05 | 0 |  | 7.222 | 0.792 |  | 26.12 | -41.9772 | -33.3587 | -1.94 | 42.5449 |  | 15.2956 | -2.4475 | -2.7137 | 1.6833 |  |  | -12.1129 | -12.5931 | 17.0456 | -18.7883 | 7.9413 | 6.1759 | 152.3743 | -4.3772 | -10.1445 | 12.9048 | -0.3508 | 6.7248 | 6.7327 | -1 | -23.0257 | -21.7461 | -20.12 | 14.8815 | 71.6646 | -22.5104 | 47.5367 | -36.43 | -35.6529 |  | 13.8827 | 0 | -11.401 | 3.8197 |  | -18.1044 | -17.5001 | -12.0445 | -11.545 | 30.61 | 30.22 | -18.8 | -18.9 | 0.195 | -6.16 | 55.0112 | 13.1432 | 13.0477 | -17.8 | -23.5 | 0.5 | 0 | -17.8801 | -17.7546 | -148.2018 | -46.098 | -155.2123 | 46.7481 | -54.7513 | 3.68 | 169.5739 | 106.4005 | 70.4901 | -77.5245 | 23.087 | 21.0253 | 6.6794 | 13.6996 | -184.4565 | -26.0121 | 26.0464 | 0.0256 | 3.465 | -4.72 | -1.898 | -1.903 | 0.16 | 2.48 | -4.1965 | -8.0552 | 0.9384 | 7.0329 | -5.3 | 2.288 | 2.888 | 2.2679 |  | 3.9049 | 2.8848 | 3.487 |  | 9.7 | 8.4287 | 0.11 |  | -6.4195 | -4.413 | -28.2959 | -2.8699 | 0 | -32.6616 | 0 | -3.2 | -11.8 | 81.5794 | -148.0858
03/03/2026 | 04:30 | 0 | -0.4731 | -4.4561 | 2.9494 | 11.6058 |  | 9.9862 |  | 11.2025 | 4.1829 | 3.7933 | -19.98 |  | 0 | 0 |  | -0.8665 | -4.9029 | 4.1187 | 3.949 | 7.2213 | 4.1645 | 0.0159 | 2.1021 |  | -1.3278 | -0.505 | -0.492 | 3.795 | -2.22 | -13.2 | -0.457 | 0.223 |  | -8.76 |  | -15.63 | -15.67 | 5.3747 | 3.3567 | 15.5519 | 17.6925 | -14.7124 | -2.8199 |  | 1.0092 | 1.1803 | -12.2563 | -10.2325 | 29.4441 | 30.1837 | -35.6151 | 7.6522 | -4.9 | -4.9 | -28.8562 |  | -2.1437 |  | -13.3446 | 0.0271 |  | 0.6853 | -93.2951 | 80.1111 | 80.1416 |  | -252.8824 |  |  |  | 13.2928 | 11.2 | 8.93 | -11.38 | 3.93 | 1.8796 | 1.8796 | 3.5778 | 1.3878 | -0.7089 | -0.3979 | -0.3655 | -13.1534 | 20.7388 |  |  | -21.4 | -36.5 | -2.27 | 29.5564 | 30.2053 | 29.4609 | 54.6148 | 55.2148 | -10.6813 | -49.6773 | -9.1377 | 3.4521 | 27.17 | 9.64 | 3.4424 | 2.4445 | 4.5591 |  | -22.4695 | -22.1737 | -1.4214 |  | -1.4011 | -27 | -29 | -4.9194 |  | 14.1993 | 2.789 | -3.01 | -4.52 | 7.223 | 1.3782 | -2.38 | -2.45 | 7.75 | 8.44 | -3.8545 | -1.1182 | -3.9922 | -3.4273 |  | -10.2427 | -11.2448 |  | -8.1076 | -11.9598 | -11.831 |  | 24.273 |  | -10.2427 | -9.8162 | 0 | 7.4549 | 6.0289 | -19.972 | -12.8586 | -12.7036 | -13.0704 | 12.71 | 3.44 | 0.1 | 2.9743 | 17.8525 | -10.7029 | -10.7815 | 8.1427 | -7.7104 | 0 | 4.6216 | 4.3328 |  | 4.1373 | 4.1766 | 3.0754 | -8.3728 | -9.8799 | 26.1232 | -5.1557 | -5.3125 | 26.5822 | 35.182 | 6.7543 | -10.4 | -3.1106 | 0.1641 | 1.56 | 1.38 | 0 |  | 7.252 | 0.828 |  | 26 | -41.2418 | -32.1026 | -1.88 | 41.5908 |  | 14.8491 | -2.5271 | -2.7115 | 1.6489 |  |  | -12.033 | -14.9078 | 14.8509 | -18.2077 | 4.9633 | 4.9072 | 149.1435 | -4.5356 | -9.76 | 12.9434 | -0.6111 | 6.7687 | 6.8672 | -1 | -23.6076 | -21.0975 | -20.12 | 16.2894 | 79.2042 | -26.2973 | 41.9701 | -35.0895 | -34.2323 |  | 13.2703 | -11.6821 | -12.0593 |  | 5.3838 | -17.0112 | -16.6432 | -12.631 | -12.7441 | 29.85 | 29.63 | -18.4 | -18.2 | 0.195 | -5.44 | 45.0106 | 15.708 | 15.4654 | -17.4 | -25.2 | -0.3 | -0.8 | -17.9104 |  | -141.4405 | -50.8529 | -150.8196 | 51.2168 | -49.1822 | -2.3396 | 175.9178 | 103.6336 | 65.9409 | -80.631 | 24.1594 | 22.3958 | 11.3168 | 10.5306 | -181.1994 | -27.4494 | 29.1082 | -0.3259 | 7.264 | -5.76 | -1.891 | -1.899 | 0.72 | 1.68 | -4.406 | -7.6738 | 0.9384 | 7.1214 | -5.4 | 1.337 | 0.62 | 2.5018 | 2.8748 | 3.2266 | 3.6996 | 3.0006 |  | 10.4 | 8.3828 | 0 |  | -5.5256 | -5.3909 | -27.9255 | -1.5478 | 0 | -32.3257 |  | -4 | -11.3 | 77.0957 | -149.0641
03/03/2026 | 05:00 | 0 | -0.5005 | -4.5663 | 2.9502 | 11.6097 |  | 10.3482 |  | 11.7161 | 4.2369 | 3.9037 | -19.98 | -22 |  | 0 |  | -0.8768 | -4.8615 | 4.3567 | 4.1451 | 7.5544 | 4.2498 | 0.0367 | 2.134 |  | -1.1557 | -0.533 | -0.533 | 3.814 | -2.22 |  | -0.527 | 0.227 |  | -9.1 |  | -15.37 | -15.54 | 4.8707 | 3.3537 | 16.3486 | 18.3825 | -14.7524 | -4.7342 |  | -0.4344 | -0.2429 | -11.7497 | -9.7607 | 28.1166 | 28.9772 | -29.57 | 7.6163 | -5 | -4.9 | -28.4554 |  | -2.1047 |  | -13.2828 | 0.258 |  | 0.649 | -95.4619 | 75.4723 | 75.808 |  | -263.3669 |  |  |  | 12.3347 | 11.03 | 8.88 | -11.3 | 3.93 | 3.755 | 3.621 | 3.4698 | 1.3359 | -0.9168 | -0.732 | -0.9175 | -13.2235 | 20.1921 |  |  | -20.9 | -33.9 | -2.35 | 29.5101 | 29.7226 | 29.1649 | 53.6623 | 53.3046 | -14.1721 | -44.149 | -12.7683 | 2.9834 | 27.56 | 9.79 | 3.5986 | 2.5421 | 4.6789 |  | -21.3267 | -21.3647 | -3.2826 |  | -1.3709 |  | -26.3 | -4.9329 |  | 14.6724 | 3.1601 | -2.67 | -4.71 | 7.7965 | 1.8589 | -2.38 | -2.44 | 7.66 | 8.28 | -1.3273 | -0.6818 | -2.4534 | -1.7455 | 9.5922 | -7.9535 | -9.1974 |  | -5.2545 | -8.6046 | -11.664 |  | 32.9356 |  | -9.6772 | -8.9083 | 0 | 6.5439 | 5.5117 | -13.316 | -12.0554 | -11.8036 | -16.3365 | 0 | 3.65 | 0.4 | 3.0448 | 16.0657 | -10.7341 | -10.7316 | 8.5695 | -11.4423 | 0 | 4.6174 | 4.2305 |  | 4.5726 | 3.4864 | 3.4547 | -9.7125 | -10.2148 | 20.932 | -4.3987 | -5.2064 | 22.0292 | 30.6598 | 8.4486 | -11.03 | -2.8048 | 0.2007 | 1.27 | 0.68 | -9.183 |  | 7.269 | 1.091 |  | 25.62 | -38.7386 | -30.4011 | -2.05 | 40.6994 |  | 14.7289 | -2.5538 | -2.6859 | 1.6733 |  |  |  | -13.7677 | 12.9138 | -17.9287 | 5.0138 | 5.5787 | 151.0767 | -4.3632 | -9.4161 | 12.8506 | -0.5453 | 6.798 | 6.8277 | -1.3669 | -23.6938 | -23.5108 | -17.6 | 20.1046 | 95.4421 | -17.2963 | 28.3648 | -33.7469 | -33.1612 |  | 14.1971 | -11.4666 | -12.7886 |  |  | -16.3246 | -15.984 | -12.2878 | -11.9083 | 29.8 | 29.65 | -20.6 | -20.7 | 0.195 | -5.68 | 44.1566 | 15.0286 | 14.9069 | -17.3 | -26 | -1.6 | -2.1 | -17.6815 |  | -128.8015 | -46.9903 | -157.0003 | 44.6496 | -49.1887 | 4.66 | 167.9349 | 101.5061 | 69.0081 | -74.0468 | 23.8508 | 23.1281 | 13.2688 | 17.6486 | -181.392 | -23.895 | 24.1629 | -0.2332 | 5.917 | -6.48 | -1.938 | -1.932 | 1.28 | 1.36 | -4.8935 | -7.5578 | 1.7014 | 7.0024 | -6.7 | -0.805 | -0.7 | 2.2769 |  | 3.0566 | 3.4226 | 3.2959 |  | 11.6 | 8.2955 | 0.13 |  | -5.3312 | -5.1944 | -28.3959 | -1.5717 | 1.9307 | -32.9437 |  | -4.9 | -10.1 | 93.8375 | -145.4321
03/03/2026 | 05:30 | 0 | -0.419 | -4.6538 | 3.0851 | 11.6376 |  | 10.4728 |  | 11.7618 | 4.4159 | 4.0497 | -19.98 | -24.2 |  | 0.828 |  | -1.0812 | -5.3822 | 4.5895 | 4.4946 | 8.1742 | 4.3435 | 0.0209 | 2.1575 |  | -1.3097 | -0.412 | -0.38 | 3.429 | -2.22 |  | -1.989 | 0.27 |  | -8.08 |  | -15.56 | -15.54 | 4.9934 | 3.4434 | 17.0668 | 19.1329 | -14.983 | -3.3221 |  | 0.1088 | -0.3636 | -11.887 | -9.8021 | 26.7995 | 27.4681 | -24.6394 | 7.3064 | -4.7 | -4.8 | -28.629 |  | -1.8573 |  | -11.9392 | 0.2044 |  | 1.3432 | -93.4476 | 77.0287 | 77.4254 |  | -256.6364 |  |  |  | 14.3805 | 11.15 | 8.83 | -10.85 | 4.29 | 1.4777 | 1.6117 | 4.999 | 3.1262 | -1.5454 | -0.306 | -0.2972 | -11.6455 | 20.394 |  |  | -18.4 | -35.7 | -2.5 | 31.4388 | 31.241 | 31.0123 | 52.9357 | 53.2376 | -13.5311 | -45.8733 | -12.1634 | 2.871 | 27.78 | 9.85 | 3.9111 | 2.9327 | 4.8258 |  | -22.071 | -22.3424 | 0.3883 |  | -1.4021 | -29.4 | -29 | -4.6838 |  | 15.7764 | 4.2734 | -1.83 | -4.69 | 8.029 | -0.7025 | -2.31 | -2.37 | 8.61 | 9.15 | -4.4182 | -2.0182 | -5.1254 | -4.2364 | 9.8574 | -8.5624 | -10.5736 |  | -7.5007 | -12.3082 | -11.836 |  | 17.477 |  | -10.4676 | -9.6992 | 0 | 10.88 | 9.3994 | -33.796 | -15.0155 | -14.8628 | -8.5213 | 20.22 | 3.53 | 0 | 3.3097 | 23.5772 | -11.5707 | -11.4487 | 9.6729 | -6.1531 | 0 | 4.4039 | 4.1191 |  | 4.4185 | 4.4292 | 3.0415 | -7.2006 | -7.0332 | 19.2575 | -2.8272 | -2.8398 | 21.2835 | 28.6845 | 9.3324 | -10.94 | -3.0208 | 0.1659 | 1.68 | -0.13 | -9.2498 |  | 7.255 | 1.047 | 3.7929 | 24.7 | -37.8309 | -29.7349 | -2.3 | 40.2936 |  | 14.5951 | -2.8309 | -2.989 | 1.6628 |  |  | -12.4118 | -13.8855 | 13.1427 | -17.8323 | 5.4053 | 4.9742 | 155.995 | -4.024 | -8.7902 | 12.5252 | -0.4721 | 6.8932 | 6.9068 | -1 | -24.6225 | -22.8169 | -17.6 | 19.4153 | 91.7504 | -12.6604 | 23.8412 | -31.2337 | -30.5972 |  | 12.4787 | -12.8115 | -14.2131 | 10.3253 |  | -16.407 | -15.7093 | -12.259 | -12.3934 | 27.88 | 27.82 | -21.3 | -21.3 | 0.1071 | -5.04 | 44.9934 | 14.8769 | 14.7017 | -16.9 | -27.3 | -0.7 | -1.3 |  | -17.691 | -119.6893 | -42.7553 | -164.6771 | 37.7359 | -50.0174 | 9.0809 | 164.5358 | 94.9138 | 73.8336 | -70.506 | 24.9728 | 23.6969 | 17.3339 | 24.9979 | -186.939 | -23.2936 | 22.879 | -0.0452 | 5.945 | -7.84 | -1.96 | -1.967 | 2.08 | 1.2 | -5.4382 | -7.6158 | 1.8753 | 7.0329 | -6.8 | -0.67 | -1.157 |  | 2.5983 | 3.6665 | 3.5853 | 3.2204 |  | 11.8 | 8.3791 | 0.16 |  | -4.5818 | -5.1359 | -28.4862 | -1.5012 | 0 | -32.0971 |  | -5.2 | -9.7 | 81.0846 | -138.9334
03/03/2026 | 06:00 | 0 | -0.5122 | -4.5757 | 3.0867 | 11.3575 |  | 10.533 |  | 12.3466 | 4.5549 | 4.2502 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | -1.0076 | -5.9878 | 4.5864 | 4.3998 | 7.9893 | 4.2303 | 0.1502 | 2.1382 |  | -1.3311 | -0.322 | -0.308 | 3.903 | -2.22 | -15.4 | -2.139 | 0.291 |  | -8.22 |  | -15.54 | -15.48 | 4.0425 | 3.5174 | 17.6075 | 19.7682 | -15.52 | -3.0297 |  | 0.3 | 0.5226 | -12.1939 | -10.0931 | 27.6518 | 28.5209 | -23.4766 | 7.3059 | -4.7 | -4.8 | -28.414 |  | -1.9315 |  | -11.0654 | 0.9752 |  | 1.3655 | -94.3937 | 76.3268 | 76.1131 |  | -247.2562 |  |  |  | 13.3027 | 10.42 | 8.26 | -11.02 | 4.21 | -0.1298 | 0.0042 | 5.6744 | 3.5158 | -2.1453 | 0.6933 | 0.8431 | -10.8251 | 20.0489 |  |  | -13.2 | -34.6 | -2.61 | 32.962 | 33.1455 | 31.9459 | 53.2325 | 53.2673 | -13.2864 | -45.4852 | -11.3026 | 3.001 | 28.15 | 9.93 | 4.0674 | 3.1281 | 4.8876 |  | -21.5425 | -21.3875 | 1.2399 |  | -1.6446 |  |  | -4.9072 |  | 17.669 | 5.9433 | -0.49 | -4.94 | 8.804 | -2.2026 | -2.48 | -2.54 | 9.7 | 9.72 | -6.6 | -3.2727 | -6.5862 | -5.8182 | 9.5438 | -7.4511 | -9.7244 |  | -7.2063 | -12.341 | -12.32 |  | 15.6221 |  | -10.4989 | -9.3737 | 0 | 3.5313 | 2.198 | -9.22 | -16.507 | -16.2111 | -11.5385 | 0 | 1.86 | 0 | 3.4066 | 9.3179 | -11.0787 | -11.1055 | 8.555 | -10.2768 | 0 | 4.9726 | 4.5072 |  | 3.5784 | 3.8354 | 3.0771 | -5.1911 | -5.1911 | 19.7598 | 0 | -0.1245 | 19.8006 | 27.7559 | 6.8177 | -12.24 | -3.6214 | 0.176 | 1.63 | 1.97 | -9.2273 |  | 7.2 | 1.201 |  | 24.95 | -35.6735 | -28.1089 | -2.59 | 40.437 |  | 15.2028 | -2.3969 | -2.4921 | 1.7477 |  |  | -12.4131 | -12.7469 | 12.4624 | -18.1274 | 4.4137 | 3.9688 | 156.1037 | -4.0337 | -10.3561 | 13.1423 | -0.3364 | 6.9005 | 7.0017 |  | -25.6155 | -23.9305 | -15.92 | 17.8578 | 88.9077 | -9.6891 | 24.9048 | -31.339 | -32.0009 |  | 13.2743 | -11.9865 | -11.8722 |  | 9.3356 | -15.5555 | -15.3962 | -11.3787 | -11.1112 | 27.91 | 27.82 | -20.4 | -20.7 | 0.2115 | -7.36 | 45.8209 | 15.5627 | 15.7588 | -16.9 | -26.5 | -1.1 | -1.7 | -17.8626 |  | -120.8219 | -33.5122 | -166.9779 | 34.6154 | -48.044 | 10.9511 | 161.7164 | 93.0541 | 74.9988 | -65.4614 | 24.8616 | 26.1335 | 20.5158 | 25.5955 | -187.4742 | -19.04 | 21.3077 | -0.3748 | 7.644 | -7.68 | -1.869 | -1.872 | 2.64 | 1.44 | -5.5556 | -8.5252 | 1.2314 | 7.2679 | -5.1 | 0.418 | 1.569 | 2.2786 | 2.6048 | 3.1136 | 4.0107 | 2.2928 |  | 11.7 | 8.6017 | 0.23 |  | -5.0401 | -5.1943 | -28.7199 | 0 | 0 | -32.955 | 0 | -5.2 | -10 | 83.1939 | -125.1854
03/03/2026 | 06:30 | 0 | -0.6641 | -4.6342 | 3.3091 | 10.7913 |  | 10.8811 |  | 13.5139 | 5.2638 | 4.9952 | -19.98 |  |  |  |  | -1.1164 | -8.2936 | 5.1052 | 4.9225 | 9.0249 | 4.2749 | -0.1211 | 2.0214 |  | -0.8888 | -0.06 | -0.034 | 3.704 | 0 | -13.2 | -2.19 | 0.284 |  | -5.67 |  | -15.44 | -15.39 | 1.5547 | 4.341 | 18.7319 | 20.6507 | -16.5677 | -2.2865 |  | 17.8053 | 10.0141 | -13.9286 | -12.1187 | 30.5144 | 38.757 | -12.969 | 6.8118 | -4.4 | -4.4 | -24.5027 |  | -1.6145 |  | -8.9864 | 0.8003 | 2.2897 | 1.5992 | -79.1955 | 66.0726 | 65.7368 |  | -230.4111 |  |  |  | 9.1313 | 9.28 | 6.91 | -11.46 | 2.45 | -4.5504 | -4.4164 | 7.8904 | 5.429 | -2.0677 | 5.0023 | 4.9774 | -8.9884 | 21.3985 |  |  | -10.5 | -37.3 | -2.61 | 34.7238 | 35.2967 | 34.5835 | 47.517 | 47.1824 | -11.5724 | -39.6653 | -10.4104 | 2.7206 | 27.79 | 9.94 | 4.3799 | 3.6163 | 4.7232 |  | -22.9759 | -23.0611 | 4.4575 |  | -1.5341 | -29.6 | -29 | -4.4983 |  | 19.4039 | 7.7988 | 0.92 | -4.91 | 7.9515 | -6.1872 | -2.68 | -2.75 | 8.72 | 8.86 | -9.8909 | -4.6182 | -9.1876 | -8.9545 | 9.925 | -8.7026 | -11.2639 |  | -8.1788 | -13.7009 | -10.855 |  | 35.331 |  | -11.7888 | -10.9914 |  | 0.1646 | 0.1849 | -9.22 | -17.9947 | -17.9146 | -7.626 | 0 | 3.6 | 0 | 3.5721 | 2.0356 | -9.3809 | -9.3769 | 7.8992 | -4.9855 | -4.3036 | 3.8275 | 3.5651 |  | 4.1478 | 3.8213 | 3.0817 | -0.5024 | -1.3397 | 21.7693 | 3.9227 | 4.1769 | 18.3429 | 25.0551 | 9.0785 | -13.48 | -3.4987 | 0.165 | 2.18 | 0.51 | 0 |  | 7.149 | 1.168 |  | 22.72 | -32.8388 | -25.2433 | -2.76 | 37.7873 |  | 15.367 | -2.8414 | -3.1356 | 1.776 |  |  | -12.5592 | -12.9336 | 11.868 | -17.4963 | 4.7405 | 3.9567 | 162.9081 | -3.507 | -9.8452 | 12.8411 | 0.6566 | 6.8859 | 6.978 | -0.1981 | -26.1646 | -24.5291 | -3.77 | 0 | 35.6823 | 22.7043 | 65.6854 | -34.0695 | -33.5181 |  | 14.511 | -13.4157 | -12.9371 |  |  | -15.1106 | -14.5228 | -12.1599 | -12.331 | 28.64 | 28.64 | -20.5 | -20.6 | 0.2115 | -6.72 | 48.799 | 16.0124 | 15.9267 | -16.1 | -26.8 | -2 | -2.5 |  | -17.6564 | -161.8112 | -44.1114 | -206.8432 | -3.8825 | -37.6564 | 51.8363 | 119.3945 | 103.6714 | 99.7773 | -24.8485 | 25.256 | 25.276 | 9.6392 | 75.6051 | -212.5659 | -0.462 | 1.6397 | -0.1868 | 6.999 | -7.76 | -1.965 | -1.971 | 3.04 | 1.36 | -5.2493 | -7.8202 | 1.1429 | 7.4144 | -5.9 | 0.287 | 0.213 | 2.5003 | 2.8883 | 2.7068 | 2.9067 | 3.2289 |  | 11 | 8.4409 | 0.48 |  | -4.7201 | -4.9032 | -28.6266 | 0 | 0 | -33.0387 |  | -5 | -10.6 | 71.5329 | -111.9845
03/03/2026 | 07:00 | 0 | -0.5898 | -4.4776 | 3.4046 | 11.1627 |  | 11.409 |  | 14.3291 | 5.6398 | 5.3374 | -19.98 |  | 0 |  | -17.6 | -1.2828 | -7.87 | 4.8406 | 4.6659 | 8.3538 | 3.9764 | 0.0505 | 2.1362 |  | -1.0737 | -0.106 | -0.08 | 3.141 | 0 | -13.2 | -2.715 | 0.285 |  | -6.32 |  | -15.25 | -15.19 | 1.6031 | 3.956 | 19.2216 | 21.1742 | -15.8278 | -4.4919 |  | 20.1214 | 26.5202 | -13.6637 | -11.7588 | 37.6097 | 32.7887 | -22.6044 | 7.1046 | -4.6 | -4.6 | -26.2111 |  | -1.7196 |  | -10.6016 | 1.3765 | 2.3421 | 1.5844 | -74.4957 | 77.8222 | 78.6157 | -171.6813 | -136.6613 |  |  |  | 11.1871 | 9.74 | 7.57 | -11.3 | 3.13 | 0.674 | 1.3438 | 5.7033 | 3.1771 | -2.8749 | -0.1132 | -0.186 | -10.1421 | 22.2004 |  |  | -7 | -39.2 | -2.61 | 34.1875 | 33.9789 | 33.6989 | 50.4559 | 50.9682 | -12.0106 | -44.6644 | -9.6543 | 3.0715 | 29.56 | 10.45 | 5.6299 | 4.4952 | 5.1453 |  | -24.1233 | -24.12 | 10.0398 |  | -1.7674 | -32.1 | -32.1 | -4.5251 |  | 23.0313 | 10.7675 | 3.06 | -4.97 | 7.006 | -10.5287 | -1.89 | -1.97 | 8.22 | 10.27 | -14.7273 | -7.2455 | -7.1919 | -6.6364 | 10.8304 | -6.155 | -9.5388 |  | -10.104 | -14.2698 | -10.009 | 75.1144 | 40.028 |  | -12.7996 | -11.7559 |  | 8.0602 | 6.2316 | -24.068 | -12.7137 | -12.1678 | -9.3683 | 12.09 | 3.68 | 0.3 | 4.008 | 13.83 | -8.554 | -8.6022 | 7.5542 | -5.527 | 0 | 3.1344 | 3.0906 |  | 3.087 | 3.2933 | 0 | -4.8562 | -4.8562 | 18.4202 | 3.6853 | 3.487 | 17.3179 | 25.4401 | 6.9349 | -12.8 | -4.3081 | 0.165 | 2.1 | -0.19 | 0 |  | 7.055 | 1.011 |  | 27 | -33.201 | -25.1855 | -2.87 | 26.5598 |  | 19.029 | -4.683 | -4.9563 | 1.8654 |  |  |  | -10.4221 | 10.1672 | -19.8163 | 4.8994 | 4.6024 | 164.3166 | -2.5568 | -9.33 | 9.8975 | 0.1637 | 7.2082 | 7.2865 | -0.6575 | -25.8654 | -24.9594 | -10.48 | 7.209 | 60.421 | 0 | 64.7014 | -37.504 | -36.7961 |  | 14.9916 | -12.5962 | -15.0329 | 0 |  | -16.0884 | -15.8027 | -13.7918 | -13.0017 | 29.51 | 29.41 | -20.7 | -20.6 | 0.2115 | -5.36 | 59.9849 | 11.8969 | 12.0596 | -15.2 | -26 | -1.1 | -1.3 | -17.645 | -17.6683 | -162.7725 | -20.4617 | -173.1692 | 26.6954 | -4.3242 | 31.3991 | 138.8627 | 108.0236 | 83.34 | -41.5823 | 23.1882 | 23.1502 | 6.8147 | 44.4394 | -198.3028 | -6.8419 | 13.0015 | 1.1267 | 6.743 | -8.8 | -2.116 | -2.122 | 3.68 | 0.64 | -5.7512 | -7.1183 | 0.7034 | 7.6188 | -4.8 | 1.888 | 0.963 |  |  | 3.5858 | 3.598 | 3.6327 |  | 10.9 | 8.0725 | 0.57 |  | -4.183 | -5.7183 | -29.6512 | 0 | 0 | -33.5694 | 0 | -4.1 | -10.9 | 104.4433 | -130.47
03/03/2026 | 07:30 | 0 | -0.6914 | -4.1094 | 3.5038 | 11.7086 |  | 12.7266 |  | 17.2876 | 7.2468 | 6.7726 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 0.7004 | -8.8718 | 5.9542 | 5.7202 | 10.1789 | 3.7805 | -0.1153 | 2.1678 |  | -1.1234 | -0.176 | -0.158 | 3.222 | 0 | -6.6 | -2.692 | 0.294 |  | -6.96 |  | -15.41 | -15.66 | 3.5416 | 3.2623 | 19.021 | 20.9209 | -13.9253 | -2.93 |  | 1.8314 | 1.9795 | -12.0326 | -9.8881 | 24.9642 | 25.9702 | -12.82 | 7.7696 | -5 | -4.9 | -26.5591 |  | -1.8428 |  | -8.5864 | 2.8866 | 4.108 | 2.8843 | -82.0337 | 73.8242 | 73.336 | -157.6924 | -128.0331 |  |  |  | 15.2687 | 10.21 | 7.83 | -9.53 | 4.51 | -4.0145 | -3.4787 | 12.5137 | 9.779 | -2.9325 | -6.0541 | -5.748 | -8.2924 | 18.1194 |  |  | -4.2 | -31.3 | -3.2 | 33.5119 | 33.901 | 33.3817 | 46.8117 | 47.4347 | -13.8826 | -41.097 | -10.7231 | 3.3676 | 31.72 | 11.69 | 7.3486 | 6.1554 | 6.1453 |  | -18.8444 | -19.1807 | 7.9974 |  | -2.1846 | -34.7 | -32.4 | -3.0859 |  | 26.1856 | 14.1074 | 5.44 | -4.33 | 7.2385 | -8.2805 | -1.94 | -1.98 | 10.56 | 12.45 | -12.1636 | -5.8182 | -12.2817 | -11.7818 | 14.7652 | -2.4127 | -6.6346 | -5.7051 | -16.9261 | -22.9494 | -9.921 | 64.8264 | 69.8143 |  | -13.5171 | -12.6313 | 0 | 11.6691 | 11.0965 | -35.332 | -14.3779 | -14.1294 | -1.2593 | 19.55 | 3.72 | 0.9 | 4.5736 | 20.0295 | -9.1585 | -8.9586 | 7.9361 | 2.4329 | -7.1176 | 2.7087 | 2.4609 |  | 3.8141 | 3.9658 | 3.0178 | 0 | 0 | 17.4155 | 9.6547 | 10.6563 | 15.7714 | 24.2603 | 4.2444 | -13.13 | -3.5152 | 0.1385 | 2 | 3.11 |  | 0 | 7.072 | 1.163 |  | 30.52 | -33.9563 | -26.4073 | -2.21 | 29.9094 |  | 20.2834 | -4.6766 | -4.9059 | 1.9316 | 0.0248 |  | -9.8173 | -12.4139 | 11.5266 | -20.1431 | 6.6752 | 6.2032 | 167.5464 | -1.5517 | -10.638 | 9.5215 | -1.2959 | 7.7877 | 7.9984 | -2 | -16.5281 | -16.9439 | -17.6 | 14.3126 | 10.2954 | 37.2366 | 96.6641 | -49.5693 | -49.5838 |  | 17.052 | -13.7944 | -12.5682 |  | 0 | -13.5065 | -13.2648 | -16.3315 | -16.9717 | 34.1 | 34.26 | -20.4 | -20.8 | 0.3525 | -0.4 | 61.1 | 12.62 | 12.5848 | -13.1 | -27.7 | -3.7 | -4.2 |  |  | -183.8175 | 2.6306 | -157.341 | 38.7589 | 4.1548 | 42.0964 | 125.0033 | 109.1182 | 80.1625 | -24.5154 | 21.5439 | 21.4321 | 7.4075 | 46.0307 | -194.3215 | 0 | 5.491 | -0.3748 | 5.967 | -9.04 | -2.081 | -2.087 | 4 | 0 | -5.5839 | -6.6789 | -0.8469 | 7.2953 | -4.3 | 1.053 | 2.535 | 2.2785 | 2.6121 | 3.3131 | 3.975 | 3.337 |  | 11.9 | 7.2809 | 0.62 |  | -2.9289 | -5.6353 | -30.6676 | 0 | 2.1802 | -35.5116 | 2.18 | -5.4 | -10.2 | 105.9211 | -105.0391
03/03/2026 | 08:00 | 0 | 0.1558 | -4.9539 | 3.8096 | 12.7953 |  | 14.5204 |  | 20.4776 | 8.7157 | 8.4759 | -22.2 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | -0.1707 | -9.1585 | 5.8068 | 5.5678 | 9.8453 | 2.808 | -0.0336 | 2.1201 |  | -0.9798 | 0.12 | 0.11 | 3.342 | 0 | -8.8 | -2.679 | 0.291 |  | -6.16 |  | -13.62 | -13.75 | 4.1353 | 2.9259 | 20.1044 | 22.5649 | -8.5332 | -1.7865 |  | 13.9778 | 13.973 | -17.4153 | -16.594 | 37.4271 | 40.509 | 51.7577 | 8.0272 | -5.2 | -5.2 | -23.3827 | 0 | -2.5717 |  | 3.9108 | 4.1219 | 3.2842 | 2.4459 | -122.074 | 93.0204 | 92.9288 | -181.0788 | -159.0337 |  |  |  | 20.8672 | 11.37 | 9.39 | -7.85 | 6.56 | 1.6117 | 2.1475 | 6.8445 | 3.6391 | -3.4404 | -9.0548 | -8.6955 | 3.8406 | 24.3985 |  |  | 8.8 | -43.9 | -3.59 | 28.9397 | 29.4783 | 27.8942 | 56.4972 | 57.0642 | -18.0181 | -49.226 | -14.2891 | 3.3758 | 33.13 | 12.38 | 8.7549 | 7.6202 | 6.9442 |  | -25.9075 | -26.3665 | 28.978 |  | -2.6685 | -41.1 | -39.7 | -4.248 |  | 29.1822 | 16.5195 | 7.36 | -4.01 | 9.207 | -30.7505 | -2.06 | -2.11 | 16.08 | 15.04 | -32.2909 | -16.3727 | -13.3225 | -13.0455 | 11.5731 | -8.6653 | -11.986 | -11.7442 | -19.6372 | -23.0902 | -8.512 | 88.4168 | 72.5084 |  | -14.3352 | -13.1264 | 9.9352 | 7.566 | 6.3484 | -33.796 | -14.1469 | -13.7019 | 1.4098 | 19.64 | 3.7 | 0.3 | 5.1386 | 9.6215 | -7.971 | -7.9519 | 7.4411 | 4.0721 | -11.6422 | 2.0381 | 1.7777 |  | 3.5772 | 3.5178 | 3.4987 | -5.3586 | -5.6935 | 20.932 | 13.9981 | 13.4234 | 15.3081 | 23.8375 | 3.7317 | -14.15 | -3.6196 | 0.1742 | 2 | 3.85 |  | 1.9645 | 7.112 | 0.635 |  | 29.58 | -31.9192 | -25.2623 | -1.73 | 28.4453 |  | 24.8581 | -8.4636 | -9.0479 | 2.0795 | 0.0615 |  | -10.1142 | -13.7254 | 11.9326 | -23.4552 | 5.0799 | 4.7711 | 174.3843 | -4.8649 | -7.0502 | -5.6629 | -0.3743 | 8.0001 | 8.0696 | -1 | -17.2059 | -17.5728 | -12.57 | 8.2478 | -4.8773 | 57.1924 | 93.1616 | -48.8765 | -48.7136 |  | 17.6279 | -17.222 | -17.072 |  |  | -12.1662 | -11.6059 | -20.0223 | -19.2727 | 33.99 | 33.62 | -18.1 | -17.9 | 0.3342 | 4.56 | 55.0765 | 12.9464 | 12.8798 | -12.7 | -26 | -5 | -5.5 |  | -17.4816 | -179.8065 | 17.6733 | -161.9366 | 28.3029 | 5.3732 | 53.2597 | 108.5752 | 99.1091 | 87.3987 | -13.4786 | 26.4872 | 25.3937 | 11.991 | 55.8249 | -198.3281 | -0.2804 | 1.7223 | -0.8655 | 5.949 | -8.08 | -2.105 | -2.107 | 3.68 | 0 | -5.7139 | -6.5599 | -1.4054 | 8.0308 | -4.7 | 2.238 | 3.71 |  |  | 2.2141 | 2.4735 | 2.6922 |  | 10.8 | 8.8675 | 0.66 |  | 0 | -5.3653 | -31.1979 | 1.6024 | 0 | -35.7814 | 2.8706 | -3.6 | -12.2 | 91.9538 | -70.5106
03/03/2026 | 08:30 | 0 | -0.0712 | -4.4785 | 3.7798 | 13.0916 |  | 16.4968 |  | 23.4239 | 10.1437 | 9.852 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | -0.8302 | -9.6508 | 7.016 | 7.4831 | 12.5069 | 4.0172 | 0.0793 | 2.0843 |  | -1.009 | 0.386 | 0.4 | 3.831 | 0 | -6.6 | -2.618 | 0.305 |  | -3.65 |  | -14.43 | -14.6 | 5.7146 | 3.0162 | 17.008 | 22.0809 | -13.8955 | 0.3067 |  | 12.6516 | 13.302 | -19.3183 | -17.7121 | 28.0944 | 29.2291 | 85.9352 | 7.6768 | -4.8 | -4.9 | -25.1087 |  | -2.395 |  | 9.0833 | 7.0703 | 5.2988 | 3.6204 | -125.4616 | 83.1324 | 83.9869 | -169.2088 | -148.5331 |  |  |  | 27.1344 | 11.94 | 10.51 | -4.05 | 10.51 | -1.3354 | -0.9335 | 12.5249 | 9.7683 | -3.7449 | -7.1928 | -7.6133 | 8.2129 | 24.5287 |  |  | 25.3 | -45.1 | -4.17 | 36.4176 | 36.4445 | 35.0005 | 45.3914 | 44.6388 | -20.7003 | -39.7495 | -14.9448 | 3.7481 | 36.57 | 14.31 | 10.6299 | 9.4757 | 8.1324 |  | -26.1406 | -25.3134 | 40.2735 |  | -3.2737 | -42.3 | -41.8 | -3.4155 |  | 32.3365 | 19.8593 | 10.08 | -3.6 | 10.8345 | -40.3135 | -2.57 | -2.66 | 13.73 | 19.14 | -43.4 | -21.0182 | -19.5386 | -18.8727 | 15.0216 | -11.4792 | -15.7007 | -15.7723 | -12.5711 | -16.5033 | -8.255 | 80.8993 | 61.606 |  | -15.0198 | -14.13 | 13.2167 | 7.4341 | 6.0017 | -17.924 | -23.6506 | -23.504 | 1.681 | 0 | 1.88 | 0 | 5.9289 | 2.9893 | -9.2222 | -9.182 | 8.701 | 1.654 | -10.2839 | 1.8466 | 1.5892 |  | 4.14 | 4.0812 | 3.2002 | -0.8373 | -1.0047 | -1.842 | 20.3417 | 20.1599 | 5.2014 | 15.2805 | 14.6206 | -16.82 | -3.2131 | 0.1742 | 1.9 | 1.63 | -14.8113 |  | 7.401 | 0.821 |  | 25.52 | -26.4642 | -16.4459 | -1.22 | 27.6801 |  | 24.9837 | -9.118 | -9.5905 | 2.2667 | 0.0315 |  | -10.3778 | -19.2401 | 10.8178 | -22.9278 | 5.5943 | 6.4487 | 184.6404 | -3.4221 | -6.0977 | -6.0475 | 0.1988 | 8.4835 | 8.5848 | -0.6471 | -17.8583 | -18.6944 | 1.26 | 0 | -30.1344 | 89.8964 | 81.9697 | -47.6293 | -47.6842 |  | 16.0845 | -15.8329 | -16.1668 |  |  | -10.4743 | -9.8755 | -20.4919 | -19.8651 | 35.49 | 35.29 | -19.6 | -19.8 | 0.195 | 7.28 | 53.8289 | 14.0098 | 13.9486 | -11.8 | -28.2 | -6.4 | -6.8 | -17.1 | -17.3747 | -164.8057 | 52.1471 | -178.865 | 17.2603 | 9.383 | 75.5982 | 85.9716 | 101.6211 | 96.8881 | 9.5706 | 25.7068 | 24.5574 | 12.5027 | 80.9783 | -206.7223 | 0 | -15.889 | -1.4514 | 5.774 | -7.76 | -2.107 | -2.106 | 3.2 | 0 | -5.0319 | -6.2394 | -1.2009 | 7.8538 | -5 | 2.529 | 2.786 |  |  | 2.6631 | 2.428 | 2.2118 |  | 11.7 | 8.4651 | 0.96 |  | 0 | -4.6284 | -30.8357 | 0 | 0 | -35.3474 | 3.3504 | -5.8 | -10.2 | 81.6697 | -34.6986
03/03/2026 | 09:00 | 0 | -0.0761 | -4.6335 | 3.8247 | 13.1861 |  | 17.7198 |  | 25.4018 | 11.3257 | 12.7125 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | -0.761 | -11.9702 | 7.697 | 7.7742 | 13.2066 | 4.2417 | 0.1047 | 2.1565 |  | -0.6231 | 0.152 | 0.152 | 2.877 | 4.44 | -2.2 | -2.451 | 0.275 |  | -7.38 |  | -13.18 | -13.13 | 6.7595 | 3.1726 | 18.3756 | 22.4434 | -14.0166 | -2.1805 |  | 17.4714 | 14.3824 | -20.7036 | -19.1431 | 31.6786 | 36.6899 | 105.9694 | 7.7645 | -4.9 | -4.9 | -21.7399 |  | -2.2684 |  | 13.3415 | 6.9899 | 6.4034 | 4.5341 | -105.1667 | 42.5123 | 42.3597 | -118.5222 | -156.7506 |  |  |  | 26.2961 | 15.98 | 11.12 | -11.92 | 10.71 | 5.0946 | 4.9606 | 16.4166 | 13.9394 | -3.6721 | -21.0558 | -20.9488 | 13.9429 | 7.4117 |  |  | 29.2 | -12.6 | -4.26 | 23.444 | 23.0909 | 22.4874 | 16.0782 | 16.2315 | -20.096 | -10.8135 | -14.3465 | 4.1071 | 36.79 | 14.77 | -0.3125 | -1.0742 | 8.6967 |  | -9.2202 | -9.1653 | 26.7825 |  | -3.4095 | -29.5 | -27.1 | -2.4109 |  | 35.0176 | 21.9003 | 11.5 | -4.11 | 13.8725 | -28.2304 | -1.79 | -1.87 | 13.83 | -48.69 | -29.9455 | -15.0364 | -16.2842 | -15.6 | 9.8344 | -13.2716 | -18.1134 | -17.9103 | -4.9142 | -6.9511 | -6.452 | 33.0568 | 169.0284 |  | -15.6179 | -14.476 | 0 | 20.9716 | 18.8725 | -29.7 | -22.7841 | -22.7567 | -4.3712 | 12.15 | 2.73 | 0.2 | 6.0698 | 23.2404 | -9.371 | -9.0158 | 8.2329 | -7.2074 | 0 | 3.8681 | 3.4057 |  | 4.4024 | 4.7345 | 3.8973 | -7.3681 | -8.0379 | -16.0758 | 12.0156 | 12.1642 | -10.2581 | 0 | 15.856 | -13.51 | -2.4202 | 0.1485 | 0.84 | 1.53 | -14.0091 | 2.6157 | 7.065 | 0.834 | 3.691 | 31.47 | -13.708 | -6.5889 | -0.87 | 32.5498 |  | 24.2635 | -9.3686 | -9.9815 | 2.4095 | 0.066 |  | -11.9824 | -23.143 | 11.4876 | -21.8468 | 6.2768 | 6.8409 | 159.873 | -3.0392 | -4.7367 | -7.1758 | -0.0785 | 8.8351 | 8.9012 | -0.8323 | -5.5342 | -7.0912 | 18.44 | -19.5004 | -86.4958 | 130.3642 | 178.8951 | -49.8417 | -49.8157 |  | 15.1089 | -15.8403 | -18.1399 |  |  | -4.5745 | -4.6954 | -20.2359 | -19.9624 | 36.82 | 36.92 | -21.1 | -20.2 | 0.3525 | 9.52 | 50.2136 | 21.9318 | 22.4177 | -11.4 | -30.7 | -12.6 | -12.8 | -16.275 | -16.1583 | -214.4561 | 67.2533 | -158.7921 | 26.6218 | -3.4502 | 145.1038 | 15.2122 | 95.8885 | 134.045 | 92.2605 | 24.0754 | 22.2308 | 13.5409 | 132.1173 | -208.5117 | 68.0227 | -63.9593 | -0.8899 | 5.823 | -8.32 | -2.115 | -2.118 | 3.28 | -1.44 | -4.1544 | -5.0095 | -2.8702 | 8.9097 | -4 | 1.036 | 2.647 | 2.3121 | 2.9053 | 5.931 | 2.1992 | 1.8731 |  | 14.5 | 7.9847 | 1.08 |  | -7.9154 | -2.4739 | -27.859 | -4.3929 | 0 | -32.3287 | 2.9803 | -8.2 | -7.7 | 165.5424 | 30.7119
03/03/2026 | 09:30 | 0 | 0.7191 | -5.7305 | 4.4906 | 15.5403 |  | 9.3033 |  | 29.7178 | 13.2596 | 12.5596 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | -1.4125 | 0.903 | 7.8631 | 8.1016 | 13.2281 | 4.1851 | -0.0324 | 2.1926 |  | -0.7731 | 0.169 | 0.139 | 3.314 | 0 | 2.2 | -2.353 | 0.288 |  | -7.76 |  | -12.26 | -12.41 | 7.208 | 3.447 | 20.6339 | 25.2261 | -16.2415 | 0.705 | 0 | 8.6199 | 8.244 | -20.9258 | -16.6226 | 30.7643 | 31.9412 | 84.8284 | 8.1674 | -5.2 | -5.2 | -21.2356 |  | -2.4481 |  | 9.8939 | 7.4371 | 8.5097 | 5.7732 | -198.7975 | 79.1955 | 79.7448 | -120.0412 | -178.1987 |  |  |  | 30.0884 | 16.66 | 11.73 | -11.56 | 11.93 | 7.5058 | 7.1039 | 13.3373 | 11.0927 | -3.2188 | -18.8718 | -18.8319 | 11.0144 | 11.3804 |  |  | 27.5 | -20.2 | -4.36 | 25.4267 | 26.1107 | 25.0634 | 31.3957 | 31.7237 | -16.7579 | -31.3864 | -10.6332 | 4.5928 | 35.62 | 14.27 | 0.4736 | 0 | 9.6 |  | -12.7263 | -12.1921 | 27.7508 |  | -3.9064 | -38.1 | -36.9 | -2.4243 |  | 37.3833 | 24.1269 | 12.52 | -4.56 | 13.857 | -28.6498 | -2.83 | -2.9 | 15.17 | -50.11 | -31.0182 | -15.2364 | -14.6287 | -13.6273 | 12.3195 | -11.7416 | -16.3895 | -17.0749 | -9.62 | -11.0832 | -6.841 | 30.3847 | 130.803 |  | -16.5285 | -15.3197 | 0 | 13.0046 | 10.0398 | -30.212 | -13.7991 | -13.3367 | -5.505 | 12.2 | 3.94 | 3.4 | 6.4867 | 11.8974 | -10.3525 | -10.3057 | 8.5941 | -6.7786 | 0 | 4.4962 | 4.1411 |  | 0 | 0 | 0 | -11.7219 | -11.7219 | -10.3823 | 9.2824 | 9.8372 | -4.6461 | 0 | 13.8735 | -11.39 | -1.8215 | 0.1916 | 1.33 | 2 | -13.4605 |  | 7.142 | 0.852 |  | 33.12 | -22.6066 | -13.124 | -1.56 | 32.7868 |  | 26.6212 | -10.4793 | -11.028 | 2.5158 |  |  | -13.6882 | -24.5017 | 12.4594 | -22.8994 | 5.0588 | 4.8548 | 160.7298 | -2.3288 | -4.8861 | -9.2144 | 1.0526 | 9.238 | 9.4233 | 0 | -7.8753 | -7.1529 | -0.42 | 0 | -27.5405 | 69.314 | 111.3605 | -49.9305 | -49.704 |  | 0 | -16.6222 | -17.5371 | -16.3405 | -17.8446 | -5.4589 | -5.2776 | -23.2442 | -22.706 | 41.46 | 42.14 | -20.3 | -21.5 | 0.3708 | 12.72 | 55.1575 | 23.28 | 23.7984 | -10.6 | -29.9 | -10.1 | -10.1 | -21.8033 | -21.3562 | -151.4846 | 131.1551 | -70.038 | 110.4289 | 1.0328 | 69.4995 | 92.3326 | 95.6724 | 93.2223 | 10.2811 | 24.9319 | 22.9582 | 11.8887 | 35.7827 | -165.7659 | 18.0997 | -26.8242 | -0.0696 | 6.103 | -8 | -2.036 | -2.04 | 3.04 | -1.2 | -3.7849 | -4.1306 | -4.1581 | 9.0257 | -3.8 | 2.203 | 2.384 | 2.3913 |  | 3.227 | 2.6465 | 2.6136 |  | 14.6 | 7.2043 | 1.19 |  | 2.8988 | -17.5249 | -24.8042 | 6.5144 | 13.9665 | -22.3341 | 8.0728 | -8.1 | -8.6 | 162.4549 | 31.6894
03/03/2026 | 10:00 | 0 | 1.0642 | -5.9411 | 4.5616 | 16.6119 |  | 11.444 |  | 31.1414 | 13.8646 | 13.3745 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | -1.4668 | -0.0867 | 8.1471 | 8.2113 | 14.0144 | 4.1465 | -0.0288 | 2.1806 |  | -0.8893 | 0.188 | 0.208 | 4.269 | 0 | 2.2 | -1.226 | 0.307 |  | -7.35 |  | -13.19 | -13.18 | 7.4713 | 3.0751 | 23.1375 | 27.3739 | -15.6342 | 0.725 |  | -0.7696 | -0.6578 | -18.2272 | -15.1868 | 23.4351 | 24.0991 | 104.495 | 8.3012 | -5.3 | -5.3 | -24.8222 |  | -2.5719 |  | 11.9716 | 9.0369 | 8.8172 | 6.0892 | -215.0334 | 75.2281 | 75.3807 | -105.8446 | -180.9039 |  |  |  | 30.6073 | 12.94 | 13.95 | -0.65 | 8.68 | 5.8983 | 6.0323 | 14.5073 | 12.2696 | -3.7269 | -20.5975 | -20.5543 | 11.3527 | 6.2793 |  |  | 28.2 | -10.2 | -4.64 | 26.1858 | 26.4066 | 25.7075 | 33.116 | 33.035 | -21.8422 | -28.3388 | -14.2921 | 4.8083 | 36.37 | 14.48 | 1.8799 | 1.1749 | 10.4595 |  | -7.1898 | -7.5229 | 23.7346 |  | -4.3676 | -38.2 | -40.1 | -2.9138 |  | 38.9605 | 25.6113 | 13.87 | -4.61 | 14.415 | -24.5401 | -2.69 | -2.77 | 16.81 | -46.54 | -26.0545 | -12.9818 | -14.6041 | -13.4727 | 20.7001 | -5.9293 | -10.6916 | -10.4438 | -7.0978 | -8.7055 | -7.128 | 19.6647 | 140.1433 |  | -16.3293 | -15.2405 | 0 | 6.2331 | 3.6786 | -16.388 | -14.6143 | -14.4533 | -5.0518 | 0 | 4.1 | 0 | 6.5428 | 0.7073 | -9.5992 | -9.5951 | 7.8851 | -7.695 | -4.2732 | 4.1237 | 4.1725 |  |  | 0 |  | -9.3776 | -9.2101 | -11.7219 | 10.1654 | 10.1612 | -6.06 |  | 13.2876 | -12.79 | -1.6091 | 0.1485 | 0.67 | 2.67 | -13.1761 |  | 7.445 | 0.843 |  | 33.44 | -17.526 | -11.5311 | -1.73 | 34.246 |  | 27.1295 | -10.7648 | -11.345 | 2.6166 |  |  | -12.1192 | -26.0711 | 12.0894 | -22.7178 | 5.4812 | 5.6968 | 162.4803 | -1.5562 | -4.9989 | -9.4151 | 1.2821 | 9.5895 | 9.7634 | 0.5549 | -3.8836 | -5.3519 | 4.61 | -6.7503 | -52.7669 | 94.8917 | 119.31 | -49.9265 | -49.8559 | 0 |  | -13.1439 | -12.9768 |  |  | -2.8661 | -2.6024 | -25.0107 | -24.9191 | 40.57 | 40.82 | -18.9 | -19.1 | 0.4935 | 13.68 | 48.8023 | 24.595 | 24.3987 | -10.6 | -30.3 | -10.9 | -11.1 | -17.6555 | -17.5563 | -154.4896 | 139.8844 | -74.0875 | 105.5235 | 0 | 84.5354 | 75.4246 | 91.5592 | 103.2613 | 37.4328 | 26.8372 | 26.3944 | 15.8457 | 57.1512 | -169.9144 | 23.7 | -29.6779 | -0.6311 | 5.69 | -7.76 | -2.171 | -2.175 | 3.76 | -1.36 | -3.7564 | -4.5396 | -4.7745 | 8.8487 | -3.2 | 3.861 | 3.809 |  | 2.6296 | 3.8915 | 3.8884 | 2.8905 |  | 14.8 | 7.2414 | 1.2 |  | 0 | -15.768 | -22.9055 | 3.9536 | 12.1286 | -20.8349 | 7.6365 | -8.5 | -8.5 | 155.4687 | 47.8105
03/03/2026 | 10:30 | 0 | 1.1485 | -6.1625 | 4.7501 | 17.3118 |  | 12.79 |  | 32.1909 | 14.5376 | 14.1863 | -19.98 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | -1.4464 | -2.2428 | 8.4826 | 8.3919 | 14.4297 | 4.2737 | 0.0767 | 2.2115 |  | -1.0146 | 0.749 | 0.754 | 4.441 | -2.22 | 2.2 | -0.959 | 0.313 |  | -2.97 |  | -13.23 | -13.2 | 8.0705 | 3.2418 | 23.3141 | 27.694 | -16.5225 | 2.1691 |  | 9.4184 | 8.7694 | -20.873 | -18.4765 | 30.4484 | 33.4342 | 110.5164 | 7.8902 | -5 | -5 | -20.567 |  | -2.4274 |  | 6.4854 | 9.2175 | 9.7162 | 6.4272 | -199.3468 | 109.6835 | 108.7069 | -94.8398 | -101.618 |  |  |  | 33.6211 | 13.22 | 14.28 | 0.66 | 10.36 | 10.3189 | 10.3189 | 12.9103 | 9.9067 | -1.4732 | -10.3817 | -10.4155 | 5.9629 | 13.0313 |  |  | 31.6 | -24.4 | -4.86 | 33.3009 | 33.1923 | 32.3567 | 47.53 | 47.3659 | -18.6747 | -49.3785 | -9.6091 | 5.113 | 37.24 | 15.07 | 3.2861 | 2.5421 | 11.4343 |  | -14.3591 | -13.651 | 27.4115 |  | -4.8316 | -48.5 | -49.3 | -1.936 |  | 41.0108 | 27.2812 | 15.34 | -4.58 | 14.787 | -29.3592 | -4.08 | -4.1 | 19.33 | -45.2 | -31.5818 | -15.9727 | -9.8254 | -9.1273 | 24.6374 | -2.2542 | -7.3428 | -7.0517 | -11.0102 | -13.4061 | -7.374 | 8.1716 | 142.9022 |  | -16.8238 | -15.7105 | 13.7895 | 5.6838 | 4.1663 | -41.476 | -11.8482 | -11.3841 | 0.2433 | 19.35 | 4.25 | 0 | 6.8204 | -0.7944 | -10.4901 | -10.3797 | 7.6007 | -3.5425 | -8.4464 | 5.0246 | 4.6095 |  | 0 | 0 |  | -10.0474 | -9.8799 | -4.1864 | 10.1861 | 10.422 | 5.2205 | 17.9091 | 16.8081 | -9.93 | -1.5212 | 0.1916 | 0.51 | -0.39 | -16.8865 |  | 7.483 | 0.825 |  | 30.51 | -28.9056 | -19.6184 | -1.24 | 32.8236 |  | 33.3397 | -12.5074 | -13.2452 | 2.7354 | 0.033 |  | -11.1982 | -23.5898 | 11.9309 | -23.5798 | 4.7515 | 4.4197 | 194.3555 | 0.5375 | -6.1838 | -10.8799 | 1.6331 | 9.6847 | 9.8267 | 0.9034 | -2.971 | -4.677 | 7.54 | -9.6119 | -55.6828 | 97.1463 | 116.2516 | -49.9506 | -49.9766 |  |  | -11.3066 | -12.6099 |  |  | -2.0806 | -2.2179 | -27.5714 | -27.1805 | 41.56 | 41.39 | -18.6 | -18.9 | 0.4752 | 15.6 | 39.0125 | 21.9704 | 21.9011 | -9.7 | -30.3 | -10.5 | -10.6 | -13.3104 | -12.9297 | -141.8445 | 164.9843 | -107.4783 | 106.5779 | 3.5711 | 86.9541 | 69.6032 | 110.6705 | 48.748 | 42.2279 | 23.6312 | 22.774 | -2.8748 | 97.3784 | -117.4324 | -13.381 | 16.4679 | -0.7483 | 5.775 | -7.76 | -2.194 | -2.199 | 3.44 | -2 | -3.1441 | -4.3046 | -4.863 | 8.9677 | -3 | 1.624 | 2.966 |  |  | 4.1579 | 3.4018 | 3.3624 |  | 14 | 6.8518 | 1.17 |  |  | -15.945 | -22.4841 | 2.9786 | 12.8536 | -19.9836 | 7.0004 | -7.8 | -9.4 | 150.1858 | 63.4749
03/03/2026 | 11:00 | 0 | 1.01 | -5.6377 | 4.7564 | 17.2631 |  | 13.894 |  | 33.5614 | 15.1125 | 14.5429 | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | -1.3697 | 0.2431 | 9.1021 | 8.9875 | 15.4123 | 4.6046 | -0.0538 | 2.1069 |  | -1.1883 | 0.614 | 0.639 | 4.475 | 0 | 4.4 | -1.088 | 0.308 | 0 | -5.18 |  | -13.35 | -13.38 | 8.9589 | 3.1828 | 25.01 | 29.599 | -13.6926 | -1.1886 |  | 0.5892 | 0.47 | -17.3618 | -14.1168 | 27.7619 | 28.5983 | 92.4583 | 8.1017 | -5.2 | -5.1 | -23.4771 |  | -2.6918 |  | 3.3693 | 9.9391 | 10.073 | 6.6862 | -210.303 | 127.2011 | 127.2011 | -147.6685 | -106.9322 |  |  |  | 36.2956 | 13.52 | 14.7 | 1.16 | 11.19 | 16.079 | 16.347 | 6.0074 | 3.1827 | -0.6758 | -12.2815 | -11.9346 | 2.9699 | 13.6521 |  |  | 29.7 | -25.3 | -5.21 | 33.7578 | 33.8326 | 32.8668 | 55.7655 | 55.5001 | -19.2501 | -56.7648 | -10.4327 | 4.7729 | 38.25 | 15.43 | 4.0674 | 3.3234 | 11.9444 |  | -14.6386 | -14.6625 | 25.3747 |  | -5.2913 | -53.2 | -52.3 | -2.5171 |  | 43.3765 | 29.1367 | 16.54 | -4.75 | 15.5 | -26.3627 | -5.51 | -5.52 | 23.76 | -45.59 | -29.5455 | -14.5273 | -3.2422 | -2.5909 | 32.1962 | 5.3468 | -0.5576 | -0.1569 | -11.0073 | -13.8861 | -7.844 | 60.4169 | -15.1186 |  | -17.3811 | -16.1262 | 11.7766 | 3.04 | 2.1635 | -43.524 | -6.6271 | -6.1283 | -0.9022 | 19.81 | 4.25 | 0 | 7.2965 | -4.4277 | -17.5449 | -11.6689 | 8.4353 | -3.6424 | -7.3849 | 6.264 | 5.9954 |  | 4.5604 | 5.2755 | 3.3486 | -15.7409 | -16.2433 | 3.684 | 4.4516 | 4.4035 | 8.0638 | 22.094 | 12.0327 | -10.7 | -2.6143 | 0.1925 | 1.63 | -0.33 | -12.4827 |  | 7.53 | 0.838 |  | 32.22 | -32.6866 | -23.039 | -0.99 | 33.8215 |  | 33.3068 | -13.1287 | -14.0249 | 2.821 |  |  | -11.0301 | -23.8908 | 11.7125 | -21.993 | 6.5925 | 5.0558 | 194.3454 | 1.5211 | -5.3458 | -12.1532 | 1.7811 | 9.8898 | 10.0324 | 1 | -9.7647 | -11.3596 | 1.26 | -3.3626 | -45.9522 | 84.0499 | 129.2047 | -45.5279 | -46.413 |  | 0 | -10.6608 | -10.8755 | -9.4612 | -10.0124 | 1.3857 | 1.5724 | -31.7127 | -31.628 | 42.76 | 42.7 | -18.6 | -18.8 | 0.4752 | 16.96 | 23.6468 | 24.4381 | 24.3663 | -9.7 | -31.6 | -13.5 | -13.6 | -3.8326 | -3.8333 | -149.1359 | 141.2708 | -93.2522 | 119.6352 | 1.7134 | 77.2538 | 80.5924 | 108.4337 | 43.3248 | 33.054 | 23.3153 | 21.9419 | 0.2942 | 91.0347 | -105.9679 | -3.7549 | 14.1414 | -1.0071 | 5.77 | -7.12 | -2.198 | -2.211 | 2.08 | -0.4 | -3.0852 | -5.4185 | -5.3605 | 9.4652 | -2 | 1.721 | 2.619 |  |  | 4.736 | 4.0588 | 3.4012 |  | 15.5 | 6.5758 | 1.37 |  | 6.9547 | -17.7104 | -27.3977 | 10.7695 | 14.5271 | -26.0807 | 10.3851 | -9.6 | -8.1 | 185.1008 | 33.8561
03/03/2026 | 11:30 | 0 | 1.1304 | -5.9668 | 4.7185 | 17.3361 |  | 15.0112 |  | 34.9432 | 15.7315 | 15.366 | -22.2 | -22 | -2.2 | 8.28 | -11 | -1.3672 | -0.4412 | 8.3187 | 8.359 | 14.0555 | 4.5219 | -1.2114 | 1.4672 |  | -0.7887 | 0.768 | 0.799 | 4.821 | 2.22 | -8.8 | -0.758 | 0.316 |  | -2.44 |  | -13.41 | -13.51 | 8.9857 | 3.2821 | 24.8792 | 29.5731 | -16.1347 | -0.0036 |  | 6.2982 | 15.8556 | -18.8789 | -16.3679 | 28.3242 | 29.4862 | 93.6665 | 7.8508 | -5.1 | -5.2 | -19.8338 |  | -2.5104 |  | 4.8481 | 9.7037 | 9.8148 | 6.4372 | -188.0855 | 128.7576 | 129.1543 | -153.2436 | -83.9667 |  |  |  | 36.4254 | 13.79 | 15.02 | 1.91 | 11.49 | 13.9357 | 14.6055 | 8.742 | 6.299 | -1.229 | -12.6567 | -12.6327 | 4.8011 | 13.305 |  |  | 30.7 | -25 | -4.96 | 33.7362 | 34.2137 | 33.0794 | 53.4231 | 54.4393 | -17.5894 | -57.9157 | -8.9249 | 4.9666 | 39.63 | 16.24 | 4.3799 | 3.6163 | 12.031 |  | -14.4069 | -14.6011 | 27.4968 |  | -5.1992 | -55.4 | -54.5 | -2.478 |  | 44.4805 | 30.0644 | 17.15 | -4.79 | 14.88 | -27.5078 | -5.45 | -5.42 | 23.32 | -44.33 | -30 | -15.2091 | -5.3848 | -5.0818 | 32.4018 | 5.5666 | -0.4296 | -0.1829 | -5.071 | -7.2056 | -7.395 | 64.6015 | -46.6633 |  | -16.8861 | -15.6064 | 11.2645 | 14.7796 | 12.93 | -43.524 | -14.3841 | -13.9907 | -3.5112 | 19.42 | 4.18 | 0 | 7.1061 | 12.1484 | -16.3278 | -10.6291 | 8.9572 | -9.8467 | -4.8314 | 4.9742 | 4.6272 |  | 4.8042 | 4.8985 | 3.2529 | -14.4012 | -14.9036 | 4.3539 | 6.7343 | 6.8551 | 6.7301 | 19.9497 | 13.434 | -9.92 | -2.4221 | 0.1925 | 1.98 | -0.64 | -12.454 |  | 7.475 | 0.971 |  | 32.17 | -31.9759 | -22.9201 | -1.15 | 34.3839 |  | 33.5046 | -13.1329 | -14.0311 | 2.8303 |  |  | -10.902 | -23.9572 | 12.5319 | -21.6199 | 6.1535 | 5.3527 | 196.7333 | 2.2667 | -5.4625 | -12.2705 | 1.7171 | 9.9924 |  | 1.0661 | -12.5964 | -14.0623 | -2.1 | 0 | -41.32 | 80.8209 | 109.7955 | -45.1933 | -45.213 |  | 5.1536 | -11.3753 | -10.9741 | -25.1165 | -24.4104 | -1.5752 | -1.4324 | -32.0731 | -31.7274 | 43.23 | 43.34 | -18 | -17.9 | 0.4752 | 17.2 | 38.8049 | 21.2922 | 21.2285 | -9.3 | -28.6 | -12.4 | -12.7 | -12.0173 | -12.3841 | -140.4967 | 146.9084 | -106.1133 | 105.3114 | -2.0188 | 68.7192 | 93.2279 | 108.0741 | 36.9102 | 16.7675 | 23.4003 | 20.4168 | 1.7445 | 81.6088 | -105.4045 | -12.6179 | 24.3077 | -0.3748 | 5.263 | -7.44 | -2.276 | -2.28 | 2.48 | -0.56 | -3.2625 | -5.742 | -5.2415 | 9.7276 | -1.6 | 2.987 | 2.048 |  | 2.9114 | 4.0928 | 3.7595 | 2.5364 |  | 11.8 | 6.1187 | 1.53 |  | 7.9488 | -19.2228 | -28.0556 | 11.9542 | 15.4731 | -26.3087 | 10.1706 | -8.4 | -8.9 | 163.2591 | 47.1887
03/03/2026 | 12:00 | 0 | 1.3294 | -6.0694 | 4.7125 | 17.2502 |  | 15.5576 |  | 35.4889 | 16.1375 | 15.7165 | -22.2 | -22 |  | 8.28 |  | -1.1834 | 1.1731 | 8.0952 | 8.0759 | 13.8027 | 4.3 | -1.2343 | 1.3676 |  | -0.8395 | 0.602 | 0.626 | 4.565 | 2.22 | -8.8 | -0.845 | 0.313 |  | -3.48 |  | -13.81 | -13.89 | 8.8819 | 3.0547 | 24.763 | 29.3136 | -14.1104 | 1.2896 |  | 0.0855 | 0.6131 | -17.4854 | -14.705 | 28.0822 | 29.2442 | 89.4128 | 8.2454 | -5.3 | -5.2 | -23.9051 |  | -2.6934 |  | 4.7432 | 9.499 | 9.4665 | 6.2666 | -206.7323 | 135.2885 | 136.5703 | -148.6292 | -90.847 |  |  |  | 36.3555 | 13.66 | 15.23 | 2.13 | 11.77 | 14.7395 | 14.7395 | 6.5378 | 3.9433 | -0.3208 | -14.3578 | -14.3894 | 4.7798 | 14.1825 |  |  | 30.4 | -26.6 | -5.03 | 34.075 | 34.1879 | 32.9494 | 57.5518 | 58.1926 | -16.2265 | -63.042 | -6.7716 | 4.6927 | 39.36 | 16.26 | 4.6924 | 3.9093 | 12.2012 |  | -15.3047 | -15.2839 | 26.9744 |  | -5.3451 | -55.6 | -56.7 | -2.8479 |  | 45.7422 | 31.1777 | 17.95 | -4.62 | 14.4305 | -28.1916 | -5.6 | -5.63 | 24.4 | -44.23 | -30.3636 | -15.4364 | -5.3691 | -4.8818 | 32.5494 | 6.718 | 0.2493 | 1.1097 | -6.5374 | -9.4742 | -7.859 | 60.7326 | -63.5577 |  | -17.0198 | -15.9564 | 10.499 | 14.1027 | 11.8727 | -44.552 | -12.6893 | -12.3616 | -3.5756 | 19.71 | 4.23 | 0.1 | 7.2772 | 13.4175 | -15.6779 | -9.8849 | 9.1899 | -7.7371 | 0 | 5.211 | 4.865 |  | 4.628 | 5.1634 | 3.4807 | -15.0711 | -14.4012 | 5.3586 | 5.713 | 5.7667 | 8.9795 | 21.2738 | 11.0561 | -10.5 | -3.3193 | 0.2007 | 2.08 | -0.87 | -10.433 |  | 7.659 | 0.386 |  | 31.32 | -33.5659 | -23.4116 | -1.28 | 32.5231 |  | 33.6284 | -13.0281 | -13.8179 | 2.9308 |  |  | -10.5785 | -21.5352 | 12.2352 | -21.4544 |  |  | 195.3421 | 1.3195 | -5.7854 | -11.7813 | 2.013 | 9.9777 | 10.1431 | 1 | -15.4401 | -15.8714 | -5.03 | 3.2032 | -19.9728 | 64.7135 | 100.2963 | -44.8874 | -45.1588 |  | 5.806 | -10.7872 | -11.4778 |  |  | -3.756 | -3.745 | -31.6587 | -31.4384 | 44.72 | 44.33 | -18.6 | -18.6 | 0.4587 | 16.72 | 46.1839 | 22.7689 | 23.1755 | -9.3 | -28.2 | -9.7 | -10.2 | -15.6782 | -15.8237 | -139.2815 | 135.8667 | -107.2372 | 108.4146 | -4.1297 | 51.1587 | 110.0351 | 108.5903 | 25.3798 | -2.9572 | 22.7595 | 21.0794 | 0.2292 | 66.0796 | -103.4714 | -27.0745 | 35.6621 | -0.3967 | 5.411 | -7.2 | -2.296 | -2.304 | 2.48 | -0.24 | -3.4127 | -5.8579 | -4.7166 | 8.7907 | -2.9 | 2.165 | 1.938 |  |  | 4.45 | 3.6949 | 3.6856 |  | 11.9 | 6.1545 | 1.59 |  | 9.0029 | -20.0006 | -28.9571 | 12.3306 | 16.2478 | -27.4203 | 9.8386 | -8.5 | -8.6 | 163.8743 | 37.3753
03/03/2026 | 12:30 | 0 | 1.5596 | -6.3324 | 4.9079 | 17.124 |  | 15.3493 |  | 35.6616 | 16.1035 | 15.6625 | -22.2 | -19.8 | -4.4 | 6.624 | -8.8 | -1.2637 | 2.3888 | 8.1332 | 8.1095 | 13.7333 | 4.579 | -1.3015 | 1.444 |  | -0.7883 | 0.473 | 0.474 | 4.316 | 0 | -11 | -1.195 | 0.302 | 0 | -2.9 | -10 | -14.27 | -14.38 | 8.4686 | 3.3296 | 22.9816 | 27.2067 | -13.839 | 0.25 |  | 0.6784 | 0.2796 | -18.5768 | -16.0108 | 29.2325 | 30.5618 | 90.7899 | 8.3394 | -5.2 | -5.3 | -24.8255 |  | -2.7065 |  | 4.1027 | 7.6262 | 9.0509 | 5.9951 | -221.015 | 132.9691 | 133.7016 | -146.7025 | -111.1503 |  |  |  | 34.14 | 13.05 | 14.32 | 1.09 | 10.03 | 10.5868 | 10.8547 | -3.6131 | -6.7259 | 2.3334 | -10.22 | -10.3722 | 3.6187 | 15.0798 |  |  | 30.4 | -28.3 | -5.02 | 35.2985 | 35.0541 | 33.7291 | 59.6651 | 59.8558 | -18.3434 | -60.1977 | -11.3648 | 4.6755 | 38.95 | 16.08 | 4.2236 | 3.421 | 11.6236 |  | -16.1588 | -16.073 | 23.7015 |  | -4.9778 |  | -57.2 | -3.4021 |  | 45.7422 | 31.1777 | 17.92 | -4.61 | 12.6635 | -25.0083 | -5.88 | -5.9 | 24.56 | -45.87 | -27.2 | -13.5091 | -3.5055 | -2.8091 | 32.1633 | 8.2104 | 2.4138 | 2.6314 | -14.7253 | -17.1222 | -7.82 | 58.6182 | -39.1524 |  | -16.8986 | -15.7593 | 11.6223 | 0.9124 | -0.2024 | -46.088 | -3.4331 | -3.028 | -1.0106 | 19.93 | 4.26 | 0 | 7.4817 | -7.7644 | -12.4888 | -12.3873 | 7.1346 | -1.4998 | -9.3351 | 5.3139 | 5.1207 |  | 4.368 | 4.5886 | 3.3486 | -10.7172 | -11.7219 | 6.5308 | 4.3927 | 4.3927 | 8.0494 | 21.0792 | 11.8959 | -10.45 | -3.0208 | 0.1916 | 1.96 | -0.95 | -11.2105 |  | 7.524 | 0.892 |  | 30.7 | -31.9327 | -23.373 | -1.25 | 31.8117 |  | 34.0025 | -12.6094 | -13.4293 | 2.9503 |  |  | -10.6364 | -16.8414 | 11.9726 | -22.2139 |  |  | 191.532 | 0.5446 | -6.8543 | -10.6385 | 2.0631 | 9.5383 | 9.708 | 2 | -14.2924 | -16.528 | -5.45 | 2.3111 | -31.3766 | 69.5817 | 116.3109 | -44.8135 | -45.2033 |  | 0 | 0 | -11.3001 |  |  | -4.536 | -4.3658 | -28.6226 | -28.719 | 46.42 | 46.12 | -19.2 | -19 | 0.4404 | 12.8 | 45.0206 | 25.7646 | 25.46 | -9.7 | -28.6 | -11 | -11.4 | -18.293 | -18.0869 | -147.6328 | 141.0361 | -131.2999 | 90.7229 | -18.4248 | 58.7311 | 105.2679 | 108.0362 | 28.8792 | -0.0706 | 23.6238 | 20.9561 | 0.6307 | 78.0342 | -109.4623 | -14.4402 | 31.3662 | -0.8435 | 4.306 | -6.88 | -2.188 | -2.192 | 2.24 | 0.16 | -3.508 | -5.7694 | -5.388 | 8.7907 | -2.5 | 3.282 | 2.691 | 2.6117 |  | 4.3129 | 4.1044 | 3.8937 |  | 12.9 | 6.4394 | 1.54 |  | 9.5709 | -20.6269 | -27.6601 | 13.3823 | 16.7472 | -25.1492 | 8.0653 | -9.2 | -7.7 | 178.3959 | 33.343
03/03/2026 | 13:00 | 0 | 1.4537 | -6.2707 | 4.9981 | 17.1332 |  | 14.9219 |  | 32.9279 | 14.6856 | 14.2183 | -22.2 | -19.8 |  | 6.624 |  | -0.9595 | 3.7213 | 8.4972 | 8.357 | 14.3171 | 4.3916 | -0.124 | 2.2076 |  | -0.858 | 0.44 | 0.466 | 3.778 | 0 | -13.2 | -1.059 | 0.294 |  | -4.52 | -10 | -12.98 | -13.18 | 7.9635 | 3.391 | 21.8217 | 26.2346 | -13.7184 | -0.6983 |  | 9.1873 | 9.4638 | -20.5297 | -17.2192 | 35.2092 | 35.8806 | 76.0212 | 8.5376 | -5.5 | -5.4 | -22.8722 |  | -2.6609 |  | 1.455 | 6.2504 | 9.0376 | 5.9426 | -222.9376 | 136.6008 | 136.6924 | -146.846 | -111.9496 |  |  |  | 32.0942 | 13.09 | 14.4 | 0 | 9.78 | 10.7208 | 12.7301 | -4.1714 | -7.0831 | 2.9387 | -10.6582 | -10.4495 | 0.4937 | 15.6759 |  |  | 30.2 | -29.7 | -5.08 | 34.4871 | 34.1838 | 33.3656 | 62.1362 | 62.4155 | -16.1523 | -62.7839 | -10.47 | 4.9314 | 38.93 | 15.87 | 3.9111 | 3.1281 | 10.984 |  | -16.5557 | -16.9088 | 23.6566 |  | -4.4356 | -55.4 | -56.9 | -3.5999 |  | 46.3731 | 31.5488 | 18.29 | -4.4 | 12.865 | -23.4651 | -5.85 | -5.85 | 24.84 | -48.05 | -26.5636 | -13.1364 | -1.7422 | -1.3273 | 30.8036 | 7.4275 | 2.0627 | 2.1514 | -14.3947 | -16.5462 | -7.646 | 55.3801 | -53.0468 |  | -16.9714 | -15.9772 | 10.2613 | 2.9934 | 2.2477 | -46.6 | -3.04 | -2.6371 | -2.6189 | 20.1 | 4.21 | 0.1 | 7.4729 | -3.3361 | -13.6712 | -13.6176 | 8.3634 | -2.1342 | -8.1381 | 6.1932 | 5.8957 |  | 3.4607 | 3.8647 | 2.7839 | -10.3823 | -10.3823 | 11.2196 | 4.0909 | 3.4479 | 12.5123 | 23.5 | 9.3275 | -10.77 | -3.4072 | 0.1916 | 1.99 | -0.39 | 0 |  | 7.44 | 1.003 |  | 29.57 | -34.8892 | -27.3288 | -1.58 | 29.1921 |  | 31.9296 | -10.7481 | -11.5267 | 2.8934 | 0.0645 |  | -10.6078 | -18.2533 | 11.7373 | -24.1503 |  |  | 180.3268 | -0.3972 | -8.2298 | -12.2655 | 1.986 | 9.2013 | 9.3758 | 1 | -16.8063 | -17.5548 | -9.64 | 7.6737 | -15.5315 | 56.5804 | 109.5725 | -45.3095 | -45.3168 |  | 5.5631 | -11.1597 | -13.0149 |  |  | -5.7281 | -5.5523 | -29.9449 | -29.4379 | 45.82 | 45.18 | -18.2 | -18.3 | 0.4935 | 14.72 | 43.0285 | 24.5157 | 24.6547 | -10.1 | -27.7 | -10.5 | -11 | -17.2997 | -17.611 | -150.5134 | 127.2428 | -133.4335 | 94.6312 | -23.8716 | 46.8695 | 116.4089 | 107.9474 | 0 | -10.5311 | 20.7208 | 20.5103 | 1.1901 | 67.1991 | -104.7635 | -16.2505 | 39.4887 | -0.6311 | 5.207 | -7.28 | -2.237 | -2.241 | 2.48 | 0.16 | -4.0546 | -6.6209 | -5.7115 | 9.1417 | -1.9 | 2.424 | 2.574 |  |  | 3.6053 | 3.2585 | 3.8257 |  | 11.2 | 7.6578 | 1.37 |  | 10.5198 | -21.4464 | -28.6689 | 14.1185 | 17.6348 | -26.8722 | 8.3469 | -8.5 | -8.6 | 178.4957 | 23.3935
03/03/2026 | 13:30 | 0 | 1.4384 | -6.2092 | 4.4647 | 17.1205 |  | 14.3834 |  | 30.0667 | 13.2516 | 12.8181 | -19.98 | -17.6 | -6.6 | 6.624 |  | -1.2 | 1.7751 | 7.8579 | 7.6314 | 13.0477 | 4.0386 | -0.1949 | 2.1178 |  | -0.8978 | 0.34 | 0.358 | 4.585 | 0 | -13.2 | -0.721 | 0.313 |  | -5.56 |  | -12.45 | -12.55 | 8.1564 | 3.6136 | 19.6008 | 23.8634 | -12.2404 | -1.8351 |  | 0.0371 | 0.221 | -19.4918 | -17.0012 | 34.4959 | 35.5264 | 82.94 | 0.9844 | -2.2 | -2.2 | -24.5407 |  | -2.8146 |  | 2.6172 | 5.8013 | 8.9375 | 6.0456 | -256.9963 | 129.7036 | 130.8328 | -101.0434 | -128.2398 |  |  |  | 31.246 | 13.05 | 14.88 | -1.08 | 6.69 | 10.1849 | 10.5868 | -5.4623 | -8.7794 | -3.2827 | -3.2463 | -3.1754 | 2.5917 | 19.1698 |  |  | 30.6 | -36 | -4.88 | 36.6579 | 36.934 | 35.3436 | 63.7068 | 63.8764 | -20.879 | -59.1882 | -15.7567 | 4.5099 | 38.67 | 15.45 | 3.1299 | 2.3468 | 11.2104 |  | -20.2148 | -20.1152 | 24.221 |  | -4.7678 | -53.8 | -53.9 | -4.7095 |  | 46.2154 | 31.1777 | 18.03 | -4.91 | 13.3765 | -25.679 | -5.29 | -5.37 | 23.22 | -48.75 | -28.8 | -14.1636 | -2.2167 | -1.8091 | 30.3375 | 5.9572 | 0.484 | 1.0776 | -16.4124 | -19.2954 | -8.02 | 9.896 | 97.9851 |  | -16.2238 | -15.2425 | 11.715 | 0.1218 | -0.2836 | -44.04 | -3.9606 | -3.3303 | -0.192 | 20.19 | 4.14 | 0 | 7.2091 | -7.3832 | -14.7348 | -14.5513 | 9.3389 | -0.3121 | -9.9533 | 6.3278 | 6.0609 |  | 4.7677 | 4.8192 | 3.4143 | -8.7077 | -9.0426 | 14.2338 | 4.7964 | 4.6221 | 10.1323 | 23.6315 | 7.8968 | -10.91 | -3.1087 | 0.1916 | 2.24 | 0.23 | 0 | 2.9229 | 7.458 | 1.231 | 3.7644 | 30.68 | -32.7323 | -24.7105 | -1.42 | 31.0416 |  | 22.9829 | -8.0421 | -8.7048 | 2.7095 |  |  | -9.8389 | -26.8178 | 12.5621 | -21.6488 |  |  | 158.7378 | -2.8824 | -5.8971 | -12.3975 | 1.7025 | 8.9669 | 9.0357 | 1.0957 | -12.0684 | -14.4333 | -10.9 | 11.4766 | -6.1821 | 48.7799 | 86.8336 | -49.9477 | 2.0742 |  | 0 | 0 | 0 |  | -12.4306 | -9.6173 | -9.436 | -29.3903 | -29.2705 | 37.39 | 37.16 | -18.9 | -19 | 0.3342 | 15.68 | 50.1509 | 21.0752 | 21.0026 | -10.1 | -26.1 | -7.1 | -7.6 | -17.3747 | -17.4542 | -140.5496 | 135.8663 | -158.0134 | 75.9195 | -30.6754 | 35.7744 | 130.3927 | 114.7047 | 0 | -31.83 | 19.6553 | 17.8592 | -2.9507 | 65.1586 | -117.1744 | -52.1425 | 53.8413 | 0.0012 | 2.896 | -6.72 | -2.256 | -2.257 | 2 | -0.48 | -3.5067 | -6.1204 | -4.2161 | 9.2302 | -3.7 | 1.809 | 1.208 | 2.316 | 2.6344 | 4.0493 | 3.4841 | 4.1069 |  | 10.1 | 8.0645 | 1.55 |  | 4.5925 | -18.4913 | -24.5407 | 8.1065 | 15.4338 | -22.3183 | 6.1433 | -6.5 | -10.3 | 145.7309 | 30.1855
03/03/2026 | 14:00 | 0 | 1.6035 | -6.3147 | 4.4626 | 17.7249 |  | 13.5507 |  | 30.3896 | 13.2886 | 13.2929 | -19.98 | -17.6 | -4.4 | 6.624 |  | -1.0802 | 0.528 | 7.8798 | 7.6934 | 13.2544 | 4.498 | -0.0358 | 2.1578 |  | -0.8621 | 0.538 | 0.531 | 4.746 | 0 | -13.2 | -0.722 | 0.305 |  | -4.17 |  | -12.03 | -12.36 | 8.2668 | 3.2869 | 20.4156 | 24.4865 | -13.643 | -0.8311 | 0 | 6.2991 | 12.4144 | -19.8157 | -18.9365 | 35.9171 | 45.0768 | 86.0866 | 0.8939 | -2.1 | -2 | -20.6523 |  | -2.5558 |  | 3.3676 | 5.7991 | 8.6732 | 5.7809 | -240.4553 | 131.4737 | 131.2601 | -106.5163 | -109.7652 |  |  |  | 32.3637 | 13.51 | 15.13 | -0.19 | 7.23 | 8.1756 | 8.1756 | -4.3155 | -6.804 | -3.8557 | -2.7989 | -3.0996 | 3.3678 | 19.2102 |  |  | 31 | -36.3 | -4.94 | 37.0632 | 37.1505 | 35.4873 | 63.3978 | 62.69 | -19.2514 | -61.6989 | -14.1389 | 4.5887 | 40.18 | 16.1 | 3.1299 | 2.5421 | 11.3046 |  | -20.5363 | -20.5539 | 25.7843 |  | -4.8595 | -56 | -56 | -4.5569 |  | 45.7422 | 31.1777 | 18.08 | -5.01 | 12.9115 | -27.5028 | -4.77 | -4.76 | 22.6 | -47.34 | -30 | -14.7455 | -3.9052 | -3.4273 | 29.6471 | 4.9589 | -1.0002 | -0.6861 | -13.7083 | -15.601 | -7.596 | 18.0439 | 72.5093 |  | -15.5795 | -14.4825 | 10.4702 | -0.1847 | -0.804 | -24.068 | -8.5533 | -8.0634 | -2.9334 | 0 | 4.17 | 0 | 6.8386 | -6.8057 | -13.9263 | -13.7083 | 7.8083 | -3.5083 | -8.5977 | 6.52 | 6.2126 |  | 4.0904 | 4.6446 | 3.2955 | -8.5403 | -9.3776 | 13.564 | 6.0227 | 6.8968 |  | 23.6361 | 9.5033 | -10.27 | -2.7205 | 0.2181 | 2.05 | -0.03 | -9.2753 |  | 7.383 | 1.467 |  | 31.03 | -32.792 | -24.9778 | -1.02 | 30.7455 |  | 22.9327 | -8.5767 | -9.1734 | 2.71 |  |  | -10.1794 | -27.3066 | 12.0353 | -21.5338 |  |  | 165.0425 | -2.4342 | -4.7338 | -12.0312 | 1.9423 | 8.8717 | 9.0989 | 1 | -14.1016 | -15.0167 | -13.83 | 12.0978 | 0 | 45.5693 | 70.8326 | -49.0712 | 2.7229 |  |  | -10.8497 | 0 | -13.8764 |  | -8.8428 | -8.6065 | -30.2022 | -30.4671 | 39.97 | 39.62 | -17.7 | -17.9 | 0.1767 | 15.6 | 38.0177 | 26.953 | 25.5664 |  | -26 | -8 | -8.4 |  | -17.7071 | -131.6312 | 133.5472 | -163.5547 | 65.4951 | -32.8363 | 30.4921 | 135.9881 | 107.1342 | 0 | -37.6793 | 22.9713 | 22.6898 | 6.9196 | 61.9598 | -118.937 | -58.2197 | 60.3629 | -0.6555 | 2.609 | -6.88 | -2.233 | -2.234 | 2.08 | 0.4 | -3.4854 | -6.9718 | -3.9536 | 9.0257 | -3.2 | 2.643 | 3.194 |  |  | 4.3461 | 4.2694 | 3.7711 |  | 9.5 | 8.6812 | 1.62 |  | 5.4546 | -18.569 | -26.0395 | 9.1337 | 15.2732 | -23.5888 | 7.8601 | -5.3 | -10.2 | 132.898 | 37.7544
03/03/2026 | 14:30 | 0 | 1.7137 | -6.6001 | 4.4759 | 16.8486 |  | 14.6623 |  | 33.3096 | 14.9755 | 14.5593 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 6.624 |  | -1.0617 | -1.1762 | 8.4385 | 8.4768 | 14.3024 | 4.4628 | 0.0518 | 2.206 |  | -0.8225 | 0.674 | 0.7 | 4.897 | 0 | -11 | -0.614 | 0.315 |  | -3.39 | -10 | -13.08 | -13.14 | 8.9353 | 3.0812 | 22.9218 | 27.3263 | -13.4818 | 2.8245 |  | -0.3841 | -0.3349 | -19.2758 | -16.4796 | 28.2491 | 29.4628 | 100.4983 | 0.0108 | -1.6 | -1.6 | -25.1358 |  | -3.0076 |  | 8.9764 | 8.2394 | 9.1259 | 5.9671 | -247.1083 | 131.1075 | 131.199 | -113.7729 | -100.8241 |  |  |  | 37.6429 | 14.21 | 16.1 | 3.13 | 10.42 | 3.755 | 4.1569 | 2.5931 | -0.7682 | -7.4153 | -4.0995 | -3.9682 | 8.8521 | 15.5803 |  |  | 32.6 | -30.4 | -5.22 | 39.3015 | 39.0948 | 37.602 | 58.6299 | 59.4479 | -19.0562 | -61.0382 | -11.6097 | 4.4618 | 43.75 | 18.11 | 5.4736 | 4.6906 | 12.6311 |  | -17.2028 | -16.848 | 26.7571 |  | -5.5291 | -58.3 | -58.3 | -3.6523 |  | 46.8462 | 32.662 | 19.2 | -5.62 | 13.95 | -28.6329 | -5.13 | -5.09 | 25.77 | -41.34 | -29.7091 | -15.1182 | -7.0973 | -6.7636 | 34.7172 | 9.4748 | 3.5913 | 3.6714 | -15.6964 | -18.1447 | -7.972 | 28.6295 | 74.0937 |  | -15.0307 | -13.77 | 15.0061 | -5.6298 | -5.7316 | -24.068 | -9.0349 | -8.376 | 1.7016 |  | 4.14 | 0 | 6.6612 | -17.3959 | -13.4306 | -13.3618 | 7.3579 | -0.5038 | -12.5232 | 6.2983 | 6.0049 |  | 5.3916 | 4.8462 | 4.0409 | -2.6793 | -3.5166 | 3.3491 | 11.6206 | 11.7097 |  | 18.1432 | 12.7309 | -11.11 | -2.314 | 0.2181 | 1.5 | -0.31 | -12.9367 |  | 7.458 | 1.086 |  | 31.17 | -27.1192 | -18.7328 | -0.99 | 32.4171 |  | 25.007 | -8.5464 | -9.1279 | 2.8014 | 0.0315 |  |  | -28.076 | 12.6827 | -22.5313 |  |  | 166.4121 | -2.1028 | -7.0596 | -11.6191 | 2.4274 | 9.1574 | 9.3362 | 1.8664 | -15.3372 | -15.1908 | -2.93 | 3.5863 | -21.6192 | 69.7869 | 65.6578 | -48.2565 | 3.4171 |  |  | -11.766 | -11.6237 |  |  | -8.3484 | -8.1616 | -30.1862 | -30.0665 | 41.16 | 40.98 | -17.2 | -17.4 | 0.1584 | 14.8 | 37.2422 | 26.4463 | 26.3688 | -9.7 | -25.7 | -8.8 | -8.9 | -17.7219 | -17.4765 | -123.0168 | 161.1415 | -176.5459 | 58.0422 | -27.4889 | 46.5799 | 118.9686 | 109.7749 | 21.2162 | -19.6515 | 24.6501 | 22.2255 | 2.3184 | 79.8061 | -124.8307 | -46.3068 | 50.1073 | -0.9827 | 2.64 | -6.4 | -2.231 | -2.237 | 1.84 | 0.4 | -3.0111 | -6.4744 | -3.9231 | 8.4398 | -3.3 | 1.654 | 1.335 |  |  | 3.9022 | 3.2336 | 2.7264 |  | 9.5 | 8.8432 | 1.67 |  | 4.3374 | -17.5854 | -25.4848 | 7.4407 | 13.7464 | -22.9665 | 8.4591 | -6.5 | -10.6 | 116.1583 | 67.0682
03/03/2026 | 15:00 | 0 | 1.6315 | -6.713 | 4.5537 | 16.7807 |  | 14.3145 |  | 31.6071 | 14.0406 | 13.7584 | -19.98 | -22 | -2.2 | 6.624 | -11 | -1.0921 | -1.0077 | 8.4033 | 8.3213 | 14.3537 | 4.25 | -0.1139 | 2.1314 |  | -0.8578 | 0.634 | 0.659 | 5.085 | 0 | -8.8 | -0.655 | 0.321 |  | -3.23 | -10 | -12.84 | -12.94 | 8.6075 | 3.1612 | 23.2845 | 27.6328 | -14.5324 | 2.6737 |  | 0.8853 | 0.9094 | -19.7807 | -17.2186 | 29.5537 | 30.5249 | 103.0598 | 0.4654 | -1.8 | -1.8 | -25.1646 |  | -2.9425 |  | 9.1064 | 8.1573 | 9.6204 | 6.2595 | -247.7187 | 128.3913 | 129.0627 | -112.3256 | -105.6747 |  |  |  | 38.571 | 14.23 | 16.14 | 3.23 | 10.43 | 3.8889 | 3.8889 | 5.3589 | 2.4644 | 0.2946 | -4.4409 | -4.4482 | 8.6111 | 14.7613 |  |  | 31.4 | -27.8 | -5.31 | 38.7929 | 38.8561 | 37.1449 | 57.8575 | 57.9569 | -19.2189 | -59.2535 | -11.6084 | 4.7123 | 43.99 | 18.14 | 5.4736 | 4.6906 | 12.6026 |  | -16.097 | -15.8048 | 26.0247 |  | -5.541 |  |  | -2.0679 |  | 45.8999 | 31.5488 | 18.52 | -4.6 | 13.919 | -27.0459 | -5.26 | -5.23 | 25.96 | -40.31 | -29.2909 | -14.8909 | -9.7788 | -8.2909 | 34.632 | 8.4027 | 2.5629 | 2.7609 | -15.427 | -17.4484 | -7.868 | 26.3218 | 94.2748 |  | -15.2606 | -14.0671 | 15.7035 | -6.9401 | -6.795 | -24.068 | -8.1693 | -7.6034 | 1.3908 | 0 | 4.11 | 0 | 6.4015 | -18.5702 | -14.0646 | -13.9259 | 8.2274 | -0.7907 | -11.6716 | 5.7825 | 5.4362 |  | 0 | 0 | 0 | -2.3444 | -2.8468 | 2.0095 | 13.8144 | 13.9485 |  | 16.8784 | 11.3344 | -11.38 | -2.8084 | 0.1925 | 1.68 | -0.51 | -12.4444 |  | 7.505 | 0.848 |  | 31.5 | -26.8298 | -19.0243 | -0.93 | 32.5061 |  | 24.9542 | -8.4054 | -9.2082 | 2.8692 | 0.0315 |  |  | -28.7632 | 12.7938 | -22.3691 |  |  | 165.1844 | -1.9546 | -7.2226 | -11.8389 | 1.5829 | 9.5016 | 9.5973 | 1 | -14.1308 | -14.8963 | -0.42 | 0 | -33.5705 | 76.9164 | 79.2049 | -48.2971 | 2.9872 |  |  | -13.8817 | -14.3962 |  |  | -7.5024 | -7.041 | -30.2048 | -30.1027 | 41.14 | 40.53 | -16.4 | -17.2 | 0.195 | 13.52 | 37.3649 | 25.6535 | 25.4429 | -10 | -26.5 | -8.3 | -8.8 | -17.5086 | -17.5655 | -124.766 | 164.7231 | -178.6027 | 57.6857 | -29.3547 | 54.3375 | 110.3539 | 115.3774 | 24.3991 | -11.0431 | 24.9593 | 21.6472 | -1.6984 | 88.8921 | -127.9209 | -40.9978 | 41.5596 | -0.7263 | 2.751 | -6.16 | -2.235 | -2.227 | 1.2 | -0.16 | -2.7713 | -6.2394 | -4.1886 | 8.2353 | -2.7 | 2.647 | 2.677 |  |  | 3.6688 | 3.8654 | 3.0911 |  | 9.5 | 7.2293 | 1.74 |  | 4.4755 | -18.4978 | -25.6531 | 7.8642 | 14.4243 | -22.6891 | 7.1335 | -6.1 | -10.6 | 122.1089 | 67.9212
03/03/2026 | 15:30 | 0 | 1.9137 | -7.068 | 4.5696 | 16.3357 |  | 14.0722 |  | 34.0959 | 15.4275 | 14.957 | -22.2 | -19.8 | -4.4 | 5.796 | -11 | -0.9706 | -1.4655 | 8.6276 | 8.6963 | 14.9191 | 4.4774 | -0.0469 | 2.2034 |  | -0.9799 | 0.63 | 0.653 | 4.643 | 0 | -11 | -0.764 | 0.309 |  | -3.24 | -10 | -12.66 | -12.82 | 8.9261 | 3.024 | 24.124 | 28.5611 | -13.5339 | 2.0943 |  | 0.2606 | 0.3118 | -19.1689 | -16.0882 | 28.8943 | 29.8538 | 100.7857 | 0.8957 | -2.1 | -2.1 | -25.1001 |  | -2.9061 |  | 9.5997 | 9.5052 | 9.9709 | 6.5867 | -243.324 | 130.1919 | 130.314 | -111.7094 | -102.7212 |  |  |  | 37.5032 | 13.82 | 15.77 | 2.78 | 10.09 | 3.4871 | 3.755 | 4.3239 | 1.8336 | -3.9862 | -6.07 | -6.5037 | 8.7971 | 14.5814 |  |  | 33.2 | -27 | -5.04 | 38.1977 | 38.2504 | 37.0836 | 56.51 | 56.7931 | -18.3173 | -59.641 | -9.9312 | 4.3773 | 42.94 | 17.93 | 5.4736 | 4.7882 | 12.6698 |  | -15.3557 | -15.3617 | 26.2435 |  | -5.5996 | -58.6 | -58.5 | -3.0457 |  | 45.8999 | 31.5488 | 18.46 | -4.94 | 14.136 | -27.5334 | -5.51 | -5.53 | 24.92 | -40.17 | -30.2727 | -15.4727 | -9.3014 | -8.8636 | 34.3146 | 7.489 | 1.6594 | 1.8964 | -13.9259 | -15.857 | -8.22 | 26.1949 | 90.5801 |  | -15.9034 | -14.7715 | 15.2736 | -3.7495 | -5.2747 | -24.068 | -10.2416 | -9.8805 | -0.0714 |  | 4.03 | 0 | 6.4111 | -12.4277 | -13.5717 | -13.4298 | 7.7407 | -1.9988 | -11.2761 | 5.6373 | 5.253 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -2.3444 | 2.5118 | 13.4434 | 13.856 | 10.1323 | 19.0229 | 12.0229 | -10.89 | -2.8084 | 0.2181 | 1.45 | -1.12 | -12.268 |  | 7.5 | 1.112 |  | 31.71 | -27.91 | -19.0356 | -0.85 | 33.0369 |  | 25.5937 | -8.2124 | -8.9158 | 2.93 |  |  | -10.7732 | -29.0574 | 12.7965 | -22.6849 |  |  | 165.7383 | -2.0142 | -8.0561 | -11.4225 | 1.9156 | 9.7067 | 9.8742 | 1.2997 | -13.9761 | -14.8391 | -0.84 | 0 | -30.5328 | 74.7282 | 79.5538 | -48.0548 | 3.242 |  |  | -11.3205 | -11.2389 |  |  | -8.8263 | -8.6011 | -28.4756 | -28.7369 | 44.64 | 44.32 | -16.9 | -17 | 0.195 | 12 | 36.6303 | 25.2734 | 25.1634 | -10.1 | -27.7 | -8.4 | -8.8 |  | -17.3602 | -128.6119 | 161.9266 | -180.8809 | 57.6915 | -30.4301 | 52.0257 | 111.3003 | 113.8325 | 26.234 | -13.5837 | 25.0504 | 22.3764 | -2.1679 | 86.5203 | -127.3027 | -42.5211 | 45.7016 | -1.4295 | 2.851 | -6 | -2.304 | -2.308 | 1.28 | 0.24 | -2.8184 | -6.5904 | -4.6555 | 8.1163 | -2.6 | 3.443 | 2.558 | 2.4435 | 2.7637 | 4.0577 | 3.8556 | 3.5176 |  | 11.4 | 6.9847 | 1.52 |  | 4.1973 | -18.2026 | -24.4357 | 8.6219 | 14.8822 | -22.6848 | 6.5645 | -5.4 | -11.4 | 120.5267 | 63.4182
03/03/2026 | 16:00 | 0 | 1.9018 | -7.0263 | 4.4396 | 16.1245 |  | 13.105 |  | 33.5716 | 14.9485 | 14.5165 | -22.2 |  |  | 6.624 | -8.8 | -1.0482 | -1.8249 | 8.3044 | 8.3155 | 14.283 | 3.6786 | -0.0168 | 2.2559 |  | -0.9409 | 0.667 | 0.687 | 4.502 | 0 | -11 | -0.763 | 0.313 |  | -2.9 | -10 | -12.12 | -12.21 | 5.5487 | 3.4819 | 23.9958 | 28.48 | -14.8522 | 1.5837 |  | 14.442 | 13.058 | -21.3773 | -18.4101 | 37.8456 | 38.5215 | 94.0092 | 0.8345 | -2.1 | -2 | -22.529 |  | -2.8935 |  | 7.3722 | 9.1033 | 9.5866 | 6.2174 | -230.8419 | 130.6192 | 131.3211 | -112.4824 | -96.6268 |  |  |  | 37.3834 | 13.72 | 15.83 | 2.71 | 9.87 | 3.8889 | 4.0229 | 3.6393 | 0.4721 | -3.3275 | -6.9863 | -6.8488 | 7.2046 | 14.4679 |  |  | 32 | -28.3 | -5.4 | 37.6957 | 37.7647 | 36.1985 | 57.8683 | 57.8737 | -17.7657 | -60.9221 | -9.3402 | 4.4559 | 41.69 | 17.19 | 5.1611 | 4.4952 | 12.6077 |  | -16.2139 | -15.8965 | 26.047 |  | -5.4738 | -58.7 | -58.7 | -3.1897 |  | 44.6382 | 30.0644 | 17.58 | -5 | 14.973 | -27.2678 | -5.83 | -5.83 | 26.38 | -42.04 | -29.0545 | -14.7091 | -8.7377 | -8.4364 | 32.1508 | 5.7191 | 0.2103 | 0.3485 | -12.9995 | -14.9663 | -8.451 | 25.4183 | 79.4123 |  | -15.687 | -14.5762 | 14.119 | -1.642 | -2.0012 | -24.068 | -11.0647 | -10.6829 | -0.7862 | 0 | 4.06 | 0 | 6.5146 | -9.5296 | -13.8929 | -13.7493 | 8.4453 | -3.2878 | -10.5393 | 5.5133 | 5.1393 |  | 0 | 0 | 0 | -3.0142 | -3.3491 | 6.0284 | 11.968 | 12.2146 |  | 20.8321 | 11.5248 | -10.28 | -2.6143 | 0.1925 | 1.51 | -0.39 | -10.7193 |  | 7.52 | 1.104 | 4.0406 | 31.53 | -30.095 | -21.4689 | -0.83 | 31.4452 |  | 25.3168 | -8.2132 | -8.8503 | 2.9245 |  |  | -11.3677 | -28.2451 | 10.071 | -22.5311 |  |  | 166.0081 | -2.0806 | -8.2654 | -11.4322 | 1.6184 | 9.7067 | 9.8662 | 1 | -15.0909 | -15.0418 | -5.03 | 3.511 | -21.3862 | 64.8331 | 74.4835 | -48.5566 | 2.8267 |  |  | -11.8773 | 0 |  |  | -8.623 | -8.1726 | -27.0448 | -27.1351 | 45.87 | 45.64 | -16.2 | -15.9 | 0.1767 | 10.08 | 38.5945 | 25.0326 | 25.419 | -10.6 | -26.1 | -8 | -8.4 | -17.2467 |  | -130.5355 | 154.9423 | -181.7753 | 58.0914 | -34.7878 | 45.8965 | 119.7764 | 115.831 | 21.3277 | -22.0413 | 25.5192 | 24.6098 | -1.1575 | 83.122 | -126.0962 | -47.632 | 50.1935 | -1.6638 | 4.118 | -5.6 | -2.317 | -2.323 | 1.12 | 0.8 | -2.8987 | -7.1763 | -4.1306 | 8.0308 | -2.4 | 3.665 | 4.088 |  |  | 4.7537 | 3.438 | 1.8482 |  | 9.3 | 6.4089 | 1.51 |  | 5.0889 | -18.3754 | -24.8595 | 8.5595 | 14.9676 | -23.23 | 7.0169 | -5.9 | -10.9 | 123.7668 | 61.6401
03/03/2026 | 16:30 | 0 | 1.8339 | -7.0405 | 4.6561 | 15.9922 |  | 13.0661 |  | 32.7287 | 14.5476 | 14.0425 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 4.968 |  | -1.083 | -0.7084 | 8.5453 | 8.5938 | 14.8522 | 4.7262 | -0.066 | 2.229 |  | -0.885 | 0.617 | 0.643 | 4.726 | 0 | -11 | -0.83 | 0.314 |  | -3.96 | -10 | -11.14 | -11.32 | 5.5933 | 3.5288 | 23.2936 | 27.6849 | -14.0068 | -0.9004 |  | 10.7181 | 18.3325 | -19.5575 | -16.6858 | 33.0489 | 40.826 | 82.0559 | 1.1287 | -2.2 | -2.2 | -20.2466 |  | -2.618 |  | 3.9702 | 7.8176 | 8.2845 | 5.5551 | -227.5154 | 130.8633 | 130.3445 | -109.0098 | -104.0394 |  |  |  | 36.0761 | 13.76 | 15.83 | 1.79 | 9.03 | 6.1662 | 6.702 | 2.3023 | -0.8675 | -3.3641 | -6.9167 | -7.2892 | 4.6108 | 16.8591 |  |  | 27.7 | -32.2 | -4.87 | 35.8154 | 35.7674 | 34.8274 | 59.7224 | 59.9986 | -18.9157 | -61.1174 | -11.3352 | 4.0437 | 41.15 | 17.01 | 4.0674 | 3.421 | 12.2237 |  | -17.7858 | -17.7651 | 24.047 |  | -5.2658 | -56.7 | -56.1 | -3.6133 |  | 42.9034 | 28.58 | 16.16 | -5.05 | 13.7485 | -25.704 | -6.41 | -6.44 | 29.37 | -45.03 | -28.0727 | -14.5091 | -8.0038 | -7.1364 | 30.3948 | 4.5348 | -1.0359 | -0.5686 | -14.3598 | -16.4524 | -8.039 | 19.9473 | 83.8486 |  | -15.0212 | -13.7018 | 11.8641 | -0.9239 | -1.8547 | -25.092 | -8.9392 | -8.5309 | -0.8735 | 0 | 4.06 | 0 | 6.5721 | -8.1339 | -13.2532 | -13.2095 | 9.5289 | -2.2396 | -11.3411 | 4.91 | 4.7077 |  | 0 | 0 |  | -6.8657 | -6.6983 | 10.8847 | 9.5667 | 9.5409 |  | 24.4165 | 10.2992 | -9.99 | -2.7205 | 0.1925 | 1.98 | -0.65 | -11.0507 |  | 7.376 | 1.152 |  | 31.35 | -33.5033 | -24.6821 | -0.67 | 31.9637 |  | 24.9981 | -7.9495 | -8.5138 | 2.9917 |  |  |  | -27.0446 | 11.4037 | -22.3437 | 4.5225 | 5.138 | 166.094 | -2.4057 | -8.4797 | -11.2411 | 2.9326 | 9.8019 | 9.9612 | 2.4519 | -14.8378 | -15.3738 | -8.8 | 9.4241 | -8.5234 | 54.3058 | 80.8439 | -48.9968 | 2.4805 | 0 | 0 | 0 | -12.7891 |  |  | -8.7768 | -8.612 | -24.6902 | -24.62 | 46.4 | 45.81 | -17.1 | -17.1 | 0.3342 | 6.88 | 41.507 | 26.8481 | 26.6133 | -10.6 | -28.2 | -7.1 | -7.6 | -16.6079 | -16.6384 | -137.259 | 139.7749 | -177.0414 | 67.452 | -37.1282 | 35.7599 | 131.6428 | 118.4542 | 0 | -29.5419 | 24.4153 | 22.9858 | -4.8021 | 74.0012 | -120.1772 | -50.1346 | 54.9887 | -1.803 | 3.173 | -5.68 | -2.315 | -2.317 | 1.04 | 0.88 | -3.1132 | -7.2343 | -3.7491 | 7.9118 | -2.2 | 3.4 | 4.004 |  |  | 3.1393 | 3.8412 | 3.1105 |  | 12.2 | 6.4437 | 1.38 |  | 4.9154 | -17.4065 | -25.7678 | 8.1252 | 14.178 | -24.0348 | 8.7009 | -6.1 | -11 | 134.4263 | 45.2534
03/03/2026 | 17:00 | 0 | 1.4574 | -6.6162 | 5.384 | 14.0928 |  | 11.8175 |  | 27.5175 | 12.0126 | 11.554 | -24.42 | -19.8 | -4.4 | 4.968 | -8.8 | -1.0968 | 3.2035 | 8.1554 | 8.1977 | 13.7648 | 4.4852 | -0.1271 | 2.1745 |  | -1.2426 | -0.211 | -0.197 | 4.934 | 2.22 | -13.2 | -0.766 | 0.322 |  | -7.27 | -10 | -15.53 | -15.54 | 4.7502 | 3.2063 | 29.005 | 31.2945 | -5.1349 | 2.3908 |  | 1.6182 | 1.4105 | -14.3236 | -12.3182 | 34.3217 | 35.3715 | 47.2706 | 0.698 | -2 | -2 | -33.0145 |  | -2.7187 |  | -3.3361 | 5.4814 | 5.3146 | 3.2832 | -155.1866 | 79.165 | 79.3786 | -97.8187 | -126.9072 |  |  |  | 29.8888 | 13.45 | 14.68 | -0.57 | 6.16 | 6.836 | 6.5681 | 5.0488 | 1.8597 | 0.3884 | -26.6173 | -26.1934 | -3.7619 | 1.385 |  |  | 21.5 | 0.8 | -4.63 | 23.0626 | 22.5882 | 22.3635 | 31.5674 | 31.5721 | -12.2752 | -33.8854 | -6.5569 | 3.8773 | 37.85 | 15.39 | 2.5049 | 1.9562 | 11.5118 |  | -2.026 | -1.9127 | 10.6751 |  | -4.9627 | -38.7 | -36.6 | -3.8489 | 14.7795 | 20.0347 | 28.3945 | 15.93 | -4.77 | 11.9815 | -12.5432 | -6.34 | -6.42 | 26.05 | -48.87 | -15.3636 | -7.4545 | -5.6637 | -4.5182 | 28.855 | 5.5293 | 0.1492 | 0.6973 | -14.8489 | -16.5877 | -7.182 | -0.1897 | 88.7996 |  | -10.1362 | -9.1131 | 8.6865 | -1.0329 | -1.6709 | -25.604 | -9.2868 | -8.8512 | -3.3254 | 0 | 4.19 | 0.1 | 6.186 | -5.7285 | -13.0096 | -12.9065 | 9.5359 | -2.8064 | -9.4871 | 5.0671 | 4.9582 |  | 0 | 0 |  | -8.0379 | -8.7077 | 16.9131 | 6.9719 | 6.871 | 18.853 | 27.9182 | 9.518 | -9.16 | -3.019 | 0.2364 | 2.01 | -0.75 | -9.3588 |  | 7.195 | 1.17 |  | 31.29 | -36.4241 | -28.0074 | -0.74 | 31.0043 |  | 23.074 | -7.782 | -8.5229 | 2.9628 | 0.0615 |  | -11.8739 | -24.3707 | 11.4888 | -21.5709 | 5.1434 | 4.4533 | 148.6438 | -2.7056 | -6.5111 | -11.8372 | 2.9246 | 9.4284 | 9.6131 | 2.3978 | -15.9279 | -16.7028 | -14.67 | 6.9259 | -10.5709 | 52.1301 | 110.2047 | -48.6242 | 3.3722 |  |  | 0 | -11.161 |  |  | -8.7823 | -8.5736 | -20.3156 | -20.9391 | 41.21 | 40.74 | -18.5 | -18.1 | 0.2994 | 0 | 41.9349 | 25.5127 | 26.0942 | -13.1 | -29.9 | -7.1 | -7.6 | -14.4822 | -14.0684 | -170.6225 | 97.9962 | -198.0529 | 35.7834 | -26.3492 | 51.502 | 115.8123 | 102.9132 | 21.7672 | -23.9057 | 22.6418 | 21.7045 | 4.0842 | 95.2706 | -125.8788 | -38.1163 | 41.3759 | -0.3967 | 2.399 | -5.6 | -2.328 | -2.326 | 1.04 | 1.44 | -3.2886 | -7.7928 | -3.6606 | 8.4977 | -2.2 | 2.784 | 3.102 |  |  | 4.4412 | 3.2368 | 4.4528 |  | 12.9 | 5.602 | 1.23 |  | 6.5635 | -18.5207 | -25.5539 | 9.3358 | 15.0501 | -22.7727 | 7.2363 | -6.2 | -10.3 | 139.0633 | 8.043
03/03/2026 | 17:30 | 0 | 1.6064 | -6.7065 | 3.8636 | 15.259 |  | 10.3372 |  | 26.6885 | 11.5806 | 11.1797 | -22.2 | -28.6 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | -1.1901 | 3.8613 | 7.5395 | 7.3033 | 12.7923 | 3.5809 | -0.0383 | 2.205 |  | -1.2407 | -0.449 | -0.438 | 4.363 | 0 | -4.4 | -0.886 | 0.266 |  | -7.89 | -10 | -15.82 | -15.77 | 5.0063 | 2.9807 | 27.8208 | 30.3037 | -3.3438 | 2.8594 |  | 1.9261 | 1.4225 | -13.4167 | -11.514 | 36.3006 | 37.843 | 36.9397 | 0.7928 | -2.1 | -2 | -34.9812 |  | -2.8192 |  | -3.2329 | 4.392 | 4.8421 | 3.2918 | -157.9332 | 88.0459 | 87.9238 | [5 empty] | 27.7332 | 13.14 | 14.58 | -1.54 | 5.24 | 10.051 | 10.4528 | -2.7126 | -5.6898 | 0.2615 | -24.34 | -24.3555 | -3.0838 | 4.0147 |  |  | 19.8 | -4.3 | -4.42 | 22.8763 | 22.9038 | 22.1708 | 33.4319 | 33.34 | -9.8944 | -39.4284 | -3.7287 | 4.0098 | 38.15 | 15.52 | 1.5674 | 1.0773 | 11.4675 |  | -4.6663 | -4.994 | 10.3993 |  | -4.9017 | -40.9 | -39 | -3.5596 | 14.0314 | 19.4039 | 27.2812 | 15.28 | -4.65 | 10.54 | -12.0913 | -6.31 | -6.33 | 26.21 | -51.19 | -14.8 | -7.3273 | 0 | -0.8364 | 26.373 | 5.4405 | 0.2385 | 0.7278 | -14.5866 | -16.0377 | -6.927 | -1.7674 | 30.8099 |  | -9.5472 | -8.5877 | 0 | -1.961 | -1.9926 | -25.604 | -4.7717 | -4.3168 | -5.2309 |  | 4.24 | 0 | 10.0192 | -4.9582 | -13.6855 | -13.6457 | 9.4451 | -3.3346 | -7.2504 | 6.0804 | 5.8329 |  | 3.7168 | 2.8202 | 0 | -11.8894 | -11.8894 | 17.9178 | 0.7892 | 0.5605 | 19.6586 | 30.0758 | 7.892 | -10.8 | -3.5134 | 0.2273 | 2.33 | -1.05 | -9.2938 |  | 7.206 | 0.508 |  | 29.51 | -35.7276 | -26.0955 | -1.11 | 29.1349 |  | 22.8105 | -5.2722 | -9.3862 | 2.9774 |  |  | -11.6283 | -23.3407 | 11.0515 | -20.8983 | 5.0179 | 4.3201 | 140.2469 | -3.7516 | -8.6063 | -9.6335 | 2.7485 | 8.7252 | 8.9012 | 2.1207 | -26.8013 | -27.766 | -8.8 | 9.6531 | 43.447 | 8.0411 | 70.0917 | -36.9277 | 15.226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8972 | -10.2985 | -20.0477 | -19.8897 | 37.41 | 36.81 | -19.9 | -19.6 | 0.2463 | 0 | 46.2693 | 25.6674 | 25.5535 | -14.4 | -29.5 | -5.4 | -6 | -15.5552 | -15.6246 | -154.8082 | 68.5354 | -206.6933 | 30.4341 | -33.6408 | 27.0701 | 138.2331 | 105.0902 | 0 | -45.4573 | 21.2593 | 21.6112 | 6.5507 | 85.02 | -125.7873 | -48.2622 | 52.1769 | -0.4431 | 2.519 | -6.32 | -2.285 | -2.271 | 0.88 | 1.52 | -4.434 | -7.8202 | -2.5467 | 7.7378 | -2.9 | 3.052 | 1.578 |  |  | 3.4579 | 3.1581 | 2.909 |  | 12.9 | 6.1112 | 1.25 |  | 5.6952 | -19.0709 | -24.8903 | 8.8425 | 14.7038 | -21.7342 | 6.1836 | -6.6 | -10.5 | 124.3276 | -9.6564
03/03/2026 | 18:00 | 0 | 1.8779 | -6.7693 | 4.6965 | 14.939 |  | 9.0879 |  | 23.6492 | 10.0057 | 9.6635 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | -0.8509 | 4.4267 | 4.3042 | 4.2072 | 7.6996 | 1.5218 | -1.3517 | 1.3481 |  | -1.3783 | -0.691 | -0.651 | 5.011 | 0 | -6.6 | -0.485 | 0.301 |  | -11.92 |  | -12.77 | -12.31 | 5.4284 | 2.9759 | 24.5836 | 26.7734 | -7.4282 | -15.8779 |  | 11.8732 | 15.5297 | -16.7669 | -15.0088 | 37.863 | 47.6274 | -39.2574 | 0.925 | -2.2 | -2.2 | -18.2722 | -36.1792 | -3.206 |  | -6.6482 | 1.3583 | 1.4911 | 1.696 | -93.9665 | 78.4325 | 77.8222 | -84.1706 | -114.4325 |  |  |  | 25.1285 | 14.02 | 15.15 | -3.71 | 3.69 | 18.3563 | 18.8921 | -16.0352 | -19.3642 | -1.9131 | -40.6451 | -40.5039 | -6.101 | 4.1757 |  |  | 21.2 | -4.6 | -4.3 | 15.2787 | 14.8982 | 14.5941 | 33.6513 | 33.8339 | -14.2598 | -30.773 | -12.5036 | 3.7484 | 40.67 | 16.39 | 0.1611 | -0.6836 | 10.6578 |  | -5.211 | -5.4086 | 11.0006 |  | -4.373 | -35.8 | -35.8 | -4.7498 | 13.2834 | 21.9273 | 26.9101 | 14.4 | -5.56 | 9.9355 | -11.625 | 1.16 | 1.14 | 10.59 | -56.98 | -15.0545 | -7.3909 | 4.2899 | 4.4091 | 17.7701 | -2.0653 | -6.4709 | -6.2885 | -13.5466 | -15.0156 | -7.097 | -13.8407 | 24.9155 |  | -9.2848 | -8.2946 |  | 1.8512 | 1.0102 | -26.116 | -2.3121 | -1.8282 | -9.1263 | 0 | 4.17 | 0 | 9.9211 | 4.5774 | -13.8918 | -13.734 | 8.5804 | -5.4198 | -4.735 | 7.0945 | 6.6809 |  | 3.3165 | 3.2213 | 0 | -22.4391 | -21.6019 | 33.8262 | -7.5873 | -7.9133 | 29.3862 | 37.1706 | 1.7298 | -10.7 | -3.8137 | 0.2007 | 2.82 | 2.08 | 0 | 0 | 6.916 | 0.659 |  | 30.52 | -43.7817 | -35.4757 | -0.99 | 29.4947 |  | 20.6003 | -4.5546 | -4.9095 | 2.9535 |  |  | -11.2066 | -20.8985 | 9.6634 | -19.5766 | 5.0958 | 6.1263 | 135.3986 | -4.2812 | -10.6678 | -10.1476 | 2.3595 | 8.6813 | 8.917 | 1.8077 | -28.3782 | -26.996 | -24.31 | 21.0674 | 73.2282 | -24.8869 | 74.2944 | -35.3712 | 17.3873 |  |  | -10.0897 | -12.9243 |  |  | -13.089 | -13.2428 | -17.7713 | -18.0337 | 39.17 | 38.98 | -20.3 | -19.5 | 0.4752 | -4.24 | 46.5212 | 16.7953 | 16.6876 | -16.4 | -28.1 | -4.5 | -4.7 | -11.9631 | -11.741 | -169.6068 | 28.2003 | -193.9855 | 46.7824 | -43.0865 | 5.5012 | 164.7774 | 113.3119 |  | -73.4064 | 19.5169 | 19.8339 | -2.537 | 61.5053 | -117.1855 | -57.1452 | 61.9094 | -1.781 | 0.706 | -7.04 | -2.221 | -2.226 | 1.44 | 2 | -4.3399 | -7.9667 | -1.8448 | 7.3259 | -2.9 | 0.376 | 2.137 |  |  | 3.9823 | 4.2627 | 2.9774 |  | 10.7 | 5.4571 | 0.87 |  | 7.6917 | -20.5413 | -26.3968 | 11.3212 | 16.41 | -23.8762 | 6.4315 | -6.6 | -10 | 140.4839 | -50.6751
03/03/2026 | 18:30 | 0 | 1.9962 | -6.9022 | 6.097 | 14.9992 |  | 9.6017 |  | 23.1382 | 9.9617 | 9.4712 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | -1.1643 | 3.6272 | 5.1765 | 4.9798 | 8.8916 | 1.3983 | 0.2677 | 0.9292 |  | -1.1477 | -0.226 | -0.218 | 4.825 | -2.22 | -2.2 | -0.999 | 0.298 |  | -12.1 |  | -13.15 | -13.25 | 5.0043 | 3.0487 | 22.9252 | 25.1448 | -8.937 | -7.5199 |  | -0.2515 | 0.0627 | -17.749 | -16.2386 | 29.467 | 30.6255 | -8.9225 | 0.6797 | -1.9 | -1.9 | -25.1973 | -34.7627 | -2.6644 |  | 5.8126 | 3.7104 | 1.5528 | 1.675 | -122.7149 | 65.92 | 66.2557 | -138.0875 | -164.3092 |  |  |  | 27.0446 | 11.23 | 12.73 | 1.36 | 6.59 | 2.5494 | 3.0852 | -0.9196 | -3.6582 | -5.752 | -41.2396 | -41.7478 | 5.8651 | -9.3174 |  |  | 1.7 | 21.4 | -4.12 | 16.2638 | 16.3916 | 15.7087 | 35.384 | 35.5494 | -20.7129 | -28.1623 | -17.147 | 4.0813 | 37.92 | 15.26 | 1.4111 | 0.882 | 11.0943 |  | 8.285 | 8.1235 | 1.3942 |  | -4.6209 | -35.2 | -35.3 | -5.5017 | 12.5354 | 23.6622 | 25.4257 | 13.64 | -5.85 | 9.2225 | -2.6902 | 1.21 | 1.2 | 12.37 | -49.9 | -4.6364 | -2.6727 | -3.2302 | -3.0182 | 24.4379 | 4.7893 | -0.1722 | 0.3122 | -16.743 | -18.6218 | -6.968 | 46.3446 | 2.4638 |  | -8.1085 | -7.1753 |  | 0.8505 | 0.0362 | -25.092 | -7.6992 | -7.2003 | -3.4678 |  | 4.26 | 0 | 9.0025 | 3.9324 | -13.2799 | -13.2868 | 8.6194 | -0.5323 | -9.4224 | 6.1708 | 5.7792 |  | 3.6814 | 4.2836 | 3.4329 | -6.1959 | -6.5308 | 15.9083 | 2.6288 | 2.4862 | 17.0758 | 24.4104 | 9.0492 | -13.22 | -2.9146 | 0.2648 | 1.73 | 0.77 | 0 |  | 7.319 | 0.765 |  | 27.6 | -30.5666 | -23.0735 | -1.24 | 28.1968 |  | 20.9473 | -5.6035 | -6.1952 | 3.3193 |  |  |  | -19.4645 | 10.1293 | -19.2085 | 4.7505 | 4.3184 | 135.0887 | -3.2378 | -8.9909 | -9.8909 | 3.0726 | 9.6042 | 9.8188 | 1.8977 | -22.1871 | -20.9033 | -6.29 | 3.517 | 33.6783 | 17.9305 | 38.2418 | -39.9801 | 11.4876 |  | 0 | -10.7351 | 0 |  |  | -14.2866 | -14.1987 | -19.1581 | -18.6081 | 30.96 | 31.12 | -22 | -21.7 | 0.1767 | -6.08 | 51.124 | 17.0373 | 17.0774 | -15.2 | -30.3 | -2.3 | -2.5 | -13.3261 | -12.9857 | -135.4674 | 52.8542 | -213.527 | 21.882 | -37.6018 | 26.0782 | 143.5398 | 111.9606 | 0 | -54.0622 | 25.5602 | 24.5524 | -1.2055 | 85.9534 | -133.7438 | -50.2228 | 57.1896 | -2.0618 | 0.22 | -6.72 | -2.411 | -2.404 | 1.52 | 1.44 | -4.5563 | -7.2923 | -0.3799 | 5.6565 | -2.9 | 1.827 | 1.31 | 0 | 0 | 3.687 | 3.9232 | 2.7566 |  | 13.9 | 7.6586 | 0.91 |  | 0 | -15.9055 | -20.3181 | 1.8623 | 12.7303 | -16.9301 | 3.9473 | -6.5 | -10.7 | 64.6719 | -72.0731
03/03/2026 | 19:00 | 0 | 1.9668 | -6.9998 | 4.8774 | 15.078 |  | 10.4066 |  | 23.8084 | 10.1887 | 9.8132 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -15.4 | -1.1732 | 2.5479 | 6.7856 | 6.6608 | 11.7547 | 1.2424 | 0.228 | 0.9376 |  | -0.9777 | 0.169 | 0.177 | 4.422 | -2.22 | -2.2 | -1.121 | 0.3 |  | -14.44 | -10 | -12.18 | -12.22 | 4.8359 | 3.0914 | 24.7583 | 27.0981 | -9.2875 | -6.9772 |  | -1.5672 | -1.1383 | -17.4193 | -15.5809 | 28.2472 | 29.7779 | -5.0575 | 1.0518 | -2.2 | -2.1 | -25.0201 | -34.2702 | -2.591 |  | 6.4267 | 4.9133 | 4.0943 | 2.9078 | -118.4728 | 64.9739 | 65.218 | -133.8665 | -160.395 |  |  |  | 27.9627 | 12.39 | 12.67 | -1.75 | 7.42 | 2.2815 | 2.5494 | 4.9568 | 2.4935 | -6.6973 | -41.1321 | -41.2639 | 6.9367 | -12.1638 |  |  | -0.5 | 26.5 | -3.72 | 17.2985 | 17.3685 | 16.6855 | 33.5312 | 33.8215 | -19.9288 | -28.5408 | -15.3808 | 4.1491 | 36.86 | 14.62 | 1.0986 | 0.6866 | 10.7324 |  | 10.9229 | 10.8075 | -0.2572 |  | -4.4445 | -32.9 | -33 | -5.5652 | 11.9743 | 23.3467 | 24.3124 | 12.97 | -5.72 | 8.401 | -0.3019 | 1.23 | 1.2 | 13.59 | -48.37 | -3.0727 | -2.6 | -5.1073 | -4.8727 | 22.812 | 4.5452 | -0.7242 | -0.432 | -17.1198 | -19.9803 | -6.965 | 43.116 | 8.51 |  | -8.326 | -7.5614 |  | -3.4576 | -3.2738 | -25.604 | -6.0333 | -5.6241 | -1.5563 |  | 4.31 |  | 9.0666 | -4.2325 | -12.3381 | -12.3638 | 9.0415 | 0.7062 | -10.0181 | 5.3481 | 5.0873 |  | 2.8431 | 3.184 | 0 | -4.3539 | -5.6935 | 14.0663 | 4.8747 | 4.8301 | 15.6181 | 22.6596 | 8.3021 | -14.69 | -2.6143 | 0.2364 | 1.67 | 2.72 | 0 |  | 7.148 | 0.451 |  | 26.71 | -28.5371 | -21.6291 | -1.17 | 27.2975 |  | 20.7385 | -6.0763 | -6.6239 | 3.4797 |  |  | -10.649 | -18.3554 | 9.7847 | -17.9055 | 4.0204 | 5.1983 | 133.6233 | -2.8781 | -8.0389 | -9.9884 | 2.9768 | 11.8537 | 9.5182 | 2 | -20.7924 | -19.7481 | -2.51 | 0 | 21.958 | 24.012 | 40.5218 | -41.8043 | 9.3298 |  | -5.5632 | 0 | 0 |  |  | -14.715 | -14.5283 | -19.7723 | -19.6507 | 33.39 | 33.36 | -22.7 | -23 | 0.3342 | -5.12 | 51.4641 | 14.8506 | 14.7457 | -15.2 | -30.3 | -2.4 | -2.6 | -13.2561 | -13.242 | -132.2181 | 64.7353 | -211.2754 | 27.4455 | -31.5414 | 28.4179 | 140.3297 | 117.0037 | 0 | -49.1333 | 23.3267 | 22.7766 | -4.8837 | 87.0138 | -130.4308 | -47.751 | 51.6728 | -1.991 | 0.603 | -8.24 | -2.434 | -2.437 | 3.28 | 0.48 | -4.4169 | -6.6209 | -0.8194 | 6.0655 | -3.5 | -0.235 | -0.937 |  |  | 4.8177 | 3.1601 | 3.5739 |  | 14.3 | 8.5253 | 0.83 |  | -2.6984 | -15.3702 | -20.2402 | 0 | 11.4033 | -16.0183 | 3.881 | -7.3 | -10.4 | 63.5615 | -59.3278
03/03/2026 | 19:30 | 0 | 1.9654 | -7.0428 | 4.1129 | 14.8969 |  | 10.7649 |  |  | 10.1067 | 9.8726 |  | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | -1.1326 | 2.6233 | 7.1827 | 7.0951 | 12.4343 | 2.0764 | 0.1466 | 0.9099 |  | -1.2349 | 0.159 | 0.227 | 4.234 | 0 | -2.2 | -1.838 | 0.311 |  | -14.79 |  | -12.05 | -12.07 | 5.6096 | 2.8624 | 24.1184 | 26.627 | -8.882 | -8.6724 |  | -2.2671 | -2.302 | -17.1801 | -15.0678 | 27.3763 | 28.342 | -3.625 | 1.0272 | -2.2 | -2.2 | -23.6293 | -34.6688 | -2.6485 |  | 4.4292 | 5.2165 | 4.0002 | 2.7508 | -114.3833 | 61.4948 | 61.861 | -136.4638 | -167.0611 |  |  |  | 26.9648 | 12.01 | 12.32 | -2.49 | 6.85 | 5.2285 | 5.4964 | 5.5519 | 3.3611 | -0.2234 | -40.9074 | -40.8497 | 4.5295 | -11.3414 |  |  | 0 | 25.4 | -3.84 | 17.4776 | 17.3848 | 16.8833 | 34.6515 | 34.7915 | -24.4458 | -24.7059 | -19.2698 | 4.3245 | 34.79 | 13.62 | 0.6299 | 0 | 10.2946 |  | 10.7805 | 10.3614 | -0.7521 |  | -4.2656 | -32.8 | -33 | -4.3542 | 11.0393 | 22.085 | 23.0136 | 11.9 | -5.09 | 7.285 | -0.8244 | 1.26 | 1.27 | 14.15 | -49.47 | -3.2909 | -1.9091 | -3.1173 | -2.9091 | 21.8132 | 3.3394 | -1.3988 | -0.7877 | -17.0218 | -19.3227 | -7.029 | 45.2158 | 10.6565 |  | -8.2199 | -7.2927 |  | -5.7801 | -5.5306 | -25.604 | -3.1989 | -2.8276 | -2.0532 |  | 4.3 |  | 8.9766 | -7.7415 | -13.7072 | -13.479 | 9.4623 | 0.2007 | -10.3812 | 6.1803 | 5.8108 |  | 2.7211 | 2.951 | 0 | -7.8704 | -8.3728 | 12.2243 | 3.4666 | 3.5018 | 14.6642 | 20.8595 | 6.7933 | -15.08 | -2.6143 | 0.2804 | 1.56 | 3.58 | 0 |  | 6.969 | 0.863 |  | 27.64 | -28.8149 | -21.7417 | -1.37 | 28.0825 |  | 21.0265 | -6.0208 | -6.5843 | 3.4898 |  |  | -11.0811 | -17.4068 | 8.1844 | -18.1232 | 6.8487 | 6.6194 | 140.1936 | -3.0283 | -8.3645 | -9.7575 | 2.1388 | 11.6266 | 9.2255 | 1.5597 | -21.1785 | -19.4724 | -2.93 | 6.1498 | 36.7771 | 23.0655 | 30.7498 | -41.9065 | 10.5971 |  | -5.9056 | -11.4562 | 0 |  |  | -14.2921 | -13.6878 | -19.2483 | -19.3621 | 32.64 | 32.13 | -20.5 | -19.9 | 0.195 | -5.52 | 52.6436 | 12.4484 | 12.4632 | -15.7 | -29.2 | -3.1 | -3.4 | -16.3853 | -16.6144 | -124.8051 | 60.4587 | -210.2378 | 27.8074 | -31.3886 | 31.009 | 141.8678 | 117.2921 | 0 | -46.2538 | 23.7177 | 22.8965 | -2.2224 | 86.8354 | -132.5086 | -50.8131 | 50.5597 | -1.803 | 0.721 | -6.88 | -2.435 |  | 2.08 | 1.12 | -4.5331 | -7.3533 | -1.4939 | 6.4164 | -2.8 | 2.666 | 2.298 |  |  | 4.5629 | 3.3803 | 3.4159 |  | 12.9 | 10.2472 | 0.9 |  | 0 | -15.2751 | -19.5512 | 0 | 11.5913 | -15.7435 | 3.4155 | -5.5 | -11.5 | 76.2347 | -65.6709
03/03/2026 | 20:00 | 0 | 1.9934 | -7.0495 | 4.7338 | 14.8969 |  | 10.0203 |  | 23.1864 | 9.8307 | 9.4762 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | -0.8285 | 2.6463 | 7.0182 | 6.8914 | 11.9445 | 0.2985 | 0.2486 | 0.8552 |  | -1.1282 | 0.221 | 0.212 | 4.118 |  | -2.2 | -1.057 | 0.293 |  | -15.3 |  | -11.55 | -11.53 | 5.8252 | 2.9644 | 23.9232 | 25.9526 | -9.019 | -8.7435 |  | -0.4218 | -0.7759 | -17.3142 | -15.5528 | 29.9488 | 30.9439 | -10.3108 | 0.3848 | -1.9 | -1.9 | -23.6027 |  | -2.5642 |  | 3.787 | 5.0148 | 3.6608 | 2.6273 | -111.6367 | 63.509 | 63.6616 | -137.2137 | -169.4858 |  |  |  | 26.9747 | 11.96 | 12.59 | -2.46 | 6.36 | 5.3625 | 5.6304 | 4.4465 | 1.7461 | 0.7555 | -41.1761 | -41.0937 | 4.1149 | -11.3066 |  |  | -2.4 | 24.6 | -3.77 | 16.69 | 17.0056 | 16.2243 | 35.2566 | 35.2559 | -21.8547 | -28.5895 | -17.5774 | 4.2217 | 33.75 | 13.11 | -0.3125 | -0.8789 | 10.1996 |  | 9.9683 | 9.6751 | -2.0212 |  | -4.1912 | -30.6 | -31.2 | -4.4458 | 10.1043 | 21.6119 | 21.5292 | 10.83 | -5.04 | 7.161 | 0.4513 | 1.42 | 1.43 | 12.05 | -51.47 | -2.6545 | -1.9273 | -3.1922 | -1.9091 | 19.8662 | 1.2645 | -3.251 | -3.0208 | -18.5007 | -20.9352 | -7.046 | 45.4138 | 1.8362 |  | -8.1072 | -7.2915 |  | -7.0378 | -6.7651 | -25.604 | -1.4657 | -0.9855 | -2.0055 |  | 4.28 |  | 8.9583 | -10.3798 | -14.7564 | -14.6305 | 10.3732 | 1.2326 | -10.6156 | 6.0784 | 5.7798 |  | 2.5554 | 2.6709 | 0 | -8.8752 | -9.2101 | 16.7456 | 1.3762 | 1.2577 | 16.3688 | 23.3519 | 6.2464 | -14.45 | -2.51 | 0.3161 | 1.38 | 3.84 | 0 |  | 6.831 | 1.247 |  | 28.88 | -30.0403 | -23.0854 | -1.2 | 28.8041 |  | 20.9265 | -5.6777 | -6.3563 | 3.4584 |  |  | -10.914 | -17.9296 | 8.3577 | -18.3723 | 6.0017 | 5.3448 | 133.0974 | -3.2422 | -8.8654 | -9.8576 | 2.4076 | 11.5534 | 9.0989 | 1.9249 | -20.488 | -19.0802 | -5.45 | 10.0511 | 44.505 | 17.8732 | 29.1666 | -41.0538 | 10.6661 |  | -5.5791 | 0 | 0 |  |  | -14.2866 | -14.0339 | -19.1878 | -19.2169 | 33 | 33.08 | -21.1 | -20.1 | 0.1767 | -6.4 | 41.3425 | 15.1355 | 14.8717 | -16.1 | -29 | -2.9 | -3.4 | -13.0756 | -13.7625 | -127.4514 | 48.0768 | -204.3325 | 33.4484 | -32.8805 | 22.2978 | 147.507 | 115.2838 | 0 | -53.8151 | 22.3573 | 21.3893 | -3.994 | 80.1992 | -128.0979 | -51.2446 | 55.3404 | -2.2718 | 0.654 | -6.72 | -2.427 | -2.434 | 2.08 | 0.96 | -4.4795 | -7.2923 | -1.3169 | 6.3004 | -3 | 1.302 | 1.496 |  |  | 4.4343 | 3.4668 | 3.7491 |  | 12.9 | 9.4285 | 0.85 |  | -3.3199 | -14.8492 | -19.2787 | 0 | 11.1823 | -15.7117 | 4.1951 | -5.6 | -11.3 | 72.8729 | -72.9036
03/03/2026 | 20:30 | 0 | 0.9159 | -5.9324 | 5.614 | 15.2422 |  | 9.1749 |  | 21.9798 | 9.3857 | 8.9801 | -19.98 | -28.6 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | -0.859 | 2.3676 | 6.2417 | 5.9697 | 10.8121 | 1.1978 | 0.2438 | 0.8808 |  | -1.4731 | 0.076 | 0.087 | 4.526 | 0 | -2.2 | -1.416 | 0.325 |  | -15.86 | -10 | -11.45 | -11.45 | 6.1726 | 2.8537 | 23.4806 | 25.7742 | -7.988 | -9.2982 |  | -0.4285 | -0.2223 | -17.0591 | -15.205 | 31.5774 | 32.8727 | -20.1897 | 0.8568 | -2.1 | -2 | -23.57 | -35.1106 | -2.7111 |  | 2.2983 | 4.6349 | 2.9845 | 2.0615 | -109.7445 | 67.8121 | 68.0868 | -135.8496 | -170.2186 |  |  |  | 25.9568 | 11.88 | 12.55 | -3.6 | 6.01 | 6.4341 | 6.702 | 4.0384 | 0.9275 | 0.798 | -42.0961 | -41.7046 | 2.4126 | -9.4331 |  |  | -3 | 21.1 | -3.71 | 16.0018 | 15.9856 | 15.3633 | 37.0345 | 37.0093 | -20.1414 | -29.9801 | -16.6677 | 4.1642 | 34.94 | 13.94 | -1.5625 | -1.9531 | 9.511 |  | 8.0933 | 7.7231 | -0.5616 |  | -3.9211 | -30.8 | -31.2 | -4.6436 | 8.9822 | 20.3501 | 20.2304 | 9.66 | -4.95 | 7.2075 | -0.3675 | 1.26 | 1.26 | 12.97 | -52.87 | -4.1636 | -1.8818 | -2.6178 | -2.5545 | 18.5828 | -0.7323 | -5.1764 | -5.0745 | -13.8848 | -16.346 | -6.963 | 42.9318 | -17.1264 |  | -8.6031 | -7.6852 |  | 4.2452 | 3.4476 | -25.604 | -8.1917 | -7.6672 | -4.9369 |  | 4.19 |  | 9.092 | 9.5631 | -15.3062 | -15.2406 | 10.9321 | -2.6016 | -6.8571 | 6.6277 | 6.3517 |  | 3.3945 | 2.8086 | 2.4918 | -10.7172 | -11.0521 | 20.2622 | 0.6719 | 0.6692 | 19.8067 | 27.47 | 6.7543 | -12.86 | -3.0208 | 0.2538 | 2.01 | 1.88 |  |  | 6.794 | 1.271 | 4.193 | 30.03 | -34.3619 | -27.1598 | -1.03 | 30.6381 |  | 21.1295 | -5.6601 | -6.1785 | 3.4415 |  |  | -11.2029 | -19.0513 | 9.6719 | -19.0396 | 6.1345 | 6.3337 | 131.5504 | -3.5207 | -9.0474 | -10.2152 | 2.678 | 11.2897 | 8.8854 | 2.1965 | -20.7834 | -19.4863 | -10.9 | 13.024 | 66.1209 | 3.3676 | 19.8508 | -39.4845 | 12.194 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.0721 | -14.5942 | -19.1933 | -19.2344 | 32.48 | 32.44 | -20.1 | -20.4 | 0.195 | -6.08 | 47.5147 | 16.378 | 15.6557 | -16 | -27.3 | -2.4 | -2.5 | -13.6938 | -13.8301 | -121.9539 | 33.4836 | -192.2351 | 46.1916 | -30.3083 | 11.9271 | 159.8141 | 116.4388 |  | -62.1606 | 21.8935 | 21.3093 | -4.2301 | 67.0504 | -122.2461 | -60.6714 | 62.5985 | -2.2254 | 0.939 | -6.16 | -2.428 | -2.419 | 1.6 | 0.64 | -4.0671 | -6.9413 | -0.6424 | 5.919 | -3.7 | 2.724 | 2.295 |  |  | 4.5214 | 3.5794 | 3.5066 |  | 11.1 | 9.1614 | 0.7 |  | 0 | -15.5962 | -20.6404 | 0.9735 | 11.7831 | -16.9516 | 3.9337 | -6.6 | -10.3 | 69.6194 | -88.2303
03/03/2026 | 21:00 | 0 | 1.0698 | -5.8453 | 4.954 | 14.8017 |  | 8.3068 |  | 21.2075 | 8.9597 | 8.4707 | -17.76 | -26.4 |  |  | -15.4 | -0.8331 | 1.7376 | 5.5074 | 5.4517 | 9.8052 | 1.2566 | 0.2332 | 0.9333 |  | -1.5395 | 0.009 | 0.025 | 4.057 | -2.22 | -4.4 | -0.912 | 0.282 |  | -16.43 |  | -11.14 | -11.08 | 6.6987 | 2.8164 | 25.0758 | 27.6944 | -8.2158 | -11.1421 |  | -0.0286 | -0.2073 | -15.9215 | -13.9626 | 32.6869 | 33.5353 | -28.0088 | 0.5631 | -2 | -2 | -22.2585 | -35.4979 | -2.809 |  | -0.8115 | 3.5533 | 3.1654 | 2.1322 | -103.8545 | 65.7979 | 66.0115 | -136.6621 | -176.4553 |  |  |  | 26.0267 | 12.26 | 12.48 | -4.36 | 5.77 | 10.3189 | 10.9887 | 1.555 | -1.2447 | 1.3452 | -42.3094 | -42.7187 | 0.0193 | -7.7187 |  |  | -7.5 | 18.1 | -3.69 | 14.335 | 14.151 | 13.8616 | 37.9026 | 38.0201 | -21.3295 | -29.6588 | -18.0384 | 3.8125 | 34.74 | 13.25 | -2.1875 | -2.7344 | 9.366 |  | 6.6462 | 6.3498 | -2.0773 |  | -3.779 | -28.6 | -28.7 | -4.7095 | 7.6732 | 19.0884 | 18.746 | 8.63 | -4.46 | 7.1145 | 1.607 | 1.35 | 1.35 | 11.25 | -54.37 | -2.4364 | -1.3364 | 0 | 0.4909 | 16.4864 | -1.9113 | -6.3284 | -6.011 | -11.837 | -14.3895 | -6.818 | 42.4951 | -11.5744 |  | -8.5494 | -7.6484 |  | 8.311 | 7.0484 | -26.116 | -8.0323 | -7.7009 | -7.3887 |  | 4.26 |  | 9.0534 | 16.9814 | -15.2636 | -15.1931 | 10.3443 | -4.4668 | 0 | 6.8211 | 6.4722 |  | 3.7121 | 4.3711 | 2.5172 | -14.2338 | -14.4012 | 23.4439 | -2.7207 | -2.9664 | 22.9164 | 31.5086 | 7.1156 | -13.68 | -2.7205 | 0.2364 | 1.81 | 2.86 | 0 |  | 6.869 | 1.207 |  | 30.91 | -37.0809 | -28.7264 | -0.85 | 31.4289 |  | 20.9314 | -5.2538 | -5.8351 | 3.2829 |  |  | -11.9505 | -16.9914 | 10.8305 | -19.6368 | 5.1743 | 5.7536 | 131.0143 | -3.883 | -9.7111 | -9.6995 | 2.2999 | 10.8274 | 8.4266 | 1.7392 | -20.3451 | -19.6259 | -12.99 | 16.7015 | 71.6333 | 0 | 20.0655 | -40.4238 | 12.2683 |  | 0 | -11.4418 | 0 |  |  | -15.5171 | -14.9622 | -19.4345 | -18.8918 | 33.13 | 33.24 | -21.1 | -21.3 | 0.195 | -6.16 | 46.328 | 18.3264 | 18.2139 | -16.9 | -27.7 | -2 | -2.5 | -14.3711 | -14.5244 | -126.9233 | 24.9625 | -187.5878 | 51.3534 | -29.7609 | 7.6272 | 164.9015 | 116.6284 |  | -69.0057 | 21.576 | 19.0186 | -5.6464 | 60.5585 | -117.4285 | -63.9188 | 65.0192 | -2.6941 | 1.151 | -6.32 | -2.396 | -2.387 | 1.52 | 0.64 | -4.1255 | -7.0603 | -0.7889 | 5.5375 | -3.5 | 1.677 | 1.545 |  |  | 4.7325 | 3.8935 | 3.4698 |  | 11.5 | 9.6152 | 0.69 |  | 0 | -15.9962 | -20.9015 | 1.5993 | 12.3097 | -17.2148 | 3.751 | -7.3 | -9.5 | 80.596 | -98.7278
03/03/2026 | 21:30 | 0 | 1.0145 | -5.8914 | 5.5038 | 14.3458 |  | 7.818 |  | 20.1768 | 8.4037 | 8.1423 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | -1.1574 | 1.3548 | 6.2135 | 5.9925 | 10.7367 | 3.919 | 0.6293 | 0.9827 |  | -1.1254 | 0.017 | 0.056 | 4.356 | -2.22 | -6.6 | -0.772 | 0.292 |  | -16.36 |  | -10.89 | -10.84 | 7.2682 | 3.3002 | 25.302 | 27.4703 | -9.3254 | -12.654 |  | 10.7528 | 10.373 | -17.8313 | -17.4557 | 38.9712 | 39.5039 | -30.7683 | 0.7118 | -2 | -2 | -20.028 | -35.4664 | -2.5592 |  | -1.5411 | 3.5152 | 2.1212 | 1.4291 | -97.0793 | 63.3869 | 63.6006 | -136.9321 | -173.937 |  |  |  | 24.0707 | 11.93 | 12.14 | -4.75 | 4.85 | 8.1756 | 8.3095 | -2.0225 | -4.8632 | -2.8961 | -38.2737 | -38.7104 | -1.8221 | -4.7622 |  |  | -6.8 | 11 | -3.57 | 15.3657 | 15.4401 | 15.1502 | 38.4457 | 38.6026 | -21.9094 | -28.0679 | -18.5072 | 3.4255 | 35.73 | 13.68 | -2.9688 | -3.3203 | 9.117 |  | 3.491 | 3.3167 | 1.3365 |  | -3.7167 |  | -28.6 | -5.0525 | 6.5511 | 19.0884 | 16.705 | 7.2 | -5.01 | 8.277 | -3.1727 | 1.26 | 1.25 | 11.21 | -19.45 | -5.6182 | -3.2364 | 0 | -0.3455 | 20.8399 | 2.0319 | -2.0945 | -2.1338 | -11.437 | -13.4742 | -7.403 | 43.4764 | -12.175 |  | -8.3939 | -7.4704 |  | 7.947 | 6.5617 | -25.604 | -8.6961 | -8.4183 | -7.1906 |  | 4.25 |  | 8.8094 | 16.7378 | -14.4574 | -14.5261 | 10.1696 | -5.3156 | -6.0237 | 6.0847 | 5.7977 |  | 2.97 | 3.2847 | 2.6826 | -12.5592 | -12.8941 | 20.0948 | -2.5004 | -2.5259 | 20.6641 | 29.4224 | 7.892 | -13.61 | -2.9146 | 0.263 | 1.49 | 2.67 | 0 | 3.03 | 6.867 | 0.645 |  | 30.51 | -34.7784 | -26.965 | -0.94 | 30.5701 |  | 20.5107 | -4.7771 | -5.1757 | 3.1629 |  |  | -11.3054 | -16.5529 | 9.7784 | -19.9808 | 5.0471 | 4.8283 | 127.5028 | -4.3547 | -10.2401 | -9.6467 | 2.0062 | 10.4465 | 7.943 | 1.3511 | -21.0737 | -19.884 | -11.73 | 14.6 | 71.8604 | 0 | 22.5469 | -39.6163 | 11.7866 |  | 0 | -10.4674 | -12.0657 |  |  | -14.8029 | -14.5393 | -18.4448 | -18.2222 | 33 | 32.81 | -21.7 | -22.1 | 0.2298 | -5.36 | 44.124 | 20.8321 | 20.7221 | -18.6 | -28.6 | -2 | -2.5 | -13.7894 | -13.1387 | -123.7257 | 27.7613 | -188.2654 | 48.759 | -29.2592 | 9.6294 | 160.0946 | 116.475 |  | -68.3814 | 23.2975 | 22.0385 | -4.9631 | 64.0805 | -118.5453 | -62.271 | 64.9172 | -1.3806 | 1.11 | -7.04 | -2.369 | -2.365 | 2.32 | 0.48 | -3.6825 | -7.0603 | -0.2335 | 5.803 | -3.8 | -0.074 | 0.508 |  |  | 4.7879 | 3.5559 | 2.8698 |  | 11.9 | 11.2131 | 0.55 |  | 0 | -15.925 | -20.4866 | 1.6024 | 12.922 | -16.8247 | 3.2889 | -8.3 | -8.5 | 76.1293 | -97.5718
03/03/2026 | 22:00 | 0 | 0.5677 | -5.2786 | 4.1386 | 14.1987 |  | 7.047 |  | 19.1411 | 7.9218 | 7.4912 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | -1.0401 | 1.1372 | 5.3782 | 5.5573 | 9.7179 | 3.2457 | 0.6911 | 1.267 |  | -1.1515 | -0.16 | -0.155 | 3.963 | -2.22 | -6.6 | -1.507 | 0.289 |  | -14.34 |  | -11.71 | -11.77 | 7.2051 | 3.4355 | 23.7515 | 25.8701 | -9.3198 | -12.765 |  | 11.8032 | 8.1353 | -18.0873 | -15.486 | 44.5271 | 48.4354 | -34.8537 | 0.6807 | -2 | -2 | -21.5994 |  | -2.6137 |  | -1.7274 | 3.5268 | 2.0399 | 1.477 | -89.1751 | 61.861 | 62.0136 | -137.6862 | -175.9427 |  |  |  | 21.965 | 11.92 | 11.79 | -6.32 | 4.05 | 10.3189 | 10.5868 | -4.4259 | -6.5118 | -0.3673 | -38.5974 | -38.6367 | -1.4825 | -3.2246 |  |  | -10.7 | 9.1 | -3.35 | 13.9778 | 13.6577 | 12.9769 | 37.971 | 38.2149 | -21.0059 | -28.8895 | -17.5035 | 3.0895 | 34.46 | 12.96 | -4.0625 | -4.5898 | 8.5184 |  | 2.3718 | 2.095 | 2.0533 |  | -3.2854 | -26.1 | -26.5 | -5.1477 | 4.681 | 17.669 | 14.2929 | 5.35 | -4.75 | 7.967 | -2.3233 | 1.34 | 1.33 | 9.8 | -22.07 | -5.7818 | -2.6091 | 0 | 1.0545 | 17.6181 | -1.6479 | -5.659 | -5.671 | -11.1643 | -12.3494 | -6.953 | 40.734 | -15.4972 |  | -8.1766 | -7.3259 |  | 10.9897 | 9.3005 | -26.628 | -8.6801 | -8.3126 | -9.2699 | 0 | 4.3 | 0 | 8.6738 | 23.08 | -13.6919 | -13.8591 | 9.7808 | -6.4954 | -5.1601 | 5.8987 | 5.5479 |  | 2.8151 | 2.8854 | 2.5667 | -14.5687 | -14.9036 | 24.6161 | -5.6507 | -5.5441 | 23.7847 | 32.511 | 5.7337 | -12.8 | -3.1106 | 0.2273 | 1.97 | 2.8 | 0 |  | 6.935 | 0.663 |  | 31.4 | -39.0201 | -29.986 | -0.82 | 31.0062 |  | 20.1144 | -4.8436 | -5.443 | 2.9412 |  |  | -11.0751 | -17.758 | 10.1577 | -20.2854 | 4.748 | 4.7212 | 128.7011 | -4.7672 | -9.1399 | -10.1709 | 2.3555 | 10.0217 | 7.4526 | 1.752 | -19.729 | -18.1662 | -15.92 | 21.5173 | 86.9832 | -11.1327 | 19.9224 | -38.8989 | 12.4248 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.2584 | -16.6542 | -18.4748 | -18.4977 | 34.06 | 33.91 | -21.5 | -21.6 | 0.3342 | -5.92 | 51.3159 | 19.7753 | 19.1472 | -18.6 | -27.2 | -0.1 | -0.6 | -17.7942 | -17.8302 | -126.8455 | 15.0758 | -188.4529 | 52.2918 | -32.3317 | 0.8434 | 171.2948 | 118.5186 |  | -76.0033 | 21.7476 | 20.5966 | -5.2771 | 56.1608 | -120.2 | -66.1519 | 67.8606 | -0.8655 | 2.204 | -6.4 | -2.318 | -2.317 | 1.12 | 0.96 | -3.8317 | -7.1458 | 0.441 | 5.2171 | -3.6 | 1.792 | 1.009 | 1.1254 | 1.176 | 4.4429 | 4.2954 | 3.6718 |  | 11.6 | 11.3954 | 0.47 |  | 0 | -16.2523 | -19.9532 | 0 | 12.7038 | -16.7625 | 3.1543 | -7.7 | -8.6 | 84.3524 | -110.9599
03/03/2026 | 22:30 | 0 | 0.2766 | -4.858 | 4.086 | 13.3631 |  | 5.4327 |  | 17.471 | 7.1418 | 6.6965 | -15.54 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | -0.9413 | -9.8998 | 5.067 | 4.8972 | 8.6986 | 2.5255 | 0.697 | 2.0797 |  | -1.2306 | 0.05 | 0.069 | 4.296 | -4.44 | -11 | -1.393 | 0.292 |  | -6.9 |  | -13.47 | -13.49 | 6.9422 | 3.4247 | 22.6413 | 24.6676 | -13.6292 | -6.3447 |  | 0.0815 | 0.2541 | -17.5786 | -15.3028 | 26.9893 | 27.9335 | -16.6353 | 0.3854 | -1.9 | -1.9 | -21.2903 | -34.7315 | -2.5541 |  | 0.984 | 2.401 | 1.6924 | 1.1825 | -75.1976 | 73.0308 | 73.0308 | -142.6248 | -151.4377 |  |  |  | 22.1047 | 11.32 | 11.14 | -6.83 | 3.39 | 1.2098 | 1.3438 | 0.289 | -2.058 | -1.4961 | -16.2607 | -15.8705 | 1.0275 | 11.8407 |  |  | -4.5 | -20.5 | -3.21 | 23.8725 | 23.3744 | 22.7439 | 48.7674 | 49.2445 | -22.8655 | -36.319 | -21.0657 | 2.7307 | 31.28 | 11.59 | 7.3486 | 6.2531 | 7.482 |  | -12.7909 | -12.9593 | 14.3865 |  | -2.8576 | -32.1 | -31.3 | -5.6079 | 2.998 | 15.3033 | 11.3242 | 3.41 | -4.06 | 7.9825 | -15.609 | -0.89 | -0.92 | 10.51 | 15.3 | -19 | -8.9818 | -7.2547 | -7.0818 | 12.8954 | -5.0768 | -8.8615 | -8.8021 | -16.6198 | -17.5084 | -6.926 | 47.1678 | 12.276 |  | -7.4313 | -6.6738 |  | 3.8558 | 2.9891 | -25.604 | -10.5684 | -10.2505 | -3.1003 |  | 4.08 |  | 8.0802 | 12.4781 | -13.0712 | -13.297 | 9.9289 | -0.8202 | -11.7405 | 5.2176 | 4.957 |  | 2.81 | 3.2871 | 0 | -5.3586 | -6.0284 | 12.7267 | 2.9661 | 2.9489 | 17.8104 | 27.9697 | 13.2338 | -11.78 | -1.7171 | 0.219 | 0.94 | 0.96 | -13.3961 |  | 6.899 | 0.681 |  | 29.25 | -34.2794 | -24.4874 | -0.89 | 29.117 |  | 20.6139 | -4.6573 | -5.1858 | 2.7399 |  |  | -10.8487 | -14.6475 | 9.4112 | -21.4421 | 6.1508 | 4.7355 | 146.067 | -5.2676 | -9.9122 | -9.4989 | 2.4918 | 9.509 | 6.9463 | 1.8963 | -20.3499 | -19.5216 | -6.71 | 11.1286 | 61.9299 | 15.8 | 50.3299 | -37.203 | 13.8597 |  | 0 | -10.0445 | -11.2843 |  |  | -15.149 | -14.6326 | -12.9473 | -12.9205 | 33.95 | 33.67 | -20.6 | -21 | 0.3525 | -8.24 | 55.3937 | 18.758 | 18.4187 | -19.1 | -27.7 | -2.4 | -2.6 | -17.793 | -17.7748 | -149.3271 | -14.6944 | -225.966 | 14.5223 | -24.8473 | 38.8372 | 130.9879 | 114.9785 | 22.4318 | -38.3231 | 24.0378 | 21.2453 | -3.9118 | 100.3331 | -140.1423 | -42.2907 | 46.6477 | -1.593 | 1.919 | -4.56 | -2.224 | -2.224 | -0.56 | 2.48 | -3.3622 | -8.3207 | 1.1154 | 5.7725 | -4 | 1.142 | 0.395 |  |  | 3.0973 | 3.3784 | 3.075 |  | 11.4 | 12.1651 | 0.37 |  | 0 | -16.7051 | -19.8852 | 0 | 12.5923 | -16.525 | 2.7648 | -8.4 | -8 | 92.6679 | -123.0147
03/03/2026 | 23:00 | 0 | 0.1354 | -4.7103 | 4.0368 | 13.2829 |  | 4.7336 |  | 16.2668 | 6.4538 | 6.0095 | -17.76 | -19.8 |  | 1.656 |  | -0.8213 | -10.2855 | 4.5947 | 4.4437 | 8.1508 | 2.6163 | -0.1444 | 2.3413 |  | -1.1074 | -0.005 | 0.022 | 3.881 | -2.22 | -13.2 | -1.251 | 0.273 |  | -7.4 |  | -12.84 | -12.81 | 6.296 | 3.7147 | 21.3905 | 23.4748 | -12.5618 | -8.9921 |  | 16.7703 | 10.3887 | -18.9482 | -17.8004 | 38.0035 | 39.9387 | -28.0426 | 0.5472 | -1.9 | -1.9 | -18.0694 | -35.2863 | -2.4849 |  | -1.7437 | 2.0678 | 0 | 1.3029 | -63.2038 | 69.0023 | 69.1244 | -141.451 | -155.474 |  |  |  | 18.8913 | 11.03 | 10.53 | -8.33 | 2.32 | 2.6833 | 2.9512 | -1.605 | -4.64 | -0.3323 | -15.5877 | -15.8888 | -1.897 | 12.8952 |  |  | -7 | -23 | -2.97 | 21.8779 | 21.9759 | 21.2763 | 49.1627 | 49.9249 | -23.0368 | -34.7924 | -22.0901 | 2.5309 | 30.29 | 11.1 | 6.8799 | 5.8624 | 7.2123 |  | -13.9801 | -13.9741 | 13.6576 |  | -2.6723 | -29.8 |  | -5.7129 | 1.8759 | 14.6724 | 9.8398 | 2.16 | -4.04 | 8.7265 | -15.2527 | -5.94 | -6.02 | 19.87 | 14.18 | -18.4727 | -9.2182 | -5.8588 | -5.0636 | 14.0825 | -4.5731 | -8.0402 | -7.7045 | -16.5114 | -17.7458 | -7.043 | 44.1029 | 17.1052 |  | -7.3014 | -6.4554 |  | 3.9671 | 3.0784 | -26.116 | -8.3992 | -7.9355 | -4.2468 | 0 | 4.04 | 0 | 8.0764 | 14.0651 | -12.8095 | -13.0155 | 11.078 | -0.7613 | -10.1679 | 4.5676 | 4.3087 |  | 3.1397 | 3.2389 | 0 | -8.7077 | -9.3776 | 16.4107 | 0.8105 | 0.4088 | 19.0571 | 30.164 | 12.2182 | -11.05 | -1.7171 | 0.2007 | 1.01 | 1.37 | -13.5155 |  | 7.02 | 0.938 | 2.2729 | 29.98 | -36.4323 | -26.6997 | -0.94 | 29.6196 |  | 19.7486 | -3.9394 | -4.4099 | 2.5837 |  |  | -10.6424 | -14.7248 | 8.374 | -21.7041 | 5.446 | 5.4389 | 141.5364 | -5.8493 | -10.6895 | -9.298 | 2.6135 | 9.172 | 6.5587 | 2 | -20.4492 | -19.3565 | -10.48 | 14.3596 | 71.6161 | 6.7859 | 54.1467 | -38.1767 | 13.7546 |  | 0 | 0 | -9.9915 | 10.0787 | 16.2837 | -15.2039 | -14.7535 | -13.9053 | -13.6665 | 33.37 | 33.44 | -20.6 | -21.1 | 0.3342 | -6 | 52.6133 | 19.3575 | 19.2545 | -19.5 | -27.3 | -1.6 | -2.1 |  |  | -155.2682 | -23.5574 | -218.604 | 21.4659 | -22.3415 | 34.6196 | 138.26 | 115.4986 | 0 | -43.4165 | 24.8295 | 22.8306 | -2.9241 | 92.1278 | -135.7104 | -47.2874 | 50.0781 | -1.4759 | 2.263 | -4.16 | -2.212 | -2.216 | -0.88 | 2.48 | -3.6577 | -8.6137 | 1.2619 | 6.2699 | -4.2 | 1.388 | 0.918 | 0.9853 | 0.9751 | 4.24 | 2.8041 | 4.056 |  | 11.4 | 12.5573 | 0.32 |  | 0 | -16.693 | -19.7669 | 1.0896 | 13.879 | -15.9381 | 2.4866 | -7.9 | -8 | 103.0948 | -133.2225
03/03/2026 | 23:30 | 0 | -0.2622 | -4.1798 | 3.8814 | 10.6258 |  | 3.9462 |  | 15.1964 | 6.0038 | 5.6527 | -11.1 | -19.8 | -4.4 | 0.828 |  | -0.8019 | -11.0621 | 3.8421 | 3.7382 | 6.8312 | 1.8992 | -0.0303 | 2.3291 |  | -1.2143 | -0.062 | -0.038 | 3.742 | -8.88 | -15.4 | -1.58 | 0.269 |  | -7.67 |  | -11.37 | -11.48 | 6.08 | 3.6353 | 20.7326 | 22.9654 | -13.8495 | -6.6191 |  | 15.0334 | 9.7677 | -18.8273 | -16.7285 | 35.5609 | 36.8922 | -27.1923 | 0.3285 | -1.9 | -1.8 | -18.3107 | -35.0739 | -2.6086 |  | -1.9684 | 2.069 | 0 | 1.2034 | -61.5558 | 70.864 | 70.864 | -150.0644 | -158.2428 |  |  |  |  | 11.03 | 10.21 | -8.35 | 2.49 | 1.8796 | 2.0135 | 1.2086 | -1.723 | 0.3689 | -7.5105 | -7.6221 | -1.5392 | 13.2665 |  |  | -12.2 | -23.7 | -2.94 | 23.8139 | 23.6175 | 22.879 | 50.6144 | 51.0578 | -21.1478 | -38.2091 | -19.3741 | 2.2147 | 29.14 | 10.52 | 5.7861 | 4.6906 | 6.5749 |  | -14.5026 | -14.5238 | 10.7655 |  | -2.4858 |  | -28.9 | -5.7263 | 0.5669 | 13.4107 | 7.9843 | 1.11 | -3.91 | 7.099 | -11.8325 | -6.05 | -6.07 | 18.89 | 12.13 | -15.4545 | -7.7364 | -4.8813 | -4.5455 | 11.399 | -6.0121 | -8.9481 | -9.0894 | -18.5627 | -18.6222 | -6.593 | 54.1937 | 17.4018 |  | -10.5929 | -9.7306 |  | -1.1205 | -1.2808 | -25.604 | -7.8631 | -7.4271 | -4.8628 |  | 4.1 |  | 7.9032 | 5.4876 | -12.7264 | -12.8478 | 11.1615 | -0.4472 | -11.3452 | 4.4776 | 4.1657 |  | 3.3965 | 3.2943 | 2.4519 | -6.8657 | -6.8657 | 17.0805 | 0.0167 | 0.7906 | 20.3931 | 29.7553 | 12.0327 | -11.36 | -1.9112 | 0.2255 | 0.91 | 0.9 | -11.3136 |  | 6.983 | 1.15 |  | 29.05 | -35.046 | -26.3896 | -1.13 | 27.9179 |  | 19.2473 | -3.9268 | -4.1716 | 2.3414 |  |  |  | -13.1523 | 10.0198 | -21.7444 | 6.6301 | 5.486 | 141.6554 | -6.1521 | -10.3422 | -9.0425 | 2.5061 | 8.923 | 6.3293 | 1.9784 | -20.0768 | -18.6515 | -8.38 | 11.6468 | 66.1338 | 9.4469 | 52.8252 | -37.3647 | 14.0729 |  | 0 | 0 | -10.3873 |  |  | -15.55 | -15.3083 | -13.9639 | -13.7528 | 31.89 | 31.55 | -19.3 | -19.5 | 0.2829 | -6.32 | 50.8199 | 19.6805 | 19.7703 | -19.5 | -26.9 | -1.6 | -1.8 |  |  | -150.6136 | -24.3507 | -221.1733 | 18.4539 | -24.339 | 36.2059 | 134.229 | 114.728 | 19.4762 | -40.4293 | 23.5535 | 21.6894 | -2.7912 | 96.1571 | -137.7687 | -45.4084 | 49.5514 | -1.5686 | 8.319 | -4.64 | -2.229 | -2.231 | -0.72 | 2.8 | -3.9445 | -8.8457 | 1.2314 | 6.8284 | -3.8 | 0.902 | 2.908 | 3.4874 | 4.0592 | 3.6852 | 3.0172 | 3.4747 |  | 10.5 | 13.5322 | 0.15 |  | 0 | -16.2812 | -20.5354 | 0 | 12.4741 | -17.4663 | 3.922 | -7 | -8.9 | 96.3868 | -130.3235
04/03/2026 | 00:00 | 0 | -0.3814 | -4.0182 | 3.7052 | 10.4261 |  | 3.875 |  | 14.4953 | 5.6008 | 5.2815 | -11.1 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -11 | -0.8995 | -10.7467 | 4.1755 | 3.8856 | 7.1486 | 2.5197 | 0.0305 | 2.1701 |  | -1.1967 | -0.117 | -0.104 | 3.937 | -8.88 | -15.4 | -1.543 | 0.268 |  | -8.39 |  | -11.83 | -11.9 | 4.5874 | 3.524 | 19.2947 | 21.3403 | -13.65 | -8.0877 |  | 12.865 | 14.9111 | -20.7898 | -18.4205 | 42.3654 | 35.4912 | -25.3013 | 0.3976 | -1.8 | -1.9 | -19.1701 | -35.4745 | -2.3177 |  | -1.3247 | 1.6237 |  | 1.0918 | -73.6717 | 65.7979 | 65.6758 | -149.5787 | -145.522 |  |  |  | 16.8056 | 10.6 | 9.77 | -8.87 | 2.14 | 0.1381 | 0.4061 | 2.3248 | -0.2196 | -0.2119 | -5.161 | -5.0717 | -0.9995 | 15.668 |  |  | -8.2 | -27.1 | -2.87 | 24.9862 | 24.8136 | 23.7632 | 50.6756 | 50.9843 | -22.7519 | -36.3122 | -20.7889 | 2.2234 | 28.52 | 10.34 | 5.1611 | 4.1046 | 6.1289 |  | -16.652 | -16.6494 | 4.7974 |  | -1.9942 | -25 | -26.4 | -4.9988 | -0.187 | 12.9375 | 7.0566 | 0.28 | -4.08 | 7.3315 | -5.3309 | -6 | -5.94 | 17.68 | 10.54 | -8.5818 | -4.2909 | -4.4887 | -4.7091 | 11.8721 | -5.1628 | -8.2974 | -7.7866 | -19.5886 | -19.7311 | -6.512 | 54.9707 | 10.6107 |  | -10.9516 | -9.8641 |  | -2.8359 | -2.8194 | -26.116 | -7.2038 | -6.7366 | -4.3429 | 0 | 3.98 | 0 | 8.0625 | 2.3965 | -12.2899 | -12.3608 | 11.327 | 0.6544 | -11.7419 | 4.3782 | 4.0455 |  | 3.6656 | 3.4858 | 2.6212 | -6.3633 | -6.6983 | 17.4155 | 0.1027 | 0.9157 | 20.0487 | 30.1611 | 11.5248 | -11.67 | -1.8911 | 0.219 | 0.83 | 1.04 | -11.5342 |  | 7.025 | 1.194 |  | 29.03 | -33.9587 | -25.0757 | -0.94 | 27.7904 |  | 18.831 | -3.5425 | -3.8676 | 2.216 |  |  | -10.7649 | -13.0701 | 9.548 | -21.7446 | 3.9913 | 4.3992 | 137.4975 | -6.5979 | -10.413 | -9.1429 | 2.4145 | 8.7692 | 6.0999 | 2 | -19.6113 | -17.9326 | -7.96 | 11.0367 | 66.4972 | 15.4765 | 50.968 | -37.3905 | 13.4432 |  | 0 | 0 | 0 | 17.1449 |  | -14.715 | -14.0778 | -12.3692 | -12.3923 | 31.61 | 31.64 | -19 | -18.6 | 0.2298 | -7.2 | 45.6256 | 18.9634 | 19.307 | -19.1 | -26 | -2.9 | -3.4 |  | -17.9982 | -148.8786 | -21.9437 | -221.2831 | 17.4626 | -22.2456 | 38.4283 | 133.4272 | 113.9554 | 18.7945 | -39.3409 | 23.8109 | 20.8213 | 0.0055 | 96.6686 | -134.6733 | -44.389 | 46.7618 | -1.4514 | 8.868 | -4.16 |  |  | -1.12 | 3.6 | -4.1862 | -9.7246 | 0.618 | 7.5608 | -3.6 | 2.601 | 2.941 | 2.7146 | 2.8575 | 4.5251 | 3.8649 | 4.1394 |  | 9.9 | 11.3059 | 0.15 |  | -2.7795 | -16.488 | -20.2485 | 0 | 12.6673 | -16.4922 | 3.3553 | -6.9 | -8.9 | 91.1296 | -124.9319
MÁXIMO |  | 0 | 1.9962 | -3.246 | 6.097 | 17.7249 | 0 | 17.7198 | 0 | 35.6616 | 16.1375 | 15.7165 | -11.1 | -17.6 | 11 | 8.28 | -8.8 | 0.7004 | 4.4267 | 9.1021 | 8.9875 | 15.4123 | 4.7262 | 1.7313 | 2.3413 | 0 | -0.6231 | 0.768 | 0.799 | 5.085 | 4.44 | 4.4 | -0.158 | 0.325 | 0 | -2.44 | -10 | -10.89 | -10.84 | 8.9857 | 4.341 | 29.005 | 31.2945 | -3.3438 | 2.8594 | 0 | 20.1214 | 26.5202 | -11.7497 | -9.7607 | 44.5271 | 48.4354 | 110.5164 | 8.5376 | -1.6 | -1.6 | -18.0694 | 0 | -1.3541 | 0 | 13.3415 | 9.9391 | 10.073 | 6.6862 | -61.5558 | 136.6008 | 136.6924 | 0 | -83.9667 | 0 | 0 | 0 | 38.571 | 16.66 | 16.14 | 3.23 | 11.93 | 18.3563 | 18.8921 | 16.4166 | 13.9394 | 2.9387 | 5.0023 | 4.9774 | 13.9429 | 24.5287 | 0 | 0 | 33.2 | 26.5 | -2.27 | 39.3015 | 39.0948 | 37.602 | 63.7068 | 63.8764 | 1 | -10.8135 | -3.7287 | 5.113 | 43.99 | 18.14 | 10.6299 | 9.4757 | 12.6698 | 0 | 10.9229 | 10.8075 | 40.2735 | 0 | -1.3709 | -25 | -26.3 | -1.936 | 14.7795 | 46.8462 | 32.662 | 19.2 | -3.6 | 15.5 | 3.4939 | 1.42 | 1.43 | 29.37 | 19.14 | 1.4727 | 0.6182 | 4.2899 | 4.4091 | 34.7172 | 9.4748 | 3.5913 | 3.6714 | -4.9142 | -6.9511 | -6.452 | 88.4168 | 169.0284 | 0 | -7.3014 | -6.4554 | 15.7035 | 20.9716 | 18.8725 | -6.148 | -1.3157 | -0.9855 | 1.7016 | 20.22 | 4.31 | 3.4 | 10.0192 | 23.5772 | -7.971 | -7.9519 | 11.327 | 4.0721 | 0 | 7.0945 | 6.6809 | 0 | 5.3916 | 5.2755 | 4.0409 | 0 | 0 | 37.0078 | 20.3417 | 20.1599 | 34.3505 | 43.4022 | 16.8081 | -9.16 | -1.5212 | 0.3161 | 2.82 | 3.85 | 0 | 3.03 | 7.659 | 1.467 | 4.193 | 33.44 | -13.708 | -6.5889 | -0.67 | 43.6217 | -0.1 | 34.0025 | -2.3439 | -2.4637 | 3.4898 | 0.066 | 0 | -9.8173 | -10.4221 | 17.4102 | -17.4963 | 8.3534 | 6.8409 | 196.7333 | 2.2667 | -4.7338 | 13.2006 | 3.0726 | 11.8537 | 10.1431 | 2.4519 | -2.971 | -4.677 | 18.44 | 23.646 | 99.8725 | 130.3642 | 178.8951 | -24.3775 | 17.3873 | 0 | 18.1174 | 0 | 0 | 17.1449 | 16.2837 | 1.3857 | 1.5724 | -11.2746 | -11.1112 | 46.42 | 46.12 | -16.2 | -15.9 | 0.4935 | 17.2 | 61.4039 | 26.953 | 26.6133 | -9.3 | -23.5 | 2.2 | 1.6 | -3.8326 | -3.8333 | -119.6893 | 164.9843 | -70.038 | 119.6352 | 9.383 | 145.1038 | 175.9178 | 122.8572 | 134.045 | 92.2605 | 26.8372 | 26.3944 | 22.0614 | 132.1173 | -103.4714 | 68.0227 | 67.8606 | 1.1267 | 8.868 | -4.16 | -1.869 | -1.872 | 4 | 3.6 | -2.7713 | -4.1306 | 1.8753 | 9.7276 | -1.6 | 3.861 | 4.088 | 3.4874 | 4.0592 | 5.931 | 4.2954 | 5.3806 | 0 | 15.5 | 13.5322 | 1.74 | 0 | 10.5198 | -2.4739 | -19.2787 | 14.1185 | 17.6348 | -15.7117 | 10.3851 | -2.2 | -7.7 | 185.1008 | 67.9212
MÍNIMO |  | 0 | -0.8515 | -7.068 | 2.6939 | 10.4261 | 0 | 3.875 | 0 | 11.2025 | 4.0249 | 3.6814 | -24.42 | -35.2 | -6.6 | 0 | -24.2 | -1.4668 | -11.9702 | 3.7308 | 3.5701 | 6.6814 | 0.2985 | -1.3517 | 0.8552 | 0 | -1.5395 | -0.691 | -0.651 | 2.877 | -8.88 | -15.4 | -2.715 | 0.21 | 0 | -16.43 | -10 | -16.37 | -16.38 | 1.5547 | 2.8164 | 15.5519 | 17.6925 | -22.6871 | -15.8779 | 0 | -2.2671 | -2.302 | -21.3773 | -19.1431 | 23.4351 | 24.0991 | -43.9169 | 0.0108 | -5.5 | -5.4 | -34.9812 | -36.1792 | -3.206 | 0 | -14.169 | -0.41 | 0 | 0.1557 | -256.9963 | 42.5123 | 42.3597 | -181.0788 | -280.7976 | 0 | 0 | 0 | 9.1313 | 9.28 | 6.91 | -11.92 | 2.14 | -4.5504 | -4.4164 | -16.0352 | -19.3642 | -7.4153 | -42.3094 | -42.7187 | -13.3992 | -12.1638 | 0 | 0 | -22.9 | -45.1 | -5.4 | 13.9778 | 13.6577 | 12.9769 | 16.0782 | 16.2315 | -24.4458 | -63.042 | -22.0901 | 2.2147 | 26.88 | 9.52 | -4.0625 | -4.5898 | 4.5488 | 0 | -26.1406 | -26.3665 | -4.3367 | 0 | -5.5996 | -58.7 | -58.7 | -5.7263 | -0.935 | 12.9375 | 2.789 | -3.13 | -5.85 | 7.006 | -40.3135 | -6.41 | -6.44 | 6.82 | -56.98 | -43.4 | -21.0182 | -19.5386 | -18.8727 | 9.5438 | -13.2716 | -18.1134 | -17.9103 | -19.6372 | -23.0902 | -13.633 | -13.8407 | -63.5577 | 0 | -17.3811 | -16.1262 | 0 | -7.0378 | -6.795 | -46.6 | -23.6506 | -23.504 | -16.3365 | 0 | 1.86 | -0.2 | 2.7791 | -18.5702 | -17.5449 | -15.2406 | 7.1346 | -11.4423 | -12.5232 | 1.8466 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.4391 | -21.6019 | -16.0758 | -7.5873 | -7.9133 | -10.2581 | 0 | 1.7298 | -16.82 | -4.3081 | 0.1385 | 0.51 | -1.12 | -16.8865 | 0 | 6.794 | 0.386 | 2.2729 | 22.72 | -45.2055 | -35.7094 | -2.87 | 26.5598 | -0.1 | 14.5951 | -13.1329 | -14.0311 | 1.6489 | 0.0248 | 0 | -13.6882 | -29.0574 | 8.1844 | -24.1503 | 3.9913 | 3.9567 | 127.5028 | -6.5979 | -10.6895 | -12.3975 | -1.2959 | 6.6076 | 6.0999 | -2 | -34.3952 | -33.3165 | -24.31 | -19.5004 | -86.4958 | -27.4519 | 19.8508 | -49.9506 | -49.9766 | 0 | -5.9056 | -17.222 | -18.1399 | -25.1165 | -24.4104 | -19.7908 | -19.2909 | -32.0731 | -31.7274 | 27.88 | 27.82 | -22.7 | -23 | 0.054 | -9.92 | 23.6468 | 10.3996 | 10.4509 | -19.5 | -31.6 | -13.5 | -13.6 | -21.8033 | -21.3562 | -214.4561 | -52.5393 | -225.966 | -3.8825 | -60.9453 | -2.3396 | 15.2122 | 87.8772 | 0 | -80.631 | 11.1553 | 7.8825 | -9.769 | 10.5306 | -212.5659 | -66.1519 | -63.9593 | -2.6941 | 0.22 | -9.04 | -2.435 | -2.437 | -1.12 | -2 | -5.7512 | -9.7246 | -5.7115 | 5.2171 | -6.8 | -0.805 | -1.157 | 0 | 0 | 2.2141 | 2.1992 | 1.8482 | 0 | 7.6 | 5.4571 | 0 | 0 | -7.9154 | -21.4464 | -33.6804 | -4.3929 | 0 | -37.9958 | 0 | -9.6 | -12.9 | 63.5615 | -149.0641
PROMEDIO |  | 0 | 0.61186 | -5.4445 | 4.1284 | 14.1108 | 0 | 11.2171 | 0 | 22.1681 | 9.4522 | 9.1127 | -19.6494 | -24.4316 | 0.495 | 3.4408 | -16.2 | -0.96013 | -2.6871 | 6.2172 | 6.132 | 10.7216 | 3.5571 | 0.018223 | 1.8832 | 0 | -1.1038 | 0.0375 | 0.053937 | 4.0952 | -1.1336 | -9.0391 | -1.1401 | 0.2815 | 0 | -7.8394 | -10 | -13.6892 | -13.7279 | 6.0842 | 3.3014 | 21.2073 | 24.1829 | -13.6043 | -3.4712 | 0 | 6.5014 | 6.7666 | -16.8955 | -14.8345 | 32.2081 | 33.8451 | 21.8588 | 4.4815 | -3.5979 | -3.5854 | -24.4279 | -29.7325 | -2.3776 | 0 | -1.1488 | 4.2807 | 5.2755 | 3.0727 | -138.0275 | 88.3568 | 88.524 | -128.2094 | -169.3241 | 0 | 0 | 0 | 24.8019 | 12.2065 | 11.8171 | -5.0483 | 6.5142 | 4.8713 | 5.128 | 3.5804 | 0.92354 | -1.4507 | -13.364 | -13.3685 | -1.0793 | 11.8649 | 0 | 0 | 5.3771 | -20.4979 | -3.74 | 28.5214 | 28.5468 | 27.7469 | 48.1206 | 48.2789 | -16.9997 | -43.6645 | -12.8252 | 3.7707 | 34.2198 | 13.2558 | 3.406 | 2.5883 | 8.6204 | 0 | -13.0671 | -13.1535 | 11.6192 | 0 | -3.4487 | -39.1474 | -38.8756 | -4.1965 | 7.0451 | 26.869 | 18.0618 | 8.3365 | -4.6777 | 10.1861 | -12.6338 | -2.8644 | -2.8948 | 15.5531 | -20.8769 | -15.5466 | -7.7907 | -5.6018 | -5.1042 | 19.8454 | -1.6259 | -5.6473 | -4.1364 | -12.7012 | -15.9101 | -8.9003 | 38.5861 | 36.5269 | 0 | -12.1883 | -11.2164 | 5.9152 | 2.8828 | 1.9745 | -27.3217 | -9.7153 | -9.343 | -4.843 | 9.5942 | 3.8638 | 0.2475 | 6.2725 | 4.1845 | -12.3607 | -11.9489 | 8.893 | -3.0512 | -6.3117 | 5.0359 | 4.7476 | 0 | 3.3006 | 3.3127 | 2.2923 | -8.1321 | -8.4635 | 14.1849 | 3.1603 | 3.1798 | 16.3031 | 25.4537 | 9.4142 | -11.7837 | -2.8048 | 0.20208 | 1.6331 | 0.99042 | -6.8679 | 1.9253 | 7.2208 | 0.89975 | 3.5765 | 28.931 | -33.4423 | -25.0864 | -1.4398 | 33.5366 | -0.1 | 21.8323 | -6.3045 | -6.845 | 2.5232 | 0.045089 | 0 | -11.3489 | -18.7452 | 12.1081 | -20.534 | 5.4347 | 5.2632 | 156.8783 | -3.0514 | -8.3975 | -3.1497 | 1.223 | 8.7748 | 8.2524 | 0.57104 | -19.477 | -19.1143 | -9.3156 | 9.0288 | 28.7507 | 28.3316 | 65.0683 | -40.6834 | -16.8517 | 0 | 7.2439 | -7.4198 | -8.4976 | -0.87355 | -2.2151 | -11.8163 | -11.4905 | -19.6134 | -19.4823 | 35.8325 | 35.6606 | -19.275 | -19.3375 | 0.27162 | 1.0983 | 47.9431 | 18.8039 | 18.7387 | -14.6468 | -27.3062 | -4.7646 | -5.1604 | -15.9913 | -16.1008 | -143.2865 | 45.7215 | -169.3438 | 49.8326 | -28.6715 | 35.5602 | 132.3274 | 107.6411 | 45.1856 | -34.771 | 23.1992 | 21.9144 | 4.127 | 64.1405 | -148.4108 | -28.6046 | 31.5662 | -0.804 | 4.3195 | -6.5317 | -2.1675 | -2.1645 | 1.6317 | 0.77833 | -3.9947 | -7.0001 | -1.5654 | 7.5322 | -3.7437 | 1.7964 | 1.9433 | 2.2051 | 2.4982 | 3.9445 | 3.48 | 3.3842 | 0 | 11.3812 | 8.4715 | 0.78271 | 0 | 0.69499 | -13.0435 | -25.9693 | 3.7452 | 9.3516 | -25.8545 | 4.6608 | -6.2521 | -9.975 | 109.2308 | -54.3231
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 3 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
03/03/2026 | 00:30 | 52.01 | 53.05 | 56.982 | 0 | 352.408 | 514.45 | 39.3173 | 41.7599 | -140.9856 | -205.0262 | 427.089
03/03/2026 | 01:00 | 52.23 | 51.67 | 58.9762 | 0 | 337.6122 | 500.4884 | 53.9379 | 54.5177 | -79.5761 | -131.4114 | 319.4431
03/03/2026 | 01:30 | 52.56 | 52.33 | 61.2614 | 0 | 351.1101 | 517.2615 | 56.0812 | 57.2679 | -72.7554 | -122.8796 | 308.9841
03/03/2026 | 02:00 | 50.53 | 50.28 | 54.3265 | 0 | 318.4556 | 473.5921 | 59.4766 | 60.1748 | -48.0019 | -107.0255 | 274.6788
03/03/2026 | 02:30 | 50.16 | 49.96 | 56.3409 | 0 | 310.5437 | 467.0046 | 73.7113 | 73.4437 | 26.3819 | -54.4127 | 227.9496
03/03/2026 | 03:00 | 55.34 | 54.69 | 65.8873 | 0 | 312.0271 | 487.9444 | 68.4327 | 68.0251 | 0 | -62.8515 | 199.3093
03/03/2026 | 03:30 | 58.4 | 58.48 | 68.3201 | 0 | 341.4222 | 526.6223 | 62.1492 | 62.4074 | 0 | -90.5355 | 215.0921
03/03/2026 | 04:00 | 55.46 | 54.78 | 64.6818 | 0 | 342.6988 | 517.6206 | 54.1939 | 55.9282 | 0 | -112.5624 | 222.6845
03/03/2026 | 04:30 | 53.21 | 52.85 | 60.547 | 0 | 325.8253 | 492.4323 | 60.0697 | 59.991 | 0 | -101.064 | 221.1247
03/03/2026 | 05:00 | 51.73 | 51.75 | 56.9235 | 0 | 331.3997 | 491.8032 | 59.9896 | 60.9328 | 0 | -104.6683 | 225.5907
03/03/2026 | 05:30 | 56.21 | 55.85 | 60.7362 | 0 | 346.5733 | 519.3695 | 68.9456 | 71.1114 | 25.0464 | -62.9848 | 228.0882
03/03/2026 | 06:00 | 54.52 | 54.19 | 60.4076 | 0 | 344.8308 | 513.9484 | 63.8897 | 65.8451 | 0 | -75.623 | 205.3578
03/03/2026 | 06:30 | 64.65 | 64.6 | 70.2027 | 0 | 389.7719 | 589.2246 | 52.5738 | 53.6076 | -26.2092 | -112.4926 | 244.8832
03/03/2026 | 07:00 | 62.45 | 63.24 | 68.3306 | 0 | 387.9847 | 582.0053 | 31.4001 | 32.2538 | -133.2914 | -207.1381 | 404.0834
03/03/2026 | 07:30 | 59.75 | 58.76 | 62.1012 | 0 | 395.3459 | 575.9571 | 0 | 0 | -282.6224 | -329.7919 | 612.4143
03/03/2026 | 08:00 | 70.98 | 70.48 | 78.5627 | 0 | 437.4711 | 657.4938 | -7.2455 | -5.5939 | -304.1382 | -344.9142 | 661.8918
03/03/2026 | 08:30 | 74.9 | 74.18 | 78.349 | 0 | 479.7321 | 707.1611 | -9.7851 | -8.7067 | -320.9809 | -371.0786 | 710.5513
03/03/2026 | 09:00 | 66.47 | 65.23 | 77.642 | 0 | 534.0123 | 743.3543 | -55.0819 | -53.3856 | -550.09 | -561.3336 | 1219.8911
03/03/2026 | 09:30 | 69.67 | 69.15 | 81.4747 | 0 | 578.9537 | 799.2484 | -58.1792 | -57.4195 | -600.5408 | -603.7654 | 1319.9049
03/03/2026 | 10:00 | 66.59 | 66.29 | 79.3066 | 0 | 554.8566 | 767.0432 | -60.0669 | -62.3454 | -621.6336 | -611.0985 | 1355.1444
03/03/2026 | 10:30 | 80.9 | 80.13 | 88.8884 | 0 | 580.976 | 830.8944 | -60.1854 | -64.3481 | -648.5615 | -626.6044 | 1399.6994
03/03/2026 | 11:00 | 73.11 | 72.85 | 80.1437 | 0 | 557.0943 | 783.198 | -64.3462 | -63.911 | -667.8867 | -638.6497 | 1434.7936
03/03/2026 | 11:30 | 81.35 | 80.26 | 88.2603 | 0 | 584.9014 | 834.7717 | -57.0579 | -55.9534 | -619.6207 | -586.6492 | 1319.2812
03/03/2026 | 12:00 | 77.17 | 76.36 | 84.1231 | 0 | 563.7244 | 801.3775 | -46.4465 | -46.551 | -570.2738 | -566.6383 | 1229.9096
03/03/2026 | 12:30 | 74.47 | 76.93 | 80.8002 | 0 | 536.6194 | 768.8196 | -48.1336 | -50.5854 | -533.9247 | -534.1729 | 1166.8166
03/03/2026 | 13:00 | 78.39 | 77.73 | 82.7173 | 0 | 530.8828 | 769.7201 | -44.3922 | -44.2266 | -503.9144 | -518.3904 | 1110.9236
03/03/2026 | 13:30 | 77.64 | 77.08 | 80.6856 | 0 | 470.8396 | 706.2452 | -30.4455 | -30.3838 | -413.4678 | -430.1575 | 904.4546
03/03/2026 | 14:00 | 82.58 | 81.93 | 85.2397 | 0 | 503.1073 | 752.857 | -21.119 | -24.5587 | -363.2019 | -391.7865 | 800.6661
03/03/2026 | 14:30 | 82.76 | 80.2 | 85.1082 | 0 | 494.4156 | 742.4838 | -24.226 | -24.9473 | -373.1203 | -402.5985 | 824.8921
03/03/2026 | 15:00 | 82.03 | 80.54 | 83.6337 | 0 | 490.8068 | 737.0105 | -31.0214 | -32.298 | -390.1909 | -432.2611 | 885.7714
03/03/2026 | 15:30 | 82 | 81.42 | 83.1256 | 0 | 495.0434 | 741.589 | -28.6123 | -27.3242 | -379.7166 | -430.0302 | 865.6833
03/03/2026 | 16:00 | 85.46 | 84 | 88.7303 | 0 | 507.6225 | 765.8128 | -21.6403 | -20.898 | -357.4647 | -408.9979 | 809.0009
03/03/2026 | 16:30 | 85.12 | 84.18 | 89.1992 | 0 | 518.2742 | 776.7734 | -17.7075 | -18.1086 | -337.7103 | -404.0169 | 777.5433
03/03/2026 | 17:00 | 59.4 | 58.39 | 57.4474 | 0 | 346.7077 | 521.9451 | -10.3191 | -9.2626 | -310.7291 | -335.0071 | 665.3179
03/03/2026 | 17:30 | 55.93 | 55.36 | 57.8197 | 0 | 304.5758 | 473.6855 | 22.0905 | 23.8783 | -161.2289 | -211.8875 | 419.0852
03/03/2026 | 18:00 | 53.05 | 53.79 | 54.6293 | 0 | 266.718 | 428.1873 | 35.2984 | 35.6256 | -86.9216 | -161.9173 | 319.7629
03/03/2026 | 18:30 | 46.58 | 46.29 | 51.8536 | 0 | 263.4361 | 408.1597 | 35.7139 | 37.357 | -68.6897 | -143.3791 | 285.1397
03/03/2026 | 19:00 | 36.01 | 35.53 | 53.581 | 0 | 279.2679 | 404.3889 | 30.0035 | 30.1095 | -115.7219 | -188.9099 | 364.7448
03/03/2026 | 19:30 | 35.17 | 35.05 | 52.4991 | 0 | 295.6853 | 418.4044 | 30.7334 | 33.8636 | -118.7807 | -196.7633 | 380.141
03/03/2026 | 20:00 | 35.7 | 35.54 | 54.5412 | 0 | 291.9281 | 417.7093 | 37.1383 | 36.7763 | -116.862 | -194.275 | 385.0516
03/03/2026 | 20:30 | 32.48 | 32.51 | 53.3656 | 0 | 277.893 | 396.2486 | 44.8498 | 46.3726 | -132.0726 | -203.7769 | 427.0719
03/03/2026 | 21:00 | 31.77 | 31.56 | 52.5161 | 0 | 272.8333 | 388.6794 | 43.7539 | 45 | -130.0084 | -204.4888 | 423.2511
03/03/2026 | 21:30 | 31.92 | 32.69 | 54.6871 | 0 | 278.3346 | 397.6317 | 42.105 | 44.2998 | -143.2042 | -211.8982 | 441.5072
03/03/2026 | 22:00 | 42.88 | 43.27 | 57.8695 | 0 | 304.3575 | 448.377 | 52.2063 | 53.5068 | -93.1735 | -173.9469 | 372.8335
03/03/2026 | 22:30 | 69.64 | 68.86 | 70.2319 | 0 | 393.2914 | 602.0233 | 55.3449 | 57.0798 | -80.6053 | -171.7787 | 364.8087
03/03/2026 | 23:00 | 71.13 | 70.12 | 73.4669 | 0 | 400.7263 | 615.4432 | 54.8707 | 55.2648 | -90.7364 | -173.7832 | 374.6551
03/03/2026 | 23:30 | 73.33 | 73.16 | 77.259 | 0 | 401.4446 | 625.1936 | 55.4345 | 55.0707 | -94.7736 | -179.1897 | 384.4685
04/03/2026 | 00:00 | 70.14 | 69.5 | 74.2059 | 0 | 370.4967 | 584.3426 | 58.2318 | 57.7435 | -100.1464 | -183.2794 | 399.4011
MÁXIMO |  | -31.77 | -31.56 | -51.8536 | 0 | -263.4361 |  | 73.7113 | 73.4437 | 26.3819 | -54.4127
MÍNIMO |  | -85.46 | -84.18 | -89.1992 | 0 | -584.9014 |  | -64.3462 | -64.3481 | -667.8867 | -638.6497
PROMEDIO |  | -61.7902 | -61.3967 | -69.1248 | 0 | -403.23 |  | 14.7069 | 15.1751 | -231.9189 | -284.9561
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 3 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
03/03/2026 | 00:30 | 505.3172 | 513.0438 | 510.6427 | 519.3227 | 517.8905 | 528.5082 |  | 508.4359 | 502.9811 | 492.8335 | 508.7439 | 496.0332 | 226.1672 | 225.7474 | 227.9666 | 222.9242 | 222.1779 | 223.7874 | 227.5 |  | 227.7 | 139.8008 | 140.6184 |  | 139.1727 | 137.5998 |  | 142.7759 | 130.0665 | 140.023
03/03/2026 | 01:00 | 506.8384 | 512.1509 | 508.5944 | 515.3707 | 514.0056 | 524.5437 |  | 505.7342 | 502.4015 | 484.3751 | 507.4765 | 492.6128 | 226.3915 | 224.1508 | 227.7133 | 222.5518 | 220.7383 | 222.2143 | 225.6 |  | 226.7 | 139.7817 | 140.2099 |  | 138.687 | 137.1444 |  | 141.7074 | 130.0856 | 138.9406
03/03/2026 | 01:30 | 505.527 | 511.1531 | 509.6974 | 518.1594 | 517.2567 | 528.0197 |  | 508.2493 | 503.0262 | 485.9214 | 508.3467 | 492.8385 | 225.8981 | 225.6296 | 228.0962 | 223.4968 | 222.2739 | 222.6971 | 226.2 |  | 226.3 | 139.7684 | 139.9335 |  | 138.4175 | 137.2134 |  | 141.9416 | 129.7405 | 138.6751
03/03/2026 | 02:00 | 507.2581 | 515.6171 | 510.3801 | 522.3938 | 521.5492 | 532.2408 |  | 510.1822 | 504.2949 | 487.111 | 508.2808 | 493.5645 | 226.2783 | 227.2132 | 228.9572 | 225.1896 | 224.1787 | 222.7273 | 226.3 |  | 227.1 | 139.8572 | 140.469 |  | 138.1653 | 137.2134 |  | 142.3954 | 130.1841 | 138.961
03/03/2026 | 02:30 | 507.5728 | 516.9825 |  | 524.8874 | 523.5878 | 534.3475 |  | 512.3807 | 504.5073 | 486.8917 | 508.8292 | 494.3266 | 226.0345 | 227.5344 | 229.1687 | 226.0638 | 224.7619 | 222.8791 | 226.9 |  | 227 | 139.801 | 140.4469 |  | 138.0137 | 137.1996 |  | 142.4246 | 130.7567 | 138.7159
03/03/2026 | 03:00 | 505.2122 | 511.7834 |  | 524.6221 | 522.3891 | 532.0288 |  | 514.5214 | 504.4541 | 487.024 | 508.5605 | 494.1939 | 223.8084 | 225.6727 | 227.6746 | 225.7341 | 224.1344 | 222.6203 | 226.2 |  | 227.1 | 138.9803 | 139.9273 |  | 137.9922 | 136.1784 |  | 141.9855 | 129.5863 | 138.8997
03/03/2026 | 03:30 | 506.2614 | 511.9934 |  | 523.5112 | 523.2324 | 533.3659 |  | 513.5541 | 505.027 | 487.8341 | 509.294 | 494.4671 | 223.819 | 225.1965 | 227.0679 | 225.7384 | 224.7324 | 222.4834 | 226.9 |  | 227.4 | 139.3821 | 141.3183 |  | 138.0991 | 136.1094 |  | 142.9223 | 129.9644 | 138.9406
03/03/2026 | 04:00 | 507.0482 | 511.7834 | 510.4851 | 524.4849 | 523.4238 | 533.348 |  | 513.5322 | 504.5596 | 487.2028 | 508.8757 | 493.7901 | 223.9794 | 225.9353 | 227.2417 | 226.3427 | 224.8357 | 222.6398 | 226.2 |  | 226.9 | 139.2721 | 140.5719 |  | 138.278 | 136.1922 |  | 142.3807 | 130.3454 | 138.9406
03/03/2026 | 04:30 | 506.3138 | 514.7768 |  | 525.3826 | 524.77 | 534.3422 |  | 514.3257 | 504.6951 | 487.4044 | 508.6901 | 493.8955 | 223.9478 | 226.5118 | 227.5775 | 226.1832 | 224.8357 | 222.4632 | 225.7 |  | 226.4 | 139.9388 | 139.7991 |  | 138.1356 | 136.4406 |  | 141.8538 | 130.7433 | 138.961
03/03/2026 | 05:00 | 506.5237 | 513.779 | 512.6909 | 523.6147 | 522.6077 | 533.0654 |  | 511.3671 | 504.0862 | 486.4998 | 508.4242 | 492.6794 | 224.0673 | 226.4669 | 227.7008 | 225.7119 | 224.6364 | 222.2419 | 225.6 |  | 225.9 | 140.0272 | 139.7806 |  | 138.8408 | 136.3578 |  | 141.7806 | 131.0811 | 138.961
03/03/2026 | 05:30 | 505.6319 | 512.361 | 506.8088 | 521.2639 | 520.5868 | 530.9277 |  | 510.5645 | 504.596 | 486.3058 | 508.684 | 493.607 | 223.8226 | 225.5533 | 227.0481 | 224.8759 | 223.5585 | 222.5213 | 225.6 |  | 225.7 | 139.9395 | 139.844 |  | 138.6842 | 136.3026 |  | 141.8245 | 131.0633 | 139.349
03/03/2026 | 06:00 | 505.3696 | 510.628 | 507.334 | 519.3976 | 517.8588 | 528.8079 |  | 509.4785 | 504.8436 | 486.512 | 508.9798 | 493.0574 | 223.6789 | 224.673 | 226.558 | 223.896 | 222.0155 | 222.447 | 225.6 |  | 225.9 | 139.7228 | 139.7497 |  | 138.4452 | 136.275 |  | 141.8391 | 130.9907 | 138.961
03/03/2026 | 06:30 | 501.4353 | 505.4287 | 496.2524 | 512.6215 | 511.4594 | 521.4297 | 516.282 | 503.7883 | 501.4084 | 483.2334 | 507.2134 | 491.5151 | 222.8749 | 222.1081 | 224.7813 | 221.3182 | 219.3577 | 222.0313 | 225 |  | 225.4 | 138.9546 | 139.3906 |  | 138.587 | 136.0404 |  | 141.4 | 130.9441 | 138.5525
03/03/2026 | 07:00 | 503.009 | 508.0546 | 502.8174 | 517.7513 | 519.0074 | 522.4464 | 518.9901 | 507.367 | 503.0041 | 485.5788 | 508.5912 | 493.5358 | 222.6306 | 222.6366 | 224.454 | 222.5434 | 220.5168 | 222.4781 | 226.3 |  | 225.9 | 139.7428 | 140.3316 |  | 138.8466 | 136.0956 |  | 142.2636 | 129.4643 | 138.8997
03/03/2026 | 07:30 | 502.6418 | 505.3237 | 501.4518 | 512.0356 | 514.2094 | 516.839 | 518.4438 | 505.457 | 500.5504 | 484.2596 | 507.9934 | 492.7917 | 222.3395 | 221.5853 | 223.1984 | 220.9384 | 218.8852 | 222.3724 | 225.6 |  | 224.8 | 139.0124 | 140.0145 |  | 138.9087 | 135.654 |  | 141.6049 | 128.7497 | 138.9406
03/03/2026 | 08:00 | 503.6385 | 506.7416 | 508.4369 | 506.4416 | 507.3435 | 512.123 | 512.7831 | 501.4496 | 499.6213 | 482.9523 | 506.8833 | 491.8537 | 224.4899 | 225.0946 | 224.0394 | 221.2553 | 217.1945 | 221.9053 | 225 |  | 224 | 138.6841 | 140.0361 |  | 137.7602 | 135.4194 |  | 141.1951 | 128.8418 | 137.7765
03/03/2026 | 08:30 | 500.2813 | 497.1835 | 497.828 | 494.5023 | 496.7181 | 499.9053 | 507.4685 | 494.504 | 496.9431 | 479.4279 | 505.8256 | 489.8311 | 223.5848 | 223.8786 | 222.3698 | 216.6048 | 211.5615 | 222.0598 | 224.3 |  | 223.1 | 138.5903 | 139.5629 |  | 138.2407 | 134.9088 |  | 140.6681 | 127.7169 | 138.0828
03/03/2026 | 09:00 | 498.7076 | 491.6166 | 488.3746 | 485.7159 | 486.4413 | 489.3654 | 489.1629 | 483.9647 | 488.0924 | 472.5848 | 500.0674 | 485.591 | 222.0728 | 219.915 | 220.3387 | 217.0914 | 214.1085 | 220.826 | 221.9 |  | 221.2 | 137.9501 | 139.655 |  | 137.8808 | 134.757 |  | 141.3561 | 128.1089 | 137.368
03/03/2026 | 09:30 | 503.3763 | 497.1835 | 490.1602 | 495.3535 | 495.7969 | 498.7628 | 512.6671 | 494.7513 | 495.7081 | 478.8687 | 504.2507 | 488.9796 | 225.2709 | 222.4046 | 223.1977 | 220.4369 | 218.1765 | 221.4446 | 223.7 |  | 222.9 | 138.9998 | 140.9689 |  | 138.5852 | 135.6816 |  | 142.2051 | 128.1907 | 138.1645
03/03/2026 | 10:00 | 506.8384 | 496.4482 | 494.8344 | 491.5337 | 490.577 | 492.5573 | 507.2314 | 491.4018 | 491.9127 | 476.9887 | 502.188 | 487.335 | 226.0637 | 223.1627 | 223.6065 | 218.8333 | 216.1167 | 220.9489 | 223.7 |  | 221.8 | 138.0077 | 139.9681 |  | 137.6208 | 134.9916 |  | 141.4293 | 127.4625 | 137.5723
03/03/2026 | 10:30 | 507.363 | 492.982 | 489.8976 | 487.2396 | 489.7507 | 489.9286 | 509.7849 | 491.0211 | 492.5179 | 483.0035 | 503.5893 | 489.8826 | 226.1079 | 221.5759 | 222.4889 | 218.5216 | 215.1938 | 221.3596 | 223.7 |  | 222 | 137.9185 | 140.7735 |  | 137.6484 | 135.1848 |  | 142.1319 | 126.0221 | 137.756
03/03/2026 | 11:00 | 508.6219 | 497.7612 | 492.3135 | 495.2357 | 497.2223 | 501.2793 | 510.4725 | 493.5818 | 493.2114 | 483.7705 | 504.0815 | 490.1033 | 225.2344 | 223.1997 | 222.9604 | 220.8748 | 217.5932 | 221.6329 | 223.4 |  | 221.5 | 138.4514 | 140.0005 |  | 137.9266 | 135.6954 |  | 141.7952 | 125.7515 | 137.7765
03/03/2026 | 11:30 | 507.4679 | 494.9778 | 495.7797 | 493.4675 | 495.2857 | 498.8808 |  | 495.4594 | 494.9582 | 485.1334 | 505.8059 | 491.7698 | 224.4023 | 221.2943 | 222.3849 | 219.6406 | 216.2348 | 221.5923 | 223.7 |  | 222.2 |  | 141.0865 |  | 137.9695 | 135.8058 |  | 142.3222 | 125.6773 | 137.756
03/03/2026 | 12:00 | 508.6744 | 498.4439 | 495.9898 | 497.5681 | 499.9138 | 502.9629 | 515.7756 | 498.2329 | 497.084 | 486.8194 | 506.9009 | 492.3452 | 224.8591 | 223.692 | 222.9079 | 221.3529 | 217.667 | 222.0688 | 224.4 |  | 222.6 |  | 141.052 |  | 137.9865 | 135.9852 |  | 142.571 | 126.2091 | 138.1645
03/03/2026 | 12:30 | 509.5662 | 501.7 | 496.8827 | 497.6888 | 499.6091 | 503.797 | 515.5523 | 496.495 | 497.182 | 486.9035 | 505.7135 | 491.9479 | 224.696 | 224.9736 | 224.0577 | 221.3686 | 218.0731 | 222.1859 | 224.3 |  | 222.5 | 139.1978 | 140.6774 |  | 138.0976 | 136.5372 |  | 142.41 | 126.7456 | 138.1849
03/03/2026 | 13:00 | 510.3531 | 504.3784 | 502.7648 | 501.3549 | 503.6276 | 507.9353 | 515.8967 | 499.1407 | 498.7864 | 487.8209 | 506.9188 | 492.3575 | 224.9104 | 226.7985 | 225.114 | 223.2239 | 219.9631 | 222.1909 | 224.3 |  | 222.7 | 139.0516 | 140.7451 |  | 138.1525 | 137.0202 |  | 142.4686 | 128.0197 | 138.1645
03/03/2026 | 13:30 | 512.5562 | 508.0546 | 504.4454 | 501.3763 | 502.6332 | 504.2675 | 518.8201 | 501.5982 | 500.9044 | 490.6057 | 508.7245 | 494.701 | 225.1431 | 228.0517 | 226.3748 | 222.9431 | 219.3503 | 222.3752 | 225.6 |  | 223.7 | 139.0323 | 141.8643 |  | 138.3128 | 136.5372 |  | 142.9955 | 128.0023 | 138.1645
03/03/2026 | 14:00 | 511.8218 | 503.8532 | 503.2375 | 499.2816 | 500.7233 | 503.7198 | 518.9605 | 501.6 | 501.2713 | 490.5779 | 510.0889 | 494.4182 | 224.6683 | 225.8487 | 225.9916 | 222.1777 | 218.1026 | 221.8549 | 225 |  | 223.2 | 138.1644 | 140.8666 |  | 137.616 | 136.206 |  | 142.4246 | 127.6173 | 137.7765
03/03/2026 | 14:30 | 510.0907 | 500.0194 | 498.2481 | 489.8792 | 491.7419 | 494.7225 | 518.4643 | 495.3453 | 499.5933 | 488.2214 | 508.3031 | 493.4234 | 224.2425 | 224.5845 | 223.6425 | 217.714 | 213.828 | 222.2412 | 224.3 |  | 222.7 | 138.1337 | 140.5162 |  | 137.7851 | 135.5436 |  | 142.41 | 126.0593 | 137.368
03/03/2026 | 15:00 | 509.9859 | 500.4921 | 492.8387 | 488.9464 | 490.4796 | 493.2424 | 512.9214 | 494.2721 | 498.478 | 487.6206 | 507.1556 | 493.2573 | 224.3207 | 224.3884 | 224.2041 | 217.2521 | 213.8501 | 221.8967 | 224.3 |  | 222.5 |  | 140.4108 |  | 137.6048 | 135.4608 |  | 142.3661 | 126.3272 | 137.4293
03/03/2026 | 15:30 | 510.0383 | 499.9144 | 492.8387 | 489.726 | 491.4305 | 494.0759 |  | 495.0329 | 498.6915 | 487.9826 | 506.7076 | 492.5376 | 224.1842 | 224.0955 | 223.4912 | 217.6566 | 214.0938 | 221.7945 | 224.3 |  | 222.7 |  | 140.5055 |  | 137.2268 | 136.0956 |  | 142.3807 | 126.4089 | 137.7152
03/03/2026 | 16:00 | 510.0383 | 499.1266 | 499.246 | 492.1068 | 494.0512 | 495.6659 |  | 497.0052 | 499.4296 | 488.4606 | 507.5 | 493.1621 | 224.3258 | 223.7149 | 223.6218 | 218.6475 | 215.1864 | 222.1261 | 224.4 |  | 223.2 |  | 140.6007 |  | 137.2163 | 135.7092 |  | 142.3222 | 126.3863 | 137.368
03/03/2026 | 16:30 | 510.9301 | 501.8575 | 498.6158 | 496.7661 | 498.3046 | 500.9675 | 518.2394 | 499.3392 | 499.8629 | 489.0568 | 507.9153 | 493.1855 | 224.2989 | 224.6272 | 224.2077 | 221.0051 | 217.7335 | 222.0739 | 225 |  | 223.5 | 138.1423 | 140.8458 |  | 137.7368 | 135.4332 |  | 142.4246 | 126.9287 | 138.1645
03/03/2026 | 17:00 | 507.5204 | 507.2668 | 506.8613 | 502.1087 | 503.7027 | 504.9377 | 512.1 | 501.8347 | 499.4138 | 487.9511 | 507.5378 | 493.1189 | 223.6727 | 226.862 | 225.9285 | 221.2026 | 219.7195 | 222.5416 | 225.4 |  | 224.5 | 139.0293 | 140.8535 |  | 137.7368 | 136.0404 |  | 142.7613 | 127.7765 | 138.2258
03/03/2026 | 17:30 | 508.2023 | 510.3129 | 511.8506 | 507.1483 |  | 508.844 | 518.8817 | 505.2038 | 502.5837 | 490.9345 | 509.613 | 494.4164 | 224.3898 | 228.3179 | 226.7263 | 222.7879 | 221.0779 | 222.6191 | 225.6 |  | 225.3 |  | 141.4894 |  | 138.9286 | 136.6062 |  | 143.1273 | 128.5099 | 138.9406
03/03/2026 | 18:00 | 508.517 | 507.2668 | 508.1743 | 518.7589 | 520.5552 | 521.4254 |  | 513.1451 | 504.4469 | 493.0205 | 509.6413 | 495.6282 | 224.3023 | 228.3244 | 227.7888 | 229.0862 | 227.2352 | 223.0133 | 226.9 |  | 226.5 | 139.8301 | 140.7734 |  | 139.2599 | 137.1858 |  | 142.4246 | 129.5533 | 139.0222
03/03/2026 | 18:30 | 507.5728 | 505.4287 | 502.9223 | 506.1927 | 506.9424 | 510.1014 |  | 503.566 | 503.282 | 490.8015 | 508.0631 | 494.5214 | 224.8802 | 226.8223 | 226.9861 | 219.5595 | 219.4611 | 222.2464 | 226.2 |  | 225.7 | 139.8275 | 140.4752 |  | 139.1511 | 137.1168 |  | 142.0441 | 128.936 | 138.961
03/03/2026 | 19:00 | 506.4187 | 502.3302 |  | 503.216 | 503.891 | 505.7624 | 518.9662 | 501.3646 | 501.7574 | 489.4358 | 507.2838 | 493.8075 | 224.4051 | 225.1908 | 226.1299 | 218.2901 | 218.2134 | 222.2639 | 226.2 |  | 225.5 |  | 140.3731 |  | 139.4159 | 137.0478 |  | 142.0733 | 129.1018 | 138.961
03/03/2026 | 19:30 | 506.2089 | 502.0676 | 499.0359 | 503.6414 | 504.2906 | 506.9071 | 518.7051 | 500.1302 | 501.6025 | 488.9832 | 507.2914 | 493.9426 | 224.2757 | 225.3501 | 226.1832 | 218.7956 | 218.9295 | 221.9679 | 225.6 |  | 225.8 | 139.0265 | 140.9445 |  | 138.6846 | 137.0202 |  | 142.2051 | 129.0312 | 138.5525
03/03/2026 | 20:00 | 507.0482 | 503.5381 |  | 506.5398 | 506.9401 | 509.1809 | 518.8725 | 502.285 | 502.2859 | 490.3813 | 507.2006 | 493.6871 | 224.4709 | 225.5989 | 226.2884 | 219.8396 | 220.0738 | 222.2138 | 226.2 |  | 225.4 |  | 140.1628 |  | 138.8403 | 136.896 |  | 141.8391 | 128.935 | 138.5525
03/03/2026 | 20:30 | 507.1532 | 505.1136 |  | 509.8847 | 510.9083 | 513.5405 |  | 505.7261 | 503.0634 | 490.9273 | 508.556 | 494.7489 | 225.3708 | 226.5725 | 226.9894 | 221.2824 | 221.3954 | 222.2982 | 226.2 |  | 226.1 |  | 140.6227 |  | 138.8161 | 137.034 |  | 142.2197 | 128.6351 | 138.6342
03/03/2026 | 21:00 | 507.0482 | 505.7438 | 504.4979 | 513.5563 | 514.2105 | 516.6353 |  | 507.6787 | 504.1716 | 492.1726 | 508.5584 | 495.0476 | 225.2445 | 226.9168 | 227.262 | 223.0297 | 223.3887 | 222.3903 | 226.2 |  | 226.3 | 139.8231 | 140.2516 |  | 139.1552 | 137.448 |  | 142.1465 | 128.5691 | 138.961
03/03/2026 | 21:30 | 507.363 | 504.7985 | 503.6051 | 512.6169 | 513.7209 | 515.4468 |  | 506.9683 | 503.0052 | 491.8926 | 508.0659 | 494.531 | 225.4158 | 226.0276 | 227.2994 | 222.7132 | 222.4289 | 222.5029 | 226.2 |  | 226.6 | 140.4509 | 139.7548 |  | 139.2973 | 137.3928 |  | 141.8684 | 128.573 | 139.349
03/03/2026 | 22:00 | 507.5728 | 507.8445 | 504.6555 | 517.4778 | 517.8344 | 520.9018 |  | 509.4408 | 503.4837 | 492.6461 | 509.1781 | 495.6195 | 225.5359 | 226.6762 | 227.7866 | 224.7155 | 224.6512 | 222.6983 | 226.9 |  | 227.4 | 140.4015 | 140.0138 |  | 139.3644 | 137.172 |  | 142.3807 | 128.6426 | 139.737
03/03/2026 | 22:30 | 503.114 | 501.5424 | 495.6222 | 512.9567 | 513.9575 | 516.2933 | 518.8697 | 503.721 | 500.9865 | 488.7278 | 506.8844 | 492.9505 | 225.6094 | 225.7565 | 226.3758 | 221.6559 | 219.7047 | 222.1316 | 225.6 |  | 226.8 | 140.3774 | 139.547 |  | 138.7958 | 136.9098 |  | 141.7952 | 128.1871 | 139.349
03/03/2026 | 23:00 | 502.7992 | 501.4899 | 498.5107 | 516.1353 | 517.4352 | 520.0056 | 518.9868 | 506.1987 | 501.3636 | 489.2304 | 507.5699 | 493.2136 | 225.8461 | 225.754 | 226.1173 | 223.5778 | 221.4101 | 222.2541 | 225.7 |  | 227.1 | 140.4206 | 139.5621 |  | 139.0747 | 137.2548 |  | 141.6488 | 128.6887 | 139.3286
03/03/2026 | 23:30 | 503.0615 | 500.8597 | 497.1453 | 515.3359 | 516.0292 | 519.6597 | 518.6771 | 504.7732 | 501.2178 | 488.7495 | 506.6279 | 492.9891 | 226.4723 | 225.1597 | 226.143 | 222.337 | 221.1 | 222.1369 | 226.1 |  | 226.5 | 139.5157 | 139.3182 |  | 138.2399 | 136.0266 |  | 141.6196 | 128.6877 | 139.349
04/03/2026 | 00:00 | 504.268 | 502.1727 | 501.6619 | 513.7954 | 514.1694 | 517.8686 | 518.2457 | 504.7256 | 500.839 | 488.9251 | 506.9582 | 492.7696 | 226.7073 | 226.3201 | 226.2956 | 222.0962 | 220.4725 | 222.0948 | 225.6 |  | 226.3 | 139.4929 | 139.3018 |  | 138.104 | 136.4682 |  | 141.3707 | 128.7888 | 138.9406
MÁXIMO |  | 512.5562 | 516.9825 | 512.6909 | 525.3826 | 524.77 | 534.3475 | 518.9901 | 514.5214 | 505.027 | 493.0205 | 510.0889 | 496.0332 | 226.7073 | 228.3244 | 229.1687 | 229.0862 | 227.2352 | 223.7874 | 227.5 | 0 | 227.7 | 140.4509 | 141.8643 | 0 | 139.4159 | 137.5998 | 0 | 143.1273 | 131.0811 | 140.023
MÍNIMO |  | 498.7076 | 491.6166 | 488.3746 | 485.7159 | 486.4413 | 489.3654 | 489.1629 | 483.9647 | 488.0924 | 472.5848 | 500.0674 | 485.591 | 222.0728 | 219.915 | 220.3387 | 216.6048 | 211.5615 | 220.826 | 221.9 | 0 | 221.2 | 137.9185 | 139.3018 | 0 | 137.2163 | 134.757 | 0 | 140.6681 | 125.6773 | 137.368
PROMEDIO |  | 506.5871 | 504.9035 | 501.3276 | 507.6743 | 508.2994 | 513.0402 | 514.823 | 503.1228 | 500.6706 | 487.0951 | 507.3882 | 492.9288 | 224.6919 | 225.0743 | 225.6355 | 221.8975 | 219.8943 | 222.2199 | 225.3562 | 0 | 224.9167 | 139.2949 | 140.333 | 0 | 138.3647 | 136.346 | 0 | 142.0938 | 128.5595 | 138.5487
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 3 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 03/03/2026 00:21:00 | 03/03/2026 06:38:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Independencia.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 03/03/2026 00:23:00 | 03/03/2026 07:39:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paramonga.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. SAN JUAN - CHILCA | L-2095 | 03/03/2026 00:23:00 | 03/03/2026 07:15:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chilca.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHAVARRÍA - VENTANILLA | L-2247 | 03/03/2026 00:25:00 | 03/03/2026 07:40:00 | Por regulación de tensión en el área Centro.
TRANSMANTARO | L. CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 03/03/2026 00:28:00 | 03/03/2026 06:32:00 | Por regulación de tensión en el área Centro.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 03/03/2026 00:56:00 | 03/03/2026 07:52:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 03/03/2026 23:49:00 | 04/03/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
martes, 3 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 3 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:52:31 | 59.661 | 09:11:54 | 60.207
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:52:31 | 59.662 | 09:11:54 | 60.207
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:52:31 | 59.661 | 09:11:54 | 60.206
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:52:30 08:52:31 | 59.663 59.663 | 05:52:33 09:11:54 | 60.205 60.205
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:52:31 | 59.661 | 09:11:54 | 60.206
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:52:30 08:52:31 | 59.663 59.663 | 09:11:54 | 60.206
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:52:31 | 59.662 | 09:11:54 | 60.207
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:52:31 | 59.662 | 09:11:54 | 60.207
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:52:31 | 59.661 | 09:11:54 | 60.207

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 3 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 3 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
03/03/2026 | 00:30 | 6760.07 | 7240.6042 | 7.108%
03/03/2026 | 01:00 | 6609.49 | 7162.4463 | 8.366%
03/03/2026 | 01:30 | 6565.35 | 6994.8894 | 6.543%
03/03/2026 | 02:00 | 6473.14 | 6821.6296 | 5.384%
03/03/2026 | 02:30 | 6376.45 | 6693.8902 | 4.978%
03/03/2026 | 03:00 | 6459.48 | 6824.9738 | 5.658%
03/03/2026 | 03:30 | 6408.6 | 6805.7082 | 6.196%
03/03/2026 | 04:00 | 6423.04 | 6771.8017 | 5.43%
03/03/2026 | 04:30 | 6381.43 | 6746.796 | 5.725%
03/03/2026 | 05:00 | 6436.96 | 6486.6208 | 0.7715%
03/03/2026 | 05:30 | 6460.97 | 6824.0855 | 5.62%
03/03/2026 | 06:00 | 6517.41 | 6978.8165 | 7.08%
03/03/2026 | 06:30 | 6551.75 | 6923.9352 | 5.681%
03/03/2026 | 07:00 | 6696.11 | 6996.4314 | 4.485%
03/03/2026 | 07:30 | 6881.59 | 7166.4482 | 4.139%
03/03/2026 | 08:00 | 7081.54 | 7479.4672 | 5.619%
03/03/2026 | 08:30 | 7338.22 | 7834.446 | 6.762%
03/03/2026 | 09:00 | 7450.26 | 8150.1408 | 9.394%
03/03/2026 | 09:30 | 7715.76 | 8324.5815 | 7.891%
03/03/2026 | 10:00 | 7859.09 | 8475.2743 | 7.84%
03/03/2026 | 10:30 | 7979.9 | 8600.8739 | 7.782%
03/03/2026 | 11:00 | 8078.75 | 8649.4712 | 7.064%
03/03/2026 | 11:30 | 8151.32 | 8760.7576 | 7.477%
03/03/2026 | 12:00 | 8152.47 | 8827.9133 | 8.285%
03/03/2026 | 12:30 | 8138.81 | 8701.7746 | 6.917%
03/03/2026 | 13:00 | 8095.36 | 8661.6836 | 6.996%
03/03/2026 | 13:30 | 7914.69 | 8574.9087 | 8.342%
03/03/2026 | 14:00 | 8006.85 | 8617.1705 | 7.622%
03/03/2026 | 14:30 | 8136.68 | 8644.0253 | 6.235%
03/03/2026 | 15:00 | 8123.29 | 8661.4821 | 6.625%
03/03/2026 | 15:30 | 8137.73 | 8670.4934 | 6.547%
03/03/2026 | 16:00 | 8143.29 | 8612.7985 | 5.766%
03/03/2026 | 16:30 | 8077.57 | 8464.6369 | 4.792%
03/03/2026 | 17:00 | 7896.31 | 8309.7796 | 5.236%
03/03/2026 | 17:30 | 7763.22 | 8222.8199 | 5.92%
03/03/2026 | 18:00 | 7632.53 | 7965.9538 | 4.368%
03/03/2026 | 18:30 | 7769.11 | 7907.7878 | 1.785%
03/03/2026 | 19:00 | 7955.12 | 8198.3464 | 3.057%
03/03/2026 | 19:30 | 7939.65 | 8172.6899 | 2.935%
03/03/2026 | 20:00 | 7901.63 | 8205.2673 | 3.843%
03/03/2026 | 20:30 | 7873.65 | 8122.4705 | 3.16%
03/03/2026 | 21:00 | 7776.76 | 8118.4535 | 4.394%
03/03/2026 | 21:30 | 7709.81 | 8077.3865 | 4.768%
03/03/2026 | 22:00 | 7498.63 | 8037.3285 | 7.184%
03/03/2026 | 22:30 | 7259.21 | 7947.997 | 9.488%
03/03/2026 | 23:00 | 7072.17 | 7789.3204 | 10.14%
03/03/2026 | 23:30 | 7006.36 | 7523.9021 | 7.387%
04/03/2026 | 00:00 | 6798.83 | 7301.32 | 7.391%

## DESVIACIÓN
martes, 3 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
03/03/2026 | 00:30 | 200.2 | 203.4014 | 203.4014 | -3.2014 | 638.4 | 629.7727 | 629.7727 | 8.6273 | 211 | 205.0754 | 205.0754 | 5.9246 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 6.9 | 8.5167 | 8.5167 | -1.6167 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 237.6 | 215.2393 | 215.2393 | 22.3607 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 547.9 | 557.6424 | 557.6424 | -9.7424 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15.6 | 17.63 | 17.63 | -2.03 | 14.8 | 18.6511 | 18.6511 | -3.8511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 164.4 | 164.0671 | 164.0671 | 0.33294 | 9.6 | 7.4777 | 7.4777 | 2.1223 | 6.5 | 4.1046 | 4.1046 | 2.3954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 125.4343 | 125.4343 | 16.4657 |  |  |  | 0 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13 | 23.2159 | 23.2159 | -10.2159 | 2.8 |  |  | 2.8 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 137.9 | 220.695 | 220.695 | -82.795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 206.6036 | -206.6036 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.4 | 379.6193 | 379.6193 | -13.2193 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 132.7 | 142.0426 | 142.0426 | -9.3426 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 |  |  |  | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 | -99.9 | 0 | 50.1 | 50.1 | -50.1 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 46.3 | 37.9009 | 37.9009 | 8.3991 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 30.9193 | 30.9193 | -2.1193 | 119.8 | 150.8873 | 150.8873 | -31.0873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.8 | 71.6011 | 71.6011 | 2.1989 | 30 | 30.737 | 30.737 | -0.73702 |  |  |  | 0 | 6.9 |  |  | 6.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 160.8072 | 160.8072 | -160.8072 | 0 |  |  | 0 | 130.5 | 132.8384 | 132.8384 | -2.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.9 | 200.675 | 200.675 | -7.775 | 194.4 | 200.3066 | 200.3066 | -5.9066 | 193.7 | 200.1847 | 200.1847 | -6.4847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 175.7 | 226 | 226 | -50.3 | 130.6 | 125.8177 | 125.8177 | 4.7823 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 115.5 |  |  | 115.5 | 22.3 |  |  | 22.3 | 0 |  |  | 0 | 138.8 | 136.2695 | 136.2695 | 2.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.1 | 175.465 | 175.465 | -1.365 | 174.4 | 175.4368 | 175.4368 | -1.0368 | 174.9 | 176.2231 | 176.2231 | -1.3231 | 174.7 | 175.9272 | 175.9272 | -1.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 122 | 96.534 | 96.534 | 25.466 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 2.965 | 2.965 | 6.435 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.4562 | 20.4562 | -0.45623 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.72 | 1.72 | 0.98 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 20.4222 | 20.4222 | -0.62222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 22.381 | 22.381 | -0.681 | 84.2 | 57.72 | 57.72 | 26.48 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.799 | 2.799 | -1.099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.1 | 8.25 | 8.25 | -8.15 | 13.6 | 14.57 | 14.57 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 32.5 | 32.5 | -11.8 | 63.8 | 62.506 | 62.506 | 1.294 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.35 | 0.3 | 1.252 | 1.252 | -0.952 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.1 | 2.518 | 2.518 | 4.582 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 40.4 | 27 | 27 | 13.4 | 40.7 | 14.773 | 14.773 | 25.927 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 | 16.25 | 16.25 | -3.75 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.77 | 19 | 19 | -2.23
03/03/2026 | 01:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 641.5 | 629.7727 | 629.7727 | 11.7273 | 212.1 | 205.0754 | 205.0754 | 7.0246 | 6.9 | 8.8259 | 8.8259 | -1.9259 | 7 | 8.5167 | 8.5167 | -1.5167 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 236.7 | 215.2393 | 215.2393 | 21.4607 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.4 | 557.6424 | 557.6424 | -6.2424 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15.6 | 17.63 | 17.63 | -2.03 | 14.9 | 18.6511 | 18.6511 | -3.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 9.8 | 7.4777 | 7.4777 | 2.3223 | 6.1 | 4.1046 | 4.1046 | 1.9954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 94.5982 | 94.5982 | 47.6018 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.6809 | 11.6809 | -11.6809 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 211.3 | 220.695 | 220.695 | -9.395 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.465 | -174.465 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.5 | 379.6193 | 379.6193 | -5.1193 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 135.6 | 142.0426 | 142.0426 | -6.4426 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 |  |  |  | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 | -99.9 | 0 | 50.1 | 50.1 | -50.1 | 109.6 | 110.482 | 110.482 | -0.88202 | 46.3 | 37.3178 | 37.3178 | 8.9822 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.9193 | 30.9193 | -2.4193 | 130 | 151.4704 | 151.4704 | -21.4704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 73.7623 | 73.7623 | 1.5377 | 29.8 | 26.9266 | 26.9266 | 2.8733 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 160.8072 | 160.8072 | -160.8072 | 0 |  |  | 0 | 130.5 | 132.8384 | 132.8384 | -2.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.5 | 200.675 | 200.675 | -7.175 | 194.9 | 200.3066 | 200.3066 | -5.4066 | 194.9 | 200.1847 | 200.1847 | -5.2847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 190.7 | 226 | 226 | -35.3 | 132.7 | 125.8177 | 125.8177 | 6.8823 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 65 |  |  | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 | 136.2695 | 136.2695 | 3.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 175.465 | 175.465 | -0.36499 | 174.9 | 175.4368 | 175.4368 | -0.53684 | 175.7 | 176.2231 | 176.2231 | -0.52309 | 0 | 175.9272 | 175.9272 | -175.9272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 122.6 | 96.534 | 96.534 | 26.066 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 2.965 | 2.965 | 7.935 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.72 | 1.72 | 0.98 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 22.381 | 22.381 | 0.619 | 82.5 | 57.72 | 57.72 | 24.78 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.799 | 2.799 | -0.799 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.4 | 8.25 | 8.25 | -7.85 | 10.1 | 13.571 | 13.571 | -3.471 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 32.5 | 32.5 | -9.7 | 62.5 | 62.506 | 62.506 | -0.006 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.05 | 0 | 1.252 | 1.252 | -1.252 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.8 | 2.518 | 2.518 | 5.282 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 33.2 | 26 | 26 | 7.2 | 39.7 | 14.773 | 14.773 | 24.927 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 16.25 | 16.25 | -2.75 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 18.09 | 19 | 19 | -0.91
03/03/2026 | 01:30 | 200.9 | 203.4014 | 203.4014 | -2.5014 | 642 | 629.7727 | 629.7727 | 12.2273 | 212.7 | 205.0754 | 205.0754 | 7.6246 | 7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.8259 | 7.1 | 8.5167 | 8.5167 | -1.4167 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 182.4 | 215.2393 | 215.2393 | -32.8393 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.1 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 15.5 | 17.63 | 17.63 | -2.13 | 14.5 | 18.6511 | 18.6511 | -4.1511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 9.8 | 7.4777 | 7.4777 | 2.3223 | 6.7 | 4.1046 | 4.1046 | 2.5954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 106.0357 | 106.0357 | 36.5643 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.9209 | 12.9209 | -12.9209 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 188.1 | 220.695 | 220.695 | -32.595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 171.5286 | -171.5286 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.5 | 379.6193 | 379.6193 | 0.88067 | 83.1 | 81.6356 | 81.6356 | 1.4644 | 139.5 | 142.0426 | 142.0426 | -2.5426 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 87.6 | 87.7736 | 87.7736 | -0.17357 |  |  |  | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 | -99.9 | 0 | 50.1 | 50.1 | -50.1 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 34.8 | 37.3178 | 37.3178 | -2.5178 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.9193 | 30.9193 | -2.5193 | 134.6 | 145.6395 | 145.6395 | -11.0395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 77.0584 | 77.0584 | -2.1584 | 30.5 | 25.7467 | 25.7467 | 4.7533 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131 | 132.8384 | 132.8384 | -1.8384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.6 | 200.675 | 200.675 | -7.075 | 195 | 200.3066 | 200.3066 | -5.3066 | 194.9 | 200.1847 | 200.1847 | -5.2847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 209.8 | 226 | 226 | -16.2 | 133.1 | 125.8177 | 125.8177 | 7.2823 | 59.6 | 67.1992 | 67.1992 | -7.5992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 65.1 |  |  | 65.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.8 | 136.2695 | 136.2695 | 2.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 175.465 | 175.465 | -1.465 | 174.1 | 175.4368 | 175.4368 | -1.3368 | 174.6 | 176.2231 | 176.2231 | -1.6231 | 0 | 175.9272 | 175.9272 | -175.9272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 114.5 | 89.863 | 89.863 | 24.637 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 3.231 | 3.231 | 6.469 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.72 | 1.72 | 0.98 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 12.4 | 17.8814 | 17.8814 | -5.4814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 21.501 | 21.501 | 1.199 | 79.9 | 53.31 | 53.31 | 26.59 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.799 | 2.799 | -0.599 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.4 | 6.75 | 6.75 | -5.35 | 13.2 | 12.773 | 12.773 | 0.427 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 32.019 | 32.019 | -3.619 | 87.3 | 61.332 | 61.332 | 25.968 | 1.5 | 0.703 | 0.703 | 0.797 | 0.1 | 1.21 | 1.21 | -1.11 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.2 | 2.675 | 2.675 | 4.525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 31.9 | 25 | 25 | 6.9 | 38.2 | 10.13 | 10.13 | 28.07 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 16.25 | 16.25 | -2.75 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 14.65 | 19 | 19 | -4.35
03/03/2026 | 02:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 643 | 629.7727 | 629.7727 | 13.2273 | 213.3 | 205.0754 | 205.0754 | 8.2246 | 7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.8259 | 6.8 | 8.5167 | 8.5167 | -1.7167 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 189 | 215.2393 | 215.2393 | -26.2393 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 14.4 | 17.63 | 17.63 | -3.23 | 15.3 | 18.6511 | 18.6511 | -3.3511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 9.9 | 7.4777 | 7.4777 | 2.4223 | 6.5 | 4.1046 | 4.1046 | 2.3954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 177.9 | 220.695 | 220.695 | -42.795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.465 | -174.465 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.5 | 379.6193 | 379.6193 | -3.1193 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 136.5 | 142.0426 | 142.0426 | -5.5426 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 |  |  |  | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 | -99.9 | 0 | 50.1 | 50.1 | -50.1 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 34.2 | 37.9009 | 37.9009 | -3.7009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.9193 | 30.9193 | -2.7193 | 126.8 | 145.0564 | 145.0564 | -18.2564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 82.1219 | 82.1219 | -6.6219 | 29.7 | 37.1829 | 37.1829 | -7.4829 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.5 | 132.8384 | 132.8384 | -1.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 118.4 |  |  | 118.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 197.8 | 226 | 226 | -28.2 | 112.5 | 125.8177 | 125.8177 | -13.3177 | 59.6 | 67.1992 | 67.1992 | -7.5992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 65.1 |  |  | 65.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.2 | 136.2695 | 136.2695 | 2.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.4 | 175.465 | 175.465 | -0.06499 | 175.7 | 175.4368 | 175.4368 | 0.26316 | 176.3 | 176.2231 | 176.2231 | 0.07691 | 0 | 175.9272 | 175.9272 | -175.9272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 107.9 | 82.547 | 82.547 | 25.353 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 3.406 | 3.406 | 7.294 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.72 | 1.72 | 0.98 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 6.8 | 17.8814 | 17.8814 | -11.0814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 20.566 | 20.566 | 2.634 | 80.8 | 48.55 | 48.55 | 32.25 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.799 | 2.799 | -0.799 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.5 | 6.75 | 6.75 | -4.25 | 17.7 | 12.314 | 12.314 | 5.386 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 31.454 | 31.454 | 8.246 | 98.8 | 61.327 | 61.327 | 37.473 | 3.5 | 0.657 | 0.657 | 2.843 | 1.1 | 1.153 | 1.153 | -0.053 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 2.742 | 2.742 | 4.858 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 33.4 | 24 | 24 | 9.4 | 41.2 | 9.032 | 9.032 | 32.168 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 16.25 | 16.25 | -2.75 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 18.14 | 19 | 19 | -0.86
03/03/2026 | 02:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 636.1 | 629.7727 | 629.7727 | 6.3273 | 210.9 | 205.0754 | 205.0754 | 5.8246 | 7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.8259 | 7.9 | 8.5167 | 8.5167 | -0.61669 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 197.2 | 215.2393 | 215.2393 | -18.0393 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 545.5 | 557.6424 | 557.6424 | -12.1424 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15.3 | 17.63 | 17.63 | -2.33 | 15.6 | 18.6511 | 18.6511 | -3.0511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 160.5 | 164.0671 | 164.0671 | -3.5671 | 9.7 | 7.4777 | 7.4777 | 2.2223 | 6.2 | 4.1046 | 4.1046 | 2.0954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142 | 117.8542 | 117.8542 | 24.1458 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 216.3 | 220.695 | 220.695 | -4.395 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97.3888 | -97.3888 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.9 | 379.6193 | 379.6193 | -3.7193 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 136.6 | 142.0426 | 142.0426 | -5.4426 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 |  |  |  | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 | -99.9 | 0 | 50.1 | 50.1 | -50.1 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 33.4 | 37.9009 | 37.9009 | -4.5009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.9193 | 30.9193 | -2.9193 | 131.4 | 150.8873 | 150.8873 | -19.4873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 82.6261 | 82.6261 | -7.7261 | 29.8 | 25.7466 | 25.7466 | 4.0534 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.7 | 132.8384 | 132.8384 | -2.1384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193 | 200.675 | 200.675 | -7.675 | 193.2 | 200.3066 | 200.3066 | -7.1066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 194 | 226 | 226 | -32 | 111.7 | 125.8177 | 125.8177 | -14.1177 | 59.4 | 67.1992 | 67.1992 | -7.7992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 64.7 |  |  | 64.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139 | 136.2695 | 136.2695 | 2.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 175.465 | 175.465 | -0.96499 | 174.9 | 175.4368 | 175.4368 | -0.53684 | 175.3 | 176.2231 | 176.2231 | -0.92309 | 0 | 175.9272 | 175.9272 | -175.9272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 113.4 | 77.18 | 77.18 | 36.22 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 3.353 | 3.353 | 8.147 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.72 | 1.72 | 0.98 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 13.2 | 17.8814 | 17.8814 | -4.6814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 19.871 | 19.871 | 2.829 | 81.5 | 45.387 | 45.387 | 36.113 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.799 | 2.799 | -0.899 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.6 | 8.25 | 8.25 | -6.65 | 15.9 | 11.778 | 11.778 | 4.122 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 30.004 | 30.004 | 2.596 | 91 | 60.839 | 60.839 | 30.161 | 1.4 | 0.588 | 0.588 | 0.812 | 0.1 | 0.996 | 0.996 | -0.896 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 2.817 | 2.817 | 5.283 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 45.8 | 22 | 22 | 23.8 | 47.4 | 8.91 | 8.91 | 38.49 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 16.25 | 16.25 | -2.75 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 15.65 | 19 | 19 | -3.35
03/03/2026 | 03:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 644.6 | 641.1176 | 629.7727 | 14.8273 | 214 | 208.7696 | 205.0754 | 8.9246 | 7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.8259 | 7.1 | 8.5167 | 8.5167 | -1.4167 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 206.6 | 190.9797 | 215.2393 | -8.6393 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 378.6 | 557.6424 | 566.0894 | -187.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15.4 | 17.63 | 17.63 | -2.23 | 15.4 | 18.6511 | 18.6511 | -3.2511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 9.9 | 7.4777 | 7.4777 | 2.4223 | 6.6 | 4.1046 | 4.1046 | 2.4954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 219 | 220.695 | 220.695 | -1.695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.465 | -174.465 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.5 | 379.6193 | 379.6193 | 71.8807 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 146.8 | 142.0426 | 142.0426 | 4.7574 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 87.4 | 87.7736 | 87.7736 | -0.37357 |  |  |  | 0 | 0 |  | 99.9 | -99.9 | 0 |  | 50.1 | -50.1 | 109.6 | 110.482 | 110.482 | -0.88202 | 41.7 | 37.9009 | 37.9009 | 3.7991 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 30.9193 | 30.9193 | -2.1193 | 166.2 | 150.8873 | 145.0564 | 21.1436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 85.3182 | 84.0106 | -8.7106 | 30.8 | 25.7466 | 32.1566 | -1.3566 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.1 | 132.8384 | 132.8384 | -1.7384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.9 | 200.675 | 200.675 | -6.775 | 194.9 | 200.3066 | 200.3066 | -5.4066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 261.7 | 226 | 226 | 35.7 | 130.2 | 125.8177 | 125.8177 | 4.3823 | 59.8 | 67.1992 | 67.1992 | -7.3992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 64.9 | 66.9413 |  | 64.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.9 | 136.2695 | 136.2695 | 3.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 175.465 | 175.465 | 0.33501 | 175.9 | 167.1572 | 175.4368 | 0.46316 | 176.5 | 176.2231 | 176.2231 | 0.27691 | 0 | 94.7478 | 175.9272 | -175.9272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 122 | 75.289 | 24.811 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 3.01 | 3.01 | 8.39 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.72 | 1.72 | 0.98 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 19.658 | 19.658 | 3.242 | 81.1 | 45.03 | 45.03 | 36.07 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.799 | 2.799 | -0.999 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.6 | 8.25 | 8.25 | -6.65 | 14.4 | 12.098 | 12.098 | 2.302 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 29.342 | 29.342 | 7.958 | 84.4 | 60.81 | 60.81 | 23.59 | 4.1 | 0.556 | 0.556 | 3.544 | 3.4 | 0.771 | 0.771 | 2.629 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 2.85 | 2.85 | 6.05 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 50.9 | 29 | 19 | 31.9 | 43.8 | 20 | 11.1 | 32.7 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 16.25 | 16.25 | -2.75 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.08 | 19 | 19 | -1.92
03/03/2026 | 03:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 644.5 | 641.1176 | 629.7727 | 14.7273 | 214 | 208.7696 | 205.0754 | 8.9246 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 7 | 8.5167 | 8.5167 | -1.5167 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 206.4 | 206.4645 | 215.2393 | -8.8393 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 380.1 | 381.7434 | 381.7434 | -1.6434 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15.4 | 17.63 | 17.63 | -2.23 | 15.5 | 18.6511 | 18.6511 | -3.1511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 10 | 7.4777 | 7.4777 | 2.5223 | 6.6 | 4.1046 | 4.1046 | 2.4954 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 137.1345 | 5.5655 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 17.0803 | -17.0803 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 205.2 | 191.636 | 220.695 | -15.495 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.465 | -174.465 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.9 | 408.6783 | 379.6193 | 54.2807 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 144.8 | 142.0426 | 142.0426 | 2.7574 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 99.9 | -99.9 | 0 |  | 50.1 | -50.1 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 40.1 | 37.9009 | 37.9009 | 2.1991 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.9193 | 30.9193 | -2.7193 | 154.3 | 145.7744 | 145.0564 | 9.2436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 88.7158 | 87.5611 | -11.9611 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.2 | 132.8384 | 132.8384 | -1.6384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 200.675 | 200.675 | -6.375 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 0 | 200.1847 | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 239.8 | 226 | 226 | 13.8 | 128.2 | 125.8177 | 125.8177 | 2.3823 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.3 | 66.9413 |  | 65.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.7 | 136.2695 | 136.2695 | 3.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 175.465 | 175.465 | 0.43501 | 176.1 | 139.261 | 175.4368 | 0.66316 | 176.7 | 176.2231 | 176.2231 | 0.47691 | 40.8 | 94.7478 | 175.9272 | -135.1272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 3.6328 |  | 8.5 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 120 | 75.607 | 2.593 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 2.752 | 2.752 | 7.748 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.72 | 1.72 | 0.98 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 19.509 | 19.509 | 2.791 | 73.5 | 45.658 | 45.658 | 27.842 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.799 | 2.799 | -0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.6 | 9 | 9 | -6.4 | 7.9 | 13.045 | 13.045 | -5.145 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 30.76 | 30.76 | 7.84 | 102.3 | 61.423 | 61.423 | 40.877 | 3.2 | 0.578 | 0.578 | 2.622 | 1.4 | 0.623 | 0.623 | 0.777 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.4 | 2.74 | 2.74 | 4.66 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 58.6 | 27 | 17 | 41.6 | 55.7 | 18 | 14.016 | 41.684 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 16.25 | 16.25 | -2.75 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6
03/03/2026 | 04:00 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 644.8 | 641.1176 | 629.7727 | 15.0273 | 214.2 | 208.7696 | 205.0754 | 9.1246 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 204.8 | 215.2393 | 215.2393 | -10.4393 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.9 | 381.7434 | 381.7434 | -3.8434 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15.5 | 17.63 | 17.63 | -2.13 | 15.3 | 18.6511 | 18.6511 | -3.3511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 9.9 | 7.4777 | 7.4777 | 2.4223 | 6.6 | 4.1046 | 4.1046 | 2.4954 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 120.7105 | 22.0894 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15.7042 | -15.7042 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 199.2 | 220.695 | 220.695 | -21.495 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 162.7755 | -162.7755 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.4 | 379.6193 | 379.6193 | 1.7807 | 83.3 | 81.6356 | 81.6356 | 1.6644 | 140.7 | 142.0426 | 142.0426 | -1.3426 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 99.9 | -99.9 | 0 |  | 50.1 | -50.1 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 36 | 37.9009 | 37.9009 | -1.9009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 30.9193 | 30.9193 | -2.2193 | 137.7 | 145.0564 | 145.0564 | -7.3564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 90.0685 | 87.896 | -12.496 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.5 | 132.8384 | 132.8384 | -1.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.8 | 200.675 | 200.675 | -4.875 | 196.8 | 200.3066 | 200.3066 | -3.5066 | 0 | 200.1847 | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 215.2 | 226 | 226 | -10.8 | 121.4 | 125.8177 | 125.8177 | -4.4177 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 66.2 | 66.9413 |  | 66.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 136.2695 | 136.2695 | 4.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 175.465 | 175.465 | -0.36499 | 175.5 | 102.8949 | 175.4368 | 0.06316 | 176 | 176.2231 | 176.2231 | -0.22309 | 95.2 | 94.7478 | 175.9272 | -80.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 118 | 75.2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 2.696 | 2.696 | 3.704 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.72 | 1.72 | 0.98 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 19.042 | 19.042 | 3.158 | 75.1 | 45.637 | 45.637 | 29.463 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.799 | 2.799 | -0.399 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.2 | 9 | 9 | -6.8 | 5.7 | 12.195 | 12.195 | -6.495 | 0 |  |  | 0 | 57 | 30.05 | 30.05 | 26.95 | 112.5 | 60.065 | 60.065 | 52.435 | 3 | 0.504 | 0.504 | 2.496 | 2.8 | 0.472 | 0.472 | 2.328 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.4 | 2.662 | 2.662 | 2.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 90.2 | 25 | 16 | 74.2 | 80.5 | 15 | 14.436 | 66.064 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 16.25 | 16.25 | -2.75 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.14 | 19 | 19 | -1.86
03/03/2026 | 04:30 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 641.3 | 641.1176 | 629.7727 | 11.5273 | 213.2 | 208.7696 | 205.0754 | 8.1246 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 205.4 | 215.2393 | 215.2393 | -9.8393 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 379.8 | 381.7434 | 381.7434 | -1.9434 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 | 15.5 | 17.63 | 17.63 | -2.13 | 15.2 | 18.6511 | 18.6511 | -3.4511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 9.8 | 7.4777 | 7.4777 | 2.3223 | 6.5 | 4.1046 | 4.1046 | 2.3954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 123.0181 | 19.682 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 209.5 | 220.695 | 220.695 | -11.195 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 158.7286 | -158.7286 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383.1 | 379.6193 | 379.6193 | 3.4807 | 83.3 | 81.6356 | 81.6356 | 1.6644 | 141.7 | 142.0426 | 142.0426 | -0.3426 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 99.9 | -99.9 | 0 |  | 50.1 | -50.1 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 35.9 | 37.9009 | 37.9009 | -2.0009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.9193 | 30.9193 | -2.4193 | 140.2 | 145.0564 | 145.0564 | -4.8564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 87.1883 | 88.4741 | -13.5741 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.9 | 132.8384 | 132.8384 | -1.9384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.7 | 200.675 | 200.675 | -6.975 | 194.9 | 200.3066 | 200.3066 | -5.4066 | 0 | 200.1847 | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 219.3 | 226 | 226 | -6.7 | 121.8 | 125.8177 | 125.8177 | -4.0177 | 59.5 | 67.1992 | 67.1992 | -7.6992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.3 | 66.9413 |  | 65.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 136.2695 | 136.2695 | 4.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 175.465 | 175.465 | -1.065 | 174.7 | 175.4367 | 175.4368 | -0.73684 | 175.1 | 176.2231 | 176.2231 | -1.1231 | 94.8 | 114.5584 | 175.9272 | -81.1272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8.5 | 3.6328 |  | 8.5 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 67.2 | 115 | 73.988 | -6.788 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 2.799 | 2.799 | 3.601 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.8 | 1.72 | 1.72 | 1.08 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 18.953 | 18.953 | 3.047 | 74.3 | 46.022 | 46.022 | 28.278 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.799 | 2.799 | -0.099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 | 3.4 | 10.703 | 10.703 | -7.303 | 0 |  |  | 0 | 65.3 | 30.322 | 30.322 | 34.978 | 109.4 | 60.126 | 60.126 | 49.274 | 6.3 | 0.468 | 0.468 | 5.832 | 6.1 | 0.405 | 0.405 | 5.695 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 | 2.709 | 2.709 | 0.791 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 69.1 | 25 | 15 | 54.1 | 56.1 | 13.824 | 13.824 | 42.276 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 16.25 | 16.25 | -3.55 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.03 | 19 | 19 | -1.97
03/03/2026 | 05:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 643.1 | 641.1176 | 629.7727 | 13.3273 | 213.9 | 208.7696 | 205.0754 | 8.8246 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 206.2 | 215.2393 | 215.2393 | -9.0393 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.7 | 381.7434 | 372.9456 | 179.7544 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15.4 | 17.63 | 17.63 | -2.23 | 14.9 | 18.6511 | 18.6511 | -3.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 9.9 | 7.4777 | 7.4777 | 2.4223 | 6.6 | 4.1046 | 4.1046 | 2.4954 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4441 | 35.1608 | 106.8392 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 167.9 | 220.695 | 220.695 | -52.795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 56.6426 | -56.6426 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.8 | 379.6193 | 379.6193 | -10.8193 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 132.7 | 142.0426 | 149.9872 | -17.2872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 99.9 | -99.9 | 0 |  | 50.1 | -50.1 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 32.2 | 37.9009 | 37.9009 | -5.7009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.9193 | 30.9193 | -2.5193 | 116.8 | 145.0564 | 145.0564 | -28.2564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 85.0071 | 95.4512 | -19.8512 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.2 | 132.8384 | 132.8384 | -1.6384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 0 | 200.1847 | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 183 | 226 | 226 | -43 | 107.5 | 125.8177 | 125.8177 | -18.3177 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.2 | 71.3154 |  | 65.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 136.2695 | 136.2695 | 3.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 175.465 | 175.465 | -0.16499 | 165.5 | 175.4368 | 175.4366 | -9.9366 | 176.1 | 176.2231 | 176.2231 | -0.12309 | 95.4 | 175.9272 | 102.3746 | -6.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 |  |  | 6.7 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 73.7 | 110 | 72.302 | 1.398 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.987 | 2.987 | 1.813 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.8 | 1.72 | 1.72 | 1.08 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 19.042 | 19.042 | 3.858 | 79.6 | 46.507 | 46.507 | 33.093 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 5.6 | 9.039 | 9.039 | -3.439 | 0 |  |  | 0 | 58.3 | 31.16 | 31.16 | 27.14 | 110.1 | 60.775 | 60.775 | 49.325 | 10.5 | 0.456 | 0.456 | 10.044 | 9.4 | 0.379 | 0.379 | 9.021 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 2.808 | 2.808 | 0.592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 68.6 | 20 | 14 | 54.6 | 53.6 | 13.061 | 13.061 | 40.539 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 16.25 | 16.25 | -3.15 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.96 | 19 | 19 | -2.04
03/03/2026 | 05:30 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 637.6 | 641.1176 | 629.7727 | 7.8273 | 211.1 | 208.7696 | 205.0754 | 6.0246 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 205.4 | 215.2393 | 215.2393 | -9.8393 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 546.8 | 557.6424 | 557.6424 | -10.8424 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15.4 | 17.63 | 17.63 | -2.23 | 14.9 | 18.6511 | 18.6511 | -3.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 9.7 | 7.4777 | 7.4777 | 2.2223 | 6.5 | 4.1046 | 4.1046 | 2.3954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 53.5965 | 88.6035 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.2159 |  | 0 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 218.7 | 220.695 | 220.695 | -1.995 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 91.1493 | -91.1493 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.2 | 379.6193 | 379.6193 | -0.41933 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 144.4 | 149.9872 | 142.0426 | 2.3574 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 99.9 | -99.9 | 0 |  | 50.1 | -50.1 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 33.5 | 37.9009 | 37.9009 | -4.4009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 30.9193 | 30.9193 | -2.2193 | 128.5 | 145.0564 | 150.8873 | -22.3873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 79.8147 | 79.3706 | -4.4706 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131 | 132.8384 | 132.8384 | -1.8384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.5 | 200.675 | 200.675 | -7.175 | 194.6 | 200.3066 | 200.3066 | -5.7066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 199.2 | 226 | 226 | -26.8 | 113.9 | 125.8177 | 125.8177 | -11.9177 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.4 | 107.2252 |  | 65.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 136.2695 | 136.2695 | 4.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 175.465 | 175.465 | -1.765 | 94.4 | 175.4368 | 175.4368 | -81.0368 | 174.3 | 176.2231 | 176.2231 | -1.9231 | 94.2 | 175.9272 | 175.9272 | -81.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 |  |  | 7.3 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 85.8 | 95 | 71.822 | 13.978 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 3.398 | 3.398 | 1.802 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 | 37 | 37 | -37 | 0 | 2.12 | 2.12 | -2.12 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.8 | 1.72 | 1.72 | 1.08 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 19.63 | 19.63 | 3.37 | 77.3 | 48.232 | 48.232 | 29.068 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.4 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | 7.658 | 7.658 | -1.858 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 33.071 | 33.071 | 37.529 | 100.9 | 61.064 | 61.064 | 39.836 | 12.9 | 0.449 | 0.449 | 12.451 | 11.6 | 0.369 | 0.369 | 11.231 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.2 | 3.042 | 3.042 | 0.158 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 70 | 18 | 14 | 56 | 51.9 | 15.126 | 15.126 | 36.774 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 16.25 | 16.25 | -3.15 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.77 | 19 | 19 | -2.23
03/03/2026 | 06:00 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 641.1 | 641.1176 | 629.7727 | 11.3273 | 211.7 | 208.7696 | 205.0754 | 6.6246 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 233.4 | 215.2393 | 215.2393 | 18.1607 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.6 | 566.0894 | 557.6424 | -4.0424 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 15.4 | 17.63 | 17.63 | -2.23 | 14.7 | 18.6511 | 18.6511 | -3.9511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 9.8 | 7.4777 | 7.4777 | 2.3223 | 6.6 | 4.1046 | 4.1046 | 2.4954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 62.4777 | 79.8223 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.2159 |  | 0 | 0 | 4.4059 |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 218 | 220.695 | 220.695 | -2.695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 130.4279 | -130.4279 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378 | 379.6193 | 379.6193 | -1.6193 | 82.9 | 81.6356 | 81.6356 | 1.2644 | 139 | 142.0426 | 142.0426 | -3.0426 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 |  |  |  | 0 | 0 |  | 99.9 | -99.9 | 0 |  | 50.1 | -50.1 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 34.9 | 37.9009 | 45 | -10.1 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 30.9193 | 30.9193 | -1.9193 | 132.1 | 145.0564 | 145.0564 | -12.9564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 77.2902 | 76.5625 | -1.3625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.7 | 132.8384 | 132.8384 | -2.1384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.9 | 200.675 | 200.675 | -6.775 | 194.4 | 200.3066 | 200.3066 | -5.9066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 205.6 | 226 | 226 | -20.4 | 116.7 | 125.8177 | 125.8177 | -9.1177 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.2 | 110.0872 |  | 65.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 136.2695 | 136.2695 | 4.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 175.465 | 175.465 | -0.56499 | 95.5 | 175.4368 | 175.4366 | -79.9366 | 175.8 | 176.2231 | 176.2231 | -0.42309 | 95.2 | 175.9272 | 173.1595 | -77.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 |  |  | 7.3 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 16.8 | 17.4927 | 17.4927 | -0.69271 | 0 |  |  | 0 | 75 | 90 | 72.548 | 2.452 | 1.2 | 4.404 | 4.404 | -3.204 | 6.1 | 3.921 | 3.921 | 2.179 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 2.8 | 75 | 75 | -72.2 | 1.65 | 16.7 | 16.7 | -15.05 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.8 | 1.72 | 1.72 | 1.08 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0.4 | 2.277 | 2.277 | -1.877 | 0.2 | 1.218 | 1.218 | -1.018 | 22.4 | 19.982 | 19.982 | 2.418 | 70.9 | 49.779 | 49.779 | 21.121 | 3.5 | 1.676 | 1.676 | 1.824 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 3.7 | 6.631 | 6.631 | -2.931 | 0.4 | 2.331 | 2.331 | -1.931 | 62 | 35.543 | 35.543 | 26.457 | 99.8 | 61.703 | 61.703 | 38.097 | 6.9 | 0.452 | 0.452 | 6.448 | 4.8 | 0.383 | 0.383 | 4.417 | 0.6 | 3.35 | 3.35 | -2.75 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 3.322 | 3.322 | 0.078 | 3.8 | 20.196 | 20.196 | -16.396 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 17.016 | 17.016 | -14.116 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 76.8 | 15 | 13 | 63.8 | 73.6 | 16.429 | 16.429 | 57.171 | 2 |  |  | 2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 16.25 | 16.25 | -3.15 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 14.86 | 19 | 19 | -4.14
03/03/2026 | 06:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 642.9 | 641.1176 | 629.7727 | 13.1273 | 213.5 | 208.7696 | 205.0754 | 8.4246 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 234.4 | 215.2393 | 215.2393 | 19.1607 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 417.7 | 491.5588 | 491.5588 | -73.8588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15 | 17.63 | 17.63 | -2.63 | 14.3 | 18.6511 | 18.6511 | -4.3511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 168 | 164.0671 | 164.0671 | 3.9329 | 9.9 | 7.4777 | 7.4777 | 2.4223 | 7.1 | 4.1046 | 4.1046 | 2.9954 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 141.6815 | 0.51851 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 223.5 | 220.695 | 220.695 | 2.805 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.465 | -174.465 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.3 | 389.918 | 408.6783 | -9.3783 | 82.9 | 81.6356 | 81.6356 | 1.2644 | 148.8 | 149.9872 | 151.3625 | -2.5625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 99.9 | -99.9 | 0 |  | 50.1 | -50.1 | 109.6 | 110.482 | 110.482 | -0.88202 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.9193 | 30.9193 | -2.8193 | 147.3 | 145.4477 | 145.8419 | 1.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 74.7276 | 80.9739 | -5.3739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131 | 132.8384 | 132.8384 | -1.8384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.9 | 200.675 | 200.675 | -7.775 | 70.2 | 200.3066 |  | 70.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 227.4 | 226 | 226 | 1.4 | 132.7 | 133.1603 | 114.739 | 17.961 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.2 | 66.9413 |  | 65.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.2 | 136.2695 | 136.2695 | 3.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.5 | 175.465 | 175.465 | 1.035 | 97.1 | 175.4367 | 175.4368 | -78.3368 | 177.6 | 176.2231 | 176.2231 | 1.3769 | 96.8 | 125.6226 | 175.9272 | -79.1272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 |  |  | 7.3 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 12.2 | 17.4927 | 17.4927 | -5.2927 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 65.7 | 85 | 74.885 | -9.185 | 17.8 | 26.999 | 26.999 | -9.199 | 6.8 | 4.255 | 4.255 | 2.545 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 36 | 128 | 128 | -92 | 20.65 | 36.26 | 36.26 | -15.61 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.8 | 1.72 | 1.72 | 1.08 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 12.3 | 17.8814 | 17.8814 | -5.5814 | 1.2 | 7.291 | 7.291 | -6.091 | 1.3 | 5.133 | 5.133 | -3.833 | 19.3 | 19.89 | 19.89 | -0.59 | 67.2 | 50.62 | 50.62 | 16.58 | 11.6 | 2.911 | 2.911 | 8.689 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 5.879 | 5.879 | -2.579 | 7.6 | 8.173 | 8.173 | -0.573 | 64.5 | 38.392 | 38.392 | 26.108 | 94.8 | 63.34 | 63.34 | 31.46 | 7.3 | 0.487 | 0.487 | 6.813 | 4.8 | 0.446 | 0.446 | 4.354 | 6.5 | 6.69 | 6.69 | -0.19 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.1 | 3.571 | 3.571 | -0.471 | 58.4 | 87.547 | 87.547 | -29.147 | 1.1 |  |  | 1.1 | 31.6 | 55.847 | 55.847 | -24.247 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 85.6 | 14 | 14 | 71.6 | 76.8 | 27.194 | 27.194 | 49.606 | 21.3 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 1.1 | 0.33 | 0.33 | 0.77 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 16.25 | 16.25 | -3.15 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.2 | 19 | 19 | -2.8
03/03/2026 | 07:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 645.5 | 641.1176 | 629.7727 | 15.7273 | 213.4 | 208.7696 | 205.0754 | 8.3246 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 235.2 | 215.2393 | 215.2393 | 19.9607 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 462.1 | 491.5588 | 491.5588 | -29.4588 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 15.6 | 17.63 | 17.63 | -2.03 | 15.3 | 18.6511 | 18.6511 | -3.3511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 9.9 | 7.4777 | 7.4777 | 2.4223 | 6.7 | 4.1046 | 4.1046 | 2.5954 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 61.675 | 81.125 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 193 | 220.695 | 220.695 | -27.695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 151.6368 | -151.6368 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 393.2 | 408.6783 | 408.6783 | -15.4783 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 150.3 | 151.3625 | 151.3625 | -1.0625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 99.9 | -99.9 | 0 |  | 50.1 | -50.1 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.9193 | 30.9193 | -2.6193 | 132.6 | 145.8419 | 145.8419 | -13.2419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 70.0718 | 76.7161 | -1.4161 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131 | 132.8384 | 132.8384 | -1.8384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194 | 200.675 | 200.675 | -6.675 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 204.9 | 226 | 226 | -21.1 | 105.9 | 114.739 | 114.739 | -8.839 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.6 | 66.9413 |  | 65.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.9 | 136.2695 | 136.2695 | 3.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 175.465 | 175.465 | 0.43501 | 96.5 | 175.4367 | 128.2089 | -31.7089 | 177 | 176.2231 | 176.2231 | 0.77691 | 96.3 | 121.4595 | 94.7479 | 1.5521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 |  |  | 7.3 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.052 | 58.7 | 83 | 78.113 | -19.413 | 44.9 | 54.473 | 54.473 | -9.573 | 6.3 | 4.09 | 4.09 | 2.21 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 78.7 | 180 | 180 | -101.3 | 44.51 | 76.97 | 76.97 | -32.46 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.72 | 1.72 | 1.18 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.7 | 17.8814 | 17.8814 | -10.1814 | 2.5 | 10.396 | 10.396 | -7.896 | 2.9 | 10.488 | 10.488 | -7.588 | 17.8 | 19.109 | 19.109 | -1.309 | 54.3 | 50.113 | 50.113 | 4.187 | 16.1 | 6.052 | 6.052 | 10.048 | 2.6 | 2.799 | 2.799 | -0.199 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.028 | 0.072 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 2.5 | 5.227 | 5.227 | -2.727 | 18.8 | 17.696 | 17.696 | 1.104 | 73.9 | 43.652 | 43.652 | 30.248 | 102.6 | 67.414 | 67.414 | 35.186 | 10 | 0.527 | 0.527 | 9.473 | 6.9 | 0.555 | 0.555 | 6.345 | 12.9 | 16.78 | 16.78 | -3.88 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.9 | 3.811 | 3.811 | -0.911 | 148.7 | 159.924 | 159.924 | -11.224 | 3.4 |  | 0.023 | 3.377 | 78.9 | 99.42 | 99.42 | -20.52 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 66.5 | 16 | 16 | 50.5 | 62 | 27.458 | 27.458 | 34.542 | 57.7 | 36.72 | 36.72 | 20.98 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 3.4 | 1.876 | 1.876 | 1.524 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | -3.05 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.8 | 19 | 19 | -1.2
03/03/2026 | 07:30 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 638.4 | 641.1176 | 629.7727 | 8.6273 | 211.4 | 208.7696 | 205.0754 | 6.3246 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 233.6 | 242 | 242 | -8.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 415.6 | 491.5588 | 491.5588 | -75.9588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15.5 | 17.63 | 17.63 | -2.13 | 13.2 | 18.6511 | 18.6511 | -5.4511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 9.6 | 7.4777 | 7.4777 | 2.1223 | 6.5 | 4.1046 | 4.1046 | 2.3954 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 141 | 142.4441 | 42.9415 | 98.0585 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 149.4 | 220.695 | 220.695 | -71.295 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.465 | -174.465 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 370.7 | 389.918 | 408.6783 | -37.9783 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 139.1 | 149.9872 | 151.3625 | -12.2625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 99.9 | -99.9 | 0 |  | 50.1 | -50.1 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.9193 | 30.9193 | -2.9193 | 115.4 | 145.4477 | 145.8419 | -30.4419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 63.9429 | 71.5188 | 2.5812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.4 | 132.8384 | 132.8384 | -2.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.9 | 200.675 | 200.675 | -7.775 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 174.7 | 226 | 226 | -51.3 | 132.6 | 133.1603 | 114.739 | 17.861 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65 | 66.9413 |  | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 | 136.2695 | 136.2695 | 3.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.3 | 175.465 | 175.465 | -2.165 | 93.9 | 175.4367 | 94.7477 | -0.84768 | 174.1 | 176.2231 | 176.2231 | -2.1231 | 93.8 | 121.9295 | 94.7477 | -0.94768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 |  |  | 7.3 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 19.7 | 17.4927 | 17.4927 | 2.2073 | 0.1 | 0.058 | 0.058 | 0.042 | 68.1 | 81 | 78.952 | -10.852 | 68.4 | 72.71 | 72.71 | -4.31 | 8.4 | 3.697 | 3.697 | 4.703 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 179.4 | 190 | 190 | -10.6 | 90.6 | 85.65 | 85.65 | 4.95 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.72 | 1.72 | 1.18 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.1 | 17.8814 | 17.8814 | -0.78144 | 8.1 | 12.218 | 12.218 | -4.118 | 12.9 | 13.922 | 13.922 | -1.022 | 19 | 18.197 | 18.197 | 0.803 | 60.3 | 50.326 | 50.326 | 9.974 | 17.3 | 11.048 | 11.048 | 6.252 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.066 | 0.066 | 0.034 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.4 | 3.75 | 3.75 | -1.35 | 4.2 | 4.578 | 4.578 | -0.378 | 29.4 | 30.843 | 30.843 | -1.443 | 78.2 | 24.2355 | 45.6521 | 32.5478 | 100.4 | 72.4199 | 72.0754 | 28.3246 | 7.4 | 0.29929 | 0.31088 | 7.0891 | 5.5 | 0.82069 | 0.52654 | 4.9735 | 23.6 | 26.86 | 26.86 | -3.26 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.5 | 3.971 | 3.971 | 0.529 | 225.3 | 203.856 | 203.856 | 21.444 | 6.1 |  | 1.607 | 4.493 | 121.7 | 124.528 | 124.528 | -2.828 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 53.4 | 17 | 17 | 36.4 | 50 | 31.42 | 31.42 | 18.58 | 91.7 | 61.92 | 61.92 | 29.78 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 6.1 | 4.602 | 4.602 | 1.498 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 16.25 | 16.25 | -2.65 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.49 | 19 | 19 | -1.51
03/03/2026 | 08:00 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 648.6 | 641.1176 | 629.7727 | 18.8273 | 214.7 | 208.7696 | 205.0754 | 9.6246 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 91.8 | 91.8678 | 91.8678 | -0.06783 | 235.9 | 242 | 242 | -6.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 417.9 | 491.5588 | 491.5588 | -73.6588 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 | 12.2 | 17.63 | 17.63 | -5.43 | 12.3 | 18.6511 | 18.6511 | -6.3511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.0671 | 4.2329 | 10.1 | 7.4777 | 7.4777 | 2.6223 | 6.7 | 4.1046 | 4.1046 | 2.5954 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.4441 | 131.2342 | 11.8658 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 162.1 | 220.695 | 220.695 | -58.595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.465 | -174.465 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.2 | 389.918 | 408.4159 | -17.2159 | 82.5 | 81.6356 | 81.6356 | 0.86443 | 147.5 | 149.9872 | 151.3625 | -3.8625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 99.9 | -99.9 | 0 |  | 50.1 | -50.1 | 109.6 | 110.482 | 110.482 | -0.88202 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.9193 | 30.9193 | -2.5193 | 156.6 | 162.3573 | 145.8419 | 10.7581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 54.2688 | 60.9564 | 15.4436 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.8 | 132.8384 | 132.8384 | -1.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 200.675 | 200.675 | -6.375 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200.1847 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 218.1 | 226 | 226 | -7.9 | 136.3 | 114.739 | 114.739 | 21.561 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65 | 91.8587 |  | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 | 136.2695 | 136.2695 | 3.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 175.465 | 175.465 | -74.765 | 99.4 | 175.4367 | 175.4368 | -76.0368 | 176.3 | 176.2231 | 176.2231 | 0.07691 | 99.5 | 175.9255 | 175.9272 | -76.4272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 |  |  | 7 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 | 0.086 | 0.086 | 0.114 | 62.2 | 80.894 | 80.894 | -18.694 | 76.9 | 78.315 | 78.315 | -1.415 | 7 | 3.653 | 3.653 | 3.347 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 194.6 | 199 | 199 | -4.4 | 97.82 | 90.87 | 90.87 | 6.95 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.72 | 1.72 | 1.18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.2 | 13.538 | 13.538 | 0.662 | 17.6 | 15.977 | 15.977 | 1.623 | 19.4 | 18.002 | 18.002 | 1.398 | 74.3 | 52.942 | 52.942 | 21.358 | 17.9 | 14.531 | 14.531 | 3.369 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.121 | 0.121 | 0.079 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.4 | 3.75 | 3.75 | -1.35 | 5.9 | 4.721 | 4.721 | 1.179 | 35.2 | 37.102 | 37.102 | -1.902 | 79 | 0.01666 | 0.27597 | 78.724 | 92.5 | 53.864 | 73.842 | 18.658 | 9.3 | 0.01776 | 0.37648 | 8.9235 | 5.8 | 0.71519 | 0.8189 | 4.9811 | 24.7 | 33.79 | 33.79 | -9.09 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5 | 4.032 | 4.032 | 0.968 | 243.5 | 232.208 | 232.208 | 11.292 | 8.9 |  | 7.659 | 1.241 | 134.8 | 135.506 | 135.506 | -0.706 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 49.1 | 19 | 19 | 30.1 | 51.5 | 29.677 | 29.677 | 21.823 | 98.8 | 84.96 | 84.96 | 13.84 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 8.7 | 8.379 | 8.379 | 0.321 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 16.25 | 16.25 | -2.15 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.32 | 19 | 19 | -2.68
03/03/2026 | 08:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 644.1 | 641.1176 | 629.7727 | 14.3273 | 213.9 | 208.7696 | 205.0754 | 8.8246 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 234.3 | 242 | 242 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 481 | 491.5588 | 491.5588 | -10.5588 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 11.8 | 12.3584 |  | 11.8 | 12.9 | 12.3584 | 14.9222 | -2.0222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.0671 | 164.0671 | -0.96706 | 9.8 | 7.4777 | 7.4777 | 2.3223 | 6.3 | 4.1046 | 4.1046 | 2.1954 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 105.7 | 142.4441 | 142.4441 | -36.7441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 195.8 | 220.695 | 220.695 | -24.895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 203.5365 | -203.5365 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 409.1 | 408.6783 | 408.4159 | 0.68406 | 76.2 | 81.6356 | 81.6356 | -5.4356 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42643 |  |  |  | 0 | 35.1 | 99.9 | 99.9 | -64.8 | 0 | 50.1 | 50.1 | -50.1 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.9193 | 30.9193 | -2.6193 | 141.7 | 145.8419 | 145.8419 | -4.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 47.275 | 52.8674 | 22.9326 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.4 | 132.8384 | 132.8384 | -1.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 200.675 | 200.675 | -5.575 | 0 | 200.3066 | 200.3066 | -200.3066 | 0 | 200.1847 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 220.4 | 226 | 226 | -5.6 | 135.2 | 114.739 | 114.739 | 20.461 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 65.9 | 66.9413 |  | 65.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.5 | 136.2695 | 136.2695 | 4.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 175.465 | 175.465 | -1.165 | 94.9 | 175.4367 | 175.4368 | -80.5368 | 175.1 | 176.2231 | 176.2231 | -1.1231 | 94.4 | 104.9142 | 175.9272 | -81.5272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 |  |  | 7.1 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 | 0.407 | 0.407 | -0.207 | 73.7 | 86.1424 | 87.924 | -14.224 | 79.4 | 79.281 | 79.281 | 0.119 | 8 | 3.603 | 3.603 | 4.397 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 202.8 | 203 | 203 | -0.2 | 102.34 | 95.35 | 95.35 | 6.99 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.72 | 1.72 | 1.18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.3 | 14.372 | 14.372 | -0.072 | 17.7 | 17.655 | 17.655 | 0.045 | 21.1 | 17.2147 | 18.857 | 2.243 | 80.2 | 55.9925 | 57.751 | 22.449 | 18.7 | 16.399 | 16.399 | 2.301 | 2.7 | 2.799 | 2.799 | -0.099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.176 | 0.176 | 0.024 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.1 | 3.75 | 3.75 | -2.65 | 5.4 | 5.582 | 5.582 | -0.182 | 36.1 | 38.422 | 38.422 | -2.322 | 83.2 | 55.231 | 56.911 | 26.289 | 90.5 | 76.6316 | 78.326 | 12.174 | 11.1 | 0.75173 | 1.276 | 9.824 | 7.7 | 1.5421 | 2.358 | 5.342 | 25.6 | 40.73 | 40.73 | -15.13 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.7 | 4.253 | 4.253 | 1.447 | 252.3 | 246.725 | 246.725 | 5.575 | 11.3 |  | 12.347 | -1.047 | 139.2 | 140.953 | 140.953 | -1.753 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 61.1 | 21 | 21 | 40.1 | 62.1 | 32.13 | 32.13 | 29.97 | 102.3 | 97.92 | 97.92 | 4.38 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 11.2 | 11.507 | 11.507 | -0.307 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 16.25 | 16.25 | -2.15 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.98 | 19 | 19 | -3.02
03/03/2026 | 09:00 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 643.2 | 639.3126 | 629.7727 | 13.4273 | 213 | 205.1563 | 205.0754 | 7.9246 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 233.8 | 242 | 242 | -8.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 424.5 | 491.5588 | 491.5588 | -67.0588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 12.4 | 12.3584 |  | 12.4 | 12.9 | 12.3584 | 12.3584 | 0.54161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 164.0671 | 164.0671 | -3.0671 | 9.8 | 7.4777 | 7.4777 | 2.3223 | 6.3 | 4.1046 | 4.1046 | 2.1954 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 96 | 142.4441 | 142.4441 | -46.4441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.2159 |  | 0 | 0 | 9.6768 |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 171.7 | 220.695 | 220.695 | -48.995 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 181.4289 | -181.4289 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 188.5 | 383.1209 | 408.6783 | -220.1783 | 56.2 | 81.6356 | 81.6356 | -25.4356 | 141.7 | 149.9872 | 151.3625 | -9.6625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 |  |  |  | 0 | 34.5 | 99.9 | 99.9 | -65.4 | 0 | 50.1 | 50.1 | -50.1 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 31.3 | 37.3178 | 47.0826 | -15.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.9193 | 30.9193 | -2.5193 | 149 | 172.3579 | 145.8419 | 3.1581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 42.0641 | 48.349 | 27.0511 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 160.8072 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.1 | 132.8384 | 132.8384 | -1.7384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 194.2 | 200.3066 | 200.3066 | -6.1066 | 167.6 | 200.1847 | 200.1847 | -32.5847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 193.6 | 231.606 | 226 | -32.4 | 99.3 | 114.739 | 114.739 | -15.439 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 85.8 | 110.0872 | 110.0872 | -24.2872 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.1519 |  | 0 | 139.9 | 136.2695 | 136.2695 | 3.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 175.465 | 175.465 | -1.165 | 174 | 175.4368 | 175.4368 | -1.4368 | 175.5 | 176.2231 | 176.2231 | -0.72309 | 172.9 | 175.9272 | 175.9272 | -3.0272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 | 0.554 | 0.554 | -0.154 | 96.2 | 89.3089 | 92.284 | 3.916 | 80.8 | 79.782 | 79.782 | 1.018 | 10.8 | 3.55 | 3.55 | 7.25 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 209.2 | 207 | 207 | 2.2 | 105.89 | 98.1 | 98.1 | 7.79 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.72 | 1.72 | 1.18 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.4 | 14.916 | 14.916 | -0.516 | 17.8 | 18.215 | 18.215 | -0.415 | 20.9 | 15.2987 | 17.1009 | 3.7991 | 84.8 | 56.806 | 59.5906 | 25.2094 | 18.8 | 17.368 | 17.368 | 1.432 | 2.6 | 2.799 | 2.799 | -0.199 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.232 | 0.232 | 0.068 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.3 | 3.75 | 3.75 | -3.45 | 4.3 | 6.891 | 6.891 | -2.591 | 36.9 | 39.097 | 39.097 | -2.197 | 90.1 | 55.6104 | 57.9185 | 32.1815 | 101.4 | 76.2055 | 78.6166 | 22.7834 | 11.5 | 0.95965 | 1.0118 | 10.4882 | 11.6 | 1.9329 | 2.1071 | 9.4929 | 26.2 | 41.7 | 41.7 | -15.5 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 4.572 | 4.572 | 4.828 | 252.8 | 250.896 | 250.896 | 1.904 | 13.4 |  | 14.673 | -1.273 | 142.5 | 143.326 | 143.326 | -0.826 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 1.6 | 23 | 23 | -21.4 | 38.6 | 32.755 | 32.755 | 5.845 | 104.4 | 100.08 | 100.08 | 4.32 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 13.3 | 14.129 | 14.129 | -0.829 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 16.25 | 16.25 | -2.05 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.87 | 19 | 19 | -5.13
03/03/2026 | 09:30 | 198.9 | 203.4014 | 203.4014 | -4.5014 | 645 | 611.8862 | 627.9364 | 17.0636 | 214.4 | 153.0452 | 201.1459 | 13.2541 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 84.8 | 91.8678 | 91.8678 | -7.0678 | 234.9 | 242 | 242 | -7.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 460.8 | 491.5588 | 491.5588 | -30.7588 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 | 12.2 | 12.3584 |  | 12.2 | 12.9 | 12.3584 | 12.3584 | 0.54161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.0671 | 164.0671 | -2.3671 | 9.8 | 7.4777 | 7.4777 | 2.3223 | 6.2 | 4.1046 | 4.1046 | 2.0954 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.8787 | 6.8787 | -1.2787 |  |  |  | 0 | 95.1 | 142.4441 | 102.4469 | -7.3469 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.2159 |  | 0 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 183.5 | 220.695 | 220.695 | -37.195 | 0 | 57.5276 |  | 0 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 180 | 383.1209 | 383.1209 | -203.1209 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 142.8 | 149.9872 | 149.9872 | -7.1872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 |  |  |  | 0 | 36.4 | 99.9 | 99.9 | -63.5 | 0 | 50.1 | 50.1 | -50.1 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 32.8 | 37.3178 | 37.3178 | -4.5178 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 30.9193 | 30.9193 | -2.1193 | 160.7 | 172.3579 | 143.7233 | 16.9767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 45.4051 | 46.484 | 27.416 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.3 |  |  | 89.3 | 0 | 160.8072 | 160.8072 | -160.8072 | 0 |  |  | 0 | 128.6 | 132.8384 | 132.8384 | -4.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.1 | 200.675 | 200.675 | -4.575 | 198 | 200.3066 | 200.3066 | -2.3066 | 197.5 | 200.1847 | 200.1847 | -2.6847 | 0 | 16 | 16 | -16 | 1.8 |  | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 209.5 | 231.606 | 257.8451 | -48.3451 | 103.5 | 114.739 | 114.739 | -11.239 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 115.5 | 110.0872 | 110.0872 | 5.4128 | 22.5 |  |  | 22.5 | 23.5 | 21.1519 |  | 23.5 | 141.5 | 136.2695 | 136.2695 | 5.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 175.465 | 175.465 | -4.665 | 171.4 | 175.4368 | 175.4368 | -4.0368 | 172 | 176.2231 | 176.2231 | -4.2231 | 171.5 | 175.9272 | 175.9272 | -4.4272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 | 0.687 | 0.687 | -0.187 | 88.1 | 85.8914 | 89.679 | -1.579 | 80.8 | 79.982 | 79.982 | 0.818 | 8.2 | 3.669 | 3.669 | 4.531 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 213.9 | 209 | 209 | 4.9 | 108.17 | 100 | 100 | 8.17 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.72 | 1.72 | 1.18 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.7 | 15.277 | 15.277 | -0.577 | 17.9 | 18.486 | 18.486 | -0.586 | 21.2 | 13.5676 | 14.5677 | 6.6323 | 65.9 | 55.023 | 58.2002 | 7.6998 | 19.2 | 17.824 | 17.824 | 1.376 | 2.3 | 2.799 | 2.799 | -0.499 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.285 | 0.285 | 0.015 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 0 | 8.25 | 8.25 | -8.25 | 3.2 | 11.533 | 11.533 | -8.333 | 37.4 | 39.453 | 39.453 | -2.053 | 79.3 | 57.8655 | 60.0033 | 19.2967 | 96.1 | 74.907 | 77.2361 | 18.8639 | 14.8 | 1.5376 | 1.5621 | 13.2379 | 10 | 2.4995 | 2.5595 | 7.4405 | 26.6 | 42.67 | 42.67 | -16.07 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.4 | 5.43 | 5.43 | 0.97 | 252.6 | 251.996 | 251.996 | 0.604 | 15.3 |  | 16.456 | -1.156 | 143.1 | 144.434 | 144.434 | -1.334 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25 | 27 | 27 | -2 | 33.6 | 33.276 | 33.276 | 0.324 | 105.5 | 101.52 | 101.52 | 3.98 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 15.2 | 16.349 | 16.349 | -1.149 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 16.25 | 16.25 | -2.65 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.59 | 19 | 19 | -4.41
03/03/2026 | 10:00 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 643.7 | 617.7312 | 626.2022 | 17.4978 | 213.9 | 162.4834 | 196.6732 | 17.2268 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 233.8 | 242 | 242 | -8.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 453.5 | 491.5588 | 491.5588 | -38.0588 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 12.5 | 12.3584 |  | 12.5 | 12.9 | 12.3584 | 12.3584 | 0.54161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 9.8 | 7.4777 | 7.4777 | 2.3223 | 6.3 | 4.1046 | 4.1046 | 2.1954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 114.9 | 142.4441 | 142.4441 | -27.5441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 22.2803 | -22.2803 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 217.5 | 220.695 | 220.695 | -3.195 | 0 | 137.6656 |  | 0 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 194.3 | 383.1209 | 383.1209 | -188.8209 | 83.1 | 81.6356 | 81.6356 | 1.4644 | 145.2 | 149.9872 | 149.9872 | -4.7872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 |  |  |  | 0 | 35.1 | 99.9 | 99.9 | -64.8 | 0 | 50.1 | 50.1 | -50.1 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 33.1 | 37.3178 | 37.3178 | -4.2178 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.9193 | 30.9193 | -2.6193 | 157.8 | 172.3579 | 172.3579 | -14.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 43.9 | 44.9854 | 30.6146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 99.8 |  |  | 99.8 | 0 | 160.8072 | 160.8072 | -160.8072 | 55.9 |  |  | 55.9 | 130.6 | 132.8384 | 132.8384 | -2.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 196.3 | 200.1847 | 200.1847 | -3.8847 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 |  | 1.8 | -1.8 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 206.5 | 231.606 | 231.606 | -25.106 | 106.3 | 114.739 | 114.739 | -8.439 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 115.2 | 110.0872 | 110.0872 | 5.1128 | 22.3 |  |  | 22.3 | 23.5 | 21.1519 |  | 23.5 | 140.6 | 136.2695 | 136.2695 | 4.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.4 | 175.465 | 175.465 | -0.065 | 175.7 | 175.4368 | 175.4368 | 0.26316 | 176.4 | 176.2231 | 176.2231 | 0.17691 | 175.8 | 175.9272 | 175.9272 | -0.12723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 | 0.768 | 0.768 | -0.268 | 83.3 | 87.6746 | 91.4902 | -8.1902 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 9.4 | 4.038 | 4.038 | 5.362 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 215.9 | 210 | 210 | 5.9 | 109.24 | 100 | 100 | 9.24 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.72 | 1.72 | 1.18 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.7 | 15.441 | 15.441 | -0.741 | 18 | 18.592 | 18.592 | -0.592 | 23.2 | 14.2085 | 15.1153 | 8.0846 | 66.2 | 58.4942 | 61.6872 | 4.5128 | 19.5 | 18.583 | 18.583 | 0.917 | 2.2 | 2.799 | 2.799 | -0.599 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.316 | 0.316 | 0.084 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 0.1 | 8.25 | 8.25 | -8.15 | 3.5 | 18.717 | 18.717 | -15.217 | 38 | 39.649 | 39.649 | -1.649 | 68.6 | 63.2981 | 65.4795 | 3.1205 | 87.6 | 77.4445 | 79.7941 | 7.8059 | 10.4 | 2.0886 | 2.1215 | 8.2785 | 11.6 | 3.2253 | 3.2982 | 8.3018 | 26.9 | 45.36 | 45.36 | -18.46 | 21.4 | 19.4364 | 19.4364 | 1.9636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.9 | 6.253 | 6.253 | 1.647 | 253.1 | 252.299 | 252.299 | 0.801 | 16.8 |  | 17.806 | -1.006 | 144.5 | 144.484 | 144.484 | 0.016 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.9 | 33 | 33 | -9.1 | 34 | 45.795 | 45.795 | -11.795 | 106.9 | 102.96 | 102.96 | 3.94 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 16.7 | 17.671 | 17.671 | -0.971 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 16.25 | 16.25 | -2.15 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.85 | 19 | 19 | -3.15
03/03/2026 | 10:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 646 | 614.7065 | 612.6117 | 33.3883 | 214.6 | 157.4904 | 166.1739 | 48.4261 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 234.5 | 242 | 242 | -7.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 430.7 | 491.5588 | 491.5588 | -60.8588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 12.7 | 12.3584 |  | 12.7 | 11.5 | 12.3584 | 12.3584 | -0.85839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 9.9 | 7.4777 | 7.4777 | 2.4223 | 6.7 | 4.1046 | 4.1046 | 2.5954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 115.3 | 142.4441 | 125.5296 | -10.2296 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 7.724 | -7.724 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 159.3 | 220.695 | 220.695 | -61.395 | 0 | 170.9654 |  | 0 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.3 | 383.1209 | 383.1209 | -9.8209 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 141.7 | 149.9872 | 149.9872 | -8.2872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 |  |  |  | 0 | 35 | 99.9 | 99.9 | -64.9 | 0 | 50.1 | 50.1 | -50.1 | 109.6 | 110.482 | 110.482 | -0.88202 | 31.6 | 37.3178 | 37.3178 | -5.7178 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.9193 | 30.9193 | -2.8193 | 150.5 | 172.3579 | 172.3579 | -21.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 44.949 | 45.4638 | 14.4362 | 0 | 61.2157 | 45.3341 | -45.3341 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 94.9 |  |  | 94.9 | 0 | 160.8072 | 160.8072 | -160.8072 | 95.4 |  | 160.9315 | -65.5315 | 130.5 | 132.8384 | 132.8384 | -2.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 196.3 | 200.3066 | 200.3066 | -4.0066 | 196.5 | 200.1847 | 200.1847 | -3.6847 | 7.9 | 16 | 16 | -8.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 197.3 | 231.606 | 231.606 | -34.306 | 100.5 | 114.739 | 114.739 | -14.239 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 114.7 | 110.0872 | 110.0872 | 4.6128 | 21.9 | 20.6293 |  | 21.9 | 23.1 | 21.1519 |  | 23.1 | 139.8 | 136.2695 | 136.2695 | 3.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 175.465 | 175.465 | -0.36499 | 175.2 | 175.4368 | 175.4368 | -0.23684 | 175.7 | 176.2231 | 176.2231 | -0.52309 | 175.2 | 175.9272 | 175.9272 | -0.72723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 3.6328 |  | 8.4 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 | 0.837 | 0.837 | -0.137 | 83.3 | 81.9964 | 86.5326 | -3.2326 | 80.9 | 80 | 80 | 0.9 | 9.2 | 4.346 | 4.346 | 4.854 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 217.5 | 209 | 209 | 8.5 | 109.89 | 72.83 | 72.83 | 37.06 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.72 | 1.72 | 1.18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.7 | 15.586 | 15.586 | -0.886 | 18.1 | 18.706 | 18.706 | -0.606 | 22.2 | 13.8745 | 14.4446 | 7.7554 | 67.2 | 54.6227 | 57.9264 | 9.2736 | 19.6 | 19.364 | 19.364 | 0.236 | 2.2 | 2.799 | 2.799 | -0.599 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.334 | 0.334 | 0.066 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 0 | 8.25 | 8.25 | -8.25 | 4.1 | 26.97 | 26.97 | -22.87 | 37.9 | 39.795 | 39.795 | -1.895 | 67.9 | 64.0651 | 66.0014 | 1.8986 | 88.8 | 75.8913 | 78.0231 | 10.7769 | 11.4 | 2.4694 | 2.4896 | 8.9104 | 11.6 | 3.8483 | 3.8945 | 7.7055 | 27.2 | 48.04 | 48.04 | -20.84 | 8.5 | 19.4364 | 19.4364 | -10.9363 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.5 | 6.83 | 6.83 | 3.67 | 252.9 | 252.342 | 252.342 | 0.558 | 18.1 |  | 18.898 | -0.798 | 145.2 | 144.484 | 144.484 | 0.716 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.4 | 38 | 38 | -2.6 | 45.6 | 57.555 | 57.555 | -11.955 | 107.5 | 105.12 | 105.12 | 2.38 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 17.9 | 18.585 | 18.585 | -0.685 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 16.25 | 16.25 | -2.65 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 16.01 | 19 | 19 | -2.99
03/03/2026 | 11:00 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 643.2 | 641.1176 | 605.2293 | 37.9707 | 212.6 | 208.7696 | 153.041 | 59.559 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 234.4 | 242 | 242 | -7.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 437.3 | 491.5588 | 491.5588 | -54.2588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 12.7 | 12.3584 |  | 12.7 | 4.3 | 12.3584 | 12.3584 | -8.0584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.0671 | 164.0671 | -0.56706 | 9.7 | 7.4777 | 7.4777 | 2.2223 | 6.7 | 4.1046 | 4.1046 | 2.5954 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 90 | 142.4441 | 124.7642 | -34.7642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.724 | -7.724 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 151.9 | 220.695 | 220.695 | -68.795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380 | 389.918 | 383.1209 | -3.1209 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 141.8 | 149.9872 | 149.9872 | -8.1872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 |  |  |  | 0 | 46.8 | 30 | 99.9 | -53.1 | 29.5 |  | 50.1 | -20.6 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 46.3 | 47.0826 | 37.3178 | 8.9822 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.9193 | 30.9193 | -2.8193 | 122.8 | 145.2913 | 172.3579 | -49.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 35.9409 | 46.9231 | 12.3769 | 24.9 |  | 62.0446 | -37.1446 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 95.3 |  |  | 95.3 | 95.1 | 160.8072 | 160.8072 | -65.7072 | 94.9 |  | 160.9315 | -66.0315 | 130.5 | 132.8384 | 132.8384 | -2.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.2 | 200.675 | 200.675 | -6.475 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 196.4 | 130.5553 | 200.1847 | -3.7847 | 15.6 | 16 | 16 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 193 | 226 | 231.606 | -38.606 | 117.9 | 133.1603 | 114.739 | 3.161 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 68.7 | 66.9413 | 110.0872 | -41.3872 | 21.7 | 20.5973 |  | 21.7 | 23 | 20.5973 |  | 23 | 138.3 | 136.2695 | 136.2695 | 2.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 175.465 | 175.465 | -1.165 | 174.7 | 94.7477 | 175.4368 | -0.73684 | 175 | 176.2231 | 176.2231 | -1.2231 | 174.7 | 94.7477 | 175.9272 | -1.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.1228 |  | 8.6 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 | 0.855 | 0.855 | -0.155 | 83.3 | 72.847 | 88.1524 | -4.8524 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 10 | 4.509 | 4.509 | 5.491 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 219.2 | 208 | 208 | 11.2 | 110.55 | 107 | 100 | 10.55 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.72 | 1.72 | 1.18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.7 | 15.756 | 15.756 | -1.056 | 18.3 | 18.775 | 18.775 | -0.475 | 22.6 | 13.3999 | 14.937 | 7.663 | 67 | 53.6912 | 57.4558 | 9.5442 | 19.6 | 19.639 | 19.639 | -0.039 | 2.6 | 2.799 | 2.799 | -0.199 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.342 | 0.342 | 0.058 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 0 | 5.25 | 5.25 | -5.25 | 4.9 | 30.011 | 30.011 | -25.111 | 37.5 | 39.787 | 39.787 | -2.287 | 45.4 | 72.9162 | 68.9923 | -23.5923 | 91.4 | 84.5087 | 80.2206 | 11.1794 | 19.8 | 2.7486 | 2.8218 | 16.9782 | 12.4 | 4.4869 | 4.6744 | 7.7256 | 27.1 | 48.5 | 48.5 | -21.4 | 0.7 | 19.4364 | 19.4364 | -18.7364 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 7.196 | 7.196 | 2.204 | 252.9 | 252.39 | 252.39 | 0.51 | 18.8 |  | 19.542 | -0.742 | 145.6 | 144.484 | 144.484 | 1.116 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.5 | 62.5 | 43 | 6.5 | 61.6 | 70.1 | 65.102 | -3.502 | 109 | 107.28 | 107.28 | 1.72 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 18.9 | 19.22 | 19.22 | -0.32 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 16.25 | 16.25 | -2.15 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16 | 19 | 19 | -3
03/03/2026 | 11:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 647.7 | 641.1176 | 629.7727 | 17.9273 | 214.3 | 208.7696 | 205.0754 | 9.2246 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 235.5 | 242 | 242 | -6.5 |  |  |  | 0 | 0 | 81.7946 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 432.4 | 491.5588 | 491.5588 | -59.1588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 12.6 | 12.3584 |  | 12.6 | 4.5 | 12.3584 | 12.3584 | -7.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 10 | 7.4777 | 7.4777 | 2.5223 | 6.8 | 4.1046 | 4.1046 | 2.6954 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 90.8 | 142.4441 | 118.478 | -27.678 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.724 | -7.724 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 151.8 | 220.695 | 220.695 | -68.895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.1 | 371.5551 | 371.5551 | 1.5449 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 142.1 | 149.9872 | 149.9872 | -7.8872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 |  |  |  | 0 | 91.9 | 30 | 99.9 | -8 | 58.4 |  | 50.1 | 8.3 | 111.1 | 110.482 | 110.482 | 0.61798 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.9193 | 30.9193 | -2.3193 | 150.4 | 172.3579 | 172.3579 | -21.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 36.8635 | 39.2544 | 21.2456 | 25.1 |  | 48.6111 | -23.5111 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 18.5 |  |  | 18.5 | 97.2 | 160.8072 | 160.8072 | -63.6072 | 97.7 |  | 160.9315 | -63.2315 | 131 | 132.8384 | 132.8384 | -1.8384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.2 | 200.675 | 200.675 | -6.475 | 195.2 | 200.3066 | 200.3066 | -5.1066 | 196 | 200.1847 | 200.1847 | -4.1847 | 0 | 36 | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 199.6 | 231.51 | 231.51 | -31.91 | 120.4 | 133.1603 | 133.1603 | -12.7603 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 31.4 | 29.9806 | 29.9806 | 1.4194 | 66.1 | 66.9413 | 110.0872 | -43.9872 | 21.2 | 20.6293 |  | 21.2 | 22.5 | 21.1519 |  | 22.5 | 138.2 | 136.2695 | 136.2695 | 1.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 175.465 | 175.465 | 1.635 | 174.2 | 175.4368 | 175.4368 | -1.2368 | 176 | 176.2231 | 176.2231 | -0.22309 | 99.2 | 175.9272 | 175.9272 | -76.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.1228 |  | 8.5 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.8 | 0.847 | 0.847 | -0.047 | 107.5 | 81.5498 | 95.5361 | 11.9639 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 12.5 | 4.15 | 4.15 | 8.35 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 220.3 | 208 | 208 | 12.3 | 111.1 | 107 | 83.5 | 27.6 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.72 | 1.72 | 1.18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.9 | 15.915 | 15.915 | -1.015 | 18.2 | 18.82 | 18.82 | -0.62 | 25.8 | 14.055 | 16.0017 | 9.7983 | 70.4 | 58.1979 | 62.2385 | 8.1615 | 19.6 | 19.743 | 19.743 | -0.143 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.349 | 0.349 | 0.051 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 0.2 | 3.75 | 3.75 | -3.55 | 6.4 | 28.078 | 28.078 | -21.678 | 38 | 39.646 | 39.646 | -1.646 | 72 | 81.3413 | 77.3814 | -5.3814 | 92.7 | 92.8984 | 89.1042 | 3.5958 | 18 | 3.1833 | 3.3083 | 14.6917 | 14.8 | 5.419 | 5.753 | 9.047 | 27.2 | 48.96 | 48.96 | -21.76 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 7.23 | 7.23 | 3.67 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 19.3 |  | 19.714 | -0.414 | 146.7 | 144.484 | 144.484 | 2.216 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.3 | 75.3 | 49 | 22.3 | 88.2 | 84.4 | 71.477 | 16.723 | 109.4 | 107.28 | 107.28 | 2.12 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | -1.4 | 19.2 | 19.699 | 19.699 | -0.499 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 16.25 | 16.25 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.12 | 19 | 19 | -3.88
03/03/2026 | 12:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 646.2 | 641.1176 | 626.7469 | 19.4531 | 214.5 | 208.7696 | 198.0941 | 16.4059 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 233.6 | 242 | 242 | -8.4 |  |  |  | 0 | 0 | 87.3265 | 61.792 | -61.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 452.3 | 491.5588 | 491.5588 | -39.2588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 12.6 | 12.3584 |  | 12.6 | 4.2 | 12.3584 | 12.3584 | -8.1584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 9.9 | 7.4777 | 7.4777 | 2.4223 | 6.6 | 4.1046 | 4.1046 | 2.4954 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 90.7 | 142.4441 | 93.5258 | -2.8258 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.4494 | 7.724 | -7.724 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 177.3 | 220.695 | 220.695 | -43.395 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.7 | 371.5551 | 360 | 12.7 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 144.7 | 149.9872 | 149.9872 | -5.2872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 |  |  |  | 0 | 88.8 | 30 | 99.9 | -11.1 | 61 |  | 50.1 | 10.9 | 111 | 110.482 | 110.482 | 0.51798 | 46 | 47.0826 | 45 | 1 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.9193 | 30.9193 | -2.3193 | 157.8 | 172.3579 | 172.3579 | -14.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 36.3371 | 40.2029 | 19.6971 | 40 |  | 47.5773 | -7.5773 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 0 |  |  | 0 | 95.2 | 160.8072 | 160.8072 | -65.6072 | 34.7 |  | 160.9315 | -126.2315 | 130.6 | 132.8384 | 132.8384 | -2.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.6 | 200.1847 | 200.1847 | -4.5847 | 0 | 36 | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 211.9 | 231.51 | 243.0651 | -31.1651 | 125 | 133.1603 | 133.1603 | -8.1603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 65.9 | 91.5391 | 110.0872 | -44.1872 | 21 | 20.6293 |  | 21 | 22.4 | 21.1519 |  | 22.4 | 138.4 | 136.2695 | 136.2695 | 2.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 175.465 | 175.465 | -0.86499 | 174.7 | 175.4368 | 175.4368 | -0.73684 | 175.2 | 176.2231 | 176.2231 | -1.0231 | 96.1 | 175.9272 | 175.9272 | -79.8272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.8 | 0.863 | 0.863 | -0.063 | 112.7 | 82.7924 | 94.846 | 17.854 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 12.4 | 3.52 | 3.52 | 8.88 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 220.7 | 208 | 208 | 12.7 | 110.36 | 107 | 100 | 10.36 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.9 | 15.966 | 15.966 | -1.066 | 18.3 | 18.754 | 18.754 | -0.454 | 25.5 | 14.1468 | 16.0454 | 9.4546 | 72 | 58.2957 | 62.4157 | 9.5843 | 19.5 | 19.671 | 19.671 | -0.171 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.354 | 0.354 | 0.046 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 0.9 | 3.75 | 3.75 | -2.85 | 8.2 | 30.561 | 30.561 | -22.361 | 38.2 | 39.534 | 39.534 | -1.334 | 72.2 | 82.6696 | 79.9522 | -7.7522 | 86.4 | 93.1884 | 90.4265 | -4.0265 | 18.3 | 3.4893 | 3.6033 | 14.6967 | 14.2 | 5.9934 | 6.3018 | 7.8982 | 27.3 | 46.41 | 46.41 | -19.11 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 6.942 | 6.942 | 4.558 | 253 | 251.849 | 251.849 | 1.151 | 19.3 |  | 19.737 | -0.437 | 147.4 | 144.484 | 144.484 | 2.916 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.1 | 82.5 | 57 | 17.1 | 92.4 | 99.3 | 87.693 | 4.707 | 110.5 | 106.56 | 106.56 | 3.94 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 19.5 | 19.837 | 19.837 | -0.337 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 16.25 | 16.25 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14.91 | 19 | 19 | -4.09
03/03/2026 | 12:30 | 198.2 | 203.4014 | 203.4014 | -5.2014 | 641.1 | 641.1176 | 629.0692 | 12.0308 | 212 | 208.7696 | 203.762 | 8.238 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 235.9 | 242 | 242 | -6.1 |  |  |  | 0 | 0 | 84.6273 | 61.792 | -61.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 461.3 | 491.5588 | 491.5588 | -30.2588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 12.7 | 12.3584 |  | 12.7 | 4.4 | 12.3584 | 12.3584 | -7.9584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 9.7 | 7.4777 | 7.4777 | 2.2223 | 6.3 | 4.1046 | 4.1046 | 2.1954 |  |  |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 |  |  |  | 0 | 89 | 142.4441 | 114.1148 | -25.1148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.2203 | 7.724 | -7.724 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 213.6 | 220.695 | 220.695 | -7.095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.2 | 371.5551 | 360 | 13.2 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 144.7 | 149.9872 | 149.9872 | -5.2872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 |  |  |  | 0 | 87.4 | 30 | 99.9 | -12.5 | 60.1 |  | 50.1 | 10 | 110.3 | 110.482 | 110.482 | -0.18202 | 45.8 | 47.0826 | 45 | 0.8 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 30.9193 | 30.9193 | -2.2193 | 156.2 | 172.3579 | 172.3579 | -16.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 39.7365 | 42.0171 | 16.4829 | 40.2 |  | 34.1613 | 6.0386 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 0 |  |  | 0 | 93.5 |  |  | 93.5 | 0 |  | 160.9315 | -160.9315 | 129.8 | 132.8384 | 132.8384 | -3.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 196 | 200.1847 | 200.1847 | -4.1847 | 0 | 36 | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 208.4 | 231.51 | 243.0651 | -34.6651 | 120.7 | 133.1603 | 133.1603 | -12.4603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 | 66.2 | 102.6274 | 110.0872 | -43.8872 | 21.1 | 20.6293 |  | 21.1 | 22.5 | 21.1519 |  | 22.5 | 138.1 | 136.2695 | 136.2695 | 1.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.9 | 175.465 | 175.465 | -2.565 | 172.8 | 175.4368 | 175.4368 | -2.6368 | 173.4 | 176.2231 | 176.2231 | -2.8231 | 94.5 | 175.9272 | 175.9272 | -81.4272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.1228 |  | 8.6 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.8 | 0.855 | 0.855 | -0.055 | 103.8 | 80.587 | 90.9221 | 12.8779 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 11.8 | 3.415 | 3.415 | 8.385 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 221.2 | 206 | 206 | 15.2 | 111.16 | 107 | 100 | 11.16 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.8 | 15.982 | 15.982 | -1.182 | 18.6 | 18.749 | 18.749 | -0.149 | 22.8 | 13.9891 | 15.5739 | 7.2261 | 78.3 | 56.017 | 59.9387 | 18.3613 | 19.4 | 19.397 | 19.397 | 0.003 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.353 | 0.353 | 0.047 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 1.2 | 3 | 3 | -1.8 | 21 | 36.632 | 36.632 | -15.632 | 37.8 | 39.507 | 39.507 | -1.707 | 83.3 | 82.4874 | 80.8036 | 2.4964 | 87.2 | 91.6085 | 89.7567 | -2.5567 | 19.7 | 3.7075 | 3.7938 | 15.9062 | 13.1 | 6.4171 | 6.6552 | 6.4448 | 27.2 | 43.87 | 43.87 | -16.67 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 7.057 | 7.057 | 2.843 | 253.1 | 251.929 | 251.929 | 1.171 | 19.3 |  | 19.715 | -0.415 | 144.2 | 144.055 | 144.055 | 0.145 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.7 | 91.5 | 65 | 17.7 | 103.4 | 115.7 | 104.277 | -0.877 | 107.7 | 105.84 | 105.84 | 1.86 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 3.4 | 19.69 | 19.69 | -16.29 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 16.25 | 16.25 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.25 | 19 | 19 | -3.75
03/03/2026 | 13:00 | 199.7 | 203.4014 | 203.4014 | -3.7014 | 643.2 | 641.1176 | 629.7727 | 13.4273 | 213.3 | 208.7696 | 205.0754 | 8.2246 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 91.8 | 91.8678 | 91.8678 | -0.06783 | 233.9 | 242 | 242 | -8.1 |  |  |  | 0 | 22.9 | 84.3097 | 87.3266 | -64.4266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 459 | 491.5588 | 491.5588 | -32.5588 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 14.8 | 12.3584 |  | 14.8 | 4.5 | 12.3584 | 12.3584 | -7.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 9.8 | 7.4777 | 7.4777 | 2.3223 | 6.4 | 4.1046 | 4.1046 | 2.2954 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 90 | 142.4441 | 142.4441 | -52.4441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19.8188 | -19.8188 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 196.7 | 220.695 | 220.695 | -23.995 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.8 | 371.5551 | 371.5551 | 2.2449 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 145.2 | 149.9872 | 149.9872 | -4.7872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 |  |  |  | 0 | 88.1 | 30 | 99.9 | -11.8 | 59.6 |  | 50.1 | 9.5 | 110.1 | 110.482 | 110.482 | -0.38202 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.9 | 30.9193 | 30.9193 | -2.0193 | 157.9 | 172.3579 | 172.3579 | -14.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 40.3749 | 44.7124 | 14.5877 | 39.5 |  | 58.3078 | -18.8078 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.4 | 132.8384 | 132.8384 | -2.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 0 | 36 | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 213 | 231.51 | 231.51 | -18.51 | 123.3 | 133.1603 | 133.1603 | -9.8603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 65.5 | 79.5151 | 110.0872 | -44.5872 | 19 | 20.6293 |  | 19 | 22.4 | 21.1519 |  | 22.4 | 137.4 | 136.2695 | 136.2695 | 1.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 175.465 | 175.465 | -1.965 | 174 | 175.4368 | 175.4368 | -1.4368 | 174.2 | 176.2231 | 176.2231 | -2.0231 | 95.1 | 175.9272 | 175.9272 | -80.8272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.1228 |  | 8.5 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 | 0.852 | 0.852 | -0.152 | 87.6 | 83.5234 | 91.7675 | -4.1675 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 11.9 | 3.645 | 3.645 | 8.255 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 221.2 | 204 | 204 | 17.2 | 110.89 | 107 | 100 | 10.89 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 15 | 15.982 | 15.982 | -0.982 | 18.5 | 18.745 | 18.745 | -0.245 | 19.6 | 14.5403 | 15.763 | 3.837 | 77.5 | 57.6844 | 60.8257 | 16.6743 | 19.5 | 19.448 | 19.448 | 0.052 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.354 | 0.354 | 0.046 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 41.6 | 43.639 | 43.639 | -2.039 | 37.4 | 39.347 | 39.347 | -1.947 | 82.1 | 83.332 | 83.4595 | -1.3595 | 93.6 | 91.5051 | 91.097 | 2.5029 | 15.9 | 3.9107 | 3.9823 | 11.9177 | 9.6 | 6.7828 | 6.9795 | 2.6205 | 27.1 | 36.02 | 36.02 | -8.92 | 6 | 19.4364 | 19.4364 | -13.4363 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 7.356 | 7.356 | 2.844 | 253.1 | 252.393 | 252.393 | 0.707 | 19.1 |  | 19.56 | -0.46 | 148.4 | 136.008 | 136.008 | 12.392 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.2 | 100.9 | 74 | -1.8 | 113.2 | 128.3 | 122.656 | -9.456 | 107 | 106.56 | 106.56 | 0.44 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 18.3 | 19.268 | 19.268 | -0.968 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 16.25 | 16.25 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.97 | 19 | 19 | -3.03
03/03/2026 | 13:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 644.8 | 641.1176 | 629.7727 | 15.0273 | 213.4 | 208.7696 | 205.0754 | 8.3246 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 234.7 | 242 | 242 | -7.3 |  |  |  | 0 | 80.4 | 87.3266 | 61.792 | 18.608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 447.7 | 502.053 | 491.5588 | -43.8588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 14.8 | 17.63 |  | 14.8 | 4.2 | 18.6511 | 12.3584 | -8.1584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 9.8 | 8.9814 | 7.4777 | 2.3223 | 6.5 | 4.93 | 4.1046 | 2.3954 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 90.6 | 89.5285 | 142.4441 | -51.8441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 21.7842 | -21.7842 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 146 | 220.695 | 220.695 | -74.695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 191.7501 | -191.7501 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.5 | 371.5551 | 371.5551 | 1.9449 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 143.3 | 149.9872 | 149.9872 | -6.6872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 |  |  |  | 0 | 89.4 | 101.232 | 99.9 | -10.5 | 60.4 | 50.768 | 50.1 | 10.3 | 111 | 110.482 | 110.482 | 0.51798 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.9193 | 30.9193 | -2.3193 | 151.1 | 172.3579 | 172.3579 | -21.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 33.4463 | 43.8631 | 17.5369 | 40.3 | 25.7466 | 25.7466 | 14.5534 |  |  |  | 0 | 0 |  | 33.55 | -33.55 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.7 | 136.6907 | 132.8384 | -2.1384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.7 |  | 200.3066 | -4.6066 | 18.8 |  | 200.1847 | -181.3847 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 203.2 | 231.51 | 231.51 | -28.31 | 118.4 | 133.1603 | 133.1603 | -14.7603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 65.1 | 66.9413 | 110.0872 | -44.9872 | 18.7 | 20.5973 |  | 18.7 | 22.2 | 20.5973 |  | 22.2 | 137.3 | 136.2695 | 136.2695 | 1.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 175.465 | 175.465 | -1.065 | 96.4 | 175.4368 | 175.4368 | -79.0368 | 175.1 | 176.2231 | 176.2231 | -1.1231 | 96.3 | 131.0521 | 175.9272 | -79.6272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.6 | 0.852 | 0.852 | -0.252 | 96.8 | 117.728 | 83.8739 | 12.9261 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 13.9 | 3.052 | 3.052 | 10.848 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 219.7 | 199 | 199 | 20.7 | 110.84 | 107 | 105.49 | 5.35 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.9 | 15.97 | 15.97 | -1.07 | 18.3 | 18.788 | 18.788 | -0.488 | 22 | 26.8 | 15.0836 | 6.9164 | 82.1 | 86.3 | 55.969 | 26.131 | 19.5 | 19.638 | 19.638 | -0.138 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.353 | 0.353 | 0.047 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 51.6 | 48.084 | 48.084 | 3.516 | 38.3 | 38.671 | 38.671 | -0.371 | 83.5 | 106.3 | 81.5197 | 1.9803 | 98.6 | 114.3 | 88.0384 | 10.5616 | 9.5 | 7.463 | 3.9507 | 5.5493 | 8.6 | 12.547 | 6.8891 | 1.7109 | 27.3 | 28.17 | 28.17 | -0.87 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12.5 | 7.424 | 7.424 | 5.076 | 252.9 | 252.4 | 252.4 | 0.5 | 18.2 |  | 19.114 | -0.914 | 148 | 132.877 | 132.877 | 15.123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.1 | 109.5 | 85 | 23.1 | 127.9 | 136.2 | 132.629 | -4.729 | 108.7 | 105.84 | 105.84 | 2.86 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 18.2 | 18.27 | 18.27 | -0.07 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 16.25 | 16.25 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.95 | 19 | 19 | -3.05
03/03/2026 | 14:00 | 206.5 | 203.4014 | 203.4014 | 3.0986 | 644.3 | 641.1176 | 629.7727 | 14.5273 | 213.3 | 208.7696 | 205.0754 | 8.2246 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 233.3 | 242 | 242 | -8.7 |  |  |  | 0 | 80.9 | 87.3266 | 63.5726 | 17.3274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 483.8 | 502.053 | 491.5588 | -7.7588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 14.8 | 17.63 |  | 14.8 | 4.6 | 18.6511 | 12.3584 | -7.7584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.0671 | 5.0329 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 6.5 | 4.93 | 4.1046 | 2.3954 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 86.7 | 89.5285 | 142.4441 | -55.7441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 213.1 | 220.695 | 220.695 | -7.595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.1 | 371.5551 | 371.5551 | 6.5449 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 148.3 | 149.9872 | 149.9872 | -1.6872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 |  |  |  | 0 | 91.8 | 101.232 | 99.9 | -8.1 | 59.6 | 50.768 | 50.1 | 9.5 | 111 | 110.482 | 110.482 | 0.51798 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.9193 | 30.9193 | -2.8193 | 166.9 | 172.3579 | 172.3579 | -5.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 39.8331 | 44.7733 | 22.2267 | 39.4 | 25.7466 | 25.7466 | 13.6533 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.8 | 136.6907 | 132.8384 | -2.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.9 | 200.675 | 200.675 | -7.775 | 194.1 |  | 200.3066 | -6.2066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 226.2 | 231.51 | 231.51 | -5.31 | 130.3 | 133.1603 | 133.1603 | -2.8603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 64.2 | 66.9413 | 110.0872 | -45.8872 | 18.6 | 20.5973 |  | 18.6 | 22.3 | 20.5973 |  | 22.3 | 136.1 | 136.2695 | 136.2695 | -0.16949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.5 | 175.465 | 175.465 | -76.965 | 98.5 | 175.4368 | 175.4368 | -76.9368 | 174.8 | 176.2231 | 176.2231 | -1.4231 | 98.4 | 175.9272 | 175.9272 | -77.5272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 8.1228 |  | 8.6 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | -0.02 | 110.2 | 117.836 | 87.2718 | 22.9282 | 80.9 | 80 | 80 | 0.9 | 12.2 | 2.442 | 2.442 | 9.758 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 218.3 | 194 | 194 | 24.3 | 110.24 | 107 | 104.19 | 6.05 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.8 | 15.926 | 15.926 | -1.126 | 18.3 | 18.774 | 18.774 | -0.474 | 22.2 | 27.2 | 15.6114 | 6.5886 | 81.1 | 86.2 | 58.876 | 22.224 | 19.5 | 19.698 | 19.698 | -0.198 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.342 | 0.342 | 0.058 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 41.9 | 51.151 | 51.151 | -9.251 | 37.9 | 37.696 | 37.696 | 0.204 | 91.4 | 104.9 | 83.6025 | 7.7975 | 105.9 | 112.6 | 89.4954 | 16.4047 | 13.3 | 7.402 | 3.933 | 9.367 | 12.7 | 12.496 | 6.9046 | 5.7954 | 27.1 | 19.62 | 19.62 | 7.48 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 6.869 | 6.869 | 2.831 | 252.9 | 252.395 | 252.395 | 0.505 | 17.1 |  | 18.307 | -1.207 | 148.2 | 137.982 | 137.982 | 10.218 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.6 | 115.3 | 96 | 8.6 | 125.6 | 141.7 | 138.651 | -13.051 | 109 | 103.68 | 103.68 | 5.32 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | -1.3 | 17 | 16.614 | 16.614 | 0.386 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 16.25 | 16.25 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.11 | 19 | 19 | -2.89
03/03/2026 | 14:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 642.9 | 641.1176 | 629.7727 | 13.1273 | 213.2 | 208.7696 | 205.0754 | 8.1246 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 234 | 242 | 242 | -8 |  |  |  | 0 | 79.6 | 87.3266 | 87.3266 | -7.7266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 502.3 | 502.053 | 491.5588 | 10.7412 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15.1 | 17.63 |  | 15.1 | 4.8 | 18.6511 | 12.3584 | -7.5584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 6.8 | 4.93 | 4.1046 | 2.6954 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 86.4 | 89.5285 | 142.4441 | -56.0441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  | 9.9347 | -9.9347 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.5 | 371.5551 | 371.5551 | 15.9449 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 149.6 | 149.9872 | 149.9872 | -0.38721 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 |  |  |  | 0 | 90.1 | 101.232 | 99.9 | -9.8 | 59.6 | 50.768 | 50.1 | 9.5 | 110.8 | 110.482 | 110.482 | 0.31798 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.9193 | 30.9193 | -2.4193 | 170.3 | 172.3579 | 172.3579 | -2.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 47.8131 | 44.48 | 22.12 | 40.2 | 25.7466 | 33.1119 | 7.0881 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.4 | 136.6907 | 132.8384 | -2.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 200.675 | 200.675 | -6.375 | 195.2 |  | 200.3066 | -5.1066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 236.3 | 231.51 | 231.51 | 4.79 | 133.1 | 133.1603 | 133.1603 | -0.06031 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 64.8 | 109.605 | 110.0872 | -45.2872 | 18.8 | 20.6293 |  | 18.8 | 22.4 | 21.1519 |  | 22.4 | 137.5 | 136.2695 | 136.2695 | 1.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 175.465 | 175.465 | 0.435 | 98 | 175.4368 | 175.4368 | -77.4368 | 176.8 | 176.2231 | 176.2231 | 0.57691 | 97.7 | 175.9272 | 175.9272 | -78.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 | 0.698 | 0.698 | -0.298 | 116.6 | 117.315 | 85.5841 | 31.0159 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 11.3 | 1.603 | 1.603 | 9.697 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 216.3 | 185 | 185 | 31.3 | 107.78 | 107 | 102.2 | 5.58 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.8 | 15.855 | 15.855 | -1.055 | 18.2 | 18.644 | 18.644 | -0.444 | 25.2 | 27.4 | 15.6358 | 9.5642 | 84.9 | 85.8 | 58.4104 | 26.4896 | 19.4 | 19.619 | 19.619 | -0.219 | 2.9 | 2.799 | 2.799 | 0.101 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.328 | 0.328 | 0.072 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.5 | 6.75 | 6.75 | -3.25 | 41.2 | 52.897 | 52.897 | -11.697 | 38.1 | 36.218 | 36.218 | 1.882 | 81.6 | 102.4 | 83.2644 | -1.6644 | 101.3 | 110.7 | 88.8582 | 12.4418 | 8.2 | 7.288 | 3.8595 | 4.3405 | 8.8 | 12.311 | 6.7664 | 2.0336 | 27 | 11.07 | 11.07 | 15.93 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 5.544 | 5.544 | 3.456 | 253 | 250.876 | 250.876 | 2.124 | 15.5 |  | 16.792 | -1.292 | 147.1 | 138.334 | 138.334 | 8.766 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.5 | 116 | 106 | 9.5 | 140.7 | 144 | 143.841 | -3.141 | 108 | 102.24 | 102.24 | 5.76 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | -1.3 | 15.6 | 14.458 | 14.458 | 1.142 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 16.25 | 16.25 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3
03/03/2026 | 15:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 646.7 | 641.1176 | 629.7727 | 16.9273 | 213.9 | 208.7696 | 205.0754 | 8.8246 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 233.8 | 242 | 242 | -8.2 |  |  |  | 0 | 80.3 | 87.3266 | 87.3266 | -7.0266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 482.1 | 502.053 | 491.5588 | -9.4588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 14.8 | 17.63 |  | 14.8 | 4.5 | 18.6511 | 12.3584 | -7.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.0671 | 164.0671 | -1.4671 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 6.8 | 4.93 | 4.1046 | 2.6954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 86.8 | 89.5285 | 142.4441 | -55.6441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  | 9.9347 | -9.9347 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 208.8 | 220.695 | 220.695 | -11.895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.9 | 371.5551 | 371.5551 | 4.3449 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 147.6 | 149.9872 | 149.9872 | -2.3872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 |  |  |  | 0 | 89.5 | 101.232 | 99.9 | -10.4 | 60.2 | 50.768 | 50.1 | 10.1 | 110.7 | 110.482 | 110.482 | 0.21798 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.9193 | 30.9193 | -2.8193 | 164.5 | 172.3579 | 172.3579 | -7.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 45.7698 | 45.72 | 20.88 | 40.1 | 25.7466 | 68.9613 | -28.8613 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.7 | 136.6907 | 132.8384 | -2.1384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4.7854 | 4.7854 | -1.0854 | 223.6 | 231.51 | 231.51 | -7.91 | 128.9 | 133.1603 | 133.1603 | -4.2603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 64.8 | 66.9413 | 110.0872 | -45.2872 | 18.8 | 20.5973 |  | 18.8 | 22.4 | 20.5973 |  | 22.4 | 137.6 | 136.2695 | 136.2695 | 1.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 175.465 | 175.465 | -1.065 | 174.8 | 161.6166 | 175.4368 | -0.63684 | 175.3 | 176.2231 | 176.2231 | -0.92309 | 96.7 | 94.7477 | 175.9272 | -79.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 | 0.653 | 0.653 | -0.253 | 109.8 | 115.747 | 83.96 | 25.84 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 11.9 | 0.692 | 0.692 | 11.208 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 213.3 | 176 | 176 | 37.3 | 105.46 | 107 | 100.15 | 5.31 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.6 | 15.735 | 15.735 | -1.135 | 18 | 18.416 | 18.416 | -0.416 | 21.5 | 27.4 | 15.6329 | 5.8671 | 79.9 | 85.5 | 58.1307 | 21.7693 | 18.9 | 19.4 | 19.4 | -0.5 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.307 | 0.307 | -0.007 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4 | 6.75 | 6.75 | -2.75 | 39.3 | 52.628 | 52.628 | -13.328 | 37.9 | 33.953 | 33.953 | 3.947 | 72.3 | 100 | 82.6845 | -10.3845 | 99.2 | 108.9 | 88.6082 | 10.5918 | 8.9 | 7.026 | 3.7145 | 5.1855 | 5.1 | 11.767 | 6.4454 | -1.3454 | 26.7 | 8.97 | 8.97 | 17.73 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.2 | 3.158 | 3.158 | 8.042 | 252.9 | 250.109 | 250.109 | 2.791 | 13.9 |  | 14.051 | -0.151 | 145.2 | 138.367 | 138.367 | 6.833 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.4 | 115.9 | 113 | 8.4 | 160.6 | 146.5 | 147.373 | 13.227 | 106.4 | 100.8 | 100.8 | 5.6 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | -1.3 | 13.8 | 12.125 | 12.125 | 1.675 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 16.25 | 16.25 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.73 | 19 | 19 | -3.27
03/03/2026 | 15:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 645.4 | 641.1176 | 628.14 | 17.26 | 213.9 | 208.7696 | 201.6481 | 12.2519 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 234.2 | 242 | 242 | -7.8 |  |  |  | 0 | 81.2 | 87.3266 | 68.4882 | 12.7118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 480.2 | 502.053 | 491.5588 | -11.3588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15 | 17.63 |  | 15 | 4.3 | 18.6511 | 12.3584 | -8.0584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 6.9 | 4.93 | 4.1046 | 2.7954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 80.4 | 89.5285 | 142.4441 | -62.0441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7.724 | -7.724 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 207.9 | 220.695 | 220.695 | -12.795 | 0 |  | 152.7311 | -152.7311 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.6 | 371.5551 | 360 | 16.6 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 147.6 | 149.9872 | 142.0426 | 5.5574 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 |  |  |  | 0 | 89.9 | 101.232 | 99.9 | -10 | 59.5 | 50.768 | 50.1 | 9.4 | 110.7 | 110.482 | 110.482 | 0.21798 | 46.4 | 47.0826 | 37.3178 | 9.0822 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.9193 | 30.9193 | -2.9193 | 164.7 | 172.3579 | 172.3579 | -7.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 46.0334 | 51.8249 | 14.5751 | 40.1 | 25.7466 | 50.7044 | -10.6044 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.5 | 136.6907 | 132.8384 | -2.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.2 | 200.675 | 200.675 | -5.475 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 224.3 | 231.51 | 270.068 | -45.768 | 129.1 | 133.1603 | 117.2268 | 11.8732 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 64.9 | 66.9413 | 110.0872 | -45.1872 | 18.8 | 20.5973 |  | 18.8 | 22.5 | 20.5973 |  | 22.5 | 137.8 | 136.2695 | 136.2695 | 1.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 175.465 | 175.465 | -0.465 | 175.1 | 175.4368 | 175.4368 | -0.33684 | 175.6 | 176.2231 | 176.2231 | -0.62309 | 96.6 | 160.9429 | 175.9272 | -79.3272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 | 0.549 | 0.549 | -0.249 | 109.3 | 114.558 | 76.2176 | 33.0824 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 11.7 | 0.423 | 0.423 | 11.277 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 208.6 | 143 | 143 | 65.6 | 102.73 | 107 | 97.43 | 5.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.3 | 15.469 | 15.469 | -1.169 | 17.5 | 17.948 | 17.948 | -0.448 | 19.8 | 27.2 | 14.8092 | 4.9908 | 78.5 | 85 | 53.2601 | 25.2399 | 18.4 | 18.788 | 18.788 | -0.388 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.261 | 0.261 | 0.039 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 3.1 | 8.25 | 8.25 | -5.15 | 48.2 | 51.7 | 51.7 | -3.5 | 37.1 | 30.988 | 30.988 | 6.112 | 96.4 | 98.4 | 74.2779 | 22.1221 | 107.6 | 107.5 | 80.3468 | 27.2532 | 13 | 6.533 | 3.3758 | 9.6242 | 8.7 | 11.037 | 5.8299 | 2.8701 | 26 | 6.86 | 6.86 | 19.14 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.2 | 1.687 | 1.687 | 9.513 | 253 | 246.049 | 246.049 | 6.951 | 11.6 |  | 9.447 | 2.153 | 142.7 | 140.782 | 140.782 | 1.918 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 119.5 | 119 | 3.8 | 152 | 149.6 | 152.424 | -0.424 | 104.2 | 97.92 | 97.92 | 6.28 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | -1.3 | 11.8 | 9.118 | 9.118 | 2.682 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 16.25 | 16.25 | -2.25 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.8 | 19 | 19 | -2.2
03/03/2026 | 16:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 646.6 | 641.1176 | 629.7727 | 16.8273 | 214.2 | 208.7696 | 205.0754 | 9.1246 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 234.1 | 242 | 242 | -7.9 |  |  |  | 0 | 79.9 | 87.3266 | 87.3266 | -7.4266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 486.4 | 502.053 | 491.5588 | -5.1588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15 | 17.63 |  | 15 | 4.5 | 18.6511 | 12.3584 | -7.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 6.9 | 4.93 | 4.1046 | 2.7954 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 75.5 | 89.5285 | 142.4441 | -66.9441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 206.9 | 220.695 | 220.695 | -13.795 | 0 |  | 152.7245 | -152.7245 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.3 | 371.5551 | 371.5551 | 4.7449 | 82.3 | 81.6356 | 81.6356 | 0.66443 | 148.8 | 149.9872 | 149.9872 | -1.1872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 |  |  |  | 0 | 89.7 | 101.232 | 99.9 | -10.2 | 61.1 | 50.768 | 50.1 | 11 | 110.5 | 110.482 | 110.482 | 0.01798 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.9193 | 30.9193 | -2.8193 | 168.4 | 172.3579 | 172.3579 | -3.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 48.2447 | 51.6561 | 14.9438 | 40 | 25.7466 | 32.2494 | 7.7506 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.8 | 136.6907 | 132.8384 | -2.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 196 | 200.3066 | 200.3066 | -4.3066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.7854 | 4.7854 | -0.58535 | 230 | 231.51 | 231.51 | -1.51 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 64.9 | 93.1984 | 110.0872 | -45.1872 | 19.2 | 20.6293 |  | 19.2 | 22.9 | 21.1519 |  | 22.9 | 138.7 | 136.2695 | 136.2695 | 2.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 175.465 | 175.465 | -0.665 | 174.7 | 175.4368 | 175.4368 | -0.73684 | 175.7 | 176.2231 | 176.2231 | -0.52309 | 96.6 | 175.9272 | 175.9272 | -79.3272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.397 | 0.397 | -0.297 | 107.9 | 114.537 | 77.0594 | 30.8406 | 78.6 | 77.803 | 77.803 | 0.797 | 11.8 | 0.488 | 0.488 | 11.312 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 199.6 | 109 | 109 | 90.6 | 98.47 | 107 | 92.67 | 5.8 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.5 | 14.673 | 14.673 | -1.173 | 16.6 | 17.115 | 17.115 | -0.515 | 22.9 | 27.1 | 14.6265 | 8.2735 | 82.4 | 84.4 | 53.3704 | 29.0296 | 17.2 | 17.31 | 17.31 | -0.11 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.231 | 0.231 | 0.069 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.6 | 8.25 | 8.25 | -5.65 | 54.3 | 51.561 | 51.561 | 2.739 | 35.6 | 27.92 | 27.92 | 7.68 | 104.2 | 96.6 | 73.7792 | 30.4208 | 111.5 | 106.3 | 80.5595 | 30.9405 | 13.9 | 6.09 | 3.1441 | 10.7559 | 12.2 | 10.673 | 5.6403 | 6.5597 | 25.1 | 5.95 | 5.95 | 19.15 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 1.202 | 1.202 | 8.398 | 250.9 | 220.928 | 220.928 | 29.972 | 9.1 |  | 3.605 | 5.495 | 137 | 135.72 | 135.72 | 1.28 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 120.7 | 123 | 0.5 | 152 | 151 | 157.298 | -5.298 | 99.8 | 92.16 | 92.16 | 7.64 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | -1.3 | 9.3 | 5.655 | 5.655 | 3.645 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 16.25 | 16.25 | -2.15 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 15.62 | 19 | 19 | -3.38
03/03/2026 | 16:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 644.8 | 641.1176 | 629.7727 | 15.0273 | 213.1 | 208.7696 | 205.0754 | 8.0246 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 233.9 | 242 | 242 | -8.1 |  |  |  | 0 | 79.9 | 87.3266 | 87.3266 | -7.4266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 485.2 | 502.053 | 491.5588 | -6.3588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15 | 17.63 |  | 15 | 4.5 | 18.6511 | 12.3584 | -7.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 6.8 | 4.93 | 4.1046 | 2.6954 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 75.3 | 89.5285 | 142.4441 | -67.1441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.4466 | 7.724 | -7.724 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 214.1 | 220.695 | 220.695 | -6.595 | 0 |  | 170.9654 | -170.9654 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.7 | 371.5551 | 371.5551 | 2.1449 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 148.2 | 149.9872 | 149.9872 | -1.7872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 |  |  |  | 0 | 89 | 101.232 | 99.9 | -10.9 | 60.6 | 50.768 | 50.1 | 10.5 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.9193 | 30.9193 | -2.9193 | 166.5 | 172.3579 | 172.3579 | -5.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 50.0235 | 56.2173 | 10.1827 | 39.9 | 25.7466 | 81.1949 | -41.2949 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 160.8072 | -160.8072 | 0 |  |  | 0 | 130.6 | 136.6907 | 132.8384 | -2.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 200.675 | 200.675 | -6.175 | 195.5 | 200.3066 | 200.3066 | -4.8066 | 3.5 | 200.1847 | 200.1847 | -196.6847 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38535 | 227 | 231.51 | 231.51 | -4.51 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 | 64.6 | 78.4521 | 110.0872 | -45.4872 | 19.3 | 20.6293 |  | 19.3 | 23 | 21.1519 |  | 23 | 138.5 | 136.2695 | 136.2695 | 2.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 175.465 | 175.465 | -0.86499 | 174.6 | 175.4368 | 175.4366 | -0.8366 | 175 | 176.2231 | 176.2231 | -1.2231 | 153.8 | 175.9272 | 102.9021 | 50.898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.342 | 0.342 | -0.242 | 112.7 | 114.753 | 114.753 | -2.053 | 69.2 | 54.128 | 54.128 | 15.072 | 9.5 | 0.378 | 0.378 | 9.122 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 183.7 | 55 | 55 | 128.7 | 91.1 | 84.42 | 84.42 | 6.68 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 12.1 | 11.436 | 11.436 | 0.664 | 14.8 | 15.08 | 15.08 | -0.28 | 22.7 | 27 | 26.641 | -3.941 | 86.2 | 83.8 | 83.762 | 2.438 | 15 | 10.638 | 10.638 | 4.362 | 2.6 | 2.799 | 2.799 | -0.199 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.186 | 0.186 | 0.014 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.8 | 5.25 | 5.25 | -1.45 | 42 | 51.95 | 51.95 | -9.95 | 31.3 | 19.542 | 19.542 | 11.758 | 91.6 | 94.7 | 0.07151 | 91.5285 | 110.4 | 105.2 | 23.2536 | 87.1465 | 10.7 | 5.741 | 0.07107 | 10.6289 | 9.6 | 10.278 | 4.5444 | 5.0556 | 23.5 | 5.04 | 5.04 | 18.46 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.2 | 1.106 | 1.106 | 6.094 | 232.6 | 155.029 | 155.029 | 77.571 | 6.4 |  | 0.432 | 5.968 | 118.2 | 89.376 | 89.376 | 28.824 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124 | 120.7 | 125 | -1 | 158.4 | 151.5 | 159.57 | -1.17 | 91.8 | 79.2 | 79.2 | 12.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | -1.3 | 6.7 | 2.717 | 2.717 | 3.983 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 16.25 | 16.25 | -1.95 | 2.5 |  |  | 2.5 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 16.47 | 19 | 19 | -2.53
03/03/2026 | 17:00 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 | 640.2 | 641.1176 | 629.7727 | 10.4273 | 212.5 | 208.7696 | 205.0754 | 7.4246 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 233.8 | 242 | 242 | -8.2 |  |  |  | 0 | 80.1 | 87.3266 | 87.3266 | -7.2266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 424.9 | 502.053 | 491.5588 | -66.6588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15 | 17.63 |  | 15 | 4.3 | 18.6511 | 18.6511 | -14.3511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 9.7 | 8.9814 | 7.4777 | 2.2223 | 6.4 | 4.93 | 4.1046 | 2.2954 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 88.5 | 89.5285 | 142.4441 | -53.9441 |  |  |  | 0 | 7.4 |  |  | 7.4 | 10 | 23.2159 | 23.2159 | -13.2159 | 5 | 4.1195 | 9.9347 | -4.9347 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 134.9 | 220.695 | 220.695 | -85.795 | 168.8 |  | 170.9654 | -2.1654 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373 | 371.5551 | 371.5551 | 1.4449 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 138 | 149.9872 | 149.9872 | -11.9872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 87.7 | 87.7736 | 87.7736 | -0.07357 |  |  |  | 0 | 87.6 | 101.232 | 99.9 | -12.3 | 60.9 | 50.768 | 50.1 | 10.8 | 104.2 | 110.482 | 110.482 | -6.282 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 30.9193 | 30.9193 | -2.1193 | 142 | 172.3579 | 172.3579 | -30.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 53.497 | 59.9534 | 5.0466 | 40 | 25.7466 | 74.134 | -34.134 |  |  |  | 0 | 34 |  | 42.042 | -8.042 | 0 |  |  | 0 | 93.1 | 160.8072 | 160.8072 | -67.7072 | 0 |  |  | 0 | 129.6 | 136.6907 | 132.8384 | -3.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.6 | 200.675 | 200.675 | -5.075 | 196.8 | 200.3066 | 200.3066 | -3.5066 | 196 | 200.1847 | 200.1847 | -4.1847 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28535 | 183.1 | 231.51 | 231.51 | -48.41 | 111.5 | 133.1603 | 133.1603 | -21.6603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 | 65.4 | 74.3932 | 110.0872 | -44.6872 | 19.6 | 20.6293 |  | 19.6 | 23.2 | 21.1519 |  | 23.2 | 139.3 | 136.2695 | 136.2695 | 3.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.9 | 175.465 | 175.465 | -2.565 | 94.7 | 175.4368 | 175.4368 | -80.7368 | 174 | 176.2231 | 176.2231 | -2.2231 | 94.6 | 175.9272 | 175.9272 | -81.3272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 | 0.237 | 0.237 | -0.237 | 114.8 | 114.97 | 114.97 | -0.17 | 40.7 | 21.964 | 21.964 | 18.736 | 4.7 | 0.189 | 0.189 | 4.511 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 125 | 2 | 2 | 123 | 60.58 | 67.32 | 67.32 | -6.74 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 7.7 | 5.024 | 5.024 | 2.676 | 9.1 | 10.203 | 10.203 | -1.103 | 22.2 | 27 | 26.585 | -4.385 | 87.4 | 83.2 | 83.425 | 3.975 | 8.4 | 1.876 | 1.876 | 6.524 | 2.6 | 2.799 | 2.799 | -0.199 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.131 | 0.131 | -0.031 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.9 | 5.25 | 5.25 | -1.35 | 39.5 | 52.658 | 52.658 | -13.158 | 20.6 | 8.509 | 8.509 | 12.091 | 86.1 | 92.5 | 0.2245 | 85.8755 | 102.2 | 103.6 | 47.3547 | 54.8453 | 11.4 | 5.439 | 0.12159 | 11.2784 | 9.8 | 9.821 | 4.8025 | 4.9976 | 17 | 3.65 | 3.65 | 13.35 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 1.209 | 1.209 | 3.391 | 167.4 | 84.818 | 84.818 | 82.582 | 3.7 |  | 0.005 | 3.695 | 74.5 | 32.463 | 32.463 | 42.037 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.8 | 118.3 | 126 | -2.2 | 159.7 | 145.8 | 160.127 | -0.427 | 67.1 | 59.04 | 59.04 | 8.06 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 4 | 0.522 | 0.522 | 3.478 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 16.25 | 16.25 | -1.15 | 2 |  |  | 2 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 16.63 | 19 | 19 | -2.37
03/03/2026 | 17:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 644.9 | 641.1176 | 629.7727 | 15.1273 | 213.3 | 208.7696 | 205.0754 | 8.2246 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 235.4 | 242 | 242 | -6.6 |  |  |  | 0 | 79.5 | 87.3266 | 87.3266 | -7.8266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 475.5 | 502.053 | 491.5588 | -16.0588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15 | 17.63 |  | 15 | 4.4 | 18.6511 | 18.6511 | -14.2511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 6.6 | 4.93 | 4.1046 | 2.4954 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 90.6 | 89.5285 | 142.4441 | -51.8441 |  |  |  | 0 | 5.3 |  |  | 5.3 | 22.5 | 23.2159 | 23.2159 | -0.71589 | 8.1 | 9.9347 | 9.9347 | -1.8347 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 181.8 | 220.695 | 220.695 | -38.895 | 169.1 |  | 137.77 | 31.33 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.2 | 371.5551 | 371.5551 | 3.6449 | 82.5 | 81.6356 | 81.6356 | 0.86443 | 147.1 | 149.9872 | 149.9872 | -2.8872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 87.3 | 87.7736 | 87.7736 | -0.47357 |  |  |  | 0 | 89.6 | 101.232 | 99.9 | -10.3 | 60.1 | 50.768 | 50.1 | 10 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 30.9193 | 30.9193 | -1.9193 | 164.3 | 172.3579 | 172.3579 | -8.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 59.088 | 59.6088 | 6.7912 | 40.3 | 80.7966 | 28.1062 | 12.1938 |  |  |  | 0 | 43.1 |  | 42.042 | 1.058 | 0 |  |  | 0 | 95 | 160.8072 | 160.8072 | -65.8072 | 0 |  | 160.9315 | -160.9315 | 130.6 | 136.6907 | 132.8384 | -2.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 196.1 | 200.3066 | 200.3066 | -4.2066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 0 |  | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28535 | 224.4 | 231.51 | 231.51 | -7.11 | 128.9 | 133.1603 | 133.1603 | -4.2603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 27.5 | 29.9806 | 29.9806 | -2.4806 | 65.5 | 110.0872 | 110.0872 | -44.5872 | 19.5 | 20.6293 |  | 19.5 | 23.1 | 21.1519 |  | 23.1 | 138 | 136.2695 | 136.2695 | 1.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 175.465 | 175.465 | -0.965 | 96.5 | 175.4368 | 175.4368 | -78.9368 | 175.2 | 176.2231 | 176.2231 | -1.0231 | 96.2 | 175.9272 | 175.9272 | -79.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 113.6 | 114.124 | 114.124 | -0.524 | 16 | 7.56 | 7.56 | 8.44 | 3.4 | 0.094 | 0.094 | 3.306 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 52.7 | 1 | 1 | 51.7 | 24.28 | 34.6 | 34.6 | -10.32 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 9.5 | 19.4364 | 19.4364 | -9.9363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 1.9 | 1.726 | 1.726 | 0.174 | 2.1 | 4.511 | 4.511 | -2.411 | 25.6 | 27 | 26.512 | -0.912 | 83.6 | 82.5 | 82.891 | 0.709 | 1.6 | 0.041 | 0.041 | 1.559 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.081 | 0.081 | 0.019 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.8 | 6.75 | 6.75 | -2.95 | 34 | 51.673 | 51.673 | -17.673 | 8.7 | 2.83 | 2.83 | 5.87 | 81.8 | 89.9 | 0.22774 | 81.5723 | 101.7 | 102 | 52.8419 | 48.8582 | 10.5 | 4.758 | 0.14721 | 10.3528 | 8.1 | 8.606 | 4.2671 | 3.8329 | 6.6 | 2.26 | 2.26 | 4.34 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 0.843 | 0.843 | 1.557 | 70.6 | 31.54 | 31.54 | 39.06 | 1.4 |  |  | 1.4 | 29.2 | 10.232 | 10.232 | 18.968 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.6 | 113.7 | 125 | -0.4 | 161.5 | 132.4 | 154.731 | 6.769 | 27.9 | 35.28 | 35.28 | -7.38 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | -1.3 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 1.49 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16.25 | 16.25 | -1.25 | 3.9 |  |  | 3.9 | 12 | 11 | 11 | 1 | 16.64 | 19 | 19 | -2.36
03/03/2026 | 18:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 643.7 | 641.1176 | 629.7727 | 13.9273 | 212.9 | 208.7696 | 205.0754 | 7.8246 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 91.8 | 91.8678 | 91.8678 | -0.06783 | 233.3 | 242 | 242 | -8.7 |  |  |  | 0 | 81 | 87.3266 | 70.0783 | 10.9217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 448.9 | 502.053 | 491.5588 | -42.6588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 15 | 17.63 |  | 15 | 4.3 | 18.6511 | 18.6511 | -14.3511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 6.5 | 4.93 | 4.1046 | 2.3954 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 90 | 89.5285 | 142.4441 | -52.4441 |  |  |  | 0 | 5.9 |  |  | 5.9 | 22.6 | 23.2159 | 23.2159 | -0.61589 | 8.2 |  |  | 8.2 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 202.8 | 220.695 | 220.695 | -17.895 | 168.6 | 71.8456 |  | 168.6 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.1 | 371.5551 | 371.5551 | 0.5449 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 143.1 | 149.9872 | 149.9872 | -6.8872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 |  |  |  | 0 | 130.1 | 101.232 | 99.9 | 30.2 | 70.3 | 50.768 | 50.1 | 20.2 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.9193 | 30.9193 | -2.6193 | 153.1 | 172.3579 | 172.3579 | -19.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 64.0336 | 64.2399 | 2.3601 | 79.1 | 25.7466 | 25.7466 | 53.3533 |  |  |  | 0 | 42.3 |  | 42.042 | 0.25801 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 160.8072 | 160.8072 | -64.6072 | 0 |  | 160.9315 | -160.9315 | 130.6 | 136.6907 | 132.8384 | -2.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 200.675 | 200.675 | -6.175 | 195.1 | 200.3066 | 200.3066 | -5.2066 | 195.3 | 200.1847 | 200.1847 | -4.8847 | 0 | 54 | 36 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28535 | 203 | 231.51 | 231.51 | -28.51 | 119.6 | 133.1603 | 133.1603 | -13.5603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 65.9 | 66.9413 | 110.0872 | -44.1872 | 21.7 | 20.6124 |  | 21.7 | 23.2 | 20.805 |  | 23.2 | 136.8 | 136.2695 | 136.2695 | 0.53051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 175.465 | 175.465 | -0.565 | 175.4 | 175.4368 | 175.4368 | -0.03684 | 175.6 | 176.2231 | 176.2231 | -0.62309 | 96.8 | 175.9272 | 175.9272 | -79.1272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 110.8 | 112.78 | 112.78 | -1.98 | 1.4 | 2.433 | 2.433 | -1.033 | 0.7 | 0.055 | 0.055 | 0.645 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.88 | 8.06 | 8.06 | -7.18 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 | 0.455 | 0.455 | -0.455 | 0 | 1.391 | 1.391 | -1.391 | 26.2 | 27 | 26.403 | -0.203 | 81.3 | 81.7 | 82.028 | -0.728 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.7 | 6.75 | 6.75 | -3.05 | 34.5 | 49.173 | 49.173 | -14.673 | 0.4 | 0.729 | 0.729 | -0.329 | 82.9 | 87 | 0.2624 | 82.6376 | 102.2 | 100.4 | 79.9435 | 22.2565 | 7.2 | 3.943 | 0.22155 | 6.9784 | 5.6 | 7.162 | 3.7588 | 1.8412 | 0.2 | 1.24 | 1.24 | -1.04 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 0.59 | 0.59 | -0.19 | 7.1 | 8.152 | 8.152 | -1.052 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 2.947 | 2.947 | -1.347 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 105.9 | 122 | 1.2 | 146.9 | 109.7 | 137.421 | 9.479 | 2 | 10.8 | 10.8 | -8.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | -1.1 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16.25 | 16.25 | -1.25 | 5.2 |  |  | 5.2 | 12 | 11 | 11 | 1 | 17.75 | 19 | 19 | -1.25
03/03/2026 | 18:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 643.5 | 641.1176 | 629.7727 | 13.7273 | 212.9 | 208.7696 | 205.0754 | 7.8246 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 233.9 | 242 | 242 | -8.1 |  |  |  | 0 | 79.7 | 87.3266 | 72.6624 | 7.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 456.9 | 502.053 | 491.5588 | -34.6588 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 14.9 | 17.63 |  | 14.9 | 10.1 | 18.6511 | 18.6511 | -8.5511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 9.8 | 8.9814 | 7.4777 | 2.3223 | 6.4 | 4.93 | 4.1046 | 2.2954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 124.3 | 114.7084 | 142.4441 | -18.1441 |  |  |  | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 22.4 | 23.2159 | 23.2159 | -0.81589 | 8.2 |  |  | 8.2 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 165.5 | 220.695 | 220.695 | -55.195 | 169.5 | 61.841 |  | 169.5 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375 | 371.5551 | 371.5551 | 3.4449 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 144.3 | 149.9872 | 149.9872 | -5.6872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 |  |  |  | 0 | 177.4 | 101.232 | 99.9 | 77.5 | 86.7 | 50.768 | 50.1 | 36.6 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.9193 | 30.9193 | -2.6193 | 155.1 | 172.3579 | 172.3579 | -17.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 68.3993 | 69.0197 | 6.4803 | 80.5 | 25.7466 | 25.7466 | 54.7533 |  |  |  | 0 | 43 |  | 42.042 | 0.95801 | 0 |  |  | 0 | 95.3 | 160.8072 | 160.8072 | -65.5072 | 0 |  | 160.9315 | -160.9315 | 132.2 | 136.6907 | 132.8384 | -0.63837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 195.4 | 200.1847 | 200.1847 | -4.7847 | 41.3 | 105 | 36 | 5.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28535 | 209 | 231.51 | 231.51 | -22.51 | 121.7 | 133.1603 | 133.1603 | -11.4603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 65.7 | 66.9413 | 110.0872 | -44.3872 | 21.5 | 20.6293 |  | 21.5 | 23 | 21.1519 |  | 23 | 136.9 | 136.2695 | 136.2695 | 0.63051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 175.465 | 175.465 | -1.965 | 173.6 | 175.4368 | 175.4368 | -1.8368 | 174.1 | 176.2231 | 176.2231 | -2.1231 | 95.4 | 175.9272 | 175.9272 | -80.5272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 117.5 | 111.382 | 111.382 | 6.118 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | -0.028 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 10.3 | 19.4364 | 19.4364 | -9.1364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 26.9 | 26.251 | 3.149 | 84.9 | 80.9 | 80.674 | 4.226 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.3 | 3.75 | 3.75 | 0.55 | 26 | 44.626 | 44.626 | -18.626 | 0 |  |  | 0 | 96.9 | 81.6 | 0.31902 | 96.581 | 104.9 | 97.6 | 95.4322 | 9.4678 | 5.7 | 3.144 | 0.31308 | 5.3869 | 9 | 5.741 | 3.316 | 5.684 | 0 | 0.23 | 0.23 | -0.23 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.469 | 0.469 | -0.469 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.6 | 96.4 | 115 | 5.6 | 147.1 | 87 | 109.15 | 37.95 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16.25 | 16.25 | -1.25 | 6.6 |  |  | 6.6 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 17.51 | 19 | 19 | -1.49
03/03/2026 | 19:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 644.2 | 641.1176 | 629.7727 | 14.4273 | 212.8 | 208.7696 | 205.0754 | 7.7246 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 234.5 | 242 | 242 | -7.5 |  |  |  | 0 | 80 | 87.3266 | 87.3266 | -7.3266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 453.6 | 502.053 | 491.5588 | -37.9588 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 15 | 17.63 |  | 15 | 11.5 | 18.6511 | 18.6511 | -7.1511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 9.8 | 8.9814 | 7.4777 | 2.3223 | 6.5 | 4.93 | 4.1046 | 2.3954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.3 | 114.7084 | 142.4441 | -2.1441 |  |  |  | 0 | 12.5 |  |  | 12.5 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 | 10.2 | 9.9347 | 9.9347 | 0.26527 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 184.3 | 220.695 | 220.695 | -36.395 | 170.6 | 170.9654 | 158.1466 | 12.4534 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373 | 371.5551 | 371.5551 | 1.4449 | 82.2 | 81.6356 | 81.6356 | 0.56443 | 144 | 149.9872 | 149.9872 | -5.9872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 |  |  |  | 0 | 176.6 | 177.4691 | 99.9 | 76.7 | 85.3 | 89.001 | 50.1 | 35.2 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.9193 | 30.9193 | -2.7193 | 153.9 | 172.3579 | 172.3579 | -18.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 71.5397 | 66.706 | 26.194 | 80.5 | 31.028 | 33.8 | 46.7 |  |  |  | 0 | 43 | 32.3569 | 42.042 | 0.95801 | 0 |  | 159.8078 | -159.8078 | 96.2 | 119.3492 | 160.8072 | -64.6072 | 0 |  | 160.9315 | -160.9315 | 131.3 | 136.6907 | 132.8384 | -1.5384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.6 | 200.1847 | 200.1847 | -4.5847 | 111.9 | 105 | 36 | 75.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28535 | 206 | 231.51 | 231.51 | -25.51 | 121.5 | 133.1603 | 133.1603 | -11.6603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 86.1 | 110.0872 | 110.0872 | -23.9872 | 21.4 | 20.6293 |  | 21.4 | 22.9 | 21.1519 |  | 22.9 | 136.3 | 136.2695 | 136.2695 | 0.03051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 175.465 | 175.465 | 0.235 | 175.4 | 175.4368 | 175.4368 | -0.03684 | 175.1 | 176.2231 | 176.2231 | -1.1231 | 176.2 | 175.9272 | 175.9272 | 0.27277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 111.9 | 109.565 | 109.565 | 2.335 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.025 | 0.025 | 0.175 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 15.6 | 19.4364 | 19.4364 | -3.8363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 26.7 | 26.105 | 1.095 | 80.6 | 80.3 | 79.281 | 1.319 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.799 | 2.799 | -0.099 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.4 | 3.75 | 3.75 | 0.65 | 25.1 | 40.208 | 40.208 | -15.108 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 70.9 | 0.25256 | 71.9474 | 106.8 | 93.9 | 83.0312 | 23.7688 | 8.1 | 0.43 | 0.33024 | 7.7698 | 7 | 4.345 | 2.2779 | 4.7221 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 1.4 | 6 | 6 | -4.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.564 | 0.564 | -0.564 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.3 | 85.2 | 105 | 15.3 | 135.3 | 74 | 82.816 | 52.484 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 16.25 | 16.25 | -1.55 | 6 |  |  | 6 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 17.62 | 19 | 19 | -1.38
03/03/2026 | 19:30 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 646.1 | 641.1176 | 629.7727 | 16.3273 | 213.8 | 208.7696 | 205.0754 | 8.7246 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 234.2 | 242 | 242 | -7.8 |  |  |  | 0 | 79.5 | 87.3266 | 87.3266 | -7.8266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.4 | 573.814 | 566.0894 | -7.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 14.9 | 17.63 |  | 14.9 | 12 | 18.6511 | 18.6511 | -6.6511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 10 | 8.9814 | 7.4777 | 2.5223 | 6.8 | 4.93 | 4.1046 | 2.6954 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 140.6 | 114.7084 | 142.4441 | -1.8441 |  |  |  | 0 | 12.4 |  |  | 12.4 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 | 10.1 | 9.9347 | 9.9347 | 0.16527 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 164.2 | 220.695 | 220.695 | -56.495 | 171.7 | 170.9654 | 141.8976 | 29.8024 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.9 | 360 | 360 | 6.9 | 82.2 | 81.6356 | 81.6356 | 0.56443 | 143.5 | 149.9872 | 149.9872 | -6.4872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 |  |  |  | 0 | 176.7 | 177.4691 | 99.9 | 76.8 | 85.6 | 89.001 | 50.1 | 35.5 | 110.2 | 110.482 | 110.482 | -0.28202 | 46.7 | 47.0826 | 47.0826 | -0.3826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 30.9193 | 30.9193 | -3.1193 | 129.2 | 147.183 | 147.183 | -17.983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 67.7978 | 62.5624 | 30.4376 | 80.3 | 40.3532 | 29.3058 | 50.9942 |  |  |  | 0 | 42.9 | 34.5515 | 42.042 | 0.85801 | 0 |  | 159.8078 | -159.8078 | 95.5 | 119.7619 | 160.8072 | -65.3072 | 0 |  | 160.9315 | -160.9315 | 131.3 | 136.6907 | 132.8384 | -1.5384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 112.7 | 105 | 36 | 76.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38535 | 197.9 | 226 | 226 | -28.1 | 120.9 | 133.1603 | 125.8177 | -4.9177 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 113.9 | 110.0872 | 110.0872 | 3.8128 | 21.2 | 20.6293 |  | 21.2 | 22.8 | 21.1519 |  | 22.8 | 135.7 | 136.2695 | 136.2695 | -0.56949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 175.465 | 175.465 | 0.335 | 176.5 | 175.4368 | 175.4368 | 1.0632 | 176.6 | 176.2231 | 176.2231 | 0.37691 | 176.1 | 175.9272 | 175.9272 | 0.17277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 91.2 | 106.884 | 106.884 | -15.684 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 26.4 | 25.909 | -1.909 | 74.9 | 78.8 | 78.618 | -3.718 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 21.1 | 39.28 | 39.28 | -18.18 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 70.3 | 0.28659 | 55.8134 | 111.2 | 91.5 | 85.8792 | 25.3208 | 3.2 | 1.999 | 0.37194 | 2.8281 | 2.2 | 3.421 | 1.8145 | 0.38549 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 3.2 | 6 | 6 | -2.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.3 | 69.4 | 93 | 13.3 | 113.1 | 57 | 73.185 | 39.915 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 16.25 | 16.25 | -1.15 | 4.7 |  |  | 4.7 | 12.4 | 11 | 11 | 1.4 | 17.95 | 19 | 19 | -1.05
03/03/2026 | 20:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 647 | 641.1176 | 629.7727 | 17.2273 | 214.1 | 208.7696 | 205.0754 | 9.0246 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 234.8 | 242 | 242 | -7.2 |  |  |  | 0 | 81.7 | 87.3266 | 87.3266 | -5.6266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.6 | 573.814 | 566.0894 | -5.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 14.7 | 17.63 |  | 14.7 | 11.9 | 18.6511 | 18.6511 | -6.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 6.8 | 4.93 | 4.1046 | 2.6954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.6 | 114.7084 | 142.4441 | -1.8441 |  |  |  | 0 | 12.6 |  |  | 12.6 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 | 10 | 9.9347 | 9.9347 | 0.06527 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 193.6 | 220.695 | 220.695 | -27.095 | 172.3 | 170.9654 | 170.9654 | 1.3346 | 0 |  | 207.6922 | -207.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.2 | 360 | 360 | 6.2 | 82.3 | 81.6356 | 81.6356 | 0.66443 | 147.3 | 149.9872 | 149.9872 | -2.6872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 |  |  |  | 0 | 177.3 | 177.4691 | 99.9 | 77.4 | 86.2 | 89.001 | 50.1 | 36.1 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 30.9193 | 30.9193 | -3.0193 | 139.6 | 147.183 | 147.183 | -7.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 68.5762 | 64.1761 | 28.8239 | 80 | 63.5309 | 60.4958 | 19.5042 |  |  |  | 0 | 42.9 | 36.5797 | 42.042 | 0.85801 | 0 |  | 159.8078 | -159.8078 | 97.8 | 160.8072 | 160.8072 | -63.0072 | 0 |  | 160.9315 | -160.9315 | 131.4 | 136.6907 | 132.8384 | -1.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 112.6 | 105 | 36 | 76.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28535 | 216 | 226 | 226 | -10 | 128.3 | 133.1603 | 125.8177 | 2.4823 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 114.4 | 110.0872 | 110.0872 | 4.3128 | 21.2 | 20.6293 |  | 21.2 | 22.9 | 21.1519 |  | 22.9 | 135.9 | 136.2695 | 136.2695 | -0.36949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.5 | 175.465 | 175.465 | 1.035 | 176.7 | 175.4368 | 175.4368 | 1.2632 | 177.3 | 176.2231 | 176.2231 | 1.0769 | 177.1 | 175.9272 | 175.9272 | 1.1728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 104.165 | 104.165 | -18.565 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | -0.021 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 25.6 | 25.412 | -3.012 | 70.9 | 76.5 | 76.969 | -6.069 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7.3 | 34.726 | 34.726 | -27.426 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 66.9 | 0.05342 | 29.5466 | 93.9 | 89.1 | 94.2658 | -0.3658 | 2 | 1.758 | 0.52833 | 1.4717 | 1.7 | 2.971 | 2.0396 | -0.33957 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.642 | 0.642 | -0.642 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.9 | 53.2 | 79 | 9.9 | 80.2 | 43.5 | 58.872 | 21.328 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 16.25 | 16.25 | -1.55 | 5.9 |  |  | 5.9 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 17.83 | 19 | 19 | -1.17
03/03/2026 | 20:30 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 | 645.6 | 641.1176 | 629.7727 | 15.8273 | 214.1 | 208.7696 | 205.0754 | 9.0246 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 235.5 | 242 | 242 | -6.5 |  |  |  | 0 | 81.6 | 87.3266 | 87.3266 | -5.7266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562.8 | 573.814 | 566.0894 | -3.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 14.5 | 17.63 |  | 14.5 | 14.5 | 18.6511 | 18.6511 | -4.1511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 10 | 8.9814 | 7.4777 | 2.5223 | 7 | 4.93 | 4.1046 | 2.8954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.6 | 114.7084 | 142.4441 | -1.8441 |  |  |  | 0 | 12.7 |  |  | 12.7 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 | 10 | 9.9347 | 9.9347 | 0.06527 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 216.1 | 220.695 | 220.695 | -4.595 | 171.2 | 170.9654 | 165.0984 | 6.1016 | 41 |  | 207.6922 | -166.6922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.6 | 360 | 360 | 5.6 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 148.2 | 149.9872 | 149.9872 | -1.7872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 |  |  |  | 0 | 176.9 | 177.4691 | 99.9 | 77 | 85.5 | 89.001 | 50.1 | 35.4 | 110.1 | 110.482 | 110.482 | -0.38202 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 30.9193 | 30.9193 | -3.0193 | 144.1 | 147.183 | 147.183 | -3.083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 68.502 | 63.7203 | 29.2797 | 59.8 | 52.9717 | 38.8238 | 20.9762 |  |  |  | 0 | 42.8 | 35.5958 | 42.042 | 0.75801 | 0 |  | 159.8078 | -159.8078 | 96.5 | 160.3502 | 160.8072 | -64.3072 | 0 |  | 160.9315 | -160.9315 | 131.3 | 136.6907 | 132.8384 | -1.5384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 200.675 | 200.675 | -5.575 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 195.7 | 200.1847 | 200.1847 | -4.4847 | 112.7 | 105 | 16 | 96.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38535 | 223.2 | 226 | 226 | -2.8 | 131.5 | 133.1603 | 125.8177 | 5.6823 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 113 | 110.0872 | 110.0872 | 2.9128 | 21.3 | 20.6293 |  | 21.3 | 22.9 | 21.1519 |  | 22.9 | 135.3 | 136.2695 | 136.2695 | -0.96949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 175.465 | 175.465 | 0.335 | 175.8 | 175.4368 | 175.4368 | 0.36316 | 176.6 | 176.2231 | 176.2231 | 0.37691 | 176.7 | 175.9272 | 175.9272 | 0.77277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 77 | 99.423 | 99.423 | -22.423 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | -0.011 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.2 | 17.8814 | 17.8814 | 0.31856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 24.4 | 24.545 | -5.245 | 57.2 | 73.3 | 74.073 | -16.873 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 5 | 27.101 | 27.101 | -22.101 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 63.4 | 7.3386 | 21.7614 | 81.8 | 86.6 | 93.3458 | -11.5458 | 3.5 | 1.598 | 0.76171 | 2.7383 | 1.1 | 2.666 | 2.357 | -1.257 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.609 | 0.609 | -0.609 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.2 | 38.7 | 66 | 0.2 | 56.1 | 32.1 | 46.327 | 9.773 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16.25 | 16.25 | -1.25 | 6.3 |  |  | 6.3 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 17.95 | 19 | 19 | -1.05
03/03/2026 | 21:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 644.9 | 641.1176 | 629.7727 | 15.1273 | 213.3 | 208.7696 | 205.0754 | 8.2246 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 234.9 | 242 | 242 | -7.1 |  |  |  | 0 | 79.5 | 87.3266 | 87.3266 | -7.8266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.7 | 573.814 | 566.0894 | -5.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 14.5 | 17.63 |  | 14.5 | 14 | 18.6511 | 18.6511 | -4.6511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 7 | 4.93 | 4.1046 | 2.8954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.5 | 114.7084 | 142.4441 | -1.9441 |  |  |  | 0 | 12.8 |  |  | 12.8 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 | 9.3 | 9.9347 | 9.9347 | -0.63473 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 189.7 | 220.695 | 220.695 | -30.995 | 170.4 | 170.9654 | 170.9654 | -0.56542 | 58.3 |  | 207.6922 | -149.3922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.3 | 360 | 360 | 5.3 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 145.1 | 149.9872 | 149.9872 | -4.8872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 |  |  |  | 0 | 176.3 | 177.4691 | 99.9 | 76.4 | 86 | 89.001 | 50.1 | 35.9 | 109.6 | 110.482 | 110.482 | -0.88202 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.9193 | 30.9193 | -2.5193 | 133.1 | 147.183 | 147.183 | -14.083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 66.6119 | 63.4355 | 29.3645 | 25 | 84.0675 | 58.1215 | -33.1215 |  |  |  | 0 | 42.9 |  | 42.042 | 0.85801 | 0 |  | 159.8078 | -159.8078 | 95.5 | 121.5172 | 160.8072 | -65.3072 | 0 | 98.8671 | 160.9315 | -160.9315 | 131.4 | 136.6907 | 132.8384 | -1.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 195.7 | 200.1847 | 200.1847 | -4.4847 | 112.2 | 95 | 16 | 96.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38535 | 206.1 | 226 | 226 | -19.9 | 123.8 | 133.1603 | 125.8177 | -2.0177 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 15.7 | 29.9806 | 29.9806 | -14.2806 | 114.3 | 110.0872 | 110.0872 | 4.2128 | 21.2 | 20.6293 |  | 21.2 | 22.9 | 21.1519 |  | 22.9 | 136.1 | 136.2695 | 136.2695 | -0.16949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 175.465 | 175.465 | 0.035 | 175.5 | 175.4368 | 175.4368 | 0.06316 | 176.1 | 176.2231 | 176.2231 | -0.12309 | 175.8 | 175.9272 | 175.9272 | -0.12723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.1228 |  | 8.5 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 76 | 93.825 | 93.825 | -17.825 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 13.5 | 19.4364 | 19.4364 | -5.9364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.8 | 17.8814 | 17.8814 | -0.08144 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 22.1 | 23.176 | -3.776 | 56.4 | 67.6 | 69.148 | -12.748 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.799 | 2.799 | -0.099 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | -1.3 | 3.2 | 26.269 | 26.269 | -23.069 | 0 |  |  | 0 | 48.9 | 55.3 | 16.1643 | 32.7357 | 98.4 | 82.9 | 91.466 | 6.934 | 3.6 | 1.47 | 0.7253 | 2.8747 | 1.7 | 2.405 | 2.0737 | -0.37368 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.618 | 0.618 | -0.618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 56 | 29.8 | 54 | 2 | 45.8 | 25 | 35.525 | 10.275 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16.25 | 16.25 | -1.25 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 17.76 | 19 | 19 | -1.24
03/03/2026 | 21:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 643.8 | 641.1176 | 629.7727 | 14.0273 | 213.1 | 208.7696 | 205.0754 | 8.0246 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 234.1 | 242 | 242 | -7.9 |  |  |  | 0 | 79.7 | 87.3266 | 87.3266 | -7.6266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.5 | 573.814 | 566.0894 | -7.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 14.2 | 17.63 |  | 14.2 | 15.5 | 18.6511 | 18.6511 | -3.1511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 7 | 4.93 | 4.1046 | 2.8954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.3 | 114.7084 | 142.4441 | -2.1441 |  |  |  | 0 | 12.8 |  |  | 12.8 | 24.1 | 23.2159 | 23.2159 | 0.88411 | 5 | 9.9347 | 9.9347 | -4.9347 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 156.2 | 220.695 | 220.695 | -64.495 | 172.1 | 170.9654 | 170.9654 | 1.1346 | 60.8 |  | 207.6922 | -146.8922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.7 | 360 | 360 | 3.7 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 141.6 | 149.9872 | 149.9872 | -8.3872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 |  |  |  | 0 | 176.6 | 177.4691 | 99.9 | 76.7 | 85.4 | 89.001 | 50.1 | 35.3 | 110 | 110.482 | 110.482 | -0.48202 | 46.9 | 47.0826 | 47.0826 | -0.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.9193 | 30.9193 | -2.5193 | 123.2 | 147.183 | 147.183 | -23.983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 66.4122 | 62.8629 | 29.9371 | 28 | 84.0675 | 49.4988 | -21.4988 |  |  |  | 0 | 39.9 |  | 42.042 | -2.142 | 0 |  | 159.8078 | -159.8078 | 96.8 | 127.3262 | 160.8072 | -64.0072 | 0 | 98.8671 | 160.9315 | -160.9315 | 131.2 | 136.6907 | 132.8384 | -1.6384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.7 | 200.675 | 200.675 | -6.975 | 195 | 200.3066 | 200.3066 | -5.3066 | 194.8 | 200.1847 | 200.1847 | -5.3847 | 112.3 | 80 | 16 | 96.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38535 | 188.3 | 226 | 226 | -37.7 | 116.4 | 133.1603 | 125.8177 | -9.4177 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 15.7 | 29.9806 | 29.9806 | -14.2806 | 114.4 | 110.0872 | 110.0872 | 4.3128 | 21.1 | 20.6293 |  | 21.1 | 22.9 | 21.1519 |  | 22.9 | 136.4 | 136.2695 | 136.2695 | 0.13051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 175.465 | 175.465 | 0.335 | 176 | 175.4368 | 175.4368 | 0.56316 | 176.5 | 176.2231 | 176.2231 | 0.27691 | 176.2 | 175.9272 | 175.9272 | 0.27277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 79.4 | 87.855 | 87.855 | -8.455 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 19.9 | 21.271 | 1.429 | 56.4 | 58.9 | 62.181 | -5.781 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.799 | 2.799 | -0.099 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5.6 | 18.753 | 18.753 | -13.153 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 45.1 | 29.1499 | 21.4501 | 104.3 | 77.3 | 88.0739 | 16.2261 | 3.1 | 1.284 | 0.64557 | 2.4544 | 1.9 | 2.001 | 1.6353 | 0.26469 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.634 | 0.634 | -0.634 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 45.4 | 24 | 43 | 2.4 | 42.9 | 19.8 | 27.921 | 14.979 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 16.25 | 16.25 | -1.65 | 7.6 |  |  | 7.6 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 19.41 | 19 | 19 | 0.41
03/03/2026 | 22:00 | 200.1 | 203.4014 | 203.4014 | -3.3014 | 645.8 | 641.1176 | 629.7727 | 16.0273 | 213.6 | 208.7696 | 205.0754 | 8.5246 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 234 | 242 | 242 | -8 |  |  |  | 0 | 80.1 | 87.3266 | 87.3266 | -7.2266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560 | 573.814 | 566.0894 | -6.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 14.1 | 17.63 |  | 14.1 | 14.5 | 18.6511 | 18.6511 | -4.1511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 10.1 | 8.9814 | 7.4777 | 2.6223 | 6.9 | 4.93 | 4.1046 | 2.7954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.5 | 114.7084 | 142.4441 | -1.9441 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 | 4.1 | 9.9347 | 9.9347 | -5.8347 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 143.7 | 220.695 | 220.695 | -76.995 | 171.5 | 170.9654 | 170.9654 | 0.53458 | 60.4 |  | 207.6922 | -147.2922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.6 | 360 | 360 | 4.6 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 144.5 | 149.9872 | 149.9872 | -5.4872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 |  |  |  | 0 | 174.7 | 177.4691 | 99.9 | 74.8 | 86.4 | 89.001 | 50.1 | 36.3 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.9 | 30.9193 | 30.9193 | -2.0193 | 130.9 | 147.183 | 147.183 | -16.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 69.5686 | 66.1217 | 26.1783 | 30.5 | 84.0675 | 63.758 | -33.258 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 0 |  | 159.8078 | -159.8078 | 0 | 119.7837 | 160.8072 | -160.8072 | 0 | 98.8671 | 160.9315 | -160.9315 | 131.3 | 136.6907 | 132.8384 | -1.5384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.2 | 200.675 | 200.675 | -5.475 | 196.8 | 200.3066 | 200.3066 | -3.5066 | 196.3 | 200.1847 | 200.1847 | -3.8847 | 61.4 | 80 | 16 | 45.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38535 | 202.1 | 226 | 226 | -23.9 | 121.5 | 133.1603 | 125.8177 | -4.3177 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 15.6 | 29.9806 | 29.9806 | -14.3806 | 86.6 | 110.0872 | 110.0872 | -23.4872 | 21.3 | 20.6293 |  | 21.3 | 22.9 | 21.1519 |  | 22.9 | 137.6 | 136.2695 | 136.2695 | 1.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 175.465 | 175.465 | -1.765 | 173.8 | 175.4368 | 175.4368 | -1.6368 | 174.6 | 176.2231 | 176.2231 | -1.6231 | 174.5 | 175.9272 | 175.9272 | -1.4272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.1228 |  | 8.5 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 83.275 | 83.275 | -8.575 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | -0.009 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 18 | 19.096 | 0.004 | 52.6 | 49.8 | 55.554 | -2.954 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.799 | 2.799 | -0.199 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | -1.2 | 11.8 | 13.418 | 13.418 | -1.618 | 0 |  |  | 0 | 70.9 | 34.4 | 11.3368 | 59.5632 | 108.6 | 69.2 | 82.8775 | 25.7225 | 4.8 | 1.098 | 0.54155 | 4.2584 | 2 | 1.615 | 1.2437 | 0.75625 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.64 | 0.64 | -0.64 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 37 | 20 | 34 | 3 | 26.9 | 15.5 | 21.556 | 5.344 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 16.25 | 16.25 | -1.05 | 7.3 |  |  | 7.3 | 12 | 11 | 11 | 1 | 19.03 | 19 | 19 | 0.03
03/03/2026 | 22:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 645.7 | 641.1176 | 629.7727 | 15.9273 | 214.1 | 208.7696 | 205.0754 | 9.0246 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 234.9 | 242 | 242 | -7.1 |  |  |  | 0 | 80.1 | 87.3266 | 87.3266 | -7.2266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.6 | 573.814 | 557.6424 | 5.9576 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 14 | 17.63 |  | 14 | 14.6 | 18.6511 | 18.6511 | -4.0511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 9.6 | 8.9814 | 7.4777 | 2.1223 | 6.5 | 4.93 | 4.1046 | 2.3954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 91 | 114.7084 | 142.4441 | -51.4441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 23.2159 | 23.2159 | -15.0159 | 0 | 9.9347 | 9.9347 | -9.9347 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 214.3 | 220.695 | 220.695 | -6.395 | 0 | 170.9654 | 141.5286 | -141.5286 | 61.3 |  | 207.6922 | -146.3922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385.8 | 379.6193 | 379.6193 | 6.1807 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 148 | 149.9872 | 149.9872 | -1.9872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 |  |  |  | 0 | 176.5 | 177.4691 | 99.9 | 76.6 | 86.1 | 89.001 | 50.1 | 36 | 109.9 | 110.482 | 110.482 | -0.58202 | 36.1 | 37.9009 | 37.9009 | -1.8009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.9193 | 30.9193 | -2.4193 | 139.1 | 145.0564 | 145.0564 | -5.9564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 70.9241 | 65.4838 | 27.4162 | 35.1 | 76.0535 | 25.7467 | 9.3533 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 | 0 |  | 159.8078 | -159.8078 | 0 |  | 160.8072 | -160.8072 | 0 | 160.9315 | 160.9315 | -160.9315 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 196.2 | 200.3066 | 200.3066 | -4.1066 | 196 | 200.1847 | 200.1847 | -4.1847 | 0 | 65 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38535 | 217.5 | 226 | 226 | -8.5 | 122.4 | 125.8177 | 125.8177 | -3.4177 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 15.7 | 29.9806 | 29.9806 | -14.2806 | 65.9 | 110.0872 | 110.0872 | -44.1872 | 21.7 | 20.6293 |  | 21.7 | 23.4 | 21.1519 |  | 23.4 | 137.8 | 136.2695 | 136.2695 | 1.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 175.465 | 175.465 | 0.435 | 175.7 | 175.4368 | 175.4368 | 0.26316 | 176.3 | 176.2231 | 176.2231 | 0.07691 | 176.3 | 175.9272 | 175.9272 | 0.37277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.1228 |  | 8.5 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 73 | 81.789 | 81.789 | -8.789 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | -0.013 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 17.1 | 17.492 | -0.292 | 50.5 | 44.1 | 50.948 | -0.448 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.799 | 2.799 | 0.201 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.6 | 2.25 | 2.25 | -1.65 | 2.1 | 9.43 | 9.43 | -7.33 | 0 |  |  | 0 | 66.9 | 26.2 | 21.1593 | 45.7407 | 98.4 | 59.5 | 76.1629 | 22.2371 | 4.2 | 0.948 | 0.47725 | 3.7228 | 2.9 | 1.352 | 0.99473 | 1.9053 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.626 | 0.626 | -0.626 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 26.5 | 17.4 | 27 | -0.5 | 22.3 | 12.7 | 15.596 | 6.704 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16.25 | 16.25 | -1.25 | 7.4 |  |  | 7.4 | 12.2 | 11 | 11 | 1.2 | 20.21 | 19 | 19 | 1.21
03/03/2026 | 23:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 645 | 641.1176 | 629.7727 | 15.2273 | 213.8 | 208.7696 | 205.0754 | 8.7246 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 235.2 | 242 | 242 | -6.8 |  |  |  | 0 | 79.9 | 87.3266 | 87.3266 | -7.4266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.9 | 573.814 | 557.6424 | 2.2576 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 | 13.9 | 17.63 |  | 13.9 | 14.3 | 18.6511 | 18.6511 | -4.3511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 10.1 | 8.9814 | 7.4777 | 2.6223 | 6.5 | 4.93 | 4.1046 | 2.3954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 90 | 89.5285 | 142.4441 | -52.4441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 | 0 | 9.9347 | 9.9347 | -9.9347 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 170.8 | 220.695 | 220.695 | -49.895 | 0 | 170.9654 |  | 0 | 45.7 |  | 207.6922 | -161.9922 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.2 | 379.6193 | 379.6193 | -7.4193 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 141.9 | 149.9872 | 149.9872 | -8.0872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 |  |  |  | 0 | 175.7 | 177.4691 | 99.9 | 75.8 | 85.9 | 89.001 | 50.1 | 35.8 | 110 | 110.482 | 110.482 | -0.48202 | 32.9 | 37.9009 | 37.9009 | -5.0009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.9193 | 30.9193 | -2.5193 | 122.4 | 145.0564 | 145.0564 | -22.6564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 71.3455 | 63.5196 | 29.2804 | 28.2 | 46.875 | 61.3469 | -33.1469 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 159.8078 | -159.8078 | 0 |  | 160.8072 | -160.8072 | 0 | 136.8661 | 160.9315 | -160.9315 | 131.2 | 136.6907 | 132.8384 | -1.6384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.1 | 200.675 | 200.675 | -6.575 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 195.5 | 200.1847 | 200.1847 | -4.6847 | 0 |  | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38535 | 189.8 | 226 | 226 | -36.2 | 135.1 | 125.8177 | 125.8177 | 9.2823 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 15.7 | 29.9806 | 29.9806 | -14.2806 | 65.5 | 110.0872 | 110.0872 | -44.5872 | 21.9 | 20.6293 |  | 21.9 | 23.3 | 21.1519 |  | 23.3 | 138.5 | 136.2695 | 136.2695 | 2.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 175.465 | 175.465 | -0.665 | 174.7 | 175.4368 | 175.4368 | -0.73684 | 175.3 | 176.2231 | 176.2231 | -0.92309 | 175.2 | 175.9272 | 175.9272 | -0.72723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.1228 |  | 8.5 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 85.908 | 85.908 | -14.408 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | -0.027 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17 | 17.306 | 1.294 | 46.2 | 43.4 | 50.177 | -3.977 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.799 | 2.799 | -0.099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.5 | 2.25 | 2.25 | -1.75 | 0 | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 0 |  |  | 0 | 52.6 | 20.8 | 30.5464 | 22.0536 | 92.8 | 50.7 | 67.9763 | 24.8237 | 4.6 | 0.863 | 0.6045 | 3.9955 | 2.5 | 1.287 | 1.0719 | 1.4281 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 0.769 | 0.769 | -0.569 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 20.4 | 13 | 21 | -0.6 | 13.9 | 10.5 | 10.57 | 3.33 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16.25 | 16.25 | -1.25 | 4.7 |  |  | 4.7 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 19.67 | 19 | 19 | 0.67
03/03/2026 | 23:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 645.1 | 641.1176 | 629.7727 | 15.3273 | 214.1 | 208.7696 | 205.0754 | 9.0246 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 91.8 | 91.8678 | 91.8678 | -0.06783 | 234.2 | 242 | 242 | -7.8 |  |  |  | 0 | 80.4 | 87.3266 | 61.792 | 18.608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562.3 | 573.814 | 566.0894 | -3.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 13.7 | 17.63 |  | 13.7 | 14.1 | 18.6511 | 18.6511 | -4.5511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 9.9 | 8.9814 | 7.4777 | 2.4223 | 6.8 | 4.93 | 4.1046 | 2.6954 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 90.5 | 89.5285 | 142.4441 | -51.9441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 | 0 | 9.9347 | 4.1195 | -4.1195 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 203.4 | 220.695 | 220.695 | -17.295 | 0 | 170.9654 |  | 0 | 0 |  | 195.8239 | -195.8239 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382 | 379.6193 | 379.6193 | 2.3807 | 82.5 | 81.6356 | 81.6356 | 0.86443 | 147.7 | 149.9872 | 142.0426 | 5.6574 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 |  |  |  | 0 | 120.3 | 177.4691 | 99.9 | 20.4 | 72.1 | 89.001 | 50.1 | 22 | 110.1 | 110.482 | 110.482 | -0.38202 | 36.4 | 37.9009 | 37.9009 | -1.5009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.9193 | 30.9193 | -2.9193 | 138 | 145.0564 | 145.0564 | -7.0564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 74.2559 | 66.1432 | 26.5568 | 29.8 | 31.5644 | 25.7466 | 4.0534 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 160.8072 | -160.8072 | 0 |  | 160.9315 | -160.9315 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 195.5 | 200.3066 | 200.3066 | -4.8066 | 195.6 | 200.1847 | 200.1847 | -4.5847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38535 | 217.4 | 226 | 226 | -8.6 | 135.2 | 125.8177 | 125.8177 | 9.3823 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 15.7 | 29.9806 | 29.9806 | -14.2806 | 65.6 | 110.0872 | 110.0872 | -44.4872 | 22 |  |  | 22 | 23.5 | 21.1519 |  | 23.5 | 138.7 | 136.2695 | 136.2695 | 2.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 175.465 | 175.465 | -0.265 | 175.4 | 175.4368 | 175.4368 | -0.03684 | 175.8 | 176.2231 | 176.2231 | -0.42309 | 175.6 | 175.9272 | 175.9272 | -0.32723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.1228 |  | 8.4 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 75.7 | 90.749 | 90.749 | -15.049 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 16.1 | 17.412 | 6.188 | 42.8 | 41.1 | 50.968 | -8.168 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.2 | 2.25 | 2.25 | -2.05 | 0 | 5.319 | 5.319 | -5.319 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 14.8 | 25.581 | 7.119 | 69.5 | 39.1 | 60.902 | 8.598 | 1.5 | 0.778 | 0.778 | 0.722 | 0.8 | 1.326 | 1.326 | -0.526 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.106 | 1.106 | -1.106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 13.9 | 7.7 | 17 | -3.1 | 6.8 | 7.5 | 7.827 | -1.027 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16.25 | 16.25 | -1.25 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 19.96 | 19 | 19 | 0.96
04/03/2026 | 00:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 647.9 | 641.1176 | 629.7727 | 18.1273 | 214 | 208.7696 | 205.0754 | 8.9246 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 234.4 | 242 | 242 | -7.6 |  |  |  | 0 | 80.6 | 87.3266 | 61.792 | 18.808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.9 | 573.814 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 | 13.8 | 17.63 |  | 13.8 | 13.4 | 18.6511 | 18.6511 | -5.2511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 10 | 8.9814 | 7.4777 | 2.5223 | 6.6 | 4.93 | 4.1046 | 2.4954 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 79 | 89.5285 | 142.4441 | -63.4441 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 | 0 | 9.9347 | 4.1195 | -4.1195 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 179.6 | 220.695 | 220.695 | -41.095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 174.465 | -174.465 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 377.8 | 379.6193 | 379.6193 | -1.8193 | 82.5 | 81.6356 | 81.6356 | 0.86443 | 144.3 | 149.9872 | 142.0426 | 2.2574 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 |  |  |  | 0 | 94.4 | 177.4691 | 99.9 | -5.5 | 53.6 | 89.001 | 50.1 | 3.5 | 110.2 | 110.482 | 110.482 | -0.28202 | 35.1 | 37.9009 | 37.9009 | -2.8009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.9193 | 30.9193 | -2.5193 | 130.9 | 145.0564 | 145.0564 | -14.1564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 73.496 | 70.7301 | 21.8699 | 29.7 | 31.0772 | 25.7466 | 3.9533 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 160.8072 | -160.8072 | 0 |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195 | 200.3066 | 200.3066 | -5.3066 | 194.8 | 200.1847 | 200.1847 | -5.3847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38535 | 205 | 226 | 226 | -21 | 135.3 | 125.8177 | 125.8177 | 9.4823 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 15.8 | 29.9806 | 29.9806 | -14.1806 | 54.6 | 110.0872 | 90.6346 | -36.0346 | 9.8 |  |  | 9.8 | 6.1 | 21.1519 |  | 6.1 | 137.8 | 136.2695 | 136.2695 | 1.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 175.465 | 175.465 | 0.835 | 176.2 | 175.4368 | 175.4368 | 0.76316 | 177.3 | 176.2231 | 176.2231 | 1.0769 | 176.3 | 175.9272 | 175.9272 | 0.37277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.1228 |  | 8.5 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 69.6 | 89.44 | 89.44 | -19.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | -0.074 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 15.5 | 16.244 | 2.456 | 35.5 | 39.2 | 48.155 | -12.655 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.799 | 2.799 | 0.001 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.6 | 2.25 | 2.25 | -1.65 | 0 | 3.809 | 3.809 | -3.809 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 10.4 | 20.094 | 8.206 | 58.5 | 28.4 | 52.96 | 5.54 | 1.2 | 0.631 | 0.631 | 0.569 | 0.4 | 1.237 | 1.237 | -0.837 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.151 | 1.151 | -1.151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 4.4 | 3.1 | 14 | -9.6 | 2.6 | 3.7 | 5.807 | -3.207 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 16.25 | 16.25 | -1.15 | 6.7 |  |  | 6.7 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 11.13 | 19 | 19 | -7.87
EJEC (MWh) |  | 4846.7 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15452.85 | 15318.0432 | 15088.3086 |  | 5119.5 | 4922.784 | 4864.314 |  | 178.65 | 211.8209 | 211.8209 |  | 180.15 | 204.4006 | 204.4006 |  | 2185.15 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5474.95 | 5604.1577 | 5620.6749 |  | 0 | 0 | 0 |  | 894.25 | 1129.6212 | 990.4932 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11684.3 | 12329.0265 | 12214.5924 |  | 245.2 | 252.5026 | 252.5026 |  | 345.7 | 396.7612 | 141.0397 |  | 262.95 | 416.1625 | 395.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3845 |  | 3974.7 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 236.6 | 196.0055 | 179.4641 |  | 158.55 | 107.59 | 98.5102 |  | 0 | 0 | 0 |  | 147.3 | 165.0888 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2782.3 | 2886.9693 | 3010.4238 |  | 0 | 0 | 0 |  | 55.35 | 0 | 0 |  | 133.4 | 293.2339 | 331.4357 |  | 45.5 | 76.9484 | 68.6952 |  | 2645.8 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4518.3 | 5282.1505 | 5296.68 |  | 937.9 | 1104.7497 | 1037.8447 |  | 163.75 | 0 | 4501.415 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 8821.05 | 9058.681 | 9064.0771 |  | 1969.2 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3449.55 | 3557.373 | 3548.2067 |  | 1010.35 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 446.4 | 461.0611 | 461.0611 |  | 453.6 | 440.8164 | 440.8164 |  | 2165.55 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1747.6 | 2187.356 | 2397.6 |  | 932.85 | 1019.2296 | 1202.4 |  | 2629.2 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1007 | 1036.4158 | 1033.0004 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 681.2 | 742.0625 | 742.0625 |  | 3463.2 | 3783.297 | 3761.0324 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1808.05 | 1490.8207 | 1517.3693 |  | 688.55 | 598.6109 | 709.186 |  | 0 | 0 | 0 |  | 211.85 | 69.5419 | 542.2999 |  | 198.9 | 0 | 719.1353 |  | 669.45 | 1509.6944 | 1929.686 |  | 189.3 | 297.1995 | 1448.3837 |  | 3141.45 | 3230.4963 | 3188.1209 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4666.5 | 4816.1998 | 4816.1998 |  | 4239.05 | 4206.4386 | 4406.7452 |  | 2698.25 | 3368.3247 | 4003.6934 |  | 400.3 | 553.5 | 404 |  | 0.9 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 92.45 | 114.8486 | 114.8484 |  | 5014.75 | 5479.2922 | 5523.2458 |  | 2947.9 | 3072.6319 | 3015.0053 |  | 1515.6 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1862.65 | 1885.632 | 1885.632 |  | 438 | 554.6404 | 719.5334 |  | 1816.65 | 1921.1361 | 1696.6247 |  | 315.8 | 268.0921 | 0 |  | 334.8 | 326.2944 | 0 |  | 3324.65 | 3270.4678 | 3270.4678 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4120.65 | 4211.16 | 4211.1599 |  | 3722.05 | 4104.7303 | 4146.5252 |  | 4212.75 | 4229.3542 | 4229.3542 |  | 2740.6 | 3843.7984 | 4066.4013 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.9 | 0 | 0 |  | 202.35 | 147.8021 | 0 |  | 473 | 453.6735 | 419.825 |  | 4.65 | 6.1555 | 6.1555 |  | 2208.7 | 2336.7366 | 2138.1229 |  | 812.95 | 799.917 | 799.917 |  | 163.5 | 50.673 | 50.673 |  | 1.1 | 0 | 2.1 |  | 487.15 | 490.9495 | 490.9495 |  | 237.65 | 239.592 | 239.592 |  | 133.65 | 136.08 | 136.08 |  | 2146.95 | 1972.5 | 1972.5 |  | 1078.59 | 1073.125 | 1027.44 |  | 52.8 | 48 | 48 |  | 70.35 | 49.48 | 49.48 |  | 120.55 | 120 | 120 |  | 487.45 | 490.1333 | 490.1333 |  | 309.75 | 466.4724 | 466.4724 |  | 451.95 | 419.825 | 419.825 |  | 84.4 | 84 | 84 |  | 420.75 | 429.1546 | 429.1546 |  | 141.05 | 156.591 | 156.591 |  | 174.6 | 186.5525 | 186.5525 |  | 531.65 | 494.4045 | 466.9399 |  | 1731.3 | 1468.3388 | 1419.2257 |  | 198.85 | 175.333 | 175.333 |  | 63.45 | 67.176 | 67.176 |  | 487.65 | 475.008 | 475.008 |  | 75.55 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.25 | 2.784 | 2.784 |  | 475.25 | 459.4752 | 459.4752 |  | 316.8 | 293.8776 | 293.8776 |  | 484.5 | 466.4724 | 466.4724 |  | 484.7 | 466.4724 | 466.4724 |  | 59.25 | 119.25 | 119.25 |  | 384.6 | 589.399 | 589.399 |  | 376.25 | 363.719 | 363.719 |  | 1539.8 | 1358.3189 | 922.8979 |  | 2299.25 | 1881.8015 | 1767.7106 |  | 196.1 | 55.3862 | 31.9152 |  | 151.55 | 95.507 | 66.7142 |  | 271.6 | 311.395 | 311.395 |  | 451.25 | 466.4724 | 466.4724 |  | 186.4 | 196.8 | 196.8 |  | 161.35 | 144 | 144 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 129.15 | 75.0485 | 75.0485 |  | 2600.85 | 2485.623 | 2485.623 |  | 143.65 | 0 | 134.745 |  | 1454.2 | 1411.2965 | 1411.2965 |  | 8.05 | 11.1 | 14.4 |  | 1658.85 | 1258.55 | 1268 |  | 1856.85 | 1390.409 | 1451.646 |  | 1083.3 | 1011.24 | 1011.24 |  | 99.4 | 100.8 | 100.8 |  | 56.75 | 57.6 | 57.6 |  | 27.1 | 45.6 | 45.6 |  | 44.15 | 67.2 | 67.2 |  | 135.5 | 135.316 | 135.316 |  | 149.75 | 163.2 | 163.2 |  | 479.8 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.75 | 461.8075 | 461.8075 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 339.8 | 390 | 390 |  | 45.9 | 0 | 0 |  | 274.8 | 264 | 264 |  | 401.665 | 456 | 456

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 3 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 41195069 y resultó S/. 35342694 (603.90% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 24 | 5852375.8805 | 5323683.4569 | 9.931%
MIE 25 | 6340591.8454 | 5758243.9998 | 10.11%
JUE 26 | 5495033.7846 | 5977739.594 | -8.075%
VIE 27 | 5041769.7518 | 5501701.6481 | -8.36%
SAB 28 | 4319380.7734 | 4695572.8975 | -8.012%
DOM 1 | 16793434.3787 | 5191460.0894 | 223.5%
LUN 2 | 43474790.8743 | 47671459.2226 | -8.803%
MAR 3 | 41195069.389 | 50269140.1564 | -18.05%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 3 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/03/2026 16:24:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 03/03/2026 00:12:00 | 03/03/2026 00:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 03/03/2026 00:12:00 | 03/03/2026 00:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 03/03/2026 16:44:00 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 16:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 03/03/2026 16:56:00 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 16:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 22:03:00 |  | 03/03/2026 21:50:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 21:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 03/03/2026 21:50:00 | 03/03/2026 22:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 03/03/2026 00:28:00 | 03/03/2026 00:50:00 |  | 03/03/2026 00:28:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 03/03/2026 16:38:00 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 16:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 22:46:00 |  | 03/03/2026 22:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 03/03/2026 00:28:00 | 03/03/2026 00:47:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - D2 | 03/03/2026 16:44:00 | 03/03/2026 21:43:00 | 03/03/2026 16:20:00 | 03/03/2026 21:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 03:13:00 |  | 03/03/2026 03:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 03/03/2026 10:56:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 10:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó con limitación de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 06:37:00 |  | 03/03/2026 06:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 02:12:00 |  | 03/03/2026 01:58:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 03/03/2026 08:30:00 | 03/03/2026 08:54:00 | 03/03/2026 08:10:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 03/03/2026 08:33:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 08:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 03/03/2026 08:54:00 | 03/03/2026 13:31:00 |  | 03/03/2026 13:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 03/03/2026 16:29:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 16:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | RF ILO2 TG1 - D2 | 03/03/2026 09:13:00 | 03/03/2026 11:31:00 | 03/03/2026 08:54:00 | 03/03/2026 11:22:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | RF ILO2 TG3 - D2 | 03/03/2026 09:50:00 | 03/03/2026 12:04:00 | 03/03/2026 09:29:00 | 03/03/2026 11:54:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 03/03/2026 10:39:00 | 03/03/2026 12:50:00 | 03/03/2026 09:29:00 | 03/03/2026 12:41:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A las HH:mm h, alcanzó su máxima generación
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 03/03/2026 16:40:00 | 03/03/2026 21:56:00 | 03/03/2026 16:23:00 | 03/03/2026 21:47:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - D2 | 03/03/2026 08:15:00 | 03/03/2026 10:38:00 | 03/03/2026 04:06:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople en modo CC.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - D2 | 03/03/2026 10:38:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitado por disponibilidad de combustible.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 03/03/2026 09:04:00 | 03/03/2026 09:38:00 | 03/03/2026 09:02:00 | 03/03/2026 09:37:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Operó la unidad G6
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 03/03/2026 16:37:00 | 03/03/2026 22:17:00 | 03/03/2026 16:19:00 | 03/03/2026 22:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de gas.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 00:20:00 | 03/03/2026 08:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 00:20:00 | 03/03/2026 00:36:00 |  | 03/03/2026 00:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 08:53:00 | 03/03/2026 10:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 09:03:00 | 03/03/2026 11:09:00 | 03/03/2026 08:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitada a 50%.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 03/03/2026 09:13:00 | 03/03/2026 11:09:00 | 03/03/2026 08:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitación de potencia al 50%
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 10:45:00 | 03/03/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 11:09:00 | 03/03/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 03/03/2026 11:09:00 | 03/03/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 21:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 21:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitación de potencia al 50%
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 03/03/2026 18:50:00 | 03/03/2026 21:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitación de potencia al 50%.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 03/03/2026 21:51:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  | 03/03/2026 23:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 03/03/2026 21:51:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  | 03/03/2026 23:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 03/03/2026 21:51:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  | 03/03/2026 23:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 16:29:00 | 03/03/2026 08:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:02:00 | 03/03/2026 00:00:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 03/03/2026 20:28:01 | 03/03/2026 20:57:00 | 03/03/2026 20:28:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 03/03/2026 20:57:00 | 03/03/2026 23:02:00 |  | 03/03/2026 22:58:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | a mínima generación
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 07:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 04:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:46:00 |  | 03/03/2026 00:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 03:22:00 | 03/03/2026 08:53:00 | 03/03/2026 03:00:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 04:58:00 | 03/03/2026 08:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/03/2026 07:35:00 | 03/03/2026 08:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/03/2026 08:05:00 | 03/03/2026 13:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 08:53:00 | 03/03/2026 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 08:53:00 | 03/03/2026 11:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 11:09:00 | 03/03/2026 16:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 13:17:00 | 03/03/2026 14:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/03/2026 13:34:00 | 03/03/2026 14:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 03/03/2026 14:12:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 14:34:00 | 03/03/2026 16:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 16:24:00 | 03/03/2026 16:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 16:42:00 | 03/03/2026 18:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 16:48:00 | 03/03/2026 17:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 03/03/2026 17:41:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 03/03/2026 18:44:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 07:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 07:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 03/03/2026 07:41:00 | 03/03/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a mínimo técnico por mantenimiento correctivo de la TV2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 03/03/2026 07:41:00 | 03/03/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitación de potencia por mantenimiento correctivo.
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 03/03/2026 12:35:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 03/03/2026 12:35:00 | 04/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Limitación de potencia por mantenimiento correctivo.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 00:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 03/03/2026 12:56:00 | 04/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 12:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 3 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 03/03/2026 00:00:00 | 03/03/2026 18:37:00 |  | Se limitó la C.H. Huanza
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 03/03/2026 08:58:00 | 03/03/2026 12:19:00 |  | Se limitó CC.EE. Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
martes, 3 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6 | 6 | 1 | 6.6 | 6 | 1 | 6.6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 6.6 | 1 | 6.6 | 6.6 | 1 | 6.6 | 6.6 | 1 | 6.6 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 19.6283 | 27 | 1 | 19.0283 | 27 | 1 | 25.0283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 19.6283 | 27 | 1 | 19.6283 | 27 | 1 | 24.8894 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.2256 | 27 | 1 | 24.82 | 25.7838 | 1 | 25.2256 | 27 | 1 | 7.8256 | 27 | 1 | 24.82 | 25.7838 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 27 | 1 | 25.2256 | 27 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9692 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9692 | 1 | 0 | 26.9692 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9692 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9695 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 19.6283 | 27 | 1 | 19.0283 | 27 | 1 | 25.0283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 19.6283 | 27 | 1 | 19.6283 | 27 | 1 | 24.8894 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.2256 | 27 | 1 | 24.82 | 25.7838 | 1 | 25.2256 | 27 | 1 | 7.8256 | 27 | 1 | 24.82 | 25.7838 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9692 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9692 | 1 | 0 | 26.9692 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9692 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9696 | 1 | 0 | 26.9695 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 23.44 | 25.93 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27 | 1 | 25.6283 | 27
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.2256 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 43.2552 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 43.2552 | 1 | 39.2314 | 45 | 1 | 39.2314 | 45 | 1 | 39.2314 | 45 | 1 | 39.2314 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 39.3302 | 44.9673 | 1 | 39.3302 | 44.9673 | 1 | 39.3302 | 44.9691 | 1 | 39.3302 | 44.9673 | 1 | 39.3302 | 44.9675 | 1 | 39.3302 | 44.9691 | 1 | 39.3302 | 44.9691 | 1 | 39.3302 | 44.9675 | 1 | 39.3302 | 44.9675 | 1 | 39.3302 | 44.9691 | 1 | 39.3302 | 44.9675 | 1 | 39.3302 | 44.9675 | 1 | 39.3302 | 44.9675 | 1 | 39.3302 | 44.9675 | 1 | 39.3302 | 44.9675 | 1 | 39.3302 | 44.9675 | 1 | 45 | 43.4641 | 1 | 45 | 43.4641 | 1 | 45 | 43.4641 | 1 | 45 | 43.4641 | 1 | 45 | 43.4641 | 1 | 45 | 43.4641 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 43.2552 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 43.2552 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 44.9673 | 1 | 0 | 44.9673 | 1 | 0 | 37.8626 | 1 | 0 | 44.9673 | 1 | 0 | 44.9675 | 1 | 0 | 37.8627 | 1 | 0 | 37.8628 | 1 | 0 | 44.9675 | 1 | 0 | 44.9675 | 1 | 0 | 37.8627 | 1 | 0 | 44.9675 | 1 | 0 | 44.9675 | 1 | 0 | 44.9675 | 1 | 0 | 44.9675 | 1 | 0 | 44.9675 | 1 | 0 | 44.9675 | 1 | 0 | 43.4641 | 1 | 0 | 43.4641 | 1 | 0 | 43.4641 | 1 | 0 | 43.4641 | 1 | 0 | 43.4641 | 1 | 0 | 43.4641 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.2314 | 0 | 1 | 39.2314 | 0 | 1 | 39.2314 | 0 | 1 | 39.2314 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 39.3302 | 7.1065 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 39.3302 | 7.1063 | 1 | 39.3302 | 7.1063 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 39.3302 | 7.1063 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 39.3302 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17.4 | 18.8191 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 18.8191 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9692 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9693 | 1 | 0 | 19.9693 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9693 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17.4 | 18.8191 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9692 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9693 | 1 | 0 | 19.9693 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9693 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 19.9696 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 0 | 18.9971 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 74 | 74 | 1 | 74 | 72.7444 | 1 | 74 | 74 | 1 | 74 | 74 | 1 | 74 | 72.7444 | 1 | 74 | 74 | 1 | 74 | 74 | 1 | 74 | 74 | 1 | 74 | 74 | 1 | 74 | 74 | 1 | 74 | 73.9695 | 1 | 74 | 73.9695 | 1 | 74 | 73.9691 | 1 | 74 | 73.9695 | 1 | 74 | 73.9695 | 1 | 74 | 73.9691 | 1 | 74 | 73.9691 | 1 | 74 | 73.9695 | 1 | 74 | 73.9694 | 1 | 74 | 73.9691 | 1 | 74 | 73.9695 | 1 | 74 | 73.9694 | 1 | 74 | 73.9695 | 1 | 74 | 73.9695 | 1 | 74 | 73.9694 | 1 | 74 | 73.9695 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.7444 | 1 | 0 | 48.6722 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 72.7444 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 27.7042 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 27.7042 | 1 | 27.9582 | 73.9694 | 1 | 74 | 27.7042 | 1 | 74 | 0 | 1 | 27.9588 | 73.9694 | 1 | 74 | 27.7041 | 1 | 74 | 27.7041 | 1 | 27.9582 | 73.9694 | 1 | 74 | 27.7057 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 25.3278 | 1 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 73.9695 | 1 | 0 | 73.9695 | 1 | 0 | 73.9691 | 1 | 0 | 73.9695 | 1 | 0 | 73.9695 | 1 | 0 | 46.2649 | 1 | 0 | 73.9691 | 1 | 0 | 46.2653 | 1 | 46.0418 | 0 | 1 | 0 | 46.2649 | 1 | 0 | 73.9695 | 1 | 46.0412 | 0 | 1 | 0 | 46.2654 | 1 | 0 | 46.2654 | 1 | 46.0418 | 0 | 1 | 0 | 46.2638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 28.3306 | 58.9533 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.3694 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.3694 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1543 | 1 | 0 | 87.1543 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1543 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1539 | 1 | 0 | 87.1539 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1539 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1543 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 28.3306 | 58.9533 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.3694 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.3694 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1543 | 1 | 0 | 87.1543 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1543 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1539 | 1 | 0 | 87.1539 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1539 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1541 | 1 | 0 | 87.1543 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 86.4844 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9693 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9695 | 1 | 0 | 11.9695 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9695 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9697 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9693 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9695 | 1 | 0 | 11.9695 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9695 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9698 | 1 | 0 | 11.9697 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 11.1244 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 47.78 | 42.0467 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 64.7744 | 23.8304 | 1 | 47.78 | 42.0281 | 1 | 64.7744 | 23.8304 | 1 | 64.7744 | 23.8304 | 1 | 47.78 | 42.0281 | 1 | 71.7686 | 17.2304 | 1 | 71.7686 | 17.2304 | 1 | 71.7686 | 17.2304 | 1 | 71.7686 | 17.2304 | 1 | 64.7744 | 23.8304 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 83.6698 | 6 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304 | 1 | 75.3717 | 13.8304
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 16.9944 | 23.8304 | 1 | 0 | 42.0281 | 1 | 16.9944 | 23.8304 | 1 | 16.9944 | 23.8304 | 1 | 0 | 42.0281 | 1 | 23.9886 | 17.2304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 16.9944 | 23.8304 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 23.9886 | 17.2304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 27.5917 | 13.8304 | 1 | 27.5917 | 13.8304
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | 00:14 hMatucana informa que retirara de la RSF Malpaso sin señales para AGC. |  |  | 00:14 hMatucana informa que retirara de la RSF Malpaso sin señales para AGC. |  |  | 00:14 hMatucana informa que retirara de la RSF Malpaso sin señales para AGC. | [38 empty] | CH Matucana no brindó RSF por rebose en el pulmón Matucana. |  |  | CH Matucana no brindó RSF por rebose en el pulmón Matucana. |  |  | CH Matucana no brindó RSF por rebose en el pulmón Matucana. A las 08:46h dispuso su RSF. | [5 empty] | G2 de la CH Chaglla no brindó RSF por falla de la unidad. |  |  | G2 de la CH Chaglla no brindó RSF por falla de la unidad. | [74 empty] | A las 22:40 h G1 de la C.H. Matucana se retiró de la RSF a solicitud del agente por nivel alto de embalse |  |  | C.H. Matucana se retiró de la RSF a solicitud del agente por nivel alto de embalse |  |  | C.H. Matucana se retiró de la RSF a solicitud del agente por nivel alto de embalse

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 3 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
03/03/2026 | 00:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 01:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 01:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 02:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 02:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 03:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 03:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 04:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 04:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 05:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 05:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 06:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 06:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 07:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 07:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 08:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 08:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 09:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 09:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 10:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 10:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 11:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 11:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 12:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 12:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 13:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 13:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 14:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 14:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 15:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 15:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 16:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 16:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 17:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 17:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 18:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 18:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 19:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 19:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 20:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 20:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 21:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 21:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 22:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 22:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 23:00 | 0 | 0
03/03/2026 | 23:30 | 0 | 0
03/03/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 3 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Carpapata, Pías, CC.TT. Paramonga, Tablazo, Tallanca, y de las centrales de Electro Oriente, .

## CONCLUSIONES
martes, 3 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe