## EVENTOS
domingo, 8 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL III | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2-ANGIII | 08/03/2026 00:53:00 | 08/03/2026 01:25:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. ANGEL III |  | NO
FALLA | INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 08/03/2026 09:52:00 | 08/03/2026 10:22:35 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. SANTA TERESA |  | NO | 13.8
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PIEDRA BLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1121 | 08/03/2026 06:09:55 | 08/03/2026 06:09:55 | RECIERRE EN LA LÍNEA L-1121 (AMARILIS - PIEDRA BLANCA) DE 138 KV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA - ZORRITOS | LINEA DE TRANSMISION | L-2249 | 08/03/2026 00:29:46 | 09/03/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2249 (TALARA - ZORRITOS) DE 220 KV |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 8 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Con la carta KG-0389-2026, informó la indisponibilidad del servicio de RSF de la URS compuesta por las tres unidades de la CH Cerro del Águila.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | Durante proceso de conversión de TG5 se encuentran fallas en el sistema de petróleo lado 5B, lo cual no permite disponer para el despacho el lado 5B con petróleo.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | Durante proceso de conversión de TG6 se encuentran fallas en el sistema de petróleo lado 5B, lo cual no permite disponer para el despacho el lado 5B con petróleo.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
08/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 8 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 08/03/2026 07:50 | 08/03/2026 17:40 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 08/03/2026 07:17 | 08/03/2026 14:27 | A solicitud de ISA-REP para revision del rele PL1 asociado a la funcion SOFT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 08/03/2026 07:24 | 08/03/2026 13:37 | Tala de arboles en vano T249 a T250 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | La C.T. Ca?a Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G2 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO UG2, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA DE INYECTORES UG02. | 10 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 08/03/2026 12:37 | 08/03/2026 14:02 | LIMPIEZA DE ANILLOS DESLIZANTES POR ALARMA DE BAJO AISLAMIENTO DEL ROTOR | 75 | F | F/S | N | CORR. | 110 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA A POR RESTRICCION OPERATIVA DEL SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CL-TR1 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-TRAFO | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | NDISPONIBLE SECCIONADOR DE BARRA B SB-20011 DE CL-TR1. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1906 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | CL-2117 | 08/03/2026 08:09 | 08/03/2026 16:47 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE CADENA SE SUSPENSION (TRAMPA DE ONDA - FASE S) Y LIMPIEZA INDUSTRIAL DE CADENAS T117A | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14198 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA A 220 kV | 08/03/2026 08:11 | 08/03/2026 14:52 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA CL-2117 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16951 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO | CL-6020 | 08/03/2026 08:17 | 08/03/2026 12:59 | MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22528 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO | BARRA_A_60 kV | 08/03/2026 08:31 | 08/03/2026 11:30 | POR MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22534 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO | BARRA_B_60 kV | 08/03/2026 11:39 | 08/03/2026 12:24 | POR MEDICION DE CALIDAD DE GAS SF6 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22535 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 00:00 | 08/03/2026 16:37 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 02 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 16:37 | 08/03/2026 16:45 | PRUEBAS OPERATIVAS COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION. CONTINUA MANTENIMIENTO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 16:45 | 08/03/2026 16:56 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 02 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 16:56 | 08/03/2026 17:21 | PRUEBAS OPERATIVAS COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION. UNIDAD SALE F/S Y CONTINUA EN MANTENIMIENTO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 17:21 | 08/03/2026 17:33 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 02 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 17:33 | 08/03/2026 17:49 | PRUEBAS OPERATIVAS COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION. UNIDAD PARA CONTINUAR CON SU MANTENIMIENTO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 17:49 | 08/03/2026 18:58 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 02 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 18:58 | 08/03/2026 19:15 | PRUEBAS OPERATIVAS COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION. UNIDAD PARA CONTINUAR CON SU MANTENIMIENTO. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 19:15 | 09/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 02 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | G2 | 08/03/2026 08:20 | 09/03/2026 00:00 | Lijado y rasqueteado del disco del eje (empuje axial) lado Generador. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17036 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | G1 | 08/03/2026 17:40 | 08/03/2026 23:30 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14449 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | AEG D7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - SANTA | L-1116 | 08/03/2026 08:00 | 08/03/2026 16:00 | Mantenimiento preventivo en la linea L-1116 e instalaciones asociadas. | 6 | P | F/S | S | PREV. | 8948 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SVC-6 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN LA TARJETA DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16263 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 08/03/2026 08:59 | 08/03/2026 17:14 | F/s a solicitud de REP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GCB TG LAS FLORES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TP-D2 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GCB TG LAS FLORES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12725 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | TP-F03 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Energizado por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26975 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY | TRA1 | 08/03/2026 01:08 | 08/03/2026 02:56 | Mantenimiento correctivo, de rellenado de SF6 en el INT del TRA1 SE Manchay | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18384 | T
LUZ DEL SUR | SAN JUAN | TR-1 | 08/03/2026 06:47 | 08/03/2026 17:28 | Correccion de punto caliente en el seccionador de Barra 220kV sist. B del TRA1 SE San Juan, se solicito el apoyo a REP para la Puesta fuera de servicio de la Barra 220kV sist. B | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1740 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 08/03/2026 09:05 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO RIMAC > 6 gr/lt | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 08/03/2026 08:33 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO RIMAC > 6 gr/lt toma Huampani | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Durante proceso de conversion de TG6 se encuentran fallas en el sistema de petroleo lado B, lo cual no permite disponer para el despacho el lado B con petroleo. | 25 | R | F/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | ST A | 08/03/2026 09:00 | 08/03/2026 13:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 964 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-2 | 08/03/2026 09:00 | 08/03/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11553 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | ST B | 08/03/2026 13:00 | 08/03/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 965 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | BARRA A_220kV | 08/03/2026 08:00 | 08/03/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18691 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | TR-01 220/60/10 | 08/03/2026 08:00 | 08/03/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18695 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-1 | 08/03/2026 04:00 | 08/03/2026 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8741 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1124 | 08/03/2026 09:40 | 08/03/2026 13:31 | Instalacion de letreros en porticos (R0128451) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | L-1124 | 08/03/2026 08:05 | 08/03/2026 16:29 | CAMBIO DE AISLADORES POR DA?O EN LA SILICONA (TRACKING) R0127393 | 9 | P | F/S | S | CORR. | 1754 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA SE?AL DE POSICION DEL INTERRUPTOR IN-4130. DEBIDO A ELLO LA BARRA A 138KV SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 08/03/2026 09:00 | 08/03/2026 13:00 | A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-B | 08/03/2026 13:00 | 08/03/2026 17:00 | A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 902 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA - VENTANILLA | L-2246 | 08/03/2026 07:34 | 08/03/2026 16:50 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2A LIMPIEZA AISLADORES POLIMERICOS. REQUIERE L-2246 Y L-2247 FUERA DE SERVICIO (R0125679) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 815 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA - VENTANILLA | L-2247 | 08/03/2026 07:35 | 08/03/2026 16:51 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DURANTE CAMBIO DE CONDUCTOR DE LA LINEA L-2246 (R0125679) | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 15271 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - LA NI?A | L-2239 | 08/03/2026 06:09 | 08/03/2026 12:04 | REPARACION DE HEBRAS ROTAS Y REPARACION DE CONDUCTOR EN LOS POSTES P75, P219, P222, P223, P237, P239, P240, P243, P244, P250 Y P258. (R0128249) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13167 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA10 | 08/03/2026 06:03 | 08/03/2026 08:57 | INSPECCION DE CELDAS DE 10KV, CORRECCION DE TAPA. REQUIERE TRANSFORMADOR CELDA 10KV DEL T130-121 (IN-1662) FUERA DE SERVICIO. LA BARRA 24KV QUEDARA SUMINISTRADA DESDE EL TRANSFORMADOR T130-121. (R0128159) | 13.5 | P | F/S | S | CORR. | 856 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T130-121_10 | 08/03/2026 06:03 | 08/03/2026 08:57 | CELDA 10KV DEL TRANSFORMADOR T130-121 (IN-1662) FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN LA BARRA 10.5KV. LA BARRA 24KV QUEDARA SUMINISTRADA DESDE EL TRANSFORMADOR T130-121. (R0128159) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21088 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 08/03/2026 06:25 | 08/03/2026 13:09 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA T02. (R0128453) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | APERTURA DE CUELLOS EN LA TORRE T-79 PARA REALIZAR EL TENSIONADO EN VACIO DE LA LINEA L-2216 DESDE LA S.E. PARAMONGA NUEVA, DEBIDO AL ROBO DE CONDUCTOR. (LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE CONDUCTOR SE REALIZAN EN EL TRAMO DE LAS TORRES T-1 A T-68). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 08/03/2026 06:00 | 08/03/2026 17:30 | A solicitud de Luz del Sur: Correccion de punto caliente en seccionador de Barra B 220kV del TRA1 220/60kV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | CUMMINS | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | por presentar problemas en el sistema de refrigeracion | 1.061 | P | F/S | N | CORR. | 1933 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | por problemas en las tuberias de agua salada para el condensador | 19.191 | P | F/S | N | CORR. | 59 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda n°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Restriccion total de suministro de gas para la CT Aguaytia. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna de la L-1156, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5001 | 08/03/2026 07:45 | 08/03/2026 13:31 | Correccion de porcelana en TT (R0128296) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13260 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-2111 | 08/03/2026 08:59 | 08/03/2026 17:00 | MP 6A PROTECCION Y CONTROL / SPAT ( R0124998) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13254 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2056 | 08/03/2026 08:18 | 08/03/2026 14:06 | REVISION Y PRUEBAS DE DISPARO RELE A INTERRUPTOR IN L-2056 POR SOTF (R0127665) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14381 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA B 500kV | 08/03/2026 08:19 | 08/03/2026 16:13 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL AT85-523_500. (R0123696) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13466 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | CL AT85-523_500 | 08/03/2026 08:40 | 08/03/2026 15:50 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2A LUBRICACION Y PRUEBAS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0123696) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13693 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | CL AT85-523_220 | 08/03/2026 08:17 | 08/03/2026 16:15 | CORREGIR ANOMALIAS TERMICAS SB-3949 Y SL-3945, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0127652) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13691 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA B 220KV | 08/03/2026 08:40 | 08/03/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL AT85-523_220. (R0127652) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13689 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
domingo, 8 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 8 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
08/03/2026 | 00:30 | 202.5 | 658.1 | 218 | 7.3 | 7.7 | 93.4 | 235.2 | [8 empty] | 580.6 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 10 | 6.6 |  | 6.3 |  | 110.1 |  |  |  |  | 110.2 | 223.5 | 0 |  |  | 6.5 | 406.7 | 81.9 | 152.7 | 42 | 18.6 | 19.3 | 90 | 41 | 61.4 | 107.8 | 109.6 | 46.5 |  | 3.8 | 28.7 | 174.7 |  |  | 95.4 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 195.1 | 195 | 195.2 | 0 |  |  |  | 246.4 | 133.6 | 57 | 78.7 | 0 | 65 |  |  | 137.7 |  |  |  | 176.3 |  | 175.4 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 6.5 | 0 | 20.3 | 10.6 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8 | 5.1 | 20.5 | 16 | 18.1 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 6.6 | 14.5 | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5 | 32.1 | 0 | 4.1 | 5.7 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 43 | 30.8 | 17.7 | 11.2 | 7.5 | 11.8 | 18.7 | 6607.9 | 24.5 | 8.007 | 11.7 | 13.2 | 25.7 | 19 | 10.6 | 13.5 | 126.207
08/03/2026 | 01:00 | 203.1 | 658.6 | 218.4 | 7.6 | 7.8 | 93.4 | 236.3 | [8 empty] | 580 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 10 | 6.6 |  | 6.2 |  | 113.4 |  |  |  |  | 110.2 | 179.4 | 0 |  |  | 6.5 | 365.5 | 82 | 153.1 | 42 | 18.6 | 19.2 | 90.6 | 40.3 | 60.3 | 104.1 | 109.5 | 46.6 |  | 3.8 | 27.9 | 166.4 |  |  | 95.6 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 195.2 | 195.7 | 196.2 | 0 |  |  |  | 240.5 | 129.8 | 57 | 78.8 | 0 | 65.2 |  |  | 138 |  |  |  | 175.7 |  | 176.2 | 0 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 5.8 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 20.5 | 16 | 18 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 5.5 | 12.7 | 0 | 2.5 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 8.7 | 19.8 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 10 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 43.2 | 30.9 | 17.4 | 11.2 | 8.3 | 11.8 | 19.7 | 6458.5 | 24.5 | 8.014 | 11.7 | 13.2 | 25.7 | 19 | 10.7 | 13.5 | 126.314
08/03/2026 | 01:30 | 202.8 | 658.3 | 218.1 | 7.6 | 7.8 | 93.3 | 235.1 | [8 empty] | 580.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 10 | 6.6 |  | 6.2 |  | 113.4 |  |  |  |  | 110.2 | 161.2 | 0 |  |  | 6.5 | 364.9 | 82.1 | 153.2 | 42 | 18.6 | 19.2 | 90.8 | 40.7 | 60.7 | 104.9 | 110.4 | 46.2 |  | 3.8 | 27.7 | 149.7 |  |  | 95.5 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 130.8 | [6 empty] | 195.1 | 195.8 | 195.8 | 0 |  |  |  | 215.1 | 119.6 | 57.1 | 78.7 | 0 | 65.3 |  |  | 138.5 |  |  |  | 175.9 |  | 176.8 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 4.6 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 20.7 | 16 | 0 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 6.4 | 13.8 | 0 | 2.6 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 8.9 | 18.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 42.8 | 30.7 | 17.6 | 11.2 | 7.2 | 11.8 | 19 | 6364.4 | 24.5 | 8.027 | 11.8 | 13.2 | 25.6 | 19 | 10.8 | 13.6 | 126.527
08/03/2026 | 02:00 | 202.1 | 657.9 | 218.3 | 7.6 | 7.7 | 93.8 | 235 | [8 empty] | 580 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 10 | 6.6 |  | 6.2 |  | 113.5 |  |  |  |  | 110.1 | 166.7 | 0 |  |  | 6.5 | 367.6 | 82.1 | 153.2 | 42.1 | 18.6 | 19 | 91.3 | 40.9 | 60.9 | 105.2 | 110.1 | 46.2 |  | 3.8 | 27.8 | 126.3 |  |  | 95.4 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 195.4 | 196.4 | 120.5 | 0 |  |  |  | 194 | 118.9 | 57.1 | 78.8 | 0 | 65.2 |  |  | 138.7 |  |  |  | 176.2 |  | 177 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 3.4 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 20.6 | 16 | 0 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 5.4 | 9.6 | 0 | 2.7 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.7 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 8.3 | 17.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 42.5 | 30.7 | 17.5 | 11.2 | 8.3 | 11.8 | 19.1 | 6246.4 | 24.5 | 8.023 | 11.8 | 13.2 | 25.5 | 19 | 10.9 | 13.6 | 126.523
08/03/2026 | 02:30 | 205.8 | 657.6 | 217.9 | 7.8 | 7.7 | 93.3 | 234 | [8 empty] | 581.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 10 | 6.6 |  | 6.1 |  | 113.4 |  |  |  |  | 110.1 | 164.8 | 0 |  |  | 6.5 | 366 | 82.2 | 153.9 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.3 | 41.9 | 62.2 | 104.5 | 111.1 | 47.3 |  | 3.8 | 28.3 | 152.7 |  |  | 96 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 193.6 | 195.4 | 0 | 0 |  |  |  | 220 | 122.3 | 57.2 | 78.8 | 0 | 65.2 |  |  | 138.3 |  |  |  | 177.3 |  | 175.9 | 0 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 3.3 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 20.5 | 12 | 19.1 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 3.5 | 5.3 | 0 | 2.6 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 8.7 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 42.7 | 30.7 | 17.5 | 11.5 | 8.3 | 11.8 | 17 | 6183.2 | 24.5 | 8.011 | 11.7 | 13.2 | 25.5 | 19 | 10.9 | 13.6 | 126.411
08/03/2026 | 03:00 | 201.5 | 657.1 | 218.2 | 7.6 | 7.8 | 92.7 | 233.7 | [8 empty] | 580.7 | 10.5 |  |  |  |  | 163.9 | 10 | 6.6 |  | 6.1 |  | 113.4 |  |  |  |  | 110.2 | 153.3 | 0 |  |  | 6.5 | 364.7 | 82.2 | 153.1 | 42 | 18.6 | 17.9 | 90.7 | 38.9 | 58.6 | 104.3 | 109.5 | 46.2 |  | 3.8 | 28.1 | 151.3 |  |  | 95.6 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 194.4 | 195.3 | 0 | 0 |  |  |  | 218.2 | 120.4 | 56.8 | 78.8 | 0 | 65.5 |  |  | 99.7 |  |  |  | 174.2 |  | 175.2 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0 | 20.4 | 10.5 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 20.5 | 15.1 | 18.7 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.6 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.7 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 10.2 | 10.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 42.4 | 30.7 | 17.7 | 10.9 | 7.7 | 11.8 | 18.5 | 6093.3 | 24.5 | 8.022 | 11.7 | 13.2 | 25.6 | 19 | 11 | 13.5 | 126.522
08/03/2026 | 03:30 | 200.7 | 657.8 | 217.8 | 7.6 | 7.7 | 92.9 | 208.8 | [8 empty] | 579.9 | 10.5 |  |  |  |  | 162 | 9.9 | 6.4 |  | 6.2 |  | 113.1 |  |  |  |  | 109.9 | 175.8 | 0 |  |  | 6.5 | 371.5 | 82.2 | 151.1 | 42.1 | 18.6 | 19 | 89.8 | 38 | 58.3 | 104.4 | 108.7 | 46.3 |  | 3.8 | 28.5 | 167 |  |  | 95 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 130.7 | [6 empty] | 194.3 | 195.1 | 0 | 0 |  |  |  | 243.9 | 129.9 | 56.5 | 78.7 | 0 | 65.2 |  |  | 0 |  |  |  | 173.5 |  | 174.4 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 20.2 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 5.2 | 20.1 | 15.1 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.2 | 20.1 | 20.2 | 5.5 | 3.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 42.5 | 30.9 | 17.5 | 11.2 | 8.4 | 11.8 | 18.3 | 6027.3 | 24.5 | 8.006 | 11.7 | 13.2 | 25.6 | 19 | 11.1 | 13.5 | 126.606
08/03/2026 | 04:00 | 202.5 | 659.3 | 218.3 | 7.6 | 7.7 | 92.9 | 165 | [8 empty] | 582.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.2 | 10 | 6.4 |  | 6.3 |  | 113.8 |  |  |  |  | 110.3 | 191 | 0 |  |  | 6.5 | 425.6 | 82.2 | 152 | 42.1 | 18.6 | 19 | 90.9 | 39.3 | 59.3 | 104.9 | 110 | 46 |  | 3.8 | 28.4 | 172.1 |  |  | 95 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 131 | [6 empty] | 195.4 | 196.3 | 0 | 0 |  |  |  | 260.7 | 133 | 58.8 | 78.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 175.1 |  | 175.9 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 5.2 | 20.4 | 15.1 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0 | 2.7 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 8.8 | 2.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 42.4 | 30.9 | 17.5 | 10.3 | 8.1 | 11.8 | 18.6 | 6037.9 | 24.5 | 8.011 | 11.5 | 13.2 | 25.6 | 19 | 11.1 | 13.6 | 126.511
08/03/2026 | 04:30 | 202.4 | 658.8 | 217.6 | 7.6 | 7.7 | 92.8 | 162.3 | [8 empty] | 580.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 9.7 | 6.6 |  | 6.1 |  | 113 |  |  |  |  | 110.3 | 158.6 | 0 |  |  | 6.5 | 367 | 82.2 | 144.4 | 42.1 | 18.6 | 18 | 90.2 | 119.4 | 119.9 | 143.3 | 109.1 | 46 |  | 3.8 | 27.5 | 135.5 |  |  | 95 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 195.7 | 196.3 | 0 | 0 |  |  |  | 197 | 109.5 | 63 | 78.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 174.8 |  | 176.1 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 5.1 | 20.3 | 15.1 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 2.7 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.9 | 20.2 | 12.4 | 3.4 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 42.6 | 30.8 | 17.6 | 0 | 8.5 | 11.5 | 17.3 | 5988.8 | 24.5 | 8 | 11.8 | 13.2 | 25.5 | 19 | 11.1 | 13.5 | 126.6
08/03/2026 | 05:00 | 201.7 | 658.7 | 218.5 | 7.5 | 7.6 | 93.3 | 206.8 | [8 empty] | 582.5 | 10.6 |  |  |  |  | 166.3 | 10 | 6.7 |  | 6 |  | 113.5 |  |  |  |  | 110.2 | 175.2 | 0 |  |  | 6.5 | 366.6 | 82 | 153.3 | 42 | 18.6 | 17.6 | 91.1 | 144.3 | 144.6 | 162.1 | 109.2 | 46.5 |  | 3.8 | 28.3 | 158.9 |  |  | 95.4 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 194.3 | 195.7 | 0 | 0 |  |  |  | 211.8 | 125.5 | 66 | 78.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 175.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 5.1 | 20.4 | 15.1 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 16.7 | 10.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 42.3 | 30.8 | 17.7 | 0 | 8.4 | 11.8 | 16.7 | 6023.3 | 24.5 | 8.018 | 11.4 | 13.2 | 25.5 | 19 | 11 | 13.5 | 126.118
08/03/2026 | 05:30 | 202.6 | 658.2 | 218.4 | 7.5 | 7.6 | 93.4 | 232.6 | [8 empty] | 581.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 10.1 | 6.7 |  | 6 |  | 113.4 |  |  |  |  | 110.3 | 195.1 | 0 |  |  | 6.5 | 403.8 | 82 | 153.3 | 42.1 | 18.6 | 18.1 | 87.1 | 145.4 | 145.9 | 162.1 | 109.8 | 46.3 |  | 3.8 | 28.4 | 172.4 |  |  | 95.6 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 130.9 | [6 empty] | 193.9 | 195.2 | 0 | 0 |  |  |  | 249.6 | 134 | 66 | 78.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 5 | 20.5 | 15.1 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 13.6 | 12.9 | 0 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 42.8 | 30.9 | 17.7 | 0 | 8.5 | 11.8 | 16.7 | 5986.1 | 24.5 | 8.001 | 10.2 | 13.2 | 25.4 | 19 | 11.2 | 13.5 | 125.001
08/03/2026 | 06:00 | 202.9 | 658.2 | 218.9 | 7.5 | 7.8 | 93.8 | 232 | [8 empty] | 580.8 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 10 | 6.7 |  | 6 |  | 113.4 |  |  |  |  | 110.4 | 222.8 | 0 |  |  | 6.5 | 361.9 | 81.8 | 152.9 | 42.1 | 18.6 | 18.3 | 91.3 | 146.6 | 147 | 161.6 | 110 | 46.3 |  | 3.8 | 28.8 | 171.3 |  |  | 95.5 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 195.4 | 196.2 | 0 | 0 |  |  |  | 233.1 | 133.3 | 66.4 | 78.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 20.4 | 10.5 | 5.7 | 2 | 1.19 | 2.1 | 2.8 | 5.1 | 20.8 | 15.1 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 3.7 | 14 | 0.8 | 0.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 42.4 | 30.8 | 17 | 0 | 6.3 | 11.8 | 16.9 | 5971.59 | 24.5 | 8.037 | 9.9 | 13.2 | 25.6 | 19 | 11.1 | 13.6 | 124.937
08/03/2026 | 06:30 | 205.4 | 658.2 | 218.6 | 7.5 | 7.9 | 93.3 | 232.9 | [8 empty] | 582.2 | 10.5 |  |  |  |  | 169.4 | 10.1 | 6.7 |  | 6.4 |  | 140.2 |  |  |  |  | 110.3 | 170.1 | 0 |  |  | 6.5 | 371.4 | 81.8 | 144.1 | 42 | 18.6 | 17.4 | 90.9 | 139.9 | 142.1 | 161.9 | 110 | 35.7 |  | 3.8 | 28.3 | 79.9 |  |  | 95.4 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 166.2 | 20.1 | 0 | 0 |  |  |  | 177.7 | 110.2 | 66 | 78.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 18.4 | 13.5 | 3.9 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 31.6 | 17.02 | 2.1 | 2.8 | 5.1 | 20.6 | 15.1 | 18.8 | 3.4 | 18.4 | 2.7 | 2.3 | 2 | 0.7 | 9.8 | 2.7 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.3 | 7.2 | 14 | 7.4 | 0.6 | 9.3 | 0 | 0 | 1.3 | 21 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 47.3 | 1.1 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 1 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.1 | 31 | 17.7 | 0 | 8.6 | 11.8 | 17.8 | 5731.12 | 24.6 | 8.031 | 8.9 | 13.2 | 25.6 | 19 | 11.1 | 13.6 | 124.031
08/03/2026 | 07:00 | 199.9 | 660.8 | 219 | 3.7 | 3.9 | 91.1 | 233.1 | [8 empty] | 583.6 | 10.5 |  |  |  |  | 163.8 | 9.9 | 6.6 |  | 6.5 |  | 140 |  |  |  |  | 110 | 141.6 | 0 |  |  | 6.5 | 363.5 | 81.8 | 146.2 | 42.1 | 18.6 | 17.1 | 91 | 57.2 | 57.7 | 115.4 | 110.1 | 39.2 |  | 3.8 | 28.1 | 132.9 |  |  | 95 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 130.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 215.6 | 119.7 | 65.2 | 78.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 19.3 | 37.8 | 4.6 | 0 | 20.2 | 10.5 | 5.6 | 73.1 | 38.52 | 2.1 | 2.8 | 5 | 20.4 | 15.1 | 18.9 | 3.3 | 18.4 | 9 | 9.3 | 4 | 3.1 | 15.3 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.7 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 8.4 | 15.7 | 17.8 | 3.2 | 7.9 | 0 | 0 | 11.9 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 130.5 | 3.1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 6.5 | 20 | 20 |  | 42.9 | 31.3 | 17.7 | 0 | 8.1 | 12.1 | 17.4 | 5705.72 | 24.6 | 8.015 | 8.5 | 13.2 | 25.6 | 19 | 11.1 | 13.7 | 123.715
08/03/2026 | 07:30 | 204.9 | 656.3 | 217.6 | 0 | 0 | 92.8 | 231.9 | [8 empty] | 579.5 | 10.5 |  |  |  |  | 169 | 10 | 6.7 |  | 6.4 |  | 60.6 |  |  |  |  | 110.2 | 142.7 | 0 |  |  | 6.5 | 365.3 | 68.5 | 135.3 | 42.1 | 18.6 | 12.8 | 90.7 | 39.3 | 59.3 | 103.9 | 109.6 | 31.1 |  | 3.8 | 27.8 | 121.8 |  |  | 87.9 | 0 |  | 24.6 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 108.3 | 65.7 | 78.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 1.9 | 0.1 | 23.3 | 60.9 | 4.9 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 163.4 | 80.35 | 2.1 | 2.7 | 5 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.3 | 18.4 | 11.6 | 14.1 | 4.5 | 9.2 | 16.9 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 19.6 | 20.2 | 9.9 | 18.4 | 28.7 | 2.1 | 7.8 | 0 | 0 | 23.1 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 206.6 | 5.7 | 92 | 0 | 0 | 0.6 | 78.7 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 5.6 | 6.4 | 20 | 20 |  | 42.2 | 31.4 | 17.5 | 0 | 6.9 | 10.4 | 17.4 | 5791.05 | 24.5 | 8.009 | 9.9 | 13.2 | 25.7 | 19 | 11 | 13.5 | 124.809
08/03/2026 | 08:00 | 203.6 | 657.9 | 218.2 | 0 | 0 | 93.4 | 232 | [8 empty] | 582.1 | 10.6 |  |  |  |  | 166.4 | 10 | 6.7 |  | 6.4 |  | 60.9 |  |  |  |  | 110.3 | 138 | 0 |  |  | 6.5 | 366.8 | 61.5 | 128 | 42.1 | 18.6 | 0 | 90.7 | 41.5 | 61.6 | 104.7 | 109.7 | 26 |  | 3.8 | 28.7 | 96.1 |  |  | 54.5 | 0 |  | 24.8 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 142.5 | 134.4 | 66.1 | 78.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10 | 0.3 | 25.4 | 72.9 | 4 | 0.1 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 183.6 | 90.03 | 2.1 | 2.7 | 5 | 20.6 | 10 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 13.4 | 16.5 | 6.8 | 14.8 | 17.3 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 19.8 | 20.2 | 5.6 | 17.4 | 35.1 | 2.5 | 3.9 | 0 | 0 | 44.5 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 234.5 | 8.5 | 133.7 | 0 | 8.1 | 13.2 | 97.7 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 8 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43 | 31.2 | 17.5 | 0 | 6.7 | 10 | 17.6 | 5892.43 | 24.5 | 8.011 | 10.6 | 13.2 | 25.7 | 19 | 11.2 | 13.4 | 125.611
08/03/2026 | 08:30 | 203.6 | 658.4 | 218 | 0 | 0 | 92.9 | 230 | [8 empty] | 581.4 | 10.6 |  |  |  |  | 165 | 9.8 | 6.7 |  | 6.2 |  | 61.1 |  |  |  |  | 110.4 | 147.6 | 0 |  |  | 6.5 | 372.5 | 81.5 | 134.4 | 42.1 | 18.6 | 0 | 90.2 | 42.1 | 62.2 | 104.1 | 109.7 | 28.1 |  | 3.8 | 28.5 | 126.2 |  |  | 54.3 | 0 |  | 25.3 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 178.5 | 134.9 | 66.2 | 78.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0.3 | 26.5 | 77.2 | 3.1 | 0.2 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 193.7 | 95.54 | 2.1 | 2.6 | 5 | 20.5 | 10 | 18.8 | 3.4 | 18.4 | 13.8 | 17.1 | 9.8 | 18.1 | 17.7 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0.2 | 19.7 | 13.1 | 19.8 | 20.2 | 3.6 | 16.1 | 35.8 | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 47.5 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 244.6 | 11.1 | 136.5 | 0 | 19.2 | 24.5 | 100.3 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 10.3 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.3 | 31.3 | 17.5 | 0 | 7.6 | 10.9 | 17.5 | 6075.74 | 24.6 | 8.007 | 11 | 13.2 | 25.5 | 19 | 11.1 | 13.6 | 126.007
08/03/2026 | 09:00 | 198.4 | 656.8 | 217.3 | 0 | 0 | 93 | 230.7 | [8 empty] | 582.7 | 10.5 |  |  |  |  | 161.3 | 9.5 | 6.6 |  | 6.2 |  | 60 |  |  |  |  | 110 | 151.4 | 0 |  |  | 6.5 | 375.1 | 81.5 | 143.1 | 41.9 | 18.6 | 0 | 88.6 | 36.7 | 56.6 | 104.5 | 108.3 | 27.7 |  | 3.8 | 28.1 | 132.7 |  |  | 53.2 | 0 |  | 24.7 |  |  |  | 130.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 194.9 | 129.9 | 65.3 | 78.6 | 30.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 9.7 | 1 | 33.7 | 79.9 | 4.5 | 0.2 | 20.2 | 10.5 | 5.7 | 202.2 | 99.31 | 2.1 | 2.6 | 4.9 | 20.1 | 10 | 18.8 | 3.4 | 18.4 | 14.1 | 17.4 | 12.3 | 31.9 | 17.9 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 19.6 | 20.2 | 2.3 | 18.5 | 36.6 | 3.5 | 16.3 | 0 | 0 | 48.9 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 252.7 | 13.3 | 139.2 | 0 | 27.5 | 29.8 | 102.6 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 12.4 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.5 | 31.3 | 17.5 | 0 | 6.7 | 11 | 17.6 | 6194.41 | 24.5 | 8.007 | 11.8 | 13.2 | 25.4 | 19 | 11.2 | 13.4 | 126.507
08/03/2026 | 09:30 | 201.5 | 659.2 | 217.9 | 0 | 0 | 92.9 | 231.3 | [8 empty] | 581.6 | 10.6 |  |  |  |  | 165.1 | 9.7 | 6.6 |  | 6.2 |  | 60.7 |  |  |  |  | 110.2 | 174.5 | 0 |  |  | 6.5 | 394.5 | 81.5 | 142.2 | 41.8 | 18.7 | 0 | 89.9 | 40.4 | 60.4 | 105.1 | 109.3 | 33.1 |  | 3.8 | 28 | 168.6 |  |  | 53.7 | 0 |  | 25 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 235 | 107 | 65.6 | 75.7 | 30.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 1 | 33.4 | 80.8 | 7.2 | 0.3 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 206.4 | 100.68 | 2.1 | 2.5 | 5 | 20.2 | 10 | 18.8 | 3.4 | 18.4 | 14.3 | 17.7 | 11.4 | 43.4 | 17.9 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 19.6 | 20.2 | 5.1 | 29.5 | 37.6 | 5.8 | 20.9 | 0.6 | 0 | 50 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 | 252.9 | 14.9 | 140.6 | 0.6 | 19.3 | 24 | 103.9 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 14 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.3 | 31.4 | 17 | 0 | 7.8 | 10.1 | 17.7 | 6352.18 | 24.3 | 8.006 | 11.9 | 13.2 | 25.2 | 19 | 11.1 | 13.6 | 126.306
08/03/2026 | 10:00 | 199.5 | 656.4 | 216.6 | 0 | 0 | 92.6 | 231.2 | [8 empty] | 580.4 | 10.6 |  |  |  |  | 81.3 | 9.5 | 6.5 |  | 6.1 |  | 136.9 |  |  |  |  | 110.1 | 180.5 | 0 |  |  | 6.5 | 391.5 | 81.5 | 150.3 | 41.3 | 18.6 | 0 | 44.8 | 64.1 | 64.2 | 115.1 | 109 | 32.8 |  | 3.8 | 28.2 | 167.6 |  |  | 53 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 130.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 247 | 106.2 | 62.4 | 75.7 | 30.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 10.2 | 0.7 | 55.2 | 80.8 | 9.7 | 0.3 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 210.1 | 102.9 | 2.1 | 2.5 | 5.1 | 20.2 | 10 | 18.8 | 3.4 | 18.4 | 14.3 | 17.8 | 13.2 | 41.2 | 17.9 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.1 | 9.7 | 36.6 | 37.6 | 13.3 | 31.3 | 1.1 | 0.8 | 50 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 253 | 16.3 | 142 | 0.6 | 30.2 | 32.2 | 104.9 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 15.3 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.8 | 31.3 | 17.5 | 0 | 8.1 | 10.1 | 18.3 | 6452.7 | 24.4 | 8.006 | 11.9 | 13.2 | 25.1 | 19 | 11 | 13.4 | 126.006
08/03/2026 | 10:30 | 203.6 | 657.6 | 218.1 | 0 | 0 | 93.1 | 232.2 | [8 empty] | 581.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 9.7 | 6.5 |  | 6.1 |  | 140.7 |  |  |  |  | 110.3 | 147.7 | 0 |  |  | 6.5 | 369.9 | 81.5 | 133.3 | 41.8 | 18.6 | 0 | 93.2 | 90.4 | 90.6 | 134.2 | 109.8 | 46 |  | 3.8 | 28.5 | 54.8 |  |  | 54.1 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 90.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 138.5 | 90.9 | 62.9 | 76.8 | 30.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 1.3 | 94.1 | 80.8 | 10.5 | 0.3 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 211.3 | 103.07 | 2.1 | 2.5 | 5.1 | 20.4 | 10 | 18.8 | 3.4 | 18.4 | 14.1 | 17.9 | 19.4 | 69.9 | 18.4 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 15.1 | 40.9 | 37.3 | 20.6 | 74.6 | 1.7 | 1 | 50 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 253.1 | 17.5 | 143.5 | 0.6 | 22.9 | 32.4 | 106.7 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 16.5 | 6.3 | 20 | 20 |  | 44.1 | 31.3 | 17.3 | 0 | 7.4 | 10.1 | 18.6 | 6611.17 | 24.4 | 8.007 | 11.9 | 13.2 | 24.9 | 19 | 11.1 | 13.6 | 126.107
08/03/2026 | 11:00 | 205 | 657.4 | 217.7 | 0 | 0 | 93.1 | 231.4 | [8 empty] | 581.5 | 10.5 |  |  |  |  | 169.8 | 9.9 | 6.4 |  | 6.1 |  | 141.2 |  |  |  |  | 110.2 | 146.1 | 0 |  |  | 6.5 | 375.6 | 81.5 | 138.1 | 41.9 | 18.7 | 0 | 92.4 | 41.5 | 61.8 | 108.8 | 109.7 | 46.8 |  | 3.8 | 28.1 | 75.9 |  |  | 48 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 119.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 166.2 | 131 | 63.4 | 78.7 | 30.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 1.2 | 103.9 | 80.8 | 9.7 | 0.4 | 20.4 | 10.6 | 5.7 | 212.3 | 91.97 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.5 | 10 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 14.4 | 17.8 | 20.7 | 75 | 19 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 11.7 | 60.2 | 37.1 | 29.8 | 66.8 | 2.7 | 1.9 | 50 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 253 | 18.2 | 141.1 | 0.6 | 23.6 | 38.4 | 105.4 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 17.7 | 6.4 | 20 | 20 |  | 44.1 | 31.7 | 17.5 | 0 | 7 | 10.1 | 17.8 | 6664.57 | 24.4 | 8.003 | 11.9 | 13.2 | 24.5 | 19 | 10.8 | 13.5 | 125.303
08/03/2026 | 11:30 | 202.7 | 658.9 | 218.7 | 0 | 0 | 93.8 | 229.6 | [8 empty] | 581.8 | 10.6 |  |  |  |  | 164.4 | 9.9 | 6.4 |  | 6.2 |  | 141.1 |  |  |  |  | 110.2 | 133.9 | 0 |  |  | 6.5 | 386 | 81.5 | 137.6 | 42.2 | 18.6 | 0 | 92.8 | 41.3 | 61.3 | 104.7 | 110.4 | 29.8 |  | 3.8 | 28.1 | 90.6 |  |  | 48.1 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 121.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 204.2 | 132.7 | 63.5 | 78.7 | 30.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0.6 | 109.3 | 80.8 | 11.8 | 0.4 | 20.4 | 10.4 | 5.6 | 213.3 | 103.41 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.7 | 10 | 18.6 | 3.4 | 18.4 | 14.5 | 17.9 | 27.4 | 85.1 | 19.3 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 12.2 | 68.6 | 37.4 | 40.9 | 78.7 | 4.8 | 3.5 | 50 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.9 | 252.9 | 18.8 | 141.9 | 0.6 | 22.2 | 32.8 | 105.3 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 17.8 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.8 | 32.4 | 17.4 | 0 | 6.1 | 10.8 | 17.9 | 6756.81 | 24.4 | 7.998 | 11.9 | 13.2 | 24.3 | 19 | 11.1 | 13.5 | 125.398
08/03/2026 | 12:00 | 200 | 659.6 | 218.7 | 0 | 0 | 92.6 | 231.1 | [8 empty] | 582.2 | 10.5 |  |  |  |  | 168.2 | 9.9 | 6.4 |  | 6.3 |  | 140.9 |  |  |  |  | 110.2 | 133.9 | 0 |  |  | 6.5 | 388.2 | 81.5 | 138.7 | 42.2 | 18.8 | 0 | 91.5 | 39.4 | 59.5 | 105.5 | 109.6 | 29.9 |  | 3.8 | 29.1 | 96.2 |  |  | 47.3 | 0 |  | 24.6 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 120.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210.1 | 135.2 | 69.2 | 78.6 | 31.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 1 | 109.8 | 80.8 | 10.5 | 0.4 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 214.7 | 104.49 | 2.2 | 2.5 | 5.1 | 20.5 | 10 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 14.6 | 18 | 26.9 | 86.9 | 19.2 | 2.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.7 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 14.8 | 66.1 | 37.2 | 48.9 | 87.3 | 6 | 4.5 | 50 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.1 | 253 | 19.1 | 142.5 | 0.6 | 23.1 | 41.5 | 105.8 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 17.8 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.4 | 32.3 | 17.5 | 0 | 7 | 9.4 | 17.7 | 6791.89 | 24.4 | 8.004 | 11.6 | 13.2 | 24.3 | 19 | 10.9 | 13.5 | 124.904
08/03/2026 | 12:30 | 205.4 | 657.7 | 218.1 | 0 | 0 | 93.1 | 231.7 | [8 empty] | 581.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 9.9 | 6.4 |  | 6.3 |  | 70.7 |  |  |  |  | 110.2 | 137.4 | 0 |  |  | 6.5 | 389.5 | 82.3 | 144.7 | 42 | 18.8 | 3.3 | 91.6 | 41.8 | 62.2 | 104.4 | 109.8 | 31 |  | 3.8 | 28.7 | 105.5 |  |  | 47.9 | 0 |  | 25 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 120.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 202.3 | 136.5 | 63.2 | 78.8 | 29.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 1.3 | 107.6 | 80.8 | 11 | 0.4 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 215.6 | 104.18 | 2.2 | 2.5 | 5.1 | 20.5 | 10 | 18.6 | 3.4 | 18.4 | 14.7 | 18.2 | 26.7 | 86.4 | 18.6 | 1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 68.9 | 37.8 | 62.3 | 103.1 | 8.5 | 8 | 50 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 253 | 18.9 | 145.2 | 0.6 | 39.1 | 52.1 | 108.4 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 18.1 | 6.5 | 20 | 20 |  | 42.9 | 32.3 | 17 | 0 | 5.9 | 10.3 | 18.2 | 6802.38 | 24.4 | 8.002 | 11.1 | 13.2 | 24.3 | 19 | 10.9 | 13.6 | 124.502
08/03/2026 | 13:00 | 202.4 | 657.2 | 217.6 | 0 | 0 | 92.9 | 231.2 | [8 empty] | 582.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168.9 | 9.8 | 6.5 |  | 6.3 |  | 70.2 |  |  |  |  | 110 | 137.1 | 0 |  |  | 6.5 | 396.8 | 82.7 | 75.1 | 42.1 | 18.6 | 16.1 | 92.1 | 39.9 | 59.9 | 104.6 | 109.3 | 32.7 |  | 3.8 | 28.1 | 126.5 |  |  | 47.5 | 0 |  | 25.4 |  |  |  | 131 | [6 empty] | 119.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 209.9 | 136 | 63.2 | 75.7 | 30.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 10.2 | 1.1 | 106.2 | 80.9 | 10.5 | 0.2 | 20.3 | 10.3 | 5.6 | 215.7 | 104.53 | 2.2 | 2.5 | 5.1 | 20.4 | 10 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 14.5 | 18.3 | 27.3 | 87.3 | 18.4 | 1.6 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 8.1 | 70.7 | 38.3 | 76.7 | 93 | 9.1 | 7.9 | 50 | 21 | 8.2 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.7 | 253.1 | 18.8 | 144.3 | 0.6 | 76.7 | 82.6 | 104 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 18.3 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.2 | 32.3 | 17.1 | 0 | 6.7 | 10 | 18.1 | 6837.33 | 24.4 | 7.999 | 11.8 | 13.2 | 24.2 | 19 | 10.9 | 13.6 | 125.099
08/03/2026 | 13:30 | 201.2 | 658.2 | 217.7 | 0 | 0 | 93.2 | 231.5 | [8 empty] | 580.2 | 10.6 |  |  |  |  | 168.6 | 10 | 6.5 |  | 6.2 |  | 70 |  |  |  |  | 110.1 | 133.6 | 0 |  |  | 6.5 | 374.2 | 82.3 | 75.1 | 42.1 | 18.7 | 18.9 | 90.7 | 40.5 | 60.6 | 104.9 | 109.3 | 46.2 |  | 3.8 | 28.1 | 54 |  |  | 47.3 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 119.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 177.9 | 135.9 | 59.9 | 75.8 | 30.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 1 | 103.8 | 80.8 | 10.8 | 0.5 | 20.3 | 10.3 | 5.6 | 213.6 | 103.84 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.4 | 10 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 14.6 | 18.2 | 24 | 87.3 | 18.5 | 2.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.7 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 7.5 | 75.9 | 37.9 | 101 | 90.7 | 10.9 | 8.7 | 50 | 21 | 8.2 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 253 | 17.8 | 144 | 0.6 | 96.2 | 107.6 | 105.7 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 17.8 | 6.3 | 20 | 20 |  | 42.8 | 32.2 | 17 | 4.2 | 7.8 | 9.7 | 17.7 | 6807.54 | 24.6 | 8.002 | 11.8 | 13.2 | 24 | 19 | 11.1 | 13.6 | 125.302
08/03/2026 | 14:00 | 202.7 | 657.2 | 217.8 | 0 | 0 | 93.1 | 231.2 | [8 empty] | 580 | 10.5 |  |  |  |  | 163.8 | 10.1 | 6.6 |  | 6.2 |  | 70.4 |  |  |  |  | 110.3 | 137.6 | 0 |  |  | 6.5 | 408.1 | 82.8 | 74.7 | 42.2 | 18.6 | 18.9 | 90.7 | 39.6 | 59.3 | 104.2 | 109.5 | 34.9 |  | 3.8 | 28.3 | 151.5 |  |  | 47.6 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 222.3 | 111.3 | 59.9 | 73.8 | 27.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0.9 | 100.8 | 80.8 | 9.2 | 0.3 | 20.4 | 10.5 | 5.7 | 210.9 | 101.45 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.6 | 10 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 14.5 | 18.1 | 25.7 | 86.7 | 18.4 | 2.5 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 9.4 | 77 | 38 | 84.4 | 89.9 | 11 | 6.5 | 50 | 21 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.2 | 253 | 16.7 | 143.1 | 0.6 | 110.5 | 115.6 | 106 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 16.4 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.5 | 32.4 | 17.1 | 4.6 | 5.2 | 9.9 | 17.8 | 6816.05 | 24.6 | 7.998 | 11.9 | 13.2 | 24 | 19 | 11.1 | 13.6 | 125.398
08/03/2026 | 14:30 | 200.8 | 659.3 | 218 | 0 | 0 | 93.1 | 230.2 | [8 empty] | 582.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 10 | 6.5 |  | 6.2 |  | 70.4 |  |  |  |  | 109.9 | 136.2 | 0 |  |  | 6.5 | 381.1 | 83 | 144.6 | 42.1 | 18.8 | 19 | 93.4 | 39.4 | 59.7 | 104.5 | 109 | 45.9 |  | 3.8 | 28.8 | 77 |  |  | 47.2 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 131 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 191.4 | 94.9 | 59.9 | 73.9 | 29 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 1 | 105.3 | 80.8 | 11.7 | 0.3 | 20.4 | 10.3 | 5.6 | 209.7 | 101.2 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.4 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 14.5 | 18 | 28.5 | 83.8 | 18.4 | 2.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.4 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 10 | 75.8 | 37.7 | 82.3 | 95.3 | 9.2 | 7.3 | 50 | 21 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.4 | 253 | 15.1 | 141.3 | 0.6 | 111 | 122.6 | 104.9 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 15 | 6.3 | 20 | 20 |  | 43.4 | 32.3 | 17.7 | 5.5 | 7.8 | 10.6 | 18.4 | 6768.1 | 24.6 | 8.001 | 11.8 | 13.2 | 23.9 | 19 | 11.1 | 13.6 | 125.201
08/03/2026 | 15:00 | 200 | 657 | 217.2 | 0 | 0 | 92.5 | 230.6 | [8 empty] | 580.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.6 | 9.8 | 6.5 |  | 6.2 |  | 110.4 |  |  |  |  | 110 | 132.7 | 0 |  |  | 6.5 | 376.6 | 83.1 | 150.6 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 92.8 | 37 | 57.1 | 103.8 | 108.8 | 46 |  | 3.8 | 28.5 | 53.5 |  |  | 46.3 | 0 |  | 6.7 |  |  |  | 130.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 179 | 87.5 | 59.3 | 73.7 | 29.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0.6 | 114.1 | 80.8 | 11.1 | 0.2 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 204.9 | 99.44 | 2.2 | 2.5 | 4.9 | 20.1 | 10 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 14.4 | 18 | 29.2 | 85 | 18.1 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 73.6 | 37.2 | 83.3 | 93.8 | 5.6 | 3.5 | 50 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 253 | 13.3 | 140.2 | 0.6 | 111.9 | 136.7 | 103.6 | 4.8 | 2 | 1.1 | 2.2 | 13.2 | 6.4 | 19.9 | 19.9 |  | 43.3 | 32.2 | 17.7 | 10.7 | 8 | 10.1 | 18 | 6714.44 | 24.6 | 7.996 | 11.8 | 13.2 | 23.9 | 19 | 10.9 | 13.6 | 124.996
08/03/2026 | 15:30 | 202.9 | 659 | 217.8 | 0 | 0 | 93.3 | 229.9 | [8 empty] | 579.1 | 10.5 |  |  |  |  | 169.2 | 9.9 | 6.6 |  | 6.4 |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 132.9 | 0 |  |  | 6.5 | 366.6 | 83.2 | 154.2 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 90.6 | 40.7 | 60.8 | 103.4 | 110.3 | 46.2 |  | 3.8 | 28.6 | 53.4 |  |  | 47.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 177.3 | 136.2 | 63.2 | 79 | 31.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0.3 | 114.4 | 79.1 | 3.8 | 0.4 | 20.5 | 10.5 | 5.6 | 198.5 | 96.43 | 2.2 | 2.5 | 4.9 | 20.7 | 10 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 14.3 | 17.8 | 29.2 | 85.3 | 17.4 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 8.3 | 73.3 | 36.3 | 73.1 | 93.3 | 1.2 | 1.5 | 50 | 21 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 | 249.8 | 11.1 | 135.6 | 0.6 | 124 | 168.6 | 100.4 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 11.2 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.3 | 32.3 | 17.6 | 10.9 | 7.3 | 10.7 | 18.4 | 6761.73 | 24.6 | 7.996 | 11.8 | 13.2 | 23.8 | 19 | 11.3 | 13.5 | 125.196
08/03/2026 | 16:00 | 204.4 | 658.5 | 217.5 | 0 | 0 | 93 | 231.2 | [8 empty] | 579.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.9 | 9.8 | 6.6 |  | 6.2 |  | 110.9 |  |  |  |  | 110.3 | 133.4 | 0 |  |  | 6.5 | 377.8 | 83.2 | 132.2 | 42.2 | 18.8 | 19 | 90.9 | 40.6 | 61.1 | 104.2 | 108.6 | 29.3 |  | 3.8 | 28.3 | 97.3 |  |  | 47.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 206.4 | 135.5 | 63.1 | 79.1 | 31.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 10.2 | 0.3 | 115.8 | 74.7 | 0.3 | 0.2 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 186.9 | 91.14 | 2.2 | 2.5 | 4.9 | 20.4 | 10 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 13.5 | 17.1 | 26.9 | 81.3 | 16.1 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 9.5 | 75.2 | 34.8 | 63.8 | 95.3 | 1.9 | 1.4 | 49.1 | 21 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 237.2 | 8.7 | 129.1 | 0.6 | 127.8 | 168.8 | 94.2 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 8.8 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.1 | 32.3 | 17.5 | 10.9 | 6.3 | 10.5 | 18.1 | 6736.24 | 24.6 | 7.995 | 11.6 | 13.2 | 23.9 | 19 | 11.1 | 13.6 | 124.995
08/03/2026 | 16:30 | 203 | 658.4 | 218.1 | 0 | 0 | 93.4 | 232.1 | [8 empty] | 580.5 | 10.6 |  |  |  |  | 167.5 | 9.9 | 6.6 |  | 6.1 |  | 111 |  |  |  |  | 110.1 | 133.5 | 0 |  |  | 6.5 | 410.2 | 83.2 | 150.2 | 42.1 | 18.6 | 19 | 91.1 | 40.8 | 61.1 | 104.6 | 110.9 | 36 |  | 3.8 | 28.6 | 130.5 |  |  | 57.9 | 18.6 |  | 0 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 240.3 | 136.2 | 63.1 | 79.2 | 31.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0.3 | 114.4 | 63.6 | 0 | 0.1 | 20.4 | 10.4 | 5.6 | 170.8 | 82.23 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 20.6 | 10 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 12.3 | 15.7 | 28.5 | 83.3 | 13.5 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 9.6 | 79 | 28.9 | 60 | 90.5 | 0.5 | 0.9 | 47.3 | 21 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 216.3 | 6 | 105 | 0.6 | 128.3 | 162.5 | 83.8 | 4.8 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 6.2 | 6.2 | 20 | 20 |  | 42.9 | 32.2 | 17 | 10.9 | 6.7 | 10.9 | 18.7 | 6776.13 | 24.6 | 7.994 | 11.5 | 13.2 | 23.8 | 19 | 11.2 | 13.6 | 124.894
08/03/2026 | 17:00 | 203.3 | 657.3 | 217.7 | 4.2 | 0 | 93.4 | 231.5 | [8 empty] | 580.5 | 10.6 |  |  |  |  | 164.1 | 10.1 | 6.6 |  | 6.1 |  | 110.9 |  |  |  |  | 109.8 | 220.4 | 59.3 |  |  | 6.5 | 428 | 83.2 | 152.4 | 42.1 | 18.7 | 19 | 90.8 | 40 | 60.1 | 104.7 | 110.9 | 46.5 |  | 3.8 | 28.5 | 143.2 |  |  | 58.2 | 29.6 |  | 0 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 7.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 233.2 | 136.1 | 63.2 | 79.2 | 31.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 94.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0.1 | 114.3 | 35.1 | 0 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.6 | 105.9 | 49.91 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 10.4 | 13.3 | 29.2 | 83.9 | 6.6 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 79.8 | 17.5 | 44.9 | 78.2 | 0.5 | 0.8 | 42.8 | 21 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 143.9 | 3.3 | 60.5 | 0.6 | 127.7 | 162.5 | 54.3 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 6.2 | 20.1 | 20 |  | 42.7 | 32.3 | 17.4 | 10.9 | 6.9 | 10.1 | 14.2 | 6737.71 | 24.6 | 7.994 | 11.7 | 13.2 | 23.9 | 19 | 11.2 | 13.5 | 125.094
08/03/2026 | 17:30 | 203 | 657.1 | 217.8 | 6 | 0 | 93.4 | 230.5 | [8 empty] | 582.1 | 10.6 |  |  |  |  | 164.9 | 10.1 | 6.6 |  | 6.1 |  | 110.7 |  |  |  |  | 110.2 | 223.5 | 169.2 |  |  | 6.5 | 411.4 | 83.2 | 152.2 | 42 | 18.6 | 19 | 90.6 | 63.9 | 64 | 112.5 | 109.5 | 46.1 |  | 3.8 | 27.8 | 133.9 |  |  | 95.5 | 79.3 |  | 0 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 118.9 | 118.8 | 0 | 0 |  |  |  | 223.1 | 135.5 | 62.8 | 77.3 | 31.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 93 |  | 7.9 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0.1 | 111.6 | 12.3 | 0 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.5 | 38.9 | 16.9 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 4.4 | 5.5 | 28.7 | 84.5 | 0.9 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 12.1 | 81.9 | 6.3 | 32.7 | 64 | 1.2 | 1.9 | 28.5 | 21 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 50.5 | 1.2 | 17.1 | 0.6 | 124.9 | 158 | 16.3 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.2 | 32.5 | 17.2 | 10.9 | 8 | 9.9 | 4.1 | 6781.2 | 24.6 | 7.992 | 11.1 | 13.2 | 24.2 | 19 | 11.1 | 13.5 | 124.692
08/03/2026 | 18:00 | 200.4 | 659.3 | 218.2 | 7.4 | 0 | 93.1 | 231.4 | [8 empty] | 581.8 | 10.6 |  |  |  |  | 163.8 | 10 | 6.5 |  | 6.1 |  | 110.3 |  |  |  |  | 110.3 | 190.9 | 170.4 |  |  | 6.5 | 379.5 | 83.1 | 145.8 | 42.1 | 18.6 | 19.1 | 89.9 | 127 | 127.6 | 144.7 | 109.5 | 45.4 |  | 3.8 | 28.5 | 87.7 |  |  | 95.1 | 80 |  | 0 |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | 120.1 | 120.8 | 120.4 | 16 |  |  |  | 164.2 | 134.8 | 62.7 | 77.2 | 31.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 93 |  | 93.4 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0 | 114.3 | 0.6 | 0 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.5 | 2 | 0.66 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.5 | 10 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 0.5 | 2.4 | 28.2 | 84.9 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 14.4 | 81.8 | 0 | 16.6 | 64.6 | 1.9 | 0.8 | 9.9 | 21 | 8.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 127.8 | 157 | 0.8 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43 | 32.4 | 17.1 | 10.9 | 8.5 | 10.6 | 6.2 | 6802.66 | 24.6 | 7.99 | 9.5 | 13.2 | 24.4 | 19 | 11.2 | 13.6 | 123.49
08/03/2026 | 18:30 | 203.3 | 658.6 | 217.8 | 7.6 | 0 | 93.1 | 231.9 | [8 empty] | 580.2 | 10.6 |  |  |  |  | 168.6 | 10 | 6.6 |  | 6 |  | 143 |  |  |  |  | 110.5 | 164.6 | 170.1 |  |  | 6.5 | 376.1 | 83 | 148.1 | 42.1 | 18.8 | 19.1 | 90.1 | 173.2 | 173.8 | 177.3 | 109.5 | 45.9 |  | 3.8 | 28.3 | 96.6 |  |  | 95.2 | 80.4 |  | 0 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 119.9 | 120.9 | 121.2 | 42.5 |  |  |  | 183.3 | 135.4 | 63 | 77.1 | 30.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 97.1 |  | 96.9 | 97.2 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.5 | 10 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 0 | 2.4 | 28.4 | 84 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 18.2 | 80.8 | 0 | 18.7 | 72.6 | 2.6 | 1 | 0.2 | 21 | 8.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.5 | 151.3 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.3 | 32.2 | 17.5 | 10.9 | 8.4 | 10.6 | 6.7 | 7085.4 | 24.6 | 7.995 | 8.7 | 13.2 | 24.8 | 19 | 11.1 | 13.6 | 122.995
08/03/2026 | 19:00 | 203.8 | 657.2 | 217.9 | 4.5 | 4.4 | 93.7 | 230.9 | [8 empty] | 582.6 | 10.6 |  |  |  |  | 168.1 | 11 | 6.6 |  | 6.1 |  | 143 |  |  |  |  | 110.4 | 215.3 | 174.1 |  |  | 6.5 | 366.3 | 83 | 150.8 | 42.1 | 18.6 | 19.1 | 90.4 | 172.4 | 173.1 | 177 | 109.9 | 43.7 |  | 3.8 | 28.7 | 130 |  |  | 95.5 | 81 |  | 0 |  |  |  | 131 | [6 empty] | 194.4 | 195.3 | 120.2 | 82.7 |  |  |  | 196 | 136.2 | 63 | 79.2 | 28.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 176.1 |  | 174.6 | 95.8 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0 | 116.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.2 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.5 | 10 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 29 | 84.3 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 15.8 | 80.3 | 0 | 21.2 | 71.6 | 4.8 | 2.4 | 0 | 21 | 8.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.5 | 118.3 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.5 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.5 | 32.3 | 17 | 10.9 | 7.6 | 10.4 | 7.3 | 7477.6 | 24.6 | 7.996 | 8.5 | 13.2 | 25 | 19 | 11.1 | 13.6 | 122.996
08/03/2026 | 19:30 | 203.1 | 657.3 | 217.1 | 7.4 | 7.5 | 93 | 231 | [8 empty] | 581.6 | 10.6 |  |  |  |  | 165.7 | 9.9 | 6.5 |  | 6.1 |  | 142.7 |  |  |  |  | 110.2 | 192.3 | 172 |  |  | 6.5 | 363.9 | 83 | 148.9 | 42.1 | 18.6 | 19.1 | 90.7 | 171.7 | 172.2 | 177.1 | 109.2 | 35.4 |  | 3.8 | 28.7 | 145.4 |  |  | 95.2 | 81.6 |  | 0 |  |  |  | 131 | [6 empty] | 195.1 | 196 | 195.6 | 112.1 |  |  |  | 215.1 | 135.6 | 62.9 | 79.2 | 27 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 175.2 |  | 175.2 | 94.4 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.4 | 10 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 28.3 | 83.4 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 15.1 | 74.2 | 0 | 29.4 | 83.5 | 6.7 | 3 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.4 | 93 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 44.2 | 32.3 | 17.7 | 10.9 | 7.1 | 11.1 | 12 | 7545.1 | 24.6 | 7.997 | 9.7 | 13.2 | 25.1 | 19 | 11.1 | 13.6 | 124.297
08/03/2026 | 20:00 | 202.4 | 658.2 | 217.7 | 7.4 | 7.8 | 93 | 231 | [8 empty] | 580.6 | 10.6 |  |  |  |  | 167.4 | 9.9 | 6.6 |  | 6.1 |  | 143 |  |  |  |  | 110.2 | 194.9 | 172.3 |  |  | 6.5 | 365.3 | 82.9 | 150.9 | 42.1 | 18.6 | 19.1 | 90.2 | 171.3 | 171.9 | 177 | 109.5 | 45.9 |  | 3.8 | 28 | 139.2 |  |  | 95.2 | 82 |  | 0 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 195.4 | 195.9 | 195.6 | 112.3 |  |  |  | 226.4 | 135.8 | 63.9 | 78.4 | 31.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 174.6 |  | 174.9 | 174.9 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5 | 20.3 | 10 | 18.8 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 27.3 | 79.5 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 13.9 | 57.5 | 0 | 24 | 82 | 4.5 | 1.7 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.6 | 81.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.7 | 32.3 | 17.7 | 10.9 | 5.4 | 10.8 | 15.9 | 7589.3 | 24.6 | 7.996 | 10.8 | 13.2 | 25.2 | 19 | 11.3 | 13.5 | 125.596
08/03/2026 | 20:30 | 204.4 | 658.6 | 218.2 | 7.6 | 7.5 | 93.3 | 229.9 | [8 empty] | 580.7 | 10.7 |  |  |  |  | 167.2 | 10 | 6.6 |  | 6.1 |  | 143 |  |  |  |  | 110.3 | 205.7 | 173.2 |  |  | 6.5 | 373.2 | 82.7 | 151.5 | 42 | 18.6 | 19.1 | 91 | 175.3 | 170.6 | 177.2 | 109.7 | 46.2 |  | 3.8 | 29.1 | 148.4 |  |  | 95.2 | 81.5 |  | 0 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.5 | 196.2 | 195.7 | 86.2 |  |  |  | 235.7 | 136.2 | 62.9 | 78.2 | 31.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 176.7 |  | 175.5 | 175 |  |  |  | 9.2 | 10.2 | 0 | 111.7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 20.6 | 10 | 18.5 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 28.3 | 81 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 7.2 | 48.4 | 0 | 21.1 | 69.4 | 3.5 | 1.1 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.8 | 59.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 44 | 32.3 | 17.7 | 10.9 | 8 | 10.7 | 17.5 | 7563.1 | 24.6 | 7.994 | 11.1 | 13.2 | 25.3 | 19 | 11.1 | 13.5 | 125.794
08/03/2026 | 21:00 | 200.5 | 657.4 | 217.2 | 7.5 | 7.5 | 92.5 | 229.7 | [8 empty] | 580.5 | 10.7 |  |  |  |  | 165 | 9.9 | 6.5 |  | 6 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.3 | 210.5 | 169.8 |  |  | 6.5 | 384.2 | 82.6 | 151.3 | 42 | 18.6 | 19.1 | 90.4 | 172.3 | 167.9 | 177.2 | 109.5 | 45.7 |  | 3.8 | 28.3 | 149.8 |  |  | 94.9 | 81.8 |  | 0 |  |  |  | 130.6 | [6 empty] | 195.8 | 195.9 | 195.7 | 50.1 |  |  |  | 237.2 | 135 | 62.6 | 78.1 | 31.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 173.3 |  | 174 | 173.4 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10.6 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.6 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 26.8 | 80.8 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5.8 | 53.8 | 0 | 16.6 | 50.7 | 3.4 | 0.9 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.2 | 50.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.8 | 32.3 | 17.7 | 10.9 | 7.3 | 11.1 | 16.4 | 7466.6 | 24.6 | 7.989 | 11.4 | 13.2 | 25.3 | 19 | 11.3 | 13.6 | 126.389
08/03/2026 | 21:30 | 201.1 | 657.9 | 217.3 | 7.5 | 7.7 | 92.9 | 229.9 | [8 empty] | 581.4 | 10.7 |  |  |  |  | 165.6 | 9.8 | 6.5 |  | 6.3 |  | 142.5 |  |  |  |  | 110.2 | 222.6 | 170.5 |  |  | 6.5 | 366.7 | 82.6 | 151.3 | 42.2 | 18.6 | 19.1 | 88.6 | 173.3 | 168.6 | 176.9 | 109.3 | 45.9 |  | 3.8 | 28.9 | 139.7 |  |  | 95.2 | 38.1 |  | 0 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 194.3 | 195 | 195.3 | 49.7 |  |  |  | 213 | 135.5 | 62.7 | 78.2 | 31.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 174 |  | 174.6 | 174.7 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.6 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 28.8 | 80.9 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 5.1 | 45.7 | 0 | 14.8 | 43.8 | 2 | 0.9 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.5 | 49.9 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.6 | 32.3 | 17.7 | 11.2 | 8.1 | 11.2 | 17.4 | 7373.4 | 24.6 | 7.99 | 11.7 | 13.2 | 25.5 | 19 | 11.3 | 13.6 | 126.89
08/03/2026 | 22:00 | 201.8 | 657.5 | 218 | 7.6 | 7.6 | 93.1 | 230 | [8 empty] | 582.7 | 10.7 |  |  |  |  | 168.1 | 10.1 | 6.6 |  | 6.2 |  | 143 |  |  |  |  | 110.2 | 179.6 | 172.2 |  |  | 6.5 | 365 | 82.6 | 147.7 | 42.1 | 18.6 | 19.1 | 90.8 | 175.3 | 170.7 | 177.2 | 109.8 | 46.1 |  | 3.8 | 28.1 | 127.6 |  |  | 95.3 | 0 |  | 39.8 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 194.4 | 195.7 | 195.5 | 44.7 |  |  |  | 213.3 | 136.5 | 65 | 79.2 | 31.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 175.9 |  | 176.2 | 101.3 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 20.6 | 10 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 28.5 | 84.9 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 3.5 | 30.1 | 0 | 16.7 | 37 | 0.8 | 1 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.2 | 59.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.2 | 32.4 | 17.5 | 11.1 | 7.6 | 11.2 | 18.6 | 7262.2 | 24.6 | 7.99 | 11.8 | 13.2 | 25.6 | 19 | 11.1 | 13.5 | 126.79
08/03/2026 | 22:30 | 202.1 | 658.4 | 217.3 | 7.6 | 7.5 | 92.8 | 230.6 | [8 empty] | 582.1 | 10.7 |  |  |  |  | 166.5 | 9.8 | 6.4 |  | 6.3 |  | 142.8 |  |  |  |  | 110.1 | 174.1 | 170.5 |  |  | 6.5 | 366.6 | 82.6 | 145.5 | 42.1 | 18.4 | 19 | 90.2 | 172.9 | 168.5 | 177.1 | 109 | 30.3 |  | 3.8 | 28.3 | 111.4 |  |  | 94.9 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 131 | [6 empty] | 194.9 | 195.8 | 112.4 | 32.9 |  |  |  | 208.5 | 134.1 | 64.5 | 79.2 | 30.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 173.6 |  | 174.4 | 0 |  |  |  | 9.2 | 10.2 | 0 | 117.6 | 0 | 0.8 | 0 | 20.2 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 20.1 | 10 | 18.6 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 29.1 | 85.2 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 3.4 | 32.1 | 0 | 16.3 | 48.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.4 | 71.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.1 | 20 | 20 |  | 42.9 | 32.3 | 17.3 | 11.1 | 7.4 | 11.2 | 18.4 | 7042.5 | 24.6 | 7.99 | 11.6 | 13.2 | 25.5 | 19 | 11.1 | 13.5 | 126.49
08/03/2026 | 23:00 | 202.1 | 658.7 | 217.7 | 7.5 | 7.5 | 92.9 | 230.2 | [8 empty] | 582 | 10.7 |  |  |  |  | 166.1 | 9.9 | 6.5 |  | 6.3 |  | 143 |  |  |  |  | 110.2 | 162.3 | 171.1 |  |  | 6.5 | 365.8 | 82.4 | 145.7 | 42.1 | 18.6 | 19.1 | 90.2 | 150 | 150.2 | 166.7 | 109.5 | 31 |  | 3.8 | 28.2 | 114.7 |  |  | 95.3 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 195 | 195.9 | 0 | 16 |  |  |  | 210.7 | 135.4 | 65.1 | 79.2 | 31.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 175.1 |  | 175.8 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0 | 117.1 | 0 | 3.9 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.6 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 29.5 | 85.3 | 0 | 2.7 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.7 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 4.4 | 37.8 | 0 | 15.3 | 61.9 | 1.5 | 1.2 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.1 | 60.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.1 | 32.3 | 17.6 | 11.2 | 7 | 11.2 | 18.4 | 6867.5 | 24.6 | 7.984 | 11.8 | 13.2 | 25.4 | 19 | 11.1 | 13.6 | 126.684
08/03/2026 | 23:30 | 202.5 | 657 | 217.6 | 7.6 | 7.6 | 92.9 | 230.3 | [8 empty] | 581.8 | 10.7 |  |  |  |  | 164.8 | 9.9 | 6.5 |  | 6.2 |  | 134.4 |  |  |  |  | 110.2 | 177.2 | 172.2 |  |  | 6.5 | 366.4 | 82.4 | 147.9 | 42 | 18.6 | 19 | 90 | 109.7 | 109.9 | 142.7 | 109.6 | 33.3 |  | 3.8 | 28.2 | 124.5 |  |  | 95.2 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 194.9 | 195.4 | 0 | 8 |  |  |  | 223.4 | 135.2 | 64.8 | 79.2 | 31.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 94.7 |  | 94.8 | 0 |  |  |  | 9.3 | 10.2 | 0 | 114.8 | 0 | 5.5 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.6 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 28.8 | 82.8 | 0 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.7 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 5.5 | 36.7 | 0 | 20.9 | 50.3 | 1.8 | 1.1 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.5 | 49 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6 | 20 | 20 |  | 42.7 | 32.3 | 16.8 | 11.2 | 5.1 | 11.2 | 18.4 | 6595.8 | 24.6 | 7.983 | 11.8 | 13.2 | 25.7 | 19 | 11.1 | 13.5 | 126.883
09/03/2026 | 00:00 | 202.1 | 657.9 | 217.5 | 7.5 | 7.5 | 93.1 | 230 | [8 empty] | 582.3 | 10.7 |  |  |  |  | 165 | 9.9 | 6.5 |  | 6.3 |  | 132.3 |  |  |  |  | 110.1 | 167.2 | 61.7 |  |  | 6.5 | 367.2 | 82.3 | 148.6 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 89.8 | 109.5 | 109.4 | 140.4 | 109.4 | 33.8 |  | 3.8 | 29.4 | 125.7 |  |  | 95.3 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 195.4 | 195.8 | 0 | 0 |  |  |  | 227 | 135.2 | 64.8 | 79.2 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 94.5 |  | 94.6 | 0 |  |  |  | 9.2 | 10.2 | 0 | 115 | 0 | 4.8 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.7 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 28.1 | 76.6 | 0 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 6.2 | 32 | 0 | 13.7 | 50.3 | 1.9 | 0.5 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.2 | 27.6 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.1 | 20 | 20 |  | 42.9 | 32.4 | 15 | 11.2 | 8 | 11.2 | 18 | 6413.1 | 24.6 | 7.984 | 11.7 | 13.2 | 25.7 | 19 | 11.1 | 13.5 | 126.784
EJEC |  | 4858.7 | 15793.5 | 5229.8 | 103.45 | 92.25 | 2233.7 | 5466.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13950.8 | 253.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948.1 | 238.55 | 157.4 | 0 | 148.6 | 0 | 2731.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.45 | 4045.45 | 1174.3 | 0 | 0 | 156 | 9089.3 | 1958.95 | 3418.75 | 1009.15 | 447 | 354.3 | 2154.7 | 2034.3 | 2288.35 | 3090.7 | 2630.75 | 966 | 0 | 91.2 | 680.45 | 3004.3 | 0 | 0 | 1858.7 | 366.95 | 0 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 3146.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912.6 | 2440.95 | 1177.65 | 326.6 | 0 | 0 | 0 | 5018.7 | 3046.35 | 1504.55 | 1873.85 | 472.05 | 228.3 | 0 | 0 | 395.45 | 0 | 0 | 0 | 1947.95 | 0 | 1772.85 | 543.35 | 0 | 0 | 0 | 222.75 | 168.9 | 7.25 | 1687.65 | 788.65 | 106.35 | 2.6 | 488 | 249.75 | 135.55 | 2045.55 | 990.195 | 52.05 | 62.4 | 122.1 | 490.55 | 275.95 | 430.85 | 83.9 | 441.6 | 146.75 | 183.4 | 432.75 | 1274.95 | 187 | 65.9 | 488.7 | 76.8 | 0 | 2.9 | 474.75 | 314.65 | 482.25 | 484.8 | 220.6 | 1041.7 | 368.55 | 594.8 | 1110.05 | 56.2 | 38 | 502.5 | 504 | 196.8 | 171.3 | 489.6 | 489.6 | 475 | 78.2 | 2527.7 | 139.25 | 1376.05 | 9 | 1179.7 | 1376.2 | 1031.25 | 115.2 | 53.65 | 26.4 | 62.15 | 134.7 | 152.2 | 480 | 479.95 | 0 | 1035.15 | 761.45 | 417.3 | 155.75 | 177.8 | 261.65 | 401.35 | 158315.795 | 588.8 | 192.064 | 268.35 | 316.8 | 600.5 | 456 | 265.55 | 325.15 | 3013.214

## REACTIVA
domingo, 8 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
08/03/2026 | 00:30 | 29.8 | 13.1 | 20.2 | 1.4 | 1.4 | -7.8 | 9.3 | [8 empty] | 57.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7.3 | 1.1 | 0.8 |  | -3.2 |  | -0.9 |  |  |  |  | 13.6 | -1.5 | 0 |  |  | -1.1 | 47.6 | 8.5 | 23.4 | 6.1 | -0.7 | 2.6 | 1.1 | -33.3 | -43.5 | -60.7 | 6.7 | -2.6 |  | 1.2 | 0.4 | 2.1 |  |  | -3.6 | 0 |  | 4.7 |  |  |  | 6.5 | [6 empty] | 25.9 | 9.9 | 11.3 | 0 |  |  |  | 27.1 | 20 | -0.2 | 2.7 | 0 | -19.1 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.4 |  | 9.8 | 0 |  |  |  | -1 | 0 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 |  |  | 0.1 | 1.5 | 1.3 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 11.1 | -2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3 | 2.4 |  | 0 | 0 | -9.4 | -10 | -1.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -0.4 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 8.6 | 12.6 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 4.5 |  | 224.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.2 | 2.3 | 3.7
08/03/2026 | 01:00 | 29.1 | 9.4 | 20 | 1.4 | 1.4 | -9.4 | 4.1 | [8 empty] | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 5.9 | 1 | 0.6 |  | -3.2 |  | -0.5 |  |  |  |  | 10.7 | -13.1 | 0 |  |  | -1.2 | 35 | 8.1 | 23 | 5.9 | -0.8 | 2.6 | 2 | -32.1 | -42.3 | -59.9 | 5.7 | -2 |  | 1.2 | 0.3 | 3.3 |  |  | -3.7 | 0 |  | 5.3 |  |  |  | 1.7 | [6 empty] | 26.1 | 10.1 | 11.3 | 0 |  |  |  | 27.3 | 19.9 | -0.3 | -0.1 | 0 | -20.2 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.8 |  | 9.7 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 1.2 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 11.1 | -2.4 | 0 | -0.2 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.4 |  | 0 | 0 | -9.7 | -10.5 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 8.8 | 12.8 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 4.4 |  | 183.3 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.1 | 1.9 | 3.4
08/03/2026 | 01:30 | 28.7 | 1.3 | 18.8 | 1.4 | 1.4 | -10.7 | 5.5 | [8 empty] | 53.1 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 0.7 | 0.5 |  | -3.2 |  | -2.2 |  |  |  |  | 12.6 | -19.1 | 0 |  |  | -1.3 | 32.1 | 7.6 | 23.1 | 5.9 | -0.8 | 2.6 | 1.8 | -39.3 | -49.4 | -52.3 | 8 | -3.1 |  | 1.2 | 0.3 | 0.9 |  |  | -6.3 | 0 |  | 4.8 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 24.6 | 8.6 | 9.8 | 0 |  |  |  | 25.5 | 19.8 | -0.1 | -0.2 | 0 | -23.8 |  |  | -3.9 |  |  |  | 2.3 |  | 6.5 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 1.3 | -1.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 10.6 | -3.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 8.7 | 12.8 | 2 | 1.4 | 1.5 | 4.5 |  | 134 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.2 | 2.1 | 3.5
08/03/2026 | 02:00 | 29.5 | -5.6 | 17.6 | 1.4 | 1.4 | -12.6 | 1.1 | [8 empty] | 48.4 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 |  | -2 |  |  |  |  | 13.5 | -20.4 | 0 |  |  | -1.3 | 30 | 7.6 | 22.9 | 5.7 | -0.1 | 2.6 | 0.8 | -44.3 | -54.5 | -57.4 | 6.8 | -3.3 |  | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  |  | -8.7 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | -1.2 | [6 empty] | 22.2 | 6.1 | 4.7 | 0 |  |  |  | 28.4 | 19.7 | -0.4 | -0.2 | 0 | -27.5 |  |  | -9.9 |  |  |  | 1.6 |  | 5.6 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 10.4 | -4.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1 | 2.7 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | -12.5 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 8.4 | 12.5 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 3.9 |  | 68.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.4 | 2.1 | 3.3
08/03/2026 | 02:30 | 32.5 | -4 | 16.8 | 1.4 | 1.4 | -9.1 | 15.4 | [8 empty] | 47.1 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 0.7 | 0.6 |  | -3.2 |  | 0.8 |  |  |  |  | 14.3 | -22.4 | 0 |  |  | -1.4 | 28.4 | 7.3 | 23.2 | 6.3 | -0.9 | 2.6 | 2.1 | -46.8 | -56.9 | -60.1 | 8.1 | -1.9 |  | 1.2 | 0.3 | 5.8 |  |  | -9.2 | 0 |  | 4.6 |  |  |  | -1.6 | [6 empty] | 21.4 | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  | 24.9 | 19.8 | -0.3 | -0.1 | 0 | -28.1 |  |  | -12.9 |  |  |  | 3.2 |  | 7.2 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0 |  | -5.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 11.8 | -4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.7 | 1 | 2.7 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 8.4 | 12.5 | 2.5 | 0.9 | 2 | 3.8 |  | 99.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.6 | 2 | 3.2
08/03/2026 | 03:00 | 27.9 | 2.8 | 18.7 | 1.4 | 1.4 | -10.1 | 11.4 | [8 empty] | 55 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 0.8 | 0.7 |  | -3.2 |  | 0.3 |  |  |  |  | 13 | -21.1 | 0 |  |  | -1.3 | 29.9 | 7.3 | 23 | 5.9 | -0.6 | 2.4 | 1.3 | -36.1 | -46.2 | -49.3 | 7.1 | -2.7 |  | 1.2 | 0.2 | 3.2 |  |  | -5.5 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 0.9 | [6 empty] | 23.3 | 7.3 | 0 | 0 |  |  |  | 27.4 | 19.3 | -0.7 | -0.1 | 0 | -24.2 |  |  | -9.2 |  |  |  | 4 |  | 8.1 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 |  | -5.7 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 12.2 | -2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.7 | 1.1 | 2.7 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | -11.1 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 8.4 | 12.4 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 3.9 |  | 142.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.6 | 1.9 | 2.9
08/03/2026 | 03:30 | 28.1 | 2.3 | 18.3 | 1.3 | 1.3 | -10.9 | 2.3 | [8 empty] | 54.3 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.3 |  | -2.3 |  |  |  |  | 12.1 | -14.8 | 0 |  |  | -1.3 | 32.7 | 7.6 | 23.5 | 6.3 | -0.6 | 2.6 | 2.2 | -35.9 | -46.1 | -48.9 | 5.3 | -3.1 |  | 1.2 | 0.2 | 1.9 |  |  | -5.9 | 0 |  | 4.1 |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | 22 | 5.9 | 0 | 0 |  |  |  | 25.7 | 20.3 | 0.2 | -0.1 | 0 | -23.5 |  |  | 0 |  |  |  | 4.2 |  | 8.2 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 1.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 12.3 | -1.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1.3 | 2.7 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | -11.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 |  | 8.2 | 12.4 | 3 | 0.7 | 2.5 | 4.1 |  | 145.3 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.7 | 2 | 2.9
08/03/2026 | 04:00 | 29.8 | 1.6 | 18.3 | 1.3 | 1.4 | -10.5 | 7.1 | [8 empty] | 57.3 | -0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 0.6 | 0.8 |  | -3.3 |  | -2.5 |  |  |  |  | 12.7 | -13.1 | 0 |  |  | -1.3 | 41.8 | 7.6 | 23.2 | 5.7 | -0.5 | 2.6 | 1.1 | -35.3 | -45.4 | -47.9 | 8.3 | -4.2 |  | 1.2 | 0.3 | -0.4 |  |  | -6.7 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 6.4 | [6 empty] | 23.8 | 7.7 | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 20.1 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 |  | 5.2 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 |  | -5.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 1.3 | -1.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 12.1 | -1.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1 | 2.7 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | -11.7 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.3 |  | 8.2 | 12.4 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 4.3 |  | 188.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.9 | 2.1 | 2.9
08/03/2026 | 04:30 | 29.8 | -14 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | -11.3 | -4.8 | [8 empty] | 47 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 0.4 | 0.6 |  | -3.2 |  | -3.4 |  |  |  |  | 12 | -21.8 | 0 |  |  | -1.4 | 29.4 | 7.3 | 23.2 | 5.8 | -1 | 2.5 | 1.4 | -41 | -51.3 | -53.8 | 6.5 | -4.4 |  | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  |  | -10.4 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | -2.3 | [6 empty] | 20.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  |  | 28.6 | 19.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.3 |  | 4 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 |  | -5.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 11.5 | -2.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1 | 2.6 | 2.3 |  | 0 | 0 | -13.2 | -14.1 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 8 | 12.1 | 1.5 | 0 | 2.6 | 4 |  | 65.8 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.8 | 0.5 | 1.3
08/03/2026 | 05:00 | 29.8 | -13.3 | 15.8 | 1.3 | 1.2 | -10.8 | 4.9 | [8 empty] | 48.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 0.8 | 0.7 |  | -3.3 |  | -3.8 |  |  |  |  | 12.1 | -20.1 | 0 |  |  | -1.5 | 26.6 | 6.7 | 22.7 | 6 | -0.3 | 2.4 | 1.2 | -39.1 | -49.5 | -52.3 | 6.2 | -4 |  | 1.2 | 0.3 | 3.1 |  |  | -9.9 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | -2.9 | [6 empty] | 21.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  |  | 25.6 | 20.2 | -0.4 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0 |  | -5.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -0.2 |  |  | 0 | 1.4 | 1.3 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 11.8 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1 | 2.7 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | -14.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  | 7.9 | 12.1 | 1.8 | 0 | 2.4 | 4.2 |  | 102.4 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.8 | 0.4 | 1.2
08/03/2026 | 05:30 | 30.7 | -8.2 | 17.1 | 1.3 | 1.3 | -11 | -0.2 | [8 empty] | 49.7 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1.2 | 0.7 |  | -3.2 |  | -2.3 |  |  |  |  | 12.9 | -15 | 0 |  |  | -1.4 | 35.3 | 7 | 22.5 | 5.8 | -0.2 | 2.5 | 2.2 | -37.5 | -48 | -50.6 | 8 | -2 |  | 1.2 | 0.3 | 5.1 |  |  | -9.4 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | -1 | [6 empty] | 22.8 | 6.5 | 0 | 0 |  |  |  | 26.6 | 19.9 | -0.7 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 0 |  | -5.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | -0.1 |  |  | 0 | 1.4 | 1.3 | -1.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 8.9 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 2.8 | 2.3 |  | 0 | 0 | -13 | -13.9 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 |  | 8.1 | 12.2 | 2.7 | 0 | 2.1 | 4.2 |  | 124.7 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.9 | 0.4 | 1.1
08/03/2026 | 06:00 | 30.6 | -12 | 16.4 | 1.4 | 1.4 | -9.4 | 11.4 | [8 empty] | 49.4 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 0.6 | 0.7 |  | -3.3 |  | -4.2 |  |  |  |  | 12.7 | -7.9 | 0 |  |  | -1.5 | 31.4 | 7 | 23 | 5.9 | -1.1 | 2.5 | 0.8 | -35.8 | -46.3 | -48.9 | 6.5 | -4.2 |  | 1.2 | 0.3 | 1.7 |  |  | -9.3 | 0 |  | 3.5 |  |  |  | -3.8 | [6 empty] | 22.2 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  | 25.7 | 9.3 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 0 |  | -5.7 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | -0.1 |  |  | 0 | 1.6 | 1.4 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.2 | 12.4 | 3 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1 | 2.8 | 2.3 |  | 0 | 0.2 | -13.4 | -14.3 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.3 |  | 8.3 | 12.4 | 3.1 | 0 | 3.2 | 4.1 |  | 122.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.6 | 0.3 | 1.4
08/03/2026 | 06:30 | 32.2 | -38.7 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | -10.2 | -8.7 | [8 empty] | 12.4 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 0.6 | 0.5 |  | -3.4 |  | -2.9 |  |  |  |  | 12.8 | -23.6 | 0 |  |  | -1.1 | 22.1 | 6 | 7.3 | -2 | -0.9 | 2.4 | 1.4 | -49 | -51 | -56.8 | 5 | -3.5 |  | 1.2 | 0.3 | 0.4 |  |  | -15.2 | 0 |  | 3.7 |  |  |  | -8.1 | [6 empty] | 17.2 | -1.7 | 0 | 0 |  |  |  | 10.5 | 9 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 0 |  | -5.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.5 |  |  | 0 | 1.5 | 1.3 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 16.4 | 7 | -1.1 | 0 | -0.1 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 2.1 |  | 0 | 0 | -8 | -8.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  | 8.4 | 12.4 | 2.2 | 0 | 2.1 | 4.1 |  | -59.1 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.7 | 0.4 | 1.3
08/03/2026 | 07:00 | 28.4 | -37.5 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | -12.4 | -16.2 | [8 empty] | 16.6 | -0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 0.2 | 0.4 |  | -3.3 |  | -4.2 |  |  |  |  | 12.4 | -27.5 | 0 |  |  | -0.9 | 17.8 | 6.1 | 1.3 | -6 | -1.1 | 2.3 | 1.5 | -51.8 | -53.7 | -60.2 | 7 | -2.8 |  | 1.2 | 0.3 | 6.5 |  |  | -14 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | -10.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 7.4 | -7.6 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0 |  | -5.4 | 2.2 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 3.4 |  |  | 0 | 1.5 | 1.3 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 15.4 | 6.9 | -2.6 | -0.1 | -0.9 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 2.1 |  | 0 | 0.6 | -8.9 | -10 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | -4.3 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.9 |  | 8.4 | 12.5 | 4.7 | 0 | 1.7 | 4.1 |  | -119.7 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.7 | 0.3 | 1.2
08/03/2026 | 07:30 | 32 | -20.4 | 14.6 | 0 | 0 | -7.8 | -6.3 | [8 empty] | 13 | 0.2 |  |  |  |  | 8.4 | 0.6 | 0.6 |  | -3.2 |  | 9.7 |  |  |  |  | 13.6 | -25.1 | 0 |  |  | -0.9 | 18.4 | 2.8 | 4.3 | -4.4 | -1.4 | 1.8 | 1.6 | -47.1 | -48.9 | -55.1 | 2.4 | -2.5 |  | 1.2 | 0.3 | 4.5 |  |  | -12.6 | 0 |  | 5.9 |  |  |  | -7.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.4 | 9.1 | -6 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0.2 |  | -5.3 | 5.3 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 16.6 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | 16.4 | 9.3 | -3.2 | 0 | -1 | 1.1 |  |  | -4.8 | 0.9 | 2.7 | 2.1 |  | 0 | 1.7 | -7.1 | -7.9 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | -6.4 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 8.9 | 13 | 2.4 | 0 | 2.8 | 3.7 |  | -21 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.6 | 0.3 | 1.4
08/03/2026 | 08:00 | 31.7 | -17.4 | 14.6 | 0 | 0 | -6.8 | -1.7 | [8 empty] | 19.4 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 0.6 | 0.8 |  | -3.2 |  | 12 |  |  |  |  | 13.7 | -21.7 | 0 |  |  | -0.8 | 20.7 | 1.9 | 4.2 | -4.7 | -0.5 | 0 | 1.8 | -37.2 | -39 | -45.4 | 4.1 | -2.8 |  | 1.2 | 0.2 | -11.5 |  |  | -2.5 | 0 |  | 5.9 |  |  |  | 5.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.4 | 9 | -5.6 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0.8 |  | -5.2 | 7.5 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 21.5 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | 16.3 | 9.3 | -3.4 | 0.1 | -0.9 | 1.1 |  |  | -4.8 | 1 | 2.9 | 2.3 |  | 0 | 2.8 | -7 | -7.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | -0.2 | 15.2 | 0 | 3.7 | -0.7 | -3.8 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  | 9.3 | 13.4 | 4.5 | 0 | 3.3 | 3.5 |  | 69 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 0.4 | 1.8
08/03/2026 | 08:30 | 32.9 | -4.8 | 17.7 | 0 | 0 | -1.8 | 20.3 | [8 empty] | 27.3 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 0.5 | 1.1 |  | -3.2 |  | 14.5 |  |  |  |  | 13.6 | -15.2 | 0 |  |  | -1.2 | 28.3 | 7.2 | 14 | -2.2 | 0.6 | 0 | 1.5 | -26.5 | -28.2 | -34.5 | 4.8 | -1.4 |  | 1.2 | 0.3 | -15.1 |  |  | 0.4 | 0 |  | 6.7 |  |  |  | 7.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.8 | 20.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.6 | 0.8 |  | -5.2 | 8.5 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 23.9 |  |  | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | 16.8 | 6.6 | -3.5 | 0 | -0.7 | 1.1 |  |  | -4.8 | 0.8 | 2.9 | 2.4 |  | 0 | 3 | -5.6 | -5.9 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | -0.5 | 15.8 | 0 | 6.1 | 1.6 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 9.8 | 13.8 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.8 |  | 248.2 |  |  |  | 1.9 |  |  | -0.1 | 0.5 | 2.3
08/03/2026 | 09:00 | 29.2 | 4.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | [8 empty] | 33 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 1.1 | 1.4 |  | -3.2 |  | 15.1 |  |  |  |  | 13.5 | -11.4 | 0 |  |  | -1.1 | 32 | 7.8 | 13.6 | -1.6 | 1 | 0 | 1.2 | -20.3 | -22.2 | -28.5 | 4.3 | -0.3 |  | 1.2 | 0.3 | -14.9 |  |  | 3.2 | 0 |  | 7.6 |  |  |  | 10.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.7 | 22 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.6 | 0.7 |  | -5.2 | 8.9 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 26.1 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | 14.4 | -1.5 | -3.6 | 0.1 | -1 | 1.1 |  |  | -4.8 | 0.9 | 2.9 | 2.5 |  | 0 | 3.2 | -9.6 | -10.5 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -0.9 | 16.6 | 0 | -3.3 | -3.7 | 12 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -0.6 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 10.2 | 14.1 | 5 | 0 | 2.7 | 3.8 |  | 273.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 0.4 | 2.1
08/03/2026 | 09:30 | 31 | 6.9 | 18.8 | 0 | 0 | -6.1 | -4.7 | [8 empty] | 33.3 | -0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 0.9 | 1.2 |  | -3.2 |  | 16.7 |  |  |  |  | 14.4 | -8.7 | 0 |  |  | -0.7 | 40.1 | 8.6 | 13.6 | -2 | 0.3 | 0 | 1.6 | -21.2 | -23 | -29.4 | 4.2 | -1.4 |  | 1.2 | 0.3 | -16.8 |  |  | 1.8 | 0 |  | 6.6 |  |  |  | 13.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 102 | 21.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.6 | 0.8 |  | -5.2 | 9.4 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 27 |  |  | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.6 | 14.8 | -1.5 | -3.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.8 | 2.9 | 2.4 |  | 0 | 3.3 | -9.7 | -10.7 | -1.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | -1.1 | 16.9 | 0 | -3.4 | -3.1 | 12.8 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -0.9 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 9.7 | 13.7 | 5.2 | 0 | 3.2 | 3.1 |  | 335.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.1 | 0.4 | 2.3
08/03/2026 | 10:00 | 29.3 | 9.2 | 19.5 | 0 | 0 | -4.8 | -5.1 | [8 empty] | 29.4 | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 | 0.9 | 0.9 |  | -3.2 |  | 19.5 |  |  |  |  | 15 | -4.9 | 0 |  |  | -0.6 | 52.2 | 9 | 13.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | -19.3 | -21.4 | -27.5 | 7.7 | 0.4 |  | 1.2 | 0.3 | -13.1 |  |  | 3.6 | 0 |  | 7.3 |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 99.2 | 21.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0.8 |  | -4.6 | 9.5 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 28.4 |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | 14.3 | -2.2 | -3.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.3 |  | 0 | 3.3 | -10.6 | -11.4 | -1.6 | -1.3 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -1.4 | 17.1 | 0 | -3.2 | -3.8 | 11.1 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  | 9.7 | 13.7 | 4 | 0 | 2.6 | 3.2 |  | 343.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.2 | 0.4 | 2.4
08/03/2026 | 10:30 | 32.6 | 41.4 | 25.4 | 0 | 0 | -2.8 | -1 | [8 empty] | 46.7 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | 0.9 | 1.2 |  | -3.2 |  | 22 |  |  |  |  | 15.9 | -6 | 0 |  |  | -0.7 | 43 | 9.3 | 14.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1 | -3 | -5.1 | -10.7 | 10.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0.3 | -16.4 |  |  | 8.7 | 0 |  | 7.6 |  |  |  | 8.9 | [6 empty] | 6.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 101.4 | 21.6 | 9 | 1.3 | 0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.6 | 0.8 |  | -2.7 | 9.6 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 28.6 |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0.7 | 0.6 | 15.1 | -5.2 | -3.7 | 0 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3.1 | 3.1 |  | 0 | 3.2 | -9.1 | -10.1 | -1.2 | -1.1 |  | 2.6 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | -1.7 | 17.7 | 0 | 0.7 | -0.4 | 16.1 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 10 | 13.9 | 3.9 | 0 | 2.9 | 3.2 |  | 510 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.5 | 0.4 | 2.7
08/03/2026 | 11:00 | 34.5 | 136.5 | 40.1 | 0 | 0 | -1 | 11.7 | [8 empty] | 5.1 | 0.1 |  |  |  |  | 11 | 1.4 | 1.4 |  | -3.2 |  | 22.2 |  |  |  |  | 16.5 | -1.7 | 0 |  |  | -1.1 | 40.3 | 8 | 14.1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1.8 | -16.2 | -18 | -24.5 | 5.8 | -1.3 |  | 1.2 | 0.3 | -14.1 |  |  | 1.8 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 3.5 | [6 empty] | 7.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100.6 | 22.6 | 9.5 | 12.9 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.7 | 0.8 |  | -2 | 9.7 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 28.8 |  |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.6 | 14.1 | -8.6 | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 2.4 | 3 |  | 0 | 3.2 | -8 | -8.9 | -1 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -1.8 | 17.1 | -0.2 | 1.4 | 1.2 | 17.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.5 |  | 9 | 13 | 3.5 | 0 | 2.9 | 3.7 |  | 554.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.4 | 0.4 | 2.6
08/03/2026 | 11:30 | 31.4 | 139.2 | 41.7 | 0 | 0 | -0.8 | 8.5 | [8 empty] | 10.6 | -0.1 |  |  |  |  | 8 | 1.2 | 1.3 |  | -3.2 |  | 22.1 |  |  |  |  | 15 | -2.8 | 0 |  |  | -1.1 | 42.9 | 7.5 | 13.4 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1.6 | -11.7 | -13.6 | -20 | 7.4 | -2.1 |  | 1.2 | 0.5 | -16.3 |  |  | 3.9 | 0 |  | 5.8 |  |  |  | 5.8 | [6 empty] | 8.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100.3 | 21.2 | 8.7 | 12.8 | 3.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0.8 |  | -1.6 | 9.4 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 28.9 |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0.7 | 0.6 | 13.1 | -11.6 | -4 | 0 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1 | 2.5 | 3.1 |  | 0 | 3.3 | -7 | -8 | -0.8 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | -1.8 | 17.4 | -0.2 | 2.9 | 2.1 | 19.7 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.6 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 9.2 | 13.3 | 2.6 | 0 | 3.1 | 4 |  | 570.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.5 | 0.4 | 2.7
08/03/2026 | 12:00 | 29.8 | 149.6 | 44.2 | 0 | 0 | -0.2 | 20.7 | [8 empty] | 22.4 | -0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 1.4 | 1.3 |  | -3.2 |  | 21.9 |  |  |  |  | 14.7 | -0.2 | 0 |  |  | -1 | 45.5 | 7.7 | 13 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | -2.6 | -4.5 | -11.3 | 9.4 | -0.8 |  | 1.2 | 0.3 | -15.4 |  |  | 6.5 | 0 |  | 6 |  |  |  | 5.4 | [6 empty] | 11.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 103.4 | 21.2 | 8.8 | 13.1 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0.8 |  | -1.5 | 9.3 |  |  | 0 | 0.1 | -1.2 | 29.5 |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 0.4 | 0.6 |  | 0.7 | 0.6 | 10.2 | -21.3 | -4 | 0 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1 | 2.5 | 3.1 |  | 0 | 3.3 | -9.2 | -9.8 | -1.2 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | -1.9 | 17.4 | -0.2 | -5.1 | -4 | 23.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.6 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 9.3 | 13.5 | 1.3 | 0 | 3.3 | 4.3 |  | 625 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 0.5 | 3
08/03/2026 | 12:30 | 31.5 | 141.4 | 42.3 | 0 | 0 | -1.1 | -0.2 | [8 empty] | 13.9 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 0.8 | 1.4 |  | -3.3 |  | 18.8 |  |  |  |  | 13.8 | 1.7 | 0 |  |  | -1 | 46.4 | 7.8 | 19.4 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | -9.2 | -11 | -17.5 | 7.1 | -1 |  | 1.2 | 0.3 | -15 |  |  | 4.3 | 0 |  | 6.8 |  |  |  | 4.9 | [6 empty] | 11.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 98.5 | 31.5 | 9 | 12.8 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0.8 |  | -1.8 | 9.4 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 29.9 |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.6 | 10.3 | -21.2 | -3.8 | 0.2 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 2.3 | 3 |  | 0.5 | 3.4 | -7.7 | -7.7 | -0.9 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 4.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1.9 | 18.5 | -0.2 | -3.7 | -2.6 | 22.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.5 | 0.4 | 2.2 | 1.8 |  | 9.2 | 13.3 | 1 | 0 | 3.2 | 4.8 |  | 583.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.8 | 0.6 | 3.1
08/03/2026 | 13:00 | 32 | 133.2 | 41.2 | 0 | 0 | -2 | 15.1 | [8 empty] | 18 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 1.2 | 1.2 |  | -3.2 |  | 19.1 |  |  |  |  | 15.6 | -8.5 | 0 |  |  | -1.1 | 47 | 7.6 | 9.3 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.4 | -0.5 | -7.2 | 6.6 | 0.2 |  | 1.2 | 0.3 | -11.2 |  |  | -1.8 | 0 |  | 7.3 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 13.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 98.2 | 31.2 | 8.2 | 13 | 4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0.8 |  | -1.8 | 9.5 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 30 |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.6 | 10.7 | -19.7 | -3.7 | -0.1 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 2.3 | 2.9 |  | 0.5 | 3.5 | -3.2 | -2.9 | 0 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | -1.9 | 17.9 | -0.2 | 3.4 | 1.1 | 26.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.3 |  | 9.3 | 13.4 | 1.2 | 0 | 2.6 | 4.6 |  | 628 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0.8 | 0.4 | 2.5
08/03/2026 | 13:30 | 30.3 | 117 | 38.2 | 0 | 0 | -7.3 | 11.8 | [8 empty] | 13.3 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 0.6 | 1.2 |  | -3.2 |  | 19.2 |  |  |  |  | 14.5 | -11.4 | 0 |  |  | -1.2 | 35.6 | 7.1 | 9.6 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | -4.2 | -6.1 | -12.8 | 7.2 | -2.4 |  | 1.2 | 0.4 | -14.6 |  |  | -2.5 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | -0.3 | [6 empty] | 10.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 88.3 | 31.5 | 4.2 | 9.7 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0.8 |  | -2.1 | 9.8 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 29.2 |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.6 | 10 | -23.1 | -3.7 | -0.3 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 2.2 | 2.9 |  | 10.8 | 3.4 | -8.9 | -8.8 | -0.6 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1.7 | 17.9 | -0.2 | 2.4 | -1.2 | 21.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 9.1 | 13.3 | 0.7 | 0 | 2 | 3.6 |  | 514.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.6 | 0.4 | 2.7
08/03/2026 | 14:00 | 31.7 | 40 | 26.1 | 0 | 0 | -7.3 | 5.9 | [8 empty] | 24.4 | 0 |  |  |  |  | 10.8 | 0.7 | 1.4 |  | -3.2 |  | 20.2 |  |  |  |  | 15 | -19.8 | 0 |  |  | -1.2 | 45.2 | 7.5 | 9.7 | 2.9 | -0.3 | 2.6 | 0.6 | -9.3 | -11.2 | -47.1 | 8 | -3.3 |  | 1.2 | 0.1 | -15 |  |  | -4.3 | 0 |  | 6.3 |  |  |  | 3.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 87 | 20.7 | 4.7 | 9.5 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0.8 |  | -2.4 | 9.7 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 28.7 |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.6 |  | 0.7 | 0.6 | 9.6 | -23.9 | -3.7 | 0.1 | 0.5 | 1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 2.4 | 3.1 |  | 10.6 | 3.5 | -8.9 | -9.8 | -1 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -1.4 | 17.6 | -0.2 | 3.9 | -0.9 | 24.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 9.2 | 13.2 | 1.9 | 0 | 3.1 | 4.2 |  | 375.2 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.7 | 0.4 | 2.8
08/03/2026 | 14:30 | 30.2 | 28.7 | 24.3 | 0 | 0 | -9.5 | -5.3 | [8 empty] | 23.8 | -0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 0.6 | 1.4 |  | -3.2 |  | 19.3 |  |  |  |  | 14.9 | -21.9 | 0 |  |  | -1.2 | 40.4 | 7.5 | 20.2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.7 | -14.1 | -15.9 | -51.8 | 6.1 | -4 |  | 1.2 | 0.3 | -16.5 |  |  | -5.4 | 0 |  | 5.4 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 87.1 | 21 | 4.8 | 9.7 | 4.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1 | 0.8 |  | -2.1 | 9.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 28.3 |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0.7 | 0.6 | 9.4 | -23.7 | -3.7 | -0.1 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1.3 | 2.4 | 2.9 |  | 5.9 | 3.4 | -10.9 | -11.4 | -1.1 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -1.2 | 17.2 | -0.2 | 4.6 | -1.2 | 22.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 9.1 | 13.2 | 1 | 0 | 2 | 4.6 |  | 309.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.6 | 0.5 | 2.8
08/03/2026 | 15:00 | 29.9 | 28 | 24.1 | 0 | 0 | -8.4 | -1.7 | [8 empty] | 18.6 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 0.8 | 1.3 |  | -3.2 |  | 19 |  |  |  |  | 15.3 | -23 | 0 |  |  | -1.2 | 34.6 | 7 | 20.5 | 3.2 | -0.5 | 2.6 | 1.6 | -17.5 | -19.3 | -55.3 | 6.3 | -2.8 |  | 1.2 | 0.3 | -14.1 |  |  | -6.9 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | -0.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85.6 | 21.3 | 4.6 | 9.6 | 4.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0.8 |  | -1.5 | 9.3 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 27 |  |  | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.6 | 9.2 | -24 | -3.6 | -0.1 | 0 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3 | 2.9 |  | 5.2 | 3.3 | -11.9 | -12.2 | -1 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.2 | -0.8 | 17 | -0.2 | 4.5 | -1.1 | 23.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1 | -0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 8.6 | 12.6 | 2.4 | 0 | 2.3 | 4.4 |  | 291.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 0 | 1.4
08/03/2026 | 15:30 | 32.5 | 31.8 | 25.7 | 0 | 0 | -9.3 | 6.6 | [8 empty] | 22.1 | 0.1 |  |  |  |  | 8 | 1.2 | 1.3 |  | -3.2 |  | 18.7 |  |  |  |  | 16.4 | -23.5 | 0 |  |  | -1.2 | 34.2 | 6.7 | 19.3 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.9 | -13.9 | -15.8 | -51.4 | 9.4 | -2.1 |  | 1.2 | 0.3 | -11.8 |  |  | -5.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 83.7 | 20.1 | 3.5 | 9.5 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0.8 |  | -1.5 | 9.1 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 25.2 |  |  | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.6 | 9.6 | -23.1 | -3.3 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.8 | 2.8 | 2.9 |  | 6.1 | 3.1 | -12.7 | -13 | -1 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -0.5 | 15.7 | -0.2 | 8.6 | 3.1 | 22.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | -0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7.6 | 11.7 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 4.7 |  | 319.9 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1 | 0.4 | 1.1
08/03/2026 | 16:00 | 31.8 | 17 | 22.5 | 0 | 0 | -11.1 | -0.2 | [8 empty] | 14.9 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 0.5 | 1.4 |  | -3.2 |  | 18.3 |  |  |  |  | 14.9 | -24.7 | 0 |  |  | -1.2 | 36.7 | 6.1 | 21.4 | 2.9 | -0.8 | 2.6 | 1.5 | -21 | -22.7 | -57.9 | 5.9 | -4.3 |  | 1.2 | 0.3 | -17.1 |  |  | -8.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 86.5 | 21.2 | 4.8 | 9.5 | 3.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.5 | 0.8 |  | -1.4 | 7.9 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 22.4 |  |  | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 9.2 | -24.3 | -2.8 | -0.2 | -0.1 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 2.9 |  | 7 | 2.8 | -13.9 | -14.3 | -1.4 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -0.2 | 14.2 | -0.2 | 7.9 | 1.4 | 17.9 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | -0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7.3 | 11.4 | 2.7 | 0 | 2.7 | 4.6 |  | 239 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1 | 0.4 | 1.1
08/03/2026 | 16:30 | 30 | 18.2 | 23.2 | 0 | 0 | -12.2 | 7.2 | [8 empty] | 17.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.9 | 1.1 |  | -3.2 |  | 18.4 |  |  |  |  | 14.7 | -24.7 | 0 |  |  | -1.2 | 44.1 | 6.2 | 19.7 | 2.8 | -0.7 | 2.6 | 1.4 | -20 | -21.9 | -57.7 | 9.3 | -2.8 |  | 1.2 | 0.3 | -12.6 |  |  | -7.6 | 4.1 |  | 0 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85.7 | 20.5 | -0.8 | 5.6 | 3.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.5 | 0.8 |  | -1.5 | 5.9 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 18.9 |  |  | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | 9.5 | -23.2 | -1.9 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 2.8 | 2.9 |  | 11.8 | 1.9 | -11.9 | -12.3 | -1.2 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 9.4 | -0.2 | 9.7 | 2.7 | 18.9 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 6.5 | 10.7 | 2.6 | 0 | 2.6 | 4.8 |  | 261.9 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.2 | 0.3 | 0.8
08/03/2026 | 17:00 | 30.8 | 20.1 | 22.6 | 0.9 | 0 | -13.4 | 4.9 | [8 empty] | 12.4 | 0.2 |  |  |  |  | 7.3 | 0.7 | 1.1 |  | -3.2 |  | 18.1 |  |  |  |  | 14.7 | -8.1 | -0.8 |  |  | -1.4 | 39.9 | 6.1 | 19.5 | 2.9 | -0.9 | 2.6 | 1.9 | -28.1 | -30 | -66.2 | 9.6 | -1.5 |  | 1.2 | 0.3 | -9.7 |  |  | -5.4 | 8.3 |  | 0 |  |  |  | -0.6 | [6 empty] | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 74.2 | 21 | -0.6 | 3.2 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.4 | 0.8 |  | -1.5 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 7.3 |  |  | 0 | 1.1 | 1.3 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0.5 | 0.3 | 9 | -24.3 | -0.5 | 0.1 | -0.6 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 2.9 | 2.2 |  | 14.3 | 0.6 | -11.7 | -12.7 | -1.3 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 0.2 | 3.1 | -0.2 | 7.7 | 1 | 22.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7.3 | 11.5 | 2.1 | 0 | 2 | 4.5 |  | 223.9 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.1 | 0.4 | 1
08/03/2026 | 17:30 | 30.2 | -18 | 15.2 | 1.3 | 0 | -13.6 | 13.4 | [8 empty] | 30.8 | 0.2 |  |  |  |  | 10.2 | 1.3 | 1.1 |  | -3.2 |  | 22.2 |  |  |  |  | 14 | -6 | 0.4 |  |  | -1.4 | 39 | 6.9 | 20 | 3.1 | -1.2 | 2.6 | 1.1 | -29.4 | -31.3 | -62.1 | 8.6 | -2.8 |  | 1.2 | 0.3 | -12 |  |  | 1.1 | 8.4 |  | 0 |  |  |  | -0.4 | [6 empty] | 8.2 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  | 72.2 | 21.5 | -0.2 | 3.3 | 3.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 2.2 | 0 |  |  |  | -1.5 | 0.8 |  | -1.8 | 0.3 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | 8.1 | -27.5 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3 | 2.2 |  | 5.5 | 0 | -9.3 | -10.5 | -1.1 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 4.2 | -3.4 | 8.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 6.9 | 11.2 | 2 | 0 | 2.1 | 4.4 |  | 188.2 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.3 | 0.3 | 0.7
08/03/2026 | 18:00 | 28.9 | -34.7 | 12.8 | 1.3 | 0 | -15.9 | -4.2 | [8 empty] | 21.2 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 0.5 | 1.4 |  | -3.1 |  | 21.6 |  |  |  |  | 14.8 | -18.6 | -2.9 |  |  | -1.5 | 29.2 | 5.7 | 16.6 | -0.4 | -1.1 | 2.6 | 0.9 | -37.4 | -39.3 | -50.7 | 7.7 | -5.1 |  | 1.2 | 0.3 | -14.4 |  |  | -1.8 | 7.7 |  | 0 |  |  |  | -6.4 | [6 empty] | 10.3 | 2.6 | -5.7 | 0.5 |  |  |  | 73.7 | 14 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.7 |  | -0.7 | 0 |  |  |  | -1.5 | 0.8 |  | -1.5 | 2.1 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -0.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 10 | -21.4 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | 1.1 |  |  | -4.7 | 1.1 | 3 | 2.2 |  | 8.5 | 0 | -7.9 | -9.6 | -1 | -0.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 13.9 | 6.4 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 6.9 | 11 | 3.4 | 0 | 2.1 | 4.2 |  | 85 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.4 | 0.5 | 0.8
08/03/2026 | 18:30 | 30.4 | -19.9 | 14.7 | 1.3 | 0 | -12 | 14.1 | [8 empty] | 24.4 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 0.8 | 1.5 |  | -3.1 |  | 28 |  |  |  |  | 15.4 | -21.1 | 1.6 |  |  | -1.4 | 26.9 | 5.8 | 17.8 | 0.2 | -1.3 | 2.6 | 0.5 | -24.7 | -26.9 | -38.5 | 6.8 | -4.6 |  | 1.2 | 0.5 | -16.3 |  |  | 0.3 | 9 |  | 0 |  |  |  | -2.4 | [6 empty] | 11.7 | 3.8 | -4.5 | -9.9 |  |  |  | 74.2 | 15.6 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.9 |  | 1.3 | 4.1 |  |  |  | -1.3 | 0.8 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.1 |  |  | 0.2 | 1.1 | 1.3 | -0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 10 | -16 | 0.2 | 0 | -0.9 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3 | 2.3 |  | 7.6 | 0 | -6.2 | -7.6 | -0.7 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.9 | 6.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7.3 | 11.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 4.4 |  | 193.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.2 | 0.5 | 1
08/03/2026 | 19:00 | 30.2 | 12.6 | 20.2 | 1.4 | 1.4 | -6.9 | 27.1 | [8 empty] | 44 | 0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 1 | 1.4 |  | -3.1 |  | 28.1 |  |  |  |  | 15.9 | 2.1 | 9.9 |  |  | -1.1 | 32.8 | 6.7 | 17.6 | 0.7 | -1.1 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | -1.4 | -33.4 | 9 | -1.7 |  | 1.2 | 0.5 | -13.1 |  |  | 10.1 | 11.3 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | 19.1 | 11.6 | 0 | -1.3 |  |  |  | 91.8 | 31.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11.8 |  | 10.5 | 9.9 |  |  |  | -1.2 | 0.8 |  | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -0.2 |  |  | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 10.6 | -14.2 | 0.2 | 0.3 | -1 | 1.1 |  |  | -4.8 | 0.8 | 3 | 2.6 |  | 0.3 | 0 | -1.3 | -2.3 | 0 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 12.5 | 5.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.7 |  | 7.7 | 11.9 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | 4.2 |  | 484.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.9 | 0.2 | 1.1
08/03/2026 | 19:30 | 30.3 | 32 | 23.4 | 1.5 | 1.4 | -7.4 | 15.1 | [8 empty] | 74.4 | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 0.3 | 1.2 |  | -3.1 |  | 28 |  |  |  |  | 16.2 | -1.6 | 9.5 |  |  | -1 | 34.6 | 7 | 31.4 | 4.1 | -1.2 | 2.6 | 0.7 | 4.8 | 2.7 | -43.5 | 8.6 | -1.3 |  | 1.2 | 0.5 | -14 |  |  | 10.1 | 11 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | [6 empty] | 17.1 | 9.5 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 90.4 | 31.6 | 0 | 11 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.2 |  | 7 | 6 |  |  |  | -1.2 | 0.8 |  | -1.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 9.9 | -16.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.7 | 1 | 2.9 | 2.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | -3.1 | -0.2 | 0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.9 | -0.3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 7.7 | 11.9 | 3.7 | 0.3 | 2 | 4.2 |  | 518.9 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.9 | 0.5 | 1.3
08/03/2026 | 20:00 | 34.6 | 26.8 | 22.9 | 1.4 | 1.4 | -6.3 | 23.9 | [8 empty] | 71.5 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 0.3 | 1 |  | -3.1 |  | 27.5 |  |  |  |  | 18 | -2.7 | 11.4 |  |  | -1 | 34.6 | 7.8 | 31.1 | 4 | -0.8 | 2.6 | 1.8 | 11 | 8.9 | -47 | 9 | -2.2 |  | 1.2 | 0.5 | 2.3 |  |  | 10.5 | 11.1 |  | 0 |  |  |  | 2.6 | [6 empty] | 8.3 | 0.8 | -7.4 | 2.2 |  |  |  | 89.6 | 31.7 | -0.1 | 10.9 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.8 |  | 3.2 | 6.3 |  |  |  | -0.9 | 0.8 |  | -1.8 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 9.5 | -17.7 | 0 | -0.1 | 0.4 | 1 |  |  | -4.7 | 1.1 | 2.8 | 2.7 |  | 0 | 0 | -2.7 | -3.9 | -0.2 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | -3.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.8 | 11.8 | 0.6 | 0.3 | 3 | 3.7 |  | 505 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.9 | 0.5 | 1.3
08/03/2026 | 20:30 | 36.2 | 29.7 | 23.5 | 1.4 | 1.3 | -5.9 | 24.5 | [8 empty] | 70.2 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 0.9 | 1.2 |  | -3.1 |  | 28.3 |  |  |  |  | 18.2 | -0.2 | 11.8 |  |  | -1 | 36.6 | 8.1 | 30.8 | 4 | 0.5 | 2.6 | 1.7 | 11.4 | 8.8 | -46.9 | 10 | -1 |  | 1.2 | 0.5 | 3.7 |  |  | 9.1 | 10.9 |  | 0 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 9.8 | 2.4 | -6 | 1.1 |  |  |  | 85 | 31.1 | -0.4 | 10.9 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.9 |  | 4.6 | 7.3 |  |  |  | -0.9 | 0.8 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 9.7 | -17.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.6 | 3 | 2.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | -3.8 | -0.1 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | -4 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 7.7 | 11.8 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 3.6 |  | 521.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.9 | 0.4 | 1.2
08/03/2026 | 21:00 | 33.1 | 20.8 | 22.3 | 1.2 | 1.1 | -7.8 | 13.3 | [8 empty] | 66.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 1 | 1.3 |  | -3.1 |  | 26.5 |  |  |  |  | 17.7 | -1 | 8.3 |  |  | -0.9 | 38.2 | 8.2 | 30.6 | 3.5 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 6.1 | -10 | -42.1 | 10.8 | -1.6 |  | 1.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 7.9 | 9.9 |  | 0 |  |  |  | 3.2 | [6 empty] | 9.8 | 2 | -6.2 | 2 |  |  |  | 83.5 | 30.4 | -0.5 | 10.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 |  | 1.9 | 4.7 |  |  |  | -0.9 | 0.8 |  | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 9.6 | -17.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.6 | 2.8 | 2.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | -5.3 | -0.4 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | -5.1 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 7.7 | 11.7 | 2.2 | 0 | 1.5 | 4.1 |  | 436.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.1 | 0.4 | 0.9
08/03/2026 | 21:30 | 32.8 | 14.3 | 20.8 | 1.3 | 1.1 | -9.3 | 9.5 | [8 empty] | 64.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 0.9 | 1.2 |  | -3.2 |  | 25.8 |  |  |  |  | 17.3 | 1.4 | 6.7 |  |  | -1 | 38.4 | 7.9 | 31 | 3.9 | -0.7 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | -14.1 | -46.5 | 9.2 | -2.6 |  | 1.2 | 0.5 | 2.9 |  |  | 6.8 | 8.1 |  | 0 |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | 8.1 | 1 | -7.5 | -0.8 |  |  |  | 85.5 | 31.4 | -0.2 | 11 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.4 |  | 2.9 | 5.7 |  |  |  | -1.1 | 0.8 |  | -1.7 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 9.3 | -18.2 | 0 | -0.4 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 2.9 | 2.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | -6 | -0.4 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.9 | -5.7 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7.6 | 11.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 4 |  | 397.8 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.3 | 0.3 | 0.7
08/03/2026 | 22:00 | 33.1 | 2.8 | 19 | 1.5 | 1.1 | -10.1 | 18.5 | [8 empty] | 58.2 | 0.1 |  |  |  |  | 10.9 | 0.8 | 1 |  | -3.2 |  | 24.5 |  |  |  |  | 16.5 | -13.6 | 4 |  |  | -1.2 | 33.8 | 7.4 | 31.1 | 4 | -0.5 | 2.6 | 1.6 | -8.4 | -24.4 | -47.1 | 8.8 | -2.6 |  | 1.2 | 0.4 | 3.7 |  |  | 2.9 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | 7.8 | 0.3 | -8.5 | -2.9 |  |  |  | 85.7 | 31.2 | -0.4 | 11 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 |  | 1.7 | 1.6 |  |  |  | -1 | 0.8 |  | -1.3 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.3 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 9 | -19.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.5 | 2.8 | 2.6 |  | 0 | 0 | -6.2 | -7.6 | -0.7 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | -6.1 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 7.8 | 11.9 | 0.8 | 0 | 1.9 | 4.4 |  | 318.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.4 | 0.4 | 0.7
08/03/2026 | 22:30 | 33.5 | -4.7 | 17.1 | 1.2 | 1.1 | -12.2 | 4 | [8 empty] | 54.3 | -0.1 |  |  |  |  | 9.3 | 0.7 | 1 |  | -3.4 |  | 24.2 |  |  |  |  | 15.9 | -17 | 0.2 |  |  | -1.5 | 31.2 | 6.7 | 31.8 | 4.3 | -0.5 | 2.6 | 1.5 | -13.9 | -29.8 | -52.1 | 5.3 | -3.8 |  | 1.2 | 0.5 | 0.8 |  |  | 1.1 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 4.6 | -2.8 | -14 | -8.9 |  |  |  | 12.4 | 15.4 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  | -0.7 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0.8 |  | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.8 | -20 | 0 | -0.3 | -0.1 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.8 | 2.6 |  | 0 | 0 | -10.8 | -12.2 | -1.4 | -1.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | -6.3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 7.4 | 11.5 | 1.5 | 0 | 1.9 | 4.2 |  | 116.9 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.7 | 0.3 | 0.3
08/03/2026 | 23:00 | 32.1 | -13.5 | 16.2 | 1.6 | 1.4 | -12.5 | 10.1 | [8 empty] | 52.2 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 0.5 | 0.9 |  | -3.2 |  | 20.6 |  |  |  |  | 15.8 | -24.4 | -1.6 |  |  | -1.7 | 27.6 | 6.1 | 14.7 | 0.1 | -0.8 | 2.6 | 1.9 | -23.1 | -38.6 | -50.8 | 7.7 | -2.5 |  | 1.2 | 0.5 | 3.3 |  |  | -1 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | -1 | [6 empty] | -2.8 | -10.6 | 0 | -3.1 |  |  |  | 0.2 | 11.7 | -0.3 | 1.9 | -4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -2.2 |  | -3.4 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0.8 |  | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | -1.3 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.5 | -20.6 | 0 | -0.1 | -0.4 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 2.8 | 2.6 |  | 0 | 0 | -12.6 | -14.5 | -1.8 | -1.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.6 | -8 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 7.2 | 11.4 | 0.6 | 0 | 2.6 | 4.1 |  | 21.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.7 | 0.4 | 0.4
08/03/2026 | 23:30 | 34.3 | -18.4 | 15.2 | 1.7 | 1.4 | -13.8 | -2.5 | [8 empty] | 49.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10.9 | 1.2 | 1.2 |  | -3.3 |  | 20.1 |  |  |  |  | 15.8 | -24.7 | -6.7 |  |  | -1.7 | 26.2 | 5.9 | 15.3 | 0.2 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | -34 | -49.3 | -60.9 | 6.8 | -3.6 |  | 1.2 | 0.3 | 3.2 |  |  | -3.6 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | -2.1 | [6 empty] | 9.1 | 1.3 | 0 | -6.5 |  |  |  | 1.7 | 11.8 | -6.3 | 1.8 | -4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.8 |  | -2.4 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0.8 |  | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.7 | -20.2 | 0 | -0.2 | -0.6 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1 | 2.7 | 2.6 |  | 0 | 0 | -13.8 | -15.4 | -1.9 | -1.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.7 | -6.3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 7.3 | 11.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 4.2 |  | -17.8 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.3 | 0.4 | 0.7
09/03/2026 | 00:00 | 33.6 | 11.3 | 20.3 | 1.4 | 1.3 | -8.6 | 12.9 | [8 empty] | 65.1 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 1.2 | 1.3 |  | -3.3 |  | 18.6 |  |  |  |  | 15.6 | -21.7 | 1.2 |  |  | -1.7 | 28.6 | 6.1 | 15.2 | -2.2 | -0.7 | 2.6 | 1.5 | -17.5 | -32.9 | -44.8 | 7.1 | -2.3 |  | 1.2 | 0.3 | -13.5 |  |  | 1.3 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 1.9 | [6 empty] | 10.7 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  | -0.1 | 8.9 | -6.3 | 0.5 | -3.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 |  | -1.9 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0.8 |  | -1.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 9.2 | -18.2 | 0 | 0.6 | -0.8 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0 | 2.8 | 2.6 |  | 0 | 0 | -5.7 | -8.9 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.9 | -3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 7.3 | 11.5 | 3 | 0 | 1.6 | 4.2 |  | 125.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | -1.4 | 0.4 | 0.7
EJEC |  | 747.65 | 479.15 | 523.5 | 19.4 | 16.2 | -201.1 | 161.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.05 | 19.2 | 24.6 | 0 | -77.05 | 0 | 339.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.1 | -326.05 | 26.5 | 0 | 0 | -28.6 | 832.65 | 168.7 | 453.25 | 56.6 | -9.3 | 48.45 | 33.05 | -525.45 | -670 | -1068.65 | 173.15 | -58.8 | 0 | 28.8 | 8.1 | -146.95 | 0 | 0 | -46.15 | 49.9 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 53.9 | -10.75 | -13.75 | 0 | 0 | 0 | 1372.55 | 496.2 | 21.35 | 106.3 | 23.15 | -83.2 | 0 | 0 | -15.1 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 0 | 45.25 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | -24.55 | 13.25 | 0 | -78.1 | 87.15 | 0 | 0 | 0.95 | -0.65 | -28.15 | 255.25 | 0 | 0 | 3.65 | 31.5 | 30.2 | 14.9 | 7.55 | 13.4 | 0 | 7.15 | 5.85 | 270.45 | -262.5 | -34.3 | 0.1 | -0.05 | 26.3 | 0 | 0 | -111.3 | 21.75 | 66.35 | 61.15 | 0 | 47.3 | 30 | -174.5 | -230.5 | -13.95 | -7.6 | 0 | 62.6 | -2.35 | 41.3 | 4.8 | 4.8 | 4.75 | 0 | 16.4 | -8.35 | 156.05 | -2.7 | 21.95 | -20.3 | 169.6 | 44.8 | 16.8 | 7.35 | 25.9 | -6.5 | 9.45 | 38.6 | 31.5 | 0 | 199.7 | 298 | 58.95 | 4.15 | 57.05 | 98.55 | 0 | 6287.35 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -12.7 | 16.05 | 43.85

## DEMANDA_AREAS
domingo, 8 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6607.9 | 1022.8203 | 3873.2664 | 1711.8133 | 255.0994
01:00 | 0 | 6458.5 | 998.7882 | 3766.1253 | 1693.5865 | 256.057
01:30 | 0 | 6364.4 | 968.2874 | 3711.1331 | 1684.9795 | 258.8105
02:00 | 0 | 6246.4 | 961.2762 | 3623.7737 | 1661.3501 | 258.1673
02:30 | 0 | 6183.2 | 950.4003 | 3556.6506 | 1676.1491 | 256.8911
03:00 | 0 | 6093.3 | 942.7359 | 3492.3464 | 1658.2177 | 257.4006
03:30 | 0 | 6027.3 | 891.8379 | 3480.8159 | 1654.6462 | 254.9376
04:00 | 0 | 6037.9 | 916.8149 | 3456.9384 | 1664.1467 | 256.5655
04:30 | 0 | 5988.8 | 871.9911 | 3456.6148 | 1660.1941 | 252.0925
05:00 | 0 | 6023.3 | 919.1239 | 3431.6454 | 1672.5307 | 249.3722
05:30 | 0 | 5986.1 | 888.7371 | 3439.7517 | 1657.6112 | 247.8413
06:00 | 0 | 5971.59 | 929.8899 | 3411.8324 | 1629.8677 | 238.0584
06:30 | 0 | 5731.12 | 880.8364 | 3254.4115 | 1595.8721 | 229.5917
07:00 | 0 | 5705.72 | 860.1548 | 3257.7958 | 1587.7694 | 227.0134
07:30 | 0 | 5791.05 | 872.8811 | 3346.7295 | 1571.4394 | 240.5489
08:00 | 0 | 5892.43 | 892.4891 | 3392.9568 | 1606.9841 | 214.5184
08:30 | 0 | 6075.74 | 913.6794 | 3541.9578 | 1620.1028 | 242.9392
09:00 | 0 | 6194.41 | 906.9881 | 3653.7328 | 1633.6891 | 247.6336
09:30 | 0 | 6352.18 | 936.0028 | 3780.6783 | 1635.4989 | 250.936
10:00 | 0 | 6452.7 | 943.9786 | 3855.4499 | 1653.2715 | 250.6733
10:30 | 0 | 6611.17 | 977.2806 | 3977.7838 | 1656.1056 | 252.1446
11:00 | 0 | 6664.57 | 1016.4374 | 3985.1032 | 1663.0294 | 254.0379
11:30 | 0 | 6756.81 | 1030.9563 | 4055.1127 | 1670.741 | 252.1448
12:00 | 0 | 6791.89 | 1036.2453 | 4077.8344 | 1677.8103 | 250.0252
12:30 | 0 | 6802.38 | 1004.6776 | 4119.474 | 1678.2284 | 250.5807
13:00 | 0 | 6837.33 | 1050.4708 | 4098.376 | 1688.4832 | 248.4262
13:30 | 0 | 6807.54 | 1025.3086 | 4070.4202 | 1711.8112 | 253.2196
14:00 | 0 | 6816.05 | 1036.1951 | 4059.3573 | 1720.4976 | 259.9371
14:30 | 0 | 6768.1 | 988.7828 | 4052.5415 | 1726.7757 | 260.0531
15:00 | 0 | 6714.44 | 970.318 | 4001.1739 | 1742.9481 | 249.7352
15:30 | 0 | 6761.73 | 1000.3446 | 4026.8935 | 1734.4919 | 253.537
16:00 | 0 | 6736.24 | 976.0936 | 4012.3739 | 1747.7725 | 254.3186
16:30 | 0 | 6776.13 | 1020.6074 | 3991.4568 | 1764.0658 | 249.6733
17:00 | 0 | 6737.71 | 995.5104 | 3952.8515 | 1789.3481 | 247.998
17:30 | 0 | 6781.2 | 1043.6552 | 3943.7552 | 1793.7896 | 240.272
18:00 | 0 | 6802.66 | 1004.8344 | 3979.9483 | 1817.8773 | 238.2766
18:30 | 0 | 7085.4 | 1076.2271 | 4129.1604 | 1880.0125 | 240.8509
19:00 | 0 | 7477.6 | 1189.0562 | 4399.1253 | 1889.4185 | 239.3638
19:30 | 0 | 7545.1 | 1190.5631 | 4473.9748 | 1880.5621 | 242.6619
20:00 | 0 | 7589.3 | 1237.9089 | 4447.8743 | 1903.5168 | 253.1096
20:30 | 0 | 7563.1 | 1210.5669 | 4448.421 | 1904.1121 | 258.9841
21:00 | 0 | 7466.6 | 1161.4324 | 4429.3116 | 1875.856 | 259.1867
21:30 | 0 | 7373.4 | 1129.7142 | 4371.6323 | 1872.0535 | 256.7656
22:00 | 0 | 7262.2 | 1119.4048 | 4278.7222 | 1864.073 | 263.469
22:30 | 0 | 7042.5 | 1037.4726 | 4160.2628 | 1844.7646 | 259.3711
23:00 | 0 | 6867.5 | 1045.723 | 4011.8494 | 1809.9276 | 260.2627
23:30 | 0 | 6595.8 | 976.8784 | 3840.1139 | 1778.8077 | 255.0592
00:00 | 0 | 6413.1 | 967.8347 | 3693.7633 | 1751.502 | 253.5115
MÁXIMO | 0 | 7589.3 | 1237.9089 | 4473.9748 | 1904.1121 | 263.469
MÍNIMO | 0 | 5705.72 | 860.1548 | 3254.4115 | 1571.4394 | 214.5184
PROMEDIO | 0 | 6596.4915 | 999.7961 | 3872.3599 | 1724.3355 | 250.0442
ENERGÍA | 0 | 158315.795 | 23995.1069 | 92936.637 | 41384.0511 | 6001.062
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 8 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 38.8445 | 8.592 |  |  |  |  | 22.1768 | 26.1735 | 14.5098 | 7.55 | 33.472 |  |  | 52.014 |  | 50.3294 |  |  |  | 17.1059 |  | 8.6507 | [7 empty] | 0.1441 |  | 5.3379 |  | 1.4308 | 50.4206 | 114.4541 |  | 0.81 | 159.7954 |  | 38.092 | 35.3114 |  | 193.7592 | 30.0702 |  | 10.0448 |  |  |  | 19.9328 | [5 empty] | 3.678 |  |  |  |  | 22.851 |  | 138.1445 |  | 4.7545 | 132.3519 | 13.8392 |  | 36.5806 | 3.8582 |  |  | 88.4062 | 24.8959 | 0.4938 | 0.587 | 26.4311 | 438.5541 |  | 30.8437 | 17.756 |  |  | 14.5 | 4.7372 |  |  | 16.6651 | 277.27 |  | 37.944 |  | 29.517
01:00 |  |  | 41.9354 | 8.998 |  |  |  |  | 21.9871 | 26.2284 | 14.8964 | 10.35 | 33.582 |  |  | 51.681 |  | 50.333 |  |  |  | 16.0212 |  | 8.4111 | [7 empty] | 0.145 |  | 5.3343 |  | 1.2752 | 51.1152 | 114.9925 |  | 0.7 | 159.0811 |  | 38.419 | 35.9665 |  | 195.5201 | 29.0817 |  | 9.2363 |  |  |  | 19.9864 | [5 empty] | 4.03 |  |  |  |  | 19.511 |  | 141.2619 |  | 4.8197 | 134.1965 | 13.8462 |  | 37.0203 | 3.9635 |  |  | 88.6271 | 25.0091 | 0.4472 | 0.622 | 26.883 | 441.7525 |  | 25.4558 | 18.117 |  |  | 15.6422 | 4.7074 |  |  | 16.7554 | 275.54 |  | 37.728 |  | 31.783
01:30 |  |  | 41.7508 | 8.854 |  |  |  |  | 21.6124 | 26.0675 | 15.057 | 10.96 | 32.894 |  |  | 51.473 |  | 47.0687 |  |  |  | 16.7736 |  | 8.1472 | [7 empty] | 0.1453 |  | 5.3113 |  | 1.1582 | 47.5966 | 116.5481 |  | 0.64 | 159.2757 |  | 37.561 | 35.9192 |  | 195.8853 | 29.9875 |  | 9.2112 |  |  |  | 20.0507 | [5 empty] | 3.7649 |  |  |  |  | 23.486 |  | 135.8801 |  | 4.8593 | 132.7136 | 13.827 |  | 36.4715 | 4.0073 |  |  | 89.1374 | 25.0315 | 0.3957 | 0.575 | 27.7949 | 441.3441 |  | 31.2106 | 18.214 |  |  | 15.9085 | 4.7407 |  |  | 15.8203 | 277.66 |  | 40.279 |  | 32.132
02:00 |  |  | 41.3982 | 8.949 |  |  |  |  | 21.2455 | 26.1272 | 15.2283 | 11.13 | 32.512 |  |  | 51.487 |  | 42.1949 |  |  |  | 17.557 |  | 8.0018 | [7 empty] | 0.1475 |  | 5.2736 |  | 1.0785 | 46.141 | 117.2668 |  | 0.44 | 155.9322 |  | 38.437 | 36.3441 |  | 195.3214 | 30.594 |  | 9.273 |  |  |  | 19.9538 | [5 empty] | 3.8221 |  |  |  |  | 24.697 |  | 137.9548 |  | 4.832 | 131.6006 | 13.6695 |  | 34.6867 | 3.7307 |  |  | 89.5145 | 24.9285 | 0.3741 | 0.585 | 28.4055 | 438.4942 |  | 28.1169 | 17.986 |  |  | 14.7868 | 4.6953 |  |  | 16.8495 | 271.72 |  | 40.272 |  | 32.235
02:30 |  |  | 41.3826 | 9.255 |  |  |  |  | 21.3248 | 26.4263 | 15.2785 | 11.16 | 32.804 |  |  | 51.654 |  | 37.1967 |  |  |  | 14.9067 |  | 7.7597 | [7 empty] | 0.1482 |  | 5.2218 |  | 1.0358 | 46.8292 | 117.4215 |  | 0.41 | 159.0365 |  | 37.707 | 35.9885 |  | 194.7108 | 29.6129 |  | 10.5247 |  |  |  | 20.1231 | [5 empty] | 4.0095 |  |  |  |  | 26.047 |  | 137.6022 |  | 4.7974 | 131.7549 | 14.3854 |  | 33.9609 | 3.872 |  |  | 88.4117 | 24.9241 | 0.3658 | 0.569 | 29.2875 | 434.5971 |  | 29.9865 | 18.094 |  |  | 14.8934 | 4.5718 |  |  | 17.1836 | 277.55 |  | 40.333 |  | 33.791
03:00 |  |  | 41.2435 | 9.367 |  |  |  |  | 19.3346 | 26.3764 | 15.4186 | 11.39 | 32.626 |  |  | 51.608 |  | 42.8716 |  |  |  | 14.883 |  | 7.6023 | [7 empty] | 0.1474 |  | 4.8159 |  | 1.0158 | 44.9314 | 116.0231 |  | 0.67 | 158.3236 |  | 38.673 | 35.7553 |  | 194.7989 | 29.2586 |  | 10.9135 |  |  |  | 20.1844 | [5 empty] | 3.688 |  |  |  |  | 26.326 |  | 137.2746 |  | 4.8058 | 132.0512 | 13.6289 |  | 33.2326 | 3.9659 |  |  | 87.9974 | 24.9327 | 0.3572 | 0.574 | 28.9142 | 429.8894 |  | 17.1462 | 18.526 |  |  | 17.1724 | 4.5561 |  |  | 17.0674 | 287.85 |  | 39.298 |  | 38.196
03:30 |  |  | 40.9173 | 9.102 |  |  |  |  | 21.316 | 26.3392 | 14.887 | 11.74 | 32.728 |  |  | 51.781 |  | 47.1557 |  |  |  | 17.6021 |  | 6.8711 | [7 empty] | 0.1461 |  | 5.0572 |  | 1.0296 | 46.3278 | 116.7198 |  | 0.48 | 154.4955 |  | 38.012 | 34.7503 |  | 192.3809 | 29.7586 |  | 11.1308 |  |  |  | 19.987 | [5 empty] | 3.9639 |  |  |  |  | 27.166 |  | 141.0473 |  | 5.0276 | 132.0645 | 14.8983 |  | 33.3561 | 4.0274 |  |  | 88.5463 | 24.8768 | 0.3512 | 0.614 | 29.1439 | 429.0865 |  | 20.1786 | 18.436 |  |  | 16.6847 | 4.5621 |  |  | 16.5684 | 278.49 |  | 38.185 |  | 35.856
04:00 |  |  | 40.6558 | 8.07 |  |  |  |  | 21.385 | 26.2462 | 15.0638 | 12.41 | 32.472 |  |  | 51.602 |  | 40.0932 |  |  |  | 17.2182 |  | 6.9657 | [7 empty] | 0.1471 |  | 5.1905 |  | 1.004 | 48.4996 | 116.8753 |  | 0.18 | 156.9568 |  | 37.539 | 33.6157 |  | 181.4533 | 31.0739 |  | 10.2842 |  |  |  | 20.0154 | [5 empty] | 3.9679 |  |  |  |  | 26.872 |  | 141.8796 |  | 4.9165 | 132.6338 | 14.5992 |  | 34.6761 | 3.8866 |  |  | 88.4505 | 24.7976 | 0.3345 | 0.565 | 28.7793 | 430.7631 |  | 19.0225 | 18.238 |  |  | 16.4176 | 4.596 |  |  | 16.9054 | 280.75 |  | 37.932 |  | 30.22
04:30 |  |  | 40.5391 | 8.348 |  |  |  |  | 22.7419 | 25.7244 | 15.6962 | 13.36 | 32.932 |  |  | 52.021 |  | 43.5172 |  |  |  | 17.9382 |  | 7.5601 | [7 empty] | 0.1493 |  | 5.2815 |  | 1.0079 | 47.7478 | 114.3836 |  | 1.65 | 158.3959 |  | 37.682 | 33.6241 |  | 180.2481 | 32.5647 |  | 10.0465 |  |  |  | 19.9424 | [5 empty] | 3.8462 |  |  |  |  | 27.051 |  | 139.6244 |  | 4.3922 | 133.3508 | 13.8617 |  | 34.4314 | 3.9037 |  |  | 87.8809 | 24.8025 | 0.339 | 0.588 | 29.6806 | 436.7473 |  | 17.7336 | 18.076 |  |  | 16.1509 | 4.7767 |  |  | 16.6185 | 281.42 |  | 38.702 |  | 29.956
05:00 |  |  | 40.589 | 8.731 |  |  |  |  | 21.8385 | 25.7557 | 16.0773 | 13.21 | 33.254 |  |  | 51.816 |  | 34.2838 |  |  |  | 17.223 |  | 7.4894 | [7 empty] | 0.1469 |  | 5.0363 |  | 0.9825 | 48.4247 | 117.605 |  | 2.1 | 157.2804 |  | 37.461 | 32.9737 |  | 180.7067 | 31.3874 |  | 10.1753 |  |  |  | 19.9643 | [5 empty] | 3.9204 |  |  |  |  | 26.604 |  | 139.1028 |  | 5.0999 | 134.4485 | 12.8872 |  | 33.9054 | 4.3754 |  |  | 88.1156 | 24.7448 | 0.3338 | 0.59 | 28.8973 | 439.9576 |  | 15.2591 | 17.56 |  |  | 15.8425 | 4.7093 |  |  | 16.4253 | 289.85 |  | 38.811 |  | 29.45
05:30 |  |  | 40.4908 | 9.864 |  |  |  |  | 22.0914 | 25.8828 | 16.0212 | 13.69 | 33.346 |  |  | 51.997 |  | 41.4602 |  |  |  | 17.0803 |  | 7.2776 | [7 empty] | 0.1462 |  | 5.0887 |  | 0.9288 | 47.9248 | 116.818 |  | 1.93 | 159.3297 |  | 34.937 | 32.7513 |  | 180.5961 | 31.1355 |  | 10.7397 |  |  |  | 19.9006 | [5 empty] | 3.835 |  |  |  |  | 26.947 |  | 141.0596 |  | 4.9902 | 133.1037 | 12.8712 |  | 35.1932 | 3.8589 |  |  | 88.3381 | 24.677 | 0.3292 | 0.564 | 28.8309 | 436.9075 |  | 18.6758 | 17.778 |  |  | 15.2259 | 4.6741 |  |  | 14.3555 | 285 |  | 38.794 |  | 26.987
06:00 |  |  | 41.437 | 9.423 |  |  |  |  | 22.3578 | 26.0472 | 15.1039 | 13.58 | 33.346 |  |  | 51.694 |  | 35.2502 |  |  |  | 14.5508 |  | 7.4298 | [7 empty] | 0.1405 |  | 5.1021 |  | 0.9065 | 48.0684 | 121.7919 |  | 1.54 | 159.0542 |  | 34.358 | 33.7101 |  | 180.554 | 30.3649 |  | 10.9732 |  |  |  | 19.9888 | [5 empty] | 3.7806 |  |  |  |  | 25.453 |  | 142.0425 |  | 4.8966 | 132.6935 | 12.7429 |  | 33.7825 | 3.6509 |  |  | 89.2627 | 24.6632 | 0.3219 | 0.632 | 28.2962 | 435.9823 |  | 23.7333 | 17.935 |  |  | 15.3745 | 4.5573 |  |  | 13.9149 | 284.53 |  | 39.237 |  | 29.652
06:30 |  |  | 40.8296 | 9.131 |  |  |  |  | 21.9825 | 25.4321 | 14.2148 | 13.45 | 33.446 |  |  | 51.275 |  | 42.6465 |  |  |  | 14.2611 |  | 7.3207 | [7 empty] | 0.1346 |  | 5.0694 |  | 0.9897 | 46.6009 | 116.4613 |  | 0.55 | 156.9161 |  | 33.959 | 33.3324 |  | 180.2739 | 29.9791 |  | 10.5815 |  |  |  | 19.8329 | [5 empty] | 3.8315 |  |  |  |  | 24.841 |  | 141.7566 |  | 4.912 | 127.1953 | 12.1639 |  | 31.962 | 3.6076 |  |  | 89.412 | 24.664 | 0.3541 | 0.614 | 26.887 | 432.1559 |  | 24.581 | 18.076 |  |  | 14.4561 | 4.4723 |  |  | 13.4531 | 282.48 |  | 39.561 |  | 27.696
07:00 |  |  | 40.2522 | 9.577 |  |  |  |  | 22.2506 | 25.5059 | 12.0725 | 12.94 | 32.582 |  |  | 51.02 |  | 32.9926 |  |  |  | 16.177 |  | 6.592 | [7 empty] | 0.127 |  | 4.9555 |  | 1.0671 | 42.9951 | 117.006 |  | 0.91 | 155.5244 |  | 31.179 | 33.8493 |  | 178.8174 | 29.1268 |  | 10.39 |  |  |  | 19.6487 | [5 empty] | 3.977 |  |  |  |  | 24.405 |  | 139.7527 |  | 4.8377 | 124.7485 | 11.0087 |  | 29.8263 | 3.8025 |  |  | 90.3357 | 24.6304 | 0.3541 | 0.665 | 27.9122 | 433.0543 |  | 28.8678 | 17.706 |  |  | 14.5799 | 4.4727 |  |  | 12.2721 | 271.76 |  | 39.366 |  | 21.179
07:30 |  |  | 41.3308 | 9.706 |  |  |  |  | 21.4349 | 25.5904 | 11.3323 | 13.52 | 32.504 |  |  | 50.946 |  | 32.8704 |  |  |  | 14.1877 |  | 6.3358 | [7 empty] | 0.1249 |  | 4.7632 |  | 1.2173 | 46.9626 | 117.6162 |  | 0.73 | 155.0235 |  | 31.933 | 33.9498 |  | 179.2245 | 29.3551 |  | 10.064 |  |  |  | 19.7039 | [5 empty] | 3.7102 |  |  |  |  | 24.493 |  | 139.1384 |  | 4.9149 | 126.9099 | 10.8419 |  | 31.7309 | 3.7307 |  |  | 89.7582 | 24.7358 | 0.3676 | 0.575 | 28.7311 | 411.6954 |  | 20.8535 | 17.533 |  |  | 13.7035 | 4.43 |  |  | 12.6673 | 266.31 |  | 39.365 |  | 14.325
08:00 |  |  | 41.0597 | 9.521 |  |  |  |  | 21.8717 | 25.6785 | 11.3994 | 13.44 | 32.302 |  |  | 50.702 |  | 43.7427 |  |  |  | 15.6441 |  | 6.3755 | [7 empty] | 0.1186 |  | 4.832 |  | 1.4226 | 47.246 | 118.8291 |  | 0.73 | 155.3047 |  | 32.821 | 34.6073 |  | 179.7822 | 28.505 |  | 9.783 |  |  |  | 19.7155 | [5 empty] | 3.9788 |  |  |  |  | 25.077 |  | 142.7328 |  | 4.8368 | 128.7836 | 10.9807 |  | 32.1457 | 3.7307 |  |  | 90.8382 | 24.7789 | 0.396 | 0.596 | 28.3679 | 418.1491 |  | 22.5349 | 17.84 |  |  | 13.5911 | 4.4011 |  |  | 12.6476 | 264.93 |  | 39.74 |  | 11.024
08:30 |  |  | 41.027 | 9.795 |  |  |  |  | 21.1054 | 25.6831 | 11.5666 | 13.33 | 31.958 |  |  | 51.302 |  | 44.411 |  |  |  | 15.5721 |  | 6.83 | [7 empty] | 0.1147 |  | 5.1929 |  | 1.8682 | 47.7792 | 116.2691 |  | 0.72 | 159.9111 |  | 33.793 | 34.1049 |  | 180.0582 | 26.8382 |  | 9.8551 |  |  |  | 19.6443 | [5 empty] | 3.9284 |  |  |  |  | 26.176 |  | 140.1639 |  | 4.8331 | 130.3183 | 12.3756 |  | 32.8401 | 3.872 |  |  | 91.2865 | 24.7342 | 0.4537 | 0.527 | 28.46 | 413.2998 |  | 23.2564 | 17.758 |  |  | 13.4204 | 4.4135 |  |  | 13.2912 | 268.11 |  | 39.894 |  | 6.118
09:00 |  |  | 41.6491 | 9.588 |  |  |  |  | 20.5476 | 25.7389 | 10.8649 | 13.49 | 32.238 |  |  | 50.887 |  | 48.5597 |  |  |  | 16.6446 |  | 6.8613 | [7 empty] | 0.1133 |  | 4.6838 |  | 2.5003 | 45.9797 | 117.4877 |  | 0.63 | 163.2708 |  | 34.538 | 33.9577 |  | 180.3652 | 27.234 |  | 10.1729 |  |  |  | 19.8848 | [5 empty] | 3.734 |  |  |  |  | 25.991 |  | 141.6927 |  | 4.7168 | 130.9358 | 12.558 |  | 33.3487 | 3.9659 |  |  | 91.0674 | 24.7602 | 0.5588 | 0.545 | 28.4509 | 401.045 |  | 17.95 | 18.143 |  |  | 13.6689 | 4.5918 |  |  | 13.7851 | 281.53 |  | 40.249 |  | 4.568
09:30 |  |  | 42.0468 | 8.108 |  |  |  |  | 20.8723 | 25.8464 | 10.8006 | 13.6 | 32.398 |  |  | 50.044 |  | 35.0816 |  |  |  | 16.8938 |  | 6.8803 | [7 empty] | 0.1143 |  | 4.0358 |  | 2.9008 | 47.983 | 118.122 |  | 0.44 | 162.1673 |  | 34.993 | 34.5669 |  | 179.7147 | 27.3504 |  | 10.459 |  |  |  | 20.0328 | [5 empty] | 4.0463 |  |  |  |  | 26.275 |  | 142.8345 |  | 4.8816 | 131.2263 | 12.9871 |  | 33.6452 | 4.0274 |  |  | 90.8905 | 24.7479 | 0.615 | 0.584 | 30.3687 | 402.8682 |  | 22.4872 | 16.789 |  |  | 13.6858 | 4.7018 |  |  | 14.4042 | 285.62 |  | 40.042 |  | 2.999
10:00 |  |  | 42.353 | 8.342 |  |  |  |  | 20.7155 | 25.4789 | 10.4952 | 13.58 | 31.706 |  |  | 49.736 |  | 41.6997 |  |  |  | 14.8372 |  | 7.1853 | [7 empty] | 0.1132 |  | 4.1829 |  | 3.0929 | 49.4194 | 117.8496 |  | 0.24 | 160.4259 |  | 36.169 | 34.7988 |  | 180.3865 | 27.4959 |  | 10.6856 |  |  |  | 19.8882 | [5 empty] | 3.8723 |  |  |  |  | 26.462 |  | 142.0238 |  | 4.9144 | 130.0196 | 13.6649 |  | 34.5022 | 3.8866 |  |  | 90.7372 | 24.7309 | 0.7525 | 0.546 | 31.0979 | 411.08 |  | 16.8694 | 17.551 |  |  | 13.8854 | 4.6773 |  |  | 14.9196 | 281.87 |  | 40.158 |  | 2.444
10:30 |  |  | 42.5473 | 7.601 |  |  |  |  | 20.8655 | 25.3919 | 11.1047 | 13.27 | 32.362 |  |  | 49.896 |  | 39.2946 |  |  |  | 16.2785 |  | 7.9284 | [7 empty] | 0.1116 |  | 4.0119 |  | 3.3197 | 48.9347 | 118.4601 |  | 0.58 | 158.753 |  | 37.4 | 34.9645 |  | 180.3399 | 28.3483 |  | 10.9183 |  |  |  | 19.8417 | [5 empty] | 3.9851 |  |  |  |  | 26.084 |  | 140.1286 |  | 5.0164 | 129.7423 | 12.7521 |  | 34.2594 | 3.7307 |  |  | 89.9344 | 24.7091 | 0.997 | 0.59 | 29.0389 | 415.5357 |  | 15.3118 | 17.646 |  |  | 14.0841 | 4.5718 |  |  | 15.1544 | 277.56 |  | 40.034 |  | 2.514
11:00 |  |  | 41.4724 | 7.453 |  |  |  |  | 21.5578 | 25.5416 | 11.0254 | 14.05 | 32.38 |  |  | 49.632 |  | 42.4509 |  |  |  | 14.6708 |  | 7.7979 | [7 empty] | 0.1116 |  | 4.3254 |  | 3.506 | 49.1867 | 117.6897 |  | 1 | 159.7476 |  | 36.978 | 34.3276 |  | 180.5949 | 27.8048 |  | 10.73 |  |  |  | 19.8492 | [5 empty] | 3.9768 |  |  |  |  | 24.612 |  | 139.6436 |  | 4.995 | 130.022 | 13.5757 |  | 33.1588 | 3.872 |  |  | 89.4498 | 24.6937 | 1.2267 | 0.501 | 29.6697 | 415.5681 |  | 25.2536 | 18.31 |  |  | 14.7343 | 4.5561 |  |  | 15.6757 | 278.72 |  | 39.558 |  | 2.405
11:30 |  |  | 42.3253 | 7.592 |  |  |  |  | 21.7296 | 25.3737 | 11.0244 | 13.92 | 33.084 |  |  | 49.685 |  | 34.594 |  |  |  | 14.1769 |  | 7.8446 | [7 empty] | 0.1129 |  | 4.6142 |  | 3.8834 | 50.5476 | 116.5815 |  | 0.9 | 159.0815 |  | 37.682 | 34.7084 |  | 180.1522 | 28.0824 |  | 10.3745 |  |  |  | 19.9103 | [5 empty] | 3.6353 |  |  |  |  | 24.029 |  | 140.3495 |  | 4.8761 | 130.0318 | 13.5451 |  | 32.0527 | 3.9659 |  |  | 88.6976 | 24.7102 | 1.3878 | 0.557 | 29.6208 | 413.7193 |  | 28.887 | 18.104 |  |  | 15.614 | 4.5621 |  |  | 15.9091 | 277.86 |  | 39.694 |  | 1.65
12:00 |  |  | 42.5508 | 9.015 |  |  |  |  | 21.5497 | 25.375 | 11.5643 | 13.69 | 33.71 |  |  | 49.587 |  | 39.8401 |  |  |  | 14.0278 |  | 8.0083 | [7 empty] | 0.1083 |  | 4.5948 |  | 4.1319 | 49.2545 | 116.6741 |  | 0.73 | 158.7266 |  | 37.614 | 34.6762 |  | 178.9893 | 29.8064 |  | 10.1163 |  |  |  | 19.8038 | [5 empty] | 3.7921 |  |  |  |  | 22.482 |  | 142.4723 |  | 4.8366 | 129.4567 | 12.7534 |  | 31.7577 | 3.9659 |  |  | 88.093 | 24.707 | 1.4211 | 0.556 | 29.8106 | 415.9605 |  | 39.3856 | 17.339 |  |  | 15.6739 | 4.596 |  |  | 15.6174 | 279.07 |  | 39.498 |  | 2.203
12:30 |  |  | 42.5859 | 9.533 |  |  |  |  | 21.7063 | 25.6427 | 11.3437 | 13.52 | 33.318 |  |  | 48.691 |  | 45.8531 |  |  |  | 14.6179 |  | 7.9723 | [7 empty] | 0.1092 |  | 4.6325 |  | 4.1773 | 50.5862 | 116.1701 |  | 0.78 | 158.6788 |  | 36.559 | 33.7558 |  | 178.4659 | 28.7187 |  | 10.0502 |  |  |  | 19.7163 | [5 empty] | 3.2597 |  |  |  |  | 22.541 |  | 142.7053 |  | 4.8889 | 128.9858 | 13.2304 |  | 31.6378 | 3.872 |  |  | 87.9355 | 24.6946 | 1.4454 | 0.562 | 28.9381 | 430.58 |  | 37.838 | 17.438 |  |  | 15.7215 | 4.7767 |  |  | 15.4168 | 281.33 |  | 39.372 |  | 1.611
13:00 |  |  | 42.4088 | 9.808 |  |  |  |  | 21.4137 | 26.8183 | 14.9129 | 13.87 | 33.036 |  |  | 49.02 |  | 45.3617 |  |  |  | 15.8912 |  | 8.0424 | [7 empty] | 0.1145 |  | 4.6611 |  | 4.2236 | 50.9633 | 115.9785 |  | 0.64 | 160.3342 |  | 35.325 | 34.2169 |  | 174.8037 | 29.1084 |  | 10.0974 |  |  |  | 20.0574 | [5 empty] | 3.2132 |  |  |  |  | 22.428 |  | 142.5628 |  | 4.8998 | 129.9418 | 12.8366 |  | 31.9188 | 4.0073 |  |  | 88.3252 | 24.6571 | 1.4567 | 0.55 | 29.7721 | 436.1915 |  | 37.8102 | 17.427 |  |  | 15.4502 | 4.823 |  |  | 16.2665 | 284.26 |  | 38.236 |  | 2.295
13:30 |  |  | 41.9886 | 10.595 |  |  |  |  | 21.2824 | 26.7439 | 15.7698 | 13.72 | 32.814 |  |  | 49.641 |  | 40.9272 |  |  |  | 16.0666 |  | 8.3245 | [7 empty] | 0.1157 |  | 5.4663 |  | 4.3391 | 50.5333 | 117.1754 |  | 0.45 | 160.3803 |  | 35.752 | 33.7212 |  | 174.1817 | 28.3817 |  | 10.3566 |  |  |  | 20.0148 | [5 empty] | 3.1423 |  |  |  |  | 21.859 |  | 142.9926 |  | 4.945 | 130.0457 | 12.6947 |  | 32.987 | 3.7307 |  |  | 89.5852 | 24.6794 | 1.4989 | 0.593 | 29.9014 | 440.4551 |  | 55.1155 | 17.155 |  |  | 15.5583 | 4.9935 |  |  | 16.4953 | 271.1 |  | 39.511 |  | 2.485
14:00 |  |  | 41.2394 | 10.689 |  |  |  |  | 21.1826 | 26.6816 | 15.7413 | 13.75 | 32.808 |  |  | 49.607 |  | 38.205 |  |  |  | 14.6618 |  | 8.5785 | [7 empty] | 0.1158 |  | 5.7647 |  | 4.4526 | 51.4921 | 114.7135 |  | 0.73 | 161.7551 |  | 36.594 | 33.9506 |  | 179.3263 | 28.2227 |  | 10.1959 |  |  |  | 19.9481 | [5 empty] | 3.1627 |  |  |  |  | 21.608 |  | 140.8015 |  | 4.9961 | 131.2353 | 12.8373 |  | 34.1049 | 3.872 |  |  | 88.782 | 24.7048 | 1.5265 | 0.529 | 29.9391 | 420.6242 |  | 73.6238 | 17.156 |  |  | 16.6138 | 5.0333 |  |  | 16.9534 | 283.69 |  | 39.499 |  | 3.139
14:30 |  |  | 41.3727 | 10.589 |  |  |  |  | 21.0036 | 26.7631 | 15.5217 | 13.75 | 32.262 |  |  | 49.612 |  | 36.7123 |  |  |  | 15.7251 |  | 8.3554 | [7 empty] | 0.118 |  | 5.7565 |  | 4.4812 | 50.6849 | 115.3594 |  | 0.86 | 162.129 |  | 38.117 | 34.9296 |  | 177.9037 | 30.0609 |  | 9.5811 |  |  |  | 19.8973 | [5 empty] | 3.2413 |  |  |  |  | 17.711 |  | 138.9819 |  | 4.9045 | 132.5044 | 13.0108 |  | 35.5378 | 3.9659 |  |  | 89.4255 | 24.6617 | 1.5436 | 0.562 | 28.5787 | 432.4637 |  | 78.1693 | 17.699 |  |  | 16.439 | 4.9927 |  |  | 16.9505 | 283.8 |  | 38.594 |  | 5.649
15:00 |  |  | 42.3305 | 9.556 |  |  |  |  | 20.9471 | 26.3458 | 15.5625 | 13.6 | 33.394 |  |  | 50.043 |  | 35.7781 |  |  |  | 16.6643 |  | 8.5049 | [7 empty] | 0.1192 |  | 6.22 |  | 4.4979 | 50.2517 | 117.1765 |  | 0.97 | 161.3587 |  | 38.643 | 34.592 |  | 178.6873 | 29.5426 |  | 9.3319 |  |  |  | 19.9773 | [5 empty] | 3.2422 |  |  |  |  | 16.268 |  | 141.7503 |  | 4.9688 | 132.168 | 13.0691 |  | 33.9653 | 4.0274 |  |  | 88.9823 | 24.7229 | 1.533 | 0.578 | 30.3909 | 431.8786 |  | 79.4824 | 17.653 |  |  | 16.0734 | 4.9304 |  |  | 17.559 | 285.03 |  | 33.775 |  | 6.068
15:30 |  |  | 42.5302 | 9.759 |  |  |  |  | 20.5771 | 26.4362 | 15.6693 | 13.57 | 33.092 |  |  | 49.901 |  | 23.9779 |  |  |  | 15.7369 |  | 8.4271 | [7 empty] | 0.1174 |  | 6.1652 |  | 4.5101 | 49.9345 | 116.6346 |  | 0.6 | 162.4128 |  | 38.946 | 34.5315 |  | 178.0827 | 29.8495 |  | 9.2197 |  |  |  | 19.7822 | [5 empty] | 3.3222 |  |  |  |  | 14.88 |  | 137.2286 |  | 4.9722 | 132.0229 | 13.6128 |  | 34.1168 | 3.8866 |  |  | 88.1673 | 24.7142 | 1.5422 | 0.537 | 30.6866 | 434.644 |  | 78.4747 | 17.96 |  |  | 15.9645 | 5.0199 |  |  | 17.6242 | 287.24 |  | 32.25 |  | 8.041
16:00 |  |  | 42.7237 | 9.759 |  |  |  |  | 20.0633 | 26.299 | 15.8746 | 13.73 | 33.164 |  |  | 49.941 |  | 44.0818 |  |  |  | 16.5749 |  | 8.466 | [7 empty] | 0.1185 |  | 6.4606 |  | 4.6521 | 49.9668 | 116.8167 |  | 0.23 | 160.5789 |  | 37.745 | 33.909 |  | 176.2558 | 29.63 |  | 9.2213 |  |  |  | 19.8384 | [5 empty] | 3.366 |  |  |  |  | 15.349 |  | 136.6096 |  | 4.9636 | 133.0069 | 13.275 |  | 34.5503 | 3.9037 |  |  | 89.2762 | 24.7284 | 1.5477 | 0.57 | 32.1912 | 443.5239 |  | 84.5778 | 17.86 |  |  | 16.468 | 5.0151 |  |  | 17.551 | 284.88 |  | 32.785 |  | 11.848
16:30 |  |  | 38.2924 | 10.072 |  |  |  |  | 21.6669 | 26.3155 | 15.2427 | 13.61 | 33.814 |  |  | 49.75 |  | 40.6151 |  |  |  | 17.1518 |  | 8.7512 | [7 empty] | 0.1233 |  | 6.2239 |  | 4.614 | 49.6194 | 118.2618 |  | 0.37 | 159.5183 |  | 36.42 | 33.7236 |  | 176.5858 | 29.8042 |  | 8.5914 |  |  |  | 19.9174 | [5 empty] | 3.2924 |  |  |  |  | 19.624 |  | 133.3025 |  | 4.9962 | 134.4673 | 13.3715 |  | 34.2373 | 4.3754 |  |  | 87.8479 | 23.8298 | 1.4811 | 0.541 | 30.0016 | 447.9171 |  | 79.2211 | 17.634 |  |  | 16.2224 | 5.0733 |  |  | 17.2717 | 288.71 |  | 32.787 |  | 15.119
17:00 |  |  | 42.6282 | 10.252 |  |  |  |  | 21.2999 | 27.1043 | 15.443 | 13.62 | 34.542 |  |  | 49.419 |  | 51.5756 |  |  |  | 14.3341 |  | 8.6228 | [7 empty] | 0.1262 |  | 5.8656 |  | 4.5775 | 47.905 | 117.7985 |  | 0.4 | 160.3233 |  | 36.312 | 32.735 |  | 177.9152 | 28.829 |  | 8.0449 |  |  |  | 20.1951 | [5 empty] | 3.3787 |  |  |  |  | 21.54 |  | 130.461 |  | 4.9607 | 134.985 | 12.6438 |  | 33.8688 | 3.8589 |  |  | 87.8238 | 23.7771 | 1.4415 | 0.573 | 28.4608 | 445.6861 |  | 78.1656 | 17.976 |  |  | 15.3583 | 4.9993 |  |  | 17.0939 | 290.65 |  | 32.983 |  | 21.807
17:30 |  |  | 33.5199 | 9.81 |  |  |  |  | 21.973 | 26.9629 | 16.344 | 13.41 | 34.006 |  |  | 49.725 |  | 24.0238 |  |  |  | 14.2945 |  | 8.5574 | [7 empty] | 0.1237 |  | 5.3595 |  | 4.4569 | 50.5038 | 117.8922 |  | 0.41 | 162.9388 |  | 34.889 | 32.8228 |  | 177.2121 | 27.5051 |  | 8.6689 |  |  |  | 20.1267 | [5 empty] | 3.4195 |  |  |  |  | 23.956 |  | 134.4582 |  | 4.9788 | 130.8281 | 12.8963 |  | 33.0625 | 3.6509 |  |  | 89.0625 | 24.6244 | 1.4418 | 0.481 | 29.0901 | 446.1057 |  | 75.6206 | 18.068 |  |  | 14.8821 | 4.9063 |  |  | 15.6073 | 286.99 |  | 33.229 |  | 30.456
18:00 |  |  | 30.0622 | 10.118 |  |  |  |  | 21.7089 | 27.2003 | 15.8306 | 13.52 | 34.914 |  |  | 49.457 |  | 24.7052 |  |  |  | 14.2433 |  | 8.5341 | [7 empty] | 0.1338 |  | 5.4162 |  | 4.4389 | 51.1496 | 115.237 |  | 0.46 | 162.2411 |  | 34.248 | 32.8609 |  | 178.3712 | 27.5832 |  | 9.2733 |  |  |  | 20.3732 | [5 empty] | 3.6769 |  |  |  |  | 24.147 |  | 136.7467 |  | 4.9921 | 134.5635 | 12.7689 |  | 33.5118 | 3.6076 |  |  | 89.4501 | 24.6127 | 1.4703 | 0.571 | 28.088 | 446.4115 |  | 75.9498 | 18.485 |  |  | 14.6347 | 4.9984 |  |  | 15.3955 | 289.03 |  | 33.409 |  | 39.154
18:30 |  |  | 29.5955 | 10.29 |  |  |  |  | 21.6287 | 28.1352 | 16.0144 | 13.61 | 35.704 |  |  | 50.131 |  | 31.3476 |  |  |  | 14.2915 |  | 8.1391 | [7 empty] | 0.1392 |  | 4.2691 |  | 4.5588 | 51.1601 | 111.4766 |  | 0.11 | 162.2265 |  | 33.678 | 33.3656 |  | 178.599 | 27.4829 |  | 9.2292 |  |  |  | 20.6286 | [5 empty] | 3.6371 |  |  |  |  | 24.491 |  | 129.9662 |  | 4.9835 | 131.5528 | 12.277 |  | 29.613 | 3.8025 |  |  | 88.6284 | 24.3821 | 1.4732 | 0.612 | 27.6743 | 437.0675 |  | 73.1024 | 18.257 |  |  | 13.6296 | 4.7929 |  |  | 14.3991 | 295.87 |  | 35.197 |  | 40.04
19:00 |  |  | 29.6504 | 10.374 |  |  |  |  | 21.5188 | 28.8115 | 15.0587 | 13.34 | 36.09 |  |  | 50.854 |  | 39.6762 |  |  |  | 14.3717 |  | 7.9402 | [7 empty] | 0.1405 |  | 4.2895 |  | 4.4209 | 46.3736 | 112.63 |  | 0.35 | 159.9502 |  | 31.841 | 34.6369 |  | 177.9834 | 26.6706 |  | 9.4333 |  |  |  | 20.4969 | [5 empty] | 3.6907 |  |  |  |  | 24.711 |  | 133.931 |  | 4.9754 | 123.7351 | 11.4871 |  | 29.5103 | 3.7407 |  |  | 89.5378 | 24.4334 | 1.5158 | 0.6 | 28.1469 | 448.0539 |  | 72.4388 | 18.203 |  |  | 13.9619 | 4.5359 |  |  | 13.1838 | 290.19 |  | 36.189 |  | 40.46
19:30 |  |  | 29.4808 | 9.774 |  |  |  |  | 21.2914 | 29.0972 | 14.6418 | 13.66 | 35.496 |  |  | 50.856 |  | 44.8809 |  |  |  | 14.6219 |  | 8.1565 | [7 empty] | 0.1405 |  | 4.19 |  | 4.3379 | 50.6436 | 115.7335 |  | 0.46 | 160.6981 |  | 32.407 | 34.7937 |  | 177.8978 | 26.8499 |  | 9.5161 |  |  |  | 20.4485 | [5 empty] | 3.6997 |  |  |  |  | 25.059 |  | 138.2584 |  | 5.1449 | 130.9444 | 11.2529 |  | 31.6621 | 3.74 |  |  | 85.8403 | 24.4405 | 1.4893 | 0.649 | 29.2884 | 445.1372 |  | 70.7352 | 18.111 |  |  | 14.8222 | 4.5736 |  |  | 13.2097 | 280.8 |  | 36.126 |  | 39.703
20:00 |  |  | 29.8556 | 9.906 |  |  |  |  | 21.565 | 29.1364 | 11.8309 | 13.54 | 35.574 |  |  | 50.985 |  | 47.3485 |  |  |  | 14.6416 |  | 8.1604 | [7 empty] | 0.1471 |  | 4.127 |  | 4.3509 | 51.883 | 116.3119 |  | 0.37 | 157.0832 |  | 34.369 | 34.7844 |  | 176.3606 | 27.164 |  | 9.642 |  |  |  | 20.5385 | [5 empty] | 3.7786 |  |  |  |  | 25.092 |  | 137.4122 |  | 4.9907 | 132.8362 | 11.5776 |  | 32.8642 | 3.6949 |  |  | 87.4196 | 24.5998 | 1.4269 | 0.613 | 29.3733 | 446.4515 |  | 78.2196 | 18.407 |  |  | 14.8649 | 4.6186 |  |  | 13.9971 | 274.86 |  | 36.437 |  | 40.962
20:30 |  |  | 31.3995 | 10.297 |  |  |  |  | 21.6244 | 28.8637 | 11.8459 | 13.3 | 35.014 |  |  | 50.8 |  | 45.4132 |  |  |  | 14.7576 |  | 7.8978 | [7 empty] | 0.1488 |  | 4.0911 |  | 4.3367 | 51.4979 | 115.9509 |  | 0.84 | 163.7601 |  | 34.237 | 34.5971 |  | 176.7098 | 28.1451 |  | 9.8301 |  |  |  | 20.4574 | [5 empty] | 3.7029 |  |  |  |  | 25.085 |  | 142.0459 |  | 5.0635 | 133.0213 | 11.4727 |  | 34.8273 | 4.0014 |  |  | 88.4514 | 13.6373 | 1.4266 | 0.574 | 29.5753 | 447.14 |  | 80.8039 | 18.412 |  |  | 15.0641 | 4.8812 |  |  | 14.7451 | 280.8 |  | 36.662 |  | 41.278
21:00 |  |  | 32.1915 | 9.321 |  |  |  |  | 21.8348 | 28.4069 | 11.6833 | 11.74 | 35.456 |  |  | 51.718 |  | 26.2006 |  |  |  | 14.8874 |  | 8.1569 | [7 empty] | 0.1492 |  | 4.074 |  | 4.2829 | 52.2473 | 115.0917 |  | 0.87 | 164.0634 |  | 34.568 | 35.0402 |  | 176.7188 | 28.1114 |  | 10.0504 |  |  |  | 20.5168 | [5 empty] | 3.5728 |  |  |  |  | 22.545 |  | 147.2932 |  | 4.9073 | 132.602 | 12.7762 |  | 36.2158 | 4.0848 |  |  | 87.9082 | 6.763 | 1.4276 | 0.63 | 28.8712 | 443.6785 |  | 73.8657 | 17.822 |  |  | 15.0305 | 5.1056 |  |  | 14.8703 | 289.51 |  | 36.668 |  | 40.927
21:30 |  |  | 33.6153 | 9.058 |  |  |  |  | 21.8785 | 28.2219 | 11.6346 | 10.77 | 35.44 |  |  | 51.538 |  | 46.6472 |  |  |  | 14.7472 |  | 8.0973 | [7 empty] | 0.1497 |  | 4.2365 |  | 4.2893 | 51.7157 | 116.1743 |  | 0.94 | 162.1979 |  | 35.873 | 35.1429 |  | 176.8264 | 29.8647 |  | 10.6754 |  |  |  | 20.5228 | [5 empty] | 3.6942 |  |  |  |  | 20.915 |  | 148.7647 |  | 5.0858 | 132.7581 | 11.8104 |  | 35.1362 | 4.1258 |  |  | 87.3894 | 11.8368 | 1.3684 | 0.615 | 28.8443 | 448.6551 |  | 72.2228 | 18.007 |  |  | 15.0777 | 5.0928 |  |  | 15.9485 | 288.38 |  | 36.666 |  | 40.681
22:00 |  |  | 37.1011 | 8.696 |  |  |  |  | 21.654 | 27.4217 | 11.8246 | 11.11 | 35.304 |  |  | 51.647 |  | 44.2416 |  |  |  | 14.7894 |  | 8.1047 | [7 empty] | 0.153 |  | 4.2329 |  | 4.189 | 52.2899 | 116.7619 |  | 1.03 | 164.9177 |  | 36.581 | 35.0873 |  | 176.8624 | 30.4911 |  | 10.834 |  |  |  | 20.5499 | [5 empty] | 3.3555 |  |  |  |  | 15.543 |  | 149.8857 |  | 5.0294 | 133.5267 | 12.1568 |  | 36.0781 | 3.9547 |  |  | 86.9947 | 24.6378 | 1.2882 | 0.619 | 28.4104 | 446.3913 |  | 76.597 | 18.195 |  |  | 15.6804 | 5.0589 |  |  | 16.2336 | 292.92 |  | 36.161 |  | 40.605
22:30 |  |  | 38.0658 | 7.679 |  |  |  |  | 21.0481 | 27.6621 | 11.8422 | 11.1 | 35.182 |  |  | 51.653 |  | 50.3826 |  |  |  | 15.0862 |  | 8.0376 | [7 empty] | 0.1542 |  | 4.8773 |  | 3.6084 | 52.0958 | 115.5041 |  | 1.15 | 164.3391 |  | 36.258 | 35.028 |  | 176.2405 | 30.3572 |  | 11.0252 |  |  |  | 20.5101 | [5 empty] | 3.5385 |  |  |  |  | 13.942 |  | 150.9054 |  | 4.951 | 131.6701 | 12.687 |  | 36.4974 | 3.9615 |  |  | 87.9155 | 24.9317 | 1.0429 | 0.58 | 28.9577 | 449.0587 |  | 74.1778 | 18.163 |  |  | 16.0175 | 5.005 |  |  | 15.9807 | 294.12 |  | 36.711 |  | 41.181
23:00 |  |  | 38.1078 | 7.529 |  |  |  |  | 20.6246 | 27.062 | 11.5873 | 11.13 | 34.058 |  |  | 51.587 |  | 37.5945 |  |  |  | 17.5271 |  | 7.9938 | [7 empty] | 0.154 |  | 4.4261 |  | 2.432 | 52.4756 | 115.3727 |  | 1.26 | 162.1215 |  | 37.764 | 35.8742 |  | 176.0799 | 29.4501 |  | 11.5827 |  |  |  | 20.4511 | [5 empty] | 3.6505 |  |  |  |  | 10.974 |  | 150.5189 |  | 4.9707 | 133.0165 | 13.0081 |  | 35.5868 | 3.9546 |  |  | 86.5936 | 24.9666 | 0.7573 | 0.561 | 28.6782 | 449.8638 |  | 80.345 | 17.808 |  |  | 16.6154 | 5.1581 |  |  | 16.2586 | 289.19 |  | 36.288 |  | 40.469
23:30 |  |  | 37.8944 | 8.156 |  |  |  |  | 20.9925 | 26.6328 | 12.4734 | 11.13 | 33.524 |  |  | 51.379 |  | 42.2548 |  |  |  | 17.2361 |  | 7.8801 | [7 empty] | 0.25 |  | 4.5418 |  | 1.7969 | 53.1741 | 117.0688 |  | 1.2 | 163.6303 |  | 38.027 | 35.8706 |  | 173.3182 | 29.5351 |  | 10.7305 |  |  |  | 20.4865 | [5 empty] | 3.3354 |  |  |  |  | 10.859 |  | 147.4382 |  | 5.034 | 131.1201 | 12.5464 |  | 36.1983 | 3.8564 |  |  | 86.1834 | 24.9983 | 0.6167 | 0.55 | 28.9284 | 449.3133 |  | 78.8956 | 18.168 |  |  | 16.6182 | 5.0012 |  |  | 16.7549 | 290.79 |  | 36.159 |  | 32.571
00:00 |  |  | 38.6188 | 8.651 |  |  |  |  | 21.922 | 26.2797 | 14.2183 | 11.3 | 32.74 |  |  | 51.725 |  | 47.0841 |  |  |  | 17.8863 |  | 7.909 | [7 empty] | 0.2672 |  | 5.2759 |  | 1.522 | 53.6675 | 115.5935 |  | 0.83 | 164.3217 |  | 37.699 | 35.8571 |  | 173.7795 | 30.7348 |  | 9.7127 |  |  |  | 20.3627 | [5 empty] | 3.6978 |  |  |  |  | 10.842 |  | 146.1188 |  | 4.9253 | 129.7559 | 13.1108 |  | 36.1367 | 3.8369 |  |  | 86.3911 | 24.9896 | 0.5404 | 0.561 | 28.3796 | 450.8336 |  | 77.4456 | 17.992 |  |  | 16.3692 | 4.9527 |  |  | 16.9907 | 290.26 |  | 36.276 |  | 28.629
MWh | 0 | 0 | 938.9435 | 221.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.1513 | 637.538 | 329.3073 | 306.105 | 803.692 | 0 | 0 | 1217.61 | 0 | 972.4134 | 0 | 0 | 0 | 376.519 | 0 | 187.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2936 | 0 | 118.9679 | 0 | 70.1502 | 1184.8656 | 2796.4151 | 0 | 18.01 | 3841.8844 | 0 | 865.3945 | 827.1906 | 0 | 4334.9007 | 698.4546 | 0 | 240.7888 | 0 | 0 | 0 | 481.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.9535 | 0 | 3373.3516 | 0 | 118.1457 | 3151.8236 | 308.337 | 0 | 811.1762 | 93.3854 | 0 | 0 | 2128.5529 | 571.955 | 22.8149 | 13.866 | 695.4635 | 10418.1663 | 0 | 1153.2495 | 429.7835 | 0 | 0 | 366.4173 | 114.3343 | 0 | 0 | 373.8418 | 6778.925 | 0 | 903.322 | 0 | 547.039
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 8 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL (R6) | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1123.7 | 3806.6 |  | 44.3 |  | 1364.9 |  | 73.8 |  | 66.9 | 11.1 | 0 | 116.6 | 6607.9 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 488.7
01:00 | 1114 | 3708.3 |  | 44.8 |  | 1362.3 |  | 74.1 |  | 68.4 | 11.1 | 0 | 75.5 | 6458.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 76.8
01:30 | 1106.6 | 3634.9 |  | 44.9 |  | 1364.9 |  | 73.5 |  | 66.8 | 11.1 | 0 | 61.7 | 6364.4 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 168.9
02:00 | 1108.8 | 3597.3 |  | 44.3 |  | 1291.7 |  | 73.2 |  | 67.9 | 11.1 | 0 | 52.1 | 6246.4 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4045.45
02:30 | 1122.7 | 3656 |  | 44.9 |  | 1169.8 |  | 73.4 |  | 66.1 | 11.1 | 0 | 39.2 | 6183.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 354.3
03:00 | 1119.1 | 3629 |  | 44.9 |  | 1121.5 |  | 73.1 |  | 66.6 | 11.1 | 0 | 28 | 6093.3 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3418.75
03:30 | 1115.8 | 3680 |  | 45.5 |  | 1018.5 |  | 73.4 |  | 67.2 | 11.1 | 0 | 15.8 | 6027.3 |  | C.H. YANANGO | 1009.15
04:00 | 1123.4 | 3738.3 |  | 45.6 |  | 961.5 |  | 73.3 |  | 66.3 | 11.1 | 0 | 18.4 | 6037.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 148.6
04:30 | 1126.4 | 3509.3 |  | 45.7 |  | 1140.8 |  | 73.4 |  | 54.9 | 11.1 | 0 | 27.2 | 5988.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2731.4
05:00 | 1130.8 | 3636.8 |  | 45.6 |  | 1031.3 |  | 73.1 |  | 54.6 | 11.1 | 0 | 40 | 6023.3 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 474.75
05:30 | 1127.7 | 3779.2 |  | 45.5 |  | 857.6 |  | 73.7 |  | 54.7 | 11.1 | 0 | 36.6 | 5986.1 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.25
06:00 | 1134.7 | 3745.9 |  | 46.2 |  | 862.1 |  | 73.2 |  | 52 | 11.1 | 13.39 | 33 | 5971.59 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.8
06:30 | 1135.5 | 3543.7 |  | 45.7 |  | 645.6 |  | 74.1 |  | 55.9 | 11.1 | 161.22 | 58.3 | 5731.12 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 314.65
07:00 | 1128.9 | 3607.2 |  | 41.3 |  | 237.9 |  | 74.2 |  | 55.3 | 11.1 | 480.92 | 68.9 | 5705.72 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3948.1
07:30 | 1124.6 | 3431.4 |  | 24.6 |  | 202.5 |  | 73.6 |  | 52.2 | 11.1 | 787.85 | 83.2 | 5791.05 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 238.55
08:00 | 1119.2 | 3343.4 |  | 24.8 |  | 207.8 |  | 74.2 |  | 51.8 | 11.1 | 956.33 | 103.8 | 5892.43 |  | C.H. ARICOTA II |  | 157.4
08:30 | 1117 | 3450.6 |  | 25.3 |  | 208.4 |  | 74.6 |  | 53.5 | 11 | 1001.84 | 133.5 | 6075.74 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 65.9
09:00 | 1137.4 | 3474.4 |  | 24.7 |  | 197.8 |  | 74.8 |  | 52.8 | 11 | 1038.01 | 183.5 | 6194.41 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15793.5
09:30 | 1145.5 | 3578.6 |  | 25 |  | 205.9 |  | 74.7 |  | 52.6 | 11 | 1053.28 | 205.6 | 6352.18 |  | C.H. RESTITUCION | 5229.8
10:00 | 1011.5 | 3668.2 |  | 44.6 |  | 243.4 |  | 75.1 |  | 54 | 10.7 | 1064.2 | 281 | 6452.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.1
10:30 | 1148.8 | 3388 |  | 44.6 |  | 405.4 |  | 75.4 |  | 53.4 | 10.7 | 1072.17 | 412.7 | 6611.17 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 490.55
11:00 | 1152.1 | 3483.5 |  | 44.3 |  | 331.7 |  | 75.8 |  | 52.4 | 10.5 | 1060.67 | 453.6 | 6664.57 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9089.3
11:30 | 1149.3 | 3516.9 |  | 41.4 |  | 328.5 |  | 76.2 |  | 52.2 | 10.5 | 1074.61 | 507.2 | 6756.81 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1156.6 | 3532.9 |  | 24.6 |  | 324.8 |  | 75.7 |  | 51.6 | 10.4 | 1078.89 | 536.4 | 6791.89 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1858.7
12:30 | 1149.8 | 3482.5 |  | 25 |  | 328.5 |  | 75.2 |  | 51.4 | 10.4 | 1085.48 | 594.1 | 6802.38 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 275.95
13:00 | 1160.8 | 3442.2 |  | 25.4 |  | 323.5 |  | 75.5 |  | 51.9 | 10.4 | 1080.83 | 666.8 | 6837.33 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 430.85
13:30 | 1161.5 | 3322.5 |  | 44.3 |  | 325.7 |  | 75 |  | 56.4 | 10.4 | 1077.64 | 734.1 | 6807.54 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 326.6
14:00 | 1156 | 3465.6 |  | 44.6 |  | 203.1 |  | 75.9 |  | 54.6 | 10.4 | 1068.95 | 736.9 | 6816.05 |  | C.H. YUNCAN |  | 3146.2
14:30 | 1162 | 3398 |  | 44.9 |  | 203.6 |  | 75.7 |  | 60 | 10.4 | 1061.3 | 752.2 | 6768.1 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
15:00 | 1160.3 | 3385.2 |  | 6.7 |  | 197.9 |  | 75.5 |  | 64.5 | 10.1 | 1047.24 | 767 | 6714.44 |  | C.H. EL CARMEN | 196.8
15:30 | 1170.8 | 3436.9 |  | 0 |  | 204.9 |  | 75.6 |  | 64.9 | 9 | 1018.93 | 780.7 | 6761.73 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1166.4 | 3485.7 |  | 0 |  | 205.9 |  | 75.4 |  | 63.3 | 9 | 962.04 | 768.5 | 6736.24 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1170.1 | 3622 |  | 18.6 |  | 206.5 |  | 75.1 |  | 64.2 | 9.9 | 852.23 | 757.5 | 6776.13 |  | C.H. ÁNGEL III | 475
17:00 | 1166.2 | 3743.4 |  | 29.6 |  | 371.1 |  | 75 |  | 59.5 | 10.7 | 547.31 | 734.9 | 6737.71 |  | C.H. LA JOYA | 171.3
17:30 | 1164.7 | 3744.3 |  | 79.3 |  | 754.2 |  | 75.7 |  | 50.1 | 10.7 | 200.3 | 701.9 | 6781.2 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.9
18:00 | 1163 | 3582.4 |  | 80 |  | 1124.8 |  | 75.4 |  | 53.3 | 10.7 | 20.36 | 692.7 | 6802.66 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447
18:30 | 1166.9 | 3644.6 |  | 80.4 |  | 1355.2 |  | 75.5 |  | 54.1 | 10.7 | 2.6 | 695.4 | 7085.4 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 441.6
19:00 | 1166 | 3777.6 |  | 81 |  | 1661.9 |  | 75.8 |  | 53.2 | 10.6 | 0 | 651.5 | 7477.6 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4858.7
19:30 | 1160.3 | 3801.1 |  | 81.6 |  | 1739.4 |  | 76.5 |  | 58.8 | 10.8 | 0 | 616.6 | 7545.1 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2154.7
20:00 | 1167.4 | 3821.3 |  | 82 |  | 1819 |  | 76 |  | 60.7 | 10.8 | 0 | 552.1 | 7589.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13950.8
20:30 | 1167.5 | 3836.5 |  | 81.5 |  | 1825 |  | 76.3 |  | 64.8 | 10.8 | 0 | 500.7 | 7563.1 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 253.55
21:00 | 1163.6 | 3808.1 |  | 81.8 |  | 1810.3 |  | 76.1 |  | 63.4 | 10.8 | 0 | 452.5 | 7466.6 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1958.95
21:30 | 1162.2 | 3772.7 |  | 38.1 |  | 1812.4 |  | 75.9 |  | 65.6 | 10.8 | 0 | 435.7 | 7373.4 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 62.4
22:00 | 1171 | 3711.9 |  | 39.8 |  | 1749.6 |  | 75.6 |  | 66 | 10.8 | 0 | 437.5 | 7262.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 135.55
22:30 | 1165 | 3654.5 |  | 43.7 |  | 1555.2 |  | 75.2 |  | 65.4 | 10.8 | 0 | 472.7 | 7042.5 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5466.3
23:00 | 1167.3 | 3633.4 |  | 43.9 |  | 1394.8 |  | 75.4 |  | 65.4 | 10.8 | 0 | 476.5 | 6867.5 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2233.7
23:30 | 1165.1 | 3657.6 |  | 43.4 |  | 1129.5 |  | 75 |  | 62.7 | 10.8 | 0 | 451.7 | 6595.8 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 249.75
00:00 | 1164.8 | 3646.4 |  | 43.8 |  | 1016.3 |  | 75.3 |  | 63.4 | 10.8 | 0 | 392.3 | 6413.1 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1873.85
TOTAL MWh | 27459.4 | 86508.4 | 0 | 1046.25 | 0 | 20202.45 | 0 | 1796.6 | 0 | 1413.85 | 257.4 | 10434.295 | 9197.15 | 158315.795 |  | C.H. HER 1 | 9
% | 17.3447 | 54.6429 | 0 | 0.66086 | 0 | 12.7609 | 0 | 1.1348 | 0 | 0.89306 | 0.16259 | 6.5908 | 5.8094 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 472.05
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5018.7
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3046.35
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1504.55
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2644.45
[16 empty] | PCH TUPURI | 52.05
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 152.2
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.95
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3004.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 680.45
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 966
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2630.75
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 222.75
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 488
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27459.4 | 86508.4

## GENERACION RER
domingo, 8 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17.7 | 11.2 | 7.5 | 11.8 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.7 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.4 | 5.1 | 20.5 | 16 | 18.1 | 32.1 | 5 | 12.9 |  |  | 0.1 | 9.8 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 3.7 | 6.5 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.7 | 10.6 | 13.3 | 12.1 | [5 empty] | 6.6 | 14.5 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.3 | 560.4
1:00 |  | 17.4 | 11.2 | 8.3 | 11.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.7 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.5 | 5.2 | 20.5 | 16 | 18 | 19.8 | 8.7 | 7.6 |  |  |  | 4 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 10 | 6.8 |  | 2.6 | 5.8 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 10.4 | 3.4 | 5.4 | [5 empty] | 5.5 | 12.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 510.6
1:30 |  | 17.6 | 11.2 | 7.2 | 11.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.6 | 5.2 | 20.7 | 16 |  | 18.3 | 8.9 | 7.1 |  |  |  | 0.8 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 1.8 | 4.6 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | [7 empty] | 6.4 | 13.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 487.8
2:00 |  | 17.5 | 11.2 | 8.3 | 11.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.1 |  |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.7 | 5.2 | 20.6 | 16 |  | 17.3 | 8.3 | 5.7 |  |  |  | 1.1 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 1.3 | 3.4 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | [7 empty] | 5.4 | 9.6 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.4 | 478.9
2:30 |  | 17.5 | 11.5 | 8.3 | 11.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.6 | 5.2 | 20.5 | 12 | 19.1 | 14.4 | 8.7 | 2.7 | [6 empty] | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 1.3 | 3.3 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 10.4 | [7 empty] | 3.5 | 5.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 479.2
3:00 |  | 17.7 | 10.9 | 7.7 | 11.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.5 |  |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.6 | 5.2 | 20.5 | 15.1 | 18.7 | 10.1 | 10.2 | 0.1 |  |  |  | 1.2 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 0.6 | 1.6 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 10.5 | [7 empty] | 1.9 | 2.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.4 | 471
3:30 |  | 17.5 | 11.2 | 8.4 | 11.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.3 |  |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.2 | 2.4 | 5.2 | 20.1 | 15.1 | 18.9 | 3.8 | 5.5 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 0.4 | 0.9 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 10.4 | [7 empty] | 2 | 2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.2 | 459.1
4:00 |  | 17.5 | 10.3 | 8.1 | 11.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.6 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 2.7 | 5.2 | 20.4 | 15.1 | 18.9 | 2.8 | 8.8 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 0.9 | 2.2 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 10.3 | [7 empty] | 1.2 | 0.9 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 460.9
4:30 |  | 17.6 |  | 8.5 | 11.5 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.3 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 13.1 | 2.7 | 5.1 | 20.3 | 15.1 | 18.9 | 3.4 | 12.4 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 1.6 | 5 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.7 | 10.5 | [7 empty] | 0.9 | 1.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 458.6
5:00 |  | 17.7 |  | 8.4 | 11.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 16.7 |  |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 2.7 | 5.1 | 20.4 | 15.1 | 18.8 | 10.2 | 16.7 |  |  |  |  | 6.2 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 1.8 | 5 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | [7 empty] | 0.1 |  | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.4 | 471
5:30 |  | 17.7 |  | 8.5 | 11.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 16.7 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5 | 20.5 | 15.1 | 18.9 | 12.9 | 13.6 |  |  |  |  | 5.4 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 |  | 1.1 | 3.6 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | [9 empty] | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 467.7
6:00 |  | 17 |  | 6.3 | 11.8 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16.9 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5.1 | 20.8 | 15.1 | 18.9 | 14 | 3.7 | 4.5 |  |  |  | 5.7 | 0.8 |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 |  | 1.5 | 3 |  | 3.4 | 18.4 |  | 2.6 | 2 | 1.19 |  | 2.8 |  |  | 0.1 | 5.7 | 10.5 |  |  |  | 1.8 | 2.4 |  |  | 0.6 |  | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 6.4 | 20 | 2.5 | 20.4 | 474.39
6:30 |  | 17.7 |  | 8.6 | 11.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.8 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13.1 | 2.7 | 5.1 | 20.6 | 15.1 | 18.8 | 14 | 7.2 | 18.4 |  |  |  | 9.9 | 7.4 | 1.3 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 13.5 | 2.2 | 3.9 |  | 3.4 | 18.4 |  | 47.3 | 31.6 | 17.02 |  | 2.8 | 1.1 |  | 2.7 | 5.7 | 10.4 |  |  |  | 10.5 | 15.7 |  | 2.3 | 2 | 0.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 1 | 2.1 | 20 | 6.4 | 20 | 9.8 | 20.4 | 652.62
7:00 |  | 17.7 |  | 8.1 | 12.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.4 |  |  |  | 19.7 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5 | 20.4 | 15.1 | 18.9 | 15.7 | 8.4 | 19.3 |  |  |  | 11.1 | 17.8 | 11.9 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 37.8 | 2.7 | 4.6 |  | 3.3 | 18.4 |  | 130.5 | 73.1 | 38.52 |  | 2.8 | 3.1 |  | 9 | 5.6 | 10.5 |  |  |  | 56.5 | 75 |  | 9.3 | 4 | 3.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 3.1 | 2.1 | 20 | 6.5 | 20 | 15.3 | 20.2 | 981.62
7:30 |  | 17.5 |  | 6.9 | 10.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.4 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.2 | 10 | 18.9 | 18.4 | 9.9 | 23.3 |  |  |  | 9.9 | 28.7 | 23.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 60.9 | 2.5 | 4.9 |  | 3.3 | 18.4 |  | 206.6 | 163.4 | 80.35 |  | 2.7 | 5.7 |  | 11.6 | 5.6 | 10.4 | 0.6 |  |  | 78.7 | 92 |  | 14.1 | 4.5 | 9.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 5.6 | 2.1 | 20 | 6.4 | 20 | 16.9 | 20.3 | 1296.35
8:00 |  | 17.5 |  | 6.7 | 10 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.6 | 10 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.6 | 10 | 18.9 | 17.4 | 5.6 | 25.4 |  |  |  | 6.4 | 35.1 | 44.5 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 72.9 | 2.1 | 4 |  | 3.4 | 18.4 |  | 234.5 | 183.6 | 90.03 | 0.1 | 2.7 | 8.5 |  | 13.4 | 5.7 | 10.3 | 13.2 | 8.1 |  | 97.7 | 133.7 |  | 16.5 | 6.8 | 14.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 8 | 2.1 | 20 | 6.4 | 20 | 17.3 | 20.3 | 1493.83
8:30 |  | 17.5 |  | 7.6 | 10.9 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.5 | 10.2 | 0.2 | 0.3 | 19.7 |  | 19.8 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.5 | 10 | 18.8 | 16.1 | 3.6 | 26.5 |  |  |  | 10.9 | 35.8 | 47.5 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 77.2 | 1.7 | 3.1 |  | 3.4 | 18.4 |  | 244.6 | 193.7 | 95.54 | 0.2 | 2.6 | 11.1 |  | 13.8 | 5.7 | 10.4 | 24.5 | 19.2 |  | 100.3 | 136.5 |  | 17.1 | 9.8 | 18.1 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 10.3 | 2.1 | 20 | 6.4 | 20 | 17.7 | 20.4 | 1570.64
9:00 |  | 17.5 |  | 6.7 | 11 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.6 | 9.7 | 0.3 | 1 | 19.9 |  | 19.6 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 4.9 | 20.1 | 10 | 18.8 | 18.5 | 2.3 | 33.7 |  |  |  | 19.8 | 36.6 | 48.9 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 79.9 | 3.2 | 4.5 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.7 | 202.2 | 99.31 | 0.2 | 2.6 | 13.3 |  | 14.1 | 5.7 | 10.5 | 29.8 | 27.5 |  | 102.6 | 139.2 |  | 17.4 | 12.3 | 31.9 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 12.4 | 2.1 | 20 | 6.4 | 20 | 17.9 | 20.2 | 1654.91
9:30 |  | 17 |  | 7.8 | 10.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.7 | 10.2 | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.2 | 10 | 18.8 | 29.5 | 5.1 | 33.4 |  |  | 0.6 | 26.7 | 37.6 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 80.8 | 5 | 7.2 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.9 | 206.4 | 100.68 | 0.3 | 2.5 | 14.9 |  | 14.3 | 5.7 | 10.3 | 24 | 19.3 | 0.6 | 103.9 | 140.6 |  | 17.7 | 11.4 | 43.4 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 14 | 2.1 | 20 | 6.4 | 20 | 17.9 | 20.3 | 1692.98
10:00 |  | 17.5 |  | 8.1 | 10.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.3 | 10.2 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.2 | 10 | 18.8 | 36.6 | 9.7 | 55.2 |  |  | 1.9 | 44.6 | 37.6 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 80.8 | 6.5 | 9.7 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 210.1 | 102.9 | 0.3 | 2.5 | 16.3 |  | 14.3 | 5.6 | 10.4 | 32.2 | 30.2 | 0.6 | 104.9 | 142 |  | 17.8 | 13.2 | 41.2 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 15.3 | 2.1 | 20 | 6.4 | 20 | 17.9 | 20.3 | 1781
10:30 |  | 17.3 |  | 7.4 | 10.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.6 | 10.2 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.4 | 10 | 18.8 | 40.9 | 15.1 | 94.1 |  |  | 2.7 | 95.2 | 37.3 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 80.8 | 9.6 | 10.5 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253.1 | 211.3 | 103.07 | 0.3 | 2.5 | 17.5 |  | 14.1 | 5.6 | 10.4 | 32.4 | 22.9 | 0.6 | 106.7 | 143.5 |  | 17.9 | 19.4 | 69.9 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 16.5 | 2.1 | 20 | 6.3 | 20 | 18.4 | 20.3 | 1920.37
11:00 |  | 17.5 |  | 7 | 10.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.8 | 10.2 | 0.3 | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.5 | 10 | 18.7 | 60.2 | 11.7 | 103.9 |  |  | 4.6 | 96.6 | 37.1 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 80.8 | 9.2 | 9.7 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 212.3 | 91.97 | 0.4 | 2.5 | 18.2 |  | 14.4 | 5.7 | 10.6 | 38.4 | 23.6 | 0.6 | 105.4 | 141.1 |  | 17.8 | 20.7 | 75 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 17.7 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19 | 20.4 | 1949.07
11:30 |  | 17.4 |  | 6.1 | 10.8 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.9 | 10.2 | 0.3 | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.7 | 10 | 18.6 | 68.6 | 12.2 | 109.3 |  |  | 8.3 | 119.6 | 37.4 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.8 | 9.9 | 11.8 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.9 | 213.3 | 103.41 | 0.4 | 2.5 | 18.8 |  | 14.5 | 5.6 | 10.4 | 32.8 | 22.2 | 0.6 | 105.3 | 141.9 |  | 17.9 | 27.4 | 85.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 17.8 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.3 | 20.4 | 2016.41
12:00 |  | 17.5 |  | 7 | 9.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.7 | 10.2 | 0.3 | 1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.1 | 5.1 | 20.5 | 10 | 18.7 | 66.1 | 14.8 | 109.8 |  |  | 10.5 | 136.2 | 37.2 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.8 | 10.1 | 10.5 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 214.7 | 104.49 | 0.4 | 2.5 | 19.1 |  | 14.6 | 5.7 | 10.3 | 41.5 | 23.1 | 0.6 | 105.8 | 142.5 |  | 18 | 26.9 | 86.9 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 17.8 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 19.2 | 20.4 | 2048.19
12:30 |  | 17 |  | 5.9 | 10.3 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.2 | 10.2 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 1 | 5.1 | 20.5 | 10 | 18.6 | 68.9 | 9.8 | 107.6 |  |  | 16.5 | 165.4 | 37.8 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.8 | 10.6 | 11 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 215.6 | 104.18 | 0.4 | 2.5 | 18.9 |  | 14.7 | 5.7 | 10.3 | 52.1 | 39.1 | 0.6 | 108.4 | 145.2 |  | 18.2 | 26.7 | 86.4 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 18.1 | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 | 18.6 | 20.3 | 2111.28
13:00 |  | 17.1 |  | 6.7 | 10 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.1 | 10.2 | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 1.6 | 5.1 | 20.4 | 10 | 18.7 | 70.7 | 8.1 | 106.2 |  |  | 17 | 169.7 | 38.3 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 80.9 | 10.7 | 10.5 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253.1 | 215.7 | 104.53 | 0.2 | 2.5 | 18.8 |  | 14.5 | 5.6 | 10.3 | 82.6 | 76.7 | 0.6 | 104 | 144.3 |  | 18.3 | 27.3 | 87.3 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 18.3 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 18.4 | 20.3 | 2176.33
13:30 |  | 17 | 4.2 | 7.8 | 9.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.7 | 10.2 | 0.4 | 1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.2 | 5 | 20.4 | 10 | 18.7 | 75.9 | 7.5 | 103.8 |  |  | 19.6 | 191.7 | 37.9 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 80.8 | 9.7 | 10.8 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 213.6 | 103.84 | 0.5 | 2.5 | 17.8 |  | 14.6 | 5.6 | 10.3 | 107.6 | 96.2 | 0.6 | 105.7 | 144 |  | 18.2 | 24 | 87.3 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 17.8 | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 | 18.5 | 20.3 | 2246.94
14:00 |  | 17.1 | 4.6 | 5.2 | 9.9 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.8 | 10.2 | 0.4 | 0.9 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.5 | 5 | 20.6 | 10 | 18.7 | 77 | 9.4 | 100.8 |  |  | 17.5 | 174.3 | 38 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 80.8 | 10.2 | 9.2 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 210.9 | 101.45 | 0.3 | 2.5 | 16.7 |  | 14.5 | 5.7 | 10.5 | 115.6 | 110.5 | 0.6 | 106 | 143.1 |  | 18.1 | 25.7 | 86.7 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 16.4 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 18.4 | 20.4 | 2241.85
14:30 |  | 17.7 | 5.5 | 7.8 | 10.6 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.4 | 10.2 | 0.4 | 1 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.2 | 5 | 20.4 | 10 | 18.8 | 75.8 | 10 | 105.3 |  |  | 16.5 | 177.6 | 37.7 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 80.8 | 9.4 | 11.7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253 | 209.7 | 101.2 | 0.3 | 2.5 | 15.1 |  | 14.5 | 5.6 | 10.3 | 122.6 | 111 | 0.6 | 104.9 | 141.3 |  | 18 | 28.5 | 83.8 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 15 | 2.2 | 20 | 6.3 | 20 | 18.4 | 20.4 | 2254.4
15:00 |  | 17.7 | 10.7 | 8 | 10.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18 | 10.2 | 0.3 | 0.6 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 4.9 | 20.1 | 10 | 18.8 | 73.6 | 9.7 | 114.1 |  |  | 9.1 | 177.1 | 37.2 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 80.8 | 9.5 | 11.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253 | 204.9 | 99.44 | 0.2 | 2.5 | 13.3 |  | 14.4 | 5.7 | 10.5 | 136.7 | 111.9 | 0.6 | 103.6 | 140.2 |  | 18 | 29.2 | 85 | 4.8 | 2.2 | 2 | 1.1 | 13.2 | 2.2 | 19.9 | 6.4 | 19.9 | 18.1 | 20.3 | 2259.84
15:30 |  | 17.6 | 10.9 | 7.3 | 10.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.4 | 10.2 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 4.9 | 20.7 | 10 | 18.8 | 73.3 | 8.3 | 114.4 |  |  | 2.7 | 166.4 | 36.3 | 50 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 79.1 | 4.7 | 3.8 |  | 3.6 | 18.4 |  | 249.8 | 198.5 | 96.43 | 0.4 | 2.5 | 11.1 |  | 14.3 | 5.6 | 10.5 | 168.6 | 124 | 0.6 | 100.4 | 135.6 |  | 17.8 | 29.2 | 85.3 | 4.8 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 11.2 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 17.4 | 20.5 | 2245.73
16:00 |  | 17.5 | 10.9 | 6.3 | 10.5 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.1 | 10.2 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 3.1 | 4.9 | 20.4 | 10 | 18.7 | 75.2 | 9.5 | 115.8 |  |  | 3.3 | 159.1 | 34.8 | 49.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 74.7 | 0.5 | 0.3 |  | 3.6 | 18.4 |  | 237.2 | 186.9 | 91.14 | 0.2 | 2.5 | 8.7 |  | 13.5 | 5.7 | 10.4 | 168.8 | 127.8 | 0.6 | 94.2 | 129.1 |  | 17.1 | 26.9 | 81.3 | 4.8 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 8.8 | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 | 16.1 | 20.3 | 2174.64
16:30 |  | 17 | 10.9 | 6.7 | 10.9 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.7 | 10.2 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.2 | 20.6 | 10 | 18.8 | 79 | 9.6 | 114.4 |  |  | 1.4 | 150.5 | 28.9 | 47.3 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 63.6 |  |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 216.3 | 170.8 | 82.23 | 0.1 | 2.5 | 6 |  | 12.3 | 5.6 | 10.4 | 162.5 | 128.3 | 0.6 | 83.8 | 105 |  | 15.7 | 28.5 | 83.3 | 4.8 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 6.2 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 13.5 | 20.4 | 2055.83
17:00 |  | 17.4 | 10.9 | 6.9 | 10.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 14.2 | 10.2 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.8 | 79.8 | 12.6 | 114.3 |  |  | 1.3 | 123.1 | 17.5 | 42.8 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 35.1 | 0.5 |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 143.9 | 105.9 | 49.91 |  | 2.5 | 3.3 |  | 10.4 | 5.6 | 10.4 | 162.5 | 127.7 | 0.6 | 54.3 | 60.5 |  | 13.3 | 29.2 | 83.9 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 3.6 | 2.2 | 20.1 | 6.2 | 20 | 6.6 | 20.4 | 1724.41
17:30 |  | 17.2 | 10.9 | 8 | 9.9 | 20.4 | 3.2 |  |  | 4.1 | 10.2 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.8 | 81.9 | 12.1 | 111.6 |  |  | 3.1 | 96.7 | 6.3 | 28.5 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 12.3 | 0.4 |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 50.5 | 38.9 | 16.9 |  | 2.5 | 1.2 |  | 4.4 | 5.5 | 10.3 | 158 | 124.9 | 0.6 | 16.3 | 17.1 |  | 5.5 | 28.7 | 84.5 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 | 0.9 | 20.4 | 1334.8
18:00 |  | 17.1 | 10.9 | 8.5 | 10.6 | 20.4 | 3.2 |  |  | 6.2 | 10.2 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.5 | 10 | 18.8 | 81.8 | 14.4 | 114.3 |  |  | 2.7 | 81.2 |  | 9.9 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 0.6 | 0.4 |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 2.9 | 2 | 0.66 |  | 2.5 |  |  | 0.5 | 5.5 | 10.3 | 157 | 127.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  | 2.4 | 28.2 | 84.9 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.4 | 1148.66
18:30 |  | 17.5 | 10.9 | 8.4 | 10.6 | 20.4 | 3.2 |  |  | 6.7 | 10.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.5 | 10 | 18.7 | 80.8 | 18.2 | 111.2 |  |  | 3.6 | 91.3 |  | 0.2 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 0.1 |  |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.4 | 10.5 | 151.3 | 126.5 | 0.6 |  |  |  | 2.4 | 28.4 | 84 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 1134.4
19:00 |  | 17 | 10.9 | 7.6 | 10.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 7.3 | 10.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 3.1 | 5 | 20.5 | 10 | 18.8 | 80.3 | 15.8 | 116.3 |  |  | 7.2 | 92.8 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  |  |  |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.6 | 10.2 | 118.3 | 107.5 | 0.6 |  |  |  |  | 29 | 84.3 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 1087.1
19:30 |  | 17.7 | 10.9 | 7.1 | 11.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 12 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.4 | 10 | 18.8 | 74.2 | 15.1 | 108.6 |  |  | 9.7 | 112.9 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | 93 | 91.4 | 0.6 |  |  |  |  | 28.3 | 83.4 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 1057.8
20:00 |  | 17.7 | 10.9 | 5.4 | 10.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 15.9 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.3 | 10 | 18.8 | 57.5 | 13.9 | 109 |  |  | 6.2 | 106 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.6 | 10.5 | 81.1 | 71.6 | 0.6 |  |  |  |  | 27.3 | 79.5 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 995
20:30 |  | 17.7 | 10.9 | 8 | 10.7 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.5 | 10.2 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.6 | 10 | 18.5 | 48.4 | 7.2 | 111.7 |  |  | 4.6 | 90.5 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.4 | 10.3 | 59.2 | 69.8 | 0.6 |  |  |  |  | 28.3 | 81 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 947.5
21:00 |  | 17.7 | 10.9 | 7.3 | 11.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 16.4 | 10.2 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.6 | 53.8 | 5.8 | 111.1 |  |  | 4.3 | 67.3 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.8 | 10.6 | 50.4 | 52.2 | 0.6 |  |  |  |  | 26.8 | 80.8 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.4 | 898.5
21:30 |  | 17.7 | 11.2 | 8.1 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.4 | 10.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 2.9 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.6 | 45.7 | 5.1 | 111.3 |  |  | 2.9 | 58.6 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.6 | 10.3 | 49.9 | 52.5 | 0.6 |  |  |  |  | 28.8 | 80.9 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 883.2
22:00 |  | 17.5 | 11.1 | 7.6 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.6 | 10.2 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.6 | 10 | 18.7 | 30.1 | 3.5 | 116.1 |  |  | 1.8 | 53.7 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.8 | 10.5 | 59.7 | 59.2 | 0.6 |  |  |  |  | 28.5 | 84.9 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 886
22:30 |  | 17.3 | 11.1 | 7.4 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.4 | 10.2 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.1 | 10 | 18.6 | 32.1 | 3.4 | 117.6 |  |  | 0.7 | 64.7 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  | 0.8 |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.7 | 10.3 | 71.7 | 67.4 | 0.6 |  |  |  |  | 29.1 | 85.2 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.1 | 20 |  | 20.2 | 919.5
23:00 |  | 17.6 | 11.2 | 7 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.4 | 10.2 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 2.7 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.6 | 37.8 | 4.4 | 117.1 |  |  | 2.7 | 77.2 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 2 | 3.9 |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.8 | 10.4 | 60.5 | 56.1 | 0.6 |  |  |  |  | 29.5 | 85.3 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.3 | 923.9
23:30 |  | 16.8 | 11.2 | 5.1 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.4 | 10.2 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.6 | 36.7 | 5.5 | 114.8 |  |  | 2.9 | 71.2 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 2 | 5.5 |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.8 | 10.4 | 49 | 52.5 | 0.6 |  |  |  |  | 28.8 | 82.8 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6 | 20 |  | 20.3 | 896.3
0:00 |  | 15 | 11.2 | 8 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18 | 10.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.7 | 32 | 6.2 | 115 |  |  | 2.4 | 64 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 2.4 | 4.8 |  | 3.6 | 18.4 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.7 | 10.5 | 27.6 | 33.2 | 0.6 |  |  |  |  | 28.1 | 76.6 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.1 | 20 |  | 20.3 | 837.7
EJEC MWh | 0 | 417.3 | 155.75 | 177.8 | 261.65 | 488.7 | 76.8 | 0 | 0 | 401.35 | 168.9 | 2.9 | 7.25 | 474.75 | 0 | 482.25 | 484.8 | 314.65 | 65.9 | 122.1 | 490.55 | 275.95 | 430.85 | 1041.7 | 220.6 | 1687.65 | 0 | 0 | 94.2 | 1704.85 | 368.55 | 502.5 | 504 | 196.8 | 489.6 | 489.6 | 475 | 171.3 | 788.65 | 78.2 | 106.35 | 0 | 83.9 | 441.6 | 0 | 2527.7 | 2045.55 | 990.195 | 2.6 | 62.4 | 139.25 | 0 | 146.75 | 135.55 | 249.75 | 1376.2 | 1179.7 | 9 | 1031.25 | 1376.05 | 0 | 183.4 | 432.75 | 1274.95 | 115.2 | 62.15 | 53.65 | 26.4 | 134.7 | 52.05 | 480 | 152.2 | 479.95 | 187 | 488 | 30139.595
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1671.25 | 5.545 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8836.9 | 29.3199 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 9197.15 | 30.5152 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 10434.295 | 34.6199 | #FFD272

## COGENERACIÓN
domingo, 8 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.7 | 11.2 | 7.5 | 11.8 |  | 18.7 | 73.8 | 140.7
1:00 | 17.4 | 11.2 | 8.3 | 11.8 |  | 19.7 | 74.1 | 142.5
1:30 | 17.6 | 11.2 | 7.2 | 11.8 |  | 19 | 73.5 | 140.3
2:00 | 17.5 | 11.2 | 8.3 | 11.8 |  | 19.1 | 73.2 | 141.1
2:30 | 17.5 | 11.5 | 8.3 | 11.8 |  | 17 | 73.4 | 139.5
3:00 | 17.7 | 10.9 | 7.7 | 11.8 |  | 18.5 | 73.1 | 139.7
3:30 | 17.5 | 11.2 | 8.4 | 11.8 |  | 18.3 | 73.4 | 140.6
4:00 | 17.5 | 10.3 | 8.1 | 11.8 |  | 18.6 | 73.3 | 139.6
4:30 | 17.6 |  | 8.5 | 11.5 |  | 17.3 | 73.4 | 128.3
5:00 | 17.7 |  | 8.4 | 11.8 |  | 16.7 | 73.1 | 127.7
5:30 | 17.7 |  | 8.5 | 11.8 |  | 16.7 | 73.7 | 128.4
6:00 | 17 |  | 6.3 | 11.8 |  | 16.9 | 73.2 | 125.2
6:30 | 17.7 |  | 8.6 | 11.8 |  | 17.8 | 74.1 | 130
7:00 | 17.7 |  | 8.1 | 12.1 |  | 17.4 | 74.2 | 129.5
7:30 | 17.5 |  | 6.9 | 10.4 |  | 17.4 | 73.6 | 125.8
8:00 | 17.5 |  | 6.7 | 10 |  | 17.6 | 74.2 | 126
8:30 | 17.5 |  | 7.6 | 10.9 |  | 17.5 | 74.6 | 128.1
9:00 | 17.5 |  | 6.7 | 11 |  | 17.6 | 74.8 | 127.6
9:30 | 17 |  | 7.8 | 10.1 |  | 17.7 | 74.7 | 127.3
10:00 | 17.5 |  | 8.1 | 10.1 |  | 18.3 | 75.1 | 129.1
10:30 | 17.3 |  | 7.4 | 10.1 |  | 18.6 | 75.4 | 128.8
11:00 | 17.5 |  | 7 | 10.1 |  | 17.8 | 75.8 | 128.2
11:30 | 17.4 |  | 6.1 | 10.8 |  | 17.9 | 76.2 | 128.4
12:00 | 17.5 |  | 7 | 9.4 |  | 17.7 | 75.7 | 127.3
12:30 | 17 |  | 5.9 | 10.3 |  | 18.2 | 75.2 | 126.6
13:00 | 17.1 |  | 6.7 | 10 |  | 18.1 | 75.5 | 127.4
13:30 | 17 | 4.2 | 7.8 | 9.7 |  | 17.7 | 75 | 131.4
14:00 | 17.1 | 4.6 | 5.2 | 9.9 |  | 17.8 | 75.9 | 130.5
14:30 | 17.7 | 5.5 | 7.8 | 10.6 |  | 18.4 | 75.7 | 135.7
15:00 | 17.7 | 10.7 | 8 | 10.1 |  | 18 | 75.5 | 140
15:30 | 17.6 | 10.9 | 7.3 | 10.7 |  | 18.4 | 75.6 | 140.5
16:00 | 17.5 | 10.9 | 6.3 | 10.5 |  | 18.1 | 75.4 | 138.7
16:30 | 17 | 10.9 | 6.7 | 10.9 |  | 18.7 | 75.1 | 139.3
17:00 | 17.4 | 10.9 | 6.9 | 10.1 |  | 14.2 | 75 | 134.5
17:30 | 17.2 | 10.9 | 8 | 9.9 |  | 4.1 | 75.7 | 125.8
18:00 | 17.1 | 10.9 | 8.5 | 10.6 |  | 6.2 | 75.4 | 128.7
18:30 | 17.5 | 10.9 | 8.4 | 10.6 |  | 6.7 | 75.5 | 129.6
19:00 | 17 | 10.9 | 7.6 | 10.4 |  | 7.3 | 75.8 | 129
19:30 | 17.7 | 10.9 | 7.1 | 11.1 |  | 12 | 76.5 | 135.3
20:00 | 17.7 | 10.9 | 5.4 | 10.8 |  | 15.9 | 76 | 136.7
20:30 | 17.7 | 10.9 | 8 | 10.7 |  | 17.5 | 76.3 | 141.1
21:00 | 17.7 | 10.9 | 7.3 | 11.1 |  | 16.4 | 76.1 | 139.5
21:30 | 17.7 | 11.2 | 8.1 | 11.2 |  | 17.4 | 75.9 | 141.5
22:00 | 17.5 | 11.1 | 7.6 | 11.2 |  | 18.6 | 75.6 | 141.6
22:30 | 17.3 | 11.1 | 7.4 | 11.2 |  | 18.4 | 75.2 | 140.6
23:00 | 17.6 | 11.2 | 7 | 11.2 |  | 18.4 | 75.4 | 140.8
23:30 | 16.8 | 11.2 | 5.1 | 11.2 |  | 18.4 | 75 | 137.7
0:00 | 15 | 11.2 | 8 | 11.2 |  | 18 | 75.3 | 138.7
EJEC MWh | 417.3 | 155.75 | 177.8 | 261.65 | 0 | 401.35 | 1796.6 | 3210.45

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - domingo, 8 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 252.75 | 401.5 | 414.85 | 412.65 | 417.3 | 2293.4
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 334.05 | 315.85 | 268.95 | 253.8 | 155.75 | 2309.45
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 162.6 | 182.6 | 181.05 | 183.75 | 177.8 | 1016.85
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 276.8 | 259 | 258.45 | 263.8 | 261.65 | 2111.85
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 435.45 | 489.5 | 489.25 | 488.95 | 488.7 | 3741.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 76.8 | 74.75 | 76.64 | 76.8 | 76.8 | 610.06
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 360.45 | 439.45 | 478.3 | 472.7 | 401.35 | 3403.615
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 474.35 | 484.85 | 433.9 | 116.9 | 168.9 | 2982.5
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 4657 | 4604.5 | 4753.8 | 4941.45 | 4045.45 | 36550.25
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 460.9 | 464.115 | 354.3 | 3545.711
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 3607.9 | 3511.8 | 3592.45 | 3510.2 | 3418.75 | 28122.9
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 1010.75 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.85 | 1009.15 | 8073.3
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 3.1 | 2.8 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 23.8
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 2.65 | 5.75 | 5.55 | 6.1 | 7.25 | 49.1
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 152.1 | 151.4 | 150.55 | 148.6 | 148.6 | 1175
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 2742.85 | 2735.45 | 2714.55 | 2720.9 | 2731.4 | 23259.2
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 |  |  | 37.65 |  |  | 259.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 |  |  | 36.15 |  |  | 305.85
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 |  |  | 182.45 | 61.3 |  | 753.05
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 475.3 | 475.3 | 475.05 | 475.75 | 474.75 | 3802
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 485.15 | 483.95 | 484.4 | 484 | 482.25 | 3864.3245
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 484.65 | 484.7 | 484.75 | 484.85 | 484.8 | 3870.6995
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 316.85 | 316.8 | 316.5 | 298.7 | 314.65 | 2508.2164
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 3979.55 | 3988.2 | 3967.15 | 3974.5 | 3948.1 | 31701.55
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 240.15 | 237.4 | 240.5 | 238.7 | 238.55 | 1831
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 159.65 | 157.75 | 154.85 | 157.4 | 157.4 | 1212.8
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 | [7 empty] | 54.4
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 67.6 | 61 | 71.05 | 37.25 | 65.9 | 499
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 15726.2 | 15759.6 | 15779.75 | 15789.25 | 15793.5 | 111760.115
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 5135.55 | 5132.9 | 5133.45 | 5176.75 | 5229.8 | 36607.435
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 183.55 | 183.85 | 183.05 | 183.9 | 103.45 | 1222.6
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 183.8 | 184 | 184.3 | 184.15 | 92.25 | 1217.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 120.95 | 121.85 | 119.75 | 121.9 | 122.1 | 878.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 489.35 | 489.4 | 488.25 | 489.45 | 490.55 | 3911.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 9256.2 | 9050.05 | 9418.45 | 9571.4 | 9089.3 | 75584.3
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1137.6
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 1803.65 | 1768.71 | 1883.4 | 1912.55 | 1858.7 | 14736.51
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 296.4 | 384 | 384 | 384 | 275.95 | 2993.1
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 448.4 | 427.45 | 427.75 | 408.2 | 430.85 | 3502.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 282.85 | 800.45 | 1066.7 | 1049.8 | 679.3 | 4533.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 719.35 | 162.4 |  |  | 366.95 | 3318.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 469.3 | 66.75 |  |  | 536.05
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 62.05 | 180.7 | 291.45 | 436 | 1041.7 | 3327.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 23.45 | 60.2 | 52.25 | 73.7 | 220.6 | 661.65
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 1894.25 | 1487.95 | 860.4 | 420.3 | 1687.65 | 12486.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 1254.365 | 828.35 | 694.55 | 361.05 | 594.8 | 7158.115
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 1788.83 | 1355.7 | 1133.7 | 616.2 | 1110.05 | 11470.18
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 109.6793 | 109.85 | 61.15 | 34.65 | 56.2 | 868.4793
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 89.2728 | 72.95 | 41 | 21.45 | 38 | 580.1728
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 458.315 | 304.45 | 314.15 | 343.35 | 326.6 | 3121.265
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 3150.775 | 3148.65 | 3170 | 3165.2 | 3146.2 | 24402.175
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 258.55 | 267.35 | 18.1 | 18.4 | 502.5 | 1874.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 353.5 | 370.6 | 265.5 | 285.6 | 368.55 | 2767.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 | [7 empty] | 810.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 | [7 empty] | 808.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 | [7 empty] | 282.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 | [7 empty] | 831.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 | [7 empty] | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 4676.27 | 4105.3 | 4637.65 | 4674.3 | 2912.6 | 31847.87
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 4653.16 | 4581.9 | 4621.6 | 4698.5 | 2440.95 | 31367.91
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 3865.67 | 3905.4 | 2997 | 4320.15 | 1177.65 | 24001.32
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 |  |  | 249.35 |  |  | 3104.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 |  |  | 497.65 |  |  | 4296.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | [5 empty] | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1734 | 2319.75 | 1981.8 | 2317.7 | 2034.3 | 11741.75
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 2500.5 | 2474 | 2190.9 | 2423.35 | 2288.35 | 15887.5
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2589.7 | 3192.6 | 3032.05 | 3219.75 | 3090.7 | 17969.45
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 504 | 504 | 504 | 426.5 | 504 | 3922.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 177.3 | 159.4 | 172.3 | 194.3 | 196.8 | 1469.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.28 | 489.6 | 489.6 | 3915.48
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.21 | 489.6 | 489.6 | 3915.41
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 475 | 479.86 | 480 | 475 | 3829.86
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 176.65 | 173.8 | 164.9275 | 176 | 171.3 | 1336.4775
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 629.25 | 1063.15 | 1069.75 | 1044.15 | 1035.15 | 4841.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 475.05 | 716.1 | 715.85 | 721.85 | 761.45 | 3390.3
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 723.25 | 794.65 | 682.5 | 695.05 | 788.65 | 6125.85
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 51.15 | 153.05 | 176.9 | 120.8 | 78.2 | 1037.2
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 54.15 | 193.95 | 226.55 | 160.85 | 106.35 | 1320.1
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 84.6 | 82.8 | 83.15 | 83.4 | 83.9 | 670.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 445.35 | 446.7 | 445.2 | 445.2 | 447 | 3560.35
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 414.4 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 3449.2
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 4860.25 | 4859.25 | 4852 | 4862.1 | 4858.7 | 38327.1
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | [5 empty] | 164.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  |  | 106.6 | 80.2 |  |  | 580.7
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 2180.85 | 2171.8 | 2176.7 | 2174.5 | 2154.7 | 17311.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 104.05 | 104.95 | 106.3 | 86 |  | 662.4
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 2555.1 | 2525.3 | 1883.85 | 2235.25 | 2527.7 | 19535.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 12195.25 | 13851.95 | 13944.35 | 13946.025 | 13950.8 | 103582.575
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 2062.05 | 2037.9 | 1443.65 | 1842.66 | 2045.55 | 15824.31
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 1033.065 | 981.355 | 641.915 | 765.395 | 990.195 | 7136.935
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 | [7 empty] | 2682.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 | [7 empty] | 2685.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 | [7 empty] | 2750.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 | [7 empty] | 4902.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 | [7 empty] | 2309.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 | [7 empty] | 1291.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 245.3 | 250.5 | 252.45 | 252.9 | 253.55 | 1990.1
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 14.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 1974 | 1969.15 | 1958.8 | 1970.4 | 1958.95 | 15733.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 68.1 | 56.4 | 54.7 | 63.45 | 62.4 | 457.8
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 140.65 | 140.15 | 125.65 | 115.6 | 139.25 | 1091.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 961.9 | 1000.45 | 985.95 | 949.4 | 1174.3 | 7775.1
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 149.9 | 147.6 | 132.95 | 143.16 | 146.75 | 1153.3955
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 134.75 | 135.3 | 131 | 131 | 135.55 | 1068.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 5644.15 | 5651.65 | 5724.25 | 5724.25 | 5466.3 | 45136.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 2224.05 | 2232.8 | 2157 | 2157 | 2233.7 | 17585.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 243.7 | 249.65 | 238.1 | 238.1 | 249.75 | 1933.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 1242.05 | 1078.75 | 777.8 | 783.45 | 1376.2 | 10075.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 1095.8 | 923.85 | 633.15 | 731.45 | 1179.7 | 8701.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 1871.9 | 1864.15 | 1863.35 | 1875 | 1873.85 | 14954.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 12.75 | 5.55 | 14.45 | 14.1 | 9 | 85.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 677.75 | 322.95 | 731.15 | 721.55 | 472.05 | 4452.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 5313.9 | 5034.35 | 5412.75 | 5409.8 | 5018.7 | 41384.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 2893.7 | 2905.4 | 2929.1 | 2903.35 | 3046.35 | 23560.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 1521.25 | 1471.8 | 1518.1 | 1521.2 | 1504.55 | 12063.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 1070.2 | 1026.8 | 864.15 | 794.15 | 1031.25 | 8040.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 1420.7 | 1365.85 | 1126.7 | 1023.15 | 1376.05 | 10692.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 618.55 |  | 968.75 | 387 | 228.3 | 4062.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 |  |  | 210 | 16.15 |  | 826.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 |  |  | 76.9 |  |  | 411.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 3318.65 | 3312.75 | 3306.75 | 2397.1 | 395.45 | 20729.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 | [7 empty] | 1274.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 188.95 | 184.15 | 174.55 | 175.565 | 183.4 | 1441.849
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 405.4 | 318.2 | 198.95 | 113 | 432.75 | 3132.2
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 1179.9 | 989.95 | 661.25 | 385.75 | 1274.95 | 9037.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 89.4 | 114.15 | 112.65 | 109.4 | 115.2 | 804.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 52.75 | 46.95 | 60.4 | 60.1 | 62.15 | 390.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 23.75 | 20 | 26 | 26 | 26.4 | 253.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 56.05 | 42.7 | 56.35 | 56.9 | 53.65 | 417.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 |  |  | 30.95 |  |  | 415.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  |  |  | 33.9 |  |  | 144.273
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 141 | 140.67 | 87.95 | 125.95 | 134.7 | 1045.12
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 1371.65 | 1886.25 | 2353.65 | 2642 | 1947.95 | 19739.7
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 2597.75 | 423.4 | 2342.05 | 1172.5 |  | 14752.8
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 3789.1 | 2493.2 | 2738.75 | 2530.8 | 1772.85 | 22926.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 1207.8 | 1157.4 | 1606.65 | 827.45 | 543.35 | 12782.55
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 2645.75 | 2647 | 2646.05 | 2646.25 | 2644.45 | 20764.28
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 50.55 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 52.05 | 412
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 | [6 empty] | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 322.35 | 350.4 | 223.85 | 160.9 |  | 1546.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 2.8 |  |  |  |  | 525.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 479.75 | 479.9 | 479.9 | 480.25 | 480 | 3837.65
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 152 | 153.1 | 147.65 | 158.4 | 152.2 | 1232.15
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 479.75 | 479.9 | 479.75 | 480.05 | 479.95 | 3837.3
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 729.6
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 299.05 | 479.25 | 393.8 |  |  | 1172.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 3636.65 | 3583.75 | 3637.4 | 3617 | 3004.3 | 28642.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 694.25 | 675.35 | 733.7 | 706.75 | 680.45 | 5545.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 1034.9 | 925.3 | 951.1 | 1036.15 | 966 | 8008.85
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 2539.2 | 2641.7 | 2655.2 | 2629.95 | 2630.75 | 20605.4
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 162.8 | 190 | 185.85 | 168.7 | 187 | 1493.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 974.65 | 472.65 |  | 882.2 |  | 3591.55
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 249.7 | 411 | 899.75 |  |  | 3697.4
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 124.8 | 134.35 | 51.25 | 188.9 |  | 599.95
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 214.65 | 220.7 | 221 | 222.55 | 222.75 | 1384.8
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 487.8 | 487.65 | 487.3 | 480.75 | 488 | 3872.9
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 174252.7021 | 171446.535 | 172431.3825 | 168574.02 | 158315.795 | 1363756.4435
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 221.65 | 257.7535 | 255.8 | 257.6 | 268.35 | 1717.2491
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 191.083 | 190.9725 | 185.45 | 159.9945 | 147.77 | 182.746 | 192.064 | 1418.08
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 211.2 | 254.05 | 283.8 | 198 | 316.8 | 2201
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 610.4 | 595.8007 | 592 | 602.4 | 600.5 | 4848.4513
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 456 | 454.8742 | 455.65 | 453.9 | 456 | 3618.0499
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 248.6 | 248.15 | 242.4 | 246.9 | 265.55 | 2009.45
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 321.75 | 321.75 | 321.9 | 323.3 | 325.15 | 2617.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 589.0389 | 585.15 | 587.9366 | 587.6 | 588.8 | 4333.4091
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 2844.0889 | 2877.5229 | 2887.2566 | 2852.446 | 3013.214 | 22762.9894
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 161316.6
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 153234.3871
[7 empty] | ELECTROPERU | 150807.7
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 145156.47
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 76721.9
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 70201.15
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 65723.75
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 64703.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 45598.7
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 38327.1
[7 empty] | CELEPSA | 36550.25
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 36196.2
[7 empty] | EGEMSA | 31701.55
[7 empty] | EGASA | 25753.05
[7 empty] | SAN GABAN | 21176.28
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 19535.9
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 17311.35
[7 empty] | LA VIRGEN | 15733.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 14736.51
[7 empty] | EGEJUNIN | 14045.2404
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 12997.2275
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 12486.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 9037.8
[7 empty] | SINERSA | 8907.1
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 8387.95
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 8231.75
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 7775.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 7288.95
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6125.85
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5392.05
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 3989.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 3911.05
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3872.9
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3741.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3560.35
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3545.711
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3502.6
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3449.2
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 3403.615
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3132.2
[7 empty] | EGESUR | 3098.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2993.1
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2982.5
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2309.45
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2293.4
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2111.85
[7 empty] | SHOUGESA | 2076.45
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1984.75
[7 empty] | PETRAMAS | 1865.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1493.6
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1441.849
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1320.1
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1153.3955
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1091.9
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1045.12
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1037.2
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1016.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 878.75
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 745.4
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 670.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 662.4
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 610.06
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 560.128
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 499
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 457.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 49.1
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 23.8
[7 empty] | KONDU SAC | 14.25

## G_AREAS
domingo, 8 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 430.6 | 182.3 | 0 | 47.3 | 3723.4 | 441.7 | 0 | 69.3 | 776.3 | 937 | 0 | 0 | 660.2 | 4234.4 | 1713.3 | 6607.9 | 00:30 | 4930.3 | 1561 | 0 | 116.6 | 6607.9 | 00:30 | 365.8 | 78 | 0 | 116.6 | 560.4
01:00 | 430.4 | 185.3 | 0 | 36.9 | 3621.3 | 436.4 | 0 | 38.6 | 770.6 | 939 | 0 | 0 | 652.6 | 4096.3 | 1709.6 | 6458.5 | 01:00 | 4822.3 | 1560.7 | 0 | 75.5 | 6458.5 | 01:00 | 355.6 | 79.5 | 0 | 75.5 | 510.6
01:30 | 411.1 | 183 | 0 | 33.6 | 3550.9 | 438.8 | 0 | 28.1 | 779.5 | 939.4 | 0 | 0 | 627.7 | 4017.8 | 1718.9 | 6364.4 | 01:30 | 4741.5 | 1561.2 | 0 | 61.7 | 6364.4 | 01:30 | 348.2 | 77.9 | 0 | 61.7 | 487.8
02:00 | 411.5 | 183.2 | 0 | 30.3 | 3513.1 | 439.5 | 0 | 21.8 | 781.5 | 865.5 | 0 | 0 | 625 | 3974.4 | 1647 | 6246.4 | 02:00 | 4706.1 | 1488.2 | 0 | 52.1 | 6246.4 | 02:00 | 347.8 | 79 | 0 | 52.1 | 478.9
02:30 | 425.6 | 182.4 | 0 | 27.7 | 3569.4 | 440.7 | 0 | 11.5 | 783.7 | 742.2 | 0 | 0 | 635.7 | 4021.6 | 1525.9 | 6183.2 | 02:30 | 4778.7 | 1365.3 | 0 | 39.2 | 6183.2 | 02:30 | 362.8 | 77.2 | 0 | 39.2 | 479.2
03:00 | 427.1 | 182.3 | 0 | 22.5 | 3545.1 | 395.8 | 0 | 5.5 | 775.9 | 739.1 | 0 | 0 | 631.9 | 3946.4 | 1515 | 6093.3 | 03:00 | 4748.1 | 1317.2 | 0 | 28 | 6093.3 | 03:00 | 365.3 | 77.7 | 0 | 28 | 471
03:30 | 403.2 | 183.9 | 0 | 10.6 | 3621.2 | 294.5 | 0 | 5.2 | 771.4 | 737.3 | 0 | 0 | 597.7 | 3920.9 | 1508.7 | 6027.3 | 03:30 | 4795.8 | 1215.7 | 0 | 15.8 | 6027.3 | 03:30 | 365 | 78.3 | 0 | 15.8 | 459.1
04:00 | 359 | 183 | 0 | 14.7 | 3724.7 | 232.1 | 0 | 3.7 | 778 | 742.7 | 0 | 0 | 556.7 | 3960.5 | 1520.7 | 6037.9 | 04:00 | 4861.7 | 1157.8 | 0 | 18.4 | 6037.9 | 04:00 | 365.1 | 77.4 | 0 | 18.4 | 460.9
04:30 | 355.6 | 171.7 | 0 | 22.4 | 3502 | 411.3 | 0 | 4.8 | 778.1 | 742.9 | 0 | 0 | 549.7 | 3918.1 | 1521 | 5988.8 | 04:30 | 4635.7 | 1325.9 | 0 | 27.2 | 5988.8 | 04:30 | 365.4 | 66 | 0 | 27.2 | 458.6
05:00 | 401.1 | 170.7 | 0 | 33.7 | 3587.2 | 479.8 | 0 | 6.3 | 779.3 | 565.2 | 0 | 0 | 605.5 | 4073.3 | 1344.5 | 6023.3 | 05:00 | 4767.6 | 1215.7 | 0 | 40 | 6023.3 | 05:00 | 365.3 | 65.7 | 0 | 40 | 471
05:30 | 427.3 | 171.3 | 0 | 31.2 | 3703.9 | 482.2 | 0 | 5.4 | 775.7 | 389.1 | 0 | 0 | 629.8 | 4191.5 | 1164.8 | 5986.1 | 05:30 | 4906.9 | 1042.6 | 0 | 36.6 | 5986.1 | 05:30 | 365.3 | 65.8 | 0 | 36.6 | 467.7
06:00 | 427.5 | 169.7 | 0 | 22.2 | 3671.7 | 483.3 | 0 | 10.8 | 781.4 | 391.6 | 13.39 | 0 | 619.4 | 4165.8 | 1186.39 | 5971.59 | 06:00 | 4880.6 | 1044.6 | 13.39 | 33 | 5971.59 | 06:00 | 364.9 | 63.1 | 13.39 | 33 | 474.39
06:30 | 427.2 | 173.4 | 0 | 27.3 | 3438.6 | 472.7 | 0 | 31 | 813.4 | 186.3 | 161.22 | 0 | 627.9 | 3942.3 | 1160.92 | 5731.12 | 06:30 | 4679.2 | 832.4 | 161.22 | 58.3 | 5731.12 | 06:30 | 366.1 | 67 | 161.22 | 58.3 | 652.62
07:00 | 425.2 | 160.7 | 0 | 31.4 | 3509 | 259.1 | 0 | 37.5 | 801.9 | 0 | 480.92 | 0 | 617.3 | 3805.6 | 1282.82 | 5705.72 | 07:00 | 4736.1 | 419.8 | 480.92 | 68.9 | 5705.72 | 07:00 | 365.4 | 66.4 | 480.92 | 68.9 | 981.62
07:30 | 422 | 132.9 | 0 | 35.7 | 3401.3 | 231.1 | 0.2 | 47.5 | 732.7 | 0 | 787.65 | 0 | 590.6 | 3680.1 | 1520.35 | 5791.05 | 07:30 | 4556 | 364 | 787.85 | 83.2 | 5791.05 | 07:30 | 362 | 63.3 | 787.85 | 83.2 | 1296.35
08:00 | 431.7 | 133.3 | 0.1 | 29.1 | 3301.7 | 236.4 | 0.5 | 74.7 | 729.2 | 0 | 955.73 | 0 | 594.2 | 3613.3 | 1684.93 | 5892.43 | 08:00 | 4462.6 | 369.7 | 956.33 | 103.8 | 5892.43 | 08:00 | 370.8 | 62.9 | 956.33 | 103.8 | 1493.83
08:30 | 429.2 | 135.9 | 0.2 | 24.5 | 3411.2 | 236.9 | 0.5 | 109 | 727.2 | 0 | 1001.14 | 0 | 589.8 | 3757.6 | 1728.34 | 6075.74 | 08:30 | 4567.6 | 372.8 | 1001.84 | 133.5 | 6075.74 | 08:30 | 370.8 | 64.5 | 1001.84 | 133.5 | 1570.64
09:00 | 429.2 | 134.8 | 0.2 | 28.5 | 3467.8 | 226.3 | 1.3 | 155 | 714.8 | 0 | 1036.51 | 0 | 592.7 | 3850.4 | 1751.31 | 6194.41 | 09:00 | 4611.8 | 361.1 | 1038.01 | 183.5 | 6194.41 | 09:00 | 369.6 | 63.8 | 1038.01 | 183.5 | 1654.91
09:30 | 429.9 | 135.3 | 0.3 | 46.8 | 3570.1 | 233.9 | 1.3 | 158.8 | 724.1 | 0 | 1051.68 | 0 | 612.3 | 3964.1 | 1775.78 | 6352.18 | 09:30 | 4724.1 | 369.2 | 1053.28 | 205.6 | 6352.18 | 09:30 | 370.5 | 63.6 | 1053.28 | 205.6 | 1692.98
10:00 | 429.7 | 156.2 | 0.3 | 62.5 | 3581.1 | 271.6 | 1 | 218.5 | 668.9 | 0 | 1062.9 | 0 | 648.7 | 4072.2 | 1731.8 | 6452.7 | 10:00 | 4679.7 | 427.8 | 1064.2 | 281 | 6452.7 | 10:00 | 371.1 | 64.7 | 1064.2 | 281 | 1781
10:30 | 431.4 | 156.1 | 0.3 | 76.1 | 3294.8 | 343.2 | 1.7 | 336.6 | 810.6 | 90.2 | 1070.17 | 0 | 663.9 | 3976.3 | 1970.97 | 6611.17 | 10:30 | 4536.8 | 589.5 | 1072.17 | 412.7 | 6611.17 | 10:30 | 371.4 | 64.1 | 1072.17 | 412.7 | 1920.37
11:00 | 430.5 | 155 | 0.4 | 90.8 | 3389.8 | 240.1 | 1.5 | 362.8 | 815.3 | 119.6 | 1058.77 | 0 | 676.7 | 3994.2 | 1993.67 | 6664.57 | 11:00 | 4635.6 | 514.7 | 1060.67 | 453.6 | 6664.57 | 11:00 | 371.9 | 62.9 | 1060.67 | 453.6 | 1949.07
11:30 | 429 | 152.4 | 0.4 | 102.5 | 3428.9 | 235.2 | 0.9 | 404.7 | 808.3 | 121.2 | 1073.31 | 0 | 684.3 | 4069.7 | 2002.81 | 6756.81 | 11:30 | 4666.2 | 508.8 | 1074.61 | 507.2 | 6756.81 | 11:30 | 371.9 | 62.7 | 1074.61 | 507.2 | 2016.41
12:00 | 430.4 | 134.4 | 0.4 | 101.5 | 3451.1 | 232.3 | 1.3 | 434.9 | 808 | 120.4 | 1077.19 | 0 | 666.7 | 4119.6 | 2005.59 | 6791.89 | 12:00 | 4689.5 | 487.1 | 1078.89 | 536.4 | 6791.89 | 12:00 | 370.9 | 62 | 1078.89 | 536.4 | 2048.19
12:30 | 431.1 | 134.6 | 0.4 | 100.3 | 3459.2 | 235.8 | 1.6 | 493.8 | 742 | 120.1 | 1083.48 | 0 | 666.4 | 4190.4 | 1945.58 | 6802.38 | 12:30 | 4632.3 | 490.5 | 1085.48 | 594.1 | 6802.38 | 12:30 | 369.9 | 61.8 | 1085.48 | 594.1 | 2111.28
13:00 | 429.5 | 135.7 | 0.2 | 100 | 3436.4 | 231.9 | 1.5 | 566.8 | 737.1 | 119.1 | 1079.13 | 0 | 665.4 | 4236.6 | 1935.33 | 6837.33 | 13:00 | 4603 | 486.7 | 1080.83 | 666.8 | 6837.33 | 13:00 | 366.4 | 62.3 | 1080.83 | 666.8 | 2176.33
13:30 | 430.2 | 158.7 | 0.5 | 103.9 | 3318 | 233.4 | 1.4 | 630.2 | 735.8 | 119.7 | 1075.74 | 0 | 693.3 | 4183 | 1931.24 | 6807.54 | 13:30 | 4484 | 511.8 | 1077.64 | 734.1 | 6807.54 | 13:30 | 368.4 | 66.8 | 1077.64 | 734.1 | 2246.94
14:00 | 430.2 | 158 | 0.3 | 105.8 | 3456.4 | 230.6 | 1.3 | 631.1 | 735 | 0 | 1067.35 | 0 | 694.3 | 4319.4 | 1802.35 | 6816.05 | 14:00 | 4621.6 | 388.6 | 1068.95 | 736.9 | 6816.05 | 14:00 | 371 | 65 | 1068.95 | 736.9 | 2241.85
14:30 | 429.6 | 162.9 | 0.3 | 106.9 | 3393 | 231.7 | 1.4 | 645.3 | 737.4 | 0 | 1059.6 | 0 | 699.7 | 4271.4 | 1797 | 6768.1 | 14:30 | 4560 | 394.6 | 1061.3 | 752.2 | 6768.1 | 14:30 | 370.5 | 70.4 | 1061.3 | 752.2 | 2254.4
15:00 | 429.5 | 129 | 0.2 | 103.9 | 3340.4 | 225.7 | 0.9 | 663.1 | 775.6 | 0 | 1046.14 | 0 | 662.6 | 4230.1 | 1821.74 | 6714.44 | 15:00 | 4545.5 | 354.7 | 1047.24 | 767 | 6714.44 | 15:00 | 371 | 74.6 | 1047.24 | 767 | 2259.84
15:30 | 429.6 | 122.9 | 0.4 | 90.1 | 3398.3 | 231.5 | 0.6 | 690.6 | 779.8 | 0 | 1017.93 | 0 | 643 | 4321 | 1797.73 | 6761.73 | 15:30 | 4607.7 | 354.4 | 1018.93 | 780.7 | 6761.73 | 15:30 | 372.2 | 73.9 | 1018.93 | 780.7 | 2245.73
16:00 | 430.3 | 121.2 | 0.2 | 85.5 | 3441.6 | 232.4 | 0.5 | 683 | 780.2 | 0 | 961.34 | 0 | 637.2 | 4357.5 | 1741.54 | 6736.24 | 16:00 | 4652.1 | 353.6 | 962.04 | 768.5 | 6736.24 | 16:00 | 371.8 | 72.3 | 962.04 | 768.5 | 2174.64
16:30 | 431.6 | 140.9 | 0.1 | 88.6 | 3581 | 233.4 | 0.5 | 668.9 | 779.5 | 0 | 851.63 | 0 | 661.2 | 4483.8 | 1631.13 | 6776.13 | 16:30 | 4792.1 | 374.3 | 852.23 | 757.5 | 6776.13 | 16:30 | 372 | 74.1 | 852.23 | 757.5 | 2055.83
17:00 | 430.9 | 210.2 | 0 | 92.9 | 3702.8 | 232.9 | 0.2 | 642 | 775.9 | 102.8 | 547.11 | 0 | 734 | 4577.9 | 1425.81 | 6737.71 | 17:00 | 4909.6 | 545.9 | 547.31 | 734.9 | 6737.71 | 17:00 | 372 | 70.2 | 547.31 | 734.9 | 1724.41
17:30 | 429 | 363.1 | 0 | 94.4 | 3703.6 | 268.3 | 0.2 | 607.5 | 776.4 | 338.6 | 200.1 | 0 | 886.5 | 4579.6 | 1315.1 | 6781.2 | 17:30 | 4909 | 970 | 200.3 | 701.9 | 6781.2 | 17:30 | 371.8 | 60.8 | 200.3 | 701.9 | 1334.8
18:00 | 446.3 | 369.4 | 0 | 96.6 | 3527.4 | 427.1 | 0 | 596.1 | 771.7 | 547.7 | 20.36 | 0 | 912.3 | 4550.6 | 1339.76 | 6802.66 | 18:00 | 4745.4 | 1344.2 | 20.36 | 692.7 | 6802.66 | 18:00 | 371.6 | 64 | 20.36 | 692.7 | 1148.66
18:30 | 473.1 | 370.2 | 0 | 99.1 | 3525.9 | 552.5 | 0 | 596.3 | 812.5 | 653.2 | 2.6 | 0 | 942.4 | 4674.7 | 1468.3 | 7085.4 | 18:30 | 4811.5 | 1575.9 | 2.6 | 695.4 | 7085.4 | 18:30 | 371.6 | 64.8 | 2.6 | 695.4 | 1134.4
19:00 | 513.4 | 376 | 0 | 96.1 | 3616.4 | 550.1 | 0 | 555.4 | 813.8 | 956.4 | 0 | 0 | 985.5 | 4721.9 | 1770.2 | 7477.6 | 19:00 | 4943.6 | 1882.5 | 0 | 651.5 | 7477.6 | 19:00 | 371.8 | 63.8 | 0 | 651.5 | 1087.1
19:30 | 542.4 | 386.1 | 0 | 89.3 | 3610.1 | 549.5 | 0 | 527.3 | 808.9 | 1031.5 | 0 | 0 | 1017.8 | 4686.9 | 1840.4 | 7545.1 | 19:30 | 4961.4 | 1967.1 | 0 | 616.6 | 7545.1 | 19:30 | 371.6 | 69.6 | 0 | 616.6 | 1057.8
20:00 | 541.9 | 388.5 | 0 | 71.4 | 3637 | 548.7 | 0 | 480.7 | 809.8 | 1111.3 | 0 | 0 | 1001.8 | 4666.4 | 1921.1 | 7589.3 | 20:00 | 4988.7 | 2048.5 | 0 | 552.1 | 7589.3 | 20:00 | 371.4 | 71.5 | 0 | 552.1 | 995
20:30 | 515.4 | 393.2 | 0 | 55.6 | 3676 | 551.6 | 0 | 445.1 | 812.6 | 1113.6 | 0 | 0 | 964.2 | 4672.7 | 1926.2 | 7563.1 | 20:30 | 5004 | 2058.4 | 0 | 500.7 | 7563.1 | 20:30 | 371.2 | 75.6 | 0 | 500.7 | 947.5
21:00 | 478.3 | 388.4 | 0 | 59.6 | 3688.3 | 545.9 | 0 | 392.9 | 805.1 | 1108.1 | 0 | 0 | 926.3 | 4627.1 | 1913.2 | 7466.6 | 21:00 | 4971.7 | 2042.4 | 0 | 452.5 | 7466.6 | 21:00 | 371.8 | 74.2 | 0 | 452.5 | 898.5
21:30 | 478.7 | 347.6 | 0 | 50.8 | 3651.6 | 547.3 | 0 | 384.9 | 804.6 | 1107.9 | 0 | 0 | 877.1 | 4583.8 | 1912.5 | 7373.4 | 21:30 | 4934.9 | 2002.8 | 0 | 435.7 | 7373.4 | 21:30 | 371.1 | 76.4 | 0 | 435.7 | 883.2
22:00 | 473.6 | 351.3 | 0 | 33.6 | 3598.5 | 551.5 | 0 | 403.9 | 810.8 | 1039 | 0 | 0 | 858.5 | 4553.9 | 1849.8 | 7262.2 | 22:00 | 4882.9 | 1941.8 | 0 | 437.5 | 7262.2 | 22:00 | 371.7 | 76.8 | 0 | 437.5 | 886
22:30 | 461.8 | 352.6 | 0 | 36.3 | 3549.5 | 546.6 | 0 | 436.4 | 808.2 | 851.1 | 0 | 0 | 850.7 | 4532.5 | 1659.3 | 7042.5 | 22:30 | 4819.5 | 1750.3 | 0 | 472.7 | 7042.5 | 22:30 | 370.6 | 76.2 | 0 | 472.7 | 919.5
23:00 | 444.9 | 353.2 | 0 | 48.1 | 3547.5 | 495.3 | 0 | 428.4 | 808.3 | 741.8 | 0 | 0 | 846.2 | 4471.2 | 1550.1 | 6867.5 | 23:00 | 4800.7 | 1590.3 | 0 | 476.5 | 6867.5 | 23:00 | 371.2 | 76.2 | 0 | 476.5 | 923.9
23:30 | 436.7 | 351.7 | 0 | 49.7 | 3587.5 | 389.9 | 0 | 402 | 798.5 | 579.8 | 0 | 0 | 838.1 | 4379.4 | 1378.3 | 6595.8 | 23:30 | 4822.7 | 1321.4 | 0 | 451.7 | 6595.8 | 23:30 | 371.1 | 73.5 | 0 | 451.7 | 896.3
00:00 | 430 | 244.2 | 0 | 45.4 | 3585.2 | 385.1 | 0 | 346.9 | 796 | 580.3 | 0 | 0 | 719.6 | 4317.2 | 1376.3 | 6413.1 | 00:00 | 4811.2 | 1209.6 | 0 | 392.3 | 6413.1 | 00:00 | 371.2 | 74.2 | 0 | 392.3 | 837.7
TOTAL MWh | 10511.7 | 5209.4 | 2.6 | 1446.85 | 84805.45 | 8711.8 | 10.15 | 7750.3 | 18650.65 | 10795.35 | 10421.545 | 0 | 17170.55 | 101277.7 | 39867.545 | 158315.795 | TOTAL MWh | 113967.8 | 24716.55 | 10434.295 | 9197.15 | 158315.795 | TOTAL MWh | 8836.9 | 1671.25 | 10434.295 | 9197.15 | 30139.595

## HOP
domingo, 8 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 03:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/03/2026 13:05:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/03/2026 06:49:00 | 08/03/2026 07:07:00 |  | 08/03/2026 06:49:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 08/03/2026 06:49:00 | 08/03/2026 07:01:00 |  | 08/03/2026 06:49:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/03/2026 16:41:00 | 08/03/2026 17:15:00 | 08/03/2026 16:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/03/2026 17:15:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 08/03/2026 18:54:00 | 09/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 16:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 06:58:00 | 08/03/2026 09:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 09:31:00 | 08/03/2026 11:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 11:28:00 | 08/03/2026 12:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 12:52:00 | 08/03/2026 15:02:00 |  | 08/03/2026 14:47:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 21:45:00 | 09/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 21:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 08/03/2026 16:27:00 | 08/03/2026 16:57:00 | 08/03/2026 16:09:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 08/03/2026 16:57:00 | 08/03/2026 21:54:00 |  | 08/03/2026 21:30:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 21:10 h: Bajó a 30 MW por disponibilidad de combustible.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:47:00 |  | 08/03/2026 06:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:32:00 |  | 08/03/2026 06:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 01:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 08/03/2026 01:51:00 | 08/03/2026 02:19:00 |  | 08/03/2026 02:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 08/03/2026 10:17:00 | 08/03/2026 13:45:00 | 08/03/2026 09:56:00 | 08/03/2026 13:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 08/03/2026 16:58:00 | 08/03/2026 18:31:00 | 08/03/2026 16:38:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 08/03/2026 17:14:00 | 08/03/2026 18:38:00 | 08/03/2026 16:54:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 08/03/2026 17:34:00 | 08/03/2026 19:09:00 | 08/03/2026 17:14:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 08/03/2026 18:31:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 08/03/2026 18:38:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 08/03/2026 19:09:00 | 08/03/2026 22:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 08/03/2026 22:15:00 | 08/03/2026 22:41:00 |  | 08/03/2026 22:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 00:21 s/c bajar a ,minimo 06:28 h S/C bajar a 350 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 06:48:00 | 08/03/2026 09:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 09:36:00 | 08/03/2026 10:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:36h S/C subir a 250 MW. A las 10:22h S/C bajar a 300 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 10:32:00 | 08/03/2026 17:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 17:16:00 | 08/03/2026 22:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 17:16h S/C generar 350 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 22:48:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 22.48 h S/C generar 350 MW. Limitacion de agua demi y combustible
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/03/2026 16:37:00 | 08/03/2026 17:06:00 | 08/03/2026 16:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/03/2026 17:06:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  | 08/03/2026 23:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 03:57:00 |  | 08/03/2026 03:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 03:08:00 |  | 08/03/2026 02:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 05:26:00 |  | 08/03/2026 05:14:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 04:43:00 |  | 08/03/2026 04:31:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 08/03/2026 16:38:00 | 08/03/2026 18:51:00 | 08/03/2026 16:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 08/03/2026 17:29:00 | 08/03/2026 18:41:00 | 08/03/2026 17:04:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 08/03/2026 18:00:00 | 08/03/2026 19:40:00 | 08/03/2026 17:34:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 08/03/2026 18:41:00 | 08/03/2026 23:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 08/03/2026 18:51:00 | 08/03/2026 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 08/03/2026 19:40:00 | 08/03/2026 21:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 08/03/2026 21:54:00 | 08/03/2026 22:14:00 |  | 08/03/2026 22:07:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 08/03/2026 23:03:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 08/03/2026 23:18:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 8 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | La C.T. Caña Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G2 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO UG2, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA DE INYECTORES UG02. | 10 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 08/03/2026 12:37 | 08/03/2026 14:02 | LIMPIEZA DE ANILLOS DESLIZANTES POR ALARMA DE BAJO AISLAMIENTO DEL ROTOR | 75 | F | F/S | N | CORR. | 110 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 00:00 | 08/03/2026 16:37 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 02 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 16:45 | 08/03/2026 16:56 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 02 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 17:21 | 08/03/2026 17:33 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 02 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 17:49 | 08/03/2026 18:58 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 02 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 08/03/2026 19:15 | 09/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 02 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | G2 | 08/03/2026 08:20 | 09/03/2026 00:00 | Lijado y rasqueteado del disco del eje (empuje axial) lado Generador. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17036 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GCB TG LAS FLORES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 08/03/2026 09:05 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO RÍMAC > 6 gr/lt | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 08/03/2026 08:33 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO RÍMAC > 6 gr/lt toma Huampani | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Durante proceso de conversión de TG6 se encuentran fallas en el sistema de petróleo lado B, lo cual no permite disponer para el despacho el lado B con petróleo. | 25 | R | F/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | CUMMINS | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | por presentar problemas en el sistema de refrigeración | 1.061 | P | F/S | N | CORR. | 1933 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | por problemas en las tuberías de agua salada para el condensador | 19.191 | P | F/S | N | CORR. | 59 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda n°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | CENTRAL | 08/03/2026 00:00 | 09/03/2026 00:00 | Restricción total de suministro de gas para la CT Aguaytía. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 258 | G

## RESERVA_FRÍA
08/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 8 de Marzo del 2026 / SEM N° 10 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 8 de Marzo del 2026 / SEM N° 10 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | [6 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1608.3292 | 1590.188 | 321.108
01:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | [6 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1608.3292 | 1590.188 | 321.108
01:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | [6 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1608.3292 | 1590.188 | 321.108
02:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | [6 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1608.3292 | 1590.188 | 321.108
02:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | [6 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1608.3292 | 1590.188 | 321.108
03:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | [6 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1608.3292 | 1590.188 | 321.108
03:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | [6 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1814.3192 | 1796.178 | 321.108
04:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | [6 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1814.3192 | 1796.178 | 321.108
04:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1954.5405 | 1936.3993 | 321.108
05:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 2067.8202 | 2049.679 | 321.108
05:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 2067.8202 | 2049.679 | 321.108
06:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2249.1538 | 2231.0126 | 321.108
06:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2429.7073 | 2411.566 | 321.108
07:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2429.7073 | 2411.566 | 321.108
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2447.0498 | 2428.9086 | 321.108
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2859.6599 | 2841.5187 | 321.108
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2859.6599 | 2841.5187 | 321.108
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2859.6599 | 2841.5187 | 321.108
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2859.6599 | 2841.5187 | 321.108
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2859.6599 | 2841.5187 | 321.108
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2653.1653 | 2635.0241 | 321.108
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2653.1653 | 2635.0241 | 321.108
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2653.1653 | 2635.0241 | 321.108
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2653.1653 | 2635.0241 | 321.108
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [65 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 21.3593 | [11 empty] | 2653.1653 | 2635.0241 | 321.108
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [65 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 21.3593 | [11 empty] | 2653.1653 | 2635.0241 | 321.108
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2653.1653 | 2635.0241 | 321.108
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2653.1653 | 2635.0241 | 321.108
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2653.1653 | 2635.0241 | 321.108
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2859.6599 | 2841.5187 | 321.108
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2859.6599 | 2841.5187 | 321.108
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2859.6599 | 2841.5187 | 321.108
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2859.6599 | 2841.5187 | 321.108
17:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [8 empty] | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2287.8625 | 2269.7213 | 321.108
17:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1900.4135 | 1882.2723 | 321.108
18:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1694.4235 | 1676.2822 | 321.108
18:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | [125 empty] | 1513.3944 | 1495.2531 | 321.108
19:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | [125 empty] | 1504.8777 | 1486.7364 | 321.108
19:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | [125 empty] | 1504.8777 | 1486.7364 | 321.108
20:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | [125 empty] | 1504.8777 | 1486.7364 | 321.108
20:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | [125 empty] | 1504.8777 | 1486.7364 | 321.108
21:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | [125 empty] | 1504.8777 | 1486.7364 | 321.108
21:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | [125 empty] | 1504.8777 | 1486.7364 | 321.108
22:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | [125 empty] | 1504.8777 | 1486.7364 | 321.108
22:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | [125 empty] | 1504.8777 | 1486.7364 | 321.108
23:00 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | [125 empty] | 1504.8777 | 1486.7364 | 321.108
23:30 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1685.9068 | 1667.7656 | 321.108
23:59 | [17 empty] | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [9 empty] | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1891.8968 | 1873.7556 | 321.108
MWh | 0 | 0 | 0 | 83.8458 | 97.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 2902.7364 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.2255 | 1958.0972 | 3089.8504 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.8733 | 1258.0442 | 0 | 0 | 0 | 4528.7422 | 0 | 1895.8115 | 4332.5882 | 2085.3359 | 3439.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 20262862.61 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 8 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 |  | 38 | 140.7 | 113.6593 | 33.3 | 150 | 39 | 160 | 19.96 | 0 | 18.949 | -- | -- | 2.376 | 101.8 | 163.38 | 280.67 | 199.81 | 344.493 | 15.83 | 13.23 | 28.489 | 12.02 | -- | -- | 134.7 | 435.802 | 360.219 | 67.244 | 300 | 0 | 23.9357 | 26.8 | 10.0306 | 28.5 | 30.2 | 66.71 | 66.99 | 104.67 | -- | 105.1326 | -- | 15.8529 | 6.7562 | 49.489 | 26.916 | 69.834 | 12.83
00:30 |  | 38 | 140.7 | 113.6593 | 33.3 | 150 | 39 | 160 | 19.96 | 0 | 18.949 | -- | -- | 2.376 | 101.8 | 163.38 | 280.67 | 199.81 | 344.493 | 15.83 | 13.23 | 28.489 | 12.02 | -- | -- | 134.7 | 435.802 | 360.219 | 67.244 | 300 | 0 | 23.9357 | 26.8 | 10.0306 | 28.5 | 30.2 | 66.71 | 66.99 | 104.67 | -- | 105.1326 | -- | 15.8529 | 6.7562 | 49.489 | 26.916 | 69.834 | 12.83
01:00 |  | 38 | 140.7 | 135.6241 | 36.8 | 150 | 39 | 155 | 19.95 | 0 | 18.976 | -- | -- | 2.376 | 117.07 | 165.69 | 277.34 | 193.05 | 366.19 | 15.63 | 13.23 | 24.956 | 11.94 | -- | -- | 136.15 | 437.255 | 420 | 66.88 | 291.78 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.3498 | 28.5 | 30.2 | 66.55 | 66.84 | 99.585 | -- | -- | -- | 15.5589 | 6.7562 | 49.489 | 25.499 | 67.483 | 12.533
01:30 |  | 38 | 140.7 | 135.6241 | 36.8 | 150 | 39 | 155 | 19.95 | 0 | 18.976 | -- | -- | 2.376 | 117.07 | 165.69 | 277.34 | 193.05 | 366.19 | 15.63 | 13.23 | 24.956 | 11.94 | -- | -- | 136.15 | 437.255 | 420 | 66.88 | 291.78 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.3498 | 28.5 | 30.2 | 66.55 | 66.84 | 99.585 | -- | -- | -- | 15.5589 | 6.7562 | 49.489 | 25.499 | 67.483 | 12.533
02:00 |  | 38 | 140.7 | 144.4353 | 30.1 | 150 | 36.9 | 150 | 19.99 | 0 | 18.954 | -- | -- | 2.376 | 143.07 | 165.69 | 274.03 | 186.22 | 364.452 | 15.54 | 10.45 | 22.141 | 9.97 | -- | -- | 138.88 | 439.983 | 420 | 66.504 | 268.185 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.5697 | 28.5 | 30.2 | 67.51 | 67.8 | 98.178 | -- | -- | -- | 15.4108 | 6.7562 | 49.489 | 24.785 | 66.895 | 12.288
02:30 |  | 38 | 140.7 | 144.4353 | 30.1 | 150 | 36.9 | 150 | 19.99 | 0 | 18.954 | -- | -- | 2.376 | 143.07 | 165.69 | 274.03 | 186.22 | 364.452 | 15.54 | 10.45 | 22.141 | 9.97 | -- | -- | 138.88 | 439.983 | 420 | 66.504 | 268.185 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.5697 | 28.5 | 30.2 | 67.51 | 67.8 | 98.178 | -- | -- | -- | 15.4108 | 6.7562 | 49.489 | 24.785 | 66.895 | 12.288
03:00 |  | 38 | 140.7 | 140.1716 | 28.5 | 150 | 36.9 | 150 | 19.95 | 0 | 18.958 | -- | -- | 2.376 | 159.21 | 164.53 | 274.03 | 185.33 | 376.424 | 15.39 | 16.9 | 24.168 | 9.92 | -- | -- | 142.86 | 443.963 | 420 | 46.953 | 250.653 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.7301 | 28.5 | 30.2 | 68.32 | 68.61 | 98.178 | -- | -- | -- | 15.2041 | 6.7562 | 49.489 | 23.789 | 67.079 | 12.104
03:30 |  | 38 | 140.7 | 140.1716 | 28.5 | 150 | 36.9 | 150 | 19.95 | 0 | 18.958 | -- | -- | 2.376 | 159.21 | 164.53 | 274.03 | 185.33 | 376.424 | 15.39 | 16.9 | 24.168 | 9.92 | -- | -- | 142.86 | 443.963 | 420 | 46.953 | 250.653 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.7301 | 28.5 | 30.2 | 68.32 | 68.61 | 98.178 | -- | -- | -- | 15.2041 | 6.7562 | 49.489 | 23.789 | 67.079 | 12.104
04:00 |  | 38 | 130.7 | 133.5041 | 32.1 | 140 | 36.9 | 150 | 19.94 | 0 | 19.009 | -- | -- | 2.376 | 168.33 | 163.38 | 275.68 | 184.26 | 498.495 | 15.33 | 16.9 | 21.468 | 9.91 | -- | -- | 132.27 | 433.377 | 420 | 58.848 | 238.616 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.749 | 28.5 | 30.2 | 67.17 | 67.46 | 97.235 | -- | -- | -- | 15.0842 | 6.7562 | 49.489 | 23.211 | 64.988 | 11.931
04:30 |  | 38 | 130.7 | 133.5041 | 32.1 | 140 | 36.9 | 150 | 19.94 | 0 | 19.009 | -- | -- | 2.376 | 168.33 | 163.38 | 275.68 | 184.26 | 498.495 | 15.33 | 16.9 | 21.468 | 9.91 | -- | -- | 132.27 | 433.377 | 420 | 58.848 | 238.616 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.749 | 28.5 | 30.2 | 67.17 | 67.46 | 97.235 | -- | -- | -- | 15.0842 | 6.7562 | 49.489 | 23.211 | 64.988 | 11.931
05:00 |  | 38 | 130.7 | 130.742 | 30.5 | 140 | 36.9 | 145 | 19.98 | 0 | 18.928 | -- | -- | 2.376 | 171 | 169.18 | 275.68 | 188.76 | 526.261 | 15.28 | 15.02 | 21.718 | 9.92 | -- | -- | 134.84 | 435.949 | 420 | 66.017 | 224.119 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.6842 | 28.5 | 29.7 | 67.84 | 68.13 | 97.707 | -- | -- | -- | 14.9074 | 6.7562 | 49.489 | 22.359 | 64.766 | 11.876
05:30 |  | 38 | 130.7 | 130.742 | 30.5 | 140 | 36.9 | 145 | 19.98 | 0 | 18.928 | -- | -- | 2.376 | 171 | 169.18 | 275.68 | 188.76 | 526.261 | 15.28 | 15.02 | 21.718 | 9.92 | -- | -- | 134.84 | 435.949 | 420 | 66.017 | 224.119 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.6842 | 28.5 | 29.7 | 67.84 | 68.13 | 97.707 | -- | -- | -- | 14.9074 | 6.7562 | 49.489 | 22.359 | 64.766 | 11.876
06:00 |  | 38 | 130.7 | 116.1937 | 36.4 | 140 | 35.9 | 140 | 19.94 | 0 | 18.976 | 1.07 | 273.45 | 2.376 | 179.15 | 171.52 | 277.34 | 194.77 | 502.873 | 15.15 | 14.41 | 21.587 | 9.92 | -- | -- | 139.85 | 440.959 | 420 | 66.339 | 215.178 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.2143 | 28.5 | 29.7 | 67.91 | 68.2 | 96.761 | -- | -- | -- | 14.8786 | 6.7562 | 49.489 | 22.22 | 65.103 | 11.796
06:30 |  | 38 | 130.7 | 116.1937 | 36.4 | 140 | 35.9 | 140 | 19.94 | 0 | 18.976 | 1.07 | 273.45 | 2.376 | 179.15 | 171.52 | 277.34 | 194.77 | 502.873 | 15.15 | 14.41 | 21.587 | 9.92 | -- | -- | 139.85 | 440.959 | 420 | 66.339 | 215.178 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.2143 | 28.5 | 29.7 | 67.91 | 68.2 | 96.761 | -- | -- | -- | 14.8786 | 6.7562 | 49.489 | 22.22 | 65.103 | 11.796
07:00 |  | 38 | 130.7 | 123.4198 | 29.5 | 140 | 35.9 | 137 | 20.06 | 0 | 23.395 | -- | -- | 2.376 | 180.53 | 175.05 | 284.03 | 205.68 | 501.076 | 15.16 | 17.54 | 21.521 | 9.88 | -- | -- | 146.62 | 432.282 | 420 | 66.027 | 210.392 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.8633 | 28.5 | 28.7 | 70.01 | 70.3 | 97.707 | -- | -- | -- | 14.6509 | 6.7562 | 49.489 | 21.123 | 64.933 | 11.737
07:30 |  | 38 | 130.7 | 123.4198 | 29.5 | 140 | 35.9 | 137 | 20.06 | 0 | 23.395 | -- | -- | 2.376 | 180.53 | 175.05 | 284.03 | 205.68 | 501.076 | 15.16 | 17.54 | 21.521 | 9.88 | -- | -- | 146.62 | 432.282 | 420 | 66.027 | 210.392 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.8633 | 28.5 | 28.7 | 70.01 | 70.3 | 97.707 | -- | -- | -- | 14.6509 | 6.7562 | 49.489 | 21.123 | 64.933 | 11.737
08:00 |  | 38 | 130.7 | 128.0257 | 25.4 | 140 | 35.9 | 135 | 19.78 | 0 | 10.152 | -- | -- | 2.376 | 176.41 | 191.97 | 292.51 | 214.99 | 496.902 | 15.01 | 15.64 | 14.837 | 5.24 | -- | -- | 150.71 | 435.909 | 420 | 65.674 | 193.892 | 0 | 23.9357 | 29 | 9.7266 | 28.5 | 27 | 70.15 | 70.44 | 98.648 | -- | -- | -- | 14.6379 | 6.7562 | 49.489 | 21.06 | 65.991 | 11.717
08:30 |  | 38 | 130.7 | 128.0257 | 25.4 | 140 | 35.9 | 135 | 19.78 | 0 | 10.152 | -- | -- | 2.376 | 176.41 | 191.97 | 292.51 | 214.99 | 496.902 | 15.01 | 15.64 | 14.837 | 5.24 | -- | -- | 150.71 | 435.909 | 420 | 65.674 | 193.892 | 0 | 23.9357 | 29 | 9.7266 | 28.5 | 27 | 70.15 | 70.44 | 98.648 | -- | -- | -- | 14.6379 | 6.7562 | 49.489 | 21.06 | 65.991 | 11.717
09:00 |  | 38 | 130.7 | 127.0395 | 26.4 | 140 | 35.9 | 135 | 19.71 | 0 | 9.925 | -- | -- | 2.376 | 164.38 | 203.18 | 302.89 | 226.19 | 497.576 | 14.99 | 15.64 | 18.646 | 0.63 | -- | -- | 144.04 | 429.074 | 420 | 65.809 | 171.04 | 0 | 23.9357 | 29 | 10.2027 | 28.5 | 26.6 | 69.59 | 69.88 | 96.287 | -- | -- | -- | 14.5053 | 6.7562 | 49.489 | 20.421 | 67.023 | 11.661
09:30 |  | 38 | 130.7 | 127.0395 | 26.4 | 140 | 35.9 | 135 | 19.71 | 0 | 9.925 | -- | -- | 2.376 | 164.38 | 203.18 | 302.89 | 226.19 | 497.576 | 14.99 | 15.64 | 18.646 | 0.63 | -- | -- | 144.04 | 429.074 | 420 | 65.809 | 171.04 | 0 | 23.9357 | 29 | 10.2027 | 28.5 | 26.6 | 69.59 | 69.88 | 96.287 | -- | -- | -- | 14.5053 | 6.7562 | 49.489 | 20.421 | 67.023 | 11.661
10:00 |  | 38 | 130.7 | 121.3501 | 30.3 | 140 | 35.9 | 138 | 19.76 | 0 | 22.922 | -- | -- | 2.376 | 154.1 | 212.09 | 309.93 | 248.58 | 531.572 | 14.89 | 14.41 | 17.9 | 0.64 | -- | -- | 140.03 | 425.01 | 420 | 65.835 | 173.898 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.659 | 28.5 | 26.3 | 69.45 | 69.74 | 103.294 | -- | -- | -- | 14.4594 | 6.7562 | 49.489 | 20.2 | 66.289 | 11.685
10:30 |  | 38 | 130.7 | 121.3501 | 30.3 | 140 | 35.9 | 138 | 19.76 | 0 | 22.922 | -- | -- | 2.376 | 154.1 | 212.09 | 309.93 | 248.58 | 531.572 | 14.89 | 14.41 | 17.9 | 0.64 | -- | -- | 140.03 | 425.01 | 420 | 65.835 | 173.898 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.659 | 28.5 | 26.3 | 69.45 | 69.74 | 103.294 | -- | -- | -- | 14.4594 | 6.7562 | 49.489 | 20.2 | 66.289 | 11.685
11:00 |  | 38 | 130.7 | 122.6066 | 26.7 | 140 | 35.9 | 138 | 19.95 | 0 | 23.586 | -- | -- | 2.376 | 149.15 | 213.37 | 313.49 | 257.02 | 552.35 | 14.78 | 14.41 | 19.38 | 0.66 | -- | -- | 145.1 | 430.235 | 420 | 65.774 | 170.024 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.5748 | 28.5 | 25.9 | 68.71 | 69 | 104.212 | -- | -- | -- | 14.5343 | 6.7562 | 49.489 | 20.561 | 64.818 | 11.732
11:30 |  | 38 | 130.7 | 122.6066 | 26.7 | 140 | 35.9 | 138 | 19.95 | 0 | 23.586 | -- | -- | 2.376 | 149.15 | 213.37 | 313.49 | 257.02 | 552.35 | 14.78 | 14.41 | 19.38 | 0.66 | -- | -- | 145.1 | 430.235 | 420 | 65.774 | 170.024 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.5748 | 28.5 | 25.9 | 68.71 | 69 | 104.212 | -- | -- | -- | 14.5343 | 6.7562 | 49.489 | 20.561 | 64.818 | 11.732
12:00 |  | 38 | 130.7 | 123.3843 | 24 | 140 | 33.7 | 138 | 20.05 | 0 | 23.578 | -- | -- | 2.376 | 164.38 | 217.25 | 309.93 | 246.41 | 421.309 | 14.52 | 13.82 | 18.39 | 0.67 | -- | -- | 146.17 | 431.655 | 420 | 65.766 | 164.686 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.9147 | 28.5 | 25.7 | 67.76 | 68.05 | 101.448 | -- | -- | -- | 14.6555 | 6.7562 | 49.489 | 21.145 | 65.391 | 11.811
12:30 |  | 38 | 130.7 | 123.3843 | 24 | 140 | 33.7 | 138 | 20.05 | 0 | 23.578 | -- | -- | 2.376 | 164.38 | 217.25 | 309.93 | 246.41 | 421.309 | 14.52 | 13.82 | 18.39 | 0.67 | -- | -- | 146.17 | 431.655 | 420 | 65.766 | 164.686 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.9147 | 28.5 | 25.7 | 67.76 | 68.05 | 101.448 | -- | -- | -- | 14.6555 | 6.7562 | 49.489 | 21.145 | 65.391 | 11.811
13:00 |  | 38 | 125.7 | 122.4735 | 24.5 | 135 | 33.7 | 133 | 19.92 | 0 | 11.688 | -- | -- | 2.376 | 176.41 | 217.25 | 308.16 | 251 | 417.405 | 14.68 | 13.23 | 22.25 | 0.7 | -- | -- | 147.66 | 432.774 | 420 | 65.806 | 160.431 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.1904 | 28.5 | 25.7 | 67.91 | 68.2 | 101.448 | -- | -- | -- | 15.189 | 6.7562 | 49.489 | 23.716 | 64.8 | 11.802
13:30 |  | 38 | 125.7 | 122.4735 | 24.5 | 135 | 33.7 | 133 | 19.92 | 0 | 11.688 | -- | -- | 2.376 | 176.41 | 217.25 | 308.16 | 251 | 417.405 | 14.68 | 13.23 | 22.25 | 0.7 | -- | -- | 147.66 | 432.774 | 420 | 65.806 | 160.431 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.1904 | 28.5 | 25.7 | 67.91 | 68.2 | 101.448 | -- | -- | -- | 15.189 | 6.7562 | 49.489 | 23.716 | 64.8 | 11.802
14:00 |  | 38 | 125.7 | 121.2102 | 24.4 | 135 | 33.7 | 136 | 19.96 | 0 | 11.759 | -- | -- | 2.376 | 151.63 | 217.25 | 308.16 | 240.92 | 411.446 | 14.63 | 12.66 | 22.82 | 0.72 | -- | -- | 143.63 | 428.733 | 420 | 65.643 | 153.403 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.2456 | 28.5 | 25.5 | 67.76 | 68.04 | 99.585 | -- | -- | -- | 15.5398 | 6.7562 | 49.489 | 25.407 | 65.41 | 11.816
14:30 |  | 38 | 125.7 | 121.2102 | 24.4 | 135 | 33.7 | 136 | 19.96 | 0 | 11.759 | -- | -- | 2.376 | 151.63 | 217.25 | 308.16 | 240.92 | 411.446 | 14.63 | 12.66 | 22.82 | 0.72 | -- | -- | 143.63 | 428.733 | 420 | 65.643 | 153.403 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.2456 | 28.5 | 25.5 | 67.76 | 68.04 | 99.585 | -- | -- | -- | 15.5398 | 6.7562 | 49.489 | 25.407 | 65.41 | 11.816
15:00 |  | 38 | 125.7 | 122.2222 | 24.3 | 135 | 33.7 | 133 | 19.96 | 0 | 18.455 | -- | -- | 2.376 | 163.08 | 212.09 | 304.64 | 215.04 | 398.848 | 14.71 | 4.11 | 28.4 | 10.32 | -- | -- | 141.44 | 426.516 | 401.53 | 65.766 | 148.189 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.4108 | 28.5 | 25.5 | 67.21 | 67.5 | 101.448 | -- | -- | -- | 15.8069 | 6.7562 | 49.489 | 26.694 | 65.338 | 11.741
15:30 |  | 38 | 125.7 | 122.2222 | 24.3 | 135 | 33.7 | 133 | 19.96 | 0 | 18.455 | -- | -- | 2.376 | 163.08 | 212.09 | 304.64 | 215.04 | 398.848 | 14.71 | 4.11 | 28.4 | 10.32 | -- | -- | 141.44 | 426.516 | 401.53 | 65.766 | 148.189 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.4108 | 28.5 | 25.5 | 67.21 | 67.5 | 101.448 | -- | -- | -- | 15.8069 | 6.7562 | 49.489 | 26.694 | 65.338 | 11.741
16:00 |  | 38 | 125.7 | 122.2222 | 24 | 135 | 33.7 | 136 | 19.96 | 0 | 18.573 | -- | -- | 2.376 | 168.33 | 208.25 | 304.64 | 215.94 | 405.975 | 15.38 | 4.11 | 33.43 | 10.31 | -- | -- | 138.02 | 423.339 | 397.589 | 65.87 | 144.598 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.9581 | 28.5 | 25.9 | 64.87 | 65.15 | 101.911 | -- | -- | -- | 15.8174 | 6.7562 | 49.489 | 26.745 | 66.03 | 12.044
16:30 |  | 38 | 125.7 | 122.2222 | 24 | 135 | 33.7 | 136 | 19.96 | 0 | 18.573 | -- | -- | 2.376 | 168.33 | 208.25 | 304.64 | 215.94 | 405.975 | 15.38 | 4.11 | 33.43 | 10.31 | -- | -- | 138.02 | 423.339 | 397.589 | 65.87 | 144.598 | 0 | 23.9357 | 30 | 9.9581 | 28.5 | 25.9 | 64.87 | 65.15 | 101.911 | -- | -- | -- | 15.8174 | 6.7562 | 49.489 | 26.745 | 66.03 | 12.044
17:00 |  | 38 | 120.7 | 110.9374 | 30.2 | 130 | 35.9 | 145 | 20 | 0 | 18.513 | -- | -- | 2.376 | 183.31 | 204.44 | 306.4 | 207.5 | 395.476 | 15.75 | 8.42 | 27.42 | 10.25 | -- | -- | 142.8 | 427.937 | 397.46 | 65.822 | 143.98 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.1882 | 28.5 | 27.4 | 65.36 | 65.65 | 101.448 | -- | -- | -- | 15.7417 | 6.7562 | 49.489 | 26.38 | 66.714 | 12.124
17:30 |  | 38 | 120.7 | 110.9374 | 30.2 | 130 | 35.9 | 145 | 20 | 0 | 18.513 | -- | -- | 2.376 | 183.31 | 204.44 | 306.4 | 207.5 | 395.476 | 15.75 | 8.42 | 27.42 | 10.25 | -- | -- | 142.8 | 427.937 | 397.46 | 65.822 | 143.98 | 0 | 23.9357 | 30 | 10.1882 | 28.5 | 27.4 | 65.36 | 65.65 | 101.448 | -- | -- | -- | 15.7417 | 6.7562 | 49.489 | 26.38 | 66.714 | 12.124
18:00 |  | 38 | 120.7 | 101.8644 | 38.4 | 130 | 38 | 185 | 19.98 | 0 | 18.493 | 1.07 | 334.46 | 2.376 | 159.21 | 208.25 | 308.16 | 215.83 | 399.219 | 15.87 | 11.53 | 22.78 | 5 | -- | -- | 143.64 | 429.097 | 370.715 | 65.704 | 145.181 | 0 | 23.9357 | 33 | 9.5122 | 28.5 | 30.4 | 65.85 | 66.14 | 99.117 | -- | -- | -- | 15.7309 | 6.7562 | 49.489 | 26.328 | 68.164 | 12.121
18:30 |  | 38 | 120.7 | 101.8644 | 38.4 | 130 | 38 | 185 | 19.98 | 0 | 18.493 | 1.07 | 334.46 | 2.376 | 159.21 | 208.25 | 308.16 | 215.83 | 399.219 | 15.87 | 11.53 | 22.78 | 5 | -- | -- | 143.64 | 429.097 | 370.715 | 65.704 | 145.181 | 0 | 23.9357 | 33 | 9.5122 | 28.5 | 30.4 | 65.85 | 66.14 | 99.117 | -- | -- | -- | 15.7309 | 6.7562 | 49.489 | 26.328 | 68.164 | 12.121
19:00 |  | 38 | 120.7 | 103.4335 | 34.3 | 130 | 40.1 | 185 | 20.03 | 0 | 23.888 | -- | -- | 2.376 | 175.04 | 217.25 | 317.06 | 226.55 | 404.637 | 15.84 | 13.23 | 29.13 | 8.34 | -- | -- | 145.41 | 430.417 | 374.448 | 65.747 | 152.537 | 0 | 23.9357 | 33 | 10.2045 | 28.5 | 31.8 | 68.39 | 68.68 | 99.117 | -- | -- | -- | 15.7017 | 6.7562 | 49.489 | 26.187 | 68.221 | 12.632
19:30 |  | 38 | 120.7 | 103.4335 | 34.3 | 130 | 40.1 | 185 | 20.03 | 0 | 23.888 | -- | -- | 2.376 | 175.04 | 217.25 | 317.06 | 226.55 | 404.637 | 15.84 | 13.23 | 29.13 | 8.34 | -- | -- | 145.41 | 430.417 | 374.448 | 65.747 | 152.537 | 0 | 23.9357 | 33 | 10.2045 | 28.5 | 31.8 | 68.39 | 68.68 | 99.117 | -- | -- | -- | 15.7017 | 6.7562 | 49.489 | 26.187 | 68.221 | 12.632
20:00 |  | 38 | 120.7 | 106.4166 | 35.1 | 130 | 39 | 185 | 20.06 | 0 | 23.892 | -- | -- | 2.376 | 184.71 | 208.25 | 331.62 | 239.29 | 384.124 | 15.93 | 13.23 | 24.35 | 8.35 | -- | -- | 136.24 | 421.24 | 374.448 | 65.382 | 151.905 | 0 | 23.9357 | 33 | 9.9222 | 28.5 | 31.8 | 70 | 70.29 | 100.052 | -- | -- | -- | 15.4811 | 6.7562 | 49.489 | 25.124 | 68.664 | 13.879
20:30 |  | 38 | 120.7 | 106.4166 | 35.1 | 130 | 39 | 185 | 20.06 | 0 | 23.892 | -- | -- | 2.376 | 184.71 | 208.25 | 331.62 | 239.29 | 384.124 | 15.93 | 13.23 | 24.35 | 8.35 | -- | -- | 136.24 | 421.24 | 374.448 | 65.382 | 151.905 | 0 | 23.9357 | 33 | 9.9222 | 28.5 | 31.8 | 70 | 70.29 | 100.052 | -- | -- | -- | 15.4811 | 6.7562 | 49.489 | 25.124 | 68.664 | 13.879
21:00 |  | 38 | 120.7 | 103.3495 | 36.7 | 130 | 39 | 170 | 20.03 | 0 | 23.83 | -- | -- | 2.376 | 171 | 209.53 | 344.67 | 247.68 | 391.879 | 15.93 | 13.82 | 23.41 | 8.35 | -- | -- | 140.34 | 425.348 | 363.337 | 65.479 | 198 | 0 | 23.9357 | 32 | 9.9616 | 28.5 | 30.4 | 70.99 | 71.27 | 104.67 | -- | -- | -- | 15.2327 | 6.7562 | 49.489 | 23.927 | 67.721 | 15.077
21:30 |  | 38 | 120.7 | 103.3495 | 36.7 | 130 | 39 | 170 | 20.03 | 0 | 23.83 | -- | -- | 2.376 | 171 | 209.53 | 344.67 | 247.68 | 391.879 | 15.93 | 13.82 | 23.41 | 8.35 | -- | -- | 140.34 | 425.348 | 363.337 | 65.479 | 198 | 0 | 23.9357 | 32 | 9.9616 | 28.5 | 30.4 | 70.99 | 71.27 | 104.67 | -- | -- | -- | 15.2327 | 6.7562 | 49.489 | 23.927 | 67.721 | 15.077
22:00 |  | 38 | 120.7 | 101.1625 | 36.9 | 130 | 39 | 168 | 20 | 0 | 23.89 | -- | -- | 2.376 | 172.34 | 213.37 | 352.26 | 264.45 | 388.105 | 15.95 | 13.82 | 22.26 | 8.35 | -- | -- | 129.71 | 414.72 | 374.448 | 65.53 | 218.662 | 0.6 | 23.9357 | 32 | 9.5217 | 28.5 | 29.5 | 72.11 | 72.4 | 107.395 | -- | -- | -- | 15.0466 | 6.7562 | 49.489 | 23.03 | 66.263 | 15.873
22:30 |  | 38 | 120.7 | 101.1625 | 36.9 | 130 | 39 | 168 | 20 | 0 | 23.89 | -- | -- | 2.376 | 172.34 | 213.37 | 352.26 | 264.45 | 388.105 | 15.95 | 13.82 | 22.26 | 8.35 | -- | -- | 129.71 | 414.72 | 374.448 | 65.53 | 218.662 | 0.6 | 23.9357 | 32 | 9.5217 | 28.5 | 29.5 | 72.11 | 72.4 | 107.395 | -- | -- | -- | 15.0466 | 6.7562 | 49.489 | 23.03 | 66.263 | 15.873
23:00 |  | 38 | 120.7 | 107.8878 | 30.5 | 130 | 39 | 168 | 19.91 | 0 | 23.863 | -- | -- | 2.376 | 177.77 | 218.55 | 356.09 | 260.04 | 386.047 | 15.95 | 13.23 | 23.91 | 8.35 | -- | -- | 140.85 | 428.072 | 367.012 | 65.459 | 219.622 | 0 | 23.9357 | 31 | 9.6098 | 28.5 | 29.5 | 73.08 | 73.37 | 106.037 | 103.8515 | 127.1072 | 119.4292 | 15.1659 | 6.7562 | 49.489 | 23.605 | 65.943 | 15.374
23:30 |  | 38 | 120.7 | 107.8878 | 30.5 | 130 | 39 | 168 | 19.91 | 0 | 23.863 | -- | -- | 2.376 | 177.77 | 218.55 | 356.09 | 260.04 | 386.047 | 15.95 | 13.23 | 23.91 | 8.35 | -- | -- | 140.85 | 428.072 | 367.012 | 65.459 | 219.622 | 0 | 23.9357 | 31 | 9.6098 | 28.5 | 29.5 | 73.08 | 73.37 | 106.037 | 103.8515 | 127.1072 | 119.4292 | 15.1659 | 6.7562 | 49.489 | 23.605 | 65.943 | 15.374
MAX | 0 | 38 | 120.7 | 101.1625 | 24 | 130 | 33.7 | 133 | 19.71 | 0 | 9.925 | 1.07 | 273.45 | 2.376 | 101.8 | 163.38 | 274.03 | 184.26 | 344.493 | 14.52 | 4.11 | 14.837 | 0.63 | 0 | 0 | 129.71 | 414.72 | 360.219 | 46.953 | 143.98 | 0 | 23.9357 | 26.8 | 9.4108 | 28.5 | 25.5 | 64.87 | 65.15 | 96.287 | 103.8515 | 105.1326 | 119.4292 | 14.4594 | 6.7562 | 49.489 | 20.2 | 64.766 | 11.661
MIN | 0 | 38 | 140.7 | 144.4353 | 38.4 | 150 | 40.1 | 185 | 20.06 | 0 | 23.892 | 1.07 | 334.46 | 2.376 | 184.71 | 218.55 | 356.09 | 264.45 | 552.35 | 15.95 | 17.54 | 33.43 | 12.02 | 0 | 0 | 150.71 | 443.963 | 420 | 67.244 | 300 | 0.6 | 23.9357 | 33 | 10.659 | 28.5 | 31.8 | 73.08 | 73.37 | 107.395 | 103.8515 | 127.1072 | 119.4292 | 15.8529 | 6.7562 | 49.489 | 26.916 | 69.834 | 15.873
PROM | #DIV/0! | 38 | 128.6167 | 120.139 | 30.3875 | 137.9167 | 36.6458 | 150.625 | 19.9512 | 0 | 19.298 | 1.07 | 303.955 | 2.376 | 162.9754 | 196.2817 | 303.7254 | 221.4713 | 431.7973 | 15.3383 | 13.0413 | 23.14 | 7.0983 | #DIV/0! | #DIV/0! | 140.915 | 430.8186 | 402.5502 | 64.8283 | 196.2071 | 0.025 | 23.9357 | 30.3667 | 9.9164 | 28.5 | 28.5 | 68.3837 | 68.6721 | 100.6724 | 103.8515 | 116.1199 | 119.4292 | 15.1998 | 6.7562 | 49.489 | 23.768 | 66.4109 | 12.5077
INICIO |  | 38 | 140.7 | 113.6593 | 33.3 | 150 | 39 | 160 | 19.96 | 0 | 18.949 | -- | -- | 2.376 | 101.8 | 163.38 | 280.67 | 199.81 | 344.493 | 15.83 | 13.23 | 28.489 | 12.02 | -- | -- | 134.7 | 435.802 | 360.219 | 67.244 | 300 | 0 | 23.9357 | 26.8 | 10.0306 | 28.5 | 30.2 | 66.71 | 66.99 | 104.67 | -- | 105.1326 | -- | 15.8529 | 6.7562 | 49.489 | 26.916 | 69.834 | 12.83
FINAL |  | 38 | 120.7 | 107.8878 | 30.5 | 130 | 39 | 168 | 19.91 | 0 | 23.863 | -- | -- | 2.376 | 177.77 | 218.55 | 356.09 | 260.04 | 386.047 | 15.95 | 13.23 | 23.91 | 8.35 | -- | -- | 140.85 | 428.072 | 367.012 | 65.459 | 219.622 | 0 | 23.9357 | 31 | 9.6098 | 28.5 | 29.5 | 73.08 | 73.37 | 106.037 | 103.8515 | 127.1072 | 119.4292 | 15.1659 | 6.7562 | 49.489 | 23.605 | 65.943 | 15.374
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 8 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.2169 | 0.51288 | 0.428 | 0 | 0.0225 | 3875.4043 | -- | -- | 0.01966 | 23.239 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.29 | 0.414 | -- | 264.94 | 0.161 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.37007 | 0.19922 | 9.5 | 0.637
00:30 | 2695 | 8.2169 | 0.51288 | 0.428 | 0 | 0.0225 | 3875.4043 | -- | -- | 0.01966 | 23.239 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.29 | 0.414 | -- | 264.94 | 0.161 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.37007 | 0.19922 | 9.5 | 0.637
01:00 | 2695 | 8.3701 | 0.50595 | 0.423 | 0 | 0.02182 | 3875.4183 | -- | -- | 0.01965 | 23.2749 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.29 | 0.412 | -- | 264.941 | 0.159 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.35733 | 0.18469 | 9.47 | 0.637
01:30 | 2695 | 8.3701 | 0.50595 | 0.423 | 0 | 0.02182 | 3875.4183 | -- | -- | 0.01965 | 23.2749 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.29 | 0.412 | -- | 264.941 | 0.159 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.35733 | 0.18469 | 9.47 | 0.637
02:00 | 2695 | 8.5003 | 0.50364 | 0.433 | 0 | 0.02683 | 3875.4177 | -- | -- | 0.01966 | 23.2733 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.289 | 0.425 | -- | 264.942 | 0.157 | 0 | 41.63 | 0.142 | 0.31982 | 0.17911 | 9.45 | 0.637
02:30 | 2695 | 8.5003 | 0.50364 | 0.433 | 0 | 0.02683 | 3875.4177 | -- | -- | 0.01966 | 23.2733 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.289 | 0.425 | -- | 264.942 | 0.157 | 0 | 41.63 | 0.142 | 0.31982 | 0.17911 | 9.45 | 0.637
03:00 | 2695 | 8.7043 | 0.49209 | 0.423 | 0 | 0.03225 | 3875.4095 | -- | -- | 0.01966 | 23.2523 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.29 | 0.412 | -- | 264.943 | 0.156 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.27293 | 0.16748 | 9.45 | 0.637
03:30 | 2695 | 8.7043 | 0.49209 | 0.423 | 0 | 0.03225 | 3875.4095 | -- | -- | 0.01966 | 23.2523 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.29 | 0.412 | -- | 264.943 | 0.156 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.27293 | 0.16748 | 9.45 | 0.637
04:00 | 2695 | 8.4511 | 0.54291 | 0.423 | 0 | 0.03228 | 3875.3884 | -- | -- | 0.01966 | 23.1985 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.289 | 0.42 | -- | 264.945 | 0.154 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.25968 | 0.15166 | 9.42 | 0.637
04:30 | 2695 | 8.4511 | 0.54291 | 0.423 | 0 | 0.03228 | 3875.3884 | -- | -- | 0.01966 | 23.1985 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.289 | 0.42 | -- | 264.945 | 0.154 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.25968 | 0.15166 | 9.42 | 0.637
05:00 | 2695 | 8.4925 | 0.55908 | 0.433 | 0 | 0.03692 | 3875.3555 | -- | -- | 0.01965 | 23.1144 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.289 | 0.42 | -- | 264.946 | 0.153 | 0 | 41.63 | 0.149 | 0.25239 | 0.14545 | 9.41 | 0.637
05:30 | 2695 | 8.4925 | 0.55908 | 0.433 | 0 | 0.03692 | 3875.3555 | -- | -- | 0.01965 | 23.1144 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.289 | 0.42 | -- | 264.946 | 0.153 | 0 | 41.63 | 0.149 | 0.25239 | 0.14545 | 9.41 | 0.637
06:00 | 2695 | 8.4248 | 0.56601 | 0.423 | 0 | 0.03886 | 3875.3275 | -- | -- | 0.01967 | 23.0427 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.288 | 0.419 | 82.74 | 264.947 | 0.151 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.26334 | 0.13585 | 9.44 | 0.637
06:30 | 2695 | 8.4248 | 0.56601 | 0.423 | 0 | 0.03886 | 3875.3275 | -- | -- | 0.01967 | 23.0427 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.288 | 0.419 | 82.74 | 264.947 | 0.151 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.26334 | 0.13585 | 9.44 | 0.637
07:00 | 2695 | 8.3572 | 0.55908 | 0.433 | 0 | 0.04444 | 3875.308 | -- | -- | 0.01966 | 22.993 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.288 | 0.421 | -- | 264.948 | 0.161 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.25724 | 0.15009 | 9.48 | 0.637
07:30 | 2695 | 8.3572 | 0.55908 | 0.433 | 0 | 0.04444 | 3875.308 | -- | -- | 0.01966 | 22.993 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.288 | 0.421 | -- | 264.948 | 0.161 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.25724 | 0.15009 | 9.48 | 0.637
08:00 | 2695 | 8.2848 | 0.57525 | 0.428 | 0 | 0.04864 | 3875.2961 | -- | -- | 0.01967 | 22.9626 | 214.8573 | 0.33447 | 0.00111 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.288 | 0.421 | -- | 264.949 | 0.151 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.23086 | 0.16148 | 9.53 | 0.637
08:30 | 2695 | 8.2848 | 0.57525 | 0.428 | 0 | 0.04864 | 3875.2961 | -- | -- | 0.01967 | 22.9626 | 214.8573 | 0.33447 | 0.00111 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.288 | 0.421 | -- | 264.949 | 0.151 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.23086 | 0.16148 | 9.53 | 0.637
09:00 | 2695 | 8.2145 | 0.6355 | 0.428 | 0 | 0.03405 | 3875.2775 | -- | -- | 0.01964 | 22.9152 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.287 | 0.421 | -- | 264.945 | 0.12 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.21911 | 0.15897 | 9.54 | 0.637
09:30 | 2695 | 8.2145 | 0.6355 | 0.428 | 0 | 0.03405 | 3875.2775 | -- | -- | 0.01964 | 22.9152 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.287 | 0.421 | -- | 264.945 | 0.12 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.21911 | 0.15897 | 9.54 | 0.637
10:00 | 2695 | 8.1938 | 0.6605 | 0.418 | 0 | 0.03847 | 3875.2418 | -- | -- | 0.01967 | 22.8244 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.287 | 0.418 | -- | 264.94 | 0.084 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.22732 | 0.14622 | 9.54 | 0.637
10:30 | 2695 | 8.1938 | 0.6605 | 0.418 | 0 | 0.03847 | 3875.2418 | -- | -- | 0.01967 | 22.8244 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.287 | 0.418 | -- | 264.94 | 0.084 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.22732 | 0.14622 | 9.54 | 0.637
11:00 | 2695 | 8.2793 | 0.683 | 0.418 | 0 | 0.04798 | 3875.2019 | -- | -- | 0.01966 | 22.7228 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.286 | 0.42 | -- | 264.935 | 0.091 | 0 | 41.63 | 0.14 | 0.23323 | 0.14853 | 9.56 | 0.637
11:30 | 2695 | 8.2793 | 0.683 | 0.418 | 0 | 0.04798 | 3875.2019 | -- | -- | 0.01966 | 22.7228 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.286 | 0.42 | -- | 264.935 | 0.091 | 0 | 41.63 | 0.14 | 0.23323 | 0.14853 | 9.56 | 0.637
12:00 | 2695 | 7.9577 | 0.713 | 0.428 | 0 | 0.04868 | 3875.1778 | -- | -- | 0.01971 | 22.6615 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.286 | 0.418 | -- | 264.931 | 0.111 | 0 | 41.63 | 0.132 | 0.2368 | 0.15009 | 9.57 | 0.637
12:30 | 2695 | 7.9577 | 0.713 | 0.428 | 0 | 0.04868 | 3875.1778 | -- | -- | 0.01971 | 22.6615 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.286 | 0.418 | -- | 264.931 | 0.111 | 0 | 41.63 | 0.132 | 0.2368 | 0.15009 | 9.57 | 0.637
13:00 | 2695 | 7.9193 | 0.783 | 0.418 | 0 | 0.04539 | 3875.1461 | -- | -- | 0.01977 | 22.581 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.286 | 0.421 | -- | 264.926 | 0.112 | 0 | 41.63 | 0.129 | 0.23799 | 0.14775 | 9.58 | 0.637
13:30 | 2695 | 7.9193 | 0.783 | 0.418 | 0 | 0.04539 | 3875.1461 | -- | -- | 0.01977 | 22.581 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.286 | 0.421 | -- | 264.926 | 0.112 | 0 | 41.63 | 0.129 | 0.23799 | 0.14775 | 9.58 | 0.637
14:00 | 2695 | 8.2353 | 0.808 | 0.418 | 0 | 0.03442 | 3875.1105 | -- | -- | 0.01976 | 22.4905 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.06 | 0.957 | -- | 0.285 | 0.417 | -- | 264.921 | 0.081 | 0 | 41.63 | 0.128 | 0.23799 | 0.14545 | 9.58 | 0.637
14:30 | 2695 | 8.2353 | 0.808 | 0.418 | 0 | 0.03442 | 3875.1105 | -- | -- | 0.01976 | 22.4905 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.06 | 0.957 | -- | 0.285 | 0.417 | -- | 264.921 | 0.081 | 0 | 41.63 | 0.128 | 0.23799 | 0.14545 | 9.58 | 0.637
15:00 | 2695 | 8.5162 | 0.6605 | 0.428 | 0 | 0.04397 | 3875.0559 | -- | -- | 0.01978 | 22.3522 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.285 | 0.419 | -- | 264.917 | 0.054 | 0 | 41.63 | 0.126 | 0.24396 | 0.14698 | 9.54 | 0.637
15:30 | 2695 | 8.5162 | 0.6605 | 0.428 | 0 | 0.04397 | 3875.0559 | -- | -- | 0.01978 | 22.3522 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.285 | 0.419 | -- | 264.917 | 0.054 | 0 | 41.63 | 0.126 | 0.24396 | 0.14698 | 9.54 | 0.637
16:00 | 2695 | 8.8014 | 0.878 | 0.433 | 0 | 0.04783 | 3875.0309 | -- | -- | 0.01978 | 22.2889 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.285 | 0.418 | -- | 264.912 | 0.051 | 0 | 41.63 | 0.129 | 0.24516 | 0.14698 | 9.45 | 0.637
16:30 | 2695 | 8.8014 | 0.878 | 0.433 | 0 | 0.04783 | 3875.0309 | -- | -- | 0.01978 | 22.2889 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.285 | 0.418 | -- | 264.912 | 0.051 | 0 | 41.63 | 0.129 | 0.24516 | 0.14698 | 9.45 | 0.637
17:00 | 2695 | 9.0654 | 0.763 | 0.428 | 0 | 0.04621 | 3874.9928 | 55.888 | 9.1856 | 0.01978 | 22.1925 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.285 | 0.42 | -- | 264.907 | 0.049 | 0 | 41.63 | 0.136 | 0.26579 | 0.12618 | 9.47 | 0.637
17:30 | 2695 | 9.0654 | 0.763 | 0.428 | 0 | 0.04621 | 3874.9928 | 55.888 | 9.1856 | 0.01978 | 22.1925 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.285 | 0.42 | -- | 264.907 | 0.049 | 0 | 41.63 | 0.136 | 0.26579 | 0.12618 | 9.47 | 0.637
18:00 | 2695 | 9.3152 | 0.793 | 0.433 | 0 | 0.04488 | 3874.9407 | -- | -- | 0.01978 | 22.0608 | 217.4772 | 0.46657 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.284 | 0.421 | 82.74 | 264.903 | 0.046 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.30146 | 0.11285 | 9.48 | 0.637
18:30 | 2695 | 9.3152 | 0.793 | 0.433 | 0 | 0.04488 | 3874.9407 | -- | -- | 0.01978 | 22.0608 | 217.4772 | 0.46657 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.284 | 0.421 | 82.74 | 264.903 | 0.046 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.30146 | 0.11285 | 9.48 | 0.637
19:00 | 2695 | 9.4766 | 0.728 | 0.433 | 0 | 0.04358 | 3874.9035 | -- | -- | 0.01975 | 21.967 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.283 | 0.421 | -- | 264.898 | 0.058 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.30755 | 0.11468 | 9.5 | 0.637
19:30 | 2695 | 9.4766 | 0.728 | 0.433 | 0 | 0.04358 | 3874.9035 | -- | -- | 0.01975 | 21.967 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.283 | 0.421 | -- | 264.898 | 0.058 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.30755 | 0.11468 | 9.5 | 0.637
20:00 | 2695 | 9.5328 | 0.673 | 0.423 | 0 | 0.04178 | 3874.859 | -- | -- | 0.01971 | 21.8549 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.284 | 0.418 | -- | 264.894 | 0.079 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.31982 | 0.12032 | 9.48 | 0.637
20:30 | 2695 | 9.5328 | 0.673 | 0.423 | 0 | 0.04178 | 3874.859 | -- | -- | 0.01971 | 21.8549 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.284 | 0.418 | -- | 264.894 | 0.079 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.31982 | 0.12032 | 9.48 | 0.637
21:00 | 2695 | 9.6149 | 0.58218 | 0.428 | 0 | 0.03089 | 3874.8145 | -- | -- | 0.01967 | 21.7429 | -- | 0.34088 | 0.00123 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.283 | 0.418 | -- | 264.889 | 0.1 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.32599 | 0.1153 | 9.48 | 0.637
21:30 | 2695 | 9.6149 | 0.58218 | 0.428 | 0 | 0.03089 | 3874.8145 | -- | -- | 0.01967 | 21.7429 | -- | 0.34088 | 0.00123 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.283 | 0.418 | -- | 264.889 | 0.1 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.32599 | 0.1153 | 9.48 | 0.637
22:00 | 2695 | 9.6584 | 0.5868 | 0.423 | 0 | 0.02515 | 3874.7947 | -- | -- | 0.01967 | 21.6931 | -- | 0.30987 | 0.00123 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.284 | 0.417 | -- | 264.884 | 0.121 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.33532 | 0.11285 | 9.45 | 0.637
22:30 | 2695 | 9.6584 | 0.5868 | 0.423 | 0 | 0.02515 | 3874.7947 | -- | -- | 0.01967 | 21.6931 | -- | 0.30987 | 0.00123 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.284 | 0.417 | -- | 264.884 | 0.121 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.33532 | 0.11285 | 9.45 | 0.637
23:00 | 2695 | 9.5618 | -- | 0.423 | 0 | 0.02301 | 3874.7898 | -- | -- | 0.01967 | 21.6808 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.282 | 0.418 | -- | 264.88 | 0.139 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.3229 | 0.12224 | 9.47 | 0.637
23:30 | 2695 | 9.5618 | -- | 0.423 | 0 | 0.02301 | 3874.7898 | -- | -- | 0.01967 | 21.6808 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.282 | 0.418 | -- | 264.88 | 0.139 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.3229 | 0.12224 | 9.47 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 8 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
08/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 14
08/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3
08/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
08/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 23.508
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.19
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
08/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
08/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 123.25
08/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 09:19:59 | 19
08/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 09:20:00 | 23:59:59 | 26
08/03/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 8 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/03/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 127.71
08/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 187.407
08/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 294
08/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.82 | Caudal promedio de vertimiento en presa pallca
08/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 626.345
08/03/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 210.25
08/03/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
domingo, 8 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
08/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 498.71 | 498.708 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 282.76 | 282.758 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 336.952 | 366.181 | 75.7 | m3
08/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
08/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9367.21 | 9367.21 | 0 | m3
08/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
08/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
08/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 36899.53 | 34926.81 | 0 | m3
08/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 27973.96 | 27973.96 | 0 | m3
08/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 1071.8897 | 1057.567 | 1499.4 | m3
08/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 557.88 | 557.88 | 0 | m3
08/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 926.8 | 926.8 | 0 | m3
08/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1333.0718 | 1164.0135 | 182.225 | m3 | Arranque de TG1 por solicitud del COES y recepción de cisternas de combustible.
08/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1824.59 | 1736.44 | 0 | m3
08/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2518.42 | 3900.06 | 1536.54 | m3
08/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 8949 | 8964 | 0 | m3 | Sin consumo diésel en Planta,. Stock actualizado de acuerdo a medidores.
08/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 38508.308 | 42796.0586 | 5564.5116 | m3 | Despacho de TG1, TG3, TG4 y Recepción de combustible
08/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 10.5 | 9.13 | 0 | m3 | final declarado es 9.130m3 se purgo el tanque Diesel 1.37m3
08/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 360.66 | 408.197 | 47.537 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 8 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 08/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1084.71
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 447.82
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 575.86
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 410.22
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 753.15
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2374.09
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 24.953
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 21.516
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 184938.61
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 128702.63
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 866.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 718.29
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 387.83
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 738.616
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 775.107
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1937855.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 396732.59
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1429984.66
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 292757.41
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 351.2833
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 88.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 154.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24775.37
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24775.37
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24775.37
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19797.71
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20278.38
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13157.76
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13168.04
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12779.17
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 576.028
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 526.048
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 174.687
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 8 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
08/03/2026 00:00 | 873.6 | 2987.19 | 85.36 | 85.36 | 4750.8 | 514.85 | 10623 | 18525 | 4506.5193 | 4540.3438 | 4503.598 | 4503.2428 | 6691.9 | 3978.74
08/03/2026 01:00 | 870 | 2987.19 | 85.29 | 85.29 | 4749.9 | 516.81 | 10620 | 18526 | 4506.9004 | 4541.238 | 4504.1706 | 4504.198 | 6697.79 | 4078.407
08/03/2026 02:00 | 866.9 | 2987.64 | 85.23 | 85.23 | 4749.8 | 515.83 | 10611 | 18527 | 4510.6113 | 4545.4898 | 4507.7274 | 4507.1208 | 6691.51 | 4492.576
08/03/2026 03:00 | 867.1 | 2986.49 | 85.2 | 85.2 | 4749.8 | 510.93 | 10603 | 18527 | 4511.3529 | 4547.153 | 4508.5968 | 4508.2344 | 6689.94 | 4622.149
08/03/2026 04:00 | 866.8 | 2986.03 | 85.14 | 85.14 | 4750.9 | 514.85 | 10594 | 18528 | 4511.1244 | 4546.9882 | 4508.6696 | 4507.9338 | 6688.76 | 4751.35
08/03/2026 05:00 | 866.8 | 2986.49 | 85.06 | 85.06 | 4750.8 | 513.87 | 10586 | 18529 | 4511.3086 | 4546.6636 | 4508.7558 | 4508.1558 | 6689.54 | 4883.575
08/03/2026 06:00 | 866.9 | 2986.03 | 84.97 | 84.97 | 4750.4 | 512.89 | 10577 | 18530 | 4511.0103 | 4545.8839 | 4508.1214 | 4507.621 | 6689.54 | 5010.694
08/03/2026 07:00 | 869.6 | 3017.73 | 84.84 | 84.84 | 4750.5 | 517.79 | 10554 | 18531 | 4508.6887 | 4543.1186 | 4505.7373 | 4505.4801 | 6688.37 | 5136.516
08/03/2026 08:00 | 869.1 | 3011.49 | 84.61 | 84.61 | 4750.5 | 514.85 | 10526 | 18543 | 4501.749 | 4532.9174 | 4498.3417 | 4499.3412 | 6686.4 | 5262.059
08/03/2026 09:00 | 800.8 | 3011.49 | 84.35 | 84.35 | 4757.4 | 515.83 | 10497 | 18624 | 4497.1488 | 4526.4038 | 4492.7619 | 4495.6489 | 6690.33 | 5383.989
08/03/2026 10:00 | 800.3 | 2960.11 | 84.11 | 84.11 | 4757.4 | 515.83 | 10468 | 18706 | 4496.5839 | 4525.8232 | 4490.9828 | 4501.0517 | 6682.48 | 5505.27
08/03/2026 11:00 | 808 | 2986.49 | 83.87 | 83.87 | 4757.4 | 511.91 | 10439 | 18787 | 4497.734 | 4526.6479 | 4491.7564 | 4503.6781 | 6682.87 | 5621.962
08/03/2026 12:00 | 827.3 | 3011.95 | 83.63 | 83.63 | 4757.4 | 516.81 | 10410 | 18869 | 4490.644 | 4517.3431 | 4484.9384 | 4496.68 | 6702.5 | 5739.368
08/03/2026 13:00 | 863 | 2976.07 | 83.24 | 83.24 | 4757.4 | 507.98 | 10368 | 18950 | 4481.5616 | 4504.1511 | 4476.1795 | 4488.3365 | 6714.67 | 5860.528
08/03/2026 14:00 | 862 | 2988.34 | 82.91 | 82.91 | 4757.4 | 513.87 | 10303 | 19032 | 4483.1836 | 4506.4468 | 4477.0648 | 4490.0222 | 6691.9 | 5976.459
08/03/2026 15:00 | 860 | 3067.75 | 82.8 | 82.8 | 4757.4 | 510.93 | 10297 | 19023 | 4496.2707 | 4525.2548 | 4490.8027 | 4500.8773 | 6687.19 | 6091.641
08/03/2026 16:00 | 860 | 2957.1 | 82.77 | 82.77 | 4757.4 | 513.87 | 10294 | 19000 | 4504.1713 | 4535.4175 | 4499.1737 | 4508.5044 | 6701.32 | 6212.016
08/03/2026 17:00 | 861.3 | 1896.65 | 82.64 | 82.64 | 4757.4 | 513.87 | 10291 | 18978 | 4522.6978 | 4554.5948 | 4517.8035 | 4526.9969 | 6684.44 | 6334.315
08/03/2026 18:00 | 864 | 1766.44 | 82.58 | 82.58 | 4757.4 | 509.95 | 10288 | 18955 | 4543.0225 | 4575.6725 | 4539.207 | 4543.8011 | 6698.18 | 6456.078
08/03/2026 19:00 | 822.9 | 1765.04 | 82.38 | 82.38 | 4757.4 | 514.85 | 10285 | 18932 | 4595.222 | 4628.582 | 4592.3568 | 4594.419 | 6700.54 | 6577.45
08/03/2026 20:00 | 801.6 | 1763.39 | 82.26 | 82.26 | 4757.4 | 507 | 10282 | 18909 | 4605.7136 | 4637.936 | 4602.787 | 4603.9787 | 6689.54 | 6699.591
08/03/2026 21:00 | 824.7 | 1763.49 | 82.02 | 82.02 | 4757.4 | 517.79 | 10274 | 18887 | 4621.6045 | 4653.4141 | 4618.642 | 4619.2466 | 6687.19 | 6820.08
08/03/2026 22:00 | 871.6 | 2962.88 | 81.79 | 81.79 | 4757.4 | 513.87 | 10266 | 18864 | 4646.3222 | 4678.8734 | 4643.3559 | 4643.8541 | 6691.12 | 6895.539
08/03/2026 23:00 | 870.9 | 2989.5 | 81.74 | 81.74 | 4757.4 | 518.77 | 10259 | 18851 | 4655.8837 | 4689.7075 | 4653.1913 | 4653.5068 | 6698.97 | 6971.242

## TEMP_AMB
domingo, 8 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
08/03/2026 00:00 | 24.6 | 28.79 | 28.79 | 21.9 | 21.9 | 24.44 | 24.44 | 21.7 | 36.29 | 24.4 | 27.3 | 27.97 | 23.925 | 24.18 | 26.9
08/03/2026 01:00 | 24.2 | 28.57 | 28.57 | 21.5 | 21.5 | 24.4 | 24.4 | 21.7 | 36.45 | 24.3 | 27 | 27.82 | 23.575 | 24.08 | 26.4
08/03/2026 02:00 | 24.1 | 28.43 | 28.43 | 21.5 | 21.5 | 24.78 | 24.78 | 21.5 | 36.23 | 22.4 | 26.7 | 27.56 | 22.925 | 23.82 | 26.53
08/03/2026 03:00 | 24 | 28.32 | 28.32 | 21.6 | 21.6 | 24 | 24 | 21.7 | 35.96 | 22.3 | 26.4 | 27.35 | 23.275 | 23.68 | 26.3
08/03/2026 04:00 | 23.7 | 28.07 | 28.07 | 21.4 | 21.4 | 24.5 | 24.5 | 21.2 | 36.52 | 21.9 | 26.2 | 27.2 | 23.575 | 23.49 | 26.19
08/03/2026 05:00 | 22.3 | 27.77 | 27.77 | 21.4 | 21.4 | 23.72 | 23.72 | 21.4 | 36.05 | 21.1 | 26.1 | 27.12 | 23.687 | 23.38 | 26.07
08/03/2026 06:00 | 22.4 | 27.43 | 27.43 | 21.2 | 21.2 | 23.64 | 23.64 | 20.9 | 35.48 | 20.9 | 26 | 27.06 | 23.65 | 23.25 | 26.18
08/03/2026 07:00 | 22.6 | 27.23 | 27.23 | 20.9 | 20.9 | 25.26 | 25.26 | 20.6 | 35.38 | 21.2 | 25.9 | 27 | 23.7 | 23 | 26.62
08/03/2026 08:00 | 24.4 | 26.97 | 26.97 | 21.1 | 21.1 | 26.08 | 26.08 | 20.1 | 35.46 | 22.2 | 25.9 | 27.21 | 24.075 | 22.89 | 27.41
08/03/2026 09:00 | 28 | 27.05 | 27.05 | 21.3 | 21.3 | 27.26 | 27.26 | 20.3 | 37.18 | 24.1 | 26.6 | 27.71 | 24.775 | 23.59 | 28.86
08/03/2026 10:00 | 29.4 | 27.37 | 27.37 | 23.9 | 23.9 | 27.55 | 27.55 | 20.8 | 38.16 | 23.9 | 27.5 | 28.69 | 25.35 | 25.4 | 30.8
08/03/2026 11:00 | 31.5 | 28.02 | 28.02 | 25.2 | 25.2 | 27.62 | 27.62 | 21.2 | 40.36 | 25.2 | 28.4 | 29.53 | 26.025 | 26.23 | 32.68
08/03/2026 12:00 | 33.4 | 28.82 | 28.82 | 24.9 | 24.9 | 28.24 | 28.24 | 21.7 | 42.14 | 25 | 29 | 29.42 | 26.55 | 26.61 | 34.78
08/03/2026 13:00 | 33.3 | 29.74 | 29.74 | 24.6 | 24.6 | 28.81 | 28.81 | 22.6 | 39.21 | 26 | 29.7 | 29.74 | 27.375 | 27.11 | 34.28
08/03/2026 14:00 | 33 | 30.19 | 30.19 | 24 | 24 | 28.68 | 28.68 | 22.8 | 39.22 | 27.8 | 30.4 | 29.95 | 27.925 | 27.76 | 34.64
08/03/2026 15:00 | 30.9 | 30.38 | 30.38 | 24.2 | 24.2 | 28.8 | 28.8 | 22.8 | 39.16 | 26.4 | 30.5 | 30.78 | 28.025 | 28.35 | 34.58
08/03/2026 16:00 | 30.5 | 30.53 | 30.53 | 24.1 | 24.1 | 29.01 | 29.01 | 23.7 | 39.34 | 26.2 | 30.3 | 30.32 | 28.2 | 28.79 | 32.84
08/03/2026 17:00 | 28.4 | 28.73 | 28.73 | 24.5 | 24.5 | 29.18 | 29.18 | 23.3 | 38.36 | 25.1 | 30 | 30.97 | 27.95 | 28.4 | 30.71
08/03/2026 18:00 | 26.5 | 28.06 | 28.06 | 24.1 | 24.1 | 25.8 | 25.8 | 22.9 | 37.48 | 24.8 | 29.5 | 30.52 | 27.725 | 28.02 | 29.72
08/03/2026 19:00 | 25.7 | 27.27 | 27.27 | 23.2 | 23.2 | 25.25 | 25.25 | 22.7 | 37.28 | 24.4 | 29 | 30.01 | 27.201 | 27.15 | 28.91
08/03/2026 20:00 | 25.5 | 26.94 | 26.94 | 22.8 | 22.8 | 24.34 | 24.34 | 22.5 | 36.72 | 24.5 | 28.5 | 29.53 | 26.45 | 26.3 | 28.61
08/03/2026 21:00 | 24.7 | 26.85 | 26.85 | 22.6 | 22.6 | 24.45 | 24.45 | 22.2 | 36.47 | 24.5 | 28.1 | 29.06 | 26.05 | 25.74 | 28.41
08/03/2026 22:00 | 24.6 | 26.84 | 26.84 | 22.2 | 22.2 | 25 | 25 | 22.2 | 36.36 | 23.7 | 27.8 | 28.71 | 25.775 | 25.3 | 27.47
08/03/2026 23:00 | 24.7 | 28.42 | 28.42 | 22 | 22 | 24.43 | 24.43 | 22 | 36.07 | 23.5 | 27.4 | 28.39 | 25.45 | 24.85 | 25.63

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 8 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
08/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 08/03/2026 06:00 | 09/03/2026 06:00
08/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 08/03/2026 06:00 | 09/03/2026 06:00
08/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 08/03/2026 06:00 | 09/03/2026 06:00
08/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 0 | 08/03/2026 06:00 | 09/03/2026 06:00
08/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 0 | 08/03/2026 06:00 | 09/03/2026 06:00
08/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 0 | 08/03/2026 06:00 | 09/03/2026 06:00
08/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 0 | 08/03/2026 06:00 | 09/03/2026 06:00
08/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 0 | 08/03/2026 06:00 | 09/03/2026 06:00
08/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 08/03/2026 06:00 | 09/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 8 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
08/03/2026 | 00:30 | 23 | 32.4 | 11.53 | 24.56 | 0 | 53.29 |  |  | 6.67 | 5.52 | 4.86 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 4.0169 | 5.4273 |  |  |  | 6.41 | 5.77 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 438.7305 | 448.4084 | 293.4928 | 281.264 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 01:00 | 23 | 32.39 | 11.95 | 24.5 | 0 | 56.15 |  |  | 5.97 | 6.68 | 4.42 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 2.6751 | 4.4904 |  |  |  | 5.81 | 5.37 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 438.7305 | 448.4084 | 293.4928 | 281.264 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 01:30 | 23 | 32.53 | 11.11 | 24.54 | 0 | 54.32 |  |  | 5.93 | 6.6 | 4.59 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  | 5 | 7 | [8 empty] | 1.8583 | 3.2551 |  |  |  | 6 | 5.58 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 438.7305 | 448.4084 | 293.4928 | 281.264 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 02:00 | 23 | 32.4 | 12.8 | 24.59 | 0 | 54.4 |  |  | 5.63 | 6.05 | 3.91 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 2.2269 | 2.9201 |  |  |  | 6.09 | 4.91 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 438.7305 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 02:30 | 23 | 33.36 | 12.78 | 24.73 | 0 | 48.48 |  |  | 5.44 | 6.25 | 3.39 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 1.7123 | 3.0501 |  |  |  | 4.85 | 3.85 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 03:00 | 23 | 31.51 | 12.44 | 24.68 | 0 | 52.92 |  |  | 4.7 | 6.74 | 2.6 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  |  |  | 4 | 5 | [8 empty] | 2.3409 | 2.3449 |  |  |  | 4.35 | 3.14 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 03:30 | 23 | 32.39 | 11.84 | 25.37 | 0 | 52.95 |  |  | 3.56 | 5.35 | 1.68 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 1.4707 | 2.9055 |  |  |  | 4.39 | 2.71 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 04:00 | 23 | 29.86 | 11.99 | 25.43 | 0 | 53.82 |  |  | 3.87 | 6.68 | 0.93 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  | 4 | 5 | [8 empty] | 1.4208 | 1.6689 |  |  |  | 3.94 | 2.69 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 04:30 | 23 | 0 | 13.35 | 25.05 | 0 | 51.48 |  |  | 4.07 | 7.19 | 1.08 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  | 5 | 7 | [8 empty] | 0.8031 | 2.5094 |  |  |  | 3.78 | 2.47 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 05:00 | 23 | 0 | 13.17 | 25.77 | 0 | 49.69 | 0 | 0 | 5.26 | 7.98 | 1.76 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 1.72 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0 | 0 | 0.0265
08/03/2026 | 05:30 | 23 | 0 | 13.84 | 25.58 | 0 | 48.89 | 0 | 0 | 5.54 | 6.37 | 3.54 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5.2464 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 0 | 0 | 5.75 | 0.63772 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 1.4 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0 | 0 | 10.7265
08/03/2026 | 06:00 | 23 | 0 | 10.81 | 25.56 | 0 | 49.54 | 0.66 | 0 | 5.22 | 4.5 | 5.11 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 24.77 | 24.77 | 12.21 | 5 | 6 | 61.2019 | 82.262 | 82.262 | 82.262 | 82.262 | 0 | 11.512 | 118.81 | 0.69266 | 1.6377 | 9.509 | 9.8595 | 121.59 | 3.4 | 1.91 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0 | 16.83 | 197.3525
08/03/2026 | 06:30 | 23 | 0 | 12.16 | 24.01 | 0 | 51.78 | 25.38 | 6.988 | 5.47 | 6.25 | 5.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 224.75 | 224.75 | 169.07 | 5 | 6 | 294.2435 | 373.359 | 373.359 | 373.359 | 373.359 | 2.9668 | 89.712 | 452.88 | 1.4545 | 1.9109 | 93.4595 | 68.9207 | 452.4 | 4.86 | 2.88 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0 | 111.744 | 576.4065
08/03/2026 | 07:00 | 23 | 0 | 11.75 | 24.68 | 0 | 50.76 | 58.52 | 30.918 | 5.8 | 6.44 | 5.93 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 478.09 | 478.09 | 445.64 | 6 | 7 | 632.0092 | 717.739 | 717.739 | 717.739 | 717.739 | 31.8905 | 202.424 | 710.56 | 1.9913 | 2.6548 | 411.4744 | 352.1461 | 707.85 | 5.37 | 3.74 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0 | 238.852 | 793.2965
08/03/2026 | 07:30 | 23 | 0 | 12.03 | 24.4 | 0 | 51.04 | 214.07 | 87.079 | 5.95 | 5.89 | 6.18 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 761.39 | 761.39 | 756.43 | 6 | 7 | 899.1686 | 885.645 | 885.645 | 885.645 | 885.645 | 103.2504 | 345.342 | 874.48 | 1.7098 | 2.8264 | 513.8196 | 526.5773 | 894.27 | 5.87 | 4.83 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0 | 380.489 | 905.4115
08/03/2026 | 08:00 | 23 | 0 | 12.32 | 23.53 | 0 | 51.57 | 340.02 | 217.853 | 5.95 | 4.94 | 6.46 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 976.42 | 976.42 | 933.86 | 5 | 7 | 989.9472 | 962.799 | 962.799 | 962.799 | 962.799 | 241.7467 | 491.275 | 956.47 | 4.9439 | 3.9604 | 784.3779 | 687.9243 | 974.2 | 6.4 | 5.38 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 286.1555 | 274.12 | 0 | 517.209 | 977.4985
08/03/2026 | 08:30 | 22 | 0 | 13.01 | 23.74 | 0 | 51.4 | 469.48 | 194.353 | 5.54 | 4.27 | 6.86 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 1013.51 | 1013.51 | 998.5 | 5 | 6 | 1043.7225 | 1014.246 | 1014.246 | 1014.246 | 1014.246 | 370.8264 | 633.643 | 1001.72 | 5.8887 | 5.6986 | 997.0122 | 1011.6362 | 1017.88 | 6.34 | 6.07 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 273.9266 | 274.12 | 0 | 651.182 | 1014.9065
08/03/2026 | 09:00 | 22 | 0 | 11.77 | 24.05 | 0 | 51.58 | 583.41 | 699.865 | 6.35 | 4.14 | 6.53 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1043.5 | 1043.5 | 1038.14 | 6 | 6 | 1072.3926 | 1043.674 | 1043.674 | 1043.674 | 1043.674 | 493.8659 | 760.271 | 1032.18 | 5.8184 | 6.0603 | 1026.8638 | 1037.3422 | 1044.27 | 7.48 | 7.08 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 273.9266 | 274.12 | 0 | 775.846 | 1036.7225
08/03/2026 | 09:30 | 22 | 0 | 12.08 | 23.56 | 0 | 51.87 | 690.75 | 746.773 | 7.24 | 5.66 | 7.29 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 1058.08 | 1058.08 | 1061.57 | 7 | 8 | 1087.9784 | 1060.475 | 1060.475 | 1060.475 | 1060.475 | 619.0077 | 870.459 | 1049.69 | 6.7983 | 5.799 | 1045.001 | 1056.2214 | 1060.96 | 6.74 | 8.19 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 454.8603 | 448.4084 | 293.4928 | 273.9266 | 274.12 | 0 | 870.781 | 1050.568
08/03/2026 | 10:00 | 22 | 0 | 12.27 | 23.52 | 0 | 53.48 | 787.18 | 562.592 | 7.64 | 7.18 | 9.24 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 1063.77 | 1063.77 | 1072.79 | 8 | 8 | 1097.6726 | 1071.139 | 1071.139 | 1071.139 | 1071.139 | 719.1749 | 968.514 | 1060.36 | 7.398 | 5.9487 | 1059.0377 | 1066.3378 | 1070.58 | 7.69 | 8.1 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 406.4709 | 400.019 | 293.4928 | 273.9266 | 274.12 | 0 | 961.825 | 1054.358
08/03/2026 | 10:30 | 22 | 0 | 12.58 | 23.85 | 0 | 53.6 | 881.63 | 1043.182 | 7.7 | 7.3 | 10.73 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 1067.9 | 1067.9 | 1078.93 | 8 | 9 | 1100.6898 | 1076.782 | 1076.782 | 1076.782 | 1076.782 | 804.7967 | 1044.085 | 1066.62 | 5.4284 | 5.8738 | 1066.5148 | 1066.0522 | 1073.25 | 8.71 | 10.12 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 406.4709 | 400.019 | 293.4928 | 273.9266 | 274.12 | 0 | 1044.205 | 1055.5845
08/03/2026 | 11:00 | 22 | 0 | 12.2 | 23.83 | 0 | 51.54 | 950.1 | 741.055 | 9.23 | 6.91 | 11.49 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 1068.89 | 1068.89 | 1078.14 | 8 | 9 | 1104.864 | 1085.839 | 1085.839 | 1085.839 | 1085.839 | 894.2849 | 1096.891 | 1065.46 | 6.668 | 5.9165 | 1064.6731 | 1073.0604 | 1072.1 | 8.37 | 10.59 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 364.5334 | 393.567 | 293.4928 | 273.9266 | 274.12 | 0 | 1090.986 | 1052.801
08/03/2026 | 11:30 | 23 | 0 | 11.96 | 25.73 | 0 | 52.01 | 1003.85 | 446.225 | 9.23 | 6.99 | 11.87 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 1073 | 1073 | 1082.5 | 9 | 9 | 1102.245 | 1085.054 | 1085.054 | 1085.054 | 1085.054 | 952.9724 | 1131.593 | 1060.86 | 6.7462 | 5.7771 | 1060.3992 | 1065.5147 | 1070.59 | 10.47 | 11.62 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 364.5334 | 393.567 | 293.4928 | 273.9266 | 274.12 | 0 | 1124.552 | 1052.296
08/03/2026 | 12:00 | 23 | 0 | 13.26 | 22.43 | 0 | 51.46 | 1045.9 | 904.237 | 9.1 | 7.31 | 12.26 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 1073.26 | 1073.26 | 1078.79 | 9 | 9 | 1099.4739 | 1082.084 | 1082.084 | 1082.084 | 1082.084 | 1028.5315 | 1149.21 | 1064.44 | 6.1616 | 5.7938 | 1071.6084 | 1066.2773 | 1067.42 | 10.38 | 12.1 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 341.9517 | 367.7594 | 293.4928 | 269.0351 | 274.12 | 0 | 1131.935 | 1052.6905
08/03/2026 | 12:30 | 23 | 0 | 11.21 | 22.2 | 0 | 53.06 | 1054.53 | 1152.437 | 9.47 | 6.27 | 11.82 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 1079.5 | 1079.5 | 1084.86 | 9 | 9 | 1097.877 | 1084.961 | 1084.961 | 1084.961 | 1084.961 | 1045.1849 | 1132.493 | 1053.16 | 5.6629 | 5.8461 | 1077.2452 | 1084.1399 | 1064.73 | 10.79 | 12.35 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 341.9517 | 367.7594 | 293.4928 | 264.1435 | 274.12 | 0 | 1119.409 | 1050.7085
08/03/2026 | 13:00 | 23 | 0 | 12.27 | 21.36 | 0 | 52.57 | 1038.06 | 741.222 | 9.53 | 6.23 | 11.52 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1074.64 | 1074.64 | 1080.71 | 9 | 9 | 1098.8646 | 1086.313 | 1086.313 | 1086.313 | 1086.313 | 833.9809 | 1104.896 | 1042.47 | 8.4996 | 7.4696 | 1064.7756 | 1072.6326 | 1056.1 | 11.17 | 12.54 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 341.9517 | 351.6296 | 293.4928 | 261.6978 | 274.12 | 0 | 1090.795 | 1045.1065
08/03/2026 | 13:30 | 22 | 10.38 | 13.68 | 21.82 | 0 | 50.99 | 1023.45 | 724.895 | 9.95 | 6.41 | 11.39 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 1071.48 | 1071.48 | 1081 | 9 | 9 | 1084.8264 | 1075.3 | 1075.3 | 1075.3 | 1075.3 | 1008.9342 | 1053.585 | 1032.57 | 10.8447 | 8.6147 | 1062.7613 | 1067.4451 | 1042.13 | 10.16 | 11.95 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 341.9517 | 351.6296 | 293.4928 | 261.6978 | 274.12 | 0 | 1042.448 | 1034.6985
08/03/2026 | 14:00 | 22 | 11.58 | 10.23 | 22.35 | 0 | 51.02 | 975.95 | 629.267 | 9.99 | 6.29 | 11.28 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 1069.84 | 1069.84 | 1075.29 | 9 | 9 | 1081.593 | 1067.429 | 1067.429 | 1067.429 | 1067.429 | 621.674 | 993.638 | 1028.44 | 10.0546 | 9.7355 | 1052.2066 | 1064.791 | 1037.94 | 10.26 | 12.43 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 341.9517 | 351.6296 | 293.4928 | 261.6978 | 274.12 | 0 | 964.416 | 1029.0895
08/03/2026 | 14:30 | 23 | 13.72 | 12.62 | 22.44 | 0 | 53.47 | 900.89 | 704.02 | 9.8 | 6.59 | 11.43 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 1056.75 | 1056.75 | 1061 | 9 | 9 | 1067.4817 | 1057.986 | 1057.986 | 1057.986 | 1057.986 | 658.5231 | 901.275 | 1027.14 | 11.274 | 9.2947 | 1035.2596 | 1053.5237 | 1027.09 | 11.86 | 12.29 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 341.9517 | 351.6296 | 293.4928 | 259.252 | 274.12 | 0 | 867.404 | 1010.9915
08/03/2026 | 15:00 | 23 | 30.96 | 11.73 | 21.54 | 0 | 52.2 | 818.75 | 405.904 | 9.72 | 6.71 | 11.77 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 1032.13 | 1032.13 | 1036 | 8 | 9 | 1036.7858 | 1030.107 | 1030.107 | 1030.107 | 1030.107 | 409.4688 | 790.991 | 1002.2 | 10.826 | 10.7871 | 1020.8827 | 1031.3138 | 1001.56 | 11.43 | 11.9 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 341.9517 | 351.6296 | 225.0112 | 261.6978 | 274.12 | 0 | 755.649 | 979.5575
08/03/2026 | 15:30 | 23 | 31.49 | 12.54 | 24.64 | 0 | 53.43 | 710.12 | 224.782 | 9.61 | 6.06 | 11.97 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 999.42 | 999.42 | 1000.71 | 7 | 7 | 991.2986 | 985.742 | 985.742 | 985.742 | 985.742 | 718.4531 | 662.634 | 954.56 | 12.9383 | 11.4932 | 993.2125 | 1005.0052 | 958.84 | 11.64 | 12.91 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 341.9517 | 351.6296 | 97.8309 | 132.0718 | 274.12 | 0 | 631.757 | 922.3065
08/03/2026 | 16:00 | 23 | 31.49 | 11.37 | 24.33 | 0 | 52.64 | 592.86 | 217.255 | 9.86 | 6.54 | 12.05 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 949.36 | 949.36 | 937.71 | 5 | 4 | 915.8536 | 910.332 | 910.332 | 910.332 | 910.332 | 444.9957 | 524.654 | 860.13 | 9.9012 | 11.6513 | 940.3773 | 963.1311 | 862.31 | 11.15 | 11.85 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 341.9517 | 351.6296 | 97.8309 | 127.1802 | 274.12 | 0 | 492.63 | 828.179
08/03/2026 | 16:30 | 23 | 31.48 | 11.14 | 25.81 | 0 | 56.79 | 467.07 | 177.715 | 10.59 | 6.86 | 11.52 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 781.03 | 781.03 | 790.71 | 1 | 1 | 744.2603 | 729.839 | 729.839 | 729.839 | 729.839 | 132.8087 | 381.908 | 718.96 | 9.7868 | 11.7151 | 808.0467 | 842.97 | 719.29 | 10.76 | 11.86 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 341.9517 | 351.6296 | 180.9872 | 264.1435 | 274.12 | 0 | 350.421 | 670.2655
08/03/2026 | 17:00 | 23 | 31.49 | 12.34 | 24.02 | 0 | 43.08 | 381.78 | 97.904 | 11.94 | 6.79 | 11.49 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 479.65 | 479.65 | 498.43 | 4 | 1 | 412.9801 | 380.369 | 380.369 | 380.369 | 380.369 | 95.6176 | 230.15 | 434.12 | 12.0797 | 11.3819 | 522.8131 | 544.4003 | 395.8 | 11.15 | 12.95 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 393.567 | 416.1488 | 293.4928 | 264.1435 | 274.12 | 0 | 210.692 | 329.01
08/03/2026 | 17:30 | 23 | 31.48 | 10.69 | 24.24 | 0 | 20.45 | 180.3 | 49.111 | 12.38 | 7.34 | 11.55 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 187.85 | 187.85 | 203.93 | 3 | 1 | 110.6267 | 74.079 | 74.079 | 74.079 | 74.079 | 63.9628 | 103.366 | 98.24 | 11.7837 | 11.5793 | 219.9602 | 227.7672 | 85.58 | 12.24 | 12.22 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 393.567 | 416.1488 | 293.4928 | 264.1435 | 274.12 | 0 | 82.646 | 53.918
08/03/2026 | 18:00 | 23 | 31.47 | 12.35 | 25.79 | 0 | 30.9 | 78.28 | 30.364 | 11.9 | 7.8 | 11.87 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 5.35 | 5.35 | 12.67 | 3 | 1 | 4.4571 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 58.0948 | 14.342 | 0 | 11.4668 | 11.5494 | 32.5494 | 32.8904 | 0 | 11.33 | 12.5 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 393.567 | 416.1488 | 293.4928 | 264.1435 | 274.12 | 0 | 4.605 | 0.069
08/03/2026 | 18:30 | 23 | 31.48 | 12.95 | 24.44 | 0 | 27.14 | 5.18 | 12.637 | 11.03 | 8.09 | 12.04 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.25 | 3.25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0637 | 0 | 0 | 11.0919 | 10.4681 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 12.65 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 393.567 | 416.1488 | 293.4928 | 264.1435 | 274.12 | 0 | 0 | 0
08/03/2026 | 19:00 | 23 | 31.5 | 12.27 | 24.16 | 0 | 29.67 | 0 | 0 | 10.49 | 7.5 | 11.81 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22964 | 0 | 0 | 8.8424 | 9.3481 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 11.98 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 393.567 | 416.1488 | 264.1435 | 261.6978 | 274.12 | 0 | 0 | 0
08/03/2026 | 19:30 | 22 | 31.5 | 12.08 | 24.46 | 0 | 35.77 | 0 | 0 | 9.36 | 7.63 | 11.14 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.079 | 8.5343 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 11.93 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 429.0526 | 441.9565 | 261.6978 | 261.6978 | 274.12 | 0 | 0 | 0
08/03/2026 | 20:00 | 22 | 31.58 | 10.09 | 23.95 | 0 | 47.4 |  |  | 8.16 | 6.93 | 11.56 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.9817 | 8.6695 |  |  |  | 10.99 | 11.54 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 429.0526 | 441.9565 | 261.6978 | 261.6978 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 20:30 | 23 | 31.59 | 10.97 | 24 | 0 | 51.47 |  |  | 8.06 | 5.51 | 11.48 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.5784 | 8.8891 |  |  |  | 11.41 | 11.72 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 429.0526 | 451.6343 | 261.6978 | 261.6978 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 21:00 | 23 | 31.59 | 11.64 | 24.82 | 0 | 48.21 |  |  | 8.44 | 5.66 | 11.43 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.5786 | 7.7933 |  |  |  | 10.86 | 11.73 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 429.0526 | 458.0862 | 261.6978 | 261.6978 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 21:30 | 23 | 32.41 | 11.54 | 25.75 | 0 | 50.56 |  |  | 7.42 | 5.04 | 12.03 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.0724 | 8.0263 |  |  |  | 11.41 | 11.78 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 429.0526 | 458.0862 | 261.6978 | 261.6978 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 22:00 | 23 | 32.16 | 11.94 | 25.73 | 0 | 53.99 |  |  | 6.66 | 4.78 | 12.88 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.1936 | 7.6135 |  |  |  | 11.19 | 12.29 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 429.0526 | 458.0862 | 261.6978 | 261.6978 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 22:30 | 22 | 32.17 | 12.28 | 25.8 | 0 | 53.01 |  |  | 7.12 | 4.74 | 12.73 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 6.0427 | 7.5381 |  |  |  | 12 | 12.26 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 429.0526 | 458.0862 | 261.6978 | 261.6978 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 23:00 | 22 | 32.42 | 11.63 | 25.76 | 0 | 52.99 |  |  | 7.38 | 5.18 | 12.68 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |  |  |  | 4 | 6 | [8 empty] | 5.9623 | 8.5389 |  |  |  | 11.95 | 12.57 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 429.0526 | 458.0862 | 261.6978 | 261.6978 | 274.12 | 0
08/03/2026 | 23:30 | 21 | 32.41 | 10.22 | 25.9 | 0 | 53.96 |  |  | 6.96 | 5.56 | 12.57 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  |  |  | 5 | 7 | [8 empty] | 7.7608 | 7.776 |  |  |  | 12.24 | 12.23 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 429.0526 | 458.0862 | 261.6978 | 261.6978 | 274.12 | 0
09/03/2026 | 00:00 | 21 | 32.47 | 11.08 | 25.9 | 0 | 52.85 |  |  | 6.82 | 5.84 | 12.04 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  | 5 | 7 | [8 empty] | 4.2044 | 7.0706 |  |  |  | 11.42 | 11.23 | 516.1535 | 516.1535 | 516.1535 | 429.0526 | 458.0862 | 261.6978 | 261.6978 | 274.12 | 0

## CALOR_ÚTIL
domingo, 8 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
08/03/2026 | 00:30 | 29 | 8.76 | 54.06 | 61.9 | 0 | 60.1 | 277.56 | 491.38
08/03/2026 | 01:00 | 29 | 8.64 | 56.03 | 61.74 | 0 | 63.32 | 277.82 | 496.55
08/03/2026 | 01:30 | 28 | 8.68 | 53.78 | 61.91 | 0 | 65.33 | 274.07 | 491.77
08/03/2026 | 02:00 | 28 | 8.51 | 61.94 | 62.02 | 0 | 65.43 | 275.23 | 501.13
08/03/2026 | 02:30 | 28 | 8.76 | 59.12 | 62.52 | 0 | 51.6 | 277.61 | 487.61
08/03/2026 | 03:00 | 28 | 8.22 | 57.55 | 62.41 | 0 | 56.32 | 278.19 | 490.69
08/03/2026 | 03:30 | 26 | 8.45 | 52.94 | 65.19 | 0 | 47.96 | 279.47 | 480.01
08/03/2026 | 04:00 | 26 | 7.48 | 53.57 | 65.35 | 0 | 48.75 | 279.06 | 480.21
08/03/2026 | 04:30 | 27 | 0 | 52.49 | 64.91 | 0 | 51.75 | 277.18 | 473.33
08/03/2026 | 05:00 | 27 | 0 | 51.78 | 66.67 | 0 | 49.96 | 278.94 | 474.35
08/03/2026 | 05:30 | 28 | 0 | 58.5 | 65.97 | 0 | 52.99 | 279.03 | 484.49
08/03/2026 | 06:00 | 28 | 0 | 45.73 | 65.91 | 0 | 53.69 | 269.23 | 462.56
08/03/2026 | 06:30 | 30 | 0 | 48.94 | 60.01 | 0 | 53.41 | 279.15 | 471.51
08/03/2026 | 07:00 | 30 | 0 | 47.31 | 61.57 | 0 | 52.36 | 275.54 | 466.78
08/03/2026 | 07:30 | 29 | 0 | 53.34 | 65.59 | 0 | 53.97 | 272.27 | 474.17
08/03/2026 | 08:00 | 29 | 0 | 54.59 | 63.2 | 0 | 54.53 | 276.16 | 477.48
08/03/2026 | 08:30 | 27 | 0 | 48.04 | 61.43 | 0 | 54.21 | 273.11 | 463.79
08/03/2026 | 09:00 | 27 | 0 | 43.46 | 62.2 | 0 | 54.4 | 277.67 | 464.73
08/03/2026 | 09:30 | 27 | 0 | 47.17 | 63.23 | 0 | 49.14 | 278.52 | 465.06
08/03/2026 | 10:00 | 27 | 0 | 47.88 | 63.12 | 0 | 50.67 | 279.76 | 468.43
08/03/2026 | 10:30 | 27 | 0 | 48.78 | 64.28 | 0 | 54.84 | 277.94 | 472.84
08/03/2026 | 11:00 | 27 | 0 | 47.28 | 64.24 | 0 | 52.74 | 288.27 | 479.53
08/03/2026 | 11:30 | 27 | 0 | 58.6 | 69.67 | 0 | 52.13 | 287.78 | 495.18
08/03/2026 | 12:00 | 27 | 0 | 64.93 | 60.75 | 0 | 51.58 | 284.52 | 488.78
08/03/2026 | 12:30 | 27 | 0 | 48.65 | 57.01 | 0 | 50.76 | 298.39 | 481.81
08/03/2026 | 13:00 | 27 | 0 | 53.26 | 54.87 | 0 | 50.29 | 294.61 | 480.03
08/03/2026 | 13:30 | 26 | 0.04 | 57.99 | 57.43 | 0 | 54.4 | 294.93 | 490.79
08/03/2026 | 14:00 | 26 | 0.05 | 43.36 | 58.82 | 0 | 54.43 | 293.46 | 476.12
08/03/2026 | 14:30 | 27 | 0.05 | 59.22 | 57.12 | 0 | 54.52 | 296.6 | 494.51
08/03/2026 | 15:00 | 27 | 8.01 | 55.02 | 54.84 | 0 | 53.22 | 294.63 | 492.72
08/03/2026 | 15:30 | 29 | 8.15 | 49.34 | 65.49 | 0 | 53.32 | 294.64 | 499.94
08/03/2026 | 16:00 | 29 | 8.04 | 44.74 | 64.87 | 0 | 52.54 | 291.76 | 490.95
08/03/2026 | 16:30 | 29 | 8.03 | 45.94 | 69.82 | 0 | 62.62 | 290.68 | 506.09
08/03/2026 | 17:00 | 29 | 8.29 | 50.91 | 64.86 | 0 | 47.5 | 298.04 | 498.6
08/03/2026 | 17:30 | 29 | 8.29 | 46.56 | 66.39 | 0 | 23.11 | 306.6 | 479.95
08/03/2026 | 18:00 | 29 | 8.39 | 53.75 | 70.67 | 0 | 34.93 | 296.87 | 493.61
08/03/2026 | 18:30 | 30 | 8.4 | 51.23 | 65.23 | 0 | 28.79 | 291.27 | 474.92
08/03/2026 | 19:00 | 30 | 8.31 | 48.55 | 63.88 | 0 | 31.47 | 298.4 | 480.61
08/03/2026 | 19:30 | 28 | 8.3 | 59.47 | 63.79 | 0 | 51.7 | 290.39 | 501.65
08/03/2026 | 20:00 | 28 | 8.1 | 49.63 | 62.4 | 0 | 68.51 | 293.57 | 510.21
08/03/2026 | 20:30 | 28 | 8.1 | 54.12 | 63.05 | 0 | 56.57 | 291.24 | 501.08
08/03/2026 | 21:00 | 28 | 8.08 | 57.44 | 65.18 | 0 | 52.99 | 277.92 | 489.61
08/03/2026 | 21:30 | 28 | 8.29 | 52.43 | 68.4 | 0 | 49.31 | 281.06 | 487.49
08/03/2026 | 22:00 | 28 | 8.11 | 54.26 | 68.34 | 0 | 52.65 | 281.96 | 493.32
08/03/2026 | 22:30 | 26 | 8.11 | 54.56 | 68.62 | 0 | 51.95 | 280.81 | 490.05
08/03/2026 | 23:00 | 26 | 8.18 | 51.7 | 68.49 | 0 | 51.92 | 285.3 | 491.59
08/03/2026 | 23:30 | 29 | 8.18 | 51.09 | 69.01 | 0 | 51.07 | 280.92 | 489.27
09/03/2026 | 00:00 | 29 | 8.06 | 55.41 | 69.01 | 0 | 50.02 | 281.54 | 493.04
EJEC MWh |  | 669 | 111.53 | 1258.22 | 1531.69 | 0 | 1244.885 | 6829.835 | 11645.16

## FLUJOS
domingo, 8 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/03/2026 | 00:30 | 0 | 4.422 | 0 | -33.2457 | 24.2112 |  | 41.0905 | -60.4215 | 52.6503 | 26.6292 | 26.0134 | 8.88 | -44.327 | 37.4 | 9.936 | -37.4 | 13.6884 | 35.4816 | 10.0482 | 10.5945 | 17.0343 | 14.3285 | 0.6486 | 8.164 |  |  | -67.3 | -67.38 |  | -8.88 | 41.8 | 11.635 | 0.206 | 0 | -56.44 | -54.3 | 56.13 | 56.08 | 17.907 | -1.2931 | 64.073 | 65.9902 | 26.3841 | -67.7676 | 0 | 35.7188 | 34.1082 | 56.4519 | 57.324 | -14.9327 | -19.1699 | -282.7397 | 2.1655 | -0.4 | -0.6 | 70.3523 |  | -5.3785 |  | -24.1942 | 7.681 |  | 2.1206 | 311.0751 | 78.0663 | 78.1884 | 5.3202 | 492.6352 |  | -119.936 | 121.4451 | 83.6985 | 22.56 | 25.48 | 53.8 | 69.87 | -108.769 | -108.9029 | 177.6738 | 178.3512 | 12.3885 | -110.4108 | -109.8275 | -3.5993 | -72.8308 |  |  | 69.1 | 144.8 | -15.73 | 21.3949 | 22.1039 | 22.128 | 38.5516 | 37.8648 | -36.4744 | -42.3748 | -38.8014 | 13.7397 | 54.18 | 28.02 | 36.1011 | 34.5749 | 24.9451 |  | 72.1038 | 71.9331 | -21.4326 |  | -13.588 | -82.5 | -82 | 24.7 | 43.3685 | 39.9346 | 62.1277 | 43.04 | -1.66 | 44.609 | 20.8206 | -9.49 | -9.61 | 70.24 | 59.94 | 22.1091 | 20.9636 | -114.2558 | -112.6364 | 85.2785 | 46.9529 | 45.0523 | 45.8735 | 23.6812 | 7.8419 | -30.471 | 0 | -153.6756 |  | -29.1052 | -26.8124 | 66.0364 | 20.1222 | 18.4032 | 16.944 |  | -113.6768 | 28.7491 |  | 0 |  | 14.6562 | -20.8141 | -40.7264 | -39.7168 | 11.899 | -5.5624 | -24.4208 | 24.5504 | 24.3758 |  | 39.6311 | 40.4845 | 38.4624 | 110.0188 | 110.5212 | -137.8165 | 118.5499 | 118.119 | -106.0985 | -89.3772 | -43.3289 | -39.19 | 14.0609 | 0.8927 | -8.86 | 15.01 | -43.0308 |  | -15.053 | 4.536 |  | 26.41 | 91.6816 | 106.4895 | 15.22 | 78.0841 | 26 | -13.2947 | 6.9303 | 7.6922 | 1.6676 |  |  | -15.8577 | -23.6889 | 20.9381 | 24.4658 | 56.7755 | 56.1534 | -147.1741 | -19.0349 | 20.7518 | -27.1614 | 11.8621 | 4.9416 | 4.5247 | 13.4582 | 62.2624 | 61.651 |  |  | -645.4671 | 649.856 | 277.6968 | -62.2288 | -61.6512 | -63.9995 | -55.1544 | 16.0539 | 15.5182 |  |  | 10.5608 | 9.7697 | -42.5354 | -42.5174 | 80.27 | 81.14 | 10.2 | 10.4 | 21.556 | 30.64 | -381.5004 | 108.9161 | 107.4924 |  | -38.7 | -8.8 | -8.8 |  |  | -274.2355 | 181.0772 | -39.8387 | -65.7686 | -78.3718 |  | -76.4066 | -6.943 | 165.4277 | 81.5601 | 128.64 | 128.1553 | 9.284 | 43.8066 | -165.5072 | -114.158 | 118.6279 | -12.2074 | 30.89 | 9.92 | 0.836 | 0.832 | -9.68 | -11.04 |  | 12.1904 | -26.2196 | -40.7523 | 25.5 | 54.566 | 52.421 | 11.2279 | 13.703 | 9.8557 | 10.3657 | 10.155 |  | 39.6 | 22.5957 | 6.85 |  | -56.2622 | 81.4346 | 65.2967 | -56.8663 | -80.3604 | 54.1204 | 24.4969 | -54.7 | 55 | -365.4393 | 564.7155
08/03/2026 | 01:00 | 0 | 5.4879 |  | -34.286 | 23.0582 |  | 39.351 | -57.3864 | 50.2489 | 25.3872 | 24.563 | 11.1 | -41.749 | 35.2 | 9.108 | -35.2 | 13.5964 | 34.8938 | 9.6587 | 9.9544 | 16.2741 | 14.1652 | 0.6175 | 7.9941 |  |  | -63.74 | -64.37 |  | -8.88 | 39.6 | 11.026 | 0.202 | 0 | -52.12 | -56.57 | 53.08 | 53.29 | 17.0626 | -0.3435 | 62.4962 | 64.3851 | 25.7865 | -63.8168 | 0 | 28.3046 | 28.0359 | 56.1186 | 57.4311 | -17.9514 | -20.1328 | -272.0004 | -1.2615 | 1.2 | 1.1 | 66.7777 |  | -5.1597 |  | -23.0768 | 6.7599 |  | 1.9879 | 304.5441 | 73.0003 | 72.8171 | 18.1979 | 482.3856 |  | -116.1682 | 117.6538 | 79.6069 | 21.87 | 24.41 | 50.97 | 66.96 | -104.6163 | -103.9465 | 171.4056 | 173.2162 | 13.9787 | -103.2555 | -103.2013 | -3.5073 | -67.2693 |  |  | 69.7 | 135.8 | -15.36 | 22.358 | 22.8821 | 22.5208 | 37.4854 | 36.5251 | -35.4317 | -41.3335 | -37.0955 | 13.0992 | 51.29 | 26.58 | 34.6948 | 32.8171 | 24.1768 |  | 67.2504 | 67.5215 | -14.294 |  | -13.1835 | -77.9 | -79.7 | 24.343 | 41.6107 | 36.1774 | 58.6121 | 41.26 | -0.91 | 42.935 | 14.4977 | -11.75 | -11.73 | 71.12 | 57.29 | 15.0909 | 16.0909 | -111.8444 | -109.9182 | 78.2134 | 41.4636 | 40.374 | 41.1693 | 22.5646 | 6.3362 | -30.798 | 0 | -149.8323 |  | -29.0428 | -26.5403 | 66.2852 | 20.724 | 18.8762 | 16.944 |  |  | 29.2367 |  | 0 |  | 13.887 | -16.6304 | -40.2703 | -39.977 | 10.8524 | -3.7086 | -25.7101 | 24.4363 | 24.4471 |  | 39.5644 | 40.3544 | 38.9251 | 104.3253 | 104.4927 | -123.5828 | 115.5373 | 114.9483 | -98.1054 | -80.1352 | -41.2561 | -38.15 | 14.0609 | 0.845 | -8.88 | 16.19 | -42.5844 |  | -15.233 | 4.463 |  | 25 | 82.3344 | 97.2944 | 15.53 | 75.3187 | 26.7 | -12.3723 | 7.03 | 7.738 | 1.5683 |  |  | -14.9234 | -21.9564 | 20.8439 | 22.4056 | 55.3895 | 55.0841 | -140.5999 | -18.1766 | 19.7443 | -25.4267 | 12.0463 | 4.2091 | 3.8181 | 13 | 60.0449 | 61.0165 |  |  |  |  | 281.2575 | -60.2309 | -58.9036 | -65.1957 | -55.6994 | 9.8597 | 0 | -86.671 | -87.1648 | 11.5496 | 10.7366 | -39.4189 | -39.4391 | 83.33 | 82.64 | 10.7 | 10.5 | 21.7205 | 29.84 | -385.9278 | 101.5548 | 102.281 | 13.9 | -36.6 | -10.5 | -10.5 | 1.4937 | 1.4009 | -274.6997 | 174.5933 | -51.0626 | -73.4072 | -84.6387 |  | -82.773 | -7.4384 | 171.7737 | 81.5298 | 127.7949 | 125.8958 | 5.6223 | 53.6182 | -171.6391 | -112.6269 | 112.4186 | -12.2348 | 32.039 | 10.08 | 0.939 | 0.945 | -10.16 | -10.72 |  | 11.574 | -27.422 | -39.1989 | 25.9 | 53.063 | 52.464 | 11.4489 |  | 9.3535 | 8.5511 | 8.7375 |  | 38.1 | 28.2038 | 6.43 |  | -57.5463 | 82.0707 | 66.4095 | -57.0294 | -80.7692 | 56.3194 | 23.9944 | -53.6 | 54.4 | -356.6746 | 562.5143
08/03/2026 | 01:30 | 0 | 6.318 |  | -34.1603 | 24.3292 |  | 38.472 | -57.0799 | 47.8052 | 24.2293 | 23.7631 | 2.22 | -41.375 |  | 9.936 | -35.2 | 13.6739 | 33.1748 | 9.6282 | 9.6007 | 15.2731 | 14.1412 | 0.6306 | 8.5673 |  |  | -64.97 | -64.58 |  | -2.22 | 39.6 | 10.569 | 0.196 | 0 | -51.46 | -60.19 | 51.43 | 51.68 | 16.6657 | 0.0319 | 59.9324 | 62.0271 | 26.7902 | -59.3927 | 0 | 27.2733 | 32.1544 | 55.6696 | 56.7649 | -21.5335 | -21.4687 | -271.1097 | 0.1085 | -0.1 | -0.1 | 65.4948 |  | -5.1638 |  | -21.7939 | 5.773 |  | 0 | 307.1382 | 74.3736 | 74.8924 | 16.6991 | 476.2444 |  | -103.8073 | 105.1828 | 76.5931 | 20.97 | 23.05 | 48.39 | 64.92 | -106.3578 | -105.9559 | 168.3821 | 168.7781 | 15.1975 | -97.2198 | -97.4648 | -6.1966 | -65.2283 |  |  | 66.9 | 128.1 | -14.99 | 22.8948 | 23.2444 | 22.639 | 36.242 | 34.5957 | -29.5358 | -43.6304 | -31.0196 | 12.7282 | 49.54 | 25.99 | 33.2886 | 31.4987 | 23.1514 |  | 64.6545 | 64.9309 | -15.6851 |  | -12.6351 | -75.6 | -77.3 | 24.9307 | 39.8529 | 34.2988 | 56.2683 | 39.59 | -0.68 | 42.8575 | 15.2621 | -11.11 | -11.26 | 68.5 | 55.35 | 15.8182 | 16.0182 | -111.2741 | -109.1 | 75.1756 | 38.8891 | 37.6235 | 38.353 | 21.9703 | 7.0808 | -30.072 | 0 | -151.0289 |  | -28.6961 | -26.2839 | 65.9136 | 21.6047 | 20.3654 | 16.944 |  |  | 28.2381 |  | 0 |  | 13.4378 | -12.8686 | -39.5867 | -38.9583 | 8.3292 | -4.3215 | -25.492 | 25.4916 | 25.3195 |  | 39.9802 | 40.5032 | 39.0769 | 108.0093 | 106.8371 | -124.2526 | 114.4994 | 114.3564 | -95.1361 | -78.1343 | -42.3035 | -35.85 | 14.0658 | 0.8219 | -8.96 | 14.55 | -42.7755 | 9.3138 |  | 4.501 |  | 25.61 | 79.8708 | 96.2907 | 15.13 | 76.9386 | 27.5 | -12.2125 | 7.2351 | 7.9802 | 1.471 |  |  | -15.0882 | -20.8109 | 21.8851 | 21.5346 | 60.1756 | 60.1537 | -141.6956 | -17.6525 | 19.8022 | -23.3008 | 12.5702 | 3.7013 | 3.3118 | 13.6248 | 58.669 | 60.8633 |  |  |  |  | 276.3771 | -58.3688 | -58.0671 | -65.52 | -56.9634 | 16.9173 | 13.8066 |  |  | 11.6374 | 11.4397 | -37.1927 | -36.846 | 85.97 | 85.59 | 8.4 | 8.1 | 21.8849 | 29.84 | -372.1497 | 102.3868 | 102.1383 |  | -39.3 | -11.3 | -10.5 |  | 1.3038 | -275.4358 | 180.8516 | -58.6695 | -76.904 | -88.8447 |  | -86.9509 | -1.5799 | 175.8109 | 86.7539 | 127.4423 | 127.5369 | 3.1711 | 63.6025 | -173.9483 | -106.7693 | 110.779 | -12.2596 | 32.171 | 10.48 | 1.043 | 1.043 | -10.56 | -11.52 |  | 12.1019 | -25.2827 | -40.8408 | 25.3 | 52.012 | 51.263 | 11.2482 | 13.7152 | 12.0198 | 11.0127 | 11.4202 |  | 39.3 | 24.7482 | 6.2 |  | -58.8378 | 83.0009 | 67.0301 | -58.4679 | -81.6712 | 57.2965 | 23.1916 | -56.4 | 57.3 | -362.1347 | 559.7653
08/03/2026 | 02:00 | 0 | 5.2179 |  | -34.9096 | 23.1501 |  | 36.5763 | -52.6921 | 46.9149 | 23.5073 | 22.8796 | 0 | -27.997 | 22 | 9.108 | -22 | 13.4226 | 31.2034 | 9.2963 | 9.1973 | 15.1179 | 13.5787 | 0.4097 | 7.8437 |  |  | -60.62 | -60.41 |  | -2.22 | 26.4 | 10.364 | 0.194 | 0 | -45.29 | -60.84 | 46.2 | 45.55 | 16.0201 | 0.0522 | 59.0134 | 61.3573 | 25.0799 | -54.25 | 0 | 32.1677 | 30.8022 | 55.0022 | 56.2798 | -26.8835 | -23.9097 | -264.7332 | 1.1442 | -0.1 | 0 | 56.954 |  | -5.064 |  | -17.4158 | 4.9488 |  |  | 288.7966 | 72.512 | 72.2983 | 16.4759 | 454.6011 |  | -93.2286 | 94.4732 | 73.5094 | 21.18 | 22.54 | 46.38 | 63.6 | -106.0898 | -104.3484 | 169.3329 | 168.8342 | 16.916 | -92.5852 | -91.9764 | -8.8896 | -63.725 |  |  | 64.2 | 128.2 | -14.51 | 22.8802 | 22.9611 | 22.3142 | 32.2289 | 31.4771 | -25.5481 | -44.2083 | -25.8134 | 11.8296 | 46.95 | 24.63 | 31.8823 | 30.1804 | 22.1739 |  | 62.6449 | 63.7321 | -16.6581 |  | -12.2002 | -73.1 | -72.7 | 24.678 | 38.681 | 31.9506 | 55.0964 | 38.4 | -0.4 | 42.842 | 16.3909 | -13.66 | -13.78 | 70.49 | 53.47 | 18.6727 | 17.7818 | -110.2769 | -106.9 | 75.3151 | 38.7729 | 37.8076 | 38.4475 | 24.0127 | 9.3104 | -29.967 | 0 | -126.4977 |  | -28.6166 | -25.9935 | 63.6976 | 24.054 | 22.4962 | 18.48 |  |  | 26.3214 |  | -1.57 |  | 13.0226 | -7.2534 | -40.0222 | -39.1119 | 8.3924 | -6.99 | -25.1 | 26.4338 | 25.8881 |  | 39.5653 | 39.7066 | 37.8692 | 106.5022 | 106.6697 | -121.7407 | 112.9491 | 111.8895 | -96.5754 | -79.4945 | -39.0295 | -37.17 | 14.0609 | 0.8219 | -8.95 | 16.56 | -38.8994 |  | -15.403 | 4.55 |  | 26.8 | 78.6735 | 96.488 | 14.8 | 78.5013 | 25.4 | -16.874 | 3.2299 | 3.6455 | 1.4127 |  |  | -14.6126 | -25.2788 | 22.2282 | 25.9045 | 56.7901 | 57.4757 | -143.1181 | -17.3548 | 32.563 | -31.2618 | 11.7092 | 3.4376 | 3.0587 | 13.3254 | 61.6434 | 62.8121 |  |  | -652.9276 |  | 299.9439 | -62.1228 | -61.1896 | -67.5267 | -59.2635 | 15.0792 | 13.8791 |  |  | 15.6915 | 14.8565 | -35.6542 | -35.5023 | 83.74 | 82.81 | 9.1 | 7.7 | 21.5773 | 29.36 | -362.7172 | 101.6272 | 100.8578 | 13.4 | -40.5 | -13.9 | -13.9 |  |  | -295.5665 | 156.6224 | -33.1665 | -62.9017 | -88.857 |  | -68.0604 | -29.9281 | 142.3289 | 70.7346 | 121.6181 | 122.6961 | 30.1678 | 38.2277 | -140.6314 | -100.8237 | 102.932 | -12.4189 | 31.942 | 9.68 | 1.103 | 1.09 | -9.2 | -11.52 |  | 11.986 | -28.8869 | -40.6058 | 28.9 | 54.1 | 54.707 |  | 13.4274 | 9.4523 | 9.5697 | 9.4741 |  | 41.1 | 23.672 | 6.09 |  | -60.6771 | 83.4655 | 69.3374 | -60.6273 | -82.1935 | 59.3371 | 22.4436 | -57.6 | 59.6 | -338.8255 | 547.3789
08/03/2026 | 02:30 | 0 | 5.0935 |  | -34.9388 | 21.2231 |  | 34.5224 | -48.7403 | 45.2063 | 22.9113 | 22.2817 | 13.32 | -27.079 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 13.6452 | 28.4606 | 8.9348 | 8.9998 | 14.7795 | 13.6765 | 0.6052 | 8.7617 |  |  | -58.25 | -57.93 |  | -13.32 | 26.4 | 14.631 | 0.221 | 0 | -44.69 | -60.23 | 44.66 | 44.09 | 15.9424 | -0.0731 | 58.481 | 58.9292 | 20.9864 | -56.7863 | 0 | 31.1607 | 31.203 | 47.4779 | 49.536 | -20.9787 | -24.4641 | -240.303 | 1.0918 | 0 | 0 | 60.3304 |  | -5.0807 |  | -19.5888 | 4.8519 |  |  | 261.4215 | 56.7644 | 56.856 | 40.3486 | 421.7538 |  | -107.7005 | 107.9124 | 72.4017 | 20.42 | 21.67 | 45.81 | 63.12 | -100.0618 | -100.3297 | 165.2518 | 166.9249 | 17.0331 | -90.7681 | -91.5307 | -10.3366 | -60.0326 |  |  | 63.2 | 117.9 | -14.12 | 40.4805 | 43.1504 | 0 | 28.4811 | 27.4689 | -32.87 | -29.959 | -38.2867 | 12.2429 | 45.43 | 23.82 | 31.4136 | 29.7409 | 21.93 |  | 59.7236 | 60.574 | -8.3133 |  | -11.9948 | -73.4 | -72.8 | 24.4034 | 37.5092 | 29.6024 | 53.3386 | 37.61 | 0.08 | 41.5245 | 7.2923 | -12.64 | -12.82 | 66.53 | 52.89 | 10.2545 | 9.9818 | -108.6422 | -105.7636 | 67.8775 | 34.2815 | 32.6586 | 33.7165 | 23.2988 | 8.9065 | -29.055 | -24.6382 | -72.6681 |  | -28.3191 | -25.7234 | 61.3574 | 30.4719 | 28.5017 | 15.408 | -108.4433 | -109.9607 | 25.6625 |  | 0 |  | 12.8805 | 4.8402 | -38.8579 | -37.803 | 6.9515 | -6.1565 | -22.5259 | 25.2464 | 24.8258 |  | 39.1857 | 40.2733 | 38.1342 | 99.3016 | 100.4738 | -130.4485 | 111.5515 | 109.9864 | -100.6608 | -83.778 | -40.2161 | -38.68 | 13.9681 | 0.7974 | -8.96 | 16.5 | -40.995 |  |  | 4.429 |  | 25.35 | 85.9593 | 101.5008 | 15.12 | 75.9512 | 26.8 | -15.791 | 3.3066 | 3.5642 | 1.3587 |  |  | -14.9367 | -23.9553 | 21.1611 | 24.594 | 56.8363 | 57.8301 | -139.1695 | -16.8399 | 31.6392 | -30.0403 | 12.5991 | 3.1837 | 2.8266 | 13.8893 | 72.7095 | 72.9083 |  |  | -653.4679 | 657.7405 | 350.1774 | -72.9013 | -71.1433 | -66.1367 | -57.4564 | 0 | 12.6027 | -99.5155 | -100.4711 | 21.767 | 20.8441 | -38.2361 | -37.5034 | 85.2 | 84.69 | 9.1 | 9.6 | 21.556 | 29.6 | -354.6257 | 103.9637 | 103.7393 |  | -42.2 | -19.9 | -19.9 | 1.6081 | 1.4175 | -344.1259 | 100.3107 | 37.1564 | -13.1027 | -84.7368 |  | -22.4796 | -77.9643 | 78.373 | 21.5232 | 119.9113 | 120.0207 | 77.9578 | -27.7277 | -76.6647 | -105.3438 | 104.507 | -12.4189 | 38.5975 | 11.04 | 1.127 | 1.127 | -11.52 | -12.88 |  | 13.8903 | -29.3843 | -41.0178 | 27.5 | 53.502 | 54.727 |  |  | 9.4477 | 10.2062 | 9.1196 |  | 45.5 | 23.6356 | 5.92 |  | -59.2309 | 81.9793 | 67.243 | -59.3781 | -81.4083 | 57.6481 | 22.8881 | -62.3 | 62.1 | -300.4681 | 509.65
08/03/2026 | 03:00 | 0 | 5.1643 |  | -35.5122 | 22.5122 |  | 33.7197 | -48.1167 | 43.8527 | 22.2973 | 21.7484 | 8.88 | -26.837 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.5224 | 27.9368 | 8.618 | 8.7648 | 14.6485 | 13.6021 | 0.6457 | 8.4493 |  |  | -57.31 | -57.32 |  | -8.88 | 26.4 | 11.14 | 0.2 | 0 | -43.62 | -57.66 | 44.03 | 44.19 | 16.1452 | -0.5732 | 56.2763 | 57.5771 | 23.7768 | -54.4657 | 0 | 23.3577 | 27.7894 | 48.6106 | 48.3625 | -21.2193 | -21.0157 | -239.5872 | 1.3555 | -0.2 | -0.2 | 58.8943 |  | -4.9762 |  | -19.635 | 5.0865 |  |  | 257.4541 | 60.0604 | 59.8468 | 0 | 445.7509 |  | -105.3182 | 106.8633 | 70.3758 | 19.41 | 21.16 | 44.33 | 60.58 | -100.5976 | -99.9278 | 165.5751 | 167.0289 | 18.3109 | -94.4359 | -94.2546 | -8.7479 | -60.4066 |  |  | 55.2 | 121.5 | -13.65 | 30.9633 | 31.5515 |  | 35.191 | 34.823 | -34.451 | -34.8342 | -37.9364 | 11.5888 | 42.48 | 22.39 | 30.4761 | 28.862 | 21.3325 |  | 59.8907 | 60.8931 | -5.892 |  | -11.6218 | -71 |  | 23.8815 | 36.9232 | 27.7238 | 52.1667 | 36.45 | 0.55 | 40.2845 | 5.5666 | -13.64 | -13.72 | 66.99 | 51.75 | 8.2909 | 7.7273 | -109.3372 | -105.9545 | 65.2659 | 30.264 | 29.0775 | 29.5739 | 22.721 | 8.9122 | -29.228 | 0 | -76.6785 |  | -28.0065 | -25.3697 | 61.1616 | 30.5214 | 28.3502 | 16.944 |  |  | 25.402 |  | -1.69 |  | 12.6079 | 6.4748 | -38.4571 | -37.8479 | 6.4795 | -6.7516 | -24.0959 | 24.8575 | 24.906 |  | 39.3407 | 40.1125 | 38.3044 | 103.488 | 101.9809 | -127.0993 | 111.0686 | 110.4746 | -99.3234 | -83.0782 | -40.6336 | -38.89 | 14.0609 | 0.751 | -8.9 | 16.08 | -41.6351 |  | -15.59 | 4.442 |  | 25.44 | 83.4459 | 102.4359 | 14.93 | 77.4675 | 26.9 | -16.2848 | 3.373 | 3.8591 | 1.33 |  |  |  | -23.7656 | 21.1519 | 24.1733 | 56.2105 | 58.8251 | -140.5414 | -16.7579 | 31.4968 | -29.8642 | 11.6676 | 2.9786 | 2.6368 | 13.0977 | 72.3538 | 72.5123 |  |  | -652.4813 |  | 355.119 | -70.2996 | -70.5114 | -63.9532 | -54.8744 | 0 | 0 |  |  | 23.4479 | 23.382 | -37.8165 | -37.508 | 84.34 | 84.34 | 9.2 | 10 | 21.5773 | 29.04 | -357.9304 | 106.2584 | 105.2506 | 13.3 | -43.9 | -22.4 | -22.5 |  |  | -352.4626 | 103.8671 | 33.3414 | -15.9523 | -88.1291 |  | -25.9095 | -76.3012 | 78.5912 | 19.9974 | 120.2294 | 118.8279 | 78.3065 | -22.4041 | -75.4139 | -99.0882 | 99.3929 | -12.9462 | 39.0455 | 10.16 | 1.143 | 1.14 | -10.32 | -11.52 |  | 12.9808 | -28.3314 | -40.7828 | 26.4 | 54.518 | 53.64 |  |  | 6.0677 | 6.035 | 5.2936 |  | 43.9 | 23.8919 | 5.77 |  | -56.1371 | 82.1203 | 64.9592 | -55.2437 | -80.0893 | 55.1837 | 23.7321 | -60.4 | 61.7 | -294.3907 | 498.7472
08/03/2026 | 03:30 | 0 | 5.5423 |  | -36.1588 | 20.3266 |  | 33.2217 | -48.2515 | 43.4492 | 22.0153 | 21.4928 | 11.1 | -25.451 | 19.8 |  | -19.8 | 13.346 | 26.505 | 8.7792 | 8.6316 | 14.4088 | 13.9391 | 0.6822 | 7.7592 |  |  | -57.12 | -57.03 |  | -8.88 | 24.2 | 10.806 | 0.2 | 0 | -44.61 | -56.45 | 44.87 | 44.62 | 16.3268 | -0.0075 | 56.5034 | 57.5923 | 25.0094 | -53.9683 | 0 | 8.2919 | 8.0452 | 50.3863 | 51.8039 | -29.3548 | -32.0061 | -221.0106 | 1.6413 | 0 | -0.1 | 59.1447 |  | -5.1316 |  | -19.2167 | 4.9214 |  |  | 248.5121 | 72.7866 | 72.7866 |  | 452.3135 |  | -119.9154 | 121.399 | 69.3379 | 18.45 | 20.11 | 41.08 | 57.52 | -99.9278 | -100.5976 | 170.982 | 173.2932 | 17.4629 | -110.7178 | -111.3654 | -6.9059 | -70.5721 |  |  | 37.6 | 140.1 | -13.82 | 5.6187 | 6.093 |  | 56.835 | 56.4765 | -41.3322 | -47.8932 | -46.9229 | 11.8172 | 41.15 | 21.86 | 30.0073 | 28.2761 | 21.0206 |  | 69.2764 | 69.9591 | -12.6843 |  | -11.4836 | -68.6 | -68.2 | 24.1232 | 36.3373 | 27.2542 | 51.5808 | 36.08 | 0.44 | 39.773 | 12.0519 | -13.77 | -13.88 | 65.6 | 51.27 | 12.6545 | 12.8909 | -109.3433 | -107.0909 | 66.033 | 31.5024 | 30.2091 | 31.1891 | 22.9241 | 8.482 | -28.782 |  | -71.2682 |  | -28.0973 | -25.2305 | 60.5545 | 30.8302 | 28.7122 | 16.944 | -109.6413 | -111.2462 | 25.5473 |  | 0 |  | 12.3347 | 7.9155 | -41.287 | -40.5893 | 9.9763 | -6.7599 | -23.3096 | 25.6036 | 25.0529 |  | 38.5061 | 39.1721 | 37.7471 | 100.8087 | 100.8087 | -129.4437 | 112.1226 | 112.3908 | -101.752 | -86.7434 | -40.9778 | -39.36 | 13.9681 | 0.7633 | -8.9 | 16.63 | -41.2672 |  |  | 4.439 |  | 24.52 | 88.1976 | 102.6242 | 15.19 | 76.2762 | 27.3 | -16.114 | 3.6492 | 4.1332 | 1.2909 |  |  | -14.3899 | -23.4592 | 21.4306 | 24.4808 | 54.8029 | 55.9761 | -139.1594 | -16.623 | 31.247 | -28.579 |  | 2.9591 | 2.6052 | 12.8416 | 73.0054 | 73.2565 |  |  | -659.4077 |  | 358.2397 | -73.6055 | -72.3161 | -62.7732 | -53.5104 |  |  |  |  | 23.4479 | 22.5141 | -34.7184 | -33.7005 | 85.32 | 84.71 | 10 | 9.4 | 21.556 | 28.88 | -349.2243 | 103.1447 | 100.7777 |  | -43.3 | -22.3 | -22.3 |  |  | -352.1704 | 97.3882 | 29.8347 | -14.8794 | -91.6234 |  | -26.4029 | -74.4157 | 78.7342 | 23.8784 | 119.6303 | 120.1382 | 74.5162 | -23.903 | -75.0086 | -98.1722 | 97.8455 | -12.2596 | 31.963 | 11.52 | 1.152 | 1.145 | -11.12 | -12.08 |  | 12.1019 | -27.6265 | -40.4593 | 26 | 52.806 | 52.364 |  |  | 5.4341 | 6.4771 | 6.6022 |  | 44 | 23.7837 | 5.71 |  | -54.9856 | 80.2386 | 63.4617 | -54.9951 | -79.2748 | 53.2342 | 24.1674 | -59.6 | 59.9 | -294.137 | 497.0943
08/03/2026 | 04:00 | 0 | 5.8189 |  | -36.9252 | 30.0584 |  | 32.1301 | -46.8442 | 42.963 | 22.0273 | 21.4618 | 11.1 | -22.979 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.6594 | 26.4622 | 8.523 | 8.6495 | 14.541 | 14.0135 | 0.5809 | 7.9918 |  |  | -54.02 | -54.39 |  | -11.1 | 22 | 10.801 | 0.201 | 0 | -57.28 | -28.85 | 58.07 | 57.85 | 15.9104 | 0.0849 | 54.5994 | 57.2893 | 24.1782 | -65.706 | 0 | 27.7021 | 30.1226 | 45.2489 | 46.8752 | -4.0238 | -0.7862 | -260.1079 | 1.054 | -0.1 | 0 | 70.6015 |  | -4.628 |  | -23.0454 | 4.6207 |  |  | 293.8016 | 70.0094 | 70.1315 |  | 463.7108 |  | -126.3411 | 128.7354 | 68.0605 | 18.03 | 19.49 | 40.68 | 56.84 | -104.2144 | -104.2144 | 177.0695 | 176.2879 | 17.9469 | -113.8482 | -114.0515 | -7.2877 | -65.7137 |  |  | 44.9 | 130.5 | -13.53 | 4.4475 | 4.7873 |  | 54.8945 | 55.0978 | -40.9523 | -45.6149 | -45.4656 | 11.2131 | 38.62 | 20.93 | 29.5386 | 27.9831 | 20.5873 |  | 65.2435 | 65.0742 | -24.6536 |  | -11.2524 | -70.9 | -70.6 |  | 35.7513 | 25.8452 | 50.9949 | 35.7 | 0.74 | 40.4085 | 24.1464 | -13.1 | -13.45 | 63.83 | 50.2 | 25.4182 | 25.0182 | -112.0555 | -110.6818 | 69.4037 | 34.8095 | 33.3011 | 33.8899 | 22.5603 | 9.336 | -29.07 |  | -72.6233 |  | -27.4973 | -24.959 | 63.0713 | 30.3707 | 28.0655 | 16.944 | -108.4793 | -110.0871 | 25.5837 |  | -1.57 |  | 12.0784 | 8.8313 | -40.3247 | -39.1737 | 8.3752 | -7.1098 | -25.508 | 25.5369 | 25.2608 |  | 39.2914 | 39.2668 | 38.1038 | 105.33 | 104.4927 | -145.1846 | 115.93 | 115.2237 | -113.5009 | -97.6463 | -43.8416 | -40.93 | 13.9681 | 0.7388 | -9 | 15.86 | -44.1658 |  |  | 4.197 | 12.2389 | 25.81 | 99.2007 | 114.0869 | 15 | 80.5029 | 27.4 | -17.4387 | 3.7471 | 3.9265 | 1.2714 |  |  | -14.8991 | -24.9785 | 21.0705 | 25.5058 | 54.8087 | 57.1623 | -149.7394 | -16.4474 | 32.2906 | -28.6035 | 11.8267 | 2.9786 | 2.5841 | 13 | 72.6589 | 73.3644 |  |  |  | 664.8113 | 356.6176 | -71.27 | -72.4104 | -64.8753 | -55.2711 | 0 |  |  |  | 24.2829 | 23.36 | -33.9992 | -32.1211 | 86.61 | 86.29 | 8.8 | 9.3 | 21.6179 | 29.04 | -355.3874 | 105.0982 | 104.8696 |  | -45 | -22.5 | -22.5 |  |  | -352.0921 | 98.4246 | 30.6583 | -16.7244 | -91.9471 |  | -26.1384 | -77.7431 | 77.5441 | 24.7793 | 118.0528 | 119.2366 | 76.5267 | -24.5456 | -75.3195 | -95.5157 | 96.6571 | -12.6304 | 30.327 | 11.12 | 1.168 | 1.176 | -11.6 | -12.08 |  | 12.4254 | -28.0079 | -40.4593 | 27 | 51.83 | 51.445 |  |  | 5.8145 | 5.507 | 6.8652 |  | 45.8 | 23.6108 | 5.73 |  | -57.0355 | 81.9148 | 65.7993 | -55.691 | -80.6523 | 55.4649 | 23.8061 | -61.6 | 61.1 | -301.3282 | 511.7761
08/03/2026 | 04:30 | 0 | 5.6778 |  | -37.0315 | 23.4675 |  | 31.9605 | -42.9012 | 43.4892 | 21.8053 | 21.3889 | 19.98 | -24.886 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.5832 | 22.5084 | 8.5539 | 8.8405 | 15.0413 | 14.4923 | 0.545 | 7.6463 |  |  | -49.88 | -49.65 |  | -17.76 | 24.2 | 10.633 | 0.201 | 0 | -48.96 | -40.97 | 49.64 | 49.48 | 16.1225 | 0.144 | 54.9128 | 57.1055 | 23.4976 | -53.0367 | 0 | 9.787 | 9.6134 | 47.8053 | 48.862 | -15.2876 | -17.3439 | -245.1804 | 1.056 | 0 | 0 | 57.9097 |  | -4.8218 |  | -17.0527 | 4.3864 |  |  | 273.9341 | 91.0062 | 90.7315 |  | 419.0223 |  | -95.7041 | 98.6822 | 69.2182 | 18.82 | 20.01 | 40.68 | 57.41 | -105.4201 | -104.3484 | 167.9138 | 169.5093 | 20.8076 | -106.4481 | -106.642 | -11.0386 | -64.4876 |  |  | 39.5 | 129.7 | -13.38 | 8.9021 | 9.1388 |  | 59.1649 | 59.0207 | -28.9743 | -63.1758 | -32.814 | 11.409 | 38.49 | 20.76 |  |  | 20.6849 |  | 64.3727 | 64.6274 | -34.4327 |  | -11.3315 | -71 | -72.8 | 23.876 |  | 25.8452 | 50.9949 |  | 0.75 | 40.5945 | 34.3195 | -13.54 | -13.73 | 64.65 | 48.95 | 34.7636 | 34.2909 | -106.5509 | -104.5818 | 77.1192 | 43.0525 | 41.2993 | 42.2436 | 22.0748 | 9.5913 | -28.903 |  | -58.895 |  | -27.1745 | -24.3884 | 63.6836 | 27.6787 | 25.8546 | 16.944 | -107.2741 | -108.9109 | 25.7451 |  | 0 |  | 10.884 | 7.5651 | -40.8835 | -40.0086 | 9.5475 | -6.8479 | -26.0455 | 25.4851 | 25.5199 |  | 39.0501 | 39.8587 | 38.2101 | 103.8229 | 105.1626 | -127.2668 | 109.4972 | 109.3483 | -97.9183 | -80.2886 | -44.2371 | -37.24 | 14.0609 | 0.7633 | -8.87 | 13.94 | -43.6964 |  |  | 4.316 |  | 25.09 | 82.0944 | 97.7392 | 15.46 | 77.1541 | 26.2 | -16.0326 | 3.9465 | 4.0307 | 1.2637 |  |  | -15.2393 | -23.293 | 21.9699 | 24.1145 | 55.8597 | 55.6943 | -141.9296 | -16.8289 | 31.2035 | -29.0775 | 11.3807 | 3.1544 | 2.7739 | 13 | 70.2211 | 70.6237 |  |  | -657.8388 | 656.689 | 347.7108 | -69.8755 | -70.0109 | -64.6857 | -56.6423 |  |  |  |  | 22.6239 | 22.4591 | -32.1409 | -31.7469 | 88.13 | 87.48 | 9.8 | 9.1 | 21.3509 | 28.96 | -352.1002 | 104.833 | 104.6112 |  | -42.7 | -22.4 | -21.9 |  |  | -339.4763 | 83.1968 | 33.9491 | -13.8603 | -91.1847 |  | -23.6032 | -76.435 | 78 | 24.7972 | 120.4409 | 119.9514 | 74.9278 | -24.1049 | -77.2059 | -98.117 | 97.1462 | -12.1799 | 30.011 | 11.76 | 1.153 | 1.15 | -11.52 | -11.36 |  | 11.3695 | -28.2124 | -40.7248 | 27.5 | 53.536 | 52.267 |  |  | 6.1106 | 7.5267 | 6.423 |  | 44.3 | 23.8898 | 5.7 |  | -57.3994 | 81.9823 | 66.1086 | -57.423 | -80.7643 | 56.3365 | 23.0358 | -59.7 | 61.8 | -307.3168 | 499.6789
08/03/2026 | 05:00 | 0 | 5.4995 |  | -36.9489 | 22.2023 |  | 31.7011 | -38.9441 | 43.0829 | 21.9553 | 21.5159 | 17.76 | -25.458 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.5772 | 20.7844 | 8.6956 | 8.6654 | 14.8012 | 13.7452 | 0.5704 | 7.7997 |  |  | -51.55 | -51.62 |  | -17.76 | 24.2 | 11.594 | 0.207 | 0 | -45.94 | -50.07 | 45.79 | 46.01 | 15.5584 | 0.7093 | 54.7246 | 56.5606 | 20.4609 | -56.5635 | 0 | 31.4073 | 27.4879 | 45.0799 | 46.3612 | -8.8584 | -8.8545 | -236.5784 | 2.0374 | -0.5 | -0.4 | 60.5733 |  | -4.5974 |  | -20.8672 | 4.5367 |  |  | 258.9495 | 80.6299 | 80.8435 |  | 386.4594 |  | -101.8562 | 104.1804 | 68.1104 | 18.27 | 19.33 | 40.21 | 56.78 | -99.392 | -98.9901 | 167.9724 | 169.5444 | 19.2915 | -105.3961 | -104.8882 | -9.6485 | -63.6607 |  |  | 38.1 | 127.5 | -13.27 | 9.2638 | 9.7484 |  | 59.3991 | 59.5776 | -36.7814 | -55.0199 | -41.3137 | 10.9913 | 0 | 48.05 |  | 27.9831 | 20.4469 |  | 64.5686 | 63.4415 | -29.4235 |  | -11.1378 | -70.9 | -70.5 | 24.1342 | 36.3373 | 26.3149 | 51.5808 | 36.06 | 0.51 | 40.5945 | 29.7142 | -13.45 | -13.55 | 64.28 | 49.14 | 30.9455 | 29.5455 | -103.5318 | -101.0182 | 76.507 | 42.7956 | 41.1176 | 41.7502 | 29.1706 | 16.3002 | -28.229 |  | 19.5578 |  | -27.3897 | -24.8226 | 55.894 | 34.9344 | 32.8441 | 18.48 | -106.1342 | -107.984 | 17.883 |  | 0 |  | 12.0898 | 17.3191 | -39.673 | -38.858 | 9.4029 | -14.7018 | -16.976 | 25.8243 | 25.0804 |  | 38.9619 | 39.0181 | 37.1626 | 99.469 | 99.469 | -133.2952 | 107.0514 | 106.7883 | -100.5402 | -84.1186 | -44.303 | -37.99 | 13.9681 | 0.7388 | -8.92 | 13.89 | -44.4291 |  |  | 4.401 |  | 24.45 | 86.1321 | 100.5563 | 15.06 | 76.7231 | 24.8 | -16.2436 | 4.0789 | 4.5026 | 1.2857 |  |  | -15.0023 | -23.3722 | 21.0722 | 24.6979 | 58.9023 | 59.4875 | -140.2018 | -16.8766 | 30.7885 | -28.9892 | 10.7611 | 3.3204 | 2.9321 | 12 | 83.3548 | 84.4104 |  |  |  | 662.0963 | 414.6071 | -83.0563 | -82.2823 | -64.0272 | -55.609 |  |  | -104.3078 | -112.8893 | 25.2058 | 25.0629 | -31.515 | -31.7064 | 105.34 | 104.89 | 8.2 | 9.9 | 21.5966 | 29.44 | -357.6187 | 108.2363 | 108.7921 |  | -45.6 | -25.8 | -25.9 |  |  | -404.9366 | 2.0785 | 103.2843 | 70.9847 | -86.2529 |  | 63.0486 | -21.0312 | 23.951 | -65.902 | 105.9824 | 104.1807 | 20.2814 | -96.7901 | -21.4646 | -115.2756 | 112.0769 | -12.8144 | 26.292 | 10.72 | 1.11 | 1.119 | -11.28 | -11.2 |  | 11.809 | -29.0913 | -40.4593 | 29.5 | 53.393 | 52.636 |  |  | 8.4636 | 8.0858 | 6.3853 |  | 45.1 | 23.4874 | 5.79 |  | -56.3585 | 81.7386 | 64.8361 | -56.028 | -80.0863 | 55.2179 | 23.9188 | -61.9 | 62.3 | -242.9554 | 452.5554
08/03/2026 | 05:30 | 0 | 5.9824 |  | -37.1503 | 21.204 |  | 32.0728 | -44.5125 | 43.5616 |  | 21.3912 | 13.32 | -25.612 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.7965 | 25.2738 | 9.2847 | 9.1959 | 15.1513 | 14.3483 | 0.5781 | 7.9398 |  |  | -55.45 | -55.16 |  | -13.32 |  | 11.946 | 0.209 | 0 | -41.53 | -66.31 | 41.61 | 41.88 | 15.7215 | 0.1064 | 55.8525 | 57.1471 | 20.6867 | -51.6472 | 0 | 9.9824 | 9.0639 | 49.7664 | 50.498 | -35.6346 | -39.7592 | -191.3719 | 1.3164 | -0.2 | -0.2 | 56.3448 |  | -4.973 |  | -16.9697 | 4.6613 |  |  | 224.1889 | 71.1997 | 70.986 |  | 357.5624 |  | -120.2268 | 122.5047 | 68.0805 | 18.57 | 19.66 |  | 57.35 | -96.9808 | -96.177 | 169.4114 | 169.4976 | 18.3213 | -106.7068 | -106.8796 | -9.5864 | -62.5608 |  |  | 42.9 | 126.6 | -13.39 | 9.6229 | 9.8963 |  | 59.2261 | 59.6737 | -46.4518 | -45.3794 | -51.9284 | 11.4142 |  | 48.38 |  | 27.9831 | 20.5392 |  | 63.6226 | 62.8464 | -23.903 |  | -11.2226 | -71 | -70.4 |  | 36.9232 | 26.7845 | 52.1667 | 36.43 | 0.5 | 40.052 | 23.4095 | -13.15 | -13.36 | 65.69 | 49.22 | 24.7818 | 24.1818 | -104.1312 | -102.3091 | 73.6913 | 40.25 | 38.4969 | 39.7114 | 34.55 | 23.1051 | -27.164 |  | 89.2632 |  | -27.5756 | -24.8294 | 50.1372 | 39.4403 | 37.17 | 18.48 | -106.1498 | -106.8204 | 11.3816 |  | 0 |  | 12.3507 | 24.8976 | -40.013 | -38.7946 | 9.3773 | -20.5907 | -10.5257 | 25.6423 | 25.3741 |  | 40.0584 | 40.3104 | 38.9206 | 97.4596 | 96.2874 | -151.8829 | 107.3918 | 105.833 | -115.0439 | -100.6136 | -47.2328 | -39.76 | 13.9657 | 0.7645 | -8.9 | 13.5 | -48.1627 |  | -15.432 | 4.337 |  | 24.94 | 101.4065 | 119.5541 |  | 78.16 | 24.3 | -15.568 | 4.0193 | 4.1597 | 1.2951 |  |  |  | -23.6286 | 20.4154 | 24.5259 | 61.9202 | 63.8001 | -140.817 | -17.0569 | 30.4521 | -28.6411 |  | 3.4864 | 3.0903 | 12.2692 | 95.6528 | 97.3134 |  |  | -665.7247 | 669.0579 | 475.6585 | -94.8345 | -95.7967 | -61.708 | -52.5417 | 0 | 0 | -116.5382 |  | 27.8206 | 28.1501 | -33.1742 | -33.4135 | 117.44 | 117.32 | 9.5 | 9.1 |  | 30.16 | -346.7566 | 103.3315 | 103.1266 | 13.9 | -45.6 | -26.7 | -26.5 |  |  | -466.7574 | -66.4003 | 164.386 | 156.2251 | -80.4681 |  | 147.1184 | 37.9676 | -25.1564 | -145.3369 | 89.028 | 88.882 | -41.0174 | -156.8431 | 30.3748 | -126.2699 | 132.6472 | -12.1799 | 29.37 | 10.32 | 1.052 | 1.054 | -10.8 | -11.44 |  | 11.8669 | -29.9123 | -40.2548 | 29.3 | 53.159 | 52.658 | 11.1067 |  | 7.2866 | 6.093 | 6.6692 |  | 47.2 | 23.5576 | 5.91 |  | -55.0364 | 79.8689 | 63.0382 | -54.9921 | -79.0017 | 52.9134 | 24.9117 | -62.8 | 63.5 | -189.9123 | 404.3393
08/03/2026 | 06:00 | 0 | 5.6602 |  | -36.6202 | 21.3519 |  | 31.9305 | -44.7641 |  | 22.0373 | 21.4608 | 13.32 | -23.41 | 17.6 | 7.452 | -15.4 | 14.1932 | 25.1042 | 9.3521 | 9.5975 | 15.2118 | 15.0722 | 0.5931 | 7.9284 |  |  | -55.38 | -55.37 |  | -13.32 | 22 | 11.883 | 0.213 | 0 | -44.38 | -58.77 | 45.23 | 44.96 | 14.9228 | -0.1907 | 55.6174 | 57.4133 | 22.3507 | -57.6698 | 0 | 32.1354 | 27.2877 | 49.0053 | 47.6085 | -18.0401 | -18.6803 | -231.8501 | 1.1713 | -0.1 | 0 | 62.4875 |  | -4.7643 |  | -21.4425 | 3.9864 |  |  | 262.4286 | 73.7022 | 73.5191 |  | 371.8508 |  | -113.4197 | 115.2353 |  | 18.58 | 19.57 | 39.78 | 56.74 | -94.9714 | -94.8374 | 168.33 | 169.0453 | 19.2996 | -106.5721 | -105.9942 | -10.5093 | -65.5934 |  |  | 41.4 | 128.8 | -13.3 | 8.2748 | 7.6746 |  | 58.0656 | 58.0503 | -41.4366 | -48.6529 | -47.7152 | 11.2824 |  | 50.79 | 29.5386 | 28.2761 | 20.4533 |  | 65.6507 | 63.9934 | -31.1014 |  | -11.195 | -71.1 | -70.8 |  |  | 27.2542 | 52.7527 | 36.8 | 0.4 | 40.362 | 30.3724 | -11.76 | -11.97 | 62.95 | 47.82 | 29.9818 | 30.2909 | -101.1675 | -98.4909 | 77.7758 | 44.3423 | 42.0612 | 43.7454 | 32.5657 | 19.5974 | -27.207 |  | 65.1705 |  | -27.6141 | -25.1083 | 52.4811 | 38.4285 | 36.347 | 13.872 | -104.9421 | -106.0344 | 14.1579 |  | 0 |  | 12.3561 | 23.1141 | -40.0815 | -38.9818 | 10.904 | -17.6916 | -12.804 | 25.6651 | 25.3437 |  | 40.3566 | 40.0557 | 39.3971 | 95.785 | 96.1199 | -135.9745 | 103.9317 | 103.6066 | -103.8748 | -87.2192 | -47.848 | -37.65 | 14.2733 | 0.7864 | -8.87 | 12.9 | -47.2213 |  |  | 4.317 |  | 22.65 | 89.2144 | 106.8973 | 14.62 | 73.3192 | 22.4 | -15.4387 | 4.1313 | 4.374 | 1.3334 |  |  |  | -23.8219 | 19.2818 | 24.8628 | 59.1373 | 60.4833 | -137.5743 | -16.419 | 30.2291 | -27.6098 | 9.7064 | 3.7892 | 3.3646 | 10.984 | 90.4074 | 92.5937 |  |  |  | 667.8959 | 452.3226 | -90.7898 | -89.1682 | -65.65 | -56.6626 | 0 | 0 |  | -121.2221 | 27.5569 | 26.7768 | -25.4681 | -25.5174 | 119.35 | 118.55 | 6.5 | 8.1 | 21.5966 | 25.92 | -330.7063 | 103.1673 | 103.4241 | 12.8 | -52.5 | -26.7 | -26.8 | 1.4137 | 1.2223 | -443.9624 | -41.8789 | 144.3775 | 138.6607 | -80.1238 |  | 129.6072 | 46.4764 | 0 | -125.544 | 86.3272 | 86.7933 | -46.272 | -137.9757 | 18.8643 | -117.1906 | 117.317 | -12.894 | 29.261 | 10.08 | 1.412 | 1.396 | -10.24 | -10.24 |  | 10.3441 | -30.2052 | -41.2497 | 30.3 | 54.127 | 53.625 |  |  | 8.6645 | 7.8741 | 7.1337 |  | 52.5 | 24.428 | 5.32 |  | -56.616 | 83.1757 | 66.3317 | -55.9975 | -80.8348 | 55.9134 | 24.1976 | -63.2 | 64.4 | -211.999 | 427.5495
08/03/2026 | 06:30 | 0 | 5.6149 |  | -37.2979 | 20.3777 |  | 30.9796 | -40.767 | 43.2839 | 22.1273 | 21.472 | 15.54 | -23.474 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 14.0291 | 21.5362 | 9.455 | 9.1444 | 15.4692 | 14.8744 | 0.5661 | 7.2798 |  |  | -53.64 | -53.64 |  | -15.54 | 22 | 12.51 | 0.213 | 0 | -37.99 | -66.28 | 38.07 | 38.71 | 13.8484 | 0.2335 | 54.0633 | 55.9121 | 20.4556 | -41.9486 | 0 | 11.416 | 11.4397 | 47.789 | 48.7766 | -36.8754 | -39.2106 | -196.4718 | -2.658 | 1.9 | 1.8 | 45.5166 |  | -4.8725 |  | -0.5584 | 1.589 |  |  | 224.8603 | 82.2474 | 80.8435 |  | 405.0168 |  | -85.7154 | 86.7656 | 60.6457 | 15.94 | 17.12 | 36.13 | 51.6 | -104.2144 | -104.6163 | 167.431 | 167.3357 | 22.3393 | -97.9594 | -97.3155 | -17.7654 | -59.0396 |  |  | 38.7 | 118 | -12.59 | 9.1918 | 9.2665 |  | 53.8214 | 53.972 | -22.1306 | -59.2327 | -27.6781 | 10.9111 |  | 41.69 | 28.6011 | 27.2507 | 19.141 |  | 59.3428 | 58.827 | -23.7666 |  | -10.4638 | -68.3 | -66.2 | 23.6343 | 36.9232 | 22.5577 | 52.7527 | 36.79 | 1.85 | 36.456 | 24.6795 | -11.06 | -11.23 | 57.12 | 43.99 | 25.5091 | 25.0182 | -107.6531 | -105.6545 | 75.1863 | 43.6737 | -0.0348 | 41.7218 | 20.8892 | 10.682 | -25.58 |  | 137.2287 |  | -28.5868 | -26.0398 | 61.1123 | 26.5964 | 24.4432 | 13.872 | -103.2652 | -104.3455 | 22.5797 |  | 0 |  | 12.3617 | 0 | -38.6083 | -37.5869 | 7.6214 | -8.307 | -21.91 | 26.1452 | 25.5274 |  | 38.6133 | 39.1741 | 37.4458 | 104.8277 | 106.1673 | -142.003 | 110.4225 | 110.1995 | -112.022 | -97.5748 | -43.5633 | -41.19 | 10.9773 | 0.7388 | -6.51 | 12.09 | -43.5461 |  |  | 4.421 |  | 21.66 | 99.2854 | 111.5868 | 13.52 | 65.9255 | 21.9 | -18.993 | 6.2111 | 6.7587 | 1.2238 |  |  | -14.2012 | -17.4395 | 20.1843 | 17.9305 | 56.2273 | 56.8488 | -137.4015 | -15.6971 | 29.3092 | -20.4138 | 10.2296 | 3.2423 | 2.8688 | 11.5738 | 99.3371 | 99.7389 |  |  | -650.4133 | 654.4129 | 366.5029 | -97.1749 | -97.3384 | -68.0728 | -59.4659 | 0 | 0 | -129.0228 |  | 34.9728 | 34.4125 | -2.6471 | -2.4864 | 117.29 | 117.79 | 2.7 | 2.5 | 21.2697 | 8.16 | -284.1372 | 95.1511 | 93.4902 | 11.1 | -55.9 | -34.4 | -34.5 |  |  | -354.2883 | -112.3405 | 139.6691 | 123.3678 | -81.7275 |  | 112.1345 | -25.6658 | -67.8959 | -111.6389 | 90.8801 | 89.991 | 24.7046 | -128.7999 | 68.2049 | -57.4236 | 55.9693 | -13.2895 | 24.788 | 12.88 | 1.466 | 1.453 | -12.56 | -7.68 |  | 8.3513 | -31.9631 | -39.8733 | 34.7 | 51.085 | 50.459 | 11.1147 |  | 8.232 | 7.8736 | 8.2205 |  | 57.9 | 24.4482 | 5.25 |  | -59.0013 | 81.9947 | 68.4294 | -59.4575 | -81.0809 | 60.0104 | 20.2449 | -70.5 | 70.6 | -281.7875 | 484.065
08/03/2026 | 07:00 | 0 | 9.5662 |  | -33.5179 | 19.1218 |  | 28.8903 | -40.2761 | 41.7371 | 21.1054 | 20.6507 | 17.76 | -24.91 | 19.8 | 8.28 | -17.6 | 13.638 | 22.2116 | 9.0043 | 9.3622 | 14.6432 | 14.5966 | 0.5375 | 7.6352 |  |  | -53.21 | -53.17 |  | -17.76 | 22 | 12.799 | 0.213 | 0 | -38.69 | -64.58 | 38.48 | 39.18 | 13.7412 | 0.5692 | 54.2301 | 55.2974 | 18.0746 | -46.1931 | 0 | 9.9038 | 7.9093 | 48.012 | 48.7457 | -40.783 | -43.7765 | -182.8817 | 0.9151 | -0.3 | -0.2 | 50.5584 |  | -4.4985 |  | -8.3836 | 2.571 |  |  | 204.596 | 66.1946 | 65.8589 |  | 459.9596 |  | -106.0093 | 108.6947 | 58.6199 | 15.52 | 16.87 | 35.34 | 50.98 | -104.6163 | -105.0182 | 171.9961 | 173.0201 | 20.2019 | -100.8393 | -100.4222 | -15.6325 | -53.0777 |  |  | 49.4 | 109.9 | -12.2 | 8.9652 | 11.1594 |  | 55.9368 | 55.0337 | -38.6918 | -43.8091 | -45.7285 | 10.7308 |  | 41.1 | 28.6011 | 26.9577 | 18.394 |  | 53.3322 | 52.9322 | 0 |  | -9.9766 | -65.9 | -66.3 | 23.8431 | 38.681 | 22.5577 | 55.6824 | 38.4 | 2.13 | 35.6345 | 0 | -13.49 | -13.63 | 0 | 94.71 | 9.7636 | 10.4545 | -115.1031 | -111.6273 | 64.5872 | 28.0062 |  | 23.7029 | 18.7087 | 7.9648 | -25.374 |  | 43.7941 |  | -29.4116 | -27.1502 | 62.3008 | 27.4972 | 25.4954 | 15.408 | -108.2842 | -109.0516 | 25.8204 |  | 0 |  | 12.8836 |  | -38.4338 | -37.8918 | 6.7229 | -5.6615 | -23.8932 | 26.3403 | 25.6482 |  | 37.9196 | 38.3345 | 37.4769 | 104.4927 | 105.8324 | -146.6917 | 120.1472 | 119.7118 | -112.849 | -95.2236 | -46.5663 | -39.94 | 12.0613 | 0.6339 | -7.46 | 11.19 | -47.5454 |  | -15.632 | 4.077 |  | 20.08 | 94.9056 | 111.1435 | 12.99 | 65.7997 | 21.7 | -19.3777 | 6.2336 | 6.4494 | 1.3156 |  |  | -14.0194 | -17.8613 | 20.5103 | 18.7 | 56.3043 | 56.7018 | -136.3644 | -16.0222 | 29.9101 | -23.0741 | 9.3597 | 3.8478 | 3.5228 | 11 | 86.6733 | 86.3378 |  |  |  |  | 325.6303 | -84.6789 | -84.3831 | -65.2602 | -57.409 | 14.5709 | 12.0385 |  |  | 31.0616 | 30.1607 | 10.1162 | 10.5142 | 96.42 | 96.14 | 4.9 | 4.9 | 21.3103 | -17.76 | -245.3102 | 75.2466 | 75.4294 | 8.2 | -53 | -29.3 | -29.3 |  |  | -322.61 | -17.7577 | 83.2971 | 65.136 | -74.0801 |  | 57.2774 | -72.8268 | -60.2172 | -60.504 | 110.9871 | 108.6741 | 71.9284 | -75.3834 | 63.8558 | -11.3599 | 11.5874 | -13.1577 | 17.814 | 14.72 | 1.26 | 1.243 | -14.64 | -5.6 |  | 5.452 | -28.7404 | -39.1989 | 33.9 | 50.726 | 50.665 |  |  | 9.6098 | 9.8231 | 9.6044 |  | 52.9 | 24.1813 | 5.62 |  | -56.4353 | 80.2994 | 66.3864 | -55.746 | -78.8889 | 56.8336 | 21.2004 | -64.2 | 65.2 | -319.9475 | 520.4089
08/03/2026 | 07:30 | 0 | 13.1931 |  | -16.5218 | 19.9194 |  | 30.9936 | -58.1308 | 42.2439 | 21.2833 | 20.8282 | 17.76 | -26.688 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.7892 | 34.2662 | 9.9089 | 10.0197 | 16.3559 | 15.0241 | 0.3469 | 7.9182 |  |  | -55.75 | -55.74 |  | -17.76 | 24.2 | 19.052 | 0.247 | 0 | -39.31 | -67.06 | 39.53 | 39.82 | 14.8439 | -0.0207 | 54.0247 | 55.4916 | 21.7333 | -48.3418 | 0 | 9.6775 | 9.4587 | 51.08 | 52.4071 | -35.9063 | -38.45 | -221.3173 | -1.2542 | 1.1 | 1.2 | 52.1273 |  | -4.4387 |  | -12.9 | 2.2131 |  |  | 255.8061 | 87.3134 | 87.0998 |  | 484.9452 |  | -88.8471 | 91.146 | 62.7614 | 16.15 | 17.45 | 37.72 | 52.11 | -106.6257 | -107.1615 | 169.4071 | 170.2264 | 20.6171 | -102.2531 | -101.193 | -14.097 | -58.7749 |  |  | 47.9 | 115 | -12.8 | 11.8895 | 11.9266 |  | 58.0784 | 57.8585 | -30.4021 | -57.5947 | -35.4845 | 10.5958 |  | 46.56 | 30.4761 | 28.7155 | 19.7101 |  | 58.5028 | 58.5592 | -18.2429 |  | -10.6956 | -72 | -71.8 | 23.5464 | 42.1967 | 27.7238 | 59.7839 | 41.85 | 1.41 | 36.4405 | 17.9029 | -12.39 | -12.49 |  | 92.37 | 17.2727 | 16.6909 | -113.2347 | -111.6273 | 77.9852 | 43.2983 |  | 40.1358 | 16.5858 | 5.5816 | -25.112 |  | -84.3296 |  | -28.9172 | -26.3575 | 65.6374 | 28.7841 | 26.419 | 15.408 | -110.9841 | -112.5335 | 28.0904 |  | 0 |  | 13.4727 |  | -37.4044 | -36.9977 | 7.0437 | -3.1428 | -26.7373 | 25.4216 | 25.1681 |  | 38.1702 | 39.1956 | 37.684 | 108.0093 | 108.0093 | -117.7218 | 116.8594 | 116.0166 | -95.5106 | -84.0945 | -26.4463 | -28.41 | 9.4026 | 0.7047 | -5.33 | 11.2 | -26.2331 |  |  | 4.17 |  | 31.62 | 85.9699 | 98.8987 | 12.43 | 70.438 | 21.6 | -19.8896 | 6.6294 | 6.55 | 1.4092 |  |  | -13.165 | -19.3384 | 20.8458 | 19.8628 | 58.3433 | 61.5804 | -145.8806 | -16.7781 | 30.0069 | -23.3743 | 9.3598 | 4.8146 | 4.3665 | 11 | 61.2153 | 62.8034 |  |  | -643.3637 | 646.685 | 237.0585 | -60.9392 | -60.2765 | -66.3727 | -57.9002 | 22.2671 | 0 | -105.8254 | -109.1967 | 21.9318 | 21.6901 | -12.1104 | -12.0706 | 44.17 | 43.96 | 8.9 | 7.5 | 21.1458 | -42.72 | -236.7206 | 62.592 | 62.3766 | 7.6 | -47.2 | -22.4 | -22.5 |  | 1.3311 | -236.992 | 102.7916 | -23.0896 | -36.0569 | -72.3272 |  | -46.6431 | -101.8433 | 0 | 45.5128 | 149.3322 | 146.4944 | 102.6254 | 24.6135 | -13.4323 | 15.4881 | -14.8629 | -12.7622 | 14.484 | 8.88 | 1.156 | 1.15 | -9.44 | -11.28 |  | 12.3064 | -26.5431 | -41.3107 | 28.2 | 51.11 | 51.189 | 11.1789 |  | 6.4911 | 5.3827 | 5.4193 |  | 48.9 | 23.5611 | 5.67 |  | -58.627 | 81.9044 | 66.7838 | -58.7416 | -79.8457 | 58.3482 | 21.7256 | -60.1 | 59.5 | -394.2492 | 577.6134
08/03/2026 | 08:00 | 0 | 13.3674 |  | -16.2008 | 21.4465 |  | 32.0828 | -62.4707 | 43.7025 | 22.0033 | 21.47 | 13.32 | -27.412 | 19.8 | 9.108 |  | 14.0353 | 36.0276 | 10.2217 | 10.392 | 17.6994 | 14.9072 | 0.6288 | 8.0461 |  |  | -58.19 | -57.81 |  | -13.32 | 26.4 | 19.554 | 0.249 | 0 | -40.05 | -71.27 | 39.88 | 40.27 | 13.3961 | 6.3006 | 56.2718 | 58.0382 | 23.7189 | -46.1864 | 0 | 8.0727 | 7.7714 | 53.3441 | 54.3528 | -38.0252 | -40.8462 | -239.4647 | -0.5468 | 0.7 | 0.7 | 49.6601 |  | -4.5596 |  | -10.3891 | 2.4777 |  |  | 267.4947 | 88.1985 | 87.1914 |  | 481.7602 |  | -68.4235 | 69.3024 | 66.843 | 17 | 18.77 | 40.36 | 54.48 | -103.5447 | -103.6786 | 175.3658 | 176.7667 | 18.1664 | -99.5792 | -98.7671 | -9.5751 | -56.2336 |  |  | 48.8 | 112.5 | -13.12 | 18.576 | 18.9074 |  | 67.3551 | 66.9081 | -20.6269 | -78.0055 | -25.1879 | 10.5664 |  | 51.58 | 31.4136 | 29.7409 | 20.2998 |  | 55.7661 | 55.2961 | -18.5765 |  | -11.1208 | -79.6 | -81 | 23.4641 | 44.5404 | 31.0113 | 63.2996 | 44.08 | 0.73 | 38.564 | 19.2561 | -13.01 | -13.2 |  | 99.81 | 19.2182 | 18.6 | -111.8029 | -110 | 88.1102 | 49.9647 |  | 47.4476 | 19.7821 | 7.4233 | -26.044 |  | -149.7202 |  | -27.9078 | -25.0771 | 62.1313 | 29.9886 | 27.4292 | 16.944 | -108.7648 | -110.6357 | 26.2239 |  | 0 |  | 14.0373 | 0 | -38.7624 | -38.259 | 11.0963 | -5.1695 | -20.9703 | 24.0098 | 23.3729 |  | 39.139 | 39.1913 | 37.7445 | 103.1531 | 104.1578 | -119.8987 | 115.2191 | 115.2044 | -97.4825 | -84.1988 | -31.5514 | -41.19 | 7.8718 | 0.751 | -4.52 | 12.29 | -32.5862 |  | -15.452 | 4.018 |  | 24.57 | 84.7787 | 99.8853 | 13.58 | 69.3144 | 21.5 | -20.8212 | 6.6096 | 6.9381 | 1.5084 |  |  | -12.8967 | -20.4179 | 23.0758 | 20.8146 | 60.4177 | 60.9672 | -149.156 | -17.9326 | 30.6481 | -25.3951 | 9.7333 | 6.935 | 6.5089 | 11 | 43.9871 | 42.0929 |  |  | -607.4993 | 611.4724 | 179.5522 | -43.2341 | -43.6561 | -65.4452 | -56.9533 | 22.9199 |  | -87.5424 | -89.7313 | 13.1316 | 12.835 | -5.6775 | -5.5161 | 36.65 | 37.69 | 8.7 | 8.7 | 21.4321 | -56.24 | -244.5875 | 57.8799 | 57.6376 | 7.1 | -43.3 | -11.3 | -11.3 | 1.3119 |  | -174.22 | 171.2654 | -73.8831 | -81.284 | -58.5882 |  | -88.717 | -88.4936 | 57.9193 | 87.8805 | 162.3385 | 161.6168 | 88.8928 | 76.9556 | -56.8455 | 24.8915 | -24.5755 | -12.7347 | 8.02 | 11.2 | 1.024 | 1.022 | -11.36 | -10.64 |  | 10.5486 | -23.3204 | -41.8082 | 25.1 | 53.042 | 51.293 |  |  | 5.3135 | 7.0106 | 8.3543 |  | 43.9 | 23.1372 | 6 |  | -57.419 | 81.1261 | 66.1353 | -55.9287 | -80.1005 | 57.0759 | 22.4461 | -54.2 | 55.7 | -418.1673 | 589.1927
08/03/2026 | 08:30 | 0 | 14.0662 |  | -15.6219 | 21.6377 |  | 34.1553 | -66.7345 | 45.9857 | 23.1773 | 22.6503 | 15.54 | -51.53 | 44 | 9.936 | -44 | 13.6259 | 31.633 | 10.4968 | 10.8105 | 18.092 | 15.0122 | 0.6241 | 8.3767 |  |  | -74.79 | -74.87 |  | -15.54 | 50.6 | 20.465 | 0.253 | 0 | -57.95 | -70.24 | 58.58 | 58.46 | 15.0827 | 6.2474 | 58.4447 | 59.8762 | 15.8866 | -63.6021 | 0 | 24.5591 | 25.0054 | 88.5714 | 92.0044 | -28.218 | -24.946 | -253.8573 | -1.2558 | 1.1 | 1.2 | 67.9707 |  | -4.303 |  | -23.796 | 6.0104 |  | 0 | 290.2614 | 93.6613 | 93.4171 |  | 496.4539 |  | -85.6174 | 86.5721 | 69.5675 | 16.19 | 18.9 | 41.88 | 55.19 | -105.8219 | -105.0182 | 178.6197 | 180.7101 | 19.7326 | -107.5551 | -107.5358 | -7.3437 | -59.9972 |  |  | 54.8 | 117.7 | -13.58 | 16.4837 | 17.6245 |  | 66.8054 | 66.5744 | -39.2246 | -82.0471 | 0 | 10.9316 |  | 64 | 33.7573 | 31.9382 | 21.6911 |  | 59.9194 | 59.6903 | -21.4807 |  | -11.7452 | -84.7 | -84.4 | 24.3045 | 48.056 | 31.0113 | 67.9871 | 47.51 | 2.29 | 39.9745 | 20.4793 | -13.06 | -13.06 |  | 101.58 | 21 | 20.9273 | -114.2125 | -112.5091 | 94.8324 | 55.2927 |  | 52.2416 | 22.0796 | 8.8122 | -27.176 |  | -180.6201 |  | -27.8941 | -25.0847 | 62.0411 | 31.2749 | 28.824 | 16.944 | -109.8547 | -110.6426 | 25.9453 |  | 0 |  | 14.8021 |  | -39.1422 | -38.3848 | 10.1659 | -6.606 | -21.7199 | 24.0968 | 24.2228 |  | 40.7553 | 40.0292 | 38.7783 | 104.8277 | 104.4927 | -122.9129 | 117.6223 | 117.5231 | -101.675 | -87.9382 | -31.0021 | -42.36 | 8.4578 | 0.7864 | -4.89 | 14.41 | -32.4719 | 11.2336 | -15.068 | 4.063 |  | 22.97 | 89.0902 | 103.5181 | 13 | 65.2535 | 23.4 | -11.5991 | 15.5053 | 16.7646 | 1.5666 |  |  | -14.6272 | -10.9356 | 22.5713 | 11.0822 | 54.8405 | 57.093 | -145.7096 | -19.2711 | 0 | -9.2642 | 9.0005 | 7.8628 | 7.416 | 10 | 37.9154 | 39.3294 |  |  | -600.6404 | 607.0255 | 157.3391 | -38.5887 | -39.9101 | -63.0857 | -54.2087 | 24.9828 |  | -74.1087 | -73.6232 | 14.1204 | 13.1426 | -4.273 | -3.8782 | 27.9 | 28.15 | 10.1 | 10.2 | 21.2078 | -63.6 | -245.4115 | 60.7105 | 60.4776 | 7.7 | -40.5 | -12.2 | -12.2 | 1.5063 | 1.5112 | -156.5819 | 202.0504 | -86.6645 | -92.5617 | -52.1697 |  | -103.6043 | -97.4488 | 63.2281 | 97.1564 | 167.4946 | 166.0149 | 94.396 | 89.5796 | -62.1779 | 31.3412 | -30.6663 | -12.3667 | 5.276 | 12.88 | 0.919 | 0.913 | -12.64 | -8.56 |  | 9.7887 | -21.767 | -41.7502 | 24.3 | 51.439 | 51.658 |  |  | 6.2114 | 5.8361 | 7.2786 |  | 43.2 | 22.811 | 6.49 |  | -54.3464 | 80.8393 | 63.4022 | -53.9724 | -79.6814 | 54.3848 | 24.0475 | -54.1 | 54.1 | -436.1147 | 608.1998
08/03/2026 | 09:00 | 0 | 14.5884 |  | -15.5417 | 22.3057 |  | 35.8593 | -69.8248 | 48.255 | 24.4913 | 23.9883 | 15.54 | -53.44 | 46.2 | 10.764 | -46.2 | 13.9461 | 34.2026 | 11.0037 | 11.266 | 18.7701 | 15.0009 | 0.5087 | 7.8606 |  |  | -73.78 | -74.01 |  | -15.54 | 52.8 | 19.616 | 0.251 | 0 | -55.41 | -74.95 | 55.84 | 56.09 | 16.1791 | 6.217 | 58.7913 | 60.7601 | 14.2497 | -59.6194 | 0 | 6.7704 | 6.8301 | 90.6496 | 91.655 | -35.3562 | -38.8575 | -252.6987 | 1.0862 | -0.1 | 0 | 63.1877 |  | -4.7112 |  | -24.4819 | 7.7287 |  | 1.8604 | 278.0846 | 100.589 | 100.2838 |  | 508.8209 |  | -95.2416 | 96.0529 | 72.6911 | 17.2 | 20.41 | 44.14 | 57.62 | -103.9465 | -104.3484 | 178.8108 | 179.5648 | 28.1083 | -114.0686 | -114.297 | -1.792 | -63.5062 |  |  | 54.4 | 124.8 | -14.1 | 16.6012 | 16.6986 |  | 68.5534 | 68.4764 | -41.2482 | -84.5659 |  | 11.5272 |  | 55.12 | 35.1636 | 33.2565 | 22.9106 |  | 63.2355 | 62.0862 | -17.8776 |  | -12.5 | -85.2 | -85.4 | 26.1612 | 50.3998 | 30.5417 | 71.5027 | 50.02 | 3.32 | 42.1135 | 15.9459 | -13.02 | -13.16 |  | 106.92 | 19.6727 | 16.4727 | -115.4547 | -112.8455 | 99.7495 | 58.7219 |  | 55.7816 | 23.5041 | 6.1151 | -29.776 |  | -209.2112 |  | -27.1966 | -24.1536 | 61.4308 | 32.3101 | 30.0819 | 16.944 | -111.6216 | -112.7208 | 28.2354 |  | 0 |  | 15.2831 |  | -40.079 | -39.6553 | 8.8801 | -3.684 | -22.4017 | 25.741 | 25.8224 |  | 41.0455 | 41.1406 | 40.126 | 104.3253 | 104.8277 | -115.0425 | 118.8419 | 118.0483 | -99.4899 | -86.4306 | -27.4351 | -41.2 | 8.4651 | 0.7633 | -5.08 | 14.97 | -28.0633 |  | -14.813 | 4.066 |  | 25.56 | 86.162 | 99.2105 | 13.32 | 68.917 | 22.7 | -9.4931 | 14.4175 | 15.8949 | 1.6551 |  |  | -14.9021 | -14.4621 | 22.8783 | 14.8083 | 54.7958 | 56.6404 | -148.2871 | -19.7517 |  | -13.1139 | 8.8164 | 8.5171 | 8.0277 |  | 36.2 | 37.3884 | 296.3 |  | -593.6508 | 600.2916 | 141.1285 | -37.4939 | -37.105 | -60.2261 | -51.0002 | 20.3887 |  |  |  | 14.2632 | 14.0325 | -3.0541 | -2.7592 | 21.17 | 21.18 | 11.3 | 12.2 | 21.4321 | -68.32 | -255.9575 | 62.7131 | 64.5301 | 8.3 | -41.2 | -13 | -13 |  | 1.2825 | -138.6799 | 224.4059 | -89.0798 | -95.0751 | -36.9005 |  | -102.4216 | -100.7867 | 63.4719 | 101.736 | 170.6673 | 169.8779 | 100.5649 | 90.4838 | -63.0632 | 32.0611 | -30.5327 | -12.4189 | 3.677 | 14.08 | 0.843 | 0.844 | -13.76 | -9.2 |  | 9.2027 | -20.2136 | -40.5478 | 23.1 | 50.586 | 52.325 |  |  | 8.0532 | 7.4958 | 4.7156 |  | 40.7 | 22.0377 | 6.47 |  | -52.3972 | 78.7014 | 61.343 | -51.729 | -78.0885 | 51.3789 | 25.3624 | -51.8 | 52.1 | -445.7318 | 622.3218
08/03/2026 | 09:30 | 0 | 14.7165 |  | -15.1289 | 21.8791 |  | 37.2818 | -71.7098 | 51.5237 | 25.9992 | 25.1662 | 17.76 | -56.254 | 48.4 | 10.764 | -48.4 | 13.8127 | 35.1756 | 11.5703 | 11.7796 | 19.6399 | 15.1119 | 0.4002 | 8.1546 |  |  | -74.14 | -74 |  | -17.76 | 55 | 19.528 | 0.249 | 0 | -57.03 | -70.69 | 57.64 | 57.87 | 16.4617 | 6.1373 | 60.9697 | 62.6698 | 13.3316 | -65.3781 | 0 | 9.526 | 9.6213 | 92.2418 | 95.1886 | -32.8983 | -36.0919 | -257.5487 | 0.4739 | 0 | 0 | 69.5666 |  | -7.8943 |  | -34.0336 | 9.9871 | 7.0302 | 4.7405 | 283.2422 | 97.9949 | 97.7202 |  | 518.7405 |  | -113.5226 | 115.79 | 74.8566 | 17.2 | 21.02 | 45.92 | 59.43 | -108.9029 | -108.769 | 172.1958 | 172.9183 | 25.7845 | -110.3308 | -109.1022 | 3.1722 | -81.7041 |  |  | 97.5 | 90.5 | -14.43 | 11.0567 | 11.3067 |  | 65.358 | 65.2127 | -55.0247 | -75.9027 |  | 11.8693 |  | 61.1 | 37.5073 | 35.4538 | 24.5352 |  | 81.9189 | 81.4966 | -24.1923 |  | -13.401 | -91.3 | -90.6 | 25.7492 | 53.9154 | 33.8292 | 76.1902 | 53.23 | 2.66 | 43.09 | 24.3251 | -13.31 | -13.41 |  | 113.71 | 23.8727 | 23.3818 | -116.3863 | -113.9909 | 93.5025 | 51.7305 | 50.0568 | 51.19 | 24.9941 | 8.2442 | -30.341 |  | -222.6581 |  | -27.593 | -24.8388 | 63.3338 | 33.3243 | 30.7848 | 15.408 | -112.7949 | -113.9018 | 27.6051 |  | 0 |  | 15.6268 |  | -41.2286 | -40.779 | 10.4571 | -5.7776 | -21.7186 | 25.5716 | 25.5747 |  | 40.7201 | 40.9433 | 38.9168 | 109.349 | 108.6791 | -125.2573 | 119.8325 | 119.5485 | -103.5359 | -88.9529 | -31.068 | -40.47 | 9.8714 | 0.8682 | -5.88 | 15.95 | -32.2813 |  |  | 4.189 |  | 26.46 | 91.2812 | 106.7028 | 14.19 | 72.1493 | 24.5 | -7.1415 | 13.3018 | 14.2748 | 1.7059 |  |  |  | -18.8999 | 23.9919 | 19.4053 | 58.1976 | 59.4658 | -149.2213 | -20.7648 |  | -16.9197 | 9.5114 | 8.9859 | 8.5445 | 11 | 34.8197 | 34.0123 | 295.9 |  |  | 599.865 | 135.1511 | -35.1706 | -34.0413 | -61.4914 | -52.8091 | 20.0026 |  | -65.5849 | -65.911 | 13.4173 | 13.1865 | -3.6063 | -2.7646 | 20.32 | 20.34 | 12.1 | 11.6 | 21.4534 | -72.16 | -254.8353 | 60.2246 | 60.142 | 8.3 | -38.9 | -13.1 | -13 | 1.3921 |  | -128.6599 | 242.0572 | -97.5728 | -106.4291 | -33.2758 |  | -112.1038 | -104.51 | 67.6893 | 108.7596 | 169.4085 | 170.399 | 102.6285 | 100.7334 | -68.4894 | 30.866 | -33.2925 | -11.7322 | 2.674 | 13.6 | 0.749 | 0.749 | -13.44 | -8.8 |  | 9.1722 | -19.9207 | -40.6363 | 22.8 | 52.171 | 50.227 |  |  | 5.8838 | 5.8505 | 7.2219 |  | 41.3 | 21.8105 | 6.75 |  | -53.127 | 79.8005 | 63.3826 | -54.4798 | -78.8271 | 52.504 | 26.5461 | -50.8 | 52.3 | -455.3272 | 632.3215
08/03/2026 | 10:00 | 0 | 14.8895 |  | -33.8469 | 23.7293 |  | 38.6182 | -58.2391 | 52.6822 | 26.9992 | 26.2255 | 22.2 | -57.761 | 50.6 | 11.592 | -50.6 | 13.7326 | 26.644 | 12.2092 | 12.344 | 20.162 | 15.3985 | 0.5242 | 8.1294 |  |  | -72.95 | -72.72 |  | -22.2 | 57.2 | 19.917 | 0.248 | 0 | -54.23 | -71.47 | 54.59 | 54.87 | 16.8919 | 5.8987 | 62.7318 | 64.7405 | 10.1584 | -61.5651 | 0 | 9.85 | 8.5436 | 91.4093 | 93.505 | -34.3985 | -36.8289 | -237.2445 | 1.9732 | 0 | 0.1 | 66.1562 |  | -8.5272 |  | -31.5948 | 10.3849 | 7.7089 | 5.2047 | 265.3889 | 108.2491 | 107.9745 |  | 506.2563 |  | -120.7158 | 121.8743 | 78.0301 | 17.62 | 21.78 | 48.39 | 61.4 | -108.5011 | -108.9029 | 171.3711 | 170.6423 | 23.4413 | -113.5794 | -113.5232 | 3.8973 | -83.0278 |  |  | 102.1 | 92.6 | -14.8 | 13.4148 | 13.2714 |  | 69.0522 | 69.2696 | -53.5046 | -81.8951 |  | 12.1539 |  | 64.89 | 38.9136 | 37.2116 | 25.3854 |  | 84.0708 | 83.0912 | -24.8217 |  | -13.8709 | -97.3 | -95.3 | 25.0571 | 56.2592 | 37.5864 | 79.7058 | 55.54 | 1.79 | 44.144 | 25.4714 | -13.28 | -13.26 |  | 115.26 | 26.1091 | 26.4364 | -115.8535 | -113.1182 | 100.1692 | 57.3605 | 55.519 | 56.6495 | 28.0733 | 10.6355 | -30.732 |  | -236.2462 |  | -27.6517 | -24.6928 | 60.9497 | 34.4189 | 31.7049 | 13.872 | -110.352 | -112.3252 | 25.4293 |  | 0 |  | 16.1608 |  | -40.2499 | -39.5104 | 8.424 | -8.793 | -19.0007 | 26.0304 | 26.0517 |  | 39.7921 | 40.0168 | 39.1129 | 109.6839 | 110.5212 | -128.1041 | 118.8672 | 117.8056 | -102.4605 | -89.2128 | -32.0128 | -39.9 | 10.0642 | 0.8219 | -5.91 | 14.69 | -33.1647 |  | -14.633 | 4.028 |  | 26.81 | 91.4403 | 105.907 |  | 71.8192 | 25.8 | -7.4083 | 13.2367 | 14.1657 | 1.7928 |  |  |  | -19.1636 | 24.3611 | 19.7431 | 57.5585 | 56.2969 | -146.7785 | -21.916 |  | -20.0151 | 9.6239 | 9.2984 | 8.8821 | 10.8681 | 48.6402 | 50.0683 |  |  | -580.8569 | 580.1403 | 117.2081 | -49.0507 | -49.0468 | 0 | 0 | 15.3478 |  |  |  | 11.5825 | 11.4726 | 28.9009 | 28.8769 | 20.22 | 19.06 | 18.5 | 17.6 |  | -73.84 | -264.0676 | 60.9985 | 60.5676 | 8.8 | -34.2 | -10.5 | -10.4 | 1.5051 | 1.3823 | -110.3573 | 250.7799 | -74.1633 | -89.9006 | -10.0636 |  | -99.2362 | -108.5003 | 65.8923 | 95.9642 | 178.125 | 176.7281 | 107.7717 | 80.6618 | -64.4798 | 11.3067 | -16.6585 | -11.5207 | 2.519 | 25.6 | 0.639 | 0.634 | -24.08 | 2.08 |  | -2.4887 | 1.6129 | -41.7777 | 14.8 | 53.901 | 52.162 |  |  | 5.5285 | 5.367 | 7.0581 |  | 34.8 | 21.0116 | 6.91 |  | 0 | 35.0617 | 10.2373 | -2.2636 | -34.9156 | 0 | 35.0562 | -45.9 | 45.9 | -452.5726 | 634.6013
08/03/2026 | 10:30 | 0 | 15.3698 |  | -33.9903 | 20.5071 |  | 40.2794 | -62.3466 | 54.4645 | 27.7132 | 27.0927 | 26.64 | -59.899 | 52.8 | 11.592 | -52.8 | 13.6734 | 27.382 | 12.2647 | 12.3231 | 20.373 | 16.1091 | 0.5369 | 6.8456 |  |  | -72.01 | -71.55 |  | -26.64 | 59.4 | 20.655 | 0.25 | 0 | -50.58 | -76.2 | 51.32 | 51.2 | 17.2131 | 5.9691 | 62.7632 | 65.4905 | 9.9353 | -42.7135 | 0 | 9.1824 | 9.011 | 94.3647 | 96.7034 | -31.0357 | -33.3446 | -279.9861 | 1.7264 | -0.6 | -0.4 | 46.7992 |  | -8.8825 |  | -10.3079 | 6.1826 | 6.9637 | 4.7373 | 305.3376 | 143.2233 | 141.8195 |  | 516.252 |  | -66.7796 | 67.5681 | 89.9756 | 19.14 | 25.27 | 62.24 | 72.99 | -120.4233 | -119.7535 | 175.1042 | 175.0226 | 23.4353 | -106.5426 | -106.5494 | -2.4519 | -89.7146 |  |  | 101.5 | 90.9 | -14.92 | 3.114 | 3.4647 |  | 72.3098 | 72.1733 | 1 | -118.1807 |  | 12.5789 |  | 73.43 | 40.3198 | 38.0905 | 25.942 |  | 88.7955 | 88.9597 | -47.3759 |  | -14.1225 | -99.1 | -98.5 | 25.0296 | 58.6029 | 40.4042 | 82.0496 | 57.91 | 0.93 | 45.601 | 46.6001 | -11.1 | -11.18 |  | 117.69 | 46.8909 | 46.7818 | -117.4837 | -114.3727 | 114.5683 | 70.73 | 68.7493 | 69.1402 | 25.6179 | 7.2846 | -31.843 |  | -362.946 |  | -27.8625 | -24.7159 | 65.6054 | 35.5254 | 33.2011 | 16.944 | -117.5655 | -118.5618 | 29.1142 |  | 0 |  | 16.8607 |  | -40.4004 | -39.3448 | 9.5223 | -5.9299 | -22.4214 | 25.3559 | 25.0418 |  | 39.8911 | 39.947 | 37.697 | 119.8987 | 120.2336 | -111.5259 | 120.2592 | 120.8155 | -85.259 | -67.2744 | -38.5315 | -34.34 | 14.0609 | 0.8219 | -8.8 | 15.04 | -39.2606 |  |  | 4.005 |  | 24.43 | 69.5103 | 86.1133 | 15.23 | 75.4903 | 24.2 | -8.366 | 13.7826 | 14.7508 | 1.7994 |  |  | -15.3814 | -24.2842 | 21.906 | 24.8442 | 57.3723 | 57.9029 | -157.5135 | -22.3411 |  | -19.9628 | 9.5562 | 9.8453 | 9.3461 | 11 | 6.9852 | 8.235 | 295.9 |  | -572.7064 | 580.084 | 17.4739 | 0 | 0 | -63.8762 | -55.7697 | 16.4362 |  | -41.2345 | -42.6121 | 10.7256 | 9.9236 | 32.3732 | 32.3428 | 28.71 | 29.4 | 9.9 | 10.4 | 21.5154 | -76.32 | -258.0377 | 62.0866 | 61.8421 | 9.4 | -37.6 | -10.5 | -10.5 |  |  | 0 | 384.6225 | -161.8669 | -148.1601 | 21.5168 |  | -157.5108 | -64.2062 | 119.3011 | 152.3728 | 169.3507 | 170.3248 | 63.8761 | 162.4916 | -119.1129 | 47.8626 | -49.2857 | -11.5756 | 2.469 | 20.96 | 0.571 | 0.57 | -21.04 | -0.16 |  | 0.7645 | -15.877 | -38.9944 | 26.1 | 52.92 | 52.672 |  | 13.2947 | 7.1551 | 7.4542 | 9.0182 |  | 39.2 | 20.5846 | 7.19 |  | -55.3541 | 82.896 | 65.044 | -55.2532 | -80.6099 | 54.663 | 25.5232 | -50.7 | 50.4 | -548.4486 | 702.764
08/03/2026 | 11:00 | 0 |  |  | -34.1349 | 24.1098 |  | 42.232 | -65.6904 | 55.9083 | 28.3831 | 27.4971 | 26.64 | -61.514 | 55 | 11.592 |  | 13.7979 | 31.0438 | 12.3393 | 12.1489 | 19.7822 | 15.9067 | 0.4301 | 6.9761 |  |  | -71.12 | -71.36 |  | -26.64 | 59.4 | 20.041 | 0.251 | 0 | -54.83 | -67.95 | 55.2 | 55.21 | 16.5962 | 5.5221 | 64.539 | 65.9372 | 3.3877 | -49.7261 | 0 | 27.0771 | 29.0313 | 90.8541 | 92.8176 | -17.7621 | -16.2017 | -296.6953 | 1.5799 | 0 | -0.2 | 54.2011 |  | -9.248 |  | -16.6937 | 6.9287 | 7.6907 | 5.1634 | 326.3648 | 136.967 | 136.2956 |  | 556.0572 |  | -81.2504 | 82.2695 | 91.6123 | 19.76 | 25.94 | 63.51 | 73.81 | -117.3422 | -118.012 | 188.6621 | 187.1313 | 20.6456 | -115.7275 | -115.9016 | -2.9165 | -93.1121 |  |  | 107 | 96.5 | -15.01 | -1.1659 | 0 |  | 68.8457 | 69.1773 | 1 | -111.977 |  | 12.7906 |  | 72.37 | 41.2573 | 38.9694 | 26.8631 |  | 92.9923 | 92.9962 | -41.3604 |  | -14.5066 | -98.3 | -97.7 | 25.7547 | 60.3607 | 40.4042 | 85.5652 | 59.86 | 1.44 | 46.6395 | 42.2837 | -11.18 | -11.27 |  | 121.03 | 40.4182 | 42.1091 | -123.1613 | -119.9 | 112.1174 | 68.0323 | 65.8078 | 66.7218 | 23.6006 | 4.4144 | -32.822 |  | -406.9287 |  | -28.7699 | -25.7115 | 68.5829 | 36.2474 |  | 13.872 | -121.2794 | -122.7547 | 32.1131 |  | 0 |  | 17.0318 | 0 | -39.3473 | -38.728 | 10.968 | -2.5761 | -25.3224 | 23.4718 | 23.4993 |  | 39.7924 | 40.3476 | 38.9853 | 118.894 | 119.0614 | -108.5117 | 125.5412 | 125.5799 | -86.3863 | -67.4218 | -37.0739 | -35.83 | 14.0584 | 0.845 | -8.88 | 15.71 | -37.5079 |  |  | 4.115 |  | 24.28 | 70.1014 | 86.19 | 14.63 | 75.4376 | 24.9 | -9.2872 | 13.9087 | 15.0378 | 1.819 |  |  | -14.8512 | -25.0592 | 21.9559 | 25.8058 | 54.6055 | 56.5679 | -158.4424 | -22.7926 |  | -20.1658 | 9.8007 | 10.4324 | 9.8419 | 11.3703 | 3.9159 | 4.2301 |  |  | -566.6149 | 567.4133 | -4.9511 | 0 | 0 | -65.4961 | -56.2115 | 26.2128 |  |  |  | 9.0336 | 8.0778 | 32.6 | 32.6517 | 27.84 | 27.87 | 13.5 | 12.3 | 21.7397 | -77.52 | -259.578 | 61.195 | 60.95 | 9.4 | -37.6 | -7.8 | -7 | 1.3804 | 1.2661 |  | 425.8858 | -162.5966 | -152.0407 | 49.3033 |  | -158.9071 | -53.3503 | 129.5893 | 159.0149 | 169.6637 | 169.0267 | 52.4232 | 171.6257 | -129.7922 | 46.8942 | -40.4694 | -11.1801 | 0.212 | 20.8 | 0.545 | 0.549 | -21.2 | -0.16 |  | -0.2609 | -15.1751 | -39.1714 | 27.2 | 56.424 | 54.917 |  | 13.2967 | 7.9715 | 7.2745 | 7.9122 |  | 38.4 | 20.04 | 7.26 |  | -57.2401 | 83.1175 | 66.6452 | -57.4106 | -81.8577 | 56.3271 | 25.5496 | -48.9 | 49.5 | -562.8926 | 725.5304
08/03/2026 | 11:30 | 0 | 15.8177 |  | -29.632 | 23.7138 |  | 41.9729 | -66.8866 | 57.3123 | 28.9831 | 28.4269 | 26.64 | -64.145 | 55 | 12.42 | -55 | 13.5769 | 31.9534 | 12.6219 | 12.5765 | 21.0247 | 15.3394 | 0.5329 | 7.3409 |  |  | -72.98 | -72.7 |  | -26.64 | 61.6 | 19.876 | 0.249 | 0 | -56.52 | -69.38 | 57.09 | 57.32 | 16.4139 | 6.1027 | 65.2876 | 67.0446 | 5.5438 | -53.2777 | 0 | 30.9595 | 19.4084 | 92.2885 | 94.2609 | -13.9811 | -17.369 | -301.0036 | 2.3952 | -0.3 | -0.6 | 56.3898 |  | -9.4305 |  | -20.7007 | 7.2008 | 7.7142 | 5.4538 | 333.7808 | 136.6008 | 136.082 |  | 568.1593 |  | -98.3468 | 99.0382 | 93.688 | 19.73 | 26.23 | 64.86 | 74.55 | -115.8687 | -114.1273 | 186.2363 | 187.04 | 20.2357 | -120.3754 | -120.0969 | -3.4303 | -93.4065 |  |  | 110.7 | 99 | -15.11 | -2.1349 | -2.0165 |  | 69.1622 | 68.9054 | -9.5857 | -111.1905 |  | 13.0001 |  | 73.39 | 42.1948 | 39.8483 | 27.2705 |  | 93.4843 | 93.6273 | -36.5331 |  | -14.8548 | -100.7 | -100.4 | 25.8865 | 61.2396 | 40.8739 | 86.7371 | 61.13 | 1.42 | 46.7635 | 36.6246 | -10.96 | -11.07 |  | 121.36 | 37.0182 | 38.8364 | -122.7743 | -119.5273 | 110.9192 | 66.8734 | 64.8976 | 66.0645 | 23.3213 | 5.3866 | -31.847 |  | -416.4692 |  | -28.4137 | -25.4758 | 67.5803 | 36.9975 | 34.1963 | 15.408 | -121.0796 | -122.7283 | 31.229 |  | 0 |  | 17.4028 |  | -39.8451 | -39.2837 | 12.372 | -3.5207 | -25.1608 | 24.1217 | 23.9256 |  | 40.0841 | 40.0886 | 38.0826 | 115.7123 | 116.5496 | -99.804 | 125.8726 | 125.6444 | -86.6164 | -71.1366 | -26.2486 | -38.84 | 9.0706 | 0.8927 | -5.33 | 14.89 | -27.7523 |  | -14.482 | 4.047 |  | 26.53 | 72.0541 | 86.1538 | 14.89 | 77.1375 | 25.3 | -9.7097 | 13.9195 | 14.9132 | 1.8518 |  |  | -16.5144 | -25.8452 | 22.8439 | 25.9741 | 57.4684 | 59.0098 | -160.314 | -23.6455 |  | -22.3563 | 11.3449 | 10.1297 | 10.095 | 13 | 2.6798 | 3.4883 |  |  | -561.1782 | 562.3695 | -15.9179 | 0 | 0 | -63.0349 | -54.2009 | 27.5423 |  | -30.6177 | -34.1448 | 9.7588 | 9.6599 | 30.5437 | 31.9098 | 21.51 | 21.67 | 11.2 | 10.8 | 21.3295 | -77.52 | -263.5559 | 59.2355 | 58.9903 | 9.4 | -38.2 | -7.9 | -7.4 |  |  | 0 | 440.3405 | -169.391 | -155.5004 | 57.94 |  | -160.1818 | -56.9188 | 134.7445 | 162.5244 | 170.7646 | 171.7648 | 55.5681 | 169.5446 | -129.1448 | 43.1429 | -43.7608 | -11.1005 | 2.461 | 20.88 | 0.53 | 0.519 | -21.28 | -0.24 |  | 0.499 | -13.4173 | -39.9039 | 24.2 | 52.924 | 50.95 |  | 13.2972 | 11.2679 | 10.4403 | 10.3345 |  | 38.7 | 19.9001 | 7.49 |  | -55.4545 | 83.3566 | 65.1111 | -54.8388 | -81.9709 | 52.9957 | 26.4258 | -49.5 | 49.5 | -569.934 | 734.6338
08/03/2026 | 12:00 | 0 | 15.9645 |  | -12.5913 | 24.357 |  | 43.9597 | -81.5988 | 58.3817 | 29.2751 | 28.7258 | 24.42 | -64.587 | 57.2 |  | -55 | 13.5643 | 40.9558 | 12.796 | 13.2505 | 21.6137 | 15.8167 | 0.5612 | 7.1189 |  |  | -75.8 | -75.98 |  | -22.2 | 63.8 | 20.908 | 0.253 | 0 | -60.38 | -67.92 | 60.39 | 59.66 | 17.4506 | 5.4971 | 66.3681 | 68.892 | 6.3489 | -58.9021 | 0 | 25.4929 | 21.962 | 94.2945 | 97.0012 | -3.7921 | -15.6522 | -314.8502 | 0.1309 | 0.4 | 0.4 | 63.275 |  | -9.6028 |  | -22.8947 | 7.9214 | 7.8641 | 5.2729 | 351.3595 | 136.6924 | 137.0281 |  | 577.413 |  | -101.9277 | 103.9313 | 93.5184 | 19.86 | 26.33 | 66.23 | 75.3 | -114.3952 | -114.1273 | 188.2965 | 190.8532 | 21.3961 | -123.1393 | -123.7995 | -3.0044 | -95.9304 |  |  | 111.9 | 100.8 | -15.11 | -3.613 | -3.3215 |  | 68.7928 | 68.7179 | -11.6505 | -109.3087 |  | 13.1926 |  | 73.8 | 42.6636 | 40.2878 | 27.3681 |  | 95.381 | 95.248 | -37.9064 |  | -14.9365 | -100.7 | -101.3 | 26.3864 |  | 40.4042 |  |  | 2.03 | 45.105 | 39.406 | -11.28 | -11.42 |  | 122.67 | 39.3455 | 36.9636 | -124.0649 | -120.6909 | 111.8922 | 67.432 | 65.3802 | 66.2693 | 22.515 | 5.0947 | -31.171 |  | -439.6144 |  | -28.0126 | -24.822 | 68.9784 | 37.3984 | 34.7201 | 13.872 | -122.293 |  | 32.6716 |  | 0 |  | 17.7604 |  | -36.9447 | -36.61 | 7.4177 | -2.8248 | -27.1551 | 24.3442 | 23.8568 |  | 40.0096 | 40.245 | 38.6298 |  | 115.7123 | -100.1389 | 127.0478 | 126.0956 | -84.9795 | -69.8417 | -27.9185 | -37.56 | 9.3538 | 0.9024 | -5.62 | 14.87 | -27.9841 |  |  | 4.14 |  | 26.36 | 70.884 | 85.3521 | 14.62 | 77.72 | 25 | -9.9685 | 13.9941 | 15.0968 | 1.8979 |  |  | -15.7878 | -26.0993 | 22.7273 | 26.6363 | 53.5499 | 54.1386 | -160.8231 | -24.0813 |  | -22.9569 | 9.4642 | 10.4715 | 10.0844 | 10.8548 | 2.7261 | 2.83 | 295.9 |  | -560.8454 |  | -30.5386 | 0 | 0 | -65.7369 | -56.1269 | 42.8358 |  |  | -10.7048 | 8.1767 | 7.3637 | 31.3821 | 31.3291 | 21.39 | 21.77 | 11.3 | 11.6 | 21.5773 | -78.4 | -264.0046 | 60.6221 | 60.3753 | 9.4 | -44.5 | -7.1 | -7 | 1.2962 |  | 32.8108 | 462.463 | -164.2506 | -151.9973 | 67.675 |  | -154.3672 | -56.0096 | 133.5521 | 161.2343 | 172.8845 | 174.7686 | 53.8293 | 166.5454 | -130.9644 | 40.9903 | -36.332 | -11.1005 | 1.907 | 20.64 | 0.498 | 0.494 | -20.4 | -0.64 |  | 0.5295 | -13.5058 | -39.6689 | 25.5 | 51.374 | 52.664 |  |  | 12.08 | 12.4392 | 12.8081 |  | 43.4 | 19.4646 | 7.74 |  | -57.563 | 84.1311 | 66.7201 | -56.6955 | -81.3322 | 55.6488 | 24.6192 | -47 | 47.9 | -578.2859 | 738.3253
08/03/2026 | 12:30 | 0 | 15.9493 |  | -12.839 | 25.1942 |  | 44.7242 | -83.8933 |  | 29.5731 | 29.2282 | 22.2 | -64.933 | 57.2 | 12.42 | -55 | 13.5525 | 43.5776 | 12.9418 | 12.8495 | 21.532 | 16.3535 | 0.5144 | 7.5164 |  |  | -75.34 | -75.89 |  | -22.2 | 63.8 | 20.639 | 0.25 | 0 | -56.39 | -73.44 | 56.8 | 57.01 | 16.0927 | 6.0503 | 65.9919 | 68.0161 | 5.4885 | -54.2291 | 0 | 7.7354 | 7.615 | 93.0858 | 94.9627 | -32.2251 | -35.0107 | -292.5915 | 0.5447 | 0.3 | 0.3 | 58.8219 |  | -10.1078 |  | -21.2907 | 8.6085 | 8.1618 | 5.4467 | 322.8552 | 139.8358 | 139.7747 |  | 572.8194 |  | -96.8852 | 98.1526 | 94.5163 | 19.4 | 26.18 | 66.24 | 76.07 | -116.8064 | -116.8064 | 190.7127 |  | 17.8629 | -122.0171 | -122.652 | -1.6707 | -92.6818 |  |  | 110.6 | 100 | -15.49 | 0 | 0 |  | 72.9348 | 72.3711 | -21.7432 | -109.8101 |  | 13.2909 |  | 79.48 | 43.1323 | 40.7272 | 27.9151 |  | 92.8763 | 92.224 | -37.0424 |  | -15.1381 | -101.4 | -103.3 | 25.5515 | 62.9974 | 43.6918 | 89.0808 | 62.4 | 0.87 | 45.136 | 37.8284 | -11.32 | -11.36 |  | 127.63 | 37.6727 | 37.2182 | -124.4645 | -121.8636 | 112.8503 | 69.1841 | 67.1707 | 67.6762 | 26.603 | 8.9836 | -30.922 |  | -430.8594 |  | -28.2889 | -25.4126 | 63.6384 | 37.7958 | 35.1993 | 15.408 | -124.1195 | -124.8697 | 27.5094 |  | 0 |  | 17.9415 |  | -38.0588 | -37.0707 | 7.8549 | -7.313 | -21.8655 | 24.9211 | 24.7621 |  | 39.9266 | 40.1696 | 38.6189 | 118.2242 | 117.3869 | -107.172 | 128.4982 | 128.2629 | -92.5854 | -77.4982 | -28.9805 | -40.36 | 9.3538 | 0.8817 | -5.43 | 15.19 | -30.1366 | 9.2966 |  | 4.139 |  | 25.5 | 77.7279 | 93.8905 | 14.61 | 78.1707 | 25 | -9.2715 | 13.7199 | 14.7218 | 1.8921 |  |  | -16.2545 | -25.4039 | 22.3887 | 26.6095 | 57.0438 | 56.6077 | -157.0857 | -24.4143 |  | -24.2548 | 9.723 | 10.5789 | 10.2216 | 11 | 8.0351 | 7.5696 | 292.9 |  | -555.0365 | 560.5656 | -21.4771 | 0 | 0 | -63.9709 | -55.2612 | 39.4928 |  | -10.3329 |  | 2.3648 | 2.1231 | 1.035 | 1.7685 | 19.87 | 20.33 | 9.3 | 7.5 | 21.5773 |  | -270.2312 | 59.9019 | 59.6458 | 9.4 | -42.7 | -1.1 | -0.2 | 1.409 | 1.2048 | 27.2348 | 452.0402 | -127.5336 | -126.1382 | 85.5712 |  | -134.0224 | -57.4591 | 132.8427 | 137.0765 | 185.1488 | 187.761 | 55.7698 | 130.2751 | -132.0391 | 0 | -7.9836 | -11.3642 | 0.312 | 12.96 | 0.534 | 0.53 | -11.84 | -8.08 |  | 8.1468 | -14.7051 | -42.2476 | 21.6 | 54.318 | 50.118 |  |  | 12.2819 | 12.1375 | 12.1583 |  | 43.5 | 19.5506 | 7.84 |  | -56.1121 | 81.7329 | 65.0692 | -56.4978 | -80.1795 | 54.3529 | 24.6855 | -46.5 | 48.2 | -571.2183 | 740.5072
08/03/2026 | 13:00 | 0 |  |  | -12.5814 | 25.1027 |  | 45.2884 | -85.6391 | 59.2407 | 30.0391 | 29.2726 | 22.2 | -64.73 | 57.2 |  | -55 | 13.854 | 45.2518 | 12.6884 | 12.6901 | 20.8004 | 16.3554 | 0.3818 | 7.42 |  |  | -76.87 | -76.82 |  | -22.2 |  | 19.728 | 0.247 | 0 | -63.97 | -64.43 | 64.16 | 64.59 | 16.1861 | 6.4288 | 65.352 | 66.6859 | 5.3813 | -65.4848 | 0 | 29.4498 | 31.2133 | 90.0303 | 93.0483 | -12.8348 | -15.5141 | -320.346 | -0.1272 | 0.5 | 0.7 | 69.7844 |  | -9.8496 |  | -27.9167 | 9.094 | 8.1146 | 5.434 | 342.8448 | 136.143 | 136.5398 |  | 559.6533 |  | -102.3109 | 103.8827 | 95.5143 | 19.68 | 26.54 | 66.93 | 76.94 | -117.2083 | -117.3422 | 188.7978 | 189.5549 | 12.5886 | -124.0715 | -123.9006 | -4.5276 | -96.3265 |  |  | 113.4 | 102.4 | -15.62 | 0 | 0 |  | 72.58 | 72.5381 | -26.7329 | -107.0903 |  | 13.388 |  | 68.87 | 43.6011 | 41.1667 | 28.208 |  | 96.5307 | 95.8199 | -37.5721 |  | -15.3475 | -104.4 | -101.6 | 24.8154 |  | 49.7972 |  | 62.35 | -1.5 | 45.57 | 38.0659 | -11.3 | -11.44 |  | 123.92 | 39.9091 | 39.2909 | -125.4741 | -121.7 | 114.0213 | 70.1608 | 68.2336 | 69.3661 | 25.9131 | 8.307 | -31.583 |  | -468.6475 |  | -27.6241 | -24.7277 | 64.6579 | 38.1903 | 35.6393 | 15.408 | -125.3832 | -126.2616 | 28.8294 |  | 0 |  | 18.1257 | -0.0905 | -39.1708 | -38.0286 | 9.7613 | -6.0406 | -23.8565 | 25.1952 | 25.047 |  | 40.0595 | 40.1413 | 38.8112 | 117.7218 | 118.7265 | -115.3774 | 127.935 | 128.3873 | -94.7999 | -79.9274 | -32.7379 | -40.15 | 9.9886 | 0.9158 | -5.95 | 14.64 | -33.9461 |  |  | 4.156 |  | 25.12 | 81.2251 | 96.6039 | 14.2 | 78.7122 | 23.8 | -9.2749 | 13.7905 | 14.6877 | 1.8313 |  |  | -15.233 | -24.8925 | 22.8521 | 25.7681 | 55.9426 | 57.8421 | -154.1156 | -24.301 |  | -24.3523 | 9.4916 | 10.4715 | 10.1899 |  | 1.6373 | 2.1328 |  |  | -551.7448 | 552.994 | -63.6155 | 0 | 0 | -65.1092 | -55.8896 | 36.4944 |  | -33.6451 | -33.4905 | 3.057 | 2.1122 | -1.2026 | 0.0757 | 18.67 | 18.41 | 9.1 | 9.6 | 21.4748 | -75.76 | -276.4504 | 60.5632 | 60.0092 | 9.4 | -42.8 | -1.1 | -0.3 |  | 1.3464 | 68.5277 | 485.6832 | -120.872 | -116.5401 | 123.1158 |  | -126.9249 | -60.1906 | 129.3681 | 126.3629 | 188.9493 | 188.7639 | 58.8479 | 120.4839 | -127.2672 |  | -3.1716 | -11.3367 | 1.952 | 12.56 | 0.457 | 0.45 | -12.4 | -7.76 |  | 8.4092 | -14.2077 | -41.9821 | 21.3 | 51.599 | 53.322 |  |  | 11.967 | 12.3253 | 13.3963 |  | 43.2 | 19.9762 | 7.59 |  | -57.3891 | 82.3347 | 65.5806 | -56.8581 | -81.0104 | 56.1018 | 24.5539 | -45.9 | 45.9 | -604.36 | 717.8151
08/03/2026 | 13:30 | 0 | 16.1787 |  | -32.2598 | 20.0609 |  | 43.8107 | -69.4539 |  | 29.6671 | 29.2702 | 28.86 | -63.188 | 55 | 11.592 | -55 | 13.4498 | 34.396 | 12.155 | 12.249 | 20.2914 | 15.4345 | 0.5064 | 7.397 |  |  | -71.45 | -71.21 |  | -26.64 | 61.6 | 18.339 | 0.235 | 0 | -55.48 | -70.6 | 55.54 | 56.04 | 16.681 | 6.211 | 63.5162 | 65.4853 | 0.6149 | -49.5148 | 0 | 30.7996 | 29.7316 | 85.4354 | 86.5602 | -16.3932 | -18.6649 | -290.2018 | 3.7081 | -2.2 | -2.2 | 49.9378 |  | -9.8616 |  | -12.6046 | 5.8689 | 7.2428 | 4.9184 | 323.0994 | 143.1318 | 142.9792 |  | 539.7198 |  | -85.2077 | 87.7477 | 96.612 | 21.04 | 28.16 | 68.33 | 77.72 | -118.8158 | -118.012 | 189.9439 | 189.6878 | 13.2051 | -120.2366 | -120.7612 | -9.8729 | -107.9389 |  |  | 114.8 | 102.7 | -15.75 | -6.9649 | -6.6017 |  | 67.2314 | 67.4874 | 1 | -117.8061 |  | 13.2872 |  | 72.09 | 43.6011 |  | 28.1601 |  | 107.4617 | 107.7296 | -59.3416 |  | -15.3398 | -102.1 | -101.8 | 24.5352 |  | 50.7365 | 87.9089 |  | -2.23 | 45.384 | 59.4184 | -10.28 | -10.5 |  | 121.8 | 59.3818 | 58.8727 | -120.0686 | -117.1909 | 127.605 | 82.1903 | 79.8439 | 82.0742 | -13.853 | -33.2963 | -33.172 |  | -401.8747 |  | -27.1613 | -24.5189 | 104.0581 | -55.3568 | -51.8676 | 15.408 | -96.1429 | -97.9427 | 70.3974 |  |  |  | 18.1477 | -178.1873 | -38.1199 | -36.9073 | 7.2237 | 35.1186 | -64.0847 | 24.5477 | 24.452 |  | 40.2788 | 40.5106 | 38.9967 | 119.0614 |  | -114.0378 | 123.8227 | 123.5413 | -86.5116 | -70.5562 | -37.7038 | -36.41 | 14.0609 | 0.8914 | -8.81 | 16.47 | -38.1438 |  |  | 4.108 |  | 23.82 | 70.8285 | 88.4953 | 14.83 | 75.4747 | 24.6 | -9.5201 | 13.9889 | 14.8523 | 1.8115 |  |  | -14.8715 | -24.5963 | 22.9423 | 25.2713 | 57.0046 | 57.876 | -153.4957 | -24.2414 |  | -23.5698 | 9.7906 | 10.159 | 9.8524 |  | 14.727 | 16.1952 |  |  | -572.6329 | 579.1237 | -14.6996 | -18.7664 | -16.4603 | -64.0851 | -55.1535 | 54.5062 |  |  |  | 2.233 | 1.2442 | -0.1379 | 0.4836 | 20.08 | 19.46 | 11.3 | 11.1 | 21.556 | -76 | -271.07 | 58.2875 | 57.8724 | 9.4 | -42.9 | -0.2 | -0.2 | 1.3554 | 1.2583 | 0 | 422.538 | -117.9533 | -120.0987 | 76.625 |  | -128.093 | -57.6502 | 128.4956 | 131.7266 | 191.353 | 189.1516 | 55.4683 | 122.9289 | -127.9399 |  | 0.0383 | -11.3642 | 2.812 | 13.6 | 0.455 | 0.451 | -13.6 | -8.16 |  | 8.6168 | -14.9981 | -42.1012 | 21.9 | 49.884 | 51.596 |  |  | 18.423 | 18.4149 | 17.0675 |  | 42.2 | 20.2668 | 7.53 |  | -58.2435 | 82.7348 | 65.281 | -57.4287 | -81.306 | 55.545 | 25.0367 | -46.7 | 46.1 | -578.1196 | 696.0565
08/03/2026 | 14:00 | 0 | 15.6412 |  | -32.3825 | 19.9481 |  | 43.8004 | -69.2445 | 58.4508 | 29.3431 | 28.6657 | 26.64 | -61.751 |  | 11.592 | -52.8 | 13.5158 | 35.045 | 11.5762 | 11.7462 | 19.9251 | 15.2538 | 0.4397 | 7.5524 |  |  | -72.5 | -72.31 |  | -24.42 | 61.6 | 18.886 | 0.236 | 0 | -59.1 | -66.03 | 60.16 | 60.47 | 16.2274 | 6.2218 | 62.9129 | 64.0466 | 0.8296 | -66.0716 | 0 | 29.4748 | 23.8725 | 82.2077 | 83.8267 | -22.404 | -18.8868 | -278.4745 | -0.9524 | 1 | 1 | 68.789 |  | -9.3726 |  | -28.9278 | 9.9325 | 7.373 | 5.0086 | 303.8727 | 127.5978 | 127.842 | -41.1914 | 555.5739 |  | -107.9851 | 109.6468 | 94.5762 | 18.36 | 25.23 | 66.26 | 75.26 | -118.5479 | -118.146 | 177.2578 | 176.6367 | 12.3084 | -118.1102 | -119.1767 | -4.948 | -95.0447 |  |  | 110.4 | 100.5 | -15.55 | 2.4937 | 3.1922 |  | 73.5739 | 73.4011 | -45.98 | -99.3345 |  | 13.45 |  | 69.75 | 43.1323 | 40.7272 | 27.9023 |  | 96.0589 | 94.5979 | -41.7183 |  | -15.134 | -102.6 | -102.3 | 23.931 | 62.1185 | 49.7972 |  | 61.65 | -1.94 | 45.043 | 41.2861 | -10.75 | -10.87 |  | 125.41 | 42.9636 | 41.9818 | -120.683 | -117.5636 | 117.9896 | 74.8096 | 71.5219 | 72.915 | -7.9286 | -26.83 | -33.235 | 48.1081 | -360.5302 |  | -26.02 | -23.4106 | 100.333 | -44.0878 | -41.4781 | 15.408 | -96.0753 | -98.1792 | 64.0719 |  | 0 |  | 17.9865 | -158.5399 | -36.9093 | -35.9812 | 3.932 | 30.0977 | -58.6878 | 25.2477 | 24.6566 |  | 40.2123 | 41.3163 | 39.3271 | 119.5638 | 118.5591 | -123.5828 | 123.5448 | 122.6403 | -101.6586 | -88.6303 | -32.1154 | -40.73 | 10.5794 | 0.7974 | -6.73 | 15.84 | -32.5324 | 11.2262 | -14.644 | 4.029 |  | 27.2 | 91.6267 | 104.0318 | 14.41 | 81.2319 | 25.6 | -7.8024 | 13.3466 | 14.3347 | 1.7667 |  |  | -16.6216 | -23.2275 | 23.1836 | 23.6794 | 57.3774 | 58.844 | -150.2042 | -24.2066 |  | -24.8788 | 9.6695 | 9.3863 | 9.2196 |  | 30.7007 | 32.7524 |  |  | -580.6588 | 581.4805 | 24.1305 | -30.7806 | -31.9617 | -63.1706 | -54.8335 | 76.8656 |  | -36.9251 | -36.8221 | 8.4514 | 7.3417 | -1.6228 | -1.0295 | 17.13 | 17.12 | 11.5 | 11.2 | 21.5154 | -76.24 | -265.4485 | 63.028 | 62.7982 | 9.4 | -43.2 | -7 | -6.2 | 1.4975 |  | 0 | 377.5804 | -60.9483 | -72.5992 | 86.0142 |  | -83.5821 | -106.84 | 64.8655 | 84.7753 | 185.1199 | 184.0959 | 107.7427 | 59.8194 | -62.3379 |  | 1.484 | -11.7844 | 5.56 | 13.68 | 0.484 | 0.478 | -13.2 | -7.76 |  | 8.6168 | -16.231 | -41.8357 | 21.3 | 53.649 | 53.065 |  | 13.3117 | 26.2054 | 26.0869 | 24.5523 |  | 44.8 | 20.3876 | 7.46 |  | -55.5257 | 82.0535 | 64.4728 | -54.734 | -79.8318 | 54.3405 | 25.0886 | -48.2 | 48.4 | -543.0369 | 664.7729
08/03/2026 | 14:30 | 0 | 15.8172 |  | -32.8521 | 13.9362 |  | 43.28 | -65.3477 | 56.9619 | 29.0631 | 28.1347 | 31.08 | -62.191 | 55 | 11.592 | -52.8 | 13.7157 | 32.7432 | 11.4407 | 11.5797 | 19.0761 | 15.5758 | 0.4945 | 7.6164 |  |  | -68.84 | -68.59 |  | -31.08 | 61.6 | 19.319 | 0.24 | 0 | -50.81 | -79.13 | 51.5 | 51.85 | 16.2882 | 6.2308 | 62.1091 | 63.4975 | 1.6583 | -46.4701 | 0 | 9.4718 | 9.8102 | 84.6992 | 85.5156 | -31.5894 | -33.8173 | -253.9937 | -0.0056 | 0.6 | 0.6 | 49.8426 |  | -9.7676 |  | -14.1852 | 6.9833 | 6.7371 | 4.6545 | 282.6318 | 142.2162 | 142.2773 | -36.721 | 561.6743 |  | -92.3456 | 94.3831 |  | 19.7 | 25.99 |  | 76.91 | -122.4326 | -122.4326 | 175.1682 | 175.7658 | 13.5757 | -116.7384 | -116.899 | -11.1062 | -97.9581 |  |  | 108.4 | 98.2 | -15.48 | 0 | 0 |  | 73.2982 | 73.2674 | -14.7883 | -113.493 |  | 13.4146 |  | 71.22 | 42.6636 |  | 27.6113 |  | 97.3831 | 97.8691 | -48.7614 |  | -15.1458 | -102 | -101.1 | 23.7332 |  | 49.7972 |  |  | -2.02 | 44.6555 | 47.7415 | -5.92 | -5.96 |  | 114.34 | 48.1455 | 48.1091 | -119.1872 | -116.2091 | 117.6319 | 74.9274 | 72.4842 | 74.1213 | -7.1554 | -24.9984 | -32.772 | 45.4395 | -367.8148 |  | -26.2837 | -23.4881 | 98.0022 | -42.7855 | -40.4328 | 18.48 | -97.2936 | -98.8201 | 62.2675 |  | -1.59 |  | 17.7714 | -155.1274 | -40.3431 | -39.7598 | 10.2414 | 28.2826 | -57.225 | 25.4385 | 25.2074 |  | 41.3661 | 41.7662 | 39.4146 | 122.9129 | 123.2478 | -120.9035 | 121.2742 | 121.5367 | -92.8337 | -77.765 | -37.0739 | -38.1 | 13.973 | 0.8328 | -9 | 16.86 | -38.3041 |  |  | 3.929 | 10.2961 | 25.64 | 78.2421 | 95.8986 | 15.31 | 78.1492 | 24.5 | -8.0549 | 13.6134 | 14.5527 | 1.7866 |  |  | -16.9365 | -23.2636 | 22.1782 | 23.9622 | 57.7112 | 58.9667 | -149.9975 |  |  | -24.5911 | 9.6369 | 8.9663 | 8.7028 |  | 31.5337 | 33.5571 |  |  | -572.2353 | 575.4794 | 26.0112 | -32.4517 | -31.7067 | -64.8882 | -56.0622 | 39.5306 | 39.7227 |  |  | 8.8798 | 8.0449 | -1.357 | -1.566 | 17.51 | 17.45 | 13.7 | 14.1 | 21.4321 | -73.2 | -265.9489 | 62.3335 | 62.0919 |  | -41.6 | -7.1 | -6.2 |  | 1.3799 | -22.3685 | 387.8481 | -51.2966 | -69.445 | 91.194 |  | -80.391 | -104.5506 | 63.0297 | 78.6299 | 186.1052 | 184.9091 | 106.0639 | 55.7528 | -63.5733 |  | 2.9801 | -11.7075 | 5.723 | 13.6 | 0.572 | 0.56 | -13.52 | -8.16 |  | 8.2353 | -16.64 | -42.1286 | 23 | 52.05 | 54.841 | 11.2456 | 13.4318 | 25.8336 | 25.5604 | 27.5311 |  | 43.7 | 20.3458 | 7.57 |  | -56.3702 | 82.4025 | 66.4502 | -55.7176 | -81.5777 | 55.728 | 24.7501 | -46.9 | 46.9 | -533.3698 | 700.7241
08/03/2026 | 15:00 | 0 | 15.843 |  | 4.7263 | 18.1116 |  | 43.2936 | -85.6176 | 55.8949 | 28.0191 | 27.4034 | 24.42 | -62.112 |  | 11.592 | -55 | 13.8239 | 47.242 | 11.7883 | 11.6413 | 19.3288 | 15.9092 | 0.3594 | 7.6282 |  |  | -71.46 | -71.44 |  | -24.42 |  | 18.773 | 0.236 | 0 | -51.85 | -75.24 | 52.37 | 52.38 | 16.3222 | 6.0985 | 61.0474 | 62.6046 | 3.9801 | -45.4271 | 0 | 5.9026 | 5.7654 | 84.9645 | 86.8122 | -35.6947 | -39.1764 | -272.5529 | 0.7374 | 0 | 0.1 | 49.6043 |  | -9.4622 |  | -8.8117 | 5.8675 | 6.6329 | 4.4387 | 304.6357 | 142.9792 | 142.7045 | -42.343 | 578.4923 |  | -87.8606 | 88.8034 | 94.5762 | 20.23 | 26.58 |  | 76.07 | -123.5043 | -124.442 | 174.4663 | 175.1795 | 14.5109 | -114.9001 | -115.7666 | -14.1096 | -99.3112 |  |  | 109.6 | 98.7 | -15.25 | -1.8383 | -1.4349 |  | 70.1284 | 69.3384 | 1 | -115.1506 |  | 12.8735 |  | 68.13 | 42.6636 | 40.2878 | 27.5874 |  | 100.8074 | 99.4983 | -51.4547 |  | -15.1469 | -100 | -101.3 | 23.9035 | 61.2396 | 48.8579 | 86.7371 | 61.03 | -1.89 | 43.7875 | 50.1529 | -6.37 | -6.44 |  | 113.2 | 51.4364 | 51.2364 | -121.0404 | -117.1636 | 118.2913 | 75.3164 | 72.8028 | 73.134 | -8.2084 | -25.6893 | -32.655 | 51.7611 | -380.8365 |  | -26.459 | -23.6897 | 98.5977 | -42.9698 | -40.876 | 18.48 | -97.086 | -98.666 | 63.1014 |  | 0 |  | 17.1962 | -152.4697 | -39.2237 | -38.6034 | 12.1298 | 28.381 | -58.5416 | 23.5493 | 23.2614 |  | 39.159 | 41.2483 | 39.5865 | 125.2573 | 124.0851 | -120.4011 | 122.3908 | 123.214 | -91.9876 | -74.4219 | -40.6336 | -41 | 13.9681 | 0.8219 | -8.71 | 17.2 | -41.2655 |  |  | 0.499 | 8.3796 | 21.91 | 76.4972 | 93.0018 |  | 74.7418 | 25.6 | -8.9125 | 13.8534 | 14.9085 | 1.7333 |  |  | -17.282 | -23.7365 | 22.7004 | 24.383 | 55.9398 | 56.31 | -151.2899 | -24.2124 |  | -23.0001 | 10.0036 | 8.9468 | 8.6922 | 11.4965 | 29.5818 | 30.2287 | 295.9 |  | -569.8383 | 569.2144 | 17.2089 | -30.12 | -29.7553 | -64.8405 | -56.4912 | 42.9702 | 41.3017 |  |  | 11.7803 | 12.1758 | 15.3679 | 15.2458 | 24.24 | 24.61 | 11.5 | 11.9 | 21.8849 | -70.72 | -261.2964 | 64.8794 | 63.7716 | 9.9 | -44.4 | -9.6 | -9.6 |  |  | 0 | 401.6498 | -53.3746 | -71.0341 | 101.1972 |  | -81.646 | -102.9632 | 59.014 | 79.8076 | 181.6253 | 183.56 | 101.4454 | 58.8596 | -57.1886 |  | -4.6311 | -11.4685 | 6.215 | 16.4 | 0.57 | 0.563 | -16.8 | -3.84 |  | 3.4012 | -15.3521 | -40.5173 | 24.1 | 53.155 | 53.664 |  | 13.4444 | 27.8711 | 27.5263 | 26.9486 |  | 44.6 | 19.8121 | 7.38 |  | -56.4553 | 83.3948 | 66.6129 | -56.4921 | -81.8302 | 55.7828 | 24.7457 | -47.3 | 47.9 | -544.4739 | 712.2516
08/03/2026 | 15:30 | 0 |  |  | 11.3127 | 23.7583 |  | 44.0142 | -91.9431 |  | 28.3351 | 27.5609 | 19.98 | -63.96 | 57.2 | 11.592 | -55 | 12.9181 | 50.309 | 12.1463 | 11.9821 | 19.9215 | 16.4758 | 0.5026 | 7.7561 |  |  | -74.14 | -74.53 |  | -19.98 | 63.8 | 19.065 | 0.239 | 0 | -59.7 | -71.3 | 59.92 | 59.93 | 16.4901 | 6.4763 | 60.113 | 62.9627 | 5.8393 | -49.1949 | 0 | 25.0061 | 24.0924 | 89.5252 | 89.5767 | -20.0457 | -23.4481 | -312.4097 | 0.9554 | 0 | 0 | 56.0237 |  | -8.925 |  | -15.7487 | 4.4195 | 6.4157 | 4.3775 | 360.6982 | 138.9812 | 138.0962 | -49.8831 | 609.0175 |  | -84.8387 | 88.3608 | 93.5683 | 20.83 | 26.68 | 65.57 | 76.04 | -114.931 | -116.0027 | 187.8798 | 187.7228 | 17.9016 | -118.7335 | -119.8539 | -14.0815 | -102.65 |  |  | 111 | 98.7 | -15.49 | -7.9765 | -9.0582 |  | 65.5282 | 64.37 | 1 | -115.4662 |  | 12.749 |  | 63.42 | 42.1948 | 40.2878 | 27.2964 |  | 102.4921 | 102.3835 | -48.0399 |  | -14.9307 | -98.2 | -96.7 | 25.3537 |  | 45.1007 | 85.5652 | 60.37 | -0.69 | 43.369 | 49.2791 | -8.43 | -8.49 |  | 116.61 | 48.6364 | 47.8364 | -118.0363 | -115.6273 | 116.3933 | 73.7519 | 71.199 | 72.6273 | -5.4807 | -22.3176 | -31.113 | 59.1265 | -393.0439 |  | -26.512 | -23.847 | 93.8984 | -33.3558 | -30.5191 | 15.408 | -100.4903 | -101.5869 | 59.353 |  | 0 |  | 17.5607 | -135.5463 | -37.7519 | -37.0445 | 12.1909 | 24.6607 | -54.2152 | 22.1585 | 21.8288 |  | 40.7557 | 40.5206 | 39.0262 | 116.0472 | 116.5496 | -107.172 | 121.8885 | 121.1126 | -84.5702 | -63.4717 | -37.9821 | -38.77 | 14.1781 | 0.8219 | -9 | 18.28 | -37.9942 |  |  | 0.513 |  | 22.66 | 64.7712 | 85.2753 |  | 75.3881 | 25.3 | -9.5007 | 14.0103 | 14.9241 | 1.7735 |  |  | -16.7494 | -24.828 | 23.4412 | 25.229 | 59.5902 | 59.0496 | -155.8999 | -24.3936 |  | -23.1333 | 10.0201 | 8.9566 | 8.7133 | 11.4662 | 27.8074 | 29.0649 |  |  | -565.7471 |  | 2.285 | -29.1288 | -28.9901 | -65.6078 | -56.3765 | 43.3742 | 41.7073 | -32.3923 |  | 10.7036 | 10.4619 | 11.1009 | 10.9028 | 25.3 | 25.16 | 11.2 | 10.8 | 21.823 | -63.84 | -262.869 | 65.3204 | 64.6978 | 9.9 | -44.5 | -8.1 | -7.9 | 1.3878 | 1.1978 |  | 410.8277 | -44.0413 | -60.8968 | 117.7878 |  | -72.8491 | -103.6675 | 54.7682 | 72.519 | 181.0045 | 181.6941 | 101.2729 | 48.838 | -51.6155 |  | 0.0518 | -11.5756 | 8.317 | 16.4 | 0.533 | 0.529 | -16.56 | -3.84 |  | 4.4846 | -15.2056 | -40.5783 | 23.3 | 53.775 | 53.429 |  |  | 28.035 | 26.8603 | 27.8754 |  | 44.7 | 19.8745 | 7.43 |  | -58.2605 | 82.956 | 66.7411 | -57.5829 | -82.3179 | 56.3204 | 25.0665 | -48.8 | 47.4 | -544.717 | 723.8235
08/03/2026 | 16:00 | 0 |  |  | 11.1635 | 23.7885 |  | 43.727 | -90.75 | 55.4332 | 27.9951 | 27.384 | 15.54 | -63.811 | 57.2 | 11.592 | -55 | 11.2604 | 51.5006 | 12.0172 | 12.1805 | 20.2783 | 16.5368 | 0.541 | 7.9283 |  |  | -75.11 | -75.18 |  | -15.54 | 63.8 | 19.016 | 0.24 | 0 | -56.59 | -78.33 | 57.33 | 57.51 | 16.1688 | 6.103 | 59.5563 | 62.2608 | 5.818 | -54.256 | 0 | 7.7955 | 6.7548 | 87.9425 | 90.1289 | -33.2708 | -36.1525 | -291.8586 | 1.7247 | -0.2 | -0.2 | 57.9554 |  | -9.2203 |  | -21.4729 | 6.7134 | 7.7517 | 5.176 | 321.3293 | 130.6802 | 129.9783 | -33.4034 | 571.0256 |  | -99.3248 | 101.3454 | 92.5204 | 19.59 | 25.74 | 64.9 | 75.25 | -111.85 | -111.1802 | 184.0846 | 184.2873 | 17.8044 | -118.9282 | -119.7888 | -11.6798 | -96.2767 |  |  | 109.6 | 97.9 | -15 | -4.0757 | -4.1328 |  | 66.8921 | 66.3921 | -15.442 | -104.6718 |  | 12.8929 |  | 64.75 | 42.1948 | 40.2878 | 27.262 |  | 97.1337 | 95.9598 | -39.5713 |  | -14.9221 | -98.2 | -98.5 | 25.112 | 60.3607 | 44.6311 |  |  | -0.5 | 44.2835 | 39.016 | -9.7 | -9.79 |  | 120.64 | 41.2909 | 40.6909 | -117.3887 | -114.6455 | 112.5076 | 69.6825 | 67.3591 | 69.3303 | -1.3832 | -18.5024 | -31.275 | 43.2219 | -357.2075 |  | -26.6191 | -23.9802 | 88.8887 | -28.8945 | -26.8308 | 18.48 | -100.5787 | -101.2103 | 55.1394 |  | 0 |  | 17.3841 | -126.6906 | -37.159 | -36.3044 | 11.4624 | 21.2495 | -49.4433 | 21.9399 | 22.0203 |  | 39.9953 | 41.3947 | 39.2528 | 111.5259 | 111.5259 | -104.1578 | 120.8656 | 120.2023 | -90.7245 | -75.1475 | -29.5299 | -42.52 | 9.0632 | 0.8914 | -5.4 | 15.97 | -30.2402 |  |  | 0.563 |  | 25.64 | 75.9729 | 91.3342 | 15.4 | 80.0593 | 25.6 | -7.8325 | 13.6509 | 14.4524 | 1.7701 |  |  | -16.1476 | -23.2397 | 23.1227 | 23.8508 | 59.1842 | 59.9396 | -150.5964 | -24.2328 |  | -24.1987 | 9.4943 | 8.937 | 8.6184 | 10.9924 | 38.2251 | 38.2657 |  |  |  |  | 25.3096 | -36.0109 | -33.4925 | -63.3065 | -54.3726 | 43.1055 | 41.9553 |  | -34.9343 | 10.0114 | 9.0556 | 5.0015 | 4.9024 | 30.11 | 29.9 | 12.8 | 13.6 | 21.7397 | -54.24 | -263.9546 | 67.2714 | 67.7613 | 9.9 | -43.2 | -8.8 | -8.8 |  |  | -23.4611 | 377.7064 | 0 | -37.9691 | 118.2448 |  | -45.1619 | -104.03 | 40.674 | 42.0714 | 182.2375 | 178.9672 | 102.8808 | 21.1995 | -37.3842 |  | 17.0344 | -11.7844 | 12.17 | 15.52 | 0.552 | 0.543 | -16 | -4.96 |  | 3.8987 | -16.3775 | -40.4013 | 24.8 | 56.787 | 55.965 |  |  | 27.9699 | 26.4139 | 27.2205 |  | 42.8 | 19.9126 | 7.51 |  | -56.718 | 81.7656 | 65.2661 | -55.637 | -80.0834 | 54.5058 | 25.2941 | -46.3 | 47.2 | -529.9545 | 691.7936
08/03/2026 | 16:30 | 0 | 16.0179 |  | 10.9304 | 23.1719 |  | 42.7515 | -79.838 | 55.236 | 27.9651 | 27.4093 | 13.32 | -63.995 | 57.2 |  | -55 | 10.8782 | 49.6834 | 11.2107 | 11.5631 | 18.8448 | 16.5346 | 0.4908 | 5.0606 |  |  | -70.43 | -70.53 |  | -13.32 | 61.6 | 18.67 | 0.239 | 0 | -58.18 | -63.75 | 58.62 | 58.77 | 16.4552 | 5.8927 | 62.2761 | 63.3755 | 14.9722 | -63.5072 | 0 | 28.8368 | 26.7883 | 53.4329 | 55.6009 | -15.9982 | -16.7222 | -301.7152 | 2.4494 | -0.9 | -0.9 | 67.735 |  | -8.4181 |  | -25.9405 | 8.339 | 6.3578 | 4.3149 | 329.0505 | 115.7262 | 116.3365 | -11.8617 | 562.0905 |  | -115.359 | 117.6915 | 90.4247 | 18.24 | 24.17 | 63.54 | 73.73 | -113.1896 | -112.7877 | 188.2782 | 188.1082 | 21.9301 | -121.5857 | -121.818 | -9.8419 | -91.477 |  |  | 110.9 | 99.2 | -15.29 | -2.3519 | -1.9449 |  | 67.6577 | 66.9385 | -36.846 | -94.0252 |  | 12.3548 | 50.02 | 26.75 | 42.1948 | 40.2878 | 27.1741 |  | 92.8866 | 91.1432 | -35.5409 |  | -14.9062 | -95.8 | -95.4 | 25.9689 |  | 40.4042 |  |  | 1.08 | 43.617 | 35.312 | -11.84 | -12.01 |  | 120.74 | 35.1455 | 35.4 | -122.388 | -120.4545 | 106.9119 | 64.6996 | 62.398 | 63.5137 | 0.374 | -18.1279 | -31.723 | 22.7423 | -300.9037 |  | -26.9519 | -24.3255 | 87.5007 | -27.5104 | -25.1358 | 18.48 | -99.3784 | -100.8817 | 54.015 |  | 0 |  | 17.202 | -122.2667 | -38.0849 | -36.7361 | 10.3942 | 19.9963 | -48.9612 | 22.1758 | 22.2212 |  | 38.7614 | 38.9398 | 37.5883 | 114.3727 | 115.2099 | -128.439 | 125.3849 | 125.5926 | -104.7288 | -88.553 | -38.5534 | -43.16 | 11.3802 | 0.9158 | -6.85 | 15.36 | -39.3402 |  | -14.476 | 0.579 |  | 24.03 | 90.9624 | 107.3762 | 14.9 | 79.7164 | 24.8 | -8.9811 | 13.5413 | 14.6501 | 1.7926 |  |  | -16.5104 | -23.166 | 20.6985 | 23.7197 | 56.9794 | 59.2211 | -151.0026 | -24.0289 |  | -24.1237 | 9.16 | 9.1617 | 8.766 | 10.5145 | 49.4177 | 51.5569 |  |  | -578.0552 | 575.7114 | 69.5402 | -51.282 | -49.6809 | -63.8073 | -53.479 | 41.8758 | 39.904 | -46.5497 | -50.3096 | 15.8013 | 14.8565 | -6.3677 | -6.9564 | 37.68 | 37.23 | 12 | 12.4 | 21.5154 | -40.64 | -268.8728 | 73.0496 | 72.8106 | 10.5 | -44.5 | -13 | -13 |  | 1.3269 | -64.4961 | 319.4298 | 42.6606 | 3.6204 | 114.9269 |  | -3.6027 | -108.3163 | 0 | 2.4669 | 173.7304 | 175.604 | 108.3156 | -34.4398 | -2.2501 | -38.6069 | 38.1226 | -12.1552 | 20.894 | 14.96 | 0.492 | 0.483 | -14.72 | -5.84 |  | 6.7399 | -17.9889 | -40.5478 | 22.8 | 56.007 | 54.773 | 10.7984 | 12.906 | 26.7086 | 26.2973 | 26.4181 |  | 45.8 | 20.2966 | 7.48 |  | -55.2799 | 81.6652 | 65.2909 | -54.4179 | -80.8266 | 53.6123 | 26.6188 | -47.8 | 48.4 | -495.8767 | 674.4502
08/03/2026 | 17:00 | 0 | 14.1768 |  | 10.9056 | 22.7562 |  | 42.3348 | -73.1491 | 54.5092 | 27.6512 | 27.1854 | 19.98 | -33.825 | 26.4 |  | -26.4 | 11.1532 | 50.3296 | 12.1719 | 12.2712 | 20.0775 | 16.1985 | 0.5323 | 8.0752 |  |  | -57.01 | -57.29 |  | -19.98 | 33 | 19.206 | 0.244 | 0 | -42.34 | -69.52 | 42.58 | 42.54 | 16.0231 | 5.8879 | 61.5367 | 63.6678 | 0.1707 | -46.9936 | 0 | 9.0448 | 10.7007 | 46.7546 | 47.6403 | -32.1534 | -35.1268 | -206.0018 | -0.3944 | 0.4 | 0.5 | 50.573 |  | -5.7745 |  | -10.5243 | 6.1388 | 0 | 1.9216 | 235.3282 | 106.8148 | 106.6316 | 11.0692 | 490.5446 |  | -114.3074 | 115.366 | 91.6023 | 18.87 | 25.37 | 63.91 | 73.73 | -109.8406 | -109.7067 | 184.4014 | 185.6127 | 22.4024 | -117.1176 | -116.4116 | -9.3761 | -88.624 |  |  | 107.8 | 97.1 | -15.18 | 0 | 0 | 2.7677 | 73.6813 | 72.3071 | -36.7596 | -81.2586 | -39.617 | 12.6487 | 48.32 | 26.56 | 41.7261 | 39.4089 | 26.6045 |  | 88.5933 | 88.3722 | -36.1067 |  | -14.5592 | -97.5 | -96.4 | 26.2326 |  | 40.8739 | 84.3933 | 59.76 | 0.93 | 43.896 | 35.782 | -12.02 | -12.1 |  | 119.08 | 37.3818 | 38.0182 | -117.0092 | -113.6182 | 110.3057 | 67.5628 | 64.6842 | 66.4001 | 8.0496 | -10.4045 | -31.742 | -1.509 | -192.4019 |  | -27.1596 | -24.6061 | 81.1841 | -17.9514 | -17.1933 | 13.872 | -94.7043 | -96.2071 | 45.9321 |  | 0 |  | 16.6561 | -102.3483 | -38.0403 | -37.3113 | 11.6763 | 12.8722 | -41.7321 | 22.1308 | 21.9872 |  | 40.178 | 40.2155 | 39.1312 | 110.5212 | 109.8513 | -144.8497 | 119.6436 | 119.4654 | -114.3314 | -97.3491 | -45.2406 | -42.22 | 14.0609 | 0.9744 | -8.98 | 15.33 | -44.8139 |  |  | 0.572 |  | 25.64 | 97.1913 | 113.6776 | 15.77 | 83.5553 | 24.7 | -18.6372 | 3.3153 | 3.766 | 1.8131 |  |  | -15.1228 | -33.4119 | 19.7027 | 34.5567 | 54.9626 | 58.1384 | -152.8855 | -23.7806 | 32.8756 | -44.6478 | 9.8741 | 9.1421 | 8.8821 | 11 | 73.8198 | 75.5907 |  |  | -578.8106 | 576.6624 | 140.2623 | -73.8495 | -72.5187 | -59.5735 | -49.8987 | 43.57 | 40.4539 | -65.8659 |  | 21.778 | 21.5253 | -22.8808 | -23.2864 | 55.67 | 55.58 | 12.9 | 13.1 |  | -8.88 | -290.6409 | 85.8059 | 85.6065 | 12.2 | -45.6 | -19.9 | -19.9 |  | 1.3135 | -134.2644 | 215.0967 | 140.6948 | 82.1573 | 117.6986 |  | 72.1571 | -144.4949 | -46.7198 | -72.3959 | 159.8912 | 158.3599 | 145.3826 | -144.774 | 47.2754 | -81.6564 | 84.0581 | -12.1277 | 22.538 | 12.32 | 0.374 | 0.365 | -12.16 | -7.52 |  | 8.2933 | -19.4537 | -40.0504 | 22.4 | 54.357 | 54.283 |  |  | 28.4819 | 27.6023 | 25.8012 |  | 47.3 | 19.5605 | 7.4 |  | -49.7651 | 79.4128 | 60.0716 | -48.8202 | -78.3123 | 49.4786 | 28.2774 | -50.1 | 49.8 | -430.3966 | 618.6576
08/03/2026 | 17:30 | 0 | 13.415 |  | 11.051 | 22.4575 |  | 41.2277 | -38.1757 |  | 27.7032 | 26.8477 | 55.5 | -41.639 | 35.2 |  | -33 | 10.8364 | 32.6518 | 12.0545 | 12.2269 | 20.3825 | 16.7041 | 0.4826 | 8.0457 |  |  | -44.21 | -44.3 |  | -55.5 | 39.6 | 20.715 | 0.248 | 0 | -33.2 | -63.92 | 33.33 | 33.37 | 16.124 | 5.9204 | 65.5444 | 68.1893 | -28.9136 | -35.4291 | 0 | 26.1949 | 29.4626 | 28.7024 | 31.6931 | -12.9496 | -7.1417 | -130.1651 | 2.0421 | -0.7 | -0.7 | 38.6412 |  | -5.5 |  | -2.1741 | 6.6126 |  | 0 | 154.4846 | 124.485 | 125.2784 | 18.1685 | 460.6704 |  | -108.922 | 110.3604 | 91.2929 | 18.86 | 24.99 |  | 74.5 | -113.3235 | -112.7877 | 188.0576 | 188.7545 | 21.3573 | -117.9868 | -118.2615 | -11.7119 | -93.303 |  |  | 110.2 | 98.9 | -15.02 | 0 | 0 | 0 | 70.0792 | 69.94 | -40.4207 | -73.9764 | -43.7313 | 12.7757 | 45.8 | 25.05 | 41.7261 | 39.8483 | 27.1022 |  | 94.471 | 93.1145 | -39.6964 |  | -14.8815 | -97 | -94.9 | 25.6998 |  | 40.8739 | 84.3933 | 58.98 | 0.87 | 41.881 | 39.4722 | -12.14 | -12.23 | 70.54 | 68.14 | 38.8909 | 38.4 | -119.4073 | -116.9727 | 106.3092 | 70.4214 | 67.4903 | 68.8979 | 4.9244 | -13.5925 | -30.896 | -5.8572 | -127.9 |  | -28.7681 | -26.2198 | 80.7213 | -21.352 | -20.1507 | 13.872 | -96.9979 | -97.6844 | 48.31 |  | 0 |  | 16.1295 | -106.1565 | -38.3726 | -37.055 | 12.1256 | 15.7615 | -43.1266 | 22.4143 | 21.7712 |  | 41.025 | 41.6401 | 39.9819 | 113.033 | 113.8703 | -149.0361 | 122.8931 | 122.3299 | -115.0599 | -95.7038 | -47.8773 | -41.09 | 13.9706 | 1.022 | -9.03 | 13.92 | -48.5146 |  |  | 0.535 |  | 23.82 | 99.0773 | 117.2415 | 15.51 | 81.0314 | 24.5 | -17.4664 | 2.846 | 3.3372 | 1.8462 |  |  | -15.416 | -33.731 | 20.8785 | 34.6021 | 56.7784 | 57.4365 | -144.672 | -23.7842 | 33.1361 | -45.5937 | 9.2142 | 8.1167 | 7.8062 |  | 93.5938 | 94.1233 |  | -292.9175 | -609.8688 | 615.3279 | 192.6519 | -91.705 | -91.066 | -56.9414 | -47.138 | 39.0714 | 38.0454 | -87.7824 | -71.6352 | 22.536 | 22.4921 | -43.0588 | -43.3519 | 79.97 | 79.14 | 13.4 | 13.2 | 21.4534 | 15.92 | -337.8409 | 99.3713 | 99.567 | 15.1 | -44.5 | -20.7 | -20.8 |  | 1.1964 | -189.2084 | 147.4234 | 181.8496 | 129.5246 | 101.5601 |  | 122.0706 | -67.6181 | -33.0649 | -120.1951 | 130.6954 | 129.9087 | 66.3105 | -175.7235 | 35.0378 | -142.942 | 140.1273 | -11.7322 | 37.3042 | 9.84 | 0.391 | 0.38 | -10.08 | -10.48 |  | 11.6625 | -21.7365 | -40.1083 | 20.8 | 51.484 | 51.654 | 11.1092 | 13.4042 | 24.6459 | 25.5078 | 26.5846 |  | 45.4 | 19.8266 | 7.64 |  | -45.8172 | 78.4268 | 57.6079 | -45.485 | -77.6203 | 46.5535 | 30.2772 | -48 | 48.5 | -407.4381 | 603.2581
08/03/2026 | 18:00 | 0 | 13.1937 |  | 10.9225 | 20.6906 |  | 40.7676 | -36.0789 | 53.7051 | 27.4112 | 26.5616 | 57.72 | -45.683 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 10.7971 | 31.9078 | 12.0767 | 12.2769 | 20.3122 | 15.741 | 0.5743 | 7.5055 |  |  | -44.38 | -44.76 |  | -57.72 | 44 | 18.945 | 0.25 | 0 | -20.77 | -73.58 | 20.72 | 20.82 | 16.7274 | 5.3894 | 65.231 | 67.1274 | -29.8636 | -21.5157 | 0 | 7.1485 | 7.0952 | 31.4864 | 31.7544 | -33.1351 | -36.0673 | -95.9317 | 1.0177 | -0.1 | -0.1 | 23.8278 |  | -5.4272 |  | 9.4476 | 5.7369 |  |  | 121.189 | 144.8103 | 144.4746 | -24.9756 | 448.5681 |  | -79.4899 | 82.2492 | 89.2272 | 17.86 | 24.44 | 64.96 | 73.76 | -111.3142 | -111.3142 | 185.4949 | 187.8993 | 22.3543 | -113.6314 | -114.4446 | -15.869 | -90.6668 |  |  | 108 | 97.3 | -15.49 | 2.71 | 2.925 | 3.9404 | 76.4008 | 77.1222 | -31.3745 | -90.0266 | -34.2386 | 13.0619 | 45.22 | 25 | 42.1948 | 39.8483 | 27.3257 |  | 90.0907 | 90.1281 | -40.3978 |  | -14.851 | -102.3 | -101.4 | 25.3482 | 59.4818 | 41.8132 |  |  | 0.61 | 41.8345 | 41.0798 | -12.47 | -12.59 | 84.92 | 58.39 | 41.8364 | 40.8364 | -118.2285 | -114.5091 | 109.2654 | 73.8897 | 71.0623 | 72.2398 | 9.1284 | -8.691 | -30.629 | 36.0269 | -115.2118 |  | -28.531 | -26.0729 | 77.4998 | -13.3085 | -12.2781 | 13.872 | -96.9164 | -98.602 | 43.7735 |  | -1.67 |  | 15.7674 | -89.3217 | -39.1266 | -38.2942 | 10.9283 | 10.6195 | -38.1802 | 23.84 | 23.9093 |  | 41.1651 | 41.6135 | 39.9237 | 111.8608 | 112.3632 | -143.6775 | 121.0285 | 120.5252 | -108.4494 | -90.3135 | -46.7054 | -40.43 | 13.9681 | 1.3614 | -8.83 | 14.03 | -46.605 |  | -13.986 | 0.526 |  | 23.82 | 92.4081 | 109.065 | 15.27 | 81.0848 | 22.9 | -16.5285 | 2.7084 | 3.0014 | 1.9791 |  |  |  | -33.9766 | 20.3636 | 35.1228 | 56.8008 | 57.6704 | -137.7379 | -24.5941 | 32.0862 | -48.443 | 10.115 | 9.2105 | 8.8926 | 12 | 92.2808 | 93.6088 |  | -292.7692 | -603.7758 | 606.9775 | 191.576 | -92.1996 | -90.3468 | -55.7826 | -44.766 | 38.103 | 37.1057 |  | -87.0883 | 21.6132 | 20.6793 | -54.7282 | -54.3148 | 84.12 | 84.67 | 18.1 | 18.5 | 21.6585 | 29.92 | -371.1311 | 107.6976 | 107.4729 | 16.2 | -37 | -19 | -18.3 |  |  | -187.2087 | 136.5079 | 183.6111 | 125.5117 | 96.7494 |  | 113.0734 | -49.6371 | 0 | -115.9129 | 125.4324 | 125.5832 | 47.1046 | -179.658 | 0.0761 | -173.4408 | 177.1803 | -11.5207 | 40.146 | 10 | 0.159 | 0.149 | -9.92 | -10.56 |  | 11.3115 | -21.181 | -37.8531 | 19.3 | 56.25 | 52.301 |  |  | 25.2333 | 23.9472 | 24.0692 |  | 36.6 | 18.1729 | 8.23 |  | -43.5454 | 77.8802 | 55.9179 | -43.1913 | -76.3706 | 44.4028 | 31.7105 | -39.5 | 40.1 | -402.8771 | 586.7176
08/03/2026 | 18:30 | 0 | 13.8495 |  | 11.5621 | 23.4535 |  | 43.1229 | -39.3695 | 57.2553 | 28.9331 | 28.4133 | 53.28 | -67.962 | 59.4 | 15.732 | -57.2 | 11.2808 | 32.1956 | 13.1389 | 13.2647 | 22.0989 | 15.2096 | 0.5249 | 8.0834 |  |  | -56.56 | -56.09 |  | -53.28 | 66 | 20.901 | 0.26 | 0 | -24.27 | -64.02 | 24.44 | 25.01 | 17.4195 | 4.7414 | 67.4851 | 69.3674 | -25.4985 | -30.144 | 0 | 28.739 | 17.6472 | 34.2892 | 32.7205 | -15.8898 | -15.252 | -147.3751 | 2.5106 | -0.5 | -0.6 | 32.0374 |  | -6.4252 |  | 1.6172 | 6.0886 |  |  | 181.1578 | 158.8488 | 159.0014 | -83.094 | 495.9264 |  | -88.1135 | 90.0461 | 86.9419 | 19.49 | 25.47 | 56.27 | 67.29 | -110.7783 | -110.3765 | 184.1647 | 185.8962 | 19.4235 | -132.5006 | -133.2262 | -13.9799 | -74.196 |  |  | 62.2 | 148.5 | -15.57 | 13.2206 | 13.2265 | 13.5838 | 87.6497 | 87.3644 | -26.0372 | -102.1763 | -29.9346 | 14.9357 | 50.57 | 27.21 | 45.4761 | 43.364 | 30.2227 |  | 75.5052 | 75.0787 | -39.528 |  | -16.4451 | -102.5 | -102.8 |  | 62.9974 | 48.8579 | 89.0808 | 62.73 | -1.05 | 43.4465 | 38.3672 | -12.54 | -12.59 | 92.24 | 63.04 | 37.8 | 37.1455 | -115.0531 | -113.5091 | 117.3615 | 82.1939 | 79.6794 | 80.0152 | 11.6273 | -6.888 | -31.329 | 92.2208 | -127.2054 |  | -29.5257 | -26.5527 | 76.6037 | -14.9295 | -14.2106 | 15.408 | -96.0463 | -97.5881 | 43.2723 |  | -1.66 |  | 16.6204 | -97.2495 | -40.1377 | -39.1345 | 11.2768 | 8.8642 | -36.7312 | 24.6759 | 24.2437 |  | 39.9663 | 40.0999 | 39.001 | 111.3584 | 111.6934 | -132.2905 | 119.033 | 118.6715 | -101.3379 | -83.3987 | -44.7498 | -36.62 | 13.8729 | 1.4444 | -8.89 | 13.42 | -45.4512 |  | -12.98 | 0.559 | 10.3286 | 25.55 | 85.3049 | 102.8449 | 15.46 | 83.2762 | 21.5 | -14.799 | 4.6556 | 4.9984 | 2.4402 |  |  |  | -36.0101 | 20.7784 | 37.7255 | 55.4339 | 55.7195 | -137.3727 | -28.3676 | 24.7727 | -52.4196 | 10.5043 | 12.1415 | 11.805 | 12 | 89.5817 | 90.5112 |  |  | -590.7823 | 594.6381 | 171.3781 | -87.8965 | -87.26 | -51.1455 | -38.9413 | 38.9524 | 37.5516 |  |  | 20.0641 | 19.9542 | -55.4602 | -54.8428 | 74.33 | 73.66 | 19.9 | 19.7 |  | 37.92 | -386.7675 | 113.0257 | 112.7853 | 18.5 | -33.5 | -19 | -19.1 |  | 1.3605 | -167.8388 | 155.8587 | 159.7982 | 91.8864 | 88.1832 |  | 80.5457 | -85.7728 | 19.5726 | -81.7928 | 135.6366 | 135.5258 | 85.4276 | -154.7632 | -19.2352 | -174.5172 | 173.9906 | -10.9165 | 39.3462 | 13.04 | -0.688 | -0.698 | -13.2 | -8 |  | 8.6442 | -16.6979 | -37.2061 | 16.2 | 51.81 | 53.025 | 10.9255 | 13.0991 | 24.9149 | 24.0829 | 24.8241 |  | 33.3 | 16.9837 | 9.78 |  | -40.3841 | 77.3622 | 51.2557 | -39.7094 | -76.678 | 38.1782 | 37.8437 | -37.3 | 37.2 | -415.3793 | 592.6317
08/03/2026 | 19:00 | 0 | 14.4431 |  | 13.014 | 25.4551 |  | 48.4835 | -51.6736 | 64.1416 | 32.739 | 32.2189 | 39.96 | -76.714 | 66 | 19.044 | -66 | 11.1258 | 39.8378 | 15.5937 | 15.7566 | 26.5352 | 15.0187 | 0.4916 | 7.8352 |  |  | -70.75 | -70.7 |  | -39.96 | 77 | 23.593 | 0.275 | 0 | -27.23 | -51.67 | 25.92 | 26.39 | 19.8305 | 2.8943 | 75.4956 | 78.2363 | -18.0463 | -38.8146 | 0 | 31.0879 | 31.0453 | 42.6164 | 42.252 | -13.8276 | -21.2424 | -214.2256 | 2.9569 | -0.8 | -0.7 | 44.0677 |  | -7.5664 |  | -5.1289 | 9.9106 | 5.3293 | 3.6036 | 239.967 | 184.1792 | 183.8129 | -124.0289 | 565.2852 |  | -94.0264 | 95.3387 | 102.979 | 25.18 | 32.08 | 65.16 | 78.01 | -118.4139 | -118.8158 | 190.5542 | 193.0789 | 16.7247 | -151.5134 | -151.1888 | -4.3104 | -88.0985 |  |  | 58.3 | 175.9 | -16.53 | 11.0003 | 11.0659 | 11.6912 | 95.2165 | 95.8601 | -31.8123 | -117.4446 | -30.4102 | 16.3382 | 57.5 | 30.65 | 47.5854 | 45.4147 | 31.9637 |  | 87.5925 | 86.9622 | -53.0002 |  | -17.461 | -112.3 | -111.8 | 25.892 | 64.7552 | 56.3722 | 92.5964 | 64.68 | -2.34 | 45.787 | 53.4193 | -12.7 | -12.8 | 100.22 | 68.22 | 54.6364 | 52.7818 | -120.356 | -118.0273 | 132.7627 | 93.6812 | 90.4728 | 92.6228 | 8.3513 | -13.8511 | -33.812 | 134.1049 | -248.8883 |  | -30.6704 | -27.6033 | 87.177 | -27.9129 | -26.3822 | 15.408 | -97.2268 | -98.9692 | 52.6874 |  | -1.62 |  | 17.6969 | -126.8224 | -38.1643 | -37.353 | 4.7976 | 16.2174 | -42.7792 | 25.1438 | 24.6811 |  | 39.886 | 40.4343 | 38.448 | 120.0662 | 119.5638 | -117.8892 | 123.4852 | 123.5358 | -92.2635 | -73.2485 | -41.388 | -35.22 | 13.0721 | 1.4676 | -8.29 | 13.09 | -41.2055 |  | -12.565 | 0.525 |  | 26.45 | 74.9831 | 93.6747 | 16.4 | 84.0955 | 21.8 | -16.7738 | 3.0201 | 3.4007 | 2.6549 |  |  |  | -40.3528 | 21.0572 | 42.1937 | 53.292 | 55.3133 | -144.3882 | -29.0692 | 28.9841 | -57.1292 | 10.2749 | 13.8212 | 13.3448 | 13 | 65.8203 | 66.4504 |  | -293.1637 | -585.4465 | 589.8065 | 95.0061 | -64.8878 | -66.4977 | -51.0475 | -38.2789 | 35.5837 | 36.5969 | -76.7581 | -73.7418 | 10.5608 | 9.7588 | -58.2853 | -58.0532 | 59.32 | 58.59 | 18.2 | 17.8 | 21.6799 | 39.36 | -408.1522 | 108.4237 | 108.1609 | 18.5 | -29.6 | -8.8 | -8.7 | 1.4894 |  | -91.7715 | 270.5015 | 34.8179 | -32.3859 | 72.7447 |  | -40.108 | -84.749 | 140.7163 | 40.5273 | 154.759 | 155.5208 | 81.9619 | -28.3603 | -137.9592 | -169.2351 | 169.802 | -11.2845 | 40.7749 | 12.72 | -0.88 | -0.898 | -12.32 | -8.88 |  | 9.3187 | -12.0989 | -37.6181 | 12.2 | 50.583 | 48.817 | 11.1535 | 13.1077 | 24.4199 | 24.1362 | 23.8862 |  | 29.7 | 17.4212 | 10.21 |  | -39.6423 | 78.6588 | 51.3181 | -40.4239 | -77.6305 | 37.9802 | 39.0158 | -33.2 | 33.7 | -480.3369 | 657.8789
08/03/2026 | 19:30 | 0 | 11.8978 |  | 13.1588 | 28.0722 |  | 49.5476 | -51.2903 | 66.6298 | 33.751 | 32.9661 | 33.3 | -78.54 | 66 | 19.872 | -66 | 11.1676 | 38.6488 | 16.2542 | 16.5044 | 27.1336 | 14.4413 | 0.6214 | 7.9635 |  |  | -77.86 | -77.91 |  | -33.3 |  | 25.368 | 0.286 | 0 | -18.26 | -49.85 | 18.25 | 18.18 | 21.5429 | 2.4529 | 77.0193 | 79.8351 | -13.1794 | -37.6562 | 0 | 8.2282 | 8.0298 | 45.8454 | 46.4044 | -29.1651 | -31.7052 | -195.3869 | 0.7005 | 0 | 0 | 40.7488 |  | -7.8489 |  | -3.8368 | 11.676 | 6.2352 | 4.1322 | 222.2357 | 185.4304 | 184.5148 | -131.4343 | 552.503 |  | -103.827 | 106.2492 | 105.1046 | 25.23 | 32.39 | 66.57 | 78.83 | -117.4762 | -116.4045 | 188.472 | 189.8574 | 14.4688 | -153.6343 | -154.03 | -1.9662 | -86.9591 |  |  | 62.1 | 176.1 | -16.86 | 11.698 | 12.4785 | 12.955 | 98.2308 | 98.2006 | -37.2873 | -115.4072 | -35.6117 | 17.061 | 59.51 | 32 | 48.2886 |  | 32.2585 |  | 87.2875 | 86.299 | -48.9609 |  | -17.6747 | -116.1 | -115.4 | 26.1777 | 65.6342 | 57.3115 |  |  | -2.55 | 46.6085 | 49.8703 | -12.46 | -12.6 | 103.95 | 69.89 | 50.2 | 49.7818 | -120.4888 | -117.5091 | 131.9413 | 93.9592 | 90.5019 | 92.685 | 6.9369 | -15.6591 | -33.81 | 139.7613 | -281.0382 |  | -31.0478 | -27.892 | 89.525 | -31.3108 | -29.6048 | 13.872 | -98.1142 | -99.0954 | 55.1068 |  | 0 |  | 17.8864 | -133.9664 | -40.043 | -38.8992 | 8.8358 | 18.1966 | -44.6388 | 24.7366 | 24.6175 |  | 40.1287 | 40.4777 | 38.673 | 117.052 | 118.2242 | -114.0378 | 123.9851 | 122.6602 | -91.6979 | -75.6323 | -35.2648 | -36.37 | 10.5745 | 1.4932 | -6.54 | 12.86 | -36.4634 |  | -12.397 | 0.525 |  | 28.35 | 77.73 | 92.6095 | 16.12 | 85.3851 | 22.3 | -15.5525 | 2.2694 | 2.4717 | 2.7322 |  |  | -14.975 | -39.1775 | 23.5489 | 40.4084 | 56.4343 | 58.1557 | -139.3838 | -28.4316 | 29.9302 | -57.6568 | 10.0011 | 14.4951 | 14.0199 | 12 | 60.1676 | 60.2384 | 292.9 | -292.9447 |  | 590.5601 | 126.442 | -60.4629 | -59.1924 | -50.3811 | -38.2746 | 35.0052 | 35.5511 | -59.7763 | -59.4029 | 5.0126 | 4.8148 | -59.5272 | -59.2292 | 58.52 | 58.19 | 14 | 12.7 | 21.494 | 40.32 | -417.7867 | 105.7284 | 105.4569 | 18.5 | -30.7 | -4.2 | -3.6 |  |  | -119.3324 | 302.9649 | 0 | -66.6099 | 44.9228 |  | -71.9886 | -53.7765 | 179.2337 | 70.2346 | 154.2311 | 152.6436 | 52.5994 | 9.2586 | -181.3063 | -166.1673 | 168.3798 | -10.2023 | 41.7886 | 12.32 | -0.975 | -0.985 | -12.48 | -10.08 |  | 10.2861 | -9.4316 | -38.1735 | 7.3 | 43.457 | 43.96 | 11.1172 | 13.2559 | 24.327 | 24.0732 | 23.682 |  | 30.9 | 18.3904 | 10.24 |  | -38.7571 | 78.1292 | 51.3106 | -38.9816 | -76.5315 | 36.9779 | 38.8752 | -33.2 | 33.8 | -458.3069 | 628.6345
08/03/2026 | 20:00 | 0 | 11.9099 |  | 13.0248 | 26.9643 |  | 49.697 | -54.2134 |  |  | 32.9797 | 28.86 | -78.086 | 66 | 19.044 |  | 11.4885 | 38.9478 | 15.9979 | 16.476 | 27.2612 | 15.7921 | 0.6504 | 7.5903 |  |  | -80.36 | -80.41 |  | -28.86 | 77 | 25.176 | 0.284 | 0 | -24.03 | -39.51 | 24.29 | 24.1 | 21.5871 | 2.5275 | 76.8994 | 80.121 | -7.2082 | -45.674 | 0 | 30.7315 | 30.37 | 45.6993 | 46.7163 | -9.7973 | -13.3847 | -244.4909 | 0.001 | 0.4 | 0.4 | 48.4064 |  | -7.9294 |  | -7.9293 | 10.9553 | 6.3714 | 4.2546 | 270.7906 | 185.3999 | 185.1863 | -141.9438 | 585.1104 |  | -109.7034 | 112.4921 | 107.1704 | 25.87 | 33.08 | 67.24 | 79.62 | -117.7441 | -117.6102 | 189.1753 | 189.8287 | 15.7751 | -159.0551 | -159.0738 | -7.0773 | -90.9572 |  |  | 56.9 | 182.8 | -17.27 | 9.0358 | 9.4846 | 10.091 | 93.7001 | 92.9163 | -30.6792 | -117.6866 | -28.5245 | 17.2266 | 57.45 | 30.77 | 47.5854 | 45.4147 | 32.2283 |  | 92.0141 | 91.0293 | -52.8313 |  | -17.6426 | -113.5 | -112.4 |  |  | 57.3115 |  |  | -2.38 | 47.6005 | 53.1293 | -12.45 | -12.63 | 100.42 |  | 52.6909 | 52.2364 | -119.9435 | -117.9909 | 134.5604 | 94.4221 | 92.1978 | 94.1193 | 6.4033 | -15.6702 | -33.44 | 152.2456 | -293.263 |  | -30.6842 | -27.5783 | 91.2216 | -32.3206 | -29.708 | 13.872 | -98.1989 | -99.1854 | 55.2318 |  | 0 |  |  | -134.4643 | -41.1911 | -39.7617 | 14.1656 | 18.5923 | -45.6554 | 22.6352 | 22.3331 |  | 38.1664 | 38.6901 | 37.1604 | 118.3916 | 119.3963 | -111.0235 | 124.1948 | 122.5745 | -86.3132 | -68.8862 | -39.0222 | -33.51 | 13.8729 | 1.5152 | -8.79 | 14.17 | -39.8826 |  | -12.548 | 0.56 |  | 29.27 | 69.9663 | 86.5803 | 16.51 | 88.5029 | 22.6 | -16.1719 | 2.5334 | 2.9197 | 2.71 |  |  |  | -39.188 | 22.9591 | 40.8411 | 56.8603 | 57.3589 | -145.1302 | -28.8072 | 29.2772 | -57.7991 | 10.0631 | 14.6416 | 14.2097 | 12.4795 | 58.7184 | 58.5148 |  |  | -592.6727 |  | 112.8636 | -58.1857 | -58.0663 | -50.5109 | -38.3478 | 39.8524 | 40.3606 | -47.2525 | -48.762 | 2.3868 | 2.1122 | -60.2863 | -60.0004 | 47.34 | 47.33 | 22.1 | 22.3 | 21.5154 | 40.24 | -420.4622 | 106.8875 | 105.8605 | 18.5 | -26.8 | -1.9 | -1.9 | 1.606 | 1.2723 | -105.8184 | 318.3208 | -21.8718 | -92.9951 | 35.1083 |  | -101.3193 | -82.8451 | 200.3957 | 103.7093 | 162.8803 | 163.4726 | 83.232 | 30.1259 | -203.0593 | -169.9469 | 169.248 | -10.098 | 41.9224 | 13.76 | -0.991 | -1.006 | -13.6 | -7.84 |  | 8.1773 | -10.8965 | -39.0249 | 12.3 | 56.767 | 55.672 |  | 13.2263 | 26.5207 | 26.4656 | 23.7182 |  | 26.4 | 18.5528 | 10.21 |  | -39.779 | 78.1651 | 51.7864 | -39.114 | -77.4805 | 37.7554 | 39.1537 | -29.5 | 29.5 | -471.7979 | 643.694
08/03/2026 | 20:30 | 0 | 11.552 |  | 12.86 | 25.7194 |  | 48.5223 | -54.1329 | 65.8106 | 33.389 | 32.4588 | 33.3 | -75.99 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 11.3678 | 39.5054 | 16.2542 | 16.2848 | 27.0406 | 16.8064 | 0.6205 | 7.8974 |  |  | -75.37 | -75.34 |  | -33.3 | 74.8 | 24.131 | 0.281 | 0 | -28.95 | -46.49 | 28.99 | 29.3 | 21.9025 | 2.3901 | 75.8771 | 78.2517 | -6.7938 | -46.4365 | 0 | 30.1038 | 31.3034 | 45.1532 | 46.1355 | -10.6498 | -13.7447 | -246.9704 | 0.6235 | 0 | 0.2 | 49.0155 |  | -7.9888 |  | -11.0914 | 10.9381 | 6.1442 | 4.2839 | 268.2576 | 182.4091 | 183.111 | -143.3744 | 582.0342 |  | -113.873 | 116.5682 |  | 25.65 | 32.75 |  |  | -115.3329 | -115.1989 | 187.2056 | 187.4879 | 15.7511 | -158.9564 | -159.0956 | -6.1893 | -91.7001 |  |  | 59.7 | 184.5 | -17.27 | 8.8518 | 9.729 | 10.2423 | 93.1234 | 93.3828 | -32.0461 | -115.9436 | -30.0576 | 16.9911 | 57.41 | 30.73 |  |  | 32.2379 |  | 92.4646 | 91.3653 | -51.8699 |  | -17.6239 | -113.8 | -113.1 |  | 64.7552 | 56.3722 | 91.4246 | 64.03 | -2.57 | 47.027 | 52.908 | -12.2 | -12.18 | 101.03 |  | 52.4182 | 52 | -117.6058 | -115.2364 | 134.481 | 95.1191 | 92.479 | 93.3055 | 7.6891 | -13.5626 | -33.803 | 151.1382 | -286.2923 |  |  | -27.0058 | 88.811 | -29.1485 | -27.3383 | 15.408 |  | -100.1203 | 54.0059 |  | -1.56 |  |  | -128.4615 | -41.4112 | -39.7701 | 13.6722 | 16.779 | -44.239 | 22.7875 | 22.5537 |  | 41.1711 | 41.9061 | 40.1708 | 115.5449 | 115.0425 | -108.6791 | 120.893 | 120.5936 | -87.8406 | -69.1272 | -37.0666 | -33.79 | 13.8729 | 1.4908 | -8.87 | 15.56 | -37.4391 |  | -12.531 | 0.512 |  | 30.32 | 71.121 | 89.1098 | 16.87 | 89.6366 | 22.6 | -15.3468 | 2.7725 | 3.0509 | 2.6515 |  |  | -16.3959 | -38.16 | 21.6943 | 39.6059 | 55.6891 | 57.4343 | -147.0628 | -28.497 | 28.3856 | -56.5665 | 9.0868 | 14.4267 | 13.8828 | 11.2653 | 57.6268 | 56.6876 |  |  | -592.7585 | 596.6959 | 125.3365 | -56.0714 | -57.3846 | -57.098 | -45.2557 | 40.5934 | 41.1326 |  |  | 4.7929 | 3.892 | -60.0087 | -59.9477 | 51.64 | 51.43 | 18.6 | 18.8 | 21.5773 | 41.04 | -424.1692 | 109.219 | 109.5284 | 17.9 | -26.8 | -3.7 | -3.6 | 1.5081 |  | -119.2527 | 305.8471 | -28.6953 | -91.1177 | 26.1982 |  | -106.1917 | -83.8417 | 198.6817 | 101.9495 | 162.8022 | 162.7658 | 85.6346 | 33.5944 | -201.7397 | -162.1288 | 165.1105 | -10.5209 | 41.892 | 13.68 | -0.896 | -0.911 | -13.36 | -9.36 |  | 9.7887 | -15.9655 | -39.0249 | 15.4 | 54.323 | 54.127 | 3.451 | 4.1063 | 25.5704 | 26.8862 | 24.9732 |  | 30.7 | 18.5776 | 10.07 |  | -48.6165 | 80.6214 | 57.184 | -48.2584 | -79.7302 | 45.2806 | 33.1845 | -32.6 | 33.9 | -461.0316 | 638.7776
08/03/2026 | 21:00 | 0 | 11.2535 |  | 12.6853 | 26.9438 |  | 47.4293 | -51.2729 | 64.9449 | 32.681 | 31.8919 | 39.96 | -73.818 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 11.2525 | 37.9096 | 15.6304 | 15.6283 | 26.4167 | 16.8731 | 0.5403 | 7.8538 |  |  | -67.06 | -67.22 |  | -37.74 | 72.6 | 23.715 | 0.279 | 0 | -35.4 | -55.59 | 35.2 | 35.8 | 21.8233 | 2.4899 | 74.9587 | 76.6267 | -9.3181 | -41.2224 | 0 | 13.6729 | 13.7813 | 47.3417 | 47.3971 | -20.4864 | -13.8055 | -232.328 | 2.7624 | -0.8 | -0.9 | 46.3278 |  | -7.8505 |  | -11.7363 | 10.8559 | 6.0265 | 4.0444 | 261.3299 | 179.5709 | 179.3267 | -136.2845 | 566.9498 |  | -115.4727 | 117.7381 |  | 25.63 | 32.66 | 66.56 | 78.66 | -115.3329 | -114.3952 |  |  | 15.7011 | -156.94 | -157.0414 | -6.8568 | -90.3431 |  |  | 57.1 | 180.6 | -17.07 | 8.9592 | 9.2285 | 9.7827 | 93.943 | 92.0147 | -32.7898 | -115.1183 | -30.508 | 16.7398 | 58.64 | 31.27 | 46.8823 | 44.2429 | 31.5818 |  | 90.905 | 90.1304 | -52.0076 |  | -17.4119 | -109.6 | -111.4 |  | 62.9974 | 56.3722 | 89.0808 | 62.7 | -2.57 | 47.0115 | 52.0042 | -9.06 | -9.06 | 94.6 |  | 52.4 | 51.7091 | -117.1697 | -115.2273 | 130.9305 | 92.4979 | 88.6835 | 90.404 | 10.1219 | -11.0101 | -33.467 | 145.8754 | -266.8653 |  | -29.6644 | -26.3331 | 85.391 | -22.3395 | -20.7848 |  | -100.351 | -101.2235 | 50.7761 |  | 0 |  | 17.7033 | -115.0725 | -45.0428 | -43.8333 | 14.7551 | 13.3535 | -42.1641 | 25.7574 | 25.5077 |  | 40.495 | 41.5123 | 39.9695 | 115.3774 | 115.2099 | -111.191 | 120.4808 | 121.1198 | -90.5924 | -71.9327 | -37.3449 | -34 | 13.9657 | 1.42 | -8.79 | 15.11 | -37.3908 |  | -12.684 | 0.558 |  | 30.35 | 74.0527 | 90.263 |  | 88.9297 | 23.6 | -16.0046 | 3.3527 | 3.8701 | 2.5947 |  |  | -15.9513 | -37.3789 | 21.1246 | 38.5481 | 56.5669 | 57.9843 | -148.7548 | -27.8624 | 27.9222 | -53.7875 |  | 13.704 | 13.3765 |  | 57.175 | 57.4879 |  |  |  |  | 138.6324 | -56.0602 | -54.9488 | -57.5217 | -47.4786 | 39.6851 | 36.7558 |  |  | 7.3967 | 7.2209 | -57.8837 | -57.4287 | 51.33 | 51.34 | 19 | 18 | 22.0473 | 40.24 | -428.931 | 108.2123 | 107.9265 | 17.3 | -32.9 | -6.2 | -5.4 | 1.6664 | 1.3789 | -132.5703 | 289.8955 | -34.2491 | -99.4942 | 10.1871 |  | -107.7197 | -85.1063 | 198.7447 | 105.3081 | 159.6522 | 161.2092 | 82.6384 | 43.0449 | -197.552 | -153.5736 | 154.4973 | -11.0208 | 41.2999 | 13.12 | -0.834 | -0.85 | -12.96 | -9.6 |  | 10.695 | -16.9635 | -39.1134 | 16.9 | 53.168 | 52.632 | 3.0069 | 3.5159 | 25.6363 | 25.147 | 25.1831 |  | 32.1 | 19.2037 | 9.71 |  | -48.5062 | 81.2062 | 58.6744 | -47.9511 | -79.5909 | 46.3024 | 31.9551 | -35 | 35.2 | -455.9018 | 631.0166
08/03/2026 | 21:30 | 0 | 10.8862 |  | 12.6433 | 22.6596 |  | 46.3931 | -70.5304 | 62.4753 | 31.941 | 30.9264 | 33.3 | -69.982 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 10.494 | 52.709 | 14.6685 | 14.9374 | 24.8388 | 16.8345 | 0.571 | 7.9873 |  |  | -70.12 | -70.12 |  | -33.3 | 68.2 | 24.268 | 0.276 | 0 | -34.49 | -61.73 | 34.73 | 34.44 | 20.6189 | 3.7556 | 73.661 | 76.1646 | -2.016 | -42.6551 | 0 | 7.94 | 7.3437 | 51.0656 | 51.9463 | -29.1016 | -29.8131 | -245.4511 | 1.2807 | 0 | 0 | 45.9625 |  | -7.509 |  | -10.1285 | 10.295 | 5.7005 | 3.9323 | 272.6523 | 179.3572 | 180.0286 | -141.1162 | 568.7019 |  | -103.2265 | 105.4658 | 103.977 | 25.09 | 31.92 | 65.19 | 77.87 | -115.1989 | -116.0027 | 186.9577 | 187.822 | 16.4522 | -155.226 | -154.5955 | -8.494 | -91.2419 |  |  | 53.9 | 180.4 | -17.07 | 9.1017 | 9.3926 | 10.0408 | 92.0816 | 91.4094 | -28.4441 | -116.1374 | -27.9939 | 16.6598 | 58.55 | 30.83 | 46.1792 |  |  |  | 91.032 | 90.2862 | -57.1604 |  | -17.2319 | -109.5 | -109.1 |  | 61.2396 | 55.4329 | 86.7371 | 60.81 | -2.5 | 45.6785 | 56.3207 | -6.17 | -6.19 | 86.11 | 69.15 | 56.6 | 55.1091 | -116.4173 | -113.4727 | 129.4147 | 90.5199 | 87.1397 | 89.2405 | 11.2614 | -8.6839 | -33.118 | 151.3058 | -272.7767 |  | -29.3509 | -25.7755 | 84.3086 | -17.1228 | -15.5643 |  | -101.3743 | -103.3057 | 47.9782 |  | 0 |  | 17.3377 | -103.8127 | -44.0606 | -43.2895 | 14.0565 | 10.7699 | -40.8921 | 26.448 | 25.8856 |  | 40.8278 | 40.8743 | 39.4468 | 116.8845 | 115.7123 | -112.8656 | 119.5826 | 119.2538 | -87.5908 | -71.0112 | -37.6965 | -34.52 | 13.8729 | 1.3614 | -8.79 | 15.64 | -37.0898 |  | -12.956 | 0.566 | 12.2725 | 28.98 | 70.93 | 88.397 |  | 86.0084 | 23.4 | -15.2847 | 3.8222 | 4.2726 | 2.4982 |  |  | -16.2105 | -34.8734 | 21.167 | 36.3263 | 55.5606 | 57.6542 | -145.2981 | -26.6198 | 26.4397 | -50.1349 | 8.985 | 12.7372 | 12.3534 | 11 | 54.8208 | 56.5871 |  |  | -593.7838 | 597.6948 | 130.9529 | -56.2463 | -54.8946 | -56.1788 | -45.5018 | 36.3882 | 35.4816 | -55.3896 | -53.7931 | 6.5946 | 6.4958 | -54.1345 | -54.2434 | 53.41 | 52.05 | 17.3 | 17.4 | 21.6585 | 38.16 | -428.4783 | 108.2403 | 109.4249 | 16.9 | -31.9 | -4.5 | -4.5 | 1.5619 |  | -125.4252 | 289.6365 | -36.7147 | -100.1355 | 8.7742 |  | -108.7993 | -83.8815 | 199.434 | 108.9172 | 160.7847 | 159.9507 | 81.9954 | 42.6702 | -196.0548 | -151.8145 | 151.6336 | -11.0208 | 40.705 | 13.36 | -0.469 | -0.482 | -13.28 | -9.28 |  | 10.0206 | -15.5566 | -39.3759 | 15.4 | 52.497 | 53.499 | 5.3364 | 6.4412 | 24.368 | 23.5025 | 25.5613 |  | 35 | 19.3857 | 9.33 |  | -48.1013 | 79.3729 | 56.7627 | -48.0417 | -78.2553 | 45.5184 | 32.5429 | -37 | 37.1 | -455.8504 | 626.5673
08/03/2026 | 22:00 | 0 | 10.5411 |  | -26.8253 | 19.5102 |  | 43.8515 | -67.1584 | 60.0999 | 30.4971 | 29.7387 | 35.52 | -66.633 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 10.5627 | 50.363 | 14.1015 | 14.0706 | 23.259 | 16.7792 | 0.442 | 7.1925 |  |  | -65.83 | -65.58 |  | -35.52 | 66 | 22.326 | 0.266 | 0 | -34.9 | -55.73 | 35.97 | 35.02 | 19.3439 | 4.4159 | 70.6973 | 72.757 | -2.6505 | -44.4312 | 0 | 23.3805 | 22.1274 | 46.1252 | 46.9201 | -9.7656 | -13.4178 | -248.2066 | 0.7601 | 0.2 | 0.2 | 47.0873 |  | -7.5468 |  | -9.4089 | 9.2575 | 0 | 3.575 | 271.4315 | 175.1152 | 173.986 | -134.8176 | 566.4968 |  | -103.4601 | 104.3737 | 100.8334 | 25.14 | 30.86 | 63.13 | 77.04 | -114.1273 | -113.0556 | 188.4398 | 188.9617 | 19.0002 | -152.3791 | -151.372 | -12.6927 | -88.1311 |  |  | 53.4 | 178.3 | -16.83 | 7.6981 | 7.959 | 8.899 | 87.9689 | 86.992 | -25.9738 | -114.2975 | -24.225 | 15.9388 | 55.81 | 29.58 | 44.7729 | 42.3386 | 30.3135 |  | 88.5412 | 88.4832 | -52.8874 |  | -16.4932 | -104.4 | -104.8 |  | 58.6029 | 51.6757 | 82.0496 | 57.68 | -1.55 | 45.756 | 51.6179 | -5.51 | -5.52 | 81.74 | 66.93 | 53.4545 | 52.8727 | -115.1087 | -113.4455 | 122.713 | 83.8059 | 80.9597 | 81.9454 | 11.1036 | -8.3414 | -32.967 | 142.5045 | -259.228 |  | -28.6575 | -25.4369 | 84.4431 | -15.6941 | -14.5688 | 15.408 | -101.272 | -103.5157 | 47.7172 |  | -1.56 |  | 16.8103 | -98.8319 | -41.2095 | -40.4116 | 9.1244 | 10.5953 | -41.3976 | 25.0293 | 25.1344 |  | 41.1119 | 41.6443 | 40.3118 | 114.7076 | 114.3727 | -108.5117 | 118.4345 | 118.9508 | -87.0325 | -69.1732 | -36.51 | -36.05 | 13.8729 | 1.2906 | -8.83 | 17.22 | -36.8283 | 9.2862 | -13.376 | 0.524 |  | 28.95 | 72.2462 | 88.5554 | 16.65 | 85.7241 | 25.9 | -14.8191 | 4.2007 | 5.0208 | 2.3776 |  |  | -15.9493 | -31.9454 | 20.8915 | 33.3951 | 55.3019 | 55.2486 | -142.9002 | -25.1988 | 24.5618 | -45.7733 | 9.3723 | 11.204 | 10.8135 |  | 59.397 | 61.3917 |  |  | -600.1406 | 604.9693 | 144.5551 | -59.3326 | -59.3388 | -56.6152 | -45.0256 | 39.674 | 38.9979 |  |  | 8.1877 | 8.0778 | -48.9107 | -49.7365 | 59.67 | 59.24 | 16.5 | 14.6 | 21.761 | 36.24 | -418.3015 | 110.9121 | 109.5813 | 15.6 | -35.4 | -7.1 | -6.3 |  |  | -137.3389 | 278.311 | 0 | -74.7897 | 18.0196 |  | -77.6316 | -59.5933 | 180.0623 | 83.7954 | 151.5156 | 150.2322 | 57.7812 | 20.603 | -176.3287 | -154.313 | 156.3449 | -11.7075 | 41.346 | 12.96 | -0.269 | -0.278 | -13.68 | -8.96 |  | 9.4347 | -14.5891 | -40.5478 | 16.8 | 54.469 | 54.557 | 11.2757 | 13.2795 | 24.6676 | 25.17 | 23.8088 |  | 38.1 | 19.8809 | 8.88 |  | -47.3046 | 80.1817 | 57.549 | -46.0925 | -79.5251 | 45.2833 | 33.5143 | -41.7 | 41.4 | -443.5081 | 616.7161
08/03/2026 | 22:30 | 0 | 9.7813 |  | -31.4699 | 18.8846 |  | 41.4028 | -60.869 | 56.7683 | 28.6031 | 28.1356 | 42.18 | -60.869 | 52.8 | 14.076 | -50.6 | 10.9936 | 47.028 | 12.886 | 13.1769 | 21.5878 | 16.7492 | 0.4243 | 8.1014 |  |  | -59.32 | -59.32 |  | -42.18 | 59.4 | 20.464 | 0.254 | 0 | -28.55 | -65.6 | 28.29 | 28.43 | 18.1762 | 5.0889 | 68.115 | 70.3704 | -9.5989 | -33.7003 | 0 | 7.4422 | 7.3929 | 43.3932 | 44.0243 | -30.6211 | -33.521 | -185.3913 | 1.5925 | -0.1 | -0.2 | 37.8001 |  | -7.3556 |  | -2.8287 | 8.3012 | 0 | 3.0267 | 214.8808 | 163.4571 | 164.0675 | -110.2598 | 513.4584 |  | -102.2922 | 104.9145 | 96.622 | 24.32 | 29.29 | 59.91 | 74.71 | -107.2955 | -106.8936 | 181.5394 | 182.2461 | 21.5104 | -143.822 | -144.0126 | -13.6218 | -84.1938 |  |  | 50.9 | 168.6 | -16.29 | 8.5018 | 8.6647 | 8.7821 | 84.9519 | 85.7391 | -26.4631 | -107.6328 | -27.2749 | 15.1605 | 50 | 27.24 | 41.4917 | 39.2624 | 28.1007 |  | 85.1069 | 83.9352 | -46.6033 |  | -15.365 | -101.1 | -102.1 | 25.6119 | 53.6224 | 47.9186 | 76.1902 | 53.66 | -1.06 | 44.6555 | 46.6939 | -5.37 | -5.38 | 78.98 | 64.76 | 46.9273 | 46.7818 | -112.827 | -109.0091 | 111.8956 | 75.9801 | 73.3017 | 74.4584 | 14.0527 | -4.1476 | -31.949 | 121.4811 | -194.896 |  | -27.9497 | -24.5991 | 78.6004 | -8.9408 | -8.438 | 18.48 | -100.2091 | -102.2254 | 42.0793 |  | -1.58 |  | 16.1301 | -83.7576 | -43.3987 | -42.8639 | 14.5301 | 6.7813 | -36.5689 | 25.2382 | 25.1949 |  | 40.6644 | 42.1859 | 40.0295 | 107.6744 | 107.172 | -108.5117 | 114.8096 | 114.5321 | -94.2569 | -80.603 | -26.7393 | -39.95 | 9.1658 | 1.2296 | -5.63 | 16.05 | -27.2787 | 11.3834 | -13.893 | 0.545 |  | 30.1 | 81.6149 | 93.1236 | 16.13 | 85.2931 | 24.4 | -12.5412 | 4.8087 | 5.162 | 2.2082 |  |  | -15.4623 | -28.5952 | 20.9619 | 29.9827 | 54.1446 | 57.0528 | -136.8823 | -23.5145 | 22.6769 | -41.6764 | 8.401 | 9.4351 | 9.0719 | 10 | 71.7867 | 71.4745 |  |  | -607.7942 | 611.4021 | 203.0814 | -70.6174 | -70.2998 | -56.2507 | -46.0048 | 38.1414 | 38.0733 |  |  | 13.1865 | 13.0217 | -44.6793 | -44.6774 | 74.67 | 73.17 | 14.9 | 16.4 | 21.7205 | 34.48 | -403.4795 | 110.5917 | 109.0148 | 15.1 | -41 | -12.2 | -12.1 | 1.6649 |  | -198.852 | 217.3583 | 61.9479 | 1.5798 | 30.4296 |  | -6.0303 | -49.3566 | 109.0925 | 3.4411 | 140.0875 | 139.645 | 49.5713 | -47.9885 | -108.7888 | -157.8636 | 157.8999 | -11.6278 | 42.3637 | 12.96 | 0.1 | 0.094 | -12.72 | -9.2 |  | 10.1671 | -18.3978 | -40.7523 | 20.6 | 55.216 | 51.761 |  | 13.5861 | 25.8816 | 24.4571 | 24.0008 |  | 41.4 | 20.3143 | 8.36 |  | -47.8202 | 79.6283 | 57.6405 | -48.0098 | -78.2697 | 46.0074 | 31.9507 | -45.1 | 45.4 | -398.3902 | 572.8985
08/03/2026 | 23:00 | 0 | 9.0199 |  | -31.7573 | 18.0102 |  | 39.0964 | -55.1528 | 53.1816 | 26.9892 | 26.4658 | 51.06 | -55.871 | 48.4 | 12.42 | -46.2 | 10.6608 | 44.5516 | 12.0997 | 12.4072 | 20.483 | 16.8551 | 0.5751 | 8.1442 |  |  | -51.26 | -51.3 |  | -51.06 | 55 | 19.894 | 0.246 | 0 | -31.77 | -59.83 | 31.27 | 31.31 | 17.3791 | 5.4087 | 64.8498 | 66.9615 | -14.7659 | -36.4085 | 0 | 33.494 | 33.1572 | 35.3658 | 36.3612 | -6.8368 | -13.9577 | -187.2155 | 2.5299 | -0.6 | -0.5 | 38.9405 |  | -7.2327 |  | -4.9315 | 6.2248 |  | 2.6467 | 209.1738 | 148.8082 | 149.3881 | -86.1562 | 485.6945 |  | -102.0555 | 104.352 | 92.4905 | 23.02 | 27.36 | 56.28 | 70.87 | -104.2144 | -104.2144 | 181.5071 | 182.1233 | 24.0064 | -138.6432 | -137.7307 | -16.3153 | -81.2101 |  |  | 48.8 | 163.6 | -15.88 | 6.9942 | 8.0126 | 8.0263 | 80.5399 | 80.152 | -26.9459 | -98.9558 | -29.1259 | 14.1019 | 46.66 | 25.21 | 39.6167 | 37.5046 | 26.6508 |  | 81.3608 | 80.8693 | -44.203 |  | -14.5159 | -96.7 | -96.1 |  | 50.6927 | 43.2221 | 71.5027 | 50.41 | -0.39 | 42.7955 | 43.6775 | -5.31 | -5.37 | 71.66 | 60.95 | 44.5818 | 43.8545 | -110.9016 | -107.3818 | 106.0199 | 68.9327 | 66.6697 | 67.951 | 11.0135 | -4.9318 | -29.581 | 97.4298 | -158.5429 |  | -27.3772 | -24.283 | 77.6973 | -9.3923 | -9.1541 | 16.944 | -99.1966 | -101.0521 | 41.434 |  | 0 |  | 15.3356 | -80.536 | -41.9634 | -40.4363 | 9.5695 | 7.6341 | -36.7292 | 25.8208 | 25.9624 |  | 40.9868 | 40.9131 | 39.2087 | 105.4975 | 105.8324 | -112.5306 | 112.3675 | 113.341 | -93.9564 | -81.2653 | -26.9004 | -41.28 | 9.471 | 1.1624 | -5.6 | 16.77 | -28.6031 |  | -14.277 | 0.555 |  | 29.09 | 82.3229 | 96.2262 | 15.36 | 82.6084 | 25.4 | -11.9497 | 5.5289 | 5.6901 | 2.02 |  |  | -16.0791 | -26.2517 | 21.4422 | 27.2353 | 56.996 | 56.2088 | -136.9063 | -22.2451 | 21.9555 | -37.0832 | 8.7322 | 7.9214 | 7.5109 | 10.2802 | 77.0231 | 80.1331 |  |  | -615.3468 | 618.1042 | 240.0273 | -76.8597 | -75.1565 | -58.7893 | -48.7522 | 39.3237 | 39.5868 | -69.3084 | -69.1214 | 19.9322 | 19.1192 | -37.0364 | -37.2354 | 78.34 | 78 | 13.1 | 12.9 | 21.7397 | 33.12 | -387.0205 | 108.4531 | 109.3726 | 14.5 | -43.9 | -16.6 | -17.3 |  |  | -234.5321 | 185.4861 | 91.634 | 32.0815 | 27.5412 |  | 20.755 | -89.4902 | 62.8163 | -22.0201 | 134.3782 | 134.7686 | 88.8409 | -85.7913 | -58.951 | -145.5131 | 147.9713 | -12.2074 | 38.4646 | 12.96 | 0.356 | 0.347 | -12.96 | -8.64 |  | 9.8161 | -19.7467 | -40.2853 | 22.7 | 53.083 | 55.486 |  |  | 25.6685 | 25.39 | 24.1378 |  | 46.7 | 21.478 | 7.63 |  | -51.2471 | 79.4808 | 60.0345 | -50.3896 | -78.2105 | 48.2598 | 29.4629 | -50 | 50 | -370.1298 | 551.9622
08/03/2026 | 23:30 | 0 | 8.1103 |  | -32.3604 | 17.3904 |  | 35.9931 | -47.4281 | 50.2426 | 25.4392 | 24.8073 | 55.5 | -41.399 | 33 | 11.592 | -33 | 9.9815 | 40.8898 | 11.6036 | 11.8669 | 19.5536 | 16.8734 | 0.5499 | 8.2573 |  |  | -44.59 | -44.48 |  | -53.28 | 39.6 | 19.358 | 0.245 | 0 | -24.45 | -70.08 | 24.73 | 24.5 | 16.4637 | 6.0624 | 62.6782 | 64.5349 | -16.6266 | -29.2264 | 0 | 8.5525 | 8.4735 | 35.0842 | 35.3909 | -31.4224 | -33.6446 | -126.501 | 3.6591 | -1.4 | -1.4 | 32.0192 |  | -7.1127 |  | -1.7417 | 6.3928 |  | 2.2058 | 153.325 | 129.1543 | 129.5816 | -34.0064 | 431.2742 |  | -109.1703 | 110.8331 | 87.3909 | 22.06 | 25.66 | 52.87 | 68.01 | -101.5353 | -100.9995 | 177.6261 | 179.1928 | 25.9605 | -132.1644 | -132.3568 | -17.2054 | -76.4634 |  |  | 48.4 | 153.6 | -15.38 | 7.356 | 7.4837 | 8.173 | 76.4775 | 76.2112 | -34.6288 | -84.4837 | -37.7061 | 13.3136 | 42.79 | 23.45 | 36.8042 | 35.3073 | 24.9339 |  | 77.9409 | 76.3798 | -37.7363 |  | -13.5731 | -89.5 | -91.3 |  | 47.1771 | 38.9953 | 66.8152 | 46.83 | 0.33 | 41.0595 | 37.9072 | -5.32 | -5.32 | 67.28 | 57.35 | 38.9091 | 38.2545 | -107.7525 | -105.9455 | 96.5362 | 60.2748 | 58.2719 | 58.7804 | 11.5135 | -3.3495 | -29.244 | 44.8372 | -105.4269 |  | -27.3506 | -24.2565 | 76.9948 | -9.5265 | -9.6254 | 18.48 | -96.761 | -98.5211 | 39.2878 |  | 0 |  | 14.6888 | -77.9593 | -40.4269 | -39.6114 | 9.3108 | 5.7602 | -35.9614 | 25.5861 | 25.3132 |  | 40.8015 | 40.7762 | 39.5357 | 101.646 | 101.4785 | -119.8987 | 111.3645 | 110.924 | -102.013 | -87.1291 | -32.2545 | -41.74 | 10.1765 | 1.0086 | -6.02 | 15.98 | -32.4575 |  | -14.602 | 0.522 |  | 28.38 | 89.3136 | 102.2806 | 15.77 | 83.2162 | 24.5 | -15.2428 | 2.4938 | 2.9119 | 1.7676 |  |  | -14.7137 | -27.3685 | 22.0608 | 28.3825 | 57.4577 | 58.7469 | -135.9275 | -20.8232 | 31.6741 | -40.0206 | 8.7848 | 6.3979 | 6.0554 | 10.0865 | 88.4969 | 88.0089 |  |  | -629.8766 | 630.7382 | 300.2269 | -86.8548 | -86.3512 | -60.0922 | -50.9091 | 41.4705 | 40.8736 | -83.4453 | -83.4774 | 20.921 | 20.8441 | -32.7985 | -32.8405 | 95.39 | 95.29 | 9.8 | 11 | 21.7397 | 31.76 | -364.7173 | 106.9877 | 106.7751 | 13.9 | -49.6 | -20 | -20.1 | 1.5358 |  | -293.7275 | 130.0581 | 147.0428 | 95.6893 | 29.5855 |  | 91.4346 | -31.8042 | 19.1264 | -88.9982 | 120.9238 | 119.7813 | 30.0267 | -138.3035 | -14.6717 | -151.9194 | 151.0351 | -12.2348 | 31.388 | 12.24 | 0.608 | 0.604 | -12.24 | -9.04 |  | 10.3746 | -22.0905 | -40.4898 | 24 | 54.602 | 52.429 |  |  | 26.7419 | 25.6782 | 27.3592 |  | 49.5 | 21.8098 | 7.18 |  | -52.745 | 80.4524 | 61.5189 | -52.0352 | -78.9458 | 50.7452 | 28.2782 | -53 | 53.3 | -322.3664 | 516.7731
09/03/2026 | 00:00 | 0 | 7.6465 |  | -32.9057 | 16.643 |  | 33.9753 | -42.7579 | 47.3875 | 23.9453 | 23.3649 | 35.52 | -33.842 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 10.4019 | 27.601 | 11.1285 | 11.2426 | 18.8705 | 16.5978 | 1.7139 | 8.0171 |  |  | -91.41 | -0.03 |  | -35.52 | 33 | 17.325 | 0.236 | 0 | -34.03 | -61.85 | 34.72 | 34.44 | 16.0618 | 6.5127 | 60.9166 | 63.0145 | 5.6285 | -43.5319 | 0 | 27.6764 | 24.8215 | 44.1508 | 45.3754 | -21.3241 | -19.5214 | -204.5148 | 6.3347 | -2.7 | -2.7 | 47.6839 |  | -6.2306 |  | -9.5412 | 5.0412 |  | 2.034 | 233.375 | 115.0547 | 114.7801 | -30.6678 | 459.7365 |  | -110.354 | 112.1736 | 81.8722 | 21.11 | 24.23 | 49.59 | 64.47 | -103.6786 | -103.4107 | 181.7338 | 182.3056 | 26.999 | -128.2486 | -128.7319 | -10.5001 | -74.0967 |  |  | 45.2 | 150.2 | -15.11 | 5.3974 | 6.065 | 6.9642 | 66.8583 | 66.1693 | -28.0745 | -77.5054 | -32.4118 | 12.9861 | 38.26 | 21.26 | 34.9292 | 33.11 | 23.2571 |  | 75.6938 | 73.7592 | -32.4513 |  | -12.7492 | -82.2 | -81.8 | 25.5899 | 44.2474 | 33.8292 | 62.1277 | 44.02 | 1.13 | 40.1295 | 32.3668 | -5.48 | -5.48 | 63.5 | 54.32 | 32.5636 | 32.6364 | -112.5158 | -108.9182 | 83.5164 | 48.9623 | 47.1152 | 47.8435 | 25.2757 | 12.6639 | -27.745 | 42.0781 | -105.5863 |  | -26.8562 | -23.9863 | 59.1772 | -18.0963 | 0 | 16.944 | -136.7578 | 0 | 21.9498 |  | 0 |  | 13.9234 | -74.2919 | -38.2884 | -36.9471 | 6.6761 | -10.8689 | -20.7602 | 24.8837 | 24.7096 |  | 40.6925 | 41.8868 | 39.5934 | 104.9951 | 105.8324 | -117.7218 | 114.6336 | 115.135 | -96.8004 | -80.9691 | -31.3463 | -41.21 | 10.1765 | 0.9512 | -6.15 | 16.11 | -32.3333 |  | -14.974 | 0.512 |  | 27.16 | 83.4072 | 98.0152 | 14.97 | 80.9128 | 25.6 | -16.6195 | 2.5342 | 2.5867 | 1.6045 |  |  | -14.0178 | -27.8451 | 20.0475 | 28.815 | 57.851 | 58.1032 | -140.2169 | -19.5309 | 33.7436 | -37.4736 | 9.2071 | 5.1674 | 4.8834 | 10.5734 | 90.7116 | 93.5624 |  |  | -658.082 | 658.8064 | 319.402 | -89.6822 | -88.3883 | -61.8537 | -52.4389 | 40.7874 | 39.6648 |  |  | 22.6349 | 22.5141 | -27.4193 | -27.9354 | 100.24 | 99.05 | 7.5 | 8.6 | 21.6991 | 29.68 | -357.2657 | 107.8179 | 106.2116 | 14.5 | -51.9 | -21.7 | -21.6 |  | 1.2683 | -310.7351 | 130.8565 | 122.5227 | 89.6507 | 9.971 |  | 75.2691 | -28.9511 | 23.7451 | -75.9727 | 113.8954 | 114.478 | 26.8187 | -121.1588 | -17.5959 | -137.4946 | 138.1155 | -12.2348 | 26.603 | 12.56 | 0.807 | 0.802 | -12.88 | -10.32 |  | 10.7835 | -23.4363 | -40.4898 | 25.3 | 50.6 | 52.193 |  |  | 26.3221 | 26.0013 | 25.7771 |  | 53 | 22.5582 | 6.6 |  | -53.9497 | 81.6178 | 63.283 | -53.6633 | -79.4739 | 52.0891 | 26.6906 | -56.2 | 56.4 | -333.2116 | 528.6907
MÁXIMO |  | 0 | 16.1787 | 0 | 13.1588 | 30.0584 | 0 | 49.697 | -36.0789 | 66.6298 | 33.751 | 32.9797 | 57.72 | -22.979 | 66 | 19.872 | -15.4 | 14.1932 | 52.709 | 16.2542 | 16.5044 | 27.2612 | 16.8734 | 1.7139 | 8.7617 | 0 | 0 | -44.21 | -0.03 | 0 | -2.22 | 77 | 25.368 | 0.286 | 0 | -18.26 | -28.85 | 64.16 | 64.59 | 21.9025 | 6.5127 | 77.0193 | 80.121 | 26.7902 | -21.5157 | 0 | 35.7188 | 34.1082 | 94.3647 | 97.0012 | -3.7921 | -0.7862 | -95.9317 | 6.3347 | 1.9 | 1.8 | 70.6015 | 0 | -4.303 | 0 | 9.4476 | 11.676 | 8.1618 | 5.4538 | 360.6982 | 185.4304 | 185.1863 | 40.3486 | 609.0175 | 0 | -66.7796 | 128.7354 | 107.1704 | 25.87 | 33.08 | 68.33 | 79.62 | -94.9714 | -94.8374 | 190.7127 | 193.0789 | 28.1083 | -90.7681 | -91.5307 | 3.8973 | -53.0777 | 0 | 0 | 114.8 | 184.5 | -12.2 | 40.4805 | 43.1504 | 22.639 | 98.2308 | 98.2006 | 1 | -29.959 | 0 | 17.2266 | 59.51 | 79.48 | 48.2886 | 45.4147 | 32.2585 | 0 | 107.4617 | 107.7296 | 0 | 0 | -9.9766 | -65.9 | -66.2 | 26.3864 | 65.6342 | 57.3115 | 92.5964 | 64.68 | 3.32 | 47.6005 | 59.4184 | -5.31 | -5.32 | 103.95 | 127.63 | 59.3818 | 58.8727 | -101.1675 | -98.4909 | 134.5604 | 95.1191 | 92.479 | 94.1193 | 34.55 | 23.1051 | -25.112 | 152.2456 | 137.2287 | 0 | -26.02 | -23.4106 | 104.0581 | 39.4403 | 37.17 | 18.48 | -94.7043 | 0 | 70.3974 | 0 | 0 | 0 | 18.1477 | 24.8976 | -36.9093 | -35.9812 | 14.7551 | 35.1186 | -10.5257 | 26.448 | 26.0517 | 0 | 41.3661 | 42.1859 | 40.3118 | 125.2573 | 124.0851 | -99.804 | 128.4982 | 128.3873 | -84.5702 | -63.4717 | -26.2486 | -28.41 | 14.2733 | 1.5152 | -4.52 | 18.28 | -26.2331 | 11.3834 | -12.397 | 4.55 | 12.2725 | 31.62 | 101.4065 | 119.5541 | 16.87 | 89.6366 | 27.5 | -7.1415 | 15.5053 | 16.7646 | 2.7322 | 0 | 0 | -12.8967 | -10.9356 | 24.3611 | 42.1937 | 61.9202 | 63.8001 | -135.9275 | -15.6971 | 33.7436 | -9.2642 | 12.5991 | 14.6416 | 14.2097 | 13.8893 | 99.3371 | 99.7389 | 296.3 | -292.7692 | -551.7448 | 669.0579 | 475.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8656 | 41.9553 | -10.3329 | -10.7048 | 34.9728 | 34.4125 | 32.6 | 32.6517 | 119.35 | 118.55 | 22.1 | 22.3 | 22.0473 | 41.04 | -236.7206 | 113.0257 | 112.7853 | 18.5 | -26.8 | -0.2 | -0.2 | 1.6664 | 1.5112 | 68.5277 | 485.6832 | 183.6111 | 156.2251 | 123.1158 | 0 | 147.1184 | 46.4764 | 200.3957 | 162.5244 | 191.353 | 189.1516 | 145.3826 | 171.6257 | 68.2049 | 47.8626 | 177.1803 | -10.098 | 42.3637 | 25.6 | 1.466 | 1.453 | -9.2 | 2.08 | 0 | 13.8903 | 1.6129 | -37.2061 | 34.7 | 56.787 | 55.965 | 11.4489 | 13.7152 | 28.4819 | 27.6023 | 27.8754 | 0 | 57.9 | 28.2038 | 10.24 | 0 | 0 | 84.1311 | 69.3374 | -2.2636 | -34.9156 | 60.0104 | 39.1537 | -29.5 | 70.6 | -189.9123 | 740.5072
MÍNIMO |  | 0 | 4.422 | 0 | -37.2979 | 13.9362 | 0 | 28.8903 | -91.9431 | 41.7371 | 21.1054 | 20.6507 | 0 | -78.54 | 17.6 | 7.452 | -66 | 9.9815 | 20.7844 | 8.523 | 8.6316 | 14.4088 | 13.5787 | 0.3469 | 5.0606 | 0 | 0 | -91.41 | -80.41 | 0 | -57.72 | 22 | 10.364 | 0.194 | 0 | -63.97 | -79.13 | 18.25 | 18.18 | 13.3961 | -1.2931 | 54.0247 | 55.2974 | -29.8636 | -67.7676 | 0 | 5.9026 | 5.7654 | 28.7024 | 31.6931 | -40.783 | -43.7765 | -320.346 | -2.658 | -2.7 | -2.7 | 23.8278 | 0 | -10.1078 | 0 | -34.0336 | 1.589 | 0 | 0 | 121.189 | 56.7644 | 56.856 | -143.3744 | 357.5624 | 0 | -126.3411 | 67.5681 | 58.6199 | 15.52 | 16.87 | 35.34 | 50.98 | -123.5043 | -124.442 | 165.2518 | 166.9249 | 12.3084 | -159.0551 | -159.0956 | -17.7654 | -107.9389 | 0 | 0 | 37.6 | 90.5 | -17.27 | -7.9765 | -9.0582 | 0 | 28.4811 | 27.4689 | -55.0247 | -118.1807 | -51.9284 | 10.5664 | 0 | 20.76 | 28.6011 | 26.9577 | 18.394 | 0 | 53.3322 | 52.9322 | -59.3416 | 0 | -17.6747 | -116.1 | -115.4 | 23.4641 | 35.7513 | 22.5577 | 50.9949 | 35.7 | -2.57 | 35.6345 | 0 | -13.77 | -13.88 | 0 | 43.99 | 8.2909 | 7.7273 | -125.4741 | -121.8636 | 64.5872 | 28.0062 | -0.0348 | 23.7029 | -13.853 | -33.2963 | -33.812 | -24.6382 | -468.6475 | 0 | -31.0478 | -27.892 | 50.1372 | -55.3568 | -51.8676 | 13.872 | -136.7578 | -126.2616 | 11.3816 | 0 | -1.69 | 0 | 10.884 | -178.1873 | -45.0428 | -43.8333 | 3.932 | -20.5907 | -64.0847 | 21.9399 | 21.7712 | 0 | 37.9196 | 38.3345 | 37.1604 | 95.785 | 96.1199 | -151.8829 | 103.9317 | 103.6066 | -115.0599 | -100.6136 | -47.8773 | -43.16 | 7.8718 | 0.6339 | -9.03 | 11.19 | -48.5146 | 9.2862 | -15.632 | 0.499 | 8.3796 | 20.08 | 64.7712 | 85.2753 | 12.43 | 65.2535 | 21.5 | -20.8212 | 2.2694 | 2.4717 | 1.2238 | 0 | 0 | -17.282 | -40.3528 | 19.2818 | 11.0822 | 53.292 | 54.1386 | -160.8231 | -29.0692 | 0 | -57.7991 | 8.401 | 2.9591 | 2.5841 | 10 | 1.6373 | 2.1328 | 292.9 | -293.1637 | -665.7247 | 552.994 | -63.6155 | -97.1749 | -97.3384 | -68.0728 | -59.4659 | 0 | 0 | -129.0228 | -121.2221 | 2.233 | 1.2442 | -60.2863 | -60.0004 | 17.13 | 17.12 | 2.7 | 2.5 | 21.1458 | -78.4 | -428.931 | 57.8799 | 57.6376 | 7.1 | -55.9 | -34.4 | -34.5 | 1.2962 | 1.1964 | -466.7574 | -112.3405 | -169.391 | -155.5004 | -91.9471 | 0 | -160.1818 | -144.4949 | -67.8959 | -145.3369 | 86.3272 | 86.7933 | -46.272 | -179.658 | -203.0593 | -174.5172 | -49.2857 | -13.2895 | 0.212 | 8.88 | -0.991 | -1.006 | -24.08 | -12.88 | 0 | -2.4887 | -31.9631 | -42.2476 | 7.3 | 43.457 | 43.96 | 3.0069 | 3.5159 | 5.3135 | 5.367 | 4.7156 | 0 | 26.4 | 16.9837 | 5.25 | 0 | -60.6771 | 35.0617 | 10.2373 | -60.6273 | -82.3179 | 0 | 20.2449 | -70.5 | 29.5 | -604.36 | 404.3393
PROMEDIO |  | 0 | 10.9128 | 0 | -17.5039 | 22.2684 | 0 | 39.5956 | -59.3815 | 52.3113 | 26.696 | 26.1134 | 24.79 | -50.0062 | 41.9467 | 11.8877 | -41.36 | 12.6971 | 35.5343 | 11.6019 | 11.7288 | 19.4116 | 15.4188 | 0.55937 | 7.7698 | 0 | 0 | -64.9204 | -63.0023 | 0 | -24.4662 | 48.05 | 17.9119 | 0.23892 | 0 | -44.4583 | -62.9254 | 44.7329 | 44.8029 | 16.8825 | 3.6453 | 62.8085 | 64.7434 | 6.5357 | -50.0108 | 0 | 19.7435 | 18.9604 | 60.7483 | 61.956 | -23.1523 | -24.9564 | -239.8936 | 1.1429 | -0.0875 | -0.075 | 53.8106 | 0 | -6.8956 | 0 | -14.9556 | 6.7429 | 6.0653 | 3.6355 | 268.3212 | 119.4214 | 119.2752 | -52.2698 | 503.8989 | 0 | -101.384 | 103.1627 | 84.1276 | 20.1852 | 24.5915 | 54.3777 | 67.9257 | -109.8853 | -109.676 | 179.0365 | 179.5555 | 18.9715 | -119.5303 | -119.5577 | -8.4416 | -79.9887 | 0 | 0 | 73.7292 | 126.3 | -14.97 | 8.3186 | 8.6928 | 10.7771 | 67.5118 | 67.1837 | -28.7208 | -84.5976 | -34.0801 | 13.0801 | 47.3323 | 43.3854 | 38.8283 | 35.827 | 25.4224 | 0 | 80.1661 | 79.7032 | -34.0644 | 0 | -13.9486 | -91.1 | -91.3511 | 24.9012 | 50.7402 | 39.7487 | 70.6313 | 50.2008 | -0.033125 | 42.987 | 33.9487 | -10.944 | -11.0446 | 73.3993 | 84.0644 | 34.8072 | 34.3856 | -115.1898 | -112.5729 | 100.6977 | 61.9883 | 60.539 | 60.6749 | 15.3771 | -1.1698 | -30.4739 | 62.5705 | -203.8362 | 0 | -28.1035 | -25.3288 | 73.3102 | 5.2338 | 4.5103 | 16.1092 | -106.1876 | -103.9683 | 37.3582 | 0 | -0.34191 | 0 | 15.3972 | -66.8047 | -39.7152 | -38.8388 | 9.8306 | 3.4828 | -32.695 | 24.7443 | 24.5077 | 0 | 39.9418 | 40.3885 | 38.7959 | 110.3573 | 110.3929 | -122.4908 | 118.3135 | 117.9846 | -97.6403 | -81.4925 | -37.4176 | -38.5685 | 12.2231 | 0.95788 | -7.606 | 14.9996 | -37.9483 | 10.29 | -14.2185 | 2.7683 | 10.7031 | 25.8573 | 82.9833 | 98.754 | 14.974 | 78.1397 | 24.4729 | -13.5127 | 7.6418 | 8.2447 | 1.7948 | 0 | 0 | -15.3384 | -25.9674 | 21.7393 | 26.8143 | 56.754 | 57.7963 | -145.9754 | -21.7494 | 27.8282 | -31.6224 | 10.0341 | 8.0135 | 7.6441 | 11.7078 | 55.4326 | 56.2411 | 295.1 | -292.9488 | -603.4256 | 608.78 | 178.5094 | -54.6951 | -54.2285 | -60.4733 | -51.1799 | 29.2408 | 27.3764 | -68.5997 | -67.4022 | 14.9718 | 14.4843 | -20.4709 | -20.2639 | 58.8162 | 58.5806 | 11.8812 | 11.8479 | 21.5742 | -8.4391 | -325.7111 | 87.5663 | 87.2578 | 12.325 | -41.2271 | -13.6292 | -13.4521 | 1.4795 | 1.3153 | -181.0422 | 226.1692 | -0.33985 | -31.0142 | 7.8016 | 0 | -39.8747 | -66.3017 | 80.7822 | 39.4753 | 147.7049 | 147.4239 | 65.5378 | 6.2605 | -79.197 | -82.0591 | 70.8081 | -11.8621 | 22.9177 | 13.365 | 0.51833 | 0.51202 | -13.34 | -8.2217 | 0 | 8.7048 | -20.1534 | -40.2896 | 23.1396 | 52.9626 | 52.5535 | 9.7965 | 12.0425 | 16.2597 | 16.0255 | 16.0158 | 0 | 42.1063 | 21.3548 | 7.2817 | 0 | -52.2796 | 80.1637 | 61.7115 | -51.9748 | -78.8728 | 50.9637 | 27.1272 | -50.1521 | 50.5729 | -422.5227 | 602.9752
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 8 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/03/2026 | 00:30 | 0 | -2.1379 | 0 | 0.578 | 8.0952 |  | 10.824 |  | 14.3905 | 5.4738 | 5.1573 | -11.1 | -22 |  |  | -13.2 | 5.2671 | 7.2433 | 3.8132 | 3.6535 | 6.7755 | 3.3186 | 0.4873 | 2.6039 |  | -1.25 | -0.789 | -0.777 | 3.765 | -8.88 |  | -1.552 | 0.257 | 0 | -10.15 | -10 | -13.21 | -12.96 | 4.9996 | 4.0772 | 18.7523 | 20.901 | -19.3064 | -0.2002 | 0 | 18.3014 | 19.2938 | -14.3075 | -13.0149 | 42.9991 | 35.9137 | -46.0853 | -1.7662 | -0.9 | -1 | -27.6468 |  | -1.6893 |  | -3.7028 | 1.8804 |  | 0.4457 | -85.1466 | 48.5855 | 48.5855 | -91.0967 | -189.6368 |  |  |  | 12.5044 | 10.12 | 9.89 | -10.26 | 0.45 | -0.5316 | -0.5316 | 4.2326 | 1.4792 | -0.7287 | -4.5803 | -4.2566 | -3.5993 | 8.4907 |  |  | -18.3 | -12.5 | -2.73 | 21.3315 | 21.3354 | 20.6517 | 41.311 | 41.0698 | -11.169 | -36.7796 | -7.3863 | 2.5719 | 23.95 | 7.96 | 4.8486 | 3.714 | 5.3033 |  | -9.5869 | -9.6888 | -12.2981 |  | -1.7848 |  |  | -6.2671 | 0 | 12.7798 | 7.2421 | 0.45 | -4.14 | 9.238 | 11.5819 | -1.88 | -1.93 | 9.02 | -3.68 | 7.8 | 4.0818 | 0 | 0.7636 | 20.4242 | -0.1207 | -2.7041 | -2.5921 | -10.2721 | -14.8637 | -13.058 | 0 | 9.0331 |  | -8.9095 | -8.1427 |  | -10.0084 | -9.5214 | -4.612 | -0.6764 | -0.3176 | -9.5146 |  | 5.16 |  | 3.6286 | -13.1412 | -13.9195 | -13.8124 | 9.1011 | -5.2161 | -6.9666 | 6.2939 | 5.9675 |  | 5.2995 | 4.9499 | 3.7915 | -4.1864 | -4.5213 | 19.7598 | -4.7231 | -4.8245 | 21.0938 | 29.8237 | 10.8266 | -12.79 | -2.7205 | 0.2007 | 1.51 | 0.38 | -11.9235 |  | 7.584 | 1.17 |  | 33.73 | -34.39 | -26.4192 | -0.26 | 23.819 |  | 19.0768 | -5.2664 | -5.4766 | 2.1224 |  |  | -10.8947 | -19.0575 | 8.5455 | -21.3835 | 5.2631 | 4.4952 | 151.3819 | -12.0174 | -8.1527 | -10.194 | 2.9092 | 7.546 | 4.9766 | 2.1706 | -23.7144 | -22.4998 | -10.48 | 15.9769 | 93.0976 | 6.1203 | 59.4608 | -33.9739 | 16.3616 |  | 11.4764 | -20.8515 | -22.3239 |  |  | -14.2097 | -13.6493 | -11.4828 | -11.8178 | 20.49 | 20.37 | -20.2 | -20.3 | 0.2829 | -8.88 | 67.0311 | 23.2573 | 23.7446 | -17.4 | -28.5 | -3.7 | -4.3 |  | -17.6527 | -138.9305 | -51.4377 | -183.6886 | -4.3826 | -26.5239 |  | 119.9679 | 73.617 | 116.0755 | -28.2225 | 22.5309 | 20.3095 | 34.0744 | 49.7175 | -227.1989 | -44.7788 | 46.3039 | -0.8655 | 4.78 | -4.08 | -2.179 | -2.187 | -1.28 | 2.72 | -4.0019 | -9.1112 | 5.0401 | 5.51 | -7.5 | 1.028 | -0.327 | 2.6962 | 3.1624 | 0.8189 | 0.6095 | 0.5736 |  | 13.3 | 11.2606 | 0.21 |  | -8.3655 | -3.3265 | -25.9317 | -5.4175 |  | -29.1834 | 0 | -9.7 | -5.4 | 116.8131 | -169.6939
08/03/2026 | 01:00 | 0 | -1.2931 |  | -0.5797 | 9.1396 |  | 10.5292 |  | 12.9123 | 5.0568 | 4.7313 | -11.1 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 5.3484 | 8.1692 | 3.591 | 3.4392 | 6.2867 | 3.1647 | 0.4651 | 2.5181 |  | -1.2491 | -0.897 | -0.909 | 3.625 | -11.1 | -13.2 | -1.476 | 0.253 | 0 | -11.37 |  | -12.67 | -12.87 | 4.3925 | 3.6266 | 17.6212 | 20.4437 | -19.4278 | -2.0475 | 0 | 10.8624 | 16.7446 | -13.1502 | -11.2926 | 37.7075 | 35.0564 | -43.2454 | -0.8258 | -1.4 | -1.5 | -26.7225 |  | -1.9116 |  | -4.1612 | 1.8186 |  | 0.6088 | -89.7549 | 41.5357 | 41.5662 | -89.312 | -177.7813 |  |  |  | 10.4885 | 10 | 9.85 | -10.76 | -0.06 | -1.8712 | -1.7373 | 5.8562 | 3.547 | -1.5083 | -3.5943 | -3.6919 | -3.5073 | 7.7229 |  |  | -19.4 | -11.2 | -2.77 | 20.7218 | 20.4911 | 19.4804 | 39.8671 | 39.9617 | -13.2344 | -31.9217 | -10.1368 | 2.4553 | 24.03 | 7.97 | 4.6924 | 3.6163 | 5.3168 |  | -9.1771 | -9.4254 | -15.4077 |  | -1.8724 | -22.2 | -22 | -5.3308 | -0.374 | 12.3067 | 7.0566 | 0.13 | -4.25 | 8.9125 | 14.3152 | -2.79 | -2.83 | 10.57 | -4.66 | 10.8182 | 5.1818 | 0 | -0.3727 | 19.3068 | -0.3767 | -2.472 | -2.5012 | -9.6675 | -14.9035 | -14.196 | 0 | 6.921 |  | -8.8393 | -8.1076 |  | -9.6154 | -9.3284 | -6.148 | -0.2091 | 0.1563 | -9.4963 |  | 5.18 |  | 3.5525 | -11.6256 | -15.3698 | -15.2425 | 9.3871 | -5.2388 | -7.1484 | 7.4532 | 7.1703 |  | 4.1153 | 4.788 | 3.4428 | -3.684 | -3.8515 | 13.3965 | -4.572 | -4.7332 | 17.2444 | 25.9603 | 11.3344 | -12.97 | -2.6162 | 0.2007 | 1.8 | 0.58 | -11.797 |  | 7.69 | 1.234 |  | 34.63 | -33.2147 | -24.89 | -0.29 | 24.0156 |  | 18.7685 | -4.7058 | -4.8919 | 2.0519 |  |  | -10.7702 | -18.2907 | 9.114 | -21.6541 | 5.9396 | 4.5904 | 143.3665 | -12.6151 | -8.7641 | -9.6364 | 3.1051 | 7.524 | 4.8738 | 3 | -23.6298 | -22.8109 | -10.9 | 15.2329 | 91.0614 | 4.6528 | 59.2616 | -34.3996 | 16.0955 |  | 11.9963 | -14.8471 | 0 |  | 27.7084 | -12.9957 | -12.8144 | -11.988 | -11.9406 | 21.21 | 21.13 | -21.3 | -21.6 | 0.2829 | -9.6 | 63.3345 | 21.7031 | 21.9412 | -17.8 | -30.3 | -4.5 | -5.1 | -17.8023 | -17.6902 | -137.752 | -50.5812 | -181.8508 | -4.7718 | -24.601 |  | 119.7457 | 72.3108 | 114.2136 | -26.1707 | 21.7652 | 22.1364 | 36.0126 | 48.4652 | -227.3009 | -45.738 | 45.3424 | -0.6091 | 5.934 | -4.48 | -2.157 | -2.165 | -0.64 | 2.4 | -3.9115 | -8.6412 | 5.51 | 3.9261 | -7 | 1.218 | 0.548 | 2.9224 |  | 0.8603 | 0.5029 | 0.6101 |  | 15.6 | 9.5633 | 0.12 |  | -8.5247 | -3.9581 | -25.9732 | -4.9678 |  | -29.4865 | -1.9272 | -11.9 | -3.5 | 114.9685 | -168.1894
08/03/2026 | 01:30 | 0 | -1.1849 |  | -0.5365 | 9.113 |  | 10.226 |  | 12.6074 | 4.7559 | 4.5034 | -8.88 | -19.8 |  |  |  | 5.3009 | 9.0401 | 3.5683 | 3.2989 | 6.0526 | 2.906 | 0.4637 | 2.6572 |  | -1.2714 | -0.877 | -0.863 | 3.627 | -11.1 | -15.4 | -1.371 | 0.248 | 0 | -11.85 |  | -12.52 | -12.61 | 4.275 | 3.6766 | 16.7717 | 19.116 | -18.8472 | -2.676 | 0 | 9.759 | 12.2555 | -13.7981 | -11.74 | 36.7074 | 41.0854 | -49.9941 | 0.1054 | -1.9 | -1.8 | -27.6833 |  | -1.9924 |  | -6.8461 | 1.9591 |  | 0 | -84.994 | 42.848 | 42.909 | -92.283 | -192.6539 |  |  |  | 9.4606 | 9.6 | 9.21 | -11.56 | -1.25 | -0.1298 | 0.0042 | 5.0806 | 1.992 | -3.6331 | -2.7116 | -2.7075 | -6.1966 | 9.3824 |  |  | -19.4 | -13.8 | -2.84 | 20.4674 | 20.1584 | 19.3718 | 41.7372 | 42.0826 | -14.9001 | -32.0893 | -12.2055 | 2.4134 | 26.48 | 8.9 | 4.0674 | 3.1281 | 4.853 |  | -10.4797 | -10.9339 | -16.7328 |  | -1.7248 |  |  | -3.573 | -0.935 | 12.7798 | 6.3144 | -0.44 | -4.46 | 9.548 | 15.5415 | -2.57 | -2.66 | 9.85 | -5.28 | 12.1636 | 5.7909 | 0 | 1.1182 | 19.4444 | -0.4007 | -2.4514 | -2.3209 | -9.2124 | -13.9494 | -13.756 | 0 | 13.4823 |  | -8.8443 | -8.051 |  | -9.0667 | -8.8364 | -5.636 | 1.041 | 1.5493 | -11.1177 |  | 5.24 |  | 3.4046 | -9.9409 | -14.8738 | -14.6063 | 8.6307 | -6.2443 | -6.0922 | 7.3937 | 7.0836 |  | 4.2701 | 4.139 | 3.7923 | -4.1864 | -5.861 | 16.4107 | -6.9909 | -6.9638 | 18.8331 | 27.8071 | 11.0561 | -12.48 | -2.8084 | 0.2007 | 1.56 | 0.39 | -11.703 | 2.2827 | 7.699 | 0.72 |  | 34.97 | -34.9192 | -26.9523 | -0.3 | 24.5897 |  | 18.6954 | -4.7688 | -4.9661 | 1.9901 |  |  | -10.6244 | -18.415 | 9.9282 | -21.5054 | 6.6708 | 5.3854 | 143.7146 | -12.7299 | -8.509 | -9.7023 |  | 7.5387 | 4.8896 | 2.5071 | -23.6303 | -21.8437 | -13.83 | 17.9371 | 98.581 | 0 | 60.4587 | -35.3862 | 16.3825 |  | 12.0992 | -21.4333 | -22.2796 |  |  | -12.9957 | -12.4573 | -12.2975 | -12.2417 | 21.2 | 21.23 | -21.5 | -21.5 | 0.4935 | -9.6 | 65.8099 | 21.9607 | 21.9039 |  | -29 | -3.8 | -4.3 |  |  | -140.8017 | -56.8602 | -179.7683 | -2.2115 | -24.4899 |  | 124.627 | 74.8691 | 112.353 | -32.7974 | 22.2371 | 22.5864 | 33.9279 | 43.135 | -228.1778 | -48.4951 | 48.4113 | -0.4211 | 5.705 | -4 | -2.132 | -2.135 | -0.88 | 2.4 | -3.9213 | -8.8457 | 4.7196 | 5.391 | -7.8 | -0.639 | -0.655 |  |  | 1.1995 | 0.6504 | 0.9979 |  | 13.4 | 10.8965 | 0.12 |  | -8.37 | -4.0146 | -25.8142 | -5.3065 |  | -29.61 | -1.5799 | -10.2 | -4.8 | 122.0724 | -175.8469
08/03/2026 | 02:00 | 0 | -1.3104 |  | 0.6489 | 9.0622 |  | 9.5433 |  | 12.0313 | 4.4649 | 3.9149 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 5.1835 | 9.2159 | 3.524 | 3.2379 | 6.0086 | 2.9551 | 0.4502 | 2.4267 |  | -1.2226 | -1.095 | -1.087 | 3.422 | -11.1 | -13.2 | -1.293 | 0.245 | 0 | -12.86 |  | -12.72 | -12.58 | 4.0637 | 3.7013 | 16.3379 | 19.0397 | -19.5376 | -5.1575 | 0 | 18.4816 | 17.9219 | -12.3496 | -10.2602 | 37.9584 | 40.3676 | -53.7101 | 0.8172 | -2.4 | -2.4 | -24.8496 |  | -1.9853 |  | -9.7853 | 1.1684 |  |  | -89.1445 | 39.9792 | 41.2 | -85.274 | -190.7796 |  |  |  |  | 10.03 | 9.6 | -12.23 | -1.31 | 0.674 | 0.674 | 3.2741 | 1.4599 | -3.3203 | -2.5126 | -2.965 | -8.8896 | 10.599 |  |  | -19.1 | -15.6 | -2.63 | 19.8353 | 19.8093 | 19.0171 | 42.8086 | 44.0666 | -17.6691 | -29.4925 | -15.727 | 2.2089 | 26.07 | 8.7 | 3.7549 | 2.7374 | 4.516 |  | -11.6777 | -11.9442 | -14.6913 |  | -1.464 |  |  | -3.6011 | -1.122 | 12.149 | 5.9433 | -0.63 | -4.36 | 9.6255 | 13.5876 | -3.52 | -3.6 | 11.06 | -5.89 | 9.8545 | 4.8818 | 0 | 0.7091 | 17.7928 | -1.9098 | -3.9433 | -3.9305 | -9.1377 | -13.9439 | -14.075 | 0 | 10.9896 |  | -8.7553 | -7.9328 |  | -8.9433 | -8.6978 | -4.612 | 1.0075 | 1.4113 | -11.3309 |  | 5.17 |  | 3.3838 | -9.345 | -14.9788 | -14.9397 | 8.6488 | -6.9662 | -6.4799 | 7.6391 | 7.2661 |  | 3.654 | 4.3325 | 3.0019 | -6.5308 | -7.2006 | 17.4155 | -6.5883 | -7.3862 | 19.9593 | 27.7364 | 9.8451 | -12.52 | -2.7205 | 0.165 | 1.79 | 1.19 | -9.3455 |  |  | 0.774 |  | 34.64 | -35.8821 | -27.837 | -0.41 | 23.7188 |  | 19.5421 | -4.6503 | -4.8543 | 1.9122 |  |  | -10.9756 | -17.977 | 9.3687 | -21.8429 | 5.9162 | 4.1159 | 146.2317 | -12.8178 | -9.9948 | -9.2071 | 2.6296 |  | 4.8896 | 2.4099 | -23.4403 | -22.2125 | -15.51 | 18.736 | 104.11 | -5.4974 | 62.0074 | -34.4442 | 16.4333 |  | 12.6883 | -21.4378 | -22.7238 |  |  | -13.8746 | -13.3033 | -12.1189 | -12.3011 | 20.05 | 20.18 | -20.4 | -21.5 | 0.3177 | -9.6 | 64.0612 | 21.9618 | 22.0066 | -18.2 | -28.5 | -2.8 | -3.3 |  |  | -135.9357 | -57.673 | -178.4914 | 1.8046 | -22.961 |  | 126.4064 | 78.8442 | 116.2115 | -34.2343 | 21.0879 | 20.342 | 30.9074 | 41.5361 | -230.5713 | -53.8747 | 52.49 | 0.0476 | 5.659 | -4.08 |  |  | -1.04 | 3.12 | -3.7466 | -9.0806 | 5.5375 | 5.3056 | -7.7 | -0.011 | -0.145 |  |  | 0.5943 | 0.4033 | 0.2933 |  | 13.2 | 11.5262 | 0.13 |  | -8.4343 | -4.2772 | -25.9657 | -4.6506 |  | -29.7126 | -1.9383 | -8.8 | -5 | 126.5039 | -185.274
08/03/2026 | 02:30 | 0 | -1.2307 |  | -0.2133 | 9.1094 |  | 9.3378 |  | 11.285 | 4.1549 | 3.8919 | -11.1 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 5.3056 | 8.3624 | 3.2431 | 2.9538 | 5.6901 | 2.6358 | 0.4772 | 2.703 |  | -1.2692 | -1.153 | -1.132 | 3.4 | -11.1 |  | -2.2 | 0.267 | 0 | -13.53 |  | -11.98 | -12.06 | 4.1513 | 3.7052 | 15.5681 | 17.6015 | -16.8092 | -12.9941 | 0 | 19.6298 | 20.0269 | -19.6601 | -16.959 | 29.1362 | 31.7704 | -40.2965 | -0.2931 | -1.8 | -1.9 | -18.8024 |  | -1.921 |  | -11.0017 | 0.5171 |  |  | -112.247 | 44.557 | 44.618 | -79.0578 | -200.7129 |  |  |  | 8.4527 | 10.27 | 9.85 | -11.48 | -0.33 | 0.0042 | 0.1381 | 5.2291 | 2.7576 | -2.9534 | -5.2118 | -5.4503 | -10.3366 | 9.5044 |  |  | -26.8 | -14 | -2.5 | 33.8734 | 33.5399 | 0 | 40.5178 | 41.0117 | -13.4439 | -32.0786 | -11.2309 | 2.4246 | 25.51 | 8.55 | 3.5986 | 2.5421 | 4.5254 |  | -11.1816 | -11.3468 | -16.227 |  | -1.4791 | -22.3 | -21.9 | -3.5339 | -1.4961 | 11.6758 | 5.3867 | -0.99 | -4.33 | 9.3155 | 14.7508 | -3.3 | -3.39 | 10.31 | -6.22 | 11.7636 | 5.3091 | 0 | -0.2455 | 16.3629 | -2.8151 | -4.3324 | -4.6518 | -8.813 | -13.6786 | -13.405 | -19.5477 | 8.5937 |  | -8.7423 | -7.818 |  | -10.3108 | -10.0756 | -7.172 | -1.4498 | -1.0703 | -12.2103 |  | 5.2 |  | 3.2998 | -12.1098 | -13.6559 | -13.5983 | 6.6887 | -6.9782 | -4.6289 | 7.4916 | 7.2209 |  | 4.7445 | 4.4367 | 3.1846 | -6.3633 | -7.0332 | 19.2575 | -6.7463 | -6.2357 | 21.127 | 29.4152 | 7.892 | -13.48 | -3.1087 | 0.2007 | 1.87 | 1.87 | -9.1749 |  | 7.734 | 0.605 |  | 33.8 | -36.4258 | -28.4218 | -0.49 | 22.8233 |  | 19.1736 | -4.5293 | -4.6175 | 1.8785 |  |  | -11.1826 | -17.5459 | 8.7351 | -21.565 | 5.2422 | 5.0705 | 140.8049 | -13.0606 | -9.8198 | -9.0049 | 3.2749 | 7.4499 | 4.8659 | 3 | -22.2019 | -20.5362 | -16.34 | 21.4641 | 109.468 | -6.3449 | 61.0075 | -32.4089 | 17.8774 |  | 12.1193 | -21.6254 | -22.7755 | 31.9533 |  | -14.8469 | -14.5118 | -12.9378 | -12.7646 | 18.73 | 18.33 | -19.8 | -19.4 | 0.195 | -9.28 | 57.3432 | 23.9216 | 23.7089 | -18.2 | -27.3 | -1.6 | -2.5 |  | -17.708 | -125.8452 | -60.8061 | -181.9644 | 0.0019 | -22.5442 |  | 128.6982 | 78.8361 | 124.141 | -34.3788 | 22.383 | 21.1924 | 27.8422 | 44.5172 | -235.9613 | -52.7501 | 54.9181 | -0.2087 | 9.454 | -3.2 | -2.109 | -2.11 | -1.76 | 2.56 | -3.226 | -8.9647 | 5.8305 | 5.275 | -8.4 | 1.231 | 1.808 |  |  | 0.6443 | 0.573 | 0.3743 |  | 12.3 | 12.3256 | 0.1 |  | -8.2112 | -3.5812 | -25.5286 | -5.2521 |  | -29.0478 | -1.6545 | -8.8 | -5.7 | 123.678 | -188.8373
08/03/2026 | 03:00 | 0 | -1.272 |  | 0.6125 | 9.0561 |  | 9.1099 |  | 11.142 | 3.8519 | 3.4355 | -8.88 | -22 | 0 |  | -15.4 | 5.2543 | 8.0895 | 3.2389 | 2.9742 | 5.5864 | 2.5723 | 0.4708 | 2.6322 |  | -1.1949 | -1.134 | -1.125 | 3.071 | -11.1 |  | -1.652 | 0.241 | 0 | -13.44 | -10 | -12.48 | -12.63 | 4.1536 | 3.6497 | 15.0299 | 16.7272 | -17.7297 | -11.9504 | 0 | 12.5368 | 9.8424 | -18.291 | -19.0988 | 32.249 | 37.1446 | -22.9476 | -0.8033 | -1.4 | -1.3 | -19.9579 |  | -1.5645 |  | -8.9995 | 0.749 |  |  | -125.5836 | 32.1665 | 32.2581 | 0 | -233.6483 |  |  |  | 7.3649 | 9.95 | 9.43 | -11.39 | -0.91 | -2.1391 | -1.7373 | 6.3985 | 3.6019 | -1.6033 | -3.2165 | -2.9636 | -8.7479 | 9.1204 |  |  | -25.5 | -13.2 | -2.31 | 34.871 | 34.3938 |  | 33.788 | 34.1894 | -14.4613 | -23.8105 | -11.9452 | 2.2038 | 23.37 | 7.7 | 3.2861 | 2.3468 | 4.4067 |  | -10.6018 | -10.7732 | -15.7745 |  | -1.5804 | -20 | -19.5 | -4.7107 | -1.6831 | 10.8873 | 5.0156 | -1.29 | -3.98 | 8.2615 | 14.5327 | -3.63 | -3.68 | 10.55 | -6.29 | 10.4 | 5.0727 | 0 | -0.5273 | 14.9664 | -3.9469 | -5.3703 | -5.3712 | -10.3275 | -14.7589 | -13.249 | 0 | -3.0011 |  | -8.3449 | -7.4733 |  | -12.2643 | -11.8431 | -4.612 | -1.3903 | -0.9376 | -10.8865 |  | 5.11 |  | 3.0927 | -15.2809 | -13.6655 | -13.5292 | 6.9899 | -5.4791 | -6.5405 | 6.9527 | 8.0518 |  | 4.7447 | 4.958 | 3.7122 | -5.0237 | -6.0284 | 18.5876 | -5.8826 | -5.7929 | 19.1517 | 27.1144 | 10.3139 | -13.04 | -2.6162 | 0.2181 | 1.49 | 1.06 | -11.2557 |  | 7.626 | 0.609 |  | 34 | -33.9778 | -26.2144 | -0.51 | 23.3789 |  | 19.6621 | -4.54 | -4.7643 | 1.847 |  |  | -10.3974 | -16.0071 | 8.6362 | -22.0148 | 5.3229 | 5.4937 | 143.3917 | -12.9363 | -10.0299 | -8.7307 | 2.1449 | 7.4059 | 4.8105 | 1.5829 | -22.738 | -21.05 | -12.57 | 17.3578 | 96.9754 | 0 | 54.3207 | -32.4495 | 18.5302 |  | 11.2848 | 0 | 0 |  | 32.9155 | -13.4241 | -12.8144 | -12.6708 | -12.6102 | 18.22 | 17.71 | -21 | -21.1 | 0.195 | -9.76 | 55.9024 | 25.7333 | 25.5108 | -18.2 | -27.3 | -3.3 | -3.8 |  | -17.6888 | -118.7131 | -49.8111 | -188.4666 | -5.3676 | -20.7267 |  | 123.0728 | 79.2325 | 125.0688 | -28.4821 | 21.6661 | 20.8709 | 29.1268 | 52.0356 | -235.7402 | -48.7778 | 51.3516 | -0.9363 | 10.176 | -3.68 |  |  | -1.44 | 3.2 | -3.5702 | -8.7602 | 5.4795 | 5.275 | -8.8 | 0.436 | -0.657 |  |  | 0.4509 | 0.4595 | 0.2292 |  | 12.9 | 11.6343 | 0.07 |  | -8.6491 | -3.7443 | -25.9297 | -5.516 |  | -28.9793 | -1.7586 | -9.9 | -4.8 | 103.3345 | -169.4202
08/03/2026 | 03:30 | 0 | -1.2804 |  | 0.9796 | 9.3568 |  | 8.9197 |  | 10.8702 | 3.8329 | 3.4749 | -8.88 | -22 | 0 |  |  | 5.0517 | 8.5708 | 3.2483 | 3.114 | 5.6594 | 2.6677 | 0.5152 | 2.4024 |  | -1.223 | -1.172 | -1.159 | 3.236 | -11.1 | -13.2 | -1.627 | 0.247 | 0 | -12.43 |  | -13.16 | -13.18 | 4.3482 | 3.6049 | 15.3032 | 17.4566 | -16.9284 | -9.9488 | 0 | 0.1372 | -0.1506 | -17.1708 | -15.6917 | 20.7537 | 21.7032 | -21.6222 | -1.0417 | -1.4 | -1.3 | -22.8284 |  | -1.6649 |  | -7.2172 | 0.0386 |  |  | -131.3821 | 33.021 | 33.1126 |  | -237.8633 |  |  |  |  | 10.1 | 9.72 | -11.07 | -0.38 | -2.2731 | -1.8712 | 5.6431 | 3.5175 | -1.6068 | 0.7676 | 0.8845 | -6.9059 | 10.6468 |  |  | -22.9 | -17.4 | -2.36 | 40.3017 | 40.1482 |  | 31.702 | 31.5586 | -11.3504 | -23.909 | -9.5436 | 2.5649 | 23.89 | 7.93 | 3.1299 | 2.2491 | 4.3141 |  | -12.3045 | -12.5985 | -15.596 |  | -1.2532 |  |  | -4.8022 |  | 11.045 | 4.6445 | -1.37 | -4.08 | 8.308 | 14.7227 | -3.68 | -3.76 | 10.28 | -6.35 | 11.0727 | 5.2182 | 0 | -0.4636 | 14.7472 | -4.2558 | -5.5536 | -5.8037 | -10.5624 | -15.5352 | -13.543 |  | -3.7101 |  | -8.3958 | -7.6487 |  | -12.1 | -11.5301 | -5.636 | -1.4163 | -1.1115 | -10.3505 |  | 5.22 |  | 3.0886 | -14.9476 | -15.6461 | -15.526 | 8.9667 | -4.8342 | -6.3761 | 7.278 | 7.0556 |  | 4.4152 | 3.9873 | 3.0576 | -3.684 | -4.019 | 17.9178 | -5.7265 | -5.4816 | 20.1166 | 28.007 | 9.3324 | -13.65 | -2.7224 | 0.2181 | 1.63 | 1.44 | -11.1097 |  | 7.741 | 0.595 |  | 32.91 | -34.2546 | -26.3561 | -0.48 | 22.0884 |  | 19.6401 | -4.2173 | -4.516 | 1.8039 |  |  |  | -16.7305 | 8.8056 | -22.0148 | 4.6109 | 4.7606 | 141.2578 | -13.0804 | -10.4653 | -8.4233 | 2.4836 | 7.4059 | 4.7789 | 1.824 | -23.1917 | -21.443 | -12.57 | 17.5755 | 99.0202 | 3.9891 | 51.4247 | -31.7658 | 18.4224 |  | 10.8133 | 0 |  |  |  | -14.7041 | -14.0778 | -11.5827 | -11.6593 | 17.67 | 17.79 | -21.7 | -21.4 | 0.195 | -9.68 | 59.5308 | 22.1884 | 22.1164 |  | -28.6 | -2 | -2.5 |  |  | -117.1001 | -50.8898 | -187.4775 | -6.6447 | -20.0282 |  | 121.3506 | 79.8724 | 125.946 | -30.4178 | 21.7601 | 20.317 | 28.2902 | 51.3652 | -238.6103 | -50.2076 | 51.2036 | -0.1404 | 5.449 | -3.52 |  |  | -1.84 | 2.8 | -3.5341 | -8.5252 | 5.5375 | 5.1591 | -8.7 | -0.785 | 0.149 |  |  | 0.0689 | 0.439 | 0.5121 |  | 13.1 | 11.1251 | 0.07 |  | -8.3048 | -3.3137 | -25.6366 | -5.3555 |  | -29.1885 | -1.6194 | -9.5 | -4.9 | 103.8571 | -169.1255
08/03/2026 | 04:00 | 0 | -1.0841 |  | 1.235 | 9.3334 |  | 8.3376 |  | 10.7818 | 3.8309 | 3.5743 | -11.1 | -22 | 0 |  | -15.4 | 5.3029 | 7.6543 | 3.2074 | 3.0535 | 5.4235 | 2.8744 | 0.3689 | 2.4558 |  | -1.2684 | -0.986 | -0.997 | 3.15 | -8.88 | -13.2 | -1.766 | 0.244 | 0 | -9.74 |  | -13.25 | -13.22 | 4.0563 | 3.8689 | 14.6938 | 16.2195 | -17.7254 | -7.6209 | 0 | 12.9451 | 19.9258 | -18.4217 | -17.5668 | 23.7938 | 26.7698 | -21.4588 | -1.944 | -1 | -1 | -20.3699 |  | -1.5764 |  | -7.7391 | -0.2281 |  |  | -116.5196 | 29.725 | 29.6335 |  | -231.2375 |  |  |  | 6.2672 | 10.14 | 9.66 | -11.48 | -0.82 | 1.2098 | 1.0758 | 2.4343 | -0.0131 | -0.7507 | -0.7987 | -0.5691 | -7.2877 | 7.5568 |  |  | -24.7 | -11.8 | -2.3 | 37.8174 | 37.7245 |  | 28.7752 | 29.0115 | 1 | -22.9914 | -7.2685 | 2.3482 | 24.2 | 8.1 | 3.1299 | 2.1515 | 4.2303 |  | -9.8518 | -9.588 | -8.3625 |  | -1.2685 | -17.7 | -17 | -4.9744 | -1.6831 | 10.5718 | 4.6445 | -1.37 | -4.03 | 8.3545 | 7.7848 | -3.19 | -3.29 | 9.23 | -6.57 | 3.9818 | 1.8364 | 2.4518 | 2.3818 | 11.3366 | -7.1704 | -8.626 | -8.6937 | -10.1566 | -14.11 | -13.63 |  | -4.8002 |  | -8.1437 | -7.2004 |  | -12.8833 | -12.1623 | -5.124 | -1.1576 | -0.7299 | -10.8058 |  | 5.14 |  | 2.9056 | -15.871 | -15.5408 | -15.2658 | 9.3452 | -5.4171 | -7.9561 | 7.4685 | 7.0806 |  | 4.7681 | 3.7123 | 3.5874 | -6.1959 | -6.5308 | 25.7883 | -7.6351 | -7.5784 | 25.0922 | 34.5608 | 9.8451 | -12.71 | -2.9146 | 0.1916 | 1.35 | 0.39 | -11.0866 |  | 7.713 | 0.791 | 4.2319 | 33.04 | -38.0591 | -28.7767 | -0.41 | 21.874 |  | 20.2433 | -4.5442 | -4.8186 | 1.7462 |  |  | -10.238 | -14.524 | 8.4628 | -22.4043 | 5.0927 | 5.418 | 152.4977 | -12.9262 | -10.5573 | -8.5646 | 2.7752 | 7.4206 | 4.7472 | 2 | -22.4295 | -21.1284 | -10.9 | 16.6575 | 100.4274 | 0 | 49.395 | -32.3603 | 18.8197 |  | 11.5304 | 0 |  |  |  | -13.4186 | -13.2264 | -11.2142 | -11.6597 | 18.15 | 17.98 | -21.1 | -21.1 | 0.3708 | -9.28 | 53.744 | 25.8901 | 25.2094 |  | -27.8 | -2.9 | -3.4 |  |  | -116.419 | -47.578 | -185.2091 | -5.3699 | -16.0248 |  | 124.642 | 77.5936 | 121.6106 | -33.4022 | 22.1208 | 20.9459 | 30.8105 | 47.417 | -236.056 | -51.2515 | 52.0768 | -0.8191 | 4.894 | -3.36 | -2.085 | -2.09 | -1.52 | 3.36 | -3.6241 | -9.0227 | 5.5985 | 5.8305 | -8.5 | 0.125 | -0.637 |  | 3.2312 | 0.5155 | 0.3297 | 0.4221 |  | 12.1 | 11.3201 | 0.06 |  | -8.4399 | -3.5599 | -25.5964 | -5.2833 |  | -29.2314 | -1.6548 | -9 | -5 | 103.8428 | -166.6153
08/03/2026 | 04:30 | 0 | -0.9843 |  | 1.4239 | 6.3323 |  | 8.3073 |  | 10.9876 | 3.9349 | 3.5579 | -11.1 | -22 | -2.2 |  |  | 5.1651 | 8.63 | 3.3045 | 3.2032 | 5.7853 | 3.3417 | 0.382 | 2.362 |  | -1.3465 | -1.275 | -1.251 | 3.627 | -8.88 | -15.4 | -1.774 | 0.252 | 0 | -12.38 |  | -12.58 | -12.65 | 4.1894 | 3.6831 | 14.3374 | 16.3856 | -15.3252 | -11.6434 | 0 | 0.573 | 1.0075 | -16.0883 | -14.7206 | 18.9333 | 19.465 | -21.7248 | 0.8381 | -2.3 | -2.3 | -22.2252 |  | -1.7698 |  | -11.2925 | 0.3926 |  |  | -127.5673 | 25.5745 | 25.6355 |  | -230.2774 |  |  |  | 6.0177 | 10.07 | 9.52 | -11.66 | -0.69 | 2.8173 | 2.8173 | 3.1837 | 0.83 | -0.8404 | -3.0823 | -2.9987 | -11.0386 | 7.8459 |  |  | -22.4 | -11 | -2.39 | 37.0197 | 37.3689 |  | 28.6122 | 28.8985 | -14.6943 | -16.7247 | -12.9829 | 2.6329 | 24.76 | 8.31 | 3.1299 | 2.2491 | 4.2286 |  | -9.4809 | -9.4021 | -5.08 |  | -1.3065 |  |  | -4.6045 | -1.6831 | 10.4141 | 5.0156 | -1.32 | -3.95 | 8.277 | 4.0377 | -3.35 | -3.48 | 9.79 | -6.65 | 1.2364 | 0.2182 | 0 | 0.5636 | 10.0647 | -8.8714 | -10.7748 | -10.8344 | -8.6195 | -13.6714 | -13.6 |  | -4.7006 |  | -8.21 | -7.2681 |  | -11.4988 | -11.071 | -5.124 | -1.0582 | -0.6693 | -12.1861 |  | 5.22 |  | 2.7548 | -11.7071 | -15.7697 | -15.6521 | 9.64 | -7.0789 | -5.8764 | 7.3225 | 7.1389 |  | 4.2292 | 4.4511 | 4.0834 | -7.8704 | -8.3728 | 20.2622 | -8.172 | -7.8574 | 21.9344 | 30.9511 | 9.518 | -12.04 | -3.0208 | 0.1916 | 2.09 | 0.15 | -9.2135 |  | 7.74 | 0.9 |  | 34.76 | -37.6841 | -29.1441 | -0.39 | 23.732 |  | 19.6607 | -4.3833 | -4.6089 | 1.7548 |  |  | -11.3853 | -16.3635 | 9.2433 | -22.1425 | 6.022 | 3.8429 | 143.7235 | -13.1961 | -10.4182 | -8.7331 | 1.8039 | 7.4792 | 4.7947 | 1 | -22.6425 | -21.2074 | -15.92 | 20.8769 | 107.4301 | -6.9761 | 53.5377 | -32.8308 | 17.9572 |  | 11.6197 | 0 |  |  |  | -14.7095 | -14.4569 | -11.2967 | -11.2468 | 19.68 | 19.43 | -20.1 | -20.9 | 0.195 | -10 | 59.7639 | 25.8149 | 25.7197 | -18.2 | -27.7 | -1.9 | -2.5 |  | -17.9462 | -122.4647 | -50.6107 | -179.3274 | 0.1053 | -14.391 |  | 130.0986 | 81.2326 | 122.6786 | -40.0757 | 21.4612 | 20.3985 | 27.23 | 41.78 | -233.6819 | -56.779 | 54.571 | -0.5139 | 4.443 | -3.6 |  | -2.091 | -1.28 | 3.44 | -4.1124 | -9.4041 | 5.391 | 5.4795 | -7.8 | 1.748 | 0.655 |  |  | 0.4747 | 0.4559 | 0.1921 |  | 12.3 | 10.547 | 0.1 |  | -8.0876 | -4.2441 | -26.0985 | -4.3955 |  | -29.0496 | -2.097 | -8.2 | -5.2 | 116.4919 | -176.2601
08/03/2026 | 05:00 | 0 | -0.9752 |  | 1.6977 | 5.6071 |  | 8.0314 |  | 10.966 | 3.8459 | 3.4171 | -11.1 | -22 | -2.2 |  |  | 5.3197 | 8.3947 | 3.3033 | 3.1087 | 5.8367 | 2.9234 | 0.3791 | 2.4008 |  | -1.333 | -1.209 | -1.194 | 3.261 | -8.88 | -15.4 | -1.985 | 0.251 | 0 | -13.5 |  | -12.1 | -12.08 | 3.2566 | 3.7473 | 14.3381 | 15.8334 | -16.3797 | -13.4996 | 0 | 8.8483 | 11.2443 | -18.7017 | -17.0283 | 28.0233 | 29.0296 | -31.2649 | -0.502 | -1.5 | -1.5 | -18.621 |  | -1.6678 |  | -10.4888 | 0.0844 |  |  | -121.7993 | 26.3069 | 26.1849 |  | -221.4684 |  |  |  |  | 10.13 | 9.38 | -11.63 | -0.88 | 0.2721 | 0.4061 | 3.4602 | 1.0489 | -3.4406 | -2.6577 | -2.8246 | -9.6485 | 7.5992 |  |  | -24.1 | -10.1 | -2.26 | 36.6131 | 36.4426 |  | 27.3373 | 27.4432 | -11.6443 | -19.0496 | -9.3099 | 2.0926 | 0 | 29.68 | 3.1299 | 2.1515 | 4.0833 |  | -9.4351 | -9.5 | -5.185 |  | -1.3713 | -15.3 |  | -4.8816 | -1.6831 | 11.2027 | 5.2011 | -1.28 | -4.3 | 7.998 | 3.8021 | -3.38 | -3.47 | 9.91 | -6.22 | 0.4364 | 0.0818 | 0 | -0.8 | 9.5324 | -9.5189 | -11.4753 | -11.6598 | -11.2497 | -15.8373 | -13.367 |  | -10.1029 |  | -8.4272 | -7.4968 |  | -12.0197 | -11.489 | -5.124 | -1.868 | -1.4832 | -10.5326 |  | 5.23 |  | 3.0501 | -14.3109 | -15.2603 | -15.0314 | 9.2304 | -4.9839 | -6.6865 | 7.4358 | 7.1642 |  | 4.6704 | 4.3577 | 3.031 | -7.703 | -7.2006 | 22.7741 | -7.1824 | -7.1334 | 22.2958 | 30.2115 | 7.848 | -12.8 | -3.0208 | 0.165 | 1.86 | 1.47 | 0 |  | 7.538 | 1.083 |  | 34.05 | -36.9461 | -29.4063 | -0.37 | 22.5458 |  | 19.483 | -4.2276 | -4.3312 | 1.7141 |  |  |  | -16.6283 | 8.9054 | -21.8239 | 5.5933 | 5.744 | 142.6506 | -13.242 | -10.4573 | -8.4749 |  | 7.5533 | 4.8896 |  | -20.6333 | -18.6082 | -15.92 | 20.8651 | 110.5965 | -6.907 | 52.3681 | -30.3561 | 20.2736 |  | 11.3409 | 0 |  | 37.9208 |  | -15.127 | -14.7425 | -10.7808 | -10.6457 | 17.48 | 17.57 | -21 | -20.5 | 0.2994 | -9.36 | 54.7994 | 26.6864 | 26.5283 | -17.8 | -26.6 | -2 | -2.5 |  | -17.7268 | -105.2626 | -46.2693 | -179.9235 | -3.518 | -10.9306 |  | 121.1074 | 74.2558 | 127.9863 | -31.8326 | 25.5004 | 24.6194 | 35.3399 | 48.6266 | -242.5511 | -53.7114 | 55.9494 | -0.8191 | 2.316 | -3.28 | -2.082 | -2.068 | -1.52 | 3.52 | -4.2104 | -9.4316 | 6.389 | 5.098 | -7.7 | 0.617 | 0.478 | 2.7002 |  | 1.0841 | 0.9631 | 0.5905 |  | 12.2 | 10.7776 | 0.11 |  | -9.1401 | -3.4046 | -25.5776 | -5.8927 |  | -28.8263 | -1.4833 | -8.6 | -5.3 | 108.0278 | -179.8819
08/03/2026 | 05:30 | 0 | -1.0515 |  | 0.8067 | 5.4387 |  | 8.3346 |  | 10.8403 | 3.8979 | 3.5644 | -11.1 | -22 |  |  |  | 5.4164 | 8.1418 | 3.4389 | 3.2565 | 6.0769 | 3.0784 | 0.3765 | 2.4223 |  | -1.2058 | -1.165 | -1.175 | 3.561 | -11.1 | -15.4 | -2.019 | 0.26 | 0 | -13.42 |  | -12.78 | -12.87 | 3.4294 | 3.7364 | 14.6332 | 16.607 | -15.7364 | -11.6662 | 0 | 0.3291 | 1.3432 | -17.1121 | -15.4894 | 23.9991 | 23.9079 | -30.463 | -0.5689 | -1.6 | -1.5 | -22.5553 |  | -1.8855 |  | -9.7524 | -1.3172 |  |  | -127.5978 | 29.5419 | 29.6029 |  | -220.1867 |  |  |  | 7.1354 | 10.8 | 9.99 | -11.32 | -0.1 | -0.7996 | -0.2637 | 3.345 | 1.1004 | -3.3637 | -1.8461 | -2.0527 | -9.5864 | 7.8427 |  |  | -24.9 | -10.9 | -2.31 | 36.9396 | 36.6738 |  | 27.903 | 28.3726 | -9.6751 | -21.777 | -8.4764 | 2.0313 |  | 29.15 | 3.2861 | 2.2491 | 4.0476 |  | -9.5928 | -9.5769 | -5.2683 |  | -1.6735 |  |  | -4.9329 | -1.4961 | 11.5181 | 5.5722 | -1.04 | -4.3 | 7.7035 | 4.2552 | -3.23 | -3.32 | 9.95 | -6.27 | 0.7273 | 0.4 | -1.9308 | -1.4091 | 9.5672 | -9.6927 | -11.2311 | -11.3848 | -12.8209 | -16.4265 | -12.54 |  | -9.5866 |  | -8.1189 | -7.3099 |  | -12.7407 | -11.9316 | -5.124 | -2.586 | -2.4167 | -9.508 |  | 5.23 |  | 3.035 | -15.9746 | -15.0685 | -14.9967 | 9.5709 | -3.285 | -8.233 | 7.4047 | 7.1175 |  | 4.6514 | 5.0147 | 3.1765 | -6.3633 | -7.2006 | 28.635 | -6.2333 | -6.1981 | 27.5006 | 34.3912 | 7.8383 | -12.44 | -2.8359 | 0.1916 | 1.87 | 1.39 | 0 |  | 7.617 | 1.074 |  | 33.44 | -38.4656 | -30.3379 | -0.32 | 21.9501 |  | 19.5583 | -4.1054 | -4.3057 | 1.7048 |  |  | -10.9619 | -15.926 | 8.8676 | -22.0617 | 6.7028 | 6.7065 | 142.7324 | -13.1943 | -10.6436 | -8.2871 | 1.7019 | 7.5826 | 4.9054 | 1.1317 | -18.7357 | -16.7093 | -15.09 | 19.3727 | 109.3139 | -3.3272 | 55.5752 | -26.9136 | 23.5916 |  | 9.5881 | 0 | 0 |  | 41.5488 | -14.2701 | -13.7043 | -11.1732 | -10.9166 | 15.01 | 15.06 | -20.3 | -20.8 | 0.2646 | -9.2 | 55.477 | 25.1881 | 24.6409 | -17.4 | -26.9 | -1.6 | -2.3 |  |  | -92.9721 | -42.8095 | -185.3857 | -7.8987 | -10.0994 |  | 109.4594 | 69.1272 | 135.6931 | -18.3149 | 26.8871 | 25.699 | 40.307 | 61.0619 | -250.8794 | -50.6558 | 50.335 | -0.6311 | 4.358 | -3.84 | -2.079 | -2.088 | -0.96 | 3.76 | -4.5172 | -9.7856 | 6.8559 | 5.391 | -8 | 0.483 | 0.476 |  |  | 0.4987 | 0.2842 | 0.2958 |  | 12.3 | 10.8785 | 0.17 |  | -8.7102 | -3.3295 | -24.7358 | -5.7802 |  | -27.9741 | -2.5339 | -9 | -5.7 | 105.2086 | -186.9677
08/03/2026 | 06:00 | 0 | -0.9868 |  | 0.7476 | 5.5654 |  | 9.0439 |  | 10.832 | 3.7459 | 3.4308 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 5.7195 | 7.5914 | 3.6607 | 3.4468 | 6.4336 | 3.7166 | 0.3668 | 2.4792 |  | -1.2364 | -1.118 | -1.11 | 3.371 | -8.88 | -15.4 | -2.364 | 0.259 | 0 | -13.86 |  | -11.71 | -11.81 | 2.0408 | 3.8192 | 14.8487 | 16.7587 | -17.324 | -13.6365 | 0 | 22.6992 | 23.6881 | -18.3911 | -18.5168 | 31.5688 | 30.3551 | -34.9843 | -0.7266 | -1.5 | -1.4 | -17.3112 |  | -1.7951 |  | -9.4278 | -1.3026 |  |  | -116.3976 | 28.3517 | 28.4432 |  | -219.5756 |  |  |  | 6.1274 | 10.72 | 10.05 | -11.5 | -0.63 | -2.1391 | -2.2731 | 0.8539 | -1.7437 | -2.9362 | -1.7321 | -1.8013 | -10.5093 | 7.9385 |  |  | -23.9 | -11.7 | -2.27 | 36.8317 | 36.0987 |  | 28.2714 | 28.3056 | -9.947 | -21.0488 | -8.5301 | 2.1903 |  | 30.41 | 3.2861 | 2.3468 | 4.0443 |  | -10.1285 | -9.9505 | -5.6898 |  | -0.4622 | -17.8 |  | -4.9072 | -1.4961 | 11.5181 | 5.5722 | -0.94 | -4.31 | 7.471 | 3.9659 | -2.72 | -2.68 | 8.9 | -6.71 | -0.6545 | 0.0818 | -3.5245 | -2.4364 | 9.5649 | -10.2506 | -12.1908 | -11.5974 | -13.2588 | -17.3085 | -12.65 |  | -9.939 |  | -8.5004 | -7.556 |  | -12.2736 | -11.3042 | -7.684 | -2.4634 | -2.0649 | -9.015 |  | 5.21 |  | 3.1677 | -15.6384 | -14.2786 | -14.4335 | 9.5424 | -3.2292 | -8.0259 | 7.3315 | 7.0505 |  | 4.3824 | 4.6512 | 4.5611 | -6.1959 | -5.0237 | 19.9273 | -6.077 | -5.6529 | 20.882 | 28.8222 | 8.9271 | -13.09 | -2.7224 | 0.2007 | 2.26 | 1.42 | 0 |  | 7.637 | 1.036 |  | 32.92 | -35.6041 | -27.563 | -0.51 | 20.6747 |  | 19.5175 | -3.8614 | -3.9407 | 1.7334 |  |  |  | -15.5582 | 8.0744 | -21.7695 | 5.1842 | 4.8586 | 139.041 | -13.3598 | -10.9638 | -7.9988 | 2.0328 | 7.568 | 4.9529 | 1.3164 | -19.3332 | -17.6278 | -14.25 | 20.664 | 107.1385 | 0 | 53.0458 | -28.7014 | 22.4068 |  | 11.2202 | -14.8823 | 0 |  |  | -14.5228 | -14.0778 | -8.9865 | -8.9807 | 15.65 | 15.59 | -19.9 | -20 | 0.51 | -11.28 | 51.1858 | 26.241 | 26.1507 | -17.8 | -27.3 | -2.4 | -3 | -17.8749 | -17.8878 | -96.2342 | -40.5791 | -182.9997 | -4.4038 | -9.3303 |  | 116.627 | 67.8755 | 132.8569 | -22.3295 | 25.791 | 26.0143 | 42.4976 | 56.5282 | -247.0667 | -51.6764 | 52.6613 | -0.7947 | 4.869 | -4 | -1.936 | -1.944 | -1.2 | 4 | -4.1704 | -10.6035 | 6.5049 | 5.684 | -8.1 | -0.68 | 0.351 |  |  | 0.6032 | 0.2338 | 0.1816 |  | 13.4 | 10.9935 | 0.2 |  | -9.3887 | -3.6095 | -25.342 | -5.7593 |  | -29.2473 | -1.5325 | -7.4 | -7 | 101.1519 | -179.2586
08/03/2026 | 06:30 | 0 | -0.815 |  | 1.149 | 5.1412 |  | 8.7811 |  | 10.8417 | 3.9029 | 3.4836 | -13.32 | -22 | 0 | 0.828 |  | 5.6112 | 6.0098 | 3.4984 | 3.363 | 6.1128 | 3.6569 | 0.3781 | 2.3855 |  | -1.2678 | -1.391 | -1.372 | 3.496 | -8.88 | -13.2 | -2.302 | 0.263 | 0 | -15.92 | -10 | -11.09 | -10.79 | 0.8666 | 3.4704 | 14.662 | 16.5701 | -13.3665 | -19.0633 | 0 | 2.9967 | 5.3788 | -15.493 | -13.9338 | 27.1706 | 27.6611 | -43.0486 | -0.8758 | -1.4 | -1.3 | -17.8505 |  | -2.0237 |  | -18.0999 | -1.8357 |  |  | -119.0527 | 21.1188 | 21.1798 |  | -212.5585 |  |  |  | 3.0338 | 9.93 | 9.04 | -13.07 | -2.2 | 3.2192 | 3.755 | -2.4515 | -4.6923 | -2.1784 | 2.2099 | 2.1981 | -17.7654 | 12.0244 |  |  | -21.3 | -19.8 | -1.97 | 40.2312 | 39.9888 |  | 29.7075 | 30.0575 | -18.7786 | -11.5268 | -19.6586 | 2.2053 |  | 29.63 | 3.1299 | 2.0538 | 3.7136 |  | -14.0312 | -13.782 | 0.3458 |  | -1.0522 | -15.5 |  | -5.1575 | -1.122 | 10.4141 | 5.9433 | -0.77 | -4.05 | 6.634 | -1.5345 | -2.26 | -2.34 | 6.59 | -8.26 | -5.6909 | -2.7818 | 0 | 1.0273 |  | -14.708 | -0.0103 | -15.6181 | -8.9196 | -11.6598 | -11.032 |  | 15.1223 |  | -9.1276 | -8.256 |  | -4.4171 | -4.5455 | -7.684 | -4.5059 | -4.0821 | -15.6401 |  | 5.26 |  | 3.2456 | 0 | -13.0759 | -13.2346 | 7.7728 | -9.2441 | 0 | 6.768 | 6.5467 |  | 4.4126 | 3.9639 | 3.0495 | -9.545 | -9.8799 | 27.6303 | -8.6288 | -7.9559 | 25.7376 | 32.964 | 5.7337 | -12.29 | -2.2115 | 0.1916 | 1.55 | 3.68 | 0 |  | 7.465 | 1.063 | 2.3199 | 35.61 | -38.1221 | -30.905 | -1.12 | 13.8651 |  | 12.8321 | -0.1973 | 0 | 1.6015 |  |  | -11.2844 | -17.1743 | 6.7955 | -20.2245 | 5.4877 | 4.3815 | 138.6946 | -15.3662 | -12.2597 | -3.4339 | 2.6649 | 7.3693 | 4.7551 | 2.14 | -17.8512 | -16.3899 | -33.53 | 37.3825 | 162.3206 | -64.6765 | -38.9731 | -27.734 | 22.093 |  | 11.8798 | 0 | 0 |  |  | -17.6704 | -17.0716 | -10.8677 | -10.8639 | 13.5 | 13.76 | -19.4 | -19.5 | 0.51 | -11.52 | 48.298 | 25.4423 | 25.1365 | -17.8 | -25.6 | 1.3 | 0.8 |  |  | 0 | -60.3073 | -195.423 | -19.581 | 7.2019 |  | 105.413 | 78.8718 | 148.6271 | -11.8205 | 25.475 | 23.8781 | 30.1443 | 68.4065 | -260.9676 | -54.7028 | 54.0422 | 0.0012 | 4.029 | -4.16 | -2.007 | -1.999 | -0.56 | 4 | -4.4756 | -10.106 | 7.0329 | 5.452 | -7.7 | 1.264 | 0.474 |  |  | 0.4983 | 0.4541 | 0.3929 |  | 11.4 | 11.2737 | 0.32 |  | -9.0003 | -3.6237 | -25.4895 | -6.3273 |  | -27.5052 | -2.1528 | -5.4 | -8.5 | 69.6911 | -163.2261
08/03/2026 | 07:00 | 0 | -0.4767 |  | -0.8136 | 4.3812 |  | 8.0821 |  | 10.071 | 3.4979 | 3.108 | -13.32 | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 5.3968 | 5.9916 | 3.2694 | 3.1148 | 5.8109 | 3.4113 | 0.3154 | 2.3494 |  | -1.1878 | -1.468 | -1.46 | 3.3 | -8.88 |  | -2.108 | 0.258 | 0 | -15.75 |  | -11.53 | -11.54 | 0.7421 | 3.5873 | 14.0668 | 16.1717 | -13.8078 | -17.1107 | 0 | 0.1084 | 0.7573 | -15.954 | -14.515 | 25.9108 | 26.7262 | -43.6462 | -0.3791 | -1.5 | -1.4 | -18.5898 |  | -1.8743 |  | -16.571 | -2.2663 |  |  | -125.1564 | 22.8889 | 23.0109 |  | -220.8858 |  |  |  |  | 10.07 | 9.02 | -13.45 | -2.62 | 1.6117 | 2.9512 | -3.4368 | -6.216 | -4.0675 | 4.4595 | 4.5292 | -15.6325 | 13.0795 |  |  | -22.4 | -20.8 | -1.74 | 40.5048 | 40.9665 |  | 29.7581 | 29.6996 | -14.5775 | -14.5598 | -16.0903 | 2.1183 |  | 30.42 | 2.8174 | 1.8585 | 3.3112 |  | -14.776 | -14.2732 | 0 |  | -0.3509 |  | -14.7 | -6.189 | -0.748 | 12.7798 | 6.4999 | -0.34 | -5.05 | 5.6885 | 0.2875 | -3.79 | -3.8 | 0 | 1.87 | -3.4545 | -1.6 | 2.0597 | 1.3727 |  | -10.4629 |  | -10.6569 | -7.0152 | -10.3219 | -10.403 |  | 8.394 |  | -9.0789 | -8.4108 |  | -4.0241 | -3.9879 | -5.124 | -3.6056 | -3.0986 | -17.1535 |  | 5.25 |  | 3.3239 |  | -12.9372 | -13.1148 | 7.4782 | -11.4399 |  | 6.7186 | 6.5228 |  | 3.6024 | 3.9392 | 2.7094 | -8.2054 | -8.3728 | 24.2812 | -7.5767 | -7.8183 | 25.2399 | 32.2544 | 6.6566 | -12.97 | -2.5118 | 0.1742 | 1.46 | 3.03 |  |  | 7.64 | 0.687 |  | 35.35 | -37.3205 | -29.3702 | -0.46 | 14.0052 |  | 12.703 | -0.1891 |  | 1.6599 |  |  | -9.4155 | -16.5092 | 8.9558 | -19.9146 | 5.0739 | 3.9936 | 137.3278 | -14.9509 | -12.0375 | -3.2464 | 2.0734 | 7.362 | 4.7472 | 1 | -20.3872 | -18.5416 | -36.46 | 36.6992 | 160.1765 | -63.3271 | -48.4464 | -30.6788 | 21.5463 |  | 12.0922 | -21.4386 | -22.9814 | 44.0428 |  | -17.1321 | -16.3081 | -12.1633 | -12.4103 | 16.5 | 16.43 | -20.1 | -20.4 | 0.5283 | -8.16 | 53.2343 | 23.0239 | 22.9454 | -17 | -26.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | -63.4326 | -190.9414 | -13.8325 | 8.4201 |  | 111.6442 | 82.8909 | 143.8497 | -22.2163 | 22.8292 | 20.8425 | 29.9824 | 59.359 | -256.0178 | -60.6301 | 61.0615 | 0.4456 | 3.071 | -5.04 | -2.046 | -2.05 | 0 | 3.12 | -4.4088 | -9.3736 | 6.1234 | 4.7776 | -7.2 | 1.917 | 1.39 |  |  | 0.3323 | 1.3184 | 0.3661 |  | 13 | 11.2302 | 0.4 |  | -8.4167 | -3.7134 | -26.0291 | -4.5545 |  | -29.4747 | -1.5936 | -7 | -7 | 67.6254 | -163.2896
08/03/2026 | 07:30 | 0 | 0.2163 |  | -2.8157 | 4.8346 |  | 8.6205 |  | 11.5271 | 4.2139 | 3.8594 | -11.1 | -22 | 0 | 0 | -17.6 | 5.3602 | 4.7375 | 3.4582 | 3.3436 | 6.1463 | 3.8051 | 0.276 | 2.4499 |  | -1.0785 | -1.326 | -1.322 | 3.659 | -8.88 | -13.2 | -2.694 | 0.297 | 0 | -15.32 |  | -11.42 | -11.4 | 1.8318 | 3.2216 | 13.3764 | 15.338 | -13.6396 | -16.6471 | 0 | 1.3266 | 0.9299 | -15.9012 | -14.4333 | 24.0355 | 23.9298 | -33.7281 | -1.0577 | -1.3 | -1.3 | -19.0995 |  | -1.8333 |  | -12.9097 | -1.9534 |  |  | -121.7993 | 22.4006 | 22.2175 |  | -224.5574 |  |  |  | 4.1116 | 9.92 | 8.74 | -12.88 | -2.3 | 1.6117 | 1.4777 | -1.8121 | -4.1949 | -4.9942 | 2.7701 | 2.8092 | -14.097 | 12.4793 |  |  | -20.3 | -21 | -1.9 | 41.1247 | 41.1635 |  | 30.9267 | 31.0397 | -17.5151 | -14.0594 | -18.6343 | 1.8383 |  | 31.48 | 3.5986 | 2.6398 | 3.9233 |  | -14.5383 | -14.1968 | 0.3087 |  | -0.9404 | -17.9 | -17 | -5.9241 | 0.3799 | 13.0953 | 7.9843 | 0.86 | -5.08 | 5.394 | -1.0044 | -3.44 | -3.46 |  | 1.77 | -4.4364 | -2.6455 | 0 | 0.3182 | 9.5312 | -8.8374 |  | -10.0881 | -6.2236 | -8.0377 | -9.193 |  | 19.0749 |  | -9.4124 | -8.5285 |  | -3.3469 | -3.3917 | -6.148 | -4.1286 | -3.662 | -18.0854 |  | 5.09 |  | 3.5548 |  | -12.4927 | -12.7477 | 7.5271 | -12.8589 |  | 6.2453 | 5.9758 |  | 4.4567 | 4.0673 | 3.0207 | -7.0332 | -7.0332 | 13.8989 | -5.9929 | -5.8579 | 18.5984 | 27.9467 | 11.7055 | -16.24 | -2.5338 | 0.1476 | 1.6 | 3.25 | -13.4676 |  | 7.704 | 0.773 |  | 31.8 | -34.9542 | -27.0591 | -0.42 | 13.3688 |  | 12.3823 | -0.3096 |  | 1.7242 |  |  | -7.9996 | -17.9134 | 7.5936 | -19.5691 | 5.8053 | 5.2863 | 147.2911 | -14.9404 | -11.8729 | -3.1783 | 1.9875 | 7.5314 | 4.8342 | 1 | -19.6801 | -18.3679 | -33.53 | 35.5556 | 156.6999 | -58.2439 | -49.2127 | -37.8113 | 11.7035 |  | 10.7292 | -20.9769 | 0 |  |  | -15.1765 | -14.5008 | 0.2998 | 0.4623 | 19.48 | 19.18 | -18.1 | -18.8 | 0.4752 | -7.36 | 57.2387 | 26.537 | 26.8219 | -16.5 | -27.8 | -1.6 | -2.2 |  |  | -40.0892 | -68.2626 | -193.9278 | -18.0541 | -3.0495 |  | 112.0994 | 80.0571 | 136.9947 | -18.1389 | 13.2045 | 11.8199 | 30.4583 | 57.0704 | -250.7746 | -53.788 | 53.5579 | 0.1892 | 3.122 | -6.24 | -2.062 | -2.068 | 1.12 | 2 | -4.547 | -8.3787 | 5.1591 | 5.5985 | -7.3 | 0.889 | 2.712 | 2.7824 |  | 0.2743 | 0.2022 | 0.1508 |  | 13.2 | 11.5397 | 0.41 |  | -10.0054 | -2.6777 | -24.7673 | -6.281 |  | -28.0864 | -1.9124 | -6.1 | -8.7 | 67.2566 | -141.8307
08/03/2026 | 08:00 | 0 | 0.3872 |  | -2.5103 | 5.416 |  | 9.1684 |  | 12.1444 | 4.5849 | 4.2192 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 5.5997 | 3.991 | 3.7047 | 3.5172 | 6.4999 | 2.8399 | 0.4519 | 2.4241 |  | -1.1723 | -1.204 | -1.185 | 3.461 | -6.66 | -15.4 | -2.556 | 0.292 | 0 | -14.83 |  | -11.74 | -11.75 | 2.6934 | 3.4629 | 14.399 | 16.2458 | -13.8698 | -15.2035 | 0 | -0.4766 | -0.7204 | -16.2848 | -14.6047 | 22.5725 | 22.6587 | -25.4023 | -4.8848 | 0.6 | 0.6 | -19.4894 |  | -1.7666 |  | -9.3995 | -1.5405 |  |  | -123.0811 | 30.6406 | 30.4269 |  | -216.7444 |  |  |  | 5.1095 | 10.18 | 8.81 | -12.3 | -1.4 | -3.3447 | -2.9429 | -1.4434 | -4.1992 | -6.1389 | -0.9184 | -0.8485 | -9.5751 | 10.0297 |  |  | -19.5 | -15.3 | -1.97 | 38.9666 | 38.8991 |  | 29.1504 | 29.6609 | -17.7564 | -12.817 | -17.904 | 1.9382 |  | 33.84 | 3.7549 | 2.7374 | 3.9738 |  | -11.8632 | -11.7355 | -2.8656 |  | -1.2414 | -16.3 | -16.5 | -6.1755 | 1.1279 | 15.1456 | 9.0976 | 1.63 | -5.39 | 5.7815 | 1.4332 | -3.73 | -3.75 |  | 4.55 | -2.4727 | -1.0364 | -2.3144 | -1.9182 | 14.0005 | -4.4552 |  | -6.3761 | -7.3292 | -10.5978 | -9.256 |  | 18.9321 |  | -9.6866 | -8.7961 |  | -2.6017 | -2.6901 | -5.636 | -5.7229 | -5.3306 | -16.2292 |  | 5.03 |  | 3.8306 | 0 | -11.4591 | -11.4719 | 7.7252 | -10.0258 |  | 5.2176 | 4.9055 |  | 4.0834 | 3.655 | 3.2973 | -3.1817 | -3.1817 | 13.564 | -3.2357 | -2.9904 | 16.1925 | 24.315 | 9.5229 | -12.83 | -1.6127 | 0.165 | 0.68 | 3.88 | -11.207 |  | 8.115 | 0.659 |  | 36.14 | -31.3158 | -24.2992 | -0.59 | 15.8883 |  | 13.9121 | -0.3882 |  | 1.8245 |  |  | -8.2995 | -17.3091 | 9.5708 | -20.6155 | 5.3316 | 6.0727 | 150.0279 | -14.4408 | -13.2912 | -3.1831 | 1.9991 | 7.0983 | 4.4941 | 1 | -21.109 | -20.0841 | -29.75 | 33.7364 | 141.4261 | -54.6915 | -50.1662 | -40.565 | 9.471 |  | 11.0688 | -18.9483 |  | 33.7759 | 39.4448 | -12.6935 | -12.3969 | -1.8853 | -1.8988 | 21.83 | 21.52 | -17.9 | -17.9 | 0.4935 | -2 | 55.9648 | 26.7063 | 26.5124 | -16 | -28.2 | -4.1 | -4.7 |  |  | -50.7338 | -61.4721 | -188.932 | -15.2668 | -2.4768 |  | 108.5463 | 77.7887 | 133.4833 | -15.5377 | 12.7252 | 11.7776 | 33.5914 | 55.0156 | -245.058 | -52.7237 | 53.4686 | -0.2795 | 2.614 | -5.92 | -2.098 | -2.103 | 0.88 | 1.68 | -4.1297 | -7.5853 | 3.7797 | 5.8305 | -7.6 | 2.123 | 1.23 |  |  | 0.6102 | 0.3884 | 0.8245 |  | 12.8 | 11.0442 | 0.47 |  | -9.589 | -3.0348 | -25.1332 | -6.8357 |  | -28.3169 | -1.4002 | -6.1 | -8.5 | 53.9371 | -123.9624
08/03/2026 | 08:30 | 0 | 0.7892 |  | -3.5878 | 5.3083 |  | 10.0748 |  | 12.7937 | 4.9898 | 4.6499 | -15.54 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -11 | 5.3118 | 2.7863 | 3.6569 | 3.5209 | 6.7445 | 2.3972 | 0.4368 | 2.5914 |  | -1.2336 | -0.58 | -0.545 | 3.186 | -6.66 | -15.4 | -2.636 | 0.292 | 0 | -12.02 |  | -10.65 | -10.64 | 4.9219 | 4.1323 | 15.8988 | 17.8295 | -14.7312 | -11.0831 | 0 | 9.8736 | 7.9673 | -17.5959 | -14.4448 | 24.5102 | 26.6525 | -21.3871 | -3.702 | 0 | 0 | -17.7677 |  | -1.5789 |  | -6.0303 | -0.8264 |  | 0 | -112.125 | 37.9345 | 38.0566 |  | -199.0414 |  |  |  | 7.0755 | 10.37 | 9.3 | -10.8 | -0.5 | -4.5504 | -4.2824 | 5.9826 | 3.3953 | -6.1423 | -7.7474 | -7.5891 | -7.3437 | 5.8032 |  |  | -19.6 | -7.8 | -2.13 | 35.1059 | 34.4784 |  | 26.4947 | 26.849 | -13.8957 | -22.6595 | 0 | 2.109 |  | 32.3 | 4.5361 | 3.6163 | 4.4212 |  | -8.0367 | -7.9949 | -4.0821 |  | -1.5013 |  |  | -5.8826 | 2.4369 | 16.4073 | 10.7675 | 3.02 | -5.47 | 6.107 | 3.3939 | -3.63 | -3.69 |  | 5.88 | -1.2 | -0.5727 | -5.6787 | -5.0455 | 17.1269 | -1.8924 |  | -4.145 | -4.7326 | -8.8375 | -10.327 |  | 15.7101 |  | -10.2305 | -9.3474 |  | -2.0617 | -2.0396 | -5.124 | -7.519 | -6.7993 | -15.8368 |  | 5.01 |  | 3.9571 |  | -12.9082 | -13.1315 | 9.2266 | -11.3867 |  | 5.399 | 5.105 |  | 0 | 0 | 0 | -1.6746 | -2.0095 | 12.2243 | 1.1182 | 1.6271 | 15.9923 | 22.9527 | 9.518 | -12.92 | -0.8016 | 0.165 | 0.28 | 4.73 | -9.2425 | 2.3311 | 7.925 | 0.708 | 2.8385 | 36.08 | -29.7588 | -23.3705 | -0.49 | 14.4535 |  | 14.2179 | -5.6446 | -5.8668 | 1.9914 |  |  | -9.0763 | -18.1726 | 9.7142 | -21.5887 | 4.6163 | 4.1939 | 147.3004 | -12.3827 | 0 | -12.1899 | 1.6934 | 7.2887 | 4.771 | 1 | -21.5816 | -21.4803 | -26.4 | 30.0984 | 131.0032 | -44.2117 | -51.1022 | -40.8659 | 9.6327 |  | 10.2432 | -19.9009 |  |  | 29.5575 | -11.7267 | -11.1664 | -3.4372 | -3.459 | 20.21 | 20.35 | -16.8 | -16.9 | 0.4935 | 0.72 | 50.6856 | 30.562 | 30.2616 | -15.7 | -28.2 | -5 | -5.5 | -17.682 | -17.527 | -51.8879 | -53.4602 | -192.7445 | -20.7804 | -2.9724 |  | 103.3089 | 75.8727 | 133.8284 | -12.0223 | 12.5101 | 12.5097 | 34.8449 | 59.0403 | -248.3465 | -48.6284 | 48.3864 | -0.6555 | 2.678 | -5.68 | -2.117 | -2.124 | 0.72 | 1.04 | -3.1671 | -6.9993 | 2.9618 | 6.0655 | -7.7 | 2.892 | 3.516 |  |  | 0.5831 | 0.3872 | 0.357 |  | 12.5 | 10.8746 | 0.57 |  | -9.5979 | -2.7666 | -24.9702 | -6.1049 |  | -28.6499 | 0 | -6.5 | -8.1 | 46.1696 | -101.0441
08/03/2026 | 09:00 | 0 | 1.0531 |  | -3.7863 | 5.4047 |  | 10.737 |  | 14.3687 | 5.6568 | 5.2644 | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -11 | 5.5197 | 2.8607 | 4.0999 | 3.9084 | 7.2195 | 2.4578 | 0.4023 | 2.476 |  | -1.1887 | -0.582 | -0.572 | 3.052 | -6.66 | -13.2 | -2.938 | 0.289 | 0 | -11.45 |  | -11.76 | -11.69 | 5.9624 | 4.1557 | 16.6736 | 18.5281 | -14.7624 | -7.8113 | 0 | 0.1729 | 0.1728 | -14.8841 | -12.0932 | 18.3702 | 18.7165 | -16.3917 | -2.8963 | -0.1 | -0.2 | -21.9429 |  | -1.7612 |  | -1.643 | 1.0205 |  | 1.2768 | -123.9967 | 42.5428 | 42.6649 |  | -203.0895 |  |  |  | 9.1014 | 9.93 | 9.42 | -10.22 | 0.07 | -6.9616 | -6.0239 | 8.302 | 4.9686 | -6.5718 | -8.8281 | -8.5661 | -1.792 | 5.2601 |  |  | -19 | -6.2 | -2.29 | 34.5175 | 34.8749 |  | 27.3763 | 27.7005 | -10.64 | -25.6746 |  | 2.4266 |  | 34.25 | 5.0049 | 4.007 | 4.862 |  | -6.9476 | -7.0448 | -5.3247 |  | -1.8067 | -18.7 | -18.8 | -7.3889 | 3.372 | 18.2999 | 12.0663 | 4.06 | -6.12 | 7.2385 | 4.7465 | -3.73 | -3.76 |  | 8 | 1.7091 | 0.8455 | -7.5036 | -6.3182 | 22.7127 | 2.6029 |  | -0.1859 | -8.8909 | -16.2866 | -13.497 |  | 24.5804 |  | -10.3855 | -9.3526 |  | -1.5126 | -1.5525 | -5.124 | -4.1034 | -3.6991 | -8.3601 |  | 5.07 |  | 4.2728 |  | -15.2556 | -15.0168 | 9.7601 | -3.8674 | 0 | 6.8988 | 6.6752 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.3444 | 8.7077 | 3.367 | 3.5339 | 13.9416 | 21.0978 | 10.2211 | -12.56 | -0.5013 | 0.1641 | -0.05 | 4.78 | -11.5513 |  | 7.898 | 0.672 |  | 36.43 | -27.74 | -20.7483 | -0.31 | 16.1644 |  | 15.5238 | -6.2243 | -6.4378 | 2.0753 |  |  | -9.2258 | -20.276 | 9.443 | -20.7414 | 3.9586 | 4.4892 | 149.688 | -11.8833 |  | -12.7296 | 1.6162 | 7.4352 | 4.9608 | 0.7889 | -21.6812 | -20.8694 | -21.79 | 26.8859 | 117.5624 | -34.0988 | -46.7374 | -40.1445 | 9.5665 |  | 9.5933 | -18.5671 |  | 27.0683 |  | -11.2653 | -10.3919 | -4.2341 | -4.1926 | 20.2 | 20.14 | -18.4 | -18.7 | 0.4935 | 2.88 | 48.4328 | 31.6453 | 31.9992 | -14.8 | -28.1 | -6.3 | -6.8 | -17.4563 |  | -59.9315 | -56.8934 | -203.7695 | -32.8318 | -19.3497 |  | 94.3735 | 76.3083 | 137.3138 | 2.6753 | 11.9867 | 11.1578 | 32.6051 | 72.818 | -248.0745 | -38.5473 | 38.8259 | -1.0535 | 2.41 | -4.88 | -2.092 | -2.096 | 0.72 | 0.64 | -2.8129 | -6.2669 | 2.6963 | 5.568 | -7.8 | 1.346 | 1.972 |  |  | 1.1006 | 0.2306 | 0.4339 |  | 14.6 | 10.5072 | 0.56 |  | -10.0153 | -2.5285 | -24.9663 | -6.8033 | 0 | -27.7272 | 0 | -8.4 | -7.2 | 42.9622 | -95.358
08/03/2026 | 09:30 | 0 | 1.0859 |  | -3.7566 | 5.6311 |  | 11.939 |  | 15.8312 | 6.2788 | 5.9499 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 5.5553 | 6.1214 | 4.4125 | 4.1507 | 7.5892 | 2.5754 | 0.3921 | 2.4877 |  | -1.2134 | -0.533 | -0.523 | 3.341 | -6.66 | -11 | -2.599 | 0.291 | 0 | -9.55 |  | -13.36 | -13.31 | 6.1521 | 4.2433 | 18.3204 | 20.2923 | -15.4835 | 7.4316 | 0 | 0.4516 | 0.4111 | -8.5886 | -5.3111 | 31.9455 | 32.4366 | 24.8093 | -1.1876 | -1.2 | -1.1 | -36.713 |  | -2.5739 |  | 2.8215 | 1.6108 | 4.1358 | 2.995 | -165.868 | 46.6628 | 46.7543 |  | -209.211 |  |  |  | 10.1292 | 10.57 | 10 | -9.32 | 1.19 | 1.7456 | 2.1475 | 2.737 | 0.0338 | -6.2904 | -16.1736 | -16.0084 | 3.1722 | 1.398 |  |  | -10.1 | -9.6 | -2.38 | 31.0877 | 30.8462 |  | 24.1819 | 24.6147 | 1 | -27.6561 |  | 2.8858 |  | 36.04 | 5.9424 | 4.9835 | 5.7485 |  | -3.7745 | -3.3629 | 2.1956 |  | -2.0596 |  |  | -7.1008 | 5.0551 | 18.773 | 14.1074 | 5.56 | -5.79 | 7.812 | -4.029 | -4.09 | -4.12 |  | 11.15 | -7.1455 | -3.1909 | -3.6104 | -3.2818 | 22.2759 | 0.6838 | -2.0313 | -2.0476 | -6.0631 | -13.1879 | -13.824 |  | 29.3426 |  | -10.6374 | -9.5933 |  | -1.2394 | -1.3103 | -4.1 | -4.0944 | -3.7357 | -10.0132 |  | 4.92 |  | 4.3306 |  | -15.5085 | -15.3463 | 9.557 | -6.6594 | 0 | 7.063 | 6.6668 |  | 7.1527 | 8.1966 | 4.3616 | -6.1959 | -6.5308 | 9.8799 | 0.1121 | 0.2213 | 15.5978 | 25.0266 | 9.8451 | -12.53 | -1.6109 | 0.1742 | 0.39 | 3.53 | -11.1012 |  | 7.984 | 0.751 |  | 36.42 | -29.9371 | -21.3151 | 0.11 | 17.4836 |  | 16.7209 | -6.8544 | -7.2611 | 2.1043 | 0.0315 |  | -8.9549 | -22.5937 | 9.9888 | -19.3895 | 5.4659 | 5.1622 | 151.3927 | -11.379 |  | -13.3833 | 2.3044 | 7.6925 | 5.1823 | 1 | -21.8461 | -21.1174 | -23.89 | 26.9977 | 123.0837 | -40.5039 | -44.3297 | -40.9414 | 8.9236 |  | 10.2112 | -19.1335 |  |  |  | -10.9522 | -10.3314 | -5.3441 | -5.376 | 20.23 | 20.27 | -18.4 | -18 | 0.51 | 4.96 | 44.4284 | 29.2435 | 29.4332 | -14.8 | -29.5 | -6.3 | -6.9 |  | -17.5181 | -62.0567 | -60.8899 | -202.4892 | -30.8861 | -20.5861 |  | 95.3532 | 73.8571 | 134.981 | 2.9082 | 11.0963 | 10.1332 | 35.7118 | 73.5717 | -247.9907 | -38.526 | 38.7961 | -0.3967 | 2.284 | -5.6 | -2.114 | -2.116 | 0.72 | 0.16 | -2.714 | -6.2394 | 2.9007 | 5.2445 | -7.9 | 2.918 | 1.905 | 2.7796 | 3.2297 | 0.4905 | 0.1591 | 0.5115 |  | 14 | 10.7288 | 0.64 |  | -10.3978 | -1.7277 | -24.7066 | -7.4164 | 0 | -29.0206 | 0 | -7.2 | -8 | 53.585 | -105.4963
08/03/2026 | 10:00 | 0 | 1.2694 |  | -1.7487 | 6.3222 |  | 12.407 |  | 16.7209 | 6.8578 | 6.4585 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -11 | 5.5132 | 6.888 | 4.7087 | 4.4939 | 8.351 | 2.8818 | 0.402 | 2.4508 |  | -1.1831 | -0.634 | -0.61 | 3.292 | -6.66 | -13.2 | -2.619 | 0.295 | 0 | -9.71 |  | -13.7 | -13.72 | 6.4197 | 4.054 | 18.8418 | 20.6863 | -14.6187 | 6.6146 | 0 | 0.4646 | 0.6267 | -7.7571 | -4.6599 | 30.7557 | 32.2416 | 26.8427 | -2.0458 | -0.7 | -0.6 | -37.1249 |  | -2.9835 |  | 3.7953 | 1.695 | 4.825 | 3.2641 | -171.8192 | 49.3179 | 49.7452 |  | -206.1898 |  |  |  | 11.1472 | 10.46 | 9.8 | -8.68 | 1.71 | -1.3354 | -1.4693 | 5.7491 | 3.2563 | -6.7949 | -16.9274 | -16.8581 | 3.8973 | 0.8422 |  |  | -7.7 | -8.3 | -2.71 | 31.6308 | 31.4392 |  | 26.3258 | 26.3214 |  | -29.3689 |  | 2.7964 |  | 36.91 | 6.4111 | 5.3741 | 6.0027 |  | -2.22 | -2.0148 | 0.7722 |  | -2.202 | -21 | -21.1 | -6.8884 | 5.8031 | 19.4039 | 15.0351 | 6.29 | -5.8 | 7.75 | -1.5182 | -3.81 | -3.8 |  | 11.85 | -5.5273 | -2.5182 | -6.0021 | -5.4727 | 24.3741 | 2.3649 | -0.8788 | -0.7993 | -5.8284 | -13.7576 | -14.528 |  | 27.148 |  | -10.4831 | -9.6348 |  | -0.7268 | -0.7944 | -5.124 | -5.6771 | -5.2422 | -8.8603 |  | 4.95 |  | 4.5363 |  | -15.5105 | -15.4523 | 9.7646 | -5.9896 | 0 | 7.0995 | 6.7703 |  | 3.9183 | 4.1661 | 3.0102 | -3.1817 | -4.019 | 14.0663 | 2.5336 | 2.2615 | 16.8458 | 25.56 | 11.52 | -12.37 | -1.3124 | 0.165 | 0.49 | 2.18 | -12.9207 |  | 7.614 | 0.694 |  | 36.06 | -31.5577 | -23.1316 | 0.24 | 17.6533 |  | 16.8706 | -6.9998 | -7.4034 | 2.2034 |  |  | -9.1602 | -23.2848 | 11.3502 | -19.7639 | 4.9011 | 3.6214 | 149.8698 | -10.7761 |  | -13.6238 | 2.2505 | 7.8097 | 5.293 | 1.3258 | -22.5963 | -21.3774 | -24.31 | 29.0317 | 118.6579 | -38.5082 | -44.6671 | -36.6518 | 14.6073 | 0 | 0 | -21.7849 |  |  |  | -10.4083 | -9.8425 | -11.2163 | -11.191 | 23.51 | 23.3 | -19.1 | -19.3 | 0.651 | 6.88 | 49.7795 | 27.6286 | 27.4765 | -14.8 | -31.1 | -6.4 | -6.9 | -17.6405 |  | -63.4088 | -54.1359 | -205.4096 | -29.7738 | -21.2223 |  | 93.0779 | 76.8974 | 138.7124 | -0.112 | 13.5356 | 11.6347 | 33.9639 | 75.5176 | -251.0043 | -27.524 | 38.8972 | -0.2332 | 2.377 | -8 | -2.145 | -2.15 | 4.48 | -3.28 | -2.6729 | -2.7817 | -5.2415 | 6.6819 | -4.3 | 3.868 | 2.088 |  |  | 0.358 | 0.2882 | 0.3189 |  | 15.3 | 10.8907 | 0.72 |  | -9.3613 | -0.9506 | -22.5631 | -9.1624 | -6.9193 | -21.5015 | -2.7702 | -9 | -6.7 | 48.1622 | -99.1764
08/03/2026 | 10:30 | 0 | 1.6926 |  | -2.1263 | 3.8976 |  | 13.4918 |  | 17.6612 | 7.4058 | 6.9585 | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -11 | 5.5347 | 6.0173 | 4.8976 | 4.8078 | 8.6943 | 3.6436 | 0.3816 | 2.2008 |  | -0.7505 | -0.653 | -0.637 | 3.376 | -4.44 | -13.2 | -2.393 | 0.294 | 0 | -10.1 |  | -13.92 | -13.89 | 6.3949 | 4.2962 | 19.3264 | 21.4447 | -14.3622 | -1.8854 | 0 | 1.2215 | 1.385 | -7.3838 | -4.0906 | 28.9974 | 30.3113 | 43.8007 | -1.2267 | -1 | -0.9 | -33.3699 |  | -2.9347 |  | -2.8543 | 4.6645 | 5.2074 | 3.5159 | -173.7723 | 45.9914 | 45.9914 |  | -210.817 |  |  |  | 14.0013 | 7.68 | 9 | -2.04 | 3.36 | 0.1381 | 0.54 | 6.221 | 3.2152 | -5.1101 | -18.0904 | -18.1597 | -2.4519 | 2.6982 |  |  | -5.9 | -6.5 | -2.7 | 29.1695 | 28.8269 |  | 29.2733 | 29.5883 | -25.2892 | -23.0313 |  | 2.9597 |  | 38.3 | 6.7236 | 5.7648 | 6.1647 |  | -4.5176 | -4.2845 | 4.0657 |  | -2.2594 | -20.9 | -21.2 | -6.0962 | 6.7381 | 16.4073 | 16.3339 | 7.27 | -4.6 | 8.4785 | -6.0478 | -2.39 | -2.39 |  | 12.71 | -7.6909 | -4.0636 | -5.7993 | -5.4 | 24.8979 | 3.2141 | -0.6392 | -0.1013 | -1.8117 | -9.916 | -14.759 |  | 52.0721 |  | -10.8421 | -10.0823 |  | 0.7992 | 0.5042 | -5.124 | -5.3087 | -5.0162 | -11.262 |  | 4.98 |  | 4.9284 |  | -14.3783 | -14.3536 | 8.2656 | -9.6655 |  | 6.7796 | 6.5078 |  | 4.6493 | 4.4452 | 3.5661 | -2.8468 | -3.0142 | 4.5213 | 3.3284 | 3.3524 | 8.2718 | 18.0062 | 11.7153 | -16.03 | -1.9112 | 0.1385 | 1 | 2.84 | -13.1055 |  | 7.588 | 0.653 |  | 29.44 | -25.9908 | -18.1516 | -0.72 | 28.31 |  | 17.8448 | -7.4871 | -7.8939 | 2.3139 | 0.0615 |  | -9.4828 | -24.8635 | 9.8012 | -18.1861 | 4.3636 | 3.8439 | 159.5291 | -10.4305 |  | -14.3175 | 1.9288 | 7.8536 | 5.4196 | 1.3671 | -19.9222 | -20.5925 | -15.92 | 20.0719 | 101.9225 | -20.4079 | -41.4623 | -43.3395 | 5.7616 | 0 | 11.3215 | -21.7583 |  | 22.3224 | 10.6808 | -10.8203 | -10.2765 | -13.1179 | -13.111 | 22.22 | 22.15 | -18.4 | -18.2 | 0.8267 | 8.56 | 51.0252 | 27.6825 | 27.6189 | -14.4 | -29.4 | -6.2 | -6.4 |  | -17.5274 | 0 | -38.7202 | -200.6846 | -36.7564 | -20.3639 |  | 80.4025 | 75.9856 | 138.1632 | 9.3512 | 15.2584 | 14.1861 | 31.9735 | 80.8832 | -253.591 | -32.1991 | 34.4632 | -0.7727 | 2.325 | -7.28 | -2.146 | -2.157 | 3.12 | 0 | -2.6937 | -4.5396 | 1.3779 | 4.8936 | -7.8 | 3.524 | 3.566 | 2.5504 | 2.9489 | 0.7087 | 0.4403 | 1.0639 |  | 13.7 | 10.4972 | 0.78 |  | -11.0819 | -2.6512 | -24.4196 | -8.4022 | 0 | -28.5838 | 0 | -7.7 | -7.6 | 53.3246 | -76.774
08/03/2026 | 11:00 | 0 | -5.9694 |  | 0.6938 | 6.2856 |  | 14.3898 |  | 17.7194 | 7.6528 | 7.2221 | -15.54 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 5.5041 | 4.931 | 5.0722 | 4.9507 | 8.9611 | 3.4655 | 0.3758 | 2.1192 |  | -0.7142 | -0.643 | -0.634 | 3.535 | -4.44 | -11 | -2.353 | 0.293 | 0 | -10.16 |  | -12.92 | -13.18 | 6.3323 | 4.1578 | 20.3535 | 21.9713 | -15.3199 | -2.745 | 0 | 15.6463 | 18.6427 | -7.2895 | -3.9927 | 36.1707 | 45.7666 | 21.1487 | -1.0124 | -1.1 | -1.1 | -29.9322 |  | -3.0768 |  | -2.8249 | 4.0703 | 5.3586 | 3.6579 | -152.9892 | 48.5244 | 48.3108 |  | -212.5344 |  |  |  | 16.1569 | 8.66 | 10.22 | -1.22 | 4.35 | -3.0768 | -2.675 | 8.7152 | 6.0315 | 3.0125 | -20.1073 | -20.2318 | -2.9165 | 0.1539 |  |  | -5 | -5.8 | -2.75 | 27.8594 | 27.8583 |  | 28.7552 | 28.6557 | -19.6555 | -25.5194 |  | 3.2408 |  | 35.89 | 7.1924 | 6.2531 | 6.6252 |  | -1.7521 | -1.5232 | 3.4826 |  | -2.47 | -23.4 |  | -5.5286 | 7.4862 | 15.461 | 17.8183 | 8.12 | -4.13 | 9.393 | -4.7028 | -2.62 | -2.67 |  | 14.79 | -8.3273 | -3.9909 | -9.0136 | -8.1364 | 25.9638 | 3.1899 | -0.6355 | -0.8014 | -4.8176 | -14.4754 | -15.919 |  | 79.0782 |  | -11.9588 | -10.8618 |  | 0.9188 | 0.6357 | -6.148 | -9.9817 | -10.0249 | -6.8157 |  | 5.07 |  | 5.1139 | 0 | -14.3897 | -14.3221 | 10.0855 | -5.3798 | -4.034 | 5.9149 | 5.6525 |  | 4.455 | 4.4584 | 3.5447 | -0.1675 | -1.5071 | 17.0805 | 7.2327 | 7.1717 | 16.9957 | 25.5298 | 6.7005 | -15.69 | -2.6162 | 0.1385 | 1.27 | 3.68 | 0 |  | 7.295 | 0.73 |  | 30.04 | -34.0438 | -26.5551 | -1.48 | 28.2372 |  | 17.3599 | -7.4021 | -7.762 | 2.3625 |  |  | -12.1592 | -27.1548 | 10.0065 | -17.6822 | 4.1398 | 4.9663 | 161.3908 | -10.3114 |  | -13.9923 | 2.4255 | 8.5055 | 5.9496 | 1.868 | -11.7401 | -11.6419 | -35.62 | 40.4824 | 85.257 | -12.2759 | -24.1149 | -48.1434 | -1.734 |  | 13.1284 | -18.657 |  |  | 14.7071 | -9.2493 | -9.0021 | -13.9406 | -13.4661 | 22.88 | 22.76 | -16.1 | -16.5 | 0.845 | 9.36 | 47.464 | 29.2921 | 29.2238 | -14 | -29.5 | -7.5 | -8.1 | -17.3686 | -17.3079 | -60.4014 | -47.9163 | -198.388 | -34.5723 | -27.0198 |  | 81.1921 | 75.737 | 135.957 | 10.6091 | 14.2324 | 12.4541 | 33.7266 | 80.4267 | -249.6245 | -31.0334 | 32.3809 | -0.7727 | 1.712 | -7.6 | -2.17 | -2.169 | 3.2 | -0.64 | -2.259 | -4.802 | 0.7919 | 5.1286 | -6.7 | 4.084 | 3.712 | 2.7719 | 3.2266 | 0.867 | 0.1924 | 0.225 |  | 13.8 | 10.5741 | 0.8 |  | -8.4787 | -3.78 | -26.7966 | -5.2773 |  | -30.727 | 0 | -7.6 | -8.2 | 60.0571 | -76.285
08/03/2026 | 11:30 | 0 | -4.4004 |  | -1.2354 | 6.3048 |  | 14.2219 |  | 18.9721 | 8.0148 | 7.5097 | -15.54 | -22 |  |  | -11 | 5.4117 | 4.4973 | 5.2531 | 5.1493 | 9.2151 | 3.1634 | 0.408 | 2.3346 |  | -0.6917 | -0.568 | -0.525 | 3.936 | -4.44 | -8.8 | -2.464 | 0.305 | 0 | -9.47 |  | -13.13 | -13.18 | 6.3456 | 4.073 | 20.2432 | 22.0625 | -14.2794 | -0.162 | 0 | 9.6102 | 13.8426 | -7.3375 | -4.6366 | 40.3399 | 37.8495 | 27.9116 | 1.8525 | -2.9 | -2.7 | -31.6147 |  | -3.4189 |  | -3.0429 | 4.1058 | 4.9309 | 3.5092 | -153.8132 | 50.5692 | 50.8743 |  | -212.0636 |  |  |  | 17.1648 | 8.72 | 10.17 | -0.81 | 4.56 | -5.2201 | -5.622 | 11.0479 | 8.4793 | 2.6576 | -19.5586 | -19.3848 | -3.4303 | -0.8897 |  |  | -4.7 | -5.5 | -2.73 | 28.2219 | 28.1902 |  | 29.6547 | 29.3592 | -17.1387 | -27.7135 |  | 3.2257 |  | 36.07 | 7.5049 | 6.3507 | 6.8058 |  | -0.6985 | -0.4437 | 0.2718 |  | -2.5603 |  | -23.5 | -5.5664 | 7.4862 | 15.7764 | 17.8183 | 8.28 | -4.22 | 9.0675 | -1.6076 | -2.49 | -2.55 |  | 14.58 | -3.5636 | -2.3636 | -9.6893 | -8.5545 | 26.5041 | 4.2021 | 0.9273 | 0.9006 | -5.6494 | -13.5025 | -14.84 |  | 83.4438 |  | -11.7323 | -10.6777 |  | 1.2505 | 1.0792 | -4.1 | -10.4451 | -10.1464 | -7.9014 |  | 5.02 |  | 5.2409 |  | -14.8414 | -14.7345 | 9.9581 | -6.1759 | -4.0231 | 6.3056 | 5.9068 |  | 4.6343 | 5.1783 | 3.7224 | 0.8373 | 0.3349 | 10.2148 | 7.6863 | 8.1887 | 15.7792 | 24.9546 | 12.2182 | -13.59 | -1.523 | 0.1742 | 0.29 | 2.58 | -12.6065 |  | 7.192 | 0.704 |  | 29.18 | -34.5339 | -24.8412 | -1.01 | 28.5532 |  | 17.7124 | -7.4576 | -7.8087 | 2.4438 |  |  | -12.754 | -25.9824 | 11.0172 | -17.7928 | 5.1264 | 4.6301 | 161.737 | -9.8346 |  | -14.4859 | 1.9788 | 5.0914 | 7.8402 | 1 | -12.5452 | -12.5436 | -33.53 | 38.5221 | 82.7312 | -8.3819 | -23.4456 | -48.1434 | 0 |  | 11.9148 | -19.7544 |  | 14.3195 |  | -8.3978 | -8.1451 | -13.8235 | -13.7891 | 22.68 | 22.54 | -19.2 | -18.8 | 0.4587 | 9.28 | 47.4511 | 29.245 | 29.1853 | -13.5 | -29 | -8.1 | -8.7 |  |  | -59.6381 | -42.8566 | -201.866 | -37.3846 | -29.1847 |  | 79.9416 | 75.8468 | 135.8021 | 12.739 | 12.2362 | 10.4297 | 32.9309 | 85.3277 | -249.6472 | -28.1497 | 29.7308 | -0.7019 | 2.541 | -7.92 | -2.217 | -2.226 | 3.04 | -2 | -1.9364 | -3.7186 | 0.09 | 5.684 | -7.4 | 2.706 | 2.048 |  |  | 0.8207 | 0.4079 | -0.1452 |  | 14.4 | 9.368 | 0.98 |  | -7.8512 | -3.5698 | -26.2816 | -4.7465 |  | -29.9462 | 0 | -8.3 | -6.9 | 54.8913 | -71.2592
08/03/2026 | 12:00 | 0 | -4.1111 |  | -2.1745 | 6.6022 |  | 14.6032 |  | 19.4436 | 8.2907 | 7.9335 | -15.54 | -22 | 0 | 1.656 | -13.2 | 5.0818 | 3.9882 | 5.4037 | 5.3777 | 9.5644 | 3.2679 | 0.4195 | 2.1983 |  | -0.6768 | -0.419 | -0.445 | 4.738 | -4.44 | -8.8 | -1.803 | 0.312 | 0 | -8.79 |  | -12.97 | -12.97 | 6.9778 | 4.2499 | 20.0757 | 21.8 | -15.6323 | 1.8655 | 0 | 22.8262 | 26.2109 | -9.5514 | -7.9681 | 45.27 | 35.5473 | 38.4101 | 1.2384 | -2.4 | -2.6 | -34.039 |  | -3.1503 |  | -2.7184 | 3.9743 | 4.8405 | 3.3971 | -154.3626 | 50.2335 | 50.1724 |  | -213.4353 |  |  |  |  | 8.43 | 9.87 | -0.45 | 4.91 | -7.6314 | -6.8276 | 11.4339 | 8.747 | 1.7883 | -19.8193 | -19.9252 | -3.0044 | -1.5743 |  |  | -3.9 | -4.8 | -2.68 | 28.1362 | 28.0733 |  | 29.7914 | 29.2932 | -18.6346 | -28.5826 |  | 3.5888 |  | 37.07 | 7.3486 | 6.3507 | 6.5742 |  | -0.1956 | -0.4011 | -0.716 |  | -2.4898 |  |  | -6.0034 | 7.6732 | 17.0381 | 17.8183 | 8.5 | -4.51 | 8.2305 | 0.5 | -2.64 | -2.71 |  | 15.31 | -3.1818 | -1.5182 | -10.3943 | -9.3 | 28.6727 | 5.8992 | 2.3896 | 2.3188 | -6.8103 | -14.5928 | -14.428 |  | 95.2234 |  | -11.2051 | -10.3518 |  | 1.3527 | 1.244 | -6.148 | -10.3974 | -9.9383 | -6.6074 |  | 5 |  | 5.2435 |  | -13.3183 | -13.2174 | 8.0291 | -4.9369 | -6.2055 | 6.6029 | 6.3275 |  | 4.1707 | 4.198 | 3.0638 | 3.5166 | 3.1817 | 8.0379 | 9.7575 | 9.6414 | 13.1819 | 23.0254 | 14.313 | -13.91 | -0.7118 | 0.1824 | 0.34 | 2.75 | -14.1594 |  | 7.143 | 0.741 |  | 28.38 | -32.2741 | -23.6415 | -1.44 | 28.1567 |  | 17.642 | -7.4763 | -7.7978 | 2.5123 |  |  | -12.2577 | -26.1449 | 10.3415 | -17.725 | 3.3705 | 4.5845 | 164.1509 | -9.8151 |  | -14.3347 | 2.1565 | 6.1608 | 6.1869 | 1.7117 | -12.4922 | -12.0978 | -30.17 | 34.0443 | 68.5984 | 6.7056 | -14.7692 | -48.1434 | 0 |  | 11.2194 | -18.568 |  |  |  | -9.1064 | -8.678 | -13.5961 | -13.5692 | 23.39 | 23.63 | -18.6 | -19 | 0.5814 | 8.8 | 53.0523 | 29.5181 | 29.193 | -14 | -32.3 | -8 | -8.5 | -17.6823 | -17.5083 | -94.3392 | -47.071 | -217.3456 | -51.2051 | -46.3065 |  | 61.3739 | 80.1149 | 145.1889 | 26.2576 | 9.2954 | 10.6256 | 28.9423 | 104.2059 | -254.8644 | -17.4757 | 18.9194 | -0.5847 | 2.493 | -7.68 | -2.248 | -2.26 | 3.68 | -1.12 | -2.5222 | -4.3046 | 0.09 | 5.3056 | -6.5 | 2.913 | 3.335 |  |  | 0.7152 | 0.4437 | 0.8591 |  | 18 | 9.2138 | 1.09 |  | -8.41 | -3.0879 | -25.9568 | -5.3803 |  | -29.812 | -1.5624 | -8.2 | -7.8 | 56.9144 | -64.1498
08/03/2026 | 12:30 | 0 | -4.227 |  | -2.8108 | 6.8139 |  | 14.9403 |  | 20.0643 | 8.5297 | 8.2069 | -15.54 | -22 | 0 |  |  | 5.0387 | 6.8264 | 5.4952 | 5.3562 | 9.6475 | 3.5476 | 0.3888 | 2.3257 |  | -0.7977 | -0.564 | -0.556 | 3.695 | -4.44 | -8.8 | -2.031 | 0.3 | 0 | -9.38 |  | -13.41 | -13.41 | 5.5253 | 4.3419 | 20.164 | 22.132 | -13.9816 | 2.5198 | 0 | -0.009 | 0.1704 | -5.912 | -2.6155 | 28.7604 | 29.5052 | 37.1159 | 1.7126 | -2.7 | -2.7 | -34.5649 |  | -3.302 |  | -1.1336 | 3.5868 | 5.1333 | 3.4661 | -163.0603 | 53.2548 | 52.858 |  | -214.6295 |  |  |  | 18.1728 | 9.12 | 10.64 | 0.34 | 5.83 | -5.2201 | -4.6843 | 15.3803 | 12.3872 | 1.3818 | -21.481 | -21.9127 | -1.6707 | -3.3196 |  |  | -3.4 | -4.3 | -2.9 | 27.071 | 26.906 |  | 29.8226 | 30.03 | -16.5127 | -29.7778 |  | 3.3421 |  | 38.92 | 7.8174 | 6.7413 | 6.9385 |  | 1.7056 | 1.4138 | -2.8694 |  | -2.607 |  |  | -5.5408 | 8.4212 | 17.1958 | 18.5605 | 9.16 | -4.35 | 8.0135 | 1.8939 | -2.27 | -2.34 |  | 16.91 | -0.7273 | -0.4909 | -9.4296 | -8.9818 | 30.8147 | 8.4591 | 4.3947 | 4.6338 | -7.9329 | -15.8496 | -14.587 |  | 99.499 |  | -11.7807 | -10.8204 |  | 1.6825 | 1.2447 | -4.1 | -8.6764 | -8.261 | -5.4017 |  | 5.03 |  | 5.4405 |  | -13.3399 | -13.0236 | 7.5366 | -3.1966 | -6.7925 | 6.4945 | 6.2192 |  | 4.6478 | 4.1979 | 3.3655 | 2.6793 | 1.6746 | 11.5545 | 9.9348 | 9.0944 | 16.4262 | 25.2396 | 11.8911 | -13.99 | -1.1165 | 0.1971 | 0.84 | 3.32 | -12.2921 |  | 7.144 | 0.723 |  | 28.87 | -33.399 | -23.9626 | -1.4 | 27.9485 |  | 17.4529 | -7.3709 | -7.7353 | 2.4937 |  |  |  | -26.7233 | 10.2006 | -17.3725 | 4.9975 | 3.6879 | 157.9407 | -9.7048 |  | -14.3688 | 2.0732 | 6.278 | 6.2818 | 1.4861 | -12.9936 | -12.919 | -32.27 | 37.4559 | 73.3431 | 0 | -10.7755 | -48.1434 | -1.3669 |  | 11.2084 | -17.635 |  | 5.3251 | 5.2706 | -8.7659 | -8.2165 | -9.1829 | -9.1632 | 27.58 | 27.36 | -20.5 | -20.8 | 0.6857 | 9.28 | 55.4823 | 29.2263 | 29.1748 | -13.5 | -32.4 | -8.4 | -8.9 | -17.355 | -17.4922 | -96.2422 | -52.3418 | -225.2054 | -54.6097 | -51.0653 |  | 62.404 | 77.6365 | 146.871 | 30.217 | 14.5119 | 15.8998 | 29.5986 | 106.2067 | -258.6053 | 0 | 16.7783 | -0.4211 | 1.642 | -7.2 | -2.298 | -2.304 | 2.96 | -0.08 | -2.7009 | -5.6229 | 0.618 | 5.8305 | -6.6 | 3.023 | 0.334 |  |  | 0.879 | 0.5589 | 0.4502 |  | 18.1 | 9.1876 | 1.17 |  | -8.4279 | -3.6766 | -26.0358 | -4.9908 |  | -29.8834 | 0 | -9.6 | -5.6 | 59.9538 | -66.617
08/03/2026 | 13:00 | 0 | -4.1662 |  | -3.1188 | 6.5928 |  | 15.0038 |  | 19.103 | 7.9618 | 7.6285 | -15.54 | -22 |  |  |  | 5.4624 | 6.1578 | 5.2116 | 5.1733 | 9.3627 | 3.4688 | 0.359 | 2.2712 |  | -1.0677 | -0.451 | -0.364 | 4.244 | -6.66 | -8.8 | -2.127 | 0.306 | 0 | -8.97 |  | -12.1 | -12.1 | 5.774 | 4.3134 | 19.1883 | 21.2533 | -16.0099 | 0.0663 | 0 | 11.8872 | 14.3364 | -11.4095 | -7.9615 | 36.64 | 36.4753 | 46.0847 | 1.8552 | -2.9 | -2.6 | -29.4866 |  | -3.2967 |  | -6.0651 | 2.8308 | 4.8554 | 3.3226 | -163.0909 | 85.3908 | 86.1232 |  | -173.7116 |  |  |  | 21.3862 | 9.7 | 11.3 | 1.04 | 6.44 | 1.0758 | 1.7456 | 9.212 | 6.8768 | 2.5837 | -13.2322 | -13.4287 | -4.5276 | 7.6342 |  |  | -11.7 | -11.9 | -2.92 | 38.8409 | 38.6022 |  | 42.1449 | 42.3066 | 1 | -48.1412 |  | 3.4062 |  | 38.37 | 7.9736 | 6.9366 | 7.0504 |  | -9.2315 | -8.8967 | 2.5835 |  | -2.6557 | -32.3 | -32.1 | -4.1687 | 8.6082 | 16.4073 | 19.1171 | 9.14 | -4.04 | 7.9825 | -3.6152 | -2.3 | -2.36 |  | 15.47 | -6.4909 | -3.8727 | -4.9398 | -4.6818 | 29.572 | 7.1833 | 3.2252 | 3.0035 | -8.9041 | -16.6395 | -14.98 |  | 101.0208 |  | -11.4442 | -10.5085 |  | -2.4717 | -2.4624 | -5.636 | -4.6188 | -4.0237 | -5.0978 |  | 5.08 |  | 5.7331 | -8.3099 | -13.1092 | -13.1208 | 7.6753 | -3.2011 | -7.9924 | 6.5233 | 6.2634 |  | 4.3523 | 4.268 | 2.9661 | -4.5213 | -5.0237 | 16.9131 | 3.6767 | 3.5743 | 20.299 | 29.2368 | 11.2367 | -13.88 | -1.426 | 0.1742 | 1.33 | 3.04 | -12.9211 |  | 7.154 | 0.762 |  | 29.04 | -37.0496 | -27.7876 | -1.62 | 27.5685 |  | 16.9197 | -7.2125 | -7.5276 | 2.4868 |  |  | -11.5843 | -27.6498 | 10.0232 | -17.1812 | 4.7231 | 3.3734 | 157.5505 | -9.887 |  | -13.9309 | 1.8319 | 6.1901 | 6.3214 | 1 | -11.3645 | -12.1403 | -29.75 | 33.3209 | 57.0468 | 14.0457 | -8.3673 | -48.1434 | 0 |  | 12.0029 | -17.6698 |  |  |  | -8.2824 | -7.7166 | -8.557 | -9.0051 | 27.22 | 27.12 | -19 | -18.9 | 0.651 | 9.2 | 52.965 | 29.1548 | 29.107 | -14 | -32 | -8.8 | -9.4 | -17.636 |  | -95.4727 | -35.7367 | -230.8041 | -60.81 | -49.686 |  | 55.4268 | 79.6546 | 148.8884 | 36.4094 | 15.916 | 13.9728 | 28.5591 | 115.9303 | -261.3947 |  | 10.1589 | -0.5383 | 2.157 | -6.88 | -2.265 | -2.276 | 2 | 0.32 | -2.652 | -5.8 | 0.2945 | 6.3584 | -6 | 3.202 | 3.666 |  |  | 0.8564 | 0.7258 | 0.674 |  | 18.2 | 10.2338 | 1.05 |  | -8.7284 | -3.6739 | -26.4994 | -5.367 |  | -30.0127 | 0 | -9.5 | -6.1 | 56.1906 | -48.4009
08/03/2026 | 13:30 | 0 | -3.9987 |  | -1.2132 | 8.0148 |  | 14.527 |  | 18.8164 | 7.8688 | 7.6246 | -24.42 | -22 |  | 2.484 | -13.2 | 5.0281 | 7.6645 | 4.8032 | 4.9966 | 8.4171 | 2.7017 | 0.4139 | 2.322 |  | -0.6428 | -0.344 | -0.369 | 4.162 | 2.22 |  | -1.578 | 0.293 | 0 | -9.34 |  | -14.09 | -14.1 | 6.5218 | 4.2285 | 18.8423 | 20.5051 | -12.0614 | -6.9425 | 0 | 15.3729 | 15.2182 | -12.4956 | -11.3372 | 41.832 | 39.5781 | 44.5969 | 2.2938 | -3.1 | -3.2 | -25.8644 |  | -3.9124 |  | -10.5713 | 3.122 | 4.7965 | 3.2817 | -169.1946 | 86.8862 | 87.0082 |  | -174.5614 |  |  |  | 20.3982 | 9.01 | 10.87 | 0.51 | 6.28 | 2.4154 | 2.6833 | 6.9395 | 4.1256 | -0.0011 | -11.9187 | -12.1562 | -9.8729 | 12.4989 |  |  | -13.6 | -13.6 | -2.88 | 42.9217 | 43.0863 |  | 46.2795 | 46.4633 | -15.7908 | -46.2241 |  | 3.0609 |  | 40.52 | 7.8174 | 6.7413 | 7.0459 |  | -14.4903 | -14.1371 | 7.75 |  | -2.7051 |  |  | -4.8975 | 8.2342 | 16.565 | 18.746 | 9.03 | -4.23 | 8.0445 | -8.593 | -1.77 | -1.81 |  | 14.59 | -10.9455 | -5.8273 | -5.1475 | -4.8364 | 26.9755 | 4.5554 | 0.1112 | 0.3869 | -1.8042 | -9.5251 | -13.819 |  | 79.0226 |  | -10.9865 | -10.1676 |  | 7.302 | 5.7905 | -5.636 | -16.1298 | -15.7123 | -9.802 |  | 5 |  | 5.7176 | 7.4014 | -12.3842 | -12.4787 | 7.4185 | -9.5689 | 0 | 5.9378 | 5.6667 |  | 4.7455 | 4.624 | 3.5718 | -6.3633 | -6.8657 | 18.4202 | 2.161 | 2.329 | 18.5337 | 27.2766 | 7.1156 | -14.75 | -2.5154 | 0.1476 | 1.93 | 3.83 | 0 | 2.847 | 7.1 | 0.763 | 2.6463 | 29.88 | -35.8748 | -28.8677 | -1.62 | 27.8964 |  | 16.8698 | -7.2149 | -7.5618 | 2.5038 |  |  | -12.2986 | -27.1956 | 10.6411 | -17.4604 | 4.5754 | 4.9185 | 157.1951 | -10.0057 |  | -14.3304 | 2.8739 | 6.0509 | 6.0999 | 2 | -12.7053 | -12.042 | -33.53 | 37.254 | 70.8007 | 6.8135 | -18.2504 | -48.1434 | -1.9884 |  | 10.9897 | -15.2854 |  | 12.5248 | 12.7418 | -9.1888 | -8.634 | -8.741 | -8.7169 | 27.48 | 27.83 | -18.1 | -18.4 | 0.51 | 8.96 | 55.6173 | 27.1723 | 27.2348 | -13.5 | -31.9 | -8 | -8.5 |  |  | -92.4691 | -46.3717 | -220.4174 | -50.5737 | -45.4278 |  | 65.8859 | 78.5582 | 144.8559 | 23.7279 | 15.9023 | 14.0493 | 29.6684 | 101.9628 | -257.4064 |  | 19.7789 | -0.0232 | 2.814 | -6.64 | -2.247 | -2.253 | 1.36 | -0.4 | -2.2576 | -5.2415 | 0.4105 | 5.626 | -6.1 | 1.806 | 3 |  |  | 1.7514 | 1.2143 | 1.0916 |  | 16.8 | 9.6897 | 1 |  | -9.2457 | -3.5942 | -25.5616 | -5.2685 |  | -29.2289 | 0 | -9.4 | -6.8 | 54.8767 | -55.9299
08/03/2026 | 14:00 | 0 | -4.2537 |  | -0.2987 | 8.0888 |  | 14.6752 |  | 18.5923 | 7.6808 | 7.1872 | -24.42 | -22 | -2.2 |  |  | 5.2452 | 7.789 | 4.2288 | 4.1598 | 7.6638 | 2.5871 | 0.3635 | 2.3707 |  | -1.1757 | -0.213 | -0.195 | 4.32 | 2.22 | -11 | -1.491 | 0.301 | 0 | -8.06 |  | -14.24 | -14.08 | 6.1945 | 4.5462 | 18.805 | 20.4122 | -9.5732 | -0.571 | 0 | 8.7765 | 23.7183 | -11.3627 | -9.6372 | 32.0723 | 39.861 | 33.6838 | 1.5405 | -2.4 | -2.5 | -30.8014 |  | -4.0304 |  | -6.3455 | 1.1288 | 3.6872 | 2.6696 | -164.0369 | 95.7976 | 97.0488 | -65.5106 | -141.2219 |  |  |  | 20.498 | 10.49 | 12.57 | 1.29 | 6.49 | 6.702 | 6.97 | 1.2503 | -1.9458 | 1.2698 | -12.0916 | -12.311 | -4.948 | 12.915 |  |  | -14.7 | -14.4 | -2.85 | 41.52 | 41.713 |  | 44.7492 | 45.4174 | 1 | -55.3242 |  | 3.3504 |  | 38.47 | 7.6611 | 6.546 | 6.8263 |  | -13.8271 | -14.3767 | 9.2694 |  | -2.6124 | -32.3 | -34.4 | -5 | 8.0472 | 16.4073 | 18.746 | 8.8 | -3.99 | 8.5715 | -11.7207 | -2.01 | -2.04 |  | 15.72 | -14.7455 | -6.8636 | 0 | -0.8818 | 27.5613 | 4.5612 | 0.9884 | 0.9243 | -1.2828 | -8.2442 | -14.236 | -28.5315 | 69.4915 |  | -10.5445 | -9.4276 |  | 2.9447 | 1.8039 | -5.636 | -9.8741 | -9.5173 | -10.9168 |  | 5.01 |  | 5.626 | 1.8261 | -12.5027 | -12.575 | 5.8735 | -10.6772 |  | 6.5282 | 6.3082 |  | 4.3741 | 4.0817 | 3.1876 | -10.2148 | -10.5497 | 21.267 | -1.7623 | -1.8221 | 22.6652 | 31.9381 | 11.2416 | -12.39 | -2.1199 | 0.1998 | 1.21 | 1.26 | -12.1874 |  | 7.091 | 0.731 |  | 29.17 | -38.0303 | -28.0914 | -1.28 | 28.7625 |  | 17.1623 | -7.177 | -7.5523 | 2.4652 |  |  |  | -26.971 | 10.3865 | -17.6079 | 4.7469 | 5.0546 | 150.9796 | -10.0161 |  | -14.1207 | 2.1023 | 5.6041 | 5.6965 |  | -17.2599 | -14.7561 | -25.98 | 31.2569 | 95.2317 | -16.0878 | -25.7654 | -45.3263 | 3.9329 |  | 6.897 | -11.1749 |  |  |  | -9.2602 | -9.0021 | -7.6581 | -7.1274 | 26.58 | 26.44 | -18.4 | -18.4 | 0.51 | 7.12 | 53.0709 | 30.0458 | 29.9912 | -13.5 | -31.6 | -7.6 | -7.8 |  |  | -59.2846 | -56.6223 | -225.3235 | -52.3284 | -46.5793 |  | 68.2103 | 76.0271 | 147.7018 | 20.7526 | 17.1637 | 14.9364 | 30.8891 | 101.4482 | -256.5789 |  | 22.479 | -0.6091 | 3.951 | -6.16 | -2.243 | -2.247 | 1.36 | -0.16 | -2.2325 | -5.6535 | 0.4105 | 5.275 | -6.5 | 3.661 | 3.453 |  |  | 1.9796 | 2.0446 | 1.4732 |  | 16.8 | 9.8231 | 1.04 |  | -11.4837 | -1.7837 | -23.3373 | -8.749 |  | -27.6414 | -2.5216 | -8.3 | -7.1 | 65.4598 | -79.7693
08/03/2026 | 14:30 | 0 | -4.1566 |  | -0.5234 | 9.2037 |  | 14.3663 |  | 18.2025 | 7.4518 | 7.0753 | -24.42 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 5.4543 | 8.8093 | 4.4343 | 4.2872 | 8.0694 | 2.7942 | 0.3806 | 2.3979 |  | -1.0702 | -0.475 | -0.46 | 4.056 | 2.22 | -11 | -1.315 | 0.302 | 0 | -10.26 |  | -14.1 | -14.18 | 6.6027 | 3.9632 | 18.291 | 20.276 | -6.6237 | -4.8601 | 0 | 0.0515 | 0.3342 | -6.2132 | -3.5602 | 31.3301 | 32.334 | 36.0706 | 4.1453 | -3.7 | -3.6 | -29.9372 |  | -3.9376 |  | -12.3 | 2.8522 | 4.0708 | 2.8903 | -175.1457 | 92.3185 | 91.9217 | -60.6895 | -157.6304 |  |  |  |  | 9.41 | 11.07 | 0.51 | 6.25 | 9.917 | 10.3189 | -1.188 | -3.564 | 1.4055 | -11.6027 | -11.2228 | -11.1062 | 15.5335 |  |  | -15.8 | -15.4 | -2.89 | 44.0518 | 43.6856 |  | 46.6823 | 46.8864 | -11.5267 | -49.9876 |  | 3.5286 |  | 39.7 | 7.6611 | 6.546 | 6.7605 |  | -17.047 | -16.8212 | 11.6136 |  | -2.4625 | -32.4 | -32 | -5.0781 | 8.0472 | 15.9341 | 18.746 | 8.79 | -4.05 | 8.432 | -13.292 | 0.11 | 0.09 |  | 11.16 | -15.6182 | -7.9909 | 0 | 0.7273 | 24.1856 | 1.8091 | -2.1425 | -1.5736 | -0.6246 | -7.5297 | -14.072 | -36.4197 | 78.3171 |  | -10.4504 | -9.7019 |  | 3.5031 | 2.3426 | -4.612 | -8.836 | -8.5582 | -12.5115 |  | 5 |  | 5.4044 | 4.3179 | -14.0013 | -14.1811 | 8.1769 | -11.6511 |  | 6.667 | 6.3569 |  | 5.1824 | 4.8698 | 4.0232 | -13.0616 | -13.0616 | 20.5971 | -3.4106 | -3.3595 | 20.3262 | 30.5084 | 7.2523 | -14.28 | -3.019 | 0.165 | 1.38 | 1.98 | 0 |  | 7.114 | 0.695 |  | 31.15 | -37.3778 | -29.0737 | -1.09 | 29.5662 |  | 17.0255 | -7.2123 | -7.4808 | 2.4247 |  |  | -13.3457 | -25.4469 | 9.4194 | -17.8956 | 5.5971 | 4.9916 | 152.4082 | -10.0653 |  | -14.5236 | 2.2766 | 5.4064 | 5.5383 |  | -20.7477 | -19.3889 | -28.92 | 34.025 | 98.9334 | -23.9096 | -22.2336 | -43.6943 | 7.3672 |  | 12.0609 | -18.3521 | -20.6481 | 21.878 | 20.1844 | -8.8208 | -8.1506 | -7.163 | -7.0683 | 26.02 | 25.95 | -17.7 | -17.7 | 0.51 | 6.08 | 51.5249 | 29.9558 | 29.996 | -14 | -32 | -8 | -8.5 |  |  | -89.286 | -59.896 | -225.899 | -51.3926 | -49.1278 |  | 72.9646 | 74.3809 | 146.3771 | 18.4904 | 13.2423 | 13.1191 | 31.3256 | 100.9239 | -259.041 |  | 19.9439 | -0.3503 | 3.646 | -5.92 | -2.231 | -2.235 | 1.28 | -0.32 | -1.954 | -5.7694 | 0.4105 | 5.1286 | -6 | 4.158 | 3.691 | 2.7564 | 3.2761 | 2.1599 | 1.6658 | 1.551 |  | 16.7 | 9.9307 | 1.03 |  | -8.7977 | -3.8555 | -26.2337 | -5.3915 | 0 | -30.2448 | 0 | -8.7 | -7.2 | 67.9038 | -82.568
08/03/2026 | 15:00 | 0 | -4.1378 |  | -1.632 | 10.0765 |  | 6.3632 |  | 17.5182 | 7.1488 | 6.709 | -22.2 | -22 | -2.2 |  |  | 5.3951 | 6.18 | 4.5101 | 4.3453 | 8.017 | 3.2732 | 0.3452 | 2.3944 |  | -1.2176 | -0.457 | -0.448 | 4.136 | 2.22 | -11 | -1.15 | 0.294 | 0 | -10.47 |  | -13.87 | -13.91 | 5.9024 | 3.6834 | 17.3272 | 19.2494 | -9.4019 | -9.9594 | 0 | -0.1946 | -0.049 | -10.59 | -7.6905 | 26.9013 | 27.7772 | 48.9058 | 0.5362 | -2 | -2 | -25.2789 |  | -4.0338 |  | -13.2543 | 1.7726 | 3.8398 | 2.6606 | -183.874 | 91.4029 | 91.4945 | -55.0611 | -167.7052 |  |  |  | 19.5 | 9.71 | 11.28 | -0.2 | 5.47 | 10.9887 | 11.9264 | -1.7169 | -4.5297 | 1.6621 | -10.3995 | -10.4655 | -14.1096 | 16.4218 |  |  | -16.1 | -16 | -2.78 | 44.1823 | 44.3242 |  | 46.339 | 46.5442 | -13.67 | -47.8258 |  | 3.2073 |  | 38.56 | 7.8174 | 6.6437 | 6.9011 |  | -18.2992 | -18.0593 | 13.039 |  | -2.5891 |  |  | -5.0256 | 7.6732 | 15.3033 | 18.3749 | 8.35 | -3.92 | 8.0135 | -14.5496 | -0.44 | -0.48 |  | 10.5 | -17 | -8.3 | 0 | 1.3818 | 22.9316 | 0.9545 | -2.9597 | -2.8546 | -0.4298 | -7.3726 | -14.042 | -40.0171 | 80.8219 |  | -10.6138 | -9.7211 |  | 3.2417 | 2.7875 | -4.612 | -8.4007 | -8.2909 | -12.5225 |  | 5.01 |  | 5.2283 | 4.4651 | -14.0682 | -14.3087 | 8.6037 | -11.8866 |  | 6.8307 | 6.5546 |  | 4.6702 | 4.8784 | 3.5811 | -12.8941 | -13.7314 | 21.0995 | -4.384 | -4.6417 | 20.7637 | 30.2652 | 7.6136 | -14.22 | -3.0208 | 0.1394 | 2.04 | 2.14 | 0 |  | 7.045 | 0.471 | 0 | 31.04 | -38.2343 | -28.3054 | -1.04 | 28.4908 |  | 16.961 | -7.1062 | -7.4142 | 2.3463 |  |  | -13.7918 | -25.8583 | 9.7091 | -17.8091 | 4.1902 | 4.3784 | 152.0989 | -10.2656 |  | -14.5353 | 2.6087 | 5.3478 | 5.293 | 1.9095 | -19.5749 | -18.7922 | -28.08 | 33.5713 | 99.9157 | -23.0041 | -20.6353 | -44.4398 | 6.4212 |  | 11.1254 | -17.4209 | -19.7985 |  |  | -9.1778 | -8.5626 | -8.3341 | -8.3383 | 25.98 | 25.98 | -18.5 | -18.7 | 0.6693 | 4.48 | 49.2063 | 29.8218 | 29.7632 |  | -31.1 | -7.7 | -8.2 | -17.3179 | -17.4962 | -89.655 | -60.6675 | -224.5874 | -50.7719 | -48.2726 |  | 69.1229 | 77.4342 | 145.9978 | 15.9103 | 12.7163 | 12.8181 | 29.9813 | 99.4087 | -257.2066 |  | 22.0262 | -0.3967 | 3.869 | -7.04 | -2.222 | -2.226 | 2.16 | -1.2 | -2.3361 | -4.8325 | 0.325 | 5.3635 | -6.5 | 3.29 | 3.049 |  |  | 1.5481 | 1.4612 | 1.4865 |  | 16.8 | 10.1051 | 0.97 |  | -8.9269 | -3.7843 | -26.0326 | -5.4033 |  | -29.9793 | 0 | -8.4 | -7.1 | 72.772 | -85.8773
08/03/2026 | 15:30 | 0 | -4.1803 |  | 4.1343 | 11.1199 |  | 8.0727 |  | 17.4051 | 7.0748 | 6.5567 | -22.2 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 4.5456 | -3.5138 | 4.6627 | 4.5869 | 8.406 | 3.6556 | 0.398 | 2.4229 |  | -1.1728 | -0.222 | -0.251 | 4.599 | 0 | -8.8 | -1.322 | 0.311 | 0 | -9.46 | -10 | -13.11 | -13.28 | 5.6391 | 3.9352 | 16.3146 | 19.3659 | -12.6785 | -9.306 | 0 | 23.0411 | 24.301 | -11.9907 | -9.0646 | 29.9212 | 27.3952 | 51.6012 | 0.0197 | -2.1 | -1.9 | -20.4034 |  | -3.9717 |  | -15.0125 | 2.19 | 3.8605 | 2.5809 | -164.4642 | 88.6562 | 88.7478 | -64.3425 | -155.1608 |  |  |  | 18.4821 | 9.46 | 10.84 | -0.44 | 5.64 | 7.5058 | 8.5774 | -2.5672 | -5.6461 | 1.1586 | -9.199 | -9.441 | -14.0815 | 16.6271 |  |  | -17 | -16.9 | -2.76 | 44.2976 | 43.4834 |  | 46.8982 | 46.495 | -14.817 | -46.047 |  | 3.2053 |  | 38.9 | 7.5049 | 6.4484 | 6.707 |  | -17.8156 | -17.8909 | 11.106 |  | -2.4805 |  |  | -5.6067 | 7.4862 | 16.0918 | 17.8183 | 8.11 | -4.2 | 7.3935 | -12.462 | -1.23 | -1.28 |  | 11.58 | -15.6 | -7.9273 | 0 | 0.4182 | 23.4834 | 1.8328 | -2.0077 | -2.2017 | -3.3002 | -9.3829 | -12.79 | -33.588 | 86.6605 |  | -10.6127 | -9.7086 |  | 0.949 | 0.7493 | -5.636 | -7.5589 | -7.2522 | -11.7939 |  | 5.02 |  | 5.4473 | 0.5241 | -14.2655 | -14.2367 | 9.1344 | -10.0047 |  | 7.0804 | 6.7062 |  | 3.5802 | 4.8482 | 3.5532 | -12.7267 | -13.0616 | 19.09 | -3.6021 | -4.0787 | 17.0527 | 27.7464 | 9.5766 | -14.76 | -2.3159 | 0.1989 | 1.77 | 2.91 | -9.2508 |  | 7.063 | -0.02 |  | 30.78 | -36.8614 | -28.757 | -1.16 | 29.092 |  | 17.1496 | -7.1107 | -7.4476 | 2.3969 |  |  | -13.6726 | -25.6096 | 10.3889 | -17.9209 | 4.9862 | 4.2704 | 157.8003 | -10.1062 |  | -14.4014 | 3.563 | 5.2306 | 5.3168 | 2.0688 | -20.572 | -18.6674 | -29.33 | 33.041 | 94.3102 | -19.333 | -18.3899 | -44.4962 | 6.5878 |  | 11.6167 | -19.2857 | -20.0663 | 13.277 | 13.3009 | -9.1943 | -8.5791 | -7.9372 | -7.865 | 26.62 | 26.54 | -18.1 | -18.1 | 0.5631 | 3.52 | 51.7619 | 29.8408 | 29.9977 | -14 | -30 | -8 | -8.5 | -17.5446 |  | -61.2043 | -55.7521 | -226.9624 | -51.243 | -49.4649 |  | 68.6373 | 76.6798 | 148.7918 | 19.8386 | 16.5407 | 15.7528 | 30.1403 | 102.9435 | -259.9578 |  | 18.8777 | -0.5847 | 3.584 | -6.96 | -2.193 | -2.197 | 2.08 | -1.2 | -2.2723 | -5.3025 | 0.1175 | 5.333 | -6.4 | 4.586 | 4.684 |  |  | 1.6542 | 1.8315 | 2.2841 |  | 16.9 | 9.8632 | 0.99 |  | -8.2432 | -3.0456 | -26.5573 | -4.2613 |  | -30.4479 | 0 | -8.3 | -7.3 | 69.1548 | -82.354
08/03/2026 | 16:00 | 0 | -4.3042 |  | 4.1701 | 11.7173 |  | 7.751 |  | 16.8436 | 6.9588 | 6.5948 | -19.98 | -24.2 |  |  | -15.4 | 4.0235 | -2.6852 | 4.7127 | 4.5884 | 8.3646 | 3.6325 | 0.4164 | 2.3838 |  | -1.089 | -0.308 | -0.272 | 4.722 | -2.22 |  | -1.24 | 0.311 | 0 | -9.98 |  | -13.36 | -13.37 | 5.5529 | 3.7246 | 16.5342 | 18.4866 | -9.4321 | -6.897 | 0 | 0.2103 | -0.1274 | -11.5357 | -8.6644 | 26.9697 | 27.9164 | 47.8693 | 0.5376 | -2.2 | -2.2 | -26.1438 |  | -3.9972 |  | -12.0633 | 1.1588 | 3.9403 | 2.5925 | -179.3267 | 91.9217 | 91.7386 | -54.6862 | -161.8086 |  |  |  | 19.4901 | 10.07 | 11.58 | -0.1 | 6.01 | 7.7737 | 8.1756 | -2.5366 | -5.4019 | 0.9773 | -9.8292 | -9.5908 | -11.6798 | 16.07 |  |  | -17.4 | -17.2 | -2.63 | 43.9951 | 43.869 |  | 45.9674 | 46.0003 | 1 | -50.287 |  | 3.1493 |  | 39.02 | 7.3486 | 6.2531 | 6.4268 |  | -17.3769 | -17.4452 | 10.7569 |  | -2.3368 |  |  | -5.5933 | 7.4862 | 15.461 | 18.0038 | 8.13 | -4.13 | 8.2305 | -12.6057 | -2.05 | -2.11 |  | 13.63 | -15.4182 | -7.7455 | 0 | 0.2 | 23.983 | 1.7605 | -2.1785 | -2.09 | -3.2468 | -9.5216 | -13.399 | -41.5308 | 79.2847 |  | -10.3933 | -9.4522 |  | 1.0759 | 0.4333 | -5.124 | -6.6279 | -6.6389 | -12.2012 |  | 5 |  | 5.4085 | 0.9111 | -13.7474 | -13.8034 | 9.0715 | -10.7484 |  | 6.7501 | 6.3792 |  | 3.9149 | 4.3191 | 3.065 | -11.5545 | -12.0569 | 21.0995 | -4.227 | -4.2095 | 21.8523 | 32.5502 | 11.7055 | -12.23 | -1.8233 | 0.1742 | 1.2 | 1.67 | -11.0958 |  | 7.358 | 0.008 |  | 30.81 | -40.297 | -30.6586 | -0.85 | 30.0316 |  | 16.9555 | -7.0939 | -7.3666 | 2.3712 |  |  | -12.8987 | -26.4271 | 10.9365 | -17.7621 | 5.2643 | 4.8529 | 151.3362 | -10.1972 |  | -14.4167 | 3.3811 | 5.3404 | 5.3642 | 2.662 | -20.5121 | -18.7444 | -31.43 | 36.6985 | 105.546 | -29.4203 | -20.3779 | -43.2994 | 7.6857 |  | 11.404 | -17.6577 | -20.0717 |  |  | -10.3919 | -10.0183 | -6.8911 | -7.1588 | 27.26 | 27.18 | -21.3 | -19.7 | 0.5466 | 1.36 | 58.1564 | 30.0193 | 29.9613 | -14.4 | -32.4 | -6.3 | -6.8 |  |  | -91.0717 | -64.9958 | -228.4602 | -50.8506 | -50.2348 |  | 73.1604 | 78.2935 | 150.082 | 17.9307 | 17.4323 | 15.3703 | 28.8715 | 103.2762 | -260.2064 |  | 21.3227 | -0.1624 | 3.68 | -7.36 | -2.168 | -2.178 | 2.48 | -1.44 | -2.4766 | -5.037 | 1.0575 | 5.4795 | -7.5 | -0.8 | -0.352 |  |  | 1.9132 | 0.964 | 1.386 |  | 16.7 | 9.757 | 1.02 |  | -7.7327 | -3.9581 | -26.5525 | -5.1051 |  | -29.9538 | 0 | -8.6 | -7.5 | 72.658 | -88.258
08/03/2026 | 16:30 | 0 | -4.1877 |  | 3.895 | 11.5232 |  | 7.5673 |  | 16.965 | 6.9818 | 6.6234 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -11 | 3.9154 | -3.825 | 4.5737 | 4.474 | 8.1531 | 3.615 | 0.3895 | 1.9084 |  | -0.4187 | -0.336 | -0.34 | 4.616 | -2.22 | -13.2 | -1.572 | 0.311 | 0 | -8.85 |  | -14.17 | -13.99 | 5.3114 | 3.8043 | 17.5337 | 19.4789 | -8.5408 | -5.631 | 0 | 19.0204 | 19.6007 | -17.2168 | -14.1772 | 35.3572 | 34.9103 | 42.1953 | 0.0364 | -1.9 | -1.9 | -25.5784 |  | -3.7111 |  | -11.2764 | 0.4821 | 3.4663 | 2.3943 | -170.1101 | 93.9665 | 93.5392 | -58.4285 | -156.0719 |  |  |  | 18.4821 | 10.28 | 11.79 | -0.13 | 5.76 | 6.836 | 7.2379 | -2.4839 | -5.2851 | 0.7155 | -8.2006 | -8.0292 | -9.8419 | 16.0635 |  |  | -18.2 | -17.7 | -2.68 | 43.6405 | 44.0352 |  | 45.7962 | 46.0377 | 1 | -52.53 |  | 2.6891 | 30.56 | 10.69 | 7.5049 | 6.3507 | 6.5138 |  | -17.0386 | -16.7327 | 8.5347 |  | -2.3742 | -31.1 | -31.7 | -5.647 | 7.2992 | 15.3033 | 17.4472 | 7.9 | -4.19 | 8.2615 | -10.2631 | -3.57 | -3.6 |  | 14.26 | -12.9455 | -6.4 | 0 | 0.9182 | 25.1447 | 2.8558 | -0.7601 | -0.3933 | -3.3197 | -11.0376 | -14.275 | -36.6328 | 67.3595 |  | -9.9512 | -8.9951 |  | 1.5271 | 0.7518 | -3.588 | -7.4632 | -7.1875 | -11.736 |  | 4.99 |  | 5.312 | 2.0978 | -13.4941 | -13.5967 | 8.5756 | -9.86 |  | 6.6908 | 6.426 |  | 4.1944 | 4.5876 | 2.5207 | -11.2196 | -11.5545 | 25.2859 | -3.1647 | -3.2665 | 26.7207 | 36.1639 | 11.7055 | -12.24 | -2.0156 | 0.1742 | 1.8 | 1.01 | -11.7311 |  | 7.396 | 0.005 |  | 30.05 | -41.4468 | -32.2524 | -0.84 | 28.7705 |  | 16.8081 | -7.04 | -7.3023 | 2.3379 |  |  | -12.5889 | -26.2462 | 9.6289 | -17.8662 | 4.4408 | 5.8145 | 154.2307 | -10.1655 |  | -13.9894 | 2.3281 | 5.3697 | 5.4433 | 1.2229 | -19.7847 | -19.4453 | -29.33 | 35.8169 | 104.8811 | -27.1299 | -22.2264 | -41.1773 | 9.8984 |  | 10.9005 | -18.3073 | -20.6227 |  |  | -11.1225 | -10.683 | -5.4759 | -5.1718 | 26.85 | 27.21 | -20.8 | -20.8 | 0.4935 | -1.04 | 59.1358 | 30.3115 | 30.254 | -14.8 | -32 | -5.4 | -6 |  |  | -87.3808 | -71.2926 | -234.3329 | -53.3313 | -55.0649 |  | 70.7257 | 80.6403 | 155.0234 | 20.2462 | 18.9041 | 18.0607 | 27.4231 | 111.3067 | -263.0181 | -11.2802 | 16.7689 | -0.4675 | 4.637 | -6.88 | -2.202 | -2.201 | 2.56 | -1.44 | -2.173 | -4.979 | 1.4969 | 5.1865 | -8.8 | 0.743 | 0.128 |  |  | 1.2882 | 1.6616 | 1.2238 |  | 17.5 | 9.6014 | 0.98 |  | -7.8013 | -3.6303 | -26.2974 | -4.7277 |  | -29.7908 | -1.4433 | -9.1 | -7 | 64.4681 | -90.2876
08/03/2026 | 17:00 | 0 | 2.8319 |  | 3.9722 | 11.3594 |  | 7.1651 |  | 16.6626 | 6.7068 | 6.4146 | -17.76 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 3.6801 | -3.4388 | 4.9073 | 4.6336 | 8.3789 | 3.5074 | 0.3873 | 2.4485 |  | -0.4869 | -0.754 | -0.743 | 4.445 | 0 | -15.4 | -1.69 | 0.311 | 0 | -10.96 |  | -15.2 | -15.27 | 4.7481 | 3.7731 | 16.0824 | 18.0472 | -12.638 | -12.4721 | 0 | 0.5704 | 1.2911 | -17.3089 | -15.9298 | 22.4906 | 23.3759 | -20.4696 | -0.1215 | -1.7 | -1.6 | -21.8698 |  | -2.8528 |  | -8.5952 | -0.5873 | 0 | 1.0215 | -133.0607 | 65.8284 | 65.92 | -63.8756 | -175.322 |  |  |  | 16.7956 | 10.31 | 11.73 | -1.71 | 4.36 | 4.8266 | 4.5587 | -0.1288 | -2.8842 | -0.6487 | -14.7574 | -14.7627 | -9.3761 | 10.9828 |  |  | -10.3 | -10.6 | -2.43 | 19.1746 | 19.1811 | 18.219 | 38.3026 | 38.4364 | 1 | -39.8925 | -4.4222 | 2.6602 | 28.56 | 9.96 | 6.7236 | 5.7648 | 5.9391 |  | -12.324 | -12.1655 | 12.1398 |  | -2.1088 | -22.5 | -22.5 | -5.8435 | 6.7381 | 14.0415 | 17.0761 | 7.41 | -3.78 | 7.502 | -13.5233 | -3.68 | -3.7 |  | 13.95 | -16.4 | -8.3091 | -3.0938 | -3.8 | 20.1197 | -1.6798 | -5.1181 | -5.093 | -7.8286 | -16.2062 | -15.129 | -33.1801 | 51.716 |  | -9.2323 | -8.3654 |  | -1.9927 | -2.1329 | -6.66 | -9.2012 | -8.9017 | -6.7553 |  | 5.09 |  | 5.0308 | -2.2236 | -13.9025 | -14.0253 | 9.3499 | -4.2692 | -5.3398 | 6.6567 | 6.5623 |  | 3.5606 | 5.3181 | 3.1608 | -9.7125 | -10.2148 | 28.1327 | -0.5764 | -0.7279 | 28.6044 | 38.6977 | 7.2523 | -13.74 | -3.3669 | 0.1916 | 1.85 | 1.13 | -9.2638 |  | 7.35 | 0.007 |  | 30.98 | -42.0776 | -31.5168 | -0.89 | 24.6102 |  | 22.2981 | -5.6787 | -6.1625 | 2.3854 |  |  | -12.1588 | -20.0184 | 7.99 | -20.7148 | 4.5786 | 3.9765 | 152.4944 | -10.3808 | -10.6271 | -10.7022 | 2.6518 | 5.5455 | 5.5936 | 2 | -17.6286 | -16.8251 | -32.69 | 35.9508 | 110.6011 | -32.2886 | -21.8946 | -36.233 | 15.333 |  | 9.0592 | -18.6065 | -19.8137 | 23.4427 | 24.0025 | -12.3804 | -11.9464 | -4.0502 | -3.6555 | 24.26 | 24.19 | -21.8 | -21.9 | 0.4935 | -4.72 | 54.7141 | 28.3853 | 28.3089 | -15.2 | -32 | -3.8 | -4.3 | -17.7203 |  | -80.1167 | -80.8109 | -236.9493 | -53.0974 | -57.1492 |  | 71.1329 | 80.416 | 160.9408 | 20.2109 | 18.3504 | 18.0827 | 30.0908 | 119.31 | -270.3409 | -15.7207 | 15.6786 | -0.8191 | 5.132 | -7.04 | -2.177 | -2.178 | 2.24 | -0.56 | -2.6128 | -5.5344 | 2.5803 | 5.2445 | -8.8 | 0.157 | -0.918 |  | 2.9961 | 2.1036 | 1.7218 | 1.844 |  | 17.6 | 9.9639 | 0.89 |  | -8.5509 | -3.7179 | -25.4066 | -5.7874 |  | -28.3614 | -1.7876 | -8.9 | -6.6 | 60.1667 | -104.1783
08/03/2026 | 17:30 | 0 | 2.8387 |  | 3.9311 | 11.4132 |  | 6.6565 |  | 15.9344 | 6.4108 | 6.0654 | -22.2 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.4326 | -3.2378 | 4.6974 | 4.4682 | 8.4435 | 3.4932 | 0.3805 | 2.4108 |  | -0.3577 | -1.05 | -1.019 | 4.183 | 2.22 | -15.4 | -1.31 | 0.308 | 0 | -13 |  | -14.48 | -14.55 | 4.5082 | 4.0194 | 17.2166 | 19.3169 | -8.8472 | -17.0417 | 0 | 22.2428 | 22.594 | -18.744 | -15.0447 | 36.5346 | 41.7325 | -36.9638 | -0.1079 | -1.8 | -1.7 | -19.0517 |  | -2.692 |  | -11.9889 | -0.3771 |  | 0 | -131.962 | 67.9647 | 67.629 | -68.6862 | -179.2211 |  |  |  |  | 10.31 | 11.67 | -1.97 | 4.23 | 8.8454 | 8.9793 | -4.3659 | -6.8805 | 0.2768 | -14.0725 | -14.3573 | -11.7119 | 12.0785 |  |  | -10.9 | -11.3 | -2.41 | 19.7714 | 19.6423 | 18.8498 | 39.1616 | 39.186 | 1 | -41.3151 | -4.6689 | 2.3846 | 27.57 | 9.42 | 6.8799 | 5.7648 | 6.2479 |  | -12.8771 | -12.9302 | 12.9994 |  | -2.2808 | -22.5 | -22.7 | -5.9509 | 6.5511 | 13.7261 | 16.705 | 7.2 | -3.74 | 8.122 | -14.4333 | -3.64 | -3.67 | 4.72 | 7.44 | -17.3636 | -8.6182 | 0 | 0.5909 | 19.0542 | -2.058 | -5.3715 | -5.5147 | -5.9751 | -13.7204 | -13.883 | -19.873 | 41.6805 |  | -9.1998 | -8.4503 |  | -0.9068 | -1.727 | -7.172 | -4.7447 | -4.4365 | -10.0752 |  | 5.14 |  | 4.573 | 1.2173 | -13.7561 | -13.8076 | 9.6365 | -6.4967 | 0 | 6.8293 | 6.4824 |  | 3.8099 | 3.7243 | 3.4468 | -13.564 | -14.0663 | 24.7835 | -3.8537 | -4.099 | 24.3159 | 33.5487 | 10.1869 | -13.6 | -2.6162 | 0.1925 | 1.7 | 0.56 | -9.2057 |  | 7.367 | -0.021 |  | 29.91 | -38.1919 | -28.2994 | -0.97 | 23.7895 |  | 21.8369 | -5.7357 | -6.1314 | 2.4312 |  |  |  | -20.2124 | 8.0478 | -20.1595 | 5.9561 | 4.1944 | 149.1851 | -10.5288 | -9.8572 | -10.4677 | 1.7799 | 5.8165 | 5.9338 | 1 | -17.3052 | -15.8691 | -25.14 | 28.7827 | 128.6204 | -40.3265 | -29.4055 | -27.9151 | 22.9007 |  | 7.4789 | -18.3595 | -19.5525 |  |  | -10.7709 | -10.3204 | -4.0907 | -3.7051 | 19.76 | 19.71 | -21.8 | -22.2 | 0.4587 | -5.92 | 63.4148 | 25.8606 | 25.7776 | -15.6 | -32.4 | -5.4 | -6 | -17.5148 |  | -65.0724 | -82.7143 | -229.5643 | -43.8768 | -47.1224 |  | 70.4088 | 68.9012 | 153.9247 | 16.3702 | 19.3111 | 18.7208 | 37.7719 | 113.2379 | -265.7936 | -13.3314 | 15.5764 | -1.1243 | 10.585 | -7.52 | -2.131 | -2.134 | 2.24 | 0.08 | -3.0562 | -5.507 | 3.6942 | 5.0706 | -9.4 | -2.766 | -2.301 | 2.5651 | 3.0623 | 1.3702 | 1.2134 | 1.4082 |  | 18.3 | 9.6237 | 0.83 |  | -10.4321 | -2.4494 | -24.2491 | -8.3854 | 0 | -27.0653 | -1.7615 | -9.6 | -6 | 65.8476 | -118.2117
08/03/2026 | 18:00 | 0 | 2.9346 |  | 3.9539 | 11.198 |  | 6.5618 |  | 15.138 | 5.9358 | 5.5103 | -22.2 | -22 |  | 0.828 |  | 3.3772 | -2.2996 | 4.6444 | 4.5121 | 8.1565 | 3.0477 | 0.3933 | 2.5293 |  | -0.5957 | -1.214 | -1.224 | 4.705 | 2.22 | -13.2 | -1.802 | 0.318 | 0 | -15.41 |  | -13.49 | -13.59 | 4.1374 | 4.1834 | 17.2714 | 19.159 | -5.0783 | -20.36 | 0 | -0.2101 | -0.2143 | -13.4018 | -12.4976 | 24.6717 | 25.2461 | -37.0511 | 2.2176 | -3.1 | -3 | -18.8008 |  | -2.5282 |  | -15.9211 | -0.2333 |  |  | -136.2651 | 65.8589 | 65.6453 | -64.8186 | -186.3066 |  |  |  | 14.4205 | 9.89 | 10.98 | -2.73 | 3.39 | 8.9793 | 9.1133 | -8.3186 | -11.2854 | -2.3385 | -13.289 | -13.3812 | -15.869 | 13.0977 |  |  | -10.8 | -10.8 | -2.43 | 20.2432 | 20.4442 | 19.5313 | 39.8967 | 39.7485 | -9.63 | -36.6375 | -8.4016 | 2.4667 | 28.85 | 9.92 | 6.7236 | 5.5695 | 6.0533 |  | -14.4575 | -14.2837 | 13.4729 |  | -2.0774 | -22.6 |  | -6.6772 | 6.1771 | 14.5147 | 16.3339 | 6.81 | -4.04 | 8.0445 | -15.1521 | -3.88 | -3.91 | 16.83 | -2.56 | -18.1455 | -8.8727 | 1.5741 | 1.6727 | 17.9719 | -1.5786 | -5.6995 | -5.6975 | -5.2006 | -12.3391 | -13.811 | -35.5416 | 37.7764 |  | -8.7025 | -7.9022 |  | 1.1156 | 0.3434 | -7.172 | -3.1146 | -2.7507 | -12.383 |  | 5.13 |  | 4.3921 | 6.2317 | -13.1201 | -13.3385 | 9.0107 | -8.4698 | 0 | 6.1547 | 5.8244 |  | 4.161 | 4.4935 | 2.5881 | -14.0663 | -14.4012 | 23.6113 | -6.103 | -5.6179 | 23.4114 | 33.4439 | 10.3139 | -13.42 | -3.0208 | 0.2538 | 2.16 | 0.1 | -9.3278 |  | 7.262 | -0.01 |  | 30.22 | -38.3468 | -29.8129 | -1.24 | 23.3723 |  | 20.9526 | -5.4808 | -5.8421 | 2.5297 |  |  | -12.031 | -19.4016 | 7.5017 | -19.3034 | 4.8591 | 4.1234 | 137.5002 | -10.5204 | -9.5829 | -10.6645 | 2.2461 | 6.007 | 6.1395 | 2 | -18.194 | -16.2207 | -30.59 | 34.664 | 141.3221 | -56.573 | -33.9699 | -28.3551 | 23.1758 |  | 7.288 | -17.7713 | -20.6769 | 32.9276 | 32.5315 | -8.7659 | -8.3154 | -3.0081 | -3.1357 | 19.41 | 19.34 | -22.2 | -21.8 | 0.5466 | -8.48 | 68.4263 | 25.692 | 26.0804 | -16.1 | -33.7 | -7.6 | -8.1 |  |  | -61.7877 | -80.2364 | -210.499 | -28.6433 | -28.9453 |  | 90.9405 | 63.9661 | 135.8689 | 1.4405 | 21.1275 | 20.5281 | 42.2827 | 91.4892 | -246.5165 | -18.1592 | 22.9614 | -1.1951 | 11.115 | -7.44 | -2.129 | -2.131 | 2.56 | 0 | -3.1581 | -5.7694 | 3.8102 | 4.5121 | -8.2 | -0.671 | -2.299 |  |  | 1.7679 | 1.6467 | 1.117 |  | 19.3 | 8.512 | 0.73 |  | -9.0587 | -2.7575 | -24.6677 | -7.2128 | 0 | -27.2597 | -2.4405 | -10.8 | -5.5 | 69.6377 | -128.7793
08/03/2026 | 18:30 | 0 | 3.0374 |  | 4.0036 | 11.2552 |  | 7.0671 |  | 15.5272 | 6.3348 | 5.9705 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.7574 | -2.8839 | 4.9915 | 4.8424 | 8.8922 | 2.2105 | 0.3858 | 2.4676 |  | -0.5178 | -0.78 | -0.726 | 4.452 | 2.22 | -6.6 | -1.71 | 0.325 | 0 | -16.45 |  | -11.72 | -11.69 | 3.9287 | 4.3374 | 17.5552 | 19.3326 | -10.1015 | -19.4297 | 0 | 10.1924 | 10.5562 | -15.872 | -14.8764 | 34.2878 | 37.146 | -28.9417 | 0.2264 | -2.2 | -2.1 | -17.9262 |  | -2.6538 |  | -14.1697 | -0.4573 |  |  | -129.4595 | 64.3025 | 64.4551 | -65.6066 | -173.2359 |  |  |  | 11.696 | 11 | 10.22 | -9.97 | -0.17 | 6.1662 | 6.836 | -6.207 | -9.0461 | -3.0031 | -11.406 | -11.4243 | -13.9799 | 11.844 |  |  | -4.7 | -20.6 | -2.28 | 23.1237 | 23.1351 | 22.4667 | 38.9598 | 39.0735 | -9.9629 | -34.5595 | -8.7293 | 2.826 | 28.49 | 9.7 | 7.6611 | 6.546 | 7.0956 |  | -13.649 | -13.5167 | 14.1369 |  | -2.6206 | -23.9 | -23.6 | -6.344 | 6.7381 | 16.4073 | 17.0761 | 7.49 | -4.43 | 7.7655 | -15.0784 | -3.9 | -3.95 | 18.96 | -0.94 | -19.0727 | -9.3182 | -1.9882 | -1.1364 | 19.3477 | 0.112 | -4.1109 | -3.981 | -6.6831 | -13.4705 | -13.176 | -30.9922 | 28.9575 |  | -8.2601 | -7.3963 |  | 0.2224 | -0.0738 |  | -4.2523 | -3.7301 | -10.9248 |  | 5.12 |  | 4.5582 | 3.3124 | -13.9697 | -14.065 | 8.6501 | -7.1127 | 0 | 6.6284 | 6.2203 |  | 3.9941 | 4.016 | 3.0208 | -10.8847 | -11.5545 | 18.4202 | -3.1757 | -3.0373 | 20.1382 | 28.12 | 8.8148 | -14.6 | -3.2149 | 0.2584 | 1.79 | 1.78 | 0 |  | 7.172 | -0.011 | 2.769 | 30.09 | -35.6367 | -26.9811 | -1.47 | 23.3878 |  | 20.9005 | -5.4348 | -5.8056 | 2.9749 |  |  | -12.2061 | -19.6563 | 7.1108 | -17.9976 | 4.5701 | 4.1541 | 140.5421 | -9.1695 | -9.7802 | -11.3375 | 3.0811 | 7.0324 | 7.1124 | 2 | -18.9963 | -16.9219 | -27.66 | 32.2932 | 132.5072 | -50.1998 | -35.272 | -28.6201 | 22.3289 |  | 7.381 | -19.0795 | -20.4753 |  |  | -9.1778 | -8.5406 | -8.0302 | -8.1907 | 19.28 | 19.45 | -22.1 | -22.2 | 0.51 | -5.12 | 66.3954 | 27.6011 | 27.9654 | -15.2 | -34.6 | -7.6 | -8.1 |  |  | -60.6743 | -73.0243 | -210.5527 | -33.2989 | -27.2681 |  | 90.0084 | 66.0858 | 136.2108 | 0.6597 | 21.3709 | 19.7464 | 44.4722 | 90.3934 | -247.0563 | -16.0472 | 18.6929 | -1.1951 | 10.939 | -8.48 | -2.35 | -2.355 | 3.68 | -1.68 | -3.279 | -4.3626 | 3.1937 | 4.2802 | -8.8 | -2.766 | -2.591 |  | 2.7147 | 1.3784 | 1.4541 | 1.4129 |  | 18.7 | 8.5266 | 0.77 |  | -9.2346 | -2.192 | -25.2547 | -7.4489 | 0 | -27.8464 | 0 | -10.5 | -5.9 | 60.1282 | -114.9096
08/03/2026 | 19:00 | 0 | 2.9852 |  | 4.2632 | 11.9059 |  | 8.4119 |  | 17.7527 | 7.3898 | 7.0909 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.6484 | -4.0163 | 6.8433 | 6.7277 | 11.8732 | 2.1307 | 0.3457 | 2.357 |  | -0.7711 | -0.523 | -0.511 | 4.785 | 0 | -2.2 | -1.373 | 0.343 | 0 | -15.05 |  | -12.81 | -12.83 | 4.609 | 3.8818 | 20.6372 | 23.8324 | -15.57 | -14.313 | 0 | 16.1683 | 16.9542 | -17.5343 | -16.3881 | 26.0699 | 23.0454 | -6.9526 | -3.437 | -0.1 | 0 | -20.6334 |  | -2.486 |  | -4.2608 | 2.018 | 2.8822 | 1.9226 | -137.2722 | 74.9229 | 74.3431 | -78.9098 | -157.1534 |  |  |  | 19.53 | 11.3 | 11.25 | -6.9 | 2.69 | 2.1475 | 2.8173 | 3.6332 | 1.0854 | -6.4213 | -18.6539 | -18.6566 | -4.3104 | 6.7873 |  |  | -5.1 | -11 | -2.49 | 22.0848 | 21.8166 | 20.7846 | 40.9439 | 41.0805 | -9.7152 | -41.7919 | -6.453 | 2.9563 | 29.98 | 10.39 | 7.9736 | 6.9366 | 7.4048 |  | -8.3711 | -8.2892 | 10.7465 |  | -2.6995 | -29.1 | -28.3 | -6.3074 | 7.2992 | 17.3536 | 17.6328 | 8.12 | -4.58 | 7.626 | -12.3332 | -3.9 | -3.94 | 20.56 | 1.14 | -15.6 | -7.8636 | -6.4072 | -5.8273 | 23.9429 | 4.5324 | -0.6577 | -0.3874 | -5.6889 | -13.9571 | -13.659 | -13.8652 | 28.2836 |  | -8.3919 | -7.5631 |  | -1.5581 | -1.893 | -6.66 | -7.0123 | -6.6817 | -7.2986 |  | 5.06 |  | 4.4912 | -0.8269 | -13.6499 | -13.7179 | 6.6371 | -5.5077 |  | 6.686 | 6.505 |  | 3.9619 | 3.8063 | 2.5098 | -4.8562 | -5.6935 | 4.6888 | 4.2387 | 4.6245 | 11.6328 | 20.4749 | 13.4292 | -15.32 | -2.51 | 0.2364 | 1.46 | 1.02 | -15.0103 |  | 7.265 | -0.001 |  | 28.95 | -28.3673 | -19.9786 | -1.35 | 23.526 |  | 21.758 | -5.7659 | -6.1453 | 3.1601 |  |  | -11.8719 | -19.3686 | 6.8552 | -17.4012 | 4.3607 | 3.9714 | 147.0686 | -8.4359 | -10.3296 | -11.1308 | 2.6771 | 7.4792 | 7.6029 |  | -21.9467 | -20.9679 | -18.86 | 21.6978 | 105.5322 | -24.3261 | -42.7066 | -32.6281 | 18.4877 |  | 7.6872 | -18.4259 | -20.3756 | 21.0118 |  | -6.6894 | -6.1346 | -7.9986 | -7.7591 | 23.95 | 23.83 | -24 | -24.3 | 0.4752 | -5.2 | 73.9868 | 25.0121 | 24.932 | -15.2 | -35.4 | -10.1 | -10.6 |  |  | -62.3917 | -46.6854 | -213.6826 | -33.3048 | -21.9235 |  | 89.1974 | 60.801 | 122.7912 | -0.7246 | 19.635 | 17.8451 | 44.6863 | 86.6143 | -232.5694 | -9.7854 | 12.9591 | -1.2634 | 11.251 | -9.36 | -2.327 | -2.34 | 4.24 | -2.24 | -3.291 | -3.7766 | 2.5223 | 4.8661 | -8.9 | -3.108 | -3.074 | 2.3419 |  | 2.3001 | 1.0457 | 0.9912 |  | 20.3 | 9.6571 | 0.74 |  | -9.7824 | -1.8768 | -26.2291 | -7.5903 | 0 | -28.9303 | 0 | -12.4 | -4.5 | 42.679 | -78.103
08/03/2026 | 19:30 | 0 | 3.1131 |  | 4.0856 | 11.8513 |  | 8.6729 |  | 18.5173 | 7.6418 | 7.3486 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | 3.744 | -3.9037 | 7.4182 | 7.2337 | 12.7979 | 1.5602 | 0.4047 | 2.404 |  | -0.9509 | -0.382 | -0.367 | 5.206 |  | -2.2 | -1.133 | 0.359 | 0 | -15.85 |  | -12.53 | -12.62 | 6.4248 | 4.0112 | 22.2064 | 24.2872 | -16.2311 | -12.1206 | 0 | -0.0335 | 0.1648 | -16.401 | -15.0738 | 20.2021 | 20.5114 | -1.602 | -2.4564 | -0.5 | -0.5 | -22.6254 |  | -2.4592 |  | -2.1985 | 2.9704 | 3.5208 | 2.3594 | -145.6038 | 75.2891 | 75.3197 | -94.1243 | -172.4604 |  |  |  | 18.4422 | 10.77 | 11.05 | -7.2 | 2.44 | 2.5494 | 3.0852 | 6.0879 | 3.6151 | 0.1801 | -19.2227 | -19.3797 | -1.9662 | 5.2915 |  |  | -5.2 | -7 | -2.52 | 20.8964 | 20.7725 | 20.0768 | 38.964 | 39.2253 | 1 | -43.2838 | -1.7729 | 3.1073 | 28.44 | 9.91 | 8.1299 | 7.0343 | 7.6589 |  | -6.8881 | -6.8044 | 8.636 |  | -2.8526 | -26.7 |  | -4.8547 | 7.2992 | 16.4073 | 17.0761 | 7.85 | -4.1 | 7.9205 | -9.6781 | -3.92 | -3.96 | 21.37 | 1.38 | -11.8909 | -6.2 | -5.8637 | -5.3364 | 24.9066 | 5.655 | 1.1204 | 0.5369 | -5.8766 | -14.1384 | -13.595 | 3.2282 | 7.5856 |  | -8.1535 | -7.2129 |  | -2.299 | -2.5728 | -7.172 | -6.3586 | -5.9629 | -6.8329 |  | 5.1 |  | 4.4091 | -2.0868 | -13.9677 | -14.119 | 8.0716 | -5.3366 | 0 | 6.5745 | 6.3099 |  | 4.1311 | 4.1823 | 3.2775 | -5.5261 | -5.5261 | 2.1769 | 4.2073 | 4.4616 | 10.2294 | 20.0693 | 15.104 | -14.62 | -2.0174 | 0.2364 | 0.75 | 0.87 | -16.9297 |  | 7.224 | -0.003 |  | 29.45 | -27.8902 | -18.7196 | -1.44 | 25.2411 |  | 21.9324 | -5.8844 | -6.2636 | 3.223 |  |  | -10.7316 | -18.9452 | 8.6676 | -17.8103 | 4.5488 | 4.0245 | 141.8006 | -8.5274 | -10.136 | -11.066 | 2.3764 | 8.3663 | 8.5531 | 2 | -22.7224 | -21.8657 | -2.1 | 7.5593 | 54.7013 | 25.4085 | 62.0215 | -34.0405 | 17.2257 |  | 8.3237 | -20.3426 | -21.066 |  | 21.2915 | -8.3319 | -7.7166 | -8.7296 | -8.9427 | 23.41 | 23.4 | -22 | -22.9 | 0.4056 | -4.64 | 78.434 | 23.2908 | 23.2165 |  | -34.2 | -8.4 | -8.9 |  |  | -151.1046 | -21.4108 | -193.7094 | -15.6331 | -29.481 |  | 108.727 | 60.3553 | 108.0051 | -18.6819 | 18.969 | 19.2644 | 45.8067 | 62.2247 | -219.4942 | -21.9707 | 23.7597 | -0.5847 | 11.7 | -8.8 | -2.352 | -2.366 | 4 | -0.24 | -3.3718 | -4.0696 | 1.6709 | 5.1591 | -8.4 | -0.638 | -0.176 | 2.5655 | 2.9934 | 1.729 | 1.5065 | 1.9081 |  | 19.4 | 9.7182 | 0.81 |  | -10.1445 | -1.5133 | -25.9003 | -8.0123 | 0 | -28.8758 |  | -10.9 | -5.9 | 99.7155 | -114.3813
08/03/2026 | 20:00 | 0 | 3.0945 |  | 4.0075 | 11.6692 |  | 8.497 |  | 18.3725 | 7.4248 | 7.1917 | -19.98 | -28.6 | 6.6 |  | -17.6 | 3.8431 | -4.3074 | 7.2461 | 7.2176 | 12.7013 | 2.9166 | 0.3961 | 2.3705 |  | -1.288 | -0.339 | -0.317 | 5.186 | 0 | 0 | -1.117 | 0.359 | 0 | -15.63 |  | -12.36 | -12.39 | 6.6278 | 4.0918 | 22.089 | 23.8897 | -18.1862 | -14.7689 | 0 | 12.1221 | 10.3034 | -18.3171 | -17.2674 | 28.6958 | 27.0782 | -5.594 | -0.0329 | -1.8 | -1.7 | -19.3895 |  | -2.535 |  | -7.1048 | 3.3322 | 3.854 | 2.5151 | -131.3211 | 72.3288 | 72.1152 | -99.7132 | -166.7902 |  |  |  |  | 10.65 | 10.92 | -7.32 | 2.55 | 3.4871 | 3.621 | 5.8087 | 3.1151 | 0.2483 | -17.8639 | -17.7922 | -7.0773 | 6.3376 |  |  | -5.2 | -9.5 | -2.55 | 22.1779 | 21.8995 | 21.3816 | 41.469 | 41.8364 | -12.0039 | -39.2877 | -8.212 | 3.2329 | 28.08 | 9.68 | 7.8174 | 6.7413 | 7.4516 |  | -7.4439 | -7.3621 | 10.0248 |  | -2.8386 | -29.2 |  | -4.9084 | 6.9251 | 16.4073 | 16.705 | 7.55 | -4.13 | 7.7345 | -11.1969 | -3.9 | -3.92 | 20.11 | 1.18 | -13.6364 | -6.8364 | -5.2266 | -5.2636 | 24.2845 | 4.3823 | -0.5277 | -0.4429 | -6.0415 | -13.5502 | -13.146 | 6.369 | 4.4704 |  | -8.1508 | -7.3394 |  | -2.0878 | -2.8941 | -7.172 | -6.0519 | -5.6401 | -7.3837 |  | 5.11 |  | 4.3039 | -1.5746 | -14.8207 | -14.8763 | 9.1863 | -5.8247 | 0 | 6.8058 | 6.5008 |  | 2.955 | 3.1701 | 0 | -6.3633 | -6.6983 | 5.3586 | 3.6339 | 3.5201 | 10.7087 | 19.6975 | 12.7309 | -15.64 | -2.3159 | 0.263 | 1.34 | 1.86 | -13.557 | 2.9817 | 7.186 | 0.006 |  | 31.41 | -28.7713 | -19.9766 | -1.47 | 26.6758 |  | 22.4543 | -5.944 | -6.3701 | 3.1498 |  |  | -11.2698 | -18.294 | 8.1141 | -18.246 | 3.8807 | 4.3479 | 146.8027 | -8.3706 | -10.4514 | -11.1899 | 2.217 | 8.381 | 8.5689 | 1.5967 | -22.6362 | -21.8474 | -4.19 | 9.1624 | 64.0116 | 22.4604 | 54.6292 | -33.8768 | 16.9539 |  | 7.4587 | -16.5084 | -18.877 |  |  | -10.4633 | -10.2765 | -9.9715 | -10.1336 | 26.86 | 26.75 | -14.2 | -14.2 | 0.2994 | -4.72 | 74.2626 | 23.0482 | 22.9573 | -15.7 | -31.2 | -6.7 | -7.2 | -17.8566 | -17.7198 | -145.3446 | -13.7084 | -224.8628 | -5.4503 | -34.287 |  | 116.2113 | 88.4349 | 51.7908 | -22.8214 | 14.9316 | 16.2997 | 19.3223 | 96.2448 | -166.6662 | -70.7001 | 76.6812 | -0.4431 | 11.549 | -6.32 | -2.355 | -2.342 | 1.76 | 0.24 | -3.561 | -5.9739 | -0.322 | 4.0146 | -3.1 | 12.618 | 11.868 |  |  | 2.4743 | 2.0664 | 0.6213 |  | 14.9 | 10.3623 | 0.72 |  | -10.1475 | -1.8893 | -25.4989 | -7.5288 | -2.2311 | -28.3144 | 0 | -6.3 | -10.1 | 98.5218 | -112.0668
08/03/2026 | 20:30 | 0 | 3.1239 |  | 3.9625 | 11.6136 |  | 7.9668 |  | 17.7794 | 7.1428 | 6.8968 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.7422 | -4.7052 | 7.1733 | 7.1039 | 12.6071 | 3.5882 | 0.3671 | 2.4662 |  | -1.2734 | -0.448 | -0.393 | 5.17 |  | -2.2 | -1.325 | 0.354 | 0 | -14.17 |  | -13.31 | -13.42 | 6.846 | 4.0067 | 21.5169 | 23.0454 | -17.0781 | -15.3509 | 0 | 14.4743 | 13.8072 | -18.1838 | -16.9679 | 27.7356 | 26.5097 | -3.835 | -0.5496 | -1.6 | -1.6 | -19.8533 |  | -2.6652 |  | -6.7566 | 3.2772 | 2.9077 | 2.1389 | -129.3679 | 72.4204 | 72.6951 | -99.8019 | -168.8217 |  |  |  |  | 10.52 | 10.86 | -7.48 | 2.14 | 3.621 | 4.4248 | 5.6412 | 2.804 | 0.668 | -16.6266 | -16.7854 | -6.1893 | 6.4018 |  |  | -4.7 | -10.1 | -2.63 | 22.1544 | 22.0213 | 21.7936 | 41.2948 | 41.4427 | -11.7386 | -39.9789 | -7.4067 | 2.9751 | 27.83 | 9.5 | 7.6611 | 6.6437 | 7.194 |  | -7.6926 | -7.7225 | 9.3886 |  | -2.6564 |  |  | -4.895 | 6.5511 | 15.7764 | 16.3339 | 7.15 | -4.02 | 7.626 | -10.3968 | -3.67 | -3.7 | 19.76 | 0.99 | -13.2364 | -6.4091 | -5.1357 | -4.8818 | 23.9048 | 4.232 | -0.9228 | -0.6767 | -6.3751 | -14.2391 | -13.545 | 8.5087 | 3.4627 |  | -8.1985 | -7.1711 |  | -2.9445 | -3.314 | -7.172 | -5.7595 | -5.4232 | -7.188 |  | 5.04 |  | 4.2579 | -2.626 | -16.0166 | -15.9409 | 10.5066 | -5.4276 | -4.0342 | 6.8359 | 6.5729 |  | 3.5975 | 3.9005 | 2.9168 | -7.3681 | -7.3681 | 5.861 | 2.4202 | 3.0468 | 11.2061 | 19.4892 | 12.2182 | -15.08 | -2.1236 | 0.2621 | 1.24 | 1.97 | -11.7571 |  | 7.207 | -0.042 |  | 32.22 | -28.9868 | -20.2267 | -0.99 | 27.8876 |  | 22.8885 | -5.8286 | -6.19 | 3.0936 |  |  | -11.7697 | 19.2304 | 8.4054 | -19.1432 | 4.2745 | 4.0149 | 147.7384 | -8.4515 | -11.0193 | -11.1361 | 1.5485 | 8.359 | 8.4661 | 0.8616 | -23.594 | -22.6817 | -4.19 | 8.4721 | 60.3514 | 22.357 | 54.0757 | -34.6671 | 17.2145 |  | 8.4775 | -16.8966 | -18.3305 |  |  | -9.5624 | -8.9911 | -9.9598 | -9.8665 | 26.76 | 26.49 | -13.8 | -14 | 0.3873 | -4.56 | 65.3156 | 25.5932 | 25.8022 |  | -31.1 | -8 | -8.5 |  |  | -145.8113 | -17.0649 | -224.2868 | -7.5465 | -34.1208 |  | 115.9986 | 86.3528 | 51.2493 | -22.1781 | 18.3818 | 16.9277 | 24.2192 | 96.5205 | -164.998 | -69.2155 | 74.4439 | -1.0535 | 11.725 | -5.36 | -2.305 | -2.318 | 0.72 | 0.48 | -3.0796 | -6.2669 | -0.322 | 3.9567 | -3.1 | 12.317 | 12.268 | 0.8243 | 0.7976 | 2.0599 | 2.2812 | 1.105 |  | 14.9 | 10.6874 | 0.56 |  | -10.8187 | -2.2122 | -25.0509 | -7.6722 | 0 | -28.2085 | -1.2822 | -7 | -9.7 | 96.1999 | -113.6985
08/03/2026 | 21:00 | 0 | 2.9283 |  | 3.9008 | 11.5582 |  | 7.392 |  | 16.9896 | 6.8228 | 6.3154 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.6008 | -4.3221 | 6.591 | 6.4435 | 11.525 | 3.5708 | 0.383 | 2.4135 |  | -0.8875 | -0.657 | -0.609 | 5.025 | 0 | -2.2 | -1.395 | 0.349 | 0 | -12.5 |  | -14.37 | -14.36 | 7.93 | 4.3664 | 21.0767 | 22.4438 | -15.1677 | -13.5708 | 0 | 1.5046 | 3.6887 | -16.5322 | -15.0232 | 20.8134 | 24.355 | -6.3544 | -0.013 | -1.9 | -1.8 | -19.8598 |  | -2.6703 |  | -7.2843 | 3.2789 | 2.9077 | 1.9864 | -133.9152 | 70.3757 | 71.0471 | -95.8968 | -174.7626 |  |  |  | 17.3744 | 10.58 | 10.57 | -7.96 | 1.68 | 4.9606 | 5.2285 | 3.8936 | 1.5888 | 1.0462 | -15.4189 | -15.4215 | -6.8568 | 7.3124 |  |  | -6.1 | -11.3 | -2.61 | 22.344 | 22.1306 | 21.7047 | 40.6009 | 41.1504 | -10.9992 | -39.567 | -6.6307 | 2.9791 | 28.41 | 9.75 | 7.0361 | 5.9601 | 6.8358 |  | -8.6102 | -8.3849 | 9.2803 |  | -2.6057 | -26.8 |  | -4.9207 | 5.9901 | 15.3033 | 15.7773 | 6.53 | -4.07 | 7.7345 | -10.2418 | -2.05 | -2.06 | 16.1 | 1.2 | -13.4182 | -6.6 | -3.9461 | -3.3091 | 22.3061 | 2.5631 | -1.9899 | -2.2133 | -6.8657 | -14.2621 | -13.863 | 2.6144 | 5.4262 |  | -7.826 | -7.0504 |  | -3.5729 | -4.0956 | -7.172 | -4.4879 | -3.9005 | -7.7701 |  | 5.07 |  | 4.2166 | -3.056 | -16.2278 | -16.2825 | 10.5934 | -5.5141 | -4.3831 | 6.3921 | 6.1351 |  | 4.0005 | 3.9662 | 2.93 | -8.3728 | -8.3728 | 9.545 | 1.9132 | 0.9412 | 13.1597 | 23.5183 | 12.4916 | -14.38 | -2.1218 | 0.263 | 1.18 | 1.96 | -13.4786 |  | 7.292 | -0.019 |  | 32.46 | -31.4813 | -22.5132 | -0.82 | 27.5555 |  | 22.0427 | -6.4447 | -6.8793 | 3.0079 |  |  | -11.5051 | -18.346 | 8.4695 | -19.1974 | 5.0884 | 4.9255 | 153.092 | -8.5931 | -8.7103 | -11.819 | 1.4972 | 7.9928 | 8.213 | 0.8985 | -23.8293 | -22.9634 | -5.45 | 9.7783 | 65.4038 | 18.7124 | 55.615 | -34.1278 | 16.937 |  | 8.3801 | -18.7962 | -21.2112 |  |  | -7.9034 | -7.6452 | -9.6685 | -9.3244 | 25.96 | 25.7 | -14.5 | -14.3 | 0.4587 | -4.96 | 60.4421 | 26.6656 | 26.5655 | -16.4 | -31.6 | -8.4 | -8.9 | -17.4186 | -17.6072 | -147.4994 | -21.7773 | -221.4957 | -4.2059 | -34.2872 |  | 118.6547 | 83.9547 | 46.6311 | -26.1776 | 14.332 | 16.8604 | 23.6708 | 91.8729 | -161.2625 | -71.0799 | 74.3546 | -1.4759 | 11.185 | -5.68 | -2.281 | -2.292 | 0.96 | 0.24 | -2.8058 | -6.1204 | -0.4379 | 3.8987 | -2.9 | 12.035 | 11.981 | 0 | 0 | 2.2783 | 1.1312 | 2.0084 |  | 16.2 | 10.5415 | 0.46 |  | -9.4463 | -2.7564 | -24.6694 | -7.2568 |  | -27.7816 | -2.0644 | -7.4 | -8.7 | 100.8696 | -125.228
08/03/2026 | 21:30 | 0 | 2.8982 |  | 3.9855 | 11.2671 |  | 6.9158 |  | 16.1469 | 6.3738 | 5.9682 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.1072 | -4.7431 | 5.974 | 5.9423 | 10.5472 | 3.5021 | 0.3915 | 2.4255 |  | -0.8361 | -0.577 | -0.574 | 5.937 | 0 | -4.4 | -1.152 | 0.353 | 0 | -13.4 |  | -13.75 | -13.75 | 7.5022 | 4.3266 | 20.6603 | 22.5747 | -15.2224 | -13.9912 | 0 | -0.2243 | -0.4149 | -16.0514 | -14.7665 | 19.6044 | 19.8391 | -5.609 | 0.5999 | -2.1 | -2.1 | -20.5532 |  | -2.8604 |  | -8.4839 | 3.2724 | 2.7843 | 2.1054 | -134.8918 | 68.0868 | 67.8426 | -91.717 | -179.3878 |  |  |  |  | 10.49 | 10.51 | -8.42 | 1.66 | 6.702 | 6.97 | 3.5329 | 0.4146 | 1.5454 | -15.8752 | -16.0654 | -8.494 | 7.2362 |  |  | -6.5 | -11.7 | -2.67 | 21.8116 | 21.7095 | 21.0522 | 39.7894 | 40.0785 | -12.3751 | -36.3787 | -8.5204 | 2.8831 | 28.54 | 9.67 | 7.0361 | 6.0577 | 6.8162 |  | -8.5293 | -8.3139 | 10.074 |  | -2.4744 |  | -25.8 | -4.9194 | 5.0551 | 14.6724 | 14.2929 | 5.56 | -3.88 | 7.409 | -11.3856 | -0.92 | -0.92 | 12.86 | 0.55 | -13.7273 | -6.9091 | -2.8106 | -2.5909 | 19.5341 | 0.0239 | -4.855 | -4.745 | -6.8088 | -13.3732 | -13.867 | -3.0768 | 7.7333 |  | -7.7407 | -6.7795 |  | -3.8608 | -4.0492 |  | -3.4712 | -3.1141 | -8.5564 |  | 5.15 |  | 4.1437 | -2.5902 | -16.443 | -16.5043 | 10.8233 | -6.5685 | -5.121 | 6.5378 | 6.3551 |  | 3.4921 | 4.9119 | 0 | -10.2148 | -11.0521 | 9.2101 | -0.9475 | 0 | 13.4354 | 24.1308 | 12.7309 | -14 | -2.6162 | 0.2538 | 1.58 | 0.45 | -13.366 |  | 7.194 | -0.012 | 2.8335 | 32.41 | -32.1148 | -23.4134 | -0.71 | 27.8683 |  | 21.8458 | -6.1359 | -6.4749 | 2.9598 |  |  | -11.7727 | -17.6555 | 9.5119 | -20.0294 | 5.193 | 5.3457 | 147.8819 | -9.2433 | -9.4716 | -11.6207 | 1.5681 | 7.6266 | 7.7215 | 1 | -24.0703 | -22.6893 | -7.96 | 12.2567 | 71.2132 | 13.6225 | 58.422 | -34.4719 | 16.7533 |  | 8.5608 | -19.2674 | -20.9639 |  |  | -8.7713 | -8.1506 | -9.096 | -8.8452 | 27.03 | 27.04 | -14.3 | -14.6 | 0.4935 | -5.28 | 62.0624 | 26.9852 | 27.1231 | -16.9 | -31.6 | -8 | -8.5 | -17.6792 |  | -151.1826 | -24.9444 | -221.4957 | -2.6425 | -35.3026 |  | 118.2414 | 84.1609 | 45.7343 | -27.3903 | 13.2844 | 13.8779 | 20.691 | 90.391 | -161.1398 | -73.726 | 76.9776 | -1.1707 | 11.24 | -5.6 | -2.321 | -2.322 | 1.04 | -0.08 | -2.8243 | -6.0624 | -0.3799 | 4.0146 | -3.5 | 12.176 | 11.317 | 0.8052 | 0.8733 | 1.9192 | 1.204 | 1.1777 |  | 16.1 | 10.9779 | 0.38 |  | -8.7483 | -2.905 | -25.409 | -6.2871 |  | -28.4025 | 0 | -8.1 | -8.6 | 107.973 | -127.0257
08/03/2026 | 22:00 | 0 | 2.5217 |  | 1.7577 | 11.1494 |  | 5.6156 |  | 14.8725 | 5.6658 | 5.3855 | -19.98 | -26.4 |  | 2.484 | -15.4 | 2.1941 | -4.2173 | 5.4137 | 5.3977 | 9.633 | 3.702 | 0.3493 | 2.4137 |  | -0.9373 | -0.581 | -0.567 | 4.824 | 0 | -6.6 | -1.365 | 0.335 | 0 | -14.11 |  | -12.83 | -13.1 | 7.0904 | 4.4791 | 18.9802 | 21.4739 | -14.4564 | -18.5684 | 0 | 13.3429 | 9.9677 | -19.1496 | -16.6632 | 36.9863 | 28.6947 | -17.2341 | 1.0931 | -2.5 | -2.5 | -17.6998 |  | -2.7641 |  | -12.4792 | 2.324 | 0 | 1.6111 | -125.8888 | 63.5395 | 63.57 | -89.2573 | -182.7034 |  |  |  | 15.6978 | 10.8 | 10.49 | -9.05 | 1.16 | 9.3812 | 9.917 | 1.4811 | -1.3091 | 2.4251 | -14.6113 | -14.7902 | -12.6927 | 7.333 |  |  | -8.5 | -11.5 | -2.54 | 21.5307 | 21.4991 | 20.5211 | 38.2923 | 38.647 | -12.5138 | -33.3374 | -9.7846 | 2.7859 | 27.75 | 9.46 | 6.4111 | 5.3741 | 6.3288 |  | -8.6025 | -8.7626 | 8.8817 |  | -2.2654 | -24.3 | -23.5 | -5.0122 | 3.746 | 13.8838 | 12.8085 | 4.35 | -3.81 | 9.269 | -9.9368 | -0.54 | -0.52 | 10.7 | -0.82 | -13.4182 | -6.5727 | 0 | -0.2545 | 17.5181 | -2.1236 | -6.1322 | -6.0575 | -5.9825 | -12.2532 | -13.942 | -6.1445 | 13.6572 |  | -7.6635 | -7.0121 |  | -2.6925 | -2.9303 |  | -2.113 | -1.7578 | -10.3669 |  | 5.09 |  | 4.0401 | 0.5336 | -15.877 | -15.9201 | 10.885 | -7.9692 | 0 | 6.6376 | 6.2034 |  | 3.6426 | 4.0192 | 3.2965 | -13.2291 | -14.2338 | 14.5687 | -4.0961 | -4.2189 | 17.0208 | 25.9157 | 11.2416 | -13.73 | -2.6162 | 0.2181 | 1.72 | 1.13 | -11.5808 |  | 7.246 | -0.001 |  | 33.22 | -34.8152 | -26.2753 | -0.9 | 28.131 |  | 21.901 | -5.7069 | -5.9464 | 2.7992 |  |  |  | -17.0934 | 9.6494 | -20.7717 | 4.4387 | 3.8693 | 146.7064 | -10.0292 | -10.3065 | -10.5668 | 1.6468 | 7.2375 | 7.3577 |  | -22.8088 | -21.3596 | -10.9 | 13.8581 | 80.1193 | 6.0255 | 61.4366 | -34.4932 | 16.9784 |  | 9.3658 | -18.0928 | -19.9723 |  |  | -8.7659 | -8.4857 | -8.6775 | -8.8268 | 25.45 | 25.32 | -14.1 | -14.5 | 0.51 | -6.08 | 60.7625 | 26.9535 | 26.8487 | -16.9 | -31.1 | -8 | -8.5 |  |  | -153.4133 | -33.8255 | -218.3881 | -3.3796 | -37.6674 |  | 124.1747 | 81.4509 | 45.1863 | -31.1982 | 15.2464 | 16.6702 | 27.7285 | 87.3804 | -160.1828 | -76.6021 | 79.5623 | -1.1463 | 11.654 | -5.28 | -2.277 | -2.28 | 0.48 | 0.24 | -2.8735 | -6.3859 | 0.5875 | 4.3076 | -3.9 | 10.954 | 11.121 | 2.7565 | 3.1739 | 1.3203 | 1.9043 | 1.5956 |  | 15.6 | 11.1788 | 0.32 |  | -9.3649 | -2.6313 | -25.9486 | -6.6754 |  | -29.1594 | 0 | -8 | -8.9 | 116.0294 | -138.992
08/03/2026 | 22:30 | 0 | 2.2871 |  | 3.2516 | 9.5951 |  | 4.868 |  | 13.6849 | 5.1038 | 4.8116 | -19.98 | -26.4 |  | 2.484 | -17.6 | 2.7695 | -4.1111 | 4.9058 | 4.6906 | 8.4159 | 3.5347 | 0.3567 | 2.5242 |  | -0.8955 | -0.758 | -0.741 | 4.442 |  | -6.6 | -1.442 | 0.318 | 0 | -15.74 |  | -12 | -12.08 | 6.7505 | 4.4821 | 18.1658 | 20.1209 | -10.5725 | -17.8668 | 0 | 0.1729 | 0.2431 | -15.1546 | -13.8072 | 22.4542 | 23.3484 | -19.9423 | 0.869 | -2.3 | -2.3 | -19.0341 |  | -2.8536 |  | -13.3015 | 0.879 | 0 | 1.0483 | -136.2651 | 66.866 | 66.3472 | -89.0707 | -193.2275 |  |  |  | 14.6999 | 10.87 | 10.41 | -9.91 | 0.94 | 3.3531 | 4.1569 | -2.4033 | -5.1518 | -0.5059 | -4.2884 | -4.3733 | -13.6218 | 9.8685 |  |  | -12.5 | -16.6 | -2.44 | 24.6941 | 24.4166 | 23.6627 | 42.9981 | 43.3562 | -14.3905 | -35.7568 | -12.4287 | 2.5673 | 26.29 | 8.67 | 5.4736 | 4.3976 | 5.6864 |  | -11.3191 | -11.1732 | 1.4893 |  | -2.0096 | -24.1 | -25.8 | -6.1597 | 2.2499 | 14.1993 | 10.7675 | 2.86 | -4.32 | 8.556 | -3.2802 | -0.46 | -0.46 | 10.01 | -2.07 | -5.4545 | -3.0636 | 0 | 0.3273 | 17.4792 | -1.8223 | -5.6953 | -5.6446 | -5.8741 | -11.9026 | -13.593 | -6.5793 | 3.516 |  | -7.5344 | -6.6227 |  | -1.4665 | -1.6696 | -5.124 | -2.3438 | -1.9742 | -11.9819 |  | 5.18 |  | 3.7511 | 3.8332 | -15.8568 | -16.035 | 11.2348 | -8.768 | 0 | 6.5182 | 6.1818 |  | 4.8474 | 4.2264 | 3.184 | -7.8704 | -8.3728 | 11.7219 | -5.7872 | -5.8655 | 18.2671 | 27.8882 | 12.7309 | -12.49 | -2.1236 | 0.1998 | 1.04 | 0.86 | -14.636 |  | 7.295 | 0.001 |  | 32.67 | -35.6518 | -26.4014 | -0.74 | 27.4048 |  | 21.804 | -4.9426 | -5.2132 | 2.6585 |  |  | -11.5331 | -15.6044 | 9.6946 | -21.8867 | 3.9343 | 3.8554 | 139.7794 | -11.0537 | -11.51 | -9.7907 | 0.7569 | 6.6955 | 6.7723 | 0 | -22.003 | -20.4497 | -13.83 | 17.7866 | 88.1725 | 0 | 57.7017 | -32.2422 | 19.1882 |  | 8.801 | -18.5943 | -20.3209 |  |  | -10.4633 | -9.7821 | -8.2082 | -8.1679 | 24.62 | 24.5 | -14.1 | -13.8 | 0.5466 | -6.8 | 53.5968 | 27.7835 | 27.8535 | -17.8 | -30.7 | -6.7 | -7.2 |  | -17.8056 | -144.2622 | -38.139 | -223.6506 | -3.7497 | -39.877 |  | 121.4838 | 81.7053 | 53.5635 | -30.3956 | 17.0848 | 17.9575 | 24.1031 | 89.7749 | -169.6614 | -79.2461 | 83.0961 | -0.9119 | 11.787 | -5.2 | -2.219 | -2.226 | 0.4 | 0 | -2.934 | -6.5324 | 0.8804 | 3.7522 | -3.8 | 11.961 | 11.708 |  |  | 1.9858 | 1.0463 | 0.8277 |  | 15.3 | 11.1154 | 0.25 |  | -9.1706 | -2.9574 | -25.4122 | -6.5258 |  | -28.0341 | -1.4577 | -6.8 | -8.9 | 113.8255 | -148.7358
08/03/2026 | 23:00 | 0 | 2.0809 |  | 3.1552 | 9.1746 |  | 4.1189 |  | 12.0035 | 4.4949 | 4.1354 | -22.2 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.5698 | -4.1797 | 4.3542 | 4.1827 | 7.5999 | 3.5562 | 0.3994 | 2.5558 |  | -0.8505 | -0.985 | -0.973 | 4.059 | 2.22 | -11 | -1.413 | 0.305 | 0 | -14.94 |  | -12.66 | -12.7 | 5.8248 | 4.5426 | 17.2268 | 19.464 | -9.0708 | -22.5276 | 0 | 17.473 | 17.5005 | -17.7548 | -17.1276 | 33.4413 | 32.4924 | -32.3871 | 0.8766 | -2.4 | -2.3 | -14.9733 |  | -2.724 |  | -15.6686 | -0.4472 |  | 0.4364 | -129.7036 | 63.3259 | 63.2038 | -94.7258 | -203.2743 |  |  |  | 13.672 | 11.1 | 10.48 | -10.62 | 0.15 | 4.6927 | 4.6927 | -4.9937 | -7.5363 | -1.1071 | -0.6181 | -0.3428 | -16.3153 | 11.4315 |  |  | -14.6 | -18.2 | -2.32 | 24.8358 | 25.0379 | 24.1168 | 42.2311 | 43.0206 | -15.1942 | -33.9928 | -13.678 | 2.3764 | 26.89 | 8.86 | 4.8486 | 3.8116 | 5.3193 |  | -12.9754 | -12.6958 | -0.7243 |  | -1.812 |  | -23.5 | -6.7981 | 1.1279 | 14.0415 | 9.4687 | 1.72 | -4.47 | 7.843 | -0.5275 | -0.42 | -0.4 | 7.87 | -4 | -4.2 | -2.0818 | 2.0049 | 2.4727 | 16.2429 | -3.1767 | -6.7491 | -6.643 | -7.9915 | -12.3327 | -11.576 | -3.7325 | 4.9273 |  | -7.3623 | -6.3729 |  | -0.0674 | -0.5793 | -6.148 | -1.7411 | -1.3221 | -12.8727 |  | 5.21 |  | 3.5628 | 7.8395 | -15.9986 | -16.0754 | 10.317 | -8.4811 |  | 6.7297 | 6.3197 |  | 3.8525 | 4.0388 | 2.8255 | -10.3823 | -10.7172 | 15.406 | -8.7423 | -8.6543 | 20.3711 | 30.2591 | 12.7309 | -12.26 | -1.7775 | 0.2364 | 1.16 | 1.41 | -12.8793 |  | 7.291 | 0.003 |  | 32.5 | -36.5845 | -28.3029 | -0.6 | 27.1279 |  | 21.7234 | -4.5738 | -4.9005 | 2.5032 |  |  | -11.7175 | -15.943 | 10.0313 | -22.3809 | 4.0496 | 4.7598 | 137.5429 | -11.6997 | -11.6392 | -9.4929 | 0.9561 | 6.3512 | 6.4559 | 0.2524 | -20.5528 | -19.3537 | -15.09 | 19.5084 | 94.4869 | 0 | 54.5704 | -30.9312 | 19.7005 |  | 9.0534 | -17.8151 | -20.5415 | 30.0951 | 29.8248 | -12.0948 | -11.529 | -7.1585 | -6.7842 | 25.66 | 25.44 | -14.7 | -14.9 | 0.4935 | -7.6 | 53.9605 | 26.4974 | 26.2547 | -18.2 | -29 | -4.6 | -5.1 |  |  | -139.9615 | -47.7293 | -228.633 | -3.885 | -41.2377 |  | 123.7882 | 93.5468 | 62.8556 | -27.639 | 16.5726 | 15.0195 | 15.7284 | 96.0296 | -178.4888 | -83.5323 | 86.6988 | -0.5383 | 9.798 | -5.44 | -2.157 | -2.16 | 0.56 | 0.32 | -2.9696 | -6.6484 | 1.7014 | 4.0726 | -4.2 | 10.955 | 11.224 |  |  | 1.8161 | 1.1243 | 1.1239 |  | 14.5 | 11.8663 | 0.23 |  | -8.9739 | -2.7182 | -25.066 | -5.8746 |  | -28.7376 | -1.4663 | -6.4 | -9.1 | 114.2063 | -170.1388
08/03/2026 | 23:30 | 0 | 1.2937 |  | 2.9887 | 8.4668 |  | 11.7218 |  | 11.2794 | 4.0519 | 3.7844 | -22.2 | -22 | -2.2 |  |  | 1.8567 | -1.2066 | 4.0678 | 3.8972 | 7.2979 | 3.5911 | 0.4376 | 2.6007 |  | -1.3675 | -1.105 | -1.093 | 3.973 | 2.22 | -13.2 | -1.367 | 0.3 | 0 | -16.03 |  | -12.52 | -12.43 | 6.1967 | 4.2168 | 16.2388 | 18.1637 | -7.2435 | -19.7157 | 0 | 0.2928 | 0.7574 | -14.4469 | -13.3094 | 24.3903 | 25.0501 | -34.6679 | 1.5738 | -2.7 | -2.7 | -18.5969 |  | -2.9578 |  | -17.2195 | -0.33 |  | 0.4468 | -134.2814 | 62.4103 | 62.0136 | -90.3 | -212.7933 |  |  |  | 12.5742 | 11.34 | 10.78 | -11.24 | -0.39 | 6.0323 | 6.836 | -7.1774 | -9.6974 | -2.4917 | 0.5511 | 0.5972 | -17.2054 | 12.3688 |  |  | -15.4 | -20 | -2.29 | 24.5097 | 24.6774 | 23.9918 | 41.028 | 41.3935 | -12.0341 | -35.1489 | -10.6552 | 2.2271 | 27.59 | 9.08 | 4.2236 | 3.1281 | 4.8307 |  | -13.2225 | -13.6267 | -0.4126 |  | -1.4839 | -21.8 |  | -7.2046 | 0 | 14.9878 | 7.9843 | 0.59 | -5.04 | 7.099 | -0.8063 | -0.47 | -0.46 | 7.23 | -5.5 |  | -2.2273 | 3.6478 | 3.8455 | 12.9712 | -5.7532 | -8.6587 | -8.7204 | -7.5147 | -11.1642 | -11.351 | -8.9723 | 16.134 |  | -7.5894 | -6.6528 |  | 0.9296 | 0.6924 | -5.636 | -1.7258 | -1.4449 | -14.4211 |  | 5.27 |  | 3.4524 | 10.0921 | -15.1828 | -15.3333 | 9.8445 | -10.0963 |  | 6.461 | 6.2101 |  | 3.4036 | 3.536 | 2.4088 | -12.7267 | -13.0616 | 20.0948 | -10.847 | -10.1822 | 23.4485 | 32.5275 | 11.3344 | -12.04 | -2.2115 | 0.2108 | 1.58 | 0.97 | -11.302 |  | 7.342 | 0 |  | 33.14 | -38.2599 | -30.2931 | -0.55 | 27.0462 |  | 21.6094 | -4.8382 | -5.0532 | 2.2252 |  |  | -11.8383 | 20.3833 | 9.9763 | -22.3348 | 5.7618 | 5.4632 | 137.2065 | -11.9039 | -11.4429 | -9.3636 | 0.9831 | 6.0436 | 6.1395 | 0.2704 | -17.9811 | -15.6729 | -14.67 | 19.7186 | 96.4018 | -2.1254 | 69.4247 | -30.2494 | 20.7316 |  | 8.4316 | -18.6048 | -19.3178 |  |  | -10.8643 | -10.2435 | -3.8207 | -3.9972 | 18.78 | 18.72 | -14.8 | -14.7 | 0.4935 | -8.08 | 57.9976 | 26.6168 | 26.5248 | -18.2 | -29.9 | -6.2 | -6.8 |  | -17.4635 | -143.1603 | -64.1058 | -186.9217 | -8.5904 | -38.2099 |  | 112.6033 | 61.9526 | 122.2788 | -20.9757 | 24.0786 | 22.4344 | 46.1482 | 59.171 | -235.854 | -36.2726 | 38.703 | -1.4978 | 5.365 | -4.4 | -2.123 | -2.128 | -0.56 | 1.28 | -2.8643 | -7.3533 | 2.2568 | 3.9872 | -4.3 | 10.934 | 10.959 |  |  | 2.7755 | 1.411 | 1.4967 |  | 15.5 | 11.8285 | 0.07 |  | -10.6752 | -2.1337 | -24.5369 | -7.1488 | 0 | -27.5565 | -1.4937 | -7.1 | -7.9 | 123.5635 | -186.9213
09/03/2026 | 00:00 | 0 | 1.2323 |  | 3.7304 | 8.3437 |  | 11.0668 |  | 10.3719 | 3.5719 | 3.212 | -8.88 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 2.0518 | -1.1078 | 3.8894 | 3.7499 | 7.038 | 3.5075 | 0.7245 | 2.4976 |  | -1.3296 | -0.74 | 0 | 3.564 | -11.1 | -15.4 | -2.293 | 0.282 | 0 | -15.24 |  | -11.49 | -11.81 | 5.9456 | 4.2586 | 15.707 | 17.5427 | -16.3407 | -16.7323 | 0 | 13.8133 | 11.61 | -17.9492 | -16.3876 | 26.1078 | 32.4171 | -22.3791 | -1.8736 | -0.9 | -0.9 | -18.33 |  | -1.7426 |  | -10.1462 | -0.8744 |  | 0.3251 | -130.7718 | 55.8794 | 55.7573 | -97.2533 | -190.684 |  |  |  | 10.4885 | 10.9 | 10.05 | -11.38 | -0.86 | 4.0229 | 4.0229 | -6.7993 | -9.9111 | -3.7061 | 1.6465 | 1.9158 | -10.5001 | 12.9192 |  |  | -18.5 | -21.3 | -2.29 | 30.5191 | 30.4296 | 30.4599 | 37.9331 | 37.9986 | -9.0425 | -33.1636 | -7.6923 | 2.2464 | 27.53 | 9.1 | 3.7549 | 2.7374 | 4.4119 |  | -13.9816 | -14.3812 | -0.6126 |  | -1.322 |  | -21.2 | -6.6907 | -0.748 | 14.6724 | 6.6855 | -0.09 | -5.21 | 7.068 | -0.6713 | -0.46 | -0.47 | 6.01 | -6.7 | -3.8545 | -1.9727 | 3.083 | 3.2818 | 10.3621 | -8.0025 | -10.25 | -10.2481 | -2.6339 | -6.0108 | -11.333 | 1.0805 | 3.3057 |  | -7.04 | -6.1185 | -8.1241 | -8.809 | 0 | -4.612 | 2.5334 | 0 | -19.556 |  | 5.13 |  | 3.0103 | -9.4331 | -13.5548 | -13.6267 | 10.6363 | -14.4213 | 0 | 5.8832 | 5.6591 |  | 4.1094 | 4.9275 | 3.6951 | -9.0426 | -9.545 | 13.0616 | -8.6849 | -8.6326 | 18.419 | 26.8098 | 13.102 | -13.29 | -2.0229 | 0.1916 | 1.35 | 1.33 | -12.4405 |  | 7.412 | -0.041 |  | 31.29 | -34.1133 | -26.0285 | -1.06 | 25.3453 |  | 21.7983 | -4.9032 | -5.1858 | 2.1016 |  |  | -10.7952 | -12.4198 | 8.7664 | -22.8717 | 5.7887 | 4.5067 | 142.1775 | -12.0145 | -11.3104 | -9.0836 | 1.3741 | 5.8751 | 5.9417 | 0.7136 | -18.0844 | -15.7672 | -7.96 | 12.4383 | 91.4622 | 13.4321 | 57.8649 | -27.9905 | 22.6307 |  | 8.5671 | -17.3025 | -20.0204 |  |  | -10.8698 | -10.249 | -2.557 | -2.4399 | 18.14 | 18.06 | -15.5 | -15.3 | 0.3525 | -9.04 | 58.2423 | 25.9052 | 25.4625 | -17.4 | -29.4 | -6.3 | -7 |  | -17.6889 | -128.7603 | -49.0378 | -194.8654 | -17.3793 | -35.384 |  | 106.7491 | 62.2458 | 124.0093 | -14.0468 | 22.454 | 22.2103 | 46.3616 | 68.0594 | -238.3609 | -31.8847 | 35.1299 | -1.5222 | 3.562 | -3.76 | -2.176 | -2.184 | -0.64 | 1.36 | -2.6205 | -7.1458 | 2.9007 | 3.9567 | -5.1 | 9.547 | 10.557 |  |  | 1.9658 | 1.5038 | 1.6639 |  | 15.9 | 11.8714 | -0.01 |  | -11.5107 | -2.5867 | -23.7808 | -7.9458 |  | -27.3555 | -1.8834 | -7.5 | -7.1 | 108.1641 | -167.5834
MÁXIMO |  | 0 | 3.1239 | 0 | 4.2632 | 11.9059 | 0 | 15.0038 | 0 | 20.0643 | 8.5297 | 8.2069 | -8.88 | -17.6 | 6.6 | 3.312 | -11 | 5.7195 | 9.2159 | 7.4182 | 7.2337 | 12.7979 | 3.8051 | 0.7245 | 2.703 | 0 | -0.3577 | -0.213 | 0 | 5.937 | 2.22 | 0 | -1.117 | 0.359 | 0 | -8.06 | -10 | -10.65 | -10.64 | 7.93 | 4.5462 | 22.2064 | 24.2872 | -5.0783 | 7.4316 | 0 | 23.0411 | 26.2109 | -5.912 | -2.6155 | 45.27 | 45.7666 | 51.6012 | 4.1453 | 0.6 | 0.6 | -14.9733 | 0 | -1.5645 | 0 | 3.7953 | 4.6645 | 5.3586 | 3.6579 | -84.994 | 95.7976 | 97.0488 | 0 | -141.2219 | 0 | 0 | 0 | 21.3862 | 11.34 | 12.57 | 1.29 | 6.49 | 10.9887 | 11.9264 | 15.3803 | 12.3872 | 3.0125 | 4.4595 | 4.5292 | 3.8973 | 16.6271 | 0 | 0 | -3.4 | -4.3 | -1.74 | 44.2976 | 44.3242 | 30.4599 | 46.8982 | 46.8864 | 1 | -11.5268 | 0 | 3.5888 | 30.56 | 40.52 | 8.1299 | 7.0343 | 7.6589 | 0 | 1.7056 | 1.4138 | 14.1369 | 0 | -0.3509 | -15.3 | -14.7 | -3.5339 | 8.6082 | 19.4039 | 19.1171 | 9.16 | -3.74 | 9.6255 | 15.5415 | 0.11 | 0.09 | 21.37 | 16.91 | 12.1636 | 5.7909 | 3.6478 | 3.8455 | 30.8147 | 8.4591 | 4.3947 | 4.6338 | -0.4298 | -6.0108 | -9.193 | 8.5087 | 101.0208 | 0 | -7.04 | -6.1185 | -8.1241 | 7.302 | 5.7905 | -3.588 | 2.5334 | 1.5493 | -5.0978 | 0 | 5.27 | 0 | 5.7331 | 10.0921 | -11.4591 | -11.4719 | 11.2348 | -3.1966 | 0 | 7.6391 | 8.0518 | 0 | 7.1527 | 8.1966 | 4.5611 | 3.5166 | 3.1817 | 28.635 | 9.9348 | 9.6414 | 28.6044 | 38.6977 | 15.104 | -12.04 | -0.5013 | 0.263 | 2.26 | 4.78 | 0 | 2.9817 | 8.115 | 1.234 | 4.2319 | 36.43 | -25.9908 | -18.1516 | 0.24 | 30.0316 | 0 | 22.8885 | -0.1891 | 0 | 3.223 | 0.0615 | 0 | -7.9996 | 20.3833 | 11.3502 | -17.1812 | 6.7028 | 6.7065 | 164.1509 | -8.3706 | 0 | -3.1783 | 3.563 | 8.5055 | 8.5689 | 3 | -11.3645 | -11.6419 | -2.1 | 40.4824 | 162.3206 | 25.4085 | 69.4247 | -26.9136 | 23.5916 | 0 | 13.1284 | 0 | 0 | 44.0428 | 41.5488 | -6.6894 | -6.1346 | 0.2998 | 0.4623 | 27.58 | 27.83 | -13.8 | -13.8 | 0.845 | 9.36 | 78.434 | 31.6453 | 31.9992 | -13.5 | -25.6 | 1.3 | 0.8 | -17.3179 | -17.3079 | 0 | -13.7084 | -178.4914 | 1.8046 | 8.4201 | 0 | 130.0986 | 93.5468 | 160.9408 | 36.4094 | 26.8871 | 26.0143 | 46.3616 | 119.31 | -160.1828 | 0 | 86.6988 | 0.4456 | 11.787 | -3.2 | -1.936 | -1.944 | 4.48 | 4 | -1.9364 | -2.7817 | 7.0329 | 6.6819 | -2.9 | 12.618 | 12.268 | 2.9224 | 3.2761 | 2.7755 | 2.2812 | 2.2841 | 0 | 20.3 | 12.3256 | 1.17 | 0 | -7.7327 | -0.9506 | -22.5631 | -4.2613 | 0 | -21.5015 | 0 | -5.4 | -3.5 | 126.5039 | -48.4009
MÍNIMO |  | 0 | -5.9694 | 0 | -3.7863 | 3.8976 | 0 | 4.1189 | 0 | 10.071 | 3.4979 | 3.108 | -24.42 | -28.6 | -4.4 | 0 | -17.6 | 1.8567 | -4.7431 | 3.2074 | 2.9538 | 5.4235 | 1.5602 | 0.276 | 1.9084 | 0 | -1.3675 | -1.468 | -1.46 | 3.052 | -11.1 | -15.4 | -2.938 | 0.241 | 0 | -16.45 | -10 | -15.2 | -15.27 | 0.7421 | 3.2216 | 13.3764 | 15.338 | -19.5376 | -22.5276 | 0 | -0.4766 | -0.7204 | -19.6601 | -19.0988 | 18.3702 | 18.7165 | -53.7101 | -4.8848 | -3.7 | -3.6 | -37.1249 | 0 | -4.0338 | 0 | -18.0999 | -2.2663 | 0 | 0 | -183.874 | 21.1188 | 21.1798 | -99.8019 | -237.8633 | 0 | 0 | 0 | 3.0338 | 7.68 | 8.74 | -13.45 | -2.62 | -7.6314 | -6.8276 | -8.3186 | -11.2854 | -6.7949 | -21.481 | -21.9127 | -17.7654 | -3.3196 | 0 | 0 | -26.8 | -21.3 | -2.92 | 19.1746 | 19.1811 | 0 | 24.1819 | 24.6147 | -25.2892 | -55.3242 | -19.6586 | 1.8383 | 0 | 7.7 | 2.8174 | 1.8585 | 3.3112 | 0 | -18.2992 | -18.0593 | -16.7328 | 0 | -2.8526 | -32.4 | -34.4 | -7.3889 | -1.6831 | 10.4141 | 4.6445 | -1.37 | -6.12 | 5.394 | -15.1521 | -4.09 | -4.12 | 0 | -8.26 | -19.0727 | -9.3182 | -10.3943 | -9.3 | 9.5312 | -14.708 | -12.1908 | -15.6181 | -13.2588 | -17.3085 | -15.919 | -41.5308 | -10.1029 | 0 | -11.9588 | -10.8618 | -8.1241 | -12.8833 | -12.1623 | -7.684 | -16.1298 | -15.7123 | -19.556 | 0 | 4.92 | 0 | 2.7548 | -15.9746 | -16.443 | -16.5043 | 5.8735 | -14.4213 | -8.233 | 5.2176 | 4.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0663 | -14.4012 | 2.1769 | -10.847 | -10.1822 | 8.2718 | 18.0062 | 5.7337 | -16.24 | -3.3669 | 0.1385 | -0.05 | 0.1 | -16.9297 | 2.2827 | 7.045 | -0.042 | 0 | 28.38 | -42.0776 | -32.2524 | -1.62 | 13.3688 | 0 | 12.3823 | -7.4871 | -7.8939 | 1.6015 | 0.0315 | 0 | -13.7918 | -27.6498 | 6.7955 | -22.8717 | 3.3705 | 3.3734 | 137.2065 | -15.3662 | -13.2912 | -14.5353 | 0.7569 | 5.0914 | 4.4941 | 0 | -24.0703 | -22.9634 | -36.46 | 7.5593 | 54.7013 | -64.6765 | -51.1022 | -48.1434 | -1.9884 | 0 | 0 | -21.7849 | -22.9814 | 5.3251 | 5.2706 | -17.6704 | -17.0716 | -13.9406 | -13.7891 | 13.5 | 13.76 | -24 | -24.3 | 0.195 | -11.52 | 44.4284 | 21.7031 | 21.9039 | -18.2 | -35.4 | -10.1 | -10.6 | -17.8749 | -17.9462 | -153.4133 | -82.7143 | -236.9493 | -60.81 | -57.1492 | 0 | 55.4268 | 60.3553 | 45.1863 | -40.0757 | 9.2954 | 10.1332 | 15.7284 | 41.5361 | -270.3409 | -83.5323 | 10.1589 | -1.5222 | 1.642 | -9.36 | -2.355 | -2.366 | -1.84 | -3.28 | -4.547 | -10.6035 | -5.2415 | 3.7522 | -9.4 | -3.108 | -3.074 | 0 | 0 | 0.0689 | 0.1591 | -0.1452 | 0 | 11.4 | 8.512 | -0.01 | 0 | -11.5107 | -4.2772 | -26.7966 | -9.1624 | -6.9193 | -30.727 | -2.7702 | -12.4 | -10.1 | 42.679 | -188.8373
PROMEDIO |  | 0 | -0.46835 | 0 | 0.88 | 8.4523 | 0 | 9.6464 | 0 | 14.8393 | 5.8526 | 5.4912 | -16.3263 | -22.55 | -0.73333 | 1.6008 | -14.6235 | 4.5733 | 2.8885 | 4.5485 | 4.4052 | 8.0111 | 3.1336 | 0.40416 | 2.4211 | 0 | -1.0297 | -0.77363 | -0.74419 | 3.9999 | -4.588 | -10.8429 | -1.797 | 0.29485 | 0 | -12.3927 | -10 | -12.8608 | -12.8873 | 5.1061 | 3.99 | 17.5022 | 19.4976 | -14.0637 | -9.7761 | 0 | 8.3205 | 9.2721 | -14.4373 | -12.5396 | 29.4614 | 29.9929 | -6.4654 | -0.23638 | -1.7229 | -1.6854 | -23.4242 | 0 | -2.5841 | 0 | -8.6144 | 1.1594 | 3.5752 | 2.0135 | -136.6313 | 55.8336 | 55.8654 | -77.0185 | -193.8666 | 0 | 0 | 0 | 12.9645 | 10.1027 | 10.2802 | -7.1379 | 1.7575 | 2.0638 | 2.4154 | 2.3335 | -0.32624 | -1.4624 | -9.0077 | -9.021 | -8.4416 | 8.6935 | 0 | 0 | -14.5354 | -12.7812 | -2.496 | 31.1161 | 31.0064 | 20.3567 | 36.4702 | 36.6806 | -11.0423 | -32.6058 | -9.8902 | 2.6893 | 25.9085 | 21.7037 | 5.7243 | 4.6905 | 5.6758 | 0 | -10.2336 | -10.1905 | 1.1134 | 0 | -1.9814 | -23.2357 | -23.3458 | -5.5014 | 3.7242 | 14.5607 | 12.4413 | 4.1854 | -4.4046 | 7.9344 | -2.3136 | -2.65 | -2.6896 | 11.3964 | 3.1765 | -5.5381 | -2.8032 | -2.1798 | -1.8203 | 19.8645 | -1.0052 | -3.464 | -4.0549 | -6.7162 | -12.7538 | -13.3072 | -13.9416 | 30.6544 | 0 | -9.2674 | -8.3836 | -8.1241 | -3.3244 | -3.2936 | -5.6588 | -4.7031 | -4.3946 | -10.7514 | 0 | 5.104 | 0 | 4.1969 | -3.632 | -14.32 | -14.3285 | 8.9238 | -7.3675 | -3.7922 | 6.7148 | 6.4553 | 0 | 4.0971 | 4.2283 | 3.018 | -6.8238 | -7.2425 | 16.3793 | -2.2501 | -2.1934 | 18.8878 | 27.7906 | 10.4166 | -13.5185 | -2.2861 | 0.19506 | 1.3704 | 1.9 | -9.5784 | 2.6106 | 7.4351 | 0.48792 | 2.5199 | 32.2819 | -34.734 | -26.2959 | -0.80271 | 24.1343 | 0 | 18.7457 | -5.3806 | -6.0061 | 2.2939 | 0.0465 | 0 | -11.1922 | -18.5807 | 9.1957 | -19.8854 | 5.0001 | 4.6371 | 148.0886 | -11.2713 | -10.1379 | -10.773 | 2.1813 | 6.9213 | 5.8487 | 1.4904 | -19.9504 | -18.7736 | -20.8142 | 25.179 | 101.2828 | -13.5158 | 9.3735 | -36.6012 | 13.7459 | 0 | 10.077 | -15.8712 | -16.6389 | 24.7923 | 23.7141 | -11.3287 | -10.8299 | -8.6838 | -8.6466 | 22.106 | 22.0406 | -18.8562 | -18.9417 | 0.46942 | -2.82 | 57.3744 | 26.7607 | 26.7113 | -15.9714 | -30.0896 | -5.5125 | -6.0354 | -17.5969 | -17.6296 | -94.4485 | -51.2545 | -205.5838 | -23.4203 | -28.8906 | 0 | 99.5289 | 76.2819 | 122.7785 | -7.8331 | 18.0632 | 17.3605 | 32.183 | 77.9156 | -235.4491 | -43.6873 | 42.1157 | -0.64626 | 5.7971 | -5.7883 | -2.1811 | -2.1838 | 0.99333 | 0.75833 | -3.1509 | -6.6879 | 2.6174 | 5.0881 | -6.8479 | 3.1789 | 2.9852 | 2.2545 | 2.549 | 1.2176 | 0.94178 | 0.88652 | 0 | 15.2042 | 10.5253 | 0.54583 | 0 | -9.1725 | -3.0578 | -25.425 | -6.1976 | -0.70388 | -28.7075 | -1.0803 | -8.4604 | -6.8875 | 82.9478 | -125.5466
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 8 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
08/03/2026 | 00:30 | 0 | 56.44 | 67.7676 | 0 | 282.7397 | 406.9473 | 62.2624 | 61.651 | -39.8387 | -65.7686 | 18.3061
08/03/2026 | 01:00 | 0 | 52.12 | 63.8168 | 0 | 272.0004 | 387.9372 | 60.0449 | 61.0165 | -51.0626 | -73.4072 | -3.4084
08/03/2026 | 01:30 | 0 | 51.46 | 59.3927 | 0 | 271.1097 | 381.9624 | 58.669 | 60.8633 | -58.6695 | -76.904 | -16.0412
08/03/2026 | 02:00 | 0 | 45.29 | 54.25 | 0 | 264.7332 | 364.2732 | 61.6434 | 62.8121 | -33.1665 | -62.9017 | 28.3873
08/03/2026 | 02:30 | 0 | 44.69 | 56.7863 | 0 | 240.303 | 341.7793 | 72.7095 | 72.9083 | 37.1564 | -13.1027 | 169.6715
08/03/2026 | 03:00 | 0 | 43.62 | 54.4657 | 0 | 239.5872 | 337.6729 | 72.3538 | 72.5123 | 33.3414 | -15.9523 | 162.2552
08/03/2026 | 03:30 | 0 | 44.61 | 53.9683 | 0 | 221.0106 | 319.5889 | 73.0054 | 73.2565 | 29.8347 | -14.8794 | 161.2172
08/03/2026 | 04:00 | 0 | 57.28 | 65.706 | 0 | 260.1079 | 383.0939 | 72.6589 | 73.3644 | 30.6583 | -16.7244 | 159.9572
08/03/2026 | 04:30 | 0 | 48.96 | 53.0367 | 0 | 245.1804 | 347.1771 | 70.2211 | 70.6237 | 33.9491 | -13.8603 | 160.9336
08/03/2026 | 05:00 | 0 | 45.94 | 56.5635 | 0 | 236.5784 | 339.0819 | 83.3548 | 84.4104 | 103.2843 | 70.9847 | 342.0342
08/03/2026 | 05:30 | 0 | 41.53 | 51.6472 | 0 | 191.3719 | 284.5491 | 95.6528 | 97.3134 | 164.386 | 156.2251 | 513.5773
08/03/2026 | 06:00 | 0 | 44.38 | 57.6698 | 0 | 231.8501 | 333.8999 | 90.4074 | 92.5937 | 144.3775 | 138.6607 | 466.0393
08/03/2026 | 06:30 | 0 | 37.99 | 41.9486 | 0 | 196.4718 | 276.4104 | 99.3371 | 99.7389 | 139.6691 | 123.3678 | 462.1129
08/03/2026 | 07:00 | 0 | 38.69 | 46.1931 | 0 | 182.8817 | 267.7648 | 86.6733 | 86.3378 | 83.2971 | 65.136 | 321.4442
08/03/2026 | 07:30 | 0 | 39.31 | 48.3418 | 0 | 221.3173 | 308.9691 | 61.2153 | 62.8034 | -23.0896 | -36.0569 | 64.8722
08/03/2026 | 08:00 | 0 | 40.05 | 46.1864 | 0 | 239.4647 | 325.7011 | 43.9871 | 42.0929 | -73.8831 | -81.284 | -69.0871
08/03/2026 | 08:30 | 0 | 57.95 | 63.6021 | 0 | 253.8573 | 375.4094 | 37.9154 | 39.3294 | -86.6645 | -92.5617 | -101.9814
08/03/2026 | 09:00 | 0 | 55.41 | 59.6194 | 0 | 252.6987 | 367.7281 | 36.2 | 37.3884 | -89.0798 | -95.0751 | -110.5665
08/03/2026 | 09:30 | 0 | 57.03 | 65.3781 | 0 | 257.5487 | 379.9568 | 34.8197 | 34.0123 | -97.5728 | -106.4291 | -135.1699
08/03/2026 | 10:00 | 0 | 54.23 | 61.5651 | 0 | 237.2445 | 353.0396 | 48.6402 | 50.0683 | -74.1633 | -89.9006 | -65.3554
08/03/2026 | 10:30 | 0 | 50.58 | 42.7135 | 0 | 279.9861 | 373.2796 | 6.9852 | 8.235 | -161.8669 | -148.1601 | -294.8068
08/03/2026 | 11:00 | 0 | 54.83 | 49.7261 | 0 | 296.6953 | 401.2514 | 3.9159 | 4.2301 | -162.5966 | -152.0407 | -306.4913
08/03/2026 | 11:30 | 0 | 56.52 | 53.2777 | 0 | 301.0036 | 410.8013 | 2.6798 | 3.4883 | -169.391 | -155.5004 | -318.7233
08/03/2026 | 12:00 | 0 | 60.38 | 58.9021 | 0 | 314.8502 | 434.1323 | 2.7261 | 2.83 | -164.2506 | -151.9973 | -310.6918
08/03/2026 | 12:30 | 0 | 56.39 | 54.2291 | 0 | 292.5915 | 403.2106 | 8.0351 | 7.5696 | -127.5336 | -126.1382 | -238.0671
08/03/2026 | 13:00 | 0 | 63.97 | 65.4848 | 0 | 320.346 | 449.8008 | 1.6373 | 2.1328 | -120.872 | -116.5401 | -233.642
08/03/2026 | 13:30 | 0 | 55.48 | 49.5148 | 0 | 290.2018 | 395.1966 | 14.727 | 16.1952 | -117.9533 | -120.0987 | -207.1298
08/03/2026 | 14:00 | 0 | 59.1 | 66.0716 | 0 | 278.4745 | 403.6461 | 30.7007 | 32.7524 | -60.9483 | -72.5992 | -70.0944
08/03/2026 | 14:30 | 0 | 50.81 | 46.4701 | 0 | 253.9937 | 351.2738 | 31.5337 | 33.5571 | -51.2966 | -69.445 | -55.6508
08/03/2026 | 15:00 | 0 | 51.85 | 45.4271 | 0 | 272.5529 | 369.83 | 29.5818 | 30.2287 | -53.3746 | -71.0341 | -64.5982
08/03/2026 | 15:30 | 0 | 59.7 | 49.1949 | 0 | 312.4097 | 421.3046 | 27.8074 | 29.0649 | -44.0413 | -60.8968 | -48.0658
08/03/2026 | 16:00 | 0 | 56.59 | 54.256 | 0 | 291.8586 | 402.7046 | 38.2251 | 38.2657 | 0 | -37.9691 | 38.5217
08/03/2026 | 16:30 | 0 | 58.18 | 63.5072 | 0 | 301.7152 | 423.4024 | 49.4177 | 51.5569 | 42.6606 | 3.6204 | 147.2556
08/03/2026 | 17:00 | 0 | 42.34 | 46.9936 | 0 | 206.0018 | 295.3354 | 73.8198 | 75.5907 | 140.6948 | 82.1573 | 372.2626
08/03/2026 | 17:30 | 0 | 33.2 | 35.4291 | 0 | 130.1651 | 198.7942 | 93.5938 | 94.1233 | 181.8496 | 129.5246 | 499.0913
08/03/2026 | 18:00 | 0 | 20.77 | 21.5157 | 0 | 95.9317 | 138.2174 | 92.2808 | 93.6088 | 183.6111 | 125.5117 | 495.0124
08/03/2026 | 18:30 | 0 | 24.27 | 30.144 | 0 | 147.3751 | 201.7891 | 89.5817 | 90.5112 | 159.7982 | 91.8864 | 431.7775
08/03/2026 | 19:00 | 0 | 27.23 | 38.8146 | 0 | 214.2256 | 280.2702 | 65.8203 | 66.4504 | 34.8179 | -32.3859 | 134.7027
08/03/2026 | 19:30 | 0 | 18.26 | 37.6562 | 0 | 195.3869 | 251.3031 | 60.1676 | 60.2384 | 0 | -66.6099 | 53.7961
08/03/2026 | 20:00 | 0 | 24.03 | 45.674 | 0 | 244.4909 | 314.1949 | 58.7184 | 58.5148 | -21.8718 | -92.9951 | 2.3663
08/03/2026 | 20:30 | 0 | 28.95 | 46.4365 | 0 | 246.9704 | 322.3569 | 57.6268 | 56.6876 | -28.6953 | -91.1177 | -5.4986
08/03/2026 | 21:00 | 0 | 35.4 | 41.2224 | 0 | 232.328 | 308.9504 | 57.175 | 57.4879 | -34.2491 | -99.4942 | -19.0804
08/03/2026 | 21:30 | 0 | 34.49 | 42.6551 | 0 | 245.4511 | 322.5962 | 54.8208 | 56.5871 | -36.7147 | -100.1355 | -25.4423
08/03/2026 | 22:00 | 0 | 34.9 | 44.4312 | 0 | 248.2066 | 327.5378 | 59.397 | 61.3917 | 0 | -74.7897 | 45.999
08/03/2026 | 22:30 | 0 | 28.55 | 33.7003 | 0 | 185.3913 | 247.6416 | 71.7867 | 71.4745 | 61.9479 | 1.5798 | 206.7889
08/03/2026 | 23:00 | 0 | 31.77 | 36.4085 | 0 | 187.2155 | 255.394 | 77.0231 | 80.1331 | 91.634 | 32.0815 | 280.8717
08/03/2026 | 23:30 | 0 | 24.45 | 29.2264 | 0 | 126.501 | 180.1774 | 88.4969 | 88.0089 | 147.0428 | 95.6893 | 419.2379
09/03/2026 | 00:00 | 0 | 34.03 | 43.5319 | 0 | 204.5148 | 282.0767 | 90.7116 | 93.5624 | 122.5227 | 89.6507 | 396.4474
MÁXIMO |  | 0 | -18.26 | -21.5157 | 0 | -95.9317 |  | 99.3371 | 99.7389 | 183.6111 | 156.2251
MÍNIMO |  | 0 | -63.97 | -67.7676 | 0 | -320.346 |  | 1.6373 | 2.1328 | -169.391 | -155.5004
PROMEDIO |  | 0 | -44.4583 | -50.0108 | 0 | -239.8936 |  | 55.4326 | 56.2411 | -0.33985 | -31.0142
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 8 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
08/03/2026 | 00:30 | 502.2747 | 509.3151 | 507.9117 | 520.0161 | 520.1385 | 519.9555 |  | 504.1853 |  | 479.3061 | 506.3026 | 489.8029 | 226.181 | 224.3882 | 226.5353 | 221.6711 | 222.0524 | 222.1749 | 224.9 |  | 225.1 | 139.9376 | 140.9086 |  | 138.3983 | 135.4746 |  | 142.6881 | 128.4918 | 140.1455
08/03/2026 | 01:00 | 501.6976 | 510.1553 | 506.1785 | 519.0261 | 520.0223 | 520.3646 |  | 503.942 |  | 479.6603 | 506.0542 | 489.9507 | 224.3522 | 225.5481 | 227.1208 | 222.0025 | 222.4363 | 221.901 | 225 |  | 225.2 | 141.0098 | 141.2605 |  | 138.7394 | 135.6954 |  | 142.6881 | 128.9826 | 140.5335
08/03/2026 | 01:30 | 500.5436 | 509.4726 | 506.9138 | 522.1285 | 522.881 | 522.5125 |  | 505.0409 |  | 479.6929 | 506.8547 | 490.1593 | 224.3913 | 226.8372 | 228.1834 | 223.1774 | 223.4182 | 222.1754 | 225 |  | 225.5 | 140.1954 | 141.2761 |  | 138.9181 | 135.7092 |  | 142.893 | 128.9745 | 140.5335
08/03/2026 | 02:00 | 502.7468 | 511.2057 | 511.9556 | 524.5341 | 524.6633 | 524.9001 |  | 506.4937 |  | 480.6021 | 507.3721 | 491.0666 | 225.1987 | 227.1888 | 228.5049 | 224.387 | 224.1344 | 222.2829 | 225.1 |  | 225.6 | 140.1438 | 141.4134 |  | 138.356 | 135.7506 |  | 143.0833 | 129.4508 | 140.1455
08/03/2026 | 02:30 | 503.6385 | 514.3567 | 518.1004 | 525.3313 | 525.5718 | 525.0174 | 518.5674 | 507.5817 |  | 480.5814 | 507.3678 | 490.9057 | 224.9044 | 224.5336 | 227.1341 | 224.2691 | 224.6881 | 222.2539 | 225 |  | 225.5 | 140.2091 | 140.7991 |  | 138.0241 | 135.6126 |  | 142.9809 | 129.8018 | 140.1455
08/03/2026 | 03:00 | 503.3238 | 514.8293 | 514.1089 | 520.6033 | 520.2917 | 521.8603 | 518.6464 | 504.7836 |  | 479.7796 | 507.2538 | 490.2982 | 225.1263 | 224.1855 | 226.7715 | 223.2814 | 223.5068 | 222.1196 | 225 |  | 225.3 |  | 140.6405 |  | 138.5568 | 135.5712 |  | 142.4246 | 129.2914 | 140.1251
08/03/2026 | 03:30 | 503.3763 | 516.0372 | 513.8988 | 520.5116 | 520.1373 | 520.9432 |  | 505.0119 |  | 480.4811 | 506.9375 | 490.6429 | 225.206 | 224.7227 | 226.9768 | 223.0085 | 223.182 | 222.2275 | 225 |  | 225.5 |  | 141.2896 |  | 138.6957 | 135.7644 |  | 143.1273 | 129.6258 | 140.5335
08/03/2026 | 04:00 | 502.7992 | 515.9323 |  | 520.2484 | 519.3607 | 521.5298 |  | 504.4894 |  | 480.2314 | 507.0093 | 490.233 | 225.2026 | 223.422 | 226.2094 | 223.4797 | 223.4478 | 222.0684 | 225 |  | 225.2 |  | 140.4365 |  | 138.5646 | 135.6264 |  | 142.4246 | 128.8369 | 140.1455
08/03/2026 | 04:30 | 503.9533 | 518.4006 | 518.9932 | 524.2083 | 523.2535 | 523.2839 | 518.879 | 507.2872 |  | 481.0144 | 507.5051 | 491.1261 | 225.4643 | 225.5817 | 227.3982 | 225.5023 | 225.3156 | 222.2713 | 225.5 |  | 225.9 | 140.1799 | 140.7236 |  | 138.6048 | 135.7368 |  | 142.8345 | 129.5849 | 140.1659
08/03/2026 | 05:00 | 503.691 | 516.6149 | 518.0479 | 523.6763 | 523.6373 | 523.9428 | 518.9589 | 507.4163 |  | 480.9318 | 507.8232 | 490.9608 | 225.3676 | 224.6337 | 227.0449 | 225.3401 | 225.2344 | 222.0738 | 225 |  | 225.5 |  | 140.6306 |  | 138.7266 | 135.3918 |  | 142.5564 | 130.0317 | 140.1047
08/03/2026 | 05:30 | 503.7435 | 517.1927 | 518.9932 | 523.6765 | 523.0118 | 523.2437 | 518.4296 | 506.1495 |  | 479.9626 | 507.6102 | 490.3783 | 225.2211 | 225.507 | 227.2794 | 225.1127 | 224.6807 | 221.9824 | 225 |  | 225.4 |  | 140.7331 |  | 138.386 | 135.5298 |  | 142.5417 | 129.7729 | 139.7779
08/03/2026 | 06:00 | 504.1631 | 516.4574 | 517.1025 | 522.4717 | 522.5504 | 523.0804 | 518.8801 | 506.9175 |  | 480.4014 | 508.382 | 491.0664 | 224.3582 | 223.8209 | 226.7087 | 224.491 | 224.5183 | 222.2734 | 225 |  | 225.5 |  | 140.5514 |  | 138.3518 | 135.4056 |  | 142.2929 | 130.689 | 139.737
08/03/2026 | 06:30 | 503.4287 | 516.7725 | 519.9911 | 529.3936 | 529.3155 | 527.4988 | 515.7559 | 518.4182 |  | 480.9838 | 507.969 | 491.5148 | 224.4041 | 225.7003 | 226.8275 | 227.9601 | 227.1244 | 222.0322 | 225.6 |  | 226.1 |  | 140.9752 |  | 138.2541 | 135.654 |  | 142.7467 | 130.0092 | 139.7575
08/03/2026 | 07:00 | 503.0615 | 519.4509 | 520.1486 | 529.7595 | 529.5527 | 526.9456 | 518.9331 | 519.6962 |  | 481.7924 | 509.8484 | 493.3235 | 223.9421 | 226.607 | 227.2542 | 228.024 | 227.2278 | 222.6967 | 225.6 |  | 226.3 | 140.3277 | 141.6869 |  | 138.68 | 135.6954 |  | 143.2736 | 130.3409 | 140.1659
08/03/2026 | 07:30 | 503.114 | 517.8229 | 517.3651 | 526.0449 | 525.8655 | 525.1223 | 518.6761 | 516.8532 |  | 481.786 | 509.5381 | 492.5892 | 221.4208 | 225.5455 | 226.3845 | 226.3212 | 225.2418 | 222.9716 | 226.2 | 0 | 225.8 |  | 141.3182 |  | 138.3206 | 135.378 |  | 142.8491 | 130.211 | 140.1251
08/03/2026 | 08:00 | 502.2747 | 515.8271 | 515.7895 | 521.8091 | 522.0438 | 522.4968 |  | 515.7857 |  | 481.6949 | 509.2137 | 491.9669 | 220.977 | 224.2917 | 225.2808 | 224.0729 | 223.5142 | 222.7727 | 225.6 |  | 225.4 | 139.4378 | 141.3142 |  | 138.0303 | 134.9916 |  | 142.5564 | 129.3203 | 139.3899
08/03/2026 | 08:30 | 500.9633 | 0 | 507.4915 | 517.2576 | 516.7069 | 518.5281 | 513.4874 | 513.7504 |  | 480.9825 | 508.8333 | 491.3188 | 219.5815 | 221.0463 | 223.5569 | 221.5916 | 221.1517 | 222.3282 | 225 |  | 224.6 | 139.5394 | 140.2991 |  | 137.5448 | 134.964 |  | 142.0294 | 129.084 | 139.349
08/03/2026 | 09:00 | 500.4387 |  |  | 514.6968 | 514.0881 | 516.4111 | 508.2953 | 511.3196 |  | 479.0879 | 507.5344 | 489.9263 | 219.3956 | 220.2727 | 222.7205 | 220.1705 | 220.0369 | 222.5016 | 224.3 |  | 224.6 |  | 139.8834 |  | 137.9318 | 134.8536 |  | 141.6781 | 128.2977 | 139.349
08/03/2026 | 09:30 | 503.1664 |  | 519.8335 | 516.4736 | 516.8444 | 517.5352 |  | 511.6721 |  | 479.1564 | 506.9874 | 489.9146 | 219.7155 | 225.2702 | 225.5237 | 220.8931 | 219.9779 | 222.502 | 224.3 |  | 224 |  | 140.0456 |  | 137.8963 | 134.6328 |  | 141.6488 | 127.6342 | 139.349
08/03/2026 | 10:00 | 503.3763 |  | 518.0479 | 515.712 | 515.405 | 515.8592 |  | 512.2291 |  | 478.7118 | 507.17 | 490.3316 | 219.4709 | 225.2903 | 225.1259 | 219.9144 | 218.649 | 222.2175 | 224.3 |  | 224 | 139.6302 | 140.4946 |  | 138.2785 | 135.9438 |  | 141.8099 | 127.3416 | 139.6758
08/03/2026 | 10:30 | 502.0124 |  | 517.6802 | 510.1013 | 509.6976 | 511.5461 |  | 507.8233 |  | 477.4881 | 505.9398 | 489.0443 | 218.2232 | 223.9202 | 224.06 | 0 | 216.7737 | 222.1712 | 224.3 |  | 223.4 | 138.9961 | 140.0313 |  | 137.5909 | 134.3844 |  | 141.7952 | 129.8738 | 138.9406
08/03/2026 | 11:00 | 501.0681 |  | 518.9932 | 514.5564 | 514.3323 | 514.9325 |  | 512.2784 |  | 477.7718 | 506.4449 | 489.7172 | 226.3227 | 223.4485 | 223.6755 |  | 219.1214 | 222.2847 | 224.2 |  | 223.4 | 138.9212 | 139.7053 |  | 137.3618 | 134.5776 |  | 141.4878 | 130.6567 | 138.961
08/03/2026 | 11:30 | 501.6452 |  | 514.7391 | 513.1599 | 512.719 | 513.2781 |  | 510.925 |  | 477.5999 | 505.7202 | 488.8688 | 225.1705 | 223.1515 | 222.7443 |  | 218.2429 | 222.14 | 223.7 |  | 223.2 | 139.0529 | 139.9162 |  | 137.6451 | 134.9916 |  | 141.4293 | 129.9708 | 138.9406
08/03/2026 | 12:00 | 501.6452 |  |  | 509.9024 | 508.5587 | 510.5924 | 502.7527 | 507.888 |  | 475.8683 | 504.2122 | 488.2852 | 224.7904 | 221.1528 | 223.0366 |  | 216.8475 | 222.2209 | 223.7 |  | 223.4 | 139.8087 | 139.8394 |  | 137.7952 | 134.895 |  | 141.3415 | 130.0327 | 139.349
08/03/2026 | 12:30 | 502.1698 |  |  | 511.8317 | 511.3946 | 512.2877 |  | 509.7451 |  | 475.5182 | 504.7259 | 488.6146 | 224.7337 | 223.1366 | 223.9464 |  | 217.9845 | 222.2752 | 223.7 |  | 223.2 | 140.6103 | 139.7303 |  | 138.0285 | 135.0882 |  | 141.6049 | 130.2271 | 139.7575
08/03/2026 | 13:00 | 501.3829 |  | 509.5398 | 506.8246 | 506.5139 | 508.0197 | 497.6821 | 507.2979 |  | 474.9964 | 504.6498 | 488.0966 | 224.6808 | 222.25 | 224.1801 |  | 220.5168 | 221.981 | 223.7 |  | 223 | 139.7172 | 139.6655 |  | 137.5733 | 134.9502 |  | 141.5171 | 130.6523 | 139.6758
08/03/2026 | 13:30 | 500.596 |  | 515.632 | 508.8109 | 509.6136 | 511.0377 | 504.6025 | 508.9705 |  | 476.1686 | 505.6674 | 488.45 | 224.3885 | 223.9139 | 224.9099 | 222.8615 | 221.5725 | 222.1294 | 224.2 |  | 223.4 |  | 140.1785 |  | 137.7626 | 135.0744 |  | 141.6781 | 131.0644 | 139.349
08/03/2026 | 14:00 | 502.432 |  | 514.9492 | 511.4881 | 512.6235 | 512.9554 |  | 509.2049 |  | 475.7621 | 505.1536 | 488.1781 | 225.0783 | 223.1309 | 224.4415 | 223.3062 | 222.0598 | 222.2053 | 223.7 |  | 223.2 | 139.7917 | 139.691 |  | 137.6628 | 134.8812 |  | 141.561 | 130.205 | 139.2673
08/03/2026 | 14:30 | 503.114 |  | 520.6738 | 514.3367 | 514.7178 | 514.5412 |  | 511.0688 |  | 476.7204 | 506.1899 | 489.5816 | 225.1803 | 225.0249 | 225.074 | 224.6196 | 223.2337 | 222.2162 | 224.2 |  | 223.3 | 139.6448 | 139.7538 |  | 137.4904 | 135.24 |  | 141.4439 | 130.5261 | 139.3694
08/03/2026 | 15:00 | 504.0057 |  | 520.6738 | 515.3372 | 515.9916 | 515.7877 |  | 511.8623 |  | 476.511 | 505.9455 | 488.7863 | 225.9662 | 224.4536 | 225.3586 | 225.438 | 223.7283 | 222.1116 | 223.7 |  | 223.4 |  | 139.7141 |  | 137.8284 | 135.309 |  | 141.3854 | 130.7296 | 139.349
08/03/2026 | 15:30 | 504.5303 |  | 517.4702 | 514.2468 | 514.9972 | 514.4435 |  | 509.7598 |  | 476.1823 | 505.8199 | 487.5823 | 227.6649 | 223.3961 | 225.9889 | 225.3225 | 223.4035 | 222.1712 | 223.7 |  | 223.5 |  | 139.6911 |  | 137.413 | 135.171 |  | 141.4878 | 130.5836 | 139.349
08/03/2026 | 16:00 | 504.4254 |  | 522.6696 | 516.2424 | 517.5042 | 517.2148 |  | 512.3486 |  | 477.4604 | 505.3857 | 489.0026 | 227.6142 | 224.5293 | 225.9744 | 225.6763 | 224.2156 | 222.3168 | 224.3 |  | 223.9 | 139.6705 | 139.7594 |  | 138.3415 | 135.3366 |  | 141.8099 | 130.6298 | 139.737
08/03/2026 | 16:30 | 503.4287 | 518.6106 | 526.0307 | 516.0682 | 516.6359 | 516.3834 |  | 512.48 |  | 476.6531 | 505.9228 | 488.7457 | 228.2069 | 225.5284 | 226.0796 | 225.7837 | 223.9867 | 221.9947 | 224.3 |  | 224.1 | 139.8503 | 139.8635 |  | 138.1546 | 135.2538 |  | 141.7513 | 130.6382 | 139.737
08/03/2026 | 17:00 | 503.5861 | 513.9366 | 513.6888 | 519.4317 | 519.6858 | 519.0511 |  | 514.3199 |  | 476.1094 | 505.3381 | 488.3653 | 221.0941 | 224.5547 | 226.645 | 225.2203 | 223.4109 | 221.991 | 224.3 |  | 223.9 |  | 139.9866 |  | 138.114 | 135.1986 |  | 141.7806 | 130.1621 | 139.7575
08/03/2026 | 17:30 | 503.009 | 515.3021 |  | 519.4668 | 520.0021 | 519.1384 |  | 512.6959 |  | 474.9111 | 504.5108 | 486.8565 | 221.6656 | 223.9608 | 226.7729 | 225.1844 | 223.5216 | 221.5943 | 223.7 |  | 223.5 |  | 139.7219 |  | 138.1948 | 134.7432 |  | 141.8245 | 130.5242 | 139.3899
08/03/2026 | 18:00 | 504.1107 | 518.243 | 518.9932 | 523.6941 | 523.5317 | 523.2845 | 510.1756 | 515.328 |  | 476.0988 | 504.6975 | 486.8327 | 221.8336 | 225.3635 | 227.1684 | 227.2431 | 225.5592 | 221.5776 | 223 |  | 223.2 | 139.8159 | 139.7131 |  | 138.6962 | 135.1158 |  | 141.7074 | 131.6049 | 139.737
08/03/2026 | 18:30 | 503.7435 | 514.9344 | 517.6277 | 519.3879 | 519.6212 | 519.6177 |  | 513.9136 |  | 475.2454 | 504.2986 | 486.5196 | 220.8823 | 223.5432 | 226.8327 | 225.2451 | 223.7135 | 221.4695 | 223 |  | 222.8 |  | 139.2254 |  | 138.2489 | 134.3016 |  | 141.4878 | 131.3552 | 139.3286
08/03/2026 | 19:00 | 501.3304 | 509.4726 | 506.9138 | 510.2397 | 510.6154 | 510.9369 | 503.9669 | 508.4972 |  | 474.3183 | 503.0535 | 485.4742 | 220.0498 | 221.7616 | 225.0516 | 220.1762 | 218.7818 | 221.6081 | 223.1 |  | 222.3 |  | 139.2852 |  | 138.7338 | 134.3706 |  | 141.4439 | 130.8995 | 139.6758
08/03/2026 | 19:30 | 501.4878 | 510.0502 | 508.5419 | 508.0091 | 508.5458 | 509.9443 | 511.2901 | 498.5492 |  | 475.9119 | 503.8497 | 486.705 | 220.6783 | 221.5295 | 225.6513 | 219.5934 | 218.3241 | 221.65 | 223.7 |  | 223 | 139.8785 | 140.0693 |  | 138.7885 | 134.067 |  | 142.0441 | 130.2648 | 139.737
08/03/2026 | 20:00 | 501.3829 | 508.4222 | 503.8677 | 509.0411 | 509.7205 | 510.3398 |  | 499.5493 |  | 482.7505 | 505.4514 | 488.8638 | 220.5572 | 221.0775 | 225.5044 | 220.0513 | 218.7966 | 222.388 | 225 |  | 224.3 | 139.0724 | 140.9855 |  | 137.0693 | 134.4672 |  | 142.893 | 129.7254 | 138.961
08/03/2026 | 20:30 | 501.7501 | 508.9999 | 503.5001 | 508.3561 | 509.1837 | 510.9124 |  | 498.9108 |  | 482.4573 | 505.1497 | 488.8858 | 220.706 | 221.2991 | 225.5057 | 219.8843 | 218.8704 | 221.9251 | 224.3 |  | 224 |  | 140.2739 |  | 136.7239 | 135.9576 |  | 142.3807 | 129.1545 | 138.9406
08/03/2026 | 21:00 | 501.6976 | 508.8948 | 509.1721 | 510.9989 | 511.3785 | 512.0627 |  | 500.81 |  | 482.4107 | 505.0982 | 488.4783 | 221.331 | 221.2393 | 225.8615 | 220.9162 | 219.6382 | 222.1288 | 224.3 |  | 224.1 |  | 139.8946 |  | 137.2458 | 136.3026 |  | 142.2636 | 128.9942 | 138.9406
08/03/2026 | 21:30 | 501.9599 | 511.2057 |  | 512.535 | 513.0047 | 513.7143 |  | 501.4283 |  | 483.719 | 505.0074 | 488.6748 | 221.3396 | 222.3591 | 226.2183 | 222.0776 | 221.0631 | 222.3586 | 224.3 |  | 224.4 |  | 140.0081 |  | 137.2148 | 136.137 |  | 142.3515 | 129.5059 | 139.3286
08/03/2026 | 22:00 | 501.7501 | 512.2035 | 509.5923 | 516.1077 | 517.0056 | 516.8795 |  | 503.0354 |  | 483.8132 | 505.933 | 489.2817 | 221.7293 | 222.4277 | 226.4944 | 223.9771 | 222.9457 | 222.1802 | 224.3 |  | 224.5 | 139.858 | 139.9985 |  | 137.1295 | 134.5638 |  | 142.2051 | 129.7062 | 139.349
08/03/2026 | 22:30 | 503.2188 | 515.407 | 515.1068 | 518.7106 | 519.0879 | 519.6683 | 517.5958 | 504.9872 |  | 484.6248 | 506.8736 | 490.4028 | 222.2981 | 224.0141 | 226.8437 | 224.7215 | 224.0605 | 222.6015 | 225 |  | 224.9 | 139.87 | 140.0103 |  | 137.4637 | 135.1572 |  | 142.6149 | 130.0026 | 139.737
08/03/2026 | 23:00 | 504.0057 | 515.1444 | 515.2643 | 521.3934 | 521.0165 | 521.1431 |  | 505.6516 |  | 485.6595 | 507.8282 | 491.3051 | 223.095 | 224.3062 | 227.1328 | 226.1065 | 225.3673 | 222.7091 | 225 |  | 225.6 |  | 140.4977 |  | 137.4852 | 135.378 |  | 142.732 | 130.3165 | 139.6758
08/03/2026 | 23:30 | 504.3205 | 518.8732 |  | 523.9869 | 523.9766 | 524.0245 | 518.6824 | 506.1243 |  | 478.0363 | 505.7671 | 488.3436 | 223.8204 | 225.4894 | 227.6827 | 227.4609 | 226.7405 | 221.6373 | 223.7 |  | 224.4 | 139.0886 | 139.7236 |  | 137.0034 | 134.757 |  | 141.927 | 130.5564 | 139.349
09/03/2026 | 00:00 | 503.2713 | 512.8862 |  | 517.8309 | 518.1235 | 518.2184 | 513.3423 | 502.7226 |  | 477.7275 | 505.4349 | 487.9324 | 224.197 | 223.9993 | 227.3572 | 225.0738 | 224.4075 | 221.6162 | 223.7 |  | 224.2 | 139.1831 | 139.7382 |  | 137.0638 | 134.964 |  | 141.722 | 130.4511 | 139.349
MÁXIMO |  | 504.5303 | 519.4509 | 526.0307 | 529.7595 | 529.5527 | 527.4988 | 518.9589 | 519.6962 | 0 | 485.6595 | 509.8484 | 493.3235 | 228.2069 | 227.1888 | 228.5049 | 228.024 | 227.2278 | 222.9716 | 226.2 | 0 | 226.3 | 141.0098 | 141.6869 | 0 | 138.9181 | 136.3026 | 0 | 143.2736 | 131.6049 | 140.5335
MÍNIMO |  | 500.4387 | 0 | 503.5001 | 506.8246 | 506.5139 | 508.0197 | 497.6821 | 498.5492 | 0 | 474.3183 | 503.0535 | 485.4742 | 218.2232 | 220.2727 | 222.7205 | 0 | 216.7737 | 221.4695 | 223 | 0 | 222.3 | 138.9212 | 139.2254 | 0 | 136.7239 | 134.067 | 0 | 141.3415 | 127.3416 | 138.9406
PROMEDIO |  | 502.6845 | 498.5585 | 514.8048 | 517.4932 | 517.6071 | 517.9789 | 513.38 | 508.4833 | 0 | 479.0695 | 506.3258 | 489.4448 | 223.3996 | 223.9241 | 225.932 | 218.6188 | 222.4256 | 222.1558 | 224.4417 | 0 | 224.3646 | 139.7571 | 140.2782 | 0 | 137.9809 | 135.2087 | 0 | 142.1416 | 129.8914 | 139.6311
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 8 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 08/03/2026 00:42:00 | 08/03/2026 10:52:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 08/03/2026 02:26:00 | 08/03/2026 12:29:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chilca
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHAVARRÍA - VENTANILLA | L-2246 | 08/03/2026 02:27:00 | 08/03/2026 07:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ventanilla
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHAVARRÍA - VENTANILLA | L-2247 | 08/03/2026 02:28:00 | 08/03/2026 07:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ventanilla
TRANSMANTARO | L. CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 08/03/2026 02:49:00 | 08/03/2026 07:45:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chilca
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 08/03/2026 02:59:00 | 09/03/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. SAN JUAN - CHILCA | L-2094 | 08/03/2026 06:15:00 | 08/03/2026 09:18:00 | Por regulación de tensión en la S.E. San Juan.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CAHUACHI - MARCONA | L-2315 | 08/03/2026 16:17:00 | 08/03/2026 17:21:00 | Por regulación de tensión en la SE Marcona.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. HUANZA - ORCOTUNA | L-2116 | 08/03/2026 17:02:00 | 09/03/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Huanza.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 08/03/2026 23:33:00 | 09/03/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 08/03/2026 23:35:00 | 09/03/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chilca
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHAVARRÍA - VENTANILLA | L-2247 | 08/03/2026 23:36:00 | 09/03/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ventanilla
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA | L-2231 | 08/03/2026 23:37:00 | 09/03/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Independencia.
TRANSMANTARO | L. ICA - INDEPENDENCIA | L-2210 | 08/03/2026 23:40:00 | 09/03/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Independencia.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 08/03/2026 23:52:00 | 09/03/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
domingo, 8 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 8 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:27:44 | 59.885 | 10:13:46 | 60.146
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:27:44 | 59.885 | 10:13:46 | 60.146
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:27:44 | 59.885 | 10:13:46 | 60.147
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:27:44 | 59.886 | 10:13:46 | 60.146
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:27:44 | 59.885 | 10:13:46 | 60.146
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:27:44 | 59.886 | 10:13:46 | 60.147
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:27:44 | 59.886 | 10:13:46 | 60.146
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:27:44 | 59.885 | 10:13:46 | 60.146
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:27:44 | 59.886 | 10:13:46 | 60.146

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 8 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 8 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
08/03/2026 | 00:30 | 6607.9 | 6614.7683 | 0.1039%
08/03/2026 | 01:00 | 6458.5 | 6499.5273 | 0.6352%
08/03/2026 | 01:30 | 6364.4 | 6399.6771 | 0.5543%
08/03/2026 | 02:00 | 6246.4 | 6320.0334 | 1.179%
08/03/2026 | 02:30 | 6183.2 | 6258.6026 | 1.219%
08/03/2026 | 03:00 | 6093.3 | 6246.1965 | 2.509%
08/03/2026 | 03:30 | 6027.3 | 6204.0786 | 2.933%
08/03/2026 | 04:00 | 6037.9 | 6166.1211 | 2.124%
08/03/2026 | 04:30 | 5988.8 | 6167.7118 | 2.987%
08/03/2026 | 05:00 | 6023.3 | 6177.6916 | 2.563%
08/03/2026 | 05:30 | 5986.1 | 6167.8884 | 3.037%
08/03/2026 | 06:00 | 5971.59 | 6065.8918 | 1.579%
08/03/2026 | 06:30 | 5731.12 | 5882.2188 | 2.636%
08/03/2026 | 07:00 | 5705.72 | 5803.7297 | 1.718%
08/03/2026 | 07:30 | 5791.05 | 5874.1047 | 1.434%
08/03/2026 | 08:00 | 5892.43 | 5983.2584 | 1.541%
08/03/2026 | 08:30 | 6075.74 | 6129.5274 | 0.8853%
08/03/2026 | 09:00 | 6194.41 | 6267.0628 | 1.173%
08/03/2026 | 09:30 | 6352.18 | 6376.0009 | 0.375%
08/03/2026 | 10:00 | 6452.7 | 6493.2172 | 0.6279%
08/03/2026 | 10:30 | 6611.17 | 6622.9578 | 0.1783%
08/03/2026 | 11:00 | 6664.57 | 6678.4335 | 0.208%
08/03/2026 | 11:30 | 6756.81 | 6738.957 | -0.2642%
08/03/2026 | 12:00 | 6791.89 | 6800.385 | 0.1251%
08/03/2026 | 12:30 | 6802.38 | 6780.3638 | -0.3237%
08/03/2026 | 13:00 | 6837.33 | 6787.196 | -0.7332%
08/03/2026 | 13:30 | 6807.54 | 6823.8442 | 0.2395%
08/03/2026 | 14:00 | 6816.05 | 6848.3426 | 0.4738%
08/03/2026 | 14:30 | 6768.1 | 6800.1187 | 0.4731%
08/03/2026 | 15:00 | 6714.44 | 6797.6571 | 1.239%
08/03/2026 | 15:30 | 6761.73 | 6782.9216 | 0.3134%
08/03/2026 | 16:00 | 6736.24 | 6758.4845 | 0.3302%
08/03/2026 | 16:30 | 6776.13 | 6781.4047 | 0.07784%
08/03/2026 | 17:00 | 6737.71 | 6803.7813 | 0.9806%
08/03/2026 | 17:30 | 6781.2 | 6808.5206 | 0.4029%
08/03/2026 | 18:00 | 6802.66 | 6846.2841 | 0.6413%
08/03/2026 | 18:30 | 7085.4 | 7101.7013 | 0.2301%
08/03/2026 | 19:00 | 7477.6 | 7435.8108 | -0.5589%
08/03/2026 | 19:30 | 7545.1 | 7546.4733 | 0.0182%
08/03/2026 | 20:00 | 7589.3 | 7618.2168 | 0.381%
08/03/2026 | 20:30 | 7563.1 | 7595.1827 | 0.4242%
08/03/2026 | 21:00 | 7466.6 | 7567.1509 | 1.347%
08/03/2026 | 21:30 | 7373.4 | 7475.259 | 1.381%
08/03/2026 | 22:00 | 7262.2 | 7298.052 | 0.4937%
08/03/2026 | 22:30 | 7042.5 | 7078.7966 | 0.5154%
08/03/2026 | 23:00 | 6867.5 | 6905.3485 | 0.5511%
08/03/2026 | 23:30 | 6595.8 | 6706.7014 | 1.681%
09/03/2026 | 00:00 | 6413.1 | 6486.7579 | 1.149%

## DESVIACIÓN
domingo, 8 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
08/03/2026 | 00:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 658.1 | 650 | 648.1719 | 9.9281 | 218 | 211.662 | 211.0668 | 6.9333 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 235.2 | 242 | 242 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.6 | 582.506 | 582.506 | -1.906 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 110.1 | 142.4441 | 81.181 | 28.919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 223.5 | 220.695 | 220.695 | 2.805 | 0 |  | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.7 | 373.4401 | 373.4401 | 33.2599 | 81.9 | 81.6356 | 81.6356 | 0.26443 | 152.7 | 151.3625 | 151.3625 | 1.3375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.3673 | 18.3673 | 0.93265 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 41 | 143.9142 | 141.5781 | -100.5781 | 61.4 | 143.9142 | 141.5781 | -80.1781 | 107.8 | 144.3464 | 142.0033 | -34.2033 | 109.6 | 110.482 | 110.482 | -0.88202 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 30.1337 | 30.1337 | -1.4337 | 174.7 | 174.5595 | 174.5595 | 0.14052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6907 | 136.6907 | -5.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 200.675 | 200.675 | -5.575 | 195 | 200.3066 | 200.3066 | -5.3066 | 195.2 | 200.1847 | 200.1847 | -4.9847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 246.4 | 195.0963 | 195.0963 | 51.3037 | 133.6 | 133.1603 | 133.1603 | 0.43969 | 57 | 67.1992 | 67.1992 | -10.1992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 |  |  | 137.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 175.465 | 175.465 | 0.83501 |  |  |  | 0 | 175.4 |  |  | 175.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 21.385 | 21.385 | -8.485 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0.021 | 0.021 | 6.479 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 3.034 | 3.034 | 3.566 | 14.5 | 7.957 | 7.957 | 6.543 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 3.051 | 3.051 | -0.651 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5 | 15 | 12.843 | -7.843 | 32.1 | 13.986 | 13.986 | 18.114 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 17.6 | 9.167 | -5.067 | 5.7 | 20.5 | 25.092 | -19.392 | 0.1 | 0.2 | 0.189 | -0.089 | 0 | 0.285 | 0.285 | -0.285 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 | 0.333 | 0.333 | 3.367 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 12.1 | 12 | 10.967 | 1.133 | 13.3 | 10.308 | 10.308 | 2.992 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43 | 36.5 | 30 | 13 | 30.8 | 36.5 | 30 | 0.8 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 11.2 | 18.211 | 18.211 | -7.011 | 7.5 | 7.64 | 7.64 | -0.14 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3
08/03/2026 | 01:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 658.6 | 650 | 648.1719 | 10.4281 | 218.4 | 211.662 | 211.0668 | 7.3332 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 236.3 | 242 | 242 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580 | 582.506 | 582.506 | -2.506 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 113.4 | 142.4441 | 75.164 | 38.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 179.4 | 177.9243 | 177.9242 | 1.4758 | 0 |  | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.5 | 360 | 360 | 5.5 | 82 | 81.6356 | 81.6356 | 0.36443 | 153.1 | 151.3625 | 151.3625 | 1.7375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.3673 | 18.3673 | 0.83265 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 40.3 | 108.9907 | 106.5238 | -66.2238 | 60.3 | 108.9907 | 106.5238 | -46.2238 | 104.1 | 109.318 | 106.8437 | -2.7437 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 30.1337 | 30.1337 | -2.2337 | 166.4 | 172.3579 | 172.3579 | -5.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6907 | 136.6907 | -5.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.2 | 200.675 | 200.675 | -5.475 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 196.2 | 200.1847 | 200.1847 | -3.9847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 240.5 | 249.553 | 249.553 | -9.053 | 129.8 | 133.1603 | 133.1603 | -3.3603 | 57 | 67.1992 | 67.1992 | -10.1992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 65.2 |  |  | 65.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 |  |  | 138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 175.465 | 175.465 | 0.23501 |  |  |  | 0 | 176.2 |  |  | 176.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 21.385 | 21.385 | -13.785 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 0.021 | 0.021 | 5.779 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 3.034 | 3.034 | 2.466 | 12.7 | 7.957 | 7.957 | 4.743 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 3.051 | 3.051 | -0.551 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.7 | 15.1 | 12.843 | -4.143 | 19.8 | 13.986 | 13.986 | 5.814 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 15.6 | 9.167 | -6.667 | 1.5 | 16 | 25.092 | -23.592 | 0 | 0.2 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0.285 | 0.285 | -0.285 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 2.6 | 0.333 | 0.333 | 2.267 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 5.4 | 10.967 | 10.967 | -5.567 | 3.4 | 10.308 | 10.308 | -6.908 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 36.5 | 30 | 13.2 | 30.9 | 36.5 | 30 | 0.9 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 11.2 | 18.211 | 18.211 | -7.011 | 8.3 | 7.64 | 7.64 | 0.66 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 19.7 | 19 | 19 | 0.7
08/03/2026 | 01:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 658.3 | 650 | 648.1719 | 10.1281 | 218.1 | 211.662 | 211.0668 | 7.0332 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 235.1 | 242 | 242 | -6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.5 | 582.506 | 582.506 | -2.006 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 113.4 | 142.4441 | 116.4022 | -3.0022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 161.2 | 172.0933 | 177.9242 | -16.7242 | 0 |  | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.9 | 360 | 360 | 4.9 | 82.1 | 81.6356 | 81.6356 | 0.46443 | 153.2 | 149.9872 | 151.3625 | 1.8375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.3673 | 18.3673 | 0.83265 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 40.7 | 68.5891 | 123.9229 | -83.2229 | 60.7 | 68.5891 | 123.9229 | -63.2229 | 104.9 | 68.7951 | 124.2951 | -19.3951 | 110.4 | 110.482 | 110.482 | -0.08202 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.7 | 30.1337 | 30.1337 | -2.4337 | 149.7 | 172.3579 | 172.3579 | -22.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 136.6907 | 136.6907 | -5.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 200.675 | 200.675 | -5.575 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 195.8 | 131.7466 | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 215.1 | 249.553 | 249.553 | -34.453 | 119.6 | 133.1603 | 133.1603 | -13.5603 | 57.1 | 67.1992 | 67.1992 | -10.0992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.3 |  |  | 65.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 |  |  | 138.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 175.465 |  | 175.9 |  |  |  | 0 | 176.8 | 176.2231 |  | 176.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 19.343 | 19.343 | -12.243 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 0.03 | 0.03 | 4.57 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 3.012 | 3.012 | 3.388 | 13.8 | 7.079 | 7.079 | 6.721 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.051 | 3.051 | -0.451 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.9 | 15.1 | 13.221 | -4.321 | 18.3 | 12.152 | 12.152 | 6.148 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.2 | 7.264 | -7.264 | 0.8 | 13.2 | 20.395 | -19.595 | 0 | 0.1 | 0.127 | -0.127 | 0 | 0.148 | 0.148 | -0.148 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 0.362 | 0.362 | 1.438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 11 | 7.764 | -7.764 | 0 | 11 | 6.797 | -6.797 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.8 | 36.5 | 30 | 12.8 | 30.7 | 36.5 | 30 | 0.7 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 11.2 | 18.211 | 18.211 | -7.011 | 7.2 | 7.64 | 7.64 | -0.44 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 19 | 19 | 19 | 0
08/03/2026 | 02:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 657.9 | 650 | 648.1719 | 9.7281 | 218.3 | 211.662 | 211.0668 | 7.2332 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 93.8 | 91.8678 | 91.8678 | 1.9322 | 235 | 242 | 242 | -7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580 | 582.506 | 582.506 | -2.506 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 113.5 | 142.4441 | 108.4929 | 5.0071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 166.7 | 220.695 | 199.4986 | -32.7986 | 0 |  | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367.6 | 360 | 360 | 7.6 | 82.1 | 81.6356 | 81.6356 | 0.46443 | 153.2 | 151.3625 | 151.3625 | 1.8375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.3673 | 18.3673 | 0.63265 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 40.9 | 83.25 | 96.8226 | -55.9226 | 60.9 | 83.25 | 96.8226 | -35.9226 | 105.2 | 83.5 | 97.1134 | 8.0866 | 110.1 | 110.482 | 110.482 | -0.38202 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 30.1337 | 30.1337 | -2.3337 | 126.3 | 141.352 | 172.3579 | -46.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6907 | -5.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 196.4 | 200.3066 | 200.3066 | -3.9066 | 120.5 |  | 200.1847 | -79.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 194 | 231.0885 | 231.0884 | -37.0884 | 118.9 | 133.1603 | 133.1603 | -14.2603 | 57.1 | 67.1992 | 67.1992 | -10.0992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.2 |  |  | 65.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 |  |  | 138.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.2 | 175.465 |  | 176.2 |  |  |  | 0 | 177 | 176.2231 |  | 177 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 16.855 | 16.855 | -11.155 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 0.028 | 0.028 | 3.372 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 2.628 | 2.628 | 2.772 | 9.6 | 5.46 | 5.46 | 4.14 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.051 | 3.051 | -0.351 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.3 | 15.3 | 13.107 | -4.807 | 17.3 | 11.234 | 11.234 | 6.066 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 6.424 | -6.424 | 1.1 | 10.7 | 18.77 | -17.67 | 0 | 0.1 | 0.116 | -0.116 | 0 | 0.129 | 0.129 | -0.129 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 0.271 | 0.271 | 1.029 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 10 | 4.582 | -4.582 | 0 | 12 | 4.522 | -4.522 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.5 | 36.5 | 30 | 12.5 | 30.7 | 36.5 | 30 | 0.7 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 11.2 | 18.211 | 18.211 | -7.011 | 8.3 | 7.64 | 7.64 | 0.66 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1
08/03/2026 | 02:30 | 205.8 | 203.4014 | 203.4014 | 2.3986 | 657.6 | 650 | 648.1719 | 9.4281 | 217.9 | 211.662 | 211.0668 | 6.8332 | 7.8 | 8.8259 | 8.8259 | -1.0259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 234 | 242 | 242 | -8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.5 | 582.506 | 582.506 | -1.006 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 113.4 | 142.4441 | 108.2434 | 5.1566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 164.8 | 172.0933 | 177.9242 | -13.1242 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366 | 360 | 360 | 6 | 82.2 | 81.6356 | 81.6356 | 0.56443 | 153.9 | 149.9872 | 151.3625 | 2.5375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3673 | 18.3673 | 0.43265 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 41.9 | 69.9725 | 135.9668 | -94.0668 | 62.2 | 69.9725 | 135.9668 | -73.7668 | 104.5 | 70.1826 | 136.3751 | -31.8751 | 111.1 | 110.482 | 110.482 | 0.61798 | 47.3 | 47.0826 | 47.0826 | 0.2174 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 152.7 | 172.3579 | 172.3579 | -19.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.6 | 200.675 | 200.675 | -7.075 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 220 | 249.553 | 249.553 | -29.553 | 122.3 | 133.1603 | 133.1603 | -10.8603 | 57.2 | 67.1992 | 67.1992 | -9.9992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.2 |  |  | 65.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.3 |  |  | 138.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.3 | 175.465 |  | 177.3 |  |  |  | 0 | 175.9 | 176.2231 |  | 175.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 14.865 | 14.865 | -12.165 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 0.039 | 0.039 | 3.261 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 12 | 19.4364 | 19.4364 | -7.4364 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.406 | 2.406 | 1.094 | 5.3 | 4.271 | 4.271 | 1.029 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.051 | 3.051 | -0.451 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.7 | 15.5 | 12.625 | -3.925 | 14.4 | 10.725 | 10.725 | 3.675 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.4 | 5.95 | -5.95 | 0 | 9.4 | 17.881 | -17.881 | 0 | 0.1 | 0.108 | -0.108 | 0 | 0.123 | 0.123 | -0.123 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 0.181 | 0.181 | 1.119 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 10 | 3.45 | -3.45 | 0 | 8 | 3.736 | -3.736 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.7 | 36.5 | 30 | 12.7 | 30.7 | 36.5 | 30 | 0.7 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 11.5 | 18.211 | 18.211 | -6.711 | 8.3 | 7.64 | 7.64 | 0.66 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 17 | 19 | 19 | -2
08/03/2026 | 03:00 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 657.1 | 650 | 648.1719 | 8.9281 | 218.2 | 211.662 | 211.0668 | 7.1333 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 233.7 | 242 | 242 | -8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.7 | 582.506 | 582.506 | -1.806 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.0671 | 164.0671 | -0.16706 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 113.4 | 142.4441 | 112.2627 | 1.1373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 153.3 | 172.0933 | 177.9242 | -24.6242 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.7 | 360 | 360 | 4.7 | 82.2 | 81.6356 | 81.6356 | 0.56443 | 153.1 | 149.9872 | 151.3625 | 1.7375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.9 | 18.3673 | 18.3673 | -0.46735 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 38.9 | 68.5891 | 130.2711 | -91.3711 | 58.6 | 68.5891 | 130.2711 | -71.6711 | 104.3 | 68.7951 | 130.6623 | -26.3623 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1337 | 30.1337 | -2.0337 | 151.3 | 172.3579 | 172.3579 | -21.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6907 | -5.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 218.2 | 249.553 | 249.553 | -31.353 | 120.4 | 133.1603 | 133.1603 | -12.7603 | 56.8 | 67.1992 | 67.1992 | -10.3992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.5 |  |  | 65.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 |  |  | 99.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 167.1493 |  | 174.2 |  |  |  | 0 | 175.2 | 176.2231 |  | 175.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 13.955 | 13.955 | -13.855 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.057 | 0.057 | 1.543 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.545 | 2.545 | -0.645 | 2.3 | 3.855 | 3.855 | -1.555 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.051 | 3.051 | -0.451 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.2 | 15 | 11.373 | -1.173 | 10.1 | 11.107 | 11.107 | -1.007 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.3 | 6.336 | -6.336 | 1.2 | 8.8 | 18.139 | -16.939 | 0 | 0.1 | 0.098 | -0.098 | 0 | 0.122 | 0.122 | -0.122 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 0.094 | 0.094 | 0.506 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 10 | 4.406 | -4.406 | 0 | 10 | 4.852 | -4.852 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.4 | 36.5 | 30 | 12.4 | 30.7 | 36.5 | 30 | 0.7 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 7.7 | 7.64 | 7.64 | 0.06 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5
08/03/2026 | 03:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 657.8 | 650 | 648.1719 | 9.6281 | 217.8 | 211.662 | 211.0668 | 6.7332 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 208.8 | 242 | 242 | -33.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.9 | 582.506 | 582.506 | -2.606 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.0671 | 164.0671 | -2.0671 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.4 | 4.9936 | 4.9936 | 1.4064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 113.1 | 142.4441 | 116.4768 | -3.3768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 175.8 | 172.0933 | 177.9242 | -2.1242 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371.5 | 360 | 360 | 11.5 | 82.2 | 81.6356 | 81.6356 | 0.56443 | 151.1 | 149.9872 | 151.3625 | -0.26252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.3673 | 18.3673 | 0.63265 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 38 | 74.1163 | 118.6107 | -80.6107 | 58.3 | 74.1163 | 118.6107 | -60.3107 | 104.4 | 74.3389 | 118.9669 | -14.5669 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.1337 | 30.1337 | -1.6337 | 167 | 172.3579 | 172.3579 | -5.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 136.6907 | 136.6907 | -5.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 200.675 | 200.675 | -6.375 | 195.1 | 200.3066 | 200.3066 | -5.2066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 243.9 | 249.553 | 249.553 | -5.653 | 129.9 | 133.1603 | 133.1603 | -3.2603 | 56.5 | 67.1992 | 67.1992 | -10.6992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 65.2 |  |  | 65.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 175.465 |  | 173.5 |  |  |  | 0 | 174.4 | 176.2231 |  | 174.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.001 | 14.001 | -14.001 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.064 | 0.064 | 0.836 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 2 | 4.266 | 4.266 | -2.266 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 3.051 | 3.051 | -0.651 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.5 | 14.1 | 10.337 | -4.837 | 3.8 | 13.088 | 13.088 | -9.288 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 7.614 | -7.614 | 1.2 | 7.6 | 19.358 | -18.158 | 0 | 0.1 | 0.101 | -0.101 | 0 | 0.133 | 0.133 | -0.133 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 0.049 | 0.049 | 0.351 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 10 | 8.843 | -8.843 | 0 | 10 | 8.185 | -8.185 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.5 | 36.5 | 30 | 12.5 | 30.9 | 36.5 | 30 | 0.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 11.2 | 18.211 | 18.211 | -7.011 | 8.4 | 7.64 | 7.64 | 0.76 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7
08/03/2026 | 04:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 659.3 | 650 | 648.1719 | 11.1281 | 218.3 | 211.662 | 211.0668 | 7.2332 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 165 | 242 | 242 | -77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.4 | 582.506 | 582.506 | -0.106 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.0671 | 0.13294 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.4 | 4.9936 | 4.9936 | 1.4064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 113.8 | 142.4441 | 113.43 | 0.37003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 191 | 172.0933 | 177.9242 | 13.0758 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425.6 | 360 | 360 | 65.6 | 82.2 | 81.6356 | 81.6356 | 0.56443 | 152 | 149.9872 | 151.3625 | 0.63748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.3673 | 18.3673 | 0.63265 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 39.3 | 68.5891 | 103.4386 | -64.1386 | 59.3 | 68.5891 | 103.4386 | -44.1386 | 104.9 | 68.7951 | 103.7493 | 1.1507 | 110 | 110.482 | 110.482 | -0.48202 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.1337 | 30.1337 | -1.7337 | 172.1 | 172.3579 | 172.3579 | -0.25792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 136.6907 | 136.6907 | -5.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 196.3 | 200.3066 | 200.3066 | -4.0066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 260.7 | 249.553 | 249.553 | 11.147 | 133 | 133.1603 | 133.1603 | -0.16031 | 58.8 | 67.1992 | 67.1992 | -8.3992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 144.6287 |  | 175.1 |  |  |  | 0 | 175.9 | 176.2231 |  | 175.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.22 | 14.22 | -14.22 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 0.089 | 0.089 | 2.111 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.449 | 2.449 | -1.249 | 0.9 | 5.027 | 5.027 | -4.127 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.051 | 3.051 | -0.351 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.8 | 14 | 9.324 | -0.524 | 2.8 | 14.027 | 14.027 | -11.227 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.7 | 8.286 | -8.286 | 1.6 | 7.4 | 20.007 | -18.407 | 0 | 0.1 | 0.106 | -0.106 | 0 | 0.138 | 0.138 | -0.138 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 0.042 | 0.042 | 0.858 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 12.994 | 12.994 | -12.994 | 0 | 15 | 12.781 | -12.781 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.4 | 36.5 | 30 | 12.4 | 30.9 | 36.5 | 30 | 0.9 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 10.3 | 18.211 | 18.211 | -7.911 | 8.1 | 7.64 | 7.64 | 0.46 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4
08/03/2026 | 04:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 658.8 | 650 | 648.1719 | 10.6281 | 217.6 | 211.662 | 211.0668 | 6.5332 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 162.3 | 242 | 242 | -79.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.9 | 582.506 | 582.506 | -1.606 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 9.7 | 9.2994 | 9.2994 | 0.40057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 113 | 142.4441 | 116.2579 | -3.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 158.6 | 172.0933 | 177.9242 | -19.3242 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367 | 360 | 360 | 7 | 82.2 | 81.6356 | 81.6356 | 0.56443 | 144.4 | 149.9872 | 151.3625 | -6.9625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18 | 18.3673 | 18.3673 | -0.36735 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 119.4 | 115.2094 | 100.2857 | 19.1143 | 119.9 | 115.2094 | 100.2857 | 19.6143 | 143.3 | 115.5554 | 100.5869 | 42.7131 | 109.1 | 110.482 | 110.482 | -1.382 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.5 | 30.1337 | 30.1337 | -2.6337 | 135.5 | 172.3579 | 172.3579 | -36.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6907 | 136.6907 | -5.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.7 | 200.675 | 200.675 | -4.975 | 196.3 | 200.3066 | 200.3066 | -4.0066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 197 | 249.553 | 249.553 | -52.553 | 109.5 | 133.1603 | 133.1603 | -23.6603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 175.465 |  | 174.8 |  |  |  | 0 | 176.1 |  |  | 176.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.848 | 14.848 | -14.848 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0.18 | 0.18 | 4.82 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 2.291 | 2.291 | -1.391 | 1.1 | 5.429 | 5.429 | -4.329 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.051 | 3.051 | -0.351 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 12.4 | 14.3 | 8.936 | 3.464 | 3.4 | 13.521 | 13.521 | -10.121 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 11.8 | 8.397 | -8.297 | 2.7 | 7.9 | 20.421 | -17.721 | 0 | 0.1 | 0.107 | -0.107 | 0 | 0.144 | 0.144 | -0.144 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.6 | 0.082 | 0.082 | 1.518 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 17.151 | 17.151 | -17.151 | 0 | 16.214 | 16.214 | -16.214 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.6 | 36.5 | 30 | 12.6 | 30.8 | 36.5 | 30 | 0.8 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 8.5 | 7.64 | 7.64 | 0.86 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.3 | 19 | 19 | -1.7
08/03/2026 | 05:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 658.7 | 650 | 648.1719 | 10.5281 | 218.5 | 211.662 | 211.0668 | 7.4333 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 206.8 | 242 | 242 | -35.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.5 | 582.506 | 582.506 | -0.006 | 10.6 | 10.8261 | 10.8261 | -0.22605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 113.5 | 142.4441 | 116.2115 | -2.7115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 175.2 | 190.5579 | 196.3888 | -21.1888 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.6 | 360 | 360 | 6.6 | 82 | 81.6356 | 81.6356 | 0.36443 | 153.3 | 151.3625 | 151.3625 | 1.9375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.6 | 18.3673 | 18.3673 | -0.76735 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 144.3 | 114.6443 | 100.4052 | 43.8948 | 144.6 | 114.6443 | 100.4052 | 44.1948 | 162.1 | 114.9886 | 100.7067 | 61.3933 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 158.9 | 172.3579 | 172.3579 | -13.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6907 | 136.6907 | -5.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 200.675 | 200.675 | -6.375 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 211.8 | 231.8309 | 231.8309 | -20.0309 | 125.5 | 133.1603 | 133.1603 | -7.6603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 175.465 |  | 175.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.005 | 16.005 | -16.005 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0.33 | 0.33 | 4.67 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 2.495 | 2.495 | -2.395 | 0 | 5.632 | 5.632 | -5.632 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.051 | 3.051 | -0.351 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 16.7 | 14.7 | 9.141 | 7.559 | 10.2 | 12.575 | 12.575 | -2.375 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.1 | 8.438 | -8.438 | 6.2 | 8.7 | 21.022 | -14.822 | 0 | 0.1 | 0.108 | -0.108 | 0 | 0.157 | 0.157 | -0.157 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 0.162 | 0.162 | 1.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 21.696 | 21.696 | -21.696 | 0 | 18.885 | 18.885 | -18.885 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.3 | 36.5 | 30 | 12.3 | 30.8 | 36.5 | 30 | 0.8 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 8.4 | 7.64 | 7.64 | 0.76 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3
08/03/2026 | 05:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 658.2 | 650 | 648.1719 | 10.0281 | 218.4 | 211.662 | 211.0668 | 7.3332 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 232.6 | 242 | 242 | -9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.8 | 582.506 | 582.506 | -0.706 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 10.1 | 9.2994 | 9.2994 | 0.80057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 113.4 | 142.4441 | 142.4441 | -29.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.1195 | -4.1195 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 195.1 | 190.5579 | 220.695 | -25.595 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.8 | 360 | 360 | 43.8 | 82 | 81.6356 | 81.6356 | 0.36443 | 153.3 | 151.3625 | 151.3625 | 1.9375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.1 | 18.3673 | 18.3673 | -0.26735 | 87.1 | 87.7736 | 87.7736 | -0.67357 | 145.4 | 109.7581 | 151.2003 | -5.8003 | 145.9 | 109.7581 | 151.2003 | -5.3003 | 162.1 | 110.0877 | 151.6544 | 10.4456 | 109.8 | 110.482 | 110.482 | -0.68202 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.1337 | 30.1337 | -1.7337 | 172.4 | 172.3579 | 143.7234 | 28.6766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 136.6907 | 136.6907 | -5.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.9 | 200.675 | 200.675 | -6.775 | 195.2 | 200.3066 | 200.3066 | -5.1066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 249.6 | 231.8309 | 235.2905 | 14.3095 | 134 | 133.1603 | 133.1603 | 0.83969 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 175.465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.748 | 17.748 | -17.748 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 0.516 | 0.516 | 3.084 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.981 | 2.981 | -2.981 | 0 | 6.117 | 6.117 | -6.117 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 13.6 | 14.8 | 9.659 | 3.941 | 12.9 | 11.476 | 11.476 | 1.424 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 12.3 | 8.533 | -8.133 | 5 | 9.5 | 21.737 | -16.737 | 0 | 0.1 | 0.104 | -0.104 | 0 | 0.154 | 0.154 | -0.154 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 | 0.298 | 0.298 | 0.802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 24.757 | 24.757 | -24.757 | 0 | 20.926 | 20.926 | -20.926 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.8 | 36.5 | 30 | 12.8 | 30.9 | 36.5 | 30 | 0.9 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 8.5 | 7.64 | 7.64 | 0.86 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3
08/03/2026 | 06:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 658.2 | 650 | 648.1719 | 10.0281 | 218.9 | 211.662 | 211.0668 | 7.8332 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 93.8 | 91.8678 | 91.8678 | 1.9322 | 232 | 242 | 242 | -10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.8 | 582.506 | 582.506 | -1.706 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 113.4 | 142.4441 | 142.4441 | -29.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.1195 | -4.1195 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 361.9 | 360 | 360 | 1.9 | 81.8 | 81.6356 | 81.6356 | 0.16443 | 152.9 | 151.3625 | 149.9872 | 2.9128 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.3 | 18.3673 | 18.3673 | -0.06735 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 146.6 | 125.2672 | 176.011 | -29.411 | 147 | 125.2672 | 176.011 | -29.011 | 161.6 | 125.6433 | 176.5396 | -14.9396 | 110 | 110.482 | 110.482 | -0.48202 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 30.1337 | 30.1337 | -1.3337 | 171.3 | 172.3579 | 174.5595 | -3.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.93469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6907 | -5.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 196.2 | 200.3066 |  | 196.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 233.1 | 202.7055 | 211.2731 | 21.8269 | 133.3 | 133.1603 | 133.1603 | 0.13969 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 20.05 | 20.05 | -15.55 | 0 |  | 0.199 | -0.199 | 3 | 0.653 | 0.653 | 2.347 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 2 |  | 0.295 | 1.705 | 1.19 |  | 1 | 0.19 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0.1 |  | 0.14 | -0.04 | 0 |  | 0.095 | -0.095 | 0.6 | 3.736 | 3.736 | -3.136 | 0 | 7.582 | 7.582 | -7.582 | 2.5 |  | 0.645 | 1.855 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.7 | 14.1 | 10.12 | -6.42 | 14 | 10.478 | 10.478 | 3.522 | 0.8 |  | 0.222 | 0.578 | 0.5 | 12.6 | 8.972 | -8.472 | 5.2 | 10.3 | 22.573 | -17.373 | 0 | 0.1 | 0.086 | -0.086 | 0 | 0.109 | 0.109 | -0.109 | 0 |  | 2.62 | -2.62 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | -1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 0.444 | 0.444 | 1.056 | 2.6 |  | 2.207 | 0.393 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  | 2.834 | -0.434 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 27.116 | 27.116 | -27.116 | 0 | 22.536 | 22.536 | -22.536 | 1.8 |  | 1.764 | 0.036 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.4 | 36.5 | 30 | 12.4 | 30.8 | 36.5 | 30 | 0.8 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 6.3 | 7.64 | 7.64 | -1.34 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 16.9 | 19 | 19 | -2.1
08/03/2026 | 06:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 658.2 | 650 | 648.1719 | 10.0281 | 218.6 | 211.662 | 211.0668 | 7.5332 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.9 | 8.5167 | 8.5167 | -0.61669 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 232.9 | 242 | 242 | -9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.2 | 582.506 | 582.506 | -0.306 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.0671 | 164.0671 | 5.3329 | 10.1 | 9.2994 | 9.2994 | 0.80057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.2 | 142.4441 | 112.4176 | 27.7824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 170.1 | 220.695 | 220.695 | -50.595 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371.4 | 376.7357 | 380.8552 | -9.4552 | 81.8 | 81.6356 | 81.6356 | 0.16443 | 144.1 | 149.9872 | 149.9872 | -5.8872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.4 | 18.3673 | 18.3673 | -0.96735 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 139.9 | 95.9378 | 89.313 | 50.587 | 142.1 | 95.9378 | 89.313 | 52.787 | 161.9 | 96.2259 | 89.5812 | 72.3188 | 110 | 110.482 | 110.482 | -0.48202 | 35.7 | 45 | 47.0826 | -11.3826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 79.9 | 116.4275 | 121.2488 | -41.3488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 92.1587 | 93.1962 | 2.2038 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6907 | 136.6907 | -5.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 200.675 | 200.675 | -34.475 | 20.1 |  |  | 20.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 177.7 | 193.415 | 193.415 | -15.715 | 110.2 | 133.1603 | 133.1603 | -22.9603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 18.4 | 22.234 | 22.234 | -3.834 | 13.5 |  | 11.535 | 1.965 | 3.9 | 0.895 | 0.895 | 3.005 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 31.6 |  | 16.219 | 15.381 | 17.02 |  | 17 | 0.02 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 15.1 | 19.4364 | 19.4364 | -4.3364 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 2.7 |  | 3.557 | -0.857 | 2.3 |  | 2.14 | 0.16 | 2 | 4.492 | 4.492 | -2.492 | 0.7 | 9.244 | 9.244 | -8.544 | 9.8 |  | 2.912 | 6.888 | 2.7 | 3.051 | 3.051 | -0.351 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.2 | 12.8 | 10.232 | -3.032 | 14 | 9.795 | 9.795 | 4.205 | 7.4 |  | 3.556 | 3.844 | 0.6 | 13 | 9.749 | -9.149 | 9.3 | 11.5 | 23.855 | -14.555 | 0 | 0.1 | 0.078 | -0.078 | 0 | 0.101 | 0.101 | -0.101 | 1.3 |  | 5.23 | -3.93 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 0.634 | 0.634 | 1.566 | 47.3 |  | 51.192 | -3.892 | 1.1 |  |  | 1.1 | 15.7 |  | 29.694 | -13.994 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 30.309 | 30.309 | -30.309 | 0 | 24.545 | 24.545 | -24.545 | 10.5 |  | 20.84 | -10.34 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1 |  |  | 1 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 36.5 | 30 | 13.1 | 31 | 36.5 | 30 | 1 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 8.6 | 7.64 | 7.64 | 0.96 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 17.8 | 19 | 19 | -1.2
08/03/2026 | 07:00 | 199.9 | 203.4007 | 203.4012 | -3.5012 | 660.8 | 649.9995 | 648.1718 | 12.6282 | 219 | 211.6612 | 211.0666 | 7.9334 | 3.7 |  |  | 3.7 | 3.9 | 3.6 |  | 3.9 | 91.1 | 91.8668 | 91.8676 | -0.76765 | 233.1 | 241.9995 | 241.9999 | -8.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 583.6 | 582.5042 | 582.5057 | 1.0943 | 10.5 | 10.8255 | 10.8259 | -0.32594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0662 | 164.0669 | -0.26689 | 9.9 | 9.2991 | 9.2994 | 0.60062 | 6.6 | 4.9933 | 4.9935 | 1.6065 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6e-05 | 1e-05 | 6.5 |  |  |  | 0 | 140 | 138.1073 | 112.4174 | 27.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 96.2449 | 91.5589 | 18.4411 | 141.6 | 142.4196 | 152.0219 | -10.4218 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.5 | 360 | 360 | 3.5 | 81.8 | 81.6348 | 81.6354 | 0.16459 | 146.2 | 149.9863 | 149.987 | -3.787 | 42.1 | 41.8985 | 41.8989 | 0.20115 | 18.6 | 19.2103 | 19.2108 | -0.61077 | 17.1 | 18.3673 | 18.3673 | -1.2673 | 91 | 87.7728 | 87.7734 | 3.2266 | 57.2 | 68.5891 | 68.5891 | -11.3891 | 57.7 | 68.5891 | 68.5891 | -10.8891 | 115.4 | 68.7951 | 68.7951 | 46.6049 | 110.1 | 110.4812 | 110.4818 | -0.38185 | 39.2 | 44.9995 | 47.0825 | -7.8825 |  |  | 38.2719 | -38.2719 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1334 | 30.1337 | -2.0337 | 132.9 | 153.5399 | 149.774 | -16.874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 91.3879 | 92.6931 | 2.3069 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 25.7466 | 25.7466 | 15.5534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 136.6899 | 136.6905 | -6.1905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7853 | -4.7853 | 215.6 | 249.5566 | 249.5535 | -33.9535 | 119.7 | 133.1594 | 133.1601 | -13.4602 | 65.2 | 67.1988 | 67.1992 | -1.9991 | 78.1 | 78.5654 | 78.5675 | -0.46749 | 0 |  | 29.9805 | -29.9805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0899 | -9.0899 | 9.3 | 9.0683 | 9.0692 | 0.2308 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  | 0.04799 | -0.04799 | 19.3 | 24.13 | 24.13 | -4.83 | 37.8 |  | 36.223 | 1.577 | 4.6 | 1.1909 | 1.191 | 3.409 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25622 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 73.1 |  | 42.188 | 30.912 | 38.52 |  | 43 | -4.48 | 2.1 | 0.99994 | 0.99999 | 1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.19999 | 5 | 5 | 5 | 1e-05 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 15.1 | 19.4363 | 19.4363 | -4.3363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.19999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 9 |  | 8.833 | 0.16701 | 9.3 |  | 6.161 | 3.139 | 4 | 5.1139 | 5.114 | -1.114 | 3.1 | 11.127 | 11.127 | -8.027 | 15.3 |  | 4.369 | 10.931 | 2.8 | 3.0509 | 3.051 | -0.25099 | 20.4 | 19.7919 | 19.792 | 0.60801 | 3.2 | 1.9999 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0 |  | 0.02999 | -0.02999 | 19.7 | 19.1447 | 19.1448 | 0.55521 | 13.1 | 12.2448 | 12.2449 | 0.85511 | 19.7 | 19.4363 | 19.4363 | 0.26366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 8.4 | 12.0999 | 9.69 | -1.29 | 15.7 | 9.589 | 9.589 | 6.111 | 17.8 |  | 9.075 | 8.725 | 3.2 | 13.8 | 11.338 | -8.138 | 7.9 | 14 | 26.288 | -18.388 | 0 | 0.09995 | 0.07999 | -0.07999 | 0 | 0.13395 | 0.13399 | -0.13399 | 11.9 |  | 16 | -4.1 | 21 | 20.4081 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.1999 | 8.2 | 1e-05 | 7.5 | 7.0999 | 7.1 | 0.40001 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 2.7 | 0.82095 | 0.82099 | 1.879 | 130.5 |  | 136.891 | -6.391 | 3.1 |  | 0.00099 | 3.099 | 75 |  | 67.344 | 7.656 | 0 |  | 0.59999 | -0.59999 | 0 | 34.154 | 34.154 | -34.154 | 0 | 26.636 | 26.636 | -26.636 | 56.5 |  | 48.384 | 8.116 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.8 | 2.7999 | 2.8 | 1e-05 | 3.1 |  | 0.18699 | 2.913 | 6.5 | 6.5999 | 6.6 | -0.09999 | 20 | 19.2419 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 19.2419 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 42.9 | 36.5 | 30 | 12.9 | 31.3 | 36.5 | 30 | 1.3 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 8.1 | 7.6399 | 7.64 | 0.46001 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 17.4 | 18.9999 | 19 | -1.6
08/03/2026 | 07:30 | 204.9 | 203.4009 | 203.3988 | 1.5012 | 656.3 | 649.9997 | 648.1711 | 8.1289 | 217.6 | 211.6616 | 211.0655 | 6.5345 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.8 | 91.8677 | 91.8675 | 0.9325 | 231.9 | 241.9999 | 241.9997 | -10.0997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.5 | 582.5053 | 582.5042 | -3.0042 | 10.5 | 10.8258 | 10.8255 | -0.32545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 148.1097 | 139.2798 | 29.7202 | 10 | 9.2994 | 9.2993 | 0.70068 | 6.7 | 4.9935 | 4.9935 | 1.7065 |  |  |  | 0 | 6.4 |  | 1e-05 | 6.4 |  |  |  | 0 | 60.6 | 59.9847 | 80.2535 | -19.6535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 34.4069 | 28.638 | 81.562 | 142.7 | 145.8537 | 151.6881 | -8.9881 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.3 | 360 | 360 | 5.3 | 68.5 | 75.604 | 71.4108 | -2.9108 | 135.3 | 142.0424 | 142.0421 | -6.7421 | 42.1 | 41.8988 | 41.8987 | 0.20129 | 18.6 | 19.2107 | 19.2104 | -0.61042 | 12.8 | 18.3673 | 18.3673 | -5.5673 | 90.7 | 81.0033 | 76.1633 | 14.5367 | 39.3 | 68.5891 | 68.5891 | -29.2891 | 59.3 | 68.5891 | 68.5891 | -9.2891 | 103.9 | 68.7951 | 68.7951 | 35.1049 | 109.6 | 70.4587 | 65.7389 | 43.8611 | 31.1 | 37.9007 | 37.9004 | -6.8004 |  |  | 38.2717 | -38.2717 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 30.1337 | 30.1336 | -2.3336 | 121.8 | 170 | 161.7692 | -39.9692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.8604 | 89.2668 | -1.3668 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.7466 |  | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6898 | 136.6887 | -5.5887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7851 | -4.7851 | 180 | 249.5531 | 249.5532 | -69.5532 | 108.3 | 119.2807 | 133.1599 | -24.8599 | 65.7 | 67.1992 | 67.1991 | -1.4991 | 78.7 | 78.5672 | 78.5658 | 0.13419 | 0 |  | 29.9804 | -29.9804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0895 | -9.0895 | 9.3 | 9.069 | 9.0685 | 0.23151 | 1.9 | 17.4927 | 17.4927 | -15.5927 | 0.1 |  | 0.05799 | 0.04201 | 23.3 | 4.7 | 25.073 | -1.773 | 60.9 |  | 60.489 | 0.41101 | 4.9 | 1.373 | 1.373 | 3.527 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15622 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 163.4 |  | 99.259 | 64.141 | 80.35 |  | 82 | -1.65 | 2.1 | 1 | 0.99999 | 1.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.29999 | 5 | 5 | 5 | 1e-05 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.19999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 11.6 |  | 11.959 | -0.35899 | 14.1 |  | 11.186 | 2.914 | 4.5 | 1 | 5.109 | -0.60899 | 9.2 | 7.4 | 12.364 | -3.164 | 16.9 |  | 10.041 | 6.859 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.05099 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.60801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.1 |  | 0.06999 | 0.03001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.85511 | 19.6 | 19.4363 | 19.4363 | 0.16366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 11.5 | 9.148 | 0.75201 | 18.4 | 8.124 | 8.124 | 10.276 | 28.7 |  | 18.756 | 9.944 | 2.1 | 4.5 | 13.507 | -11.407 | 7.8 | 11.5 | 29.613 | -21.813 | 0 | 0.2 | 0.08399 | -0.08399 | 0 | 0.176 | 0.17599 | -0.17599 | 23.1 |  | 26.77 | -3.67 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.40001 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 2.5 | 1.006 | 1.006 | 1.494 | 206.6 |  | 202.761 | 3.839 | 5.7 |  | 0.27699 | 5.423 | 92 |  | 105.932 | -13.932 | 0 |  | 0.59999 | -0.59999 | 0 | 5.5 | 35.561 | -35.561 | 0.6 |  | 23.19 | -22.59 | 78.7 |  | 74.76 | 3.94 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1e-05 | 5.6 |  | 1.856 | 3.744 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.19999 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 42.2 | 36.5 | 30 | 12.2 | 31.4 | 36.5 | 30 | 1.4 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 6.9 | 7.64 | 7.64 | -0.73999 | 10.4 | 11 | 11 | -0.59999 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6
08/03/2026 | 08:00 | 203.6 | 192.3279 | 194.3619 | 9.2381 | 657.9 | 649.9993 | 648.1708 | 9.7292 | 218.2 | 211.6609 | 211.065 | 7.135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.4 | 91.8676 | 91.8675 | 1.5325 | 232 | 241.9998 | 241.9997 | -9.9997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.1 | 582.5047 | 582.5038 | -0.40379 | 10.6 | 10.8256 | 10.8253 | -0.22531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 127.9307 | 130.9201 | 35.4799 | 10 | 9.2994 | 9.2993 | 0.7007 | 6.7 | 4.9935 | 4.9934 | 1.7066 |  |  |  | 0 | 6.4 |  | 1e-05 | 6.4 |  |  |  | 0 | 60.9 | 59.9842 | 30.4876 | 30.4124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 22.691 | 23.1704 | 87.1295 | 138 | 145.8537 | 177.9163 | -39.9163 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.8 | 360 | 360 | 6.8 | 61.5 | 60.6778 | 65.3569 | -3.8569 | 128 | 142.0423 | 142.042 | -14.042 | 42.1 | 41.8988 | 41.8987 | 0.2013 | 18.6 | 19.2106 | 19.2104 | -0.61039 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | -18.3673 | 90.7 | 69.9642 | 71.5891 | 19.1109 | 41.5 | 68.5891 | 68.5891 | -27.0891 | 61.6 | 68.5891 | 68.5891 | -6.9891 | 104.7 | 68.7951 | 68.7951 | 35.9049 | 109.7 | 43.484 | 59.7238 | 49.9761 | 26 | 37.9006 | 37.9004 | -11.9004 |  |  | 38.2717 | -38.2717 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 30.1337 | 30.1336 | -1.4336 | 96.1 | 170 | 141.3718 | -45.2718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 87.8849 | 85.0884 | -30.5884 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 25.7466 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6891 | 136.6884 | -5.3884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7851 | -4.7851 | 142.5 | 249.5531 | 249.5532 | -107.0532 | 134.4 | 119.2806 | 125.8172 | 8.5828 | 66.1 | 67.1991 | 67.1991 | -1.0991 | 78.7 | 78.5669 | 78.5658 | 0.13424 | 0 |  | 29.9804 | -29.9804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0895 | -9.0895 | 9.3 | 9.0689 | 9.0684 | 0.23157 | 10 | 17.4927 | 17.4927 | -7.4927 | 0.3 |  | 0.08599 | 0.21401 | 25.4 | 4.7 | 27.626 | -2.226 | 72.9 |  | 74.003 | -1.103 | 4 | 1.859 | 1.859 | 2.141 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15622 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.31701 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03001 | 183.6 |  | 164.82 | 18.78 | 90.03 |  | 94 | -3.97 | 2.1 | 1 | 0.99999 | 1.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.29999 | 5 | 5 | 5 | 1e-05 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 13.4 |  | 13.477 | -0.07699 | 16.5 |  | 14.667 | 1.833 | 6.8 | 1 | 4.967 | 1.833 | 14.8 | 8.9 | 13.549 | 1.251 | 17.3 |  | 14.78 | 2.52 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.04901 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.2 |  | 0.12799 | 0.07201 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.85511 | 19.8 | 19.4363 | 19.4363 | 0.36366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 5.6 | 11.1 | 8.961 | -3.361 | 17.4 | 7.365 | 7.365 | 10.035 | 35.1 |  | 29.24 | 5.86 | 2.5 | 6.1 | 15.079 | -12.579 | 3.9 | 14.7 | 32.055 | -28.155 | 0 | 0.5 | 0.15699 | -0.15699 | 0 | 0.354 | 0.35399 | -0.35399 | 44.5 |  | 33.84 | 10.66 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.40001 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 2.1 | 1.568 | 1.568 | 0.53201 | 234.5 |  | 236.237 | -1.737 | 8.5 |  | 3.399 | 5.101 | 133.7 |  | 125.883 | 7.817 | 0 |  | 0.59999 | -0.59999 | 8.1 | 10.2 | 38 | -29.9 | 13.2 |  | 23.584 | -10.384 | 97.7 |  | 88.543 | 9.157 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1e-05 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1e-05 | 8 |  | 6.394 | 1.606 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.19999 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 43 | 36.5 | 30 | 13 | 31.2 | 36.5 | 30 | 1.2 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 6.7 | 7.64 | 7.64 | -0.93999 | 10 | 11 | 11 | -0.99999 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4
08/03/2026 | 08:30 | 203.6 | 189.1522 | 192.0477 | 11.5523 | 658.4 | 649.9996 | 648.1712 | 10.2288 | 218 | 211.6614 | 211.0656 | 6.9344 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.9 | 91.8677 | 91.8675 | 1.0325 | 230 | 241.9999 | 241.9998 | -11.9998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.5051 | 582.5043 | -1.1043 | 10.6 | 10.8257 | 10.8255 | -0.22548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 132.0971 | 135.4504 | 29.5496 | 9.8 | 9.2994 | 9.2993 | 0.50071 | 6.7 | 4.9935 | 4.9934 | 1.7066 |  |  |  | 0 | 6.2 | 0 | 1e-05 | 6.2 |  |  |  | 0 | 61.1 | 59.9842 | 20.8247 | 40.2753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 22.2951 | 22.9767 | 87.4233 | 147.6 | 161.8298 | 220.6948 | -73.0948 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.5 | 371.5557 | 374.6725 | -2.1725 | 81.5 | 77.0205 | 81.6072 | -0.10724 | 134.4 | 142.0423 | 142.0421 | -7.6421 | 42.1 | 41.8988 | 41.8987 | 0.20127 | 18.6 | 19.2107 | 19.2105 | -0.6105 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | -18.3673 | 90.2 | 72.2434 | 74.0678 | 16.1322 | 42.1 | 68.5891 | 68.5891 | -26.4891 | 62.2 | 68.5891 | 68.5891 | -6.3891 | 104.1 | 68.7951 | 68.7951 | 35.3049 | 109.7 | 64.4791 | 83.4907 | 26.2093 | 28.1 | 30.9032 | 30.9043 | -2.8043 |  |  | 35.1626 | -35.1626 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.1337 | 30.1337 | -1.6337 | 126.2 | 170 | 119.2045 | 6.9955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 83.824 | 80.6391 | -26.3391 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 25.7466 |  | 25.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6897 | 136.6891 | -5.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7851 | -4.7851 | 178.5 | 231.0887 | 231.0888 | -52.5888 | 134.9 | 108.2023 | 108.2024 | 26.6976 | 66.2 | 67.1991 | 67.1991 | -0.99906 | 78.7 | 78.5672 | 78.5663 | 0.13365 | 0 |  | 29.9804 | -29.9804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0896 | -9.0896 | 9.3 | 9.069 | 9.0686 | 0.23135 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0.3 |  | 0.40699 | -0.10699 | 26.5 | 4.7 | 32.585 | -6.085 | 77.2 |  | 78.484 | -1.284 | 3.1 | 2.539 | 2.539 | 0.56101 | 0.2 |  | 0.09999 | 0.10001 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05622 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03001 | 193.7 |  | 201.531 | -7.831 | 95.54 |  | 103 | -7.46 | 2.1 | 1 | 0.99999 | 1.1 | 2.6 | 3 | 3 | -0.39999 | 5 | 5 | 5 | 1e-05 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 13.8 |  | 14.223 | -0.42299 | 17.1 |  | 16.397 | 0.70301 | 9.8 | 1 | 5.327 | 4.473 | 18.1 | 10.6 | 16.238 | 1.862 | 17.7 |  | 17.013 | 0.68701 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.05099 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.60801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.2 |  | 0.18599 | 0.01401 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.55521 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.85511 | 19.8 | 19.4363 | 19.4363 | 0.36366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 3.6 | 10.8 | 8.997 | -5.397 | 16.1 | 8.261 | 8.261 | 7.839 | 35.8 |  | 33.257 | 2.543 | 1 | 8.5 | 18.014 | -17.014 | 9.9 | 19.2 | 36.028 | -26.128 | 0 | 1 | 0.28199 | -0.28199 | 0 | 0.68 | 0.67999 | -0.67999 | 47.5 |  | 40.91 | 6.59 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.40001 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 1.7 | 2.288 | 2.288 | -0.58799 | 244.6 |  | 248.639 | -4.039 | 11.1 |  | 9.216 | 1.884 | 136.5 |  | 132.474 | 4.026 | 0 |  | 0.59999 | -0.59999 | 19.2 | 15.8 | 42.049 | -22.849 | 24.5 |  | 26.847 | -2.347 | 100.3 |  | 94.723 | 5.577 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1e-05 | 10.3 |  | 10.686 | -0.38599 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.19999 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 30 | 13.3 | 31.3 | 36.5 | 30 | 1.3 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 7.6 | 7.64 | 7.64 | -0.03999 | 10.9 | 11 | 11 | -0.09999 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5
08/03/2026 | 09:00 | 198.4 | 200.9784 | 200.3278 | -1.9278 | 656.8 | 649.9998 | 648.1715 | 8.6285 | 217.3 | 211.6617 | 211.0661 | 6.2339 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93 | 91.8677 | 91.8676 | 1.1324 | 230.7 | 241.9999 | 241.9998 | -11.2998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.7 | 582.5054 | 582.5048 | 0.19516 | 10.5 | 10.8259 | 10.8257 | -0.32566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 149.056 | 150.601 | 10.699 | 9.5 | 9.2994 | 9.2993 | 0.2007 | 6.6 | 4.9935 | 4.9935 | 1.6065 |  |  |  | 0 | 6.2 | 1e-05 | 1e-05 | 6.2 |  |  |  | 0 | 60 | 59.9842 | 40.9236 | 19.0764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 26.5195 | 26.3279 | 83.6721 | 151.4 | 161.8298 | 220.6948 | -69.2948 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.1 | 371.5558 | 374.6744 | 0.42556 | 81.5 | 81.6348 | 81.6345 | -0.13452 | 143.1 | 149.987 | 142.0422 | 1.0578 | 41.9 | 41.8988 | 41.8988 | 0.00124 | 18.6 | 19.2107 | 19.2106 | -0.6106 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | -18.3673 | 88.6 | 81.5208 | 82.3574 | 6.2426 | 36.7 | 68.5891 | 68.5891 | -31.8891 | 56.6 | 68.5891 | 68.5891 | -11.9891 | 104.5 | 68.7951 | 68.7951 | 35.7049 | 108.3 | 108.8721 | 110.4797 | -2.1797 | 27.7 | 30.9034 | 30.9043 | -3.2043 |  |  | 35.1627 | -35.1627 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1337 | 30.1337 | -2.0337 | 132.7 | 161.7736 | 119.2046 | 13.4954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.2 | 80.2833 | 77.1513 | -23.9513 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 25.7466 |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 136.6901 | 136.6899 | -6.1899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7852 | -4.7852 | 194.9 | 231.0887 | 231.0888 | -36.1888 | 129.9 | 108.2023 | 108.2024 | 21.6976 | 65.3 | 67.1992 | 67.1991 | -1.8991 | 78.6 | 78.5674 | 78.5668 | 0.03323 | 30.2 |  | 29.9805 | 0.21954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0897 | -9.0897 | 9.3 | 9.0691 | 9.0688 | 0.23115 | 9.7 | 17.4927 | 17.4927 | -7.7927 | 1 |  | 0.55399 | 0.44601 | 33.7 | 4.4 | 38.652 | -4.952 | 79.9 |  | 79.63 | 0.27001 | 4.5 | 3.278 | 3.278 | 1.222 | 0.2 |  | 0.19999 | 1e-05 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25622 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03001 | 202.2 |  | 203.613 | -1.413 | 99.31 |  | 103 | -3.69 | 2.1 | 1 | 0.99999 | 1.1 | 2.6 | 3 | 3 | -0.39999 | 4.9 | 5 | 5 | -0.09999 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.1 |  | 14.592 | -0.49199 | 17.4 |  | 17.2 | 0.20001 | 12.3 | 1 | 5.982 | 6.318 | 31.9 | 14.6 | 19.997 | 11.903 | 17.9 |  | 18.15 | -0.24999 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.15099 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.60801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.3 |  | 0.23799 | 0.06201 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.75521 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.85511 | 19.6 | 19.4363 | 19.4363 | 0.16366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 2.3 | 9.9 | 9.153 | -6.853 | 18.5 | 9.944 | 9.944 | 8.556 | 36.6 |  | 35.438 | 1.162 | 3.5 | 12.8 | 22.51 | -19.01 | 16.3 | 24.7 | 42.022 | -25.722 | 0 | 1.8 | 0.44399 | -0.44399 | 0 | 1.119 | 1.119 | -1.119 | 48.9 |  | 42.22 | 6.68 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.40001 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 3.2 | 2.985 | 2.985 | 0.21501 | 252.7 |  | 251.376 | 1.324 | 13.3 |  | 12.283 | 1.017 | 139.2 |  | 136.756 | 2.444 | 0 |  | 0.59999 | -0.59999 | 27.5 | 21.9 | 46.49 | -18.99 | 29.8 | 1.7 | 29.673 | 0.12701 | 102.6 |  | 99.415 | 3.185 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1e-05 | 12.4 |  | 13.298 | -0.89799 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.19999 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 43.5 | 36.5 | 30 | 13.5 | 31.3 | 36.5 | 30 | 1.3 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 6.7 | 7.64 | 7.64 | -0.93999 | 11 | 11 | 11 | 1e-05 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4
08/03/2026 | 09:30 | 201.5 | 203.4011 | 203.3958 | -1.8958 | 659.2 | 649.9999 | 648.1716 | 11.0284 | 217.9 | 211.6619 | 211.0663 | 6.8337 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.9 | 91.8677 | 91.8676 | 1.0324 | 231.3 | 241.9999 | 241.9999 | -10.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.6 | 582.5057 | 582.5051 | -0.90512 | 10.6 | 10.826 | 10.8258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0668 | 164.0545 | 1.0455 | 9.7 | 9.2994 | 9.2993 | 0.40069 | 6.6 | 4.9935 | 4.9935 | 1.6065 |  |  |  | 0 | 6.2 | 1e-05 | 1e-05 | 6.2 |  |  |  | 0 | 60.7 | 59.9858 | 57.1741 | 3.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 42.5464 | 29.8942 | 80.3058 | 174.5 | 161.8297 | 213.3368 | -38.8368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 394.5 | 376.7398 | 380.5636 | 13.9364 | 81.5 | 81.6354 | 81.6351 | -0.13506 | 142.2 | 142.0425 | 149.9869 | -7.7869 | 41.8 | 41.8989 | 41.8988 | -0.09878 | 18.7 | 19.2108 | 19.2107 | -0.51066 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | -18.3673 | 89.9 | 87.7733 | 87.7682 | 2.1318 | 40.4 | 68.5891 | 68.5891 | -28.1891 | 60.4 | 68.5891 | 68.5891 | -8.1891 | 105.1 | 68.7951 | 68.7951 | 36.3049 | 109.3 | 110.4818 | 110.4813 | -1.1813 | 33.1 | 30.9038 | 32.3687 | 0.73134 |  |  | 35.1627 | -35.1627 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.1337 | 30.1337 | -2.1337 | 168.6 | 170 | 117.7407 | 50.8593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.7 | 77.0833 | 74.081 | -20.381 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.7466 |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6906 | 136.6902 | -5.5903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7852 | -4.7852 | 235 | 231.0888 | 231.0889 | 3.9112 | 107 | 108.2023 | 108.2024 | -1.2024 | 65.6 | 67.1992 | 67.1991 | -1.5991 | 75.7 | 78.5677 | 78.567 | -2.867 | 30.3 |  | 29.9805 | 0.31953 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0898 | -9.0898 | 9.3 | 9.0693 | 9.069 | 0.23102 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 1 |  | 0.68699 | 0.31301 | 33.4 | 16.8 | 46.463 | -13.063 | 80.8 |  | 79.862 | 0.93801 | 7.2 | 3.997 | 3.997 | 3.203 | 0.3 |  | 0.19999 | 0.10001 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15622 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.31701 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03001 | 206.4 |  | 203.832 | 2.568 | 100.68 |  | 105 | -4.32 | 2.1 | 1 | 0.99999 | 1.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.49999 | 5 | 5 | 5 | 1e-05 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.3 |  | 14.834 | -0.53399 | 17.7 |  | 17.693 | 0.00701 | 11.4 | 4 | 6.917 | 4.483 | 43.4 | 20.7 | 24.769 | 18.631 | 17.9 |  | 18.553 | -0.65299 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.15099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.3 |  | 0.28699 | 0.01301 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.85511 | 19.6 | 19.4363 | 19.4363 | 0.16366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 5.1 | 8.9 | 8.976 | -3.876 | 29.5 | 12.953 | 12.953 | 16.547 | 37.6 |  | 36.89 | 0.71001 | 5.8 | 18.2 | 29.334 | -23.534 | 20.9 | 30.6 | 49.546 | -28.646 | 0.6 | 2.9 | 0.74599 | -0.14599 | 0 | 1.725 | 1.725 | -1.725 | 50 |  | 43.54 | 6.46 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.40001 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 5 | 3.547 | 3.547 | 1.453 | 252.9 |  | 251.895 | 1.005 | 14.9 |  | 14.112 | 0.78801 | 140.6 |  | 140.168 | 0.43201 | 0.6 |  | 0.59999 | 1e-05 | 19.3 | 30.5 | 53.217 | -33.917 | 24 | 17.5 | 35.273 | -11.273 | 103.9 |  | 103.504 | 0.39601 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1e-05 | 14 |  | 15.471 | -1.471 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.19999 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 30 | 13.3 | 31.4 | 36.5 | 30 | 1.4 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 7.8 | 7.64 | 7.64 | 0.16001 | 10.1 | 11 | 11 | -0.89999 | 17.7 | 19 | 19 | -1.3
08/03/2026 | 10:00 | 199.5 | 203.4012 | 203.4002 | -3.9002 | 656.4 | 649.9999 | 648.1717 | 8.2283 | 216.6 | 211.6619 | 211.0664 | 5.5336 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.6 | 91.8678 | 91.8676 | 0.73236 | 231.2 | 242 | 241.9999 | -10.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.5058 | 582.5054 | -2.1054 | 10.6 | 10.826 | 10.8258 | -0.22584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 164.0669 | 164.0662 | -82.7662 | 9.5 | 9.2994 | 9.2993 | 0.20068 | 6.5 | 4.9935 | 4.9935 | 1.5065 |  |  |  | 0 | 6.1 | 1e-05 | 1e-05 | 6.1 |  |  |  | 0 | 136.9 | 103.2385 | 92.7687 | 44.1313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 52.7603 | 36.7278 | 73.3722 | 180.5 | 135.3295 | 220.6949 | -40.1949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.5 | 380.5637 | 380.5634 | 10.9366 | 81.5 | 81.6355 | 81.6353 | -0.13528 | 150.3 | 149.9871 | 142.0423 | 8.2577 | 41.3 | 41.8989 | 41.8988 | -0.59881 | 18.6 | 19.2108 | 19.2107 | -0.61072 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | -18.3673 | 44.8 | 87.7734 | 87.7728 | -42.9728 | 64.1 | 68.5891 | 68.5891 | -4.4891 | 64.2 | 68.5891 | 68.5891 | -4.3891 | 115.1 | 68.7951 | 68.7951 | 46.3049 | 109 | 110.4819 | 110.4817 | -1.4817 | 32.8 | 32.8049 | 30.9044 | 1.8956 |  |  | 35.1628 | -35.1628 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.1337 | 30.1337 | -1.9337 | 167.6 | 170 | 116.8631 | 50.7369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 73.8018 | 71.5203 | -18.5203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 25.7466 |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 136.6906 | 136.6904 | -5.8904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7852 | -4.7852 | 247 | 249.8572 | 231.0889 | 15.9111 | 106.2 | 108.2024 | 117.081 | -10.881 | 62.4 | 67.1992 | 67.1991 | -4.7991 | 75.7 | 78.5677 | 78.5672 | -2.8672 | 30.2 |  | 29.9805 | 0.21952 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0898 | -9.0898 | 9.2 | 9.0693 | 9.0691 | 0.13091 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0.7 |  | 0.76799 | -0.06799 | 55.2 | 32.3 | 57.878 | -2.678 | 80.8 |  | 79.962 | 0.83801 | 9.7 | 4.419 | 4.419 | 5.281 | 0.3 |  | 0.29999 | 1e-05 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15622 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 210.1 |  | 203.914 | 6.186 | 102.9 |  | 98 | 4.9 | 2.1 | 1 | 0.99999 | 1.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.49999 | 5.1 | 5 | 5 | 0.10001 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.3 |  | 14.961 | -0.66099 | 17.8 |  | 17.968 | -0.16799 | 13.2 | 5.6 | 8.286 | 4.914 | 41.2 | 28.4 | 31.922 | 9.278 | 17.9 |  | 18.762 | -0.86199 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.15099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.3 |  | 0.30799 | -0.00799 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.85511 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 9.7 | 8 | 7.786 | 1.914 | 36.6 | 18.818 | 18.818 | 17.782 | 37.6 |  | 37.555 | 0.04501 | 13.3 | 24.4 | 39.554 | -26.254 | 31.3 | 36.7 | 57.195 | -25.895 | 1.1 | 3.9 | 1.342 | -0.24199 | 0.8 | 2.47 | 2.47 | -1.67 | 50 |  | 45.17 | 4.83 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.40001 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 6.5 | 3.917 | 3.917 | 2.583 | 253 |  | 252.113 | 0.88701 | 16.3 |  | 15.781 | 0.51901 | 142 |  | 142.08 | -0.07999 | 0.6 |  | 0.59999 | 1e-05 | 30.2 | 42.4 | 62.426 | -32.226 | 32.2 | 34.3 | 48.827 | -16.627 | 104.9 |  | 105.817 | -0.91699 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.29999 | 15.3 |  | 17.068 | -1.768 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.19999 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 43.8 | 36.5 | 30 | 13.8 | 31.3 | 36.5 | 30 | 1.3 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 8.1 | 7.64 | 7.64 | 0.46001 | 10.1 | 11 | 11 | -0.89999 | 18.3 | 19 | 19 | -0.69999
08/03/2026 | 10:30 | 203.6 | 203.4013 | 203.4012 | 0.19879 | 657.6 | 650 | 648.1718 | 9.4282 | 218.1 | 211.662 | 211.0667 | 7.0334 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.1 | 91.8678 | 91.8677 | 1.2323 | 232.2 | 242 | 241.9999 | -9.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.1 | 582.5059 | 582.5058 | -1.4058 | 10.5 | 10.826 | 10.826 | -0.32598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.067 | 164.0669 | 2.233 | 9.7 | 9.2994 | 9.2994 | 0.40063 | 6.5 | 4.9935 | 4.9935 | 1.5065 |  |  |  | 0 | 6.1 | 1e-05 | 1e-05 | 6.1 |  |  |  | 0 | 140.7 | 142.4439 | 142.444 | -1.744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 76.635 | 90.4276 | 19.8724 | 147.7 | 165.5098 | 220.6949 | -72.9949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.9 | 380.5637 | 380.5637 | -10.6637 | 81.5 | 81.6355 | 81.6355 | -0.13549 | 133.3 | 149.9871 | 142.0425 | -8.7425 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09887 | 18.6 | 19.2108 | 19.2108 | -0.61082 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | -18.3673 | 93.2 | 87.7735 | 87.7735 | 5.4265 | 90.4 | 68.5891 | 68.5891 | 21.8109 | 90.6 | 68.5891 | 68.5891 | 22.0109 | 134.2 | 68.7951 | 68.7951 | 65.4049 | 109.8 | 110.482 | 110.4819 | -0.68194 | 46 | 47.0826 | 30.9045 | 15.0955 |  |  | 35.1629 | -35.1629 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.1337 | 30.1337 | -1.6337 | 54.8 | 128.3565 | 116.8636 | -62.0636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 | 69.8722 |  | 54.1 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 44.6 | 25.7466 |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6906 | 136.6906 | -5.4906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 |  |  | 90.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7853 | -4.7853 | 138.5 | 231.0889 | 231.089 | -92.5891 | 90.9 | 133.1603 | 117.0807 | -26.1807 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76.8 | 78.5678 | 78.5677 | -1.7677 | 30.5 |  | 29.9805 | 0.51948 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0899 | -9.0899 | 9.3 | 9.0693 | 9.0693 | 0.23071 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 1.3 |  | 0.83699 | 0.46301 | 94.1 | 48.5 | 69.038 | 25.062 | 80.8 |  | 79.999 | 0.80101 | 10.5 | 4.646 | 4.646 | 5.854 | 0.3 |  | 0.29999 | 1e-05 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15622 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 211.3 |  | 203.995 | 7.305 | 103.07 |  | 100 | 3.07 | 2.1 | 1 | 0.99999 | 1.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.49999 | 5.1 | 5 | 5 | 0.10001 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.1 |  | 15.012 | -0.91199 | 17.9 |  | 18.062 | -0.16199 | 19.4 | 8.1 | 10.066 | 9.334 | 69.9 | 38 | 40.515 | 29.385 | 18.4 |  | 19.089 | -0.68899 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.15099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.4 |  | 0.31799 | 0.08201 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.85511 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 15.1 | 7.6 | 7.033 | 8.067 | 40.9 | 25.952 | 25.952 | 14.948 | 37.3 |  | 37.882 | -0.58199 | 20.6 | 30.3 | 47.79 | -27.19 | 74.6 | 40.8 | 63.28 | 11.32 | 1.7 | 4.7 | 1.917 | -0.21699 | 1 | 3.264 | 3.264 | -2.264 | 50 |  | 46.81 | 3.19 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.40001 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.6 | 4.205 | 4.205 | 5.395 | 253.1 |  | 252.274 | 0.82601 | 17.5 |  | 17.31 | 0.19001 | 143.5 |  | 142.971 | 0.52901 | 0.6 |  | 0.59999 | 1e-05 | 22.9 | 50.7 | 69.781 | -46.881 | 32.4 | 43.6 | 60.236 | -27.836 | 106.7 |  | 106.69 | 0.01001 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.29999 | 16.5 |  | 18.228 | -1.728 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | -0.29999 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 44.1 | 36.5 | 30 | 14.1 | 31.3 | 36.5 | 30 | 1.3 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 7.4 | 7.64 | 7.64 | -0.23999 | 10.1 | 11 | 11 | -0.89999 | 18.6 | 19 | 19 | -0.39999
08/03/2026 | 11:00 | 205 | 203.4013 | 203.4012 | 1.5988 | 657.4 | 650 | 648.1718 | 9.2282 | 217.7 | 211.662 | 211.0667 | 6.6333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.1 | 91.8678 | 91.8677 | 1.2323 | 231.4 | 242 | 242 | -10.5999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.5 | 582.5059 | 582.5058 | -1.0058 | 10.5 | 10.826 | 10.826 | -0.32598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.067 | 164.0669 | 5.7331 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60063 | 6.4 | 4.9935 | 4.9935 | 1.4065 |  |  |  | 0 | 6.1 | 1e-05 | 1e-05 | 6.1 |  |  |  | 0 | 141.2 | 142.4441 | 142.444 | -1.244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 111.3692 | 90.1131 | 20.0869 | 146.1 | 165.5098 | 220.6949 | -74.5949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.6 | 380.5637 | 380.5637 | -4.9637 | 81.5 | 81.6355 | 81.6355 | -0.13549 | 138.1 | 149.9872 | 142.0425 | -3.9425 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00113 | 18.7 | 19.2109 | 19.2108 | -0.51082 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | -18.3673 | 92.4 | 87.7735 | 87.7735 | 4.6265 | 41.5 | 68.5891 | 68.5891 | -27.0891 | 61.8 | 68.5891 | 68.5891 | -6.7891 | 108.8 | 68.7951 | 68.7951 | 40.0049 | 109.7 | 110.482 | 110.4819 | -0.78194 | 46.8 | 47.0826 | 30.9045 | 15.8956 |  |  | 35.1629 | -35.1629 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1337 | 30.1337 | -2.0337 | 75.9 | 128.3565 | 116.8637 | -40.9637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 67.6739 |  | 48 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 44.3 | 25.7466 |  | 44.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6906 | -5.2906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 |  |  | 119.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7853 | -4.7853 | 166.2 | 231.0889 | 231.089 | -64.889 | 131 | 133.1603 | 117.0807 | 13.9193 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 78.7 | 78.5679 | 78.5677 | 0.13232 | 30.4 |  | 29.9805 | 0.41948 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0899 | -9.0899 | 9.3 | 9.0694 | 9.0693 | 0.23071 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 1.2 |  | 0.85499 | 0.34501 | 103.9 | 61.4 | 79.913 | 23.987 | 80.8 |  | 79.8518 | 0.9482 | 9.7 | 4.445 | 4.445 | 5.255 | 0.4 |  | 0.29999 | 0.10001 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05622 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.61701 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03001 | 212.3 |  | 203.979 | 8.321 | 91.97 |  | 100 | -8.03 | 2.2 | 1 | 0.99999 | 1.2 | 2.5 | 3 | 3 | -0.49999 | 5 | 5 | 5 | 1e-05 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 10 | 19.4363 | 19.4363 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.4 |  | 15.057 | -0.65699 | 17.8 |  | 18.161 | -0.36099 | 20.7 | 10.7 | 12.564 | 8.136 | 75 | 44.3 | 48.799 | 26.201 | 19 |  | 19.321 | -0.32099 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.15099 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.60801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.3 |  | 0.32799 | -0.02799 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.85511 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 11.7 | 7.5 | 7.317 | 4.383 | 60.2 | 33.834 | 33.834 | 26.366 | 37.1 |  | 38.124 | -1.024 | 29.8 | 34.9 | 53.58 | -23.78 | 66.8 | 42.7 | 66.524 | 0.27601 | 2.7 | 5.6 | 2.336 | 0.36401 | 1.9 | 4.146 | 4.146 | -2.246 | 50 |  | 47.02 | 2.98 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.5 | 6.9593 | 6.9593 | 0.54069 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.2 | 4.417 | 4.417 | 4.783 | 253 |  | 252.266 | 0.73401 | 18.2 |  | 18.2745 | -0.07452 | 141.1 |  | 143.529 | -2.429 | 0.6 |  | 0.59999 | 1e-05 | 23.6 | 53.1 | 74.684 | -51.084 | 38.4 | 43.2 | 67.973 | -29.573 | 105.4 |  | 106.888 | -1.488 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.49999 | 17.7 |  | 18.9445 | -1.2445 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.19999 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 44.1 | 36.5 | 30 | 14.1 | 31.7 | 36.5 | 30 | 1.7 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 7 | 7.64 | 7.64 | -0.63999 | 10.1 | 11 | 11 | -0.89999 | 17.8 | 19 | 19 | -1.2
08/03/2026 | 11:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4011 | -0.7011 | 658.9 | 650 | 648.1718 | 10.7282 | 218.7 | 211.662 | 211.0666 | 7.6334 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.8 | 91.8678 | 91.8677 | 1.9323 | 229.6 | 242 | 241.9999 | -12.3999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.8 | 582.506 | 582.5057 | -0.70568 | 10.6 | 10.8261 | 10.8259 | -0.22594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.0669 | 0.33313 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60064 | 6.4 | 4.9936 | 4.9935 | 1.4065 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 1e-05 | 6.2 |  |  |  | 0 | 141.1 | 142.4441 | 142.4437 | -1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 64.7401 | 45.4599 | 133.9 | 131.4908 | 130.9828 | 2.9172 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386 | 408.6783 | 408.6782 | -22.6782 | 81.5 | 81.6356 | 81.6354 | -0.13544 | 137.6 | 149.9872 | 151.3623 | -13.7623 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30114 | 18.6 | 19.2109 | 19.2108 | -0.61079 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | -18.3673 | 92.8 | 87.7736 | 87.7734 | 5.0266 | 41.3 | 71.7064 | 68.5891 | -27.2891 | 61.3 | 71.7064 | 68.5891 | -7.2891 | 104.7 | 71.9217 | 68.7951 | 35.9049 | 110.4 | 110.482 | 110.4819 | -0.08189 | 29.8 | 37.9009 | 47.0825 | -17.2825 |  |  | 38.272 | -38.272 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1337 | 30.1337 | -2.0337 | 90.6 | 141.3654 | 141.872 | -51.272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 65.9012 | 66.0439 | -17.9439 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2653 |  | 41.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6906 | -5.3906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 |  |  | 121.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7853 | -4.7853 | 204.2 | 249.553 | 249.5537 | -45.3537 | 132.7 | 119.2809 | 125.8175 | 6.8825 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 78.7 | 78.568 | 78.5676 | 0.13243 | 30.4 |  | 29.9805 | 0.41949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0899 | -9.0899 | 9.3 | 9.0694 | 9.0692 | 0.23076 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0.6 |  | 0.84699 | -0.24699 | 109.3 | 73.5 | 87.821 | 21.479 | 80.8 |  | 79.6527 | 1.1473 | 11.8 | 4.256 | 4.256 | 7.544 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05622 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 213.3 |  | 203.94 | 9.36 | 103.41 |  | 84 | 19.41 | 2.2 | 1 | 0.99999 | 1.2 | 2.5 | 3 | 3 | -0.49999 | 5 | 5 | 5 | 1e-05 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.5 |  | 15.057 | -0.55699 | 17.9 |  | 18.208 | -0.30799 | 27.4 | 13.3 | 14.545 | 12.855 | 85.1 | 50.7 | 53.772 | 31.328 | 19.3 |  | 19.458 | -0.15799 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.15099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.3 |  | 0.33599 | -0.03599 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.85511 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 12.2 | 7.4 | 7.938 | 4.262 | 68.6 | 34.486 | 34.486 | 34.114 | 37.4 |  | 38.222 | -0.82199 | 40.9 | 41 | 56.434 | -15.534 | 78.7 | 48.4 | 67.465 | 11.235 | 4.8 | 6.4 | 2.719 | 2.081 | 3.5 | 5.066 | 5.066 | -1.566 | 50 |  | 47.23 | 2.77 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.8 | 6.7787 | 6.7787 | 1.0213 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.9 | 4.636 | 4.636 | 5.264 | 252.9 |  | 252.122 | 0.77801 | 18.8 |  | 18.7246 | 0.07536 | 141.9 |  | 143.707 | -1.807 | 0.6 |  | 0.59999 | 1e-05 | 22.2 | 62.5 | 73.418 | -51.218 | 32.8 | 52.6 | 64.939 | -32.139 | 105.3 |  | 105.898 | -0.59799 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.49999 | 17.8 |  | 18.9486 | -1.1486 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.19999 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 43.8 | 36.5 | 30 | 13.8 | 32.4 | 36.5 | 30 | 2.4 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 6.1 | 7.64 | 7.64 | -1.54 | 10.8 | 11 | 11 | -0.19999 | 17.9 | 19 | 19 | -1.1
08/03/2026 | 12:00 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 659.6 | 650 | 648.1719 | 11.4281 | 218.7 | 211.662 | 211.0668 | 7.6333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 231.1 | 242 | 242 | -10.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.2 | 582.506 | 582.506 | -0.306 | 10.5 | 10.8261 | 10.8261 | -0.32605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.4 | 4.9936 | 4.9936 | 1.4064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 142.4441 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 133.9 | 131.4908 | 131.4907 | 2.4093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 388.2 | 408.6783 | 408.6783 | -20.4783 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 138.7 | 149.9872 | 151.3625 | -12.6625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 0 | 18.3673 | 18.3673 | -18.3673 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 39.4 | 72.7334 | 68.5891 | -29.1891 | 59.5 | 72.7334 | 68.5891 | -9.0891 | 105.5 | 72.9518 | 68.7951 | 36.7049 | 109.6 | 110.482 | 110.482 | -0.88202 | 29.9 | 37.9009 | 47.0826 | -17.1826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.1 | 30.1337 | 30.1337 | -1.0337 | 96.2 | 141.3654 | 141.3654 | -45.1654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 64.5942 |  | 47.3 | 0 |  | 25.7467 | -25.7467 |  |  |  | 0 | 24.6 | 45.2653 | 31.1301 | -6.5301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6907 | -5.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 |  |  | 120.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 210.1 | 249.553 | 249.553 | -39.453 | 135.2 | 119.2809 | 125.8177 | 9.3823 | 69.2 | 67.1992 | 67.1992 | 2.0008 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 31.1 |  | 29.9806 | 1.1194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 1 |  | 0.863 | 0.137 | 109.8 | 83.3 | 92.432 | 17.368 | 80.8 |  | 79.7124 | 1.0876 | 10.5 | 3.936 | 3.936 | 6.564 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 214.7 |  | 203.976 | 10.724 | 104.49 |  | 100 | 4.49 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.6 |  | 15.005 | -0.405 | 18 |  | 18.128 | -0.128 | 26.9 | 15.1 | 16.284 | 10.616 | 86.9 | 56.6 | 58.128 | 28.772 | 19.2 |  | 19.477 | -0.277 | 2.1 | 3.051 | 3.051 | -0.951 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.344 | -0.044 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 14.8 | 8.2 | 8.366 | 6.434 | 66.1 | 37.971 | 37.971 | 28.129 | 37.2 |  | 38.159 | -0.959 | 48.9 | 46.5 | 60.039 | -11.139 | 87.3 | 54 | 71.009 | 16.291 | 6 | 7 | 3.104 | 2.896 | 4.5 | 5.698 | 5.698 | -1.198 | 50 |  | 47.1 | 2.9 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 6.8318 | 6.8318 | 0.96823 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 4.783 | 4.783 | 5.317 | 253 |  | 252.26 | 0.74 | 19.1 |  | 18.9809 | 0.11914 | 142.5 |  | 143.978 | -1.478 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 23.1 | 69.7 | 77.019 | -53.919 | 41.5 | 65 | 63.599 | -22.099 | 105.8 |  | 106.02 | -0.22 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.8 |  | 19.1528 | -1.3528 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 36.5 | 30 | 13.4 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 7 | 7.64 | 7.64 | -0.64 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6 | 17.7 | 19 | 19 | -1.3
08/03/2026 | 12:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4006 | 1.9994 | 657.7 | 650 | 648.1717 | 9.5283 | 218.1 | 211.662 | 211.0665 | 7.0335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.1 | 91.8678 | 91.8677 | 1.2323 | 231.7 | 242 | 241.9999 | -10.2999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.7 | 582.506 | 582.5055 | -0.80551 | 10.5 | 10.8261 | 10.8259 | -0.32589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0666 | 2.8334 | 9.9 | 9.2994 | 9.2993 | 0.60067 | 6.4 | 4.9936 | 4.9935 | 1.4065 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 1e-05 | 6.3 |  |  |  | 0 | 70.7 | 59.9841 | 119.6547 | -48.9547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 41.5269 | 68.6731 | 137.4 | 134.795 | 130.9458 | 6.4543 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389.5 | 408.6783 | 408.6775 | -19.1775 | 82.3 | 81.6356 | 81.6354 | 0.66465 | 144.7 | 74.9872 | 151.3623 | -6.6623 | 42 | 41.8989 | 41.8988 | 0.10117 | 18.8 | 19.2109 | 19.2108 | -0.41075 | 3.3 | 18.3673 | 18.3673 | -15.0673 | 91.6 | 87.7736 | 87.7732 | 3.8268 | 41.8 | 69.93 | 68.5891 | -26.7891 | 62.2 | 69.93 | 68.5891 | -6.3891 | 104.4 | 70.14 | 68.7951 | 35.6049 | 109.8 | 110.482 | 110.4818 | -0.6818 | 31 | 37.9009 | 47.0825 | -16.0825 |  |  | 38.2719 | -38.2719 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 30.1337 | 30.1337 | -1.4337 | 105.5 | 170 | 141.9092 | -36.4092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 61.0517 | 65.3616 | -17.4616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  | 25.7466 | -0.74665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6907 | 136.6905 | -5.5905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 130.6173 |  | 120.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7853 | -4.7853 | 202.3 | 231.0884 | 249.5536 | -47.2536 | 136.5 | 108.2021 | 125.8175 | 10.6825 | 63.2 | 67.1992 | 67.1991 | -3.9991 | 78.8 | 78.568 | 78.5674 | 0.2326 | 29.8 | 29.9806 | 29.9805 | -0.1805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0899 | -9.0899 | 9.3 | 9.0694 | 9.0692 | 0.23085 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 1.3 |  | 0.85499 | 0.44501 | 107.6 | 103.8 | 96.83 | 10.77 | 80.8 |  | 80 | 0.80001 | 11 | 3.566 | 3.566 | 7.434 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15622 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.31701 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03001 | 215.6 |  | 203.994 | 11.606 | 104.18 |  | 108 | -3.82 | 2.2 | 1 | 0.99999 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.90001 | 5.1 | 5 | 5 | 0.10001 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.7 |  | 14.866 | -0.16599 | 18.2 |  | 17.92 | 0.28001 | 26.7 | 16.5 | 17.728 | 8.972 | 86.4 | 88.3 | 62.723 | 23.677 | 18.6 |  | 19.32 | -0.71999 | 1 | 3.051 | 3.051 | -2.051 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.3 |  | 0.34699 | -0.04699 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.85511 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 9.8 | 9.4 | 8.582 | 1.218 | 68.9 | 68.4 | 45.099 | 23.801 | 37.8 |  | 38.111 | -0.31099 | 62.3 | 51.9 | 64.051 | -1.751 | 103.1 | 74.5 | 75.05 | 28.05 | 8.5 | 7.4 | 3.406 | 5.094 | 8 | 6.185 | 6.185 | 1.815 | 50 |  | 46.96 | 3.04 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.70001 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 10.6 | 5 | 5 | 5.6 | 253 |  | 252.365 | 0.63501 | 18.9 |  | 19.295 | -0.39499 | 145.2 |  | 144.091 | 1.109 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 39.1 | 75.5 | 82.883 | -43.783 | 52.1 | 79.6 | 69.399 | -17.299 | 108.4 |  | 106.858 | 1.542 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.59999 | 18.1 |  | 19.535 | -1.435 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.09999 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 42.9 | 36.5 | 30 | 12.9 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17 | 18 | 14 | 3 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 5.9 | 7.64 | 7.64 | -1.74 | 10.3 | 12 | 11 | -0.69999 | 18.2 | 19 | 19 | -0.79999
08/03/2026 | 13:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4011 | -1.0011 | 657.2 | 650 | 648.1718 | 9.0282 | 217.6 | 211.662 | 211.0666 | 6.5334 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.9 | 91.8678 | 91.8677 | 1.0323 | 231.2 | 242 | 241.9999 | -10.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.9 | 582.506 | 582.5057 | 0.39431 | 10.5 | 10.8261 | 10.826 | -0.32595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.067 | 164.0669 | 4.8331 | 9.8 | 9.2994 | 9.2994 | 0.50064 | 6.5 | 4.9936 | 4.9935 | 1.5065 |  |  |  | 0 | 6.3 | 0 | 1e-05 | 6.3 |  |  |  | 0 | 70.2 | 59.9841 | 142.4437 | -72.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 91.9415 | 62.5706 | 47.4294 | 137.1 | 134.7949 | 131.478 | 5.622 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 396.8 | 408.6783 | 408.6781 | -11.8781 | 82.7 | 81.6356 | 81.6354 | 1.0646 | 75.1 | 74.9872 | 151.3623 | -76.2623 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20114 | 18.6 | 19.2109 | 19.2108 | -0.61079 | 16.1 | 18.3673 | 18.3673 | -2.2673 | 92.1 | 87.7736 | 87.7734 | 4.3266 | 39.9 | 68.5891 | 68.5891 | -28.6891 | 59.9 | 68.5891 | 68.5891 | -8.6891 | 104.6 | 68.7951 | 68.7951 | 35.8049 | 109.3 | 110.482 | 110.4819 | -1.1819 | 32.7 | 37.9009 | 47.0825 | -14.3825 |  |  | 38.272 | -38.272 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1337 | 30.1337 | -2.0337 | 126.5 | 170 | 141.377 | -14.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 61.1053 |  | 47.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 |  | 25.7466 | -0.34665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 136.6907 | 136.6906 | -5.6906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 123.5839 |  | 119.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7853 | -4.7853 | 209.9 | 231.0885 | 249.5537 | -39.6537 | 136 | 108.2022 | 125.8175 | 10.1824 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 75.7 | 78.568 | 78.5676 | -2.8676 | 30.2 | 29.9806 | 29.9805 | 0.21949 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0899 | -9.0899 | 9.2 | 9.0694 | 9.0692 | 0.13076 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 1.1 |  | 0.85199 | 0.24801 | 106.2 | 106 | 100.951 | 5.249 | 80.9 |  | 80 | 0.90001 | 10.5 | 3.217 | 3.217 | 7.283 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15622 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.31701 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 215.7 |  | 204 | 11.7 | 104.53 |  | 100 | 4.53 | 2.2 | 1 | 0.99999 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.90001 | 5.1 | 5 | 5 | 0.10001 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.5 |  | 14.845 | -0.34499 | 18.3 |  | 17.886 | 0.41401 | 27.3 | 18.8 | 18.688 | 8.612 | 87.3 | 93.1 | 66.938 | 20.362 | 18.4 |  | 19.211 | -0.81099 | 1.6 | 3.051 | 3.051 | -1.451 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.4 |  | 0.34799 | 0.05201 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.85511 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 8.1 | 9.9 | 8.808 | -0.70799 | 70.7 | 70.9 | 51.967 | 18.733 | 38.3 |  | 38.077 | 0.22301 | 76.7 | 57 | 67.582 | 9.118 | 93 | 75.2 | 78.158 | 14.842 | 9.1 | 7.7 | 3.638 | 5.462 | 7.9 | 6.628 | 6.628 | 1.272 | 50 |  | 47.01 | 2.99 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 4.1 | 7.1 | 7.1 | -3 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 10.7 | 5.301 | 5.301 | 5.399 | 253.1 |  | 252.4 | 0.70001 | 18.8 |  | 19.239 | -0.43899 | 144.3 |  | 144.117 | 0.18301 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 76.7 | 84.7 | 87.278 | -10.578 | 82.6 | 97.5 | 77.135 | 5.465 | 104 |  | 107.622 | -3.622 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.59999 | 18.3 |  | 19.481 | -1.181 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.39999 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 43.2 | 36.5 | 30 | 13.2 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.1 | 18 | 14 | 3.1 | 0 | 18.211 | 18.211 | -18.211 | 6.7 | 7.64 | 7.64 | -0.93999 | 10 | 12 | 11 | -0.99999 | 18.1 | 19 | 19 | -0.89999
08/03/2026 | 13:30 | 201.2 | 203.4014 | 203.4002 | -2.2002 | 658.2 | 650 | 648.1717 | 10.0283 | 217.7 | 211.662 | 211.0665 | 6.6335 | 0 | 8.8259 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 93.2 | 91.8678 | 91.8676 | 1.3323 | 231.5 | 242 | 241.9999 | -10.4999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.2 | 582.506 | 582.5054 | -2.3054 | 10.6 | 10.8261 | 10.8259 | -0.22587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.0671 | 164.0666 | 4.5334 | 10 | 9.2994 | 9.2993 | 0.70068 | 6.5 | 4.9936 | 4.9935 | 1.5065 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 1e-05 | 6.2 |  |  |  | 0 | 70 | 134.2063 | 98.7571 | -28.7571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 36.5729 | 73.5272 | 133.6 | 137.1012 | 131.3918 | 2.2082 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.2 | 408.6783 | 408.6764 | -34.4764 | 82.3 | 81.6356 | 81.6353 | 0.66467 | 75.1 | 74.9872 | 142.0424 | -66.9424 | 42.1 | 41.8989 | 41.8988 | 0.20118 | 18.7 | 19.2109 | 19.2107 | -0.51074 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53266 | 90.7 | 87.7736 | 87.7732 | 2.9268 | 40.5 | 69.93 | 68.5891 | -28.0891 | 60.6 | 69.93 | 68.5891 | -7.9891 | 104.9 | 70.14 | 68.7951 | 36.1049 | 109.3 | 110.482 | 110.4818 | -1.1818 | 46.2 | 47.0826 | 47.0825 | -0.88246 |  |  | 38.2719 | -38.2719 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1337 | 30.1337 | -2.0337 | 54 | 159.4674 | 141.4631 | -87.4631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 62.1285 | 66.8368 | -19.5369 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 |  | 25.7466 | 18.5533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6905 | -5.4905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 |  |  | 119.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7853 | -4.7853 | 177.9 | 231.0884 | 249.5536 | -71.6536 | 135.9 | 108.2021 | 133.1601 | 2.7399 | 59.9 | 67.1992 | 67.1991 | -7.2991 | 75.8 | 78.568 | 78.5673 | -2.7673 | 30.8 | 29.9806 | 29.9805 | 0.81951 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0899 | -9.0899 | 9.3 | 9.0694 | 9.0691 | 0.23088 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 1 |  | 0.85199 | 0.14801 | 103.8 | 106.9 | 104.28 | -0.47999 | 80.8 |  | 80 | 0.80001 | 10.8 | 2.879 | 2.879 | 7.921 | 0.5 |  | 0.29999 | 0.20001 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15622 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.31701 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 213.6 |  | 204 | 9.6 | 103.84 |  | 105 | -1.16 | 2.2 | 1 | 0.99999 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.90001 | 5 | 5 | 5 | 1e-05 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.6 |  | 14.998 | -0.39799 | 18.2 |  | 18.079 | 0.12101 | 24 | 20.8 | 19.562 | 4.438 | 87.3 | 91.6 | 70.572 | 16.728 | 18.5 |  | 19.373 | -0.87299 | 2.2 | 3.051 | 3.051 | -0.85099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.4 |  | 0.34699 | 0.05301 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.55521 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.85511 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 7.5 | 10.1 | 9.067 | -1.567 | 75.9 | 71.3 | 58.489 | 17.411 | 37.9 |  | 37.93 | -0.02999 | 101 | 60.7 | 71.066 | 29.934 | 90.7 | 80.5 | 80.487 | 10.213 | 10.9 | 7.8 | 3.931 | 6.969 | 8.7 | 7.017 | 7.017 | 1.683 | 50 |  | 47.05 | 2.95 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | -1.4 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 9.7 | 5.459 | 5.459 | 4.241 | 253 |  | 252.4 | 0.60001 | 17.8 |  | 18.974 | -1.174 | 144 |  | 143.949 | 0.05101 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 96.2 | 95.3 | 91.699 | 4.501 | 107.6 | 113.1 | 88.593 | 19.007 | 105.7 |  | 107.99 | -2.29 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.59999 | 17.8 |  | 18.912 | -1.112 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | -0.29999 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 42.8 | 36.5 | 30 | 12.8 | 32.2 | 36.5 | 30 | 2.2 | 17 | 18 | 14 | 3 | 4.2 | 18.211 | 18.211 | -14.011 | 7.8 | 7.64 | 7.64 | 0.16001 | 9.7 | 12 | 11 | -1.3 | 17.7 | 19 | 19 | -1.3
08/03/2026 | 14:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4003 | -0.70031 | 657.2 | 650 | 648.1717 | 9.0283 | 217.8 | 211.662 | 211.0665 | 6.7335 | 0 | 8.8259 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 93.1 | 91.8678 | 91.8676 | 1.2324 | 231.2 | 242 | 241.9999 | -10.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580 | 582.506 | 582.5054 | -2.5055 | 10.5 | 10.8261 | 10.8259 | -0.32587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0667 | -0.26666 | 10.1 | 9.2994 | 9.2993 | 0.80068 | 6.6 | 4.9936 | 4.9935 | 1.6065 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 1e-05 | 6.2 |  |  |  | 0 | 70.4 | 140.7995 | 103.3576 | -32.9576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 38.7312 | 71.5688 | 137.6 | 134.795 | 147.7968 | -10.1968 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.1 | 408.6783 | 401.3577 | 6.7423 | 82.8 | 81.6356 | 81.6353 | 1.1647 | 74.7 | 74.9872 | 142.0424 | -67.3424 | 42.2 | 41.8989 | 41.8988 | 0.30118 | 18.6 | 19.2109 | 19.2107 | -0.61074 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53266 | 90.7 | 87.7736 | 87.7732 | 2.9268 | 39.6 | 69.93 | 68.5891 | -28.9891 | 59.3 | 69.93 | 68.5891 | -9.2891 | 104.2 | 70.14 | 68.7951 | 35.4049 | 109.5 | 110.482 | 110.4818 | -0.98176 | 34.9 | 37.9009 | 37.9007 | -3.0007 |  |  | 38.2719 | -38.2719 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 151.5 | 170 | 141.7928 | 9.7072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 62.9129 | 67.1162 | -19.5162 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 |  |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6907 | 136.6905 | -5.5905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7852 | -4.7852 | 222.3 | 231.0884 | 249.5537 | -27.2537 | 111.3 | 108.2021 | 125.8175 | -14.5175 | 59.9 | 67.1992 | 67.1991 | -7.2991 | 73.8 | 78.568 | 78.5673 | -4.7673 | 27.3 | 29.9806 | 29.9805 | -2.6805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0899 | -9.0899 | 9.3 | 9.0694 | 9.0691 | 0.23087 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0.9 |  | 0.71999 | 0.18001 | 100.8 | 106.7 | 105.761 | -4.961 | 80.8 |  | 80 | 0.80001 | 9.2 | 2.351 | 2.351 | 6.849 | 0.3 |  | 0.19999 | 0.10001 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05622 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03001 | 210.9 |  | 204 | 6.9 | 101.45 |  | 105 | -3.55 | 2.2 | 1 | 0.99999 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.90001 | 5 | 5 | 5 | 1e-05 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.09999 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.5 |  | 15.084 | -0.58399 | 18.1 |  | 18.207 | -0.10699 | 25.7 | 22.1 | 21.158 | 4.542 | 86.7 | 94.8 | 72.997 | 13.703 | 18.4 |  | 19.376 | -0.97599 | 2.5 | 3.051 | 3.051 | -0.55099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.4 |  | 0.33499 | 0.06501 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.85511 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 9.4 | 10.4 | 9.053 | 0.34701 | 77 | 71.9 | 62.08 | 14.92 | 38 |  | 37.794 | 0.20601 | 84.4 | 62.4 | 74.614 | 9.786 | 89.9 | 80.1 | 83.029 | 6.871 | 11 | 7.7 | 4.399 | 6.601 | 6.5 | 7.333 | 7.333 | -0.83299 | 50 |  | 44.82 | 5.18 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.30001 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 10.2 | 4.907 | 4.907 | 5.293 | 253 |  | 252.4 | 0.60001 | 16.7 |  | 18.424 | -1.724 | 143.1 |  | 143.868 | -0.76799 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 110.5 | 103.6 | 98.834 | 11.666 | 115.6 | 120.9 | 106.001 | 9.599 | 106 |  | 107.311 | -1.311 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.59999 | 16.4 |  | 17.514 | -1.114 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.39999 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 43.5 | 36.5 | 30 | 13.5 | 32.4 | 36.5 | 30 | 2.4 | 17.1 | 18 | 14 | 3.1 | 4.6 | 18.211 | 18.211 | -13.611 | 5.2 | 7.64 | 7.64 | -2.44 | 9.9 | 12 | 11 | -1.1 | 17.8 | 19 | 19 | -1.2
08/03/2026 | 14:30 | 200.8 | 203.4014 | 203.3983 | -2.5983 | 659.3 | 650 | 648.1716 | 11.1284 | 218 | 211.662 | 211.0664 | 6.9336 | 0 | 8.8259 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 93.1 | 91.8678 | 91.8676 | 1.2324 | 230.2 | 242 | 241.9999 | -11.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.8 | 582.506 | 582.5052 | 0.29476 | 10.5 | 10.8261 | 10.8258 | -0.3258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0662 | 1.9338 | 10 | 9.2994 | 9.2993 | 0.70069 | 6.5 | 4.9936 | 4.9935 | 1.5065 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 1e-05 | 6.2 |  |  |  | 0 | 70.4 | 104.5004 | 70.5455 | -0.14545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 32.7612 | 77.1388 | 136.2 | 137.8618 | 131.5163 | 4.6837 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.1 | 408.6783 | 366.1498 | 14.9502 | 83 | 81.6356 | 81.6352 | 1.3648 | 144.6 | 74.9872 | 149.9869 | -5.3869 | 42.1 | 41.8989 | 41.8988 | 0.2012 | 18.8 | 19.2109 | 19.2107 | -0.4107 | 19 | 18.3673 | 18.3673 | 0.63266 | 93.4 | 87.7736 | 87.7728 | 5.6272 | 39.4 | 69.93 | 68.5891 | -29.1891 | 59.7 | 69.93 | 68.5891 | -8.8891 | 104.5 | 70.14 | 68.7951 | 35.7049 | 109 | 110.482 | 110.4816 | -1.4816 | 45.9 | 47.0826 | 37.9007 | 7.9993 |  |  | 38.2719 | -38.2719 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 30.1337 | 30.1337 | -1.3337 | 77 | 158.7068 | 146.4113 | -69.4113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 62.9302 | 67.2184 | -20.0184 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 136.6907 | 136.6904 | -5.6904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7852 | -4.7852 | 191.4 | 231.0884 | 249.5537 | -58.1536 | 94.9 | 108.2021 | 133.1601 | -38.2601 | 59.9 | 67.1992 | 67.1991 | -7.2991 | 73.9 | 78.568 | 78.5672 | -4.6672 | 29 | 29.9806 | 29.9805 | -0.98049 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0898 | -9.0898 | 9.3 | 9.0694 | 9.0691 | 0.23095 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 1 |  | 0.69799 | 0.30201 | 105.3 | 104.5 | 106.712 | -1.412 | 80.8 |  | 80 | 0.80001 | 11.7 | 1.941 | 1.941 | 9.759 | 0.3 |  | 0.19999 | 0.10001 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05622 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.31701 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 209.7 |  | 204 | 5.7 | 101.2 |  | 102 | -0.79999 | 2.2 | 1 | 0.99999 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.90001 | 5 | 5 | 5 | 1e-05 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1e-05 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.5 |  | 15.184 | -0.68399 | 18 |  | 18.256 | -0.25599 | 28.5 | 22.8 | 22.51 | 5.99 | 83.8 | 91.7 | 74.949 | 8.851 | 18.4 |  | 19.002 | -0.60199 | 2.2 | 3.051 | 3.051 | -0.85099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.4 |  | 0.31999 | 0.08001 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.55521 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.85511 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 10.8 | 9.28 | 0.72001 | 75.8 | 72.9 | 64.868 | 10.932 | 37.7 |  | 37.36 | 0.34001 | 82.3 | 60.5 | 77.916 | 4.384 | 95.3 | 83.5 | 85.771 | 9.529 | 9.2 | 7.1 | 4.673 | 4.527 | 7.3 | 7.434 | 7.434 | -0.13399 | 50 |  | 42.6 | 7.4 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.30001 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 9.4 | 4.407 | 4.407 | 4.993 | 253 |  | 252.4 | 0.60001 | 15.1 |  | 17.268 | -2.168 | 141.3 |  | 143.762 | -2.462 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 111 | 106.8 | 105.741 | 5.259 | 122.6 | 119.4 | 119.838 | 2.762 | 104.9 |  | 104.778 | 0.12201 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.09999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.59999 | 15 |  | 15.745 | -0.74499 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | -0.29999 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 43.4 | 36.5 | 30 | 13.4 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 | 5.5 | 18.211 | 18.211 | -12.711 | 7.8 | 7.64 | 7.64 | 0.16001 | 10.6 | 12 | 11 | -0.39999 | 18.4 | 19 | 19 | -0.59999
08/03/2026 | 15:00 | 200 | 203.4014 | 196.5066 | 3.4934 | 657 | 650 | 648.1715 | 8.8285 | 217.2 | 211.662 | 211.0661 | 6.1339 | 0 | 8.8259 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 92.5 | 91.8678 | 91.8676 | 0.63241 | 230.6 | 242 | 241.9999 | -11.3999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.1 | 582.506 | 582.5049 | -2.4049 | 10.5 | 10.8261 | 10.8257 | -0.32567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0598 | 1.5402 | 9.8 | 9.2994 | 9.2993 | 0.5007 | 6.5 | 4.9936 | 4.9934 | 1.5066 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 1e-05 | 6.2 |  |  |  | 0 | 110.4 | 99.0649 | 36.0834 | 74.3166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 28.7445 | 81.2555 | 132.7 | 139.6006 | 130.9223 | 1.7776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.6 | 408.6783 | 401.4669 | -24.8669 | 83.1 | 81.6356 | 81.6347 | 1.4653 | 150.6 | 74.9872 | 149.9868 | 0.61318 | 42.1 | 41.8989 | 41.8988 | 0.20123 | 18.6 | 19.2109 | 19.2106 | -0.61062 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53266 | 92.8 | 87.7736 | 87.7695 | 5.0305 | 37 | 69.93 | 68.5891 | -31.5891 | 57.1 | 69.93 | 68.5891 | -11.4891 | 103.8 | 70.14 | 68.7951 | 35.0049 | 108.8 | 110.482 | 110.4807 | -1.6807 | 46 | 47.0826 | 37.9007 | 8.0993 |  |  | 38.2719 | -38.2719 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.1337 | 30.1337 | -1.6337 | 53.5 | 156.9679 | 150.121 | -96.621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 63.8788 | 68.7872 | -22.4872 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 136.6907 | 136.6901 | -5.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7852 | -4.7852 | 179 | 231.0884 | 249.5539 | -70.5538 | 87.5 | 108.2021 | 125.8174 | -38.3174 | 59.3 | 67.1992 | 67.1991 | -7.8991 | 73.7 | 78.568 | 78.5669 | -4.8669 | 29.7 | 29.9806 | 29.9805 | -0.28047 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0897 | -9.0897 | 9.3 | 9.0694 | 9.0689 | 0.23111 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0.6 |  | 0.65299 | -0.05299 | 114.1 | 102.9 | 106.334 | 7.766 | 80.8 |  | 80 | 0.80001 | 11.1 | 1.583 | 1.583 | 9.517 | 0.2 |  | 0.09999 | 0.10001 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15622 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03001 | 204.9 |  | 204 | 0.90001 | 99.44 |  | 107 | -7.56 | 2.2 | 1 | 0.99999 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.90001 | 4.9 | 5 | 5 | -0.09999 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1e-05 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.4 |  | 15.247 | -0.84699 | 18 |  | 18.157 | -0.15699 | 29.2 | 23.2 | 23.137 | 6.063 | 85 | 93.1 | 76.072 | 8.928 | 18.1 |  | 18.405 | -0.30499 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.15099 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.3 |  | 0.30499 | -0.00499 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.85511 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 9.7 | 11.8 | 10.025 | -0.32499 | 73.6 | 74.4 | 66.001 | 7.599 | 37.2 |  | 36.449 | 0.75101 | 83.3 | 56.6 | 80.764 | 2.536 | 93.8 | 81.8 | 89.405 | 4.395 | 5.6 | 6.3 | 4.518 | 1.082 | 3.5 | 6.952 | 6.952 | -3.452 | 50 |  | 42.04 | 7.96 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.40001 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 9.5 | 4.037 | 4.037 | 5.463 | 253 |  | 252.4 | 0.60001 | 13.3 |  | 14.991 | -1.691 | 140.2 |  | 143.209 | -3.009 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 111.9 | 109.9 | 108.339 | 3.561 | 136.7 | 123.3 | 122.323 | 14.377 | 103.6 |  | 103.547 | 0.05301 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.39999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.59999 | 13.2 |  | 13.883 | -0.68299 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.19999 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65803 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65803 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 30 | 13.3 | 32.2 | 36.5 | 30 | 2.2 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 | 10.7 | 18.211 | 18.211 | -7.511 | 8 | 7.64 | 7.64 | 0.36001 | 10.1 | 12 | 11 | -0.89999 | 18 | 19 | 19 | -0.99999
08/03/2026 | 15:30 | 202.9 | 203.4014 | 197.6244 | 5.2756 | 659 | 650 | 648.1715 | 10.8285 | 217.8 | 211.662 | 211.0661 | 6.7339 | 0 | 8.8259 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 93.3 | 91.8678 | 91.8676 | 1.4324 | 229.9 | 242 | 241.9999 | -12.0998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.1 | 582.506 | 582.5049 | -3.4049 | 10.5 | 10.8261 | 10.8257 | -0.32567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.0671 | 164.0616 | 5.1384 | 9.9 | 9.2994 | 9.2993 | 0.6007 | 6.6 | 4.9936 | 4.9934 | 1.6066 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 1e-05 | 6.4 |  |  |  | 0 | 110 | 88.2069 | 38.2777 | 71.7223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 28.9865 | 81.0135 | 132.9 | 139.0849 | 130.9225 | 1.9775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.6 | 408.6783 | 390.5642 | -23.9642 | 83.2 | 81.6356 | 81.6347 | 1.5653 | 154.2 | 74.9872 | 142.0422 | 12.1578 | 42.1 | 41.8989 | 41.8988 | 0.20123 | 18.6 | 19.2109 | 19.2106 | -0.61062 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53266 | 90.6 | 87.7736 | 87.7701 | 2.8299 | 40.7 | 69.93 | 68.5891 | -27.8891 | 60.8 | 69.93 | 68.5891 | -7.7891 | 103.4 | 70.14 | 68.7951 | 34.6049 | 110.3 | 110.482 | 110.4808 | -0.18079 | 46.2 | 47.0826 | 37.9007 | 8.2993 |  |  | 38.2718 | -38.2718 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.1337 | 30.1337 | -1.5337 | 53.4 | 157.4837 | 161.0245 | -107.6245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 64.7683 | 69.6966 | -22.1966 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6907 | 136.6901 | -5.5901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7852 | -4.7852 | 177.3 | 231.0884 | 249.554 | -72.254 | 136.2 | 108.2021 | 125.8174 | 10.3826 | 63.2 | 67.1992 | 67.1991 | -3.9991 | 79 | 78.568 | 78.5669 | 0.43311 | 31.4 | 29.9806 | 29.9805 | 1.4195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0897 | -9.0897 | 9.3 | 9.0694 | 9.0689 | 0.2311 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0.3 |  | 0.54899 | -0.24899 | 114.4 | 103.4 | 105.005 | 9.395 | 79.1 |  | 80 | -0.89999 | 3.8 | 1.453 | 1.453 | 2.347 | 0.4 |  | 0.09999 | 0.30001 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04378 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.51701 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 198.5 |  | 204 | -5.5 | 96.43 |  | 101 | -4.57 | 2.2 | 1 | 0.99999 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.90001 | 4.9 | 5 | 5 | -0.09999 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 14.3 |  | 15.168 | -0.86799 | 17.8 |  | 17.827 | -0.02699 | 29.2 | 23.5 | 23.549 | 5.651 | 85.3 | 89 | 77.488 | 7.812 | 17.4 |  | 17.874 | -0.47399 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.04901 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.3 |  | 0.26599 | 0.03401 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.85511 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 8.3 | 13.1 | 11.173 | -2.873 | 73.3 | 75.9 | 66.197 | 7.103 | 36.3 |  | 34.852 | 1.448 | 73.1 | 54 | 81.906 | -8.806 | 93.3 | 84 | 93.149 | 0.15101 | 1.2 | 5.8 | 4.054 | -2.854 | 1.5 | 6.113 | 6.113 | -4.613 | 50 |  | 41.48 | 8.52 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.30001 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 4.7 | 3.512 | 3.512 | 1.188 | 249.8 |  | 252.4 | -2.6 | 11.1 |  | 11.238 | -0.13799 | 135.6 |  | 143.68 | -8.08 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 124 | 115.1 | 107.823 | 16.177 | 168.6 | 132.2 | 122.853 | 45.747 | 100.4 |  | 102.29 | -1.89 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.59999 | 11.2 |  | 11.619 | -0.41899 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.19999 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 30 | 13.3 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.6 | 18 | 14 | 3.6 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 7.3 | 7.64 | 7.64 | -0.33999 | 10.7 | 12 | 11 | -0.29999 | 18.4 | 19 | 19 | -0.59999
08/03/2026 | 16:00 | 204.4 | 203.4014 | 203.3995 | 1.0005 | 658.5 | 650 | 648.1716 | 10.3284 | 217.5 | 211.662 | 211.0664 | 6.4336 | 0 | 3.6 |  | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 93 | 91.8678 | 91.8676 | 1.1324 | 231.2 | 242 | 241.9999 | -10.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.7 | 582.506 | 582.5052 | -2.8052 | 10.5 | 10.8261 | 10.8258 | -0.3258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.067 | 164.0663 | 2.8337 | 9.8 | 9.2994 | 9.2993 | 0.50068 | 6.6 | 4.9936 | 4.9935 | 1.6065 |  |  |  | 0 | 6.2 | 0 | 1e-05 | 6.2 |  |  |  | 0 | 110.9 | 59.9841 | 87.0861 | 23.8139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 97.9018 | 35.121 | 75.179 | 133.4 | 130.922 | 130.9267 | 2.4733 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 377.8 | 401.3605 | 407.4684 | -29.6684 | 83.2 | 81.6356 | 81.6352 | 1.5648 | 132.2 | 142.0426 | 151.3622 | -19.1622 | 42.2 | 41.8989 | 41.8988 | 0.3012 | 18.8 | 19.2109 | 19.2107 | -0.4107 | 19 | 18.3673 | 18.3673 | 0.63266 | 90.9 | 87.7736 | 87.7729 | 3.1271 | 40.6 | 68.5891 | 68.5891 | -27.9891 | 61.1 | 68.5891 | 68.5891 | -7.4891 | 104.2 | 68.7951 | 68.7951 | 35.4049 | 108.6 | 110.482 |  | 108.6 | 29.3 | 37.9009 | 47.0824 | -17.7824 |  |  | 38.2719 | -38.2719 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 97.3 | 148.8613 | 141.9281 | -44.6281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 66.6964 | 69.848 | -22.348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6905 | -5.3905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7852 | -4.7852 | 206.4 | 253.5297 | 249.5535 | -43.1535 | 135.5 | 119.2809 | 125.8174 | 9.6826 | 63.1 | 67.1992 | 67.1991 | -4.0991 | 79.1 | 78.568 | 78.5672 | 0.53283 | 31.4 | 29.9806 | 29.9805 | 1.4195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0898 | -9.0898 | 9.2 | 9.0694 | 9.0691 | 0.13094 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0.3 |  | 0.39699 | -0.09699 | 115.8 | 104.2 | 105.677 | 10.123 | 74.7 |  | 79.633 | -4.933 | 0.3 | 1.658 | 1.658 | -1.358 | 0.2 |  | 0.09999 | 0.10001 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15622 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03001 | 186.9 |  | 202.973 | -16.073 | 91.14 |  | 97 | -5.86 | 2.2 | 1 | 0.99999 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.90001 | 4.9 | 5 | 5 | -0.09999 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 13.5 |  | 14.785 | -1.285 | 17.1 |  | 17.204 | -0.10399 | 26.9 | 23.9 | 24.026 | 2.874 | 81.3 | 89.3 | 79.496 | 1.804 | 16.1 |  | 17.507 | -1.407 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.04901 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.2 |  | 0.22199 | -0.02199 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.65521 | 13.2 | 13 | 12.2449 | 0.95511 | 20.3 | 20 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 9.5 | 13.6 | 12.291 | -2.791 | 75.2 | 76.2 | 66.98 | 8.22 | 34.8 |  | 32.256 | 2.544 | 63.8 | 49.7 | 82.581 | -18.781 | 95.3 | 83.2 | 96.051 | -0.75099 | 1.9 | 5.1 | 3.656 | -1.756 | 1.4 | 5.732 | 5.732 | -4.332 | 49.1 |  | 31.24 | 17.86 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.30001 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 0.5 | 3.645 | 3.645 | -3.145 | 237.2 |  | 252.106 | -14.906 | 8.7 |  | 5.754 | 2.946 | 129.1 |  | 142.841 | -13.741 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 127.8 | 118.5 | 111.174 | 16.626 | 168.8 | 141.5 | 129.792 | 39.008 | 94.2 |  | 96.795 | -2.595 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.59999 | 8.8 |  | 8.15 | 0.65001 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.19999 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 43.1 | 36.5 | 30 | 13.1 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 6.3 | 7.64 | 7.64 | -1.34 | 10.5 | 12 | 11 | -0.49999 | 18.1 | 19 | 19 | -0.89999
08/03/2026 | 16:30 | 203 | 203.4014 | 203.3997 | -0.3997 | 658.4 | 650 | 648.1716 | 10.2284 | 218.1 | 211.662 | 211.0662 | 7.0338 | 0 | 8.8259 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 93.4 | 91.8678 | 91.8676 | 1.5324 | 232.1 | 242 | 241.9999 | -9.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.5 | 582.506 | 582.5051 | -2.0051 | 10.6 | 10.8261 | 10.8257 | -0.22574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0661 | 3.4339 | 9.9 | 9.2994 | 9.2993 | 0.60068 | 6.6 | 4.9936 | 4.9935 | 1.6065 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 1e-05 | 6.1 |  |  |  | 0 | 111 | 65.4333 | 97.1171 | 13.8829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 35.4574 | 74.6426 | 133.5 | 130.922 | 136.5349 | -3.0349 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 410.2 | 408.6783 | 393.7783 | 16.4217 | 83.2 | 81.6356 | 81.6346 | 1.5654 | 150.2 | 149.9872 | 151.3622 | -1.1622 | 42.1 | 41.8989 | 41.8988 | 0.20122 | 18.6 | 19.2109 | 19.2106 | -0.61063 | 19 | 18.3673 | 18.3673 | 0.63266 | 91.1 | 87.7736 | 87.7727 | 3.3273 | 40.8 | 69.93 | 68.5891 | -27.7891 | 61.1 | 69.93 | 68.5891 | -7.4891 | 104.6 | 70.14 | 68.7951 | 35.8049 | 110.9 | 110.482 | 110.4812 | 0.4188 | 36 | 37.9009 | 47.0823 | -11.0823 |  |  | 38.2719 | -38.2719 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.1337 | 30.1337 | -1.5337 | 130.5 | 141.9343 | 141.3809 | -10.8809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.9 | 70.343 | 71.6562 | -13.7562 | 18.6 | 78.1419 |  | 18.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6902 | -5.4902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7852 | -4.7852 | 240.3 | 249.553 | 249.5654 | -9.2654 | 136.2 | 119.2809 | 125.8174 | 10.3826 | 63.1 | 67.1992 | 67.1991 | -4.0991 | 79.2 | 78.568 | 78.567 | 0.63303 | 31.4 | 29.9806 | 29.9805 | 1.4195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.0897 | -9.0897 | 9.3 | 9.0694 | 9.0689 | 0.23109 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0.3 |  | 0.34199 | -0.04199 | 114.4 | 104.9 | 107.955 | 6.445 | 63.6 |  | 67.27 | -3.67 | 0 | 1.563 | 1.563 | -1.563 | 0.1 |  | 0.09999 | 1e-05 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05622 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.41701 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 170.8 |  | 190.297 | -19.497 | 82.23 |  | 92 | -9.77 | 2.2 | 1 | 0.99999 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.90001 | 5.2 | 5 | 5 | 0.20001 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 10 | 19.4364 | 19.4363 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.10001 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51857 | 12.3 |  | 13.197 | -0.89699 | 15.7 |  | 15.826 | -0.12599 | 28.5 | 24.4 | 24.567 | 3.933 | 83.3 | 89.4 | 80.882 | 2.418 | 13.5 |  | 15.541 | -2.041 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.04901 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.50801 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.2 |  | 0.16199 | 0.03801 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.65521 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.85511 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 9.6 | 13.7 | 12.665 | -3.065 | 79 | 75.9 | 67.608 | 11.392 | 28.9 |  | 25.879 | 3.021 | 60 | 45.1 | 83.076 | -23.076 | 90.5 | 75.1 | 97.43 | -6.93 | 0.5 | 4.3 | 3.371 | -2.871 | 0.9 | 5.454 | 5.454 | -4.554 | 47.3 |  | 20.99 | 26.31 | 21 | 20.4082 | 20.4081 | 0.59185 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1e-05 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.30001 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 3.638 | 3.638 | -3.638 | 216.3 |  | 239.601 | -23.301 | 6 |  | 1.258 | 4.742 | 105 |  | 120.806 | -15.806 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 128.3 | 121.3 | 115.894 | 12.406 | 162.5 | 149.7 | 138.45 | 24.05 | 83.8 |  | 80.755 | 3.045 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.60001 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.59999 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.09999 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.59999 | 6.2 |  | 4.028 | 2.172 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.39999 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75803 |  |  |  | 0 | 42.9 | 36.5 | 30 | 12.9 | 32.2 | 36.5 | 30 | 2.2 | 17 | 18 | 14 | 3 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 6.7 | 7.64 | 7.64 | -0.93999 | 10.9 | 12 | 11 | -0.09999 | 18.7 | 19 | 19 | -0.29999
08/03/2026 | 17:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 657.3 | 650 | 648.1719 | 9.1281 | 217.7 | 211.662 | 211.0668 | 6.6333 | 4.2 | 8.8259 | 8.8259 | -4.6259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 231.5 | 242 | 242 | -10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.5 | 582.506 | 582.506 | -2.006 | 10.6 | 10.8261 | 10.8261 | -0.22605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 10.1 | 9.2994 | 9.2994 | 0.80057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 110.9 | 74.7403 | 142.4441 | -31.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 220.4 | 220.695 | 220.695 | -0.295 | 59.3 | 170.9654 |  | 59.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428 | 380.5636 | 380.5636 | 47.4363 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 152.4 | 149.9872 | 151.3625 | 1.0375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19 | 18.3673 | 18.3673 | 0.63265 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 40 | 69.93 | 121.2962 | -81.2962 | 60.1 | 69.93 | 121.2962 | -61.1962 | 104.7 | 70.14 | 121.6605 | -16.9605 | 110.9 | 110.482 | 110.482 | 0.41798 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.1337 | 30.1337 | -1.6337 | 143.2 | 116.3825 | 116.2925 | 26.9075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 75.7002 | 77.1714 | -18.9714 | 29.6 | 78.1419 |  | 29.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6907 | 136.6907 | -5.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 |  |  | 7.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 233.2 | 200.9207 | 210.3246 | 22.8754 | 136.1 | 133.1603 | 133.1603 | 2.9397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 31.4 | 29.9806 | 29.9806 | 1.4194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 175.465 |  | 94.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0.1 |  | 0.237 | -0.137 | 114.3 | 105.2 | 110.778 | 3.522 | 35.1 |  | 34.367 | 0.733 | 0 | 1.237 | 1.237 | -1.237 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 105.9 |  | 132.946 | -27.046 | 49.91 |  | 60 | -10.09 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 10.4 |  | 7.554 | 2.846 | 13.3 |  | 12.138 | 1.162 | 29.2 | 24.4 | 25.124 | 4.076 | 83.9 | 89.2 | 81.716 | 2.184 | 6.6 |  | 5.749 | 0.851 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.114 | -0.014 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 12.6 | 12.9 | 12.507 | 0.093 | 79.8 | 75.1 | 67.816 | 11.984 | 17.5 |  | 13.601 | 3.899 | 44.9 | 43.4 | 82.863 | -37.963 | 78.2 | 71.7 | 97.845 | -19.645 | 0.5 | 3.3 | 3.099 | -2.599 | 0.8 | 5.057 | 5.057 | -4.257 | 42.8 |  | 14.95 | 27.85 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 3.222 | 3.222 | -2.722 | 143.9 |  | 155.029 | -11.129 | 3.3 |  | 0.072 | 3.228 | 60.5 |  | 54.16 | 6.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.7 | 120.7 | 119.818 | 7.882 | 162.5 | 149.7 | 146.471 | 16.029 | 54.3 |  | 45.106 | 9.194 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 3.6 |  | 0.943 | 2.657 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.7 | 36.5 | 30 | 12.7 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.4 | 18 | 14 | 3.4 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 6.9 | 7.64 | 7.64 | -0.74 | 10.1 | 12 | 11 | -0.9 | 14.2 | 19 | 19 | -4.8
08/03/2026 | 17:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 657.1 | 650 | 648.1719 | 8.9281 | 217.8 | 211.662 | 211.0668 | 6.7332 | 6 | 8.8259 | 8.8259 | -2.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 230.5 | 242 | 242 | -11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.1 | 582.506 | 582.506 | -0.406 | 10.6 | 10.8261 | 10.8261 | -0.22605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 10.1 | 9.2994 | 9.2994 | 0.80057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 110.7 | 142.4441 | 142.4441 | -31.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 223.5 | 220.695 | 220.695 | 2.805 | 169.2 | 106.6321 |  | 169.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 411.4 | 380.5636 | 380.5636 | 30.8363 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 152.2 | 149.9872 | 151.3625 | 0.83748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.3673 | 18.3673 | 0.63265 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 63.9 | 176.446 | 93.3684 | -29.4685 | 64 | 176.446 | 93.3684 | -29.3684 | 112.5 | 176.9759 | 93.6488 | 18.8512 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 30.1337 | 30.1337 | -2.3337 | 133.9 | 116.3825 | 116.2925 | 17.6075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 | 79.3 | 78.1419 |  | 79.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6907 | 136.6907 | -5.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 |  | 200.675 | -81.775 | 118.8 |  | 200.3066 | -81.5066 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 223.1 | 200.9207 | 210.3246 | 12.7754 | 135.5 | 133.1603 | 133.1603 | 2.3397 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 31.4 | 29.9806 | 29.9806 | 1.4194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 175.465 |  | 93 |  |  |  | 0 | 7.9 |  |  | 7.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0.1 |  | 0.082 | 0.018 | 111.6 | 105.4 | 113.239 | -1.639 | 12.3 |  | 11.872 | 0.428 | 0 | 0.968 | 0.968 | -0.968 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 38.9 |  | 44.536 | -5.636 | 16.9 |  | 26 | -9.1 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 4.4 |  | 2.648 | 1.752 | 5.5 |  | 6.414 | -0.914 | 28.7 | 24.4 | 25.547 | 3.153 | 84.5 | 88.4 | 81.977 | 2.523 | 0.9 |  | 0.247 | 0.653 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.07 | 0.03 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 12.1 | 11.9 | 12.178 | -0.078 | 81.9 | 73.3 | 67.969 | 13.931 | 6.3 |  | 4.804 | 1.496 | 32.7 | 42.6 | 80.521 | -47.821 | 64 | 69.7 | 96.826 | -32.826 | 1.2 | 2.6 | 2.695 | -1.495 | 1.9 | 4.506 | 4.506 | -2.606 | 28.5 |  | 8.92 | 19.58 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 2.59 | 2.59 | -2.19 | 50.5 |  | 63.827 | -13.327 | 1.2 |  |  | 1.2 | 17.1 |  | 17.4 | -0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.9 | 117.8 | 121.801 | 3.099 | 158 | 143.4 | 150.601 | 7.399 | 16.3 |  | 15.599 | 0.701 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 1.3 |  | 0.033 | 1.267 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 36.5 | 30 | 13.2 | 32.5 | 36.5 | 30 | 2.5 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 8 | 7.64 | 7.64 | 0.36 | 9.9 | 12 | 11 | -1.1 | 4.1 | 19 | 19 | -14.9
08/03/2026 | 18:00 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 659.3 | 650 | 648.1719 | 11.1281 | 218.2 | 211.662 | 211.0668 | 7.1333 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 231.4 | 242 | 242 | -10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.8 | 582.506 | 582.506 | -0.706 | 10.6 | 10.8261 | 10.8261 | -0.22605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 110.3 | 142.4441 | 142.4441 | -32.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 190.9 | 220.695 | 220.695 | -29.795 | 170.4 | 93.7548 |  | 170.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.5 | 380.5636 | 380.5636 | -1.0636 | 83.1 | 81.6356 | 81.6356 | 1.4644 | 145.8 | 149.9872 | 151.3625 | -5.5625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.3673 | 18.3673 | 0.73265 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 127 | 176.446 | 142.3743 | -15.3743 | 127.6 | 176.446 | 142.3743 | -14.7743 | 144.7 | 176.9759 | 142.8018 | 1.8982 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.1337 | 30.1337 | -1.6337 | 87.7 | 116.3825 | 123.756 | -36.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 80 | 78.1419 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6907 | 136.6907 | -5.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 200.675 | 200.675 | -80.575 | 120.8 |  | 200.3066 | -79.5066 | 120.4 |  |  | 120.4 | 16 | 54 | 54 | -38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 164.2 | 200.9207 | 202.8611 | -38.6611 | 134.8 | 133.1603 | 133.1603 | 1.6397 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 175.465 |  | 93 |  |  |  | 0 | 93.4 |  |  | 93.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 114.3 | 105.7 | 114.383 | -0.083 | 0.6 |  | 3.663 | -3.063 | 0 | 0.859 | 0.859 | -0.859 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 2 |  | 8.732 | -6.732 | 0.66 |  | 2 | -1.34 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0.5 |  | 0.684 | -0.184 | 2.4 |  | 2.198 | 0.202 | 28.2 | 24.6 | 25.622 | 2.578 | 84.9 | 82.4 | 81.332 | 3.568 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.03 | -0.03 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 14.4 | 11.1 | 11.904 | 2.496 | 81.8 | 70.4 | 68.893 | 12.907 | 0 |  | 1.284 | -1.284 | 16.6 | 41.7 | 73.664 | -57.064 | 64.6 | 68.4 | 93.08 | -28.48 | 1.9 | 2.1 | 2.011 | -0.111 | 0.8 | 3.723 | 3.723 | -2.923 | 9.9 |  | 4.46 | 5.44 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 1.902 | 1.902 | -1.502 | 2.9 |  | 15.798 | -12.898 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  | 4.593 | -3.993 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.8 | 112.4 | 120.374 | 7.426 | 157 | 130.3 | 147.97 | 9.03 | 0.8 |  | 4.053 | -3.253 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43 | 36.5 | 30 | 13 | 32.4 | 36.5 | 30 | 2.4 | 17.1 | 18 | 14 | 3.1 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 8.5 | 7.64 | 7.64 | 0.86 | 10.6 | 12 | 11 | -0.4 | 6.2 | 19 | 19 | -12.8
08/03/2026 | 18:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 658.6 | 650 | 648.1719 | 10.4281 | 217.8 | 211.662 | 211.0668 | 6.7332 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 231.9 | 242 | 242 | -10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.2 | 582.506 | 582.506 | -2.306 | 10.6 | 10.8261 | 10.8261 | -0.22605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.0671 | 164.0671 | 4.5329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 164.6 | 220.695 | 220.695 | -56.095 | 170.1 | 165.9145 |  | 170.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.1 | 371.7923 | 360 | 16.1 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 148.1 | 149.9872 | 149.9872 | -1.8872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.3673 | 18.3673 | 0.73265 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 173.2 | 176.446 | 121.906 | 51.294 | 173.8 | 176.446 | 121.906 | 51.894 | 177.3 | 176.9759 | 122.2721 | 55.0279 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 96.6 | 116.3825 | 162.3322 | -65.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 80.4 | 78.1419 |  | 80.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6907 | -5.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 200.675 | 200.675 | -80.775 | 120.9 | 200.3066 | 200.3066 | -79.4066 | 121.2 |  | 200.1847 | -78.9847 | 42.5 | 80 | 54 | -11.5 |  |  |  | 0 |  |  | 10.3399 | -10.3399 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 183.3 | 209.692 | 198.9399 | -15.6399 | 135.4 | 133.1603 | 119.9152 | 15.4848 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 175.465 | 175.465 | -78.365 |  |  |  | 0 | 96.9 |  |  | 96.9 | 97.2 |  |  | 97.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 111.2 | 106.5 | 114.961 | -3.761 | 0 |  | 0.419 | -0.419 | 0 | 0.81 | 0.81 | -0.81 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  | 0.326 | -0.326 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  | 0.046 | -0.046 | 2.4 |  | 0.278 | 2.122 | 28.4 | 25.2 | 25.742 | 2.658 | 84 | 81.3 | 80.676 | 3.324 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 18.2 | 10.4 | 11.352 | 6.848 | 80.8 | 67.3 | 68.466 | 12.334 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 39.1 | 67.617 | -48.917 | 72.6 | 64.6 | 89.326 | -16.726 | 2.6 | 1.9 | 1.541 | 1.059 | 1 | 3.056 | 3.056 | -2.056 | 0.2 |  |  | 0.2 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 | 1.52 | 1.52 | -1.42 | 0 |  | 1.676 | -1.676 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.532 | -0.532 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 105.3 | 116.77 | 9.73 | 151.3 | 115.7 | 139.091 | 12.209 | 0 |  | 0.471 | -0.471 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 30 | 13.3 | 32.2 | 36.5 | 30 | 2.2 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 8.4 | 7.64 | 7.64 | 0.76 | 10.6 | 12 | 11 | -0.4 | 6.7 | 19 | 19 | -12.3
08/03/2026 | 19:00 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 657.2 | 650 | 648.1719 | 9.0281 | 217.9 | 211.662 | 211.0668 | 6.8332 | 4.5 | 8.8259 | 8.8259 | -4.3259 | 4.4 | 8.5167 | 8.5167 | -4.1167 | 93.7 | 91.8678 | 91.8678 | 1.8322 | 230.9 | 242 | 242 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.6 | 582.506 | 582.506 | 0.094 | 10.6 | 10.8261 | 10.8261 | -0.22605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 11 | 9.2994 | 9.2994 | 1.7006 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 215.3 | 220.695 | 220.695 | -5.395 | 174.1 | 170.9654 | 170.9654 | 3.1346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.3 | 360 | 360 | 6.3 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 150.8 | 149.9872 | 149.9872 | 0.81279 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.3673 | 18.3673 | 0.73265 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 172.4 | 176.446 | 176.446 | -4.046 | 173.1 | 176.446 | 176.446 | -3.346 | 177 | 176.9759 | 176.9759 | 0.02415 | 109.9 | 110.482 | 110.482 | -0.58202 | 43.7 | 45 | 45 | -1.3 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 30.1337 | 30.1337 | -1.4337 | 130 | 135.3527 | 172.3579 | -42.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 | 81 | 78.1419 | 84.0675 | -3.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 136.6907 | 136.6907 | -5.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 120.2 |  | 200.1847 | -79.9847 | 82.7 | 110 | 54 | 28.7 |  |  |  | 0 |  |  | 16.8002 | -16.8002 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 196 | 202.5142 | 204.9039 | -8.9039 | 136.2 | 133.1603 | 106.321 | 29.879 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 28.8 | 29.9806 | 29.9806 | -1.1806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 175.465 | 175.465 | 0.635 |  |  |  | 0 | 174.6 | 176.2231 |  | 174.6 | 95.8 | 160.8713 |  | 95.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 116.3 | 108.8 | 114.62 | 1.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.858 | 0.858 | -0.858 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 25.6 | 26.041 | 2.959 | 84.3 | 81 | 80.101 | 4.199 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 13 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 15.8 | 10 | 10.154 | 5.646 | 80.3 | 65.9 | 63.956 | 16.344 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 34.9 | 63.361 | -42.161 | 71.6 | 66.1 | 86.776 | -15.176 | 4.8 | 1.8 | 1.297 | 3.503 | 2.4 | 2.587 | 2.587 | -0.187 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.5 | 95.7 | 108.914 | -1.414 | 118.3 | 106 | 118.196 | 0.104 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 36.5 | 30 | 13.5 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17 | 18 | 14 | 3 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 7.6 | 7.64 | 7.64 | -0.04 | 10.4 | 12 | 11 | -0.6 | 7.3 | 19 | 19 | -11.7
08/03/2026 | 19:30 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 657.3 | 650 | 648.1719 | 9.1281 | 217.1 | 211.662 | 211.0668 | 6.0332 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 231 | 242 | 242 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.6 | 582.506 | 582.506 | -0.906 | 10.6 | 10.8261 | 10.8261 | -0.22605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 97.0175 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 192.3 | 198.1483 | 220.695 | -28.395 | 172 | 170.9654 | 170.9654 | 1.0346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.9 | 360 | 371.5551 | -7.6551 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 148.9 | 149.9872 | 149.9872 | -1.0872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.3673 | 18.3673 | 0.73265 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 171.7 | 176.446 | 159.2685 | 12.4315 | 172.2 | 176.446 | 159.2685 | 12.9315 | 177.1 | 176.9759 | 159.7468 | 17.3532 | 109.2 | 110.482 | 110.482 | -1.282 | 35.4 | 37.9009 | 45 | -9.6 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 30.1337 | 30.1337 | -1.4337 | 145.4 | 162.3719 | 146.7066 | -1.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 81.6 | 78.1419 | 84.0675 | -2.4675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 136.6907 | 136.6907 | -5.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 200.675 | 200.675 | -5.575 | 196 | 200.3066 | 200.3066 | -4.3066 | 195.6 | 137.7579 | 200.1847 | -4.5847 | 112.1 | 60 | 54 | 58.1 |  |  |  | 0 |  |  | 10.3399 | -10.3399 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 215.1 | 231.8309 | 231.831 | -16.7309 | 135.6 | 133.1603 | 114.739 | 20.861 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 27 | 29.9806 | 29.9806 | -2.9806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 175.465 | 175.465 | -0.26499 |  | 94.7477 |  | 0 | 175.2 | 176.2231 | 176.2231 | -1.0231 | 94.4 | 94.7477 |  | 94.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 108.6 | 110.3 | 113.992 | -5.392 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.028 | 1.028 | -1.028 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 25.4 | 26.418 | 1.882 | 83.4 | 80.2 | 80.079 | 3.321 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 15.1 | 9.7 | 8.994 | 6.106 | 74.2 | 61.9 | 62.04 | 12.16 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 56.3 | 55.534 | -26.134 | 83.5 | 68.2 | 84.665 | -1.165 | 6.7 | 1.7 | 1.19 | 5.51 | 3 | 2.232 | 2.232 | 0.768 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.069 | 2.069 | -2.069 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.4 | 98.4 | 102.06 | -10.66 | 93 | 95 | 106.285 | -13.285 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 44.2 | 36.5 | 30 | 14.2 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 7.1 | 7.64 | 7.64 | -0.54 | 11.1 | 12 | 11 | 0.1 | 12 | 19 | 19 | -7
08/03/2026 | 20:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 658.2 | 650 | 648.1719 | 10.0281 | 217.7 | 211.662 | 211.0668 | 6.6333 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 231 | 242 | 242 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.6 | 582.506 | 582.506 | -1.906 | 10.6 | 10.8261 | 10.8261 | -0.22605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 143 | 134.5777 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22.655 | -22.655 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 194.9 | 206.7989 | 220.695 | -25.795 | 172.3 | 170.9654 | 170.9654 | 1.3346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.3 | 360 | 375.0879 | -9.7879 | 82.9 | 81.6356 | 81.6356 | 1.2644 | 150.9 | 149.9872 | 142.0426 | 8.8574 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.3673 | 18.3673 | 0.73265 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 171.3 | 176.446 | 146.7139 | 24.5861 | 171.9 | 176.446 | 146.7139 | 25.1861 | 177 | 176.9759 | 147.1545 | 29.8455 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.1337 | 30.1337 | -2.1337 | 139.2 | 145.5325 | 149.0047 | -9.8047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 82 | 78.1419 | 84.0675 | -2.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6907 | -5.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 195.9 | 200.3066 | 179.6009 | 16.2991 | 195.6 | 200.1847 | 200.1847 | -4.5847 | 112.3 | 80 | 54 | 58.3 |  |  |  | 0 |  |  | 10.3399 | -10.3399 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 226.4 | 231.8309 | 231.8309 | -5.4309 | 135.8 | 133.1603 | 114.739 | 21.061 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 175.465 | 175.465 | -0.86499 |  | 94.7478 |  | 0 | 174.9 | 176.2231 | 176.2231 | -1.3231 | 174.9 | 94.7477 | 173.0918 | 1.8082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 109 | 108.3 | 112.897 | -3.897 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.134 | 1.134 | -1.134 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 24.9 | 26.202 | 1.098 | 79.5 | 78.5 | 79.029 | 0.471 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 13.9 | 9 | 8.512 | 5.388 | 57.5 | 54.7 | 60.105 | -2.605 | 0 |  |  | 0 | 24 | 56.5 | 49.149 | -25.149 | 82 | 70.2 | 82.622 | -0.622 | 4.5 | 1.6 | 1.13 | 3.37 | 1.7 | 2.009 | 2.009 | -0.309 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.261 | 2.261 | -2.261 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.6 | 75 | 88.991 | -17.391 | 81.1 | 79 | 90.196 | -9.096 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.7 | 36.5 | 30 | 13.7 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 5.4 | 7.64 | 7.64 | -2.24 | 10.8 | 12 | 11 | -0.2 | 15.9 | 19 | 19 | -3.1
08/03/2026 | 20:30 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 | 658.6 | 650 | 648.1719 | 10.4281 | 218.2 | 211.662 | 211.0668 | 7.1333 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 229.9 | 242 | 242 | -12.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.7 | 582.506 | 582.506 | -1.806 | 10.7 | 10.8261 | 10.8261 | -0.12605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 143 | 125.4947 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22.3756 | -22.3756 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 205.7 | 206.799 | 220.695 | -14.995 | 173.2 | 170.9654 | 170.9654 | 2.2346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.2 | 360 | 371.5551 | 1.6449 | 82.7 | 81.6356 | 81.6356 | 1.0644 | 151.5 | 149.9872 | 149.9872 | 1.5128 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.3673 | 18.3673 | 0.73265 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 175.3 | 176.446 | 146.3188 | 28.9812 | 170.6 | 176.446 | 146.3188 | 24.2812 | 177.2 | 176.9759 | 146.7582 | 30.4418 | 109.7 | 110.482 | 110.482 | -0.78202 | 46.2 | 47.0826 | 45 | 1.2 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.1 | 30.1337 | 30.1337 | -1.0337 | 148.4 | 145.5325 | 146.7066 | 1.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 81.5 | 78.1419 | 84.0675 | -2.5675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 200.675 | 200.675 | -6.175 | 196.2 | 200.3066 | 199.1546 | -2.9546 | 195.7 | 200.1847 | 200.1847 | -4.4847 | 86.2 | 110 | 54 | 32.2 |  |  |  | 0 |  |  | 10.3399 | -10.3399 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 235.7 | 231.8309 | 231.8309 | 3.8691 | 136.2 | 133.1603 | 114.739 | 21.461 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 175.465 | 175.465 | 1.235 |  | 94.7477 |  | 0 | 175.5 | 176.2231 | 176.2231 | -0.72309 | 175 | 94.7477 | 175.927 | -0.92696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 111.7 | 104.4 | 110.952 | 0.748 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | -1.35 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 24.1 | 25.622 | 2.678 | 81 | 71.3 | 77.133 | 3.867 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 7.2 | 8.2 | 8.217 | -1.017 | 48.4 | 46.5 | 55.362 | -6.962 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 65.6 | 47.269 | -26.169 | 69.4 | 71.6 | 81.123 | -11.723 | 3.5 | 1.6 | 1.092 | 2.408 | 1.1 | 1.806 | 1.806 | -0.706 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.076 | 2.076 | -2.076 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.8 | 63 | 73.974 | -4.174 | 59.2 | 57.6 | 74.273 | -15.073 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 44 | 36.5 | 30 | 14 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 8 | 7.64 | 7.64 | 0.36 | 10.7 | 12 | 11 | -0.3 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5
08/03/2026 | 21:00 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 657.4 | 650 | 648.1719 | 9.2281 | 217.2 | 211.662 | 211.0668 | 6.1333 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 229.7 | 242 | 242 | -12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.5 | 582.506 | 582.506 | -2.006 | 10.7 | 10.8261 | 10.8261 | -0.12605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 141.1087 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22.0539 | -22.0539 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 210.5 | 206.799 | 220.695 | -10.195 | 169.8 | 170.9654 | 170.9654 | -1.1654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384.2 | 360 | 375.0879 | 9.1121 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 151.3 | 149.9872 | 142.0426 | 9.2574 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.3673 | 18.3673 | 0.73265 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 172.3 | 176.446 | 149.4619 | 22.8381 | 167.9 | 176.446 | 149.4619 | 18.4381 | 177.2 | 176.9759 | 149.9107 | 27.2893 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 149.8 | 145.5325 | 149.0046 | 0.79536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 | 81.8 | 78.1419 | 84.0675 | -2.2675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 136.6907 | 136.6907 | -6.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.8 | 200.675 | 200.675 | -4.875 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 195.7 | 200.1847 | 200.1847 | -4.4847 | 50.1 | 110 | 54 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  | 10.3399 | -10.3399 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 237.2 | 231.8309 | 231.831 | 5.369 | 135 | 133.1603 | 114.739 | 20.261 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 31.1 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.3 | 175.465 | 175.465 | -2.165 |  | 98.4593 |  | 0 | 174 | 176.2231 | 176.2231 | -2.2231 | 173.4 | 94.7477 | 175.9272 | -2.5272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 99.7 | 108.266 | 2.834 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.686 | 1.686 | -1.686 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 23 | 24.906 | 1.894 | 80.8 | 67.8 | 74.853 | 5.947 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.051 | 3.051 | 0.049 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 5.8 | 7.1 | 7.951 | -2.151 | 53.8 | 39.3 | 49.452 | 4.348 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 65.6 | 47.531 | -30.931 | 50.7 | 72.6 | 80.116 | -29.416 | 3.4 | 1.5 | 1.091 | 2.309 | 0.9 | 1.597 | 1.597 | -0.697 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.761 | 1.761 | -1.761 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.2 | 43.4 | 60.622 | -8.422 | 50.4 | 47.1 | 62.147 | -11.747 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.8 | 36.5 | 30 | 13.8 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 | 10.9 | 18.211 | 18.211 | -7.311 | 7.3 | 7.64 | 7.64 | -0.34 | 11.1 | 12 | 11 | 0.1 | 16.4 | 19 | 19 | -2.6
08/03/2026 | 21:30 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 | 657.9 | 650 | 648.1719 | 9.7281 | 217.3 | 211.662 | 211.0668 | 6.2332 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 229.9 | 242 | 242 | -12.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.7 | 10.8261 | 10.8261 | -0.12605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 9.8 | 9.2994 | 9.2994 | 0.50057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 139.7612 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 | 170.5 | 170.9654 | 170.9654 | -0.46542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.7 | 360 | 375.0879 | -8.3879 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 151.3 | 149.9872 | 151.3625 | -0.06252 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.3673 | 18.3673 | 0.73265 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 173.3 | 176.446 | 138.1125 | 35.1875 | 168.6 | 176.446 | 138.1125 | 30.4875 | 176.9 | 176.9759 | 138.5273 | 38.3727 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 45.9 | 47.0826 | 37.9009 | 7.9991 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.9 | 30.1337 | 30.1337 | -1.2337 | 139.7 | 145.9807 | 149.0046 | -9.3046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 38.1 | 45.5 | 84.0675 | -45.9675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6907 | -5.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 200.675 | 200.675 | -6.375 | 195 | 200.3066 | 200.3066 | -5.3066 | 195.3 | 200.1847 | 200.1847 | -4.8847 | 49.7 | 54 | 54 | -4.3 |  |  |  | 0 |  |  | 10.3399 | -10.3399 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 213 | 217.9347 | 231.831 | -18.831 | 135.5 | 133.1603 | 114.739 | 20.761 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 31.1 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 175.465 | 175.465 | -1.465 |  | 142.0083 |  | 0 | 174.6 | 176.2231 | 176.2231 | -1.6231 | 174.7 | 94.7477 | 175.9272 | -1.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 111.3 | 95.4 | 104.409 | 6.891 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.088 | 2.088 | -2.088 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 21.8 | 24.003 | 4.797 | 80.9 | 61.8 | 71.336 | 9.564 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 13 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 5.1 | 6.2 | 7.302 | -2.202 | 45.7 | 33.6 | 42.566 | 3.134 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 54.9 | 49.082 | -34.282 | 43.8 | 72.5 | 79.715 | -35.915 | 2 | 1.3 | 1.103 | 0.897 | 0.9 | 1.426 | 1.426 | -0.526 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.497 | 1.497 | -1.497 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.5 | 36.2 | 49.305 | 3.195 | 49.9 | 38.9 | 52.253 | -2.353 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 36.5 | 30 | 13.6 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 | 11.2 | 18.211 | 18.211 | -7.011 | 8.1 | 7.64 | 7.64 | 0.46 | 11.2 | 12 | 11 | 0.2 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6
08/03/2026 | 22:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 657.5 | 650 | 648.1719 | 9.3281 | 218 | 211.662 | 211.0668 | 6.9333 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 230 | 242 | 242 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.7 | 582.506 | 582.506 | 0.194 | 10.7 | 10.8261 | 10.8261 | -0.12605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 10.1 | 9.2994 | 9.2994 | 0.80057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 143 | 130.9815 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 179.6 | 206.7989 | 220.695 | -41.095 | 172.2 | 170.9654 | 170.9654 | 1.2346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365 | 360 | 371.5551 | -6.5551 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 147.7 | 149.9872 | 149.9872 | -2.2872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.3673 | 18.3673 | 0.73265 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 175.3 | 176.446 | 154.0026 | 21.2974 | 170.7 | 176.446 | 154.0026 | 16.6974 | 177.2 | 176.9759 | 154.4651 | 22.7349 | 109.8 | 110.482 | 110.482 | -0.68202 | 46.1 | 47.0826 | 45 | 1.1 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1337 | 30.1337 | -2.0337 | 127.6 | 145.5325 | 146.7064 | -19.1064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 | 45.5 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 39.8 |  |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6907 | -5.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.5 | 200.1847 | 200.1847 | -4.6847 | 44.7 |  | 54 | -9.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 213.3 | 231.8309 | 231.8311 | -18.5311 | 136.5 | 133.1603 | 114.739 | 21.761 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 175.465 | 175.465 | 0.43501 |  | 148.1019 |  | 0 | 176.2 | 176.2231 | 176.2231 | -0.02309 | 101.3 |  |  | 101.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 116.1 | 92.6 | 98.967 | 17.133 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.367 | 2.367 | -2.367 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 21 | 22.802 | 5.698 | 84.9 | 56.8 | 65.799 | 19.101 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 3.5 | 6 | 5.843 | -2.343 | 30.1 | 30.1 | 34.891 | -4.791 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 54.3 | 50.993 | -34.293 | 37 | 71.4 | 79.974 | -42.974 | 0.8 | 1.2 | 1.048 | -0.248 | 1 | 1.367 | 1.367 | -0.367 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.576 | 1.576 | -1.576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.2 | 31.6 | 39.061 | 20.139 | 59.7 | 33 | 42.846 | 16.854 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 36.5 | 30 | 13.2 | 32.4 | 36.5 | 30 | 2.4 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 | 11.1 | 18.211 | 18.211 | -7.111 | 7.6 | 7.64 | 7.64 | -0.04 | 11.2 | 12 | 11 | 0.2 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4
08/03/2026 | 22:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 658.4 | 650 | 648.1719 | 10.2281 | 217.3 | 211.662 | 211.0668 | 6.2332 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 230.6 | 242 | 242 | -11.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.1 | 582.506 | 582.506 | -0.406 | 10.7 | 10.8261 | 10.8261 | -0.12605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 9.8 | 9.2994 | 9.2994 | 0.50057 | 6.4 | 4.9936 | 4.9936 | 1.4064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 125.9582 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 174.1 | 201.8473 | 177.9242 | -3.8242 | 170.5 | 170.9654 | 170.9654 | -0.46542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.6 | 360 | 360 | 6.6 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 145.5 | 149.9872 | 151.3625 | -5.8625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19 | 18.3673 | 18.3673 | 0.63265 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 172.9 | 176.446 | 146.4312 | 26.4688 | 168.5 | 176.446 | 146.4312 | 22.0688 | 177.1 | 176.9759 | 146.8709 | 30.2291 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 30.3 | 37.9009 | 47.0826 | -16.7826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 111.4 | 143.6814 | 172.3579 | -60.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 | 0 | 45.5 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 43.7 |  |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 136.6907 | 136.6907 | -5.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.8 |  | 200.3066 | -4.5066 | 112.4 | 200.1847 | 200.1847 | -87.7847 | 32.9 |  | 54 | -21.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 208.5 | 249.553 | 249.553 | -41.053 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.6 | 175.465 | 175.465 | -1.865 |  | 131.7482 |  | 0 | 174.4 | 176.2231 |  | 174.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 117.6 | 94.2 | 95.377 | 22.223 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 2.614 | 2.614 | -1.814 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 21.1 | 21.736 | 7.364 | 85.2 | 54.9 | 60.879 | 24.321 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 3.4 | 6.6 | 4.859 | -1.459 | 32.1 | 30.7 | 28.846 | 3.254 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 55.2 | 51.272 | -34.972 | 48.4 | 68 | 79.258 | -30.858 | 0.4 | 1.2 | 0.969 | -0.569 | 0.3 | 1.262 | 1.262 | -0.962 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.77 | 1.77 | -1.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.4 | 32.1 | 32.005 | 35.395 | 71.7 | 31.8 | 35.465 | 36.235 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.9 | 36.5 | 30 | 12.9 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.3 | 18 | 14 | 3.3 | 11.1 | 18.211 | 18.211 | -7.111 | 7.4 | 7.64 | 7.64 | -0.24 | 11.2 | 12 | 11 | 0.2 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6
08/03/2026 | 23:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 658.7 | 650 | 648.1719 | 10.5281 | 217.7 | 211.662 | 211.0668 | 6.6333 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 230.2 | 242 | 242 | -11.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582 | 582.506 | 582.506 | -0.506 | 10.7 | 10.8261 | 10.8261 | -0.12605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 143 | 77.4338 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 162.3 | 201.8474 | 177.9242 | -15.6242 | 171.1 | 170.9654 |  | 171.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.8 | 360 | 360 | 5.8 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 145.7 | 149.9872 | 151.3625 | -5.6625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.3673 | 18.3673 | 0.73265 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 150 | 176.446 | 151.4097 | -1.4097 | 150.2 | 176.446 | 151.4097 | -1.2097 | 166.7 | 176.9759 | 151.8644 | 14.8356 | 109.5 | 110.482 | 110.482 | -0.98202 | 31 | 37.9009 | 47.0826 | -16.0826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.1337 | 30.1337 | -1.9337 | 114.7 | 143.6813 | 172.3579 | -57.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 | 45.5 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 43.9 |  |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6907 | -5.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.9 |  | 200.3066 | -4.4066 | 0 | 189.3598 | 200.1847 | -200.1847 | 16 |  | 54 | -38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 210.7 | 249.553 | 249.553 | -38.853 | 135.4 | 133.1603 | 133.1603 | 2.2397 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 31.1 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 175.465 | 175.465 | -0.36499 |  |  |  | 0 | 175.8 | 176.2231 |  | 175.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 117.1 | 100.1 | 96.579 | 20.521 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 2.806 | 2.806 | 1.094 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 22.3 | 21.115 | 8.385 | 85.3 | 57.5 | 57.964 | 27.336 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.051 | 3.051 | -0.351 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 13.2 | 13 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 4.4 | 6.7 | 4.58 | -0.18 | 37.8 | 31.3 | 26.274 | 11.526 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 56.8 | 48.347 | -33.047 | 61.9 | 65.3 | 76.299 | -14.399 | 1.5 | 1.1 | 0.841 | 0.659 | 1.2 | 1.06 | 1.06 | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 2.149 | 2.149 | -0.149 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.1 | 33.2 | 29.831 | 26.269 | 60.5 | 32.6 | 31.034 | 29.466 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 36.5 | 30 | 13.1 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 17.6 | 18 | 14 | 3.6 | 11.2 | 18.211 | 18.211 | -7.011 | 7 | 7.64 | 7.64 | -0.64 | 11.2 | 12 | 11 | 0.2 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6
08/03/2026 | 23:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 657 | 650 | 648.1719 | 8.8281 | 217.6 | 211.662 | 211.0668 | 6.5332 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 230.3 | 242 | 242 | -11.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.8 | 582.506 | 582.506 | -0.706 | 10.7 | 10.8261 | 10.8261 | -0.12605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 134.4 | 72.9844 | 142.4441 | -8.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 177.2 | 201.8477 | 177.9242 | -0.72424 | 172.2 | 170.9654 |  | 172.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.4 | 360 | 360 | 6.4 | 82.4 | 81.6356 | 81.6356 | 0.76443 | 147.9 | 149.9872 | 151.3625 | -3.4625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.3673 | 18.3673 | 0.63265 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 109.7 | 176.446 | 102.8839 | 6.8161 | 109.9 | 176.446 | 102.8839 | 7.0161 | 142.7 | 176.9759 | 103.1928 | 39.5072 | 109.6 | 110.482 | 110.482 | -0.88202 | 33.3 | 37.9009 | 47.0826 | -13.7826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.1337 | 30.1337 | -1.9337 | 124.5 | 143.681 | 172.3579 | -47.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2653 |  | 43.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6907 | -5.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.4 |  | 200.3066 | -4.9066 | 0 | 188.978 | 200.1847 | -200.1847 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 223.4 | 249.553 | 249.553 | -26.153 | 135.2 | 133.1603 | 133.1603 | 2.0397 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 31.1 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 |  | 175.465 | -80.765 |  |  |  | 0 | 94.8 | 176.2231 |  | 94.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 114.8 | 100.9 | 100.456 | 14.344 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 3.135 | 3.135 | 2.365 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 22.2 | 21.64 | 7.16 | 82.8 | 58.2 | 57.753 | 25.047 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 5.5 | 6.5 | 4.625 | 0.875 | 36.7 | 26.9 | 27.409 | 9.291 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 55 | 45.638 | -24.738 | 50.3 | 61.8 | 71.934 | -21.634 | 1.8 | 1 | 0.748 | 1.052 | 1.1 | 0.903 | 0.903 | 0.197 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 2.813 | 2.813 | -0.813 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.5 | 28.8 | 32.175 | 20.325 | 49 | 27.6 | 30.726 | 18.274 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.6 | 6.6 | -0.6 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.7 | 36.5 | 30 | 12.7 | 32.3 | 36.5 | 30 | 2.3 | 16.8 | 18 | 14 | 2.8 | 11.2 | 18.211 | 18.211 | -7.011 | 5.1 | 7.64 | 7.64 | -2.54 | 11.2 | 12 | 11 | 0.2 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6
09/03/2026 | 00:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 657.9 | 650 | 648.1719 | 9.7281 | 217.5 | 211.662 | 211.0668 | 6.4333 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 230 | 242 | 242 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.3 | 582.506 | 582.506 | -0.206 | 10.7 | 10.8261 | 10.8261 | -0.12605 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 132.3 | 78.8577 | 142.4441 | -10.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 167.2 | 202.6269 | 177.9242 | -10.7242 | 61.7 | 170.9654 |  | 61.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367.2 | 360 | 360 | 7.2 | 82.3 | 81.6356 | 81.6356 | 0.66443 | 148.6 | 149.9872 | 151.3625 | -2.7625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.3673 | 18.3673 | 0.53265 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 109.5 | 176.446 | 94.8105 | 14.6895 | 109.4 | 176.446 | 94.8105 | 14.5895 | 140.4 | 176.9759 | 95.0952 | 45.3048 | 109.4 | 110.482 | 110.482 | -1.082 | 33.8 | 37.9009 | 47.0826 | -13.2826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 30.1337 | 30.1337 | -0.73373 | 125.7 | 142.9018 | 172.3579 | -46.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  | 32.252 | -32.252 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6907 | -5.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 195.8 |  | 200.3066 | -4.5066 | 0 |  | 200.1847 | -200.1847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4.7854 | -4.7854 | 227 | 249.553 | 249.553 | -22.553 | 135.2 | 133.1603 | 133.1603 | 2.0397 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 |  |  | 94.5 |  |  |  | 0 | 94.6 | 176.2231 |  | 94.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 10.2 | 17.4927 | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 115 | 98.9 | 102.016 | 12.984 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 3.57 | 3.57 | 1.23 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 21.5 | 21.521 | 6.579 | 76.6 | 55.8 | 56.784 | 19.816 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 6.2 | 6.8 | 5.11 | 1.09 | 32 | 22.8 | 25.955 | 6.045 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 50.1 | 39.258 | -25.558 | 50.3 | 56.8 | 66.555 | -16.255 | 1.9 | 0.8 | 0.609 | 1.291 | 0.5 | 0.708 | 0.708 | -0.208 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 3.157 | 3.157 | -0.757 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.2 | 22.7 | 32.33 | 0.87 | 27.6 | 19.7 | 28.698 | -1.098 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.9 | 36.5 | 30 | 12.9 | 32.4 | 36.5 | 30 | 2.4 | 15 | 18 | 14 | 1 | 11.2 | 18.211 | 18.211 | -7.011 | 8 | 7.64 | 7.64 | 0.36 | 11.2 | 12 | 11 | 0.2 | 18 | 19 | 19 | -1
EJEC (MWh) |  | 4858.7 | 4867.7589 | 4863.5534 |  | 15793.5 | 15599.9989 | 15556.122 |  | 5229.8 | 5079.8873 | 5065.5972 |  | 103.45 | 151.8398 | 123.5622 |  | 92.25 | 148.3837 | 119.2337 |  | 2233.7 | 2204.827 | 2204.8259 |  | 5466.3 | 5807.9994 | 5807.9988 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13950.8 | 13980.141 | 13980.1359 |  | 253.55 | 259.8242 | 259.8225 |  | 0 | 0 | 246.8194 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3948.1 | 3888.0714 | 3887.5856 |  | 238.55 | 223.186 | 223.1853 |  | 157.4 | 119.8456 | 119.8449 |  | 0 | 0 | 0 |  | 148.6 | 127.256 | 99.7412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2731.4 | 2771.8373 | 2698.0191 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 114.7979 |  | 0 | 0 | 4.1195 |  | 2644.45 | 2418.2855 | 2053.2873 |  | 4045.45 | 4250.4436 | 4463.4125 |  | 1174.3 | 1208.9433 | 1025.7925 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 9089.3 | 9006.6728 | 9005.8454 |  | 1958.95 | 1943.4505 | 1945.9846 |  | 3418.75 | 3321.4563 | 3569.2138 |  | 1009.15 | 1005.5738 | 1005.5731 |  | 447 | 461.0603 | 461.0591 |  | 354.3 | 440.8163 | 440.8163 |  | 2154.7 | 2083.3837 | 2083.0984 |  | 2034.3 | 2587.7156 | 2495.468 |  | 2288.35 | 2587.7156 | 2495.468 |  | 3090.7 | 2595.4866 | 2502.962 |  | 2630.75 | 2574.2508 | 2535.0769 |  | 966 | 1031.1783 | 1045.8773 |  | 0 | 0 | 896.7618 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 680.45 | 723.2092 | 723.209 |  | 3004.3 | 3679.7038 | 3591.6047 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1858.7 | 2041.0081 | 1918.7737 |  | 366.95 | 481.7095 | 487.9568 |  | 0 | 0 | 0 |  | 679.3 | 500.6151 | 500.1928 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3146.2 | 3280.5738 | 3280.571 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2912.6 | 2735.8754 | 2709.1124 |  | 2440.95 | 2003.066 | 2492.9036 |  | 1177.65 | 1124.6598 | 2202.0314 |  | 326.6 | 337 | 361 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39.4197 |  | 0 | 0 | 114.8472 |  | 5018.7 | 5598.4396 | 5670.8559 |  | 3046.35 | 3016.9389 | 3022.2704 |  | 1504.55 | 1612.7809 | 1612.7803 |  | 1873.85 | 1885.6286 | 1885.623 |  | 472.05 | 389.7473 | 719.5327 |  | 228.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 395.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1947.95 | 2086.0039 | 1140.5224 |  | 0 | 402.2804 | 0 |  | 1772.85 | 1497.8962 | 528.6693 |  | 543.35 | 317.3048 | 350.4366 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 218.158 |  | 222.75 | 217.6645 | 217.6621 |  | 168.9 | 419.825 | 419.8249 |  | 7.25 | 0 | 6.1554 |  | 1687.65 | 1532.512 | 1679.9509 |  | 788.65 | 0 | 788.4134 |  | 106.35 | 42.7915 | 42.7914 |  | 2.6 | 0 | 2.0999 |  | 488 | 490.9495 | 490.9494 |  | 249.75 | 239.592 | 239.5919 |  | 135.55 | 136.08 | 136.0799 |  | 2045.55 | 0 | 1979.6824 |  | 990.195 | 0 | 1017.4999 |  | 52.05 | 24 | 23.9999 |  | 62.4 | 55.55 | 55.5499 |  | 122.1 | 120 | 119.9999 |  | 490.55 | 490.1332 | 490.1332 |  | 275.95 | 466.4723 | 466.4723 |  | 430.85 | 419.825 | 419.8249 |  | 83.9 | 84 | 83.9999 |  | 441.6 | 429.1545 | 429.1545 |  | 146.75 | 0 | 150.5064 |  | 183.4 | 0 | 178.2279 |  | 432.75 | 325.6585 | 346.0149 |  | 1274.95 | 1128.3015 | 1080.2919 |  | 187 | 0 | 177.0879 |  | 65.9 | 73.224 | 73.2239 |  | 488.7 | 475.008 | 475.0079 |  | 76.8 | 48 | 47.9999 |  | 0 | 0 | 9.5999 |  | 2.9 | 0 | 2.7214 |  | 474.75 | 469.7376 | 459.4751 |  | 314.65 | 302.9387 | 293.8775 |  | 482.25 | 473.2361 | 466.4723 |  | 484.8 | 473.2361 | 466.4723 |  | 220.6 | 262.35 | 226.0789 |  | 1041.7 | 876.5235 | 832.3679 |  | 368.55 | 0 | 347.3864 |  | 594.8 | 840.65 | 1003.5654 |  | 1110.05 | 1107.8 | 1420.0054 |  | 56.2 | 59.75 | 35.4189 |  | 38 | 59.5035 | 59.5034 |  | 502.5 | 0 | 418.4899 |  | 504 | 489.7958 | 489.7957 |  | 196.8 | 196.8 | 196.7999 |  | 171.3 | 170.0348 | 170.0348 |  | 489.6 | 473.2361 | 466.4723 |  | 489.6 | 473.2361 | 466.4723 |  | 475 | 473.2361 | 466.4723 |  | 78.2 | 54.6635 | 54.6634 |  | 2527.7 | 0 | 2568.5174 |  | 139.25 | 0 | 127.4359 |  | 1376.05 | 0 | 1402.1789 |  | 9 | 7.8 | 14.3999 |  | 1179.7 | 1275.722 | 1414.7484 |  | 1376.2 | 1329.429 | 1433.0039 |  | 1031.25 | 0 | 1023.2104 |  | 115.2 | 100.8 | 100.7999 |  | 53.65 | 57.6 | 57.5999 |  | 26.4 | 28.8 | 28.7999 |  | 62.15 | 67.2 | 67.1999 |  | 134.7 | 0 | 135.0384 |  | 152.2 | 158.4 | 158.3999 |  | 480 | 470.9037 | 461.8074 |  | 479.95 | 470.9037 | 461.8074 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1035.15 | 876 | 720 |  | 761.45 | 876 | 720 |  | 417.3 | 384 | 335.9999 |  | 155.75 | 437.064 | 437.0639 |  | 177.8 | 183.36 | 183.3599 |  | 261.65 | 276 | 263.9999 |  | 401.35 | 456 | 455.9999

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 8 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 20262863 y resultó S/. 3469428 (20.66% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 1 | 16793434.3787 | 5191460.0894 | 223.5%
LUN 2 | 43474790.8743 | 47671459.2226 | -8.803%
MAR 3 | 41195069.389 | 50269140.1564 | -18.05%
MIE 4 | 35765400.7654 | 47035046.7841 | -23.96%
JUE 5 | 32388108.5659 | 40205903.6898 | -19.44%
VIE 6 | 36825641.0777 | 35857464.9685 | 2.7%
SAB 7 | 33580242.7456 | 26183304.0924 | 28.25%
DOM 8 | 20262862.6132 | 18351250.9251 | 10.42%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 8 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 03:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 08/03/2026 13:05:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/03/2026 06:49:00 | 08/03/2026 07:07:00 |  | 08/03/2026 06:49:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 08/03/2026 06:49:00 | 08/03/2026 07:01:00 |  | 08/03/2026 06:49:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/03/2026 16:41:00 | 08/03/2026 17:15:00 | 08/03/2026 16:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/03/2026 17:15:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 08/03/2026 18:54:00 | 09/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 16:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 06:58:00 | 08/03/2026 09:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 09:31:00 | 08/03/2026 11:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 11:28:00 | 08/03/2026 12:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 12:52:00 | 08/03/2026 15:02:00 |  | 08/03/2026 14:47:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/03/2026 21:45:00 | 09/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 21:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 08/03/2026 16:27:00 | 08/03/2026 16:57:00 | 08/03/2026 16:09:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 08/03/2026 16:57:00 | 08/03/2026 21:54:00 |  | 08/03/2026 21:30:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 21:10 h: Bajó a 30 MW por disponibilidad de combustible.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:47:00 |  | 08/03/2026 06:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:32:00 |  | 08/03/2026 06:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 01:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 08/03/2026 01:51:00 | 08/03/2026 02:19:00 |  | 08/03/2026 02:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 08/03/2026 10:17:00 | 08/03/2026 13:45:00 | 08/03/2026 09:56:00 | 08/03/2026 13:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 08/03/2026 16:58:00 | 08/03/2026 18:31:00 | 08/03/2026 16:38:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 08/03/2026 17:14:00 | 08/03/2026 18:38:00 | 08/03/2026 16:54:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 08/03/2026 17:34:00 | 08/03/2026 19:09:00 | 08/03/2026 17:14:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 08/03/2026 18:31:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 08/03/2026 18:38:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 08/03/2026 19:09:00 | 08/03/2026 22:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 08/03/2026 22:15:00 | 08/03/2026 22:41:00 |  | 08/03/2026 22:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 06:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 00:21 s/c bajar a ,minimo 06:28 h S/C bajar a 350 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 06:48:00 | 08/03/2026 09:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 09:36:00 | 08/03/2026 10:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:36h S/C subir a 250 MW. A las 10:22h S/C bajar a 300 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 10:32:00 | 08/03/2026 17:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 17:16:00 | 08/03/2026 22:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 17:16h S/C generar 350 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 08/03/2026 22:48:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 22.48 h S/C generar 350 MW. Limitacion de agua demi y combustible
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/03/2026 16:37:00 | 08/03/2026 17:06:00 | 08/03/2026 16:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/03/2026 17:06:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  | 08/03/2026 23:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 03:57:00 |  | 08/03/2026 03:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 03:08:00 |  | 08/03/2026 02:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 08/03/2026 00:00:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 05:26:00 |  | 08/03/2026 05:14:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 08/03/2026 00:00:00 | 08/03/2026 04:43:00 |  | 08/03/2026 04:31:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 08/03/2026 16:38:00 | 08/03/2026 18:51:00 | 08/03/2026 16:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 08/03/2026 17:29:00 | 08/03/2026 18:41:00 | 08/03/2026 17:04:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 08/03/2026 18:00:00 | 08/03/2026 19:40:00 | 08/03/2026 17:34:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 08/03/2026 18:41:00 | 08/03/2026 23:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 08/03/2026 18:51:00 | 08/03/2026 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 08/03/2026 19:40:00 | 08/03/2026 21:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 08/03/2026 21:54:00 | 08/03/2026 22:14:00 |  | 08/03/2026 22:07:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 08/03/2026 23:03:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 08/03/2026 23:18:00 | 09/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 8 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 08/03/2026 07:49:00 | 08/03/2026 17:02:00 |  | Se redujo generación a la C.H. Huanza.

## RRPF_RRSF
domingo, 8 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 1 | 0 | 19.6918 | 1 | 6 | 12.4686 | 1 | 6 | 12.4685 | 1 | 13.2 | 6.0044 | 1 | 13.1999 | 6.0045 | 1 | 13.1998 | 6.005 | 1 | 11.2437 | 7.8535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12.4217 | 1 | 6 | 12.4217 | 1 | 6 | 11.9323 | 1 | 6 | 11.9322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11.9323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12.8017 | 1 | 6 | 12.4217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 1 | 6 | 8.3999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12.5999 | 1 | 6 | 12.5999 | 1 | 6 | 12.5999 | 1 | 6 | 12.4083
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 1 | 0 | 4.923 | 1 | 1.5 | 3.1171 | 1 | 1.5 | 3.1171 | 1 | 3.3 | 1.5011 | 1 | 3.3 | 1.5011 | 1 | 3.2999 | 1.5012 | 1 | 2.8109 | 1.9634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.2004 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.1021
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 1 | 0 | 4.923 | 1 | 1.5 | 3.1171 | 1 | 1.5 | 3.1171 | 1 | 3.3 | 1.5011 | 1 | 3.3 | 1.5011 | 1 | 3.2999 | 1.5012 | 1 | 2.8109 | 1.9634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.2004 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.1021
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 1 | 0 | 4.923 | 1 | 1.5 | 3.1171 | 1 | 1.5 | 3.1171 | 1 | 3.3 | 1.5011 | 1 | 3.3 | 1.5011 | 1 | 3.2999 | 1.5012 | 1 | 2.8109 | 1.9634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.2004 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.1021
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 1 | 0 | 4.923 | 1 | 1.5 | 3.1171 | 1 | 1.5 | 3.1171 | 1 | 3.3 | 1.5011 | 1 | 3.3 | 1.5011 | 1 | 3.2999 | 1.5012 | 1 | 2.8109 | 1.9634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.9831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.2004 | 1 | 1.5 | 3.1054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.15 | 1 | 1.5 | 3.1021
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 6 | 9.2 | 1 | 6 | 8.5316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.0055 | 1 | 0 | 52.6708 | 1 | 29.4401 | 30.321 | 1 | 0 | 52.6706 | 1 | 0 | 52.6706 | 1 | 0 | 52.6708 | 1 | 0 | 52.6706 | 1 | 0 | 52.6706 | 1 | 0 | 50.9368 | 1 | 0 | 50.9368 | 1 | 0 | 44.0379 | 1 | 52.6611 | 52.8 | 1 | 14.4718 | 79.1783 | 1 | 0 | 78.4972 | 1 | 0 | 78.4972 | 1 | 0 | 78.9609 | 1 | 6 | 78.9591 | 1 | 0 | 78.0979 | 1 | 0 | 79.1999 | 1 | 40.3862 | 79.2 | 1 | 40.3862 | 79.2 | 1 | 27 | 78.37 | 1 | 27 | 78.37 | 1 | 0 | 103.6468 | 1 | 0 | 103.6475 | 1 | 8.373 | 105.4515 | 1 | 0 | 103.6468 | 1 | 9.1557 | 105.2632 | 1 | 10.945 | 104.7777 | 1 | 10.4143 | 104.9275 | 1 | 19.2868 | 79.2 | 1 | 26.4146 | 78.3706 | 1 | 52.7074 | 52.8 | 1 | 52.7074 | 52.8 | 1 | 52.7074 | 52.8 | 1 | 52.7074 | 52.8 | 1 | 33.1871 | 52.8 | 1 | 7.8106 | 52.7999 | 1 | 22.712 | 52.8 | 1 | 22.7121 | 52.7999 | 1 | 22.7121 | 52.7999 | 1 | 22.2508 | 52.8 | 1 | 22.712 | 52.8 | 1 | 24.6168 | 52.7999 | 1 | 24.6169 | 52.7999 | 1 | 24.6172 | 52.7999 | 1 | 25.4191 | 52.6381
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.0055 | 1 | 0 | 52.6708 | 1 | 29.4401 | 30.321 | 1 | 0 | 52.6706 | 1 | 0 | 52.6706 | 1 | 0 | 52.6708 | 1 | 0 | 52.6706 | 1 | 0 | 52.6706 | 1 | 0 | 50.9368 | 1 | 0 | 50.9368 | 1 | 0 | 44.0379 | 1 | 0 | 44.2351 | 1 | 0 | 45.5342 | 1 | 0 | 39.2486 | 1 | 0 | 39.2486 | 1 | 0 | 39.4805 | 1 | 0 | 42.0447 | 1 | 0 | 39.0489 | 1 | 0 | 39.5999 | 1 | 0 | 59.4968 | 1 | 40.3862 | 19.7032 | 1 | 27 | 27.1143 | 1 | 27 | 27.1143 | 1 | 0 | 51.8234 | 1 | 0 | 51.8237 | 1 | 8.373 | 47.7036 | 1 | 0 | 51.8234 | 1 | 9.1557 | 47.2368 | 1 | 0 | 58.6386 | 1 | 10.4143 | 46.4679 | 1 | 19.2868 | 31.3986 | 1 | 0 | 50.9346 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 52.7074 | 0 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 52.7074 | 0 | 1 | 33.1871 | 18.897 | 1 | 7.8106 | 52.7999 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 22.7121 | 22.5365 | 1 | 22.7121 | 22.5365 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 22.712 | 22.5365 | 1 | 0 | 52.7999 | 1 | 24.6169 | 21.9941 | 1 | 24.6172 | 21.994 | 1 | 25.4191 | 21.7099
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.6611 | 8.5649 | 1 | 14.4718 | 33.6441 | 1 | 0 | 39.2486 | 1 | 0 | 39.2486 | 1 | 0 | 39.4805 | 1 | 6 | 36.9145 | 1 | 0 | 39.0489 | 1 | 0 | 39.5999 | 1 | 40.3862 | 19.7032 | 1 | 0 | 59.4968 | 1 | 0 | 51.2557 | 1 | 0 | 51.2557 | 1 | 0 | 51.8234 | 1 | 0 | 51.8237 | 1 | 0 | 57.7479 | 1 | 0 | 51.8234 | 1 | 0 | 58.0264 | 1 | 10.945 | 46.1391 | 1 | 0 | 58.4596 | 1 | 0 | 47.8014 | 1 | 26.4146 | 27.4359 | 1 | 52.7074 | 0 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 52.7074 | 0 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 0 | 33.903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.712 | 0 | 1 | 0 | 30.2634 | 1 | 0 | 30.2634 | 1 | 22.2508 | 0 | 1 | 0 | 30.2634 | 1 | 24.6168 | 0 | 1 | 0 | 30.8058 | 1 | 0 | 30.8058 | 1 | 0 | 30.9281
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 76.2699 | 78 | 1 | 20 | 77.1901 | 1 | 20 | 77.8704 | 1 | 38.9999 | 72.9224 | 1 | 20 | 77.871 | 1 | 20 | 77.871 | 1 | 20 | 77.8704 | 1 | 20 | 77.871 | 1 | 20 | 77.871 | 1 | 39 | 76.0497 | 1 | 39 | 76.0497 | 1 | 68.44 | 67.7591 | 1 | 78 | 78 | 1 | 19.9947 | 116.3182 | 1 | 19.9995 | 115.0796 | 1 | 19.9995 | 115.0797 | 1 | 38.9994 | 98.4259 | 1 | 38.9994 | 98.4235 | 1 | 38.9995 | 97.2722 | 1 | 19.6868 | 116.9998 | 1 | 38.9994 | 98.7765 | 1 | 38.9995 | 98.7765 | 1 | 20 | 69.9278 | 1 | 20 | 69.9278 | 1 | 39 | 51.4803 | 1 | 38.9999 | 51.4761 | 1 | 39 | 52.661 | 1 | 39 | 51.4803 | 1 | 39 | 52.4997 | 1 | 39 | 52.1632 | 1 | 39 | 52.2562 | 1 | 15.9079 | 74.5932 | 1 | 20 | 69.9278 | 1 | 69.8926 | 69.4831 | 1 | 69.8926 | 69.4831 | 1 | 69.8926 | 69.4831 | 1 | 60.867 | 78 | 1 | 68.2529 | 71.0304 | 1 | 39 | 53.5235 | 1 | 39 | 53.5236 | 1 | 39 | 53.5236 | 1 | 39 | 53.5236 | 1 | 52.1892 | 40.0304 | 1 | 39 | 53.5236 | 1 | 20 | 70.7317 | 1 | 20 | 70.7317 | 1 | 20 | 70.7316 | 1 | 20 | 70.5658
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 38.645 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 38.9999 | 0 | 1 | 20 | 17.7098 | 1 | 20 | 17.7098 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 17.7098 | 1 | 20 | 17.7098 | 1 | 0 | 37.8432 | 1 | 0 | 37.8432 | 1 | 0 | 33.5869 | 1 | 0 | 38.645 | 1 | 19.9947 | 25.2896 | 1 | 19.9995 | 24.7619 | 1 | 19.9995 | 24.7619 | 1 | 38.9994 | 7.2563 | 1 | 38.9994 | 7.2555 | 1 | 38.9995 | 7.0097 | 1 | 19.6868 | 25.5898 | 1 | 38.9994 | 7.3659 | 1 | 38.9995 | 7.3659 | 1 | 20 | 24.8962 | 1 | 20 | 24.8962 | 1 | 39 | 6.9304 | 1 | 38.9999 | 6.9257 | 1 | 39 | 7.2968 | 1 | 39 | 6.9303 | 1 | 39 | 7.2244 | 1 | 39 | 7.0959 | 1 | 39 | 7.1282 | 1 | 15.9079 | 29.1559 | 1 | 20 | 24.8962 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 25.7616 | 19.8576 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 20 | 25.2945 | 1 | 20 | 25.2944 | 1 | 20 | 25.2944 | 1 | 20 | 25.2117
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 39.355 | 1 | 0 | 38.6756 | 1 | 0 | 39.0164 | 1 | 0 | 36.5367 | 1 | 0 | 30.1324 | 1 | 0 | 30.1324 | 1 | 0 | 39.0164 | 1 | 0 | 30.1324 | 1 | 0 | 30.1324 | 1 | 0 | 38.2065 | 1 | 0 | 38.2065 | 1 | 0 | 34.1722 | 1 | 0 | 39.355 | 1 | 0 | 45.6011 | 1 | 0 | 45.4268 | 1 | 0 | 45.4268 | 1 | 0 | 45.8528 | 1 | 0 | 45.852 | 1 | 0 | 45.3992 | 1 | 0 | 45.973 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.0873 | 24.2685 | 1 | 22.0873 | 24.2685 | 1 | 22.0873 | 24.2685 | 1 | 13.0616 | 32.7854 | 1 | 20.4475 | 25.8158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 38.135 | 0 | 1 | 0 | 38.5145 | 1 | 0 | 38.8539 | 1 | 0 | 36.3858 | 1 | 0 | 30.0288 | 1 | 0 | 30.0288 | 1 | 0 | 38.8539 | 1 | 0 | 30.0288 | 1 | 0 | 30.0288 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 34.22 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 45.4275 | 1 | 0 | 44.891 | 1 | 0 | 44.891 | 1 | 0 | 45.3168 | 1 | 0 | 45.316 | 1 | 0 | 44.8634 | 1 | 0 | 45.437 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 45.0317 | 1 | 0 | 45.0317 | 1 | 0 | 44.55 | 1 | 0 | 44.5504 | 1 | 0 | 45.3642 | 1 | 0 | 44.55 | 1 | 0 | 45.2754 | 1 | 0 | 45.0673 | 1 | 0 | 45.128 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 45.0316 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 26.4276 | 20.1728 | 1 | 39 | 8.309 | 1 | 0 | 45.4373 | 1 | 0 | 45.4372 | 1 | 0 | 45.4372 | 1 | 0 | 45.3541
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 34.8 | 1 | 0 | 34.0208 | 1 | 0 | 34.6712 | 1 | 0 | 30.7166 | 1 | 0 | 34.671 | 1 | 0 | 34.671 | 1 | 0 | 34.6712 | 1 | 0 | 34.671 | 1 | 0 | 34.671 | 1 | 0 | 33.0219 | 1 | 0 | 33.0219 | 1 | 0 | 27.8601 | 1 | 0 | 34.8 | 1 | 0 | 44.6802 | 1 | 6 | 51.4995 | 1 | 6 | 51.4995 | 1 | 17.3996 | 51.9595 | 1 | 17.3997 | 51.9579 | 1 | 17.3997 | 51.0673 | 1 | 17.3997 | 52.1999 | 1 | 0 | 44.6914 | 1 | 0 | 44.6914 | 1 | 6 | 51.3934 | 1 | 6 | 51.3934 | 1 | 17.4 | 62.7687 | 1 | 17.4 | 62.7711 | 1 | 17.4 | 64.9139 | 1 | 17.4 | 62.7687 | 1 | 17.4 | 64.7196 | 1 | 17.4 | 64.2193 | 1 | 17.4 | 64.3714 | 1 | 6 | 52.2 | 1 | 6 | 51.3932 | 1 | 0 | 34.8 | 1 | 0 | 34.8 | 1 | 0 | 34.8 | 1 | 0 | 34.8 | 1 | 0 | 34.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 34.8 | 1 | 0 | 34.0208 | 1 | 0 | 34.6712 | 1 | 0 | 30.7166 | 1 | 0 | 34.671 | 1 | 0 | 34.671 | 1 | 0 | 34.6712 | 1 | 0 | 34.671 | 1 | 0 | 34.671 | 1 | 0 | 33.0219 | 1 | 0 | 33.0219 | 1 | 0 | 27.8601 | 1 | 0 | 34.8 | 1 | 0 | 44.6802 | 1 | 6 | 25.5319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.3997 | 20.7993 | 1 | 17.3997 | 21.2002 | 1 | 0 | 44.6914 | 1 | 0 | 44.6914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 25.67 | 1 | 17.4 | 26.6324 | 1 | 17.4 | 26.3844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.9677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.268 | 1 | 0 | 30.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 42.44 | 45.252 | 1 | 48.44 | 39.9132 | 1 | 0 | 83.04 | 1 | 48.44 | 39.9131 | 1 | 48.44 | 39.9131 | 1 | 48.44 | 39.9132 | 1 | 48.44 | 39.9131 | 1 | 48.44 | 39.9131 | 1 | 29.44 | 56.9916 | 1 | 29.44 | 56.9916 | 1 | 0 | 77.3429 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 78.9736 | 11.1534 | 1 | 75.4405 | 14.183 | 1 | 75.4405 | 14.1829 | 1 | 59.001 | 29.8929 | 1 | 59.0011 | 29.8921 | 1 | 59.0012 | 29.4841 | 1 | 86.27 | 0 | 1 | 55.2145 | 33.5848 | 1 | 55.2145 | 33.5848 | 1 | 90.22 | 0 | 1 | 90.22 | 0 | 1 | 86.82 | 0 | 1 | 86.8201 | 0 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 86.82 | 0 | 1 | 83.6643 | 6.6324 | 1 | 81.875 | 8.1609 | 1 | 82.4057 | 7.706 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 21.6294 | 65.2768 | 1 | 12.728 | 73.6765 | 1 | 12.7279 | 73.6765 | 1 | 12.7279 | 73.6765 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 12.728 | 73.6765 | 1 | 17.8232 | 68.8684 | 1 | 17.8231 | 68.8686 | 1 | 17.8228 | 68.8688 | 1 | 17.0209 | 69.5436
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 42.44 | 45.252 | 1 | 48.44 | 39.9132 | 1 | 0 | 83.04 | 1 | 48.44 | 39.9131 | 1 | 48.44 | 39.9131 | 1 | 48.44 | 39.9132 | 1 | 48.44 | 39.9131 | 1 | 48.44 | 39.9131 | 1 | 29.44 | 56.9916 | 1 | 29.44 | 56.9916 | 1 | 0 | 77.3429 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 78.9736 | 11.1534 | 1 | 75.4405 | 14.183 | 1 | 75.4405 | 14.1829 | 1 | 59.001 | 29.8929 | 1 | 59.0011 | 29.8921 | 1 | 59.0012 | 29.4841 | 1 | 86.27 | 0 | 1 | 55.2145 | 33.5848 | 1 | 55.2145 | 33.5848 | 1 | 90.22 | 0 | 1 | 90.22 | 0 | 1 | 86.82 | 0 | 1 | 86.8201 | 0 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 86.82 | 0 | 1 | 83.6643 | 6.6324 | 1 | 81.875 | 8.1609 | 1 | 82.4057 | 7.706 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 21.6294 | 65.2768 | 1 | 12.728 | 73.6765 | 1 | 12.7279 | 73.6765 | 1 | 12.7279 | 73.6765 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 12.728 | 73.6765 | 1 | 17.8232 | 68.8684 | 1 | 17.8231 | 68.8686 | 1 | 17.8228 | 68.8688 | 1 | 17.0209 | 69.5436
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.8745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.8744 | 1 | 0 | 11.8744 | 1 | 0 | 11.8745 | 1 | 0 | 11.8744 | 1 | 0 | 11.8744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 17.9781 | 1 | 6 | 17.2721 | 1 | 6 | 17.2721 | 1 | 6 | 17.7561 | 1 | 0 | 17.7625 | 1 | 6 | 16.8688 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17.2394 | 1 | 0 | 17.2394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 17.2393 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 11.8442
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.8745 | 1 | 0 | 11.8744 | 1 | 0 | 11.8744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 17.9781 | 1 | 6 | 17.2721 | 1 | 6 | 17.2721 | 1 | 6 | 17.7561 | 1 | 0 | 17.7625 | 1 | 6 | 16.8688 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17.2394 | 1 | 0 | 17.2394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 17.2393 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 11.9999 | 1 | 0 | 11.8442
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 81.7301 | 7.8304 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 78.3389 | 11.0304 | 1 | 95.5599 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 74.3999 | 6.0003 | 1 | 74.3999 | 6.0004 | 1 | 74.3999 | 10.2047 | 1 | 74.3998 | 14.7472 | 1 | 74.3999 | 14.7474 | 1 | 74.3999 | 14.7474 | 1 | 47.78 | 41.6476 | 1 | 47.78 | 41.6476 | 1 | 47.78 | 41.1719 | 1 | 47.78 | 41.1731 | 1 | 47.78 | 41.9737 | 1 | 47.78 | 41.1719 | 1 | 47.78 | 41.8851 | 1 | 47.78 | 41.6789 | 1 | 47.78 | 41.7389 | 1 | 53 | 34.2051 | 1 | 47.78 | 41.6475 | 1 | 74.4 | 14.7473 | 1 | 74.4 | 14.7473 | 1 | 74.4 | 14.7473 | 1 | 83.4257 | 6.2304 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 33.9501 | 7.8304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 30.5589 | 11.0304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 31.3993 | 6.0003 | 1 | 31.4529 | 6.0004 | 1 | 29.0446 | 10.2047 | 1 | 26.62 | 14.7472 | 1 | 26.6199 | 14.7474 | 1 | 26.6199 | 14.7474 | 1 | 0 | 41.6476 | 1 | 0 | 41.6476 | 1 | 0 | 41.1719 | 1 | 0 | 41.1731 | 1 | 0 | 41.9737 | 1 | 0 | 41.1719 | 1 | 0 | 41.8851 | 1 | 0 | 41.6789 | 1 | 0 | 41.7389 | 1 | 6 | 34.2051 | 1 | 0 | 41.6475 | 1 | 26.62 | 14.7473 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 26.62 | 14.7473 | 1 | 35.6457 | 6.2304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 43.0005 | 0 | 1 | 42.947 | 0 | 1 | 45.3553 | 0 | 1 | 47.7799 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 26.62 | 14.7473 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170.0000 | 192.0000 |  | 170.000 | 192.0001 |  | 170.0000 | 191.9999 |  | 170.0000 | 191.9999 |  | 170.0000 | 192.0000 |  | 170.000 | 192.0001 |  | 164.0000 | 216.9998 |  | 164.0000 | 217.0000 |  | 164.0000 | 217.0001 |  | 164.0000 | 217.0000
COMENTARIOS | [10 empty] | Chimay perdio comunicacion con AGC | [5 empty] | Chimay perdio comunicacion con AGC |  |  | Chimay perdio comunicacion con AGC | [17 empty] | G1 de CH Huinco no reguló por problema en los inyectores |  |  | G1 de CH Huinco no reguló por problema en los inyectores | [8 empty] | C.H. Matucana dejó de brindar RSF por nivel de embalse. |  |  | C.H. Matucana dejó de brindar RSF por nivel de embalse. |  |  | C.H. Matucana dejó de brindar RSF por nivel de embalse. |  |  | A las 09:06h C.H. Matucana empezó a brindar RSF. | [11 empty] | A las 11:04h C.H. Matucana dejó de brindar RSF por nivel de embalse. |  |  | C.H. Matucana dejó de brindar RSF por nivel de embalse. |  |  | C.H. Matucana dejó de brindar RSF por nivel de embalse. |  |  | C.H. Matucana dejó de brindar RSF por nivel de embalse. |  |  | C.H. Matucana dejó de brindar RSF por nivel de embalse. |  |  | A las 13:49h C.H. Matucana regula con la unidad G1, G2 no regula. |  |  | C.H. Matucana regula con la unidad G1, G2 no regula. |  |  | C.H. Matucana regula con la unidad G1, G2 no regula. |  |  | C.H. Matucana indispuso su RSF |  |  | C.H. Matucana indispuso su RSF |  |  | C.H. Matucana indispuso su RSF |  |  | C.H. Matucana indispuso su RSF |  |  | C.H. Matucana indispuso su RSF |  |  | C.H. Matucana indispuso su RSF |  |  | C.H. Matucana indispuso su RSF |  |  | C.H. Matucana indispuso su RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 8 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
08/03/2026 | 00:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 01:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 01:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 02:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 02:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 03:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 03:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 04:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 04:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 05:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 05:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 06:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 06:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 07:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 07:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 08:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 08:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 09:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 09:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 10:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 10:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 11:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 11:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 12:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 12:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 13:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 13:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 14:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 14:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 15:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 15:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 16:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 16:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 17:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 17:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 18:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 18:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 19:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 19:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 20:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 20:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 21:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 21:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 22:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 22:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 23:00 | 0 | 0
08/03/2026 | 23:30 | 0 | 0
08/03/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 8 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Sunny Expansión y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 8 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe