## EVENTOS
martes, 10 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 10/03/2026 14:21:18 | 10/03/2026 14:48:25 | DESCONEXIÓN DE LA C.T. SAN JACINTO |  | NO | 13.8
FALLA | ATN 1 S.A. | FRANCOISE | TRANSFORMADOR 3D | PT-01 | 10/03/2026 13:11:25 | 11/03/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR PT-01 DE 220/50 kV DE LA S.E. FRANCOISE | 24.1 | SI | 220
FALLA | ELECTRO DUNAS | NAZCA - PUQUIO | LINEA DE TRANSMISION | L-6630/2 | 10/03/2026 14:32:46 | 10/03/2026 14:33:51 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-6630/2 (NAZCA - PUQUIO) DE 60 kV |  | NO | 60
FALLA | ELECTRO DUNAS | NAZCA - PUQUIO | LINEA DE TRANSMISION | L-6630/2 | 10/03/2026 14:40:03 | 10/03/2026 14:42:21 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-6630/2 (NAZCA - PUQUIO) DE 60 kV |  | NO | 60
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 10/03/2026 18:11:00 | 10/03/2026 20:39:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | TRANSFORMADOR 3D | TR-2 | 10/03/2026 15:55:00 | 11/03/2026 08:21:00 | DECONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TR-2 DE 220/33 KV DE LA S.E FLAMENCO |  | NO | 220
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA - QUENCORO | LINEA DE TRANSMISION | L-1050 | 10/03/2026 19:52:24 | 10/03/2026 19:52:24 | RECIERRE EXITOSO DE LA LÍNEA L-1050 (QUENCORO - COMBAPATA) DE 138 KV |  | NO | 138
FALLA | SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 10/03/2026 12:47:00 | 10/03/2026 13:45:00 | DESCONEXIÓN DE LA P.C.H. TUPURI |  | NO | 2.4

## RESTRIC_OPE
martes, 10 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Con la carta KG-0389-2026, informó la indisponibilidad del servicio de RSF de la URS compuesta por las tres unidades de la CH Cerro del Águila.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | Durante proceso de conversión de TG5 se encuentran fallas en el sistema de petróleo lado 5B, lo cual no permite disponer para el despacho el lado 5B con petróleo.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | Durante proceso de conversión de TG6 se encuentran fallas en el sistema de petróleo lado 5B, lo cual no permite disponer para el despacho el lado 5B con petróleo.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
10/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 10 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 10/03/2026 07:40 | 10/03/2026 17:51 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | La C.T. Ca?a Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CELARIS ENERGY S.A. | LA PAMPA - MANTA | L-6710 | 10/03/2026 08:00 | 10/03/2026 13:00 | INSPECCION TRIMESTRAL DE LA LINEA DE TRANSMISION | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20659 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G2 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 16:55 | FUERA DE SERVICIO UG2, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA DE INYECTORES UG02. | 10 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA A POR RESTRICCION OPERATIVA DEL SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CL-TR1 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-TRAFO | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | NDISPONIBLE SECCIONADOR DE BARRA B SB-20011 DE CL-TR1. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1906 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 14:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 / MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 02 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 10/03/2026 14:00 | 10/03/2026 15:51 | Operacion por Pruebas como parte del mantenimiento preventivo. A las 15:51 h se declara disponible ante COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 10/03/2026 16:41 | 10/03/2026 17:35 | Mantenimiento correctivo por problemas operativos en los servicios auxiliares de regulacion de presion de aceite. | 11.002 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 10/03/2026 17:35 | 10/03/2026 17:59 | Operacion por pruebas como parte del mantenimiento correctivo. A las 17:59 h se declara disponible ante COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 125 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 10/03/2026 07:23 | 10/03/2026 12:21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSPECCION DE RODETE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 2 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por falla actuo la proteccion diferencial del transformador principal | 0 | F | F/S | N | CORR. | 8 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | G2 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 16:56 | Lijado y rasqueteado del disco del eje (empuje axial) lado Generador.G2 sincroniza a la 15:47 hrs., asumiendo carga en forma progresiva. A las 16:56 hrs., se declara al CCO COES disponible la Unidad de Generacion. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17036 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 10/03/2026 16:58 | 10/03/2026 17:13 | PRUEBAS OPERATIVAS EN MODO DIESEL | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | CHT5 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Pruebas de proteccion de transformadores GSU y UAT | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15690 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | CL-CHT5_220 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADO PRINCIPAL DE TG41 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24827 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | PR SHAPIRINGO | 10/03/2026 17:33 | 10/03/2026 22:19 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14451 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | AEG D7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 18:03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GCB TG LAS FLORES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TP-D2 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 18:03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GCB TG LAS FLORES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12725 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | TP-F03 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Energizado por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26975 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 10/03/2026 23:05 | 11/03/2026 00:00 | A SOLICITUD DE COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | TXF-005 | 10/03/2026 10:53 | 10/03/2026 16:51 | Observaciones en circuito de alumbrado de Patio SE San Carlos. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15002 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS INT-5982 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN CARLOS | L-2076 | 10/03/2026 10:53 | 10/03/2026 16:51 | Observaciones en circuito de alumbrado de Patio SE San Carlos. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15000 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | TR-2 | 10/03/2026 15:55 | 11/03/2026 00:00 | TRIP Transformador TR2 FP2 51N/50N Arranque Falla Tierra Calculada Etapa 1 - 220 KV, descargo 117 MW. | 177 | F | F/S | N | OTROS | 23226 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 02:00 | Durante proceso de conversion de TG6 se encuentran fallas en el sistema de petroleo lado 6B, lo cual no permite disponer para el despacho el lado 6B con petroleo. | 25 | P | E/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 10/03/2026 06:33 | 10/03/2026 08:30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FALLA EN EL ARRANQUE CON DB2- SISTEMA COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 150 | F | F/S | N | CORR. | 13 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | TH-05 TCM-VS vibr MB(front) high incr(vibracion en el generador) | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 10/03/2026 09:36 | 10/03/2026 16:02 | TH-25 Mantenimiento preventivo 11vo anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 10/03/2026 09:45 | 10/03/2026 15:42 | TH-29 Mantto preventivo 11vo anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR2 220/60 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8737 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | ACOPLE 220 | 10/03/2026 08:00 | 10/03/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11861 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | BARRA II 220kV | 10/03/2026 08:00 | 10/03/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11856 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA SE?AL DE POSICION DEL INTERRUPTOR IN-4130. DEBIDO A ELLO LA BARRA A 138KV SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. REVISAR SISTEMA DE CONTROL SVC.(R0128303). SE REQUIERE 2 PRUEBAS DE ENERGIZACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2097 | 10/03/2026 08:00 | 10/03/2026 17:00 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL SPAT. (R0125006) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11610 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 10/03/2026 09:28 | 10/03/2026 17:28 | MP 6A LIMPIEZA DE SERVIDORES SCADA, HMI, GATEWAY Y SAS DE LA SUBESTACION. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0124677) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | APERTURA DE CUELLOS EN LA TORRE T-79 PARA REALIZAR EL TENSIONADO EN VACIO DE LA LINEA L-2216 DESDE LA S.E. PARAMONGA NUEVA, DEBIDO AL ROBO DE CONDUCTOR. (LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE CONDUCTOR SE REALIZAN EN EL TRAMO DE LAS TORRES T-1 A T-68). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 10/03/2026 10:45 | 10/03/2026 16:35 | REVISION DE LA RED VLAN 4 Y REVISION DE LA COMUNICACION DEL ROUTER RX1500, CORRECCION DE MEDIDAS ERRADAS NIVEL 3 DE LA SUBESTACION PUNO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 15 MINUTOS CUANDO SE REQUIERA REINICIAR LA RTU. (R0127049) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | ACOPLE 220 | 10/03/2026 08:00 | 10/03/2026 16:00 | REVISION DE MECANISMO Y PRUEBAS IN2298. BARRA B FUERA DE SERVICIO (R0127434) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-B 220 | 10/03/2026 08:00 | 10/03/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO PARA REVISION DEL ACOPLAMIENTO (R0127434) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA - ZORRITOS | L-2249 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 19:50 | LINEA INDISPONIBLE POR COLAPSO DE TORRE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1073 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BC-20 | 10/03/2026 08:21 | 10/03/2026 11:51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1A INSPECCION DE CAPACITORES. REQUIERE INTERRUPTORES IN-1564 E IN-1560 ABIERTOS. (R0123179) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12876 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | IN-2224 | 10/03/2026 08:00 | 10/03/2026 12:00 | MP 1A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA IN-2224 Y TC-362. (R0125629) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9169 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | IN-2226 | 10/03/2026 12:00 | 10/03/2026 16:00 | MP 1A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA IN-2226, TC-363 Y TC-364. (R0125630) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12644 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 10/03/2026 08:40 | 10/03/2026 12:15 | Mantenimiento correctivo del conector de la fase S del lado de 2.4 kV del transformador de la subestacion Tupuri | 2.18 | P | F/S | N | CORR. | 21891 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | CUMMINS | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | por presentar problemas en el sistema de refrigeracion | 1.061 | P | F/S | N | CORR. | 1933 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | por problemas en las tuberias de agua salada para el condensador | 19.191 | P | F/S | N | CORR. | 59 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda n°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna de la L-1156, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 220 | 10/03/2026 09:11 | 10/03/2026 14:49 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A LUBRICACION SECCIONADOR. REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO (R0123894) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23030 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_A_220 kV | 10/03/2026 09:11 | 10/03/2026 14:49 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN EL ACOPLAMIENTO (R0123894) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23032 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_A_60 kV | 10/03/2026 09:11 | 10/03/2026 13:54 | MP 3A SILICONADO AISLAMIENTO / CADENAS (R0127005) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23034 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 10/03/2026 16:05 | 10/03/2026 18:57 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTACTO AUXILIAR ARCO SA-9159. REQUIERE BARRA A F/S | 0 | F | F/S | N | CORR. | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 500kV | 10/03/2026 08:00 | 10/03/2026 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A PROTECCION Y CONTROL SPAT (R0124981) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13078 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | AT114-523 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 16:00 | Indisponible debido a que la unidad de la fase S esta con bajo nivel de aceite | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17710 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | AT114-523 | 10/03/2026 08:21 | 10/03/2026 12:30 | LIMPIEZA DE BUJE PARA CAMBIO DE UNIDAD. (R0128475) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17710 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | AT114-523 | 10/03/2026 09:55 | 10/03/2026 17:50 | CAMBIO DE UNIDAD DE RESERVA POR FASE S. (R0128465) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17710 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 1 | BARRA B 220 kV | 10/03/2026 08:32 | 10/03/2026 18:07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A PROTECCION Y CONTROL. BARRA DE CTM (R0123750) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14855 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
martes, 10 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 10 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
10/03/2026 | 00:30 | 202.3 | 658.6 | 146 | 7.4 | 7.4 | 93.4 | 227.5 | 0 | 82 | [6 empty] | 581.1 | 10.7 |  |  |  |  | 167.4 | 10.1 | 6.8 |  | 6.3 |  | 104.3 |  |  | 0 |  | 110.3 | 199.5 | 0 |  |  | 6.5 | 365.2 | 79.4 | 149.4 | 38.4 | 18.7 | 14.359 | 90.8 | 136.1 | 131.6 | 156.5 | 108.1 | 36.1 |  | 3.8 | 28.8 | 137.9 |  |  | 94.8 | 0 | 0 | 42.8 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.5 | 195.9 | 195.9 | 0 |  |  | 0 | 212.7 | 135.8 | 62 | 79.2 | 31.2 |  | 0 | 0 | 139.6 |  |  |  | 96.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.6 | 5.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.8 | 59.1 | 0 | 2.6 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 2.1 | 7.7 | 0 | 39.4 | 66.8 | 3.9 | 1.6 | 0 | 13.1 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.9 | 37.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.7 | 20 | 20 |  | 41.8 | 32.8 | 16.9 | 10.8 | 7.7 | 11.5 | 20.6 | 6630.359 | 24.6 | 7.968 | 10.9 | 13.2 | 25.331 | 18.9522 | 11.3 | 13.2 | 125.4512
10/03/2026 | 01:00 | 203.9 | 657 | 145.7 | 7.7 | 7.6 | 93.3 | 228.3 | 0 | 81.9 | [6 empty] | 581 | 10.7 |  |  |  |  | 169.2 | 10 | 6.7 |  | 6.3 |  | 61.2 |  |  | 0 |  | 110.2 | 183.7 | 0 |  |  | 6.5 | 364.5 | 79.7 | 147.7 | 38.5 | 18.6 | 14.334 | 91.1 | 82.5 | 83.7 | 131.5 | 108.4 | 35.5 |  | 3.8 | 28.3 | 128.6 |  |  | 94.9 | 0 | 0 | 42.6 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.3 | 195.3 | 195.7 | 0 |  |  | 0 | 195.4 | 136.1 | 62.2 | 79.1 | 31.2 |  | 0 | 0 | 139.5 |  |  |  | 177.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10.2 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.2 | 20.6 | 10 | 18.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 21.4 | 55.6 | 0 | 2.5 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0.8 | 5.1 | 0 | 33 | 53 | 3.3 | 0.9 | 0 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.7 | 38.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.7 | 20 | 20 |  | 43.2 | 32.9 | 16.5 | 10.9 | 6.9 | 11.2 | 20.6 | 6473.934 | 24.6 | 7.964 | 10.7 | 13.2 | 25.6712 | 18.9528 | 11.2 | 13.2 | 125.488
10/03/2026 | 01:30 | 206.2 | 658.7 | 145.9 | 7.6 | 7.6 | 93.1 | 228.5 | 0 | 82.4 | [6 empty] | 581.6 | 10.7 |  |  |  |  | 166.1 | 9.9 | 6.6 |  | 6.3 |  | 81.4 |  |  | 0 |  | 110.1 | 180.2 | 0 |  |  | 6.5 | 364.1 | 79.6 | 146.2 | 38.2 | 18.6 | 14.212 | 92 | 40.9 | 61.2 | 104.6 | 108.1 | 46.2 |  | 3.8 | 28 | 116.9 |  |  | 94.6 | 0 | 0 | 42.5 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 193.9 | 195.1 | 195.4 | 0 |  |  | 0 | 190.1 | 135.2 | 66 | 79 | 28.1 |  | 0 | 0 | 139.9 |  |  |  | 176.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10.4 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.2 | 20.2 | 10 | 18.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.9 | 55.2 | 0 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0.5 | 7.1 | 0 | 42.3 | 62.6 | 5.5 | 1.1 | 0 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.5 | 45.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.8 | 20 | 20 |  | 41.9 | 32.8 | 16.3 | 10.9 | 7.9 | 11.4 | 20.8 | 6419.312 | 24.6 | 5.911 | 11.1 | 13.2 | 25.6686 | 18.9525 | 11.2 | 13.1 | 123.7321
10/03/2026 | 02:00 | 201.4 | 655.3 | 145.6 | 7.4 | 7.5 | 93.1 | 228.4 | 0 | 80.3 | [6 empty] | 579.2 | 10.7 |  |  |  |  | 166.9 | 10 | 6.7 |  | 6.3 |  | 81.1 |  |  | 0 |  | 110 | 192.3 | 0 |  |  | 6.5 | 363.1 | 79.5 | 148.7 | 38.1 | 18.6 | 15.617 | 92 | 39.1 | 59.2 | 103.7 | 108.1 | 36.3 |  | 3.8 | 28.4 | 135.1 |  |  | 94.5 | 0 | 0 | 42.1 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 193.5 | 193.8 | 194.5 | 0 |  |  | 0 | 210.1 | 135 | 64.9 | 78.9 | 30.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 174.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 67.3 | 0 | 0.6 | 0 | 20.2 | 10.7 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.2 | 50.4 | 0 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 0 | 8.1 | 0 | 42 | 67.9 | 2.5 | 0.5 | 0 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.4 | 38.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.7 | 20 | 20 |  | 42.2 | 32.8 | 16.5 | 10.9 | 7.8 | 10.8 | 20.6 | 6273.417 | 24.6 | 5.322 | 11.2 | 13.2 | 25.6952 | 18.9523 | 11.2 | 13.1 | 123.2695
10/03/2026 | 02:30 | 202.9 | 657.8 | 146 | 7.5 | 7.6 | 93.1 | 227.2 | 0 | 81.9 | [6 empty] | 582.2 | 10.7 |  |  |  |  | 164.8 | 10 | 6.6 |  | 6.2 |  | 80.9 |  |  | 0 |  | 110.3 | 184 | 0 |  |  | 6.5 | 366.1 | 79.4 | 144.5 | 38.4 | 18.6 | 13.435 | 88 | 40.7 | 60.9 | 104.3 | 108.1 | 46 |  | 3.8 | 28.4 | 118.9 |  |  | 94.7 | 0 | 0 | 42.7 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.4 | 195.5 | 196.1 | 0 |  |  | 0 | 193.5 | 135.3 | 65 | 79.1 | 28.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 176.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 67.6 | 0 | 1.7 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 17.9 | 51.2 | 0 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.9 | 20.2 | 0 | 8.8 | 0 | 33.3 | 58.8 | 2.2 | 0.6 | 0 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.7 | 32.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.7 | 20 | 20 |  | 42.1 | 32.8 | 16.3 | 10.6 | 8.3 | 10.8 | 20.8 | 6214.235 | 24.6 | 5.321 | 11.1 | 13.2 | 25.7678 | 18.9521 | 11.1 | 13.3 | 123.341
10/03/2026 | 03:00 | 198.5 | 657.7 | 146 | 7.4 | 7.6 | 92.3 | 228.3 | 0 | 80.2 | [6 empty] | 583.2 | 10.7 |  |  |  |  | 164.7 | 9.8 | 6.5 |  | 6.2 |  | 79.8 |  |  | 0 |  | 110 | 177.7 | 0 |  |  | 6.5 | 365.1 | 79.4 | 139.4 | 37.8 | 18.6 | 13.706 | 92.1 | 36.9 | 56.9 | 104.9 | 107.8 | 34.1 |  | 3.8 | 28.8 | 153.2 |  |  | 94.1 | 0 | 0 | 42.7 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 195.7 | 196.3 | 195.9 | 0 |  |  | 0 | 203.6 | 133.2 | 64.1 | 78.9 | 27.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 172.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 75.9 | 0 | 3.5 | 0 | 20.1 | 10.7 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5.2 | 20.1 | 10 | 18.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 17.1 | 51 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.9 | 20.2 | 0.1 | 6.3 | 0 | 23.1 | 46 | 0.6 | 0.1 | 0 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.6 | 24.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.8 | 20 | 20 |  | 41.5 | 32.6 | 17.2 | 10.9 | 8.3 | 10.9 | 20.5 | 6186.606 | 24.6 | 5.324 | 11.4 | 13.2 | 25.8096 | 18.9521 | 11.2 | 13.2 | 123.6857
10/03/2026 | 03:30 | 203.7 | 657.2 | 145.8 | 7.5 | 7.5 | 93.2 | 227.2 | 0 | 82.1 | [6 empty] | 582.2 | 10.7 |  |  |  |  | 167.4 | 10.2 | 6.7 |  | 6.2 |  | 81.3 |  |  | 0 |  | 110.1 | 178.7 | 0 |  |  | 6.5 | 366.1 | 79.4 | 138.6 | 38.5 | 18.6 | 12.677 | 89.7 | 41.3 | 61.4 | 104.2 | 108.3 | 35.5 |  | 3.8 | 27.9 | 146 |  |  | 95.1 | 0 | 0 | 43.3 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.9 | 195.1 | 195.2 | 0 |  |  | 0 | 194.5 | 136.2 | 65.2 | 79.1 | 28.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 177.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 68 | 0 | 4.9 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.2 | 20.6 | 10 | 18.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 17.5 | 41.9 | 0 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.2 | 19.9 | 20.2 | 0.2 | 4.6 | 0 | 21.2 | 41.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 21 | 8.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.1 | 15.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.8 | 20 | 20 |  | 41.2 | 32.6 | 16.7 | 10.9 | 8.1 | 10.9 | 20.9 | 6160.777 | 24.6 | 5.327 | 10.8 | 13.2 | 25.8398 | 18.9519 | 11.1 | 13.2 | 123.0187
10/03/2026 | 04:00 | 203.5 | 657.6 | 146 | 7.6 | 7.5 | 93.4 | 228.2 | 0 | 81.8 | [6 empty] | 581.8 | 10.8 |  |  |  |  | 164.3 | 10.2 | 6.7 |  | 6.2 |  | 80.6 |  |  | 0 |  | 110.1 | 186.2 | 0 |  |  | 6.5 | 364.3 | 79.3 | 149 | 38.3 | 18.7 | 15.67 | 90.2 | 40.8 | 61 | 104.4 | 108.1 | 46.1 |  | 3.8 | 28.1 | 129.4 |  |  | 94.8 | 0 | 0 | 45.5 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.6 | 196.2 | 196.2 | 0 |  |  | 0 | 207.3 | 135.5 | 65 | 79.3 | 31.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 67.3 | 0 | 6.8 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.2 | 40.3 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.8 | 20.2 | 0 | 3.8 | 0 | 24.9 | 38.5 | 1.3 | 0.9 | 0 | 21 | 8.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.4 | 24.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.7 | 20 | 20 |  | 41.5 | 32.9 | 17.1 | 10.6 | 6.3 | 10.9 | 20.7 | 6200.47 | 24.6 | 5.328 | 11.6 | 13.2 | 25.8376 | 18.9521 | 11.2 | 13.3 | 124.0177
10/03/2026 | 04:30 | 200.5 | 657.7 | 145.9 | 7.4 | 7.4 | 93.2 | 225.7 | 0 | 80.5 | [6 empty] | 582.8 | 10.7 |  |  |  |  | 161.5 | 10 | 6.7 |  | 6.2 |  | 80.5 |  |  | 0 |  | 110.1 | 183.6 | 0 |  |  | 6.5 | 363.4 | 79.2 | 148.1 | 37.8 | 18.7 | 17.158 | 90.2 | 37.7 | 57.9 | 104.2 | 108.1 | 45.7 |  | 3.8 | 27.9 | 125.9 |  |  | 94.1 | 0 | 0 | 45.4 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.8 | 195.5 | 195.8 | 0 |  |  | 0 | 203.6 | 133.5 | 64.6 | 79.2 | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 172.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 61.2 | 0 | 8.3 | 0 | 20.2 | 10.2 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.2 | 20.1 | 10 | 18.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.7 | 37.1 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 0 | 0.9 | 0 | 20.1 | 32.3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 21 | 8.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.4 | 28.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.8 | 20 | 20 |  | 41.6 | 32.8 | 17.2 | 10.6 | 6.9 | 11.1 | 20.5 | 6152.658 | 24.6 | 5.331 | 11.7 | 13.2 | 25.8281 | 18.9524 | 11.2 | 13.2 | 124.0115
10/03/2026 | 05:00 | 204.3 | 656.8 | 146.1 | 7.8 | 7.6 | 93.5 | 227.7 | 0 | 82.2 | [6 empty] | 580.2 | 10.7 |  |  |  |  | 167.5 | 10.3 | 6.8 |  | 6.1 |  | 81.2 |  |  | 0 |  | 110.2 | 205.7 | 0 |  |  | 6.5 | 374.4 | 63.8 | 146 | 38.8 | 18.6 | 14.236 | 90 | 42.3 | 62.2 | 103.7 | 108.5 | 40 |  | 3.8 | 28.3 | 172.7 |  |  | 95.2 | 0 | 0 | 45.8 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.6 | 194.4 | 195.2 | 0 |  |  | 0 | 237.3 | 136.6 | 65.5 | 79.6 | 31.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 178.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 39.8 | 0 | 8 | 0 | 20.5 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.2 | 20.7 | 10 | 18.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.5 | 33.5 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.2 | 19.7 | 20.2 | 0 | 1.5 | 0 | 16.2 | 29.7 | 0.9 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.1 | 21.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.8 | 20 | 20 |  | 41.9 | 32.8 | 16.4 | 10.6 | 6.6 | 11 | 20.7 | 6230.736 | 24.6 | 5.335 | 10.6 | 13.2 | 25.8567 | 18.9531 | 11.1 | 13.4 | 123.0448
10/03/2026 | 05:30 | 202.4 | 658.6 | 146.3 | 7.6 | 7.5 | 93 | 227.5 | 0 | 72.3 | [6 empty] | 581 | 10.8 |  |  |  |  | 166.3 | 10 | 6.8 |  | 6.2 |  | 140.9 |  |  | 0 |  | 110.4 | 193 | 0 |  |  | 6.5 | 363 | 78.3 | 152.9 | 38.3 | 18.6 | 14.207 | 91.1 | 89.3 | 89.4 | 128.2 | 108.1 | 45.7 |  | 3.8 | 28.6 | 170.5 |  |  | 94.4 | 0 | 0 | 45.8 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.9 | 196 | 196.1 | 0 |  |  | 0 | 228.2 | 134.8 | 65 | 79.7 | 29.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 174.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 35.7 | 0 | 7.3 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.2 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 14.8 | 21.3 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.8 | 20.2 | 0 | 1.2 | 0 | 13.7 | 25.6 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.8 | 10.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.8 | 20 | 20 |  | 42.4 | 32.9 | 16.6 | 10.6 | 5.8 | 11.1 | 20.4 | 6317.507 | 24.6 | 5.336 | 9.7 | 13.2 | 25.8449 | 18.9535 | 11.2 | 13.3 | 122.1344
10/03/2026 | 06:00 | 202.9 | 658.6 | 146.1 | 7.6 | 7.3 | 93.1 | 229.3 | 0 | 61 | [6 empty] | 581.1 | 10.7 |  |  |  |  | 164.7 | 10 | 6.8 |  | 6.2 |  | 141.2 |  |  | 0 |  | 110.2 | 223.6 | 0 |  |  | 6.5 | 408.3 | 82.2 | 152.1 | 38.2 | 18.8 | 14.282 | 90 | 89.6 | 89.7 | 129.6 | 108.1 | 40.3 |  | 3.8 | 28.3 | 155.7 |  |  | 94.5 | 0 | 0 | 45.6 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195.6 | 195.6 | 195.9 | 0 |  |  | 0 | 247.7 | 136 | 64.9 | 79.7 | 30.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 40.6 | 0 | 7.9 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 0 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.3 | 3.6 | 18.5 | 0.1 | 0 | 15.5 | 24.8 | 1.9 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 0 | 2.1 | 0 | 12.8 | 28.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 21 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.7 | 3.1 | 0 | 1.4 | 0.6 | 10.7 | 6.6 | 1.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.9 | 20 | 20 |  | 42.4 | 32.8 | 16.7 | 10.6 | 3.4 | 11.1 | 20.3 | 6400.582 | 24.6 | 5.336 | 9 | 13.2 | 25.8336 | 18.9543 | 11.3 | 13.3 | 121.5239
10/03/2026 | 06:30 | 202.3 | 658.4 | 145.9 | 7.4 | 7.5 | 93 | 228.4 | 0 | 61.2 | [6 empty] | 581.6 | 10.7 |  |  |  |  | 162.9 | 9.9 | 6.8 |  | 6.3 |  | 140.6 |  |  | 0 |  | 110.3 | 185.7 | 0 |  |  | 6.5 | 365.3 | 81.4 | 151.4 | 38 | 18.6 | 14.773 | 90.3 | 99.3 | 97.4 | 130.2 | 108.1 | 43.8 |  | 3.8 | 28.2 | 166.9 |  |  | 94.4 | 0 | 0 | 45.8 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 195.4 | 195.3 | 195.7 | 0 |  |  | 0 | 219.5 | 135.8 | 64.9 | 79.4 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 174.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10.2 | 0 | 35 | 13.2 | 7.7 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 31.5 | 17 | 2.1 | 0 | 5.2 | 20.2 | 10 | 18.4 | 3.6 | 18.5 | 4.1 | 7 | 12.3 | 26.3 | 4.8 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 12.8 | 27.7 | 0 | 0 | 3.1 | 21 | 8.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 46.2 | 1.1 | 27 | 0.6 | 7.9 | 3.3 | 18.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 1.2 | 6 | 20 | 20 |  | 42.3 | 32.9 | 17.5 | 10.9 | 4.7 | 11.1 | 20.3 | 6468.673 | 24.6 | 4.108 | 8.2 | 13.2 | 25.8309 | 18.9544 | 11.3 | 13.2 | 119.3932
10/03/2026 | 07:00 | 202.3 | 658.3 | 146 | 7.6 | 7.3 | 93.2 | 228.6 | 0 | 61 | [6 empty] | 581.5 | 10.7 |  |  |  |  | 167 | 9.9 | 6.7 |  | 6.2 |  | 70.6 |  |  | 0 |  | 110.2 | 144.9 | 0 |  |  | 6.5 | 366.3 | 81.9 | 134.5 | 38.4 | 18.8 | 13.565 | 90.4 | 119 | 119.2 | 146.6 | 108.1 | 33.1 |  | 3.8 | 28.2 | 91.6 |  |  | 94.6 | 0 | 0 | 45.4 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.7 | 195.5 | 195.3 | 0 |  |  | 0 | 166.1 | 136.1 | 65 | 79 | 30.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 174.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0 | 42.5 | 35.2 | 7.1 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.6 | 71.8 | 36.8 | 2.1 | 0 | 5 | 20.3 | 10 | 18.4 | 3.6 | 18.5 | 11.4 | 14.4 | 12.5 | 20.6 | 4.9 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0.9 | 11 | 7.5 | 20.3 | 0 | 0 | 16.5 | 21 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.7 | 125.8 | 3.1 | 72.7 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 54.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 3.4 | 6 | 20 | 20 |  | 41.9 | 32.7 | 17.5 | 10.9 | 4.6 | 11.1 | 20.2 | 6526.665 | 24.6 | 3.698 | 7.7 | 13.2 | 25.773 | 18.9538 | 11.1 | 13.3 | 118.3248
10/03/2026 | 07:30 | 201.5 | 611.8 | 145.9 | 7.6 | 7.5 | 92.8 | 228.4 | 0 | 9.4 | [6 empty] | 581.6 | 10.7 |  |  |  |  | 166.1 | 9.7 | 6.6 |  | 6.2 |  | 70 |  |  | 0 |  | 110.1 | 138.5 | 0 |  |  | 6.5 | 366.3 | 82.5 | 123.9 | 39.7 | 18.7 | 13.361 | 90.3 | 102.2 | 102.2 | 135.8 | 108.1 | 25.4 |  | 3.8 | 28.6 | 43.2 |  |  | 94.3 | 0 | 0 | 45.5 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.1 | 195.7 | 195.6 | 0 |  |  | 0 | 131.4 | 136.2 | 64.7 | 79.1 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 174.5 | 0 | 175.3 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0.1 | 38.4 | 58.9 | 6.1 | 0 | 20.2 | 10.4 | 5.7 | 159.7 | 79.1 | 2.1 | 0 | 5 | 20.2 | 10 | 18.4 | 3.6 | 18.5 | 12.8 | 16.1 | 13.8 | 22.5 | 12.6 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 0 | 0.1 | 17.3 | 9.6 | 24.9 | 0 | 0 | 31.7 | 21 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 201.7 | 5.7 | 113.3 | 0.6 | 0 | 0 | 86.2 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 5.6 | 6 | 20 | 20 |  | 41.5 | 32.7 | 17.7 | 11.5 | 3.7 | 10.7 | 21.7 | 6790.561 | 24.6 | 3.693 | 8.6 | 13.2 | 25.7176 | 18.9529 | 11.2 | 13.2 | 119.1635
10/03/2026 | 08:00 | 205.6 | 615.3 | 145.7 | 7.6 | 7.5 | 93.3 | 227.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 580.4 | 10.7 |  |  |  |  | 168 | 10 | 6.8 |  | 6.2 |  | 71.1 |  |  | 0 |  | 110.3 | 146.9 | 0 |  |  | 6.5 | 364.3 | 82.7 | 141.4 | 40.1 | 18.7 | 14.834 | 89.7 | 51.7 | 61.7 | 109.1 | 108.5 | 37.8 |  | 3.8 | 27.6 | 120 |  |  | 95 | 0 | 0 | 45.3 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.4 | 195.4 | 195.5 | 0 |  |  | 0 | 188.1 | 137.8 | 65.3 | 80 | 30.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 177.6 | 0 | 177.1 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10.2 | 0.2 | 42.2 | 67.8 | 4 | 0.1 | 20.4 | 10.6 | 5.7 | 178.1 | 87.6 | 2.1 | 0 | 5 | 20.6 | 10 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 13.6 | 16.8 | 11.5 | 22.3 | 14.9 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 0 | 0.2 | 31.3 | 13.3 | 35.8 | 0 | 0 | 44.7 | 21 | 8.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 229.4 | 11.4 | 130.2 | 0.6 | 0 | 0 | 96.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 8.1 | 6 | 20 | 20 |  | 43 | 32.9 | 17 | 11.6 | 3.7 | 10 | 21.6 | 6997.034 | 24.6 | 3.693 | 10.1 | 13.2 | 25.5082 | 18.9525 | 11.2 | 13.3 | 120.5538
10/03/2026 | 08:30 | 203.6 | 615 | 145.6 | 7.6 | 7.5 | 93.6 | 228.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 582.4 | 10.7 |  |  |  |  | 167.1 | 10 | 6.9 |  | 6.2 |  | 140.6 |  |  | 0 |  | 110.3 | 172.7 | 0 |  |  | 6.5 | 413.6 | 82.9 | 152 | 40.1 | 18.8 | 16.219 | 91.3 | 50.4 | 60.5 | 108 | 108.2 | 45.3 |  | 3.8 | 28.2 | 171 |  |  | 93.5 | 0 | 0 | 45.4 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.5 | 195.6 | 195.9 | 0 |  |  | 0 | 260.1 | 137.9 | 65.2 | 78.7 | 31.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 176.4 | 0 | 177.2 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0.5 | 50 | 74.3 | 3.9 | 0.2 | 20.4 | 10.5 | 5.7 | 188.7 | 91.6 | 2.1 | 0 | 5 | 20.6 | 10 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 13.9 | 17.3 | 16.2 | 37.7 | 14.4 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 0.4 | 1.1 | 26.2 | 16.8 | 31.9 | 0 | 0 | 34.7 | 21 | 8.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 236.3 | 12.4 | 135.5 | 0.6 | 0 | 0 | 100.3 | 4.8 | 2.4 | 0.7 | 2 | 10.3 | 6 | 20 | 20 |  | 43.1 | 32.8 | 16.5 | 11.6 | 4.9 | 10 | 21.1 | 7334.219 | 24.6 | 3.688 | 10.9 | 13.2 | 25.3331 | 18.9516 | 11.1 | 13.3 | 121.0727
10/03/2026 | 09:00 | 204.3 | 614.7 | 145.9 | 7.6 | 7.3 | 92.7 | 227.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 580.5 | 10.7 |  |  |  |  | 163.4 | 10 | 6.8 |  | 6.2 |  | 70 |  |  | 21 |  | 110 | 144.3 | 171.5 |  |  | 6.5 | 392.8 | 81.8 | 151.8 | 38 | 18.8 | 18.369 | 89.6 | 49.9 | 60.1 | 108.6 | 108.2 | 45.2 |  | 3.8 | 28.6 | 170.2 |  |  | 95.1 | 0 | 0 | 44.9 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.4 | 195.6 | 195.6 | 0 |  |  | 0 | 254.3 | 137.2 | 63 | 78.8 | 31.3 |  | 0 | 0 | 59.6 |  |  |  | 175.8 | 0 | 176.8 | 95.8 |  |  | 0 | 9.1 | 10.2 | 0.8 | 44.3 | 75.9 | 5.6 | 0.2 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 194.7 | 93 | 0 | 0 | 5 | 20.4 | 10 | 18.5 | 3.6 | 18.5 | 14.1 | 17.4 | 13.6 | 47.2 | 15.7 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 20 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 1.4 | 1.8 | 29.9 | 20.7 | 35.6 | 0 | 0.8 | 42.1 | 21 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 238.3 | 12.7 | 138.3 | 0.6 | 0 | 0 | 102.6 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 12.3 | 6.1 | 20 | 20 |  | 43.1 | 32.7 | 16.8 | 11.6 | 4.3 | 9.6 | 21.1 | 7583.969 | 24.6 | 3.687 | 11.1 | 13.2 | 25.0857 | 18.9526 | 11.2 | 13.3 | 121.1254
10/03/2026 | 09:30 | 202.9 | 616.1 | 146.2 | 7.4 | 7.6 | 93.4 | 228.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 580 | 10.7 |  |  |  |  | 163.7 | 10 | 6.8 |  | 6.2 |  | 69.9 |  |  | 21.1 |  | 109.7 | 153.6 | 170.3 |  |  | 6.5 | 387.4 | 81.1 | 151.7 | 36.3 | 18.8 | 18.055 | 92.8 | 51.1 | 61.5 | 108.4 | 107.6 | 44.8 |  | 3.8 | 28.6 | 170.8 |  |  | 95.3 | 0 | 0 | 45.1 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.3 | 195.8 | 195.8 | 0 |  |  | 0 | 254.8 | 137 | 63.2 | 77.6 | 31.4 |  | 0 | 0 | 136.4 |  |  |  | 176.4 | 0 | 176.6 | 96.3 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 1 | 39.5 | 69.2 | 5.8 | 0.3 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 200.3 | 38.9 | 0 | 2.2 | 5 | 20.5 | 10 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 14.1 | 17.4 | 11.8 | 50.5 | 18.2 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 1 | 1.7 | 36.5 | 27.3 | 40.8 | 0.2 | 0.9 | 50.7 | 21 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 245.4 | 14.4 | 139.4 | 0.6 | 0 | 0 | 103.9 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 14 | 6.1 | 20 | 20 |  | 42.7 | 32.8 | 16.8 | 11.6 | 3.7 | 9.6 | 21.2 | 7655.555 | 24.6 | 4.186 | 11.4 | 13.2 | 24.8275 | 18.9534 | 11.2 | 13.2 | 121.5668
10/03/2026 | 10:00 | 202.2 | 614.6 | 145.9 | 7.6 | 7.5 | 93.1 | 229.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 581.4 | 10.7 |  |  |  |  | 165.4 | 9.9 | 6.7 |  | 6.2 |  | 138.8 |  |  | 23.9 |  | 109.9 | 163.7 | 169.4 |  |  | 6.5 | 363.8 | 80.8 | 151.5 | 34.5 | 18.8 | 18.506 | 90.6 | 89.4 | 89.9 | 122.5 | 107.2 | 44.9 |  | 3.8 | 28 | 168.8 |  |  | 41.6 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.1 | 195.4 | 195.5 | 0 |  |  | 0 | 245.6 | 137.1 | 63.1 | 78.4 | 30.9 |  | 0 | 0 | 137 |  |  |  | 175.4 | 0 | 176.3 | 176.1 |  |  | 5.4 | 9.3 | 10.2 | 0.5 | 35.1 | 76.6 | 4.4 | 0.3 | 20.4 | 10.5 | 5.7 | 204.7 | 79.8 | 0 | 2.2 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 14.1 | 17.3 | 10.2 | 51.7 | 18.1 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 1.7 | 4.3 | 36.4 | 33.6 | 43.1 | 2.7 | 2.6 | 50.8 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 253 | 15.9 | 140.7 | 0.6 | 0 | 0 | 105.1 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 15.6 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.2 | 32.7 | 16.5 | 11.6 | 3.5 | 9.6 | 20.1 | 7881.806 | 24.6 | 4.911 | 11.4 | 13.2 | 24.6674 | 18.953 | 11.2 | 13.3 | 122.2315
10/03/2026 | 10:30 | 201.8 | 614.9 | 145.9 | 7.4 | 7.6 | 92.8 | 228.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 582.3 | 10.7 |  |  |  |  | 165 | 10.1 | 6.4 |  | 6 |  | 100.1 |  |  | 1.4 |  | 110.1 | 177.4 | 169.3 |  |  | 6.5 | 442.9 | 79.5 | 152.2 | 34.9 | 18.8 | 18.51 | 89.2 | 94.7 | 94.6 | 132.6 | 107.4 | 44.8 |  | 3.8 | 28.6 | 169.4 |  |  | 41.6 | 0 | 0 | 45.2 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195.1 | 196.5 | 196.5 | 0 |  |  | 0 | 263.9 | 137 | 63.2 | 78.4 | 30.8 |  | 0 | 0 | 137.7 |  |  |  | 174.9 | 0 | 175.9 | 175.7 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0.9 | 44.2 | 79.6 | 4.2 | 0.4 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 206.9 | 81.6 | 0 | 1.5 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.6 | 3.6 | 18.5 | 14.2 | 17.5 | 10.2 | 46.8 | 18.2 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 3.3 | 6.3 | 37.1 | 47.7 | 47.4 | 8.6 | 6.5 | 51.4 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 253 | 17.1 | 141 | 0.6 | 0 | 0.8 | 105.5 | 4.5 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 16.6 | 6.2 | 20 | 20 |  | 43.4 | 32.9 | 17 | 11.6 | 3.5 | 8.1 | 20 | 7994.91 | 24.6 | 5.143 | 11.7 | 13.2 | 24.4242 | 18.954 | 11 | 13.3 | 122.3211
10/03/2026 | 11:00 | 203.1 | 617.4 | 146.2 | 7.4 | 7.5 | 93.6 | 228.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 581.4 | 10.8 |  |  |  |  | 167 | 10.1 | 6.4 |  | 6 |  | 69.7 |  |  | 0 |  | 110.4 | 139.9 | 168.8 |  |  | 6.5 | 364.3 | 66 | 142.5 | 36 | 18.8 | 19.044 | 89.9 | 176.1 | 176.4 | 174.1 | 107.3 | 39 |  | 3.8 | 28.7 | 129.6 |  |  | 42.3 | 0 | 0 | 45.1 |  |  |  | 131.9 | [6 empty] | 195.3 | 196.1 | 196.4 | 0 |  |  | 0 | 212.2 | 137.5 | 63.3 | 78.4 | 30.8 |  | 0 | 0 | 138 |  |  |  | 175.8 | 0 | 176.4 | 176.1 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 0.8 | 59.5 | 80.8 | 4.9 | 0.4 | 20.3 | 10.6 | 5.7 | 207.1 | 87.3 | 0 | 1.5 | 5 | 20.4 | 10 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 14.1 | 17.4 | 13.7 | 51.3 | 18.3 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 3.3 | 10.9 | 37.3 | 49.4 | 56.6 | 9.3 | 7.8 | 51.7 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 252.8 | 18.3 | 142.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 106.5 | 4.5 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 17.4 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.3 | 32.8 | 16.5 | 11.5 | 4.7 | 8.1 | 20.4 | 7996.844 | 24.6 | 5.174 | 11.7 | 13.2 | 24.2037 | 18.9549 | 11.1 | 13.3 | 122.2325
10/03/2026 | 11:30 | 202.3 | 615.2 | 145.8 | 7.4 | 7.5 | 93.4 | 228.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 581.2 | 10.7 |  |  |  |  | 165 | 10 | 6.4 |  | 6 |  | 69.5 |  |  | 0 |  | 110.2 | 149.6 | 168.5 |  |  | 6.5 | 404.2 | 81 | 135.7 | 34.8 | 18.8 | 19.047 | 91.1 | 174.7 | 169.9 | 176.9 | 107.3 | 46.3 |  | 3.8 | 28.4 | 110.1 |  |  | 41.8 | 0 | 0 | 45.2 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.1 | 194.9 | 195.2 | 0 |  |  | 0 | 230.9 | 137.4 | 63.2 | 78.7 | 30.9 |  | 0 | 0 | 137.2 |  |  |  | 174.9 | 0 | 176.1 | 176 |  |  | 0 | 9.1 | 10.2 | 1 | 69.7 | 80.8 | 7.2 | 0.4 | 20.3 | 10.4 | 5.8 | 208.7 | 93.9 | 0 | 3.1 | 5 | 20.4 | 10 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 14.2 | 17.4 | 15.7 | 57.1 | 18.3 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 3.8 | 15.8 | 37.1 | 59 | 64.5 | 12.3 | 5.4 | 51.6 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 | 252.9 | 18.7 | 122.3 | 0.6 | 3.1 | 16.3 | 104.1 | 4.5 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 17.9 | 6.3 | 20 | 20 |  | 43.4 | 32.7 | 17.2 | 11.5 | 3.5 | 6.5 | 20.7 | 8093.347 | 24.6 | 5.188 | 11.7 | 13.2 | 23.9861 | 18.9556 | 10.9 | 13.4 | 121.9298
10/03/2026 | 12:00 | 201.7 | 613.8 | 145.8 | 7.4 | 7.8 | 92.7 | 228.3 | 0 | 0 | [6 empty] | 580.6 | 10.8 |  |  |  |  | 166.6 | 9.9 | 6.6 |  | 6 |  | 69.2 |  |  | 0 |  | 110.2 | 159.9 | 168.4 |  |  | 6.5 | 379.8 | 80.2 | 133.1 | 33.5 | 18.8 | 19.071 | 88.6 | 174.7 | 169.9 | 176.7 | 107.3 | 40.1 |  | 3.8 | 28.2 | 103.3 |  |  | 41.4 | 0 | 0 | 45.1 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 195.5 | 196 | 196.1 | 0 |  |  | 0 | 205.7 | 136.6 | 63 | 78.1 | 30.8 |  | 0 | 0 | 137.4 |  |  |  | 174.7 | 0 | 175 | 175.3 |  |  | 0 | 9.1 | 10.2 | 0.9 | 74.1 | 80.8 | 8.2 | 0.4 | 20.3 | 10.4 | 5.8 | 211.1 | 98.6 | 0 | 3.1 | 5 | 20.3 | 10 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 14.2 | 17.6 | 14.5 | 59.2 | 18.3 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 6.5 | 18.4 | 36.2 | 73.3 | 81.3 | 12.8 | 9.3 | 48.8 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 | 253.1 | 18.9 | 137.2 | 0.6 | 35.8 | 33.4 | 104.6 | 4.5 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 18.2 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.8 | 32.8 | 16.7 | 11.5 | 4.5 | 9.1 | 20.5 | 8152.271 | 24.6 | 6.184 | 10.9 | 13.2 | 24.2612 | 18.9564 | 10.8 | 13.2 | 122.1016
10/03/2026 | 12:30 | 200.3 | 655.8 | 145.9 | 7.5 | 7.6 | 92.4 | 228 | 0 | 0 | [6 empty] | 582.7 | 10.8 |  |  |  |  | 164.8 | 9.7 | 6.7 |  | 6.1 |  | 69.1 |  |  | 0 |  | 110.3 | 149.5 | 170.8 |  |  | 6.5 | 381.5 | 58 | 148.3 | 38 | 18.8 | 19.071 | 91.3 | 123.6 | 124 | 153.7 | 107.5 | 32.1 |  | 3.8 | 28.4 | 133.3 |  |  | 41.4 | 0 | 0 | 44.9 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 196.4 | 196.6 | 196.3 | 0 |  |  | 0 | 222.1 | 136.9 | 63.2 | 78.2 | 30.8 |  | 0 | 0 | 138.1 |  |  |  | 174 | 0 | 174.4 | 174.6 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0.6 | 80.2 | 80.8 | 9.2 | 0.5 | 20.4 | 10.7 | 5.7 | 211.8 | 104 | 0.9 | 3.1 | 5 | 20.3 | 10 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 14.2 | 17.5 | 16.5 | 59.8 | 18.3 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 7.1 | 21.2 | 32 | 87.2 | 99.2 | 14 | 11.1 | 42.6 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 253.1 | 19.1 | 143.2 | 0.6 | 26.7 | 34.3 | 99.3 | 4.5 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 17.8 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.9 | 32.8 | 17 | 11.6 | 4.8 | 9.6 | 18.1 | 8142.471 | 24.6 | 6.654 | 10.5 | 13.2 | 24.3696 | 18.9576 | 10.8 | 13.2 | 122.2812
10/03/2026 | 13:00 | 202.3 | 658.5 | 145.9 | 7.5 | 7.6 | 92.8 | 227.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 581.2 | 10.7 |  |  |  |  | 165.2 | 9.8 | 6.7 |  | 6.3 |  | 69.2 |  |  | 0 |  | 110.1 | 221.2 | 0 |  |  | 6.5 | 425.9 | 58.9 | 143.5 | 34.8 | 18.8 | 19.077 | 89.9 | 78.9 | 78.7 | 127.9 | 107.1 | 38.8 |  | 3.8 | 28.4 | 143.8 |  |  | 28.3 | 0 | 0 | 45.4 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195 | 195.9 | 196 | 0 |  |  | 2.8 | 234.6 | 137 | 63.1 | 78.3 | 30.9 |  | 0 | 0 | 137.9 |  |  |  | 174.5 | 0 | 175.5 | 175 |  |  | 0 | 9.2 | 10.2 | 0.8 | 83 | 80.7 | 7.8 | 0.3 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 212.4 | 106.2 | 0 | 3.1 | 4.9 | 20.4 | 10 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 14.1 | 17.6 | 17.4 | 65.7 | 18.4 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0.4 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 10.5 | 25.3 | 27.6 | 86.9 | 103.2 | 16.9 | 9.8 | 37.3 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 253.1 | 18.5 | 133.3 | 0.6 | 38.2 | 46.8 | 99.8 | 4.5 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 18.1 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.5 | 32.8 | 17.5 | 11.5 | 4.5 | 8.7 | 18.2 | 8011.177 | 24.6 | 7.079 | 10.3 | 13.2 | 24.5708 | 18.958 | 10.9 | 13.3 | 122.9078
10/03/2026 | 13:30 | 201.7 | 659.4 | 146.4 | 7.6 | 7.6 | 93.5 | 229.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 582.7 | 10.8 |  |  |  |  | 167.1 | 9.9 | 6.8 |  | 6.3 |  | 69.8 |  |  | 0 |  | 110.2 | 202.1 | 0 |  |  | 6.5 | 364.8 | 81.4 | 130.1 | 34 | 18.8 | 19.086 | 89.9 | 74.7 | 75 | 122 | 107.4 | 29.8 |  | 3.8 | 27.9 | 127.9 |  |  | 28.9 | 0 | 0 | 45.5 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.9 | 195.5 | 195.6 | 0 |  |  | 2.8 | 203.5 | 137.1 | 63.2 | 78.2 | 30.9 |  | 0 | 0 | 138.6 |  |  |  | 175.2 | 0 | 176.3 | 175.2 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 1.3 | 86.1 | 80.8 | 7.3 | 0.3 | 20.3 | 10.2 | 5.7 | 212.2 | 105.9 | 0 | 3.1 | 4.9 | 20.3 | 10 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 13.9 | 17.7 | 18.2 | 68.2 | 18.5 | 2.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 11.6 | 31.1 | 26.6 | 87.8 | 104.9 | 17.7 | 12.3 | 34.5 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 | 252.9 | 17.8 | 143.1 | 0.6 | 75.2 | 73.6 | 106.6 | 4.5 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 17.2 | 6.5 | 20 | 20 |  | 43.5 | 32.8 | 17.5 | 11.5 | 4.5 | 8.8 | 18.5 | 7971.886 | 24.6 | 6.921 | 10.7 | 13.2 | 24.5677 | 18.9581 | 10.8 | 13.3 | 123.0468
10/03/2026 | 14:00 | 201.2 | 657.2 | 145.7 | 7.3 | 7.6 | 93.2 | 227.9 | 0 | 0 | [6 empty] | 581.1 | 10.7 |  |  |  |  | 166.6 | 9.8 | 6.7 |  | 6.4 |  | 69.7 |  |  | 0 |  | 110.3 | 133.3 | 0 |  |  | 6.5 | 364.5 | 81.7 | 148.7 | 42.2 | 18.8 | 19.055 | 90.4 | 48.1 | 58.1 | 108.4 | 107 | 42.7 |  | 3.8 | 28 | 155.1 |  |  | 34.1 | 0 | 0 | 45.5 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.9 | 195.3 | 195.8 | 0 |  |  | 3.6 | 241.6 | 136.6 | 63.1 | 78.1 | 30.9 |  | 0 | 0 | 137.9 |  |  |  | 173.8 | 0 | 174.5 | 174.3 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0.6 | 82 | 80.8 | 6.9 | 0.3 | 20.3 | 10.2 | 5.6 | 210.6 | 105.2 | 0.9 | 3.1 | 4.9 | 20.2 | 10 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 13.8 | 17.6 | 16.9 | 69 | 18.5 | 2.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 7.5 | 33.2 | 26.9 | 102.3 | 101.5 | 17.1 | 13.7 | 32.4 | 21 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 253.1 | 16.6 | 139.2 | 0.6 | 98 | 107.5 | 104 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 16.3 | 6.6 | 20 | 20 |  | 44.1 | 33 | 16.7 | 11.5 | 4.5 | 9.6 | 19.8 | 7994.655 | 24.6 | 6.923 | 11.2 | 13.2 | 24.6548 | 18.9587 | 10.9 | 13.2 | 123.6365
10/03/2026 | 14:30 | 201.2 | 659.1 | 146.1 | 7.6 | 7.4 | 93 | 228.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 581.3 | 10.8 |  |  |  |  | 164.6 | 9.4 | 6.4 |  | 6.4 |  | 68.2 |  |  | 0 |  | 110.2 | 172.9 | 0 |  |  | 6.5 | 410.2 | 83.4 | 151.4 | 42.2 | 18.8 | 19.095 | 91 | 48.5 | 58.2 | 109.3 | 107 | 44.8 |  | 3.8 | 28.1 | 169.1 |  |  | 33.7 | 0 | 0 | 45.4 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.6 | 196.1 | 196.1 | 0 |  |  | 4 | 261.6 | 136.2 | 62.8 | 78 | 30.8 |  | 0 | 0 | 138 |  |  |  | 173.9 | 0 | 174.3 | 174.2 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0.5 | 79.6 | 80.8 | 2.8 | 0.1 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 208.9 | 104.6 | 2.2 | 3.1 | 4.9 | 20.4 | 10 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 13.8 | 17.4 | 16.9 | 66.1 | 18.3 | 2.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.2 | 20 | 20.2 | 5.1 | 34.6 | 27.6 | 103.7 | 98.1 | 17.9 | 12.3 | 31.9 | 21 | 8.2 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 252.9 | 15.2 | 140.1 | 0.6 | 96 | 111.7 | 103.7 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 15.1 | 6.5 | 20 | 20 |  | 44.1 | 33 | 16.8 | 11.5 | 0 | 10.8 | 20 | 8096.295 | 24.6 | 6.946 | 11.7 | 13.2 | 24.631 | 18.9594 | 10.8 | 13.2 | 124.0365
10/03/2026 | 15:00 | 204 | 657.4 | 145.8 | 7.6 | 7.4 | 93.4 | 227.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 580.4 | 10.7 |  |  |  |  | 166.2 | 9.8 | 6.3 |  | 6.5 |  | 69.5 |  |  | 0 |  | 110.1 | 133.8 | 170 |  |  | 6.5 | 366.7 | 83.5 | 143.9 | 42.2 | 18.8 | 19.082 | 91.6 | 53.1 | 60.1 | 110.1 | 108 | 39.4 |  | 3.8 | 28.6 | 133.2 |  |  | 27.8 | 0 | 0 | 44.8 |  |  |  | 131.8 | [6 empty] | 194 | 195 | 195.5 | 0 |  |  | 4 | 214.2 | 138.1 | 63.5 | 78.1 | 31 |  | 0 | 0 | 137.5 |  |  |  | 176.3 | 0 | 174.7 | 175.1 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0.5 | 77.4 | 80.8 | 1.3 | 0.1 | 20.4 | 10.5 | 5.5 | 204.9 | 96.3 | 2.2 | 3.1 | 5 | 20.7 | 10 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 13.5 | 17.1 | 17.5 | 61.3 | 18.1 | 2.3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 4.9 | 43.8 | 31.4 | 105.3 | 92.5 | 12.9 | 12 | 37.1 | 21 | 8.1 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 253 | 13.1 | 138.4 | 0.6 | 108.7 | 115.1 | 103.9 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 14.2 | 6.5 | 20 | 19.9 |  | 42.8 | 32.8 | 17.4 | 11.5 | 5.2 | 10 | 21 | 8105.382 | 24.6 | 6.982 | 11.8 | 13.2 | 24.6477 | 18.9597 | 10.8 | 13.3 | 124.2894
10/03/2026 | 15:30 | 203.6 | 658.7 | 146.1 | 7.6 | 7.4 | 93 | 228.7 | 0 | 0 | [6 empty] | 581.4 | 10.7 |  |  |  |  | 165.7 | 9.9 | 6.3 |  | 6.6 |  | 70 |  |  | 0 |  | 110.1 | 197.7 | 170.2 |  |  | 6.5 | 399.4 | 83.5 | 129 | 42.1 | 18.8 | 19.108 | 91.7 | 100.3 | 101.2 | 125.8 | 107.8 | 29.2 |  | 3.8 | 28.4 | 95.9 |  |  | 27.7 | 0 | 0 | 45.1 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 193.8 | 195 | 195.3 | 0 |  |  | 4 | 179 | 137.2 | 63.2 | 78.2 | 30.9 |  | 0 | 0 | 136.9 |  |  |  | 176.6 | 0 | 174.6 | 174.9 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0.4 | 73.7 | 80.7 | 1.2 | 0.1 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 202.2 | 97.3 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 13.1 | 16.4 | 16.7 | 58.8 | 17.5 | 2.3 | 20.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 3.8 | 39 | 34.2 | 102.1 | 96.9 | 16.9 | 12.8 | 44 | 21 | 8.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 252.9 | 10.8 | 89.8 | 0.6 | 102.7 | 124.7 | 60.1 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 13.1 | 6.8 | 20 | 20 |  | 42.7 | 33.3 | 17.3 | 11.5 | 6.6 | 10.1 | 20.9 | 8118.708 | 24.6 | 7.198 | 11.6 | 13.2 | 24.628 | 18.96 | 10.8 | 14.1 | 125.086
10/03/2026 | 16:00 | 202.6 | 658.4 | 146.1 | 7.4 | 7.6 | 93.6 | 228.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 582.2 | 10.7 |  |  |  |  | 161.3 | 10.4 | 6.4 |  | 6.6 |  | 71 |  |  | 0 |  | 110.2 | 143.5 | 171.5 |  |  | 6.5 | 402.7 | 83.4 | 130.2 | 42.2 | 18.8 | 19.092 | 94.7 | 174.4 | 171.5 | 177.5 | 108.2 | 30.7 |  | 3.8 | 28.5 | 101.4 |  |  | 31.8 | 0 | 0 | 44.9 |  |  |  | 131.9 | [6 empty] | 194.6 | 195.6 | 195.3 | 0 |  |  | 4 | 192.1 | 138.2 | 63.5 | 78.2 | 30.6 |  | 0 | 0 | 137.4 |  |  |  | 177.4 | 0 | 175.7 | 97.1 |  |  | 0 | 9.3 | 10.2 | 0.4 | 76.2 | 76.2 | 0.1 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 194.1 | 92.3 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 20.6 | 12.7 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 11.5 | 12.6 | 16 | 59.5 | 16.6 | 2.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 2.3 | 29.7 | 24.7 | 100.4 | 55.1 | 15.5 | 7.3 | 30.5 | 21 | 8.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 243.8 | 9.1 | 125.9 | 0.6 | 116.9 | 0 | 92.1 | 4.8 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 10.5 | 6.8 | 20 | 20 |  | 42.8 | 32.9 | 17.8 | 11.5 | 6.6 | 11.7 | 21 | 8058.892 | 24.6 | 7.592 | 11.8 | 13.2 | 24.7504 | 18.96 | 10.7 | 14.1 | 125.7024
10/03/2026 | 16:30 | 202.6 | 659.5 | 146.1 | 7.6 | 7.5 | 93.3 | 227.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 582.7 | 10.7 |  |  |  |  | 166 | 10.1 | 6.3 |  | 6.6 |  | 70 |  |  | 0 |  | 110.2 | 160.5 | 167.5 |  |  | 6.5 | 379 | 83.4 | 131.3 | 42.3 | 18.8 | 19.099 | 93.7 | 175.1 | 170.3 | 177.5 | 107.8 | 30.5 |  | 3.8 | 28.1 | 101.1 |  |  | 42.2 | 0 | 0 | 42.8 |  |  |  | 131.8 | [6 empty] | 195.8 | 196.2 | 121.1 | 0 |  |  | 4.1 | 165 | 137.4 | 63.2 | 78.2 | 30.5 |  | 0 | 0 | 137.9 |  |  |  | 175.6 | 0 | 175.4 | 95.3 |  |  | 0 | 9.2 | 10.4 | 0.4 | 80 | 64.3 | 0.5 | 0 | 20.4 | 10.8 | 5.7 | 183.9 | 85.6 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 20.4 | 13.5 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 8.2 | 9.1 | 19.4 | 64.8 | 14 | 2.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 1.8 | 26.9 | 9 | 96.4 | 97.2 | 14.3 | 12.1 | 15 | 21 | 8.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 229.9 | 7.5 | 110.9 | 0.6 | 128.8 | 0 | 90.5 | 4.8 | 2.3 | 1 | 2.6 | 7.4 | 6.8 | 20 | 20 |  | 42.5 | 32.8 | 17.1 | 11.6 | 5.7 | 12 | 21.9 | 7914.699 | 24.6 | 7.852 | 11.8 | 13.2 | 24.8507 | 18.96 | 10.8 | 14 | 126.0627
10/03/2026 | 17:00 | 205.4 | 659 | 145.9 | 7.6 | 7.5 | 93 | 228.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 580.2 | 10.7 |  |  |  |  | 167.9 | 10.2 | 6.3 |  | 6.5 |  | 69.8 |  |  | 0 |  | 110 | 203.8 | 169.4 |  |  | 6.5 | 447.6 | 83.4 | 147.2 | 42.1 | 18.8 | 19.099 | 88.1 | 175 | 174 | 178 | 108.4 | 41.8 |  | 3.8 | 28.3 | 160.9 |  |  | 42.6 | 0 | 14.4 | 42.5 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.9 | 195.7 | 134.1 | 0 |  |  | 4 | 256.1 | 138.3 | 63.5 | 78.2 | 31 |  | 0 | 0 | 136.9 |  |  |  | 178.3 | 0 | 176.1 | 174.1 |  |  | 0 | 9.3 | 14.8 | 0.2 | 91.2 | 39.6 | 0.8 | 0 | 20.6 | 10.4 | 5.6 | 36.3 | 20.6 | 2.2 | 3.1 | 5.1 | 20.8 | 13.5 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 2.5 | 3.1 | 19.1 | 66.9 | 6.4 | 2.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0.4 | 27.9 | 15.5 | 109.9 | 107.9 | 3.9 | 1.6 | 24.4 | 21 | 8.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 71.4 | 3.9 | 20.2 | 0.6 | 126.2 | 0 | 17.2 | 4.8 | 2.3 | 1 | 2.6 | 1.7 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.1 | 32.9 | 17.1 | 11.6 | 8.3 | 11.1 | 21.7 | 7763.899 | 24.6 | 7.69 | 11.2 | 13.2 | 24.8417 | 18.9595 | 10.7 | 13.8 | 124.9912
10/03/2026 | 17:30 | 200.4 | 659.8 | 146.1 | 7.5 | 7.7 | 92.6 | 229.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 582.1 | 10.7 |  |  |  |  | 163 | 10 | 6.5 |  | 6.5 |  | 68 |  |  | 17.7 |  | 110.1 | 214.7 | 169.3 |  |  | 6.5 | 380.4 | 83.4 | 145.4 | 42.1 | 18.7 | 19.097 | 91.8 | 173.1 | 170.6 | 178.5 | 107.2 | 30.7 |  | 3.8 | 28.5 | 107.7 |  |  | 95 | 0 | 0 | 42.5 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.6 | 195.3 | 195.5 | 0 |  |  | 4 | 169.3 | 136.1 | 62.7 | 78 | 30.8 |  | 0 | 0 | 137.8 |  |  |  | 173.4 | 144.7 | 174.6 | 174 |  |  | 0 | 9.3 | 19.6 | 0.1 | 97 | 13.9 | 0.6 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 42.5 | 20.6 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 20.4 | 13.8 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0.9 | 1 | 22.1 | 73.2 | 0.8 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 0.2 | 27.2 | 6 | 102.7 | 102.7 | 3.3 | 0.9 | 7.2 | 21 | 8.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 53.2 | 1.2 | 24.3 | 0.6 | 128.5 | 0 | 23.2 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43 | 28.8 | 17.1 | 11.5 | 8.4 | 11.6 | 21.3 | 7733.597 | 24.6 | 7.781 | 10.1 | 13.2 | 24.9615 | 18.959 | 10.9 | 14.2 | 124.7014
10/03/2026 | 18:00 | 203.7 | 660.1 | 146.3 | 7.6 | 7.5 | 93.6 | 228.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 581.4 | 10.8 |  |  |  |  | 168 | 10.2 | 6.6 |  | 6.5 |  | 69.4 |  |  | 24.1 |  | 110.1 | 149 | 170.3 |  |  | 6.5 | 389 | 83.4 | 137.6 | 42.2 | 18.8 | 19.078 | 91.2 | 174.9 | 174.3 | 178.1 | 107.3 | 46 |  | 3.8 | 28.2 | 96.8 |  |  | 95.5 | 0 | 0 | 43.1 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.9 | 195.7 | 195.9 | 21.4 |  |  | 4 | 158 | 138.1 | 63.4 | 78.2 | 30.6 |  | 0 | 0 | 137.5 |  |  |  | 178 | 176.3 | 176.5 | 176.4 |  |  | 5.5 | 9.3 | 19.7 | 0 | 97.5 | 0 | 0.5 | 0 | 20.4 | 10.2 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 20.7 | 13.9 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.1 | 72.3 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 1.2 | 29 | 1.6 | 88.5 | 97.5 | 5.5 | 1.1 | 0 | 21 | 8.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 126.3 | 0 | 0.5 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.9 | 20 | 20 |  | 43.1 | 28.9 | 17.1 | 11.6 | 7.9 | 11.5 | 22 | 7548.178 | 24.6 | 7.837 | 9.7 | 13.2 | 25.0747 | 18.9583 | 10.8 | 14.2 | 124.3701
10/03/2026 | 18:30 | 206.3 | 658.2 | 145.9 | 7.4 | 7.7 | 93.6 | 228.5 | 13 | 0 | [6 empty] | 581.7 | 10.7 |  |  |  |  | 164.9 | 10.4 | 6.7 |  | 6.6 |  | 70.6 |  |  | 24.1 |  | 110 | 220.3 | 170.8 |  |  | 6.5 | 383.4 | 83 | 152.5 | 25.4 | 18.8 | 19.047 | 91.2 | 175.8 | 175.2 | 178 | 107.6 | 36.1 |  | 3.8 | 28.8 | 146 |  |  | 96 | 0 | 0 | 42.5 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.8 | 195.6 | 195.8 | 32.2 |  |  | 4.1 | 225.7 | 138.7 | 63.9 | 78.3 | 27.7 |  | 0 | 0 | 138.5 |  |  |  | 178.9 | 175 | 176.6 | 175.6 |  |  | 7.8 | 9.2 | 17.8 | 0 | 95.4 | 0 | 0.2 | 0 | 20.7 | 10.4 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 20.7 | 14.1 | 18.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 21.7 | 67.6 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 1.4 | 24.8 | 0 | 87.3 | 105.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 21 | 8.1 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.4 | 28.9 | 17.1 | 11.6 | 6.1 | 11.2 | 21.7 | 7724.047 | 24.6 | 7.944 | 8.5 | 13.2 | 25.1479 | 18.9589 | 11 | 13.3 | 122.6508
10/03/2026 | 19:00 | 202.8 | 658.2 | 145.8 | 7.3 | 7.5 | 93 | 227.9 | 81.9 | 0 | [6 empty] | 580.9 | 10.7 |  |  |  |  | 164.6 | 10 | 6.6 |  | 6.6 |  | 140.8 |  |  | 24 |  | 110 | 223.6 | 170.9 |  |  | 6.5 | 456.5 | 24.8 | 147.1 | 34.8 | 18.8 | 19.094 | 90.1 | 174.1 | 171.6 | 177.8 | 107.3 | 41.8 |  | 3.8 | 28.5 | 159.4 |  |  | 95.3 | 0 | 0 | 42.7 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.8 | 195.7 | 195.8 | 52.2 |  |  | 4 | 259 | 136.9 | 63.2 | 78.1 | 30.9 |  | 0 | 0 | 138.4 |  |  |  | 175.1 | 175.6 | 175.8 | 176 |  |  | 7.6 | 9.3 | 17.6 | 0 | 79.1 | 0 | 0.3 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 14.4 | 18.4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.1 | 60.9 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0.5 | 15.8 | 0 | 85.4 | 103 | 2.2 | 0.6 | 0 | 21 | 8.1 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.1 | 28.8 | 15.7 | 11.6 | 6.6 | 12 | 21.6 | 7906.394 | 24.6 | 7.933 | 8.3 | 13.2 | 25.2953 | 18.958 | 10.9 | 13.5 | 122.6863
10/03/2026 | 19:30 | 203 | 658.3 | 145.8 | 7.5 | 7.4 | 93.3 | 227.5 | 82 | 0 | [6 empty] | 582.6 | 10.7 |  |  |  |  | 162.7 | 10.2 | 6.6 |  | 6.6 |  | 140.9 |  |  | 24.1 |  | 110 | 208.4 | 171.2 |  |  | 6.5 | 415.8 | 54.6 | 152 | 42.2 | 18.6 | 19.091 | 91 | 175.9 | 173.4 | 177.7 | 107.6 | 46.3 |  | 3.8 | 28.1 | 172.7 |  |  | 95.3 | 0 | 0 | 45.5 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.8 | 195.6 | 195.8 | 55.3 |  |  | 4.1 | 251.9 | 137.3 | 63.2 | 78.2 | 31 |  | 40.7 | 45.9 | 137.8 |  |  |  | 176.7 | 175.9 | 177.2 | 175.9 |  |  | 3.2 | 9.3 | 19.8 | 0 | 77.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 10.2 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 0 | 14.7 | 18.4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.3 | 56 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0.2 | 15.2 | 0 | 80.9 | 103.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 21 | 8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 42.7 | 28.8 | 17.2 | 11.6 | 7 | 12 | 21.4 | 7927.391 | 24.6 | 7.93 | 9.1 | 13.2 | 25.3644 | 18.9569 | 11.1 | 13.4 | 123.6514
10/03/2026 | 20:00 | 202.2 | 658.6 | 145.8 | 7.4 | 7.5 | 93 | 228.7 | 81.6 | 0 | [6 empty] | 580.8 | 10.7 |  |  |  |  | 163.3 | 9.9 | 6.5 |  | 6.5 |  | 140.9 |  |  | 23.9 |  | 110 | 223.8 | 170.4 |  |  | 6.5 | 407.5 | 78.6 | 152.3 | 42.2 | 18.6 | 19.054 | 91.5 | 173.5 | 171 | 178 | 106.7 | 46 |  | 3.8 | 28.6 | 171.3 |  |  | 94.9 | 0 | 0 | 45.6 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.9 | 195.7 | 195.9 | 62.2 |  |  | 4.1 | 231.6 | 136.2 | 62.9 | 78.1 | 30.8 |  | 40.7 | 45.9 | 137.5 |  |  |  | 174.4 | 174.5 | 175.4 | 175 |  |  | 0 | 9.3 | 19.8 | 0 | 79.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 0 | 15.1 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 21.3 | 54.1 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 0 | 9 | 0 | 86.7 | 101 | 1.1 | 0.3 | 0 | 21 | 8 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 42.2 | 28.9 | 17.2 | 11.6 | 6.2 | 12 | 21.7 | 7927.854 | 24.6 | 7.925 | 10.4 | 13.2 | 25.4346 | 18.9568 | 11.1 | 13.4 | 125.0163
10/03/2026 | 20:30 | 202.2 | 659.3 | 146 | 7.6 | 7.5 | 93 | 228.3 | 82.5 | 0 | [6 empty] | 582.9 | 10.7 |  |  |  |  | 165.9 | 10 | 6.5 |  | 6.6 |  | 141 |  |  | 24.2 |  | 110.2 | 223.7 | 170.8 |  |  | 6.5 | 407.4 | 83.6 | 152.9 | 42.3 | 18.6 | 19.047 | 90.8 | 174.3 | 171.7 | 177.8 | 107.2 | 46.4 |  | 3.8 | 28.7 | 171.4 |  |  | 95.2 | 0 | 0 | 45.4 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.8 | 195.5 | 195.8 | 62.2 |  |  | 4.1 | 224.2 | 136.6 | 63 | 78.2 | 30.9 |  | 40.8 | 46.1 | 137.7 |  |  |  | 174.9 | 175.3 | 175.8 | 175.9 |  |  | 0 | 9.3 | 19.8 | 0 | 83.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5 | 0 | 15.1 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.4 | 54 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 6.1 | 0 | 78.5 | 98.3 | 1.3 | 0.9 | 0 | 21 | 8 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.3 | 28.8 | 17.7 | 11.6 | 6.4 | 12 | 17.1 | 7898.147 | 24.6 | 7.924 | 11 | 13.2 | 25.3496 | 18.9562 | 11.1 | 13.5 | 125.6297
10/03/2026 | 21:00 | 202.5 | 660.1 | 146.1 | 7.6 | 7.5 | 93.2 | 228.2 | 82.1 | 0 | [6 empty] | 580.9 | 10.7 |  |  |  |  | 163.4 | 10 | 6.5 |  | 6.6 |  | 140.9 |  |  | 24 |  | 110.2 | 202.1 | 170.6 |  |  | 6.5 | 397.9 | 83.5 | 152.2 | 42.3 | 18.6 | 19.101 | 89.7 | 175 | 172.6 | 178.3 | 107.1 | 46.1 |  | 3.8 | 28.2 | 171.5 |  |  | 95.3 | 0 | 0 | 45.6 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.7 | 195.5 | 195.7 | 62.2 |  |  | 4.1 | 243.8 | 136.9 | 63.1 | 78.2 | 30.9 |  | 40.7 | 46.1 | 138.1 |  |  |  | 175.5 | 175.7 | 176.6 | 176.5 |  |  | 0 | 9.3 | 19.8 | 0 | 68.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5 | 0 | 15.6 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16 | 47.5 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.2 | 20 | 20.2 | 0 | 6.3 | 0 | 83.8 | 100.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 21 | 8.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.7 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.2 | 28.8 | 17 | 11.6 | 6.7 | 12 | 19.7 | 7853.401 | 24.6 | 7.921 | 11.4 | 13.2 | 25.4839 | 18.9552 | 11.2 | 13.4 | 126.16
10/03/2026 | 21:30 | 202.3 | 657.4 | 145.6 | 7.4 | 7.4 | 93 | 227.6 | 81.1 | 0 | [6 empty] | 582.1 | 10.7 |  |  |  |  | 163.2 | 10 | 6.5 |  | 6.6 |  | 140.5 |  |  | 24 |  | 110.2 | 209 | 169.3 |  |  | 6.5 | 362.9 | 83.4 | 152.8 | 42.3 | 18.7 | 19.1 | 88.9 | 170.9 | 171.3 | 176.7 | 107.1 | 46.1 |  | 3.8 | 28.6 | 154.7 |  |  | 95.2 | 0 | 0 | 45.1 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.8 | 195.5 | 195.7 | 62 |  |  | 4 | 176.1 | 136.8 | 63 | 78.2 | 31 |  | 40.6 | 46.1 | 138.2 |  |  |  | 174.6 | 174.4 | 175.3 | 174.7 |  |  | 0 | 9.3 | 19.8 | 0 | 72.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 10.2 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 0 | 15.6 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.5 | 51.5 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 5.8 | 0 | 87.9 | 100.7 | 0.9 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.6 | 29 | 16.9 | 11.6 | 8.1 | 11.6 | 20.6 | 7719.8 | 24.6 | 7.879 | 11.7 | 13.2 | 25.4072 | 18.9543 | 11.1 | 13.4 | 126.2404
10/03/2026 | 22:00 | 201.3 | 659.4 | 145.8 | 7.5 | 7.4 | 92.6 | 228.8 | 81.6 | 0 | [6 empty] | 581.5 | 10.7 |  |  |  |  | 166.4 | 10 | 6.5 |  | 6.6 |  | 94.4 |  |  | 24 |  | 110.2 | 191 | 0 |  |  | 6.5 | 368.2 | 83.3 | 148.7 | 42.3 | 18.6 | 19.09 | 89.5 | 170.8 | 171.2 | 176.9 | 107.1 | 45.6 |  | 3.8 | 28.4 | 158.2 |  |  | 95 | 25.7 | 0 | 45.5 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.8 | 195.6 | 195.8 | 39.2 |  |  | 4 | 210.8 | 136.2 | 62.9 | 78.8 | 31.2 |  | 40.5 | 46.2 | 138.4 |  |  |  | 174.6 | 175.1 | 175.5 | 175.6 |  |  | 0 | 9.3 | 19.8 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.2 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 16 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.8 | 55.9 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 8.8 | 0 | 67.6 | 90 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 43.5 | 28.9 | 16 | 11.6 | 8.2 | 11.6 | 17.4 | 7574.09 | 24.6 | 7.952 | 11.7 | 13.2 | 25.3325 | 18.9542 | 11.1 | 13.6 | 126.4386
10/03/2026 | 22:30 | 202.6 | 658.3 | 145.6 | 7.6 | 7.4 | 93.4 | 229.8 | 81.9 | 0 | [6 empty] | 580.4 | 10.8 |  |  |  |  | 166 | 10.2 | 6.6 |  | 6.6 |  | 94.7 |  |  | 10.1 |  | 110.2 | 204.7 | 0 |  |  | 6.5 | 363.7 | 83.2 | 150.4 | 42.3 | 18.6 | 19.09 | 90.9 | 171.7 | 172.2 | 176.6 | 107.7 | 46.3 |  | 3.8 | 28.6 | 136.7 |  |  | 95 | 25.6 | 0 | 45.5 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.8 | 195.5 | 195.7 | 5.2 |  |  | 4 | 219.9 | 136.4 | 62.9 | 78.7 | 31.2 |  | 32.6 | 32.6 | 137.8 |  |  |  | 175.1 | 175.9 | 176.4 | 94.9 |  |  | 0 | 9.3 | 19.8 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 16 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.5 | 53 | 0 | 2.9 | 20.4 | 0 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20 | 20.2 | 0.2 | 7.2 | 0 | 53.7 | 79.1 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.5 | 29 | 16.6 | 11.5 | 8.2 | 12 | 18.7 | 7375.59 | 24.6 | 7.953 | 11.6 | 13.2 | 25.4638 | 18.9544 | 10.9 | 13.5 | 126.1712
10/03/2026 | 23:00 | 200.8 | 659.9 | 146 | 7.5 | 7.6 | 92.9 | 228.6 | 82 | 0 | [6 empty] | 582.1 | 10.8 |  |  |  |  | 165.5 | 9.9 | 6.5 |  | 6.6 |  | 94 |  |  | 0 |  | 110.5 | 200.4 | 0 |  |  | 6.5 | 364.6 | 82.8 | 146.1 | 39.7 | 18.8 | 19.073 | 90.3 | 170.9 | 171.7 | 176.4 | 106.2 | 45.8 |  | 3.8 | 28 | 118 |  |  | 94.8 | 25.4 | 0 | 45.3 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.8 | 195.6 | 195.8 | 0 |  |  | 4.1 | 192 | 135.6 | 62.8 | 78.8 | 31.1 |  | 31.6 | 31.7 | 138.3 |  |  |  | 174.3 | 93.9 | 175.2 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 19.8 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 16 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 18.3 | 46.8 | 0 | 3 | 20.4 | 0 |  | 0 | 19.9 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 1.3 | 5.1 | 0 | 50.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.7 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.9 | 28.9 | 16.7 | 11.5 | 8.5 | 12 | 20.4 | 7082.173 | 24.6 | 8.009 | 11.7 | 13.2 | 25.4777 | 18.954 | 11 | 13.5 | 126.4407
10/03/2026 | 23:30 | 204 | 658.7 | 145.9 | 7.6 | 7.6 | 93.3 | 229.4 | 83 | 0 | [6 empty] | 581.4 | 10.7 |  |  |  |  | 167.8 | 10.5 | 6.6 |  | 6.7 |  | 95.2 |  |  | 0 |  | 110.2 | 178 | 0 |  |  | 6.5 | 365 | 78.8 | 149.3 | 0 | 18.8 | 19.061 | 90.4 | 172.8 | 173.4 | 176.7 | 107.9 | 46.3 |  | 3.8 | 28 | 131.4 |  |  | 95.4 | 25 | 0 | 45.2 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.7 | 195.6 | 195.8 | 0 |  |  | 4 | 213.3 | 137.6 | 63.3 | 78.8 | 30.9 |  | 32.8 | 33 | 138.3 |  |  |  | 177 | 96.8 | 177.4 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 19.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10.6 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 20.7 | 16 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.6 | 46.2 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 2.7 | 5.9 | 0 | 41.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 43.8 | 28.8 | 17.1 | 11.5 | 5.3 | 12.1 | 21 | 7047.261 | 24.6 | 8.008 | 11.7 | 13.2 | 25.5145 | 18.9549 | 10.9 | 13.5 | 126.3775
11/03/2026 | 00:00 | 202.3 | 658.3 | 145.8 | 0 | 6.3 | 93 | 230.2 | 82 | 0 | [6 empty] | 581.5 | 10.7 |  |  |  |  | 164.5 | 10.1 | 6.6 |  | 6.7 |  | 91.7 |  |  | 0 |  | 110.2 | 153.4 | 0 |  |  | 6.5 | 366.1 | 39.1 | 141.8 | 0 | 18.7 | 19.046 | 91 | 171.6 | 171.9 | 176.3 | 107.2 | 46 |  | 3.8 | 28.4 | 93.6 |  |  | 95.2 | 25.3 | 0 | 45.3 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.7 | 195.6 | 195.7 | 0 |  |  | 4 | 155.9 | 136.5 | 62.9 | 78 | 30.9 |  | 32.4 | 32.5 | 138.9 |  |  |  | 175.2 | 94.8 | 175.7 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 19.8 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 16 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.9 | 47.2 | 0 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20 | 20.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 41.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 43.5 | 28.8 | 16.6 | 11.5 | 6.9 | 12 | 18 | 6841.646 | 24.6 | 7.99 | 11.7 | 13.2 | 25.5004 | 18.9556 | 11 | 13.5 | 126.446
EJEC |  | 4863.7 | 15582.35 | 3502.35 | 176.65 | 179.7 | 2235 | 5478.4 | 457.35 | 540.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13955.25 | 257.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971.3 | 240.2 | 158.5 | 0 | 152.5 | 0 | 2196.9 | 0 | 0 | 155.8 | 0 | 2643.75 | 4342.85 | 1869.6 | 0 | 0 | 156 | 9204.65 | 1853.55 | 3484.5 | 892.9 | 449.3 | 417.59 | 2175.8 | 2713.7 | 2810.8 | 3441.65 | 2584.25 | 976.65 | 0 | 91.2 | 680 | 3308.4 | 0 | 0 | 1839.1 | 63.5 | 7.2 | 1070.7 | 0 | 0 | 0 | 3158.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.7 | 4693.7 | 4629.4 | 227.05 | 0 | 0 | 44.95 | 5128.95 | 3277.85 | 1528.5 | 1886.85 | 732.45 | 0 | 186.7 | 203.05 | 2306.3 | 0 | 0 | 0 | 4173.1 | 1091.95 | 2989.1 | 2255.8 | 0 | 0 | 14.75 | 222.55 | 312.05 | 6.25 | 1607.85 | 776.25 | 79.45 | 2.2 | 437.25 | 249.9 | 136.95 | 1992.9 | 912.85 | 41.05 | 45.2 | 122.6 | 439.2 | 281 | 442.25 | 84.35 | 444 | 137.2 | 170.35 | 409.85 | 1220.45 | 172 | 68.6 | 488.55 | 73.6 | 0 | 2.65 | 477.6 | 314.65 | 482.75 | 484.85 | 45.1 | 300.4 | 300.35 | 1355.4 | 1649.2 | 117.55 | 74.65 | 407.45 | 500.05 | 195.7 | 175.05 | 489.6 | 489.6 | 480 | 57.45 | 2480.7 | 141.25 | 1325.2 | 14.4 | 1264.75 | 497.3 | 995.25 | 114.15 | 56.9 | 23.5 | 60.4 | 136.65 | 149.9 | 480 | 479.95 | 0 | 1028.6 | 760.05 | 406.15 | 271.75 | 142.25 | 257.1 | 490 | 175737.04 | 590.4 | 152.9895 | 258.2 | 316.8 | 604.9614 | 454.927 | 264.85 | 321.75 | 2964.8779

## REACTIVA
martes, 10 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
10/03/2026 | 00:30 | 29.3 | -10.1 | 7.7 | 1.2 | 1.3 | -14.1 | -1.5 | 0 | [7 empty] | 47.6 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 1.1 | 1 |  | -3.3 |  | 14.3 |  |  | 0 |  | 14.4 | 5.7 | 0 |  |  | -1.6 | 22.7 | 7 | 9.3 | 2 | -0.2 | 1.992 | 1.5 | -30.1 | -47 | -53.8 | 8.3 | -2.2 |  | 0.9 | 0.3 | -10.2 |  |  | -3.3 | 0 | 0 | 0.9 |  |  |  | 2.1 | [6 empty] | 3.4 | -4.1 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 21.4 | 3.1 | 2.8 | 1.9 |  | 0 | 0 | 5.2 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | 0.8 |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.3 | -13.9 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 2.9 | 2.5 |  |  | 0 | -14.2 | -15.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.9 | -3.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7 | 11.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 4.3 | 10.85 | 85.642 |  | -0.694 |  | 1.7 | 0.29556 | 0.33741 | -1 | 0.7 | 1.339
10/03/2026 | 01:00 | 30.2 | -15.8 | 6.9 | 1.1 | 1.2 | -15.6 | -13.5 | 0 | [7 empty] | 41.1 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 0.9 | 0.9 |  | -3.3 |  | 13.8 |  |  | 0 |  | 14.1 | -0.1 | 0 |  |  | -1.5 | 21.1 | 7 | 9.6 | 2.4 | -0.3 | 1.99 | 1.5 | -40.1 | -56.5 | -63 | 8.2 | -1.7 |  | 0.9 | 0.2 | -9.1 |  |  | -4.7 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.7 | -5.8 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 16.1 | 2.6 | 5.5 | 1.6 |  | 0 | 0 | -3.3 |  |  |  | 14.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | 0.8 |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.9 | -14.6 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.3 |  |  | 0 | -15 | -16.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -18 | -3.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7.1 | 11.3 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 10.78 | 10.37 |  | 0.412 |  | 1.7 | 0.29935 | 0.34142 | -1.2 | 0.8 | 2.3528
10/03/2026 | 01:30 | 33.7 | -10.3 | 7.1 | 0.9 | 1.4 | -14.9 | -4.8 | 0 | [7 empty] | 46.8 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0.9 | 1 |  | -3.3 |  | 15.5 |  |  | 0 |  | 15.4 | 1 | 0 |  |  | -1.5 | 22.6 | 7.3 | 10.2 | 2.6 | -0.1 | 1.972 | 1.1 | -32.5 | -48.8 | -56.3 | 7.9 | -2.4 |  | 0.9 | 0.3 | -11.8 |  |  | -3.5 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 2.8 | [6 empty] | 3.5 | -4.1 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 17.1 | 3.6 | 2.8 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0.6 |  |  |  | 14.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.6 | 0.8 |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.3 | -13.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.4 |  |  | 0 | -14.7 | -15.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.8 | -4.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7 | 11.2 | 2.6 | 1 | 2.6 | 4.4 | 10.25 | 71.722 |  | 0.506 |  | 1.7 | 0.30126 | 0.33197 | -0.8 | 0.9 | 2.9392
10/03/2026 | 02:00 | 29.4 | -11.6 | 7 | 1.3 | 1.1 | -14.4 | -13.1 | 0 | [7 empty] | 40 | 0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 0 | 0.5 |  | -3.3 |  | 12.8 |  |  | 0 |  | 14.5 | 3 | 0 |  |  | -1.5 | 22.1 | 7 | 10.1 | 2.3 | -0.1 | 2.163 | 2.2 | -35.2 | -51.4 | -58.4 | 8 | -1.9 |  | 0.9 | 0.1 | -12.3 |  |  | -4.7 | 0 | 0 | 1.4 |  |  |  | 1.7 | [6 empty] | 0 | -7.6 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 16.9 | 3.5 | 2.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.6 | 0.8 |  | -4.3 | 0 | -2.3 |  | 0.1 | -0.1 | -1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.1 | -14.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.8 | 2.3 |  |  | 0 | -14.8 | -15.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.8 | -3.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.2 |  | 7 | 11.1 | 3.7 | 0 | 1.6 | 3.9 | 10.54 | 15.803 |  | 0.533 |  | 1.7 | 0.30069 | 0.31072 | -0.8 | 0.8 | 2.8444
10/03/2026 | 02:30 | 31.1 | -15.7 | 6.9 | 1.3 | 1.2 | -15.7 | -8 | 0 | [7 empty] | 43.6 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 1.1 | 0.6 |  | -3.2 |  | 12.9 |  |  | 0 |  | 14.2 | -0.3 | 0 |  |  | -1.6 | 21.7 | 7.3 | 9.8 | 2.2 | 0.7 | 1.864 | 1.3 | -36.1 | -52.1 | -59.9 | 8.2 | -1.9 |  | 0.9 | 0 | -9.6 |  |  | -5.4 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 1.3 | [6 empty] | 1 | -6.7 | 6.8 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 16.3 | 3.2 | 2.8 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.6 | 0.8 |  | -4.4 | 0 | -4.9 |  | 0 | -0.1 | -1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.7 | -18.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1 | 2.9 | 2.3 |  |  | 0 | -15.1 | -16.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -19.3 | -3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 6.7 | 10.9 | 2.7 | 0 | 2 | 4.1 | 9.84 | 7.404 |  | 0.511 |  | 1.7 | 0.30378 | 0.32676 | -0.7 | 0.9 | 3.0415
10/03/2026 | 03:00 | 28.6 | -25.1 | 5.7 | 1.2 | 1.2 | -16.7 | -18.9 | 0 | [7 empty] | 42.4 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 1.4 | 0.9 |  | -3.2 |  | 14 |  |  | 0 |  | 13.2 | -3.1 | 0 |  |  | -1.6 | 19.5 | 6.7 | 9.4 | 2.4 | 0.2 | 1.903 | 1.1 | -41.6 | -57.6 | -65.7 | 8.1 | -2.5 |  | 0.9 | 0.1 | -10 |  |  | -6.5 | 0 | 0 | -0.2 |  |  |  | -1.3 | [6 empty] | 0.4 | -7.1 | 6.3 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 16.5 | 3.1 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | 0.8 |  | -4 | 0 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 7.4 | -19.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1 | 2.8 | 2.3 |  |  | 0 | -13.9 | -17.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -21.3 | -1.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 6.6 | 10.9 | 2.5 | 0 | 1.5 | 4.1 | 10.04 | -50.157 |  | 0.452 |  | 1.7 | 0.29671 | 0.31854 | -0.9 | 0.8 | 2.6673
10/03/2026 | 03:30 | 31.3 | -21.4 | 6 | 1.2 | 1.2 | -14.7 | -7.8 | 0 | [7 empty] | 39.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 0.7 | 0.8 |  | -3.2 |  | 14.4 |  |  | 0 |  | 13.8 | 2.9 | 0 |  |  | -1.6 | 20 | 6.7 | 10 | 2.5 | 0.4 | 1.76 | 1.1 | -48.4 | -62 | -62.3 | 8.2 | -2.3 |  | 0.9 | 0.3 | -8.6 |  |  | -7.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.3 | [6 empty] | -0.1 | -7.8 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 16.9 | 3.1 | 2.8 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | 0.8 |  | -4.4 | 0 | -5.3 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 7 | -19.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.9 | 2.3 |  |  | 0 | -13.2 | -16.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -22.4 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 6.6 | 10.9 | 2 | 0 | 1.6 | 4.1 | 9.71 | -35.83 |  | 0.413 |  | 1.7 | 0.2954 | 0.3576 | -0.8 | 0.9 | 2.866
10/03/2026 | 04:00 | 31.7 | -19.5 | 6.5 | 1.2 | 1.2 | -16.5 | -9.3 | 0 | [7 empty] | 42.2 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 1.4 | 1.1 |  | -3.2 |  | 15.5 |  |  | 0 |  | 13.8 | 4.1 | 0 |  |  | -1.6 | 20.7 | 7 | 9.2 | 2.1 | 0.5 | 2.171 | 0.7 | -47.3 | -60.9 | -61.3 | 8.3 | -2.1 |  | 0.9 | 0.2 | -9.7 |  |  | -7.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 2.2 | -5.4 | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 16.5 | 3.1 | 3.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | 0.8 |  | -4.4 | 0 | -5.4 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.8 | -19.6 | 0 | 0 | -0.1 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1 | 2.8 | 2.3 |  |  | 0 | -13.1 | -15.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -22 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 6.6 | 10.8 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 3.7 | 9.66 | -18.369 |  | 0.471 |  | 1.7 | 0.2959 | 0.33443 | -0.9 | 0.8 | 2.7013
10/03/2026 | 04:30 | 30.1 | -22.5 | 6.1 | 1.1 | 1.1 | -17.1 | -20.4 | 0 | [7 empty] | 37.2 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 1.3 | 1.1 |  | -3.2 |  | 15.7 |  |  | 0 |  | 13.7 | 3.7 | 0 |  |  | -1.5 | 20.6 | 7 | 9.5 | 2.3 | -0.1 | 2.37 | 1.8 | -50.5 | -64.1 | -64.3 | 8.1 | -3.3 |  | 0.9 | 0.3 | -10.6 |  |  | -7.8 | 0 | 0 | -0.3 |  |  |  | -1.3 | [6 empty] | 1.6 | -6.1 | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 7.8 | 3.3 | 3.1 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | 0.8 |  | -4.6 | 0 | -5.6 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.2 | -19.6 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.8 | 2.3 |  |  | 0 | -12.5 | -15.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -22.1 | -2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  | 6.5 | 10.8 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 4.1 | 10.1 | -65.93 |  | 0.479 |  | 1.7 | 0.30226 | 0.32803 | -0.9 | 0.8 | 2.7093
10/03/2026 | 05:00 | 32.7 | -17.8 | 6.8 | 1.2 | 1.2 | -15 | -10.4 | 0 | [7 empty] | 38.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.6 | 1.2 |  | -3.2 |  | 15.4 |  |  | 0 |  | 13.9 | 9.3 | 0 |  |  | -1.6 | 22 | 3.6 | 9.7 | 1.3 | -0.3 | 1.976 | 1.9 | -45.7 | -59.4 | -59.6 | 8.5 | -2.7 |  | 0.9 | 0.2 | -8.5 |  |  | -4.7 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | -1.5 | [6 empty] | 2.3 | -5.4 | 8.4 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 7.8 | 2.9 | 2.7 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | 0.8 |  | -5.3 | 0 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -0.1 | 4.17 |  | 0 | 1.1 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.7 | -19 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.9 | 2.3 |  |  | 0 | -10.3 | -15.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -21.5 | -1.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 6.8 | 11 | 3.8 | 0.8 | 1 | 4.1 | 10.46 | -4.894 |  | 0.575 |  | 1.7 | 0.29233 | 0.37037 | -0.7 | 0.9 | 3.1377
10/03/2026 | 05:30 | 30.8 | -14.7 | 7.3 | 1.3 | 1.2 | -16.1 | -19.3 | 0 | [7 empty] | 44 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | 1.4 | 1.2 |  | -3.2 |  | 19.3 |  |  | 0 |  | 13.3 | 8.7 | 0 |  |  | -1.5 | 22.8 | 7.4 | 8.9 | 0.8 | 0 | 1.97 | 1.4 | -41.4 | -55.3 | -55 | 8.3 | -2.9 |  | 0.8 | 0.3 | -10.3 |  |  | -3.9 | 0 | 0 | -0.3 |  |  |  | 0.9 | [6 empty] | 2.4 | -5.1 | 8.4 | 0 |  |  | 0 | 29 | 11.5 | 2.8 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | 0.8 |  | -5.4 | 0 | -5.5 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | -0.1 | 4.17 |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.9 | -17.7 | 0.3 | 0 | -0.1 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.3 |  |  | 0 | -8 | -14.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -22 | -0.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 6.9 | 11 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 4.1 | 10.8 | 18.14 |  | 0.802 |  | 1.7 | 0.29048 | 0.37155 | -0.7 | 0.9 | 3.364
10/03/2026 | 06:00 | 31.4 | -9.1 | 7.7 | 1.4 | 1.4 | -14.3 | -20.5 | 0 | [7 empty] | 45.7 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 1.4 | 1.2 |  | -3.2 |  | 19.6 |  |  | 0 |  | 13.6 | 17.8 | 0 |  |  | -1.4 | 31 | 7.8 | 9.2 | 1.1 | -0.9 | 1.98 | 1.6 | -38.3 | -52.2 | -51.7 | 8.3 | -2.8 |  | 0.8 | 0.3 | -10.4 |  |  | -2.9 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | 3.7 | [6 empty] | 2.3 | -5.5 | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 14.1 | 3.1 | 2.8 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | 0.8 |  | -5.3 | 0 | -5.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | -0.03 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.9 | -18 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3 | 2.4 |  |  | 0.3 | -7.4 | -13.8 | 0 | 0 | 0.17 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | -22 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 6.9 | 11.1 | 3.7 | 0.5 | 1.8 | 4.2 | 11.05 | 68.07 |  | 0.632 |  | 1.7 | 0.28578 | 0.34182 | -0.6 | 0.8 | 3.1596
10/03/2026 | 06:30 | 29.9 | -5.8 | 8.3 | 1.4 | 1.4 | -13 | -17.2 | 0 | [7 empty] | 48.8 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.1 | 1 |  | -3.2 |  | 19.6 |  |  | 0 |  | 13.7 | 11 | 0 |  |  | -1.5 | 31.1 | 7.6 | 9.2 | 1 | -1.1 | 2.047 | 1.6 | -35.2 | -49.3 | -48.8 | 8.2 | -2.3 |  | 0.9 | 0.3 | -10.4 |  |  | -2.1 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | -0.7 | -8.4 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 30 | 13.9 | 3 | 2.8 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.9 | 0.8 |  | -5.4 | 0.2 | -5.3 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.5 | 0.13 |  | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.3 | 9.3 | -17.7 | -0.2 | 0 | 0.3 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3 | 2.4 |  |  | 0.1 | -6.8 | -12.3 | 0 | 0 | 0.02 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -21.6 | 1.7 | 6.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |  | 7.2 | 11.3 | 3.6 | 0.6 | 1.6 | 4.2 | 10.95 | 73.847 |  | 0.13 |  | 1.8 | 0.28469 | 0.33206 | -0.4 | 0.8 | 2.9468
10/03/2026 | 07:00 | 28.4 | 11.4 | 10.1 | 1.9 | 1.9 | -10.9 | -16 | 0 | [7 empty] | 54.5 | -0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0.6 | 0.8 |  | -3.2 |  | 17.6 |  |  | 0 |  | 13.9 | 7.3 | 0 |  |  | -1.5 | 18.2 | 6.9 | 10 | 1.2 | -1.2 | 1.884 | 1.2 | -22.3 | -36.5 | -35.9 | 8.1 | -1.9 |  | 0.9 | 0.4 | -10.7 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | -0.8 | -8.2 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 19.3 | 3.3 | 2.7 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1.1 | 0.8 |  | -5.2 | 1.9 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 3.2 | 1.18 |  | 0 | 1.5 | 1.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | 9.6 | -16.1 | -0.3 | 0 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 2.4 |  |  | 0.2 | -4.6 | -9.2 | 0 | 0 | -0.33 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | -0.2 | -19.9 | 0 | -5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.2 | 11.5 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 4.2 | 11.64 | 135.374 |  | 0.464 |  | 1.8 | 0.28757 | 0.34474 | -0.3 | 0.9 | 3.4963
10/03/2026 | 07:30 | 31 | 63 | 17.2 | 1.6 | 1.6 | -4.4 | -1.2 | 0 | [7 empty] | 87.2 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 0.9 | 1 |  | -3.2 |  | 20.9 |  |  | 0 |  | 16.5 | 19.9 | 0 |  |  | -1 | 28.4 | 8.2 | 20.7 | 7.4 | -1.1 | 1.854 | 1.2 | 13.4 | -1.1 | -0.4 | 8.5 | 1.5 |  | 1 | 0.3 | -11.8 |  |  | 13.7 | 0 | 0 | 3.2 |  |  |  | 11.4 | [6 empty] | 5.6 | -1.8 | 11.7 | 0 |  |  | 0 | 80.5 | 36.7 | 6.7 | 12.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.2 | 0 | 15.3 | 0 |  |  | 0 | -0.7 | 0.8 |  | -5.1 | 5.3 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 16.2 | 5.47 |  | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 12 | -8.2 | -2 | 0 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 2.5 |  |  | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | -1.91 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0.8 | 0.1 | 10.8 | -0.2 | 0 | 0 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 8.1 | 12.2 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 12.33 | 645.744 |  | 0.896 |  | 1.9 | 0.2914 | 0.35845 | 0.2 | 0.9 | 4.5458
10/03/2026 | 08:00 | 35.3 | 170.2 | 28.4 | 1.8 | 2 | -5.3 | -11.1 | 0 | [7 empty] | 64.2 | 0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 1.3 | 1.1 |  | -3.2 |  | 23.1 |  |  | 0 |  | 17.7 | 12.4 | 0 |  |  | -1.3 | 25.9 | 8.1 | 19.4 | 6.8 | -1 | 2.056 | 1.3 | 32.3 | 24.1 | -32.2 | 8.8 | 0.6 |  | 1 | 0.3 | -9.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 6.6 | [6 empty] | 7.8 | 0.2 | 13.9 | 0 |  |  | 0 | 78.9 | 30.3 | 5.7 | 12.5 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22.7 | 0 | 20.7 | 0 |  |  | 0 | -0.8 | 0.8 |  | -5 | 7.1 | -5.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 20.3 | 6.8 |  | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 12.6 | -7.2 | -2.5 | -0.1 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.8 | 2.2 |  |  | 2.2 | -1 | -3.2 | 0 | 0 | -3.37 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1 | -0.6 | 14.4 | -0.2 | 0 | 0 | 10.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 8.5 | 12.6 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 2.8 | 9.85 | 743.036 |  | 0.299 |  | 1.8 | 0.29172 | 0.35478 | 0.6 | 0.9 | 4.2455
10/03/2026 | 08:30 | 33 | 162 | 27.8 | 2.1 | 2.1 | -0.6 | -2.3 | 0 | [7 empty] | 55.9 | 0.1 |  |  |  |  | 12 | 0.8 | 0.8 |  | -3.2 |  | 26.1 |  |  | 0 |  | 17.6 | 14.1 | 0 |  |  | -1.4 | 41.5 | 9.4 | 25.2 | 8.9 | 0.2 | 2.246 | 1.6 | 29.9 | 21.7 | 4.9 | 9 | 0.9 |  | 0.8 | 0.3 | -10 |  |  | -5 | 0 | 0 | 5.6 |  |  |  | 10.1 | [6 empty] | -0.2 | -7.5 | 6 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 41.7 | 7.7 | 12.5 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.8 | 0 | 16.4 | 0 |  |  | 0 | -0.7 | 0.8 |  | -4.8 | 8 | -5 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 22.7 | 7.15 |  | 0 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 11.6 | -10 | -2.4 | 0 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3 | 1.9 |  |  | 1.5 | -2.2 | -3.8 | 0 | 0 | -2.07 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 1.4 | -0.7 | 15.5 | -0.2 | 0 | 0 | -1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 9 | 13 | 3.2 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 11.65 | 778.476 |  | 0.242 |  | 2 | 0.28285 | 0.35639 | 1.1 | 0.8 | 4.7812
10/03/2026 | 09:00 | 33.5 | 150.2 | 26.3 | 1.9 | 1.8 | -5.7 | 4.1 | 0 | [7 empty] | 51.2 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 1.5 | 1.1 |  | -3.2 |  | 20.2 |  |  | 2.9 |  | 17.8 | -1.6 | 1.4 |  |  | -1.3 | 28.1 | 8.2 | 25.7 | 9.4 | 0.5 | 2.537 | 0.7 | 27.5 | 19.1 | 44.4 | 8.7 | -0.3 |  | 0.9 | 0.3 | -8.5 |  |  | -6.2 | 0 | 0 | 2.4 |  |  |  | 5.9 | [6 empty] | 1.8 | -5.8 | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 79.3 | 42.6 | 8.2 | 12.6 | 10.2 |  | 0 | 0 | 46.3 |  |  |  | 17.6 | 0 | 15.3 | 11.9 |  |  | 0 | -0.8 | 0.8 |  | -4.9 | 4.8 | -4.9 |  | 0 | 0 | -1.2 | 24.3 | 7.79 |  | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 12.1 | -10.1 | -2.9 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3 | 1.9 |  |  | 2.1 | -3.8 | -5.6 | 0 | 0 | -3.17 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 1.1 | -0.8 | 16.2 | -0.2 | 0 | 0 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.5 |  | 7.7 | 11.7 | 0.9 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 10.9 | 813.457 |  | -0.291 |  | 1.7 | 0.28154 | 0.34955 | -0.2 | 2.9 | 4.7401
10/03/2026 | 09:30 | 29.7 | 171.6 | 29.1 | 1.9 | 1.8 | -5 | -4 | 0 | [7 empty] | 63.2 | -0.1 |  |  |  |  | 12.5 | 0.9 | 1.3 |  | -3.2 |  | 19.8 |  |  | 3 |  | 16.4 | 7.4 | 5.3 |  |  | -0.9 | 38.8 | 9.3 | 25.7 | 9.2 | 0.8 | 2.494 | 0.3 | 41.4 | 33 | 58.5 | 9.3 | -0.2 |  | 0.9 | 0.3 | -11.8 |  |  | -3.2 | 0 | 0 | 1.9 |  |  |  | 12.1 | [6 empty] | 3.3 | -4.2 | 9.5 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 27.9 | 8 | 12.6 | 10.1 |  | 0 | 0 | 69.4 |  |  |  | 17.7 | 0 | 15.5 | 11.7 |  |  | 0 | -0.6 | 0.8 |  | -5 | 6.4 | -4.7 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 25.9 | 1.27 |  | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 12.9 | -8.3 | -3.6 | -0.1 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3 | 2 |  |  | 3.1 | -1.8 | -2.4 | 0 | 0 | -4.52 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 1 | -1.1 | 16.5 | -0.2 | 0 | 0 | 7.3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 7.8 | 11.7 | 0.9 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 10.39 | 933.934 |  | 0.29 |  | 1.7 | 0.28924 | 0.30135 | 0.2 | 3.2 | 5.9806
10/03/2026 | 10:00 | 32.5 | 227.7 | 37 | 1.9 | 1.9 | -2.4 | 17 | 0 | [7 empty] | 91.5 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 1.4 | 1.4 |  | -3.2 |  | 25.7 |  |  | 3.3 |  | 20.8 | 17.8 | 15.4 |  |  | -0.8 | 48.6 | 10.8 | 31.3 | 9.1 | 1.3 | 2.554 | 1.6 | 67.6 | 59.1 | 84.9 | 11.2 | 2.8 |  | 0.9 | 0.3 | -10.2 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 3.2 |  |  |  | 16.2 | [6 empty] | 8.4 | 0.9 | 14.6 | 0 |  |  | 0 | 101.8 | 39 | 18.1 | 15.2 | 9.9 |  | 0 | 0 | 78.5 |  |  |  | 24.5 | 0 | 22.3 | 22.2 |  |  | -2.1 | -0.3 | 0.8 |  | -5 | 8.4 | -4.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 27.1 | 5.27 |  | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 14.5 | -4.3 | -3.6 | 0 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3 | 2.1 |  |  | 3.1 | 8.2 | 0 | 1.9 | 0.1 | -4.58 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.6 | -1.3 | 17 | -0.2 | 0 | 0 | 20.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -1.2 | 0.4 | 2.6 | 2.3 |  | 8.3 | 12.2 | 3.7 | 0 | 1.6 | 2.4 | 10.92 | 1339.264 |  | 0.292 |  | 1.8 | 0.28065 | 0.28029 | 0.6 | 3 | 6.2529
10/03/2026 | 10:30 | 31.9 | 197.1 | 32.7 | 1.9 | 2 | -8.1 | 8.1 | 0 | [7 empty] | 69.8 | 0 |  |  |  |  | 14.4 | 1.2 | 1.4 |  | -3.2 |  | 22.3 |  |  | 2.2 |  | 21.8 | 14.4 | 6.5 |  |  | -0.8 | 50.2 | 10 | 31.7 | 9.4 | -0.4 | 2.554 | 1.9 | 61.7 | 53.1 | 79.3 | 10.5 | 1.4 |  | 0.9 | 0.3 | 13.7 |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 1.6 |  |  |  | 17.4 | [6 empty] | 3 | -4.5 | 9 | 0 |  |  | 0 | 100.2 | 40 | 18.4 | 15.3 | 10.2 |  | 0 | 0 | 69.1 |  |  |  | 18.6 | 0 | 16.1 | 16.1 |  |  | 0 | -0.9 | 0.8 |  | -4.9 | 9.3 | -4.9 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 27.3 | 5.78 |  | 0.1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 12 | -11.6 | -3.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3 | 3 |  |  | 3.3 | 0.1 | -6.6 | 0.2 | 0 | -4.7 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 2 | -1.6 | 16.8 | -0.2 | 0 | 0 | 11.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -1.4 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 7.4 | 11.4 | 3.9 | 0 | 2.5 | 2.1 | 10.41 | 1177.244 |  | 0.117 |  | 1.7 | 0.27581 | 0.25675 | 0.2 | 3 | 5.5496
10/03/2026 | 11:00 | 33.2 | 212 | 34.6 | 2 | 2.1 | -8.5 | 4.2 | 0 | [7 empty] | 79.1 | -0.2 |  |  |  |  | 15.9 | 1.7 | 1.5 |  | -3.2 |  | 21.9 |  |  | 0 |  | 22.9 | 12.4 | 10.6 |  |  | -0.9 | 35.5 | 7.4 | 31.6 | 8.9 | -0.1 | 2.626 | 0.8 | 77 | 68.4 | 92.9 | 8.3 | -0.2 |  | 0.9 | 0.4 | 9.8 |  |  | 6.8 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  | 14.2 | [6 empty] | 5.5 | -2.1 | 11.5 | 0 |  |  | 0 | 99.9 | 39.5 | 18.4 | 15.4 | 10.2 |  | 0 | 0 | 76.3 |  |  |  | 17.8 | 0 | 15.6 | 15.5 |  |  | 0 | -0.6 | 0.8 |  | -4.5 | 9.4 | -4.7 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 27.5 | 6.69 |  | 0.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 11.3 | -12.9 | -3.7 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.1 | 3 |  |  | 3.3 | 1.9 | -7.4 | 0.5 | 0 | -4.74 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 1.7 | -1.8 | 17.3 | -0.2 | 0 | 5.7 | 12.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -1.5 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 7.7 | 11.7 | 2.6 | 0 | 1.7 | 2 | 10.56 | 1239.736 |  | 0.361 |  | 1.9 | 0.27113 | 0.22185 | 0.3 | 3.1 | 6.154
10/03/2026 | 11:30 | 32.6 | 215.4 | 35.2 | 2 | 2 | -9.3 | -0.5 | 0 | [7 empty] | 94.9 | 0 |  |  |  |  | 16.6 | 0.7 | 1.1 |  | -3.2 |  | 22.8 |  |  | 0 |  | 22.9 | 18 | 20 |  |  | -0.8 | 52.5 | 11.3 | 31.6 | 9 | 0.5 | 2.626 | 1.1 | 80.4 | 71.3 | 96.7 | 11.3 | 2.3 |  | 0.9 | 0.3 | 13.1 |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 0.3 | -7.2 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 99 | 39.6 | 18.2 | 15.8 | 10.1 |  | 0 | 0 | 76.5 |  |  |  | 18.7 | 0 | 16.4 | 16.4 |  |  | 0 | -0.6 | 0.8 |  | -4 | 9.5 | -5.3 |  | 0 | -0.1 | -1.3 | 27.9 | 7.75 |  | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 11.4 | -12.6 | -3.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | 3.2 | 3.8 | -6 | 0.7 | 0 | -4.73 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 2 | -1.9 | 12.7 | -0.2 | -4.4 | -2.9 | 6.3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -1.6 | 0.4 | 2.5 | 2.1 |  | 7.5 | 11.4 | 3.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 10.48 | 1278.926 |  | 0.402 |  | 1.8 | 0.27144 | 0.22003 | 0.5 | 3.1 | 6.2935
10/03/2026 | 12:00 | 32.9 | 226.4 | 37 | 2 | 2 | -8.8 | 10.5 | 0 | [7 empty] | 102 | 0.1 |  |  |  |  | 16.8 | 0.9 | 1.1 |  | -3.2 |  | 21.7 |  |  | 0 |  | 22.3 | 21.8 | 21.2 |  |  | -0.9 | 43.5 | 10.8 | 36 | 9.1 | 0.5 | 2.63 | 1.5 | 88.1 | 78.8 | 104.3 | 12.2 | 2.9 |  | 0.9 | 0.3 | 14.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 2.3 |  |  |  | 14.8 | [6 empty] | 1.7 | -5.8 | 7.9 | 0 |  |  | 0 | 99.9 | 38.4 | 18 | 16 | 9.9 |  | 0 | 0 | 76.4 |  |  |  | 20.4 | 0 | 18 | 17.8 |  |  | 0 | -0.6 | 0.8 |  | -3.8 | 9.6 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | -1.3 | 28.5 | 8.52 |  | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 12.1 | -11.1 | -3.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.5 | 3.2 | 3 |  |  | 3.1 | 0.7 | -4.2 | 0.3 | 0 | -4.24 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.7 | -1.9 | 15.9 | -0.2 | -0.7 | -2.1 | 9.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -1.7 | 0.4 | 2.6 | 2.1 |  | 7.6 | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 3.8 | 10.4 | 1360.61 |  | -0.196 |  | 1.7 | 0.26927 | 0.18768 | 0.7 | 3.1 | 5.761
10/03/2026 | 12:30 | 30 | 229.8 | 33.8 | 1.8 | 1.9 | -11.2 | 2 | 0 | [7 empty] | 95.9 | 0 |  |  |  |  | 14.5 | 0.7 | 0.9 |  | -3.2 |  | 20.3 |  |  | 0 |  | 20.6 | 17.7 | 15.8 |  |  | -1.2 | 37.8 | 5.5 | 34.7 | 8.7 | 0.3 | 2.631 | 1.6 | 77.1 | 68.5 | 95.1 | 9.4 | -1.1 |  | 0.8 | 0.4 | 10.5 |  |  | 7.6 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  | 11.3 | [6 empty] | 1.3 | -6.2 | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 101.6 | 38.1 | 17.4 | 18.8 | 9.8 |  | 0 | 0 | 70.3 |  |  |  | 18.1 | 0 | 15.8 | 15.6 |  |  | 0 | -1.1 | 0.8 |  | -3.5 | 9.6 | -5.6 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 29.2 | 9.43 |  | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 11.5 | -12.2 | -3.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |  |  | -4.4 | 0.8 | 3.2 | 3 |  |  | 2.4 | 0.2 | -2.6 | 0.4 | 0 | -3.3 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 0.9 | -2 | 17.4 | -0.2 | -2.6 | -4.5 | 5.7 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -1.6 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 7.4 | 11.4 | 3.1 | 0 | 2.2 | 4.1 | 10.52 | 1247.581 |  | -0.317 |  | 1.6 | 0.27188 | 0.29694 | 0.4 | 3 | 5.2518
10/03/2026 | 13:00 | 29.1 | 218.7 | 32.8 | 1.7 | 1.7 | -7 | 8.2 | 0 | [7 empty] | 80.4 | 0.1 |  |  |  |  | 11.5 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 |  | 17.9 |  |  | 0 |  | 17.4 | 35.2 | 0 |  |  | -1.1 | 56.1 | 6.2 | 35.1 | 11.8 | 0.6 | 2.632 | 1.7 | 68.1 | 59.3 | 85.9 | 11.7 | 1.7 |  | 0.9 | 0.5 | 13.7 |  |  | 5 | 0 | 0 | 1.6 |  |  |  | 13.2 | [6 empty] | -4.5 | -12.1 | 1.5 | 0 |  |  | -0.3 | 91.6 | 40.6 | 17.2 | 15.8 | 10.1 |  | 0 | 0 | 75.7 |  |  |  | 13.8 | 0 | 11.7 | 11.5 |  |  | 0 | -0.9 | 0.8 |  | -3.3 | 9.6 | -5.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 29.3 | 9.89 |  | 0.2 | 2 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 11.5 | -12.7 | -3.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.4 | 1 | 3.2 | 3 |  |  | 1.7 | -5.9 | -2.6 | 0 | 0.1 | -2.52 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 1.7 | -1.8 | 15.3 | -0.2 | -1.8 | -2.4 | -5.9 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -1.7 | 0.4 | 2.4 | 2.1 |  | 7.3 | 11.5 | 3.7 | 0 | 1.1 | 4.3 | 10.88 | 1178.482 |  | -0.324 |  | 1.9 | 0.2812 | 0.29364 | 0.3 | 2.8 | 5.2508
10/03/2026 | 13:30 | 29.9 | 217.4 | 32 | 1.7 | 1.6 | -9.8 | 9.1 | 0 | [7 empty] | 80.6 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | 0.8 | 0.7 |  | -3.2 |  | 19.8 |  |  | 0 |  | 17.6 | 18.4 | 0 |  |  | -1.2 | 27.8 | 9 | 36.1 | 12.2 | 0.3 | 2.634 | 1.3 | 66.9 | 58.1 | 84.5 | 9 | 0.1 |  | 1 | 0.5 | 13.3 |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 1.1 |  |  |  | 6.6 | [6 empty] | -3.2 | -10.6 | 2.7 | 0 |  |  | -0.1 | 100.2 | 37.7 | 18.2 | 16 | 10.3 |  | 0 | 0 | 67.7 |  |  |  | 14.8 | 0 | 12.4 | 12.4 |  |  | 0 | -1 | 0.8 |  | -3.2 | 9.5 | -5.2 |  | 0 | 0.1 | -1.2 | 29.1 | 9.75 |  | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 12.1 | -11 | -3.7 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | 1.5 | -2.4 | -0.7 | 0 | 0.1 | -2.12 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 1.7 | -1.7 | 17.8 | -0.2 | 3.9 | 1.6 | -4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -1.5 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.2 | 11.3 | 2.9 | 0 | 2.1 | 4.3 | 10.39 | 1146.154 |  | -0.325 |  | 1.7 | 0.28604 | 0.30549 | 0.3 | 3 | 5.2665
10/03/2026 | 14:00 | 34.5 | 229.5 | 33.4 | 1.6 | 1.6 | -8 | 10.7 | 0 | [7 empty] | 81.7 | 0.1 |  |  |  |  | 15.7 | 0.5 | 0.9 |  | -3.1 |  | 21.6 |  |  | 0 |  | 20.1 | 9.9 | 0 |  |  | -0.9 | 32.3 | 9.8 | 35.4 | 12.3 | 0.3 | 2.63 | 0.7 | 69.6 | 61 | 86.9 | 10.5 | 1.5 |  | 0.9 | 0.3 | 13.5 |  |  | 5.4 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  | 8.5 | [6 empty] | -2.8 | -10.4 | 3.1 | 0 |  |  | 0.2 | 100.5 | 35 | 18.2 | 17.6 | 10.2 |  | 0 | 0 | 72.7 |  |  |  | 16 | 0 | 13.7 | 13.5 |  |  | 0 | -0.9 | 0.8 |  | -3.4 | 9.5 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 28.6 | 9.67 |  | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 12.1 | -11.5 | -3.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.2 | 3 |  |  | 1.7 | -1 | -0.2 | 0.1 | 0 | -2.03 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 1.1 | -1.4 | 16.8 | -0.2 | 9.1 | 4.2 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | -1.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 7.6 | 11.5 | 3.5 | 0 | 2 | 4.7 | 9.97 | 1211.74 |  | 0.078 |  | 1.7 | 0.28516 | 0.29762 | 0.4 | 2.8 | 5.5608
10/03/2026 | 14:30 | 35.3 | 237.8 | 35.1 | 1.6 | 1.7 | -8.1 | 4.9 | 0 | [7 empty] | 87.3 | 0.1 |  |  |  |  | 16.8 | 2.7 | 0.5 |  | -3.1 |  | 23.2 |  |  | 0 |  | 19.9 | 25.7 | 0 |  |  | -1 | 58.5 | 12.1 | 36.5 | 13.5 | 1.1 | 2.635 | 1 | 75.6 | 66.9 | 92.7 | 14.1 | 2.5 |  | 0.9 | 0.4 | 21.6 |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  | 14.3 | [6 empty] | -1.6 | -9.1 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 99.5 | 37.7 | 20.7 | 16.1 | 10.4 |  | 0 | 0 | 61.8 |  |  |  | 13.9 | 0 | 11.6 | 11.6 |  |  | 0 | -0.9 | 0.8 |  | -3.4 | 9.7 | -4 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 28.2 | 9.71 |  | 0.2 | 2.2 | 3 | 1.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 12.4 | -10.1 | -3.7 | -0.3 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1 | 3.2 | 3 |  |  | 1.7 | -5.6 | 0 | 0 | 0.1 | -1.85 | 2.6 | -0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 1.6 | -1.2 | 17.1 | -0.2 | 10.4 | 5.3 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | -1.1 | 0.4 | 2.6 | 2.3 |  | 7.7 | 11.6 | 2.7 | 0 | 0 | 4.8 | 11.97 | 1306.865 |  | 0.21 |  | 1.9 | 0.28714 | 0.28856 | 0.7 | 2.9 | 6.2857
10/03/2026 | 15:00 | 31.2 | 224.2 | 33.4 | 1.6 | 1.6 | -10 | 3.2 | 0 | [7 empty] | 76.2 | 0.1 |  |  |  |  | 16.6 | 2 | 0.4 |  | -3.3 |  | 20.9 |  |  | 0 |  | 19.6 | 7 | -3.1 |  |  | -1.4 | 33.6 | 10.5 | 37.1 | 11.8 | 0.2 | 2.632 | 1 | 63.1 | 54.6 | 80.5 | 12.5 | 1 |  | 0.8 | 0.3 | 20.6 |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 1.4 |  |  |  | 7.2 | [6 empty] | -3.7 | -11.1 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 99.5 | 38.5 | 20.5 | 16 | 9.9 |  | 0 | 0 | 46.4 |  |  |  | 13.5 | 0 | 11.1 | 10.9 |  |  | 0 | -1.1 | 0.8 |  | -3.6 | 9.6 | -3.3 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 27 | 8.62 |  | 0.2 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 12 | -10.7 | -3.6 | 0.2 | 0.7 | 1.1 |  |  | -4.4 | 0.7 | 3.2 | 3 |  |  | 2.3 | -5.4 | -1.3 | 0 | 0 | -2.55 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 2.1 | -0.8 | 16.5 | -0.2 | 11.6 | 4.5 | -2.9 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | -0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.7 |  | 7.3 | 11.5 | 0.4 | 0 | 1.8 | 3.9 | 10.71 | 1128.912 |  | 0.214 |  | 1.7 | 0.28293 | 0.29121 | 0.5 | 3 | 5.9881
10/03/2026 | 15:30 | 31.2 | 221.3 | 32.1 | 1.7 | 1.6 | -10.9 | -3.9 | 0 | [7 empty] | 75.3 | 0 |  |  |  |  | 15.2 | 2.7 | 0.6 |  | -3.1 |  | 20.9 |  |  | 0 |  | 20.9 | 22 | -3 |  |  | -1.4 | 48.6 | 10.2 | 38.2 | 12.4 | 0.7 | 2.635 | 1.6 | 72.3 | 63.6 | 89.4 | 12.3 | 0.8 |  | 0.9 | 0.3 | 18.2 |  |  | 5.4 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  | 10.4 | [6 empty] | -4.4 | -11.9 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 100 | 39.7 | 18.5 | 15.8 | 10 |  | 0 | 0 | 54.6 |  |  |  | 14.3 | 0 | 12.1 | 11.9 |  |  | 0 | -0.9 | 0.8 |  | -3.8 | 9.5 | -3.3 |  | 0 | 0 | -1.2 | 26.1 | 8.53 |  | 0.1 | 2 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.7 | 11.8 | -11.4 | -3.4 | -0.1 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.4 | 1.1 | 3.2 | 3 |  |  | 2.7 | -3.3 | -2.1 | 0 | 0 | -3.47 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 1.7 | -0.5 | 6.9 | -0.2 | 7.9 | 2.8 | -1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | -0.8 | 0.4 | 2.4 | 2.1 |  | 7.3 | 11.5 | 3.2 | 0 | 2.4 | 4.1 | 12.33 | 1179.025 |  | 0.139 |  | 1.7 | 0.27823 | 0.25947 | 0.5 | 2 | 4.8767
10/03/2026 | 16:00 | 29.1 | 185.4 | 28.5 | 1.7 | 1.6 | -12.4 | 0.4 | 0 | [7 empty] | 55.9 | 0 |  |  |  |  | 13 | 2.4 | 0.6 |  | -3.1 |  | 19.8 |  |  | 0 |  | 19.7 | 8.6 | -6.5 |  |  | -1.5 | 36.8 | 9.6 | 31.9 | 9 | -0.1 | 2.632 | 1.5 | 61 | 52.2 | 77.3 | 10.8 | -0.4 |  | 0.8 | 0.3 | 19.2 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  | 7.8 | [6 empty] | -8 | -15.5 | -2 | 0 |  |  | 0.1 | 99.5 | 39.7 | 17.7 | 15.9 | 10.1 |  | 0 | 0 | 42.3 |  |  |  | 8.7 | 0 | 6 | 2.5 |  |  | 0 | -1.2 | 0.8 |  | -3.7 | 8.7 | -0.6 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 24.2 | 7.46 |  | 0.2 | 2 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1 | 9.9 | -17.4 | -3 | 0 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.4 | 0.7 | 3.2 | 3 |  |  | 1.5 | -8.3 | -10.5 | 0 | 0 | -1.73 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | -0.2 | 13.7 | -0.2 | 4.7 | 0 | -8.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | -0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 7.3 | 11.4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 4.7 | 11.68 | 957.942 |  | -0.373 |  | 1.7 | 0.28459 | 0.27797 | 0.4 | 2 | 4.2896
10/03/2026 | 16:30 | 29.5 | 180.2 | 28.2 | 1.5 | 1.5 | -11.3 | 1.2 | 0 | [7 empty] | 64.4 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 2.2 | 0.5 |  | -3.3 |  | 18.7 |  |  | 0 |  | 18.6 | 6.1 | -5.4 |  |  | -1.6 | 32.5 | 8.7 | 31.4 | 8.7 | -0.1 | 2.634 | 1.7 | 62.9 | 53.8 | 78.9 | 11.1 | -0.5 |  | 0.9 | 0.4 | 18.9 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | 6.3 | [6 empty] | -7 | -14.5 | -4.2 | 0 |  |  | 0.1 | 81.4 | 37.2 | 14.8 | 16.1 | 10.3 |  | 0 | 0 | 42.6 |  |  |  | 8.2 | 0 | 6.1 | 2.4 |  |  | 0 | -1.2 | 0.8 |  | -3.5 | 5.9 | -1.9 |  | 0 | -0.2 | -1.3 | 21.7 | 6.35 |  | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.5 | 11.4 | -12.3 | -2.1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.4 | 0.6 | 3.1 | 3 |  |  | 0.1 | -7.5 | -5.2 | 0 | 0 | -0.33 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 1.4 | -0.1 | 10.6 | -0.2 | 14.1 | 0 | -6.5 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.8 |  | 6.9 | 11.1 | 5 | 0 | 1.6 | 5.1 | 11.73 | 938.384 |  | -0.762 |  | 1.7 | 0.27877 | 0.22347 | 0 | 1.9 | 3.3402
10/03/2026 | 17:00 | 28.5 | 79.7 | 14.9 | 1.6 | 1.6 | -10.1 | 6.3 | 0 | [7 empty] | 40.2 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | 0.7 | 0.6 |  | -3.4 |  | 15.1 |  |  | 0 |  | 17.7 | 7.9 | -0.3 |  |  | -1.5 | 53.3 | 8.7 | 23.1 | 6.8 | -0.5 | 2.636 | 0.8 | 19 | 10.5 | 34.8 | 11.7 | -1.1 |  | 0.9 | 0.3 | 23.3 |  |  | 1.1 | 0 | -6.4 | 2.2 |  |  |  | 11.3 | [6 empty] | -12.8 | -20.3 | -9.7 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 37.1 | 8.2 | 15.8 | 8.3 |  | 0 | 0 | 40.9 |  |  |  | 5.4 | 0 | 3.4 | 2.7 |  |  | 0 | -0.4 | 1.1 |  | -3.2 | 2.6 | -3.1 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0.6 | 0.28 |  | 0 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 8.9 | -20.4 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1 | 3.3 | 3 |  |  | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 0 | 0 | -0.98 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 2.7 | 0 | -7.9 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.5 | 11.8 | 2.8 | 0 | 1.6 | 4.7 | 12.06 | 607.796 |  | -1.119 |  | 1.7 | 0.28304 | 0.25591 | 0 | 2.1 | 3.2199
10/03/2026 | 17:30 | 25.9 | 55.9 | 16.1 | 1.7 | 1.7 | -13 | -1.1 | 0 | [7 empty] | 99.8 | 0 |  |  |  |  | -2.3 | 1.3 | 0.7 |  | -3.4 |  | 15.2 |  |  | 3.8 |  | 16.9 | 28.2 | -4.2 |  |  | -1.6 | 42.5 | 9.9 | 30.2 | 6.1 | 0.4 | 2.635 | 1.2 | 41.9 | 33.2 | 58 | 12.7 | 0.4 |  | 0.9 | 0.4 | 21.6 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 6.2 | [6 empty] | -3.4 | -10.9 | 2.5 | 0 |  |  | 0.1 | 82.4 | 40.1 | 14.2 | 16 | 9.8 |  | 0 | 0 | 52.5 |  |  |  | 12.6 | 11.5 | 10.6 | 10 |  |  | 0 | -0.4 | 1.3 |  | -2.4 | 0.5 | -2.4 |  | 0.1 | 0 | -1.3 | 1 | 0.28 |  | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 12.7 | -8.3 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.4 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -1.6 | -2 | 0 | 0 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 20.1 | 0 | 7.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 2.3 |  | 7.3 | 11.2 | 4 | 0 | 1.7 | 4.2 | 11.73 | 849.845 |  | -0.905 |  | 1.8 | 0.26592 | 0.27997 | 0.2 | 2 | 3.6409
10/03/2026 | 18:00 | 28 | 5.5 | 9.8 | 1.6 | 1.6 | -15.9 | -0.4 | 0 | [7 empty] | 72 | -0.1 |  |  |  |  | -3.1 | 1.5 | 0.8 |  | -3.4 |  | 12.8 |  |  | 3.4 |  | 20.1 | 2.2 | -17.9 |  |  | -1.8 | 38 | 8.6 | 27.8 | 5 | -1.3 | 2.632 | 1.1 | 13.9 | 5.4 | -6.4 | 7.8 | -4.9 |  | 0.9 | 0.4 | 16.3 |  |  | -9.8 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0.9 | [6 empty] | -3.7 | -11.2 | 2.2 | -2.2 |  |  | -0.1 | 54.5 | 41 | 9.1 | 16 | 5.9 |  | 0 | 0 | 14.5 |  |  |  | 12.1 | 12.7 | 10.2 | 9.4 |  |  | -1 | -0.7 | 1.3 |  | -2.6 | 0 | -1.9 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0.05 |  | 0.2 | 1.9 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 10.9 | -14 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 3 |  |  | 0.1 | -0.9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | -0.2 | 12.1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 6.9 | 11 | 1.6 | 0 | 1.6 | 4.1 | 11.62 | 455.802 |  | -0.758 |  | 1.7 | 0.29287 | 0.31177 | -0.3 | 1.9 | 3.1466
10/03/2026 | 18:30 | 30.8 | 41 | 14 | 1.8 | 1.9 | -11.9 | -6.4 | 0 | [7 empty] | 81.9 | 0.1 |  |  |  |  | -7.2 | 1.5 | 0.6 |  | -3.1 |  | 13.8 |  |  | 4.2 |  | 21.7 | 24.4 | -2.7 |  |  | -1.1 | 26.6 | 7 | 27.3 | 5.1 | -1.2 | 2.625 | 1.1 | 28.9 | 20.6 | -31.2 | 10.2 | -1.2 |  | 1 | 0.5 | 21.6 |  |  | -2.5 | 0 | 0 | 3.1 |  |  |  | 7.4 | [6 empty] | -3.2 | -10.7 | 2.7 | -3.9 |  |  | -0.1 | 45.9 | 21.1 | 8.9 | 9 | 6.1 |  | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 15.1 | 15.6 | 12.7 | 12 |  |  | -2.8 | -0.5 | 1.3 |  | -2.7 | 0 | -0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 11.2 | -12.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.4 | 0.2 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 7.9 | 11.9 | 0 | 0 | 2.8 | 3.9 | 11.22 | 571.945 |  | -0.049 |  | 1.9 | 0.29989 | 0.21676 | 0.3 | 3.2 | 5.8677
10/03/2026 | 19:00 | 27.6 | 57.1 | 15.9 | 1.3 | 1.3 | -6 | 3.6 | 5.7 | [7 empty] | 93.7 | 0.1 |  |  |  |  | -6.9 | 0.5 | 0.3 |  | -3.1 |  | 14.8 |  |  | 4.2 |  | 18.9 | 25.8 | 9.1 |  |  | -1.8 | 54.8 | 1.1 | 27.2 | 7.9 | -0.8 | 2.633 | 1.3 | 49.1 | 40.4 | -11.5 | 12.2 | -1.3 |  | 1 | 0.5 | 20.4 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 4.3 |  |  |  | 4.6 | [6 empty] | -2.9 | -10.4 | 3 | 3.1 |  |  | -0.1 | 54.2 | 31.2 | 14.6 | 12.1 | 10.2 |  | 0 | 0 | 49.9 |  |  |  | 14.8 | 15.5 | 12.8 | 12.3 |  |  | -2.8 | -0.5 | 1.3 |  | -3.5 | 0 | -1.3 |  | 0 | 0 | -1.2 | -0.1 | 0.06 |  | 0.2 | 1.7 | 2.9 | 1 | 13.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 11.4 | -10.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.4 | 0.3 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -2.5 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 17.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2.1 |  | 8.6 | 12.6 | 0 | 0.2 | 2.6 | 4.5 | 11.81 | 777.703 |  | -0.07 |  | 1.9 | 0.30935 | 0.17258 | 0.7 | 3.1 | 6.1119
10/03/2026 | 19:30 | 28.1 | 27.2 | 12.6 | 1.4 | 1.4 | -7.2 | -0.5 | 4.8 | [7 empty] | 83.5 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 1.5 | -0.1 |  | -3.1 |  | 14.8 |  |  | 4.3 |  | 18.1 | 12.4 | 7.4 |  |  | -1.8 | 39.4 | 3 | 27.1 | 8 | -1.1 | 2.632 | 1.6 | 33.9 | 25.3 | -26.4 | 10.5 | -2.5 |  | 1 | 0.5 | 20.7 |  |  | -2.8 | 0 | 0 | 3.3 |  |  |  | 2.4 | [6 empty] | -4.6 | -12.1 | 1.2 | 1.6 |  |  | 0.1 | 57.2 | 31 | 15.1 | 12.1 | 10.1 |  | 1.8 | 4.4 | 33.6 |  |  |  | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 10.5 |  |  | -2.6 | -0.4 | 1.4 |  | -3.7 | 0 | -2.3 |  | 0 | 0 | -1.2 | -0.1 | -0.05 |  | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 11.3 | -11.6 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -5.7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 8.1 | 12.1 | 0 | 0.8 | 2.6 | 4.5 | 11.55 | 607.232 |  | -0.504 |  | 1.9 | 0.31932 | 0.13141 | 0.6 | 3 | 5.4467
10/03/2026 | 20:00 | 35.2 | 18.9 | 10.9 | 1.4 | 1.2 | -8.1 | -1.5 | 4.8 | [7 empty] | 75.3 | -0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 2.2 | 0.3 |  | -3.2 |  | 16.3 |  |  | 4.3 |  | 21.2 | 14.8 | 5.7 |  |  | -1.8 | 34.8 | 6.6 | 27.1 | 6.2 | -1.3 | 2.627 | 2.8 | 26.5 | 18 | -33.1 | 7.8 | -2.7 |  | 1 | 0.5 | 15.9 |  |  | -4.6 | 0 | 0 | 1.3 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | -4.3 | -11.8 | 1.5 | 1.2 |  |  | 0.1 | 55.4 | 31.4 | 9.2 | 9.3 | 9.9 |  | 0.5 | 4.4 | 26.3 |  |  |  | 13.3 | 14 | 11.2 | 10.7 |  |  | 0 | -0.1 | 1.4 |  | -3.6 | 0 | -1.2 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 10.9 | -12.2 | 0 | -0.2 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -8.2 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 7.3 | 11.3 | 0 | 0.5 | 2.4 | 4.3 | 11.07 | 541.897 |  | -1.4 |  | 1.9 | 0.33249 | 0.10461 | 0.7 | 3 | 4.6371
10/03/2026 | 20:30 | 34.6 | 7.6 | 10.1 | 1.3 | 1.4 | -10.4 | -5.3 | 1.1 | [7 empty] | 71.5 | 0 |  |  |  |  | 7 | 2.2 | 0.1 |  | -3.2 |  | 16.1 |  |  | 4 |  | 20.1 | 10 | 1 |  |  | -1.2 | 32.1 | 7.4 | 27 | 5.9 | 0 | 2.625 | 0.9 | 18.4 | 9.8 | -41.2 | 8.7 | -1.6 |  | 0.9 | 0.5 | 20.3 |  |  | -7.7 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  | 0.9 | [6 empty] | -5.2 | -12.7 | 0.7 | -0.6 |  |  | 0.1 | 53.2 | 31.1 | 9 | 9.4 | 10.2 |  | 0.6 | 3.5 | 17.3 |  |  |  | 12 | 12.8 | 9.8 | 9.2 |  |  | 0 | -0.1 | 1.4 |  | -3.4 | 0 | -0.8 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0 | -0.5 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 11 | -13.7 | 0 | -0.1 | 0.8 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -6.9 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7.2 | 11.1 | 0 | 0.7 | 2.5 | 4.3 | 9.77 | 448.395 |  | -0.862 |  | 1.9 | 0.33478 | 0.2041 | 0.5 | 3 | 5.0769
10/03/2026 | 21:00 | 33.1 | 12 | 10.6 | 1.4 | 1.3 | -11.5 | -6.9 | 0.2 | [7 empty] | 68.2 | -0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 2.2 | 0.3 |  | -3.4 |  | 15.7 |  |  | 4.1 |  | 19.1 | 12.6 | -1.8 |  |  | -1.3 | 34.1 | 7.5 | 27 | 5.8 | 0.7 | 2.633 | 1.2 | 7.4 | -1.1 | -47 | 8 | -2.2 |  | 1 | 0.5 | 6.3 |  |  | -7.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.6 | [6 empty] | -5.8 | -13.3 | 0.1 | -0.9 |  |  | 0.1 | 55 | 31 | 8.9 | 9.4 | 10.2 |  | 1.6 | 6.2 | 17.6 |  |  |  | 12 | 12.4 | 9.8 | 9.2 |  |  | 0 | -0.1 | 1.4 |  | -4.2 | 0 | -0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0 | -0.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 10.6 | -14.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0 | 3.2 | 3 |  |  | 0 | -1.8 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7 | 11 | 0 | 0.4 | 2.7 | 4.4 | 10.69 | 402.623 |  | -1.298 |  | 1.9 | 0.33089 | 0.30446 | 0.4 | 3 | 4.6373
10/03/2026 | 21:30 | 32.4 | 18 | 11.5 | 1.4 | 1.4 | -8.6 | -5.2 | 0 | [7 empty] | 68.9 | 0.2 |  |  |  |  | 6.7 | 2.3 | 0.3 |  | -3.3 |  | 14.2 |  |  | 3.7 |  | 18.3 | 17.6 | -0.8 |  |  | -1.4 | 22.9 | 7.7 | 27.2 | 6.1 | 0.6 | 2.633 | 1 | 10.3 | 2.1 | -44.1 | 8.7 | -0.4 |  | 0.9 | 0.5 | 8.2 |  |  | -6 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | -5.7 | -13.3 | 0.1 | -0.9 |  |  | 0.2 | 54.7 | 31.2 | 9 | 9.5 | 10.2 |  | 2.8 | 8.2 | 25.2 |  |  |  | 13.3 | 14 | 10.9 | 10.6 |  |  | 0 | -0.1 | 1.4 |  | -4 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 10.4 | -14.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.6 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | 0.7 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  | 6.9 | 10.8 | 0 | 0.3 | 1.7 | 3.9 | 11.26 | 443.793 |  | -1.016 |  | 1.9 | 0.32242 | 0.31506 | 0.4 | 2.9 | 4.8215
10/03/2026 | 22:00 | 27.1 | 15.5 | 10.8 | 1.2 | 1.5 | -6.9 | -0.9 | 0 | [7 empty] | 68.8 | -0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 2.3 | 0.4 |  | -3.4 |  | 10.5 |  |  | 3.3 |  | 15.9 | 17.6 | 0 |  |  | -1.4 | 32.3 | 9.1 | 26.9 | 5.7 | -0.5 | 2.632 | 1.4 | 5.2 | -3 | -48.9 | 9 | -3.3 |  | 0.9 | 0.5 | 0.7 |  |  | -1.7 | 1.4 | 0 | -2.1 |  |  |  | -0.9 | [6 empty] | -5.3 | -12.8 | 0.6 | 6.8 |  |  | 0.1 | 54.1 | 30.8 | 8.7 | 12.4 | 10 |  | 3.6 | 9.3 | 33.6 |  |  |  | 11.1 | 11.6 | 9 | 8.5 |  |  | 0 | -0.3 | 1.4 |  | -3.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 10.4 | -14.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.7 | 3 | 2.9 |  |  | 0 | -3.3 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 6.3 | 10.2 | 0 | 0.3 | 2 | 3.7 | 12.14 | 427.472 |  | 0.124 |  | 1.8 | 0.31128 | 0.30167 | 0 | 2.9 | 5.437
10/03/2026 | 22:30 | 28.5 | -2.1 | 8.8 | 1.6 | 1.5 | -8.8 | 5.9 | 3.1 | [7 empty] | 58 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 2 | 0.1 |  | -3.3 |  | 9.1 |  |  | 3.6 |  | 15 | 13.8 | 0 |  |  | -1.7 | 22.1 | 8 | 27.6 | 6.3 | -1 | 2.633 | 0.8 | -7.8 | -16.1 | -52.2 | 6.7 | -2.3 |  | 0.9 | 0.3 | 3.2 |  |  | -6.8 | -0.7 | 0 | -1.7 |  |  |  | -2.9 | [6 empty] | -8.5 | -16.1 | -2.7 | 0.5 |  |  | 0.2 | 52.5 | 31.6 | 9 | 9.5 | 10.2 |  | 1.5 | 6.2 | 19 |  |  |  | 9.4 | 10.1 | 7.3 | 3.5 |  |  | 0 | -0.4 | 1.4 |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 9.8 | -16.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 0.8 | 3 | 2.7 |  |  | 0 | -8.3 | -10.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 6 | 10 | 0 | 0 | 1.9 | 4.3 | 10.95 | 283.183 |  | -0.368 |  | 1.7 | 0.27592 | 0.28951 | -0.1 | 3 | 4.7974
10/03/2026 | 23:00 | 28 | -12.6 | 7.8 | 1.7 | 1.6 | -12.3 | -11.7 | 1.4 | [7 empty] | 53.5 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 2.9 | 0.6 |  | -3.5 |  | 9.9 |  |  | 0 |  | 14.5 | 10.2 | 0 |  |  | -1.8 | 20.7 | 7.2 | 20.9 | 1.8 | -0.6 | 2.631 | 1.2 | -20.4 | -28.6 | -49.7 | 6 | -3.3 |  | 0.9 | 0.3 | 1.2 |  |  | -5.1 | 1.5 | 0 | -2 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | -2.4 | -10 | 3.5 | 0 |  |  | -0.1 | 15.4 | 14.5 | 2.8 | 1.6 | -0.1 |  | 2.7 | 7.2 | 18.2 |  |  |  | 7.9 | 5.5 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 1.4 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 9.7 | -16.6 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.7 | 1 | 3 | 2.7 |  |  | 0 | -8.2 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 6.4 | 10.3 | 0 | 0 | 1.9 | 4.3 | 11.29 | 136.921 |  | -0.154 |  | 1.7 | 0.25839 | 0.31661 | 0 | 2.9 | 5.021
10/03/2026 | 23:30 | 32.1 | -4.2 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | -11.7 | -0.4 | 0.3 | [7 empty] | 58.3 | 0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 1.7 | 0.9 |  | -3.4 |  | 10 |  |  | 0 |  | 15.1 | 9.1 | 0 |  |  | -1.6 | 22.3 | 7.5 | 21.2 | 0 | -0.3 | 2.628 | 0.8 | -10.9 | -19.1 | -40.7 | 7.1 | -3.8 |  | 1 | 0.3 | 4.1 |  |  | -1.3 | 0.5 | 0 | -1.6 |  |  |  | -3.2 | [6 empty] | -0.5 | -8 | 5.5 | 0 |  |  | -0.1 | 35.1 | 26.1 | 5.8 | 7.6 | 0.4 |  | 4.2 | 9.4 | 27.9 |  |  |  | 12.5 | 9.6 | 10 | 0 |  |  | 0 | -0.4 | 1.4 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 10 | -15.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3 | 2.7 |  |  | 0 | -9.7 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.6 |  | 6.3 | 10.1 | 0 | 0 | 2.6 | 4.3 | 11.12 | 270.848 |  | -0.57 |  | 1.8 | 0.27392 | 0.26482 | -0.2 | 2.8 | 4.3687
11/03/2026 | 00:00 | 30.1 | -14.3 | 7.5 | 0 | 1.8 | -14.2 | -15.3 | 0.8 | [7 empty] | 51.5 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 1.7 | 1 |  | -3.6 |  | 8.9 |  |  | 0 |  | 14.7 | 2.1 | 0 |  |  | -1.6 | 18.7 | 0.6 | 21.4 | 0 | -0.2 | 2.628 | 1.3 | -21.2 | -29.4 | -50.6 | 6.4 | -4 |  | 0.9 | 0.3 | 3.2 |  |  | -5.9 | -0.6 | 0 | -1.3 |  |  |  | -3.1 | [6 empty] | -1 | -8.5 | 5 | 0 |  |  | -0.1 | 34.1 | 25.7 | 5.6 | 10.2 | 0.2 |  | 2.4 | 6.7 | 16 |  |  |  | 10.3 | 7.7 | 8.1 | 0 |  |  | 0 | -0.4 | 1.4 |  | -4.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 9.5 | -17.3 | 0 | -0.1 | 0.7 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0 | 3 | 2.7 |  |  | 0 | -9.7 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.3 |  | 6.1 | 10 | 0 | 0 | 2.6 | 3.9 | 10.74 | 145.268 |  | -0.65 |  | 1.8 | 0.26496 | 0.22922 | -0.4 | 3 | 4.2442
EJEC |  | 742 | 1928.55 | 432.25 | 36.3 | 37.4 | -256.2 | -79.95 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.85 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 33.6 | 18.9 | 0 | -77.85 | 0 | 412.6 | 0 | 0 | 27.15 | 0 | 416.95 | 283.45 | 36.85 | 0 | 0 | -33.15 | 783.85 | 185.65 | 559.2 | 145.25 | -2.55 | 57.6885 | 31.3 | 392.7 | 140.2 | 59.15 | 223.7 | -24.9 | 0 | 21.75 | 8.05 | 91.9 | 0 | 0 | -25.25 | 1.05 | -3.2 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.4 | -204.3 | 116.95 | 2.35 | 0 | 0 | 0.2 | 1476.5 | 693.45 | 236.2 | 245.5 | 156.35 | 0 | 10.85 | 32.75 | 729.3 | 0 | 0 | 0 | 328.7 | 83.4 | 207.6 | 156.25 | 0 | 0 | -5.65 | -16.1 | 23.35 | 0 | -98.8 | 82.3 | -77.25 | 0 | 0.9 | -1 | -29.35 | 248 | 76.07 | 0 | 2.65 | 40.55 | 34.9 | 13.65 | 13.2 | 13.7 | 0 | -6.85 | -17.55 | 249.5 | -329.75 | -30.6 | 0.9 | 13.15 | 25.3 | 0 | 0 | -109.1 | 16.85 | 73.3 | 63.95 | 0 | 0 | 21.15 | -127.7 | -174.05 | 2.25 | 0.3 | -29.575 | 62.75 | -2.65 | 41 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -71.65 | 17.5 | -8.2 | 145.8 | -4.7 | -92.4 | -4.05 | 34.1 | 43.5 | 18.95 | 6.4 | 24.45 | -6.75 | 9.5 | 46.85 | 39.5 | 0 | 173.75 | 271.45 | 47.8 | 7.3 | 47.05 | 93.35 | 261.88 | 13943.7135 | 0 | -1.4805 | 0 | 42.45 | 6.9741 | 6.9337 | -0.1 | 50.45 | 105.2273

## DEMANDA_AREAS
martes, 10 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6630.359 | 1057.7174 | 3795.6614 | 1776.9802 | 253.4106
01:00 | 0 | 6473.934 | 1001.859 | 3716.6876 | 1755.3874 | 258.9476
01:30 | 0 | 6419.312 | 1015.3014 | 3648.8829 | 1755.1277 | 257.7931
02:00 | 0 | 6273.417 | 1009.7374 | 3569.7443 | 1693.9353 | 261.9199
02:30 | 0 | 6214.235 | 983.6672 | 3556.4618 | 1674.106 | 262.1832
03:00 | 0 | 6186.606 | 957.4753 | 3540.5578 | 1688.5729 | 262.8518
03:30 | 0 | 6160.777 | 975.0567 | 3503.6322 | 1682.0881 | 263.6574
04:00 | 0 | 6200.47 | 993.8815 | 3499.6581 | 1706.9304 | 257.5154
04:30 | 0 | 6152.658 | 928.6277 | 3514.9339 | 1709.0964 | 255.8342
05:00 | 0 | 6230.736 | 975.247 | 3545.185 | 1710.304 | 269.286
05:30 | 0 | 6317.507 | 962.4678 | 3614.7867 | 1740.2525 | 247.1175
06:00 | 0 | 6400.582 | 976.784 | 3653.2228 | 1770.5752 | 242.8194
06:30 | 0 | 6468.673 | 1003.8832 | 3709.3549 | 1755.4349 | 232.0432
07:00 | 0 | 6526.665 | 1002.8208 | 3774.8706 | 1748.9736 | 228.5873
07:30 | 0 | 6790.561 | 1040.567 | 3997.6249 | 1752.3691 | 234.8944
08:00 | 0 | 6997.034 | 1063.9234 | 4163.9628 | 1769.1478 | 236.8845
08:30 | 0 | 7334.219 | 1109.8554 | 4421.2289 | 1803.1347 | 235.5229
09:00 | 0 | 7583.969 | 1191.2515 | 4545.9579 | 1846.7596 | 247.351
09:30 | 0 | 7655.555 | 1177.1619 | 4675.5506 | 1802.8425 | 250.2593
10:00 | 0 | 7881.806 | 1245.5545 | 4788.4829 | 1847.7686 | 254.6209
10:30 | 0 | 7994.91 | 1284.7407 | 4839.2325 | 1870.9368 | 250.3876
11:00 | 0 | 7996.844 | 1265.9726 | 4910.1211 | 1820.7503 | 237.2423
11:30 | 0 | 8093.347 | 1296.0558 | 4964.2785 | 1833.0127 | 251.8747
12:00 | 0 | 8152.271 | 1339.6391 | 4951.5216 | 1861.1103 | 248.242
12:30 | 0 | 8142.471 | 1311.263 | 4970.8586 | 1860.3494 | 268.9996
13:00 | 0 | 8011.177 | 1292.4849 | 4907.3124 | 1811.3797 | 221.2804
13:30 | 0 | 7971.886 | 1296.5161 | 4883.3669 | 1792.003 | 229.9177
14:00 | 0 | 7994.655 | 1300.9076 | 4882.9673 | 1810.7801 | 230.3655
14:30 | 0 | 8096.295 | 1283.1854 | 4985.5253 | 1827.5843 | 234.2766
15:00 | 0 | 8105.382 | 1328.1676 | 4984.8608 | 1792.3536 | 232.7662
15:30 | 0 | 8118.708 | 1299.5087 | 4994.5261 | 1824.6732 | 237.0292
16:00 | 0 | 8058.892 | 1318.0297 | 4904.7096 | 1836.1527 | 232.4316
16:30 | 0 | 7914.699 | 1298.7256 | 4896.8174 | 1719.156 | 230.4527
17:00 | 0 | 7763.899 | 1281.5439 | 4788.791 | 1693.5641 | 233.7606
17:30 | 0 | 7733.597 | 1229.9212 | 4712.1083 | 1791.5675 | 222.1418
18:00 | 0 | 7548.178 | 1198.3207 | 4528.7636 | 1821.0937 | 221.2844
18:30 | 0 | 7724.047 | 1205.6688 | 4666.944 | 1851.4342 | 245.5914
19:00 | 0 | 7906.394 | 1289.0544 | 4779.0326 | 1838.307 | 197.8825
19:30 | 0 | 7927.391 | 1288.1876 | 4784.4339 | 1854.7695 | 193.9794
20:00 | 0 | 7927.854 | 1290.8717 | 4743.1718 | 1893.8105 | 195.7975
20:30 | 0 | 7898.147 | 1264.0079 | 4710.1938 | 1923.9453 | 210.9593
21:00 | 0 | 7853.401 | 1251.6381 | 4680.5212 | 1921.2417 | 212.2359
21:30 | 0 | 7719.8 | 1233.1537 | 4579.6964 | 1906.9499 | 219.2822
22:00 | 0 | 7574.09 | 1212.5248 | 4463.1897 | 1898.3755 | 244.6385
22:30 | 0 | 7375.59 | 1201.5575 | 4291.9907 | 1882.0418 | 239.2684
23:00 | 0 | 7082.173 | 1116.1799 | 4134.7778 | 1831.2153 | 237.7911
23:30 | 0 | 7047.261 | 1118.4156 | 4097.7465 | 1831.0989 | 283.1063
00:00 | 0 | 6841.646 | 1047.6426 | 3975.6505 | 1818.3529 | 231.7619
MÁXIMO | 0 | 8152.271 | 1339.6391 | 4994.5261 | 1923.9453 | 283.1063
MÍNIMO | 0 | 6152.658 | 928.6277 | 3499.6581 | 1674.106 | 193.9794
PROMEDIO | 0 | 7322.3767 | 1162.8484 | 4359.3658 | 1800.1624 | 239.7551
ENERGÍA | 0 | 175737.04 | 27908.3626 | 104624.779 | 43203.8984 | 5754.1235
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 10 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.3693 |  | 32.8191 | 11.149 | [5 empty] | 26.7712 | 14.0629 | 8.06 | 33.302 |  |  | 51.094 |  | 40.1887 |  | 9.6 |  | 14.6163 |  | 8.2432 | 8.4384 |  |  |  |  | 4.3 |  | 0.253 |  | 5.3379 | 11 | 1.3315 | 52.861 | 123.7623 | 18.8935 | 0.81 | 164.5778 |  | 38.081 | 36.4825 |  | 193.2098 | 26.7667 |  |  |  | 0.4 |  | 20.3249 |  | 24.4 |  |  |  | 3.6524 |  |  |  |  | 22.17 |  | 141.5514 | 1.237 | 4.8374 | 133.5499 | 14.1762 |  | 35.9982 | 3.8582 |  |  | 87.6529 | 24.8909 | 0.453 | 0.616 | 27.9411 | 450.0808 |  | 92.6597 | 17.551 |  |  | 15.98 | 4.8449 |  |  | 17.2645 | 290.87 |  | 38.325 |  | 26.003
01:00 | 3.7379 |  | 38.8834 | 11.422 | [5 empty] | 26.6794 | 14.1261 | 8.47 | 32.816 |  |  | 51.173 |  | 26.6085 |  | 9.6 |  | 14.7097 |  | 8.7523 | 8.3482 |  |  |  |  | 5.2 |  | 0.261 |  | 5.3343 | 11.1 | 1.2175 | 53.1694 | 125.2467 | 19.1016 | 0.7 | 165.5092 |  | 39.037 | 36.8469 |  | 193.3991 | 27.2445 |  |  |  | 0.4 |  | 20.1816 |  | 24.4 |  |  |  | 3.6351 |  |  |  |  | 22.224 |  | 136.9734 | 1.1576 | 4.7937 | 130.5084 | 13.9041 |  | 36.1615 | 3.9635 |  |  | 87.9369 | 24.8334 | 0.4317 | 0.614 | 28.2529 | 447.2812 |  | 93.2749 | 18.578 |  |  | 16.45 | 4.8583 |  |  | 16.9723 | 289.43 |  | 39.508 |  | 26.07
01:30 | 3.3845 |  | 41.9289 | 11.026 | [5 empty] | 26.7386 | 14.0738 | 7.6 | 32.556 |  |  | 50.929 |  | 50.2162 |  | 9.7 |  | 14.4 |  | 8.727 | 8.094 |  |  |  |  | 4.4 |  | 0.2742 |  | 5.3113 | 11.2 | 1.065 | 52.5751 | 124.1992 | 19.0187 | 0.64 | 165.6264 |  | 38.893 | 37.0659 |  | 194.3407 | 26.5504 |  |  |  | 0.4 |  | 20.1766 |  | 24.4 |  |  |  | 3.7645 |  |  |  |  | 22.674 |  | 142.477 | 1.1444 | 4.8078 | 134.61 | 13.845 |  | 37.7431 | 4.0073 |  |  | 89.0098 | 24.833 | 0.3776 | 0.605 | 28.4749 | 450.2604 |  | 80.7779 | 18.625 |  |  | 14.84 | 4.8806 |  |  | 17.3405 | 287.61 |  | 37.258 |  | 27.762
02:00 | 3.0537 |  | 46.9989 | 11.578 | [5 empty] | 26.9833 | 14.3596 | 8.29 | 32.238 |  |  | 51.038 |  | 43.3029 |  | 9.78 |  | 14.5379 |  | 8.7805 | 8.821 |  |  |  |  | 3.1 |  | 0.2634 |  | 5.2736 | 11.6 | 0.98 | 52.5308 | 123.5126 | 18.79 | 0.44 | 165.1006 |  | 37.869 | 36.7785 |  | 193.0509 | 27.6033 |  |  |  | 0.4 |  | 20.1736 |  | 24.4 |  |  |  | 3.769 |  |  |  |  | 21.447 |  | 138.2644 | 1.0055 | 4.8115 | 131.1659 | 14.5713 |  | 37.3642 | 3.7307 |  |  | 89.67 | 24.8253 | 0.3557 | 0.624 | 29.2755 | 449.8286 |  | 56.7284 | 18.323 |  |  | 16.6 | 4.8785 |  |  | 17.2991 | 278.32 |  | 40.382 |  | 31.537
02:30 | 2.9179 |  | 47.5575 | 11.819 | [5 empty] | 26.7307 | 14.7284 | 8.48 | 32.01 |  |  | 51.116 |  | 45.3967 |  | 9.8 |  | 14.5529 |  | 9.0689 | 8.67 |  |  |  |  | 5.2 |  | 0.2596 |  | 5.2218 | 11.5 | 0.956 | 51.2593 | 122.7479 | 19.4742 | 0.41 | 164.4872 |  | 38.433 | 36.5513 |  | 193.3383 | 24.2235 |  |  |  | 0.4 |  | 20.1517 |  | 24.4 |  |  |  | 3.8236 |  |  |  |  | 21.208 |  | 139.5893 | 0.9195 | 4.86 | 135.9201 | 14.4506 |  | 34.9115 | 3.872 |  |  | 89.0399 | 24.8394 | 0.3435 | 0.566 | 29.4576 | 448.1517 |  | 38.5365 | 18.564 |  |  | 16.66 | 4.7339 |  |  | 17.778 | 271.33 |  | 40.22 |  | 26.644
03:00 | 2.8369 |  | 48.4439 | 12.767 | [5 empty] | 26.4752 | 14.7255 | 8.1 | 32.494 |  |  | 50.899 |  | 37.7664 |  | 9.8 |  | 14.615 |  | 8.989 | 8.6702 |  |  |  |  | 3.1 |  | 0.2536 |  | 4.8159 | 11 | 0.9191 | 50.3507 | 124.5757 | 18.6843 | 0.67 | 165.1141 |  | 37.567 | 36.6125 |  | 193.4189 | 24.9815 |  |  |  | 0.4 |  | 20.1604 |  | 24.4 |  |  |  | 3.5938 |  |  |  |  | 20.305 |  | 138.1929 | 0.8996 | 4.8764 | 135.5666 | 17.4546 |  | 35.1757 | 3.9659 |  |  | 89.6098 | 24.8466 | 0.3322 | 0.621 | 30.4542 | 443.2895 |  | 44.1179 | 18.309 |  |  | 16.53 | 4.793 |  |  | 17.3374 | 287.65 |  | 40.323 |  | 30.63
03:30 | 3.0392 |  | 48.7186 | 12.051 | [5 empty] | 26.2599 | 14.2637 | 9.99 | 32.174 |  |  | 51.085 |  | 41.4819 |  | 9.6 |  | 14.5435 |  | 8.844 | 8.054 |  |  |  |  | 2.3 |  | 0.2368 |  | 5.0572 | 11.1 | 0.9034 | 51.4044 | 124.0613 | 18.7777 | 0.48 | 164.5191 |  | 37.387 | 35.9093 |  | 193.9674 | 25.3491 |  |  |  | 0.4 |  | 20.2415 |  | 24.4 |  |  |  | 3.9468 |  |  |  |  | 20.686 |  | 139.4709 | 0.9195 | 4.9562 | 135.7568 | 16.3023 |  | 35.8826 | 4.0274 |  |  | 89.2235 | 24.8203 | 0.3344 | 0.603 | 29.7539 | 437.7118 |  | 37.9051 | 18.439 |  |  | 16.17 | 4.8948 |  |  | 17.0823 | 278.18 |  | 40.04 |  | 32.071
04:00 | 3.5328 |  | 48.6822 | 10.609 | [5 empty] | 26.1582 | 13.8965 | 10.24 | 31.908 |  |  | 51.191 |  | 50.2559 |  | 9.4 |  | 14.6222 |  | 8.7646 | 6.7711 |  |  |  |  | 1.4 |  | 0.2515 |  | 5.1905 | 10.9 | 0.8992 | 50.7638 | 122.7415 | 18.9983 | 0.18 | 163.0317 |  | 36.48 | 34.5347 |  | 193.6851 | 25.4723 |  |  |  | 0.4 |  | 20.2245 |  | 24.4 |  |  |  | 3.6598 |  |  |  |  | 21.34 |  | 142.0579 | 1.1642 | 4.9335 | 137.4567 | 14.9189 |  | 35.9106 | 3.8866 |  |  | 88.785 | 24.8146 | 0.3217 | 0.59 | 30.3493 | 445.7923 |  | 33.7994 | 18.248 |  |  | 16.59 | 4.8796 |  |  | 17.2446 | 284.87 |  | 39.785 |  | 32.127
04:30 | 3.6305 |  | 44.3278 | 10.428 | [5 empty] | 26.4604 | 15.2558 | 9.78 | 32.436 |  |  | 51.368 |  | 42.9984 |  | 9.4 |  | 14.7512 |  | 8.7996 | 7.8069 |  |  |  |  | 4.5 |  | 0.2335 |  | 5.2815 | 10.5 | 0.8874 | 48.6796 | 125.7535 | 18.8086 | 1.65 | 159.9146 |  | 37.568 | 34.7858 |  | 193.2376 | 25.4957 |  |  |  | 0.4 |  | 20.2468 |  | 24.4 |  |  |  | 3.3952 |  |  |  |  | 24.609 |  | 144.9652 | 1.2965 | 4.6851 | 135.5169 | 14.4897 |  | 38.0127 | 3.9037 |  |  | 88.7646 | 24.8087 | 0.3146 | 0.601 | 29.6106 | 449.4607 |  | 28.0133 | 18.045 |  |  | 16.12 | 4.9226 |  |  | 17.0885 | 288.64 |  | 40.389 |  | 32.078
05:00 | 3.5307 |  | 42.0695 | 10.279 | [5 empty] | 26.1125 | 15.6553 | 9.83 | 32.378 |  |  | 51.064 |  | 40.3944 |  | 9.3 |  | 14.5907 |  | 9.1512 | 7.7165 |  |  |  |  | 3.6 |  | 0.2384 |  | 5.0363 | 10.7 | 0.8844 | 50.3792 | 124.5401 | 19.411 | 2.1 | 161.6645 |  | 36.35 | 33.8929 |  | 193.9657 | 24.8175 |  |  |  | 0.4 |  | 20.3633 |  | 24.4 |  |  |  | 3.6689 |  |  |  |  | 23.196 |  | 145.8673 | 1.3693 | 4.6983 | 137.9676 | 13.9185 |  | 36.631 | 4.3754 |  |  | 89.2134 | 24.7659 | 0.3055 | 0.592 | 27.4873 | 448.9406 |  | 27.0066 | 18.049 |  |  | 16.07 | 4.8916 |  |  | 16.8256 | 292.27 |  | 41.043 |  | 30.912
05:30 | 3.8756 |  | 42.7828 | 10.932 | [5 empty] | 26.0687 | 15.93 | 9.65 | 32.452 |  |  | 51.149 |  | 21.6404 |  | 9.3 |  | 14.6143 |  | 8.8359 | 8.6852 |  |  |  |  | 2.8 |  | 0.2353 |  | 5.0887 | 11.4 | 0.8661 | 47.8546 | 124.4419 | 18.6607 | 1.93 | 163.1552 |  | 35.062 | 33.9066 |  | 193.8905 | 24.0079 |  |  |  | 0.4 |  | 20.2276 |  | 24.4 |  |  |  | 3.4378 |  |  |  |  | 27.652 |  | 145.5761 | 1.323 | 4.7281 | 137.3744 | 14.1139 |  | 35.2505 | 3.8589 |  |  | 89.2803 | 24.725 | 0.3063 | 0.624 | 27.2609 | 451.0098 |  | 40.9275 | 18.314 |  |  | 14.41 | 4.9193 |  |  | 15.6138 | 290.11 |  | 41.187 |  | 28.358
06:00 | 4.0957 |  | 41.9129 | 11.387 | [5 empty] | 26.2253 | 15.4236 | 9.56 | 32.206 |  |  | 50.887 |  | 12.8385 |  | 9.2 |  | 14.4606 |  | 8.9817 | 8.5194 |  |  |  |  | 1.3 |  | 0.2303 |  | 5.1021 | 11.3 | 0.8806 | 48.3464 | 126.5105 | 15.5532 | 1.54 | 162.819 |  | 34.306 | 34.3384 |  | 192.5948 | 23.7594 |  |  |  | 0.4 |  | 20.0881 |  | 24.4 |  |  |  | 3.6041 |  |  |  |  | 25.86 |  | 143.5011 | 1.4156 | 4.8805 | 137.4427 | 13.2519 |  | 35.3266 | 3.6509 |  |  | 88.6792 | 24.6963 | 0.298 | 0.653 | 26.9062 | 451.26 |  | 66.6299 | 18.294 |  |  | 14.79 | 4.9111 |  |  | 15.0289 | 286.67 |  | 41.235 |  | 31.145
06:30 | 4.2056 |  | 42.0928 | 11.665 | [5 empty] | 25.9374 | 14.218 | 9.45 | 32.098 |  |  | 51.168 |  | 11.5564 |  | 9 |  | 14.2621 |  | 9.4012 | 7.4479 |  |  |  |  | 1 |  | 0.1979 |  | 5.0694 | 11.3 | 1.1318 | 47.5896 | 122.491 | 14.9965 | 0.55 | 164.805 |  | 33.898 | 34.5048 |  | 193.5072 | 23.225 |  |  |  | 0.4 |  | 19.967 |  | 24.4 |  |  |  | 3.5942 |  |  |  |  | 27.561 |  | 138.409 | 1.6538 | 4.8477 | 135.8347 | 12.6504 |  | 31.9349 | 3.6076 |  |  | 89.1838 | 24.3834 | 0.2953 | 0.627 | 25.757 | 446.7933 |  | 63.9859 | 18.074 |  |  | 14.86 | 4.7578 |  |  | 14.6305 | 281.91 |  | 40.434 |  | 31.727
07:00 | 3.7356 |  | 40.9577 | 11.46 | [5 empty] | 25.5978 | 11.8941 | 9.67 | 31.278 |  |  | 50.342 |  | 11.9639 |  | 8.8 |  | 14.1495 |  | 9.1692 | 7.2405 |  |  |  |  | 1.6 |  | 0.2271 |  | 4.9555 | 11.2 | 1.1831 | 44.8103 | 121.1739 | 15.4842 | 0.91 | 159.601 |  | 31.463 | 34.3483 |  | 193.8658 | 22.8826 |  |  |  | 0.4 |  | 19.8544 |  | 24.4 |  |  |  | 3.3012 |  |  |  |  | 27.382 |  | 141.8464 | 1.6934 | 4.862 | 127.795 | 11.5249 |  | 29.9898 | 3.8025 |  |  | 89.4168 | 24.4157 | 0.2803 | 0.617 | 25.0422 | 443.4992 |  | 64.8669 | 17.461 |  |  | 14.27 | 4.6281 |  |  | 13.3716 | 273.36 |  | 39.855 |  | 26.406
07:30 | 3.5273 |  | 40.5822 | 12.21 | [5 empty] | 25.0302 | 11.6746 | 9.71 | 30.39 |  |  | 50.713 |  | 12.5424 |  | 8.6 |  | 14.1682 |  | 9.2548 | 5.5483 |  |  |  |  | 1.9 |  | 0.2233 |  | 4.7632 | 11.2 | 1.2727 | 49.8002 | 123.5467 | 18.278 | 0.73 | 155.7161 |  | 31.604 | 34.83 |  | 191.4116 | 23.3951 |  |  |  | 0.4 |  | 19.4372 |  | 24.4 |  |  |  | 3.3696 |  |  |  |  | 27.173 |  | 140.1446 | 1.7728 | 4.9163 | 138.1923 | 11.7703 |  | 33.1406 | 3.7307 |  |  | 89.5835 | 24.4086 | 0.3343 | 0.587 | 25.4911 | 444.9023 |  | 68.8798 | 17.627 |  |  | 13.51 | 4.6592 |  |  | 13.7268 | 265.94 |  | 39.781 |  | 21.725
08:00 | 3.7345 |  | 41.0534 | 11.551 | [5 empty] | 24.8727 | 11.1323 | 9.09 | 30.168 |  |  | 51.04 |  | 10.0131 |  | 8.4 |  | 14.2664 |  | 9.4783 | 6.0871 |  |  |  |  | 3 |  | 0.2497 |  | 4.832 | 11 | 1.448 | 49.6165 | 126.2402 | 18.236 | 0.73 | 157.3081 |  | 32.65 | 34.8476 |  | 189.3105 | 23.6064 |  |  |  | 0.4 |  | 19.8044 |  | 24.4 |  |  |  | 3.2612 |  |  |  |  | 26.494 |  | 141.5292 | 1.925 | 4.9294 | 133.7463 | 11.5133 |  | 33.1436 | 3.7307 |  |  | 90.1491 | 24.4118 | 0.3668 | 0.597 | 26.2779 | 439.9085 |  | 73.6959 | 17.945 |  |  | 13.29 | 4.8111 |  |  | 13.8569 | 262.5 |  | 37.593 |  | 16.023
08:30 | 4.1676 |  | 40.6522 | 11.674 | [5 empty] | 26.0296 | 11.0544 | 7.33 | 29.416 |  |  | 51.163 |  | 12.8069 |  | 9 |  | 14.1185 |  | 9.7469 | 5.91 |  |  |  |  | 2 |  | 0.2732 |  | 5.1929 | 11 | 1.7571 | 49.8374 | 125.0181 | 17.4043 | 0.72 | 161.1421 |  | 33.199 | 35.6311 |  | 191.7399 | 23.4097 |  |  |  | 0.4 |  | 19.566 |  | 24.4 |  |  |  | 3.5175 |  |  |  |  | 24.943 |  | 142.3583 | 2.0308 | 4.928 | 134.3413 | 9.5196 |  | 32.8054 | 3.872 |  |  | 89.1969 | 24.4201 | 0.4098 | 0.55 | 26.73 | 444.247 |  | 76.3408 | 17.925 |  |  | 12.07 | 4.8624 |  |  | 14.3157 | 260.57 |  | 37.697 |  | 11.247
09:00 | 4.0828 |  | 41.2603 | 10.803 | [5 empty] | 26.2326 | 10.668 | 4.83 | 29.542 |  |  | 50.554 |  | 30.962 |  | 9.6 |  | 14.5009 |  | 9.8421 | 6.9239 |  |  |  |  | 3.2 |  | 0.2882 |  | 4.6838 | 11.3 | 2.2654 | 51.5634 | 123.5481 | 18.8685 | 0.63 | 162.0045 |  | 33.948 | 35.6206 |  | 192.1876 | 24.6891 |  |  |  | 0.4 |  | 19.7549 |  | 24.4 |  |  |  | 3.2945 |  |  |  |  | 23.638 |  | 139.9463 | 2.011 | 5.1544 | 133.3991 | 10.3956 |  | 34.204 | 3.9659 |  |  | 88.8421 | 24.5045 | 0.4949 | 0.565 | 27.0809 | 438.3852 |  | 72.1365 | 17.995 |  |  | 13.03 | 4.8338 |  |  | 14.6329 | 272.59 |  | 34.552 |  | 14.162
09:30 | 4.3224 |  | 42.558 | 9.92 | [5 empty] | 26.2352 | 11.0403 | 4.33 | 29.14 |  |  | 50.803 |  | 41.6823 |  | 9.5 |  | 14.3466 |  | 9.9965 | 7.9754 |  |  |  |  | 4.7 |  | 0.2614 |  | 4.0358 | 11.3 | 2.6302 | 50.2927 | 124.3719 | 18.8001 | 0.44 | 161.5581 |  | 35.189 | 34.3934 |  | 190.6782 | 24.8576 |  |  |  | 0.4 |  | 19.7158 |  | 24.4 |  |  |  | 3.3168 |  |  |  |  | 21.525 |  | 139.0377 | 1.8721 | 5.5093 | 130.3498 | 12.4272 |  | 33.3689 | 4.0274 |  |  | 87.9058 | 24.6838 | 0.5814 | 0.572 | 27.6287 | 443.8661 |  | 71.8881 | 17.477 |  |  | 14.37 | 4.8567 |  |  | 15.278 | 269.42 |  | 37.95 |  | 11.766
10:00 | 3.7534 |  | 43.0364 | 9.321 | [5 empty] | 26.0898 | 11.3604 | 4.66 | 28.908 |  |  | 49.991 |  | 44.1544 |  | 9.7 |  | 14.2571 |  | 10.3727 | 7.8814 |  |  |  |  | 4.9 |  | 0.2801 |  | 4.1829 | 11.8 | 2.8685 | 49.1892 | 124.3577 | 19.339 | 0.24 | 160.9163 |  | 37.153 | 35.2897 |  | 191.1413 | 26.1572 |  |  |  | 0.4 |  | 19.0354 |  | 24.4 |  |  |  | 3.2931 |  |  |  |  | 21.268 |  | 142.2995 | 2.216 | 5.4399 | 130.3511 | 12.0893 |  | 35.2552 | 3.8866 |  |  | 88.3174 | 24.7748 | 0.7168 | 0.593 | 27.8779 | 448.2159 |  | 73.0834 | 17.689 |  |  | 14.33 | 4.7947 |  |  | 15.0016 | 271.81 |  | 38.096 |  | 11.077
10:30 | 3.8659 |  | 47.215 | 8.425 | [5 empty] | 26.0855 | 11.3981 | 9.53 | 27.876 |  |  | 51.595 |  | 48.5229 |  | 9.4 |  | 14.7733 |  | 10.1828 | 7.0968 |  |  |  |  | 3.7 |  | 0.2705 |  | 4.0119 | 12.2 | 3.2386 | 50.7917 | 122.0977 | 19.1376 | 0.58 | 161.6606 |  | 37.508 | 35.6497 |  | 190.6678 | 26.4821 |  |  |  | 0.4 |  | 19.878 |  | 24.4 |  |  |  | 3.3644 |  |  |  |  | 21.966 |  | 144.053 | 2.0639 | 5.4152 | 131.2284 | 11.4475 |  | 36.4747 | 3.7307 |  |  | 88.1915 | 24.7998 | 0.9392 | 0.582 | 27.7389 | 440.2975 |  | 73.8893 | 18.018 |  |  | 13.97 | 3.3722 |  |  | 14.55 | 270.58 |  | 37.959 |  | 14.125
11:00 | 4.1918 |  | 50.3624 | 8.438 | [5 empty] | 26.4383 | 11.0297 | 9.42 | 28.028 |  |  | 50.906 |  | 24.7472 |  | 9.8 |  | 15.1547 |  | 9.8263 | 6.5037 |  |  |  |  | 4.6 |  | 0.2775 |  | 4.3254 | 12.4 | 3.6893 | 49.1458 | 123.9675 | 18.7775 | 1 | 164.3056 |  | 38.18 | 35.5998 |  | 191.1027 | 26.6128 |  |  |  | 0.4 |  | 20.0687 |  | 24.4 |  |  |  | 3.6054 |  |  |  |  | 22.132 |  | 143.8567 | 2.044 | 5.491 | 131.1826 | 9.5709 |  | 36.6094 | 3.872 |  |  | 89.0236 | 24.7691 | 1.1522 | 0.508 | 28.1197 | 429.5643 |  | 76.2815 | 17.734 |  |  | 14.03 | 3.417 |  |  | 15.3873 | 268.24 |  | 37.794 |  | 7.604
11:30 | 3.873 |  | 48.0787 | 9.232 | [5 empty] | 26.4655 | 11.0078 | 9.46 | 27.79 |  |  | 50.903 |  | 42.9969 |  | 9.1 |  | 15.0035 |  | 9.8937 | 6.75 |  |  |  |  | 5 |  | 0.2543 |  | 4.6142 | 11.8 | 4.2306 | 49.0562 | 124.5013 | 19.2457 | 0.9 | 163.5158 |  | 38.713 | 35.7309 |  | 190.7203 | 25.8981 |  |  |  | 0.4 |  | 20.0611 |  | 24.4 |  |  |  | 3.5206 |  |  |  |  | 23.534 |  | 144.268 | 2.0837 | 5.653 | 131.3362 | 9.2748 |  | 35.4811 | 3.9659 |  |  | 87.6689 | 24.9986 | 1.2535 | 0.593 | 28.1308 | 413.9685 |  | 77.4767 | 17.497 |  |  | 14 | 4.4021 |  |  | 15.6772 | 264.93 |  | 37.748 |  | 3.907
12:00 | 4.2491 |  | 47.9802 | 10.44 | [5 empty] | 26.3257 | 11.1747 | 9.81 | 27.938 |  |  | 51.183 |  | 49.9781 |  | 8.7 |  | 14.243 |  | 9.6633 | 7.0211 |  |  |  |  | 5.5 |  | 0.253 |  | 4.5948 | 11.5 | 4.4256 | 49.9952 | 123.8467 | 18.2819 | 0.73 | 161.5025 |  | 38.031 | 35.5961 |  | 190.1353 | 25.3365 |  |  |  | 0.4 |  | 20.1015 |  | 24.4 |  |  |  | 3.4763 |  |  |  |  | 23.216 |  | 147.9638 | 2.1234 | 5.0667 | 132.0951 | 8.5199 |  | 33.545 | 3.9659 |  |  | 88.727 | 25.0258 | 1.2948 | 0.552 | 27.2506 | 442.9392 |  | 75.7489 | 18.216 |  |  | 14.66 | 4.3776 |  |  | 15.4208 | 264.47 |  | 37.739 |  | 2.036
12:30 | 4.2025 |  | 44.2709 | 10.888 | [5 empty] | 25.725 | 11.4978 | 9.24 | 27.698 |  |  | 50.934 |  | 47.3685 |  | 8.5 |  | 14.3282 |  | 9.8381 | 6.9665 |  |  |  |  | 4.3 |  | 0.2502 |  | 4.6325 | 11.8 | 4.508 | 48.251 | 122.42 | 18.3789 | 0.78 | 164.2072 |  | 36.59 | 34.2501 |  | 188.204 | 25.3095 |  |  |  | 0.4 |  | 20.267 |  | 24.4 |  |  |  | 3.3192 |  |  |  |  | 23.213 |  | 149.8875 | 2.0507 | 5.0915 | 132.3469 | 10.384 |  | 33.3625 | 3.872 |  |  | 88.5857 | 25.0624 | 1.2888 | 0.538 | 27.0681 | 444.3495 |  | 74.4566 | 18.091 |  |  | 15.16 | 4.778 |  |  | 14.7944 | 264.89 |  | 37.106 |  | 3.56
13:00 | 4.4921 |  | 43.9713 | 12.42 | [5 empty] | 25.3079 | 14.2132 | 10.17 | 27.196 |  |  | 50.922 |  | 41.2114 |  | 8.1 |  | 14.1458 |  | 10.0087 | 6.7664 |  |  |  |  | 3 |  | 0.2684 |  | 4.6611 | 11.8 | 4.5228 | 49.6966 | 121.6669 | 19.1509 | 0.64 | 164.7465 |  | 35.822 | 34.305 |  | 188.1425 | 24.5095 |  |  |  | 0.5 |  | 20.3317 |  | 24.4 |  |  |  | 3.3704 |  |  |  |  | 23.274 |  | 145.8144 | 1.6604 | 4.903 | 119.0124 | 11.4479 |  | 33.505 | 4.0073 |  |  | 88.4706 | 25.051 | 1.277 | 0.576 | 27.0221 | 440.683 |  | 64.6172 | 18.135 |  |  | 15.06 | 4.7967 |  |  | 15.6153 | 257.5 |  | 34.936 |  | 2.823
13:30 | 4.1809 |  | 44.7398 | 11.796 | [5 empty] | 26.513 | 14.8226 | 10.18 | 27.27 |  |  | 50.862 |  | 37.157 |  | 7.9 |  | 14.1453 |  | 10.1054 | 7.4057 |  |  |  |  | 4.1 |  | 0.2769 |  | 5.4663 | 11.7 | 4.5315 | 49.1881 | 121.2085 | 18.7462 | 0.45 | 164.6648 |  | 36.512 | 34.5347 |  | 188.0224 | 24.664 |  |  |  | 0.4 |  | 19.973 |  | 24.4 |  |  |  | 3.2498 |  |  |  |  | 23.126 |  | 147.7565 | 1.667 | 4.9574 | 96.5959 | 0.23593 |  | 35.1772 | 3.7307 |  |  | 88.8513 | 25.0596 | 1.2764 | 0.579 | 28.1913 | 438.7587 |  | 74.6055 | 17.68 |  |  | 14.54 | 4.93 |  |  | 16.0032 | 258.55 |  | 33.698 |  | 5.267
14:00 | 4.4881 |  | 46.7333 | 11.342 | [5 empty] | 27.1695 | 15.0251 | 10.19 | 26.796 |  |  | 51.026 |  | 38.705 |  | 8.9 |  | 14.177 |  | 9.9181 | 7.5613 |  |  |  |  | 5.2 |  | 0.2702 |  | 5.7647 | 12 | 4.502 | 49.5782 | 121.6969 | 19.0833 | 0.73 | 165.1117 |  | 36.782 | 34.9263 |  | 190.1209 | 24.9469 |  |  |  | 0.4 |  | 18.0648 |  | 24.4 |  |  |  | 3.2776 |  |  |  |  | 23.024 |  | 151.893 | 1.6075 | 5.0312 | 92.8443 | 2.1448 |  | 35.2214 | 3.872 |  |  | 89.8464 | 25.1005 | 1.3225 | 0.566 | 28.6791 | 440.5799 |  | 76.9135 | 17.113 |  |  | 14.64 | 4.9064 |  |  | 16.822 | 267.54 |  | 33.982 |  | 5.708
14:30 | 4.2877 |  | 48.3406 | 11.748 | [5 empty] | 27.0933 | 15.7086 | 10.3 | 26.596 |  |  | 50.972 |  | 44.3193 |  | 8.9 |  | 14.3462 |  | 9.9078 | 7.6164 |  |  |  |  | 6 |  | 0.2302 |  | 5.7565 | 12.1 | 4.4929 | 49.3983 | 121.5236 | 19.5381 | 0.86 | 165.16 |  | 36.968 | 34.5716 |  | 190.994 | 24.9414 |  |  |  | 0.4 |  | 13.5556 |  | 24.4 |  |  |  | 3.3981 |  |  |  |  | 21.709 |  | 152.3303 | 1.8588 | 5.0235 | 86.5276 | 2.1984 |  | 36.6677 | 3.9659 |  |  | 90.0842 | 25.0547 | 1.3253 | 0.553 | 28.5187 | 440.6495 |  | 74.6055 | 17.161 |  |  | 15.26 | 4.9337 |  |  | 16.631 | 264.62 |  | 33.921 |  | 12.034
15:00 | 4.0937 |  | 48.8867 | 11.767 | [5 empty] | 27.148 | 15.3833 | 10.34 | 26.668 |  |  | 50.968 |  | 47.057 |  | 8.9 |  | 14.7198 |  | 9.9402 | 7.2261 |  |  |  |  | 6.7 |  | 0.2333 |  | 6.22 | 11.8 | 4.5137 | 45.7959 | 121.2833 | 19.7492 | 0.97 | 166.1812 |  | 37.338 | 35.4156 |  | 190.4868 | 25.2528 |  |  |  | 0.5 |  | 13.6194 |  | 24 |  |  |  | 3.4525 |  |  |  |  | 21.375 |  | 152.4316 | 1.9184 | 5.1495 | 67.0891 | 5.2052 |  | 37.0058 | 4.0274 |  |  | 90.242 | 25.0702 | 1.3408 | 0.591 | 28.5609 | 444.6665 |  | 77.686 | 17.139 |  |  | 15.36 | 4.8769 |  |  | 16.3077 | 256.11 |  | 30.501 |  | 14.222
15:30 | 4.1644 |  | 49.0221 | 11.833 | [5 empty] | 27.3338 | 15.0789 | 9.46 | 26.076 |  |  | 50.006 |  | 42.6992 |  | 8.7 |  | 14.4804 |  | 9.466 | 4.3178 |  |  |  |  | 4.3 |  | 0.2359 |  | 6.1652 | 11.4 | 4.5475 | 45.1014 | 119.8779 | 19.0041 | 0.6 | 166.4271 |  | 37.125 | 34.2044 |  | 190.3587 | 25.8957 |  |  |  | 0.5 |  | 13.6572 |  | 24 |  |  |  | 3.7745 |  |  |  |  | 22.599 |  | 151.3196 | 2.1234 | 5.2936 | 70.6056 | 4.843 |  | 37.6616 | 3.8866 |  |  | 89.0672 | 25.075 | 1.3151 | 0.563 | 28.3266 | 442.5401 |  | 81.65 | 17.322 |  |  | 15.77 | 4.6139 |  |  | 16.5128 | 266.03 |  | 30.372 |  | 13.255
16:00 | 3.3076 |  | 47.5537 | 10.932 | [5 empty] | 27.4068 | 15.0826 | 9.29 | 26.382 |  |  | 51.17 |  | 32.334 |  | 8.7 |  | 14.4253 |  | 9.2149 | 5.2709 |  |  |  |  | 3.7 |  | 0.2133 |  | 6.4606 | 11.8 | 4.549 | 44.4423 | 117.1034 | 18.7623 | 0.23 | 165.2548 |  | 38.046 | 33.7865 |  | 190.2609 | 25.786 |  |  |  | 0.4 |  | 13.644 |  | 24 |  |  |  | 3.8707 |  |  |  |  | 21.948 |  | 147.5978 | 1.8522 | 5.2366 | 68.1112 | 4.8619 |  | 37.567 | 3.9037 |  |  | 90.4982 | 24.9118 | 1.3175 | 0.565 | 28.7912 | 440.8694 |  | 75.3722 | 16.46 |  |  | 16.04 | 4.6297 |  |  | 16.1657 | 269.45 |  | 31.003 |  | 20.078
16:30 | 2.9256 |  | 46.3144 | 10.789 | [5 empty] | 27.9163 | 14.4403 | 9.39 | 27.388 |  |  | 50.998 |  | 35.2344 |  | 8.5 |  | 13.9717 |  | 9.889 | 7.5491 |  |  |  |  | 4 |  | 0.2461 |  | 6.2239 | 11.9 | 4.4986 | 47.1156 | 119.2012 | 19.2798 | 0.37 | 164.8033 |  | 38.422 | 33.6504 |  | 190.0059 | 24.6164 |  |  |  | 0.5 |  | 13.6373 |  | 24 |  |  |  | 3.8544 |  |  |  |  | 24.567 |  | 147.4298 | 1.7993 | 5.2667 | 65.7332 | 3.3271 |  | 37.0509 | 4.3754 |  |  | 90.8105 | 25.0483 | 1.3228 | 0.541 | 28.5216 | 374.6537 |  | 64.0556 | 17.378 |  |  | 15.98 | 4.8012 |  |  | 16.5159 | 265.45 |  | 31.046 |  | 21.511
17:00 | 3.3996 |  | 45.7529 | 11.077 | [5 empty] | 27.8998 | 14.6524 | 9.07 | 28.134 |  |  | 50.822 |  | 47.3271 |  | 8.4 |  | 14.3517 |  | 10.2225 | 7.8331 |  |  |  |  | 5.1 |  | 0.2401 |  | 5.8656 | 11.9 | 4.4427 | 48.3768 | 119.996 | 18.8952 | 0.4 | 165.1944 |  | 37.328 | 33.0102 |  | 179.9669 | 25.2152 |  |  |  | 0.4 |  | 13.7241 |  | 24 |  |  |  | 3.8929 |  |  |  |  | 24.251 |  | 146.9154 | 2.183 | 5.2265 | 65.0024 | 2.8833 |  | 36.9689 | 3.8589 |  |  | 90.4728 | 25.1229 | 1.3307 | 0.536 | 28.4108 | 360.2375 |  | 82.0405 | 18.22 |  |  | 15.57 | 4.986 |  |  | 16.1635 | 276.26 |  | 31.396 |  | 22.912
17:30 | 3.4398 |  | 38.3013 | 10.936 | [5 empty] | 27.3993 | 16.2149 | 9.33 | 28.43 |  |  | 50.809 |  | 43.5148 |  | 8 |  | 14.1693 |  | 9.9909 | 7.1384 |  |  |  |  | 5.8 |  | 0.2247 |  | 5.3595 | 11.7 | 4.4145 | 48.8903 | 119.3973 | 18.7172 | 0.41 | 165.7452 |  | 35.833 | 33.5243 |  | 178.4078 | 24.9929 |  |  |  | 0.4 |  | 13.6373 |  | 24 |  |  |  | 3.6455 |  |  |  |  | 24.15 |  | 146.6509 | 2.044 | 5.2911 | 65.2876 | 3.1838 |  | 35.9375 | 3.6509 |  |  | 89.5814 | 25.0877 | 1.3294 | 0.499 | 28.35 | 421.2118 |  | 79.0196 | 17.679 |  |  | 14.59 | 4.9943 |  |  | 15.9981 | 279.43 |  | 31.571 |  | 22.983
18:00 | 3.5401 |  | 29.6734 | 10.857 | [5 empty] | 27.7659 | 16.3641 | 9.4 | 29.684 |  |  | 50.802 |  | 43.5038 |  | 7.6 |  | 14.3405 |  | 10.0306 | 7.4981 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0.2425 |  | 5.4162 | 11.5 | 4.4611 | 49.023 | 119.5489 | 16.1476 | 0.46 | 165.5037 |  | 34.272 | 32.3036 |  | 153.2783 | 23.8324 |  |  |  | 0.4 |  | 16.3459 |  | 24 |  |  |  | 3.8283 |  |  |  |  | 19.644 |  | 151.0916 | 2.183 | 5.2828 | 65.7212 | 2.8005 |  | 34.329 | 3.6076 |  |  | 90.0212 | 24.9562 | 1.3235 | 0.6 | 25.788 | 423.073 |  | 82.0847 | 18.045 |  |  | 14.36 | 4.8577 |  |  | 15.4904 | 289.99 |  | 30.764 |  | 23.843
18:30 | 3.7729 |  | 16.6398 | 10.779 | [5 empty] | 28.3731 | 16.2534 | 9.74 | 30.576 |  |  | 51.992 |  | 15.4302 |  | 7.8 |  | 14.1789 |  | 8.9411 | 7.5056 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0.2387 |  | 4.2691 | 8 | 4.4679 | 48.6261 | 116.1825 | 15.4054 | 0.11 | 167.2208 |  | 33.231 | 32.6868 |  | 70.368 | 24.1035 |  |  |  | 0.4 |  | 18.4308 |  | 24 |  |  |  | 3.6625 |  |  |  |  | 15.292 |  | 150.5309 | 1.9845 | 4.9376 | 64.4087 | 3.0541 |  | 33.1474 | 3.8025 |  |  | 90.0293 | 4.8327 | 1.3708 | 0.666 | 25.7443 | 420.3508 |  | 68.265 | 18.002 |  |  | 14.13 | 4.7024 |  |  | 14.5867 | 293.53 |  | 25.448 |  | 19.297
19:00 | 3.6681 |  | 16.4894 | 10.701 | [5 empty] | 28.7327 | 15.5026 | 9.82 | 32.04 |  |  | 52.679 |  | 11.8909 |  | 8.1 |  | 12.1694 |  | 8.5268 | 6.4331 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.2269 |  | 4.2895 | 7.7 | 4.5213 | 45.0647 | 113.6971 | 15.7907 | 0.35 | 165.224 |  | 31.053 | 34.4947 |  | 72.0464 | 23.5009 |  |  |  | 0.5 |  | 20.8011 |  | 24 |  |  |  | 3.5555 |  |  |  |  | 11.002 |  | 136.8273 | 1.8787 | 4.9853 | 64.668 | 2.6749 |  | 32.5767 | 3.7407 |  |  | 89.4213 | 3.0537 | 1.3674 | 0.63 | 25.4069 | 424.7394 |  | 70.7277 | 17.783 |  |  | 13.69 | 4.7584 |  |  | 13.4499 | 278.56 |  | 23.775 |  | 18.664
19:30 | 3.9582 |  | 15.4302 | 10.623 | [5 empty] | 29.1082 | 14.7427 | 9.85 | 32.882 |  |  | 52.533 |  | 9.1471 |  | 8 |  | 13.51 |  | 8.26 | 6.0337 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.238 |  | 4.19 | 7.1 | 4.4826 | 50.1215 | 117.5132 | 18.682 | 0.46 | 161.687 |  | 31.206 | 34.0886 |  | 71.4797 | 23.7267 |  |  |  | 0.5 |  | 20.8143 |  | 24 |  |  |  | 3.7293 |  |  |  |  | 6.784 |  | 143.8917 | 1.9382 | 5.1183 | 68.2532 | 2.3154 |  | 34.0495 | 3.74 |  |  | 89.502 | 3.0525 | 1.3809 | 0.632 | 25.6784 | 435.9446 |  | 74.4185 | 17.708 |  |  | 14.07 | 4.6832 |  |  | 13.4457 | 275.9 |  | 23.581 |  | 18.832
20:00 | 4.5345 |  | 13.9644 | 10.545 | [5 empty] | 29.3758 | 12.1581 | 9.64 | 32.62 |  |  | 52.792 |  | 10.9981 |  | 7.9 |  | 13.4563 |  | 8.4158 | 6.9053 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.2359 |  | 4.127 | 6.7 | 4.4222 | 50.7987 | 118.2339 | 20.4856 | 0.37 | 163.3114 |  | 32.509 | 34.0273 |  | 71.8717 | 23.1326 |  |  |  | 0.5 |  | 20.9912 |  | 24 |  |  |  | 3.8366 |  |  |  |  | 7.1 |  | 145.1041 | 2.0176 | 5.0657 | 114.9408 | 3.3439 |  | 33.498 | 3.6949 |  |  | 91.0498 | 3.0525 | 1.3677 | 0.645 | 25.9033 | 439.783 |  | 46.9731 | 18.278 |  |  | 14.03 | 4.8539 |  |  | 14.4353 | 273.98 |  | 23.599 |  | 18.891
20:30 | 3.9041 |  | 13.9171 | 10.466 | [5 empty] | 29.0394 | 11.9803 | 10.01 | 32.564 |  |  | 52.651 |  | 11.263 |  | 7.9 |  | 13.5665 |  | 8.5924 | 6.8235 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.2418 |  | 4.0911 | 7.1 | 4.4063 | 50.1866 | 117.86 | 20.763 | 0.84 | 163.5624 |  | 33.616 | 35.2725 |  | 69.6032 | 26.8913 |  |  |  | 0.5 |  | 20.9058 |  | 24 |  |  |  | 3.8054 |  |  |  |  | 6.906 |  | 144.2973 | 2.0573 | 5.0899 | 131.027 | 3.8019 |  | 34.3808 | 4.0014 |  |  | 90.7933 | 3.0448 | 1.4282 | 0.646 | 25.8853 | 441.8916 |  | 90.5567 | 18.273 |  |  | 14.21 | 4.9886 |  |  | 15.1432 | 276.28 |  | 23.206 |  | 19.007
21:00 | 3.8985 |  | 14.0579 | 10.388 | [5 empty] | 28.5881 | 11.6537 | 9.98 | 32.332 |  |  | 52.727 |  | 13.4738 |  | 7.9 |  | 13.5154 |  | 8.799 | 7.4837 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.2382 |  | 4.074 | 7.1 | 4.378 | 51.0357 | 118.6783 | 20.3912 | 0.87 | 165.4288 |  | 34.448 | 35.1103 |  | 71.9816 | 28.2421 |  |  |  | 0.6 |  | 20.8064 |  | 24 |  |  |  | 3.9863 |  |  |  |  | 7.116 |  | 145.594 | 2.183 | 5.0664 | 127.9685 | 3.085 |  | 36.1662 | 4.0848 |  |  | 89.5796 | 3.0503 | 1.3961 | 0.653 | 26.7912 | 449.3028 |  | 99.1727 | 18.624 |  |  | 14.92 | 4.9318 |  |  | 15.6977 | 280.22 |  | 23.412 |  | 19.671
21:30 | 3.5305 |  | 18.5666 | 10.309 | [5 empty] | 27.7693 | 11.8343 | 9.94 | 33.44 |  |  | 52.788 |  | 13.538 |  | 7.8 |  | 13.8544 |  | 9.0944 | 6.2568 |  |  |  |  | 4.4 |  | 0.2189 |  | 4.2365 | 10.2 | 4.3459 | 51.2455 | 118.7585 | 22.3459 | 0.94 | 165.2925 |  | 36.094 | 35.7581 |  | 71.9445 | 28.958 |  |  |  | 0.5 |  | 20.868 |  | 24 |  |  |  | 3.9917 |  |  |  |  | 7.166 |  | 146.1592 | 2.216 | 5.0283 | 126.2145 | 2.5958 |  | 37.1721 | 4.1258 |  |  | 89.4876 | 3.1024 | 1.3336 | 0.656 | 27.8943 | 448.3376 |  | 101.416 | 18.546 |  |  | 15.52 | 4.9973 |  |  | 15.8638 | 280.75 |  | 28.954 |  | 19.552
22:00 | 3.8873 |  | 19.8941 | 10.231 | [5 empty] | 27.1626 | 11.6743 | 10.18 | 33.344 |  |  | 52.529 |  | 13.9169 |  | 7.8 |  | 14.8033 |  | 9.8218 | 6.7297 |  |  |  |  | 6.6 |  | 0.222 |  | 4.2329 | 10.7 | 4.3188 | 51.3985 | 118.2816 | 28.0441 | 1.03 | 164.9366 |  | 37.119 | 35.7202 |  | 72.0023 | 28.5405 |  |  |  | 0.5 |  | 20.7401 |  | 24 |  |  |  | 3.9764 |  |  |  |  | 7.399 |  | 150.7887 | 2.2954 | 5.0162 | 126.5409 | 2.6179 |  | 36.5132 | 3.9547 |  |  | 89.929 | 4.9554 | 1.2245 | 0.601 | 28.4704 | 443.9824 |  | 98.8087 | 18.328 |  |  | 15.37 | 5.0132 |  |  | 16.0222 | 286.64 |  | 37.366 |  | 20.838
22:30 | 3.5485 |  | 25.9272 | 10.152 | [5 empty] | 27.4081 | 11.6029 | 10.4 | 32.766 |  |  | 52.483 |  | 25.131 |  | 7.8 |  | 16.9948 |  | 10.037 | 7.3532 |  |  |  |  | 7.3 |  | 0.2216 |  | 4.8773 | 10.9 | 3.6664 | 50.2004 | 116.8873 | 27.7509 | 1.15 | 164.1948 |  | 37.902 | 35.8922 |  | 72.0222 | 28.7665 |  |  |  | 0.6 |  | 20.86 |  | 24 |  |  |  | 3.9035 |  |  |  |  | 12.846 |  | 148.5291 | 2.2293 | 4.9799 | 127.6893 | 2.5154 |  | 37.6327 | 3.9615 |  |  | 88.8983 | 6.6301 | 0.9895 | 0.63 | 28.2077 | 447.7389 |  | 100.6257 | 17.686 |  |  | 15.56 | 5.0042 |  |  | 15.4687 | 285.29 |  | 35.44 |  | 24.346
23:00 | 3.7256 |  | 26.1724 | 10.074 | [5 empty] | 26.9599 | 11.4832 | 10.41 | 32.898 |  |  | 52.418 |  | 43.7046 |  | 8 |  | 17.0322 |  | 9.8509 | 7.0376 |  |  |  |  | 4.1 |  | 0.2239 |  | 4.4261 | 10.6 | 2.5502 | 50.5117 | 118.5613 | 27.4701 | 1.26 | 162.7595 |  | 39.049 | 36.3813 |  | 71.5597 | 26.9625 |  |  |  | 0.8 |  | 20.861 |  | 24 |  |  |  | 3.9166 |  |  |  |  | 15.722 |  | 148.7972 | 2.011 | 4.9832 | 127.9633 | 1.5857 |  | 37.3738 | 3.9546 |  |  | 90.164 | 11.034 | 0.7205 | 0.605 | 27.9782 | 450.4068 |  | 94.318 | 18.406 |  |  | 16.38 | 5.0693 |  |  | 16.345 | 286.01 |  | 34.354 |  | 24.449
23:30 | 3.3598 |  | 26.8704 | 9.995 | [5 empty] | 26.3452 | 11.9927 | 10.16 | 32.762 |  |  | 52.565 |  | 32.2103 |  | 8.6 |  | 16.515 |  | 9.8723 | 5.0392 |  |  |  |  | 3.3 |  | 0.2154 |  | 4.5418 | 10 | 1.9901 | 50.5942 | 117.2143 | 26.9842 | 1.2 | 163.627 |  | 38.725 | 35.9727 |  | 194.0096 | 28.432 |  |  |  | 0.7 |  | 23.3942 |  | 24 |  |  |  | 3.945 |  |  |  |  | 21.522 |  | 147.3102 | 2.1565 | 4.9788 | 128.5183 | 1.6484 |  | 36.3659 | 3.8564 |  |  | 91.2196 | 20.8402 | 0.6175 | 0.485 | 27.8884 | 453.8464 |  | 96.0564 | 18.518 |  |  | 15.58 | 5.108 |  |  | 16.4029 | 286.22 |  | 35.329 |  | 24.41
00:00 | 3.3767 |  | 30.9688 | 9.917 | [5 empty] | 26.2993 | 13.9419 | 10.44 | 32.528 |  |  | 52.874 |  | 45.1714 |  | 9.1 |  | 17.0739 |  | 9.7999 | 6.0582 |  |  |  |  | 6.2 |  | 0.2279 |  | 5.2759 | 10.2 | 1.6065 | 51.037 | 116.8681 | 26.4124 | 0.83 | 162.6584 |  | 38.653 | 36.5061 |  | 191.9077 | 28.4219 |  |  |  | 0.8 |  | 26.4779 |  | 24 |  |  |  | 4.0781 |  |  |  |  | 24.551 |  | 148.4312 | 2.0507 | 4.9855 | 132.0929 | 0 |  | 36.5373 | 3.8369 |  |  | 91.2007 | 24.6144 | 0.5233 | 0.566 | 28.1996 | 452.5883 |  | 96.7303 | 18.559 |  |  | 16.47 | 5.0119 |  |  | 16.4321 | 285.75 |  | 35.781 |  | 24.486
MWh | 90.2002 | 0 | 911.7066 | 260.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.422 | 323.7287 | 221.135 | 730.306 | 0 | 0 | 1232.338 | 0 | 770.6611 | 0 | 210.94 | 0 | 348.2647 | 0 | 225.6548 | 171.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 5.8639 | 0 | 118.9679 | 259.5 | 70.5358 | 1188.7704 | 2915.457 | 468.4997 | 18.01 | 3926.2291 | 0 | 866.606 | 840.0705 | 0 | 3968.8063 | 611.2326 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 463.1066 | 0 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 87.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.2445 | 0 | 3475.7893 | 42.6538 | 121.0349 | 2773.9253 | 194.4276 | 0 | 848.0945 | 93.3854 | 0 | 0 | 2145.4388 | 492.5792 | 20.8916 | 14.187 | 664.3135 | 10535.4198 | 0 | 1726.9133 | 431.0655 | 0 | 0 | 359.93 | 114.7038 | 0 | 0 | 377.5191 | 6628.61 | 0 | 838.717 | 0 | 473.8905
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 10 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1074.159 | 3644.9 |  | 42.8 | 82 | 1261.1 |  |  | 74.6 | 67.5 | 11.2 | 0 | 372.1 | 6630.359 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 488.55
01:00 | 1084.034 | 3556.6 |  | 42.6 | 81.9 | 1215.4 |  |  | 76.1 | 66.1 | 11.2 | 0 | 340 | 6473.934 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 73.6
01:30 | 1081.812 | 3567.8 |  | 42.5 | 82.4 | 1122.8 |  |  | 74.7 | 67.3 | 11.2 | 0 | 368.8 | 6419.312 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 312.05
02:00 | 1084.517 | 3598.4 |  | 42.1 | 80.3 | 973.6 |  |  | 75 | 66.6 | 11.2 | 0 | 341.7 | 6273.417 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4342.85
02:30 | 1074.935 | 3572.5 |  | 42.7 | 81.9 | 983.3 |  |  | 74.9 | 66.8 | 11.2 | 0 | 306 | 6214.235 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 417.59
03:00 | 1076.906 | 3584.8 |  | 42.7 | 80.2 | 973.8 |  |  | 74.1 | 67.8 | 11.2 | 0 | 275.1 | 6186.606 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3484.5
03:30 | 1079.577 | 3580.5 |  | 43.3 | 82.1 | 984.2 |  |  | 73.8 | 67.5 | 11.2 | 0 | 238.6 | 6160.777 |  | C.H. YANANGO | 892.9
04:00 | 1082.57 | 3603.1 |  | 45.5 | 81.8 | 983.8 |  |  | 74.4 | 65.6 | 11.2 | 0 | 252.5 | 6200.47 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 152.5
04:30 | 1079.058 | 3583 |  | 45.4 | 80.5 | 973.4 |  |  | 74.4 | 66.3 | 11.2 | 0 | 239.4 | 6152.658 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2196.9
05:00 | 1086.136 | 3682.3 |  | 45.8 | 82.2 | 986.1 |  |  | 74.7 | 65.3 | 11.2 | 0 | 197 | 6230.736 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 477.6
05:30 | 1081.707 | 3731.4 |  | 45.8 | 72.3 | 1083.7 |  |  | 75.3 | 64.5 | 11.2 | 0 | 151.6 | 6317.507 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.75
06:00 | 1080.382 | 3813.1 |  | 45.6 | 61 | 1086.2 |  |  | 75.2 | 62.1 | 11.2 | 11.3 | 154.5 | 6400.582 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.85
06:30 | 1077.873 | 3714.8 |  | 45.8 | 61.2 | 1102.8 |  |  | 75.2 | 64.5 | 11.2 | 176.3 | 139 | 6468.673 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 314.65
07:00 | 1082.065 | 3449.2 |  | 45.4 | 61 | 1159.7 |  |  | 74.6 | 64.3 | 11.2 | 461.4 | 117.8 | 6526.665 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3971.3
07:30 | 1081.461 | 3293.3 |  | 45.5 | 9.4 | 1290.5 |  |  | 74.2 | 65.3 | 11.2 | 800.9 | 118.8 | 6790.561 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 240.2
08:00 | 1087.134 | 3473.6 |  | 45.3 | 0 | 1177.6 |  |  | 75.9 | 63.9 | 11.2 | 930.7 | 131.7 | 6997.034 |  | C.H. ARICOTA II |  | 158.5
08:30 | 1089.819 | 3758.2 |  | 45.4 | 0 | 1173.6 |  |  | 75.9 | 64.1 | 9.9 | 956.8 | 160.5 | 7334.219 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 68.6
09:00 | 1079.769 | 3628 |  | 44.9 | 0 | 1519.6 |  |  | 75.8 | 63.4 | 9.8 | 988.3 | 174.4 | 7583.969 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15582.35
09:30 | 1083.955 | 3631.8 |  | 45.1 | 0 | 1599 |  |  | 75.5 | 62.9 | 9.8 | 964 | 183.5 | 7655.555 |  | C.H. RESTITUCION | 3502.35
10:00 | 1086.606 | 3621.5 |  | 45 | 0 | 1760 |  |  | 75.9 | 61.3 | 9.6 | 1029.2 | 192.7 | 7881.806 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.6
10:30 | 1078.81 | 3694.4 |  | 45.2 | 0 | 1759.9 |  |  | 76.3 | 60.2 | 9.2 | 1041.3 | 229.6 | 7994.91 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 439.2
11:00 | 1083.644 | 3432.6 |  | 45.1 | 0 | 1964.4 |  |  | 76.1 | 61.2 | 9.2 | 1053.2 | 271.4 | 7996.844 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9204.65
11:30 | 1082.347 | 3492.3 |  | 45.2 | 0 | 1953.3 |  |  | 76.1 | 59.4 | 9.1 | 1039.6 | 336 | 8093.347 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1080.271 | 3431.1 |  | 45.1 | 0 | 1954.9 |  |  | 76.6 | 62.3 | 9.1 | 1059.2 | 433.7 | 8152.271 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1839.1
12:30 | 1087.671 | 3496.3 |  | 44.9 | 0 | 1837.6 |  |  | 76.7 | 61.1 | 9.1 | 1055.1 | 474 | 8142.471 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 281
13:00 | 1084.577 | 3628.4 |  | 45.4 | 0 | 1550.4 |  |  | 76.3 | 60.4 | 9.1 | 1038.6 | 518 | 8011.177 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 442.25
13:30 | 1085.586 | 3506.5 |  | 45.5 | 0 | 1538.2 |  |  | 76.3 | 60.8 | 9.1 | 1049.6 | 600.3 | 7971.886 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 227.05
14:00 | 1094.155 | 3533.1 |  | 45.5 | 0 | 1476 |  |  | 77.1 | 62.1 | 10.1 | 1036.2 | 660.4 | 7994.655 |  | C.H. YUNCAN |  | 3158.95
14:30 | 1090.295 | 3657.9 |  | 45.4 | 0 | 1478.2 |  |  | 77.1 | 59.1 | 10.4 | 1031.2 | 646.7 | 8096.295 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 500.05
15:00 | 1096.982 | 3477.6 |  | 44.8 | 0 | 1656.4 |  |  | 75.6 | 65.1 | 10.4 | 1022.7 | 655.8 | 8105.382 |  | C.H. EL CARMEN | 195.7
15:30 | 1098.608 | 3478.6 |  | 45.1 | 0 | 1759.6 |  |  | 76 | 66.4 | 10.4 | 932.9 | 651.1 | 8118.708 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1100.692 | 3456 |  | 44.9 | 0 | 1883 |  |  | 75.7 | 68.6 | 10.4 | 940.5 | 479.1 | 8058.892 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1104.899 | 3431 |  | 42.8 | 0 | 1802.8 |  |  | 75.3 | 68.3 | 10.7 | 835.9 | 543 | 7914.699 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 1106.499 | 3722.2 |  | 56.9 | 0 | 1901.6 |  |  | 76 | 69.8 | 10.7 | 263.1 | 557.1 | 7763.899 |  | C.H. LA JOYA | 175.05
17:30 | 1108.497 | 3559.8 |  | 42.5 | 0 | 2114.3 |  |  | 71.8 | 69.9 | 10.8 | 196.2 | 559.8 | 7733.597 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.35
18:00 | 1120.178 | 3516.5 |  | 43.1 | 0 | 2168 |  |  | 72 | 70.1 | 10.9 | 4.8 | 542.6 | 7548.178 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 449.3
18:30 | 1096.047 | 3718.7 |  | 42.5 | 13 | 2169.8 |  |  | 72.3 | 67.7 | 11 | 0 | 533 | 7724.047 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:00 | 1105.994 | 3865 |  | 42.7 | 81.9 | 2160.4 |  |  | 71.9 | 67.5 | 11 | 0 | 500 | 7906.394 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4863.7
19:30 | 1070.091 | 3859.9 |  | 45.5 | 82 | 2253.5 |  |  | 71.5 | 69.2 | 11 | 0 | 464.7 | 7927.391 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2175.8
20:00 | 1067.554 | 3873.3 |  | 45.6 | 81.6 | 2241.6 |  |  | 71.1 | 68.7 | 11.1 | 0 | 467.3 | 7927.854 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 44.95
20:30 | 1070.547 | 3875.5 |  | 45.4 | 82.5 | 2246.5 |  |  | 72.1 | 64.8 | 11.1 | 0 | 429.7 | 7898.147 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13955.25
21:00 | 1067.301 | 3862 |  | 45.6 | 82.1 | 2250.7 |  |  | 72 | 67 | 11.2 | 0 | 395.5 | 7853.401 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 257.3
21:30 | 1065.8 | 3747 |  | 45.1 | 81.1 | 2236.9 |  |  | 72.6 | 68.8 | 11 | 0 | 391.5 | 7719.8 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1853.55
22:00 | 1111.49 | 3699.7 |  | 71.2 | 81.6 | 2069.9 |  |  | 72.4 | 64.8 | 11.1 | 0 | 391.9 | 7574.09 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 45.2
22:30 | 1109.19 | 3666.6 |  | 71.1 | 81.9 | 1956.9 |  |  | 72.5 | 67 | 11.1 | 0 | 339.3 | 7375.59 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 136.95
23:00 | 1104.973 | 3603.7 |  | 70.7 | 82 | 1765.3 |  |  | 72.8 | 69.1 | 11.1 | 0 | 302.5 | 7082.173 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5478.4
23:30 | 1073.161 | 3622.8 |  | 70.2 | 83 | 1779.5 |  |  | 72.6 | 67 | 11.1 | 0 | 267.9 | 7047.261 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2235
00:00 | 1068.346 | 3449.5 |  | 70.6 | 82 | 1761.6 |  |  | 72.3 | 65 | 11.1 | 0 | 261.2 | 6841.646 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 249.9
TOTAL MWh | 26074.34 | 86723.4 | 0 | 1141.4 | 997.45 | 38550.7 | 0 | 0 | 1788.65 | 1567.25 | 254.95 | 9959.5 | 8679.4 | 175737.04 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1886.85
% | 14.8371 | 49.3484 | 0 | 0.64949 | 0.56758 | 21.9366 | 0 | 0 | 1.0178 | 0.89182 | 0.14507 | 5.6673 | 4.9389 | 100 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 732.45
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5128.95
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3277.85
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1528.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2643.75
[16 empty] | PCH TUPURI | 41.05
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 149.9
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.95
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3308.4
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 680
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 976.65
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2584.25
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 14.75
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 222.55
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 437.25
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26074.34 | 86723.4

## GENERACION RER
martes, 10 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.9 | 10.8 | 7.7 | 11.5 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.6 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 2.6 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.1 | 7.7 | 2.1 | 82.4 |  |  | 5.5 | 106.2 |  |  | 13.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [9 empty] | 5.9 | 10.6 | 37.4 | 51.9 | 0.6 |  |  |  |  | 19.8 | 59.1 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.3 | 811.4
1:00 |  | 16.5 | 10.9 | 6.9 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.6 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.5 | 5.2 | 20.6 | 10 | 18.3 | 5.1 | 0.8 | 76.6 |  |  | 4.2 | 86 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [9 empty] | 5.7 | 10.4 | 38.6 | 51.7 | 0.6 |  |  |  |  | 21.4 | 55.6 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.4 | 785.6
1:30 |  | 16.3 | 10.9 | 7.9 | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.8 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5.2 | 20.2 | 10 | 18.2 | 7.1 | 0.5 | 77.7 |  |  | 6.6 | 104.9 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [9 empty] | 5.8 | 10.4 | 45.4 | 50.5 | 0.6 |  |  |  |  | 20.9 | 55.2 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.8 | 20 |  | 20.2 | 815.3
2:00 |  | 16.5 | 10.9 | 7.8 | 10.8 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.6 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18 | 8.1 |  | 67.3 |  |  | 3 | 109.9 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 0.1 | 0.6 |  | 3.5 | 18.5 | [9 empty] | 5.8 | 10.7 | 38.7 | 44.4 | 0.6 |  |  |  |  | 19.2 | 50.4 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.2 | 787.5
2:30 |  | 16.3 | 10.6 | 8.3 | 10.8 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.8 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.1 | 8.8 |  | 67.6 |  |  | 2.8 | 92.1 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 0.5 | 1.7 |  | 3.5 | 18.5 | [9 empty] | 5.8 | 10.4 | 32.7 | 30.7 | 0.6 |  |  |  |  | 17.9 | 51.2 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.3 | 751.9
3:00 |  | 17.2 | 10.9 | 8.3 | 10.9 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.5 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.1 | 10 | 18.1 | 6.3 | 0.1 | 75.9 |  |  | 0.7 | 69.1 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 2 | 3.5 |  | 3.5 | 18.5 | [9 empty] | 5.8 | 10.7 | 24.8 | 24.6 | 0.6 |  |  |  |  | 17.1 | 51 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.8 | 20 |  | 20.1 | 722.1
3:30 |  | 16.7 | 10.9 | 8.1 | 10.9 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.9 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 | 13.2 | 2.9 | 5.2 | 20.6 | 10 | 18.1 | 4.6 | 0.2 | 68 |  |  | 1.4 | 62.3 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 3.9 | 4.9 |  | 3.5 | 18.5 | [9 empty] | 5.7 | 10.4 | 15.8 | 18.1 | 0.6 |  |  |  |  | 17.5 | 41.9 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 5.8 | 20 |  | 20.4 | 685.9
4:00 |  | 17.1 | 10.6 | 6.3 | 10.9 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.7 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.2 | 3.8 |  | 67.3 |  |  | 2.2 | 63.4 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 4.3 | 6.8 |  | 3.5 | 18.5 | [9 empty] | 5.7 | 10.4 | 24.8 | 23.4 | 0.6 |  |  |  |  | 16.2 | 40.3 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.3 | 697.6
4:30 |  | 17.2 | 10.6 | 6.9 | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.5 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.2 | 20.1 | 10 | 18.1 | 0.9 |  | 61.2 |  |  | 1.7 | 52.4 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 4.2 | 8.3 |  | 3.5 | 18.5 | [9 empty] | 5.7 | 10.2 | 28.5 | 24.4 | 0.6 |  |  |  |  | 20.7 | 37.1 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 5.8 | 20 |  | 20.2 | 684.5
5:00 |  | 16.4 | 10.6 | 6.6 | 11 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.7 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.2 | 13.2 | 3.1 | 5.2 | 20.7 | 10 | 18.2 | 1.5 |  | 39.8 |  |  | 0.9 | 45.9 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 3.3 | 8 |  | 3.5 | 18.5 | [9 empty] | 5.7 | 10.3 | 21.5 | 26.1 | 0.6 |  |  |  |  | 16.5 | 33.5 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 5.8 | 20 |  | 20.5 | 642.5
5:30 |  | 16.6 | 10.6 | 5.8 | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.4 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.2 | 1.2 |  | 35.7 |  |  | 0.1 | 39.3 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 4.4 | 7.3 |  | 3.6 | 18.5 | [9 empty] | 5.7 | 10.4 | 10.7 | 16.8 | 0.6 |  |  |  |  | 14.8 | 21.3 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 5.8 | 20 |  | 20.4 | 595.4
6:00 |  | 16.7 | 10.6 | 3.4 | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.3 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.3 | 2.1 |  | 40.6 |  |  | 0.2 | 41.4 |  | 0.2 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 4.7 | 7.9 |  | 3.6 | 18.5 |  | 3.1 | 1.8 | 1.5 |  |  |  |  | 0.1 | 5.7 | 10.4 | 6.6 | 10.7 | 0.6 | 1.3 | 1.4 |  |  | 15.5 | 24.8 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.1 | 20 | 5.9 | 20 | 1.9 | 20.3 | 607.7
6:30 |  | 17.5 | 10.9 | 4.7 | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.3 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.2 | 10 | 18.4 | 1.8 |  | 35 |  |  |  | 40.5 | 1.3 | 3.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 13.2 | 4.2 | 7.7 |  | 3.6 | 18.5 |  | 46.2 | 31.5 | 17 |  |  | 1.1 |  | 4.1 | 5.7 | 10.5 | 3.3 | 7.9 | 0.6 | 18.8 | 27 |  | 7 | 12.3 | 26.3 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 20 | 6 | 20 | 4.8 | 20.3 | 758.9
7:00 |  | 17.5 | 10.9 | 4.6 | 11.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.2 | 10.2 | 0.1 |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.3 | 10 | 18.4 | 0.9 |  | 42.5 |  |  |  | 27.8 | 11 | 16.5 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 35.2 | 3.7 | 7.1 |  | 3.6 | 18.5 |  | 125.8 | 71.8 | 36.8 |  |  | 3.1 |  | 11.4 | 5.6 | 10.3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 54.3 | 72.7 |  | 14.4 | 12.5 | 20.6 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 3.4 | 2.1 | 20 | 6 | 20 | 4.9 | 20.3 | 1022.9
7:30 |  | 17.7 | 11.5 | 3.7 | 10.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 21.7 | 10.2 | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.2 | 10 | 18.4 | 0.1 |  | 38.4 |  |  |  | 34.5 | 17.3 | 31.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 58.9 | 3.4 | 6.1 |  | 3.6 | 18.5 |  | 201.7 | 159.7 | 79.1 |  |  | 5.7 |  | 12.8 | 5.7 | 10.4 |  |  | 0.6 | 86.2 | 113.3 |  | 16.1 | 13.8 | 22.5 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 5.6 | 2.1 | 20 | 6 | 20 | 12.6 | 20.2 | 1364.3
8:00 |  | 17 | 11.6 | 3.7 | 10 | 20.4 | 3.2 |  |  | 21.6 | 10.2 | 0.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.6 | 10 | 18.5 | 0.2 |  | 42.2 |  |  |  | 49.1 | 31.3 | 44.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 67.8 | 2.4 | 4 |  | 3.6 | 18.5 |  | 229.4 | 178.1 | 87.6 | 0.1 |  | 11.4 |  | 13.6 | 5.7 | 10.6 |  |  | 0.6 | 96.4 | 130.2 |  | 16.8 | 11.5 | 22.3 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 8.1 | 2.1 | 20 | 6 | 20 | 14.9 | 20.4 | 1507
8:30 |  | 16.5 | 11.6 | 4.9 | 10 | 20.3 | 3.2 |  |  | 21.1 | 10.2 | 0.2 | 0.5 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.6 | 10 | 18.5 | 1.1 | 0.4 | 50 |  |  |  | 48.7 | 26.2 | 34.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 74.3 | 2.5 | 3.9 |  | 3.6 | 18.5 |  | 236.3 | 188.7 | 91.6 | 0.2 |  | 12.4 |  | 13.9 | 5.7 | 10.5 |  |  | 0.6 | 100.3 | 135.5 |  | 17.3 | 16.2 | 37.7 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.7 | 10.3 | 2.1 | 20 | 6 | 20 | 14.4 | 20.4 | 1560.7
9:00 |  | 16.8 | 11.6 | 4.3 | 9.6 | 20.3 | 3.2 |  |  | 21.1 | 10.2 | 0.3 | 0.8 | 20 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.4 | 10 | 18.5 | 1.8 | 1.4 | 44.3 |  |  | 0.8 | 56.3 | 29.9 | 42.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 75.9 | 3.4 | 5.6 |  | 3.6 | 18.5 |  | 238.3 | 194.7 | 93 | 0.2 |  | 12.7 |  | 14.1 | 5.7 | 10.4 |  |  | 0.6 | 102.6 | 138.3 |  | 17.4 | 13.6 | 47.2 | 4.8 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 12.3 |  | 20 | 6.1 | 20 | 15.7 | 20.3 | 1602.8
9:30 |  | 16.8 | 11.6 | 3.7 | 9.6 | 20.3 | 3.2 |  |  | 21.2 | 10.2 | 0.3 | 1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.5 | 10 | 18.6 | 1.7 | 1 | 39.5 |  |  | 1.1 | 68.1 | 36.5 | 50.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 69.2 | 4 | 5.8 |  | 3.6 | 18.5 |  | 245.4 | 200.3 | 38.9 | 0.3 | 2.2 | 14.4 |  | 14.1 | 5.7 | 10.4 |  |  | 0.6 | 103.9 | 139.4 |  | 17.4 | 11.8 | 50.5 | 4.8 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 14 |  | 20 | 6.1 | 20 | 18.2 | 20.3 | 1589.6
10:00 |  | 16.5 | 11.6 | 3.5 | 9.6 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.1 | 10.2 | 0.3 | 0.5 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.6 | 4.3 | 1.7 | 35.1 |  |  | 5.3 | 76.7 | 36.4 | 50.8 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 76.6 | 3.3 | 4.4 |  | 3.6 | 18.5 |  | 253 | 204.7 | 79.8 | 0.3 | 2.2 | 15.9 |  | 14.1 | 5.7 | 10.5 |  |  | 0.6 | 105.1 | 140.7 |  | 17.3 | 10.2 | 51.7 | 4.8 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 15.6 |  | 20 | 6.2 | 20 | 18.1 | 20.4 | 1662.6
10:30 |  | 17 | 11.6 | 3.5 | 8.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20 | 10.2 | 0.3 | 0.9 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.6 | 6.3 | 3.3 | 44.2 |  |  | 15.1 | 95.1 | 37.1 | 51.4 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 79.6 | 3.6 | 4.2 |  | 3.6 | 18.5 |  | 253 | 206.9 | 81.6 | 0.4 | 1.5 | 17.1 |  | 14.2 | 5.7 | 10.5 | 0.8 |  | 0.6 | 105.5 | 141 |  | 17.5 | 10.2 | 46.8 | 4.5 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 16.6 |  | 20 | 6.2 | 20 | 18.2 | 20.3 | 1709.1
11:00 |  | 16.5 | 11.5 | 4.7 | 8.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.4 | 10 | 0.3 | 0.8 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.4 | 10 | 18.6 | 10.9 | 3.3 | 59.5 |  |  | 17.1 | 106 | 37.3 | 51.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.8 | 4.3 | 4.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.8 | 207.1 | 87.3 | 0.4 | 1.5 | 18.3 |  | 14.1 | 5.7 | 10.6 | 0.4 |  | 0.6 | 106.5 | 142.7 |  | 17.4 | 13.7 | 51.3 | 4.5 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 17.4 |  | 20 | 6.4 | 20 | 18.3 | 20.3 | 1763.9
11:30 |  | 17.2 | 11.5 | 3.5 | 6.5 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.7 | 10.2 | 0.3 | 1 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.4 | 10 | 18.5 | 15.8 | 3.8 | 69.7 |  |  | 17.7 | 123.5 | 37.1 | 51.6 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.8 | 6.1 | 7.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 208.7 | 93.9 | 0.4 | 3.1 | 18.7 |  | 14.2 | 5.8 | 10.4 | 16.3 | 3.1 | 0.6 | 104.1 | 122.3 |  | 17.4 | 15.7 | 57.1 | 4.5 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 17.9 |  | 20 | 6.3 | 20 | 18.3 | 20.3 | 1814.4
12:00 |  | 16.7 | 11.5 | 4.5 | 9.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.5 | 10.2 | 0.3 | 0.9 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.3 | 10 | 18.6 | 18.4 | 6.5 | 74.1 |  |  | 22.1 | 154.6 | 36.2 | 48.8 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.8 | 6.9 | 8.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 211.1 | 98.6 | 0.4 | 3.1 | 18.9 |  | 14.2 | 5.8 | 10.4 | 33.4 | 35.8 | 0.6 | 104.6 | 137.2 |  | 17.6 | 14.5 | 59.2 | 4.5 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 18.2 |  | 20 | 6.4 | 20 | 18.3 | 20.3 | 1934.9
12:30 |  | 17 | 11.6 | 4.8 | 9.6 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.1 | 10.2 | 0.3 | 0.6 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.3 | 10 | 18.6 | 21.2 | 7.1 | 80.2 |  |  | 25.1 | 186.4 | 32 | 42.6 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.8 | 7.5 | 9.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 211.8 | 104 | 0.5 | 3.1 | 19.1 |  | 14.2 | 5.7 | 10.7 | 34.3 | 26.7 | 0.6 | 99.3 | 143.2 |  | 17.5 | 16.5 | 59.8 | 4.5 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 17.8 | 0.9 | 20 | 6.4 | 20 | 18.3 | 20.4 | 1971.1
13:00 |  | 17.5 | 11.5 | 4.5 | 8.7 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.2 | 10.2 | 0.4 | 0.8 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 4.9 | 20.4 | 10 | 18.7 | 25.3 | 10.5 | 83 |  |  | 26.7 | 190.1 | 27.6 | 37.3 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.7 | 6.5 | 7.8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 212.4 | 106.2 | 0.3 | 3.1 | 18.5 |  | 14.1 | 5.7 | 10.3 | 46.8 | 38.2 | 0.6 | 99.8 | 133.3 |  | 17.6 | 17.4 | 65.7 | 4.5 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 18.1 |  | 20 | 6.4 | 20 | 18.4 | 20.3 | 1996.6
13:30 |  | 17.5 | 11.5 | 4.5 | 8.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.5 | 10.2 | 0.3 | 1.3 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.2 | 4.9 | 20.3 | 10 | 18.5 | 31.1 | 11.6 | 86.1 |  |  | 30 | 192.7 | 26.6 | 34.5 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.8 | 6.3 | 7.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 212.2 | 105.9 | 0.3 | 3.1 | 17.8 |  | 13.9 | 5.7 | 10.2 | 73.6 | 75.2 | 0.6 | 106.6 | 143.1 |  | 17.7 | 18.2 | 68.2 | 4.5 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 17.2 |  | 20 | 6.5 | 20 | 18.5 | 20.3 | 2089.1
14:00 |  | 16.7 | 11.5 | 4.5 | 9.6 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.8 | 10.2 | 0.3 | 0.6 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.1 | 4.9 | 20.2 | 10 | 18.6 | 33.2 | 7.5 | 82 |  |  | 30.8 | 203.8 | 26.9 | 32.4 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.8 | 4.8 | 6.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 210.6 | 105.2 | 0.3 | 3.1 | 16.6 |  | 13.8 | 5.6 | 10.2 | 107.5 | 98 | 0.6 | 104 | 139.2 |  | 17.6 | 16.9 | 69 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 16.3 | 0.9 | 20 | 6.6 | 20 | 18.5 | 20.3 | 2138.9
14:30 |  | 16.8 | 11.5 |  | 10.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20 | 10.2 | 0.3 | 0.5 | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 13.2 | 2.2 | 4.9 | 20.4 | 10 | 18.5 | 34.6 | 5.1 | 79.6 |  |  | 30.2 | 201.8 | 27.6 | 31.9 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 80.8 | 1.9 | 2.8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 208.9 | 104.6 | 0.1 | 3.1 | 15.2 |  | 13.8 | 5.7 | 10.4 | 111.7 | 96 | 0.6 | 103.7 | 140.1 |  | 17.4 | 16.9 | 66.1 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 15.1 | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 | 18.3 | 20.3 | 2114.5
15:00 |  | 17.4 | 11.5 | 5.2 | 10 | 20.3 | 3.2 |  |  | 21 | 10.2 | 0.3 | 0.5 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.3 | 5 | 20.7 | 10 | 18.6 | 43.8 | 4.9 | 77.4 |  |  | 24.9 | 197.8 | 31.4 | 37.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 | 80.8 | 3.1 | 1.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 204.9 | 96.3 | 0.1 | 3.1 | 13.1 |  | 13.5 | 5.5 | 10.5 | 115.1 | 108.7 | 0.6 | 103.9 | 138.4 |  | 17.1 | 17.5 | 61.3 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 14.2 | 2.2 | 20 | 6.5 | 19.9 | 18.1 | 20.4 | 2124
15:30 |  | 17.3 | 11.5 | 6.6 | 10.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.9 | 10.2 | 0.3 | 0.4 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.3 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.5 | 39 | 3.8 | 73.7 |  |  | 29.7 | 199 | 34.2 | 44 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 80.7 | 1.8 | 1.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 202.2 | 97.3 | 0.1 | 3.1 | 10.8 |  | 13.1 | 5.6 | 10.4 | 124.7 | 102.7 | 0.6 | 60.1 | 89.8 |  | 16.4 | 16.7 | 58.8 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 13.1 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 | 17.5 | 20.3 | 2033.1
16:00 |  | 17.8 | 11.5 | 6.6 | 11.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 21 | 10.2 | 0.2 | 0.4 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 2.2 | 5.2 | 20.6 | 12.7 | 18.5 | 29.7 | 2.3 | 76.2 |  |  | 22.8 | 155.5 | 24.7 | 30.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 76.2 | 0.1 | 0.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 243.8 | 194.1 | 92.3 |  | 3.1 | 9.1 |  | 11.5 | 5.7 | 10.3 |  | 116.9 | 0.6 | 92.1 | 125.9 |  | 12.6 | 16 | 59.5 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 10.5 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 | 16.6 | 20.4 | 1873.9
16:30 |  | 17.1 | 11.6 | 5.7 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 21.9 | 10.4 | 0.2 | 0.4 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.1 | 5.2 | 20.4 | 13.5 | 18.5 | 26.9 | 1.8 | 80 |  |  | 26.4 | 193.6 | 9 | 15 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 64.3 | 0.8 | 0.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 229.9 | 183.9 | 85.6 |  | 3.1 | 7.5 |  | 8.2 | 5.7 | 10.8 |  | 128.8 | 0.6 | 90.5 | 110.9 |  | 9.1 | 19.4 | 64.8 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 1 | 7.4 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 | 14 | 20.4 | 1834.4
17:00 |  | 17.1 | 11.6 | 8.3 | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 21.7 | 14.8 | 0.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.2 | 5.1 | 20.8 | 13.5 | 18.5 | 27.9 | 0.4 | 91.2 |  |  | 5.5 | 217.8 | 15.5 | 24.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 39.6 | 1.3 | 0.8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 71.4 | 36.3 | 20.6 |  | 3.1 | 3.9 |  | 2.5 | 5.6 | 10.4 |  | 126.2 | 0.6 | 17.2 | 20.2 |  | 3.1 | 19.1 | 66.9 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 1 | 1.7 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 | 6.4 | 20.6 | 1281.6
17:30 |  | 17.1 | 11.5 | 8.4 | 11.6 | 20.3 | 3.2 |  |  | 21.3 | 19.6 |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.4 | 13.8 | 18.5 | 27.2 | 0.2 | 97 |  |  | 4.2 | 205.4 | 6 | 7.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 13.9 | 1.4 | 0.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 53.2 | 42.5 | 20.6 |  | 3.1 | 1.2 |  | 0.9 | 5.7 | 10.3 |  | 128.5 | 0.6 | 23.2 | 24.3 |  | 1 | 22.1 | 73.2 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 | 0.8 | 20.4 | 1222.9
18:00 |  | 17.1 | 11.6 | 7.9 | 11.5 | 20.4 | 3.2 |  |  | 22 | 19.7 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.2 | 20.7 | 13.9 | 18.5 | 29 | 1.2 | 97.5 |  |  | 6.6 | 186 | 1.6 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 1.1 | 0.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 1.1 | 0.9 | 0.4 |  | 3.1 |  |  |  | 5.8 | 10.2 |  | 126.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |  |  | 22.1 | 72.3 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.9 | 20 |  | 20.4 | 1015.3
18:30 |  | 17.1 | 11.6 | 6.1 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 21.7 | 17.8 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.2 | 20.7 | 14.1 | 18.3 | 24.8 | 1.4 | 95.4 |  |  | 3 | 193.1 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 |  | 0.4 | 0.2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.8 | 10.4 |  | 125.4 | 0.6 |  |  |  |  | 21.7 | 67.6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.7 | 994.6
19:00 |  | 15.7 | 11.6 | 6.6 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 21.6 | 17.6 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.1 | 20.5 | 14.4 | 18.4 | 15.8 | 0.5 | 79.1 |  |  | 2.8 | 188.4 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 |  | 0.6 | 0.3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.3 |  | 128.5 | 0.6 |  |  |  |  | 23.1 | 60.9 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.3 | 961.4
19:30 |  | 17.2 | 11.6 | 7 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 21.4 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.1 |  | 14.7 | 18.4 | 15.2 | 0.2 | 77.2 |  |  | 0.7 | 184.4 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  | 0.6 | 0.6 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.2 |  | 109.5 | 0.6 |  |  |  |  | 20.3 | 56 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  |  | 889.6
20:00 |  | 17.2 | 11.6 | 6.2 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 21.7 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.1 |  | 15.1 | 18.5 | 9 |  | 79.7 |  |  | 1.4 | 187.7 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 0.3 | 0.3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 |  | 113.5 | 0.6 |  |  |  |  | 21.3 | 54.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  |  | 892.9
20:30 |  | 17.7 | 11.6 | 6.4 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.1 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 |  | 15.1 | 18.5 | 6.1 |  | 83.6 |  |  | 2.2 | 176.8 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 0.4 | 0.2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.5 |  | 91 | 0.6 |  |  |  |  | 15.4 | 54 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  |  | 851.4
21:00 |  | 17 | 11.6 | 6.7 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.7 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 13.2 | 2.9 | 5 |  | 15.6 | 18.5 | 6.3 |  | 68.9 |  |  | 1.7 | 183.9 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 0.4 | 0.1 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.3 |  | 70.7 | 0.6 |  |  |  |  | 16 | 47.5 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  |  | 819.7
21:30 |  | 16.9 | 11.6 | 8.1 | 11.6 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.6 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 |  | 15.6 | 18.5 | 5.8 |  | 72.5 |  |  | 0.9 | 188.6 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 0.4 | 0.1 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.2 |  | 52.2 | 0.6 |  |  |  |  | 19.5 | 51.5 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  |  | 817.3
22:00 |  | 16 | 11.6 | 8.2 | 11.6 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.4 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.4 | 16 | 18.6 | 8.8 |  | 78.1 |  |  | 0.1 | 157.6 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.8 | 10.2 |  | 72.6 | 0.6 |  |  |  |  | 18.8 | 55.9 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 855.5
22:30 |  | 16.6 | 11.5 | 8.2 | 12 | 20.4 |  |  |  | 18.7 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.4 | 16 | 18.5 | 7.2 | 0.2 | 67.4 |  |  | 0.2 | 132.8 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.5 |  | 61 | 0.6 |  |  |  |  | 17.5 | 53 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.2 | 801.3
23:00 |  | 16.7 | 11.5 | 8.5 | 12 | 20.4 |  |  |  | 20.4 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 3 | 5.2 | 20.4 | 16 | 18.6 | 5.1 | 1.3 | 56.5 |  |  |  | 121.8 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.3 |  | 52.7 | 0.6 |  |  |  |  | 18.3 | 46.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.4 | 767.2
23:30 |  | 17.1 | 11.5 | 5.3 | 12.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 21 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.7 | 16 | 18.5 | 5.9 | 2.7 | 55 |  |  |  | 105.2 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.6 |  | 35.3 | 0.6 |  |  |  |  | 17.6 | 46.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.4 | 734.1
0:00 |  | 16.6 | 11.5 | 6.9 | 12 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.5 | 16 | 18.6 | 1.4 | 2.4 | 63.8 |  |  |  | 105.2 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 |  | 23.3 | 0.6 |  |  |  |  | 17.9 | 47.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 724.6
EJEC MWh | 0 | 406.15 | 271.75 | 142.25 | 257.1 | 488.55 | 73.6 | 0 | 0 | 490 | 312.05 | 2.65 | 6.25 | 477.6 | 0 | 482.75 | 484.85 | 314.65 | 68.6 | 122.6 | 439.2 | 281 | 442.25 | 300.4 | 45.1 | 1607.85 | 0 | 0 | 192.2 | 3004.6 | 300.35 | 407.45 | 500.05 | 195.7 | 489.6 | 489.6 | 480 | 175.05 | 776.25 | 57.45 | 79.45 | 0 | 84.35 | 444 | 0 | 2480.7 | 1992.9 | 912.85 | 2.2 | 45.2 | 141.25 | 0 | 137.2 | 136.95 | 249.9 | 497.3 | 1264.75 | 14.4 | 995.25 | 1325.2 | 0 | 170.35 | 409.85 | 1220.45 | 114.15 | 60.4 | 56.9 | 23.5 | 136.65 | 41.05 | 480 | 149.9 | 479.95 | 172 | 437.25 | 29341.75
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1822.2 | 6.2103 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 8679.4 | 29.5804 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8880.65 | 30.2663 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9959.5 | 33.9431 | #FFD272

## COGENERACIÓN
martes, 10 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.9 | 10.8 | 7.7 | 11.5 |  | 20.6 | 74.6 | 142.1
1:00 | 16.5 | 10.9 | 6.9 | 11.2 |  | 20.6 | 76.1 | 142.2
1:30 | 16.3 | 10.9 | 7.9 | 11.4 |  | 20.8 | 74.7 | 142
2:00 | 16.5 | 10.9 | 7.8 | 10.8 |  | 20.6 | 75 | 141.6
2:30 | 16.3 | 10.6 | 8.3 | 10.8 |  | 20.8 | 74.9 | 141.7
3:00 | 17.2 | 10.9 | 8.3 | 10.9 |  | 20.5 | 74.1 | 141.9
3:30 | 16.7 | 10.9 | 8.1 | 10.9 |  | 20.9 | 73.8 | 141.3
4:00 | 17.1 | 10.6 | 6.3 | 10.9 |  | 20.7 | 74.4 | 140
4:30 | 17.2 | 10.6 | 6.9 | 11.1 |  | 20.5 | 74.4 | 140.7
5:00 | 16.4 | 10.6 | 6.6 | 11 |  | 20.7 | 74.7 | 140
5:30 | 16.6 | 10.6 | 5.8 | 11.1 |  | 20.4 | 75.3 | 139.8
6:00 | 16.7 | 10.6 | 3.4 | 11.1 |  | 20.3 | 75.2 | 137.3
6:30 | 17.5 | 10.9 | 4.7 | 11.1 |  | 20.3 | 75.2 | 139.7
7:00 | 17.5 | 10.9 | 4.6 | 11.1 |  | 20.2 | 74.6 | 138.9
7:30 | 17.7 | 11.5 | 3.7 | 10.7 |  | 21.7 | 74.2 | 139.5
8:00 | 17 | 11.6 | 3.7 | 10 |  | 21.6 | 75.9 | 139.8
8:30 | 16.5 | 11.6 | 4.9 | 10 |  | 21.1 | 75.9 | 140
9:00 | 16.8 | 11.6 | 4.3 | 9.6 |  | 21.1 | 75.8 | 139.2
9:30 | 16.8 | 11.6 | 3.7 | 9.6 |  | 21.2 | 75.5 | 138.4
10:00 | 16.5 | 11.6 | 3.5 | 9.6 |  | 20.1 | 75.9 | 137.2
10:30 | 17 | 11.6 | 3.5 | 8.1 |  | 20 | 76.3 | 136.5
11:00 | 16.5 | 11.5 | 4.7 | 8.1 |  | 20.4 | 76.1 | 137.3
11:30 | 17.2 | 11.5 | 3.5 | 6.5 |  | 20.7 | 76.1 | 135.5
12:00 | 16.7 | 11.5 | 4.5 | 9.1 |  | 20.5 | 76.6 | 138.9
12:30 | 17 | 11.6 | 4.8 | 9.6 |  | 18.1 | 76.7 | 137.8
13:00 | 17.5 | 11.5 | 4.5 | 8.7 |  | 18.2 | 76.3 | 136.7
13:30 | 17.5 | 11.5 | 4.5 | 8.8 |  | 18.5 | 76.3 | 137.1
14:00 | 16.7 | 11.5 | 4.5 | 9.6 |  | 19.8 | 77.1 | 139.2
14:30 | 16.8 | 11.5 |  | 10.8 |  | 20 | 77.1 | 136.2
15:00 | 17.4 | 11.5 | 5.2 | 10 |  | 21 | 75.6 | 140.7
15:30 | 17.3 | 11.5 | 6.6 | 10.1 |  | 20.9 | 76 | 142.4
16:00 | 17.8 | 11.5 | 6.6 | 11.7 |  | 21 | 75.7 | 144.3
16:30 | 17.1 | 11.6 | 5.7 | 12 |  | 21.9 | 75.3 | 143.6
17:00 | 17.1 | 11.6 | 8.3 | 11.1 |  | 21.7 | 76 | 145.8
17:30 | 17.1 | 11.5 | 8.4 | 11.6 |  | 21.3 | 71.8 | 141.7
18:00 | 17.1 | 11.6 | 7.9 | 11.5 |  | 22 | 72 | 142.1
18:30 | 17.1 | 11.6 | 6.1 | 11.2 |  | 21.7 | 72.3 | 140
19:00 | 15.7 | 11.6 | 6.6 | 12 |  | 21.6 | 71.9 | 139.4
19:30 | 17.2 | 11.6 | 7 | 12 |  | 21.4 | 71.5 | 140.7
20:00 | 17.2 | 11.6 | 6.2 | 12 |  | 21.7 | 71.1 | 139.8
20:30 | 17.7 | 11.6 | 6.4 | 12 |  | 17.1 | 72.1 | 136.9
21:00 | 17 | 11.6 | 6.7 | 12 |  | 19.7 | 72 | 139
21:30 | 16.9 | 11.6 | 8.1 | 11.6 |  | 20.6 | 72.6 | 141.4
22:00 | 16 | 11.6 | 8.2 | 11.6 |  | 17.4 | 72.4 | 137.2
22:30 | 16.6 | 11.5 | 8.2 | 12 |  | 18.7 | 72.5 | 139.5
23:00 | 16.7 | 11.5 | 8.5 | 12 |  | 20.4 | 72.8 | 141.9
23:30 | 17.1 | 11.5 | 5.3 | 12.1 |  | 21 | 72.6 | 139.6
0:00 | 16.6 | 11.5 | 6.9 | 12 |  | 18 | 72.3 | 137.3
EJEC MWh | 406.15 | 271.75 | 142.25 | 257.1 | 0 | 490 | 1788.65 | 3355.9

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - martes, 10 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 252.75 | 401.5 | 414.85 | 412.65 | 417.3 | 413.8 | 406.15 | 3113.35
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 334.05 | 315.85 | 268.95 | 253.8 | 155.75 | 267.2 | 271.75 | 2848.4
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 162.6 | 182.6 | 181.05 | 183.75 | 177.8 | 181.75 | 142.25 | 1340.85
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 276.8 | 259 | 258.45 | 263.8 | 261.65 | 265.45 | 257.1 | 2634.4
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 435.45 | 489.5 | 489.25 | 488.95 | 488.7 | 488.45 | 488.55 | 4718.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 76.8 | 74.75 | 76.64 | 76.8 | 76.8 | 77.42 | 73.6 | 761.08
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 360.45 | 439.45 | 478.3 | 472.7 | 401.35 | 449.85 | 490 | 4343.465
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 474.35 | 484.85 | 433.9 | 116.9 | 168.9 | 244.8 | 312.05 | 3539.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 4657 | 4604.5 | 4753.8 | 4941.45 | 4045.45 | 4573.9 | 4342.85 | 45467
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 460.9 | 464.115 | 354.3 | 416.7 | 417.59 | 4380.001
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 3607.9 | 3511.8 | 3592.45 | 3510.2 | 3418.75 | 3509.05 | 3484.5 | 35116.45
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 1010.75 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.85 | 1009.15 | 980.25 | 892.9 | 9946.45
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 3.1 | 2.8 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 29.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 2.65 | 5.75 | 5.55 | 6.1 | 7.25 | 7.9 | 6.25 | 63.25
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 152.1 | 151.4 | 150.55 | 148.6 | 148.6 | 148.4 | 152.5 | 1475.9
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 2742.85 | 2735.45 | 2714.55 | 2720.9 | 2731.4 | 2748.75 | 2196.9 | 28204.85
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 |  |  | 37.65 |  |  |  |  | 259.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 |  |  | 36.15 |  |  |  |  | 305.85
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 |  |  | 182.45 | 61.3 |  | 101.3 | 155.8 | 1010.15
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 475.3 | 475.3 | 475.05 | 475.75 | 474.75 | 474.5 | 477.6 | 4754.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 485.15 | 483.95 | 484.4 | 484 | 482.25 | 482.6 | 482.75 | 4829.6745
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 484.65 | 484.7 | 484.75 | 484.85 | 484.8 | 484.8 | 484.85 | 4840.3495
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 316.85 | 316.8 | 316.5 | 298.7 | 314.65 | 314.8 | 314.65 | 3137.6665
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 3979.55 | 3988.2 | 3967.15 | 3974.5 | 3948.1 | 3973.05 | 3971.3 | 39645.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 240.15 | 237.4 | 240.5 | 238.7 | 238.55 | 256.25 | 240.2 | 2327.45
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 159.65 | 157.75 | 154.85 | 157.4 | 157.4 | 166.5 | 158.5 | 1537.8
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 | [9 empty] | 54.4
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 67.6 | 61 | 71.05 | 37.25 | 65.9 | 69.05 | 68.6 | 636.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 15726.2 | 15759.6 | 15779.75 | 15789.25 | 15793.5 | 15795.4 | 15582.35 | 143137.865
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 5135.55 | 5132.9 | 5133.45 | 5176.75 | 5229.8 | 4514.95 | 3502.35 | 44624.735
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 183.55 | 183.85 | 183.05 | 183.9 | 103.45 | 180.3 | 176.65 | 1579.55
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 183.8 | 184 | 184.3 | 184.15 | 92.25 | 180.55 | 179.7 | 1577.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 120.95 | 121.85 | 119.75 | 121.9 | 122.1 | 121.9 | 122.6 | 1123.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 489.35 | 489.4 | 488.25 | 489.45 | 490.55 | 488.6 | 439.2 | 4838.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 9256.2 | 9050.05 | 9418.45 | 9571.4 | 9089.3 | 8991.05 | 9204.65 | 93780
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1449.6
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 1803.65 | 1768.71 | 1883.4 | 1912.55 | 1858.7 | 1762 | 1839.1 | 18337.61
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 296.4 | 384 | 384 | 384 | 275.95 | 240.05 | 281 | 3514.15
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 448.4 | 427.45 | 427.75 | 408.2 | 430.85 | 426.8 | 442.25 | 4371.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 282.85 | 800.45 | 1066.7 | 1049.8 | 679.3 | 1035.25 | 1070.7 | 6639.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 719.35 | 162.4 |  |  | 366.95 |  | 63.5 | 3382.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 469.3 | 66.75 |  |  |  | 7.2 | 543.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 62.05 | 180.7 | 291.45 | 436 | 1041.7 | 510.1 | 300.4 | 4138.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 23.45 | 60.2 | 52.25 | 73.7 | 220.6 | 95.6 | 45.1 | 802.35
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 1894.25 | 1487.95 | 860.4 | 420.3 | 1687.65 | 2604.9 | 1607.85 | 16699.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 1254.365 | 828.35 | 694.55 | 361.05 | 594.8 | 1490.05 | 1355.4 | 10003.565
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 1788.83 | 1355.7 | 1133.7 | 616.2 | 1110.05 | 1689.05 | 1649.2 | 14808.43
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 109.6793 | 109.85 | 61.15 | 34.65 | 56.2 | 206.1 | 117.55 | 1192.1293
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 89.2728 | 72.95 | 41 | 21.45 | 38 | 141 | 74.65 | 795.8228
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 458.315 | 304.45 | 314.15 | 343.35 | 326.6 | 392.4 | 227.05 | 3740.715
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 3150.775 | 3148.65 | 3170 | 3165.2 | 3146.2 | 3156.35 | 3158.95 | 30717.475
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 258.55 | 267.35 | 18.1 | 18.4 | 502.5 | 480.65 | 407.45 | 2762.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 353.5 | 370.6 | 265.5 | 285.6 | 368.55 | 349.45 | 300.35 | 3417.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 | [9 empty] | 810.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 | [9 empty] | 808.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 | [9 empty] | 282.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 | [9 empty] | 831.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 | [9 empty] | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 4676.27 | 4105.3 | 4637.65 | 4674.3 | 2912.6 | 4647 | 4673.7 | 41168.57
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 4653.16 | 4581.9 | 4621.6 | 4698.5 | 2440.95 | 4326.75 | 4693.7 | 40388.36
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 3865.67 | 3905.4 | 2997 | 4320.15 | 1177.65 | 2541.8 | 4629.4 | 31172.52
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 |  |  | 249.35 |  |  |  |  | 3104.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 |  |  | 497.65 |  |  |  |  | 4296.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | [7 empty] | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1734 | 2319.75 | 1981.8 | 2317.7 | 2034.3 | 2597.4 | 2713.7 | 17052.85
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 2500.5 | 2474 | 2190.9 | 2423.35 | 2288.35 | 2718.65 | 2810.8 | 21416.95
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2589.7 | 3192.6 | 3032.05 | 3219.75 | 3090.7 | 3379.9 | 3441.65 | 24791
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 504 | 504 | 504 | 426.5 | 504 | 398.2 | 500.05 | 4820.5
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 177.3 | 159.4 | 172.3 | 194.3 | 196.8 | 196.8 | 195.7 | 1862.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.28 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 4894.68
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.21 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 4894.61
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 475 | 479.86 | 480 | 475 | 480 | 480 | 4789.86
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 176.65 | 173.8 | 164.9275 | 176 | 171.3 | 158.5 | 175.05 | 1670.0275
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 629.25 | 1063.15 | 1069.75 | 1044.15 | 1035.15 | 1039.6 | 1028.6 | 6909.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 475.05 | 716.1 | 715.85 | 721.85 | 761.45 | 788.65 | 760.05 | 4939
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 723.25 | 794.65 | 682.5 | 695.05 | 788.65 | 758.8 | 776.25 | 7660.9
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 51.15 | 153.05 | 176.9 | 120.8 | 78.2 | 90.45 | 57.45 | 1185.1
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 54.15 | 193.95 | 226.55 | 160.85 | 106.35 | 146.1 | 79.45 | 1545.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 84.6 | 82.8 | 83.15 | 83.4 | 83.9 | 84.45 | 84.35 | 839
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 445.35 | 446.7 | 445.2 | 445.2 | 447 | 447 | 449.3 | 4456.65
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 414.4 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.9 | 444 | 4336.1
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 4860.25 | 4859.25 | 4852 | 4862.1 | 4858.7 | 4856.3 | 4863.7 | 48047.1
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | [7 empty] | 164.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  |  | 106.6 | 80.2 |  |  |  |  | 580.7
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 2180.85 | 2171.8 | 2176.7 | 2174.5 | 2154.7 | 2172.25 | 2175.8 | 21659.4
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 104.05 | 104.95 | 106.3 | 86 |  |  | 44.95 | 707.35
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 2555.1 | 2525.3 | 1883.85 | 2235.25 | 2527.7 | 2400.75 | 2480.7 | 24417.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 12195.25 | 13851.95 | 13944.35 | 13946.025 | 13950.8 | 13955 | 13955.25 | 131492.825
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 2062.05 | 2037.9 | 1443.65 | 1842.66 | 2045.55 | 1959.5 | 1992.9 | 19776.71
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 1033.065 | 981.355 | 641.915 | 765.395 | 990.195 | 842.155 | 912.85 | 8891.94
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 | [9 empty] | 2682.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 | [9 empty] | 2685.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 | [9 empty] | 2750.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 | [9 empty] | 4902.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 | [9 empty] | 2309.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 | [9 empty] | 1291.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 245.3 | 250.5 | 252.45 | 252.9 | 253.55 | 257.15 | 257.3 | 2504.55
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 17.65
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 1974 | 1969.15 | 1958.8 | 1970.4 | 1958.95 | 1934.05 | 1853.55 | 19521.35
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 68.1 | 56.4 | 54.7 | 63.45 | 62.4 | 39.35 | 45.2 | 542.35
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 140.65 | 140.15 | 125.65 | 115.6 | 139.25 | 128.85 | 141.25 | 1362
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 961.9 | 1000.45 | 985.95 | 949.4 | 1174.3 | 1433.65 | 1869.6 | 11078.35
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 149.9 | 147.6 | 132.95 | 143.16 | 146.75 | 144.455 | 137.2 | 1435.0505
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 134.75 | 135.3 | 131 | 131 | 135.55 | 137.2 | 136.95 | 1343
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 5644.15 | 5651.65 | 5724.25 | 5724.25 | 5466.3 | 5520.2 | 5478.4 | 56134.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 2224.05 | 2232.8 | 2157 | 2157 | 2233.7 | 2232.95 | 2235 | 22053.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 243.7 | 249.65 | 238.1 | 238.1 | 249.75 | 249.35 | 249.9 | 2432.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 1242.05 | 1078.75 | 777.8 | 783.45 | 1376.2 | 1803.35 | 497.3 | 12375.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 1095.8 | 923.85 | 633.15 | 731.45 | 1179.7 | 1494.5 | 1264.75 | 11461
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 1871.9 | 1864.15 | 1863.35 | 1875 | 1873.85 | 1882.8 | 1886.85 | 18724.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 12.75 | 5.55 | 14.45 | 14.1 | 9 | 14.4 | 14.4 | 114
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 677.75 | 322.95 | 731.15 | 721.55 | 472.05 | 736.85 | 732.45 | 5921.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 5313.9 | 5034.35 | 5412.75 | 5409.8 | 5018.7 | 4933.1 | 5128.95 | 51446.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 2893.7 | 2905.4 | 2929.1 | 2903.35 | 3046.35 | 3237.15 | 3277.85 | 30075.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 1521.25 | 1471.8 | 1518.1 | 1521.2 | 1504.55 | 1520.4 | 1528.5 | 15112.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 1070.2 | 1026.8 | 864.15 | 794.15 | 1031.25 | 1018.55 | 995.25 | 10054.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 1420.7 | 1365.85 | 1126.7 | 1023.15 | 1376.05 | 1345.05 | 1325.2 | 13362.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 618.55 |  | 968.75 | 387 | 228.3 |  |  | 4062.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 |  |  | 210 | 16.15 |  |  | 186.7 | 1013.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 |  |  | 76.9 |  |  |  | 203.05 | 614.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 3318.65 | 3312.75 | 3306.75 | 2397.1 | 395.45 | 2557.95 | 2306.3 | 25594.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 | [9 empty] | 1274.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 188.95 | 184.15 | 174.55 | 175.565 | 183.4 | 182.27 | 170.35 | 1794.469
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 405.4 | 318.2 | 198.95 | 113 | 432.75 | 646.35 | 409.85 | 4188.4
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 1179.9 | 989.95 | 661.25 | 385.75 | 1274.95 | 1801.45 | 1220.45 | 12059.7
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 89.4 | 114.15 | 112.65 | 109.4 | 115.2 | 115.2 | 114.15 | 1033.4
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 52.75 | 46.95 | 60.4 | 60.1 | 62.15 | 60.95 | 60.4 | 511.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 23.75 | 20 | 26 | 26 | 26.4 | 25.75 | 23.5 | 302.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 56.05 | 42.7 | 56.35 | 56.9 | 53.65 | 54.55 | 56.9 | 529.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 |  |  | 30.95 |  |  |  |  | 415.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  |  |  | 33.9 |  |  |  |  | 144.273
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 141 | 140.67 | 87.95 | 125.95 | 134.7 | 132.85 | 136.65 | 1314.62
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 1371.65 | 1886.25 | 2353.65 | 2642 | 1947.95 | 1775.7 | 4173.1 | 25688.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 2597.75 | 423.4 | 2342.05 | 1172.5 |  | 1021.35 | 1091.95 | 16866.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 3789.1 | 2493.2 | 2738.75 | 2530.8 | 1772.85 | 1327 | 2989.1 | 27242.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 1207.8 | 1157.4 | 1606.65 | 827.45 | 543.35 | 562.05 | 2255.8 | 15600.4
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 2645.75 | 2647 | 2646.05 | 2646.25 | 2644.45 | 2644.65 | 2643.75 | 26052.68
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 50.55 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 52.05 | 49.35 | 41.05 | 502.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 | [8 empty] | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 322.35 | 350.4 | 223.85 | 160.9 |  | 243 |  | 1789.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 2.8 | [6 empty] | 525.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 479.75 | 479.9 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.05 | 480 | 4797.7
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 152 | 153.1 | 147.65 | 158.4 | 152.2 | 143.05 | 149.9 | 1525.1
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 479.75 | 479.9 | 479.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 479.95 | 4797.15
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76 | 91.2 | 896.8
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 299.05 | 479.25 | 393.8 |  |  |  |  | 1172.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 3636.65 | 3583.75 | 3637.4 | 3617 | 3004.3 | 3159.5 | 3308.4 | 35110.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 694.25 | 675.35 | 733.7 | 706.75 | 680.45 | 680.9 | 680 | 6906.4
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 1034.9 | 925.3 | 951.1 | 1036.15 | 966 | 910 | 976.65 | 9895.5
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 2539.2 | 2641.7 | 2655.2 | 2629.95 | 2630.75 | 2598.85 | 2584.25 | 25788.5
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 162.8 | 190 | 185.85 | 168.7 | 187 | 175.75 | 172 | 1841.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 974.65 | 472.65 |  | 882.2 |  |  | 457.35 | 4048.9
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 249.7 | 411 | 899.75 |  |  | 935.15 | 540.1 | 5172.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 124.8 | 134.35 | 51.25 | 188.9 |  |  | 14.75 | 614.7
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 214.65 | 220.7 | 221 | 222.55 | 222.75 | 222.8 | 222.55 | 1830.15
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 487.8 | 487.65 | 487.3 | 480.75 | 488 | 487.15 | 437.25 | 4797.3
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 174252.7021 | 171446.535 | 172431.3825 | 168574.02 | 158315.795 | 172130.05 | 175737.04 | 1711623.5335
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 221.65 | 257.7535 | 255.8 | 257.6 | 268.35 | 248.4 | 258.2 | 2223.8491
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 168 | 191.083 | 190.9725 | 185.45 | 159.9945 | 147.77 | 182.746 | 192.064 | 141.818 | 152.9895 | 1712.8875
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 211.2 | 254.05 | 283.8 | 198 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 2834.55
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 610.4 | 595.8007 | 592 | 602.4 | 600.5 | 605.65 | 604.9614 | 6059.0627
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 456 | 454.8742 | 455.65 | 453.9 | 456 | 456 | 454.927 | 4528.9769
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 248.6 | 248.15 | 242.4 | 246.9 | 265.55 | 267.6 | 264.85 | 2541.9
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 321.75 | 321.75 | 321.9 | 323.3 | 325.15 | 320.8 | 321.75 | 3259.85
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 589.0389 | 585.15 | 587.9366 | 587.6 | 588.8 | 589.95 | 590.4 | 5513.7591
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 2844.0889 | 2877.5229 | 2887.2566 | 2852.446 | 3013.214 | 2946.968 | 2964.8779 | 28674.8353
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 201208.25
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 193942.3871
[7 empty] | ELECTROPERU | 190919.95
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 179288.575
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 95229.6
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 85397.2
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 81963.7
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 79769.35
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 63260.8
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 48047.1
[7 empty] | CELEPSA | 45467
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 45062.9
[7 empty] | EGEMSA | 39645.9
[7 empty] | EGASA | 31256.7
[7 empty] | SAN GABAN | 26555.08
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 24417.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 21659.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 19521.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 18337.61
[7 empty] | EGEJUNIN | 17561.7905
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 16699.05
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 16249.1775
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 12059.7
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 11848.65
[7 empty] | SINERSA | 11119.95
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 11078.35
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 10564.6
[7 empty] | TERMOSELVA | 9221.55
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7660.9
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6682.8
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4940.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 4838.85
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 4797.3
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4718.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4456.65
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4380.001
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4371.65
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 4343.465
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4336.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4188.4
[7 empty] | EGESUR | 3919.65
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3539.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3514.15
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3113.35
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2848.4
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2634.4
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2444.85
[7 empty] | PETRAMAS | 2377.05
[7 empty] | SHOUGESA | 2319.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1841.35
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1794.469
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1545.65
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1435.0505
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1362
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1340.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1314.62
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1185.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1123.25
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 839
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 761.08
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 745.4
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 707.35
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 636.65
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 560.128
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 542.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 63.25
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 29.3
[7 empty] | KONDU SAC | 17.65

## G_AREAS
martes, 10 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 426.5 | 182.8 | 0 | 9.8 | 3519.959 | 673.9 | 0 | 362.3 | 772.6 | 682.5 | 0 | 0 | 619.1 | 4556.159 | 1455.1 | 6630.359 | 00:30 | 4719.059 | 1539.2 | 0 | 372.1 | 6630.359 | 00:30 | 360.6 | 78.7 | 0 | 372.1 | 811.4
01:00 | 426.5 | 183.6 | 0 | 5.9 | 3481.234 | 546.8 | 0 | 334.1 | 732.9 | 762.9 | 0 | 0 | 616 | 4362.134 | 1495.8 | 6473.934 | 01:00 | 4640.634 | 1493.3 | 0 | 340 | 6473.934 | 01:00 | 368.3 | 77.3 | 0 | 340 | 785.6
01:30 | 426.3 | 183.4 | 0 | 7.6 | 3470.412 | 456.5 | 0 | 361.2 | 752.9 | 761 | 0 | 0 | 617.3 | 4288.112 | 1513.9 | 6419.312 | 01:30 | 4649.612 | 1400.9 | 0 | 368.8 | 6419.312 | 01:30 | 368 | 78.5 | 0 | 368.8 | 815.3
02:00 | 426.6 | 182.1 | 0 | 8.8 | 3507.617 | 310 | 0 | 332.9 | 748.7 | 756.7 | 0 | 0 | 617.5 | 4150.517 | 1505.4 | 6273.417 | 02:00 | 4682.917 | 1248.8 | 0 | 341.7 | 6273.417 | 02:00 | 368 | 77.8 | 0 | 341.7 | 787.5
02:30 | 425.2 | 183.2 | 0 | 11 | 3478.235 | 315.3 | 0 | 295 | 744 | 762.3 | 0 | 0 | 619.4 | 4088.535 | 1506.3 | 6214.235 | 02:30 | 4647.435 | 1260.8 | 0 | 306 | 6214.235 | 02:30 | 367.9 | 78 | 0 | 306 | 751.9
03:00 | 426.3 | 182.4 | 0 | 11.9 | 3493.506 | 307.3 | 0 | 263.2 | 741.9 | 760.1 | 0 | 0 | 620.6 | 4064.006 | 1502 | 6186.606 | 03:00 | 4661.706 | 1249.8 | 0 | 275.1 | 6186.606 | 03:00 | 368 | 79 | 0 | 275.1 | 722.1
03:30 | 424.9 | 182.9 | 0 | 13.6 | 3485.277 | 316.9 | 0 | 225 | 749.9 | 762.3 | 0 | 0 | 621.4 | 4027.177 | 1512.2 | 6160.777 | 03:30 | 4660.077 | 1262.1 | 0 | 238.6 | 6160.777 | 03:30 | 368.6 | 78.7 | 0 | 238.6 | 685.9
04:00 | 426.2 | 183.5 | 0 | 14.9 | 3513.07 | 316.3 | 0 | 237.6 | 746.4 | 762.5 | 0 | 0 | 624.6 | 4066.97 | 1508.9 | 6200.47 | 04:00 | 4685.67 | 1262.3 | 0 | 252.5 | 6200.47 | 04:00 | 368.3 | 76.8 | 0 | 252.5 | 697.6
04:30 | 423.1 | 183.7 | 0 | 13.4 | 3498.658 | 308.7 | 0 | 226 | 740.3 | 758.8 | 0 | 0 | 620.2 | 4033.358 | 1499.1 | 6152.658 | 04:30 | 4662.058 | 1251.2 | 0 | 239.4 | 6152.658 | 04:30 | 367.6 | 77.5 | 0 | 239.4 | 684.5
05:00 | 426.1 | 184.8 | 0 | 12.8 | 3591.236 | 318 | 0 | 184.2 | 751.1 | 762.5 | 0 | 0 | 623.7 | 4093.436 | 1513.6 | 6230.736 | 05:00 | 4768.436 | 1265.3 | 0 | 197 | 6230.736 | 05:00 | 369 | 76.5 | 0 | 197 | 642.5
05:30 | 425.7 | 184.1 | 0 | 12.9 | 3579.107 | 407 | 0 | 138.7 | 808.3 | 761.7 | 0 | 0 | 622.7 | 4124.807 | 1570 | 6317.507 | 05:30 | 4813.107 | 1352.8 | 0 | 151.6 | 6317.507 | 05:30 | 368.1 | 75.7 | 0 | 151.6 | 595.4
06:00 | 427.5 | 181.1 | 0 | 14.7 | 3659.582 | 397.8 | 0 | 139.8 | 806.4 | 762.4 | 11.3 | 0 | 623.3 | 4197.182 | 1580.1 | 6400.582 | 06:00 | 4893.482 | 1341.3 | 11.3 | 154.5 | 6400.582 | 06:00 | 368.6 | 73.3 | 11.3 | 154.5 | 607.7
06:30 | 426.7 | 182.9 | 0 | 13.7 | 3563.173 | 416.8 | 0 | 125.3 | 802.8 | 761 | 176.3 | 0 | 623.3 | 4105.273 | 1740.1 | 6468.673 | 06:30 | 4792.673 | 1360.7 | 176.3 | 139 | 6468.673 | 06:30 | 367.9 | 75.7 | 176.3 | 139 | 758.9
07:00 | 426.8 | 181.7 | 0 | 11.7 | 3367.165 | 474.5 | 0.1 | 106.1 | 737.3 | 760 | 461.3 | 0 | 620.2 | 3947.865 | 1958.6 | 6526.665 | 07:00 | 4531.265 | 1416.2 | 461.4 | 117.8 | 6526.665 | 07:00 | 368.2 | 75.5 | 461.4 | 117.8 | 1022.9
07:30 | 426.8 | 182.4 | 0 | 9.6 | 3213.461 | 378.5 | 0.2 | 109.2 | 734.5 | 935.2 | 800.7 | 0 | 618.8 | 3701.361 | 2470.4 | 6790.561 | 07:30 | 4374.761 | 1496.1 | 800.9 | 118.8 | 6790.561 | 07:30 | 368.1 | 76.5 | 800.9 | 118.8 | 1364.3
08:00 | 425.8 | 183.2 | 0.1 | 6.6 | 3392.934 | 250.7 | 0.3 | 125.1 | 742 | 940 | 930.3 | 0 | 615.7 | 3769.034 | 2612.3 | 6997.034 | 08:00 | 4560.734 | 1373.9 | 930.7 | 131.7 | 6997.034 | 08:00 | 369.5 | 75.1 | 930.7 | 131.7 | 1507
08:30 | 427.2 | 184 | 0.2 | 7.9 | 3610.519 | 245.3 | 0.7 | 152.6 | 810.3 | 939.6 | 955.9 | 0 | 619.3 | 4009.119 | 2705.8 | 7334.219 | 08:30 | 4848.019 | 1368.9 | 956.8 | 160.5 | 7334.219 | 08:30 | 369.4 | 74 | 956.8 | 160.5 | 1560.7
09:00 | 425.8 | 353.7 | 0.2 | 12.2 | 3549.369 | 304.8 | 1.1 | 162.2 | 732.6 | 1055 | 987 | 0 | 791.9 | 4017.469 | 2774.6 | 7583.969 | 09:00 | 4707.769 | 1713.5 | 988.3 | 174.4 | 7583.969 | 09:00 | 366.9 | 73.2 | 988.3 | 174.4 | 1602.8
09:30 | 427.9 | 352 | 0.3 | 12.5 | 3553.555 | 384 | 1.3 | 171 | 734.3 | 1056.3 | 962.4 | 0 | 792.7 | 4109.855 | 2753 | 7655.555 | 09:30 | 4715.755 | 1792.3 | 964 | 183.5 | 7655.555 | 09:30 | 369.4 | 72.7 | 964 | 183.5 | 1589.6
10:00 | 427.7 | 350.2 | 0.3 | 13.7 | 3478.306 | 464.9 | 0.8 | 179 | 802.1 | 1136.7 | 1028.1 | 0 | 791.9 | 4123.006 | 2966.9 | 7881.806 | 10:00 | 4708.106 | 1951.8 | 1029.2 | 192.7 | 7881.806 | 10:00 | 369.8 | 70.9 | 1029.2 | 192.7 | 1662.6
10:30 | 427.6 | 349 | 0.4 | 17.4 | 3584.51 | 485.8 | 1.2 | 212.2 | 761.1 | 1116 | 1039.7 | 0 | 794.4 | 4283.71 | 2916.8 | 7994.91 | 10:30 | 4773.21 | 1950.8 | 1041.3 | 229.6 | 7994.91 | 10:30 | 368.8 | 69.4 | 1041.3 | 229.6 | 1709.1
11:00 | 428.1 | 349.6 | 0.4 | 23.4 | 3353.144 | 690.3 | 1.1 | 248 | 735 | 1116.1 | 1051.7 | 0 | 801.5 | 4292.544 | 2902.8 | 7996.844 | 11:00 | 4516.244 | 2156 | 1053.2 | 271.4 | 7996.844 | 11:00 | 368.9 | 70.4 | 1053.2 | 271.4 | 1763.9
11:30 | 427.7 | 346.9 | 0.4 | 32.9 | 3414.047 | 685 | 1.3 | 303.1 | 732.9 | 1111.2 | 1037.9 | 0 | 807.9 | 4403.447 | 2882 | 8093.347 | 11:30 | 4574.647 | 2143.1 | 1039.6 | 336 | 8093.347 | 11:30 | 370.3 | 68.5 | 1039.6 | 336 | 1814.4
12:00 | 426.9 | 350.9 | 0.4 | 40 | 3353.271 | 684.5 | 1.2 | 393.7 | 731.2 | 1112.6 | 1057.6 | 0 | 818.2 | 4432.671 | 2901.4 | 8152.271 | 12:00 | 4511.371 | 2148 | 1059.2 | 433.7 | 8152.271 | 12:00 | 370.6 | 71.4 | 1059.2 | 433.7 | 1934.9
12:30 | 426.7 | 351.6 | 0.5 | 45 | 3425.671 | 565.5 | 0.9 | 429 | 731.6 | 1112.3 | 1053.7 | 0 | 823.8 | 4421.071 | 2897.6 | 8142.471 | 12:30 | 4583.971 | 2029.4 | 1055.1 | 474 | 8142.471 | 12:30 | 371.8 | 70.2 | 1055.1 | 474 | 1971.1
13:00 | 429.1 | 179.7 | 0.3 | 50.1 | 3551.977 | 450 | 1.2 | 467.9 | 731.9 | 1111.9 | 1037.1 | 0 | 659.2 | 4471.077 | 2880.9 | 8011.177 | 13:00 | 4712.977 | 1741.6 | 1038.6 | 518 | 8011.177 | 13:00 | 370.5 | 69.5 | 1038.6 | 518 | 1996.6
13:30 | 430.8 | 180.3 | 0.3 | 56.3 | 3427.186 | 436.9 | 1.6 | 544 | 734.1 | 1112.7 | 1047.7 | 0 | 667.7 | 4409.686 | 2894.5 | 7971.886 | 13:30 | 4592.086 | 1729.9 | 1049.6 | 600.3 | 7971.886 | 13:30 | 369.3 | 69.9 | 1049.6 | 600.3 | 2089.1
14:00 | 430.2 | 182.9 | 0.3 | 52.4 | 3462.655 | 379.3 | 0.9 | 608 | 734.4 | 1108.6 | 1035 | 0 | 665.8 | 4450.855 | 2878 | 7994.655 | 14:00 | 4627.255 | 1670.8 | 1036.2 | 660.4 | 7994.655 | 14:00 | 370.1 | 72.2 | 1036.2 | 660.4 | 2138.9
14:30 | 430.9 | 179.8 | 0.1 | 44.4 | 3589.895 | 381.2 | 0.8 | 602.3 | 727.4 | 1109.2 | 1030.3 | 0 | 655.2 | 4574.195 | 2866.9 | 8096.295 | 14:30 | 4748.195 | 1670.2 | 1031.2 | 646.7 | 8096.295 | 14:30 | 367.1 | 69.5 | 1031.2 | 646.7 | 2114.5
15:00 | 431.2 | 353.1 | 0.1 | 53.1 | 3406.782 | 388.6 | 0.8 | 602.7 | 736.6 | 1110.6 | 1021.8 | 0 | 837.5 | 4398.882 | 2869 | 8105.382 | 15:00 | 4574.582 | 1852.3 | 1022.7 | 655.8 | 8105.382 | 15:00 | 370 | 75.5 | 1022.7 | 655.8 | 2124
15:30 | 431.9 | 355.4 | 0.1 | 45.8 | 3406.708 | 491.9 | 0.7 | 605.3 | 738.6 | 1110.2 | 932.1 | 0 | 833.2 | 4504.608 | 2780.9 | 8118.708 | 15:30 | 4577.208 | 1957.5 | 932.9 | 651.1 | 8118.708 | 15:30 | 372.3 | 76.8 | 932.9 | 651.1 | 2033.1
16:00 | 435.2 | 357.9 | 0 | 32.2 | 3383.592 | 689 | 0.6 | 446.9 | 737.9 | 1035.7 | 939.9 | 0 | 825.3 | 4520.092 | 2713.5 | 8058.892 | 16:00 | 4556.692 | 2082.6 | 940.5 | 479.1 | 8058.892 | 16:00 | 375.3 | 79 | 940.5 | 479.1 | 1873.9
16:30 | 435.3 | 351.9 | 0 | 30 | 3360.399 | 688.6 | 0.6 | 513 | 740.2 | 959.4 | 835.3 | 0 | 817.2 | 4562.599 | 2534.9 | 7914.699 | 16:30 | 4535.899 | 1999.9 | 835.9 | 543 | 7914.699 | 16:30 | 376.5 | 79 | 835.9 | 543 | 1834.4
17:00 | 439.6 | 370.1 | 0 | 30.4 | 3650.199 | 691.7 | 0.3 | 526.7 | 738.9 | 1053.2 | 262.8 | 0 | 840.1 | 4868.899 | 2054.9 | 7763.899 | 17:00 | 4828.699 | 2115 | 263.1 | 557.1 | 7763.899 | 17:00 | 380.9 | 80.5 | 263.1 | 557.1 | 1281.6
17:30 | 445.5 | 351.6 | 0 | 29.4 | 3491.797 | 687.9 | 0.1 | 530.4 | 731 | 1269.8 | 196.1 | 0 | 826.5 | 4710.197 | 2196.9 | 7733.597 | 17:30 | 4668.297 | 2309.3 | 196.2 | 559.8 | 7733.597 | 17:30 | 386.2 | 80.7 | 196.2 | 559.8 | 1222.9
18:00 | 467 | 353.5 | 0 | 31.8 | 3429.578 | 692.8 | 0 | 510.8 | 740.1 | 1317.8 | 4.8 | 0 | 852.3 | 4633.178 | 2062.7 | 7548.178 | 18:00 | 4636.678 | 2364.1 | 4.8 | 542.6 | 7548.178 | 18:00 | 386.9 | 81 | 4.8 | 542.6 | 1015.3
18:30 | 476.3 | 351.3 | 0 | 26.8 | 3599.547 | 708.6 | 0 | 506.2 | 738.9 | 1316.4 | 0 | 0 | 854.4 | 4814.347 | 2055.3 | 7724.047 | 18:30 | 4814.747 | 2376.3 | 0 | 533 | 7724.047 | 18:30 | 382.9 | 78.7 | 0 | 533 | 994.6
19:00 | 494.7 | 352.1 | 0 | 17.2 | 3671.894 | 770.5 | 0 | 482.8 | 804.4 | 1312.8 | 0 | 0 | 864 | 4925.194 | 2117.2 | 7906.394 | 19:00 | 4970.994 | 2435.4 | 0 | 500 | 7906.394 | 19:00 | 382.9 | 78.5 | 0 | 500 | 961.4
19:30 | 499.8 | 355.1 | 0 | 16.6 | 3625.991 | 861.6 | 0 | 448.1 | 804.2 | 1316 | 0 | 0 | 871.5 | 4935.691 | 2120.2 | 7927.391 | 19:30 | 4929.991 | 2532.7 | 0 | 464.7 | 7927.391 | 19:30 | 344.7 | 80.2 | 0 | 464.7 | 889.6
20:00 | 508.8 | 353.5 | 0 | 9.6 | 3627.554 | 856.5 | 0 | 457.7 | 804.5 | 1309.7 | 0 | 0 | 871.9 | 4941.754 | 2114.2 | 7927.854 | 20:00 | 4940.854 | 2519.7 | 0 | 467.3 | 7927.854 | 20:00 | 345.8 | 79.8 | 0 | 467.3 | 892.9
20:30 | 508.6 | 350.5 | 0 | 6.7 | 3630.547 | 859.7 | 0 | 423 | 806.9 | 1312.2 | 0 | 0 | 865.8 | 4913.247 | 2119.1 | 7898.147 | 20:30 | 4946.047 | 2522.4 | 0 | 429.7 | 7898.147 | 20:30 | 345.8 | 75.9 | 0 | 429.7 | 851.4
21:00 | 508.6 | 353.3 | 0 | 6.8 | 3617.201 | 861.1 | 0 | 388.7 | 803.5 | 1314.2 | 0 | 0 | 868.7 | 4867.001 | 2117.7 | 7853.401 | 21:00 | 4929.301 | 2528.6 | 0 | 395.5 | 7853.401 | 21:00 | 346 | 78.2 | 0 | 395.5 | 819.7
21:30 | 507.6 | 353.7 | 0 | 6.3 | 3503.3 | 852.8 | 0 | 385.2 | 801.9 | 1309 | 0 | 0 | 867.6 | 4741.3 | 2110.9 | 7719.8 | 21:30 | 4812.8 | 2515.5 | 0 | 391.5 | 7719.8 | 21:30 | 346 | 79.8 | 0 | 391.5 | 817.3
22:00 | 486.2 | 207.3 | 0 | 8.8 | 3566.39 | 852.7 | 0 | 383.1 | 758.6 | 1311 | 0 | 0 | 702.3 | 4802.19 | 2069.6 | 7574.09 | 22:00 | 4811.19 | 2371 | 0 | 391.9 | 7574.09 | 22:00 | 387.7 | 75.9 | 0 | 391.9 | 855.5
22:30 | 451 | 209 | 0 | 7.4 | 3563.39 | 833.1 | 0 | 331.9 | 761.4 | 1218.4 | 0 | 0 | 667.4 | 4728.39 | 1979.8 | 7375.59 | 22:30 | 4775.79 | 2260.5 | 0 | 339.3 | 7375.59 | 22:30 | 383.9 | 78.1 | 0 | 339.3 | 801.3
23:00 | 443.6 | 211 | 0 | 6.4 | 3507.273 | 830.4 | 0 | 296.1 | 757.8 | 1029.6 | 0 | 0 | 661 | 4633.773 | 1787.4 | 7082.173 | 23:00 | 4708.673 | 2071 | 0 | 302.5 | 7082.173 | 23:00 | 384.5 | 80.2 | 0 | 302.5 | 767.2
23:30 | 448 | 207.9 | 0 | 8.6 | 3482.761 | 838.2 | 0 | 259.3 | 765.2 | 1037.3 | 0 | 0 | 664.5 | 4580.261 | 1802.5 | 7047.261 | 23:30 | 4695.961 | 2083.4 | 0 | 267.9 | 7047.261 | 23:30 | 388.1 | 78.1 | 0 | 267.9 | 734.1
00:00 | 448.9 | 197.6 | 0 | 3.8 | 3312.146 | 833.3 | 0 | 257.4 | 756.8 | 1031.7 | 0 | 0 | 650.3 | 4402.846 | 1788.5 | 6841.646 | 00:00 | 4517.846 | 2062.6 | 0 | 261.2 | 6841.646 | 00:00 | 387.3 | 76.1 | 0 | 261.2 | 724.6
TOTAL MWh | 10625.7 | 6317.1 | 2.2 | 482.4 | 84002.89 | 13320.75 | 8.9 | 8197 | 18169.15 | 24662.55 | 9948.4 | 0 | 17427.4 | 105529.54 | 52780.1 | 175737.04 | TOTAL MWh | 112797.74 | 44300.4 | 9959.5 | 8679.4 | 175737.04 | TOTAL MWh | 8880.65 | 1822.2 | 9959.5 | 8679.4 | 29341.75

## HOP
martes, 10 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 14:21:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/03/2026 14:48:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 10/03/2026 08:33:00 | 10/03/2026 09:33:00 | 10/03/2026 08:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 10/03/2026 09:33:00 | 10/03/2026 10:30:00 |  | 10/03/2026 10:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 10/03/2026 17:11:00 | 10/03/2026 22:11:00 | 10/03/2026 16:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 10/03/2026 22:11:00 | 10/03/2026 22:36:00 |  | 10/03/2026 22:11:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 23:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/03/2026 21:55:00 | 11/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 21:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Opera a mínima por disponibilidad de combustible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 10/03/2026 16:57:00 | 10/03/2026 17:13:00 | 10/03/2026 16:56:00 | 10/03/2026 17:06:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 16:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 10/03/2026 16:19:00 | 10/03/2026 16:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 10/03/2026 16:52:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:21 h, S/C generar a 350 MW. A las 00:40 h, S/C generar al mínimo. A las 05:08 h, S/C generar a 300 MW. A las 06:20 h, S/C generar a 400 MW. A las 07:01 h ,S/C generar a 300 MW. A las 07:21 h, S/C generar a 200 MW. A las 10:22 h ,S/C generar a 420 MW. A las 09:39 h, S/C generar a 300 MW. A las 10:43 h, S/C generar a 520 MW. A las 11:59 h, S/C a 430 MW. A las 12:09 h, S/C a 350 MW. A las 12:47 h, S/C a 250 MW. A las 13:40 h, S/C a 200 MW. A las 15:16 h, S/C a máxima generación por disponibilidad de combustible.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 10/03/2026 08:40:00 | 10/03/2026 12:48:00 | 10/03/2026 08:25:00 | 10/03/2026 12:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 10/03/2026 14:39:00 | 10/03/2026 21:42:00 | 10/03/2026 14:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 10/03/2026 19:07:00 | 10/03/2026 22:09:00 | 10/03/2026 19:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 10/03/2026 19:09:00 | 10/03/2026 22:09:00 | 10/03/2026 19:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 10/03/2026 22:09:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 10/03/2026 22:09:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 01:52:00 |  | 10/03/2026 01:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 10/03/2026 08:43:00 | 11/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 08:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 10/03/2026 00:43:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 10/03/2026 07:10:00 | 11/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 06:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 10/03/2026 08:32:00 | 10/03/2026 09:30:00 | 10/03/2026 08:01:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 10/03/2026 09:30:00 | 10/03/2026 15:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 10/03/2026 15:47:00 | 10/03/2026 16:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 10/03/2026 16:52:00 | 10/03/2026 22:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 10/03/2026 17:18:00 | 10/03/2026 22:40:00 | 10/03/2026 16:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 10/03/2026 22:12:00 | 10/03/2026 22:50:00 |  | 10/03/2026 22:42:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 10/03/2026 22:40:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 07:31:00 |  | 10/03/2026 07:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:27 h, S/C generar a mínima generación. A las 06:59 h, S/C generar a máxima generación.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/03/2026 18:28:00 | 11/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 18:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 10 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | La C.T. Caña Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | G2 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 16:55 | FUERA DE SERVICIO UG2, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA DE INYECTORES UG02. | 10 | F | F/S | N | CORR. | 20669 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 14:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 / MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 02 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA I | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 10/03/2026 16:41 | 10/03/2026 17:35 | Mantenimiento correctivo por problemas operativos en los servicios auxiliares de regulación de presión de aceite. | 11.002 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 10/03/2026 07:23 | 10/03/2026 12:21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSPECCION DE RODETE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 2 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por falla actuó la protección diferencial del transformador principal | 0 | F | F/S | N | CORR. | 8 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | G2 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 16:56 | Lijado y rasqueteado del disco del eje (empuje axial) lado Generador.G2 sincroniza a la 15:47 hrs., asumiendo carga en forma progresiva. A las 16:56 hrs., se declara al CCO COES disponible la Unidad de Generación. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17036 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 10/03/2026 16:58 | 10/03/2026 17:13 | PRUEBAS OPERATIVAS EN MODO DIESEL | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 10/03/2026 00:00 | 10/03/2026 18:03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GCB TG LAS FLORES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 10/03/2026 06:33 | 10/03/2026 08:30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FALLA EN EL ARRANQUE CON DB2- SISTEMA COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 150 | F | F/S | N | CORR. | 13 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | TH-05 TCM-VS vibr MB(front) high incr(vibración en el generador) | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 10/03/2026 09:36 | 10/03/2026 16:02 | TH-25 Mantenimiento preventivo 11vo anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 10/03/2026 09:45 | 10/03/2026 15:42 | TH-29 Mantto preventivo 11vo anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | G1 | 10/03/2026 08:40 | 10/03/2026 12:15 | Mantenimiento correctivo del conector de la fase S del lado de 2.4 kV del transformador de la subestación Tupuri | 2.18 | P | F/S | N | CORR. | 21891 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | CUMMINS | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | por presentar problemas en el sistema de refrigeración | 1.061 | P | F/S | N | CORR. | 1933 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | por problemas en las tuberías de agua salada para el condensador | 19.191 | P | F/S | N | CORR. | 59 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 10/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda n°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
10/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 10 de Marzo del 2026 / SEM N° 10 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 10 de Marzo del 2026 / SEM N° 10 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1929.6781 | 1929.6781 | 204.8596
01:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1929.6781 | 1929.6781 | 204.8596
01:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1929.6781 | 1929.6781 | 204.8596
02:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1929.6781 | 1929.6781 | 204.8596
02:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1929.6781 | 1929.6781 | 204.8596
03:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2069.8994 | 2069.8994 | 204.8596
03:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2069.8994 | 2069.8994 | 204.8596
04:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2069.8994 | 2069.8994 | 204.8596
04:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2069.8994 | 2069.8994 | 204.8596
05:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2069.8994 | 2069.8994 | 204.8596
05:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2069.8994 | 2069.8994 | 204.8596
06:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2069.8994 | 2069.8994 | 204.8596
06:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 2069.8994 | 2069.8994 | 204.8596
07:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1929.6781 | 1929.6781 | 204.8596
07:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1748.3446 | 1748.3446 | 204.8596
08:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1748.3446 | 1748.3446 | 204.8596
08:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1748.3446 | 1748.3446 | 204.8596
09:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1367.5029 | 1367.5029 | 204.8596
09:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1367.5029 | 1367.5029 | 204.8596
10:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1367.5029 | 1367.5029 | 204.8596
10:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1367.5029 | 1367.5029 | 204.8596
11:00 | [29 empty] | 11.4131 | 15.9702 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1383.473 | 1383.473 | 204.8596
11:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1391.392 | 1391.392 | 204.8596
12:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1391.392 | 1391.392 | 204.8596
12:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1391.392 | 1391.392 | 204.8596
13:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1567.3154 | 1567.3154 | 204.8596
13:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1567.3154 | 1567.3154 | 204.8596
14:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1567.3154 | 1567.3154 | 204.8596
14:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1567.3154 | 1567.3154 | 204.8596
15:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1391.392 | 1391.392 | 204.8596
15:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1391.392 | 1391.392 | 204.8596
16:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1391.392 | 1391.392 | 204.8596
16:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1391.392 | 1391.392 | 204.8596
17:00 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [5 empty] | 180.5245 | [125 empty] | 1206.5171 | 1206.5171 | 204.8596
17:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [131 empty] | 1002.1034 | 1002.1034 | 204.8596
18:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [131 empty] | 1002.1034 | 1002.1034 | 204.8596
18:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [131 empty] | 1002.1034 | 1002.1034 | 204.8596
19:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [131 empty] | 1186.9784 | 1186.9784 | 204.8596
19:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [133 empty] | 1098.3334 | 1098.3334 | 204.8596
20:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [133 empty] | 1098.3334 | 1098.3334 | 204.8596
20:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [133 empty] | 1098.3334 | 1098.3334 | 204.8596
21:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [133 empty] | 1098.3334 | 1098.3334 | 204.8596
21:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [133 empty] | 1098.3334 | 1098.3334 | 204.8596
22:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [133 empty] | 1274.2568 | 1274.2568 | 204.8596
22:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [133 empty] | 1274.2568 | 1274.2568 | 204.8596
23:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [133 empty] | 1274.2568 | 1274.2568 | 204.8596
23:30 | [29 empty] | 11.4131 | 15.8663 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [133 empty] | 1290.1232 | 1290.1232 | 204.8596
23:59 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [9 empty] | 181.0291 | [123 empty] | 1455.2859 | 1455.2859 | 204.8596
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 362.3109 | 245.3482 | 0 | 0 | 2287.0045 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 995.9517 | 1020.4923 | 0 | 0 | 905.7484 | 0 | 0 | 3068.9167 | 1269.3349 | 1629.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 38050524.59 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 10 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 9.4 | 38 | 110.7 | 122.9744 | 32.9 | 120 | 55.5 | 185 | 19.52 | 0 | 17.4634 | -- | -- | 1.629 | 149.12 | 198.16 | 383.59 | 205.82 | 426.149 | 14.96 | 7.47 | 40.008 | 14.46 | -- | -- | 148.12 | 514.923 | 351.283 | 64.975 | 300 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.1478 | 26.1042 | 27.5 | 84.23 | 84.52 | 107.395 | -- | 114.6555 | -- | 22.7624 | 6.7562 | 67.489 | 42.217 | 68.873 | 12.75
00:30 | 9.4 | 38 | 110.7 | 122.9744 | 32.9 | 120 | 55.5 | 185 | 19.52 | 0 | 17.4634 | -- | -- | 1.629 | 149.12 | 198.16 | 383.59 | 205.82 | 426.149 | 14.96 | 7.47 | 40.008 | 14.46 | -- | -- | 148.12 | 514.923 | 351.283 | 64.975 | 300 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.1478 | 26.1042 | 27.5 | 84.23 | 84.52 | 107.395 | -- | 114.6555 | -- | 22.7624 | 6.7562 | 67.489 | 42.217 | 68.873 | 12.75
01:00 | 9.4 | 38 | 110.7 | 95.4334 | 35.1 | 120 | 55.5 | 188 | 19.49 | 0 | 10.1608 | -- | -- | 1.629 | 131.38 | 200.67 | 373.63 | 203.97 | 434.332 | 14.97 | 6.56 | 33.403 | 14.39 | -- | -- | 140.05 | 520.292 | 361.283 | 65.019 | 300 | 0 | 21.7634 | 30 | 9.608 | 26.1042 | 27 | 84.55 | 84.84 | 104.212 | -- | -- | -- | 22.5009 | 6.7562 | 67.489 | 40.957 | 67.757 | 12.517
01:30 | 9.4 | 38 | 110.7 | 95.4334 | 35.1 | 120 | 55.5 | 188 | 19.49 | 0 | 10.1608 | -- | -- | 1.629 | 131.38 | 200.67 | 373.63 | 203.97 | 434.332 | 14.97 | 6.56 | 33.403 | 14.39 | -- | -- | 140.05 | 520.292 | 361.283 | 65.019 | 300 | 0 | 21.7634 | 30 | 9.608 | 26.1042 | 27 | 84.55 | 84.84 | 104.212 | -- | -- | -- | 22.5009 | 6.7562 | 67.489 | 40.957 | 67.757 | 12.517
02:00 | 9.4 | 38 | 110.7 | 98.1183 | 32.7 | 120 | 55.5 | 180 | 19.38 | 0 | 13.5187 | -- | -- | 1.629 | 135.98 | 201.92 | 363.82 | 219.54 | 434.259 | 14.84 | 8.91 | 37.72 | 13.53 | -- | -- | 141.72 | 521.712 | 366.283 | 64.98 | 300 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.1075 | 26.1042 | 26.2 | 87.52 | 87.81 | 104.67 | -- | -- | -- | 22.3088 | 6.7562 | 67.489 | 40.031 | 67.199 | 12.504
02:30 | 9.4 | 38 | 110.7 | 98.1183 | 32.7 | 120 | 55.5 | 180 | 19.38 | 0 | 13.5187 | -- | -- | 1.629 | 135.98 | 201.92 | 363.82 | 219.54 | 434.259 | 14.84 | 8.91 | 37.72 | 13.53 | -- | -- | 141.72 | 521.712 | 366.283 | 64.98 | 300 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.1075 | 26.1042 | 26.2 | 87.52 | 87.81 | 104.67 | -- | -- | -- | 22.3088 | 6.7562 | 67.489 | 40.031 | 67.199 | 12.504
03:00 | 9.4 | 38 | 110.7 | 97.8803 | 32.7 | 120 | 55.5 | 175 | 19.33 | 0 | 13.2413 | -- | -- | 1.629 | 141.88 | 201.92 | 354.17 | 203.78 | 428.925 | 14.85 | 7.47 | 33.282 | 13.52 | -- | -- | 126.42 | 506.777 | 372.283 | 64.967 | 289.89 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.1778 | 26.1042 | 26.2 | 91.03 | 91.32 | 105.126 | -- | -- | -- | 22.1152 | 6.7562 | 67.489 | 39.098 | 65.62 | 12.374
03:30 | 9.4 | 38 | 110.7 | 97.8803 | 32.7 | 120 | 55.5 | 175 | 19.33 | 0 | 13.2413 | -- | -- | 1.629 | 141.88 | 201.92 | 354.17 | 203.78 | 428.925 | 14.85 | 7.47 | 33.282 | 13.52 | -- | -- | 126.42 | 506.777 | 372.283 | 64.967 | 289.89 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.1778 | 26.1042 | 26.2 | 91.03 | 91.32 | 105.126 | -- | -- | -- | 22.1152 | 6.7562 | 67.489 | 39.098 | 65.62 | 12.374
04:00 | 9.4 | 38 | 110.7 | 98.1183 | 32.6 | 120 | 55.5 | 175 | 19.36 | 0 | 13.477 | -- | -- | 1.629 | 147.93 | 199.41 | 350.35 | 176.66 | 450.558 | 14.81 | 6.56 | 30.428 | 10.66 | -- | -- | 140.04 | 520.362 | 389.112 | 64.803 | 264.331 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.1757 | 26.1042 | 26 | 91.47 | 91.76 | 104.212 | -- | -- | -- | 21.8797 | 6.7562 | 67.489 | 37.963 | 65.284 | 12.305
04:30 | 9.4 | 38 | 110.7 | 98.1183 | 32.6 | 120 | 55.5 | 175 | 19.36 | 0 | 13.477 | -- | -- | 1.629 | 147.93 | 199.41 | 350.35 | 176.66 | 450.558 | 14.81 | 6.56 | 30.428 | 10.66 | -- | -- | 140.04 | 520.362 | 389.112 | 64.803 | 264.331 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.1757 | 26.1042 | 26 | 91.47 | 91.76 | 104.212 | -- | -- | -- | 21.8797 | 6.7562 | 67.489 | 37.963 | 65.284 | 12.305
05:00 | 9.4 | 38 | 110.7 | 96.1982 | 34.1 | 120 | 55.5 | 175 | 19.38 | 0 | 13.5355 | -- | -- | 1.629 | 144.28 | 206.98 | 354.17 | 181.83 | 461.171 | 14.76 | 5.7 | 32.368 | 10.67 | -- | -- | 135.91 | 516.229 | 382.565 | 65.262 | 237.124 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.6 | 26.1042 | 26 | 90.99 | 91.28 | 99.585 | -- | -- | -- | 21.8654 | 6.7562 | 67.489 | 37.894 | 64.447 | 12.288
05:30 | 9.4 | 38 | 110.7 | 96.1982 | 34.1 | 120 | 55.5 | 175 | 19.38 | 0 | 13.5355 | -- | -- | 1.629 | 144.28 | 206.98 | 354.17 | 181.83 | 461.171 | 14.76 | 5.7 | 32.368 | 10.67 | -- | -- | 135.91 | 516.229 | 382.565 | 65.262 | 237.124 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.6 | 26.1042 | 26 | 90.99 | 91.28 | 99.585 | -- | -- | -- | 21.8654 | 6.7562 | 67.489 | 37.894 | 64.447 | 12.288
06:00 | 9.4 | 38 | 110.7 | 89.8602 | 37.8 | 120 | 53 | 175 | 19.39 | 0 | 23.5709 | 1.07 | 271.14 | 1.629 | 147.93 | 210.81 | 352.26 | 178.57 | 450.541 | 14.76 | 7.47 | 30.821 | 6.17 | -- | -- | 136.12 | 516.435 | 371.9 | 65.072 | 222.402 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.2979 | 26.1042 | 26 | 90.51 | 90.8 | 100.518 | -- | -- | -- | 21.6895 | 6.7562 | 67.489 | 37.046 | 63.901 | 12.277
06:30 | 9.4 | 38 | 110.7 | 89.8602 | 37.8 | 120 | 53 | 175 | 19.39 | 0 | 23.5709 | 1.07 | 271.14 | 1.629 | 147.93 | 210.81 | 352.26 | 178.57 | 450.541 | 14.76 | 7.47 | 30.821 | 6.17 | -- | -- | 136.12 | 516.435 | 371.9 | 65.072 | 222.402 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.2979 | 26.1042 | 26 | 90.51 | 90.8 | 100.518 | -- | -- | -- | 21.6895 | 6.7562 | 67.489 | 37.046 | 63.901 | 12.277
07:00 | 9.4 | 38 | 110.7 | 95.4334 | 31.6 | 120 | 53 | 184 | 19.38 | 0 | 11.762 | -- | -- | 1.629 | 137.15 | 204.44 | 350.35 | 179.35 | 440.8 | 14.69 | 7.01 | 31.591 | 8.67 | -- | -- | 130.53 | 510.847 | 331.283 | 64.746 | 216.825 | 0 | 21.7634 | 30 | 9.2364 | 26.1042 | 25 | 92.36 | 92.65 | 99.585 | -- | -- | -- | 21.5546 | 6.7562 | 67.489 | 36.396 | 63.579 | 12.207
07:30 | 9.4 | 38 | 110.7 | 95.4334 | 31.6 | 120 | 53 | 184 | 19.38 | 0 | 11.762 | -- | -- | 1.629 | 137.15 | 204.44 | 350.35 | 179.35 | 440.8 | 14.69 | 7.01 | 31.591 | 8.67 | -- | -- | 130.53 | 510.847 | 331.283 | 64.746 | 216.825 | 0 | 21.7634 | 30 | 9.2364 | 26.1042 | 25 | 92.36 | 92.65 | 99.585 | -- | -- | -- | 21.5546 | 6.7562 | 67.489 | 36.396 | 63.579 | 12.207
08:00 | 9.4 | 38 | 110.7 | 100.4999 | 25.4 | 120 | 50.8 | 184 | 19.37 | 0 | 11.8122 | -- | -- | 1.629 | 130.94 | 200.67 | 348.45 | 189.24 | 425.315 | 14.61 | 6.02 | 29.374 | 8.65 | -- | -- | 134.53 | 514.849 | 331.283 | 64.642 | 207.794 | 0 | 21.7634 | 29 | 8.9306 | 26.1042 | 24.2 | 92.42 | 92.7 | 97.235 | -- | -- | -- | 21.5085 | 6.7562 | 67.489 | 36.174 | 63.588 | 12.139
08:30 | 9.4 | 38 | 110.7 | 100.4999 | 25.4 | 120 | 50.8 | 184 | 19.37 | 0 | 11.8122 | -- | -- | 1.629 | 130.94 | 200.67 | 348.45 | 189.24 | 425.315 | 14.61 | 6.02 | 29.374 | 8.65 | -- | -- | 134.53 | 514.849 | 331.283 | 64.642 | 207.794 | 0 | 21.7634 | 29 | 8.9306 | 26.1042 | 24.2 | 92.42 | 92.7 | 97.235 | -- | -- | -- | 21.5085 | 6.7562 | 67.489 | 36.174 | 63.588 | 12.139
09:00 | 9.4 | 38 | 110.7 | 98.5924 | 28.8 | 120 | 50.1 | 180 | 19.42 | 0 | 11.6618 | -- | -- | 1.629 | 116.01 | 203.18 | 352.26 | 215.11 | 392.157 | 14.58 | 5.7 | 30.459 | 8.64 | -- | -- | 129.02 | 509.343 | 331.283 | 65.205 | 203.541 | 0 | 21.7634 | 29 | 10.0889 | 26.1042 | 24.2 | 91.14 | 91.43 | 98.178 | -- | -- | -- | 21.5131 | 6.7562 | 67.489 | 36.196 | 62.756 | 12.139
09:30 | 9.4 | 38 | 110.7 | 98.5924 | 28.8 | 120 | 50.1 | 180 | 19.42 | 0 | 11.6618 | -- | -- | 1.629 | 116.01 | 203.18 | 352.26 | 215.11 | 392.157 | 14.58 | 5.7 | 30.459 | 8.64 | -- | -- | 129.02 | 509.343 | 331.283 | 65.205 | 203.541 | 0 | 21.7634 | 29 | 10.0889 | 26.1042 | 24.2 | 91.14 | 91.43 | 98.178 | -- | -- | -- | 21.5131 | 6.7562 | 67.489 | 36.196 | 62.756 | 12.139
10:00 | 9.4 | 38 | 110.7 | 98.1183 | 28.7 | 120 | 50.1 | 177 | 13.69 | 0 | 23.1798 | -- | -- | 1.629 | 99.86 | 205.71 | 358.01 | 255.23 | 384.729 | 14.48 | 7.47 | 26.91 | 4.31 | -- | -- | 116.9 | 497.217 | 323.846 | 64.961 | 206.888 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.7378 | 26.1042 | 24.2 | 89.8 | 90.09 | 93.418 | -- | -- | -- | 21.3519 | 6.7562 | 67.489 | 35.419 | 61.603 | 12.127
10:30 | 9.4 | 38 | 110.7 | 98.1183 | 28.7 | 120 | 50.1 | 177 | 13.69 | 0 | 23.1798 | -- | -- | 1.629 | 99.86 | 205.71 | 358.01 | 255.23 | 384.729 | 14.48 | 7.47 | 26.91 | 4.31 | -- | -- | 116.9 | 497.217 | 323.846 | 64.961 | 206.888 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.7378 | 26.1042 | 24.2 | 89.8 | 90.09 | 93.418 | -- | -- | -- | 21.3519 | 6.7562 | 67.489 | 35.419 | 61.603 | 12.127
11:00 | 8.1 | 38 | 110.7 | 98.1183 | 28.2 | 120 | 50.1 | 175 | 13.67 | 0 | 11.7821 | -- | -- | 1.629 | 116.01 | 208.25 | 359.94 | 263.89 | 385.477 | 14.49 | 7.01 | 28.19 | 0.99 | -- | -- | 123.46 | 503.784 | 317.415 | 64.95 | 209.147 | 0 | 21.7634 | 23.5 | 9.6048 | 26.1042 | 24.2 | 87.36 | 87.65 | 95.335 | -- | -- | -- | 21.2531 | 6.7562 | 67.489 | 34.943 | 61.416 | 12.024
11:30 | 8.1 | 38 | 110.7 | 98.1183 | 28.2 | 120 | 50.1 | 175 | 13.67 | 0 | 11.7821 | -- | -- | 1.629 | 116.01 | 208.25 | 359.94 | 263.89 | 385.477 | 14.49 | 7.01 | 28.19 | 0.99 | -- | -- | 123.46 | 503.784 | 317.415 | 64.95 | 209.147 | 0 | 21.7634 | 23.5 | 9.6048 | 26.1042 | 24.2 | 87.36 | 87.65 | 95.335 | -- | -- | -- | 21.2531 | 6.7562 | 67.489 | 34.943 | 61.416 | 12.024
12:00 | 8.1 | 38 | 110.7 | 96.9227 | 27.7 | 120 | 50.1 | 175 | 13.42 | 0 | 11.5531 | -- | -- | 1.629 | 116.01 | 205.71 | 359.94 | 263.89 | 366.292 | 14.43 | 10.99 | 26.5 | 1 | -- | -- | 122.09 | 502.412 | 301.685 | 64.758 | 203.358 | 0 | 21.7634 | 23.7 | 9.4044 | 26.1042 | 24.2 | 84.8 | 85.09 | 91.969 | -- | -- | -- | 21.2531 | 6.7562 | 67.489 | 34.943 | 61.437 | 12.015
12:30 | 8.1 | 38 | 110.7 | 96.9227 | 27.7 | 120 | 50.1 | 175 | 13.42 | 0 | 11.5531 | -- | -- | 1.629 | 116.01 | 205.71 | 359.94 | 263.89 | 366.292 | 14.43 | 10.99 | 26.5 | 1 | -- | -- | 122.09 | 502.412 | 301.685 | 64.758 | 203.358 | 0 | 21.7634 | 23.7 | 9.4044 | 26.1042 | 24.2 | 84.8 | 85.09 | 91.969 | -- | -- | -- | 21.2531 | 6.7562 | 67.489 | 34.943 | 61.437 | 12.015
13:00 | 7 | 38 | 110.7 | 91.1484 | 31.6 | 120 | 50.1 | 172 | 13.43 | 0 | 11.528 | -- | -- | 1.629 | 116.01 | 205.71 | 359.94 | 262 | 366.198 | 14.49 | 10.99 | 24.05 | 1.01 | -- | -- | 136.95 | 517.267 | 286.152 | 64.858 | 191.147 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.5698 | 26.1042 | 24.2 | 83.61 | 83.89 | 90.019 | -- | -- | -- | 21.2202 | 6.7562 | 67.489 | 34.784 | 61.507 | 11.983
13:30 | 7 | 38 | 110.7 | 91.1484 | 31.6 | 120 | 50.1 | 172 | 13.43 | 0 | 11.528 | -- | -- | 1.629 | 116.01 | 205.71 | 359.94 | 262 | 366.198 | 14.49 | 10.99 | 24.05 | 1.01 | -- | -- | 136.95 | 517.267 | 286.152 | 64.858 | 191.147 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.5698 | 26.1042 | 24.2 | 83.61 | 83.89 | 90.019 | -- | -- | -- | 21.2202 | 6.7562 | 67.489 | 34.784 | 61.507 | 11.983
14:00 | 7 | 38 | 110.7 | 92.9578 | 30.1 | 120 | 53 | 168 | 13.62 | 0 | 11.6166 | -- | -- | 1.629 | 112.87 | 198.16 | 361.88 | 267.7 | 330.438 | 14.65 | 10.99 | 26.25 | 2.09 | -- | -- | 139.81 | 520.127 | 292.289 | 64.766 | 157.423 | 0.4 | 21.7634 | 29 | 9.5462 | 26.1042 | 24.2 | 82.9 | 83.19 | 90.508 | -- | -- | -- | 21.3112 | 6.7562 | 67.489 | 35.223 | 60.917 | 11.931
14:30 | 7 | 38 | 110.7 | 92.9578 | 30.1 | 120 | 53 | 168 | 13.62 | 0 | 11.6166 | -- | -- | 1.629 | 112.87 | 198.16 | 361.88 | 267.7 | 330.438 | 14.65 | 10.99 | 26.25 | 2.09 | -- | -- | 139.81 | 520.127 | 292.289 | 64.766 | 157.423 | 0.4 | 21.7634 | 29 | 9.5462 | 26.1042 | 24.2 | 82.9 | 83.19 | 90.508 | -- | -- | -- | 21.3112 | 6.7562 | 67.489 | 35.223 | 60.917 | 11.931
15:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 94.9434 | 27.8 | 120 | 53 | 172 | 13.64 | 0 | 11.6384 | -- | -- | 1.629 | 98.9 | 191.97 | 361.88 | 268.63 | 359.259 | 15 | 7.94 | 35.85 | 17.98 | -- | -- | 142.48 | 522.796 | 274.176 | 65.063 | 154.7 | 0 | 21.7634 | 28 | 9.1788 | 26.1042 | 24.2 | 81.56 | 81.85 | 87.058 | -- | -- | -- | 21.4152 | 6.7562 | 67.489 | 35.724 | 61.122 | 12.213
15:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 94.9434 | 27.8 | 120 | 53 | 172 | 13.64 | 0 | 11.6384 | -- | -- | 1.629 | 98.9 | 191.97 | 361.88 | 268.63 | 359.259 | 15 | 7.94 | 35.85 | 17.98 | -- | -- | 142.48 | 522.796 | 274.176 | 65.063 | 154.7 | 0 | 21.7634 | 28 | 9.1788 | 26.1042 | 24.2 | 81.56 | 81.85 | 87.058 | -- | -- | -- | 21.4152 | 6.7562 | 67.489 | 35.724 | 61.122 | 12.213
16:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 91.1484 | 31.6 | 120 | 53 | 185 | 13.62 | 0 | 11.8857 | -- | -- | 1.629 | 103.76 | 179.82 | 365.77 | 260.03 | 357.13 | 15.5 | 6.12 | 35.05 | 19.8 | -- | -- | 128.91 | 509.234 | 268.336 | 64.989 | 152.371 | 0.4 | 21.7634 | 28 | 8.3979 | 26.1042 | 24.2 | 80.47 | 80.75 | 87.058 | -- | -- | -- | 21.4741 | 6.7562 | 67.489 | 36.008 | 60.991 | 12.673
16:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 91.1484 | 31.6 | 120 | 53 | 185 | 13.62 | 0 | 11.8857 | -- | -- | 1.629 | 103.76 | 179.82 | 365.77 | 260.03 | 357.13 | 15.5 | 6.12 | 35.05 | 19.8 | -- | -- | 128.91 | 509.234 | 268.336 | 64.989 | 152.371 | 0.4 | 21.7634 | 28 | 8.3979 | 26.1042 | 24.2 | 80.47 | 80.75 | 87.058 | -- | -- | -- | 21.4741 | 6.7562 | 67.489 | 36.008 | 60.991 | 12.673
17:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 88.025 | 32.3 | 120 | 53 | 205 | 13.67 | 0 | 11.6969 | -- | -- | 1.629 | 109.78 | 179.82 | 369.69 | 253.68 | 347.619 | 15.2 | 5.7 | 31.6 | 18.04 | -- | -- | 111.45 | 491.766 | 268.336 | 65.037 | 142.562 | 0 | 21.7634 | 27.5 | 10.0114 | 26.1042 | 26.5 | 80.04 | 80.33 | 94.379 | -- | -- | -- | 21.6061 | 6.7562 | 67.489 | 36.644 | 61.233 | 13.937
17:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 88.025 | 32.3 | 120 | 53 | 205 | 13.67 | 0 | 11.6969 | -- | -- | 1.629 | 109.78 | 179.82 | 369.69 | 253.68 | 347.619 | 15.2 | 5.7 | 31.6 | 18.04 | -- | -- | 111.45 | 491.766 | 268.336 | 65.037 | 142.562 | 0 | 21.7634 | 27.5 | 10.0114 | 26.1042 | 26.5 | 80.04 | 80.33 | 94.379 | -- | -- | -- | 21.6061 | 6.7562 | 67.489 | 36.644 | 61.233 | 13.937
18:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 88.025 | 33.3 | 120 | 53 | 197 | 13.65 | 0 | 11.7336 | 1.07 | 277.91 | 1.629 | 91.42 | 185.85 | 367.73 | 241.98 | 350.608 | 15.2 | 6.56 | 32.02 | 17.77 | -- | -- | 105.79 | 486.109 | 268.336 | 64.837 | 156.459 | 0.4 | 21.7634 | 28.5 | 9.2896 | 26.1042 | 27.3 | 80.86 | 81.15 | 91.969 | -- | -- | -- | 21.722 | 6.7562 | 67.489 | 37.203 | 61.318 | 15.033
18:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 88.025 | 33.3 | 120 | 53 | 197 | 13.65 | 0 | 11.7336 | 1.07 | 277.91 | 1.629 | 91.42 | 185.85 | 367.73 | 241.98 | 350.608 | 15.2 | 6.56 | 32.02 | 17.77 | -- | -- | 105.79 | 486.109 | 268.336 | 64.837 | 156.459 | 0.4 | 21.7634 | 28.5 | 9.2896 | 26.1042 | 27.3 | 80.86 | 81.15 | 91.969 | -- | -- | -- | 21.722 | 6.7562 | 67.489 | 37.203 | 61.318 | 15.033
19:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 80.4728 | 38.4 | 120 | 53 | 192 | 13.75 | 0 | 23.5341 | -- | -- | 1.629 | 96.99 | 184.64 | 361.88 | 235.01 | 345.063 | 15.2 | 7.47 | 28.87 | 9.11 | -- | -- | 104.97 | 485.29 | 274.176 | 65.055 | 171.43 | 0 | 21.7634 | 28 | 9.8431 | 26.1042 | 30 | 83.21 | 83.49 | 91.483 | -- | -- | -- | 21.6171 | 6.7562 | 67.489 | 36.697 | 62.559 | 15.267
19:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 80.4728 | 38.4 | 120 | 53 | 192 | 13.75 | 0 | 23.5341 | -- | -- | 1.629 | 96.99 | 184.64 | 361.88 | 235.01 | 345.063 | 15.2 | 7.47 | 28.87 | 9.11 | -- | -- | 104.97 | 485.29 | 274.176 | 65.055 | 171.43 | 0 | 21.7634 | 28 | 9.8431 | 26.1042 | 30 | 83.21 | 83.49 | 91.483 | -- | -- | -- | 21.6171 | 6.7562 | 67.489 | 36.697 | 62.559 | 15.267
20:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 81.6236 | 39.1 | 120 | 53.5 | 186 | 13.68 | 0 | 23.5391 | -- | -- | 1.629 | 109.78 | 185.85 | 361.88 | 240.52 | 341.554 | 15.32 | 8.42 | 30.72 | 9.11 | -- | -- | 92.88 | 473.202 | 271.244 | 64.958 | 214.341 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.3262 | 26.1042 | 30 | 84.75 | 85.04 | 95.812 | -- | -- | -- | 21.4198 | 6.7562 | 67.489 | 35.746 | 62.354 | 14.877
20:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 81.6236 | 39.1 | 120 | 53.5 | 186 | 13.68 | 0 | 23.5391 | -- | -- | 1.629 | 109.78 | 185.85 | 361.88 | 240.52 | 341.554 | 15.32 | 8.42 | 30.72 | 9.11 | -- | -- | 92.88 | 473.202 | 271.244 | 64.958 | 214.341 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.3262 | 26.1042 | 30 | 84.75 | 85.04 | 95.812 | -- | -- | -- | 21.4198 | 6.7562 | 67.489 | 35.746 | 62.354 | 14.877
21:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 83.6393 | 38.4 | 120 | 59.3 | 180 | 13.78 | 0 | 23.5375 | -- | -- | 1.629 | 104.75 | 178.62 | 363.82 | 236.95 | 346.908 | 15.29 | 7.47 | 28.64 | 9.11 | -- | -- | 92.95 | 473.27 | 268.46 | 65.137 | 187.099 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.6325 | 26.1042 | 29.3 | 86.84 | 87.13 | 90.996 | -- | -- | -- | 21.4548 | 6.7562 | 67.489 | 35.915 | 63.064 | 15.21
21:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 83.6393 | 38.4 | 120 | 59.3 | 180 | 13.78 | 0 | 23.5375 | -- | -- | 1.629 | 104.75 | 178.62 | 363.82 | 236.95 | 346.908 | 15.29 | 7.47 | 28.64 | 9.11 | -- | -- | 92.95 | 473.27 | 268.46 | 65.137 | 187.099 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.6325 | 26.1042 | 29.3 | 86.84 | 87.13 | 90.996 | -- | -- | -- | 21.4548 | 6.7562 | 67.489 | 35.915 | 63.064 | 15.21
22:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 86.6519 | 36.4 | 120 | 66.6 | 182 | 13.77 | 0 | 15.8203 | -- | -- | 1.629 | 123.55 | 178.62 | 367.73 | 238.62 | 346.908 | 15.21 | 7.01 | 38.08 | 13.91 | -- | -- | 104.97 | 485.29 | 289.332 | 65.039 | 168.836 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.5151 | 26.1042 | 28.4 | 95.34 | 95.63 | 95.812 | -- | -- | -- | 23.2162 | 6.7562 | 67.489 | 44.404 | 64.485 | 15.431
22:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 86.6519 | 36.4 | 120 | 66.6 | 182 | 13.77 | 0 | 15.8203 | -- | -- | 1.629 | 123.55 | 178.62 | 367.73 | 238.62 | 346.908 | 15.21 | 7.01 | 38.08 | 13.91 | -- | -- | 104.97 | 485.29 | 289.332 | 65.039 | 168.836 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.5151 | 26.1042 | 28.4 | 95.34 | 95.63 | 95.812 | -- | -- | -- | 23.2162 | 6.7562 | 67.489 | 44.404 | 64.485 | 15.431
23:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 90.6353 | 34.6 | 120 | 69 | 182 | 13.67 | 0 | 15.7719 | -- | -- | 1.629 | 129.11 | 188.29 | 367.73 | 237.49 | 346.908 | 15.04 | 7.47 | 60.95 | 41.39 | -- | -- | 92.88 | 473.202 | 311.565 | 65.504 | 186.287 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.112 | 26.1042 | 27.3 | 102.4 | 102.69 | 96.287 | 81.7519 | 107.097 | 94.0147 | 25.2095 | 6.7562 | 67.489 | 54.011 | 65.366 | 15.435
23:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 90.6353 | 34.6 | 120 | 69 | 182 | 13.67 | 0 | 15.7719 | -- | -- | 1.629 | 129.11 | 188.29 | 367.73 | 237.49 | 346.908 | 15.04 | 7.47 | 60.95 | 41.39 | -- | -- | 92.88 | 473.202 | 311.565 | 65.504 | 186.287 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.112 | 26.1042 | 27.3 | 102.4 | 102.69 | 96.287 | 81.7519 | 107.097 | 94.0147 | 25.2095 | 6.7562 | 67.489 | 54.011 | 65.366 | 15.435
MAX | 6.1 | 38 | 110.7 | 80.4728 | 25.4 | 120 | 50.1 | 168 | 13.42 | 0 | 10.1608 | 1.07 | 271.14 | 1.629 | 91.42 | 178.62 | 348.45 | 176.66 | 330.438 | 14.43 | 5.7 | 24.05 | 0.99 | 0 | 0 | 92.88 | 473.202 | 268.336 | 64.642 | 142.562 | 0 | 21.7634 | 23.5 | 8.3979 | 26.1042 | 24.2 | 80.04 | 80.33 | 87.058 | 81.7519 | 107.097 | 94.0147 | 21.2202 | 6.7562 | 67.489 | 34.784 | 60.917 | 11.931
MIN | 9.4 | 38 | 110.7 | 122.9744 | 39.1 | 120 | 69 | 205 | 19.52 | 0 | 23.5709 | 1.07 | 277.91 | 1.629 | 149.12 | 210.81 | 383.59 | 268.63 | 461.171 | 15.5 | 10.99 | 60.95 | 41.39 | 0 | 0 | 148.12 | 522.796 | 389.112 | 65.504 | 300 | 0.4 | 21.7634 | 30 | 10.6 | 26.1042 | 30 | 102.4 | 102.69 | 107.395 | 81.7519 | 114.6555 | 94.0147 | 25.2095 | 6.7562 | 67.489 | 54.011 | 68.873 | 15.435
PROM | 7.8542 | 38 | 110.7 | 93.9808 | 32.5792 | 120 | 54.4458 | 181.2083 | 16.045 | 0 | 14.9592 | 1.07 | 274.525 | 1.629 | 121.3083 | 196.0492 | 361.2862 | 228.3121 | 388.3041 | 14.8888 | 7.52 | 32.6306 | 11.4575 | #DIV/0! | #DIV/0! | 124.1229 | 503.864 | 316.8294 | 64.9826 | 210.1648 | 0.05 | 21.7634 | 28.675 | 9.6475 | 26.1042 | 26.1042 | 87.5067 | 87.795 | 96.3675 | 81.7519 | 110.8763 | 94.0147 | 21.8843 | 6.7562 | 67.489 | 37.9848 | 63.4323 | 13.069
INICIO | 9.4 | 38 | 110.7 | 122.9744 | 32.9 | 120 | 55.5 | 185 | 19.52 | 0 | 17.4634 | -- | -- | 1.629 | 149.12 | 198.16 | 383.59 | 205.82 | 426.149 | 14.96 | 7.47 | 40.008 | 14.46 | -- | -- | 148.12 | 514.923 | 351.283 | 64.975 | 300 | 0 | 21.7634 | 30 | 10.1478 | 26.1042 | 27.5 | 84.23 | 84.52 | 107.395 | -- | 114.6555 | -- | 22.7624 | 6.7562 | 67.489 | 42.217 | 68.873 | 12.75
FINAL | 6.1 | 38 | 110.7 | 90.6353 | 34.6 | 120 | 69 | 182 | 13.67 | 0 | 15.7719 | -- | -- | 1.629 | 129.11 | 188.29 | 367.73 | 237.49 | 346.908 | 15.04 | 7.47 | 60.95 | 41.39 | -- | -- | 92.88 | 473.202 | 311.565 | 65.504 | 186.287 | 0 | 21.7634 | 29 | 9.112 | 26.1042 | 27.3 | 102.4 | 102.69 | 96.287 | 81.7519 | 107.097 | 94.0147 | 25.2095 | 6.7562 | 67.489 | 54.011 | 65.366 | 15.435
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 10 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.8783 | 0.44589 | 0.433 | 0 | 0.0355 | 3874.7292 | -- | -- | 0.01966 | 21.5285 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.273 | 0.436 | -- | 264.745 | 0.154 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.437 | 0.149 | 9.5 | 0.637
00:30 | 2695 | 8.8783 | 0.44589 | 0.433 | 0 | 0.0355 | 3874.7292 | -- | -- | 0.01966 | 21.5285 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.273 | 0.436 | -- | 264.745 | 0.154 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.437 | 0.149 | 9.5 | 0.637
01:00 | 2695 | 8.9411 | 0.42972 | 0.433 | 0 | 0.0357 | 3874.7054 | -- | -- | 0.01965 | 21.4689 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.273 | 0.415 | -- | 264.746 | 0.148 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.439 | 0.149 | 9.51 | 0.637
01:30 | 2695 | 8.9411 | 0.42972 | 0.433 | 0 | 0.0357 | 3874.7054 | -- | -- | 0.01965 | 21.4689 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.273 | 0.415 | -- | 264.746 | 0.148 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.439 | 0.149 | 9.51 | 0.637
02:00 | 2695 | 8.9894 | 0.45744 | 0.433 | 0 | 0.03608 | 3874.6795 | -- | -- | 0.01965 | 21.4039 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.273 | 0.399 | -- | 264.747 | 0.123 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.433 | 0.155 | 9.53 | 0.637
02:30 | 2695 | 8.9894 | 0.45744 | 0.433 | 0 | 0.03608 | 3874.6795 | -- | -- | 0.01965 | 21.4039 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.273 | 0.399 | -- | 264.747 | 0.123 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.433 | 0.155 | 9.53 | 0.637
03:00 | 2695 | 9.0232 | 0.46668 | 0.433 | 0 | 0.03671 | 3874.6572 | -- | -- | 0.01966 | 21.3482 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.273 | 0.419 | -- | 264.749 | 0.102 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.422 | 0.154 | 9.5 | 0.637
03:30 | 2695 | 9.0232 | 0.46668 | 0.433 | 0 | 0.03671 | 3874.6572 | -- | -- | 0.01966 | 21.3482 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.273 | 0.419 | -- | 264.749 | 0.102 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.422 | 0.154 | 9.5 | 0.637
04:00 | 2695 | 9.1195 | 0.4713 | 0.433 | 0 | 0.03749 | 3874.6328 | -- | -- | 0.01966 | 21.2872 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.273 | 0.418 | -- | 264.75 | 0.08 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.414 | 0.155 | 9.51 | 0.637
04:30 | 2695 | 9.1195 | 0.4713 | 0.433 | 0 | 0.03749 | 3874.6328 | -- | -- | 0.01966 | 21.2872 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.273 | 0.418 | -- | 264.75 | 0.08 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.414 | 0.155 | 9.51 | 0.637
05:00 | 2695 | 9.2413 | 0.4713 | 0.433 | 0 | 0.03829 | 3874.6188 | -- | -- | 0.01965 | 21.2521 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.273 | 0.418 | -- | 264.751 | 0.06 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.412 | 0.15 | 9.51 | 0.637
05:30 | 2695 | 9.2413 | 0.4713 | 0.433 | 0 | 0.03829 | 3874.6188 | -- | -- | 0.01965 | 21.2521 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.273 | 0.418 | -- | 264.751 | 0.06 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.412 | 0.15 | 9.51 | 0.637
06:00 | 2695 | 9.3519 | 0.50364 | 0.428 | 0 | 0.03891 | 3874.6088 | -- | -- | 0.01964 | 21.227 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.273 | 0.417 | 84.18 | 264.752 | 0.058 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.424 | 0.137 | 9.51 | 0.637
06:30 | 2695 | 9.3519 | 0.50364 | 0.428 | 0 | 0.03891 | 3874.6088 | -- | -- | 0.01964 | 21.227 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.273 | 0.417 | 84.18 | 264.752 | 0.058 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.424 | 0.137 | 9.51 | 0.637
07:00 | 2695 | 9.4211 | 0.55908 | 0.433 | 0 | 0.03925 | 3874.6261 | -- | -- | 0.01965 | 21.2704 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.273 | 0.397 | -- | 264.753 | 0.076 | 0 | 41.63 | 0.142 | 0.416 | 0.149 | 9.5 | 0.637
07:30 | 2695 | 9.4211 | 0.55908 | 0.433 | 0 | 0.03925 | 3874.6261 | -- | -- | 0.01965 | 21.2704 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.273 | 0.397 | -- | 264.753 | 0.076 | 0 | 41.63 | 0.142 | 0.416 | 0.149 | 9.5 | 0.637
08:00 | 2695 | 9.4704 | 0.58449 | 0.433 | 0 | 0.03688 | 3874.6368 | -- | -- | 0.01966 | 21.2971 | 224.8649 | 0.36049 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.273 | 0.422 | -- | 264.754 | 0.053 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.38 | 0.161 | 9.5 | 0.637
08:30 | 2695 | 9.4704 | 0.58449 | 0.433 | 0 | 0.03688 | 3874.6368 | -- | -- | 0.01966 | 21.2971 | 224.8649 | 0.36049 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.273 | 0.422 | -- | 264.754 | 0.053 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.38 | 0.161 | 9.5 | 0.637
09:00 | 2695 | 9.0004 | 0.51519 | 0.4205 | 0 | 0.02949 | 3874.6334 | -- | -- | 0.01966 | 21.2887 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.273 | 0.418 | -- | 264.746 | 0.042 | 0 | 41.63 | 0.118 | 0.357 | 0.156 | 9.48 | 0.637
09:30 | 2695 | 9.0004 | 0.51519 | 0.4205 | 0 | 0.02949 | 3874.6334 | -- | -- | 0.01966 | 21.2887 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.273 | 0.418 | -- | 264.746 | 0.042 | 0 | 41.63 | 0.118 | 0.357 | 0.156 | 9.48 | 0.637
10:00 | 2695 | 8.4985 | 0.50133 | 0.4205 | 0 | 0.02817 | 3871.0091 | -- | -- | 0.01971 | 12.9214 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.273 | 0.42 | -- | 264.737 | 0.036 | 0 | 41.63 | 0.108 | 0.331 | 0.155 | 9.44 | 0.637
10:30 | 2695 | 8.4985 | 0.50133 | 0.4205 | 0 | 0.02817 | 3871.0091 | -- | -- | 0.01971 | 12.9214 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.273 | 0.42 | -- | 264.737 | 0.036 | 0 | 41.63 | 0.108 | 0.331 | 0.155 | 9.44 | 0.637
11:00 | 2695 | 7.9867 | 0.5406 | 0.4055 | 0 | 0.02809 | 3874.6191 | -- | -- | 0.01975 | 21.2529 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.273 | 0.418 | -- | 264.728 | 0.054 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.306 | 0.155 | 9.42 | 0.637
11:30 | 2695 | 7.9867 | 0.5406 | 0.4055 | 0 | 0.02809 | 3874.6191 | -- | -- | 0.01975 | 21.2529 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.273 | 0.418 | -- | 264.728 | 0.054 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.306 | 0.155 | 9.42 | 0.637
12:00 | 2695 | 7.4251 | 0.56139 | 0.4105 | 0 | 0.02836 | 3874.6298 | -- | -- | 0.01975 | 21.2796 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.267 | 0.417 | -- | 264.72 | 0.054 | 0 | 41.63 | 0.139 | 0.273 | 0.152 | 9.41 | 0.637
12:30 | 2695 | 7.4251 | 0.56139 | 0.4105 | 0 | 0.02836 | 3874.6298 | -- | -- | 0.01975 | 21.2796 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.267 | 0.417 | -- | 264.72 | 0.054 | 0 | 41.63 | 0.139 | 0.273 | 0.152 | 9.41 | 0.637
13:00 | 2695 | 7.2102 | 0.56601 | 0.433 | 0 | 0.02845 | 3874.6411 | -- | -- | 0.01976 | 21.3078 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.267 | 0.411 | -- | 264.711 | 0.048 | 0 | 41.63 | 0.142 | 0.261 | 0.139 | 9.44 | 0.637
13:30 | 2695 | 7.2102 | 0.56601 | 0.433 | 0 | 0.02845 | 3874.6411 | -- | -- | 0.01976 | 21.3078 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.267 | 0.411 | -- | 264.711 | 0.048 | 0 | 41.63 | 0.142 | 0.261 | 0.139 | 9.44 | 0.637
14:00 | 2695 | 6.9143 | 0.57987 | 0.433 | 0 | 0.02863 | 3874.6472 | -- | -- | 0.01975 | 21.323 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.267 | 0.419 | -- | 264.702 | 0.042 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.248 | 0.143 | 9.47 | 0.637
14:30 | 2695 | 6.9143 | 0.57987 | 0.433 | 0 | 0.02863 | 3874.6472 | -- | -- | 0.01975 | 21.323 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.267 | 0.419 | -- | 264.702 | 0.042 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.248 | 0.143 | 9.47 | 0.637
15:00 | 2695 | 6.6611 | 0.62607 | 0.423 | 0 | 0.02854 | 3874.6575 | -- | -- | 0.01978 | 21.349 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.266 | 0.421 | -- | 264.693 | 0.036 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.224 | 0.147 | 9.5 | 0.637
15:30 | 2695 | 6.6611 | 0.62607 | 0.423 | 0 | 0.02854 | 3874.6575 | -- | -- | 0.01978 | 21.349 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.266 | 0.421 | -- | 264.693 | 0.036 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.224 | 0.147 | 9.5 | 0.637
16:00 | 2695 | 7.1304 | 0.7905 | 0.433 | 0 | 0.02824 | 3874.6932 | -- | -- | 0.01977 | 21.4383 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.266 | 0.417 | -- | 264.685 | 0.03 | 0 | 41.63 | 0.138 | 0.216 | 0.139 | 9.48 | 0.637
16:30 | 2695 | 7.1304 | 0.7905 | 0.433 | 0 | 0.02824 | 3874.6932 | -- | -- | 0.01977 | 21.4383 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.266 | 0.417 | -- | 264.685 | 0.03 | 0 | 41.63 | 0.138 | 0.216 | 0.139 | 9.48 | 0.637
17:00 | 2695 | 7.552 | 0.8055 | 0.433 | 0 | 0.02781 | 3874.7011 | 56.052 | 9.2491 | 0.01976 | 21.4582 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.266 | 0.421 | -- | 264.676 | 0.024 | 0 | 41.63 | 0.128 | 0.199 | 0.133 | 9.42 | 0.637
17:30 | 2695 | 7.552 | 0.8055 | 0.433 | 0 | 0.02781 | 3874.7011 | 56.052 | 9.2491 | 0.01976 | 21.4582 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.266 | 0.421 | -- | 264.676 | 0.024 | 0 | 41.63 | 0.128 | 0.199 | 0.133 | 9.42 | 0.637
18:00 | 2695 | 7.9797 | 0.748 | 0.433 | 0 | 0.02783 | 3874.7179 | -- | -- | 0.01978 | 21.5002 | 227.5219 | 0.40868 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.266 | 0.439 | 84.18 | 264.667 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.126 | 0.202 | 0.133 | 9.37 | 0.637
18:30 | 2695 | 7.9797 | 0.748 | 0.433 | 0 | 0.02783 | 3874.7179 | -- | -- | 0.01978 | 21.5002 | 227.5219 | 0.40868 | 0.00111 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.266 | 0.439 | 84.18 | 264.667 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.126 | 0.202 | 0.133 | 9.37 | 0.637
19:00 | 2695 | 8.3921 | 0.713 | 0.423 | 0 | 0.02839 | 3874.7188 | -- | -- | 0.01976 | 21.5025 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.265 | 0.419 | -- | 264.659 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.134 | 0.212 | 0.12 | 9.41 | 0.637
19:30 | 2695 | 8.3921 | 0.713 | 0.423 | 0 | 0.02839 | 3874.7188 | -- | -- | 0.01976 | 21.5025 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.265 | 0.419 | -- | 264.659 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.134 | 0.212 | 0.12 | 9.41 | 0.637
20:00 | 2695 | 8.7677 | 0.638 | 0.423 | 0 | 0.02913 | 3874.7194 | -- | -- | 0.01975 | 21.504 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.265 | 0.42 | -- | 264.65 | 0.058 | 0 | 41.63 | 0.142 | 0.231 | 0.122 | 9.41 | 0.637
20:30 | 2695 | 8.7677 | 0.638 | 0.423 | 0 | 0.02913 | 3874.7194 | -- | -- | 0.01975 | 21.504 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.265 | 0.42 | -- | 264.65 | 0.058 | 0 | 41.63 | 0.142 | 0.231 | 0.122 | 9.41 | 0.637
21:00 | 2695 | 9.178 | 0.55446 | 0.433 | 0 | 0.02975 | 3874.7319 | -- | -- | 0.01975 | 21.5354 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.264 | 0.417 | -- | 264.641 | 0.1 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.246 | 0.126 | 9.41 | 0.637
21:30 | 2695 | 9.178 | 0.55446 | 0.433 | 0 | 0.02975 | 3874.7319 | -- | -- | 0.01975 | 21.5354 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.264 | 0.417 | -- | 264.641 | 0.1 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.246 | 0.126 | 9.41 | 0.637
22:00 | 2695 | 9.1252 | 0.55908 | 0.423 | 0 | 0.03006 | 3874.7465 | -- | -- | 0.01971 | 21.5721 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.264 | 0.421 | -- | 264.633 | 0.137 | 0 | 41.63 | 0.151 | 0.252 | 0.131 | 9.41 | 0.637
22:30 | 2695 | 9.1252 | 0.55908 | 0.423 | 0 | 0.03006 | 3874.7465 | -- | -- | 0.01971 | 21.5721 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.264 | 0.421 | -- | 264.633 | 0.137 | 0 | 41.63 | 0.151 | 0.252 | 0.131 | 9.41 | 0.637
23:00 | 2695 | 9.1079 | 0.59604 | 0.433 | 0 | 0.03021 | 3874.7575 | -- | -- | 0.0197 | 21.5966 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.263 | 0.421 | -- | 264.624 | 0.144 | 0 | 41.63 | 0.152 | 0.249 | 0.138 | 9.41 | 0.637
23:30 | 2695 | 9.1079 | 0.59604 | 0.433 | 0 | 0.03021 | 3874.7575 | -- | -- | 0.0197 | 21.5966 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.263 | 0.421 | -- | 264.624 | 0.144 | 0 | 41.63 | 0.152 | 0.249 | 0.138 | 9.41 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 10 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
10/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 14
10/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3
10/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
10/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.19
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
10/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
10/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 123.25
10/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26
10/03/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 10 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 257.43
10/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 256.348
10/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 261.2
10/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.42 | Caudal promedio de vertimiento en Presa Pallca

## STOCK_COMB
martes, 10 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
10/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 498.71 | 497.5734 | 0 | m3 | Según stock físico de tanques de Almacenamiento
10/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
10/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 293.15 | 253.721 | 0 | m3 | Según stock físico de tanques de Almacenamiento
10/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
10/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 198.99 | 189.792 | 75.708 | m3
10/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
10/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9223.12 | 9215.624 | 0 | m3
10/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
10/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
10/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 31638.72 | 27715.42 | 0 | m3
10/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 27908.64 | 27908.64 | 0 | m3
10/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 1107.97 | 980.671 | 1619.88 | m3
10/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 888.81 | 888.81 | 0 | m3
10/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1002.5082 | 1085.7891 | 83.2791 | m3
10/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1234.44 | 1242.137 | 549.227 | m3 | Despacho a solicitud del COES y recepción de cisternas.
10/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1812.15 | 2009.775 | 341.823 | m3
10/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 4082.54 | 4380.955 | 917.035 | m3
10/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 8964 | 9018.71 | 71.9344 | m3 | Ingreso de combustible a planta por descarga de cisternas. Stock final declarado corresponde a desviaciones asociadas a precisión de medidores
10/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 46580.71 | 48809.0172 | 5167.0552 | m3 | Despacho de TG1, TG2, TG3 y TG4 y recepción de combustible.
10/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 6.92 | 6.92 | 0 | m3
10/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 341.74 | 393.251 | 51.511 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 10 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 10/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1117.6
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 787.82
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 444.33
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 382.98
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 791.12
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2831.4
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 13.0256
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 13.0294
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 13.0445
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 42.415
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 42.491
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 282858.597
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 28777.025
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 7.496
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 1305.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 1314.07
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 1303.48
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 882.788
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 864.391
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1878195.69
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 391062.44
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1388094.31
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 289017.56
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 541.53
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 69.26
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 74.93
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 618.62
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24428.54
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24428.54
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24428.54
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19583.29
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19156.24
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 11199.28
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14129.78
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13705.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 1154.994
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 303.176
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 824.503
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 656.075
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 153913.08
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 197297.87

## PRESIÓN_GAS
martes, 10 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
10/03/2026 00:00 | 832.6 | 2989.5021 | 85.36 | 85.36 | 4750.5 | 516.81 | 7699 | 712 | 4751.7002 | 4787.0552 | 4748.8258 | 4748.9086 | 6693.08 | 6161.335
10/03/2026 01:00 | 836 | 2989.9561 | 85.29 | 85.29 | 4750.5 | 520.73 | 7690 | 712 | 4750.6862 | 4786.3769 | 4747.768 | 4747.4132 | 6686.6 | 6081.673
10/03/2026 02:00 | 822.1 | 2989.9601 | 85.23 | 85.23 | 4750.5 | 512.89 | 7681 | 712 | 4755.4931 | 4792.8024 | 4752.8244 | 4752.5634 | 6684.24 | 5997.672
10/03/2026 03:00 | 803.3 | 2991.1123 | 85.2 | 85.2 | 4750.5 | 511.91 | 7671 | 712 | 4756.0607 | 4794.1593 | 4753.31 | 4752.4078 | 6678.55 | 5898.581
10/03/2026 04:00 | 866.5 | 2986.4855 | 85.14 | 85.14 | 4750.5 | 515.83 | 7662 | 712 | 4756.4323 | 4794.0994 | 4753.7277 | 4753.0406 | 6680.91 | 5807.223
10/03/2026 05:00 | 862.9 | 2986.7338 | 85.06 | 85.06 | 4750.5 | 511.91 | 7653 | 712 | 4752.758 | 4788.5078 | 4749.4228 | 4748.7388 | 6684.83 | 5710.445
10/03/2026 06:00 | 863 | 2985.5761 | 84.97 | 84.97 | 4750.5 | 515.83 | 7635 | 713 | 4749.2252 | 4783.5174 | 4746.31 | 4745.6096 | 6681.3 | 5638.402
10/03/2026 07:00 | 864.2 | 2986.7327 | 84.84 | 84.84 | 4750.5 | 516.81 | 7600 | 713 | 4740.4216 | 4772.5734 | 4737.2768 | 4736.9762 | 6684.05 | 5632.22
10/03/2026 08:00 | 862.4 | 2986.0302 | 84.61 | 84.61 | 4750.5 | 514.85 | 7565 | 713 | 4741.4642 | 4773.8681 | 4738.1378 | 4738.8839 | 6686.4 | 5600.019
10/03/2026 09:00 | 858.9 | 2986.7319 | 84.35 | 84.35 | 4757.4 | 515.83 | 7529 | 713 | 4736.66 | 4768.3704 | 4731.6455 | 4738.9476 | 6689.94 | 5938.344
10/03/2026 10:00 | 854.8 | 2986.7313 | 84.11 | 84.11 | 4757.4 | 513.87 | 7494 | 713 | 4730.0941 | 4759.8514 | 4724.4445 | 4734.7805 | 6702.7 | 6086.469
10/03/2026 11:00 | 851.3 | 2986.483 | 83.87 | 83.87 | 4764.3 | 515.83 | 7459 | 714 | 4724.0741 | 4748.4085 | 4718.0683 | 4729.9957 | 6697.2 | 6232.188
10/03/2026 12:00 | 848.5 | 2987.1874 | 83.63 | 83.63 | 4757.4 | 514.85 | 7423 | 714 | 4711.0897 | 4728.2848 | 4705.0289 | 4717.2695 | 6708 | 6380.271
10/03/2026 13:00 | 848.7 | 2984.8726 | 83.24 | 83.24 | 4764.3 | 509.95 | 7388 | 714 | 4710.8093 | 4731.1172 | 4704.6165 | 4718.6122 | 6715.65 | 6527.306
10/03/2026 14:00 | 848.3 | 2984.8726 | 82.91 | 82.91 | 4764.3 | 514.85 | 7362 | 714 | 4729.5852 | 4757.3364 | 4723.0251 | 4738.2396 | 6727.04 | 6668.372
10/03/2026 15:00 | 847.9 | 2986.4849 | 82.8 | 82.8 | 4764.3 | 515.83 | 7345 | 714 | 4735.9817 | 4766.7758 | 4730.1673 | 4742.6692 | 6703.48 | 6807.268
10/03/2026 16:00 | 846.2 | 2987.1874 | 82.77 | 82.77 | 4757.4 | 512.89 | 7329 | 714 | 4741.4455 | 4772.6814 | 4735.7513 | 4747.3278 | 6705.64 | 6929.93
10/03/2026 17:00 | 847.9 | 2990.6595 | 82.64 | 82.64 | 4764.3 | 514.85 | 7312 | 714 | 4746.1238 | 4779.9568 | 4741.1468 | 4749.2263 | 6699.16 | 6943.643
10/03/2026 18:00 | 850.1 | 2991.3643 | 82.58 | 82.58 | 4757.4 | 520.73 | 7296 | 714 | 4744.2565 | 4778.0014 | 4740.4804 | 4745.4448 | 6691.7 | 6985.321
10/03/2026 19:00 | 853.9 | 2990.6595 | 82.38 | 82.38 | 4757.4 | 510.93 | 7279 | 713 | 4739.5912 | 4771.9413 | 4736.28 | 4738.9797 | 6685.42 | 6923.428
10/03/2026 20:00 | 865.2 | 2985.3266 | 82.26 | 82.26 | 4750.5 | 516.81 | 7263 | 713 | 4733.4411 | 4763.9926 | 4730.331 | 4732.0922 | 6699.75 | 6710.465
10/03/2026 21:00 | 864.5 | 2986.7333 | 82.02 | 82.02 | 4750.5 | 509.95 | 7247 | 713 | 4732.8662 | 4761.0507 | 4729.3807 | 4730.7773 | 6693.86 | 6590.942
10/03/2026 22:00 | 856.4 | 2982.5581 | 81.79 | 81.79 | 4750.5 | 518.77 | 7234 | 713 | 4739.7876 | 4771.8021 | 4736.7126 | 4737.9413 | 6711.92 | 6497.697
10/03/2026 23:00 | 854.2 | 2987.1874 | 81.74 | 81.74 | 4750.5 | 516.81 | 7222 | 713 | 4743.9872 | 4776.2229 | 4741.1678 | 4741.9227 | 6685.62 | 6379.8

## TEMP_AMB
martes, 10 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
10/03/2026 00:00 | 21 | 29.75 | 29.75 | 21.9 | 21.9 | 24.37 | 24.37 | 21.1 | 36.08 | 22.8 | 25.7 | 27.96 | 22.54 | 24.35 | 28.37
10/03/2026 01:00 | 21 | 29.29 | 29.29 | 21.5 | 21.5 | 22.2 | 22.2 | 20.9 | 35.64 | 22.5 | 25.3 | 27.69 | 21.93 | 24.07 | 28.24
10/03/2026 02:00 | 21 | 29.01 | 29.01 | 21.5 | 21.5 | 23.09 | 23.09 | 20.7 | 35.97 | 22.5 | 25 | 27.42 | 21.9 | 23.79 | 28.12
10/03/2026 03:00 | 21 | 28.66 | 28.66 | 21.6 | 21.6 | 22.73 | 22.73 | 20.4 | 35.3 | 21.6 | 24.8 | 27.14 | 21.85 | 23.44 | 28.28
10/03/2026 04:00 | 21 | 28.61 | 28.61 | 21.4 | 21.4 | 22.75 | 22.75 | 20.1 | 35.28 | 21.4 | 24.5 | 26.92 | 21.8 | 23.05 | 28.36
10/03/2026 05:00 | 21 | 28.47 | 28.47 | 21.4 | 21.4 | 22.69 | 22.69 | 20.1 | 35.33 | 21.5 | 24.3 | 26.76 | 21.6 | 22.74 | 27.98
10/03/2026 06:00 | 21 | 28.54 | 28.54 | 21.2 | 21.2 | 22.65 | 22.65 | 20.1 | 33.87 | 21.3 | 24.1 | 26.63 | 21.4 | 22.42 | 27.73
10/03/2026 07:00 | 21 | 28.4 | 28.4 | 20.9 | 20.9 | 23 | 23 | 20.5 | 33.56 | 21.6 | 23.9 | 26.57 | 21.63 | 22.36 | 28.15
10/03/2026 08:00 | 24 | 28.25 | 28.25 | 21.1 | 21.1 | 23.76 | 23.76 | 20.6 | 35.09 | 22.5 | 24 | 26.93 | 21.88 | 22.91 | 28.89
10/03/2026 09:00 | 27 | 28.52 | 28.52 | 21.3 | 21.3 | 23.99 | 23.99 | 21.1 | 34.79 | 24.3 | 24.5 | 27.67 | 21.8299 | 24.2 | 30.45
10/03/2026 10:00 | 31 | 29.09 | 29.09 | 23.9 | 23.9 | 24.13 | 24.13 | 21.5 | 35.43 | 26.3 | 25.2 | 28.8 | 22.5799 | 25.99 | 32.04
10/03/2026 11:00 | 33 | 29.62 | 29.62 | 25.2 | 25.2 | 24.96 | 24.96 | 21.5 | 35.71 | 26.9 | 26.3 | 29.58 | 22.85 | 27.04 | 32.25
10/03/2026 12:00 | 33 | 30.13 | 30.13 | 24.9 | 24.9 | 25.03 | 25.03 | 22.1 | 36.56 | 26.1 | 27.3 | 30.06 | 23.3299 | 27.38 | 34.62
10/03/2026 13:00 | 34 | 30.59 | 30.59 | 24.6 | 24.6 | 25.73 | 25.73 | 22.5 | 37.13 | 26.4 | 28.1 | 30.6 | 23.22 | 27.96 | 36.03
10/03/2026 14:00 | 34 | 30.87 | 30.87 | 24 | 24 | 25.69 | 25.69 | 22.9 | 37.59 | 26 | 28.8 | 30.84 | 23.43 | 28.75 | 35.12
10/03/2026 15:00 | 33 | 31.05 | 31.05 | 24.2 | 24.2 | 25.99 | 25.99 | 23.4 | 36.91 | 27.1 | 29.4 | 30.96 | 23.48 | 29.52 | 35.03
10/03/2026 16:00 | 31 | 31.21 | 31.21 | 24.1 | 24.1 | 25.13 | 25.13 | 22.4 | 37.73 | 26.6 | 29.6 | 31.13 | 24.05 | 29.72 | 34.83
10/03/2026 17:00 | 30 | 31.25 | 31.25 | 24.5 | 24.5 | 24.78 | 24.78 | 23.8 | 36.99 | 25.7 | 29.2 | 30.91 | 24.28 | 28.76 | 32.84
10/03/2026 18:00 | 29 | 31.14 | 31.14 | 24.1 | 24.1 | 24.75 | 24.75 | 22.5 | 35.48 | 25.2 | 28.7 | 30.63 | 23.88 | 27.6 | 31.67
10/03/2026 19:00 | 27 | 30.84 | 30.84 | 23.2 | 23.2 | 24.46 | 24.46 | 22.2 | 35.35 | 24 | 28.1 | 30.56 | 23.04 | 27.05 | 30.32
10/03/2026 20:00 | 26 | 30.47 | 30.47 | 22.8 | 22.8 | 24.78 | 24.78 | 22.3 | 35.24 | 23.5 | 27.6 | 29.87 | 24.15 | 26.32 | 29.99
10/03/2026 21:00 | 23 | 30.21 | 30.21 | 22.6 | 22.6 | 24.83 | 24.83 | 22.3 | 36.03 | 23.3 | 27.2 | 29.33 | 23.93 | 25.71 | 29.86
10/03/2026 22:00 | 23 | 27.99 | 27.99 | 22.2 | 22.2 | 24.24 | 24.24 | 21.8 | 35.93 | 23.4 | 26.8 | 28.99 | 23.68 | 25.32 | 29.54
10/03/2026 23:00 | 13 | 27.05 | 27.05 | 22 | 22 | 23.97 | 23.97 | 21.8 | 36.17 | 23.2 | 26.6 | 28.67 | 23.63 | 24.87 | 29.54

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 10 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
10/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 0 | 10/03/2026 06:00 | 11/03/2026 06:00
10/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 10/03/2026 06:00 | 11/03/2026 06:00
10/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 0 | 10/03/2026 06:00 | 11/03/2026 06:00
10/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 0 | 10/03/2026 06:00 | 11/03/2026 06:00
10/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 0 | 10/03/2026 06:00 | 11/03/2026 06:00
10/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 0 | 10/03/2026 06:00 | 11/03/2026 06:00
10/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 0 | 10/03/2026 06:00 | 11/03/2026 06:00
10/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 0 | 10/03/2026 06:00 | 11/03/2026 06:00
10/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 10/03/2026 06:00 | 11/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 10 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
10/03/2026 | 00:30 | 23 | 31.24 | 12.8 | 23.93 | 0 | 57.34 |  |  | 4.26 | 3.89 | 9.37 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.1755 | 6.9059 |  |  |  | 9.39 | 9.41 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 259.594 | 0
10/03/2026 | 01:00 | 23 | 31.62 | 12.85 | 23.4 | 0 | 57.53 |  |  | 4.18 | 3.64 | 9.08 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.9786 | 7.1762 |  |  |  | 9.74 | 9.17 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0
10/03/2026 | 01:30 | 23 | 31.62 | 12.1 | 24.26 | 0 | 58.01 |  |  | 4.5 | 2.38 | 9.05 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.0513 | 6.7958 |  |  |  | 9.7 | 9.23 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0
10/03/2026 | 02:00 | 23 | 31.63 | 11.8 | 22.84 | 0 | 57.56 |  |  | 4.54 | 2.41 | 8.64 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  |  | 3 | 5 | [8 empty] | 5.6959 | 6.4473 |  |  |  | 9.27 | 8.9 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0
10/03/2026 | 02:30 | 23 | 30.7 | 11.5 | 24.05 | 0 | 58 |  |  | 4.5 | 2.54 | 8.66 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  | 4 | 5 | [8 empty] | 5.8319 | 6.2258 |  |  |  | 9.09 | 8.8 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0
10/03/2026 | 03:00 | 23 | 31.63 | 11.54 | 24.25 | 0 | 57.16 |  |  | 4.28 | 3.03 | 8.86 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 4.8044 | 5.7915 |  |  |  | 8.84 | 8.8 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0
10/03/2026 | 03:30 | 24 | 31.64 | 12.4 | 24.85 | 0 | 58.12 |  |  | 4.02 | 3.22 | 8.56 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 3.2174 | 5.2286 |  |  |  | 8.65 | 8.29 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0
10/03/2026 | 04:00 | 24 | 30.6 | 10.64 | 24.94 | 0 | 57.73 |  |  | 3.41 | 1.96 | 8.54 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 5.2028 | 5.2783 |  |  |  | 8.52 | 8.13 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0
10/03/2026 | 04:30 | 23 | 30.75 | 9.24 | 25.22 | 0 | 57.26 |  |  | 3.28 | 1.9 | 7.53 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 9 | [8 empty] | 4.7181 | 6.2148 |  |  |  | 9.43 | 7.98 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0
10/03/2026 | 05:00 | 23 | 30.75 | 10.33 | 24.93 | 0 | 57.74 | 0 | 0 | 3.6 | 1.35 | 7.1 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1049 | 5.716 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 7.68 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0 | 0 | 0.009
10/03/2026 | 05:30 | 23 | 30.71 | 10.89 | 25.07 | 0 | 57.29 | 0 | 0 | 3.48 | 2.48 | 6.91 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 14.54 | 14.54 | 0 | 7 | 8 | 4.4457 | 2.427 | 2.427 | 2.427 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 4.5691 | 5.0985 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 6.54 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0 | 0 | 8.821
10/03/2026 | 06:00 | 23 | 30.72 | 6.5 | 25 | 0 | 56.92 | 0 | 0 | 3.55 | 2.12 | 7.19 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 177.67 | 177.67 | 15.86 | 6 | 8 | 64.1456 | 89.905 | 89.905 | 89.905 | 89.905 | 0 | 9.154 | 10.277 | 3.4879 | 4.5136 | 6.1877 | 6.2586 | 0 | 8.45 | 6.83 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0 | 15.91 | 119.8135
10/03/2026 | 06:30 | 24 | 31.55 | 6.79 | 24.24 | 0 | 56.98 | 27.49 | 11.227 | 3.47 | 2.29 | 7.21 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 472.79 | 472.79 | 166.08 | 6 | 8 | 289.0182 | 373.059 | 373.059 | 373.059 | 373.059 | 1.2878 | 84.657 | 298.877 | 3.5767 | 4.6285 | 127.634 | 89.0694 | 360.209 | 7.76 | 7.14 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0 | 117.671 | 287.317
10/03/2026 | 07:00 | 24 | 31.55 | 6.69 | 24.25 | 0 | 56.75 | 95.85 | 30.101 | 3.1 | 2.98 | 7.02 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 777.46 | 777.46 | 428.57 | 6 | 8 | 609.9815 | 705.175 | 705.175 | 705.175 | 705.175 | 13.2324 | 203.672 | 741.093 | 1.9559 | 3.0622 | 400.39 | 333.0022 | 764.296 | 7.73 | 6.61 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 294.3704 | 257.145 | 0 | 243.962 | 282.1055
10/03/2026 | 07:30 | 23 | 33.47 | 7.27 | 24.7 | 0 | 58.82 | 208.57 | 93.84 | 2.84 | 2.45 | 7.16 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 1032.34 | 1032.34 | 750.5 | 6 | 7 | 878.588 | 867.852 | 867.852 | 867.852 | 867.852 | 44.3247 | 344.274 | 861.617 | 1.1039 | 3.0647 | 725.8706 | 664.2411 | 890.461 | 7.9 | 6.83 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 287.0112 | 257.145 | 0 | 374.017 | 674.672
10/03/2026 | 08:00 | 23 | 33.5 | 6.64 | 23.35 | 0 | 58.63 | 273.38 | 161.976 | 3.06 | 2.88 | 7.65 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 959.38 | 959.38 | 906.86 | 5 | 6 | 964.5508 | 944.649 | 944.649 | 944.649 | 944.649 | 133.6678 | 655.262 | 940.886 | 1.6289 | 2.311 | 904.9555 | 944.2913 | 966.243 | 7.7 | 6.68 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 468.7917 | 455.9481 | 294.3704 | 287.0112 | 257.145 | 0 | 508.168 | 827.966
10/03/2026 | 08:30 | 23 | 33.59 | 7.12 | 24.76 | 0 | 59.23 | 443.86 | 100.922 | 3.25 | 3.52 | 7.73 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 959.24 | 959.24 | 976.93 | 6 | 7 | 1018.011 | 995.686 | 995.686 | 995.686 | 995.686 | 379.9928 | 692.463 | 1000.38 | 0.97339 | 2.2457 | 990.3986 | 1004.9485 | 1018.937 | 8.32 | 7.97 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 314.6684 | 314.6684 | 294.3704 | 287.0112 | 176.328 | 0 | 633.023 | 747.269
10/03/2026 | 09:00 | 23 | 33.5 | 6.36 | 23.82 | 0 | 59.06 | 566.22 | 596.023 | 3.56 | 3.85 | 7.36 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 932.31 | 932.31 | 1011.79 | 7 | 7 | 1056.0016 | 1031.252 | 1031.252 | 1031.252 | 1031.252 | 509.6315 | 754.573 | 1015.024 | 1.8704 | 2.2158 | 1023.8247 | 1033.8694 | 1034.615 | 7.93 | 8.59 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 276.1376 | 272.9267 | 294.3704 | 287.0112 | 186.124 | 0 | 760.571 | 888.985
10/03/2026 | 09:30 | 23 | 33.52 | 6.95 | 19.27 | 0 | 59.32 | 674.75 | 744.319 | 3.45 | 3.76 | 6.97 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1088.33 | 1088.33 | 960.5 | 6 | 7 | 1067.9991 | 1050.67 | 1050.67 | 1050.67 | 1050.67 | 648.3063 | 853.82 | 1030.561 | 2.0365 | 2.0731 | 1033.9896 | 1047.4372 | 1047.6 | 7.58 | 8.73 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 272.9267 | 272.9267 | 294.3704 | 287.0112 | 186.124 | 0 | 859.362 | 1034.8615
10/03/2026 | 10:00 | 23 | 33.55 | 6.53 | 19.28 | 0 | 56.41 | 775.93 | 401.186 | 4.19 | 4.39 | 6.89 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 1072.05 | 1072.05 | 1067.15 | 6 | 7 | 1080.7682 | 1060.876 | 1060.876 | 1060.876 | 1060.876 | 753.6626 | 952.381 | 1040.521 | 2.6453 | 2.2447 | 1048.6462 | 1058.2755 | 1053.495 | 7.54 | 8.86 | 497.6898 | 497.6898 | 497.6898 | 266.5049 | 263.294 | 294.3704 | 287.0112 | 183.675 | 0 | 947.779 | 1041.655
10/03/2026 | 10:30 | 23 | 33.75 | 6.22 | 18.7 | 0 | 56.09 | 860.18 | 664.61 | 4.69 | 4.74 | 7.84 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 1069.16 | 1069.16 | 1059.71 | 6 | 6 | 1085.8009 | 1064.984 | 1064.984 | 1064.984 | 1064.984 | 777.9903 | 1029.914 | 1044.542 | 2.3841 | 2.8157 | 1047.5187 | 1060.2715 | 1057.588 | 7.22 | 8.55 | 491.268 | 491.268 | 491.268 | 256.8722 | 256.8722 | 294.3704 | 287.0112 | 171.43 | 0 | 1011.689 | 1042.515
10/03/2026 | 11:00 | 23 | 33.46 | 7.69 | 18.53 | 0 | 57.15 | 832.04 | 577.796 | 5.41 | 5.15 | 8.67 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 1063.95 | 1063.95 | 1065.14 | 7 | 7 | 1086.9287 | 1065.591 | 1065.591 | 1065.591 | 1065.591 | 880.2376 | 1088.503 | 1047.41 | 2.8995 | 3.9111 | 1062.2323 | 1068.0871 | 1058.377 | 7.92 | 8.49 | 481.6353 | 481.6353 | 481.6353 | 260.0831 | 256.8722 | 294.3704 | 287.0112 | 176.328 | 0 | 1062.463 | 1043.241
10/03/2026 | 11:30 | 23 | 33.43 | 6.55 | 16 | 0 | 57.88 | 795.26 | 720.552 | 5.64 | 5.49 | 9.08 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 1072.51 | 1072.51 | 1066.79 | 7 | 8 | 1086.1855 | 1064.971 | 1064.971 | 1064.971 | 1064.971 | 735.049 | 1122.875 | 1047.907 | 4.1152 | 4.2256 | 903.8135 | 1072.2941 | 1058.023 | 8.18 | 9.56 | 481.6353 | 481.6353 | 481.6353 | 253.6613 | 256.8722 | 294.3704 | 277.1988 | 176.328 | 0 | 1094.795 | 1042.0085
10/03/2026 | 12:00 | 23 | 33.47 | 6.49 | 22.21 | 0 | 57.37 | 819.69 | 735.956 | 5.94 | 6.12 | 9.39 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 1078.54 | 1078.54 | 1070.71 | 7 | 8 | 1084.4387 | 1065.858 | 1065.858 | 1065.858 | 1065.858 | 1054.2764 | 1138.116 | 1048.767 | 5.4599 | 5.8977 | 728.6358 | 1103.1461 | 1057.785 | 8.07 | 9.34 | 481.6353 | 481.6353 | 481.6353 | 253.6613 | 256.8722 | 294.3704 | 274.7457 | 176.328 | 0 | 1107.093 | 1037.458
10/03/2026 | 12:30 | 24 | 33.48 | 6.78 | 24.54 | 0 | 52.77 | 1056.97 | 390.345 | 6.09 | 6.45 | 9.53 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 1076.19 | 1076.19 | 1074.36 | 8 | 8 | 1085.5256 | 1068.084 | 1068.084 | 1068.084 | 1068.084 | 1213.7456 | 1134.083 | 1041.36 | 4.2754 | 6.2093 | 1081.4653 | 1052.1708 | 1057.731 | 8.6 | 9.51 | 481.6353 | 481.6353 | 481.6353 | 253.6613 | 256.8722 | 294.3704 | 274.7457 | 176.328 | 0 | 1126.038 | 1039.021
10/03/2026 | 13:00 | 24 | 33.47 | 6.7 | 22.29 | 0 | 53.09 | 1039.63 | 603.92 | 6.56 | 6.68 | 9.66 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 1069.83 | 1069.83 | 1072.43 | 7 | 7 | 1081.0278 | 1071.61 | 1071.61 | 1071.61 | 1071.61 | 768.6476 | 1105.31 | 1036.788 | 6.7432 | 6.0514 | 1104.6599 | 1125.0184 | 1059.027 | 8.83 | 9.75 | 481.6353 | 481.6353 | 481.6353 | 253.6613 | 256.8722 | 294.3704 | 274.7457 | 173.879 | 0 | 1079.722 | 1038.8885
10/03/2026 | 13:30 | 24 | 33.45 | 6.99 | 23.58 | 0 | 52.47 | 1025.65 | 1066.169 | 7.14 | 6.84 | 9.37 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 1068.28 | 1068.28 | 1072.43 | 7 | 8 | 1081.2659 | 1069.788 | 1069.788 | 1069.788 | 1069.788 | 585.2125 | 1066.138 | 1039.311 | 8.4427 | 7.9101 | 1114.8527 | 1107.3503 | 1055.813 | 8.55 | 10.13 | 481.6353 | 481.6353 | 481.6353 | 266.5049 | 269.7158 | 294.3704 | 274.7457 | 173.879 | 0 | 1028.91 | 1038.078
10/03/2026 | 14:00 | 24 | 33.46 | 6.92 | 25.75 | 0 | 56.25 | 969.31 | 423.595 | 7.16 | 5.74 | 9.48 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 1065.11 | 1065.11 | 1070.93 | 6 | 7 | 1081.0292 | 1064.632 | 1064.632 | 1064.632 | 1064.632 | 600.6263 | 1001.644 | 1021.299 | 9.9598 | 9.6036 | 1076.4617 | 1083.777 | 1039.958 | 8.54 | 10.24 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 356.4101 | 356.4101 | 294.3704 | 274.7457 | 195.92 | 0 | 965.829 | 1027.731
10/03/2026 | 14:30 | 24 | 33.48 | 6.07 | 25.64 | 0 | 56.1 | 910.84 | 302.572 | 7.51 | 5.41 | 9.62 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 1027.88 | 1027.88 | 1064.07 | 1 | 1 | 1070.3766 | 1052.686 | 1052.686 | 1052.686 | 1052.686 | 458.8075 | 910.101 | 1000.082 | 9.2457 | 9.6675 | 1041.7088 | 1067.9387 | 1018.929 | 8.51 | 10.26 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 398.1519 | 401.3628 | 294.3704 | 274.7457 | 193.471 | 0 | 873 | 1013.863
10/03/2026 | 15:00 | 24 | 33.41 | 8.28 | 23.82 | 0 | 58.99 | 808.01 | 322.855 | 7.88 | 5.23 | 9.36 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1044.13 | 1044.13 | 1043.86 | 5 | 5 | 1049.517 | 1031.94 | 1031.94 | 1031.94 | 1031.94 | 158.0237 | 786.699 | 976.062 | 7.9059 | 9.9525 | 997.4104 | 1049.3046 | 985.915 | 9.05 | 9.9 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 398.1519 | 401.3628 | 294.3704 | 274.7457 | 195.92 | 0 | 838.076 | 989.362
10/03/2026 | 15:30 | 23 | 33.47 | 8.5 | 23.1 | 0 | 58.11 | 593.15 | 260.068 | 7.35 | 4.41 | 9.14 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 748.52 | 748.52 | 1021.71 | 3 | 3 | 1013.495 | 998.72 | 998.72 | 998.72 | 998.72 | 138.3768 | 652.516 | 928.681 | 8.1472 | 9.9936 | 740.8759 | 792.4305 | 928.702 | 8.61 | 10.08 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 398.1519 | 401.3628 | 294.3704 | 274.7457 | 193.471 | 0 | 750.278 | 944.1405
10/03/2026 | 16:00 | 23 | 33.45 | 8.46 | 27.03 | 0 | 58.56 | 683.16 | 271.135 | 6.62 | 4.38 | 9.45 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 527.43 | 527.43 | 955.21 | 3 | 3 | 958.3144 | 950.154 | 950.154 | 950.154 | 950.154 | 93.7856 | 549.924 | 769.749 | 10.4971 | 10.7745 | 748.9079 | 713.6289 | 691.253 | 8.59 | 9.42 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 394.9409 | 394.9409 | 294.3704 | 274.7457 | 215.512 | 0 | 603.829 | 874.2105
10/03/2026 | 16:30 | 23 | 33.53 | 7.39 | 25.4 | 0 | 61.4 | 475.32 | 253.572 | 6.76 | 3.92 | 9.76 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 242.6 | 242.6 | 801 | 5 | 4 | 697.2694 | 656.562 | 656.562 | 656.562 | 656.562 | 55.0019 | 456.851 | 543.189 | 10.4971 | 11.2788 | 777.0627 | 816.6758 | 491.794 | 9.24 | 10.02 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 410.9955 | 407.7846 | 294.3704 | 274.7457 | 254.696 | 0 | 326.617 | 708.6195
10/03/2026 | 17:00 | 23 | 33.52 | 10.44 | 23.45 | 0 | 60.86 | 300.16 | 177.877 | 6.83 | 3.31 | 10.15 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 167.62 | 167.62 | 537.21 | 5 | 4 | 243 | 223.706 | 223.706 | 223.706 | 223.706 | 33.9269 | 255.84 | 203.015 | 10.4971 | 11.5385 | 357.6098 | 429.2096 | 200.52 | 9.22 | 10.07 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 414.2064 | 407.7846 | 294.3704 | 274.7457 | 249.798 | 0 | 102.147 | 317.7885
10/03/2026 | 17:30 | 24 | 33.46 | 10.42 | 24.75 | 0 | 57.5 | 98.93 | 80.552 | 6.54 | 3.53 | 10.46 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 4.61 | 4.61 | 203.5 | 4 | 4 | 111.1646 | 77.016 | 77.016 | 77.016 | 77.016 | 36.4549 | 95.689 | 85.247 | 10.4971 | 11.2574 | 162.7425 | 165.303 | 80.534 | 9.8 | 10.75 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 430.2609 | 414.2064 | 294.3704 | 274.7457 | 257.145 | 0 | 78.911 | 51.2215
10/03/2026 | 18:00 | 24 | 33.56 | 9.15 | 24.48 | 0 | 59.47 | 33.3 | 22.526 | 6.97 | 3.95 | 10.44 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 0 | 0 | 6.09 | 4 | 3 | 2.6678 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 16.8619 | 6.134 | 0 | 10.4971 | 10.7979 | 40.7967 | 38.1363 | 0 | 9.76 | 10.85 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 462.3699 | 430.2609 | 294.3704 | 274.7457 | 257.145 | 0 | 1.903 | 0.1015
10/03/2026 | 18:30 | 23 | 33.54 | 10.84 | 26.07 | 0 | 59.77 | 1.48 | 7.8 | 6.4 | 3.81 | 9.76 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8381 | 0 | 0 | 10.4971 | 10.1571 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 10.37 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 462.3699 | 430.2609 | 294.3704 | 282.105 | 257.145 | 0 | 0 | 0
10/03/2026 | 19:00 | 23 | 33.53 | 10.9 | 27.87 | 0 | 59.55 | 0 | 0 | 5.86 | 3.18 | 9.14 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2707 | 10.3843 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 9.46 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 462.3699 | 430.2609 | 294.3704 | 287.0112 | 257.145 | 0 | 0 | 0
10/03/2026 | 19:30 | 24 | 33.56 | 11.07 | 27.24 | 0 | 59.04 | 0 | 0 | 5.66 | 2.98 | 9.14 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1654 | 9.9465 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 9.29 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 462.3699 | 430.2609 | 294.3704 | 287.0112 | 257.145 | 0 | 0 | 0
10/03/2026 | 20:00 | 24 | 33.57 | 10.67 | 27.1 | 0 | 59.87 |  |  | 4.69 | 2.75 | 9.55 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  |  | 3 | 3 | [8 empty] | 9.8927 | 9.839 |  |  |  | 9.98 | 9 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 462.3699 | 433.4718 | 294.3704 | 287.0112 | 257.145 | 0
10/03/2026 | 20:30 | 24 | 33.59 | 10.18 | 27.25 | 0 | 93.25 |  |  | 4.49 | 2.19 | 8.95 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 |  |  |  | 3 | 3 | [8 empty] | 9.6832 | 9.5274 |  |  |  | 8.36 | 8.98 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 462.3699 | 433.4718 | 294.3704 | 287.0112 | 257.145 | 0
10/03/2026 | 21:00 | 24 | 33.56 | 11.12 | 27.15 | 0 | 107.48 |  |  | 4.47 | 2.45 | 8.67 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  | 4 | 1 | [8 empty] | 8.8257 | 8.124 |  |  |  | 8.26 | 8.8 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 465.5808 | 436.6827 | 294.3704 | 287.0112 | 257.145 | 0
10/03/2026 | 21:30 | 23 | 33.54 | 12.49 | 26.6 | 0 | 59.3 |  |  | 4.42 | 2.49 | 9.26 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.8379 | 7.5518 |  |  |  | 9.07 | 8.77 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 436.6827 | 436.6827 | 294.3704 | 287.0112 | 247.349 | 0
10/03/2026 | 22:00 | 23 | 33.53 | 12.29 | 26.87 | 0 | 50.09 |  |  | 4.94 | 3.14 | 9.05 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 8.1418 | 8.7318 |  |  |  | 9.09 | 8.94 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 452.7372 | 455.9481 | 294.3704 | 287.0112 | 259.594 | 0
10/03/2026 | 22:30 | 23 | 33.36 | 12.24 | 26.99 | 0 | 52.44 |  |  | 4.5 | 3.39 | 8.56 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.8354 | 6.9391 |  |  |  | 8.54 | 9.14 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 455.9481 | 455.9481 | 294.3704 | 287.0112 | 262.043 | 0
10/03/2026 | 23:00 | 23 | 33.38 | 12.54 | 26.97 | 0 | 57.25 |  |  | 3.99 | 3.85 | 7.87 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.3006 | 7.662 |  |  |  | 8.82 | 8.52 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 455.9481 | 455.9481 | 294.3704 | 287.0112 | 266.941 | 0
10/03/2026 | 23:30 | 23 | 33.39 | 9.51 | 27.11 | 0 | 59.39 |  |  | 4.28 | 4.38 | 8.23 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.4312 | 7.2003 |  |  |  | 8.97 | 8.9 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 455.9481 | 455.9481 | 294.3704 | 287.0112 | 266.941 | 0
11/03/2026 | 00:00 | 23 | 33.36 | 10.49 | 27.02 | 0 | 51.06 |  |  | 3.1 | 4.29 | 8.55 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.5817 | 5.9631 |  |  |  | 9.22 | 8.79 | 513.7443 | 513.7443 | 513.7443 | 455.9481 | 455.9481 | 294.3704 | 287.0112 | 266.941 | 0

## CALOR_ÚTIL
martes, 10 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
10/03/2026 | 00:30 | 31 | 8.09 | 50.17 | 68.56 | 0 | 72.31 | 278.74 | 508.87
10/03/2026 | 01:00 | 31 | 8.2 | 50.39 | 67 | 0 | 72.56 | 282.06 | 511.21
10/03/2026 | 01:30 | 32 | 8.19 | 48.64 | 69.95 | 0 | 77.3 | 273.61 | 509.69
10/03/2026 | 02:00 | 32 | 8.26 | 47.46 | 65.96 | 0 | 76.7 | 277.81 | 508.19
10/03/2026 | 02:30 | 31 | 8.02 | 53.55 | 70.57 | 0 | 76.71 | 275.36 | 515.21
10/03/2026 | 03:00 | 31 | 8.3 | 53.77 | 71.1 | 0 | 75.6 | 270.29 | 510.06
10/03/2026 | 03:30 | 31 | 8.3 | 53.51 | 73.56 | 0 | 79.73 | 275.13 | 521.23
10/03/2026 | 04:00 | 31 | 8.07 | 45.87 | 73.83 | 0 | 79.2 | 270.43 | 508.4
10/03/2026 | 04:30 | 30 | 8.11 | 44.72 | 74.54 | 0 | 79.33 | 276.86 | 513.56
10/03/2026 | 05:00 | 30 | 7.02 | 49.97 | 73.73 | 0 | 79.99 | 279.6 | 520.31
10/03/2026 | 05:30 | 30 | 7.01 | 32.93 | 73.95 | 0 | 75.03 | 270.54 | 489.46
10/03/2026 | 06:00 | 30 | 7.72 | 19.67 | 73.75 | 0 | 74.55 | 268.41 | 474.1
10/03/2026 | 06:30 | 30 | 7.93 | 33.98 | 70.73 | 0 | 74.47 | 270.54 | 487.65
10/03/2026 | 07:00 | 30 | 4.6 | 33.48 | 70.76 | 0 | 74.18 | 270.24 | 483.26
10/03/2026 | 07:30 | 28 | 4.88 | 23.16 | 73.53 | 0 | 71.95 | 267.97 | 469.49
10/03/2026 | 08:00 | 28 | 5.97 | 21.13 | 69.57 | 0 | 71.72 | 270.68 | 467.07
10/03/2026 | 08:30 | 30 | 5.98 | 22.17 | 75.16 | 0 | 70.21 | 274.97 | 478.49
10/03/2026 | 09:00 | 30 | 9.23 | 19.8 | 72.22 | 0 | 70.01 | 270.4 | 471.66
10/03/2026 | 09:30 | 31 | 9.24 | 29.7 | 54.32 | 0 | 72.47 | 274.48 | 471.21
10/03/2026 | 10:00 | 31 | 8.83 | 27.93 | 54.34 | 0 | 68.91 | 270.72 | 461.73
10/03/2026 | 10:30 | 30 | 8.88 | 19.89 | 56.15 | 0 | 62.23 | 277.06 | 454.21
10/03/2026 | 11:00 | 30 | 9.02 | 24.55 | 55.86 | 0 | 63.41 | 275.92 | 458.76
10/03/2026 | 11:30 | 31 | 9.02 | 23.59 | 48.12 | 0 | 59.98 | 276.25 | 447.96
10/03/2026 | 12:00 | 31 | 8.56 | 23.37 | 67.12 | 0 | 59.46 | 277.97 | 467.48
10/03/2026 | 12:30 | 32 | 8.56 | 20.18 | 75.2 | 0 | 67.47 | 268.76 | 472.17
10/03/2026 | 13:00 | 32 | 8.75 | 19.95 | 68.32 | 0 | 67.88 | 276.24 | 473.14
10/03/2026 | 13:30 | 29 | 8.74 | 21.54 | 73.24 | 0 | 68.66 | 289.72 | 490.9
10/03/2026 | 14:00 | 29 | 8.71 | 21.3 | 80.03 | 0 | 73.6 | 278.85 | 491.49
10/03/2026 | 14:30 | 31 | 8.71 | 19.02 | 77.2 | 0 | 60.52 | 266.73 | 463.18
10/03/2026 | 15:00 | 31 | 8.97 | 25.97 | 71.38 | 0 | 63.64 | 282.64 | 483.6
10/03/2026 | 15:30 | 30 | 8.98 | 56.02 | 68.56 | 0 | 58.48 | 275.67 | 497.71
10/03/2026 | 16:00 | 30 | 8.83 | 55.7 | 79.12 | 0 | 58.93 | 279.48 | 512.06
10/03/2026 | 16:30 | 31 | 8.85 | 46.03 | 73.27 | 0 | 71.91 | 272.02 | 503.08
10/03/2026 | 17:00 | 31 | 8.88 | 65.09 | 67.54 | 0 | 71.28 | 275.58 | 519.37
10/03/2026 | 17:30 | 31 | 8.87 | 46.93 | 71.43 | 0 | 71.96 | 275.89 | 506.08
10/03/2026 | 18:00 | 31 | 8.86 | 41.19 | 70.64 | 0 | 74.43 | 266.56 | 492.68
10/03/2026 | 18:30 | 31 | 8.86 | 46.67 | 77.63 | 0 | 77.24 | 266.9 | 508.3
10/03/2026 | 19:00 | 31 | 8.82 | 46.93 | 82.96 | 0 | 76.95 | 271.78 | 518.44
10/03/2026 | 19:30 | 31 | 8.83 | 50.01 | 80.42 | 0 | 76.35 | 272.8 | 519.41
10/03/2026 | 20:00 | 31 | 8.97 | 48.18 | 80.02 | 0 | 77.42 | 268.86 | 514.45
10/03/2026 | 20:30 | 30 | 8.98 | 48.64 | 80.59 | 0 | 71.63 | 271.19 | 511.03
10/03/2026 | 21:00 | 30 | 8.91 | 53.17 | 80.25 | 0 | 82.56 | 267.84 | 522.73
10/03/2026 | 21:30 | 30 | 8.91 | 55.92 | 82.72 | 0 | 86.37 | 271.59 | 535.51
10/03/2026 | 22:00 | 30 | 8.95 | 54.98 | 83.44 | 0 | 72.95 | 271.02 | 521.34
10/03/2026 | 22:30 | 31 | 8.9 | 51.68 | 83.15 | 0 | 79.13 | 265.54 | 519.4
10/03/2026 | 23:00 | 31 | 8.8 | 52.92 | 83.08 | 0 | 86.38 | 274.1 | 536.28
10/03/2026 | 23:30 | 30 | 8.8 | 53.02 | 83.52 | 0 | 78.45 | 275.88 | 529.67
11/03/2026 | 00:00 | 30 | 8.73 | 58.52 | 83.24 | 0 | 67.45 | 279.53 | 527.47
EJEC MWh |  | 732 | 199.8 | 956.48 | 1740.665 | 0 | 1739.825 | 6570.605 | 11939.375

## FLUJOS
martes, 10 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/03/2026 | 00:30 |  | 8.4647 | 0 | -32.2054 | 24.2426 | 0 | 38.1055 | -58.5899 | 51.1951 | 25.8572 | 25.4314 | 2.22 | -23.57 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 9.6955 | 34.0456 | 11.3299 | 11.3049 | 18.7445 | 15.8322 | 1.9604 | 8.1153 |  |  | -62.33 | -62.18 |  | -2.22 | 22 | 16.283 | 0.235 | -50.64 | -50.16 | -61.93 | 50.93 | 51.13 | 14.1671 | 7.6246 | 63.2715 | 64.7963 | 32.0884 | -44.6972 | -44.2717 | 31.2434 | 33.2422 | 59.8429 | 61.1428 | -15.0027 | -16.1712 | -272.4185 | 0.9683 | 0 | 0 | 48.995 | 47.782 | -6.2052 |  | -23.9361 | 6.0885 | 0 | 3.028 | 306.3142 | 125.6447 | 125.1564 | -40.8442 | 552.9543 |  | -102.9857 | 104.0617 | 87.3111 | 23.29 | 25.55 | 53.36 | 70.24 | -104.6163 | -104.4824 | 183.6891 | 184.7181 | 28.5104 | -91.9508 | -91.9521 | -3.1134 | -63.1612 |  |  | 67.8 | 127.4 | -16.04 | 29.7568 | 29.9821 | 30.0624 | 55.1206 | 54.2364 | -19.4631 | -78.0356 | -19.8982 | 12.3936 | 41.46 | 23.45 | 36.3354 | 34.2819 | 25.5646 | 0 | 63.6764 | 63.2399 | -48.8551 | 0 | -13.9489 | -93.5 | -93.1 | 23.6069 | 43.0756 | 36.1774 | 61.5417 | 42.72 | -0.69 | 49.9875 | 49.1378 | -11.44 | -11.53 | 71.67 | 59.92 | 51.2182 | 49.6364 | -106.1388 | -103.6545 | 106.8307 | 65.9965 | 64.2638 | 65.7041 | 10.9529 | -6.1015 | -32.033 | 50.2138 | -122.3749 |  | -33.6094 | -31.2043 | 77.2115 | -19.9417 | -19.5993 | 15.408 | -92.7773 | -94.2924 | 40.2833 | 0 | -1.54 | 0 | 14.137 | -96.0511 | -19.4638 | -18.9872 | 7.4276 | 8.4663 | -35.4611 | 6.0768 | 6.0149 | 0 | 41.5245 | 42.4922 | 41.033 | 105.8324 | 104.6602 | -124.0851 | 107.5647 | 108.0148 | -104.0057 | -90.25 | -34.1149 | -40.84 | 10.8602 | 0.8804 | -6.73 | 15.84 | -35.595 |  | -15.142 | 4.413 | 8.4311 | 24.16 | 91.5254 | 105.3353 | 12.82 | 69.4587 | 26.5 | -2.9178 | -8.0654 | -8.5992 | 1.4784 | 0 | 0 | -15.4756 | -11.5509 | 19.9199 | 12.3932 | 58.3303 | 61.1452 | -128.392 | -18.0543 | 40.7444 | 25.5267 | 11.7178 | 4.2775 | 3.9341 | 13.3631 | 79.6408 | 79.4958 |  |  | -605.1736 | 610.1042 | 276.6217 | -78.2034 | -77.2175 | -65.2345 | -57.124 | 47.9611 | 46.8679 | -77.6037 | -79.0999 | 12.3955 | 12.2966 | -43.7483 | -44.3998 | 97.93 | 98.49 | 9.3 | 9.5 | 21.6799 | 29.92 | -391.1788 | 110.1921 | 108.9388 | 13.9 | -41.6 | -10.5 | -10.5 |  |  | -268.8661 | 148.1433 | 99.9068 | 83.6147 | 22.4754 | -73.6147 | 75.0999 | 72.1319 | 81.0167 | -74.3329 | 116.1193 | 115.3587 | -71.9087 | -92.1264 | -82.9842 | -168.3076 | 168.1589 | -12.9709 | 26.056 | 10.24 | 0.988 | 0.979 | -10.56 | -13.6 |  | 14.6807 | -25.9876 | -40.9293 | 23.8 | 53.267 | 52.116 | 11.244 |  | 32.5891 | 30.7579 | 32.2059 |  | 42.8 | 23.274 | 6.31 |  | -58.4104 | 82.6615 | 66.581 | -58.0976 | -81.9527 | 56.4116 | 23.8164 | -53.9 | 53.9 | -329.2883 | 514.5913
10/03/2026 | 01:00 |  | 7.5845 | 0 | -32.5039 | 27.9704 | 0 | 36.2256 | -56.9557 | 49.4336 | 25.0012 | 24.286 | 2.22 | -22.343 | 15.4 | 9.936 | -15.4 | 9.6107 | 33.5912 | 12.0667 | 12.332 | 20.2763 | 16.0761 | 6.01 | 8.241 |  |  | -61.38 | -60.75 |  | -2.22 | 19.8 | 16.191 | 0.233 | -45.67 | -45.63 | -68.55 | 45.96 | 46.2 | 13.7001 | 7.5984 | 60.8347 | 63.3633 | 32.0491 | -39.3968 | -38.9908 | 10.3137 | 9.6817 | 60.4263 | 61.7574 | -33.3888 | -35.1898 | -238.5144 | 2.8504 | -0.8 | -0.9 | 43.2056 | 42.4041 | -6.3 |  | -18.7282 | 5.2041 | 0 | 2.5336 | 268.7154 | 113.7119 | 114.0171 | 3.1547 | 531.2815 |  | -94.5034 | 94.9674 | 82.8802 | 22.85 | 24.59 | 50.62 | 67.99 | -104.4824 | -104.4824 | 184.6326 | 184.4648 | 29.2956 | -86.6108 | -86.6898 | -5.0976 | -59.7158 |  |  | 69 | 119.9 | -15.55 | 29.8193 | 30.2427 | 30.0994 | 51.851 | 51.1157 | -21.9163 | -70.4089 | -23.924 | 11.6372 | 37.98 | 21.68 | 34.9292 | 32.9636 | 24.4281 | 0 | 60.3088 | 59.4871 | -43.3359 | 0 | -13.2884 | -88.3 | -88.4 | 23.7278 | 40.7318 | 30.072 | 58.0261 | 40.54 | 0.98 | 48.0965 | 43.155 | -11.43 | -11.51 | 68.29 | 57.97 | 46.3273 | 44.7818 | -107.4811 | -104.9182 | 99.093 | 58.4634 | 56.3345 | 56.895 | 10.0478 | -6.1152 | -30.871 | 4.8474 | -144.2188 |  | -32.6606 | -30.4471 | 76.2178 | -15.6406 | -14.8251 | 13.872 | -94.7734 | -96.2294 | 40.1236 | 0 | -1.68 | 0 | 13.6767 | -86.5808 | -18.1562 | -17.53 | 5.0644 | 9.1348 | -35.8215 | 5.8394 | 5.7771 | 0 | 40.7676 | 41.1854 | 39.6483 | 105.6649 | 106.5022 | -129.6112 | 109.9647 | 110.0233 | -108.5034 | -94.0377 | -31.5587 | -42.52 | 10.4598 | 0.8328 | -6.38 | 17.05 | -32.6486 |  | -15.303 | 4.316 | 10.3656 | 24.54 | 96.8257 | 109.3229 | 13.09 | 69.8341 | 26.6 | -1.5084 | -7.5666 | -7.9474 | 1.3899 | 0 | 0 | -15.4756 | -9.81 | 18.9553 | 9.9678 | 58.9216 | 59.4696 | -127.1357 | -17.4058 | 39.6368 | 27.2791 | 11.7178 | 3.7892 | 3.5122 | 13.3631 | 74.9752 | 77.0549 |  |  | -612.436 | 616.4903 | 261.8459 | -75.1822 | -74.3277 | -67.3641 | -58.7958 | 48.1301 | 47.4875 |  |  | 8.0229 | 7.924 | -61.3965 | -61.7104 | 86.59 | 85.53 | 10.6 | 10.4 | 21.7205 | 28.72 | -396.9805 | 109.6833 | 109.4255 | 13.3 | -41.6 | -6.3 | -6.2 | 1.6529 | 1.3375 | -255.8478 | 170.1322 | 76.9488 | 49.3256 | 17.5534 | -39.3256 | 40.1651 | 44.4405 | 105.0515 | -40.0184 | 126.2362 | 127.1966 | -44.1165 | -70.0591 | -108.3982 | -176.2661 | 174.0257 | -12.7622 | 25.938 | 5.84 | 1.119 | 1.101 | -6.08 | -18.32 |  | 18.5779 | -27.129 | -41.7777 | 22.7 | 53.81 | 55.587 |  |  | 31.1262 | 29.8196 | 31.9531 |  | 42.3 | 23.756 | 6.11 |  | -60.4832 | 83.4704 | 68.0328 | -60.8964 | -82.584 | 58.5999 | 23.3024 | -52.3 | 52.9 | -343.3526 | 529.4871
10/03/2026 | 01:30 |  | 7.3047 | 0 | -32.4874 | 21.9661 | 0 | 34.3574 | -54.0274 | 47.4069 | 23.8393 | 23.3475 | 4.44 | -22.926 | 17.6 | 11.592 | -17.6 | 9.7831 | 31.4788 | 11.1572 | 11.3532 | 19.5098 | 15.3569 | 6.2865 | 8.0589 |  |  | -60.36 | -60.21 |  | -4.44 | 22 | 15.812 | 0.231 | -47.95 | -48.22 | -61.78 | 48.24 | 48.61 | 13.2331 | 7.5184 | 59.229 | 60.5965 | 29.6823 | -41.7972 | -41.3145 | 32.2488 | 30.6284 | 55.3896 | 56.7402 | -18.0014 | -22.0207 | -241.6457 | 3.8729 | -1.4 | -1.5 | 45.2457 | 44.3819 | -5.7934 |  | -19.7209 | 4.278 | 0 | 2.4139 | 276.1619 | 103.8239 | 102.7253 | 22.7503 | 519.7587 |  | -91.3743 | 92.2936 | 78.7387 | 22.19 | 23.28 | 48.57 | 65.86 | -105.688 | -105.554 | 184.0467 | 184.5133 | 30.1283 | -86.3519 | -86.3785 | -5.0657 | -60.0323 |  |  | 66.8 | 118.2 | -15.14 | 26.8661 | 27.8564 | 27.4688 | 43.5945 | 43.375 | -15.9481 | -65.6523 | -18.9342 | 11.3174 | 35.99 | 20.8 | 33.0542 | 31.2057 | 23.1766 | 0 | 60.2414 | 59.7016 | -42.5365 | 0 | -12.6493 | -83.3 | -83.6 | 23.8486 | 38.974 | 26.7845 | 55.6824 | 38.89 | 1.47 | 45.632 | 40.7048 | -10.93 | -11.03 | 64.35 | 55.54 | 43.2182 | 41.9455 | -109.0467 | -105.8455 | 91.012 | 52.0445 | 49.6043 | 51.2454 | 6.3343 | -9.9242 | -31.113 | 0 | -161.6251 |  | -33.0737 | -30.5654 | 78.8233 | -21.6746 | -20.1145 | 13.872 | -94.5998 | -96.2395 | 43.1836 | 0 | 0 | 0 | 13.2615 | -96.0016 | -18.8971 | -18.3381 | 6.3086 | 11.4019 | -38.8385 | 5.4883 | 5.4516 | 0 | 40.6608 | 41.2416 | 39.8319 | 106.6697 | 107.0046 | -138.4864 | 110.5587 | 110.9268 | -106.9482 | -91.966 | -39.5203 | -39.9 | 13.7777 | 0.8096 | -8.85 | 17.15 | -40.776 |  | -15.465 | 4.334 | 12.2832 | 22.88 | 92.4479 | 108.1262 | 13.23 | 68.2698 | 26.3 | -1.7053 | -7.3418 | -7.9558 | 1.3517 | 0 | 0 | -15.3869 | -9.5975 | 20.5499 | 9.8364 | 57.8703 | 58.354 | -127.9645 | -16.839 | 40.1639 | 29.4841 | 11.5048 | 3.545 | 3.2591 | 12 | 72.9802 | 73.7078 |  |  | -615.9132 | 619.6814 | 255.9677 | -72.4079 | -72.6959 | -65.7903 | -57.343 | 41.9874 | 40.2155 |  |  | 10.0005 | 9.9016 | -53.8068 | -52.9565 | 90.76 | 89.39 | 10.2 | 12.7 | 21.761 | 28.64 | -392.645 | 108.6995 | 107.7709 | 13.3 | -41 | -8 | -7.9 |  |  | -249.586 | 183.2048 | 66.5303 | 48.8979 | 20.7315 | -38.8979 | 37.7646 | 46.4149 | 105.3474 | -36.9148 | 124.6104 | 123.9723 | -47.3129 | -59.2091 | -107.8099 | -163.482 | 162.6839 | -12.4985 | 31.536 | 7.76 | 1.188 | 1.187 | -8.16 | -15.6 |  | 16.0876 | -27.3335 | -41.6892 | 25.3 | 52.905 | 56.818 |  |  | 27.9608 | 26.5229 | 29.2983 |  | 41.1 | 23.8964 | 5.88 |  | -58.901 | 83.3683 | 67.0013 | -58.9524 | -81.6583 | 57.765 | 23.558 | -53.2 | 52.7 | -359.998 | 543.8334
10/03/2026 | 02:00 |  | 7.0211 | 0 | -33.0987 | 22.5949 | 0 | 34.011 | -54.4128 | 45.6753 | 23.1513 | 22.7928 | 6.66 | -21.868 | 17.6 | 11.592 | -15.4 | 9.7374 | 32.5766 | 11.0123 | 10.9997 | 18.1191 | 15.0855 | 5.8114 | 7.928 |  |  | -59.99 | -59.96 |  | -6.66 | 19.8 | 16.402 | 0.232 | -47.36 | -47.62 | -61.48 | 47.65 | 48.1 | 12.9851 | 7.9985 | 59.0746 | 60.7875 | 29.0495 | -41.5091 | -38.3945 | 17.2174 | 15.3455 | 57.49 | 59.136 | -27.9097 | -25.1995 | -239.2218 | 4.0189 | -1.6 | -1.6 | 45.6802 | 43.8563 | -5.7303 |  | -18.9409 | 4.835 | 0 | 2.3736 | 270.4855 | 124.1798 | 123.7525 | 12.7522 | 538.2295 |  | -102.2344 | 103.5112 | 78.7586 | 21 | 21.98 | 45.08 | 63.09 | -107.0275 | -108.3671 | 187.7133 | 189.7283 | 31.2099 | -104.8523 | -104.735 | -3.9236 | -71.4935 |  |  | 34.1 | 143.9 | -14.69 | 8.1004 | 8.3814 | 8.7174 | 72.7453 | 72.7459 | -27.298 | -86.808 | -30.0528 | 11.7235 | 33.82 | 19.64 | 32.1167 | 30.3268 | 22.6507 | 0 | 71.9084 | 71.3109 | -54.2905 | 0 | -12.4215 | -83.2 | -81.5 | 23.8486 | 37.8021 | 25.8452 | 53.9246 | 37.71 | 1.44 | 46.717 | 54.4268 | -9.88 | -9.96 | 59.88 | 53.67 | 55.0545 | 54.7273 | -107.8011 | -105.1455 | 95.1652 | 56.158 | 54.0462 | 55.1899 | 5.4232 | -10.6745 | -30.785 | 0 | -173.9063 |  | -33.0343 | -30.5158 | 79.6166 | -21.7386 | -20.2797 | 15.408 | -95.0626 | -96.7741 | 43.5888 | 0 | -1.65 | 0 | 12.8552 | -95.0048 | -19.8081 | -19.4273 | 10.0895 | 13.2819 | -39.3304 | 5.2587 | 5.211 | 0 | 41.1333 | 41.745 | 40.2308 | 109.5164 | 108.8466 | -128.7739 | 109.9777 | 109.4952 | -107.0173 | -93.2514 | -31.8297 | -41.58 | 10.6722 | 0.7742 | -6.65 | 17.4 | -32.2252 |  | -15.638 | 4.272 |  | 25.1 | 95.0092 | 107.1403 | 13.37 | 69.9712 | 27.5 | 0 | -7.282 | -7.9606 | 1.2896 | 0 | 0 | -15.2982 | -8.2659 | 20.2995 | 8.6216 | 60.9389 | 61.851 | -124.7544 | -16.4921 | 39.4175 | 30.714 | 11.0338 | 3.2813 | 2.9954 | 13 | 67.3419 | 68.8909 |  |  | -619.3904 | 622.8724 | 245.7813 | -66.413 | -66.0506 | -65.1316 | -56.4582 | 28.2565 | 28.9042 |  |  | 8.9787 | 8.8688 | -50.3338 | -49.6854 | 93.72 | 93.03 | 11.3 | 11.4 | 21.6799 | 28.24 | -373.6926 | 101.9303 | 101.681 | 12.8 | -42.2 | -8 | -7.9 | 1.5549 | 1.4668 | -242.4826 | 191.1311 | 45.1437 | 30.8214 | 11.1843 | -20.8214 | 21.0225 | 55.187 | 113.7167 | -23.5331 | 120.2597 | 120.0263 | -56.257 | -32.5386 | -116.1508 | -153.104 | 151.6853 | -12.3914 | 26.798 | 8.32 | 1.226 | 1.217 | -8.08 | -15.52 |  | 16.527 | -27.3335 | -42.0706 | 26 | 53.78 | 56.348 |  | 13.5327 | 18.391 | 18.0885 | 18.0704 |  | 41.4 | 24.0307 | 5.81 |  | -59.7327 | 81.9966 | 66.5806 | -59.3642 | -81.0511 | 55.8006 | 23.4882 | -53.3 | 53.8 | -366.2736 | 550.83
10/03/2026 | 02:30 |  | 6.7126 | 0 | -33.2666 | 21.7065 | 0 | 33.213 | -52.3923 | 45.1587 | 22.8533 | 22.2458 | 8.88 | -22.415 | 17.6 | 11.592 | -17.6 | 9.8362 | 31.2022 | 10.9918 | 11.0864 | 18.3575 | 16.0012 | 6.0103 | 6.721 |  |  | -58.97 | -58.56 |  | -8.88 | 19.8 | 16.264 | 0.229 | -44.34 | -44.69 | -65.17 | 44.63 | 44.88 | 13.1164 | 7.8908 | 57.489 | 59.1828 | 28.1333 | -37.5746 | -37.1698 | 19.306 | 19.9704 | 54.936 | 56.4959 | -19.1424 | -23.5835 | -222.9078 | 3.2506 | -0.8 | -0.9 | 41.5507 | 41.0992 | -5.8033 |  | -13.5465 | 4.4482 | 0 | 2.1606 | 253.3036 | 124.485 | 124.1187 | 20.2423 | 535.226 |  | -93.4411 | 94.9963 | 76.6829 | 20.74 | 21.44 | 43.69 | 61.81 | -110.9123 | -110.7783 | 189.584 | 191.0486 | 30.5819 | -101.1225 | -101.0352 | -6.7289 | -69.3103 |  |  | 33.9 | 139.6 | -14.47 | 9.4025 | 9.3985 | 9.8946 | 73.6377 | 73.383 | -23.4555 | -88.1807 | -25.9726 | 11.4191 | 32.78 | 19.2 | 31.1792 | 29.4479 | 22.245 | 0 | 69.9202 | 69.6035 | -53.1836 | 0 | -12.2173 | -83.2 | -81.6 | 23.7168 | 37.2162 | 24.9059 | 52.7527 | 36.93 | 1.53 | 47.6315 | 53.5455 | -10.1 | -10.2 | 58.47 | 53.355 | 54.5818 | 53.7091 | -109.8427 | -107.2909 | 91.4058 | 53.0497 | 51.5242 | 52.5933 | 6.5051 | -9.9669 | -30.399 | -6.4066 | -173.1467 |  | -32.2477 | -30.8491 | 76.9155 | -16.894 | -15.2663 | 15.408 | -97.0528 | -98.562 | 42.5713 | 0 | -1.61 | 0 | 12.7883 | -84.466 | -18.0831 | -17.3332 | 4.2499 | 13.0501 | -37.4639 | 5.5963 | 5.5339 | 0 | 41.1618 | 42.6282 | 41.108 | 112.5306 | 112.3632 | -135.6396 | 112.715 | 112.5979 | -108.4838 | -93.9131 | -38.2531 | -40.75 | 13.8729 | 0.751 | -8.88 | 17.81 | -38.3121 |  |  | 4.285 |  | 23.52 | 96.3829 | 110.5274 | 13.51 | 69.1563 | 26.9 | 0 | -7.1355 | -7.9192 | 1.2688 | 0 | 0 | -15.2982 | -8.1519 | 20.6195 | 8.74 | 60.9202 | 60.2331 | -127.1906 | -16.2247 | 39.5694 | 31.2836 | 11.113 | 3.1544 | 2.8266 | 12 | 62.5389 | 63.5432 |  |  | -619.3904 | 622.8724 | 248.1787 | -62.3866 | -62.2232 | -65.7871 | -58.1392 | 20.8821 | 19.8131 | -89.0704 | -88.4153 | 9.9895 | 9.8796 | -48.4894 | -48.7273 | 93.63 | 94.16 | 9.7 | 11.2 | 21.6799 | 27.92 | -373.4575 | 103.5434 | 103.3016 | 12.9 | -42.7 | -8.9 | -8.8 |  |  | -245.1289 | 195.4247 | 33.7166 | 23.5607 | 3.6794 | -13.5607 | 13.4242 | 55.0484 | 118.8056 | -14.4968 | 118.9473 | 118.6404 | -53.5787 | -28.6994 | -115.6463 | -144.8922 | 142.3369 | -12.4189 | 26.663 | 9.04 | 1.259 | 1.258 | -8.64 | -15.6 |  | 16.4965 | -28.4779 | -41.7502 | 26 | 55.904 | 54.033 |  |  | 12.8414 | 14.5995 | 12.8397 |  | 43.7 | 24.3149 | 5.66 |  | -57.8368 | 82.6425 | 67.2492 | -57.5792 | -81.0556 | 57.5981 | 22.8753 | -54.6 | 55.7 | -362.5463 | 553.1426
10/03/2026 | 03:00 |  | 6.6731 | 0 | -33.2151 | 23.4211 | 0 | 32.3957 | -51.4778 | 44.1889 | 22.3293 | 21.9164 | 8.88 | -22.62 | 17.6 | 11.592 | -17.6 | 9.7798 | 31.5222 | 10.9802 | 11.2803 | 18.8753 | 16.7082 | 5.9194 | 7.6242 |  |  | -58.38 | -58.35 |  | -8.88 | 22 | 16.299 | 0.229 | -41.6 | -42 | -69.24 | 41.89 | 42.82 | 13.1191 | 7.9227 | 57.1374 | 58.7027 | 28.2742 | -38.2075 | -37.7187 | 10.1179 | 10.098 | 56.8011 | 57.5815 | -37.5304 | -40.0844 | -199.9691 | 3.2251 | -1.1 | -1 | 42.1775 | 41.4909 | -5.6118 |  | -18.4132 | 4.7428 | 0 | 2.4042 | 232.2153 | 113.4678 | 113.7424 | 29.3957 | 504.5559 |  | -99.0064 | 100.983 | 75.5452 | 20.16 | 21.05 | 42.75 | 60.63 | -105.554 | -105.4201 | 186.3284 | 186.6694 | 30.4021 | -98.9168 | -98.9896 | -5.3694 | -66.1024 |  |  | 37.7 | 130.9 | -14.22 | 10.1958 | 9.4998 | 9.7293 | 74.6091 | 74.0225 | -33.2873 | -77.2788 | -37.772 | 11.162 | 31.94 | 18.69 | 30.7104 | 29.0085 | 21.4612 | 0 | 66.2187 | 65.1166 | -45.2519 | 0 | -11.7872 | -80.1 | -81.6 | 23.5849 | 36.6302 | 23.497 | 52.1667 | 36.5 | 1.75 | 46.903 | 45.0288 | -11.03 | -11.07 | 59.75 | 53.04 | 47.4364 | 46.9455 | -108.4124 | -105.4182 | 86.2494 | 49.6205 | 47.4477 | 48.496 | 11.2837 | -4.9386 | -30.518 | -19.2157 | -156.5116 |  | -32.8651 | -30.2927 | 72.8323 | -8.9912 | -8.7534 | 13.872 | -98.4433 | -99.9489 | 37.4833 | 0 | -1.58 | 0 | 12.7213 | -69.1642 | -17.873 | -17.2868 | 5.7645 | 7.648 | -32.8305 | 5.1506 | 5.093 | 0 | 40.4536 | 42.1539 | 39.5763 | 107.507 | 105.6649 | -132.2905 | 111.3939 | 110.3867 | -109.8305 | -97.331 | -32.716 | -42.39 | 10.2718 | 0.751 | -6.65 | 16.7 | -33.764 |  |  | 4.288 |  | 24.64 | 100.2938 | 111.3101 | 13.31 | 70.7517 | 30.5 | 0 | -7.4582 | -7.7297 | 1.2275 | 0 | 0 | -15.7149 | -6.925 | 21.6239 | 7.6239 | 55.8924 | 59.3076 | -120.9769 | -15.9154 | 39.521 | 29.0345 | 11.1922 | 2.9688 | 2.6895 | 12.2422 | 65.6967 | 67.0199 |  |  | -622.3552 | 623.5111 | 265.8905 | -66.2952 | -65.5747 | -64.2176 | -56.9577 | 24.907 | 23.3174 |  |  | 12.4065 | 12.2966 | -52.193 | -51.2748 | 94.28 | 93.32 | 11.3 | 10.6 | 21.6585 | 27.84 | -379.3398 | 103.0822 | 103.781 | 13.3 | -40.5 | -11.4 | -10.7 |  |  | -260.5791 | 173.8096 | 44.8429 | 31.0216 | -2.193 | -21.0216 | 22.5324 | 48.2996 | 110.5477 | -20.6351 | 117.7714 | 119.6332 | -50.821 | -34.0679 | -113.4618 | -150.6446 | 148.7536 | -12.471 | 32.019 | 8.72 | 1.252 | 1.251 | -8.96 | -16 |  | 16.8475 | -28.5634 | -41.2497 | 24.8 | 53.989 | 55.087 |  |  | 14.54 | 15.4942 | 14.0473 |  | 41.6 | 24.1724 | 5.58 |  | -57.2951 | 81.8683 | 65.491 | -56.881 | -80.4335 | 56.0893 | 23.3009 | -52.6 | 53.7 | -351.4082 | 532.0757
10/03/2026 | 03:30 |  | 6.4058 | 0 | -33.8472 | 21.8098 | 0 | 32.9012 | -51.7644 | 43.8175 | 22.3223 | 21.694 | 15.54 | -22.547 | 17.6 | 11.592 | -17.6 | 7.1461 | 31.4204 | 11.1753 | 11.5042 | 19.5041 | 16.8005 | 6.2271 | 7.9486 |  |  | -57.06 | -56.94 |  | -15.54 | 22 | 16.413 | 0.228 | -43.36 | -43.63 | -61.43 | 43.65 | 44 | 13.6636 | 7.939 | 56.846 | 58.4827 | 27.2649 | -40.1252 | -40.3877 | 30.4976 | 30.9612 | 52.2579 | 54.9363 | -24.5461 | -28.6274 | -208.7008 | 3.3245 | -1.1 | -1 | 44.1238 | 43.3622 | -5.5523 |  | -18.7275 | 4.1227 | 0 | 2.4772 | 247.383 | 113.9256 | 114.4139 | 23.8386 | 503.8242 |  | -94.2706 | 94.6096 | 74.5872 | 19.86 | 20.4 | 42.29 | 59.79 | -107.5634 | -107.1615 | 187.4112 | 187.6517 | 31.3168 | -96.2096 | -97.2164 | -6.5263 | -64.5417 |  |  | 36 | 130.9 | -14.05 | 9.2342 | 10.0161 | 10.3448 | 72.7884 | 73.6585 | -30.3574 | -78.4671 | -33.8005 | 10.8938 | 30.91 | 18.37 | 30.2417 | 28.4225 | 21.3206 | 0 | 64.579 | 64.8872 | -44.8928 | 0 | -11.6477 | -79.6 | -81.6 | 23.5822 | 36.0443 | 22.088 | 51.5808 | 36.12 | 2.02 | 43.5085 | 45.0588 | -10.14 | -10.19 | 57.53 | 52.17 | 46.4364 | 44.7818 | -108.4819 | -105.6909 | 85.1029 | 47.6267 | 44.8445 | 46.0571 | 10.7745 | -4.7512 | -29.507 | 0 | -150.7691 |  | -32.5429 | -29.8226 | 72.0505 | -6.824 | -6.4839 | 13.872 | -98.7162 | -100.0992 | 37.1402 | 0 | -1.62 | 0 | 11.945 | -62.0394 | -18.5548 | -18.0115 | 8.3696 | 6.8058 | -32.3879 | 5.0275 | 4.9727 | 0 | 40.5507 | 40.5204 | 39.5726 | 107.8419 | 107.6744 | -134.8023 | 111.1854 | 111.2556 | -109.7232 | -99.0542 | -30.7164 | -43.62 | 10.2693 | 0.751 | -6.44 | 17.61 | -31.4642 |  |  | 4.281 |  | 24.84 | 99.9044 | 112.0212 | 13.46 | 68.9884 | 28.8 | 0 | -7.3757 | -7.9811 | 1.1935 | 0 | 0 | -15.8414 | -7.2261 | 21.6919 | 7.4546 | 59.9329 | 59.85 | -124.2939 | -15.9755 | 39.1528 | 31.3498 | 11.2022 | 2.9884 | 2.679 | 12 | 64.9684 | 64.4821 |  |  | -625.3199 | 624.1498 | 270.9262 | -64.3192 | -63.1831 | -65.8371 | -57.5025 | 20.8831 | 18.0272 |  |  | 10.7805 | 10.6047 | -51.2324 | -51.5211 | 92.37 | 91.74 | 10.9 | 10.6 | 21.6692 | 29.12 | -377.1819 | 104.1275 | 103.8738 | 13.3 | -42.3 | -9.7 | -9.6 |  |  | -264.4075 | 174.9001 | 40.5951 | 25.052 | -11.4891 | -15.052 | 9.8821 | 52.6712 | 117.7186 | -15.9146 | 115.7559 | 117.5645 | -53.483 | -26.4712 | -115.2785 | -142.2404 | 144.4806 | -12.8666 | 31.429 | 8 | 1.231 | 1.233 | -7.68 | -15.68 |  | 16.878 | -28.7983 | -41.8662 | 26.6 | 54.856 | 56.656 |  |  | 14.409 | 13.3231 | 13.5912 |  | 43 | 24.1408 | 5.65 |  | -59.4756 | 81.8728 | 66.6107 | -59.3578 | -81.0215 | 57.3755 | 22.6061 | -56 | 54.9 | -351.5095 | 532.0916
10/03/2026 | 04:00 |  | 6.1925 | 0 | -36.5829 | 24.786 | 0 | 32.2721 | -50.2691 | 44.0934 | 22.3153 | 21.7264 | 11.1 | -22.147 | 17.6 | 11.592 | -15.4 | 4.5356 | 30.6554 | 10.4855 | 10.4974 | 16.9417 | 16.7534 | 2.0652 | 7.4059 |  |  | -57.25 | -56.92 |  | -11.1 | 19.8 | 15.453 | 0.228 | -45.33 | -45.34 | -58.85 | 45.62 | 45.65 | 13.2905 | 7.7897 | 55.5283 | 57.5554 | 27.8858 | -39.7985 | -39.3098 | 32.8877 | 33.609 | 52.2712 | 52.6204 | -19.295 | -21.1189 | -221.6502 | 3.0178 | -1.4 | -1.2 | 43.953 | 43.4094 | -5.5646 |  | -16.2513 | 4.0737 | 0 | 2.3309 | 254.4938 | 112.5522 | 111.362 | 23.6526 | 519.2499 |  | -100.7304 | 101.456 | 73.6591 | 20.41 | 20.91 | 42.525 | 59.8 | -106.6257 | -106.7596 | 186.761 | 188.1431 | 32.3212 | -101.5729 | -101.6663 | -7.6387 | -67.4564 |  |  | 34.7 | 135.6 | -14.21 | 6.9074 | 7.5432 | 7.644 | 68.0276 | 68.3177 | -24.3397 | -79.8522 | -27.8457 | 11.0855 | 29.36 | 17.69 | 29.7729 | 28.1296 | 21.1401 | 0 | 67.7457 | 67.1557 | -44.1058 | 0 | -11.5936 | -77.2 | -76.7 | 23.5794 | 36.0443 | 22.088 | 50.9949 | 35.75 | 2.08 | 45.105 | 43.8775 | -12.36 | -12.56 | 61.05 | 52.18 | 45.4545 | 44.4 | -107.9562 | -106.2182 | 86.0105 | 47.3314 | 45.1138 | 46.6877 | 12.4167 | -3.1024 | -29.896 | 0 | -143.5209 |  | -32.3083 | -29.4445 | 71.2243 | -5.6667 | -5.2197 | 15.408 | -98.5976 | -99.8432 | 35.9721 | 0 | -1.65 | 0 | 12.7084 | -62.6195 | -17.1801 | -16.696 | 6.8428 | 5.7687 | -31.0716 | 4.9388 | 4.8868 | 0 | 40.9467 | 41.4939 | 39.7036 | 107.0046 | 107.0046 | -142.6728 | 111.7761 | 110.6039 | -110.1199 | -95.9178 | -40.7288 | -40.34 | 13.8753 | 0.751 | -8.9 | 16.46 | -41.9422 |  |  | 4.331 |  | 22.5 | 97.623 | 111.1135 | 13.61 | 67.1614 | 27.3 | -1.2617 | -7.1438 | -7.7318 | 1.207 | 0 | 0 | -14.9827 | -7.8125 | 21.5405 | 8.4172 | 59.0953 | 60.0453 | -126.0257 | -15.8525 | 39.2846 | 31.4182 | 10.9846 | 3.1251 | 2.8056 | 12.1729 | 66.0928 | 67.0265 |  |  | -625.3199 | 630.4139 | 279.3247 | -66.0266 | -66.171 | -64.269 | -56.1918 | 17.7424 | 16.598 |  |  | 12.5493 | 12.6372 | -52.6532 | -53.5606 | 94 | 93.53 | 11 | 10.2 | 21.6799 | 30.16 | -393.6846 | 109.5908 | 108.096 | 13.55 | -42.7 | -10.5 | -10.5 |  |  | -271.1718 | 167.3161 | 51.2735 | 32.0815 | -8.0286 | -22.0815 | 22.9272 | 49.0574 | 106.3359 | -25.7724 | 120.0977 | 118.8215 | -46.718 | -40.0604 | -110.0697 | -144.7013 | 149.806 | -12.9984 | 32.637 | 9.28 | 1.235 | 1.227 | -8.56 | -16 |  | 17.171 | -28.6824 | -41.5152 | 25.8 | 55.501 | 55.185 |  |  | 11.3371 | 10.8201 | 9.37 |  | 43.3 | 24.0149 | 5.58 |  | -57.6087 | 81.5155 | 66.1155 | -56.5148 | -80.3197 | 56.0525 | 23.2321 | -55.5 | 55.8 | -342.8859 | 537.7859
10/03/2026 | 04:30 |  | 6.5098 | 0 | -36.9082 | 24.5203 | 0 | 32.89 | -48.5453 | 44.3147 | 22.6253 | 22.0831 | 15.54 | -23.625 | 17.6 | 11.592 | -17.6 | 4.3391 | 30.0232 | 11.1501 | 11.1768 | 18.5844 | 16.8358 | 3.6353 | 8.0621 |  |  | -56.45 | -56.7 |  | -15.54 | 22 | 16.222 | 0.236 | -40.38 | -40.5 | -69.32 | 40.67 | 40.81 | 12.7602 | 7.7618 | 52.6047 | 53.4319 | 28.5888 | -33.3646 | -33.673 | 9.385 | 9.1584 | 53.2312 | 53.9769 | -38.2203 | -40.7394 | -184.1351 | 2.2455 | -0.4 | -0.4 | 38.2684 | 37.2817 | -6.0733 |  | -9.8597 | 4.4055 | 0 | 2.6309 | 220.5877 | 113.9866 | 114.5359 | 32.8159 | 497.2071 |  | -100.1977 | 100.4805 | 74.7468 | 20.33 | 20.96 | 42.76 | 60.43 | -107.4294 | -107.6973 | 186.8406 | 188.1385 | 31.6557 | -99.6225 | -99.8321 | -7.2504 | -66.0111 |  |  | 36.4 | 132.3 | -14.3 | 8.6603 | 8.7149 | 9.4177 | 71.4098 | 70.8602 | -27.5333 | -80.2532 | -31.3238 | 11.3255 | 30.16 | 17.92 | 30.0073 | 28.4225 | 21.1133 | 0 | 66.9171 | 65.3969 | -43.1376 | 0 | -11.6538 | -79.6 | -79.1 | 23.8431 | 36.3373 | 22.088 | 51.5808 | 36.31 | 2.09 | 46.9805 | 42.8262 | -12.1 | -12.35 | 61.21 | 52.12 | 43.7455 | 42.7636 | -110.8677 | -107 | 83.9139 | 46.8014 | 44.5428 | 45.7518 | 14.9504 | -0.1916 | -29.895 | -10.3034 | -135.7536 |  | -32.8705 | -30.029 | 69.9872 | -1.6332 | -1.6312 | 15.408 | -99.6293 | -101.9477 | 33.7295 | 0 | -1.59 | 0 | 13.019 | -56.6119 | -17.7381 | -17.4024 | 7.2829 | 2.7939 | -28.3552 | 4.7799 | 4.7151 | 0 | 40.1975 | 40.4868 | 39.2553 | 108.6791 | 110.0188 | -144.0124 | 112.1796 | 112.2614 | -112.4966 | -98.734 | -41.3953 | -39.93 | 13.8656 | 0.751 | -8.72 | 16.22 | -41.0839 |  |  | 4.494 |  | 22.92 | 100.2578 | 112.8298 | 13.41 | 67.8696 | 25.8 | 0 | -7.268 | -7.7628 | 1.2285 | 0 | 0 | -14.8649 | -7.9837 | 20.7978 | 8.1601 | 61.5264 | 62.3249 | -122.1813 | -16.0939 | 39.2323 | 29.2482 | 10.8937 | 3.1251 | 2.8688 | 12.3457 | 68.0518 | 69.2398 |  |  | -625.5117 | 629.3476 | 284.2241 | -66.7532 | -66.7447 | -63.2653 | -54.9299 | 0 | 12.8087 | -96.3796 | -95.0982 | 12.5054 | 12.3076 | -54.9662 | -54.5022 | 94.76 | 94.44 | 11.7 | 12.3 | 21.7824 | 31.04 | -393.9052 | 109.3666 | 109.0969 | 13.8 | -41.1 | -12.3 | -12.2 |  | 1.2708 | -278.702 | 160.6017 | 58.1938 | 41.5865 | -11.1555 | -31.5865 | 29.4495 | 47.0352 | 106.108 | -32.257 | 119.7912 | 120.126 | -47.7268 | -44.2415 | -102.8456 | -151.6483 | 151.2264 | -12.6825 | 32.113 | 7.92 | 1.131 | 1.125 | -8.32 | -15.92 |  | 16.82 | -28.3589 | -41.3382 | 24.8 | 54.599 | 56.389 |  |  | 9.686 | 9.5298 | 10.1728 |  | 41.9 | 23.6503 | 5.64 |  | -54.341 | 80.3916 | 64.0482 | -54.2698 | -79.1062 | 54.8447 | 23.5146 | -53.4 | 53.7 | -332.9888 | 529.6889
10/03/2026 | 05:00 |  | 6.5114 | 0 | -36.9195 | 24.2044 | 0 | 33.6529 | -47.3532 | 44.1977 | 22.3433 | 21.8356 | 11.1 | -24.008 | 17.6 | 12.42 | -17.6 | 5.2636 | 29.3794 | 11.8635 | 11.6597 | 19.3146 | 16.8384 | 6.1786 | 7.6004 |  |  | -57.47 | -57.24 |  | -11.1 | 22 | 15.598 | 0.232 | -44.6 | -44.66 | -62.9 | 44.89 | 44.78 | 12.8455 | 8.5277 | 52.1681 | 53.7617 | 29.2468 | -40.2509 | -39.8739 | 30.0229 | 24.1919 | 53.498 | 53.5553 | -28.3143 | -21.6476 | -206.1702 | 2.3646 | -0.7 | -0.8 | 46.5535 | 43.9899 | -5.6726 |  | -22.2268 | 4.8127 | 0 | 3.2699 | 239.3566 | 105.0447 | 104.6785 | 25.1726 | 495.305 |  | -115.1391 | 116.0661 | 75.7847 | 20.43 | 20.84 | 43.22 | 61.07 | -101.8032 | -101.4013 | 181.1237 | 181.6828 | 32.6092 | -104.8948 | -104.6776 | -3.2994 | -67.391 |  |  | 40 | 134.3 | -14.34 | 8.0752 | 9.3165 | 8.4681 | 70.8018 | 70.1563 | -36.595 | -70.5544 | -40.3013 | 11.0908 | 31.26 | 18.24 | 30.2417 | 28.7155 | 21.4562 | 0 | 67.8619 | 66.535 | -38.8553 | 0 | -11.7538 | -79.5 | -79 | 23.6014 | 36.6302 | 22.088 | 52.7527 | 36.87 | 2.54 | 43.8805 | 38.8472 | -13.24 | -13.46 | 64.92 | 52.49 | 38.1273 | 39.1455 | -106.1432 | -104.5273 | 85.1791 | 48.175 | 45.8151 | 47.1238 | 17.107 | 2.6814 | -28.907 | -8.3115 | -118.0268 |  | -33.2693 | -30.3057 | 66.0461 | 3.3552 | 3.2179 | 15.408 | -100.6968 | -101.8935 | 30.8289 | 0 | -1.55 | 0 | 13.163 | -47.435 | -19.2245 | -18.8581 | 10.8664 | 0.0367 | -25.5017 | 4.8407 | 4.7881 | 0 | 40.2649 | 40.6652 | 39.0028 | 102.3158 | 102.1484 | -129.6112 | 110.0149 | 109.6269 | -109.8521 | -100.6004 | -21.6489 | -28.19 | 11.971 | 0.7742 | -7.5 | 17.53 | -23.6086 |  |  | 4.378 |  | 34.14 | 102.3909 | 112.7476 | 12.51 | 70.8764 | 26.1 | 0 | -7.7857 | -8.465 | 1.2249 | 0 | 0 | -15.6663 | -7.8748 | 18.0457 | 8.3815 | 60.7291 | 59.553 | -122.5366 | -16.4426 | 40.2328 | 29.84 | 10.8027 | 3.6036 | 3.3118 | 12 | 67.3866 | 66.9748 |  |  | -625.7034 | 628.7675 | 293.0154 | -65.7742 | -67.1577 | -65.231 | -56.4011 | 15.1787 | 14.2862 |  |  | 13.2415 | 13.1536 | -54.6247 | -54.187 | 94.87 | 94.85 | 11 | 10.9 | 22.0067 | 31.52 | -392.1868 | 111.1178 | 110.8629 | 13.9 | -42.2 | -12.3 | -12.3 |  | 1.4002 | -289.3266 | 146.9958 | 54.8625 | 32.3119 | -22.1284 | -22.3119 | 21.7118 | 47.5739 | 99.0079 | -21.9142 | 119.5336 | 121.2922 | -45.8085 | -41.8579 | -105.0697 | -150.7035 | 148.7235 | -12.9709 | 27.702 | 8.16 | 1.055 | 1.045 | -8.16 | -15.52 |  | 16.8475 | -29.2103 | -41.8082 | 25.1 | 56.955 | 56.289 |  |  | 10.2207 | 9.9287 | 10.341 |  | 43.9 | 23.4481 | 5.83 |  | -58.5683 | 82.0692 | 66.6607 | -57.5497 | -81.1273 | 56.6052 | 23.4262 | -55.1 | 55.2 | -325.1678 | 519.5908
10/03/2026 | 05:30 |  | 6.3046 | 0 | -36.2478 | 26.2389 | 0 | 35.2517 | -52.1016 | 46.1376 | 23.2533 | 22.9925 | 11.1 | -25.993 | 19.8 | 12.42 | -19.8 | 9.6694 | 30.9074 | 12.1882 | 12.3365 | 20.5073 | 16.8648 | 5.759 | 7.4016 |  |  | -58.75 | -58.18 |  | -11.1 | 24.2 | 17.264 | 0.239 | -43.06 | -42.73 | -71.43 | 43.35 | 43.27 | 13.3434 | 7.5085 | 54.1592 | 56.1413 | 31.6247 | -38.3103 | -37.9061 | 8.071 | 8.0848 | 56.6697 | 58.2736 | -36.8126 | -40.4184 | -203.7544 | 3.3686 | -1 | -0.9 | 43.2814 | 42.2214 | -5.8103 |  | -20.2086 | 5.3667 | 0 | 3.1791 | 239.8754 | 120.2734 | 119.9682 | 5.7217 | 510.4352 |  | -110.3898 | 112.0066 | 79.8863 | 20.96 | 21.94 | 45.1 | 62.68 | -106.6257 | -106.8936 | 185.5198 | 187.5862 | 30.1838 | -103.2228 | -102.7146 | -0.5788 | -66.4437 |  |  | 40.6 | 132.4 | -14.92 | 10.5224 | 11.0517 | 11.5298 | 78.5162 | 78.5457 | -36.6944 | -80.5329 | -40.1274 | 11.6364 | 34.13 | 19.55 | 31.6479 | 30.1804 | 22.4918 | 0 | 66.7022 | 65.9048 | -42.4607 | 0 | -12.1894 | -87.2 | -86.8 | 23.9035 | 38.974 | 25.8452 | 55.6824 | 38.84 | 1.95 | 43.896 | 41.1948 | -13.58 | -13.85 | 69.23 | 54.58 | 42.9091 | 42.4182 | -108.8551 | -106.5818 | 90.1992 | 51.7365 | 50.0772 | 51.0132 | 19.8222 | 4.538 | -28.957 | 0 | -110.9414 |  | -33.3449 | -30.5713 | 66.1204 | 7.3211 | 6.5509 | 15.408 | -102.1209 | -103.9731 | 28.8247 | 0 | -1.55 | 0 | 13.8658 | -42.15 | -18.2936 | -17.8702 | 8.6721 | -1.543 | -22.7345 | 4.8656 | 4.8884 | 0 | 41.2567 | 42.2063 | 39.9749 | 107.0046 | 107.0046 | -144.5148 | 112.5628 | 111.3487 | -112.0986 | -95.5819 | -44.7498 | -40.6 | 13.9681 | 0.845 | -8.86 | 15.47 | -44.8517 |  | -15.466 | 4.45 |  | 21.73 | 97.492 | 112.5412 | 13.58 | 68.2718 | 25.8 | -3.3262 | -6.292 | -6.8181 | 1.2804 | 0 | 0 | -16.8266 | -11.767 | 19.4762 | 11.9345 | 58.3885 | 62.4578 | -127.048 | -17.0901 | 39.4555 | 20.6331 | 11.5428 | 4.1115 | 3.797 | 12.6589 | 66.3768 | 65.8495 |  |  | -625.7034 | 628.1874 | 294.3994 | -65.767 | -64.7345 | -64.0724 | -54.9615 | 21.3236 | 0 |  |  | 16.6473 | 15.8343 | -33.2479 | -33.1503 | 99.98 | 99.12 | 11 | 10.5 | 21.556 | 33.04 | -388.8005 | 109.6783 | 109.1491 | 15 | -42.2 | -16.4 | -15.7 |  |  | -292.2042 | 137.8197 | 32.6297 | 22.1198 | -37.1253 | -12.1198 | 15.0357 | 50.2063 | 108.5097 | -14.1074 | 114.5348 | 113.4234 | -47.2247 | -25.6436 | -107.5485 | -135.2441 | 133.5584 | -12.1552 | 29.425 | 13.04 | 0.834 | 0.83 | -12.4 | -10 |  | 10.5791 | -26.659 | -40.3708 | 28 | 54.496 | 53.29 |  |  | 13.2818 | 13.3309 | 14.663 |  | 43.1 | 22.7983 | 6.07 |  | -57.2419 | 82.6076 | 65.5444 | -56.3797 | -80.5255 | 55.0668 | 24.6852 | -53.9 | 54.6 | -321.5192 | 516.5583
10/03/2026 | 06:00 |  | 7.2527 | 0 | -36.4737 | 23.9935 | 0 | 36.5556 | -53.3139 | 48.1679 | 24.3233 | 23.8511 | 8.88 | -26.499 | 19.8 | 11.592 | -20.9 | 9.3263 | 30.4082 | 12.6831 | 12.6654 | 21.3999 | 16.8576 | 5.9913 | 7.3775 |  |  | -61.34 | -60.85 |  | -8.88 | 26.4 | 18.551 | 0.243 | -45.61 | -45.08 | -69.42 | 45.9 | 45.48 | 12.5995 | 7.4023 | 55.506 | 57.3 | 33.8716 | -38.7827 | -39.1752 | 5.6398 | 5.4628 | 59.026 | 60.424 | -38.4567 | -41.5404 | -211.3351 | 2.4497 | -0.6 | -0.6 | 44.3861 | 43.8587 | -5.5061 |  | -17.4289 | 5.1822 | 0 | 2.9841 | 249.153 | 120.3955 | 119.7546 | -0.3798 | 522.4142 |  | -120.9184 | 122.8754 | 78.8684 | 20.57 | 21.4 | 45.15 | 62.56 | -107.8313 | -107.6973 | 187.3782 | 187.1894 | 30.0736 | -109.2512 | -109.8999 | -1.5255 | -69.7811 |  |  | 45.4 | 139.8 | -15.09 | 8.9435 | 9.3458 | 9.6921 | 74.2648 | 74.4998 | -32.6141 | -78.9185 | -35.8908 | 11.5997 | 34.5 | 20.18 | 32.8198 | 30.7663 | 22.2106 | 0 | 70.2421 | 69.4159 | -41.9077 | 0 | -12.1841 | -84.8 | -86.8 | 23.8321 | 42.4896 | 28.6631 | 59.7839 | 42.2 | 1.39 | 44.3455 | 42.2674 | -13.77 | -13.71 | 71.06 | 55.24 | 43.2364 | 41.8182 | -111.4037 | -109.6 | 93.5885 | 54.7526 | 52.5211 | 54.3813 | 20.4488 | 5.5216 | -28.776 | 0 | -114.3791 |  | -33.7241 | -30.9049 | 64.5009 | 7.4734 | 7.1343 | 13.872 | -101.0513 | -102.7285 | 28.1646 | 0 | -1.55 | 0 | 14.4637 | -45.1355 | -16.5131 | -16.3429 | 5.8215 | -2.5355 | -21.14 | 4.7633 | 4.7058 | 0 | 40.1468 | 41.3667 | 39.5764 | 108.1768 | 108.1768 | -152.3853 | 114.7704 | 114.0094 | -119.4628 | -104.9669 | -43.8416 | -42.3 | 12.181 | 0.8682 | -7.56 | 13.68 | -43.8535 |  |  | 4.44 |  | 22.59 | 107.4606 | 122.4764 | 13.89 | 70.8176 | 23.4 | -6.9262 | -4.3523 | -4.7709 | 1.3698 | 0 | 0 | -16.4612 | -16.3015 | 18.8294 | 16.8466 | 59.9837 | 60.2558 | -136.0775 | -17.6232 | 39.2582 | 12.0363 | 9.8068 | 4.8439 | 4.5564 | 11 | 72.3939 | 74.1813 |  |  | -619.9885 | 621.8104 | 299.774 | -71.932 | -72.408 | -62.3381 | -53.3505 | 34.0637 | 35.1944 | -84.8699 | -86.7201 | 12.5164 | 12.3296 | -33.1793 | -33.3424 | 98.83 | 97.59 | 11.7 | 11 | 21.3915 | 29.84 | -382.3297 | 110.5713 | 110.0323 | 14.5 | -40.5 | -11.4 | -11.5 | 1.4545 |  | -292.2189 | 136.1457 | 42.2909 | 26.0721 | -36.3708 | -16.0721 | 15.816 | 48.9135 | 110.0923 | -17.1871 | 120.2327 | 118.8934 | -47.8965 | -28.9481 | -109.5576 | -140.4699 | 140.9279 | -12.5507 | 34.1813 | 12 | 0.961 | 0.949 | -12.32 | -9.6 |  | 9.9931 | -24.4343 | -40.9293 | 26.7 | 57.307 | 54.498 | 11.2157 | 13.513 | 23.1462 | 21.0338 | 22.1829 |  | 42.5 | 23.731 | 6.19 |  | -54.1506 | 80.7136 | 62.8539 | -53.2965 | -78.9793 | 52.7724 | 25.6215 | -55.2 | 55 | -319.0838 | 515.2043
10/03/2026 | 06:30 |  | 7.4333 | 0 | -36.3346 | 23.077 | 0 | 38.3409 | -56.2993 | 51.5075 | 26.2892 | 25.6846 | 4.44 | -29.752 | 24.2 | 14.904 | -22 | 9.5461 | 31.7952 | 12.9828 | 13.3202 | 22.3797 | 16.3896 | 6.0332 | 7.904 |  |  | -63.22 | -62.89 |  | -4.44 | 28.6 | 18.263 | 0.241 | -46.56 | -46.37 | -70.47 | 46.85 | 46.48 | 12.7966 | 7.3505 | 56.9551 | 59.3097 | 36.6363 | -40.8663 | -40.3953 | 7.3953 | 7.0504 | 60.9883 | 62.4072 | -36.3955 | -40.485 | -236.1436 | 2.2551 | -0.7 | -0.6 | 46.157 | 45.122 | -5.6549 |  | -22.6749 | 5.1757 | 0 | 3.4235 | 272.3776 | 132.2672 | 132.023 | -3.2976 | 561.7775 |  | -107.4411 | 110.304 | 76.7128 | 18.87 | 20.04 | 44.68 | 60.52 | -112.2519 | -112.1179 | 189.5136 | 191.7811 | 29.4667 | -101.4434 | -100.6967 | -0.349 | -65.1844 |  |  | 50.3 | 130.1 | -15.17 | 13.2757 | 13.3865 | 13.8379 | 81.6764 | 82.0652 | -32.8892 | -86.303 | -35.5649 | 10.9248 | 37.47 | 21.23 | 34.2261 | 32.0847 | 22.5884 | 0 | 65.1732 | 64.3604 | -42.0152 | 0 | -12.2702 | -91.3 | -90.6 | 24.1068 | 47.1771 | 31.481 | 66.8152 | 46.32 | 1.46 | 41.3695 | 41.5761 | -13.43 | -13.67 | 69.89 | 55.63 | 42.3455 | 40.8909 | -113.9381 | -111.8818 | 94.0595 | 57.746 | 55.4495 | 56.7613 | 15.4707 | 1.96 | -27.124 | 0 | -173.2194 |  | -35.2594 | -32.3745 | 69.1774 | 3.2374 | 3.1983 | 13.872 | -104.1734 | -105.9456 | 31.1659 | 0 | 0 | 0 | 15.4135 | -56.8893 | -16.6683 | -16.3597 | 6.8157 | 0.3556 | -23.3017 | 4.6388 | 4.5383 | 0 | 40.7019 | 40.3784 | 39.7196 | 112.1957 | 113.2005 | -148.0314 | 117.2436 | 116.5667 | -109.7066 | -91.1308 | -47.7455 | -38.8 | 13.3773 | 0.7742 | -8.3 | 12.54 | -47.6963 |  | -15.663 | 4.343 |  | 19.81 | 94.1771 | 111.8091 | 13.21 | 67.1955 | 22.9 | -7.606 | -4.8791 | -5.2159 | 1.3748 | 0 | 0 | -15.2589 | -18.7928 | 17.8442 | 19.2168 | 57.7036 | 59.3822 | -135.0558 | -18.6254 | 40.4772 | 8.9957 | 9.9263 | 5.8705 | 5.4859 | 11.741 | 57.1889 | 59.6328 |  |  | -613.7343 | 614.4532 | 243.7073 | -58.1194 | -56.5808 | -61.5164 | -53.4487 | 34.4678 | 32.2251 |  |  | 8.1547 | 7.2209 | -28.4781 | -28.5884 | 82.12 | 81.9 | 11 | 10.6 | 21.3295 | 16.08 | -378.8006 | 100.9104 | 102.27 | 12.8 | -38.3 | -7.1 | -6.2 |  |  | -237.2275 | 197.642 | -39.3075 | -43.6818 | -45.4765 | 53.6818 | -49.0781 | 52.6992 | 163.2946 | 50.7805 | 130.4704 | 131.2073 | -51.9909 | 48.5848 | -158.7332 | -113.9538 | 112.1959 | -12.471 | 28.596 | 12.96 | 0.787 | 0.787 | -12.88 | -8.96 |  | 9.0562 | -22.0294 | -40.7523 | 25.5 | 53.924 | 53.678 | 10.9857 | 13.227 | 22.8388 | 21.2791 | 21.1256 |  | 40.5 | 23.0052 | 6.4 |  | -53.7981 | 80.5583 | 62.5352 | -53.2159 | -78.7305 | 52.6615 | 25.2369 | -52 | 52.2 | -366.3672 | 558.2709
10/03/2026 | 07:00 |  | 7.1026 | 0 | -36.4939 | 23.0849 | 0 | 37.5307 | -54.509 | 51.3987 | 26.1392 | 25.6267 | 4.44 | -32.621 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 9.4686 | 29.3322 | 13.3543 | 13.6054 | 22.6006 | 15.9329 | 6.0291 | 7.7895 |  |  | -62.37 | -62.8 |  | -4.44 | 30.8 | 16.799 | 0.233 | -44.57 | -45.07 | -71.18 | 44.86 | 45.54 | 13.0094 | 7.3048 | 60.1905 | 62.6143 | 37.1808 | -32.3836 | -32.9696 | 6.7896 | 6.2467 | 61.9141 | 62.8839 | -37.53 | -40.5165 | -260.2486 | 2.7423 | -0.4 | -0.5 | 38.6574 | 37.4329 | -5.8288 |  | -9.5055 | 4.7286 | 0 | 3.3085 | 296.2736 | 175.1457 | 175.5729 | -35.9048 | 642.0322 |  | -80.9426 | 82.317 | 80.7446 | 19.41 | 21.04 | 47.1 | 61.83 | -122.4326 | -122.7005 | 201.1151 | 200.825 | 28.2642 | -94.6377 | -94.6804 | -3.4055 | -65.3576 |  |  | 47 | 131.6 | -15.72 | 17.3276 | 17.5193 | 18.2618 | 91.9485 | 91.87 | -11.8114 | -119.4579 | -12.4491 | 11.0026 | 39.87 | 22.36 | 37.5073 | 35.6003 | 23.9328 | 0 | 66.0306 | 65.5597 | -58.7925 | 0 | -13.079 | -100 | -100.8 | 24.6396 | 53.0365 | 36.6471 | 75.0183 | 52.97 | 0.44 | 41.695 | 59.2084 | -13.55 | -13.71 | 78.71 | 56.39 | 62.0182 | 60.8909 | -118.8018 | -115.9455 | 111.5958 | 74.4487 | 72.1133 | 72.361 | 10.1221 | -2.4541 | -25.588 | 46.4129 | -261.8479 |  | -36.4337 | -33.4951 | 75.1859 | -1.52 | -1.6588 | 13.872 | -108.4568 | -110.4545 | 35.9465 | 0 | 0 | 0 | 16.2595 | -69.4622 | -14.1301 | -13.593 | 1.9813 | 5.0359 | -28.345 | 4.6084 | 4.5811 | 0 | 39.7697 | 40.3054 | 38.7128 | 123.4153 | 123.4153 | -130.4485 | 122.157 | 121.7231 | -101.5635 | -85.5986 | -39.9304 | -40.4 | 9.8714 | 0.762 | -6.08 | 11.97 | -39.8869 |  | -15.488 | 4.318 |  | 21.1 | 88.1108 | 103.8181 | 13.895 | 66.7998 | 22.4 | -8.9257 | -4.6385 | -5.1009 | 1.4464 | 0 | 0 | -14.4551 | -20.1821 | 18.0362 | 20.7821 | 59.5847 | 60.1393 | -140.6944 | -19.9539 | 40.9471 | 7.5053 | 9.5973 | 6.9546 | 6.625 | 11 | 38.7501 | 38.3256 |  |  | -599.9329 | 607.096 | 158.268 | -39.3613 | -39.9215 | -64.31 | -55.4339 | 34.4651 | 33.1344 | -67.3547 | -67.3582 | -6.2486 | -6.3914 | -46.0486 | -45.7884 | 52.02 | 51.94 | 11 | 10.8 | 21.1672 | -10.08 | -369.8488 | 89.0197 | 88.7552 | 15 | -33.5 | 8.1 | 8.3 |  |  | -151.858 | 284.2776 | -142.4541 | -132.4788 | -55.5369 | 142.4788 | -140.0893 | 60.3463 | 236.7301 | 141.1545 | 160.142 | 160.3428 | -62.5068 | 147.7547 | -239.1461 | -87.1427 | 91.9744 | -11.0483 | 23.924 | 7.04 | 0.722 | 0.715 | -7.36 | -14.72 |  | 15.1202 | -20.6531 | -41.7197 | 19.7 | 51.886 | 51.678 |  |  | 22.6093 | 21.4247 | 21.3016 |  | 33.6 | 21.7313 | 6.55 |  | -56.9615 | 82.229 | 65.4373 | -56.5134 | -80.4374 | 55.2016 | 24.2568 | -45 | 45.1 | -440.496 | 602.7355
10/03/2026 | 07:30 |  | 7.8502 | 0 | -36.288 | 22.912 | 0 | 40.1221 | -60.8239 | 56.4652 | 28.6371 | 28.0285 | 4.44 | -41.021 | 33 | 17.388 | -33 | 9.5565 | 31.3584 | 14.1061 | 14.3787 | 23.8564 | 15.5686 | 5.97 | 7.7542 |  |  | -63.96 | -64.2 |  | -4.44 | 39.6 | 18.336 | 0.237 | -43.21 | -43.21 | -75.98 | 43.5 | 43.88 | 13.9523 | 6.7389 | 63.8848 | 65.5882 | 41.1508 | -28.5099 | -28.7683 | 6.9965 | 6.9522 | 65.3861 | 66.8965 | -32.0897 | -34.3466 | -319.0898 | 0.9591 | -0.1 | -0.1 | 33.3156 | 33.0481 | -5.8547 |  | -8.1841 | 6.2249 | 5.5856 | 3.892 | 354.4113 | 225.5622 | 227.1797 | -56.5424 | 772.4165 |  | -62.7538 | 63.3967 | 88.0795 | 21.05 | 23.04 | 50.77 | 65.87 | -134.0869 | -133.2831 | 208.0932 | 209.1262 | 24.5246 | -92.9688 | -93.6117 | 2.9151 | -69.1034 |  |  | 42.9 | 138.3 | -16.35 | 20.2112 | 20.8095 | 20.9717 | 101.7727 | 100.887 | 1 | -158.2224 | 13.782 | 11.3518 | 48.81 | 26.75 | 41.2573 | 39.1159 | 26.0981 | 0 | 69.6056 | 68.9766 | -81.6435 | 0 | -14.1582 | -114.6 | -114.6 | 25.7602 | 61.5326 | 45.5703 | 86.7371 | 61.37 | -1.53 | 45.415 | 80.2571 | -13.62 | -13.82 | 75.79 | 59.6 | 81.0909 | 80.1455 | -120.7271 | -118.8455 | 133.2048 | 93.4843 | 91.0478 | 92.8516 | -0.4093 | -14.3959 | -27.238 | 67.3574 | -448.2622 |  | -36.6855 | -33.3079 | 88.0739 | -19.5242 | -18.3878 | 13.872 | -110.7846 | -111.84 | 49.2699 | 0 | 0 | 0 | 16.9854 | -106.0777 | -16.8551 | -16.3168 | 6.4373 | 16.9148 | -40.1477 | 4.7501 | 4.7037 | 0 | 39.7293 | 40.3396 | 38.3913 | 134.4674 | 134.4674 | -92.2684 | 123.7416 | 123.6002 | -77.1118 | -62.4247 | -26.8785 | -36.96 | 7.5642 | 0.8219 | -4.26 | 12.78 | -26.8413 |  | -15.315 | 4.232 |  | 26.3 | 63.8123 | 78.7695 | 14.58 | 74.693 | 23.1 | -21.0942 | 2.4953 | 2.6614 | 1.5678 | 0 | 0 | -13.9595 | -32.3524 | 18.3611 | 34.0201 | 60.4518 | 62.2312 | -160.4626 | -22.9297 | 38.4352 | -34.3165 | 8.5837 | 7.3354 | 6.9941 | 9.9828 | -4.5789 | -3.959 |  |  | -561.9235 | 564.8594 | -24.9765 | 0 | 0 | -64.5535 | -55.7883 | 35.2232 | 32.7261 | 0 | 0 | -22.2449 | -22.4646 | -34.0965 | -34.0218 | -2.4 | -2.39 | 15.8 | 15.6 | 21.3509 | -34.48 | -347.7084 | 66.2323 | 65.9103 | 12.8 | -22.8 | 22.7 | 23 |  |  | 32.4739 | 473.2436 | -353.3809 | -339.4321 | -75.7885 | 349.4321 | -346.8778 | 1.281 | 394.0688 | 352.4783 | 211.8884 | 210.6137 | 1.4215 | 365.5526 | -395.3504 | -9.7442 | 24.7084 | -10.6775 | 17.801 | 10.96 | 0.766 | 0.766 | -11.36 | -10.64 |  | 11.0765 | -13.8567 | -43.0686 | 17.8 | 56.865 | 57.426 |  |  | 21.55 | 22.659 | 22.8762 |  | 24.2 | 20.5239 | 6.94 |  | -57.645 | 82.0214 | 65.1949 | -57.8807 | -81.0343 | 55.4948 | 24.6008 | -35.7 | 35.6 | -582.6284 | 714.5765
10/03/2026 | 08:00 |  | 8.6791 | 0 | -35.6134 | 24.1973 | 0 | 42.5233 | -64.4187 | 58.8428 | 29.9091 | 29.0195 | 2.22 | -55.536 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 10.2393 | 33.2674 | 15.1314 | 15.3385 | 25.1115 | 15.497 | 6.1452 | 7.8936 |  |  | -69.44 | -69.29 |  | -4.44 | 55 | 18.279 | 0.268 | -49.42 | -48.95 | -75.33 | 49.71 | 49.75 | 14.1298 | 7.0882 | 65.2022 | 67.1741 | 44.8905 | -38.4139 | -39.1219 | 4.4499 | 4.3464 | 71.048 | 72.4894 | -33.3481 | -36.1856 | -327.8536 | 1.4083 | 0 | 0 | 43.7668 | 43.0514 | -5.78 |  | -24.671 | 7.5564 | 5.4804 | 3.8205 | 360.2404 | 213.3853 | 213.2633 | -24.2854 | 778.7845 |  | -91.7325 | 91.864 | 93.209 | 22.66 | 24.54 | 54.18 | 68.87 | -139.1773 | -138.7754 | 213.3056 | 216.3897 | 21.8996 | -107.0282 | -106.2572 | 3.2981 | -72.2069 |  |  | 53.2 | 145.3 | -17.09 | 19.7221 | 20.1837 | 20.1163 | 103.505 | 102.9051 | 1 | -143.0758 | -6.0636 | 11.1169 | 55.06 | 29.83 | 44.0698 | 41.6061 | 26.8164 | 0 | 72.5767 | 71.3461 | -75.8756 | 0 | -14.5611 | -115 | -115.6 | 26.3644 | 66.806 | 49.7972 | 93.7683 | 66.17 | -2.16 | 47.0735 | 74.8968 | -11.85 | -11.9 | 79.49 | 63.64 | 76.5091 | 75.6364 | -129.4579 | -125.9 | 135.7878 | 95.0656 | 91.9228 | 94.2029 | -6.2559 | -21.2365 | -28.499 | 32.5691 | -501.1966 |  | -36.7401 | -33.6548 | 97.5324 | -26.6886 | -25.3014 | 13.872 | -115.5938 | -116.7668 | 56.8602 | 0 | 0 | 0 | 17.3546 | -121.4363 | -18.2675 | -17.8333 | 7.7525 | 23.323 | -47.2797 | 4.5214 | 4.4884 | 0 | 39.1212 | 39.578 | 38.37 | 139.9935 | 139.9935 | -98.7992 | 132.8008 | 132.0543 | -77.7325 | -58.2008 | -35.6017 | -35.66 | 11.2581 | 0.845 | -7 | 12.49 | -36.5919 | 7.5232 | -15.216 | 4.259 |  | 24.7 | 61.5409 | 77.3725 | 15.6 | 74.312 | 22.4 | -19.9858 | 7.3269 | 7.8381 | 1.6222 | 0 | 0 | -13.0222 | -32.1269 | 19.3397 | 33.6258 | 60.7937 | 61.634 | -164.8856 | -24.977 | 27.0948 | -38.3973 | 8.8945 | 7.2964 | 6.9308 | 10.3304 | -15.1461 | -13.8593 |  |  | -552.8127 | 550.3596 | -69.7965 | 11.4283 | 13.2715 | -64.6798 | -56.2762 | 38.1306 | 38.7296 |  |  | -24.9696 | -25.8705 | -25.5461 | -25.4143 | -11.69 | -11.57 | 15 | 15 | 21.2889 | -50.8 | -340.6041 | 59.202 | 60.1722 | 11.1 | -22.8 | 26.9 | 27.3 | 1.3666 |  | 72.5588 | 523.5259 | -412.3547 | -385.1602 | -74.4984 | 395.1602 | -393.8248 | 1.3669 | 429.2386 | 396.6682 | 220.9109 | 220.6413 | -0.9177 | 421.7842 | -426.812 | 0 | 5.4505 | -10.8368 | 13.881 | 11.92 | 0.873 | 0.871 | -12.08 | -10.24 |  | 10.5486 | -12.0104 | -42.8031 | 18.4 | 55.739 | 56.834 |  |  | 24.2812 | 22.486 | 25.5952 |  | 24.4 | 20.4751 | 7.02 |  | -60.064 | 82.2866 | 66.677 | -59.6946 | -81.684 | 56.2832 | 24.099 | -36.1 | 35.7 | -611.0758 | 754.8718
10/03/2026 | 08:30 |  | 9.4684 | 0 | -33.8308 | 23.3592 | 0 | 46.211 | -71.7113 | 63.0217 | 32.149 | 32.0055 | 0 | -60.449 | 55 | 19.044 | -52.8 | 9.9094 | 37.1646 | 15.7763 | 15.6199 | 26.2931 | 14.9673 | 6.354 | 8.3362 |  |  | -74.65 | -75.18 |  | 0 | 59.4 | 18.772 | 0.239 | -56.26 | -56.44 | -72.23 | 56.55 | 56.43 | 15.5601 | 6.7411 | 68.5393 | 70.6682 | 48.8288 | -46.6203 | -46.617 | 6.8157 | 6.4558 | 76.4478 | 77.6643 | -31.2616 | -34.6632 | -345.0671 | 1.647 | -0.2 | -0.3 | 51.2841 | 50.7546 | -5.8165 |  | -33.7606 | 11.4574 | 6.9807 | 4.7279 | 377.4223 | 220.3741 | 218.2988 | -23.0336 | 822.4551 |  | -126.3554 | 127.4851 | 108.9468 | 33.79 | 0 | 65.41 | 58.95 | -145.4732 | -144.4016 | 218.4869 | 218.7906 | 16.795 | -122.9674 | -122.8301 | 5.6174 | -79.6329 |  |  | 62.1 | 158.3 | -18.11 | 19.6984 | 19.7953 | 20.2477 | 104.9463 | 104.2084 | -19.6404 | -140.9626 | -15.3351 | 12.2094 | 63.41 | 33.66 | 48.9917 | 46.5866 | 30.0443 | 0 | 79.6078 | 78.6738 | -76.5519 | 0 | -16.1884 | -123.2 | -122.3 | 26.9412 | 72.9584 | 55.4329 | 103.1433 | 72.7 | -3.24 | 51.0105 | 77.8094 | -11.51 | -11.77 | 85.24 | 71.13 | 77.0727 | 74.8182 | -136.6662 | -133.2636 | 146.1725 | 102.9528 | 100.3862 | 102.0097 | -5.9368 | -22.5155 | -30.541 | 26.0029 | -540.9109 |  | -36.3644 | -33.1032 | 101.2284 | -29.4861 | -28.0805 | 13.872 | -116.7582 | -118.2268 | 59.9216 | 0 | 0 | 0 | 18.5291 | -132.8622 | -17.8682 | -17.5864 | 7.5122 | 25.0764 | -49.0366 | 4.5972 | 4.6073 | 0 | 39.6059 | 39.373 | 38.4462 | 144.8497 | 145.0172 | -116.0472 | 140.6102 | 140.1557 | -88.3792 | -69.6924 | -43.4095 | -37.55 | 13.7777 | 0.95 | -8.54 | 13.7 | -42.7819 |  | -15.117 | 4.41 |  | 24.5 | 72.1181 | 88.6355 | 15.95 | 78.5352 | 20.8 | -22.4478 | 6.6599 | 7.3917 | 1.7797 | 0 | 0 | -15.1351 | -36.0839 | 19.9398 | 37.4028 | 58.7718 | 59.8749 | -172.1473 | -27.7952 | 30.1336 | -46.1341 | 8.6731 | 8.273 | 8.0172 | 10 | -19.3602 | -20.1406 |  |  | -553.7051 | 556.5023 | -96.9392 | 19.0672 | 18.874 | -65.2463 | -55.4874 | 39.3168 | 40.7123 |  |  | -18.1469 | -18.4436 | 7.0321 | 7.3017 | -8.03 | -7.62 | 13.4 | 13.5 | 21.2483 | -56.88 | -359.3502 | 72.2941 | 71.9894 | 11.1 | -25 | 20 | 20.4 | 1.5217 | 1.3746 | 106.7725 | 561.3158 | -440.1318 | -404.6888 | -67.8328 | 414.6888 | -409.1259 | -6.6016 | 426.5131 | 415.9308 | 216.5973 | 215.981 | 6.4995 | 448.7933 | -428.6299 | 0 | -24.0157 | -11.8915 | 8.578 | 20.48 | 0.857 | 0.85 | -19.92 | -3.28 |  | 3.6942 | -9.3156 | -40.5783 | 21.2 | 56.976 | 53.797 |  |  | 24.2198 | 25.2623 | 24.3294 |  | 25.4 | 20.9529 | 7.56 |  | -58.337 | 83.7965 | 66.6254 | -57.5963 | -81.6001 | 56.1078 | 25.1146 | -36.6 | 36.6 | -641.0652 | 793.7341
10/03/2026 | 09:00 |  | 10.2188 | 0 | -33.3453 | 23.5526 | 0 | 49.5563 | -78.7395 | 65.7552 | 33.493 | 33.0889 | 35.52 | -64.328 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 10.2791 | 55.532 | 16.2593 | 16.7225 | 27.6744 | 15.7685 | 5.5904 | 8.1745 |  |  | -60.33 | -60.15 |  | -35.52 | 61.6 | 19.854 | 0.244 | -44.89 | -45.86 | -66.45 | 45.18 | 45.54 | 16.1258 | 6.4014 | 71.2917 | 72.8436 | 12.9771 | -41.0636 | -40.9393 | 30.8413 | 26.3077 | 58.1433 | 60.076 | -7.9212 | -16.8601 | -290.9266 | -0.231 | 0.6 | 0.8 | 44.1628 | 43.6723 | -6.3237 |  | -27.0605 | 11.4547 | 7.2158 | 4.7576 | 319.1625 | 221.1676 | 220.0994 | -3.6822 | 797.541 |  | -123.7214 | 125.1663 | 115.204 | 35.66 | 0 | 69.04 | 52.69 | -143.5978 | -144.8035 | 216.4133 | 216.495 | 14.7592 | -112.8162 | -112.1536 | 2.9782 | -71.8183 |  |  | 82.2 | 143.2 | -18.2 | 33.8637 | 34.7235 | 33.4551 | 99.9925 | 99.9943 | -24.386 | -134.6742 | -20.0496 | 12.498 | 67.18 | 35.65 | 52.5073 | 49.5163 | 31.2227 | 0 | 72.121 | 71.6403 | -70.4661 | 0 | -17.0208 | -128.7 | -131.5 | 27.2159 | 77.3529 | 59.1901 | 109.0027 | 76.61 | -4.06 | 55.304 | 70.299 | -10.16 | -10.27 | 82.05 | 73.94 | 70.7091 | 70.3455 | -137.8958 | -133.5273 | 151.2963 | 105.2794 | 102.5925 | 103.8277 | -3.7591 | -22.6167 | -32.552 | 6.8543 | -547.2943 |  | -36.2998 | -33.1218 | 103.5732 | -32.4422 | -29.8233 | 13.872 | -116.4289 | -118.1597 | 61.1602 | 0 | -1.68 | 0 | 19.1217 | -138.9206 | -18.9739 | -18.2152 | 8.257 | 25.1113 | -48.9709 | 4.4249 | 4.3543 | 0 | 40.9406 | 40.1402 | 39.2841 | 145.8544 | 145.5195 | -107.8419 | 140.3963 | 141.2602 | -86.6299 | -67.3265 | -38.5315 | -35.43 | 13.5702 | 0.9744 | -8.33 | 14.45 | -39.0294 |  | -14.935 | 4.326 |  | 27.34 | 69.3139 | 86.5706 | 16.3 | 81.3709 | 23.1 | -21.4453 | 5.7185 | 6.0128 | 1.8522 | 0 | 0 | -15.4733 | -35.4328 | 20.3253 | 37.1284 | 60.8204 | 61.499 | -162.9173 | -28.7666 | 31.4287 | -50.0997 | 9.2761 | 9.191 | 8.7871 | 10.5956 | -20.6102 | -21.2724 |  |  | -541.2657 | 543.8541 | -110.4864 | 17.1861 | 18.1521 | -61.5711 | -51.9492 | 35.8332 | 36.2779 |  |  | -22.5196 | -22.7063 | -24.1574 | -23.2785 | -28.15 | -29.25 | 18.6 | 16.8 | 21.3722 | -77.2 | -374.9711 | 74.1301 | 74.6024 | 13.9 | -17.7 | 25.2 | 25.6 |  |  | 117.4485 | 567.693 | -439.474 | -424.0776 | -69.8862 | 434.0776 | -431.9832 | -48.3795 | 454.3384 | 440.0447 | 236.4761 | 237.7163 | 46.6324 | 452.4575 | -452.0965 | 0 | -0.6828 | -11.3642 | 21.901 | 13.68 | 0.833 | 0.837 | -13.92 | -9.2 |  | 9.7002 | -9.0227 | -41.3382 | 15.3 | 55.541 | 57.01 | 11.1314 | 13.2805 | 25.2009 | 24.6285 | 25.9387 |  | 19.1 | 18.8783 | 7.71 |  | -53.8263 | 81.0188 | 62.4508 | -53.015 | -80.2951 | 51.933 | 27.7742 | -32.2 | 30.4 | -642.7817 | 792.5579
10/03/2026 | 09:30 |  | 10.8924 | 0 | -32.9967 | 25.0985 | 0 | 52.2899 | -85.6572 | 68.8324 | 35.0189 | 34.4686 | 31.08 | -66.838 | 59.4 | 21.528 | -59.4 | 10.2587 | 59.7486 | 16.6414 | 17.1892 | 28.6705 | 15.3071 | 5.7722 | 8.2403 |  |  | -62.83 | -62.78 |  | -31.08 | 66 | 21.139 | 0.246 | -43.77 | -44.5 | -72.02 | 44.06 | 44.67 | 17.4688 | 6.0837 | 71.9369 | 74.701 | 16.8766 | -38.73 | -38.3875 | 6.065 | 6.1764 | 63.1611 | 64.3854 | -27.5455 | -29.7432 | -285.9124 | 2.5552 | -1 | -1 | 41.7756 | 41.8317 | -6.1346 |  | -28.6141 | 12.1106 | 7.8097 | 5.2072 | 315.3477 | 213.1107 | 213.1107 | -0.4892 | 796.58 |  | -123.7355 | 124.9646 | 118.1978 | 37.25 | 0 | 73.51 | 54.77 | -140.7847 | -141.5885 | 213.9355 | 214.1007 | 12.7703 | -103.6273 | -103.5331 | 6.9229 | -64.6935 |  |  | 100.6 | 131.1 | -18.37 | 45.6647 | 45.7066 | 45.2826 | 88.8278 | 88.8115 | -23.8471 | -126.5501 | -19.2177 | 13.1285 | 75.27 | 39.45 | 54.6167 | 51.86 | 32.627 | 0 | 64.7982 | 64.2212 | -67.5392 | 0 | -17.7779 | -133.2 | -132.7 | 27.356 | 80.8685 | 60.599 | 114.8621 | 80.84 | -4.01 | 56.0635 | 66.4988 | -10.14 | -10.4 | 81.02 | 76.68 | 65.1455 | 65.0909 | -136.6363 | -133.8818 | 155.8053 | 106.6657 | 104.1252 | 105.7992 | -3.5995 | -22.7543 | -33.619 | 0 | -548.7644 |  | -36.8509 | -33.5903 | 105.3141 | -35.2449 | -32.0608 | 13.872 | -116.5932 | -117.935 | 62.2496 | 0 | -1.61 | 0 | 19.5487 | -148.4101 | -19.6872 | -18.9965 | 9.2401 | 25.539 | -50.0072 | 4.8011 | 4.742 | 0 | 40.6302 | 40.9938 | 39.5492 | 143.6775 | 143.845 | -104.6602 | 139.6518 | 140.907 | -81.1009 | -61.6179 | -37.5573 | -33.22 | 13.6605 | 1.0562 | -8.39 | 14.33 | -38.0467 |  | -14.767 | 4.353 |  | 28.7 | 63.589 | 82.3617 | 16.63 | 83.9086 | 23.3 | -21.7027 | 4.8971 | 5.304 | 1.9443 | 0 | 0 | -15.9995 | -36.8261 | 20.4236 | 38.192 | 62.8258 | 63.4441 | -164.495 | -29.4858 | 32.3445 | -53.6374 | 9.3469 | 10.1004 | 9.7153 | 11 | -21.2378 | -22.0326 |  |  | -543.8251 | 543.2368 | -114.9966 | 20.3118 | 21.7359 | -62.6783 | -52.6429 | 36.0999 | 36.4836 |  |  | -28.3534 | -29.3751 | -19.7744 | -19.6701 | -15.28 | -14.49 | 11.9 | 12 | 21.3509 | -74.08 | -347.6294 | 59.3652 | 58.4139 | 11.6 | -22.8 | 29.5 | 30 | 1.4409 | 1.2666 | 123.6078 | 567.7429 | -455.0447 | -430.3969 | -72.4526 | 440.3969 | -434.813 | -26.6334 | 460.611 | 438.9778 | 226.2058 | 227.3961 | 23.0738 | 469.132 | -462.9854 | 0 | -3.6309 | -11.073 | 8.188 | 13.12 | 0.726 | 0.721 | -12.8 | -10.56 |  | 11.339 | -6.8254 | -44.6799 | 15 | 53.206 | 52.718 |  | 13.2908 | 23.6935 | 23.1311 | 24.2902 |  | 24.1 | 16.5622 | 8.04 |  | -54.1571 | 82.7475 | 63.7341 | -53.5389 | -81.2931 | 52.9463 | 27.5605 | -35.3 | 35.4 | -646.3559 | 790.224
10/03/2026 | 10:00 |  | 11.2257 | 0 | -32.129 | 26.4187 | 0 | 54.5301 | -88.921 | 72.3547 | 36.5849 | 36.5971 | 28.86 | -67.922 | 59.4 | 21.528 | -59.4 | 10.3295 | 60.8264 | 17.3591 | 17.3761 | 28.9206 | 15.7608 | 5.7249 | 7.8805 |  |  | -63.73 | -63.88 |  | -28.86 | 66 | 20.842 | 0.246 | -49.31 | -48.9 | -63.86 | 49.6 | 49.23 | 17.7202 | 5.8707 | 74.7304 | 76.8843 | 18.3698 | -41.7581 | -41.6825 | 27.745 | 29.2335 | 61.6315 | 63.8231 | -7.1345 | -10.4397 | -339.9259 | 2.3439 | -0.9 | -0.8 | 45.2764 | 45.0899 | -6.3082 |  | -33.0136 | 13.3414 | 8.6358 | 5.9538 | 367.1681 | 255.5924 | 254.4633 | -28.7644 | 886.2646 |  | -119.0595 | 121.252 | 120.6528 | 37.81 | 0 | 72.18 | 56.09 | -148.1524 | -147.7505 | 219.1199 | 219.0735 | 11.0278 | -103.0825 | -102.7296 | 11.7997 | -64.852 |  |  | 105.3 | 131.3 | -18.78 | 47.2902 | 47.8192 | 47.4962 | 91.8732 | 92.2956 | -18.7823 | -138.3796 | -11.1454 | 13.5188 | 72.98 | 39.05 | 56.7261 | 54.2038 | 34.3719 | 0 | 66.07 | 64.448 | -70.3523 | 0 | -18.5708 | -137.7 | -136.6 | 27.496 | 83.5052 | 62.4776 | 117.2058 | 82.54 | -4.63 | 58.0475 | 69.6165 | -10.98 | -11.12 | 84.54 | 79.07 | 71.0727 | 69.9818 | -139.8199 | -136.4 | 161.6131 | 111.9665 | 109.0584 | 110.0738 | 19.566 | 1.3225 | -32.627 | 37.1272 | -662.7915 |  | -36.9481 | -33.9069 | 84.0128 | 24.428 | 22.4458 | 13.872 | -138.4015 | -140.4076 | 38.6602 | 0 | 0 | 0 | 20.1803 | -34.437 | -16.8377 | -16.5397 | 4.0851 | 0.341 | -27.2935 | 4.6735 | 4.5929 | 0 | 39.8106 | 41.1696 | 39.8759 | 150.7107 | 149.7059 | -86.24 | 144.5506 | 143.5421 | -69.5418 | -47.2103 | -36.6491 | -29.81 | 16.766 | 1.0208 | -10.63 | 15.05 | -37.3227 | 7.5232 | -14.809 | 4.353 | 12.2832 | 28.8 | 49.0363 | 70.256 | 16.71 | 82.8099 | 24 | -21.6987 | 4.5059 | 4.9516 | 1.9638 | 0 | 0 | -16.6449 | -38.0298 | 19.9442 | 39.7399 | 58.4966 | 58.9515 | -167.7513 | -29.8718 | 32.9545 | -55.5493 | 9.4176 | 10.3055 | 9.9579 | 11.2006 | -45.5093 | -47.2068 |  |  | -497.9633 | 499.345 | -245.9698 | 47.0885 | 45.4853 | -63.5841 | -54.2116 | 38.8004 | 37.448 |  |  | -24.8267 | -25.409 | 13.0652 | 14.4581 | -27.67 | -27.3 | 16.2 | 15.4 | 21.556 | -83.6 | -356.0687 | 61.465 | 60.5416 | 11.6 | -17.1 | 26.1 | 27.3 | 1.4409 | 1.2666 | 256.4799 | 690.8965 | -510.7987 | -487.5836 | -17.7077 | 497.5836 | -493.6903 | -58.9596 | 491.5803 | 499.4397 | 239.7527 | 237.5836 | 59.5823 | 527.1179 | -493.5951 | 12.7685 | -34.2115 | -10.9165 | 9.338 | 22 | 0.673 | 0.665 | -21.76 | -1.76 |  | 1.5244 | -3.6027 | -39.8733 | 17.8 | 55.069 | 55.108 |  | 13.3277 | 23.9935 | 25.0974 | 23.8809 |  | 19 | 14.5388 | 8.15 |  | -56.6504 | 82.248 | 65.0682 | -56.2165 | -81.6499 | 54.1994 | 26.5981 | -30.2 | 29.1 | -735.4901 | 863.8318
10/03/2026 | 10:30 |  | 11.827 | 0 | -31.9718 | 26.5407 | 0 | 56.5505 | -95.5231 | 74.7693 | 37.7908 | 37.4353 | 24.42 | -70.532 | 63.8 | 23.184 | -61.6 | 9.4449 | 65.8698 | 17.8027 | 17.5581 | 29.3977 | 16.9194 | 5.884 | 8.1319 |  |  | -67.91 | -68.16 |  | -22.2 | 68.2 | 20.964 | 0.244 | -55.4 | -55.36 | -61.76 | 55.69 | 55.94 | 18.1072 | 5.8139 | 77.1705 | 80.225 | 20.3366 | -47.9033 | -47.5548 | 28.9612 | 29.3656 | 66.2073 | 67.27 | -7.1819 | -4.7655 | -354.6546 | 2.8643 | -1.1 | -1 | 51.009 | 50.4324 | -6.5928 |  | -35.5029 | 13.9012 | 8.198 | 5.5648 | 381.4202 | 226.3252 | 226.4167 | -34.9126 | 858.4315 |  | -128.5853 | 129.8106 | 124.2654 | 38.54 | 0 | 76.41 | 56.74 | -141.8564 | -141.4545 | 209.5919 | 210.6297 | 10.3476 | -100.1489 | -100.46 | 14.1008 | -59.9025 |  |  | 108.4 | 122.6 | -19.26 | 51.9866 | 52.1962 | 51.8853 | 103.9225 | 103.9611 | -15.188 | -153.907 | -7.9085 | 13.9491 | 80.03 | 41.23 | 58.8354 | 55.3757 | 34.6832 | 0 | 60.1843 | 60.6894 | -65.7278 | 0 | -18.8557 | -146.4 | -145.7 | 27.54 | 85.556 | 63.8865 | 118.9636 | 85.15 | -4.9 | 58.218 | 64.9362 | -12.28 | -12.44 | 93.97 | 81.05 | 68.0364 | 66.6 | -134.916 | -131.8455 | 165.2851 | 116.874 | 114.5211 | 115.5254 | 23.5868 | 5.1062 | -33.035 | 45.1893 | -631.2863 |  | -37.2949 | -33.8958 | 81.4909 | 15.134 | 14.0516 | 15.408 | -126.5341 | -128.3969 | 35.6558 | 0 | -1.66 | 0 | 20.7591 | -55.7101 | -18.8137 | -18.2837 | 7.2155 | -3.1075 | -24.3768 | 4.7028 | 4.6563 | 0 | 41.4202 | 41.3999 | 39.8693 | 141.668 | 141.8355 | -113.2005 | 138.9152 | 139.7052 | -91.2305 | -73.2373 | -36.2976 | -33.29 | 13.5653 | 0.9854 | -8.36 | 14.87 | -37.587 |  | -14.713 | 4.294 |  | 31.28 | 74.4647 | 90.3262 | 16.79 | 86.7482 | 21.7 | -23.2365 | 5.0719 | 5.6071 | 2.032 | 0 | 0 | -15.9909 | -39.7212 | 20.9213 | 41.543 | 57.0046 | 59.0959 | -176.9445 | -31.2162 | 32.8206 | -56.6448 | 9.0387 | 12.7079 | 12.3218 | 10.6714 | -40.0703 | -42.0264 | 294.2 | -292.5881 | -466.2929 | 466.0034 | -228.1858 | 40.0717 | 42.2017 | -61.4407 | -52.2159 | 39.4287 | 39.9446 | 36.6731 | 35.9573 | -29.0785 | -29.3751 | -19.4054 | -19.1021 | -41.36 | -40.82 | 20.2 | 20.8 | 21.4534 | -69.68 | -373.5638 | 62.4667 | 61.7446 | 12.2 | -13.6 | 30.5 | 31.6 | 1.5472 | 1.4088 | 245.4676 | 661.7806 | -468.1963 | -462.2459 | -11.7312 | 472.2459 | -472.8804 | -70.8635 | 491.4171 | 478.9416 | 253.3597 | 252.6485 | 70.8012 | 484.6482 | -490.8271 | 0 | 5.1237 | -10.705 | 22.429 | 17.36 | 0.557 | 0.548 | -16.96 | -6.32 |  | 6.331 | -4.6555 | -39.2874 | 13.2 | 57.084 | 58.137 | 11.3538 | 13.3449 | 24.4466 | 24.8507 | 24.7987 |  | 12.3 | 13.6885 | 8.39 |  | -55.2586 | 81.4464 | 62.3498 | -54.1955 | -80.4155 | 51.429 | 27.4956 | -24.4 | 24.1 | -688.3918 | 818.5895
10/03/2026 | 11:00 |  | 12.1355 | 0 | -31.6049 | 26.7674 | 0 | 57.7315 | -98.5165 | 76.7054 | 39.0408 | 38.488 | 26.64 | -72.624 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 9.3585 | 66.5596 | 17.7178 | 18.0674 | 29.7151 | 17.2682 | 5.9181 | 7.5983 |  |  | -64.76 | -64.62 |  | -26.64 | 70.4 | 21.019 | 0.242 | -45.23 | -46.6 | -71.25 | 45.52 | 45.51 | 18.1666 | 5.7062 | 77.4961 | 80.2437 | 19.4372 | -39.2104 | -39.1355 | 17.9797 | 15.9635 | 66.6771 | 67.75 | -16.2712 | -19.6933 | -366.9207 | 3.2715 | -1.1 | -1.1 | 40.579 | 40.8959 | -6.6842 |  | -29.8655 | 14.1986 | 8.6548 | 5.9795 | 397.0152 | 267.1284 | 266.7927 | -93.3214 | 900.0552 |  | -102.8133 | 103.1018 | 128.4169 | 39.87 | 0 | 78 | 57.66 | -140.5168 | -140.2489 | 209.4521 | 211.4873 | 11.5683 | -88.1807 | -88.0701 | 14.513 | -57.8671 |  |  | 104.8 | 113.8 | -19.79 | 58.4233 | 59.0142 | 58.784 | 116.4716 | 115.7663 | 1 | -186.0606 | 8.6183 | 13.9974 | 79.75 | 42.04 | 59.5386 | 57.1335 | 35.9741 | 0 | 58.5636 | 57.3226 | -79.4203 | 0 | -19.4696 | -158.3 | -155.5 | 27.6828 | 87.3138 | 65.7651 | 122.4792 | 86.93 | -5.32 | 60.202 | 78.8845 | -11.13 | -11.37 | 88.95 | 80.97 | 79.8364 | 78.1818 | -129.0345 | -126.0364 | 178.2435 | 127.2493 | 125.1984 | 127.0592 | 24.011 | 4.6449 | -33.817 | 98.3586 | -647.5156 |  | -37.2726 | -33.8018 | 81.0951 | 15.2903 | 14.2635 | 15.408 | -126.5709 | -129.3074 | 35.875 | 0 | 0 | 0 | 21.4301 | -57.1036 | -19.532 | -19.1909 | 9.3447 | -2.9768 | -23.8029 | 4.6112 | 4.5253 | 0 | 41.2469 | 41.803 | 39.8581 | 141.668 | 141.5006 | -75.5228 | 132.9767 | 132.5051 | -66.0442 | -45.4725 | -26.6001 | -31.03 | 11.7781 | 1.0684 | -7.03 | 15.68 | -27.1054 |  | -14.617 | 4.309 |  | 31.18 | 47.3162 | 66.8812 | 16.65 | 83.2788 | 21.8 | -22.5047 | 5.0814 | 5.5862 | 2.0812 | 0 | 0 | -16.6316 | -39.86 | 19.9224 | 41.5164 | 62.7554 | 63.2445 | -170.2161 | -32.1606 | 33.2226 | -58.8417 | 8.1574 | 13.0302 | 12.6171 | 9.8908 | -48.4731 | -49.0918 |  |  | -446.6096 | 444.7088 | -266.9994 | 47.9748 | 49.2865 | -61.7661 | -51.855 | 38.293 | 38.5935 |  |  | -30.0563 | -30.9572 | -27.6036 | -26.7721 | -57.15 | -57.25 | 21.8 | 21.4 | 21.3915 | -71.04 | -376.9992 | 60.2199 | 59.8434 | 12.2 | -12.5 | 31.1 | 31.6 |  |  | 272.6433 | 669.3223 | -480.9135 | -476.8097 | -6.0556 | 486.8097 | -487.5091 | -75.8907 | 498.3264 | 491.4662 | 246.6876 | 246.7741 | 77.4463 | 493.3222 | -493.3645 | 0 | 3.1091 | -10.7846 | 9.727 | 15.36 | 0.538 | 0.53 | -16.64 | -7.44 |  | 7.4418 | -4.509 | -39.5224 | 11.2 | 56.717 | 54.143 | 11.125 | 13.3591 | 25.3349 | 25.1665 | 24.5375 |  | 11 | 13.6875 | 8.51 |  | -55.3455 | 82.5449 | 62.7056 | -54.802 | -81.0901 | 52.423 | 28.0172 | -22 | 22.1 | -703.2238 | 816.3613
10/03/2026 | 11:30 |  | 12.4229 | 0 | -31.4929 | 28.3634 | 0 | 60.6008 | -101.5382 | 78.4038 | 39.9688 | 39.8127 | 24.42 | -76.689 | 66 | 23.184 | -66 | 9.394 | 69.5624 | 17.4021 | 17.6532 | 29.3723 | 17.1515 | 1.9585 | 8.5117 |  |  | -69.15 | -68.93 |  | -24.42 | 74.8 | 21.32 | 0.244 | -51.69 | -51.84 | -72.18 | 51.98 | 52.21 | 19.4814 | 5.1749 | 81.9471 | 84.2286 | 21.2556 | -39.7795 | -39.4983 | 10.712 | 10.6184 | 71.3887 | 73.0119 | -17.1275 | -19.7391 | -382.037 | 2.5309 | -0.7 | -0.7 | 42.6128 | 42.4596 | -7.1027 |  | -27.1322 | 14.237 | 8.8835 | 6.1037 | 406.2928 | 269.0511 | 268.5933 | -100.5358 | 924.817 |  | -112.3746 | 113.5004 | 130.2731 | 40.27 | 0 | 80.87 | 58.45 | -143.8658 | -143.7318 | 212.7738 | 213.5848 | 10.8584 | -96.1765 | -96.1275 | 13.1625 | -62.3569 |  |  | 104.6 | 124.4 | -20.18 | 56.2729 | 57.1522 | 56.2139 | 114.1423 | 113.9339 | 1 | -189.3986 | 14.3216 | 13.7856 | 79.72 | 42.15 | 60.9448 | 57.7194 | 36.3287 | 0 | 62.4271 | 62.0117 | -80.9849 | 0 | -19.8564 | -155.6 | -154.6 | 27.8256 | 88.1927 | 67.6437 | 124.2371 | 87.86 | -5.64 | 60.2485 | 81.1371 | -11.72 | -11.84 | 87.2 | 82.8 | 82.7636 | 80.6364 | -132.1374 | -128.5818 | 180.4196 | 129.2622 | 126.1962 | 128.4635 | 22.6704 | 2.1247 | -33.839 | 108.6296 | -648.3762 |  | -38.1293 | -34.968 | 83.0743 | 9.7497 | 9.4791 | 14.64 | -126.1745 | -127.8339 | 38.5726 | 0 | -1.6 | 0 | 21.8855 | -69.9146 | -18.7196 | -18.4377 | 7.7389 | -0.3631 | -25.7346 | 4.3357 | 4.296 | 0 | 40.7889 | 40.7576 | 39.7374 | 144.8497 | 144.6823 | -90.9288 | 135.2961 | 135.5208 | -75.3531 | -56.1156 | -32.4083 | -31.93 | 13.995 | 1.0562 | -8.68 | 16.35 | -33.265 |  | -14.468 | 4.382 |  | 30.78 | 57.1593 | 75.6376 | 16.39 | 85.0394 | 20.7 | -23.8768 | 4.7282 | 5.2559 | 2.1191 | 0 | 0 | -14.1958 | -41.6295 | 19.7024 | 43.6364 | 59.4957 | 61.0993 | -176.0002 | -32.431 | 34.2691 | -60.2489 | 8.32 | 13.5282 | 13.1023 | 10 | -45.1324 | -45.4243 |  |  | -446.0555 | 444.3116 | -273.2053 | 44.9776 | 45.9661 | -60.8373 | -50.8704 | 38.8467 | 39.6686 |  |  | -30.0563 | -30.2541 | -26.946 | -26.5751 | -53.74 | -53.44 | 20.5 | 20.4 | 21.3295 | -70.64 | -365.5359 | 57.5013 | 57.1323 | 13.3 | -10.3 | 31.2 | 31.6 |  | 1.3474 | 278.3212 | 680.6077 | -464.7779 | -459.3254 | 13.6044 | 469.3254 | -472.3794 | -85.0066 | 485.7027 | 477.5405 | 252.9332 | 253.6604 | 84.0121 | 480.5031 | -483.4113 | -1.9282 | 10.128 | -10.2023 | 7.405 | 16.24 | 0.507 | 0.499 | -15.52 | -6.88 |  | 7.6188 | -3.4256 | -39.4644 | 10.3 | 56.583 | 56.27 | 11.3525 | 13.6534 | 25.7976 | 25.082 | 25.4685 |  | 11.5 | 13.2179 | 8.81 |  | -53.3056 | 81.5769 | 62.8131 | -52.3732 | -81.28 | 50.8898 | 29.1646 | -22.7 | 22.7 | -709.4498 | 822.4084
10/03/2026 | 12:00 |  | 12.6595 | 0 | -31.4251 | 30.5872 | 0 | 61.2096 | -104.0268 | 80.9458 | 41.0127 | 40.3767 | 26.64 | -75.086 | 66 | 21.528 | -63.8 | 9.4891 | 71.5414 | 17.5437 | 17.4671 | 28.7143 | 16.462 | 1.7044 | 7.8306 |  |  | -67.26 | -67.31 |  | -24.42 | 74.8 | 20.209 | 0.237 | -53.9 | -53.67 | -64.66 | 54.19 | 54.32 | 19.5641 | 5.2968 | 80.0275 | 82.6891 | 19.8557 | -42.2286 | -41.9893 | 29.7501 | 31.8022 | 67.0668 | 69.6385 | -0.4641 | -0.5043 | -404.7372 | 0.708 | 0.2 | 0.1 | 45.2666 | 45.5883 | -6.8699 |  | -29.441 | 13.4236 | 9.5245 | 6.4449 | 431.44 | 276.1009 | 276.4366 | -110.9142 | 951.975 |  | -99.881 | 102.0031 | 130.6224 | 39.5 | 0 | 82.51 | 57.48 | -143.8658 | -142.3922 | 212.9423 | 213.3641 | 11.229 | -93.1597 | -93.6487 | 14.2699 | -63.0858 |  |  | 100.7 | 126.4 | -20.62 | 56.4401 | 57.0802 | 56.8711 | 116.5126 | 116.4387 | 1 | -195.6349 | 19.3786 | 13.7011 | 80.31 | 42.42 | 61.6479 | 58.3054 | 36.7223 | 0 | 63.0547 | 62.9657 | -88.3928 | 0 | -19.861 | -158.5 | -157.5 | 27.4796 | 89.3646 | 68.583 | 125.9949 | 88.84 | -6.05 | 60.4345 | 87.6625 | -11.67 | -11.72 | 88.66 | 81.91 | 89.1636 | 87.1273 | -129.8298 | -126.9545 | 186.8131 | 135.1955 | 132.8015 | 134.4859 | 19.0038 | -1.8356 | -34.777 | 118.5209 | -682.5573 |  | -38.7788 | -35.6124 | 86.363 | 2.7479 | 2.8285 | 13.872 | -124.5265 | -126.3709 | 41.7505 | 0 | 0 | 0 | 22.1108 | -84.2591 | -17.8247 | -17.428 | 7.306 | 3.8677 | -28.8073 | 4.6607 | 4.6168 | 0 | 40.227 | 40.2417 | 38.9788 | 145.8544 | 145.3521 | -76.1926 | 133.6302 | 134.0584 | -64.7708 | -46.1766 | -27.6548 | -31.57 | 12.0589 | 1.1038 | -7.42 | 16.17 | -28.7191 |  |  | 4.277 |  | 29.61 | 47.2518 | 65.2747 | 16.61 | 83.4464 | 22.3 | -23.5654 | 4.4947 | 4.9682 | 2.1749 | 0 | 0 | -14.3929 | -41.5502 | 18.7703 | 43.7596 | 59.5514 | 60.54 | -174.4584 | -30.9618 | 34.2602 | -57.7552 | 7.9299 | 13.704 | 13.271 | 9.4612 | -50.0278 | -50.0769 |  |  | -439.1037 | 435.926 | -311.621 | 49.4339 | 49.9876 | -60.2913 | -50.8694 | 38.9962 | 38.6227 | 39.1196 | 38.672 | -29.9794 | -30.265 | -25.3083 | -24.5253 | -50.57 | -50.21 | 21.3 | 20.4 | 21.4128 | -72.24 | -384.7095 | 59.1146 | 58.7357 | 12.2 | -7.4 | 32.1 | 32.4 |  |  | 316.044 | 707.6328 | -458.7729 | -453.8077 | 47.435 | 463.8077 | -464.0068 | -81.8724 | 483.3674 | 466.5664 | 261.3673 | 261.8615 | 82.257 | 474.3018 | -481.1146 | -9.3442 | 14.6388 | -10.4138 | 3.371 | 16.32 | 0.523 | 0.52 | -16.32 | -6.64 |  | 6.6819 | -3.3982 | -39.2874 | 10.8 | 55.966 | 55.84 |  | 13.6455 | 25.7731 | 27.8158 | 26.4662 |  | 9.5 | 12.916 | 8.86 |  | -53.9867 | 80.3754 | 61.2294 | -53.6965 | -79.2426 | 50.3316 | 28.2454 | -23.8 | 24.1 | -739.2126 | 829.8749
10/03/2026 | 12:30 |  | 12.0445 | 0 | -31.2682 | 30.8836 | 0 | 61.2729 | -100.9305 | 80.0761 | 40.3498 | 40.7841 | 26.64 | -72.932 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 9.2984 | 70.9608 | 16.5356 | 16.9836 | 27.8741 | 16.7195 | 1.0755 | 7.6632 |  |  | -65.37 | -65.52 |  | -26.64 | 72.6 | 20.772 | 0.246 | -50.71 | -51.2 | -65.51 | 51 | 50.98 | 18.2121 | 6.0537 | 78.4764 | 82.1679 | 17.691 | -41.1079 | -41.4024 | 24.217 | 20.4077 | 66.4778 | 68.6113 | -10.0082 | -7.0201 | -375.9747 | 2.8432 | -1.1 | -1.1 | 46.5007 | 45.6357 | -6.8287 |  | -33.5359 | 13.8637 | 9.3562 | 6.2727 | 403.6377 | 264.748 | 264.1071 | -69.8972 | 932.1617 |  | -108.9305 | 110.3616 | 128.347 | 38.59 | 0 | 81.68 | 57.57 | -141.7224 | -140.5168 | 211.0404 | 212.548 | 11.2733 | -95.3596 | -95.2899 | 14.7102 | -62.4325 |  |  | 106.3 | 125 | -20.44 | 57.363 | 57.9998 | 57.2844 | 117.7062 | 116.4468 | 1 | -185.8886 | 9.4152 | 13.1187 | 80.44 | 42.38 | 61.6479 | 58.1589 | 36.3356 | 0 | 62.3796 | 61.7549 | -82.9847 | 0 | -19.8656 | -157.5 | -157.7 | 26.8973 | 90.5365 | 68.583 | 127.7527 | 89.76 | -5.69 | 58.8535 | 82.0272 | -11.49 | -11.78 | 90.89 | 81.05 | 82.1273 | 80.9636 | -130.064 | -128.2364 | 181.1317 | 131.9994 | 128.9947 | 130.8772 | 12.0751 | -8.2651 | -34.336 | 79.5018 | -693.7842 |  | -38.5473 | -35.0077 | 90.908 | -5.5003 | -5.4687 | 13.872 | -126.2431 | -127.5728 | 48.3758 | 0 | 0 | 0 | 22.336 | -99.981 | -19.1195 | -18.4697 | 10.8821 | 9.9166 | -35.0187 | 4.3256 | 4.3298 | 0 | 40.76 | 41.8043 | 39.5188 | 143.6775 | 143.0077 | -52.5813 | 135.2386 | 134.0822 | -59.4851 | -47.3508 | -3.1989 | -12.03 | 9.8714 | 1.0916 | -5.97 | 15.07 | 0 |  |  | 3.92 |  | 46.8 | 48.335 | 60.4632 | 15.71 | 89.6261 | 22 | -21.0562 | 4.0538 | 4.3519 | 2.0999 | 0 | 0 | -16.5803 | -38.4773 | 19.1567 | 40.3276 | 57.6747 | 61.0615 | -168.211 | -29.8207 | 32.718 | -55.6528 | 8.3587 | 13.5478 | 13.1234 | 9.6269 | -48.7148 | -49.3249 |  |  | -448.498 | 450.2769 | -307.0372 | 47.7948 | 48.3611 | -62.6937 | -52.986 | 38.1914 | 38.3086 |  |  | -27.4855 | -27.8041 | -23.063 | -22.779 | -49.86 | -49.52 | 18.8 | 18.7 | 21.2889 | -73.44 | -393.6118 | 68.9093 | 68.567 | 12.2 | -11.9 | 28.6 | 29 |  |  | 312.9178 | 720.1155 | -457.7494 | -451.4364 | 52.8271 | 461.4364 | -463.7679 | -88.6309 | 478.4294 | 469.9409 | 262.7794 | 260.696 | 90.6144 | 471.1538 | -479.9802 | -6.15 | 9.6018 | -10.8368 | 3.672 | 14.96 | 0.556 | 0.549 | -15.52 | -6.64 |  | 7.0024 | -4.1306 | -40.4898 | 12.2 | 55.37 | 54.847 |  |  | 24.915 | 24.2681 | 24.8419 |  | 13 | 14.5049 | 8.75 |  | -54.4839 | 82.5266 | 63.4361 | -53.739 | -81.2972 | 53.0232 | 27.3236 | -27.7 | 28.2 | -752.2468 | 857.152
10/03/2026 | 13:00 |  | 11.7983 | 0 | -31.1996 | 29.689 | 0 | 60.6008 | -99.8149 | 79.2064 | 39.6868 | 39.3943 | -6.66 | -72.012 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 9.4307 | 55.106 | 16.1949 | 16.3542 | 27.1636 | 17.3784 | 0.5397 | 7.9147 |  |  | -82.83 | -82.48 |  | 6.66 | 70.4 | 20.546 | 0.244 | -68.53 | -68.62 | -66.23 | 68.82 | 69.08 | 15.3331 | 6.7477 | 76.5638 | 79.2773 | 50.7562 | -56.6109 | -56.121 | 25.3148 | 25.1053 | 83.6571 | 86.0605 | -9.7651 | -0.0162 | -455.415 | 2.7485 | -0.9 | -0.9 | 61.5869 | 61.0055 | -6.487 |  | -44.2626 | 12.8877 | 9.3382 | 6.2861 | 489.2115 | 249.6413 | 247.5966 | -69.9832 | 960.0222 |  | -114.6341 | 116.9108 | 123.8961 | 38.25 | 0 | 79.96 | 56.99 | -150.0278 | -149.7599 | 219.2617 | 220.4936 | 11.4004 | -108.1437 | -108.6311 | 13.1469 | -72.7503 |  |  | 104.1 | 146 | -20.48 | 50.6921 | 51.0936 | 50.758 | 102.2149 | 102.1084 | 1 | -174.2092 | 13.3067 | 13.1991 | 79 | 41.26 | 61.6479 | 58.0124 | 35.996 | 0 | 73.1281 | 72.1748 | -88.1688 | 0 | -19.5428 | -148.4 | -148.4 | 26.8726 | 90.5365 | 68.583 | 125.9949 | 88.82 | -5.55 | 56.1565 | 87.72 | -11.53 | -11.68 | 89.13 | 81.83 | 86.5091 | 87.2182 | -136.7119 | -133.8818 | 180.0281 | 131.8898 | 128.1464 | 130.052 | 8.9101 | -10.73 | -33.043 | 78.2675 | -736.6821 |  | -38.3177 | -34.3914 | 92.8609 | -6.9614 | -6.3523 | 13.872 | -125.4448 | -127.2577 | 50.1264 | 0 | -1.64 | 0 | 22.1406 | -102.8685 | -17.7896 | -17.3558 | 8.5458 | 12.279 | -36.9326 | 4.5638 | 4.4998 | 0 | 42.3034 | 42.6504 | 41.2752 | 151.3805 | 151.3805 | -90.7613 | 141.269 | 140.2414 | -73.9254 | -55.5198 | -32.2545 | -34.22 | 11.7781 | 1.033 | -7.21 | 14.44 | -32.7003 |  | -14.614 | 0.635 |  | 28.77 | 56.5369 | 77.9528 | 16.49 | 83.3596 | 22.7 | -24.252 | 5.9923 | 6.5493 | 2.107 | 0 | 0 | -14.4598 | -41.253 | 18.7152 | 42.9947 | 59.7365 | 60.5703 | -186.1295 | -30.1645 | 31.9841 | -52.815 | 8.5197 | 13.5087 | 13.1128 | 10 | -51.2727 | -50.4027 |  |  | -462.9056 | 463.9657 | -327.8417 | 50.6546 | 51.2686 | -62.537 | -53.3046 | 32.4457 | 34.5347 |  |  | -25.7935 | -26.6725 | -21.0482 | -20.7978 | -47.32 | -46.99 | 11.3 | 11.3 | 21.4321 | -73.2 | -382.0423 | 72.4042 | 72.0686 | 12.2 | -22.2 | 25.3 | 25.7 | 1.4554 | 1.2707 | 336.795 | 761.3453 | -474.3562 | -464.8488 | 62.663 | 474.8488 | -478.5341 | -88.4914 | 484.4107 | 481.4258 | 255.5567 | 254.1501 | 87.4702 | 486.1713 | -483.2607 | 0 | -4.1935 | -11.0208 | 2.972 | 12.8 | 0.653 | 0.644 | -12.96 | -9.28 |  | 9.6422 | -3.4836 | -41.0178 | 10.3 | 45.33 | 45.469 |  |  | 22.9671 | 22.2071 | 22.125 |  | 22.3 | 15.2299 | 8.58 |  | -55.7614 | 80.9931 | 63.6436 | -56.1961 | -80.3698 | 53.6689 | 25.7729 | -33.6 | 34 | -775.8318 | 887.5351
10/03/2026 | 13:30 |  | 11.7732 | 0 | -31.2384 | 28.7365 | 0 | 60.9538 | -98.4876 | 76.7476 | 38.8468 | 38.1746 | -4.44 | -71.194 | 61.6 | 19.872 | -62.7 | 9.6726 | 56.5028 | 15.774 | 15.8349 | 26.0207 | 16.9908 | 0.8431 | 8.0219 |  |  | -78.59 | -78.92 |  | 2.22 | 70.4 | 19.889 | 0.238 | -64.45 | -63.52 | -68.13 | 64.74 | 64.8 | 15.4134 | 7.2877 | 77.4354 | 80.325 | 48.3232 | -54.3689 | -53.1904 | 29.906 | 29.9629 | 80.9254 | 82.255 | -7.2437 | -4.9832 | -464.4808 | 3.3046 | -1.2 | -1.1 | 58.2057 | 58.0636 | -6.8237 |  | -45.1517 | 12.1801 | 8.498 | 5.8827 | 492.9958 | 255.9892 | 255.8671 | -68.7139 | 971.4342 |  | -98.7007 | 101.1572 | 124.5199 | 38.33 | 0 | 79.15 | 57.34 | -148.1524 | -147.7505 | 218.8394 | 220.6672 | 11.6143 | -99.4692 | -100.1831 | 11.2289 | -69.2354 |  |  | 101.5 | 138.6 | -20.46 | 52.814 | 53.0098 | 52.5813 | 106.6415 | 106.3567 | 1 | -182.7028 | 20.5662 | 14.2191 | 80.26 | 41.06 | 59.5386 | 56.8405 | 35.1846 | 0 | 69.9992 | 69.028 | -91.9841 | 0 | -19.0948 | -148.8 | -147.8 | 26.8478 | 88.1927 | 67.6437 | 124.2371 | 87.88 | -5.54 | 57.9855 | 90.9352 | -11.25 | -11.4 | 88.35 | 81.12 | 91.9455 | 90.3818 | -132.7784 | -129.4273 | 182.4875 | 133.5267 | 129.7527 | 130.7191 | 8.1551 | -12.3217 | -33.948 | 76.3874 | -772.2114 |  | -37.1808 | -34.0209 | 95.2154 | -8.3739 | -8.6195 | 13.872 | -126.6634 | -128.3212 | 52.2852 | 0 | -1.62 | 0 | 21.9102 | -104.387 | -18.2562 | -17.6293 | 9.6155 | 14.3599 | -39.2015 | 4.5766 | 4.4835 | 0 | 40.6681 | 41.5553 | 40.3634 | 150.0409 | 149.7059 | -65.308 | 137.2067 | 136.9208 | -59.0729 | -40.827 | -20.6455 | -33.03 | 9.1658 | 0.9744 | -5.25 | 15.55 | -21.0311 |  | -14.61 | 0.779 |  | 32.34 | 42.4811 | 58.6512 | 16.7 | 85.5617 | 0 | -23.8262 | 5.5581 | 6.307 | 2.0139 | 0 | 0 | -14.6156 | -40.7659 | 19.2857 | 42.4385 | 57.9856 | 58.5917 | -180.2151 | -31.8793 | 32.8804 | -57.318 | 9.1284 | 12.8642 | 12.4483 | 11 | -57.6011 | -56.6109 |  |  | -447.5428 | 449.9307 | -376.1725 | 55.5414 | 56.9235 | -65.3108 | -56.5876 | 37.6359 | 40.0318 |  |  | -29.1994 | -29.2543 | -22.0222 | -22.6357 | -45.69 | -45.37 | 8 | 8.9 | 21.4022 | -69.6 | -378.4179 | 65.6658 | 65.1668 | 12.2 | -22.7 | 30.4 | 30.7 | 1.5864 | 1.3082 | 385.6974 | 805.9432 | -482.5904 | -474.8452 | 90.6055 | 484.8452 | -484.6317 | -78.6693 | 494.6332 | 491.6928 | 257.1496 | 257.1898 | 75.6658 | 498.3393 | -495.2816 | 0 | -1.4768 | -10.7572 | 3.744 | 12 | 0.62 | 0.612 | -12.64 | -10.88 |  | 11.458 | -2.3117 | -40.8408 | 6.3 | 39.308 | 40.202 |  |  | 26.8517 | 25.5066 | 24.9124 |  | 23.4 | 17.2124 | 8.52 |  | -59.5664 | 82.6502 | 66.1606 | -58.631 | -82.0059 | 56.4255 | 24.4928 | -34.7 | 34.8 | -814.0453 | 905.7233
10/03/2026 | 14:00 |  | 11.3959 | 0 | -31.7233 | 30.1319 | 0 | 61.3068 | -101.1046 | 76.9586 | 38.8868 | 38.4081 | -6.66 | -73.306 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 10.0943 | 57.73 | 16.4777 | 16.6634 | 27.7045 | 15.7405 | 5.5727 | 8.0858 |  |  | -81.99 | -81.62 |  | 6.66 | 70.4 | 20.279 | 0.236 | -66.93 | -66.53 | -70.38 | 67.22 | 67.89 | 14.1075 | 6.8873 | 77.9151 | 80.1697 | 49.7187 | -56.4762 | -57.1003 | 25.9896 | 26.4687 | 83.809 | 86.9589 | -11.4958 | -17.1978 | -461.3771 | -3.7963 | 2.3 | 2.4 | 62.1175 | 62.4532 | -6.7936 |  | -47.6987 | 12.6155 | 9.0419 | 6.3143 | 488.3265 | 245.3687 | 245.2467 | -40.451 | 966.0566 |  | -117.6165 | 120.2707 | 125.1436 | 38 | 0 | 79.98 | 57.69 | -150.0278 | -147.8845 | 220.3608 | 220.6403 | 10.4291 | -104.4254 | -104.5476 | 14.2415 | -67.7628 |  |  | 105.7 | 136.2 | -20.66 | 51.9302 | 52.4278 | 51.3416 | 105.9913 | 105.1423 | 1 | -174.3671 | 11.606 | 13.5452 | 77.61 | 40.77 | 60.2417 | 56.2546 | 35.1942 | 0 | 68.4175 | 67.6788 | -79.1935 | 0 | -19.1076 | -148.6 | -149.4 | 27.4246 | 87.0209 | 66.7044 | 122.4792 | 87 | -5.48 | 59.303 | 78.5445 | -11.27 | -11.53 | 87.37 | 81.9 | 77.3455 | 75.8545 | -138.6438 | -135.6818 | 173.4384 | 122.9444 | 119.494 | 121.536 | 4.1827 | -16.2322 | -33.727 | 47.6267 | -792.1884 |  | -37.5248 | -34.4272 | 97.9143 | -14.072 | -13.0709 | 13.872 | -128.2643 | -129.6104 | 56.218 | 0 | -1.61 | 0 | 21.6672 | -113.8819 | -16.906 | -16.4944 | 6.1989 | 18.3085 | -43.2178 | 4.3554 | 4.3107 | 0 | 40.8174 | 41.0389 | 39.2229 | 150.5432 | 149.7059 | -75.8577 | 142.0691 | 141.6131 | -60.6642 | -40.7926 | -30.7164 | -31.96 | 12.8621 | 0.95 | -8.05 | 16.05 | -31.1871 |  | -14.767 | 0.772 |  | 29.74 | 41.05 | 62.9505 | 17.9 | 86.0042 | 0 | -24.1813 | 5.5243 | 5.9723 | 2.0104 | 0 | 0 | -15.464 | -40.9903 | 21.0284 | 42.8623 | 58.7085 | 59.6934 | -181.1698 | -32.1132 | 33.0087 | -57.78 | 9.7441 | 12.6688 | 12.3007 | 11.1414 | -56.3222 | -55.3517 |  |  | -449.4892 | 449.7239 | -379.9702 | 55.5493 | 55.1433 | -65.3407 | -55.812 | 40.0585 | 39.4868 | 42.0066 | 45.5062 | -25.0794 | -25.1453 | -27.0831 | -27.2419 | -47.06 | -46.69 | 4.5 | 3.4 | 21.3722 | -68.4 | -391.8609 | 76.4039 | 76.0836 | 12.2 | -26.8 | 25.3 | 26.2 |  |  | 389.4847 | 827.2381 | -466.2153 | -461.4967 | 114.3914 | 471.4967 | -469.3033 | -87.5691 | 479.3931 | 479.9617 | 258.3231 | 258.439 | 87.9565 | 476.5656 | -479.7713 | 0 | 5.4413 | -11.4685 | 9.627 | 11.44 | 0.638 | 0.634 | -11.52 | -13.04 |  | 13.5088 | -1.4054 | -41.5427 | 0.8 | 31.701 | 32.613 |  |  | 25.7808 | 25.6066 | 26.9034 |  | 27.1 | 18.1453 | 8.69 |  | -58.8173 | 83.8303 | 66.4644 | -58.8776 | -82.3047 | 56.076 | 25.0227 | -38.5 | 37.9 | -811.7821 | 925.7347
10/03/2026 | 14:30 |  | 11.7522 | 0 | -31.3172 | 29.5481 | 0 | 62.0084 | -102.7858 | 79.7429 | 40.2408 | 40.0339 | -13.32 | -74.694 | 66 | 20.7 | -66 | 9.9519 | 59.1684 | 16.8959 | 17.1729 | 28.5055 | 15.7541 | 5.8387 | 8.1391 |  |  | -86.01 | -85.92 |  | 13.32 | 72.6 | 20.266 | 0.237 | -67.86 | -67.85 | -76.33 | 68.15 | 68.49 | 14.1974 | 7.1285 | 80.47 | 82.7817 | 50.2153 | -57.0407 | -57.1641 | 7.3419 | 7.169 | 88.0668 | 89.6637 | -19.3634 | -22.3822 | -452.7646 | -4.8751 | 2.8 | 3.1 | 61.4251 | 60.345 | -6.8721 |  | -46.0582 | 15.1736 | 9.786 | 6.6429 | 481.0936 | 247.2914 | 246.3148 | -42.0429 | 973.826 |  | -128.4019 | 130.3647 | 131.5704 | 39.58 | 0 | 82.63 | 59.06 | -151.7692 | -152.439 | 220.1621 | 220.652 | 8.7994 | -110.0164 | -110.6748 | 16.6294 | -72.24 |  |  | 104.9 | 144.4 | -21.21 | 51.2308 | 51.8348 | 51.1646 | 107.4618 | 106.4225 | 1 | -173.7094 | 6.144 | 13.5929 | 82.79 | 43.48 | 60.9448 | 58.0124 | 36.3502 | 0 | 72.6565 | 70.878 | -85.6741 | 0 | -19.8528 | -150.8 | -151.3 | 28.0179 | 87.8998 | 69.0527 | 124.2371 | 88.46 | -6.06 | 59.768 | 84.2723 | -9.14 | -9.25 | 87.2 | 86.52 | 85.7091 | 84.9636 | -140.1285 | -138.0273 | 176.5092 | 127.9312 | 124.0088 | 125.8184 | 6.1272 | -15.1752 | -34.482 | 49.3095 | -780.707 |  | -41.2387 | -37.5536 | 96.0073 | -16.1364 | -14.8723 | 13.872 | -127.1916 | -129.1383 | 54.6407 | 0 | -1.57 | 0 | 21.6579 | -118.883 | -17.2906 | -17.1737 | 4.7617 | 16.6526 | -41.3967 | 4.8371 | 4.8225 | 0 | 41.0185 | 41.4959 | 39.5724 | 154.5622 | 154.0598 | -90.0915 | 144.2489 | 144.8517 | -72.2829 | -52.3899 | -33.7267 | -33.57 | 13.4725 | 1.033 | -8.36 | 15.93 | -34.8581 |  | -14.616 | 0.701 |  | 29.84 | 52.988 | 74.1778 | 18.25 | 91.4397 |  | -25.9042 | 5.9007 | 6.2555 | 2.063 | 0 | 0 | -16.3124 | -43.3356 | 19.7367 | 45.4764 | 61.9318 | 62.2436 | -187.3855 | -33.5435 | 34.0628 | -60.418 | 10.0432 | 12.7274 | 12.3534 | 11 | -50.864 | -50.6695 |  |  | -451.4355 | 454.8933 | -372.7507 | 49.5713 | 52.3131 | -62.9412 | -54.3009 | 41.394 | 40.0912 |  |  | -27.4525 | -27.6832 | -34.3505 | -33.6759 | -50.89 | -50.55 | 3.8 | 4.7 | 21.3722 | -61.68 | -392.0172 | 74.6673 | 74.0888 | 12.8 | -23.9 | 27.8 | 28.1 | 1.4827 | 1.4177 | 377.6971 | 810.8071 | -459.4511 | -454.8866 | 108.2185 | 464.8866 | -466.6135 | -87.7712 | 481.1121 | 472.1743 | 259.8385 | 257.8004 | 88.2099 | 465.257 | -478.4882 | 0 | 10.4324 | -10.4413 | 14.13 | 10.64 | 0.558 | 0.555 | -11.04 | -13.84 |  | 14.4762 | -0.7309 | -41.3382 | -1 | 29.26 | 28.825 |  |  | 29.8811 | 27.6846 | 29.7865 |  | 24.6 | 17.1207 | 9.05 |  | -56.3645 | 82.0829 | 64.59 | -56.6011 | -81.45 | 53.3703 | 27.0487 | -36.5 | 35.5 | -802.8226 | 927.4783
10/03/2026 | 15:00 |  | 11.6326 | 0 | -31.3469 | 28.5011 | 0 | 61.1894 | -102.7724 | 78.8793 | 40.2408 | 39.626 | 24.42 | -75.528 | 66 | 20.7 | -66 | 9.8046 | 72.9456 | 16.859 | 17.0583 | 28.3829 | 15.4178 | 5.445 | 7.9986 |  |  | -66.33 | -66.35 |  | -24.42 | 74.8 | 20.148 | 0.233 | -51.91 | -51.98 | -69.03 | 52.2 | 52.36 | 14.9462 | 6.5013 | 79.7375 | 82.6947 | 11.498 | -43.4367 | -43.3536 | 31.9697 | 30.7443 | 66.0224 | 66.6847 | -2.5272 | -5.3594 | -375.5153 | -7.1576 | 4.5 | 4.5 | 47.2668 | 46.9127 | -7.3204 |  | -29.0243 | 14.5593 | 8.1178 | 5.5882 | 404.3396 | 269.1121 | 269.1121 | -25.6285 | 955.8211 |  | -102.4772 | 104.5217 | 133.5863 | 40.25 | 0 | 83.51 | 59.66 | -152.7069 | -152.7069 | 224.0954 | 223.5414 | 9.0354 | -98.1311 | -97.0731 | 10.4973 | -64.2819 |  |  | 102.2 | 130.7 | -21.4 | 57.0183 | 58.5248 | 56.5962 | 118.3981 | 118.3186 | 1 | -185.7449 | 4.0505 | 13.8324 | 82.85 | 44.18 | 60.9448 | 58.3054 | 36.8092 | 0 | 64.8746 | 65.0688 | -88.2162 | 0 | -19.8836 | -158.7 | -158.6 | 28.1635 | 87.8998 | 69.0527 | 124.2371 | 88.46 | -6.43 | 59.985 | 87.7225 | -12.07 | -12.06 | 92.8 | 86.19 | 89.5455 | 86.5818 | -140.6425 | -137.1909 | 181.3338 | 130.3885 | 127.559 | 129.2365 | 4.8194 | -15.6661 | -34.069 | 32.7865 | -791.1531 |  | -37.9053 | -34.6001 | 98.7628 | -14.1455 | -14.0527 | 15.408 | -127.0425 | -128.132 | 55.4949 | 0 | -1.63 | 0 | 21.4176 | -114.4903 | -17.7695 | -17.5056 | 5.1031 | 17.9252 | -42.3525 | 4.6876 | 4.6446 | 0 | 42.1764 | 42.8139 | 40.7911 | 156.2367 | 156.5717 | -80.7139 | 143.1156 | 142.8291 | -67.883 | -48.8817 | -31.1998 | -35.31 | 12.0613 | 1.0208 | -7.21 | 16.31 | -32.0882 |  | -14.5415 | 0.573 |  | 30.11 | 48.0993 | 68.3777 | 17.67 | 90.5485 | 0.1 | -24.3816 | 5.2363 | 5.5479 | 2.0821 | 0 | 0 | -17.9712 | -41.6775 | 19.5049 | 44.0925 | 61.3208 | 59.8837 | -173.6494 | -33.5456 | 33.6521 | -62.7873 | 10.458 | 12.913 | 12.6382 | 12.0968 | -55.3652 | -56.4151 |  |  | -440.9449 | 445.3331 | -383.9008 | 55.5598 | 55.781 | -64.075 | -55.0372 | 40.4873 | 41.3347 |  |  | -30.9462 | -31.089 | -33.634 | -32.6846 | -46.12 | -45.28 | -2.1 | -1.4 | 21.3915 | -60 | -369.6003 | 60.6601 | 60.982 | 12.8 | -25 | 31.3 | 32.4 |  |  | 389.5616 | 829.3818 | -470.3361 | -461.9719 | 112.7239 | 471.9719 | -472.8831 | -75.1518 | 492.4675 | 481.2447 | 257.2145 | 258.2209 | 76.0795 | 484.0609 | -489.9558 | 0 | 9.5861 | -10.1776 | 13.228 | 9.12 | 0.609 | 0.605 | -9.2 | -14.32 |  | 15.9106 | 1.3779 | -41.0758 | -4 | 22.329 | 20.865 |  | 13.6627 | 26.4767 | 26.0457 | 26.3373 |  | 25.3 | 15.6208 | 9.03 |  | -57.3975 | 82.7956 | 65.3056 | -56.8233 | -82.5907 | 54.6877 | 26.6454 | -36.3 | 38.3 | -817.4942 | 925.764
10/03/2026 | 15:30 |  | 11.7156 | 0 | -31.6057 | 27.3628 | 0 | 60.6886 | -102.6703 | 79.5404 | 39.9868 | 39.8414 | 19.98 | -74.839 | 64.9 | 20.7 | -66 | 9.9936 | 72.8478 | 17.3924 | 17.5684 | 29.2463 | 15.5885 | 6.0809 | 8.5678 |  |  | -68.53 | -68.39 |  | -19.98 | 72.6 | 20.69 | 0.232 | -50.77 | -50.61 | -77.27 | 51.06 | 50.92 | 15.3428 | 6.4083 | 81.1649 | 83.6109 | 15.5922 | -36.6004 | -36.3685 | 10.3247 | 10.2934 | 69.5328 | 70.7836 | -20.2891 | -21.6591 | -366.7988 | -2.8522 | 1.9 | 1.9 | 40.1727 | 39.9697 | -7.8574 |  | -19.4309 | 14.6574 | 8.1083 | 5.704 | 391.8575 | 281.4721 | 282.3877 | -62.1992 | 942.6005 |  | -85.8008 | 87.6351 | 132.1692 | 40.16 | 0 | 83.51 | 59.66 | -154.9842 | -154.0465 | 223.0471 | 223.8703 | 9.6915 | -92.4645 | -92.2133 | 11.7784 | -66.0951 |  |  | 96.7 | 131.5 | -20.94 | 57.8527 | 58.4502 | 57.8977 | 121.3511 | 121.0982 | 1 | -196.7461 | 13.7909 | 13.4914 | 85.34 | 44.97 | 61.6479 | 58.5983 | 36.838 | 0 | 67.0962 | 65.2648 | -101.6053 | 0 | -19.8957 | -160 | -159.6 | 28.309 | 86.8744 | 69.9919 | 123.3582 | 86.85 | -6.82 | 58.8225 | 101.8233 | -12.71 | -12.81 | 94.94 | 85.28 | 101.7636 | 100.1636 | -136.0935 | -134.0091 | 190.1315 | 139.8196 | 135.8858 | 137.8352 | 6.6745 | -12.3597 | -33.327 | 68.9987 | -744.0454 |  | -38.2719 | -34.3684 | 98.05 | -14.5273 | -13.7093 | 13.872 | -124.3628 | -125.246 | 52.9252 | 0 | -1.59 | 0 | 21.422 | -114.9286 | -16.1598 | -15.7623 | 4.5072 | 15.1166 | -39.9068 | 4.7181 | 4.6291 | 0 | 42.3321 | 42.4448 | 39.9396 | 156.2367 | 156.5717 | -88.7518 | 140.5917 | 139.2986 | -75.6102 | -58.8508 | -23.187 | -38.92 | 8.7654 | 1.033 | -5 | 16.52 | -25.27 |  | -14.467 | 0.834 |  | 32.97 | 58.6132 | 76.5406 | 19.06 | 94.1129 | 0 | -23.8163 | 5.2669 | 5.6226 | 2.1406 | 0 | 0 | -19.6299 | -41.8265 | 19.8531 | 43.7667 | 57.984 | 60.6022 | -177.9693 | -34.243 | 33.2767 | -64.1425 | 10.3495 | 13.1962 | 12.8175 | 11.9229 | -44.7791 | -44.7669 |  |  | -445.7132 | 450.6399 | -344.2544 | 44.5123 | 45.8991 | -62.4808 | -53.1031 | 42.9106 | 43.1929 | 45.3642 |  | -21.5418 | -21.0364 | -35.6768 | -35.9826 | -48.22 | -47.88 | 1.9 | 2 | 21.2078 | -58.8 | -357.2787 | 66.1529 | 66.3259 | 13.4 | -24.4 | 22.8 | 23 | 1.5932 | 1.3303 | 356.5645 | 775.9512 | -413.787 | -424.4075 | 108.7808 | 434.4075 | -432.6093 | -108.9872 | 443.0449 | 441.6586 | 261.1343 | 259.5219 | 111.223 | 424.1568 | -444.2767 | 0 | 18.2473 | -10.2023 | 16.172 | 9.12 | 0.548 | 0.543 | -8.96 | -14.88 |  | 15.3826 | -0.2029 | -40.2243 | -3.5 | 24.308 | 23.81 |  |  | 27.9659 | 26.0925 | 26.2179 |  | 25.3 | 14.5939 | 9.05 |  | -54.4761 | 82.1221 | 64.2431 | -54.848 | -81.0821 | 52.9709 | 27.1871 | -40 | 39.7 | -783.1288 | 882.9186
10/03/2026 | 16:00 |  | 11.8594 | 0 | -31.594 | 27.3462 | 0 | 60.1878 | -100.6394 | 78.6662 | 39.7328 | 39.2671 | 19.98 | -73.251 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 9.855 | 72.1084 | 16.4285 | 16.827 | 27.9251 | 13.349 | 6.0633 | 8.1221 |  |  | -66.75 | -66.78 |  | -19.98 | 72.6 | 15.728 | 0.209 | -52.96 | -52.93 | -68.87 | 53.25 | 53.75 | 16.2921 | 6.1508 | 79.4968 | 82.331 | 15.5432 | -40.0389 | -39.0409 | 28.6737 | 26.6692 | 65.9013 | 69.4012 | -10.8818 | -16.0005 | -381.0109 | -4.6614 | 3 | 2.9 | 43.2041 | 42.9326 | -7.6174 |  | -23.1345 | 14.1567 | 7.9683 | 5.111 | 404.187 | 281.2585 | 281.8383 | -108.2507 | 929.6236 |  | -92.3279 | 94.065 | 131.8997 | 40.06 | 0 | 83.06 | 59.62 | -149.492 | -149.0901 | 219.567 | 220.4077 | 9.7656 | -92.8841 | -93.6964 | 8.6649 | -65.6933 |  |  | 96.3 | 131.8 | -20.9 | 57.2858 | 58.4727 | 57.5355 | 120.0741 | 120.3324 | 1 | -194.0878 | 11.566 | 14.6091 | 85.98 | 45.26 | 60.9448 | 58.4518 | 36.8287 | 0 | 65.937 | 65.5152 | -100.4731 | 0 | -19.9194 | -160.2 | -159.8 | 28.2101 | 85.849 | 68.583 | 122.4792 | 85.24 | -6.59 | 58.6675 | 100.8807 | -12 | -12.23 | 90.59 | 85.45 | 101.3455 | 99.7818 | -133.0125 | -129.0636 | 189.9886 | 140.6666 | 137.0102 | 138.5636 | 9.7367 | -9.4839 | -32.927 | 114.6327 | -651.9507 |  | -37.0134 | -33.7174 | 93.453 | -13.655 | -12.5206 | 15.408 | -119.0465 | -120.9393 | 49.7542 | 0 | -1.78 | 0 | 21.2013 | -112.3362 | -16.5355 | -16.0756 | 4.186 | 11.5675 | -36.8338 | 4.8261 | 4.7691 | 0 | 40.8926 | 41.6668 | 39.8221 | 152.0503 | 152.3852 | -92.9383 | 135.5674 | 135.6329 | -80.4279 | -62.3885 | -26.6001 | -39.61 | 9.2634 | 1.0794 | -5.32 | 15.28 | -27.4411 |  | -14.484 | 0.826 |  | 31.9 | 65.1096 | 80.3777 | 17.94 | 92.6321 |  | -23.882 | 5.0996 | 5.4481 | 2.1057 | 0 | 0 | -18.0595 | -41.7591 | 19.1552 | 44.1004 | 53.7559 | 53.7802 | -175.4344 | -33.9663 | 33.4101 | -63.3227 | 11.3853 | 13.0692 | 12.6487 | 13.1888 | -33.889 | -34.781 | 293.3 | -292.3299 | -464.0868 | 467.4792 | -255.5634 | 34.0584 | 34.3162 | -61.9332 | -51.373 | 38.514 | 37.0405 | 0 | 34.1475 | -17.312 | -18.1579 | -42.5047 | -42.4367 | -42.83 | -42.6 | 0 | 0.7 | 21.4321 | -50.4 | -416.7711 | 94.7152 | 93.814 | 12.8 | -26.1 | 19.3 | 19.5 |  | 1.5292 | 260.4668 | 668.8094 | -392.7615 | -392.2775 | 59.7087 | 402.2775 | -402.5419 | -79.9322 | 422.6188 | 408.3044 | 240.5681 | 240.4132 | 79.7753 | 400.6683 | -423.5262 | 0 | 20.4704 | -12.0755 | 21.768 | 7.68 | 0.495 | 0.486 | -7.92 | -16.16 |  | 16.643 | -1.2009 | -39.8733 | -4.2 | 19.975 | 21.179 | 11.3286 | 13.6063 | 25.2714 | 25.1304 | 25.079 |  | 27.1 | 14.4549 | 9.13 |  | -49.9885 | 82.3474 | 63.8127 | -49.4452 | -80.5816 | 52.0507 | 28.1202 | -41.3 | 42.3 | -706.9296 | 821.9238
10/03/2026 | 16:30 |  | 11.8147 | 0 | -28.6684 | 26.3804 | 0 | 58.3051 | -101.33 | 77.546 | 39.3128 | 39.0136 | 22.2 | -72.485 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 10.1179 | 71.1742 | 16.3073 | 16.9241 | 27.6489 | 13.4947 | 6.4438 | 8.7084 |  |  | -65.68 | -65.78 |  | -22.2 | 70.4 | 17.66 | 0.226 | -51.21 | -49.14 | -72.64 | 51.5 | 51.16 | 16.4824 | 5.9589 | 79.5226 | 82.0694 | 15.2903 | -40.1412 | -38.6861 | 28.2814 | 31.2592 | 64.8496 | 67.1625 | -2.1332 | -5.8148 | -374.8333 | -3.4657 | 2.3 | 2.3 | 44.063 | 42.3061 | -7.4434 |  | -25.4132 | 12.8653 | 7.5058 | 5.3706 | 406.9642 | 277.7794 | 277.6268 | -112.0337 | 913.5651 |  | -79.8409 | 80.9493 | 128.6614 | 39.65 | 0 | 82.61 | 59.73 | -148.0184 | -148.4203 | 216.9485 | 220.0358 | 11.0719 | -88.7121 | -89.2992 | -0.1235 | -65.3683 |  |  | 92.2 | 133.6 | -20.94 | 58.1056 | 58.3622 | 57.8406 | 120.0554 | 119.983 | 1 | -194.729 | 13.6954 | 14.0781 | 84.78 | 44.74 | 60.2417 | 57.8659 | 36.4141 | 0 | 67.0521 | 65.2532 | -108.7491 | 0 | -19.7611 | -160.4 | -160.2 | 27.897 | 85.849 | 68.1134 | 120.7214 | 85.24 | -6.74 | 59.489 | 108.1511 | -12.32 | -12.44 | 91.7 | 83.57 | 108.5455 | 105.7636 | -128.8037 | -125.8545 | 193.9908 | 144.2854 | 140.5292 | 141.9912 | -4.3234 | -24.925 | -35.199 | 121.7909 | -617.8916 |  | -37.4548 | -34.1546 | 109.1675 | -49.1567 | -45.3452 | 13.872 | -108.4882 | -109.8631 | 66.2619 | 0 | 0 | 0 | 20.5479 | -177.3284 | -16.4314 | -15.8056 | 2.8928 | 27.0303 | -52.5741 | 4.7313 | 4.6893 | 0 | 42.2194 | 42.1319 | 40.0452 | 149.8734 | 148.7012 | -86.24 | 132.0593 | 132.266 | -72.822 | -55.7345 | -27.1568 | -37.34 | 9.2586 | 1.0794 | -5.59 | 14.66 | -27.6305 |  |  | 0.804 |  | 31.22 | 55.9438 | 74.0073 | 18.85 | 91.3351 | 0.1 | -23.4965 | 5.2966 | 5.7704 | 2.1067 | 0 | 0 | -19.343 | -41.4986 | 19.3641 | 43.2456 | 57.9113 | 57.5384 | -174.7466 | -33.6406 | 32.2595 | -62.862 | 10.0972 | 12.8935 | 12.5011 | 11.3015 | -29.9739 | -30.5078 |  |  | -473.4921 | 475.9954 | -224.1953 | 29.6995 | 29.856 | -61.7779 | -52.4954 | 32.7609 | 32.4569 |  | 10.1992 | -10.764 | -11.5221 | -49.7624 | -49.7878 | -48.75 | -48.43 | 2.8 | 2.6 | 21.4128 | -36.48 | -389.9767 | 88.1845 | 86.8256 | 13.3 | -26.1 | 13.3 | 13.5 | 1.4214 | 1.2144 | 234.3987 | 634.4288 | -364.2297 | -370.8928 | 54.9992 | 380.8928 | -379.9204 | -107.6193 | 384.0588 | 381.799 | 218.5706 | 222.9275 | 105.2585 | 374.3895 | -382.2418 | 0 | 14.7684 | -11.312 | 21.789 | 6.96 | 0.559 | 0.549 | -7.2 | -15.92 |  | 16.9055 | -3.0442 | -40.0778 | -2.7 | 24.103 | 24.38 | 11.2977 | 13.721 | 21.348 | 21.5962 | 21.4656 |  | 25.9 | 14.6971 | 9.02 |  | -53.6155 | 83.7288 | 63.3447 | -53.0556 | -82.5725 | 52.3071 | 29.9568 | -41.8 | 41.6 | -688.6754 | 802.9576
10/03/2026 | 17:00 |  | 11.4894 | 0 | -28.9086 | 23.9249 | 0 | 56.4474 | -84.2352 | 75.899 | 38.3688 | 37.7257 | 24.42 | -68.686 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 10.4425 | 60.2272 | 16.1621 | 16.6509 | 27.7123 | 13.5782 | 6.0907 | 8.1577 |  |  | -65.42 | -66.03 |  | -24.42 | 68.2 | 17.749 | 0.226 | -51.52 | -51.98 | -67.53 | 51.81 | 52.33 | 15.1863 | 7.7281 | 79.4967 | 82.6184 | 10.8377 | -43.7912 | -43.6073 | 29.5028 | 26.8591 | 63.4039 | 63.6836 | -6.5719 | -5.1383 | -319.2314 | -5.8101 | 3.6 | 3.6 | 46.7112 | 46.6294 | -7.0681 |  | -27.7705 | 12.4736 | 7.3911 | 5.1539 | 349.4979 | 226.5999 | 226.3252 | -91.0201 | 796.3051 |  | -123.0543 | 125.881 | 125.423 | 37.5 | 0 | 80.9 | 57.89 | -134.8906 | -133.2831 | 204.119 | 206.6975 | 12.6599 | -104.4707 | -104.0698 | -1.5659 | -66.3513 |  |  | 101.8 | 137.9 | -20.46 | 51.5906 | 53.3337 | 52.6412 | 106.3947 | 104.716 | -19.7211 | -151.6121 | -14.6474 | 14.6516 | 80.04 | 42.52 | 59.5386 | 56.694 | 35.5427 | 0 | 67.3103 | 66.0676 | -79.794 | 0 | -19.4606 | -147.3 | -147.2 | 27.3093 | 83.2123 | 64.3562 | 117.2058 | 82.67 | -5.49 | 58.931 | 79.0145 | -12.31 | -12.4 | 93.8 | 82.62 | 80.0182 | 78.6 | -127.4512 | -124.5182 | 172.4637 | 125.6241 | 121.7461 | 124.2053 | 0.4007 | -19.6155 | -33.732 | 100.6671 | -442.2029 |  | -36.2164 | -32.8244 | 100.5439 | -48.3146 | -45.6329 | 13.872 | -96.9971 | -98.0106 | 59.0061 | 0 | 0 | 0 | 19.6609 | -173.7127 | -17.5059 | -17.0141 | 4.4176 | 21.7839 | -46.9139 | 4.753 | 4.7026 | 0 | 40.2808 | 41.7504 | 40.0246 | 136.4769 | 137.1467 | -131.6207 | 130.5347 | 129.6184 | -101.326 | -85.314 | -37.9748 | -40.36 | 12.5765 | 1.0916 | -7.68 | 15.68 | -39.3801 |  |  | 0.795 |  | 30.72 | 86.86 | 105.4271 | 18.4 | 93.6494 | 0 | -22.4062 | 5.4079 | 5.5539 | 2.1017 | 0 | 0 | -19.7024 | -40.8633 | 18.356 | 42.434 | 59.2786 | 59.1845 | -173.7836 | -32.678 | 32.0616 | -59.6251 | 10.2997 | 12.4638 | 12.2163 | 12 | 13.6246 | 16.1614 |  |  | -513.9199 | 521.6852 | -43.4635 | -16.0345 | -15.0333 | -58.6426 | -49.5127 | 41.7714 | 42.9111 |  | 0 | -0.2499 | -0.5356 | -62.5508 | -61.7037 | 5.39 | 5.26 | -0.6 | -0.4 | 21.3295 | -6.48 | -397.8759 | 97.8537 | 97.4207 | 14.5 | -32.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5463 | 1.2535 | 50.6284 | 463.3268 | -163.4054 | -210.3255 | 56.2112 | 220.3255 | -215.809 | -97.8514 | 265.2715 | 220.1782 | 164.2402 | 163.5557 | 99.7362 | 172.2255 | -271.3044 | -95.9703 | 98.4633 | -11.68 | 22.584 | 5.84 | 0.541 | 0.535 | -5.68 | -18.08 |  | 19.8352 | -6.9413 | -38.79 | -2.2 | 19.487 | 20.778 |  |  | 28.6987 | 25.1401 | 25.4977 |  | 32.9 | 14.7399 | 9.15 |  | -52.4861 | 81.1213 | 59.7485 | -52.465 | -79.3706 | 48.8058 | 30.8088 | -48.9 | 48.9 | -559.9195 | 705.0641
10/03/2026 | 17:30 |  | 11.2791 | 0 | -29.1878 | 21.8803 | 0 | 54.3825 | -86.6655 | 72.5926 | 36.5049 | 36.4339 | 26.64 | -66.013 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 10.5539 | 62.5558 | 16.1037 | 16.3013 | 27.162 | 14.334 | 5.7737 | 7.9075 |  |  | -64.02 | -64.01 |  | -26.64 | 63.8 | 17.964 | 0.232 | -45.59 | -45.44 | -78.48 | 45.88 | 45.72 | 14.9679 | 12.1981 | 77.3478 | 80.2564 | 11.1215 | -34.3285 | -33.8893 | 11.2828 | 11.7936 | 63.0094 | 64.1223 | -22.4272 | -25.1685 | -310.1864 | -6.2425 | 3.5 | 3.8 | 37.3255 | 37.0701 | -6.7394 |  | -15.7132 | 10.3743 | 7.6313 | 5.1987 | 338.5112 | 265.4499 | 265.4194 | -99.0161 | 838.6322 |  | -82.907 | 85.0337 | 114.2359 | 26.36 | 31.04 | 72.79 | 83.71 | -145.2053 | -143.3299 | 214.143 | 215.8615 | 12.1802 | -95.866 | -95.3434 | -0.6537 | -69.7626 |  |  | 90.1 | 139.7 | -20.29 | 50.3558 | 50.8526 | 49.9626 | 111.3572 | 111.1217 | -9.7897 | -160.9726 | -5.3957 | 14.8582 | 79.81 | 42.45 | 58.1323 | 54.9362 | 35.9398 | 0 | 69.1893 | 69.2114 | -101.4703 | 0 | -19.4657 | -147.3 | -146.4 | 27.0181 | 81.4545 | 64.3562 | 114.2761 | 80.98 | -5.96 | 57.66 | 101.7033 | -10.49 | -10.57 | 84.25 | 79.7 | 102.9636 | 99.4909 | -128.4347 | -124.8727 | 180.9891 | 132.904 | 129.0056 | 130.1148 | -9.2224 | -28.3277 | -33.355 | 107.7534 | -477.8915 |  | -36.0146 | -32.8304 | 107.2622 | -53.1569 | -49.6572 | 13.872 | -103.1095 | -104.0585 | 66.7712 | 0 | 0 | 0 | 18.6613 | -180.158 | -18.8352 | -18.2633 | 7.1069 | 31.7732 | -55.2912 | 5.1061 | 5.0515 | 0 | 41.6223 | 42.1738 | 40.5707 | 145.687 | 146.8592 | -102.6507 | 131.5043 | 131.545 | -81.106 | -64.918 | -32.4596 | -38.7 | 9.659 | 1.1502 | -5.73 | 13.73 | -32.7001 |  | -14.328 | 0.784 |  | 29.14 | 67.5311 | 83.6673 | 18.67 | 86.9713 | 0.1 | -21.0483 | 5.7833 | 6.3233 | 2.0967 | 0 | 0 | -20.5352 | -38.3744 | 17.8202 | 39.9099 | 57.1732 | 58.2015 | -165.1616 | -31.2498 | 28.6946 | -55.5475 | 10.7833 | 10.8817 | 10.5591 | 12.3998 | 16.3435 | 18.1101 |  |  | -542.8466 | 545.4641 | -68.2355 | -17.7498 | -16.4465 | -58.5241 | -48.8418 | 41.3667 | 39.0904 | 0 |  | -2.0298 | -2.1506 | -67.9581 | -68.2741 | 11.59 | 11.51 | -0.1 | -0.2 | 21.2889 | 6.08 | -421.6329 | 102.916 | 102.6382 | 17.3 | -29.6 | 3.9 | 4 |  |  | 72.5849 | 500.4836 | -179.6997 | -237.8799 | 61.0347 | 247.8799 | -244.4104 | -139.1859 | 299.3311 | 252.1391 | 192.7653 | 192.9018 | 138.546 | 187.3897 | -298.9873 | -111.0556 | 109.9206 | -11.7597 | 23.662 | 3.44 | 0.467 | 0.461 | -3.6 | -18.64 |  | 20.2747 | -7.1763 | -38.732 | -2.8 | 20.748 | 18.672 |  | 13.7211 | 25.9567 | 27.5603 | 27.3616 |  | 31.1 | 14.6287 | 9.09 |  | -48.3366 | 81.7846 | 59.0924 | -47.5622 | -79.4762 | 48.8885 | 31.2368 | -46.5 | 46.8 | -597.3214 | 734.2214
10/03/2026 | 18:00 |  | 11.5213 | 0 | -29.8943 | 20.8755 | 0 | 52.4122 | -81.5399 | 67.1532 | 33.965 | 33.6125 | 31.08 | -68.787 | 59.4 | 14.904 | -59.4 | 10.4465 | 62.288 | 11.836 | 11.9194 | 19.4504 | 7.5841 | 1.9848 | 4.4059 |  |  | -66.13 | -66 |  | -31.08 | 68.2 | 17.435 | 0.23 | -37.31 | -37.61 | -66.75 | 37.6 | 37.49 | 14.4107 | 12.0188 | 75.7923 | 78.6894 | 0.1494 | -32.7125 | -32.956 | 27.6961 | 27.9926 | 53.2958 | 55.3895 | -9.9927 | -16.4192 | -274.2192 | -1.7672 | 1.3 | 1.4 | 37.0516 | 36.9137 | -6.5195 |  | -11.6944 | 9.0686 | 0 | 3.4702 | 306.8635 | 235.023 | 234.3516 | -80.1915 | 775.6862 |  | -76.3011 | 75.9421 | 110.8928 | 26.25 | 31.24 | 71.22 | 82.57 | -138.3735 | -137.9716 | 210.563 | 210.3806 | 12.6462 | -115.6427 | -115.1605 | -11.5294 | -69.635 |  |  | 101.5 | 137.6 | -19.81 | 42.6836 | 43.4317 | 42.5459 | 96.2173 | 94.5187 | -11.0697 | -142.1699 | -8.0507 | 15.4796 | 80.59 | 42.17 | 57.4292 | 54.3503 | 35.9294 | 0 | 68.8913 | 69.1526 | -77.1914 | 0 | -19.4828 | -138 | -137.1 | 26.4688 | 78.8177 | 64.3562 | 111.9324 | 78.55 | -5.45 | 52.3745 | 76.0118 | -2.8 | -2.79 | 83.71 | 78.88 | 77.0364 | 78.3455 | -129.5682 | -125.7455 | 160.2486 | 115.9198 | 111.7165 | 113.3305 | -4.1142 | -22.8527 | -32.008 | 88.6836 | -410.2626 |  | -35.2598 | -32.2349 | 99.9499 | -43.753 | -40.6455 | 13.872 | -102.1309 | -102.9575 | 61.1537 | 0 | 0 | 0 | 18.0531 | -157.9289 | -17.7434 | -17.1584 | 3.7242 | 25.3476 | -49.8786 | 5.1536 | 5.0265 | 0 | 41.608 | 41.5866 | 40.4915 | 141.668 | 140.1609 | -129.6112 | 132.2997 | 132.226 | -97.2916 | -74.8725 | -49.9721 | -37.23 | 17.496 | 1.1624 | -11.21 | 13.67 | -50.3855 | 5.2632 | -13.62 | 0.875 |  | 25.26 | 77.5872 | 96.6992 | 17.67 | 85.6061 |  | -19.3348 | 5.9981 | 6.8673 | 2.2412 | 0 | 0 | -20.7755 | -37.9817 | 18.6129 | 39.1096 | 54.0279 | 57.5654 | -161.7907 | -30.492 | 26.7122 | -53.9559 | 9.9948 | 12.2587 | 11.8471 | 12 | 32.1968 | 31.4113 |  |  | -549.455 | 551.37 | 0 | -31.4926 | -30.7751 | -56.5905 | -46.6847 | 44.1362 | 40.2175 | -36.0625 | -10.4801 | 4.6281 | 3.2218 | -73.9681 | -73.7665 | 24.83 | 24.66 | 2.7 | 3.1 | 21.5346 | 17.04 | -446.2177 | 112.2216 | 111.924 | 16.8 | -26.8 | -2.8 | -2.8 |  | 1.354 | 0 | 434.9504 | -102.4626 | -179.8342 | 63.0619 | 189.8342 | -187.136 | -151.7019 | 249.8906 | 192.214 | 175.3473 | 175.2278 | 152.5963 | 111.66 | -247.8435 | -141.825 | 140.1961 | -12.2074 | 20.401 | 3.28 | 0.261 | 0.249 | -3.28 | -17.36 |  | 18.4894 | -9.0227 | -36.5042 | -2.3 | 21.843 | 20.988 | 11.2891 | 13.4419 | 26.5519 | 26.5681 | 26.0168 |  | 27.5 | 12.0965 | 9.71 |  | -48.1081 | 82.3673 | 58.0726 | -47.4209 | -80.1119 | 46.3137 | 33.5669 | -42.9 | 43.7 | -546.8142 | 692.8881
10/03/2026 | 18:30 |  | 11.8442 | 0 | -29.2299 | 20.7197 | 0 | 52.6005 | -83.9246 | 70.1135 | 35.2689 | 34.459 | 24.42 | -76.991 | 66 | 17.388 | -66 | 10.3834 | 61.2194 | 11.9253 | 12.0169 | 20.062 | 6.5855 | 0.6777 | 2.5345 |  |  | -71.81 | -72.04 |  | -24.42 | 77 | 20.469 | 0.252 | -39.19 | -39.12 | -74.88 | 39.48 | 39.61 | 16.2883 | 10.1627 | 77.0438 | 79.7775 | 7.4587 | -35.6842 | -35.7415 | 5.545 | 5.1241 | 62.3459 | 63.6989 | -27.9031 | -30.4093 | -278.5241 | 4.6779 | -1.8 | -1.7 | 39.0718 | 39.0395 | -6.4133 |  | -22.5489 | 10.432 | 5.9459 | 3.8796 | 306.0395 | 224.0668 | 223.3954 | -91.1687 | 755.8528 |  | -108.577 | 109.8092 | 108.7372 | 25.83 | 31.92 | 71.19 | 81.69 | -124.9778 | -125.3797 | 196.1072 | 195.7973 | 11.1402 | -121.6074 | -120.8345 | -2.1806 | -68.782 |  |  | 108 | 136.4 | -19.67 | 42.4596 | 42.7604 | 42.2131 | 94.2855 | 93.8827 | -19.774 | -129.9718 | -17.1699 | 17.598 | 79.51 | 41.79 | 58.8354 | 56.1081 | 37.7897 | 0 | 68.4613 | 67.7185 | -67.9837 | 0 | -20.5183 | -138.8 | -137.2 | 25.5789 | 79.6967 | 69.0527 | 111.9324 | 78.51 | -6.22 | 54.064 | 68.2939 | -3.81 | -3.8 | 85.58 | 80.72 | 67.3818 | 66.0545 | -121.6319 | -118.5364 | 164.9764 | 117.2216 | 113.305 | 115.4821 | 8.2418 | -12.2676 | -33.197 | 99.6818 | -380.6697 |  | -35.9139 | -33.0085 | 91.4005 | -32.1977 | -29.7371 | 13.872 | -100.0209 | -101.6236 | 51.664 | 0 | 0 | 0 | 19.0107 | -140.325 | -21.5609 | -21.031 | 10.6718 | 14.5484 | -38.298 | 5.512 | 5.3898 | 0 | 40.4079 | 40.9085 | 39.6748 | 128.6064 | 127.9366 | -116.5496 | 124.9801 | 124.1894 | -87.4853 | -69.4932 | -31.8004 | -26.77 | 15.0716 | 1.5726 | -9.44 | 13.1 | -33.1634 |  | -12.912 | 0.872 |  | 35.79 | 71.9305 | 86.152 | 18.88 | 92.1083 |  | -16.9547 | 2.015 | 2.7328 | 2.723 | 0 | 0 | -18.9555 | -39.9211 | 18.8401 | 42.0065 | 55.0511 | 55.1736 | -155.0724 | -33.1304 | 31.0233 | -56.1344 | 11.1386 | 15.1018 | 14.4839 | 13.2123 | 33.3062 | 34.8797 |  |  | -543.1169 | 544.1807 | 20.1502 | -33.9663 | -33.5429 | -56.0834 | -46.0141 | 33.853 | 33.8935 |  | -33.7324 | 4.0128 | 4.1227 | -83.8794 | -83.3825 | 22.35 | 22.1 | 5.1 | 4.6 | 21.3103 | 23.12 | -451.5144 | 114.6592 | 115.0847 | 19 | -21.5 | -2 | -1.9 | 1.5951 |  | 0 | 401.8719 | -80.6971 | -171.0352 | 55.8167 | 181.0352 | -174.5961 | -155.9104 | 241.8185 | 179.8346 | 178.7705 | 176.9338 | 157.8418 | 91.5404 | -239.4596 | -149.0976 | 149.3347 | -11.7075 | 18.773 | 3.68 | -0.636 | -0.641 | -3.92 | -17.68 |  | 19.5422 | -10.576 | -34.6578 | -3.3 | 20.65 | 20.422 | 0 | 0 | 23.2014 | 23.8678 | 24.3815 |  | 24.2 | 11.4343 | 11.1 |  | -48.4605 | 81.5376 | 56.7081 | -47.2117 | -80.0527 | 45.3329 | 34.3742 | -39.6 | 40.5 | -523.5273 | 667.5903
10/03/2026 | 19:00 |  | 14.0433 | 0 | -28.3126 | 24.6025 | 0 | 56.7512 | -96.5583 | 75.8279 | 38.7068 | 37.9591 | 8.88 | -80.515 | 68.2 | 18.216 | -66 | 10.5022 | 70.0982 | 13.8524 | 14.0982 | 23.3331 | 6.7673 | 0.6928 | 2.5105 |  |  | -85.48 | -86.31 |  | -8.88 | 79.2 | 19.482 | 0.252 | -53.38 | -53.52 | -59.93 | 53.67 | 54.11 | 17.6303 | 7.2248 | 81.3119 | 83.9568 | 13.5417 | -44.9117 | -44.6114 | 6.683 | 6.3956 | 68.8641 | 70.6896 | -26.9143 | -28.7102 | -309.1463 | 5.7438 | -2.4 | -2.4 | 49.4532 | 48.6164 | -6.7737 |  | -18.3453 | 13.4778 | 11.6634 | 7.9898 | 337.3515 | 234.2905 | 234.9314 | -86.9116 | 800.6307 |  | -126.4949 | 127.9328 | 121.9801 | 30.58 | 37.48 | 79.26 | 91 | -138.1056 | -137.3018 | 205.7888 | 207.0338 | 9.1645 | -141.3401 | -140.7179 | 0.06 | -80.1066 |  |  | 107.6 | 162.4 | -20.4 | 38.493 | 39.3098 | 39.3816 | 96.7415 | 96.14 | -26.4152 | -134.5999 | -21.0731 | 18.4885 | 82.08 | 42.49 | 60.2417 | 57.28 | 38.7411 | 0 | 80.6094 | 79.0307 | -71.0974 | 0 | -21.3011 | -145.5 | -143.5 | 25.546 | 78.8177 | 70.9312 | 111.9324 | 78.47 | -5.93 | 55.1645 | 70.0765 | -3.74 | -3.69 | 99.97 | 84.7 | 72.6364 | 72.3636 | -134.2964 | -132.2727 | 164.3143 | 117.3089 | 112.8344 | 115.6382 | 20.8479 | -1.8374 | -34.016 | 96.4987 | -443.7802 |  | -36.9953 | -33.0512 | 83.796 | -5.9751 | -5.1164 | 12.336 | -111.7765 | -113.8147 | 43.3391 | 0 | 0 | 0 | 19.8175 | -91.6343 | -21.3892 | -21.0242 | 9.7068 | 3.5276 | -27.4373 | 5.7055 | 5.6313 | 0 | 40.6799 | 40.8939 | 39.453 | 139.6586 | 139.4911 | -138.9887 | 138.8942 | 138.8599 | -114.2547 | -99.3223 | -36.2976 | -23.97 | 16.9784 | 1.6434 | -11.07 | 12.39 | -36.8284 |  | -12.391 | 0.723 | 10.368 | 37 | 102.5731 | 115.1198 | 16.62 | 87.9922 |  | -3.4565 | -6.2807 | -6.6183 | 2.8871 | 0 | 0 | -22.8684 | -28.2541 | 18.2167 | 29.3121 | 54.2767 | 57.1488 | -152.9906 | -33.0496 | 33.7879 | -3.8631 | 10.7426 | 16.1565 | 15.6125 | 13.352 | 22.4563 | 24.0193 |  |  | -536.9736 | 532.8754 | -33.8202 | -23.1802 | -23.4453 | -56.4253 | -45.9197 | 34.7301 | 34.3312 |  |  | 4.7599 | 3.9469 | -53.2143 | -53.1155 | 33.08 | 32.78 | 3.7 | 3.9 | 21.5773 | 21.76 | -427.5868 | 106.9412 | 106.6639 | 19.6 | -21.6 | -2.8 | -2.8 | 1.5254 |  | 43.2449 | 459.2728 | -116.4909 | -187.94 | 76.199 | 197.94 | -197.7847 | -144.2178 | 251.6528 | 198.2117 | 173.2405 | 172.3009 | 144.0454 | 127.3068 | -251.554 | -128.3032 | 125.2508 | -10.6528 | 18.723 | 10.96 | -0.828 | -0.842 | -10.56 | -11.68 |  | 12.3644 | -7.7348 | -33.3974 | 0 | 20.705 | 19.782 |  |  | 22.6574 | 23.7752 | 23.869 |  | 23.4 | 13.1352 | 11.4 |  | -48.4268 | 82.7216 | 57.7779 | -47.6587 | -80.493 | 45.6283 | 34.8778 | -39.3 | 39.5 | -561.6901 | 708.9111
10/03/2026 | 19:30 |  | 14.1787 | 0 | -30.4898 | 25.3369 | 0 | 57.9232 | -97.8825 | 76.7771 | 39.0968 | 38.2829 | 6.66 | -78.936 | 66 | 17.388 | -66 | 10.7378 | 70.5606 | 13.3284 | 13.5604 | 22.4188 | 4.1833 | 0.6461 | 2.6196 |  |  | -87.56 | -86.71 |  | -6.66 | 77 | 18.531 | 0.246 | -48.68 | -48.17 | -59.58 | 48.97 | 48.68 | 17.8654 | 9.4335 | 81.1728 | 83.8913 | 14.6426 | -46.6917 | -46.1501 | 4.2734 | 4.2549 | 69.8113 | 71.3811 | -29.0599 | -30.8911 | -305.9318 | 2.0875 | -0.5 | -0.6 | 50.9185 | 50.5072 | -6.5429 |  | -21.2451 | 13.4955 | 10.7938 | 7.3422 | 330.0881 | 219.8248 | 220.6488 | -88.9687 | 766.0424 |  | -122.9642 | 124.7247 | 123.0629 | 31.24 | 37.84 | 79.26 | 91.02 | -131.9436 | -131.8096 | 201.3452 | 202.2246 | 9.8643 | -145.7682 | -145.528 | -1.9688 | -93.6378 |  |  | 100 | 186.9 | -20.9 | 35.2725 | 36.276 | 35.5885 | 90.5938 | 89.0414 | -29.5596 | -125.172 | -24.4278 | 18.6495 | 83.36 | 43.87 | 59.5386 | 56.1081 | 38.6197 | 0 | 92.1772 | 92.6709 | -54.3159 | 0 | -21.0825 | -140.4 | -140.3 | 25.2823 | 77.0599 | 70.9312 | 108.4167 | 76.89 | -5.62 | 54.5445 | 54.0331 | -3.53 | -3.54 | 91.97 | 85.57 | 54.6727 | 54.2727 | -131.3353 | -129.2182 | 155.4169 | 108.8007 | 105.8047 | 106.6323 | 22.3165 | 0.0345 | -33.271 | 97.5875 | -417.0613 |  | -36.5154 | -32.7148 | 80.5709 | -2.1727 | -2.6528 | 13.872 | -111.6553 | -113.8015 | 41.4187 | 0 | 0 | 0 | 19.5787 | -84.4619 | -22.6519 | -21.9459 | 11.1621 | 2.5261 | -25.3115 | 5.6989 | 5.5849 | 0 | 39.6755 | 40.7568 | 39.2312 | 131.4532 | 133.2952 | -138.8213 | 134.1962 | 134.2915 | -109.0445 | -92.4543 | -41.886 | -30.6 | 15.9677 | 1.6666 | -10.23 | 12.68 | -43.0249 |  | -12.261 | 0.719 |  | 31.55 | 93.4913 | 110.0321 | 17.36 | 85.2878 | 0 | -2.4399 | -7.0158 | -7.3347 | 2.9411 | 0 | 0 | -21.9351 | -27.5084 | 17.8545 | 28.6724 | 56.1381 | 58.509 | -147.8368 | -32.2299 | 34.0548 | -3.2371 | 10.2003 | 16.3323 | 15.7707 | 12.7707 | 26.9948 | 27.4379 |  |  | -539.7658 | 544.3809 | -16.9936 | -27.2722 | -28.1221 | -56.1872 | -45.3452 | 38.8022 | 36.484 | -20.7877 | -21.3862 | 3.903 | 2.9581 | -54.8825 | -54.8461 | 31.57 | 31.31 | 5.5 | 5.9 | 21.4321 | 22.64 | -428.1676 | 107.8035 | 107.5145 | 19 | -21.6 | -2 | -1.9 |  |  | 25.6443 | 438.9497 | -113.5363 | -187.9032 | 60.4473 | 197.9032 | -194.933 | -142.9012 | 252.8686 | 194.8941 | 174.0239 | 173.5589 | 145.8722 | 125.9307 | -254.0681 | -130.9931 | 129.4185 | -10.7846 | 18.549 | 11.36 | -0.855 | -0.867 | -11.76 | -10.8 |  | 11.632 | -7.6463 | -34.4228 | 0.4 | 24.08 | 23.446 |  |  | 26.5562 | 23.6851 | 23.8946 |  | 22.5 | 15.0152 | 11.39 |  | -47.4536 | 80.765 | 56.9898 | -46.1106 | -80.1712 | 44.8647 | 34.488 | -39.3 | 39.4 | -547.2702 | 676.1815
10/03/2026 | 20:00 |  | 14.016 | -21.7917 | -30.8183 | 25.9489 | 0 | 57.3068 | -96.7094 | 75.7908 | 38.2228 | 37.5066 | 6.66 | -77.457 | 66 | 17.388 | -63.8 | 10.9661 | 70.3842 | 12.9958 | 13.3649 | 22.0608 | 4.5387 | 0.651 | 2.6046 |  |  | -86.69 | -87.01 |  | -6.66 | 77 | 16.615 | 0.24 | -48.84 | -48.94 | -55.96 | 49.13 | 49.12 | 17.7821 | 9.4885 | 82.7556 | 84.7188 | 15.2526 | -47.0779 | -46.83 | 7.3517 | 7.2494 | 69.4436 | 71.6259 | -27.4691 | -29.9216 | -304.7408 | 1.4129 | -0.3 | -0.2 | 51.0318 | 50.6668 | -6.48 |  | -21.7915 | 13.6568 | 10.5655 | 7.1955 | 331.0037 | 219.5196 | 219.2449 | -89.924 | 763.415 |  | -112.6218 | 113.7957 | 124.1456 | 31.7 | 38.23 | 79.26 | 91.94 | -132.8813 | -132.0775 | 203.7689 | 204.574 | 11.3679 | -144.371 | -144.4224 | -3.2195 | -94.8101 |  |  | 92.5 | 190.1 | -20.84 | 35.0917 | 35.3992 | 35.0472 | 90.0067 | 88.8277 | -29.1855 | -125.522 | -24.4779 | 18.6864 | 76.58 | 40 | 57.4292 | 54.3503 | 38.2077 | 0 | 95.7086 | 94.7943 | -56.5672 | 0 | -20.8724 | -140 | -138.7 | 25.1532 | 74.4232 | 69.9919 | 104.9011 | 74.5 | -5.47 | 54.6685 | 56.4482 | -3.52 | -3.46 | 88.37 | 85.55 | 59.5818 | 58.3636 | -129.5893 | -126.8636 | 153.6312 | 107.4618 | 104.4702 | 105.6531 | 23.9598 | 1.0292 | -33.525 | 98.5898 | -399.4944 |  | -36.4965 | -33.0444 | 78.8951 | -1.2395 | -1.2624 | 13.872 | -112.3744 | -113.9608 | 40.1983 | 0 | 0 | 0 | 19.4813 | -81.8855 | -19.7691 | -19.1412 | 5.4528 | 0.5269 | -24.2423 | 5.6764 | 5.5824 | 0 | 40.8282 | 41.0858 | 39.4088 | 133.7976 | 133.2952 | -147.6965 | 133.3799 | 133.8887 | -112.7645 | -94.4484 | -49.4301 | -43.27 | 13.9681 | 1.6544 | -8.9 | 13.77 | -50.826 |  | -12.323 | 0.852 |  | 23 | 95.105 | 112.7777 | 18.28 | 82.0693 |  | -1.9029 | -6.4804 | -6.9972 | 2.9075 | 0 | 0 | -22.1362 | -26.626 | 18.5886 | 28.0417 | 57.9923 | 59.1101 | -144.3714 | -31.1749 | 33.2317 | -0.4118 | 10.6137 | 15.9905 | 15.5387 | 13 | 28.7378 | 28.0597 |  |  | -542.558 | 544.2053 | 5.6868 | -27.214 | -29.0476 | -53.9262 | -42.3608 | 23.548 | 23.8365 | -38.4598 | -39.8554 | 3.7821 | 3.7931 | -55.5179 | -55.6251 | 33.35 | 33.02 | 24.8 | 24.5 | 21.3915 | 21.28 | -443.5655 | 107.0296 | 107.7068 | 18.5 | -13.4 | -1.2 | -1.1 |  |  | 0 | 420.284 | -89.0752 | -165.7612 | 63.3993 | 175.7612 | -176.721 | -148.6291 | 244.9716 | 175.4349 | 178.2802 | 178.1944 | 147.0368 | 101.2162 | -242.0877 | -144.4192 | 141.4791 | -10.1776 |  | 16.72 | -0.87 | -0.888 | -16.88 | -5.84 |  | 5.452 | -14.0612 | -35.2743 | 14.3 | 52.474 | 51.415 |  |  | 16.2698 | 15.0444 | 15.2602 |  | 14.1 | 15.6455 | 11.24 |  | -44.1884 | 80 | 55.1433 | -43.7316 | -78.2254 | 42.0498 | 35.1909 | -28.7 | 28.6 | -531.395 | 669.8288
10/03/2026 | 20:30 |  | 13.6418 | -21.6415 | -31.2055 | 24.7903 | 0 | 56.203 | -94.1252 | 73.9373 | 37.4909 | 36.578 | 6.66 | -74.168 | 63.8 | 16.56 | -61.6 | 11.0958 | 68.131 | 12.1531 | 12.3932 | 20.5024 | 4.2233 | 0.6739 | 2.5687 |  |  | -84.47 | -84.17 |  | -6.66 | 72.6 | 15.089 | 0.225 | -46.17 | -45.89 | -56.13 | 46.46 | 46.27 | 17.714 | 9.9196 | 81.6643 | 84.3249 | 12.7342 | -45.2669 | -44.8439 | 6.8675 | 6.7591 | 68.2795 | 68.8061 | -29.5189 | -31.4459 | -290.2051 | 2.7038 | -1 | -0.9 | 49.273 | 48.9078 | -6.7421 |  | -20.11 | 13.0504 | 10.7423 | 7.3714 | 315.897 | 214.5451 | 214.8502 | -87.1554 | 739.0435 |  | -109.4288 | 111.4009 | 124.1456 | 31.68 | 38.25 | 78.84 | 91.94 | -130.0682 | -129.8003 | 199.2775 | 199.895 | 12.1345 | -143.2446 | -142.0329 | -6.2447 | -94.0507 |  |  | 88.8 | 188.3 | -20.51 | 34.6361 | 35.8732 | 35.1655 | 89.6574 | 89.1422 | -30.7283 | -123.1381 | -25.9814 | 19.2629 | 74.03 | 39.31 | 56.0229 | 53.1784 | 37.8641 | 0 | 93.708 | 93.8849 | -54.3602 | 0 | -20.5853 | -135.9 | -135.8 | 25.0241 | 71.7865 | 68.1134 | 101.3855 | 71.4 | -5.2 | 55.1025 | 54.7656 | -3.5 | -3.47 | 90.35 | 85.53 | 54.3273 | 53.8 | -127.4171 | -124.8818 | 152.7624 | 104.3704 | 100.9389 | 102.9993 | 23.8642 | 2.616 | -33.133 | 96.3991 | -377.5248 |  | -35.5843 | -33.2342 | 79.4885 | -2.1501 | -2.6033 | 13.872 | -108.6128 | -110.3152 | 39.634 | 0 | 0 | 0 | 19.3838 | -83.5639 | -19.5683 | -19.1028 | 5.0525 | -0.2915 | -26.7342 | 5.6115 | 5.5881 | 0 | 40.8362 | 41.4109 | 39.1759 | 130.6159 | 130.9508 | -146.5243 | 131.0717 | 130.8114 | -114.3105 | -98.2812 | -45.9364 | -44.58 | 13.9681 | 1.6434 | -8.92 | 16.17 | -46.1494 |  | -12.385 | 0.865 |  | 25.08 | 98.8742 | 114.9317 | 18.88 | 83.5753 | 0.1 | 0 | -6.221 | -6.5516 | 2.8437 | 0 | 0 | -23.5994 | -24.5446 | 19.8668 | 25.3596 | 57.6457 | 58.8908 | -142.237 | -30.1796 | 31.7163 | 2.5981 | 9.2902 | 15.2873 | 14.9375 | 11.8274 | 38.0861 | 39.3936 |  | -292.8031 | -541.1718 | 544.0296 | 27.4428 | -38.0913 | -36.9605 | -56.3739 | -46.0441 | 46.5233 | 46.2818 | -38.4598 | -39.8554 | 1.4749 | 1.2332 | -54.2981 | -53.7875 | 28.99 | 28.76 | 23.4 | 23.6 | 21.4128 | 20.24 | -446.2369 | 107.8546 | 108.7025 | 17.9 | -13.1 | 0.5 | 0.6 |  |  | 0 | 397.0728 | -80.6881 | -168.4404 | 50.8351 | 178.4404 | -168.8911 | -149.811 | 243.4506 | 174.7959 | 180.4658 | 180.7741 | 153.5403 | 95.4106 | -242.8061 | -152.2494 | 153.6015 | -10.5457 |  | 17.12 | -0.827 | -0.841 | -16.96 | -5.6 |  | 5.9495 | -13.9147 | -35.5672 | 13.8 | 53.804 | 52.472 |  |  | 30.3837 | 29.9591 | 32.359 |  | 13.8 | 16.2151 | 11.08 |  | -48.6083 | 80.6717 | 57.3227 | -48.0037 | -79.5471 | 44.7455 | 33.6698 | -30 | 30.4 | -514.2339 | 652.1563
10/03/2026 | 21:00 |  | 13.548 | -21.025 | -31.3622 | 23.1374 | 0 | 54.9442 | -91.7882 | 72.066 | 36.7289 | 35.7912 | 8.88 | -70.95 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 11.2263 | 67.6822 | 12.0094 | 12.2519 | 20.3286 | 5.3828 | 0.6222 | 2.54 |  |  | -82.39 | -82.29 |  | -11.1 | 70.4 | 16.723 | 0.233 | -43.93 | -44.06 | -56.2 | 44.22 | 44.37 | 17.1258 | 10.0869 | 81.1267 | 83.3171 | 11.7121 | -43.6806 | -43.39 | 6.9397 | 6.8344 | 66.3995 | 67.8582 | -29.4584 | -31.978 | -278.8275 | 5.3941 | -2.2 | -2.2 | 48.1323 | 47.3872 | -6.7317 |  | -19.3766 | 12.2954 | 10.7777 | 7.4231 | 310.4952 | 210.7913 | 211.3406 | -83.0258 | 721.8289 |  | -118.0321 | 120.8491 | 123.0878 | 31.33 | 37.47 | 78.42 | 91.465 | -127.1211 | -126.5853 | 196.8488 | 197.996 | 12.0657 | -141.1253 | -141.2355 | -3.4193 | -87.7466 |  |  | 90.9 | 179 | -20.7 | 34.8746 | 35.5996 | 35.1918 | 89.5449 | 88.7901 | -31.4188 | -121.6121 | -28.137 | 18.5466 | 77.72 | 40.37 | 54.6167 | 52.0065 | 37.4762 | 0 | 87.5922 | 87.6072 | -44.7113 | 0 | -20.5549 | -133.8 | -135.5 | 25.0241 | 70.0287 | 66.2348 | 97.8699 | 69.22 | -4.73 | 54.002 | 42.9924 | -3.74 | -3.77 | 91.26 | 85.44 | 44.2182 | 43.1455 | -126.6274 | -124.1364 | 144.2151 | 97.946 | 94.2987 | 95.4556 | 26.7127 | 6.0079 | -32.417 | 91.4893 | -361.4355 |  | -35.1636 | -33.2511 | 76.2843 | 3.4682 | 3.3941 | 13.872 | -109.78 | -111.5602 | 35.2376 | 0 | 0 | 0 | 18.9781 | -70.5055 | -19.5752 | -19.0816 | 5.6051 | -5.631 | -24.2471 | 5.385 | 5.3742 | 0 | 40.9924 | 42.0144 | 40.9175 | 128.2715 | 127.2668 | -146.5243 | 129.0774 | 128.9975 | -114.3326 | -96.0512 | -46.3685 | -44.24 | 13.9681 | 1.6434 | -8.88 | 15.79 | -46.6352 |  | -12.706 | 0.857 |  | 24.99 | 98.3565 | 115.462 | 18.57 | 83.2538 |  | 0 | -6.0542 | -6.4313 | 2.7707 | 0 | 0 | -22.9584 | -22.1284 | 19.4293 | 22.7394 | 56.049 | 60.0848 | -137.7836 | -29.1216 | 30.2666 | 4.8846 | 9.0379 | 14.456 | 13.9566 | 11 | 38.7637 | 40.1245 | 296.3 | -292.7189 | -546.5353 | 548.9642 | 36.2133 | -39.1612 | -38.8706 | -57.0868 | -46.2295 | 51.7738 | 49.7005 | -29.625 | -30.742 | 3.7711 | 2.9471 | -50.285 | -50.6204 | 32.15 | 31.88 | 19 | 19.2 | 21.4321 | 19.6 | -442.5881 | 108.7651 | 108.4594 | 17.3 | -15.9 | -0.3 | -0.2 | 1.7389 | 1.4358 | -27.2639 | 380.907 | -87.4228 | -169.2685 | 38.8649 | 179.2685 | -175.5372 | -146.8605 | 242.1525 | 179.313 | 180.553 | 179.4377 | 148.6765 | 95.1771 | -245.4317 | -150.2997 | 147.0869 | -10.9412 |  | 16.56 | -0.69 | -0.702 | -16.56 | -6.88 |  | 7.7653 | -13.6522 | -36.1532 | 14.7 | 49.605 | 50.214 |  |  | 33.895 | 30.8534 | 34.6188 |  | 17.4 | 16.3209 | 10.55 |  | -49.8054 | 80.7422 | 58.1759 | -49.1671 | -78.7491 | 45.6312 | 32.1721 | -32.2 | 34.2 | -506.6497 | 638.5539
10/03/2026 | 21:30 |  | 12.9784 | -20.1685 | -31.6266 | 23.685 | 0 | 54.8644 | -89.5252 | 71.2393 | 35.9629 | 35.0167 | 11.1 | -65.874 | 55 | 14.076 | -55 | 10.9116 | 66.6984 | 12.479 | 12.4581 | 20.9802 | 9.2841 | 0.5504 | 2.5834 |  |  | -79.68 | -79.66 |  | -11.1 | 63.8 | 17.552 | 0.241 | -39.44 | -39.74 | -57.24 | 39.73 | 39.79 | 16.5215 | 10.623 | 81.4785 | 84.5584 | 10.0754 | -40.0476 | -40.0869 | 6.5251 | 5.904 | 65.4227 | 67.5058 | -32.1404 | -35.4226 | -272.1132 | 5.2218 | -2.3 | -2.3 | 44.1971 | 43.6979 | -6.6373 |  | -16.1682 | 12.3873 | 10.5295 | 7.1315 | 303.5675 | 217.7495 | 217.719 | -84.2995 | 722.9421 |  | -85.8523 | 87.9497 | 122.03 | 29.59 | 36.78 | 77.58 | 90.99 | -127.1211 | -126.7192 | 198.7755 | 198.0398 | 13.7475 | -128.2501 | -128.1745 | -2.3587 | -86.1049 |  |  | 84.3 | 172.1 | -20.57 | 37.8942 | 38.4529 | 38.0374 | 93.6298 | 93.2499 | -27.2646 | -128.9277 | -23.2404 | 18.428 | 74.25 | 39.32 | 52.5073 | 50.2487 | 36.3129 | 0 | 85.8417 | 85.4417 | -56.1408 | 0 | -19.8339 | -135.3 | -135.9 | 24.8923 | 66.5131 | 64.3562 | 93.1824 | 65.71 | -5 | 56.4975 | 54.8794 | -3.81 | -3.77 | 85.23 | 81.67 | 54.8545 | 54.5636 | -123.4951 | -119.3273 | 147.4695 | 99.8029 | 96.4059 | 97.94 | 20.6543 | 0.2806 | -33.46 | 94.8237 | -363.211 |  | -36.0164 | -34.1864 | 80.9393 | -8.8523 | -8.4002 | 16.176 | -106.5793 | -108.2556 | 40.6647 | 0 | 0 | 0 | 18.3992 | -91.6172 | -21.2307 | -20.6344 | 9.1884 | 1.4121 | -30.7023 | 5.4805 | 5.4243 | 0 | 41.3524 | 42.157 | 39.954 | 127.2668 | 128.6064 | -135.9745 | 126.0197 | 125.9959 | -104.5241 | -88.0417 | -41.3953 | -40.07 | 13.9486 | 1.4884 | -8.83 | 16.04 | -42.6172 | 7.7163 | -13.008 | 3.701 | 12.3829 | 26.14 | 90.1381 | 106.9847 | 18.095 | 80.9957 |  | 1.6834 | -5.9227 | -6.2207 | 2.6326 | 0 | 0 | -22.3173 | -19.0047 | 19.7995 | 19.6582 | 57.0657 | 57.6195 | -131.8749 | -27.4962 | 29.1305 | 9.026 | 9.3144 | 13.079 | 12.6171 | 12 | 38.6345 | 41.06 | 293.3 |  | -550.0182 | 548.8673 | 34.4486 | -40.6642 | -39.4404 | -58.233 | -48.505 | 50.3381 | 49.0078 |  |  | 3.057 | 2.9581 | -45.8803 | -46.0461 | 32.73 | 32.46 | 19.4 | 18.9 | 21.4128 | 18 | -435.575 | 107.1986 | 106.8948 | 16.8 | -19.9 | -2 | -1.9 |  |  | -23.6563 | 388.2984 | -89.5883 | -169.3176 | 37.6508 | 179.3176 | -181.7632 | -147.2304 | 240.6727 | 180.9275 | 181.4639 | 178.0081 | 148.0587 | 103.1272 | -244.5941 | -145.5031 | 146.3014 | -11.2323 |  | 17.12 | -0.455 | -0.462 | -17.2 | -7.2 |  | 7.5303 | -13.8567 | -36.8856 | 14.9 | 51.289 | 46.896 |  |  | 33.0376 | 33.897 | 31.179 |  | 21.7 | 17.0926 | 10.04 |  | -50.8394 | 80.6488 | 59.344 | -50.9823 | -78.6147 | 47.7541 | 30.8657 | -36.6 | 35.8 | -509.5474 | 639.7119
10/03/2026 | 22:00 |  | 12.4067 | -19.8465 | -31.7874 | 22.0459 | 0 | 51.813 | -72.265 | 68.4901 | 34.345 | 33.561 | -11.1 | -63.296 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 10.9972 | 38.54 | 12.164 | 12.0083 | 20.2551 | 11.4238 | 0.5844 | 3.2178 |  |  | -86.4 | -87.18 |  | 13.32 | 61.6 | 15.558 | 0.227 | -57.59 | -57.5 | -65.27 | 57.88 | 58.19 | 15.26 | 11.4292 | 80.8043 | 83.8181 | 42.5057 | -50.5321 | -50.1447 | 7.8549 | 7.6911 | 80.6777 | 82.6171 | -30.3577 | -32.3793 | -357.754 | 2.1346 | -0.5 | -0.5 | 55.8244 | 54.9923 | -6.7331 |  | -29.9868 | 10.9162 | 9.9106 | 6.4722 | 391.8575 | 200.1403 | 199.9572 | -90.0591 | 754.6554 |  | -102.9931 | 104.5778 | 117.9084 | 29.25 | 35.56 | 74.42 | 88.27 | -122.4326 | -121.7628 | 193.3093 | 195.2935 | 15.0094 | -135.2284 | -135.9471 | 1.4957 | -88.5547 |  |  | 81 | 177.7 | -19.91 | 31.0245 | 31.7958 | 31.9791 | 77.85 | 77.0141 | -16.9046 | -121.2474 | -13.2718 | 17.8278 | 70.7 | 38.03 | 51.1011 | 47.905 | 35.0035 | 0 | 88.5122 | 88.1453 | -47.774 | 0 | -19.1612 | -124.6 | -123.7 | 24.7604 | 62.1185 | 61.0687 | 87.323 | 61.65 | -4.3 | 57.071 | 48.3727 | -3.67 | -3.65 | 83.79 | 79.12 | 48.5091 | 48.0545 | -121.2548 | -117.8182 | 136.5708 | 90.7735 | 87.5052 | 88.5613 | 23.1883 | 3.1527 | -33.469 | 99.4419 | -362.9799 |  | -36.3835 | -34.4593 | 77.6295 | -2.1767 | -2.0074 | 18.48 | -109.5552 | -111.2285 | 36.5406 | 0 | 0 | 0 | 17.6567 | -75.5327 | -20.7422 | -20.3467 | 8.3295 | -1.9064 | -27.514 | 5.6082 | 5.5864 | 0 | 39.9339 | 41.1368 | 39.907 | 123.7502 | 121.9082 | -117.5543 | 123.8066 | 124.3505 | -97.4692 | -81.1579 | -37.8357 | -36.9 | 13.7923 | 1.3846 | -8.83 | 16.26 | -37.5067 |  | -13.307 | 4.601 |  | 27.83 | 81.4983 | 99.5671 | 17.62 | 79.9122 |  | 0 | -4.4458 | -4.8551 | 2.4982 | 0 | 0 | -22.0097 | -17.7709 | 20.5814 | 18.268 | 58.0083 | 59.1782 | -140.0723 | -25.5663 | 27.3951 | 15.7946 | 10.517 | 11.4579 | 11.0245 | 12.7469 | 41.7212 | 42.1703 |  |  | -548.2219 | 549.9402 | 39.7456 | -41.5366 | -41.2127 | -61.6297 | -52.2545 | 50.6188 | 50.375 |  |  | 1.4749 | 1.2442 | -62.9037 | -62.6835 | 29.67 | 29.41 | 19.4 | 19.4 | 21.3509 | 15.92 | -448.2765 | 110.2801 | 109.9642 | 15.6 | -21.5 | -0.1 | 0.6 | 1.635 |  | -33.5286 | 389.3788 | -78.9049 | -163.2971 | 43.7239 | 173.2971 | -170.9128 | -151.3642 | 242.887 | 168.8573 | 181.3774 | 181.2057 | 150.7338 | 85.1165 | -243.379 | -159.8935 | 159.7697 | -11.7844 |  | 11.68 | -0.177 | -0.187 | -11.76 | -11.92 |  | 12.8038 | -16.6979 | -37.969 | 13.1 | 51.091 | 51.249 | 2.738 | 3.4988 | 32.2621 | 34.7503 | 32.5917 |  | 20.2 | 18.0357 | 9.48 |  | -54.401 | 82.803 | 61.9726 | -53.4444 | -81.2317 | 51.4706 | 29.2876 | -36.6 | 36.8 | -503.8629 | 661.8088
10/03/2026 | 22:30 |  | 11.5791 | -18.903 | -32.218 | 19.6424 | 0 | 48.8469 | -65.101 | 64.7156 | 32.805 | 31.7564 | -4.44 | -58.306 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 10.9376 | 33.9322 | 12.2235 | 12.4288 | 20.0355 | 14.4602 | 0.6386 | 4.3555 |  |  | -77.95 | -77.64 |  | 4.44 | 57.2 | 13.962 | 0.214 | -63.72 | -63.38 | -65.88 | 64.01 | 63.92 | 13.9197 | 12.0387 | 77.183 | 80.0823 | 41.2192 | -51.798 | -50.2008 | 28.2346 | 27.0288 | 76.0795 | 76.5299 | -18.0123 | -22.4766 | -363.3647 | 2.9896 | -0.8 | -0.8 | 54.3148 | 54.851 | -6.2888 |  | -30.5205 | 9.1212 | 8.3079 | 5.6818 | 393.5666 | 187.1089 | 187.2005 | -91.0984 | 735.6401 |  | -106.623 | 108.8704 | 111.6213 | 28.41 | 33.68 | 70.62 | 85.51 | -117.4762 | -117.3422 | 191.2892 | 192.5334 | 16.921 | -133.5874 | -133.8517 | -2.5522 | -85.704 |  |  | 80.8 | 169.4 | -19.45 | 27.8008 | 28.6695 | 28.4046 | 67.4692 | 66.701 | -8.8808 | -114.9274 | -5.5406 | 17.1694 | 66.79 | 35.85 | 46.1792 | 44.2429 | 32.4375 | 0 | 85.703 | 85.8673 | -45.9204 | 0 | -17.6849 | -116.8 | -116.4 | 24.5078 | 57.724 | 55.4329 | 81.4636 | 57.27 | -3.48 | 54.0795 | 45.7313 | -11.8 | -12.06 | 95.2 | 76.63 | 47.1273 | 46.2727 | -117.6825 | -115.8636 | 132.944 | 88.3255 | 83.6922 | 85.7276 | 25.476 | 6.0996 | -32.676 | 99.7411 | -311.8722 |  | -36.378 | -34.2924 | 72.466 | 4.8609 | 5.1626 | 15.408 | -108.4735 | -110.1304 | 32.7374 | 0 | 0 | 0 | 16.7556 | -58.5141 | -19.9462 | -19.5192 | 6.3426 | -4.5122 | -23.2707 | 5.4658 | 5.4249 | 0 | 40.2511 | 40.6317 | 39.0551 | 118.894 | 118.3916 | -124.2526 | 121.7758 | 120.5703 | -98.5244 | -80.6705 | -40.6336 | -39.02 | 13.9681 | 1.2918 | -8.85 | 15.61 | -41.3508 |  | -13.864 | 4.356 |  | 25.04 | 82.4155 | 98.8016 | 16.78 | 76.6092 |  | 2.036 | -3.5256 | -3.6826 | 2.2821 | 0 | 0 | -20.0965 | -14.6411 | 20.17 | 15.3472 | 57.9319 | 58.8577 | -141.1136 | -23.6452 | 25.3764 | 22.844 | 10.7849 | 9.689 | 9.2723 | 13 | 48.8809 | 50.4084 |  |  | -560.0662 | 565.9894 | 90.3085 | -48.483 | -48.1431 | -63.7153 | -54.4882 | 52.074 | 51.9378 | -39.2979 | -40.4575 | 1.4859 | 0.5411 | -63.5769 | -63.3068 | 41.22 | 40.84 | 16.7 | 16.7 | 21.3915 | 27.44 | -437.7047 | 108.5798 | 108.1689 | 14.5 | -26.2 | -1.1 | -1.1 | 1.722 |  | -82.1519 | 340.5559 | -47.7827 | -126.152 | 29.4647 | 136.152 | -136.5785 | -117.357 | 222.9399 | 140.1953 | 177.3176 | 177.6139 | 119.2553 | 54.189 | -217.7151 | -158.2571 | 162.8284 | -12.287 |  | 10.88 | 0.207 | 0.202 | -9.84 | -12.56 |  | 13.9178 | -19.8932 | -39.2874 | 15.6 | 51.114 | 51.324 | 3.0092 |  | 34.5737 | 32.9612 | 32.837 |  | 25.3 | 19.3907 | 8.59 |  | -57.224 | 81.6642 | 64.0869 | -57.1109 | -80.6374 | 54.1278 | 25.5481 | -41.5 | 41.7 | -465.1066 | 632.9709
10/03/2026 | 23:00 |  | 10.9097 | -18.0563 | -32.7891 | 20.1184 | 0 | 45.8581 | -58.5239 | 60.8423 | 30.9571 | 29.9925 | 0 | -52.327 | 44 | 11.592 | -44 | 10.796 | 30.8598 | 11.3841 | 11.662 | 18.9655 | 14.8259 | 0.6857 | 4.3419 |  |  | -73.95 | -74 |  | 0 | 50.6 | 13.149 | 0.213 | -56.77 | -56.85 | -71.48 | 57.06 | 56.9 | 12.6918 | 13.0525 | 72.9888 | 75.4234 | 38.6794 | -43.3893 | -43.0361 | 8.8147 | 8.3584 | 72.1733 | 73.8344 | -32.6646 | -33.9887 | -307.4615 | 2.8241 | -0.9 | -0.9 | 48.1267 | 47.3939 | -6.2388 |  | -19.9632 | 8.1205 | 7.3267 | 5.0351 | 340.678 | 163.1519 | 162.5415 | -76.4611 | 651.601 |  | -94.3452 | 95.9342 | 103.1986 | 27.08 | 31.92 | 64.94 | 81.16 | -111.85 | -110.6444 | 184.8614 | 185.2703 | 20.9864 | -126.7862 | -127.2348 | -3.3467 | -82.5831 |  |  | 77.4 | 165.4 | -18.81 | 26.0424 | 26.8362 | 26.7546 | 59.9814 | 59.2054 | -12.3696 | -100.8208 | -9.8494 | 16.2542 | 61.71 | 33.45 | 43.3667 | 41.4597 | 30.5074 | 0 | 82.0154 | 82.3527 | -44.7219 | 0 | -16.7294 | -105.8 | -105.7 | 24.2551 | 53.0365 | 50.7365 | 75.6042 | 52.67 | -2.9 | 51.15 | 44.4488 | -12.22 | -12.31 | 88.31 | 70.73 | 45.8909 | 43.5636 | -113.8331 | -111.5545 | 124.7077 | 80.2713 | 77.7749 | 78.928 | 9.8672 | -8.7145 | -31.725 | 88.2496 | -208.4849 |  | -35.225 | -33.3634 | 83.9864 | -28.8345 | -26.8012 | 16.944 | -95.5059 | -97.0802 | 46.0905 | 0 | 0 | 0 | 16.0325 | -120.7066 | -21.4561 | -20.614 | 11.0616 | 10.2297 | -37.4587 | 5.2779 | 5.1745 | 0 | 40.518 | 40.7884 | 39.6337 | 111.3584 | 110.0188 | -135.1373 | 117.0524 | 116.9517 | -105.9505 | -88.047 | -42.0545 | -40.44 | 13.9632 | 1.1624 | -8.89 | 16.36 | -43.0147 |  | -14.214 | 4.274 |  | 23.88 | 91.9658 | 106.8918 | 16.95 | 74.1713 | 0.2 | 3.2188 | -2.9225 | -3.0598 | 2.0624 | 0 | 0 | -20.7129 | -10.9895 | 19.7369 | 11.3057 | 59.0727 | 57.8031 | -136.057 | -21.7357 | 23.6152 | 26.6925 | 10.6899 | 7.9019 | 7.5953 | 12 | 61.6661 | 63.8332 |  |  | -590.2859 | 595.2892 | 194.966 | -62.0309 | -60.5349 | -63.8081 | -54.7292 | 47.4988 | 46.7237 |  |  | 6.309 | 6.1881 | -61.4889 | -61.3261 | 59.64 | 59.21 | 14.2 | 14.2 | 21.2078 | 34.64 | -421.924 | 109.7759 | 109.4838 | 13.4 | -28.6 | -2.8 | -2.8 |  |  | -184.9625 | 228.2053 | 0 | -59.2209 | -9.1522 | 69.2209 | -69.0365 | -51.5356 | 175.3958 | 69.1486 | 155.8287 | 153.8578 | 52.3197 | 9.6019 | -172.1076 | -163.4864 | 161.7493 | -11.864 |  | 9.76 | 0.436 | 0.429 | -9.92 | -13.84 |  | 15.1476 | -22.7619 | -39.1714 | 19.1 | 49.952 | 50.73 | 5.0836 | 6.067 | 29.7054 | 31.0572 | 32.0107 |  | 29.7 | 20.6092 | 7.95 |  | -56.3539 | 82.1092 | 64.5768 | -56.4595 | -80.5261 | 54.5954 | 24.9754 | -45.2 | 46.3 | -398.1971 | 571.1767
10/03/2026 | 23:30 |  | 9.6621 | -16.8281 | -33.6937 | 20.235 | 0 | 42.9596 | -50.8357 | 57.8584 | 29.2571 | 28.3464 | 2.22 | -48.73 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 10.6634 | 27.2086 | 10.6368 | 11.0005 | 18.1202 | 15.4791 | 0.6192 | 4.5973 |  |  | -69.59 | -69.43 |  | -2.22 | 46.2 | 12.027 | 0.204 | -54.79 | -55.06 | -66.28 | 55.08 | 55.73 | 10.8668 | 13.6499 | 70.2761 | 72.4443 | 34.8742 | -44.5203 | -44.6935 | 31.2968 | 29.3766 | 64.062 | 65.9843 | -8.9025 | -19.818 | -303.5818 | 7.9313 | -3.4 | -3.4 | 49.0065 | 48.168 | -5.6574 |  | -23.2839 | 8.1052 | 6.8259 | 4.5918 | 333.8724 | 164.5863 | 164.7083 | -87.2461 | 632.8165 |  | -103.2643 | 104.381 | 99.7257 | 25.34 | 28.69 | 61.65 | 77.83 | -109.9746 | -108.769 | 185.6719 | 186.4935 | 23.6224 | -99.6613 | -99.5694 | -0.3253 | -76.7943 |  |  | 63.7 | 153.9 | -17.87 | 33.2347 | 33.3314 | 33.2891 | 67.924 | 68.0432 | -14.3326 | -104.4572 | -13.5991 | 15.28 | 57.19 | 30.93 | 40.5542 | 38.3835 | 28.5811 | 0 | 76.9631 | 76.8698 | -56.087 | 0 | -15.6181 | -105.6 | -105.6 | 24.4968 | 48.9349 | 46.9793 | 69.7449 | 48.47 | -2.57 | 51.0105 | 56.4407 | -12.4 | -12.5 | 82.26 | 66.21 | 56.8909 | 55.8909 | -107.9511 | -104.6727 | 125.0742 | 81.8933 | 78.9238 | 80.4173 | 9.5811 | -6.3474 | -30.913 | 97.7926 | -200.5233 |  | -34.5217 | -32.5443 | 83.2045 | -24.14 | -23.3623 | 16.944 | -96.0144 | -97.9298 | 43.6136 | 0 | 0 | 0 | 15.0021 | -108.6694 | -20.3927 | -19.6924 | 9.1037 | 8.5899 | -37.39 | 4.9652 | 4.9285 | 0 | 40.1609 | 41.0551 | 40.0152 | 111.8608 | 112.0283 | -111.6934 | 109.5218 | 109.7351 | -100.031 | -90.7132 | -19.2099 | -18.17 | 14.0511 | 1.0562 | -8.88 | 17.03 | -18.6619 |  | -14.658 | 4.308 |  | 41.03 | 91.2415 | 101.979 | 15.52 | 79.0885 |  | 5.3695 | -3.2922 | -3.4001 | 1.8264 | 0 | 0 | -21.2095 | -6.9332 | 19.2265 | 7.4023 | 55.3461 | 58.05 | -128.4492 | -20.4482 | 23.0376 | 30.8522 | 11.086 | 6.3686 | 6.066 | 12 | 62.3154 | 62.6387 |  |  | -590.1043 | 570.4063 | 188.3088 | -61.9627 | -60.7519 | -63.8976 | -55.7936 | 49.3203 | 50.2843 | -59.0448 | -58.663 | 4.7599 | 3.9469 | -56.3751 | -56.3402 | 61.5 | 61.1 | 14.2 | 13.6 | 21.3722 | 33.04 | -414.7936 | 106.4222 | 106.1322 | 13.3 | -31.3 | -3.7 | -3.6 |  |  | -180.5631 | 220.7149 | 0 | -67.698 | -13.8033 | 77.698 | -76.3019 | -49.9426 | 178.2454 | 75.099 | 156.6432 | 158.3923 | 51.5137 | 19.0167 | -178.6263 | -160.1604 | 156.7196 | -12.5507 |  | 10.16 | 0.764 | 0.764 | -10.64 | -13.52 |  | 14.0368 | -22.5879 | -40.5173 | 21.2 | 53.44 | 53.74 | 9.6395 | 11.3911 | 32.098 | 33.7153 | 31.1709 |  | 31.6 | 21.4314 | 7.22 |  | -57.9107 | 81.8612 | 65.5047 | -57.1369 | -81.1017 | 56.0398 | 24.4334 | -47.9 | 47.7 | -395.3037 | 544.2493
11/03/2026 | 00:00 |  | 13.4408 | -20.8603 | -36.8074 | 18.7403 | 0 | 40.3895 | -49.7309 | 54.8229 | 27.5752 | 26.9246 | 0 | -27.739 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 11.1846 | 26.4194 | 12.0005 | 12.0515 | 19.9191 | 16.7063 | 1.8005 | 8.4006 |  |  | -63.45 | -63.11 |  | 0 | 24.2 | 11.804 | 0.202 | -45.33 | -45.81 | -73.4 | 45.62 | 46.19 | 10.8911 | 14.275 | 67.222 | 69.4269 | 35.6431 | -34.3606 | -34.2607 | 7.7941 | 7.6071 | 64.9122 | 66.0341 | -36.4056 | -38.8462 | -265.3203 | 9.4596 | -4.3 | -4.2 | 39.6553 | 38.9164 | -5.663 |  | -12.1232 | 6.7412 | 5.6814 | 3.8721 | 301.7669 | 166.9057 | 166.4479 | -72.1044 | 609.667 |  | -75.0033 | 76.9579 | 94.3167 | 24.25 | 26.72 | 58.44 | 75.28 | -111.85 | -111.716 | 187.9858 | 189.6099 | 24.8147 | -86.9144 | -87.0147 | -4.9642 | -70.5547 |  |  | 59.7 | 140.9 | -17.37 | 34.4806 | 35.4101 | 34.8901 | 69.4854 | 68.3128 | -10.1293 | -107.5807 | -8.8491 | 14.3328 | 52.15 | 28.62 | 38.2104 | 36.6257 | 26.9994 | 0 | 70.814 | 70.4009 | -53.9799 | 0 | -14.9065 | -103.2 | -103.2 | 24.4968 | 45.4193 | 41.8132 | 65.0574 | 45.48 | -1.82 | 52.018 | 53.9831 | -12.75 | -12.79 | 78.58 | 63.4 | 54.9636 | 54.5273 | -108.5276 | -106.1364 | 117.8846 | 75.2115 | 72.7068 | 73.8035 | 10.6038 | -5.3171 | -30.601 | 83.1169 | -196.2859 |  | -34.5828 | -32.1697 | 80.6882 | -19.0141 | -17.8853 | 16.944 | -98.1892 | -99.0296 | 41.2556 | 0 | 0 | 0 | 14.3803 | -95.8043 | -19.0375 | -18.5586 | 7.8021 | 7.9515 | -35.667 | 4.7115 | 4.6944 | 0 | 41.1284 | 41.4456 | 40.2883 | 112.6981 | 111.8608 | -119.3964 | 110.2649 | 110.075 | -103.4232 | -90.6803 | -24.0146 | -23.38 | 13.9657 | 0.9525 | -8.81 | 16.57 | -25.9491 |  | -14.965 | 4.402 |  | 37.91 | 93.4708 | 103.9799 | 15.03 | 80.9147 |  | -1.4719 | -8.639 | -9.3141 | 1.6477 | 0 | 0 | -20.6623 | -12.0013 | 20.0445 | 12.3482 | 58.0027 | 58.4647 | -129.4209 | -19.3689 | 41.2294 | 21.1874 | 11.086 | 5.2162 | 4.9255 | 12.4108 | 61.5007 | 63.2038 |  |  | -596.0385 | 577.2283 | 195.4915 | -61.8773 | -61.7767 | -64.3909 | -55.2699 | 49.4094 | 48.4395 |  |  | 5.5729 | 5.3971 | -54.4012 | -54.8341 | 62.71 | 62.25 | 13.5 | 13.6 | 21.3722 | 32.24 | -417.2535 | 109.0013 | 108.058 | 13.9 | -31.2 | -4.5 | -4.5 | 1.5233 |  | -187.3112 | 218.3439 | 0 | -65.7423 | -19.0734 | 75.7423 | -71.8594 | -49.6432 | 177.8575 | 76.4608 | 154.276 | 155.3419 | 51.8182 | 17.3403 | -177.1898 | -157.1259 | 155.5031 | -11.7322 |  | 10.4 | 0.926 | 0.923 | -10.4 | -13.44 |  | 14.7387 | -22.5299 | -40.7523 | 20.9 | 52.599 | 50.635 | 11.2162 | 13.4133 | 32.1833 | 31.4792 | 32.3953 |  | 33.8 | 22.4198 | 6.77 |  | -55.7 | 81.5446 | 64.7759 | -54.8572 | -80.2029 | 54.8294 | 24.8282 | -49.3 | 50 | -394.0028 | 533.4362
MÁXIMO |  | 0 | 14.1787 | 0 | -28.3126 | 30.8836 | 0 | 62.0084 | -47.3532 | 80.9458 | 41.0127 | 40.7841 | 35.52 | -21.868 | 68.2 | 23.184 | -15.4 | 11.2263 | 72.9456 | 17.8027 | 18.0674 | 29.7151 | 17.3784 | 6.4438 | 8.7084 | 0 | 0 | -56.45 | -56.7 | 0 | 13.32 | 79.2 | 21.32 | 0.268 | -37.31 | -37.61 | -55.96 | 68.82 | 69.08 | 19.5641 | 14.275 | 82.7556 | 84.7188 | 50.7562 | -28.5099 | -28.7683 | 32.8877 | 33.609 | 88.0668 | 89.6637 | -0.4641 | -0.0162 | -184.1351 | 9.4596 | 4.5 | 4.5 | 62.1175 | 62.4532 | -5.5061 | 0 | -8.1841 | 15.1736 | 11.6634 | 7.9898 | 492.9958 | 281.4721 | 282.3877 | 32.8159 | 973.826 | 0 | -62.7538 | 130.3647 | 133.5863 | 40.27 | 38.25 | 83.51 | 91.94 | -101.8032 | -101.4013 | 224.0954 | 223.8703 | 32.6092 | -86.3519 | -86.3785 | 16.6294 | -57.8671 | 0 | 0 | 108.4 | 190.1 | -14.05 | 58.4233 | 59.0142 | 58.784 | 121.3511 | 121.0982 | 1 | -65.6523 | 20.5662 | 19.2629 | 85.98 | 45.26 | 61.6479 | 58.5983 | 38.7411 | 0 | 95.7086 | 94.7943 | -38.8553 | 0 | -11.5936 | -77.2 | -76.7 | 28.309 | 90.5365 | 70.9312 | 127.7527 | 89.76 | 2.54 | 60.4345 | 108.1511 | -2.8 | -2.79 | 99.97 | 86.52 | 108.5455 | 105.7636 | -106.1388 | -103.6545 | 193.9908 | 144.2854 | 140.5292 | 141.9912 | 26.7127 | 6.0996 | -25.588 | 121.7909 | -110.9414 | 0 | -32.2477 | -29.4445 | 109.1675 | 24.428 | 22.4458 | 18.48 | -92.7773 | -94.2924 | 66.7712 | 0 | 0 | 0 | 22.336 | -34.437 | -14.1301 | -13.593 | 11.1621 | 31.7732 | -21.14 | 6.0768 | 6.0149 | 0 | 42.3321 | 42.8139 | 41.2752 | 156.2367 | 156.5717 | -52.5813 | 144.5506 | 144.8517 | -59.0729 | -40.7926 | -3.1989 | -12.03 | 17.496 | 1.6666 | -4.26 | 17.81 | 0 | 7.7163 | -12.261 | 4.601 | 12.3829 | 46.8 | 107.4606 | 122.4764 | 19.06 | 94.1129 | 30.5 | 5.3695 | 7.3269 | 7.8381 | 2.9411 | 0 | 0 | -13.0222 | -6.925 | 21.6919 | 45.4764 | 62.8258 | 63.4441 | -120.9769 | -15.8525 | 41.2294 | 31.4182 | 11.7178 | 16.3323 | 15.7707 | 13.3631 | 79.6408 | 79.4958 | 296.3 | -292.3299 | -439.1037 | 630.4139 | 299.774 | 55.5598 | 56.9235 | -53.9262 | -42.3608 | 52.074 | 51.9378 | 45.3642 | 45.5062 | 16.6473 | 15.8343 | 13.0652 | 14.4581 | 99.98 | 99.12 | 24.8 | 24.5 | 22.0067 | 34.64 | -340.6041 | 114.6592 | 115.0847 | 19.6 | -7.4 | 32.1 | 32.4 | 1.7389 | 1.5292 | 389.5616 | 829.3818 | 99.9068 | 83.6147 | 114.3914 | 497.5836 | 75.0999 | 72.1319 | 498.3264 | 499.4397 | 262.7794 | 261.8615 | 157.8418 | 527.1179 | -82.9842 | 12.7685 | 174.0257 | -10.1776 | 34.1813 | 22 | 1.259 | 1.258 | -3.28 | -1.76 | 0 | 20.2747 | 1.3779 | -33.3974 | 28 | 57.307 | 58.137 | 11.3538 | 13.7211 | 34.5737 | 34.7503 | 34.6188 | 0 | 43.9 | 24.3149 | 11.4 | 0 | -44.1884 | 83.8303 | 68.0328 | -43.7316 | -78.2254 | 58.5999 | 35.1909 | -22 | 55.8 | -319.0838 | 927.4783
MÍNIMO |  | 0 | 6.1925 | -21.7917 | -36.9195 | 18.7403 | 0 | 32.2721 | -104.0268 | 43.8175 | 22.3153 | 21.694 | -13.32 | -80.515 | 15.4 | 9.936 | -66 | 4.3391 | 26.4194 | 10.4855 | 10.4974 | 16.9417 | 4.1833 | 0.5397 | 2.5105 | 0 | 0 | -87.56 | -87.18 | 0 | -35.52 | 19.8 | 11.804 | 0.202 | -68.53 | -68.62 | -78.48 | 37.6 | 37.49 | 10.8668 | 5.1749 | 52.1681 | 53.4319 | 0.1494 | -57.0407 | -57.1641 | 4.2734 | 4.2549 | 52.2579 | 52.6204 | -38.4567 | -41.5404 | -464.4808 | -7.1576 | -4.3 | -4.2 | 33.3156 | 33.0481 | -7.8574 | 0 | -47.6987 | 4.0737 | 0 | 2.1606 | 220.5877 | 103.8239 | 102.7253 | -112.0337 | 495.305 | 0 | -128.5853 | 63.3967 | 73.6591 | 18.87 | 0 | 42.29 | 52.69 | -154.9842 | -154.0465 | 181.1237 | 181.6828 | 8.7994 | -145.7682 | -145.528 | -11.5294 | -94.8101 | 0 | 0 | 33.9 | 113.8 | -21.4 | 6.9074 | 7.5432 | 7.644 | 43.5945 | 43.375 | -36.6944 | -196.7461 | -40.3013 | 10.8938 | 29.36 | 17.69 | 29.7729 | 28.1296 | 21.1133 | 0 | 58.5636 | 57.3226 | -108.7491 | 0 | -21.3011 | -160.4 | -160.2 | 23.5794 | 36.0443 | 22.088 | 50.9949 | 35.75 | -6.82 | 41.3695 | 38.8472 | -13.77 | -13.85 | 57.53 | 52.12 | 38.1273 | 39.1455 | -140.6425 | -138.0273 | 83.9139 | 46.8014 | 44.5428 | 45.7518 | -9.2224 | -28.3277 | -35.199 | -19.2157 | -792.1884 | 0 | -41.2387 | -37.5536 | 64.5009 | -53.1569 | -49.6572 | 12.336 | -138.4015 | -140.4076 | 28.1646 | 0 | -1.78 | 0 | 11.945 | -180.158 | -22.6519 | -21.9459 | 1.9813 | -5.631 | -55.2912 | 4.3256 | 4.296 | 0 | 39.1212 | 39.373 | 38.37 | 102.3158 | 102.1484 | -152.3853 | 107.5647 | 108.0148 | -119.4628 | -104.9669 | -49.9721 | -44.58 | 7.5642 | 0.751 | -11.21 | 11.97 | -50.826 | 5.2632 | -15.663 | 0.573 | 8.4311 | 19.81 | 41.05 | 58.6512 | 12.51 | 66.7998 | 0 | -25.9042 | -8.639 | -9.3141 | 1.1935 | 0 | 0 | -23.5994 | -43.3356 | 17.8202 | 7.4023 | 53.7559 | 53.7802 | -187.3855 | -34.243 | 23.0376 | -64.1425 | 7.9299 | 2.9688 | 2.679 | 9.4612 | -57.6011 | -56.6109 | 293.3 | -292.8031 | -625.7034 | 435.926 | -383.9008 | -78.2034 | -77.2175 | -67.3641 | -58.7958 | 0 | 0 | -96.3796 | -95.0982 | -30.9462 | -31.089 | -83.8794 | -83.3825 | -57.15 | -57.25 | -2.1 | -1.4 | 21.1672 | -83.6 | -451.5144 | 57.5013 | 57.1323 | 11.1 | -42.7 | -16.4 | -15.7 | 1.3666 | 1.2144 | -292.2189 | 136.1457 | -510.7987 | -487.5836 | -75.7885 | -73.6147 | -493.6903 | -155.9104 | 81.0167 | -74.3329 | 114.5348 | 113.4234 | -71.9087 | -92.1264 | -495.2816 | -176.2661 | -34.2115 | -12.9984 | 2.972 | 3.28 | -0.87 | -0.888 | -21.76 | -18.64 | 0 | 1.5244 | -29.2103 | -44.6799 | -4.2 | 19.487 | 18.672 | 0 | 0 | 9.686 | 9.5298 | 9.37 | 0 | 9.5 | 11.4343 | 5.58 | 0 | -60.4832 | 80 | 55.1433 | -60.8964 | -82.5907 | 42.0498 | 22.6061 | -56 | 22.1 | -817.4942 | 514.5913
PROMEDIO |  | 0 | 10.3579 | -3.7317 | -32.6162 | 24.7016 | 0 | 48.7343 | -77.1215 | 64.5475 | 32.6831 | 32.1526 | 11.3313 | -54.8536 | 46.5896 | 16.284 | -46.1542 | 9.7096 | 49.8983 | 13.9433 | 14.126 | 23.4295 | 14.1415 | 3.8653 | 6.7729 | 0 | 0 | -68.8835 | -68.8413 | 0 | -11.3313 | 53.35 | 17.7632 | 0.23446 | -49.6185 | -49.635 | -67.2552 | 49.9085 | 50.0642 | 15.0907 | 8.1564 | 71.0764 | 73.4167 | 26.4715 | -41.9979 | -41.7107 | 17.2944 | 16.8388 | 65.4026 | 66.9225 | -21.9249 | -24.1194 | -308.5983 | 1.6429 | -0.30625 | -0.27708 | 46.165 | 45.5812 | -6.3718 | 0 | -23.9951 | 9.8343 | 5.808 | 4.8323 | 339.381 | 200.1899 | 199.9928 | -46.9846 | 740.28 | 0 | -103.7871 | 105.2864 | 107.0225 | 29.7235 | 17.2879 | 66.1386 | 67.822 | -128.8207 | -128.4802 | 202.1448 | 203.0779 | 18.4001 | -107.381 | -107.3611 | 1.8272 | -71.0112 | 0 | 0 | 77.9688 | 142.4396 | -18.326 | 34.5185 | 35.0884 | 34.8038 | 90.4998 | 90.0619 | -15.8248 | -130.4685 | -12.0218 | 13.9098 | 62.9106 | 33.7604 | 48.6548 | 46.1533 | 31.0952 | 0 | 71.2828 | 70.6626 | -65.4112 | 0 | -16.9414 | -123.2021 | -122.975 | 25.6987 | 66.1316 | 52.5465 | 93.3838 | 65.7881 | -3.0444 | 52.8153 | 65.0443 | -10.2065 | -10.3167 | 81.2192 | 71.968 | 66.0296 | 64.925 | -123.5055 | -120.6822 | 141.1824 | 96.5674 | 93.6262 | 95.1266 | 11.0265 | -7.227 | -31.9056 | 56.4097 | -415.2811 | 0 | -35.8194 | -32.9007 | 84.9398 | -12.1115 | -11.3653 | 14.576 | -110.1675 | -111.7503 | 44.8831 | 0 | -0.74083 | 0 | 17.7778 | -95.6843 | -18.5755 | -18.0888 | 7.1222 | 9.4262 | -34.9132 | 4.9934 | 4.9392 | 0 | 40.7609 | 41.293 | 39.7429 | 130.0961 | 129.9356 | -115.4856 | 126.7162 | 126.4998 | -93.1608 | -76.6044 | -34.7144 | -35.8813 | 12.6485 | 1.0587 | -7.8802 | 15.2908 | -35.3208 | 7.0065 | -14.3558 | 3.0618 | 11.019 | 28.244 | 78.2854 | 94.2745 | 16.0625 | 79.9248 | 17.6472 | -11.4008 | -0.7765 | -0.78218 | 1.9304 | 0 | 0 | -17.5284 | -26.3538 | 19.5588 | 27.5033 | 58.5595 | 59.6623 | -151.5319 | -25.9097 | 34.0134 | -16.7348 | 10.0904 | 9.6071 | 9.2381 | 11.6879 | 15.6392 | 16.1337 | 294.275 | -292.61 | -543.3462 | 544.6246 | -7.6393 | -16.0245 | -15.5057 | -62.2004 | -52.9624 | 36.8621 | 36.21 | -27.0449 | -26.3691 | -5.9824 | -6.3502 | -42.4472 | -42.264 | 21.9552 | 21.8319 | 11.5896 | 11.5729 | 21.4509 | -11.335 | -395.0763 | 91.6369 | 91.3512 | 14.0552 | -27.2542 | 7.3812 | 7.675 | 1.5402 | 1.3474 | 15.3846 | 439.3321 | -192.2896 | -215.4188 | 18.1418 | 225.4188 | -224.2605 | -49.3437 | 291.3963 | 227.0586 | 186.8002 | 186.6258 | 49.7355 | 203.48 | -291.3505 | -87.205 | 88.3678 | -11.5483 | 19.5239 | 11.2383 | 0.52794 | 0.52127 | -11.2783 | -11.9583 | 0 | 12.6677 | -13.9262 | -39.8798 | 13.6125 | 45.9894 | 45.831 | 9.0006 | 11.8349 | 24.3491 | 23.9705 | 24.2179 | 0 | 28.0917 | 18.4416 | 8.0798 | 0 | -54.8366 | 81.9468 | 63.3309 | -54.3629 | -80.6528 | 52.7196 | 27.1559 | -41.2479 | 41.4083 | -544.1741 | 691.6428
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 10 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/03/2026 | 00:30 |  | 1.704 |  | 3.8539 | 10.6791 |  | 9.8521 |  | 12.3791 | 5.0838 | 6.5499 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 1.5782 | 6.5105 | 3.6608 | 3.4331 | 6.69 | 3.0481 | -0.797 | 2.6452 |  | -1.1057 | -0.779 | -0.754 | 3.295 | -13.32 | -8.8 | -2.883 | 0.276 |  | -12.66 |  | -11.92 | -11.93 | 4.8548 | 4.61 | 18.9496 | 20.9249 | -17.0537 | -12.662 | -12.574 | 13.4617 | 16.0032 | -17.3624 | -15.577 | 37.9258 | 39.1538 | -42.55 | -1.3715 | -1.1 | -1.1 | -20.8007 | -21.7621 | -2.2627 |  | -3.5086 | 2.7968 |  | 1.1834 | -96.4995 | 95.6755 | 95.6755 | -80.6723 | -128.2753 |  |  |  | 16.576 | 10.18 | 9.62 | -9.89 | 1.55 | -2.675 | -2.541 | 6.68 | 3.9727 | -1.5069 | 14.6357 | 14.5697 | -3.1134 | 17.1826 |  |  | -19.1 | -29.6 | -3.13 | 31.4406 | 31.5512 | 30.1875 | 60.7039 | 61.4998 | -13.7329 | -55.0436 | -10.32 | 2.2112 | 30.47 | 10.86 | 5.0049 | 3.9093 | 5.796 |  | -19.0076 | -18.8167 | -12.3007 |  | -2.0463 | -34.8 | -33.1 | -2.9004 | -0.748 | 14.5147 | 6.6855 | -0.09 | -5.26 | 12.462 | 9.8756 | -3.76 | -3.79 | 12.31 | -2.5 | 7.2727 | 3.1091 | 0 | -0.6182 | 24.2334 | 1.3468 | -2.1187 | -1.8838 | -6.9172 | -13.6054 | -14.031 | -19.4667 | 6.1107 |  | -11.3412 | -10.5858 | 0 | -1.8975 | -1.8871 | -7.172 | -5.9674 | -5.5814 | -11.5133 |  | 5.09 |  | 6.6174 | 3.3313 | -7.3587 | -7.3526 | 9.2463 | -7.0788 | 0 | 2.5839 | 2.3148 |  | 4.9284 | 4.9811 | 4.0114 | -2.6793 | -3.0142 | 13.564 | -6.1524 | -6.1799 | 20.7162 | 29.2983 | 14.1274 | -13.13 | -1.8251 | 0.1751 | 0.7 | 0.78 | -15.3644 |  | 7.229 | 1.06 | 3.1121 | 32.96 | -35.2617 | -27.3394 | -0.53 | 21.7836 |  | 16.2667 | -2.7452 | -3.0888 | 1.8973 |  |  | -10.5152 | -26.0688 | 8.1213 | -20.2168 | 5.0161 | 5.7759 | 130.1845 | -12.7931 | -9.9033 | -15.2289 | 2.2704 | 5.8165 | 5.831 |  | -19.7026 | -18.3827 | -17.6 | 20.9192 | 100.6859 | -12.9907 | 56.5725 | -31.5483 | 19.1337 |  | 8.9295 | -16.6857 | -18.4225 | 28.6787 | 28.9246 | -13.3637 | -13.1385 | -5.5017 | -5.3811 | 12.19 | 12.37 | -22.1 | -22.2 | 0.3177 | -8.32 | 55.2699 | 26.1718 | 25.8649 | -18.2 | -31.1 | -3.2 | -3.7 |  |  | -136.4181 | -53.2646 | -196.4805 | -5.2419 | -32.6094 |  | 117.2496 | 59.7 | 81.8788 | -26.325 | 25.7207 | 25.3387 | 51.1649 | 64.5611 | -201.2191 | 7.2037 | -3.4851 | -1.0999 | 2.538 | -3.44 | -2.157 | -2.161 | -1.6 | 0.96 | -1.9937 | -7.0298 | 4.5121 | 5.977 | -9 | -1.691 | -1.189 |  |  | 2.1722 | 1.7807 | 2.063 |  | 15.8 | 11.9326 | 0.04 |  | -10.5974 | -3.0632 | -23.8993 | -7.1407 |  | -27.6392 | -3.2093 | -9.5 | -5.7 | 116.3539 | -189.2692
10/03/2026 | 01:00 |  | 1.6212 |  | 4.5331 | 10.8555 |  | 9.0523 |  | 11.7836 | 4.7119 | 6.1304 | -6.66 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 1.5466 | 7.5763 | 4.1027 | 3.9033 | 7.1359 | 3.1154 | 0.1791 | 2.5687 |  | -1.1181 | -0.877 | -0.818 | 3.168 | -13.32 | -13.2 | -2.782 | 0.267 |  | -13.73 |  | -12.22 | -12.35 | 4.0971 | 4.4177 | 18.3778 | 20.614 | -15.8183 | -14.1276 | -13.8053 | 7.4853 | 7.6908 | -15.9668 | -13.9075 | 33.4924 | 34.4863 | -44.073 | -0.6057 | -1.7 | -1.7 | -23.2826 | -21.9049 | -2.5066 |  | -5.0343 | 1.6745 |  | 0.534 | -101.535 | 93.7833 | 94.3632 | -80.8707 | -139.8381 |  |  |  | 15.5781 | 10.59 | 10.03 | -10.39 | 1.3 | -0.9335 | -0.6656 | 2.6119 | -0.7073 | -0.8034 | 15.2623 | 15.1428 | -5.0976 | 17.5124 |  |  | -21.2 | -30.4 | -3.17 | 30.5417 | 30.4525 | 29.2033 | 62.1431 | 62.0119 | -14.9381 | -54.7673 | -12.1278 | 2.1115 | 30.41 | 10.87 | 4.5361 | 3.5187 | 5.413 |  | -19.4156 | -19.1274 | -12.0705 |  | -1.8885 |  |  | -2.9663 | -0.935 | 13.0953 | 6.3144 | -0.47 | -4.89 | 12.5395 | 10.1343 | -3.83 | -3.84 | 12.12 | -3.11 | 7.3818 | 3.4545 | 1.7638 | 1.4636 | 23.6981 | 0.2656 | -2.4607 | -2.0956 | -6.616 | -13.2271 | -13.753 | -8.8992 | 14.3441 |  | -11.1636 | -10.3663 |  | -1.8453 | -2.1749 | -7.684 | -4.4764 | -4.1139 | -12.4349 |  | 5.14 |  | 6.5978 | 3.8519 | -7.8624 | -7.9057 | 9.8039 | -7.5722 |  | 2.5408 | 2.2381 |  | 4.2212 | 5.4104 | 3.5822 | -4.8562 | -5.0237 | 17.248 | -8.5262 | -8.6759 | 23.3381 | 31.3842 | 12.4965 | -12.94 | -1.7189 | 0.2007 | 0.91 | 1.65 | -13.6883 |  | 7.236 | 1.02 |  | 33.1 | -36.628 | -28.3761 | -0.67 | 21.6616 |  | 15.5714 | -2.8019 | -3.1454 | 1.8245 |  |  |  | -27.4338 | 6.9382 | -19.9511 | 5.8109 | 5.1591 | 127.2918 | -13.0584 | -9.1193 | -15.1907 | 2.6805 | 5.8385 | 5.8626 | 2.0745 | -19.7031 | -18.1632 | -18.86 | 21.7322 | 106.5083 | -15.3752 | 59.5129 | -32.347 | 17.7244 |  | 10.2044 | -16.3903 | -19.0253 |  |  | -14.314 | -13.6988 | -2.4372 | -2.8641 | 13.17 | 13.24 | -21.1 | -21.5 | 0.3708 | -8.72 | 60.9379 | 26.3645 | 26.2677 | -18.2 | -30.7 | -2.8 | -3.4 |  |  | -142.1837 | -58.758 | -192.8066 | -1.8354 | -32.2199 |  | 125.3819 | 62.7045 | 79.5014 | -32.162 | 25.8468 | 23.9721 | 44.5168 | 58.0995 | -198.6093 | 4.9395 | -0.268 | -0.7947 | 2.402 | -3.04 | -2.18 | -2.183 | -2.08 | 2.16 | -2.1963 | -8.0552 | 5.0126 | 6.2119 | -8.2 | -0.99 | 0.892 |  |  | 2.2411 | 1.8381 | 2.2224 |  | 15.4 | 12.2669 | 0.1 |  | -10.3298 | -3.4483 | -24.5268 | -6.8288 |  | -27.8348 | -2.8524 | -8.1 | -6.9 | 124.8231 | -193.8099
10/03/2026 | 01:30 |  | 1.557 |  | 4.8388 | 11.0327 |  | 7.3837 |  | 11.3292 | 4.3659 | 5.8514 | -6.66 |  |  | 0 |  | 1.6026 | 7.2942 | 3.655 | 3.523 | 6.5822 | 2.5944 | 0.2087 | 2.4969 |  | -1.1104 | -0.843 | -0.819 | 2.975 | -13.32 | -13.2 | -2.777 | 0.264 |  | -12.77 |  | -12.27 | -12.22 | 4.0787 | 4.3492 | 17.4952 | 19.6466 | -16.4584 | -13.718 | -14.3324 | 9.7642 | 10.5439 | -18.3604 | -15.5745 | 37.188 | 37.1718 | -38.949 | -0.9878 | -1.4 | -1.4 | -22.7664 | -21.3242 | -2.182 |  | -5.8995 | 1.4649 |  | 0.4857 | -107.5167 | 84.048 | 83.8954 | -86.0022 | -130.3021 |  |  |  | 13.4225 | 10.21 | 9.18 | -11.1 | 0.45 | -0.2637 | 0.1381 | 1.46 | -0.9906 | -0.6971 | 14.9944 | 14.7262 | -5.0657 | 16.916 |  |  | -20.9 | -29.5 | -3.08 | 29.9023 | 29.6407 | 28.9982 | 57.8909 | 58.4753 | -15.6469 | -48.3431 | -13.5309 | 2.1644 | 30 | 10.82 | 4.2236 | 3.1281 | 5.0404 |  | -18.8883 | -18.4983 | -11.5171 |  | -1.7364 | -32.4 | -30.8 | -2.9651 | -1.4961 | 12.9375 | 5.3867 | -0.95 | -4.87 | 11.687 | 10.1068 | -3.37 | -3.44 | 10.25 | -3.91 | 6.8545 | 3.4182 | 2.3812 | 2.4 | 21.3039 | -1.3265 | -3.9591 | -3.7549 | -5.912 | -12.1931 | -14.325 | 0 | 10.5016 |  | -11.2606 | -10.4564 |  | -1.6944 | -2.141 | -7.684 | -5.174 | -4.7425 | -12.347 |  | 5.15 |  | 6.4161 | 4.4956 | -7.2596 | -7.2871 | 9.4262 | -8.6441 |  | 2.3826 | 2.0778 |  | 4.257 | 4.6694 | 3.5895 | -4.3539 | -5.6935 | 19.2575 | -8.6814 | -8.7955 | 22.375 | 29.9498 | 9.0932 | -14.38 | -2.9183 | 0.165 | 0.96 | 2 | -9.2488 |  | 7.148 | 1.047 | 3.2264 | 34.37 | -35.0688 | -27.5957 | -0.62 | 22.4203 |  | 15.7649 | -2.8416 | -3.161 | 1.7671 |  |  | -11.0019 | -26.0334 | 7.761 | -20.3425 | 4.5898 | 4.2042 | 127.8249 | -12.9306 | -9.2981 | -15.2664 | 1.8536 | 5.7726 | 5.7835 | 1 | -20.876 | -19.2466 | -16.34 | 21.0017 | 101.3934 | -7.6916 | 56.4289 | -32.3524 | 18.1756 |  | 10.3088 | -17.0483 | -20.1479 |  |  | -13.3637 | -12.8199 | -3.5174 | -3.9183 | 12.53 | 12.51 | -20.2 | -19.7 | 0.4056 | -9.04 | 55.8279 | 25.621 | 25.3405 | -18.2 | -30.7 | -3.3 | -3.8 |  |  | -140.7639 | -51.4036 | -197.7343 | -4.2228 | -32.7875 |  | 122.467 | 61.3081 | 80.0434 | -30.2231 | 24.5128 | 23.6306 | 48.3429 | 60.0281 | -195.5751 | 6.0092 | -3.5447 | -0.6555 | 6.313 | -3.12 | -2.148 | -2.162 | -2 | 2.32 | -2.3098 | -7.8202 | 4.5426 | 6.038 | -7.2 | 0.334 | 1.49 |  |  | 1.6606 | 1.4173 | 1.6325 |  | 14.9 | 12.5029 | 0.06 |  | -10.7739 | -3.5651 | -25.4455 | -6.597 |  | -28.857 | -1.8249 | -8.5 | -6.8 | 118.9826 | -184.3894
10/03/2026 | 02:00 |  | 1.3989 |  | 4.7913 | 10.772 |  | 7.2534 |  | 10.8784 | 4.2229 | 5.6182 | -8.88 |  |  | 0.828 |  | 1.5543 | 7.3913 | 3.349 | 3.3873 | 6.1688 | 2.321 | 0.0737 | 2.5919 |  | -1.1086 | -0.827 | -0.812 | 2.754 | -11.1 |  | -2.646 | 0.264 |  | -12.83 |  | -12.34 | -12.33 | 4.0172 | 3.9954 | 17.6783 | 19.514 | -16.3504 | -12.9547 | -13.4454 | 11.8849 | 2.6616 | -16.2503 | -14.366 | 33.3802 | 34.7987 | -39.9475 | -1.5053 | -1.1 | -1.2 | -22.4263 | -22.6553 | -2.3553 |  | -4.1855 | 1.4055 |  | 0.5102 | -107.6082 | 84.17 | 83.7428 | -86.2752 | -130.806 |  |  |  |  | 10.48 | 9.39 | -11.17 | 0.63 | -0.2637 | -0.1298 | 1.2531 | -1.3043 | -1.0049 | 19.2288 | 19.0086 | -3.9236 | 18.9426 |  |  | -16.5 | -34 | -2.95 | 31.8182 | 31.9006 | 30.6859 | 55.4471 | 55.5954 | -13.6408 | -48.5309 | -10.9328 | 2.2963 | 30.03 | 10.69 | 4.0674 | 3.0304 | 4.9283 |  | -20.9295 | -21.0524 | -10.4046 |  | -1.5744 | -29.9 |  | -3.0457 | -1.4961 | 12.6221 | 5.2011 | -1.13 | -4.82 | 11.1445 | 7.9405 | -2.95 | -3 | 9.07 | -4.37 | 5.2545 | 2.6455 | 2.2911 | 1.9 | 19.6896 | -2.5432 | -5.3354 | -5.1851 | -7.0757 | -12.6783 | -13.594 | 0 | 10.631 |  | -11.1177 | -10.1432 |  | -1.9909 | -2.1818 | -7.172 | -5.0459 | -4.5932 | -12.322 |  | 5.09 |  | 6.3557 | 4.6106 | -7.2115 | -7.2286 | 9.4644 | -7.8834 |  | 2.3039 | 2.0117 |  | 4.8478 | 4.5422 | 3.4107 | -4.1864 | -4.5213 | 16.7456 | -8.5915 | -8.0879 | 22.4353 | 30.018 | 11.52 | -13.24 | -2.2115 | 0.1916 | 0.61 | 1.89 | -13.1869 |  | 7.27 | 1.003 | 3.9042 | 34.16 | -35.4524 | -27.8606 | -0.61 | 22.5772 |  | 15.7968 | -2.5076 | -2.8833 | 1.7307 |  |  | -9.8229 | -25.0414 | 8.2373 | -20.3956 | 5.8743 | 5.6712 | 127.7654 | -13.0186 | -9.7958 | -14.9501 | 1.9701 | 5.8165 | 5.7993 | 1 | -22.3909 | -21.1487 | -16.34 | 20.0385 | 101.304 | -8.1891 | 53.6585 | -33.118 | 17.1679 |  | 11.0469 | -19.0619 | -21.0086 |  |  | -15.9565 | -15.3138 | -3.5476 | -3.8265 | 13.2 | 13.26 | -20.3 | -20.4 | 0.2829 | -9.12 | 70.1595 | 22.7847 | 22.6886 |  | -30.3 | -1.1 | -1.7 | -18.002 | -17.9587 | -141.054 | -50.3155 | -196.7953 | -5.9897 | -31.96 |  | 121.7444 | 66.9595 | 81.7766 | -32.5224 | 25.4296 | 24.9301 | 42.7107 | 61.6314 | -197.9734 | 3.0264 | 1.0741 | 0.2112 | 3.242 | -3.04 | -2.151 | -2.161 | -1.92 | 2 | -2.2445 | -7.6738 | 4.5426 | 6.038 | -7.6 | -0.924 | 0.189 |  |  | 1.5748 | 1.5692 | 1.2651 |  | 14.2 | 12.0908 | 0.07 |  | -8.7678 | -3.7226 | -25.2338 | -5.1391 |  | -29.1308 | -2.1152 | -8 | -7.7 | 117.6309 | -183.1629
10/03/2026 | 02:30 |  | 1.2149 |  | 5.0901 | 10.8075 |  | 7.0106 |  | 10.6435 | 4.1049 | 5.5328 | -8.88 |  |  | 0.828 |  | 1.6921 | 7.7642 | 3.4993 | 3.4433 | 6.2536 | 2.7893 | 0.124 | 2.2541 |  | -1.382 | -0.914 | -0.898 | 2.874 | -11.1 |  | -2.468 | 0.26 |  | -13.55 |  | -12.18 | -12.25 | 4.1648 | 4.2547 | 17.2548 | 19.4479 | -15.9962 | -14.7862 | -15.2948 | 8.5703 | 9.0123 | -16.4562 | -15.1828 | 36.7818 | 36.1253 | -42.0623 | 0.0359 | -1.8 | -1.7 | -21.7158 | -21.5942 | -2.1746 |  | -6.9984 | 1.5064 |  | 0.5661 | -110.6601 | 81.3928 | 81.6065 | -81.7054 | -139.383 |  |  |  | 12.3846 | 10.32 | 9.35 | -11.52 | 0.5 | 1.4777 | 1.7456 | 0.0902 | -2.7526 | -0.3433 | 19.2357 | 18.9857 | -6.7289 | 19.1896 |  |  | -16.3 | -34.4 | -2.89 | 31.9454 | 31.9655 | 30.8299 | 54.7663 | 55.3696 | -16.1382 | -45.3003 | -13.2742 | 2.3109 | 29.84 | 10.67 | 3.7549 | 2.7374 | 4.7563 |  | -21.1218 | -20.8817 | -8.9102 |  | -1.472 |  | -28.4 | -3.1128 | -1.6831 | 12.4644 | 5.0156 | -1.3 | -4.81 | 12.1675 | 7.0679 | -3.01 | -3.02 | 9.06 | -4.73 | 4.3636 | 1.7545 | 3.2867 | 3.6636 | 18.9227 | -3.3149 | -5.9437 | -5.6834 | -6.7867 | -12.2773 | -13.651 | -5.379 | 12.5505 |  | -11.1208 | -10.521 | 0 | -2.2178 | -2.4818 | -7.172 | -3.6269 | -3.2727 | -13.025 |  | 5.12 |  | 6.3874 | 4.2167 | -7.2978 | -7.3735 | 8.7298 | -8.1918 |  | 2.4255 | 2.1437 |  | 4.1446 | 5.1312 | 3.2053 | -6.1959 | -6.8657 | 20.2622 | -10.1505 | -10.2943 | 23.2071 | 31.5654 | 10.2211 | -14.1 | -2.5118 | 0.1916 | 1.32 | 1.76 | -11.1524 |  | 7.299 | 0.977 |  | 33.79 | -35.7858 | -28.1652 | -0.49 | 21.7232 |  | 15.5033 | -2.4828 | -2.8391 | 1.6971 |  |  | -10.7752 | -25.3361 | 8.6737 | -20.3764 | 6.6123 | 5.6773 | 128.43 | -13.1663 | -9.5399 | -15.1792 | 1.7589 | 5.8092 | 5.7914 |  | -23.1269 | -21.5199 | -17.18 | 20.5244 | 105.7851 | -11.7595 | 57.4076 | -34.0309 | 16.6401 |  | 11.7359 | -20.7391 | -21.735 |  |  | -15.1984 | -15.0172 | -3.9419 | -3.5192 | 12.05 | 12.41 | -20.1 | -19.8 | 0.3342 | -9.2 | 64.6808 | 25.218 | 24.6813 |  | -29 | -1.6 | -2.1 |  |  | -142.5195 | -52.9753 | -196.0969 | -6.3744 | -32.1656 |  | 122.8821 | 64.0602 | 78.7566 | -34.2974 | 23.3219 | 23.481 | 45.0375 | 58.1935 | -197.5297 | 1.798 | -1.7908 | -0.8191 | 3.13 | -2.56 | -2.151 |  | -2.48 | 2.72 | -1.8474 | -8.1132 | 4.7196 | 6.0075 | -7.7 | 0.79 | 0.556 |  |  | 0.799 | 0.9847 | 0.5737 |  | 14.2 | 12.3712 | 0.04 |  | -8.275 | -4.4716 | -26.1478 | -5.0048 |  | -29.318 | -2.232 | -7.4 | -7.5 | 123.5316 | -187.7983
10/03/2026 | 03:00 |  | 1.2692 |  | 5.39 | 10.8769 |  | 7.4933 |  | 10.3801 | 3.8789 | 5.2559 | -8.88 | -24.2 |  | 0.828 |  | 1.7656 | 8.3635 | 3.8041 | 3.5906 | 6.6526 | 3.5872 | 0.0898 | 2.4119 |  | -1.2976 | -1.014 | -0.986 | 3.281 | -11.1 |  | -2.62 | 0.269 |  | -14.29 | -10 | -12.16 | -12.13 | 4.2384 | 4.1317 | 16.8069 | 18.9469 | -14.9958 | -13.4689 | -12.8967 | 1.0361 | 1.2175 | -16.1364 | -14.2236 | 33.7575 | 34.7449 | -45.4243 | 0.3517 | -1.9 | -1.9 | -23.5228 | -23.5814 | -2.2067 |  | -3.9547 | 0.0664 |  | 0.6227 | -114.9937 | 81.8811 | 81.3623 | -78.2657 | -141.1189 |  |  |  | 11.3667 | 10.84 | 9.87 | -11.47 | 0.49 | 0.674 | 1.6117 | 0.2901 | -2.3114 | -0.1458 | 17.951 | 17.3779 | -5.3694 | 18.7995 |  |  | -18.1 | -32.7 | -2.75 | 31.2176 | 31.2484 | 30.1152 | 52.504 | 52.917 | -11.0377 | -47.343 | -9.1737 | 2.2139 | 29.52 | 10.54 | 3.4424 | 2.4445 | 4.4795 |  | -20.0561 | -20.1755 | -8.9386 |  | -1.4417 | -27.4 |  | -3.0591 | -1.8701 | 12.149 | 4.6445 | -1.55 | -4.65 | 12.555 | 7.0992 | -3.4 | -3.43 | 9.39 | -5.15 | 4.8182 | 1.9818 | 2.9824 | 3.4455 | 17.7028 | -4.2213 | -6.6065 | -6.6419 | -6.5816 | -13.004 | -14.109 | -23.9351 | 11.2539 |  | -11.0842 | -10.3083 | 0 | -3.0784 | -3.5757 | -7.172 | -2.7179 | -2.3784 | -13.2151 |  | 5.12 |  | 6.4097 | 3.2008 | -6.696 | -6.8199 | 8.4989 | -7.9495 |  | 2.1746 | 1.9211 |  | 4.083 | 4.1431 | 3.9794 | -6.3633 | -7.0332 | 19.5924 | -10.0956 | -10.2842 | 25.2817 | 33.3836 | 11.7055 | -12.94 | -2.4239 | 0.165 | 1.02 | 0.99 | -13.2196 |  | 7.264 | 1.038 |  | 33.61 | -38.4653 | -29.8879 | -0.55 | 22.0265 |  | 15.4492 | -2.3087 | -2.6935 | 1.6632 |  |  | -9.8805 | -25.4734 | 9.5138 | -20.2522 | 4.3902 | 5.2636 | 122.1015 | -13.3092 | -9.7549 | -15.312 | 1.9681 | 5.7506 | 5.7439 | 1.3182 | -22.6166 | -21.3059 | -18.44 | 22.8166 | 105.597 | -18.7462 | 59.1351 | -33.5083 | 16.8107 |  | 11.3571 | -19.6728 | -22.2717 |  |  | -14.2811 | -13.7263 | -3.5175 | -3.5773 | 11.81 | 11.66 | -20.8 | -21.8 | 0.195 | -9.28 | 62.1253 | 27.2675 | 27.9143 | -18.2 | -30.7 | -2.4 | -3 |  |  | -140.8811 | -58.2612 | -191.1306 | 0.7315 | -29.9288 |  | 127.598 | 63.8584 | 76.8001 | -38.8916 | 23.9997 | 22.339 | 44.4393 | 55.2019 | -194.6142 | -0.2554 | 3.3266 | -1.3123 | 6.508 | -2.72 | -2.157 | -2.161 | -2.32 | 2.32 | -2.2099 | -7.6463 | 4.9241 | 5.745 | -8.5 | -0.427 | 0.239 |  |  | 0.8327 | 0.8881 | 0.7745 |  | 14.7 | 12.373 | 0.05 |  | -8.132 | -4.4011 | -25.7124 | -4.6542 |  | -29.4794 | -2.5484 | -8.3 | -6.7 | 128.2272 | -194.1214
10/03/2026 | 03:30 |  | 1.3002 |  | 4.678 | 10.7782 |  | 7.6765 |  | 10.5744 | 4.0099 | 5.4338 | -11.1 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 0.9509 | 8.1099 | 3.8989 | 3.7051 | 6.8659 | 3.6283 | 0.2197 | 2.4813 |  | -1.3258 | -0.992 | -0.971 | 2.83 | -8.88 | -13.2 | -2.57 | 0.258 |  | -13.97 |  | -12.15 | -12.16 | 4.6745 | 4.0255 | 16.6172 | 18.7064 | -15.0993 | -14.0151 | -14.0794 | 13.9114 | 12.7707 | -18.0629 | -15.1498 | 39.9152 | 45.9 | -54.0174 | -0.0065 | -1.8 | -1.7 | -22.7574 | -22.7064 | -2.2399 |  | -5.9578 | 0.126 |  | 0.7276 | -104.9226 | 91.7691 | 91.8607 | -99.9277 | -129.3926 |  |  |  | 11.3468 | 10.62 | 9.68 | -11.39 | 0.08 | 0.54 | 0.9419 | 0.7586 | -2.3237 | -1.1365 | 22.4094 | 22.3684 | -6.5263 | 24.947 |  |  | -13.3 | -45.4 | -2.73 | 34.226 | 33.72 | 32.4623 | 58.7166 | 59.1147 | -12.4774 | -52.336 | -9.8989 | 2.2324 | 29.34 | 10.39 | 3.2861 | 2.3468 | 4.4735 |  | -26.8398 | -26.5261 | 2.176 |  | -1.3073 | -32.5 | -30.9 | -3.1775 | -1.8701 | 11.2027 | 4.6445 | -1.6 | -4.45 | 10.7725 | -4.094 | -2.09 | -2.15 | 6.73 | -4.63 | -7.8727 | -4.0455 | 0 | -0.4 | 9.574 | -12.8006 | -14.3984 | -14.7984 | -9.805 | -15.6341 | -13.691 | 0 | 21.1728 |  | -10.9931 | -10.1299 |  | -6.236 | -6.2089 | -7.684 | -3.8902 | -3.6917 | -9.9367 |  | 5.11 |  | 6.2393 | -2.2952 | -7.4452 | -7.5035 | 10.2626 | -5.1506 | 0 | 2.1414 | 1.8939 |  | 3.6473 | 4.4148 | 2.9035 | -6.5308 | -6.8657 | 21.0995 | -6.3434 | -6.5175 | 24.0653 | 33.941 | 11.8911 | -13.19 | -2.0229 | 0.1897 | 0.97 | 1.66 | -12.6772 |  | 7.229 | 1.001 |  | 33.01 | -37.0121 | -29.118 | -0.4 | 21.6286 |  | 15.3281 | -2.3685 | -2.5602 | 1.6428 |  |  |  | -24.9094 | 9.4039 | -20.1603 | 5.8446 | 4.2582 | 123.4665 | -13.1516 | -9.4669 | -15.3261 | 1.9754 | 5.7653 | 5.7598 | 1 | -23.2164 | -21.5163 | -21.37 | 23.3925 | 112.3911 | -21.2191 | 59.5562 | -33.8004 | 16.9115 |  | 11.4976 | -21.0529 | -22.6901 |  |  | -15.6104 | -15.2918 | -4.6438 | -4.5034 | 10.68 | 10.54 | -19.5 | -19.8 | 0.2994 | -7.6 | 62.5952 | 25.7124 | 25.4354 | -17.8 | -28.6 | -1.6 | -2.1 |  |  | -140.3089 | -63.0235 | -186.6638 | 3.1205 | -29.4609 |  | 131.4746 | 63.3206 | 75.3385 | -38.2031 | 23.1708 | 23.7434 | 44.3302 | 50.0496 | -192.8741 | -2.949 | 4.7344 | -0.5383 | 6.313 | -3.04 |  |  | -2.24 | 2.32 | -2.7055 | -8.1437 | 4.9516 | 6.331 | -8 | 0.292 | 1.066 |  |  | 1.0454 | 0.6651 | 0.7092 |  | 13.9 | 12.2191 | 0.08 |  | -7.9282 | -4.0742 | -26.085 | -4.2612 |  | -29.2737 | -2.1185 | -7.5 | -7.8 | 131.0939 | -200.751
10/03/2026 | 04:00 |  | 1.1811 |  | 5.3526 | 10.759 |  | 7.4909 |  | 10.5253 | 4.0599 | 5.4525 | -8.88 |  |  | 0 |  | -1.1883 | 8.6007 | 3.6925 | 3.4354 | 6.5747 | 3.651 | -0.6383 | 2.4322 |  | -1.289 | -0.964 | -0.951 | 2.475 | -11.1 | -13.2 | -2.81 | 0.252 |  | -13.51 |  | -12.26 | -12.25 | 4.2765 | 4.2393 | 15.8368 | 18.2394 | -15.2572 | -14.4905 | -14.2721 | 12.2324 | 12.9237 | -17.7938 | -15.8607 | 39.7032 | 40.7873 | -50.4086 | 0.2471 | -2 | -2 | -22.2305 | -22.087 | -2.2882 |  | -7.0925 | 0.5367 |  | 0.2677 | -106.357 | 90.5179 | 90.5484 | -98.4965 | -131.6258 |  |  |  | 11.4366 | 10.35 | 9.62 | -11.54 | -0.1 | 0.8079 | 0.9419 | 0.5708 | -1.9711 | -1.0315 | 23.7033 | 23.8111 | -7.6387 | 25.9903 |  |  | -12.6 | -48 | -2.89 | 34.8103 | 34.6577 | 33.7686 | 60.104 | 60.3204 | -14.3711 | -50.7812 | -12.5999 | 2.1681 | 29.27 | 10.37 | 3.1299 | 2.1515 | 4.2535 |  | -27.7098 | -28.0116 | 3.8374 |  | -1.1648 |  | -33.3 | -3.0322 | -2.2441 | 11.2027 | 4.4589 | -1.68 | -4.43 | 11.036 | -5.5228 | -3.08 | -3.18 | 8.54 | -4.69 | -7.9455 | -4.0273 | 0 | -0.1273 | 9.5699 | -12.6661 | -14.9855 | -14.9816 | -10.2625 | -15.7358 | -13.917 | 0 | 19.9667 |  | -10.7527 | -9.9032 |  | -6.1726 | -6.2293 | -7.172 | -4.376 | -4.0732 | -9.8534 |  | 5.12 |  | 6.4313 | -3.0401 | -7.1314 | -7.1367 | 10.0457 | -5.1623 | -4.6397 | 2.1064 | 1.817 |  | 4.0285 | 5.205 | 2.5863 | -5.861 | -6.8657 | 19.7598 | -5.7981 | -6.3896 | 23.3487 | 31.0954 | 10.226 | -14.02 | -2.6198 | 0.165 | 1.55 | 0.93 | -11.2345 |  | 7.179 | 0.961 |  | 33.69 | -36.4727 | -28.0384 | -0.56 | 21.7391 |  | 15.3786 | -2.4867 | -2.8298 | 1.6333 |  |  | -9.6961 | -24.5382 | 9.0278 |  | 5.6117 | 5.486 | 125.832 | -13.1317 | -9.4026 | -15.397 | 1.6054 | 5.7799 | 5.7914 |  | -23.2495 | -21.5421 | -19.7 | 24.5808 | 114.7606 | -19.3709 | 58.0581 | -33.4983 | 17.1588 |  | 11.2456 | -21.2623 | -22.6003 |  |  | -13.7977 | -12.8309 | -4.936 | -4.4602 | 11.73 | 11.67 | -19.9 | -19.9 | 0.2298 | -7.36 | 52.1648 | 29.0518 | 28.9392 |  | -29 | -3.3 | -3.8 |  |  | -137.4784 | -64.5151 | -186.7968 | 1.4287 | -29.6291 |  | 129.608 | 59.1525 | 73.6407 | -39.6992 | 23.9317 | 24.9363 | 50.4701 | 50.8867 | -190.6621 | -0.5875 | 1.3928 | -1.5686 | 6.137 | -2.64 | -2.135 | -2.139 | -2.4 | 2.4 | -2.4157 | -7.8202 | 4.9516 | 6.0655 | -7.9 | 1.203 | 0.978 |  |  | 0.6876 | 0.7839 | -0.0001 |  | 14.4 | 11.5942 | 0.06 |  | -7.7946 | -4.002 | -25.9943 | -4.762 |  | -29.0287 | -2.3054 | -8 | -6.9 | 130.3424 | -204.4551
10/03/2026 | 04:30 |  | 1.1828 |  | 5.6711 | 10.7184 |  | 7.6743 |  | 10.624 | 4.0119 | 5.4286 | -11.1 |  |  | 0.828 |  | -1.0844 | 9.3888 | 3.7097 | 3.6275 | 6.601 | 3.605 | -0.4354 | 2.4797 |  | -1.2795 | -1.035 | -1.023 | 2.716 | -11.1 | -13.2 | -2.759 | 0.265 |  | -14.31 |  | -12.28 | -12.36 | 3.9164 | 4.1145 | 13.5475 | 15.7 | -13.3528 | -14.0273 | -13.737 | 1.0842 | 1.4898 | -16.5338 | -14.9304 | 34.8489 | 36.4068 | -46.9803 | 0.9082 | -2.4 | -2.4 | -23.9318 | -23.8021 | -2.5039 |  | -7.5496 | 0.3572 |  | 0.3306 | -118.6864 | 93.6002 | 93.4476 | -94.5543 | -139.7045 |  |  |  | 12.4345 | 10.42 | 9.5 | -11.46 | 0.07 | -0.3977 | 0.1381 | -2.0246 | -5.4231 | -0.6073 | 24.9597 | 25.1246 | -7.2504 | 26.4603 |  |  | -12.6 | -48.7 | -2.9 | 35.1757 | 35.3393 | 33.9928 | 61.3121 | 62.1513 | -15.3907 | -52.309 | -14.2025 | 2.1943 | 29.4 | 10.46 | 3.1299 | 2.1515 | 4.2529 |  | -28.2382 | -28.1098 | 2.5418 |  | -1.3302 |  |  | -3.0054 | -1.8701 | 11.045 | 4.6445 | -1.6 | -4.41 | 11.346 | -4.414 | -2.64 | -2.7 | 7.83 | -4.78 | -6.9455 | -3.5091 | 0 | 0.0455 | 9.5354 | -12.6089 | -14.5407 | -14.5713 | -10.337 | -15.9065 | -13.485 | -1.8512 | 19.017 |  | -10.9031 | -9.7484 |  | -6.9607 | -6.9403 | -7.684 | -3.7785 | -3.4549 | -10.0227 |  | 5.16 |  | 6.4879 | -5.1258 | -7.4863 | -7.5396 | 10.9769 | -5.5162 | -4.041 | 2.0431 | 1.787 |  | 2.8351 | 4.11 | 0 | -4.1864 | -4.5213 | 20.4297 | -6.6713 | -6.6673 | 24.3727 | 32.0122 | 10.6166 | -13.28 | -2.9183 | 0.165 | 1.78 | 0.84 | -11.3566 |  | 7.193 | 1.042 |  | 33.7 | -36.9935 | -28.1421 | -0.49 | 21.3992 |  | 14.8559 | -2.4664 | -2.9375 | 1.6685 |  |  | -10.0213 | -24.8305 | 8.3485 | -20.0563 | 5.5762 | 5.2807 | 122.4043 | -13.1978 | -8.9581 | -15.2949 |  | 5.7872 | 5.7598 | 0.8997 | -22.9292 | -21.7074 | -20.12 | 25.5187 | 115.1904 | -23.9327 | 56.9493 | -32.9706 | 17.0784 |  | 11.1018 | -14.5608 | -22.848 |  |  | -13.7317 | -13.2538 | -4.9261 | -4.6802 | 11.91 | 11.88 | -20.4 | -20.4 | 0.3177 | -6.24 | 53.7317 | 29.4783 | 29.3721 | -17.5 | -30.2 | -3.3 | -3.8 | -18.0191 | -17.9715 | -138.9199 | -66.9995 | -187.6209 | 5.155 | -29.4878 |  | 130.1458 | 59.4069 | 73.239 | -40.5287 | 26.1531 | 23.1792 | 50.1411 | 47.6907 | -189.8698 | -1.844 | 3.7331 | -1.4295 | 6.325 | -3.28 | -2.16 | -2.15 | -2.08 | 2.32 | -2.8615 | -7.9393 | 5.0401 | 5.745 | -7.8 | 0.066 | 1.135 |  |  | 0.5665 | 0.4196 | 0.3827 |  | 14.9 | 11.6414 | 0.07 |  | -7.8349 | -4.272 | -25.7859 | -4.365 |  | -29.1332 | -2.2823 | -8.6 | -6.3 | 131.732 | -206.0577
10/03/2026 | 05:00 |  | 1.2393 |  | 5.215 | 10.6039 |  | 7.9801 |  | 10.4386 | 3.8759 | 5.5049 | -8.88 |  |  | 0.828 |  | -0.5385 | 8.5565 | 3.9132 | 3.8002 | 7.0526 | 3.5581 | 0.1651 | 2.3445 |  |  | -0.931 | -0.93 | 2.735 | -11.1 | -11 | -2.852 | 0.261 |  | -13.51 |  | -12.38 | -12.37 | 3.6426 | 4.3898 | 13.7163 | 15.5461 | -14.3493 | -12.9214 | -11.6773 | 8.8467 | 15.2003 | -17.9319 | -16.7564 | 39.9255 | 42.7119 | -50.4377 | -0.8037 | -1.5 | -1.6 | -23.3279 | -23.4382 | -2.4252 |  | -1.9469 | 0.0536 |  | 0.394 | -111.5756 | 97.0183 | 96.9878 | -98.3015 | -125.2788 |  |  |  | 12.3846 | 10.57 | 9.6 | -11.01 | 0.37 | -3.8806 | -3.2108 | 1.6569 | -0.9629 | -1.4881 | 24.7343 | 24.4195 | -3.2994 | 25.5562 |  |  | -14.4 | -47.1 | -2.82 | 34.9329 | 34.8862 | 33.8341 | 61.4543 | 61.4243 | -10.8169 | -57.0247 | -7.9557 | 2.0913 | 29.64 | 10.54 | 3.4424 | 2.3468 | 4.4938 |  | -27.3616 | -27.0135 | -0.7771 |  | -1.4152 |  |  | -3.2019 | -1.8701 | 11.5181 | 4.6445 | -1.42 | -4.49 | 10.4625 | -1.6276 | -3.33 | -3.38 | 9.46 | -4.59 | -4.7636 | -2.7364 | -3.2596 | -2.5909 | 10.023 | -11.3502 | -13.6034 | -13.344 | -11.6055 | -17.0676 | -13.097 | 0 | 16.0081 |  | -10.8502 | -9.8672 |  | -7.8437 | -7.5431 | -7.172 | -4.7743 | -4.4074 | -8.6284 |  | 5.12 |  | 6.6635 | -7.5444 | -7.3043 | -7.3378 | 10.5761 | -3.9654 | -5.1674 | 1.9803 | 1.6624 |  | 4.6459 | 4.2793 | 3.2475 | -2.5118 | -2.3444 | 14.4012 | -4.158 | -4.3088 | 22.2175 | 31.685 | 16.6128 | -16.47 | -2.3214 | 0.165 | 1.35 | 1.13 | -16.9893 |  | 7.251 | 0.951 | 4.1538 | 29.22 | -35.9641 | -26.9962 | 0.04 | 19.223 |  | 14.2579 | -2.3663 | -2.6707 | 1.6437 |  |  | -9.2894 | -25.6431 | 6.7919 | -19.1498 | 6.0925 | 5.4921 | 122.2549 | -13.2275 | -8.8249 | -14.7785 | 1.0236 | 5.8678 | 5.9021 | 0 | -22.5721 | -21.0303 | -20.12 | 23.7208 | 109.9984 | -18.3046 | 57.0123 | -33.6509 | 17.0519 |  | 12.1552 | -21.1327 | -22.5775 |  |  | -13.4241 | -12.8199 | -4.7701 | -5.095 | 11.94 | 12.15 | -18.5 | -18.7 | 0.4221 | -6.48 | 51.5247 | 29.4886 | 28.972 | -17 | -29.9 | -3.2 | -3.4 |  |  | -133.954 | -60.0478 | -187.0574 | 3.5965 | -28.2037 |  | 128.0614 | 59.5757 | 73.7167 | -36.5781 | 26.7379 | 24.5239 | 51.9077 | 49.6614 | -191.9016 | 0.7882 | 1.8171 | -1.5686 | 4.689 | -2.8 | -2.127 | -2.133 | -2.56 | 2.48 | -2.8929 | -8.5832 | 5.333 | 6.038 | -7.8 | 1.209 | 1.114 |  |  | 0.6858 | 0.4613 | 0.5132 |  | 14.4 | 11.4668 | 0.07 |  | -8.1437 | -3.5762 | -26.1716 | -5.078 |  | -29.4405 | -1.2085 | -7.8 | -7.5 | 124.3097 | -199.2843
10/03/2026 | 05:30 |  | 1.2419 |  | 4.8109 | 10.5139 |  | 8.6447 |  | 10.831 | 4.1959 | 5.5706 | -11.1 |  |  | 0.828 | -17.6 | 1.579 | 8.2902 | 4.1831 | 4.081 | 7.4978 | 3.6856 | 0.0722 | 2.374 |  |  | -0.97 | -0.949 | 2.883 | -8.88 | -11 | -2.773 | 0.271 |  | -13.44 |  | -12.63 | -12.7 | 3.5165 | 4.4177 | 13.9523 | 15.9369 | -13.5099 | -11.3983 | -11.442 | -0.0096 | 0.1872 | -16.7215 | -15.0816 | 32.4974 | 33.2022 | -42.0631 | -0.4524 | -1.7 | -1.7 | -25.797 | -25.2555 | -2.2582 |  | -1.2657 | 0.2386 |  | 0.6992 | -119.541 | 100.4669 | 100.4059 | -96.6192 | -122.9272 |  |  |  | 14.4205 | 10.85 | 9.6 | -10.72 | 0.74 | -3.7466 | -3.3447 | 1.5793 | -1.2976 | -1.9605 | 24.6565 | 24.5974 | -0.5788 | 25.4604 |  |  | -14.1 | -46.9 | -3.04 | 35.2178 | 34.8983 | 33.8065 | 62.9558 | 62.8785 | -11.6216 | -57.8996 | -9.2506 | 2.2614 | 29.72 | 10.65 | 3.7549 | 2.7374 | 4.6077 |  | -27.2592 | -26.8134 | -0.3648 |  | -1.5583 | -34.9 | -35.8 | -3.1116 | -1.122 | 12.3067 | 5.7578 | -0.64 | -4.57 | 10.6795 | -0.5025 | -3.56 | -3.66 | 10.93 | -3.64 | -4.2909 | -2.1909 | -1.8218 | -1.9818 | 13.017 | -8.5217 | -11.0986 | -10.9033 | -11.4796 | -17.4825 | -13.476 | 0 | 11.0563 |  | -10.9713 | -9.9305 |  | -8.619 | -8.3764 | -7.684 | -4.3728 | -3.9207 | -8.2134 |  | 5.09 |  | 6.8342 | -10.1004 | -7.298 | -7.4104 | 10.8466 | -3.2433 | -4.6717 | 1.912 | 1.6748 |  | 4.3212 | 4.6774 | 3.3296 | -1.6746 | -2.0095 | 16.9131 | -3.6357 | -3.4796 | 21.868 | 29.67 | 12.4477 | -13.14 | -2.51 | 0.165 | 1.5 | -0.06 | -13.4902 |  | 7.264 | 0.963 |  | 33.59 | -34.2604 | -25.7501 | -0.57 | 20.5012 |  | 15.2444 | -2.8381 | -3.2716 | 1.6828 |  |  | -11.5078 | -24.9753 | 7.3075 | -19.6821 | 5.3014 | 6.5795 | 127.1984 | -12.8316 | -8.8015 | -15.1918 | 1.4485 | 5.9264 | 5.9971 | 0.7612 | -21.3897 | -20.4281 | -18.86 | 23.2999 | 106.9934 | -16.5662 | 55.2138 | -34.2667 | 15.1318 |  | 10.4489 | -16.9101 | 0 |  |  | -13.5669 | -13.2319 | -10.4895 | -9.9075 | 11.37 | 11.18 | -20.7 | -20.7 | 0.3525 | -5.76 | 53.2803 | 28.9877 | 28.757 | -16.5 | -29.9 | -3.7 | -4.2 | -17.8096 |  | -133.3432 | -59.377 | -188.9725 | 0.4732 | -26.3305 |  | 130.2097 | 59.4396 | 72.939 | -35.9125 | 25.2773 | 24.671 | 49.1963 | 49.7165 | -191.7982 | -1.5149 | 2.7072 | -1.6394 | 5.48 | -4.72 | -2.133 | -2.134 | -0.16 | 1.6 | -3.6038 | -7.4388 | 4.7471 | 5.3635 | -8 | 0.217 | -0.197 |  |  | 5.6097 | 2.6031 | -1.6817 |  | 15.5 | 10.7239 | 0.13 |  | -9.6063 | -2.3015 | -24.3752 | -5.4711 |  | -28.3804 | 0 | -7.9 | -6.2 | 119.1575 | -199.3104
10/03/2026 | 06:00 |  | 1.3364 |  | 4.8995 | 10.8868 |  | 8.5211 |  | 11.2551 | 4.4619 | 5.8535 | -11.1 |  |  | 0 |  | 1.3615 | 7.8799 | 4.2667 | 4.2378 | 7.7392 | 3.5322 | 0.1306 | 2.3416 |  | -1.3625 | -0.866 | -0.867 | 2.678 | -8.88 | -11 | -2.68 | 0.272 |  | -12.53 |  | -13.08 | -12.95 | 1.943 | 4.3798 | 14.505 | 16.3761 | -13.3663 | -11.4595 | -11.2663 | -1.2639 | -0.9915 | -16.4664 | -14.5412 | 30.6978 | 31.7738 | -40.0645 | -1.0268 | -1.4 | -1.4 | -25.5193 | -25.3616 | -2.2033 |  | -1.8297 | 0.3938 |  | 0.7661 | -119.4189 | 99.7345 | 99.7955 | -97.7619 | -120.2806 |  |  |  | 13.3926 | 10.08 | 9.07 | -11 | -0.24 | -3.7466 | -3.2108 | 3.0827 | 0.4383 | -2.1393 | 26.9549 | 27.0615 | -1.5255 | 27.2936 |  |  | -11.1 | -50.3 | -3 | 36.4393 | 36.5771 | 35.3445 | 64.0645 | 64.4783 | -14.021 | -56.4838 | -11.8152 | 2.3155 | 30.17 | 10.69 | 3.9111 | 2.9327 | 4.5555 |  | -28.7089 | -28.5264 | 0.5837 |  | -1.5706 | -37.2 | -38.2 | -3.0994 | -0.187 | 12.9375 | 7.0566 | 0.34 | -4.62 | 9.889 | -1.8789 | -3.46 | -3.52 | 10.92 | -3.35 | -4.7636 | -2.6455 | -2.5009 | -2.4364 | 13.5025 | -7.996 | -10.6073 | -10.5834 | -12.4754 | -18.4055 | -13.111 | 0 | 8.1789 |  | -11.1957 | -10.0885 |  | -9.1056 | -8.8285 | -7.684 | -5.0716 | -4.7009 | -7.4737 |  | 5.07 |  | 7.0252 | -12.1009 | -6.8036 | -6.9383 | 10.5102 | -1.9669 | -4.6619 | 1.9522 | 1.6826 |  | 3.9556 | 4.3267 | 3.7532 | -1.3397 | -1.1722 | 18.7551 | -2.7727 | -2.7251 | 24.5763 | 32.9083 | 13.7075 | -12.83 | -2.3159 | 0.1385 | 0.97 | -0.35 | -15.0851 |  | 7.188 | 0.981 |  | 31 | -34.9693 | -26.1572 | -0.53 | 18.8295 |  | 16.1168 | -3.1866 | -3.4802 | 1.7518 |  |  | -11.1879 | -22.9113 | 6.2701 | -20.1695 | 6.0862 | 6.0905 | 138.3463 | -12.5795 | -8.9808 | -14.9761 | 1.9701 | 6.0363 | 6.0287 | 1 | -22.127 | -20.4431 | -17.18 | 22.0753 | 104.8772 | -14.0755 | 51.473 | -31.4549 | 19.1219 |  | 10.1537 | -18.0113 | -21.2593 |  |  | -14.2756 | -13.6658 | -9.3396 | -9.2912 | 13.29 | 13.15 | -19.7 | -20 | 0.3525 | -8.48 | 59.0062 | 29.1919 | 29.1862 | -16.2 | -29.4 | -2.8 | -3.4 |  |  | -129.5745 | -57.7153 | -190.9286 | 1.5128 | -24.9818 |  | 129.3122 | 61.5556 | 74.1739 | -38.3963 | 24.0017 | 26.0177 | 47.4256 | 52.0328 | -192.2504 | 1.7038 | 2.1814 | -1.2879 | 7.162 | -5.12 | -2.043 | -2.045 | 0.24 | 1.92 | -3.5371 | -7.8508 | 3.7522 | 6.096 | -7.4 | 1.269 | 0.847 | 2.1991 |  | 1.5551 | 0.8272 | 1.4525 |  | 14 | 11.5385 | 0.28 |  | -8.6106 | -3.6266 | -25.308 | -5.7634 |  | -28.9225 | -1.7304 | -7.5 | -7.4 | 116.0704 | -197.5068
10/03/2026 | 06:30 |  | 1.3129 |  | 4.3797 | 10.6834 |  | 9.4173 |  | 13.1564 | 5.3388 | 6.7415 | -11.1 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 1.4109 | 7.1057 | 4.6978 | 4.5748 | 8.3155 | 3.1402 | 0.1069 | 2.533 |  | -1.3732 | -0.86 | -0.846 | 2.882 | -8.88 | -13.2 | -2.86 | 0.272 |  | -12.96 |  | -12.5 | -12.61 | 1.7852 | 4.4183 | 14.9983 | 16.8808 | -13.09 | -12.5469 | -12.4312 | -1.1126 | -0.7649 | -19.5188 | -17.6257 | 27.5679 | 28.5522 | -31.5229 | -2.0599 | -0.9 | -0.9 | -23.7713 | -23.8398 | -2.2262 |  | -0.0549 | 0.3861 |  | 0.9758 | -122.0435 | 98.5137 | 98.6663 | -100.5485 | -120.7592 |  |  |  | 11.2669 | 9.6 | 8.47 | -10.9 | -0.68 | -4.0145 | -3.7466 | 3.6012 | 0.9447 | -1.9984 | 24.9834 | 25.1568 | -0.349 | 25.7588 |  |  | -9.9 | -47.5 | -2.91 | 36.178 | 36.0245 | 34.338 | 62.7144 | 62.9002 | -12.1643 | -56.4927 | -10.2125 | 2.0258 | 30.72 | 10.81 | 4.2236 | 3.3234 | 4.5358 |  | -27.3698 | -27.037 | -0.3976 |  | -1.506 |  | -35.8 | -2.8491 | 1.5019 | 13.7261 | 8.912 | 1.76 | -4.83 | 8.7885 | -0.9663 | -3.48 | -3.56 | 10.68 | -3.35 | -3.4545 | -2.1273 | -2.84 | -2.4 | 15.7187 | -5.2199 | -8.1989 | -8.0943 | -11.1797 | -16.2392 | -11.764 | 0 | 13.8771 |  | -12.3829 | -11.247 |  | -8.5795 | -8.3454 | -7.684 | -4.8453 | -4.4302 | -9.4141 |  | 5.09 |  | 7.4437 | -12.733 | -6.1556 | -6.2635 | 10.0046 | -4.5084 | 0 | 1.8608 | 1.5864 |  | 4.082 | 4.6457 | 3.3968 | -0.3349 | -0.5024 | 13.7314 | -1.6166 | -1.7645 | 17.8069 | 25.0899 | 12.9116 | -15.07 | -2.4257 | 0.1888 | 1.44 | 1.1 | -13.0114 |  | 7.15 | 0.936 | 2.2377 | 30.52 | -31.0573 | -23.1134 | -1.58 | 17.5483 |  | 16.4085 | -2.9361 | -3.2733 | 1.7837 |  |  | -10.7209 | -23.5112 | 5.4811 | -19.9974 | 4.8535 | 4.896 | 134.7224 | -12.8116 | -9.6388 | -13.2319 | 2.474 | 6.0582 | 6.1632 | 1.8638 | -23.3963 | -22.2435 | -16.76 | 21.2283 | 101.762 | -12.6611 | 53.9257 | -34.663 | 15.9961 |  | 10.5881 | -19.5284 | -21.3783 | 23.1795 | 24.9458 | -16.4015 | -15.7862 | -11.2972 | -11.3218 | 14.26 | 14.25 | -21 | -20.8 | 0.3342 | -5.12 | 63.7086 | 30.3417 | 30.4573 | -15.7 | -29.5 | -0.8 | -1.3 | -18.0435 |  | -138.0879 | -54.2216 | -187.8915 | 2.973 | -25.5637 |  | 131.9123 | 65.4065 | 74.2656 | -36.4723 | 21.5152 | 20.8484 | 43.0369 | 50.3923 |  | -4.3729 | 4.3777 | -0.8191 | 5.862 | -5.92 | -2.118 | -2.107 | 1.12 | 0.72 | -3.2396 | -6.7948 | 3.3127 | 6.0075 | -6.9 | 0.116 | 0.499 |  |  | 1.5043 | 1.5017 | 0.6642 |  | 13.9 | 11.1764 | 0.35 |  | -8.0057 | -3.609 | -26.2282 | -4.8546 |  | -29.0591 | -1.4024 | -7.2 | -8.1 | 118.9969 | -184.4963
10/03/2026 | 07:00 |  | 2.1799 |  | 4.2468 | 10.5402 |  | 9.29 |  | 13.8389 | 5.7588 | 7.1763 | -13.32 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 1.3548 | 6.2738 | 4.7504 | 4.5734 | 8.3815 | 3.1397 | 0.0296 | 2.4025 |  | -1.3008 | -0.879 | -0.865 | 2.179 | -6.66 | -11 | -3.006 | 0.252 |  | -12.93 |  | -12.76 | -12.98 | 1.9357 | 4.3988 | 16.5311 | 18.4026 | -13.45 | -15.6284 | -15.538 | -0.6302 | -0.6965 | -18.7678 | -16.9269 | 26.0576 | 26.817 | -19.1975 | -1.8653 | -1 | -0.9 | -21.7134 | -21.6472 | -2.1184 |  | -3.7454 | 1.3831 | 0 | 1.2371 | -124.9733 | 96.7742 | 96.4385 | -102.9039 | -116.1184 |  |  |  | 12.3547 | 9.06 | 8.07 | -10.49 | -0.71 | -4.6843 | -4.1485 | 5.846 | 2.8799 | -2.9066 | 24.472 | 24.1885 | -3.4055 | 26.8345 |  |  | -4.8 | -49.2 | -3.15 | 36.6271 | 36.9118 | 35.2328 | 64.9486 | 65.6056 | -21.4675 | -49.5234 | -19.8633 | 2.0052 | 31.11 | 11.04 | 5.4736 | 4.5929 | 5.3026 |  | -28.1878 | -28.3181 | 3.644 |  | -1.7296 | -39.7 | -38.2 | -2.8467 | 3.185 | 14.1993 | 11.6953 | 4.02 | -4.78 | 7.967 | -4.4253 | -3.22 | -3.28 | 12.97 | -2.03 | -7.6364 | -3.9273 | -4.8253 | -4.0636 | 19.0807 | -2.2833 | -6.0279 | -5.8724 | -11.9617 | -14.7831 | -9.341 | 4.8008 | 21.4405 |  | -13.2355 | -12.2501 |  | -9.3554 | -9.3373 | -7.172 | -5.2476 | -4.7793 | -9.5125 |  | 5 |  | 7.7216 | -16.2564 | -4.8548 | -4.9896 | 7.8141 | -5.2573 |  | 1.7466 | 1.4702 |  | 4.3179 | 3.3468 | 0 | 2.1769 | 1.5071 | 2.5118 | 1.9355 | 1.9655 | 12.7427 | 21.3729 | 16.6372 | -14.39 | -1.8251 | 0.1476 | 0.54 | 0.34 | -16.7391 |  | 7.008 | 0.925 |  | 30.92 | -27.6 | -19.3945 | -1.19 | 14.1327 |  | 16.9284 | -3.5965 | -3.9579 | 1.8004 |  |  | -10.4866 | -23.1284 | 5.3181 | -20.3732 | 6.0132 | 5.5108 | 143.3528 | -12.5645 | -8.9099 | -13.8418 | 2.242 | 6.3439 | 6.4559 | 2 | -24.6744 | -23.5577 | -12.15 | 16.9784 | 89.027 | 0 | 57.9157 | -37.8733 | 13.7883 |  | 12.1604 | -19.5272 | -20.6772 |  |  | -14.2866 | -14.1053 | -7.0108 | -6.9774 | 16.9 | 16.76 | -22.3 | -22.2 | 0.3525 | -5.52 | 78.4146 | 27.1107 | 27.106 | -14.9 | -30.8 | -2.4 | -2.6 |  |  | -150.8772 | -43.4358 | -180.2868 | 3.2238 | -22.3842 |  | 124.7358 | 67.3891 | 71.3138 | -29.2277 | 20.0265 | 18.5437 | 41.1791 | 52.9428 | -187.0261 | -0.8438 | -0.6386 | -0.3967 | 5.753 | -5.84 | -2.181 | -2.185 | 0.64 | 1.44 | -3.193 | -7.0878 | 3.5752 | 6.8559 | -7.8 | -2.341 | -2.172 |  |  | 1.7594 | 1.2996 | 0.742 |  | 15.3 | 10.658 | 0.53 |  | -8.0527 | -3.8835 | -26.4572 | -4.9425 |  | -29.8962 | 0 | -8.8 | -7.4 | 118.2583 | -167.1919
10/03/2026 | 07:30 |  | 2.9509 |  | 2.051 | 10.6015 |  | 10.8392 |  | 17.2957 | 7.5668 | 8.8119 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 1.5818 | 3.4414 | 5.4294 | 5.4061 | 9.5474 | 2.5507 | -0.05 | 2.535 |  | -1.3888 | -0.742 | -0.727 | 2.22 | -4.44 | -6.6 | -2.997 | 0.257 |  | -11.36 |  | -13.95 | -14.04 | 2.7327 | 4.2198 | 19.6902 | 21.4361 | -14.755 | -14.6514 | -14.5917 | -0.7928 | -0.6889 | -18.6329 | -16.665 | 20.2589 | 20.7923 | 10.7368 | -1.9594 | -0.9 | -1 | -21.6762 | -21.6121 | -1.7814 |  | 2.7843 | 6.5385 | 4.0548 | 2.7321 | -128.5439 | 93.5392 | 93.6613 | -118.3288 | -97.4574 |  |  |  | 16.5062 | 8.22 | 7.29 | -8.92 | 0.82 | -3.2108 | -2.8089 | 13.4311 | 10.2689 | -0.8122 | 10.5331 | 10.387 | 2.9151 | 21.9857 |  |  | 4 | -41.5 | -3.67 | 33.1318 | 33.0033 | 32.0527 | 60.3462 | 60.4864 | -26.0674 | -43.8978 | -20.8527 | 2.2558 | 33.41 | 12.3 | 7.6611 | 6.546 | 6.4665 |  | -23.5482 | -23.7887 | 10.9503 |  | -2.2691 | -39.8 | -38.3 | -1.051 | 6.9251 | 14.5147 | 16.5195 | 7.59 | -4.24 | 9.548 | -12.1132 | -3.41 | -3.45 | 12.87 | 2.42 | -13.3636 | -6.9 | -9.4221 | -8.8 | 23.6107 | 1.0645 | -4.1121 | -3.8061 | -8.6303 | -12.574 | -9.622 | 26.1847 | 60.1098 |  | -14.2974 | -13.1367 |  | -10.076 | -9.694 | -6.66 | -7.9378 | -7.5767 | -7.3881 |  | 4.95 |  | 5.3387 | -21.2175 | -5.8835 | -5.9632 | 9.5565 | -6.2941 |  | 1.4998 | 1.2521 |  | 3.957 | 3.7694 | 2.4947 | 4.6888 | 3.684 | -12.0569 | 9.2089 | 9.0144 | 0.4667 | 10.1239 | 21.276 | -14.75 | -0.2028 | 0.1037 | -0.41 | 1.31 | -23.1137 |  | 7.101 | 0.881 |  | 31.05 | -20.9984 | -11.6075 | -1.52 | 16.1248 |  | 19.7656 | -4.7032 | -4.9866 | 1.9288 |  |  | -9.1829 | -24.0427 | 5.5801 | -20.7936 | 5.8055 | 6.8583 | 164.489 | -9.7367 | -9.6242 | -13.1396 | 1.0552 | 6.5197 | 6.6378 | 0.1992 | -22.2511 | -22.4964 | 3.35 | 0 | 40.9046 | 35.5385 | 77.9239 | -41.4379 | 8.998 |  | 10.8011 | -18.5197 | -20.455 | 0 | 8.4231 | -10.9027 | -10.6445 | -9.6998 | -9.6139 | 22.24 | 22.32 | -19.8 | -20 | 0.4056 | -1.76 | 82.6045 | 27.5017 | 27.4263 | -14 | -31.2 | -5.7 | -5.9 | -17.8443 | -17.7418 | -170.3953 | -11.2138 | -164.7478 | 11.5563 | -14.7143 |  | 88.2351 | 75.1894 | 90.6889 | 6.3807 | 19.5674 | 18.599 | 31.5429 | 74.5856 | -187.7235 | 9.5124 | -20.381 | -0.9119 | 5.181 | -5.84 | -2.207 | -2.21 | 0.8 | 1.28 | -3.3698 | -7.3808 | 0.9964 | 6.8864 | -5.1 | 1.277 | 1.959 |  |  | 1.4947 | 1.5586 | 1.4605 |  | 15.4 | 10.5649 | 0.68 |  | -9.8747 | -2.6429 | -24.9836 | -6.5908 |  | -29.1137 | 0 | -9.3 | -7.4 | 124.8817 | -116.0951
10/03/2026 | 08:00 |  | 3.1827 |  | 1.2054 | 11.0136 |  | 12.1687 |  | 19.2981 | 8.4597 | 9.5179 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.2251 | 4.5884 | 6.0642 | 6.0084 | 10.6359 | 2.5501 | 0.2423 | 2.567 |  |  | -0.613 | -0.613 | 6.053 | -4.44 | -6.6 | -2.526 | 0.233 |  | -11.24 |  | -13.33 | -13.29 | 3.0845 | 4.0576 | 21.8443 | 23.9192 | -11.0543 | -9.7839 | -9.8215 | -1.201 | -0.9981 | -12.7467 | -10.4809 | 26.9756 | 27.6874 | 74.3765 | 0.1109 | -2 | -1.9 | -25.6442 | -25.9066 | -2.2721 |  | 3.2054 | 5.6117 | 3.1958 | 2.2708 | -180.4559 | 120.4565 | 121.0364 | -111.1317 | -84.4115 |  |  |  | 21.1766 | 11.44 | 9.08 | -11.02 | 2.88 | -0.2637 | -0.3977 | 8.4476 | 5.4715 | -1.2634 | 19.7044 | 20.0034 | 3.2981 | 26.6243 |  |  | 9.1 | -50.1 | -4.02 | 36.6315 | 37.457 | 35.7403 | 68.8128 | 69.0992 | -19.829 | -60.9281 | -14.4202 | 2.0929 | 38.29 | 14.47 | -2.9688 | -3.5156 | 6.9642 |  | -27.8804 | -28.4044 | 15.8613 |  | -2.5948 | -46.2 | -46 | -0.9741 | 8.7952 | 17.1958 | 19.4882 | 9.68 | -5.12 | 10.478 | -17.3635 | -2.45 | -2.44 | 13.66 | 3.83 | -18.6364 | -9.3455 | -6.8505 | -6.2455 | 27.3761 | 4.0402 | -1.1783 | -0.9272 | -9.6475 | -13.0515 | -9.728 | 22.1435 | 63.9721 |  | -15.2171 | -13.97 | 0 | -0.2417 | -0.7689 | -6.66 | -11.2882 | -10.8887 | -6.0409 |  | 4.97 |  | 5.7732 | -4.0389 | -6.4845 | -6.5541 | 9.4494 | -5.617 | 0 | 1.4449 | 1.1864 |  | 4.1066 | 3.969 | 0 | 1.0047 | 1.842 | -1.842 | 9.2376 | 8.634 | 6.846 | 15.671 | 16.5005 | -15.46 | -1.3143 | 0.1733 | 0.51 | 1.66 | -17.8401 | 0 | 7.089 | 1.046 |  | 32.73 | -25.5015 | -18.3761 | -1.18 | 16.8877 |  | 22.402 | -8.6263 | -9.091 | 2.0457 |  |  | -9.7161 | -25.2149 | 6.5298 | -22.2435 | 5.622 | 5.3029 | 166.9635 | -8.9578 | -4.1117 | -15.8254 | 1.5046 | 6.1095 | 6.092 | 0.7788 | -11.6584 | -13.4797 | -6.71 | 11.8112 | 0 | 79.474 | 90.4618 | -49.8178 | 0 |  | 13.1195 | -17.9177 | -19.348 |  |  | -9.2053 | -9.024 | -12.9437 | -12.8134 | 22.55 | 22.51 | -18.1 | -18.2 | 0.3525 | 1.6 | 77.0329 | 26.8006 | 26.7546 | -13.1 | -31.2 | -6.8 | -7.2 |  |  | -179.3718 | 15.6102 | -159.3542 | 13.4987 | -7.476 |  | 76.1482 | 74.22 | 96.5476 | 23.0163 | 19.9828 | 16.4097 | 32.5026 | 82.5089 | -189.6719 | 0 | -29.7368 | -0.9119 | 5.194 | -5.52 | -2.187 | -2.193 | 0.64 | 1.36 | -3.4396 | -7.3533 | -0.029 | 7.3838 | -5.7 | 0.859 | 1.369 |  |  | 2.2934 | 0.8754 | 1.4343 |  | 14.9 | 11.0442 | 0.63 |  | -8.1816 | -2.9077 | -26.4648 | -4.5948 |  | -30.9238 | 0 | -8.3 | -8.4 | 104.3268 | -72.2266
10/03/2026 | 08:30 |  | 3.297 |  | 0.3256 | 10.7818 |  | 14.3837 |  | 22.7032 | 9.8637 | 12.7782 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 2.2277 | 2.8103 | 7.0895 | 6.9908 | 11.9986 | 2.298 | 0.246 | 2.6591 |  | -1.1989 | -0.384 | -0.372 | 2.304 | -4.44 | -4.4 | -2.162 | 0.261 |  | -9.5 |  | -13.14 | -13.36 | 4.6993 | 4.0582 | 24.2358 | 26.1239 | -9.4107 | -7.3358 | -7.3346 | -1.063 | -0.9298 | -11.7549 | -9.4008 | 25.9113 | 26.5505 | 64.7768 | -1.5723 | -1.1 | -1.1 | -26.3192 | -25.818 | -2.2278 |  | 5.5007 | 7.6778 | 5.1094 | 3.5084 | -166.8752 | 146.2752 | 146.1531 | -96.2571 | -45.9483 |  |  |  | 36.2757 | 18.84 | 0 | -8.42 | -1.13 | 2.9512 | 2.4154 | 12.0552 | 8.7047 | -0.1263 | 23.1013 | 23.1693 | 5.6174 | 21.9233 |  |  | 2.7 | -36.3 | -4.69 | 39.0098 | 38.9234 | 37.5198 | 70.7045 | 71.1289 | -8.717 | -82.7632 | 0.2127 | 2.9469 | 42.1 | 16.22 | -11.7188 | -11.7188 | 9.349 |  | -23.9299 | -23.0086 | 6.6086 |  | -3.817 | -54 | -53.6 | -0.1135 | 11.9743 | 20.6656 | 24.3124 | 13.18 | -5.76 | 12.5705 | -8.4105 | -2.36 | -2.39 | 16.25 | -19.14 | -7.4909 | -4.3545 | 0 | 0.3 | 37.2114 | 12.3261 | 7.1962 | 6.8029 | -2.8896 | -8.3743 | -11.775 | 4.551 | 66.6423 |  | -15.6375 | -14.4521 | 0 | 3.2079 | 2.4584 | -6.66 | -9.797 | -9.365 | -9.7908 |  | 4.93 |  | 6.4323 | 0.0057 | -7.0169 | -6.8641 | 9.6457 | -10.8399 |  | 1.4873 | 1.2419 |  | 4.6864 | 4.6993 | 3.2459 | 2.8468 | 0.6698 | 5.6935 | 3.8175 | 3.6006 | 13.1295 | 21.7361 | 14.1274 | -15.83 | -1.415 | 0.1577 | 0.96 | 1.79 | -15.2967 | 2.1373 | 7.12 | 1.087 | 4.3491 | 32.66 | -29.9677 | -21.0466 | -1.09 | 16.8082 |  | 26.5584 | -9.4487 | -9.8942 | 2.2036 |  |  | -11.1656 | -22.6064 | 7.1385 | -23.9797 | 4.9225 | 5.1707 | 174.7474 | -7.3227 | -6.596 | -17.2863 | 1.8742 | 6.6735 | 6.7406 | 1 | -10.7592 | -11.888 | -11.31 | 15.7614 | 11.2933 | 61.2188 | 103.1792 | -49.9974 | -1.6517 |  | 13.6372 | -18.957 | -20.2335 |  | 0 | -11.3147 | -11.117 | -21.5698 | -21.3324 | 25 | 24.76 | -19.2 | -19.3 | 0.3525 | 5.92 | 76.2327 | 24.9351 | 24.8701 | -11.4 | -29.4 | -5.8 | -6.4 |  | -17.7261 | -187.2871 | 32.091 | -185.5016 | 21.4551 | -11.5174 |  | 80.2331 | 94.3075 | 37.1123 | 18.789 | 15.5038 | 14.4498 | 15.2865 | 116.0252 | -135.6128 | 0 | 18.2533 | -0.8191 | 5.093 | -5.76 | -2.202 | -2.209 | 1.52 | -1.68 | -1.779 | -4.3626 | 0.0595 | 6.9444 | -7.4 | 0.874 | -0.405 |  |  | 1.6207 | 1.5791 | 1.356 |  | 13.6 | 11.1688 | 0.77 |  | -7.7048 | -3.5806 | -27.3811 | -4.3474 |  | -31.22 | 0 | -7.6 | -9.1 | 141.1781 | -10.6426
10/03/2026 | 09:00 |  | 3.7736 |  | 3.4303 | 13.3755 |  | 7.3479 |  | 23.9512 | 10.6387 | 13.7371 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 2.3568 | 1.1329 | 7.595 | 7.7424 | 13.4107 | 3.0932 | -0.0263 | 2.4947 |  | -1.2378 | -0.836 | -0.822 | 2.619 | -4.44 | -2.2 | -1.761 | 0.273 |  | -11.85 |  | -13.33 | -13.41 | 5.5383 | 3.9936 | 25.8692 | 27.8421 | -13.5562 | -11.7377 | -9.8936 | 22.9015 | 22.2149 | -14.1925 | -12.4671 | 41.5474 | 40.6038 | 61.6369 | 0.2698 | -2.2 | -2.1 | -25.9653 | -25.5568 | -2.5696 |  | 1.0218 | 6.4719 | 4.9742 | 3.305 | -180.7611 | 131.0159 | 130.7413 | -78.569 | -70.291 |  |  |  | 38.2017 | 20.74 |  | -6.75 | 0.18 | 7.1039 | 7.2379 | 7.582 | 4.313 | 0.4111 | 20.67 | 20.8762 | 2.9782 | 18.5885 |  |  | 15.1 | -34.1 | -4.55 | 41.0208 | 40.8227 | 39.4849 | 55.9527 | 55.4153 | 1 | -69.4658 | 0.5971 | 3.0019 | 43.73 | 17.12 | -11.4063 | -11.6211 | 9.722 |  | -20.6223 | -20.062 | 1.3096 |  | -3.8738 | -50.4 | -51 | 0.1251 | 13.8444 | 21.9273 | 27.2812 | 15.05 | -6 | 14.9575 | -2.8577 | -2.19 | -2.24 | 15.84 | -19.79 | -4.7455 | -2.3545 | 3.1437 | 3.6182 | 46.0096 | 19.1476 | 13.1446 | 12.9794 | 3.8921 | -2.9235 | -13.304 | -7.2255 | 75.0931 |  | -16.2909 | -15.0931 |  | 7.8871 | 6.7323 | -6.66 | -8.0031 | -7.635 | -14.5065 |  | 4.92 |  | 6.7205 | 7.3707 | -7.1119 | -7.2085 | 9.7059 | -16.7194 | 8.494 | 1.4111 | 1.2294 |  | 2.8853 | 2.7747 | 2.5357 | -5.1911 | -5.861 | 11.7219 | -0.7516 | 0 | 15.5121 | 24.2413 | 12.0327 | -14.82 | -2.2097 | 0.1916 | 1.29 | 2.08 | -12.8521 |  | 7.086 | 1.046 |  | 34.2 | -33.6046 | -26.1427 | -0.55 | 18.1982 |  | 25.5732 | -9.5432 | -10.0706 | 2.322 |  |  | -11.563 | -26.088 | 7.5803 | -23.3363 | 7.5654 | 6.8737 | 166.7195 | -7.0578 | -5.8166 | -17.493 | 1.8586 | 7.1862 | 7.2627 | 1.1427 | -10.304 | -12.0279 | -13.41 | 19.9251 | 15.7342 | 56.1564 | 112.6758 |  | -2.3387 |  | 12.2619 | -18.2377 | -20.7848 |  |  | -9.2053 | -9.3756 | -25.5594 | -25.4151 | 26.29 | 26.09 | -19 | -19.9 | 0.4587 | 12.88 | 67.9465 | 30.4212 | 30.5653 | -11 | -32 | -6.7 | -7.2 | -17.6041 | -17.5188 | -196.3533 | 28.7871 | -183.5734 | 27.4297 | -12.5646 |  | 81.2158 | 92.831 | 37.3307 | 18.7944 | 16.5453 | 18.1349 | 14.6287 | 113.6189 | -131.8127 | 0 | 17.2629 | -2.2498 | 6.538 | -4.32 | -2.223 | -2.232 | -0.56 | 0.16 | -1.7184 | -6.3554 | -0.2914 | 7.0024 | -6.2 | 1.225 | 0.86 |  | 2.641 | 2.1619 | 2.0461 | 1.2288 |  | 14.6 | 10.6431 | 0.93 |  | -8.3062 | -3.0576 | -27.4174 | -4.8236 |  | -30.9131 | 0 | -8.3 | -8.1 | 151.9263 | -15.1077
10/03/2026 | 09:30 |  | 2.8825 |  | 3.6497 | 13.3059 |  | 8.7671 |  | 25.515 | 11.3037 | 14.4524 |  | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.3623 | 0.8379 | 8.007 | 8.0364 | 13.7344 | 2.7177 | 0.0831 | 2.593 |  | -1.1667 | -0.77 | -0.74 | 2.673 | -4.44 | 2.2 | -1.641 | 0.277 |  | -11.24 |  | -14.01 | -14.06 | 6.7986 | 3.9307 | 26.8856 | 29.1906 | -13.1541 | -7.473 | -7.5342 | -0.8578 | -0.5222 | -13.3705 | -11.2539 | 28.7991 | 29.4682 | 73.5232 | -1.4259 | -1.2 | -1.2 | -27.3675 | -27.3231 | -2.5745 |  | 6.8263 | 6.9795 | 6.1459 | 4.0962 | -190.9237 | 136.7229 | 137.3943 | -81.4796 | -57.5507 |  |  |  | 42.3033 | 21.22 |  | -4.55 | 1.2 | 0.4061 | 0.54 | 5.6739 | 2.9162 | -0.4107 | 23.1059 | 22.7908 | 6.9229 | 19.4847 |  |  | 17.6 | -34.5 | -4.67 | 44.0895 | 44.0555 | 42.1786 | 59.8382 | 59.5608 | -8.6319 | -73.9959 | -0.6779 | 3.3878 | 46.35 | 18.25 | -9.5313 | -9.668 | 10.6365 |  | -21.1118 | -20.7606 | -3.0577 |  | -4.5781 | -57.5 | -56.8 | 0.163 | 15.5275 | 23.3467 | 29.5078 | 16.72 | -6.26 | 15.407 | 0.8951 | -2.11 | -2.16 | 15.44 | -17.19 | -0.6182 | -0.6 | 0 | 1.3727 | 51.3046 | 24.1529 | 18.2746 | 18.6799 | 4.1358 | -3.7997 | -14.313 | 0 | 68.9136 |  | -16.4622 | -15.3018 |  | 5.772 | 4.8006 | -6.66 | -9.2263 | -8.9233 | -12.4926 |  | 4.91 |  | 6.7574 | 2.6582 | -7.0793 | -7.063 | 9.3094 | -15.195 | 7.2269 | 1.5357 | 1.2957 |  | 3.6278 | 3.8886 | 0 | 2.5118 | 0.8373 | 3.8515 | 2.5704 | 2.5767 | 10.3573 | 18.0102 | 14.6401 | -15.07 | -1.7153 | 0.2007 | 0.89 | 1.87 | -14.8789 |  | 7.137 | 1.028 |  | 34.89 | -28.6638 | -21.4416 | -0.48 | 20.5023 |  | 25.7398 | -10.4504 | -11.0264 | 2.3846 | 0.0353 |  | -11.4046 | -28.3076 | 7.3826 | -22.5363 | 7.2232 | 6.8874 | 167.53 | -6.0991 | -4.305 | -18.6503 | 2.074 | 7.7657 | 7.8797 | 1 | -10.1533 | -11.6894 | -9.64 | 14.0826 | 0 | 65.2855 | 107.2797 |  | -1.9411 |  | 12.8401 | -18.9211 | -19.8474 |  |  | -8.3264 | -8.1616 | -25.5203 | -25.3421 | 30.39 | 30.25 | -21.2 | -21.2 | 0.3873 | 12.96 | 64.2654 | 31.8244 | 31.7726 | -10.1 | -32 | -8 | -8.1 | -17.3985 |  | -192.1105 | 36.8703 | -186.9847 | 22.1851 | -10.5737 |  | 71.0341 | 92.3572 | 42.0574 | 27.6551 | 19.9975 | 18.0729 | 15.1926 | 120.0724 | -134.5681 |  | 10.4686 | -1.7102 | 5.607 | -4.64 | -2.274 | -2.278 | 0 | -0.24 | -1.489 | -5.449 | 0.0015 | 6.8284 | -6.7 | -0.402 | -0.518 | 2.4262 | 2.6916 | 1.6549 | 0.9293 | 0.9885 |  | 16 | 8.2776 | 1.02 |  | -8.6574 | -2.5423 | -26.7179 | -6.0693 |  | -30.9021 | 0 | -9.9 | -6.7 | 142.1752 | -5.3473
10/03/2026 | 10:00 |  | 3.0026 |  | 2.1292 | 12.8327 |  | 10.1081 |  | 28.0503 | 12.6966 | 15.6732 | -15.54 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.3439 | -0.5624 | 8.3818 | 8.5947 | 14.6439 | 3.0371 | 0.0385 | 2.5439 |  | -1.1876 | -0.566 | -0.553 | 2.16 | -4.44 | 2.2 | -1.655 | 0.264 |  | -9.7 | -10 | -14.3 | -14.34 | 7.3176 | 4.3452 | 27.5721 | 29.9437 | -16.5237 | -6.9291 | -7.1043 | 12.5091 | 10.3315 | -16.7219 | -14.3336 | 32.9506 | 30.3058 | 92.2789 | -2.7987 | -0.2 | -0.2 | -26.1999 | -25.658 | -2.22 |  | 11.5784 | 9.3593 | 7.4069 | 5.0929 | -184.2097 | 129.4595 | 129.7036 | -95.3709 | -59.3816 |  |  |  | 43.1017 | 20.19 |  | -4.71 | 2.23 | 1.0758 | 1.0758 | 12.163 | 8.7029 | 1.6376 | 17.2649 | 17.3852 | 11.7997 | 16.2268 | 2.88 | 6.412 | 24.4 | -29.4 | -4.91 | 43.712 | 43.7269 | 41.9179 | 53.5898 | 53.3979 | -9.8355 | -68.5495 | -0.0055 | 3.557 | 43.45 | 17.43 | -7.3438 | -7.5195 | 11.5752 |  | -18.0052 | -17.7297 | -0.67 |  | -4.9663 | -56.9 | -55 | 0.9833 | 16.6495 | 20.981 | 30.4355 | 17.8 | -5.2 | 15.4535 | -0.0675 | -2.16 | -2.25 | 16.48 | -13.54 | -1.9455 | -1.0182 | -1.3346 | -0.6364 | 55.4073 | 27.0133 | 20.27 | 20.4581 | 0.1229 | -7.5785 | -14.519 | 9.5079 | 112.8162 |  | -16.7187 | -15.3885 | 8.8775 | -11.113 | -10.4029 | -6.148 | -0.0597 | 0.3786 | -8.6662 | 0 | 4.88 | 0 | 6.8533 | -29.3863 | -7.0959 | -7.0484 | 8.8613 | -11.8054 | 0 | 1.4344 | 1.1718 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 2.8468 | -9.2101 | 7.2488 | 7.4995 | 1.4545 | 9.2641 | 16.5054 | -16.5 | -1.1788 | 0.1916 | 0.82 | 2.39 | -17.2692 | 2.1373 | 7.157 | 1.098 | 4.3491 | 35.3 | -20.9676 | -13.835 | -0.18 | 21.3388 | -0.1 | 27.2932 | -10.3561 | -10.7545 | 2.5829 |  |  | -11.2834 | -29.1198 | 7.365 | -22.7134 | 6.12 | 5.703 | 169.0767 | -5.7736 | -6.038 | -18.4014 | 1.8733 | 7.8976 | 8.0142 | 1.2928 | -5.3044 | -6.7405 | 7.12 | 0 | -35.8283 | 96.286 | 125.0932 |  | -3.5404 |  | 11.2938 | -18.0831 | -19.6108 |  |  | -7.5848 | -7.7441 | -30.3985 | -30.9213 | 30.55 | 30.81 | -19.4 | -19.2 | 0.4935 | 15.28 | 60.5163 | 32.0695 | 32.468 | -10.1 | -31.6 | -8.4 | -8.5 | -17.4978 | -17.5138 | -186.1186 | 75.3473 | -192.0532 | 16.5794 | -3.4459 | 73.2208 | 41.7789 | 97.4387 | 60.4972 | 59.0973 | 21.045 | 19.1667 | 8.8303 | 146.922 | -146.6176 | 1.6855 | -4.6515 | -2.0374 | 6.007 | -5.76 | -2.313 | -2.318 | 1.68 | -2.08 | -1.7201 | -4.2771 | -0.9659 | 5.7725 | -6.2 | 0.722 | 0.327 |  |  | 1.7662 | 1.6966 | 1.1125 |  | 15.7 | 8.6196 | 1.1 |  | -11.6288 | -1.1134 | -25.2533 | -8.1555 | 0 | -28.6948 | 0 | -9.3 | -7.5 | 150.4072 | 22.731
10/03/2026 | 10:30 |  | 3.3504 | 0 | 4.5033 | 13.9944 | 0 | 9.746 |  | 29.4897 | 13.2416 | 16.3616 | -24.42 | -35.2 | 11 | 8.28 | -24.2 | 1.7475 | -1.493 | 8.7593 | 9.0206 | 15.0734 | 4.0604 | 0.1546 | 2.5482 |  | -1.3967 | -0.222 | -0.206 | 2.486 | 2.22 | 4.4 | -1.097 | 0.273 |  | -8.1 |  | -15.07 | -14.95 | 7.6998 | 4.0345 | 30.0612 | 32.5011 | -13.7112 | -12.8661 | -12.6556 | 11.2174 | 12.7675 | -15.5737 | -13.8114 | 34.7717 | 39.7267 | 92.452 | -2.2995 | -0.7 | -0.7 | -20.3429 | -20.7692 | -3.4316 |  | 14.7649 | 11.0641 | 5.2175 | 3.5233 | -178.8994 | 143.2233 | 144.322 | -85.2093 | -27.6957 |  |  |  | 45.0577 | 20.48 | 0 | -3.47 | 2.92 | -0.2637 | 0.0042 | 13.4886 | 10.4119 | 1.2259 | 16.6621 | 16.6028 | 14.1008 | 16.073 |  |  | 24 | -27.7 | -5.03 | 44.4628 | 44.7535 | 42.7158 | 62.1463 | 62.8368 | -25.5145 | -63.3831 | -15.8807 | 3.7839 | 46.06 | 18.31 | -7.0313 | -7.0313 | 11.994 | 0 | -18.1139 | -17.2846 | -3.1875 | 0 | -5.1525 | -58.4 | -60.2 | 1.1554 | 17.5846 | 22.2427 | 32.291 | 18.98 | -5.4 | 16.7245 | 2.2801 | -2.71 | -2.75 | 20.72 | -12.97 | 0.0909 | 0.1636 | -2.1922 | -2.0182 | 59.9306 | 30.7154 | 23.3799 | 23.8147 | 0.5185 | -7.343 | -15.708 | -1.9307 | 57.4981 |  | -17.2808 | -15.8838 | 9.3347 | -6.3108 | -6.2323 | -6.148 | -5.2143 | -4.8592 | -8.8738 |  | 4.93 |  | 7.3221 | -22.4839 | -7.8818 | -7.9039 | 10.5841 | -12.19 | 0 | 1.5495 | 1.2768 | 0 | 0 | 2.7087 |  | 3.1817 | 2.3444 | 2.0095 | 6.5032 | 6.2423 | 13.7014 | 21.7831 | 17.0278 | -14.59 | -1.7171 | 0.1916 | 0.95 | 0.19 | -18.9011 |  | 7.167 | 1.092 |  | 34.05 | -30.3777 | -21.0332 | -0.06 | 20.6924 |  | 27.6084 | -10.3864 | -11.0105 | 2.6183 | 0.033 |  | -11.6053 | -30.4088 | 7.1458 | -22.4006 | 6.2953 | 7.1127 | 180.0772 | -5.3352 | -6.5919 | -19.0435 | 1.5823 | 7.7364 | 7.8323 | 0.8756 | -7.6829 | -9.0356 | -5.87 | 10.1999 | -12.8732 | 64.6583 | 86.4485 | -49.9974 | -2.3912 | 0 | 11.0992 | -21.1572 | -22.3021 | 0 | 0 | -7.3596 | -6.9201 | -27.7917 | -27.2994 | 32.63 | 32.91 | -19.3 | -19.6 | 0.4587 | 10.64 | 59.2817 | 33.5189 | 33.3102 | -9.7 | -32.9 | -8.4 | -8.9 |  |  | -153.7242 | 100.1081 | -168.0085 | 48.3722 | -15.146 |  | 86.869 | 95.4368 | 32.2703 | 15.141 | 19.5036 | 19.1684 | 15.793 | 101.4186 | -121.1621 | 0 | 20.0525 | -2.0618 | 4.763 | -5.44 | -2.269 | -2.274 | 0.4 | -1.12 | -1.639 | -5.214 | -0.2914 | 5.803 | -5.8 | 1.173 | 1.707 | 2.4262 | 2.6916 | -0.8677 | 0.1923 | -3.3665 |  | 16.3 | 8.2975 | 1.15 |  | -9.033 | -1.9434 | -26.1408 | -5.9939 | 0 | -30.171 | 0 | -10.3 | -7.1 | 116.9827 | 38.8092
10/03/2026 | 11:00 |  | 3.4234 |  | 3.8038 | 13.8607 |  | 10.6579 |  | 30.7935 | 13.8396 | 16.8431 | -26.64 | -37.4 | 11 | 9.108 | -24.2 | 1.6946 | -1.647 | 9.2599 | 9.2741 | 15.6902 | 4.2559 | 0.1524 | 2.4143 |  | -1.3424 | -0.389 | -0.375 | 2.085 | 4.44 | 6.6 | -1.081 | 0.264 |  | -10.68 |  | -14.43 | -14.46 | 7.9236 | 4.4066 | 30.1983 | 32.6776 | -14.4968 | -15.4716 | -16.2012 | 6.6827 | 15.6989 | -15.7151 | -13.0491 | 30.1131 | 31.8021 | 102.5944 | -0.6107 | -1.6 | -1.5 | -20.3911 | -20.3413 | -3.4138 |  | 14.7345 | 11.7804 | 5.8977 | 3.9019 | -181.4325 | 139.6221 | 139.4695 | -82.4716 | -22.5075 |  |  |  | 47.1933 | 20.64 |  | -3.09 | 3.34 | -2.0052 | -1.7373 | 14.5523 | 11.5122 | 0.8264 | 12.5702 | 12.2527 | 14.513 | 13.8993 |  |  | 28.3 | -24.9 | -5.32 | 44.027 | 44.1 | 42.2815 | 59.1323 | 59.8793 | -30.6937 | -54.3681 | -21.5264 | 3.731 | 45.95 | 18.27 | -6.25 | -6.4453 | 12.3353 |  | -15.3445 | -15.2534 | -2.2148 |  | -5.4268 | -57.6 | -57.4 | 1.2054 | 18.1456 | 21.6119 | 33.2187 | 19.4 | -5.16 | 16.368 | 0.3725 | -2.31 | -2.39 | 19.3 | -12.14 | -1.6727 | -0.7455 | -5.5236 | -5.0636 | 59.7966 | 30.8804 | 22.625 | 23.5356 | 1.0209 | -7.3272 | -15.809 | -6.1362 | 63.0118 |  | -16.9796 | -15.7118 | 8.3331 | -6.2668 | -6.3054 | -5.636 | -4.9708 | -4.5851 | -8.7382 |  | 4.95 |  | 7.6688 | -23.5099 | -7.6897 | -7.7553 | 9.5885 | -11.7747 |  | 1.5221 | 1.3134 |  | 0 | 2.7587 | 0 | 4.6888 | 4.3539 | -10.0474 | 7.6131 | 7.4436 | 2.566 | 10.9057 | 18.024 | -15.43 | -1.3124 | 0.2255 | 0.61 | 1.39 | -18.1373 | 0 | 7.241 | 1.159 |  | 34.72 | -23.1008 | -14.8501 | 0.24 | 21.2374 | -0.1 | 27.352 | -10.1893 | -10.7778 | 2.7305 |  |  | -10.7862 | -31.4714 | 7.0594 | -21.8126 | 7.2994 | 7.4042 | 173.0357 | -5.1075 | -6.1504 | -18.8026 | 0.6233 | 7.817 | 8.0142 | 0 | -4.7078 | -6.5395 | -2.51 | 7.376 | -22.725 | 72.8751 | 94.8033 |  | -3.2827 |  | 10.9078 | -18.4814 | -20.1895 |  |  | -7.7935 | -7.3211 | -27.3677 | -25.8056 | 32.88 | 33.11 | -19.2 | -20.1 | 0.51 | 14.08 | 59.359 | 31.6255 | 31.5736 | -9.3 | -32 | -8.4 | -8.9 | -17.2282 | -17.5548 | -158.2804 | 105.6794 | -171.6235 | 42.5094 | -17.7737 |  | 76.1637 | 95.5944 | 40.032 | 25.1458 | 16.541 | 16.6093 | 12.8255 | 111.8385 | -125.0089 |  | 16.0533 | -1.8494 | 2.042 | -4.88 | -2.302 | -2.299 | 0.08 | -0.08 | -1.371 | -5.8 | -0.8774 | 5.977 | -5.6 | 2.583 | -0.444 |  |  | 1.2153 | 1.6412 | 1.2744 |  | 15.4 | 7.9115 | 1.18 |  | -10.7014 | -1.7647 | -25.3569 | -7.8696 | 0 | -29.4358 | 0 | -9.6 | -7.5 | 120.339 | 41.0528
10/03/2026 | 11:30 |  | 3.6563 |  | 4.6075 | 14.8112 |  | 12.1988 |  | 32.4077 | 14.7336 | 17.8262 | -22.2 | -35.2 | 11 | 9.108 | -24.2 | 1.7195 | 3.0982 | 9.2958 | 9.1729 | 15.8607 | 4.3008 | -0.7172 | 2.686 |  | -1.329 | -0.255 | -0.235 | 2.622 | 2.22 | 6.6 | -0.821 | 0.277 |  | -8.84 |  | -15.12 | -15.15 | 9.2525 | 4.1154 | 31.8079 | 34.5496 | -14.4718 | -14.1073 | -14.0357 | 1.3208 | 1.3062 | -18.1257 | -15.7315 | 30.0382 | 30.5377 | 119.6583 | -1.0779 | -1.4 | -1.4 | -21.1697 | -21.1018 | -3.738 |  | 12.9391 | 11.8368 | 6.0992 | 4.248 | -191.5341 | 158.1469 | 158.3605 | -87.845 | -7.1488 |  |  |  | 49.279 | 20.32 |  | -1.74 | 3.92 | -1.3354 | -1.0675 | 13.9962 | 10.3557 | 0.5248 | 18.7067 | 18.6775 | 13.1625 | 19.0617 |  |  | 31.3 | -35 | -5.48 | 48.7451 | 48.8459 | 47.0813 | 69.0639 | 68.8107 | -33.0703 | -64.213 | -23.4421 | 3.7587 | 46.77 | 18.98 | -5.3125 | -5.5664 | 12.893 |  | -20.8329 | -20.5604 | 2.1746 |  | -5.673 | -65 | -64.4 | 1.1554 | 18.7066 | 22.7159 | 33.4042 | 19.96 | -5.34 | 16.926 | -2.8202 | -2.48 | -2.57 | 18.36 | -10.54 | -4.6 | -2.3818 | -4.9043 | -4.3909 | 61.7512 | 31.3109 | 23.6055 | 24.0653 | 1.3305 | -8.291 | -15.833 | 3.5538 | 58.0591 |  | -17.4874 | -16.1651 | 8.3982 | -6.0246 | -6.3378 | -5.636 | -6.6843 | -6.299 | -7.6392 |  | 4.78 |  | 7.6193 | -23.3184 | -7.9101 | -7.9334 | 10.3503 | -11.1633 |  | 1.3634 | 1.121 |  | 3.8263 | 4.0441 | 2.6839 | 4.3539 | 4.1864 | -7.2006 | 9.1917 | 8.3038 | 4.025 | 12.6778 | 17.5259 | -15.84 | -1.3124 | 0.2273 | 0.76 | 1.21 | -18.2313 |  | 7.244 | 1.138 |  | 34.29 | -23.1789 | -14.3355 | -0.7 | 20.3306 |  | 29.6972 | -11.9516 | -12.6361 | 2.7528 |  |  | -10.2223 | -30.7012 | 6.5255 | -22.9527 | 6.3958 | 6.2394 | 180.2955 | -4.0603 | -5.2934 | -21.7861 | 0.7967 | 8.7399 | 8.9407 |  | -4.4887 | -6.5158 | 9.22 | -3.1459 | -34.2282 | 86.8041 | 95.043 |  | -3.59 |  | 9.9888 | -17.8444 | -20.544 |  |  | -11.2873 | -11.1005 | -26.2003 | -26.6198 | 30.29 | 30.38 | -20.6 | -20.3 | 0.4404 | 14.4 | 60.9347 | 29.1158 | 28.6369 | -9.3 | -30.8 | -4.6 | -5.1 | -17.6883 | -17.5592 | -153.3711 | 115.7598 | -200.687 | 36.1369 | -27.3339 |  | 73.578 | 106.2982 | 0 | 26.1704 | 23.8819 | 22.5294 | 1.8166 | 137.6234 | -104.23 | 13.9444 | -31.8484 | -1.2171 | 1.647 | -4.96 | -2.254 | -2.259 | 0.56 | -0.32 | -1.4228 | -5.8 | -0.9354 | 6.038 | -4.9 | 4.077 | 1.24 |  |  | 1.5789 | 1.505 | 1.3206 |  | 14.9 | 8.162 | 1.43 |  | -11.4484 | -1.3414 | -24.856 | -8.1833 | 0 | -28.9361 | 0 | -9.5 | -8.4 | 109.9682 | 53.7997
10/03/2026 | 12:00 |  | 3.6799 |  | 3.287 | 15.4962 |  | 12.4893 |  | 33.1562 | 15.2065 | 18.2669 | -22.2 | -35.2 | 11 | 9.108 | -24.2 | 1.6368 | 3.1689 | 8.5428 | 8.4441 | 14.6607 | 3.568 | -1.1617 | 2.4776 |  | -1.3929 | -0.248 | -0.215 | 2.211 | 2.22 | 6.6 | -0.917 | 0.261 |  | -8.89 |  | -14.7 | -14.77 | 9.0037 | 4.3374 | 30.7577 | 33.0411 | -16.1771 | -15.4318 | -15.602 | 15.8502 | 12.7973 | -20.8357 | -18.9748 | 35.2853 | 39.0102 | 125.2183 | -3.8414 | 0.1 | 0 | -18.6051 | -18.6745 | -3.5589 |  | 14.4258 | 11.2371 | 6.9585 | 4.625 | -184.6064 | 153.447 | 154.7593 | -92.1966 | -6.0501 |  |  |  | 47.5925 | 19.71 |  | -1.41 | 3.77 | -2.675 | -2.0052 | 14.9429 | 11.4359 | 0.7645 | 16.2772 | 16.1373 | 14.2699 | 18.5899 |  |  | 31.8 | -33.2 | -5.34 | 48.0423 | 47.928 | 45.8867 | 67.1765 | 67.9326 | -35.0293 | -59.884 | -26.2619 | 3.6656 | 46.01 | 18.42 | -5.1563 | -5.2734 | 12.6719 |  | -20.3759 | -19.9147 | 4.3337 |  | -5.5111 | -62.9 |  | 0.8234 | 19.4547 | 22.2427 | 33.9609 | 20.66 | -5.18 | 15.9495 | -5.1428 | -2.39 | -2.45 | 18.49 | -10.83 | -6.3636 | -2.9455 | -6.5776 | -6.4909 | 60.8916 | 31.0708 | 23.0993 | 23.2958 | 0.8412 | -8.5123 | -15.647 | 8.5277 | 69.2556 |  | -17.4384 | -16.2114 | 0 | -4.5062 | -4.2325 | -5.636 | -7.8888 | -7.5073 | -7.6128 |  | 4.88 |  | 7.7802 | -20.8325 | -6.8785 | -6.9686 | 9.5268 | -10.2769 |  | 1.4138 | 1.1347 |  | 3.6946 | 5.0661 | 3.2052 | 6.6983 | 6.1959 | -15.7409 | 10.0798 | 10.2031 | -1.197 | 0 | 20.8951 | -15.98 | -0.6075 | 0.2007 | 0.4 | 1 | -21.4497 |  | 7.307 | 0.639 |  | 32.84 | -19.8994 | -11.0148 | -0.73 | 19.1775 |  | 29.4331 | -11.8424 | -12.5 | 2.8229 |  |  | -10.9156 | -29.1241 | 5.4726 | -22.8078 | 6.5906 | 6.1064 | 180.4383 | -4.7858 | -5.7562 | -21.042 | 0.4836 | 8.6666 | 8.9091 | -0.2491 | -3.8482 | -6.3911 | 11.31 | -6.8776 | -47.2413 | 95.1857 | 98.0774 |  | -3.4807 |  | 10.0396 | -18.2963 | -20.9823 |  |  | -10.3314 | -9.9084 | -25.5868 | -25.7068 | 30.3 | 30.41 | -20.3 | -20.7 | 0.4935 | 13.36 | 58.3697 | 26.835 | 27.1524 | -10.1 | -30.7 | -5.4 | -5.9 |  | -17.3484 | -152.7635 | 128.9479 | -210.7064 | 28.3354 | -26.9427 |  | 69.3104 | 105.0617 | 0 | 33.7625 | 23.6285 | 23.9034 | 3.0295 | 144.9494 | -106.5849 | 28.2905 | -36.5702 | -1.4051 | 0.865 | -5.36 | -2.278 | -2.287 | 0.64 | -0.24 | -1.7833 | -5.5955 | -0.9079 | 6.096 | -4.4 | 0.571 | 1.071 |  |  | 1.9095 | 1.9153 | 1.9463 |  | 14.5 | 8.249 | 1.48 |  | -11.4012 | -1.2353 | -24.6842 | -7.9904 | -1.9195 | -28.0515 |  | -10.6 | -6.1 | 114.3418 | 63.7232
10/03/2026 | 12:30 |  | 3.58 |  | 4.3879 | 15.3237 |  | 12.436 |  | 33.3749 | 15.0405 | 18.2073 | -24.42 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 1.2653 | 4.2106 | 7.896 | 7.8393 | 13.6934 | 3.7576 | -1.363 | 2.4603 |  | -1.343 | -0.39 | -0.325 | 1.888 | 2.22 | 4.4 | -1.122 | 0.262 |  | -9.88 |  | -14.46 | -14.65 | 8.0399 | 4.4782 | 28.545 | 30.9767 | -14.8075 | -14.411 | -14.4097 | 10.0524 | 7.4948 | -20.4603 | -18.0163 | 34.8097 | 35.5244 | 119.0068 | -3.0495 | -0.2 | -0.2 | -19.4705 | -19.317 | -3.4715 |  | 15.2273 | 10.8967 | 6.5602 | 4.4258 | -194.1282 | 153.9964 | 155.2476 | -94.855 | -21.1202 |  |  |  | 45.5866 | 19.41 |  | -2.29 | 3.72 | -2.0052 | -1.4693 | 14.1247 | 10.5985 | 1.83 | 15.2512 | 15.0193 | 14.7102 | 17.7174 |  |  | 31.1 | -32.1 | -5.26 | 46.9079 | 46.7149 | 44.8554 | 68.1768 | 67.4058 | -31.4153 | -61.4205 | -23.5955 | 3.304 | 46.03 | 18.65 | -5.4688 | -5.5664 | 12.866 |  | -19.3813 | -18.972 | 3.5207 |  | -5.6447 |  | -62.6 | 0.6403 | 19.4547 | 22.085 | 34.332 | 20.58 | -5.16 | 15.8875 | -4.1602 | -2.45 | -2.51 | 19.09 | -12.26 | -6.5636 | -3.2818 | -6.1086 | -6.0273 | 59.4714 | 30.0796 | 22.1167 | 22.4186 | 1.931 | -6.9274 | -15.154 | 11.5314 | 81.8469 |  | -17.5475 | -16.3694 | 0 | -1.6436 | -2.0826 | -6.148 | -7.8122 | -7.259 | -9.511 |  | 4.94 |  | 7.7429 | -15.1503 | -5.7636 | -5.8997 | 8.6384 | -12.1043 | 4.0213 | 1.2719 | 1.1018 |  | 4.6808 | 4.8125 | 0 | 5.0237 | 5.1911 | -21.6019 | 9.4411 | 9.3471 | -2.3073 | 9.4127 | 27.0964 | -20.06 | -1.3124 | 0.2007 | 0.43 | 0.1 | -29.0756 |  | 6.984 | 0.296 |  | 27.61 | -21.1468 | -10.7516 | -0.09 | 17.5179 |  | 28.1466 | -11.3444 | -12.0569 | 2.8552 | 0.0668 |  | -10.2753 | -29.1284 | 6.1602 | -22.9157 | 5.1646 | 6.4488 | 172.0246 | -5.6207 | -5.0054 | -19.6573 | 0.6809 | 8.3956 | 8.6006 | -0.1533 | -4.4071 | -5.6461 | 7.96 | 0 | -41.7574 | 96.2858 | 97.9808 |  | -3.5303 |  | 10.8154 | -18.5891 | -20.6655 |  |  | -10.9686 | -10.661 | -24.381 | -24.3042 | 30.76 | 30.86 | -20.8 | -21.5 | 0.4587 | 12.72 | 62.6024 | 26.5813 | 26.0459 | -10.1 | -30.8 | -5.4 | -5.5 |  | -17.5659 | -153.0608 | 129.5919 | -208.3434 | 28.3802 | -25.2786 |  | 70.4108 | 106.5692 |  | 27.8055 | 24.0844 | 22.1062 | 2.1229 | 142.2542 | -105.919 | 26.893 | -35.6667 | -1.0535 | 0.951 | -5.2 | -2.294 | -2.311 | 0.56 | 0.32 | -2.0462 | -6.0349 | -1.4054 | 6.154 | -4.7 | 1.519 | 1.421 |  |  | 1.9954 | 0.7414 | 1.7664 |  | 14.5 | 7.6923 | 1.4 |  | -10.973 | -2.14 | -24.844 | -8.2615 | 0 | -28.5852 |  | -10.7 | -6.1 | 124.1276 | 56.3476
10/03/2026 | 13:00 |  | 3.5213 |  | 4.2654 | 15.3869 |  | 11.7741 |  | 31.4045 | 13.7906 | 17.0363 | -22.2 | -35.2 | 11 |  |  | 1.3745 | 2.894 | 7.9038 | 7.7736 | 13.1665 | 4.4734 | -1.4758 | 2.4352 |  | -1.3794 | 0.293 | 0.294 | 1.903 | 0 | 4.4 | -1.81 | 0.257 |  | -5.79 |  | -13.93 | -14.05 | 7.037 | 4.4938 | 20.1789 | 24.6634 | -15.0105 | -9.7651 | -10.9559 | 13.8712 | 8.6674 | -19.8917 | -17.5515 | 34.4551 | 45.8227 | 117.7083 | -2.1698 | -0.8 | -0.8 | -20.7308 | -20.2419 | -3.2061 |  | 13.9897 | 10.5997 | 6.3506 | 4.2108 | -155.1255 | 149.3575 | 149.5406 | -105.7664 | -10.1131 |  |  |  | 42.4031 | 18.83 |  | -3.9 | 3.41 | 2.6833 | 3.0852 | 11.4544 | 8.3743 | 3.0794 | 19.4929 | 18.4244 | 13.1469 | 17.9205 |  |  | 32.4 | -32.8 | -5.35 | 47.9776 | 49.3061 | 46.7778 | 66.0018 | 66.8369 | -29.2484 | -61.5457 | -20.9155 | 3.3125 | 45 | 18.04 | -5.9375 | -6.1523 | 11.8916 |  | -19.4489 | -19.0824 | 0.8119 |  | -5.1021 | -62.3 | -62.5 | 0.3082 | 19.8287 | 22.085 | 35.0742 | 21.08 | -5.06 | 13.206 | -2.3451 | -2.32 | -2.36 | 18.07 | -38.95 | -1.7636 | -1.6545 | 0 | -0.2545 | 50.1414 | 25.6766 | 17.8298 | 18.7518 | 1.12 | -6.6762 | -14.276 | 20.5769 | 66.3495 |  | -17.4427 | -16.2557 | 0 | -0.6074 | -1.2859 | -6.148 | -7.1663 | -6.6908 | -10.3997 |  | 4.85 |  | 7.6256 | -12.394 | -5.7027 | -5.7302 | 8.5196 | -12.4687 | 4.8629 | 1.4187 | 1.155 |  | 4.7679 | 4.0526 | 3.3919 | 1.5071 | 1.842 | -4.6888 | 6.2862 | 5.1616 | 6.7854 | 18.1621 | 20.9146 | -14.49 | -0.9059 | 0.1916 | 0.51 | -0.17 | -21.2533 |  | 7.174 | 0.714 |  | 31.92 | -27.7345 | -17.6311 | -1.05 | 18.0275 |  | 30.0015 | -11.8749 | -12.4959 | 2.7569 | 0.0368 |  | -9.6808 | -18.2514 | 5.2762 | -23.8454 | 6.5503 | 6.204 | 193.0076 | -5.0241 | -5.7902 | -20.8757 | 0.8236 | 8.0294 | 8.2288 | 0 | -4.1866 | -5.57 | 1.26 | 3.7478 | -21.4312 | 73.1742 | 62.2969 |  | -3.4194 |  | 11.0321 | -18.4576 | -20.2472 |  |  | -12.6715 | -12.8309 | -24.2842 | -24.2396 | 30.83 | 30.84 | -22.6 | -22.4 | 0.5283 | 12.8 | 62.0979 | 26.083 | 26.1938 | -10.6 | -32.9 | -3.7 | -3.8 |  |  | -117.8171 | 166.425 | -171.9008 | 68.9636 | -24.6618 |  | 107.3494 | 107.6172 | 0 | -5.0298 | 21.7772 | 21.6417 | 3.5625 | 99.7774 | -84.3547 | 0 | -13.0651 | -0.4211 | 0.726 | -6 | -2.324 | -2.33 | 0.96 | -0.48 | -1.907 | -5.4765 | -1.4328 | 6.5934 | -4.9 | -0.087 | -0.202 |  | 2.9671 | 1.7824 | 1.6556 | 1.3539 |  | 16.8 | 8.3353 | 1.37 |  | -10.5717 | -2.4743 | -24.5831 | -6.8411 | 0 | -28.3601 | 0 | -10.1 | -6.7 | 115.8344 | 76.8126
10/03/2026 | 13:30 |  | 3.4805 |  | 4.5314 | 15.3271 |  | 11.644 |  | 28.5605 | 12.7446 | 15.6544 | -19.98 |  |  | 8.28 |  | 1.749 | 3.6842 | 7.1858 | 7.044 | 12.213 | 3.8455 | -1.2619 | 2.5238 |  | -1.3241 | 0.069 | 0.085 | 1.396 | 0 |  | -1.837 | 0.244 |  | -8.07 |  | -13.1 | -13.33 | 7.0624 | 4.2848 | 20.7666 | 25.5296 | -16.9331 | -13.3058 | -13.2429 | 17.6614 | 27.2609 | -21.2621 | -19.9078 | 36.1326 | 39.7349 | 119.8095 | -1.0698 | -1.3 | -1.2 | -18.8076 | -19.4945 | -3.5745 |  | 12.2961 | 9.4381 | 4.6876 | 3.2512 | -153.7217 | 137.0891 | 138.2793 | -104.1736 | -26.2582 |  |  |  | 39.2496 | 18.54 |  | -5.54 | 2.08 | 4.6927 | 5.6304 | 8.7892 | 5.3904 | 4.1994 | 15.0503 | 15.261 | 11.2289 | 17.166 |  |  | 30.3 | -30.5 | -5.61 | 44.804 | 44.8726 | 42.9711 | 62.5374 | 62.9188 | -30.7657 | -53.9254 | -22.8168 | 3.696 | 43.89 | 17.06 | -7.6563 | -7.8125 | 11.2835 |  | -18.5796 | -18.5873 | 6.1529 |  | -4.8184 | -57.4 | -55 | 0.3888 | 18.3326 | 20.3501 | 33.5898 | 19.7 | -4.77 | 13.1285 | -7.3829 | -2.18 | -2.23 | 17.18 | -41.08 | -8.2545 | -4.0909 | 0 | 0 | 45.0962 | 20.4006 | 12.5033 | 12.9516 | 2.6738 | -5.6258 | -14.27 | 16.2425 | 93.7981 |  | -17.0032 | -15.8813 |  | 0.0789 | 0.004 | -6.148 | -5.7136 | -5.3237 | -11.3408 |  | 4.9 |  | 7.54 | -10.9575 | -6.2907 | -6.348 | 9.7822 | -13.7523 | 5.7489 | 1.4064 | 1.16 |  | 3.8131 | 4.8014 | 3.0133 | -1.6746 | -1.5071 | -11.7219 | 3.9037 | 3.8903 | 1.1109 | 12.2989 | 19.9234 | -15.21 | -1.4168 | 0.1943 | 0.08 | 0.38 | -21.4925 |  | 6.804 | 0.402 |  | 34.81 | -24.4527 | -14.8241 | 1.13 | 21.8471 |  | 29.0042 | -11.7698 | -12.3315 | 2.7337 | 0.042 |  | -10.8687 | -18.7737 | 6.4719 | -23.4298 | 5.2524 | 5.8532 | 182.8255 | -4.7178 | -5.0391 | -21.1096 | 2.0365 | 7.4425 | 7.5633 | 1 | -1.8626 | -3.549 | -2.1 | 5.3825 | -21.6768 | 76.44 | 76.4298 | -49.9974 | -3.7263 |  | 10.7963 | -17.276 | -19.6692 |  |  | -12.1881 | -11.6168 | -25.1585 | -24.9203 | 30.79 | 30.8 | -21.6 | -20.9 | 0.4221 | 12.96 | 66.558 | 27.6617 | 26.8333 | -10.1 | -32.1 | -3.7 | -4.2 | -17.8701 | -17.7798 | -121.2124 | 170.1864 | -172.7977 | 65.3791 | -23.7429 |  | 99.0099 | 106.8651 |  | -0.5817 | 24.378 | 21.796 | 2.4635 | 102.3325 | -87.098 |  | -18.968 | -1.0779 | 1.773 | -4.56 | -2.27 | -2.288 | -0.16 | -0.16 | -1.3506 | -5.449 | -1.6098 | 7.5883 | -4.7 | 1.539 | 0.401 | 2.6508 |  | 2.1418 | 1.6214 | 1.4765 |  | 15.1 | 9.2543 | 1.2 |  | -11.4783 | -2.2115 | -24.5601 | -8.1207 | 0 | -28.3222 | 0 | -9.2 | -7.7 | 138.7927 | 72.033
10/03/2026 | 14:00 |  | 3.35 |  | 4.1979 | 15.0923 |  | 12.1669 |  | 29.0666 | 12.7756 | 15.9698 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 1.7652 | 3.4094 | 7.2443 | 7.1757 | 12.5971 | 2.8492 | -0.0164 | 2.5963 |  | -1.2613 | 0.243 | 0.257 | 1.379 | -2.22 | 6.6 | -1.745 | 0.239 |  | -7.39 |  | -12.94 | -13.08 | 6.6599 | 4.2123 | 21.3091 | 25.8614 | -16.1302 | -10.7136 | -10.7159 | 14.8563 | 14.4748 | -19.7881 | -17.6524 | 33.5519 | 34.333 | 119.5374 | -1.4517 | -0.8 | -0.9 | -19.0596 | -19.5731 | -3.5583 |  | 14.1109 | 9.5738 | 4.889 | 3.3842 | -156.5599 | 140.1104 | 141.1786 | -111.5661 | -26.2898 |  |  |  | 41.1956 | 18.76 |  | -4.19 | 2.6 | 3.2192 | 3.621 | 8.6297 | 5.0771 | 4.5742 | 16.7564 | 17.642 | 14.2415 | 15.9743 |  |  | 27.7 | -28.8 | -5.54 | 46.4354 | 46.0434 | 43.9498 | 61.4157 | 62.685 | -27.5811 | -56.743 | -20.2184 | 3.7374 | 43.87 | 17.3 | -7.6563 | -7.7148 | 11.0966 |  | -17.8018 | -17.4217 | -1.043 |  | -4.7868 | -57.3 | -57.7 | 0.4547 | 18.1456 | 21.4541 | 32.8476 | 19.25 | -5.27 | 14.4925 | 0.0325 | -2.1 | -2.16 | 16.4 | -40.49 | -1.7455 | -1.1909 | 0 | 1.5909 | 48.291 | 23.5928 | 16.2686 | 16.3223 | 3.4694 | -4.1759 | -13.834 | 26.3273 | 101.9376 |  | -17.0162 | -15.8485 |  | 0.7815 | -0.2347 | -6.148 | -5.8478 | -5.4038 | -11.9735 |  | 4.84 |  | 7.362 | -8.9582 | -6.3184 | -6.4047 | 8.8798 | -14.7548 | 6.4537 | 1.2886 | 1.0546 |  | 3.3995 | 4.2299 | 2.8981 | 0.6698 | 0.5024 | -12.3918 | 3.8289 | 3.6289 | 1.1059 | 9.5122 | 18.0337 | -15.1 | -1.5212 | 0.1476 | 0.63 | 0.55 | -17.8073 |  | 6.964 | 0.368 |  | 37.35 | -21.9178 | -14.2997 | 1.25 | 23.7937 |  | 29.4394 | -12.0208 | -12.731 | 2.7236 |  |  | -13.6636 | -19.699 | 7.0871 | -23.319 | 6.4355 | 6.7834 | 183.9182 | -4.2201 | -4.9756 | -22.162 | 2.2347 | 7.4425 | 7.6424 | 1.5182 | -1.9963 | -3.9329 | 1.68 | 0 | -29.2168 | 81.8838 | 70.6884 |  | -4.384 |  | 11.3305 | -18.106 | -19.6533 |  |  | -11.6828 | -11.1334 | -24.9539 | -25.0163 | 29.75 | 29.84 | -15.2 | -14.6 | 0.3177 | 12.16 | 58.5025 | 27.085 | 27.079 | -10.1 | -28.2 | -4.5 | -5 | -17.539 | -17.7297 | -116.5391 | 183.8575 | -181.3782 | 55.985 | -22.321 |  | 98.5981 | 105.5539 |  | 1.6737 | 24.3298 | 23.0315 | 5.2141 | 110.2793 | -89.7967 |  | -18.3455 | -1.0779 | 1.111 | -1.92 | -2.214 | -2.214 | -2.8 | 1.44 | -1.0112 | -7.0298 | -3.4256 | 6.7704 | -1.8 | 10.872 | 11.366 | 2.4285 |  | 1.9255 | 1.4718 | 2.8555 |  | 12.1 | 10.2493 | 1.25 |  | -12.3486 | -1.4304 | -24.1895 | -8.9229 | 0 | -28.6514 |  | -5.7 | -10.6 | 132.593 | 75.7099
10/03/2026 | 14:30 |  | 3.3665 |  | 3.7681 | 15.0851 |  | 12.6433 |  | 31.7449 | 14.4976 | 17.4148 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 1.6529 | 2.6707 | 8.024 | 8.085 | 13.7396 | 3.0938 | 0.0725 | 2.6026 |  | -1.2184 | 0.364 | 0.392 | 1.441 | -2.22 | 6.6 | -1.581 | 0.244 |  | -5.86 |  | -14.18 | -14.24 | 6.8809 | 4.0549 | 23.2375 | 27.4968 | -14.5103 | -7.5424 | -7.4894 | 0.5699 | 0.3094 | -18.4833 | -15.7801 | 30.4058 | 30.5516 | 115.8707 | -0.8174 | -1.5 | -1.5 | -22.9492 | -23.3281 | -3.4897 |  | 16.7763 | 10.5997 | 7.3844 | 5.0352 | -269.9972 | 168.7368 | 168.7673 | -88.6078 | -48.7996 |  |  |  | 49.7381 | 19.81 |  | -0.67 | 3.71 | 0.0042 | 0.1381 | 12.6275 | 9.0293 | 2.4883 | 16.7898 | 16.2921 | 16.6294 | 11.8991 |  |  | 22.9 | -20.1 | -6.34 | 47.4011 | 47.2674 | 46.0379 | 73.0905 | 73.1085 | -27.8218 | -74.6037 | -16.6529 | 3.7629 | 48.46 | 19.73 | -4.8438 | -5.0781 | 12.8436 |  | -13.4358 | -13.2926 | -17.8603 |  | -5.6647 | -66 | -66 | 1.485 | 19.0806 | 23.9776 | 34.332 | 20.36 | -5.88 | 15.5155 | 16.9735 | -1.66 | -1.72 | 18 | -62.99 | 15.6182 | 7.2545 | 3.3959 | 3.2455 | 55.5919 | 31.2764 | 23.1527 | 23.6336 | 6.5734 | -3.2751 | -15.418 | 4.4802 | 92.604 |  | -18.2934 | -16.9193 |  | 1.1684 | 0.8215 | -6.148 | -6.5242 | -6.1032 | -12.4383 |  | 4.88 |  | 7.5109 | -9.2682 | -6.2802 | -6.3242 | 7.5207 | -15.7664 | 8.0925 | 1.5577 | 1.3009 |  | 3.9944 | 4.1626 | 3.1716 | 6.0284 | 4.6888 | -6.3633 | 3.0943 | 3.15 | 3.5627 | 13.2667 | 18.0337 | -14.07 | -1.0158 | 0.2273 | 0.72 | 0.1 | -17.7487 |  | 7.327 | 0.817 |  | 33.62 | -23.3928 | -15.0973 | 1.64 | 29.0232 |  | 32.1757 | -12.691 | -13.4784 | 2.8095 |  |  | -15.7589 | -17.1195 | 6.6643 | -23.9812 | 5.8105 | 6.5582 | 194.2541 | -3.0858 | -6.1357 | -22.9522 | 2.5396 | 7.5314 | 7.7532 | 2 | -2.8715 | -4.9659 | 2.51 | 0 | -31.5304 | 81.619 | 70.3843 |  | -4.2746 |  | 10.4072 | -18.675 | -18.9099 |  |  | -10.9192 | -10.7269 | -25.4234 | -25.1166 | 30.07 | 30.19 | -15.5 | -15.5 | 0.3177 | 11.76 | 54.497 | 29.4599 | 29.3793 | -10.1 | -28.2 | -4.9 | -5.1 | -17.5878 | -17.5288 | -118.7085 | 181.6217 | -185.5655 | 54.0577 | -25.7202 |  | 98.2674 | 105.6087 |  | 2.575 | 24.6128 | 24.2095 | 4.5875 | 111.7228 | -91.5858 | 0 | -20.2777 | -2.201 | 1.659 | -1.92 | -2.216 | -2.216 | -2.72 | 1.28 | -0.9026 | -6.9993 | -3.1327 | 6.5354 | -2.1 | 10.927 | 10.821 |  | 2.6898 | 3.1322 | 2.0596 | 1.8789 |  | 12.7 | 9.9315 | 1.42 |  | -12.3036 | -0.9532 | -24.7926 | -8.4793 | 0 | -28.7414 | 0 | -6.7 | -9.8 | 132.2031 | 79.7569
10/03/2026 | 15:00 |  | 3.4012 |  | 4.5925 | 15.425 |  | 12.4168 |  | 32.4339 | 14.6766 | 17.8019 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 1.6567 | 3.5346 | 7.9857 | 7.9739 | 13.681 | 2.7208 | -0.0825 | 2.5394 |  | -1.2285 | -0.338 | -0.327 | 1.761 | 2.22 | 6.6 | -1.135 | 0.237 |  | -10.08 |  | -14.13 | -14.14 | 6.966 | 4.0622 | 23.87 | 28.5914 | -10.1204 | -13.8449 | -13.8554 | 13.8575 | 14.5212 | -17.8952 | -15.9381 | 43.0238 | 43.8681 | 101.2287 | 1.0789 | -2.3 | -2.4 | -20.3006 | -21.1435 | -3.5459 |  | 10.8735 | 12.158 | 4.667 | 3.1871 | -292.8555 | 168.0654 | 167.9128 | -76.7396 | -71.8516 |  |  |  | 50.6362 | 20.89 |  | -1.19 | 3.62 | 3.755 | 4.2908 | 9.7301 | 6.0934 | 2.5506 | 12.8613 | 13.2414 | 10.4973 | 11.8248 |  |  | 20.3 | -20.2 | -6.17 | 44.7345 | 44.9537 | 43.0667 | 74.8118 | 75.4723 | -33.1731 | -71.0936 | -23.5531 | 3.8724 | 48.71 | 19.73 | -5.4688 | -5.5664 | 12.8563 |  | -13.8459 | -13.6568 | -13.226 |  | -5.6801 | -66.1 | -63.4 | 1.2738 | 19.0806 | 23.6622 | 33.9609 | 20.24 | -5.97 | 15.128 | 12.0507 | -3.99 | -3.98 | 22.75 | -65.55 | 11.1455 | 4.9818 | 4.4381 | 4.8545 | 54.1051 | 30.0383 | 21.254 | 22.3378 | 6.312 | -2.2037 | -14.646 | -9.5106 | 102.962 |  | -17.6596 | -16.4217 |  | 1.6753 | 1.6288 | -6.148 | -4.3398 | -3.8878 | -13.8393 |  | 4.9 |  | 7.4595 | -7.0388 | -6.8657 | -6.818 | 7.748 | -16.7657 | 8.3278 | 1.4662 | 1.2516 |  | 4.322 | 4.0703 | 3.1498 | 1.0047 | 0.3349 | -8.2054 | 0.2654 | 0.3086 | 2.7932 | 11.8793 | 17.2427 | -14.64 | -1.523 | 0.1531 | 0.95 | 0.78 | -16.7237 |  | 6.98 | 0.186 | 2.4354 | 34.49 | -23.3023 | -14.3937 | 1.41 | 29.5875 |  | 31.197 | -12.2578 | -12.9321 | 2.9088 | 0.0758 |  | -16.1856 | -17.5862 | 6.0714 | -23.7732 | 6.7802 | 6.2364 | 177.2106 | -3.4871 | -6.6238 | -22.4954 | 2.98 | 7.839 | 7.9747 | 2.3639 | -1.5132 | -3.2152 | -0.42 | 3.897 | -24.36 | 73.9922 | 80.353 |  | -4.1171 |  | 10.8915 | -17.79 | -20.5245 |  |  | -11.7542 | -11.5619 | -25.5205 | -25.1014 | 30.96 | 30.51 | -22.4 | -22.3 | 0.2463 | 10.48 | 63.9329 | 26.8036 | 26.7358 | -10.1 | -30.2 | -4.6 | -5.1 | -17.8126 | -17.7327 | -125.2406 | 175.7859 | -178.4655 | 59.9917 | -26.4777 |  | 100.0222 | 106.635 |  | 2.6228 | 23.7926 | 25.7719 | 4.9194 | 106.6199 | -88.4295 |  | -19.2949 | -1.803 | 1.377 | -4.08 | -2.241 | -2.257 | -1.04 | -0.64 | -0.5802 | -5.1255 | -1.2589 | 7.3259 | -6.6 | -0.635 | -0.803 |  |  | 1.477 | 1.5169 | 1.397 |  | 15.2 | 8.1343 | 1.47 |  | -12.2703 | -1.5321 | -24.6447 | -8.8336 | 0 | -28.3851 | 0 | -8.6 | -8.1 | 146.0998 | 60.33
10/03/2026 | 15:30 |  | 3.488 |  | 5.413 | 15.504 |  | 12.5809 |  | 32.2799 | 14.6346 | 17.7191 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 1.8532 | 3.9748 | 8.5602 | 8.3478 | 14.2042 | 3.0121 | 0.2621 | 2.686 |  | -1.2321 | -0.267 | -0.262 | 1.847 | 0 | 6.6 | -0.566 | 0.249 |  | -9.71 | -10 | -14.73 | -14.71 | 7.2285 | 3.8221 | 25.4354 | 29.7128 | -10.6393 | -14.0843 | -13.8832 | 0.6924 | 0.9086 | -16.1654 | -13.8489 | 33.5491 | 34.6029 | 119.2303 | -0.1613 | -1.7 | -1.6 | -22.2761 | -22.041 | -3.6705 |  | 11.4106 | 12.3754 | 4.674 | 3.1418 | -192.6938 | 158.2689 | 158.1469 | -93.7625 | -8.673 |  |  |  | 51.4346 | 20.75 |  | -0.34 | 3.92 | 0.1381 | 0.1381 | 13.2581 | 9.8652 | 1.1572 | 10.463 | 10.1642 | 11.7784 | 10.8109 |  |  | 23 | -20.6 | -6 | 44.971 | 44.5201 | 43.2333 | 70.8366 | 71.0771 | -35.6431 | -64.2833 | -27.0327 | 3.3345 | 49.62 | 20.29 | -5.4688 | -5.6641 | 12.7052 |  | -12.4796 | -12.2282 | -12.3358 |  | -5.6032 | -63.8 | -63.9 | 1.2469 | 18.7066 | 23.8199 | 33.5898 | 19.95 | -5.95 | 14.291 | 12.0007 | -4.14 | -4.2 | 23.35 | -64.41 | 10.2 | 4.7727 | 0 | -0.2 | 53.4798 | 28.8323 | 20.3338 | 20.776 | 3.0751 | -4.577 | -13.381 | 9.3929 | 63.434 |  | -17.2094 | -15.8204 |  | 1.3438 | 0.0985 | -6.148 | -7.089 | -6.6788 | -11.9884 |  | 4.88 |  | 7.5054 | -8.1669 | -6.1774 | -6.235 | 7.9763 | -15.0783 | 6.6456 | 1.4692 | 1.2338 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 4.1864 | -8.2054 | 4.9341 | 4.8431 | 7.0178 | 14.4398 | 17.2671 | -14.04 | -1.2044 | 0.2163 | 0.28 | 0.94 | -18.3576 |  | 6.94 | 0.421 |  | 33.38 | -24.9922 | -15.4465 | 1.79 | 29.4559 |  | 32.1035 | -12.001 | -12.6828 | 2.8671 | 0.039 |  | -16.7042 | -16.0019 | 6.5877 | -24.0926 | 6.5356 | 6.2522 | 180.6073 | -3.2066 | -7.434 | -22.3717 | 3.1639 | 7.9562 | 8.1576 | 2.5591 | -4.7532 | -6.8275 | -0.84 | 5.7158 | -22.3103 | 69.5845 | 64.0014 |  | -3.5274 |  | 10.7997 | -18.2722 | -19.4785 | 1.553 | 1.2662 | -12.7265 | -12.1552 | -24.8438 | -24.781 | 30.95 | 30.97 | -21.5 | -21.4 | 0.2115 | 9.44 | 46.6516 | 32.2832 | 32.2979 | -10.1 | -29.4 | -3.7 | -3.8 |  |  | -114.9834 | 176.2819 | -188.4889 | 56.7696 | -26.6378 |  | 110.6149 | 105.1201 |  | -8.054 | 26.1438 | 21.8172 | 6.2326 | 106.5134 | -89.9817 |  | -14.3888 | -2.4842 | 1.501 | -3.92 | -2.312 | -2.322 | -0.56 | -0.64 | -0.9045 | -5.4765 | -1.0819 | 6.5629 | -6.6 | 0.66 | 0.438 |  |  | 1.8288 | 1.0394 | 1.6282 |  | 12.7 | 7.776 | 1.36 |  | -11.6181 | -2.1628 | -24.8633 | -8.2164 | 0 | -28.8258 |  | -8.9 | -7.5 | 114.9936 | 80.6622
10/03/2026 | 16:00 |  | 3.5208 |  | 4.3843 | 15.495 |  | 12.2999 |  | 31.8313 | 14.2466 | 17.4263 | -22.2 | -35.2 | 11 |  |  | 1.4321 | 4.4923 | 7.9257 | 7.7177 | 13.425 | 2.0501 | 0.1568 | 2.5226 |  | -1.2633 | -0.282 | -0.314 | 1.485 | 0 | 6.6 | -0.992 | 0.22 |  | -10.1 |  | -13.91 | -14.01 | 7.6668 | 4.011 | 24.6808 | 28.5497 | -11.1686 | -15.045 | -14.8364 | 8.5339 | 10.06 | -18.0329 | -14.4099 | 40.437 | 39.4865 | 98.6679 | 1.0136 | -2.2 | -2.1 | -20.8972 | -19.0803 | -3.6393 |  | 8.2356 | 12.3284 | 4.4055 | 2.9293 | -176.8242 | 164.8304 | 164.0369 | -85.4901 | 6.362 |  |  |  | 50.3568 | 20.87 |  | -0.86 | 3.85 | 1.3438 | 1.6117 | 12.0798 | 8.2632 | 1.5842 | 9.9066 | 9.694 | 8.6649 | 10.0892 |  |  | 17.5 | -17 | -5.97 | 43.6604 | 43.3819 | 41.2962 | 72.8891 | 74.8044 | -34.4767 | -68.3038 | -23.6225 | 3.9304 | 50.14 | 20.7 | -5.9375 | -6.0547 | 12.5938 |  | -12.1185 | -11.6047 | -15.0796 |  | -5.5318 | -63.6 | -64.5 | 1.2604 | 18.3326 | 23.3467 | 33.5898 | 19.69 | -5.85 | 14.694 | 13.7583 | -3.88 | -4.03 | 22.13 | -66.24 | 13.7818 | 6.3 | 1.278 | 2.1091 | 53.5987 | 29.0704 | 20.8162 | 20.8003 | 2.2282 | -5.1759 | -13.611 | -1.2228 | 9.5896 |  | -16.8745 | -15.5078 |  | 2.7336 | 1.7373 | -6.148 | -6.8403 | -6.515 | -12.4389 |  | 4.87 |  | 7.3354 | -4.3406 | -6.0639 | -6.1538 | 7.1696 | -14.6156 | 6.5517 | 1.6846 | 1.4325 |  | 4.6457 | 3.3961 | 3.1655 | 2.0095 | 1.842 | -0.1675 | 0.355 | 0 | 9.548 | 20.9876 | 16.5005 | -13.11 | -0.9059 | 0.2016 | 0.55 | 0.69 | -17.4998 |  | 6.961 | -0.054 | 2.904 | 33.24 | -28.825 | -19.6753 | 1.27 | 28.6256 |  | 31.2069 | -11.9388 | -12.4819 | 2.8661 | 0.0773 |  | -16.2528 | -17.0621 | 5.9151 | -23.8909 | 4.2015 | 3.4554 | 180.2275 | -3.5961 | -7.2325 | -22.2643 | 3.9301 | 8.1613 | 8.2288 | 3.5797 | -7.8709 | -9.1477 | -11.31 | 15.7462 | 8.3354 | 44.475 | 42.8961 |  | -2.528 |  | 12.0899 | -19.1397 | -20.463 |  |  | -13.2374 | -13.1714 | -24.4778 | -24.2291 | 28.49 | 28.43 | -23.1 | -22.7 | 0.2463 | 7.76 | 50.9874 | 31.1704 | 30.902 | -10.6 | -28.6 | -3.7 | -4.2 |  | -17.678 | -113.4516 | 151.7788 | -174.2767 | 67.4661 | -28.8831 |  | 135.7625 | 101.1748 | -26.1427 | -36.9293 | 22.2548 | 19.8375 | 9.3666 | 78.3279 | -78.9006 | 0 | 0.5276 | -2.0374 | 3.159 | -4.08 | -2.267 | -2.275 | -1.04 | -0.24 | -0.9817 | -4.9485 | -0.322 | 6.7399 | -7.4 | -1.403 | -1.594 |  |  | 1.4303 | 1.4111 | 1.8407 |  | 13 | 7.3743 | 1.36 |  | -9.2324 | -2.7963 | -26.2266 | -5.9787 | 0 | -30.5252 | 0 | -8.7 | -7 | 93.754 | 66.2503
10/03/2026 | 16:30 |  | 3.5462 |  | 5.2133 | 15.6125 |  | 10.8036 |  | 31.269 | 13.8906 | 16.866 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 1.8833 | 3.8999 | 7.7431 | 7.6204 | 12.7427 | 2.1645 | 0.3461 | 2.4455 |  | -0.767 | -0.351 | -0.317 | 2.029 | 2.22 | 6.6 | -1.113 | 0.238 | 0 | -9.75 |  | -14.71 | -14.88 | 7.7626 | 3.8847 | 23.1558 | 26.4148 | -11.0179 | -10.5066 | -9.9426 | 22.2916 | 6.8561 | -20.9817 | -16.0335 | 38.6351 | 41.623 | 100.2998 | -3.0922 | -0.2 | -0.2 | -23.158 | -26.5032 | -3.2282 |  | 0.3822 | 10.0032 | 3.5377 | 2.4002 | -179.5403 | 162.511 | 163.4876 | -85.3683 | -1.0987 |  |  |  | 48.5206 | 20.99 |  | -2.2 | 3.15 | 0.4061 | 0.8079 | 12.1028 | 9.3057 | 2.0067 | 9.983 | 10.7023 | -0.1235 | 9.9402 |  |  | 16.3 | -15.3 | -5.8 | 42.1101 | 42.0406 | 40.0537 | 71.9261 | 70.944 | -28.63 | -69.2782 | -20.746 | 3.5016 | 48.7 | 19.68 | -6.5625 | -6.7383 | 12.4824 |  | -11.6466 | -11.4294 | -15.6244 |  | -5.3481 | -61.1 | -62 | 0.9564 | 17.0236 | 22.4004 | 31.5488 | 18.33 | -5.83 | 14.353 | 14.4683 | -3.91 | -3.97 | 21.72 | -68.17 | 13.9636 | 6.3 | 0 | 1.5727 | 50.5977 | 26.3931 | 17.9281 | 18.8848 | 4.7549 | -3.5389 | -14.759 | -0.1126 | 25.6389 |  | -15.9914 | -14.7727 |  | 8.6223 | 6.8191 | -6.148 | -11.3588 | -10.995 | -12.6324 |  | 4.98 |  | 7.0786 | 5.5947 | -6.3279 | -6.381 | 7.2423 | -15.8293 | 7.1609 | 1.5739 | 1.2872 |  | 3.822 | 4.4413 | 2.79 | 2.0095 | 2.5118 | -2.5118 | 0 | -0.2481 | 7.745 | 18.0235 | 17.0132 | -13.25 | -1.0103 | 0.1586 | 0.49 | 0.73 | -17.1571 |  | 6.85 | -0.077 |  | 33.56 | -28.3588 | -19.6188 | 1.28 | 28.7983 |  | 30.4933 | -12.2625 | -12.8462 | 2.8544 |  |  | -17.0017 | -16.345 | 5.696 | -23.3563 | 5.8506 | 4.6267 | 174.612 | -3.4957 | -5.407 | -22.9397 | 2.8586 | 8.0587 | 8.2367 | 2.1659 | -11.5044 | -11.343 | -7.96 | 11.8051 | 0 | 58.3662 | 67.6861 | -49.9948 | 0 |  | 0 | -14.4757 | -17.7773 |  |  | -13.1385 | -13.0945 | -22.3751 | -22.0007 | 26.36 | 26.33 | -22.9 | -22.9 | 0.3177 | 4.56 | 55.1645 | 30.3731 | 29.8455 | -11 | -28.6 | -3.7 | -4.1 |  | -17.8841 | -141.8469 | 116.3643 | -208.543 | 34.1827 | -20.0458 |  | 107.702 | 107.1211 | 0 | -11.635 | 15.2431 | 15.1368 | 4.2816 | 114.3472 | -97.466 | 0 | -14.542 | -1.781 | 2.489 | -4.08 | -2.235 | -2.231 | -0.72 | -0.08 | -1.2362 | -5.3605 | -1.1124 | 6.7979 | -6.6 | -0.589 | -0.537 | 2.7028 | 3.1039 | 4.4379 | 0.7936 | 0.5541 |  | 13.1 | 6.994 | 1.38 |  | 0 | -16.7489 | -22.1304 | 3.5781 | 13.4279 | -19.7083 | 5.3003 | -9.7 | -6.5 | 107.6008 | 49.6042
10/03/2026 | 17:00 |  | 3.3581 |  | 3.2723 | 13.5681 |  | 9.0668 |  | 29.368 | 12.9076 | 15.944 | -24.42 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.106 | -0.0728 | 7.311 | 7.193 | 12.533 | 2.0905 | 0.1633 | 2.3472 |  | -0.9912 | -0.242 | -0.231 | 2.282 | 2.22 | 4.4 | -1.059 | 0.251 |  | -8.88 |  | -14.98 | -15.25 | 6.4478 | 4.3684 | 22.9565 | 27.3692 | -13.4053 | -11.0604 | -10.9416 | 14.1493 | 11.3349 | -19.2951 | -18.7704 | 36.8921 | 37.7752 | -0.8679 | -3.1458 | -0.1 | -0.1 | -23.1047 | -22.8756 | -2.9539 |  | -0.3372 | 7.5595 | 3.6065 | 2.5074 | -109.5004 | 139.3475 | 139.9884 | -87.0681 | -2.5432 |  |  |  | 44.3392 | 21.06 |  | -3.26 | 2.07 | -2.675 | -3.2108 | 14.935 | 12.3197 | 0.0853 | 9.3862 | 9.0106 | -1.5659 | 9.0847 |  |  | 11.1 | -14 | -5.36 | 38.4073 | 38.2039 | 37.0082 | 63.0258 | 63.8223 | -20.9594 | -66.179 | -14.3499 | 3.2326 | 46.99 | 18.96 | -7.9688 | -8.0078 | 11.6164 |  | -10.9546 | -10.7903 | -16.6946 |  | -4.976 | -56.3 | -56.1 | 0.6781 | 15.1535 | 22.7159 | 28.7656 | 16.37 | -6.35 | 13.7795 | 14.8733 | -3.91 | -3.93 | 21.41 | -70.54 | 11.9636 | 5.7545 | -1.3648 | -1.1545 | 39.5203 | 18.0189 | 11.1057 | 11.5845 | -1.6312 | -8.6472 | -13.747 | -5.0411 | -21.6618 |  | -14.4088 | -13.086 |  | 7.1761 | 5.5271 | -6.66 | -12.0788 | -11.5956 | -9.2716 |  | 4.93 |  | 6.3311 | 6.0874 | -7.1671 | -7.2792 | 8.4481 | -10.7047 | 0 | 1.6462 | 1.4354 |  | 4.4464 | 4.6633 | 3.3514 | 3.5166 | 2.8468 | 16.5782 | 1.7525 | 1.4317 | 18.7708 | 29.3168 | 13.893 | -12.98 | -1.1147 | 0.2007 | 1.2 | 0.4 | -15.3465 |  | 6.983 | -0.093 |  | 32.45 | -34.1836 | -25.4891 | 1.71 | 26.9616 |  | 30.5329 | -11.8671 | -12.4576 | 2.8799 |  |  | -16.585 | -11.6782 | 4.8669 | -23.887 | 6.0708 | 6.2099 | 178.6623 | -4.0876 | -6.3391 | -21.9466 | 3.3083 | 7.6705 | 7.7136 | 2.8452 | -22.2973 | -22.0421 | -19.7 | 22.4122 | 61.5166 | 0 | 38.775 | -42.9786 | 8.8095 |  |  | -19.2804 | -19.7241 |  |  | -16.374 | -16.1488 | -19.3987 | -19.2031 | 18.16 | 18.08 | -23.9 | -23.8 | 0.2994 | 0.4 | 44.8752 | 31.9789 | 31.4956 | -12.7 | -28.2 | -1.1 | -1.7 |  |  | -137.7215 | 65.2321 | -209.9272 | 42.4775 | -30.8744 |  | 156.1295 | 105.3845 | -30.6863 | -58.0522 | 12.3419 | 11.2896 | 5.5232 | 86.8188 | -84.5602 | -3.0626 | 8.8629 | -1.2171 | 2.407 | -4.88 | -2.225 | -2.227 | -0.24 | 0.08 | -2.0338 | -5.9159 | 0.206 | 6.5049 | -7.6 | -2.322 | -1.888 |  |  | 2.6071 | 1.6027 | 1.2162 |  | 11.5 | 7.0372 | 1.43 |  | 4.3261 | -18.0826 | -23.6105 | 6.7758 | 13.9477 | -19.6311 | 5.1633 | -8.4 | -7.3 | 99.0137 | -8.7253
10/03/2026 | 17:30 |  | 3.3395 |  | 3.0644 | 12.599 |  | 16.1176 |  | 26.8203 | 11.6106 | 14.6123 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.2321 | 1.0016 | 7.3471 | 7.2072 | 12.3332 | 2.4425 | 0.0456 | 2.2949 |  | -1.0245 | -0.369 | -0.357 | 2.2 | 2.22 | -4.4 | -1.042 | 0.251 |  | -10.35 |  | -15.24 | -14.95 | 8.3001 | 3.6485 | 21.0622 | 25.5052 | -13.8244 | -13.027 | -12.7985 | 4.5743 | 3.5394 | -19.4423 | -17.7729 | 30.9815 | 32.029 | 23.8266 | -0.7897 | -1.5 | -1.4 | -23.5862 | -22.2363 | -2.9019 |  | -1.9263 | 7.8736 | 5.6467 | 3.9371 | -134.7392 | 115.8177 | 116.3365 | -112.0956 | -67.6136 |  |  |  | 35.3176 | 15.15 | 12.82 | -7.47 | 10.1 | 2.9512 | 3.0852 | 11.7653 | 8.6661 | 2.3706 | 9.6324 | 9.5188 | -0.6537 | 11.3856 |  |  | 17.6 | -19.1 | -5.23 | 39.3815 | 39.4443 | 37.643 | 61.549 | 61.6992 | -28.6127 | -52.05 | -23.0331 | 3.7344 | 45.84 | 18.59 | -8.125 | -8.2031 | 11.6959 |  | -13.1545 | -12.8194 | -6.5254 |  | -5.0544 | -54.4 | -54 | 0.4938 | 15.1535 | 19.5616 | 28.3945 | 16.13 | -5.15 | 12.586 | 5.8153 | -3.23 | -3.24 | 18.19 | -69.57 | 5.8182 | 2.1636 | 1.0941 | 1.3 | 35.5525 | 14.9798 | 7.2712 | 7.9022 | -0.9652 | -6.8685 | -12.88 | 22.7352 | 25.8294 |  | -13.5001 | -12.3722 |  | 3.0335 | 1.2945 | -6.66 | -6.2192 | -5.7605 | -9.904 |  | 5.04 |  | 5.5625 | -0.1309 | -6.8197 | -6.8541 | 8.2574 | -11.2917 | 0 | 1.5652 | 1.3055 |  | 4.2772 | 4.0226 | 2.5152 | 0 | 0 | -10.3823 | 0.3142 | 0.1905 | 2.6481 | 13.3465 | 21.6178 | -12.93 | -0.4994 | 0.2007 | 0.62 | -1.4 | -21.1244 |  | 7.027 | 0.841 |  | 31.88 | -21.5319 | -12.1476 | 1.92 | 25.8151 |  | 30.4688 | -11.6781 | -12.2147 | 2.8687 | 0.075 |  | -16.8905 | -9.6014 | 6.0617 | -24.5515 | 4.7989 | 5.8708 | 169.4769 | -5.1641 | -6.7109 | -20.9486 | 3.2113 | 7.6705 | 7.8323 | 2.6084 | -26.5529 | -26.7845 | 7.54 | -3.514 | 21.1738 | 49.1715 | 53.995 | -37.1243 | 14.1704 |  |  | -17.2503 | -19.5013 |  |  | -14.2866 | -14.0888 | -15.8172 | -15.1672 | 22.36 | 22.42 | -25.5 | -25.5 | 0.195 | -2.8 | 53.8179 | 31.889 | 31.7829 | -13.5 | -30.3 | -2.2 | -2.5 |  |  | -146.8985 | 38.3789 | -261.4662 | -4.4273 | -25.2517 |  | 98.1842 | 112.7586 | 0 | -6.8086 | 19.7888 | 20.4395 | 0.4469 | 149.1983 | -114.2784 | 27.6699 | -27.6168 | -2.6233 | 2.711 | -5.36 | -2.195 | -2.2 | 0 | 1.12 | -2.2656 | -6.2669 | 0.09 | 6.1234 | -6.4 | -2.13 | -2.409 |  |  | 1.6947 | 1.8929 | 1.3786 |  | 14.5 | 6.8382 | 1.3 |  | 0 | -17.5526 | -20.9859 | 3.191 | 13.4556 | -17.1617 | 3.7249 | -11.1 | -4.9 | 93.3032 | -67.5586
10/03/2026 | 18:00 |  | 3.4388 |  | 4.835 | 12.5832 |  | 14.925 |  | 21.3123 | 9.0307 | 12.1671 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.3274 | 2.5752 | 5.2154 | 5.0426 | 9.1724 | -0.2464 | 1.1401 | 1.5948 |  | -0.9007 | -0.421 | -0.364 | 2.923 | 0 |  | -1.387 | 0.264 |  | -14.09 |  | -12.78 | -12.6 | 7.2666 | 3.8398 | 19.2994 | 24.2271 | -13.2384 | -16.7446 | -16.6038 | 12.7017 | 10.1301 | -21.0661 | -17.9238 | 44.4617 | 51.0063 | -5.7973 | 2.7839 | -3 | -3.1 | -20.6149 | -20.7004 | -2.8828 |  | -11.5328 | 5.2351 | 0 | 1.5501 | -121.4331 | 100.6805 | 101.3519 | -95.1803 | -87.692 |  |  |  | 28.7511 | 15.48 | 12.71 | -11.04 | 7.05 | 14.0697 | 13.5339 | 1.5481 | -1.7447 | 2.8264 | -6.0346 | -5.801 | -11.5294 | 7.4499 |  |  | 11.8 | -11.1 | -4.94 | 29.3578 | 29.5768 | 27.7162 | 54.6471 | 56.0551 | -24.563 | -45.5267 | -20.6537 | 3.3181 | 46.1 | 18.61 | -10.625 | -10.6445 | 11.2847 |  | -9.4094 | -9.2952 | -2.1166 |  | -4.7012 | -47.2 | -46.6 | -0.0769 | 13.0964 | 20.6656 | 26.539 | 14.17 | -5.64 | 9.889 | 0.7325 | -0.24 | -0.23 | 16.95 | -78.33 | -1.8364 | -1.0545 | 6.8851 | 7.5545 | 22.6054 | 5.9607 | -0.7079 | 0.023 | -0.67 | -6.6029 | -12.418 | -0.0055 | 18.3288 |  | -12.9502 | -11.7735 |  | 6.1594 | 5.426 | -7.172 | -2.0035 | -1.5468 | -13.86 |  | 5.14 |  | 5.4258 | 8.2813 | -6.6996 | -6.8141 | 8.6966 | -13.1063 | 5.4599 | 1.6463 | 1.3911 |  | 3.8161 | 3.9119 | 2.7878 | -13.7314 | -14.0663 | 11.8894 | -7.4831 | -7.5915 | 15.9016 | 23.7253 | 12.2182 | -14.12 | -2.9146 | 0.2355 | 1.9 | -0.5 | -11.901 |  | 6.761 | 0.464 |  | 32.56 | -31.9853 | -23.2122 | 2.31 | 26.0279 |  | 27.9817 | -9.8243 | -10.189 | 2.8318 |  |  | -17.5988 | -7.3494 | 5.8501 | -23.1296 | 5.0709 | 4.1644 | 160.9362 | -6.4962 | -8.0127 | -18.446 | 3.1225 | 7.7731 | 7.9588 | 2 | -27.4445 | -26.7374 | -3.77 | 8.6321 | 55.1346 | 17.1291 | 53.3847 | -36.2786 | 15.4012 |  |  | -18.2554 | -20.3995 |  |  | -14.2152 | -13.5999 | -13.2991 | -13.2701 | 19.86 | 19.98 | -25 | -24.7 | 0.1236 | -6.64 | 47.4673 | 33.1126 | 32.9083 | -15.2 | -29.5 | -3.2 | -3.4 |  | -17.706 | -149.9654 | 13.7293 | -247.8359 | 9.496 | -23.9532 |  | 122.2188 | 110.4566 |  | -26.9419 | 16.5956 | 14.7553 | 3.3318 | 126.3751 | -102.3715 | 22.5022 | -16.0081 | -2.8577 | 1.268 | -6.4 | -2.194 | -2.199 | 0.8 | 1.44 | -3.3077 | -7.3228 | 0.676 | 5.977 | -5.7 | -2.009 | -1.905 |  |  | 2.3242 | 1.7758 | 1.2884 |  | 13.9 | 6.6119 | 0.96 |  | 0 | -17.668 | -22.4071 | 4.6971 | 13.9013 | -18.6324 | 3.7807 | -10.5 | -5.6 | 106.4131 | -96.819
10/03/2026 | 18:30 |  | 3.1289 |  | 2.3468 | 8.6574 |  | 14.1378 |  | 22.4841 | 9.7137 | 9.3478 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 2.1748 | 1.9783 | 5.9923 | 5.8706 | 10.4785 | 0.4415 | 0.618 | 0.958 |  | -1.0594 | -0.364 | -0.356 | 3.153 | 0 | 2.2 | -1.367 | 0.289 |  | -12.83 |  | -13.55 | -13.58 | 7.372 | 3.7676 | 24.1136 | 26.0533 | -10.1741 | -13.7741 | -13.6863 | -1.0374 | -0.9234 | -15.4752 | -13.5219 | 28.3078 | 29.3891 | 3.7248 | -0.2933 | -1.8 | -1.8 | -22.4752 | -22.32 | -2.7474 |  | -2.6442 | 4.3477 | 1.2123 | 1.2405 | -126.194 | 112.4302 | 113.1931 | -97.1192 | -62.6579 |  |  |  | 26.7552 | 13.94 | 11.48 | -11.06 | 5.62 | -0.3977 | -0.6656 | 3.7651 | 0.5553 | -2.7256 | 11.8979 | 12.0402 | -2.1806 | 25.3367 |  |  | 25.2 | -47.5 | -4.17 | 39.7458 | 39.2765 | 37.4073 | 64.1611 | 64.3406 | -25.2255 | -53.0643 | -22.0115 | 3.8896 | 43.1 | 17.08 | 2.1924 | 1.6632 | 11.3165 |  | -27.2039 | -26.9574 | 11.2533 |  | -4.844 | -54.4 | -54.6 | -1.1194 | 12.7224 | 21.9273 | 25.4257 | 13.93 | -5.63 | 9.9045 | -12.8632 | -0.98 | -0.94 | 17.72 | -44.16 | -14.5818 | -7.5636 | -6.226 | -5.9182 | 24.2228 | 3.9384 | -2.7206 | -2.1579 | -3.7698 | -11.1128 | -13.196 | 7.314 | -3.3484 |  | -12.1504 | -11.0245 |  | -4.9474 | -5.0432 | -6.66 | -8.9469 | -8.542 | -8.3607 |  | 5 |  | 5.2199 | -11.8375 | -7.5101 | -7.5165 | 10.0157 | -7.9258 | 0 | 1.645 | 1.3854 |  | 4.3124 | 4.5511 | 3.103 | -1.3397 | -1.5071 | -2.3444 | 5.6075 | 5.551 | 5.8175 | 15.5826 | 19.523 | -18.79 | -2.1346 | 0.2804 | 1.56 | 1.4 | -19.8387 |  | 7.051 | -0.06 |  | 29.67 | -24.6138 | -15.6078 | 1.95 | 26.8706 |  | 25.7767 | -8.8946 | -9.6366 | 3.2791 |  |  | -16.7248 | -16.3088 | 5.831 | -19.8522 | 4.9154 | 4.142 | 157.6187 | -5.1003 | -7.2148 | -19.3229 | 3.2265 | 8.5128 | 8.7588 | 2.7525 | -28.781 | -27.5648 | 1.26 | 3.5905 | 40.6971 | 26.0272 | 44.161 | -33.6817 | 18.0635 |  |  | -20.3307 | -20.9484 | 8.7507 | 5.4787 | -14.2976 | -13.6603 | -14.1586 | -14.1822 | 18.92 | 18.96 | -25 | -25.3 | 0.0357 | -5.36 | 46.4845 | 30.3476 | 30.5124 | -14.8 | -29.5 | -2.9 | -3.4 |  |  | -142.3144 | 26.1237 | -254.2145 | 0.8341 | -21.7327 |  | 118.0654 | 106.7089 |  | -22.5492 | 19.1294 | 17.1764 | 4.9566 | 136.3161 | -107.7722 | 23.9518 | -21.1526 | -2.5525 | -0.451 | -6 | -2.448 | -2.448 | 0.56 | 2.64 | -3.5597 | -6.9993 | 0.4105 | 6.0655 | -5.5 | -1.912 | -1.979 | 0 | 0 | 1.4595 | 1.0812 | 1.4658 |  | 13.7 | 7.8153 | 0.97 |  | 0 | -18.1246 | -22.1838 | 4.8648 | 14.1032 | -17.6981 | 2.7326 | -10.4 | -6.2 | 80.8288 | -83.6561
10/03/2026 | 19:00 |  | 3.8349 |  | 0.6039 | 9.0066 |  | 15.6631 |  | 24.5036 | 10.5157 | 10.1655 | -24.42 | -33 | 6.6 | 1.656 |  | 2.1205 | 0.6949 | 7.1762 | 7.0268 | 12.3493 | 0.5418 | 0.5506 | 0.94 |  | -1.0402 | 0.046 | 0.056 | 3.106 | 2.22 | 2.2 | -1.425 | 0.288 |  | -9.06 |  | -14.63 | -14.79 | 7.0386 | 4.0733 | 25.1468 | 27.4498 | -12.0995 | -10.8054 | -10.67 | -1.2566 | -1.4695 | -16.3376 | -14.2535 | 25.7313 | 26.9217 | 12.3422 | -2.6053 | -0.4 | -0.4 | -22.7085 | -22.4109 | -1.9239 |  | -0.4768 | 5.3668 | 7.9841 | 5.1828 | -123.0201 | 105.0447 | 104.9836 | -87.1557 | -66.859 |  |  |  | 32.7629 | 15.36 | 13.12 | -8.64 | 8.49 | 2.8173 | 3.2192 | 7.2292 | 4.2962 | 2.9193 | 0.9783 | 1.0183 | 0.06 | 11.0842 |  |  | 18.8 | -18.6 | -4.39 | 35.3255 | 35.0676 | 33.8726 | 53.5006 | 53.1212 | -21.6271 | -49.8012 | -16.4146 | 4.0461 | 40.32 | 16.28 | 2.3486 | 1.8585 | 11.5422 |  | -12.942 | -12.7353 | -8.7712 |  | -4.9168 | -50 | -49.8 | -0.8826 | 11.9743 | 20.3501 | 24.498 | 13.24 | -4.96 | 10.044 | 7.3454 | -0.9 | -0.88 | 22.41 | -44.11 | 4.2909 | 3.0636 | 1.7149 | 2.4727 | 39.271 | 19.2563 | 12.3303 | 12.9 | -0.675 | -8.7845 | -13.234 | -2.0216 | -2.5437 |  | -12.4179 | -11.3701 |  | -6.312 | -6.4155 | -7.684 | -3.088 | -2.6062 | -10.8315 |  | 4.95 |  | 5.1676 | -13.6802 | -7.0138 | -6.9728 | 8.6937 | -11.2568 | 0 | 1.6011 | 1.3445 |  | 4.0001 | 3.8816 | 2.8133 | -1.0047 | -1.842 | 0.3349 | 2.1593 | 2.0558 | 13.3213 | 23.3594 | 21.3004 | -20.45 | -2.5081 | 0.2364 | 1.72 | 0.39 | -20.9011 |  | 6.871 | 0.813 |  | 24.67 | -25.6123 | -15.5983 | 2.99 | 21.4562 |  | 24.2456 | -8.6374 | -9.2632 | 3.4939 |  |  | -15.3774 | -17.616 | 5.651 | -20.6495 | 4.2896 | 3.601 | 156.8208 | -8.0247 | -6.3313 | -19.2085 | 3.537 | 8.923 | 9.0515 | 2.8075 | -28.6858 | -27.876 | 7.54 | 0 | 25.7481 | 45.6056 | 44.4231 | -35.0699 | 16.6038 |  |  | -19.7021 | -21.8722 |  |  | -15.1435 | -14.9458 | -16.9704 | -17.4532 | 20.55 | 20.59 | -25.9 | -26.3 | 0.2115 | -6.16 | 55.5139 | 26.1846 | 25.9521 |  | -29.9 | -2 | -2.5 |  | -17.9228 | -137.9923 | 49.6486 | -262.5773 | -8.3307 | -19.404 |  | 104.1828 | 110.9228 |  | -13.5716 | 21.2781 | 19.4761 | -0.1191 | 145.3179 | -114.4455 | 27.5492 | -24.8999 | -1.6394 | -1.204 | -8 | -2.443 | -2.444 | 2.56 | 0 | -4.1608 | -6.0349 | 0.148 | 5.452 | -4.9 | -1.811 | -1.839 |  |  | 1.5442 | 1.4329 | 1.5152 |  | 14 | 8.2026 | 0.94 |  | 0 | -17.6116 | -21.9016 | 3.7151 | 13.7363 | -17.7355 | 3.234 | -10.6 | -5.8 | 72.8143 | -56.343
10/03/2026 | 19:30 |  | 0.6591 | 0 | 1.4879 | 9.1303 | 0 | 15.9229 |  | 24.243 | 10.5007 | 10.1143 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 1.656 |  | 2.3147 | 0.8378 | 7.3405 | 7.265 | 12.8281 | 1.4597 | 0.4275 | 0.9773 |  | -1.0803 | 0.017 | 0.01 | 3.479 | 2.22 | 2.2 | -1.351 | 0.289 |  | -11.3 | -10 | -13.4 | -13.72 | 8.2706 | 3.4734 | 24.5652 | 26.701 | -10.6183 | -11.8541 | -11.3525 | -2.3655 | -2.1643 | -15.574 | -13.416 | 27.8893 | 28.5581 | -0.2124 | -0.9705 | -1.4 | -1.3 | -21.8963 | -22.1336 | -1.9586 |  | -2.047 | 5.1174 | 7.5294 | 4.9232 | -114.7496 | 103.8545 | 103.885 | -82.6441 | -75.9597 |  |  |  | 30.727 | 15.22 | 13.01 | -10.16 | 7.24 | 5.4964 | 5.7643 | 4.9512 | 2.1823 | 4.1871 | -3.0451 | -3.0558 | -1.9688 | 7.4128 | 2.88 | 6.412 | 13.8 | -12.1 | -4.41 | 31.9572 | 31.7643 | 30.6705 | 52.8354 | 53.0474 | -17.9327 | -51.2312 | -12.57 | 3.6425 | 41.01 | 15.87 | 1.4111 | 0.7843 | 11.3036 | 0 | -8.8088 | -8.667 | -12.5127 | 0 | -4.7741 | -47.2 | -48.1 | -0.8386 | 10.8523 | 19.7193 | 23.0136 | 11.87 | -4.83 | 9.3465 | 11.3244 | -0.89 | -0.88 | 18.07 | -46.73 | 8.6182 | 3.8636 | 4.4188 | 4.4636 | 35.3689 | 16.0253 | 9.9893 | 10.1812 | -5.4539 | -13.3987 | -12.782 | -7.4092 | 1.3742 |  | -12.1029 | -11.0093 |  | -3.1852 | -3.3115 |  | 0.6426 | 1.1565 | -8.0606 | 0 | 5.28 | 0 | 5.1902 | -5.7963 | -7.3914 | -7.3525 | 9.3171 | -7.0154 |  | 1.6746 | 1.4239 | 0 | 4.3517 | 4.5342 | 3.6063 | -6.1959 | -6.8657 | 7.5355 | -3.0934 | -2.4961 | 15.4532 | 23.392 | 16.6372 | -18.57 | -2.8084 | 0.2895 | 1.95 | 1.03 | -17.0597 |  | 6.87 | 0.293 |  | 29.05 | -29.2223 | -20.5704 | 2.49 | 24.237 |  | 23.9337 | -8.4348 | -9.068 | 3.5434 |  |  | -15.7303 | -16.5363 | 5.3819 | -20.6374 | 4.6618 | 4.5353 | 150.1408 | -8.3064 | -6.6421 | -19.4732 | 3.5966 |  |  | 2.7259 | -23.9624 | -24.6161 | 0.42 | 3.4452 | 39.6531 | 29.5055 | 49.8849 | -38.8816 | 12.2005 | 0 | 8.3692 | -19.6243 | -20.3016 |  |  | -17.2859 | -17.0607 | -16.8734 | -16.9515 | 19.35 | 19.38 | -26.3 | -26.6 | 0.054 | -6.32 | 63.8633 | 25.2924 | 25.3035 | -15.2 | -29 | 0.5 | 0 | -17.9973 |  | -145.3484 | 33.9135 | -255.3649 | -0.8574 | -23.1707 |  | 114.7013 | 116.1213 |  | -21.8299 | 22.1222 | 20.1471 | -1.9668 | 138.8409 | -112.4611 | 20.5131 | -17.9368 | -1.9666 | -1.132 | -7.92 | -2.384 | -2.385 | 2.56 | 0.24 | -4.3566 | -6.2394 | 1.6129 | 5.8305 | -7.4 | -5.053 | -4.919 |  |  | 1.8712 | 1.1031 | 0.7694 |  | 12.7 | 8.9363 | 1.06 |  | -9.5979 | -2.772 | -24.9566 | -7.5672 | 0 | -28.2043 | -1.3899 | -9.3 | -7.1 | 87.0939 | -77.6448
10/03/2026 | 20:00 |  | 4.3706 | -9.7053 | 4.7754 | 8.5549 |  | 15.3908 |  | 23.3163 | 9.9237 | 9.5074 | -22.2 |  |  | 2.484 |  | 3.1915 | 4.5829 | 7.0112 | 6.915 | 12.2033 | 1.6406 | 0.3861 | 0.9333 |  | -1.3771 | 0.107 | 0.102 | 3.541 | 0 |  | -1.067 | 0.284 |  | -11.74 |  | -12.61 | -12.61 | 8.4863 | 3.5787 | 24.9463 | 27.1624 | -10.8089 | -11.8493 | -11.5134 | -0.8791 | -0.7652 | -15.808 | -13.5061 | 29.5552 | 30.8836 | -3.1908 | -0.4679 | -1.6 | -1.6 | -21.6372 | -21.6387 | -1.798 |  | -3.3157 | 5.0486 | 7.0755 | 4.5519 | -111.2094 | 103.4577 | 104.1291 | -82.9628 | -79.4308 |  |  |  |  | 15.4 | 13.11 | -10.66 | 7.19 | 7.2379 | 8.0416 | 2.282 | -1.3159 | 1.8724 | -3.4219 | -3.7963 | -3.2195 | 6.6333 |  |  | 10.5 | -11.3 | -4.37 | 30.2404 | 30.203 | 29.0577 | 51.9414 | 52.1355 | -15.5721 | -53.1873 | -10.4644 | 3.6797 | 37.88 | 14.42 | 0.1611 | -0.0977 | 10.6259 |  | -8.6058 | -8.3534 | -11.1033 |  | -4.4151 | -46.1 | -46.3 | -1.5137 | 9.7303 | 21.2964 | 21.5292 | 10.7 | -5.45 | 9.1295 | 9.4405 | -0.74 | -0.74 | 15.86 | -47.81 | 8.1091 | 3.0636 | 5.9389 | 6.2273 | 32.9797 | 13.8042 | 7.8496 | 8.0878 | -5.9502 | -14.057 | -13.006 | -9.2379 | 0.4958 |  | -12.0725 | -11.2901 |  | -2.5756 | -3.3417 | -7.684 | 1.2555 | 1.641 | -8.6656 |  | 5.25 |  | 5.1626 | -4.4389 | -7.6994 | -7.6328 | 9.1799 | -6.4909 |  | 1.6294 | 1.39 |  | 4.5963 | 4.0301 | 3.2369 | -7.8704 | -8.3728 | 13.229 | -5.0634 | -5.249 | 18.7601 | 24.5649 | 11.0658 | -16.04 | -2.3726 | 0.2804 | 1.06 | 1.87 | -11.5178 |  | 6.775 | 0.402 |  | 32.16 | -29.2165 | -22.1949 | 2.25 | 25.0475 |  | 24.399 | -8.0569 | -8.7754 | 3.4603 |  |  | -16.3773 | -15.4586 | 5.9368 | -21.1099 | 4.449 | 4.3946 | 148.2221 | -8.3047 | -7.4377 | -20.1263 | 2.5849 | 8.7179 | 8.9328 | 2 | -24.973 | -24.8363 | -1.68 | 4.799 | 43.4846 | 24.5687 | 48.3946 | -37.828 | 13.5227 |  | 8.8838 | -19.9238 | -21.8641 |  | 13.5244 | -17.2639 | -17.0716 | -16.2326 | -16.388 | 18.61 | 18.67 | -14.9 | -15.2 | 0.0357 | -6.64 | 55.5084 | 24.7206 | 24.5922 | -16.1 | -25.6 | 0.1 | 0 |  |  | -144.8305 | 26.2089 |  | 0.1635 | -22.5865 |  | 116.2444 | 112.0264 |  | -23.7525 | 22.5731 | 21.542 | -2.3412 | 134.8508 | -111.8764 | 18.8235 | -15.8581 | -1.7322 |  | -4.56 | -2.383 | -2.382 | 0 | 2.72 | -4.4917 | -9.1112 | -0.145 | 4.0726 | 0 | 10.604 | 10.474 |  |  | 0.4864 | 0.3375 | 0.7258 |  | 9.5 | 9.9593 | 0.96 |  | -8.8287 | -3.0418 | -26.2036 | -6.0002 | 0 | -28.8043 | 0 | -5.5 | -11.2 | 88.9111 | -85.4569
10/03/2026 | 20:30 |  | 3.9978 | -9.3172 | 4.3099 | 8.7089 | 0 | 14.7133 |  | 22.5076 | 9.5377 | 9.1208 | -22.2 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.1479 | 5.1546 | 6.3897 | 6.2703 | 11.0567 | 1.4356 | 0.3948 | 0.9902 |  | -1.3485 | -0.051 | -0.018 | 2.877 | 0 | -2.2 | -0.863 | 0.26 |  | -12.81 |  | -12.54 | -12.83 | 8.4456 | 3.5228 | 24.2472 | 26.5862 | -9.8837 | -12.8884 | -12.8579 | -0.26 | -0.482 | -15.2037 | -13.1637 | 31.4753 | 32.0423 | -13.7077 | 0.5063 | -2.2 | -2.1 | -21.6173 | -21.6641 | -1.9848 |  | -6.2671 | 3.6988 | 7.4064 | 4.8598 | -110.3854 | 101.9013 | 102.5727 | -77.1374 | -87.6991 |  |  |  | 30.737 | 15.92 | 13.38 | -11.24 | 7 | 10.4528 | 10.7208 | 0.2383 | -2.5464 | 2.827 | -4.8835 | -5.0108 | -6.2447 | 6.6759 |  |  | 6.5 | -10 | -4.32 | 28.5095 | 28.0967 | 27.2206 | 53.2591 | 53.5242 | -15.7177 | -52.804 | -11.4781 | 4.5022 | 36.74 | 13.91 | -0.4688 | -1.0742 | 10.327 |  | -8.2195 | -8.3479 | -9.797 |  | -4.2782 | -43.8 | -43.8 | -1.554 | 8.4212 | 20.3501 | 19.8593 | 9.5 | -5.25 | 9.238 | 7.9905 | -0.94 | -0.93 | 16.83 | -48.76 | 5.4727 | 2.2636 | 7.4166 | 7.9 | 30.8316 | 11.4691 | 5.5078 | 6.04 | -5.543 | -13.2498 | -13.089 | -16.6689 | -1.4718 |  | -11.7295 | -11.3464 | 0 | -1.2476 | -1.4773 | -7.684 | 1.7688 | 2.2482 | -9.6268 |  | 5.23 |  | 5.1622 | -0.9928 | -7.6109 | -7.6724 | 9.0732 | -7.4607 | 0 | 1.7053 | 1.4579 | 0 | 4.0949 | 4.6651 | 3.6785 | -11.5545 | -12.0569 | 19.09 | -7.2017 | -8.3763 | 21.8333 | 28.291 | 9.518 | -15.18 | -2.4202 | 0.2786 | 1.33 | 2.44 | -9.1532 |  | 6.819 | -0.06 |  | 34.38 | -33.2669 | -24.9748 | 3.32 | 28.1426 |  | 20.0229 | -5.5327 | -6.145 | 3.3098 | 0.075 |  | -17.6235 | -19.1679 | 6.4826 | -18.6594 | 4.3528 | 5.0231 | 144.6623 | -9.3638 | -8.1485 | -17.6964 | 2.0552 | 8.4103 | 8.6006 | 1.5669 | -23.5157 | -22.3008 | -5.03 | 9.0956 | 55.1866 | 17.1211 | 47.5533 | -38.0539 | 12.7295 | 0 | 7.6855 | -17.1241 | -19.9273 | 12.9383 | 13.5244 | -17.9176 | -17.5056 | -16.3612 | -16.4776 | 20.01 | 20.1 | -16.8 | -17.1 | 0.1767 | -6.96 | 57.2301 | 26.7445 | 26.5179 | -16.5 | -26.9 | 0.8 | 0.4 |  |  | -147.5968 | 17.1403 | -249.4078 | 8.2512 | -22.057 |  | 123.3925 | 114.5727 | 0 | -29.5605 | 22.3216 | 19.9979 | -0.0019 | 126.5599 | -109.4426 | 14.1851 | -11.1885 | -1.8982 |  | -4.56 | -2.389 | -2.409 | 0 | 2.16 | -4.0458 | -8.4672 | -0.029 | 4.2191 | -1.3 | 9.677 | 8.734 |  |  | 1.7968 | 1.405 | 1.8779 |  | 10.3 | 10.1646 | 0.79 |  | -10.1082 | -2.3314 | -24.6499 | -7.4007 | 0 | -27.6856 | -1.5946 | -6.8 | -10 | 94.5693 | -95.7586
10/03/2026 | 21:00 |  | 3.9637 | -9.2294 | 5.0642 | 8.8277 |  | 14 |  | 21.2852 | 8.8047 | 8.4421 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 3.1607 | 5.3901 | 6.3109 | 6.1893 | 10.9716 | 2.6684 | 0.3914 | 0.9836 |  | -0.9143 | -0.073 | -0.068 | 3.404 |  | -4.4 | -1.413 | 0.278 |  | -12.92 |  | -12.87 | -12.91 | 8.3886 | 3.5282 | 24.586 | 26.7653 | -9.5143 | -11.5539 | -11.6021 | -0.6326 | -0.5251 | -15.3158 | -13.0759 | 32.114 | 33.0775 | -20.9011 | -0.0176 | -1.9 | -1.8 | -23.1457 | -22.9838 | -2.0165 |  | -3.4526 | 3.206 | 7.0372 | 4.6695 | -107.7608 | 117.6183 | 116.7638 | -98.1653 | -74.9385 |  |  |  | 30.8169 | 15.76 | 13.24 | -11.63 | 6.48 | 7.7737 | 8.3095 | 2.1761 | -0.9249 | 1.7894 | 1.5681 | 1.586 | -3.4193 | 16.2312 |  |  | 9.7 | -27.9 | -4.31 | 31.5049 | 31.6194 | 30.3734 | 59.2011 | 59.6113 | -11.7124 | -63.1702 | -8.057 | 3.9363 | 37.99 | 14.26 | -0.7813 | -1.2695 | 10.352 |  | -17.4227 | -17.4329 | 6.6896 |  | -4.2938 | -48.9 | -48.8 | -1.5662 | 7.4862 | 18.4576 | 18.5605 | 8.4 | -4.72 | 7.905 | -8.3717 | -1.05 | -1.02 | 16.29 | -48.39 | -11.2182 | -5.8273 | 0 | 1.1091 | 15.6836 | -2.3534 | -7.5609 | -7.3 | -5.2403 | -11.963 | -12.822 | 3.9724 | 7.3613 |  | -11.233 | -10.9797 |  | -6.5502 | -7.0814 |  | -2.9082 | -2.4945 | -10.1162 |  | 5.2 |  | 4.7285 | -10.5367 | -7.6916 | -7.6875 | 9.1736 | -8.1171 | 0 | 1.5806 | 1.3166 |  | 0 | 0 | 0 | -10.3823 | -10.2148 | 20.5971 | -1.2832 | -1.2438 | 20.9661 | 27.8879 | 9.8451 | -15.01 | -2.4202 | 0.2346 | 1.43 | 1.87 | -11.1349 | 0 | 6.861 | -0.067 |  | 34.92 | -32.8545 | -25.0376 | 3.13 | 28.9376 |  | 19.8221 | -5.1464 | -5.7578 | 3.2626 |  |  | -17.4018 | -17.129 | 6.2784 | -19.3381 | 4.306 | 4.6693 | 139.8523 | -9.7034 | -8.6707 | -17.2773 | 1.703 | 8.0807 | 8.1892 | 0.9541 | -23.178 | -21.8362 | -6.29 | 10.3688 | 63.0014 | 8.6254 | 48.9179 | -38.3938 | 13.0456 |  | 6.8381 | -16.2166 | -18.6859 | 12.9383 | 13.5244 | -17.4452 | -17.0661 | -16.0925 | -15.6263 | 21.34 | 21.24 | -19.4 | -19.4 | 0.054 | -7.04 | 53.716 | 28.5972 | 28.1928 | -16.9 | -27.3 | 0.1 | 0 | -17.9345 | -17.937 | -150.689 | 4.8497 | -245.9559 | 14.9882 | -23.4286 |  | 128.5976 | 113.1756 |  | -37.0144 | 24.2267 | 23.1793 | -1.4187 | 120.3031 | -104.5627 | 9.6308 | -7.9398 | -1.9666 |  | -4.32 | -2.388 | -2.379 | -0.56 | 1.2 | -3.2665 | -7.9087 | -0.0565 | 4.3961 | -1.5 | 6.523 | 6.889 |  |  | 2.651 | 1.1836 | 3.0438 |  | 11.3 | 9.9405 | 0.59 |  | -10.7541 | -1.9755 | -24.7848 | -8.1307 | 0 | -27.3165 | -2.2544 | -7.8 | -8.9 | 100.0489 | -112.6908
10/03/2026 | 21:30 |  | 3.7978 | -8.8336 | 4.792 | 8.6926 |  | 13.7365 |  | 20.536 | 8.5797 | 8.1952 | -11.1 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 2.9778 | 5.101 | 5.3727 | 5.2931 | 9.4495 | 0.9293 | 0.3998 | 1.0051 |  | -0.5516 | -0.556 | -0.538 | 3.189 | -8.88 | -6.6 | -1.771 | 0.282 |  | -14.88 |  | -11.5 | -11.45 | 8.5255 | 3.477 | 25.0851 | 27.6485 | -11.1716 | -12.6462 | -12.4803 | -0.9928 | -0.4388 | -14.4289 | -12.2823 | 31.2934 | 32.259 | -17.8269 | -0.3706 | -1.7 | -1.7 | -23.1184 | -22.7642 | -1.9205 |  | -2.5585 | 3.7193 | 7.1612 | 4.8346 | -111.1179 | 123.6304 | 124.5765 | -99.7408 | -70.0858 |  |  |  | 30.8568 | 12.09 | 12.84 | -3.03 | 6.63 | 4.8266 | 4.9606 | 4.5702 | 1.9303 | 1.3397 | -4.0013 | -4.0428 | -2.3587 | 17.1367 |  |  | 3.3 | -31.4 | -4.14 | 35.9235 | 35.6661 | 34.2502 | 66.9235 | 67.283 | -15.7559 | -67.0081 | -11.9415 | 3.862 | 36.34 | 13.91 | 9.6924 | 8.7921 | 9.5324 |  | -18.4181 | -18.4 | 6.7059 |  | -3.7828 | -51.7 | -51.4 | -1.5918 | 6.1771 | 16.7227 | 16.3339 | 6.96 | -4.45 | 10.974 | -7.7892 | -1.01 | -0.99 | 14.19 | -22.01 | -10.2364 | -5.2 | -3.1938 | -2.6818 | 22.5574 | 0.8547 | -4.4607 | -4.2117 | -4.88 | -11.7347 | -13.371 | 5.5288 | 2.042 |  | -11.5272 | -11.2624 |  | -5.5252 | -5.6866 | -7.684 | -5.4296 | -5.032 | -9.4825 |  | 5.04 |  | 4.4522 | -7.5408 | -7.0768 | -7.1276 | 7.9594 | -8.0531 |  | 1.6118 | 1.3712 |  | 0 | 0 |  | -5.861 | -6.5308 | 11.0521 | 1.4043 | 1.3774 | 15.2792 | 21.9222 | 11.183 | -14.39 | -2.3159 | 0.2364 | 1.38 | 2.05 | -10.8948 | 0 | 6.986 | 1.062 | 3.3637 | 35.39 | -28.8835 | -20.2971 | 3.17 | 29.2782 |  | 19.5442 | -4.5873 | -5.0815 | 3.0989 |  |  | -17.8937 | -23.9417 | 6.9637 | -19.8213 | 5.2843 | 4.0964 | 133.5055 | -10.1241 | -9.2884 | -17.2612 | 1.9051 | 7.4718 | 7.6899 | 1 | -22.5353 | -21.3906 | -6.29 | 9.0158 | 57.9514 | 12.3131 | 48.9134 | -38.5404 | 11.9609 |  | 6.5336 | -16.3972 | -17.3472 |  |  | -17.176 | -16.6432 | -15.3283 | -15.0609 | 20.55 | 20.59 | -18.5 | -19.2 | 0.0705 | -7.12 | 52.45 | 27.714 | 27.5984 | -17.4 | -26 | -0.3 | -0.8 |  |  | -146.2896 | 8.6092 | -247.8745 | 6.0829 | -23.2858 |  | 127.4361 | 111.1654 |  | -34.7421 | 23.8475 | 21.3371 | 0.8457 | 123.3203 | -106.8939 | 11.6362 | -8.4873 | -1.7566 |  | -3.92 | -2.326 | -2.33 | -0.48 | 1.28 | -2.7677 | -7.5273 | -0.1144 | 4.5731 | -2.4 | 6.937 | 5.951 |  |  | 2.7303 | 3.0407 | 2.2279 |  | 11.8 | 10.6695 | 0.5 |  | -11.1513 | -2.2885 | -23.4988 | -8.4891 | 0 | -26.364 | -3.0508 | -8.3 | -8.6 | 96.4924 | -104.3252
10/03/2026 | 22:00 |  | 3.5492 | -8.4998 | 6.9282 | 9.1019 |  | 12.7404 |  | 19.1773 | 7.9398 | 7.5659 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 3.1305 | 5.2751 | 5.0445 | 4.9403 | 8.708 | 1.5435 | 0.3897 | 1.0886 |  | -0.5558 | -0.246 | -0.231 | 3.531 | -8.88 | -6.6 | -1.317 | 0.275 |  | -10.77 |  | -12.01 | -12.12 | 7.9694 | 3.696 | 24.3256 | 26.5212 | -14.9262 | -8.5744 | -8.4564 | 0.1929 | 0.2385 | -15.8644 | -13.3553 | 29.2513 | 30.4699 | -18.9695 | -1.2994 | -1.1 | -1 | -23.9435 | -24.06 | -1.9917 |  | 1.4663 | 3.2878 | 6.8463 | 4.5466 | -84.933 | 97.1404 | 97.1099 | -99.2965 | -86.7087 |  |  |  | 28.791 | 11.99 | 12.89 | -3.57 | 6.19 | 1.4777 | 1.7456 | 7.2669 | 4.7736 | 2.7103 | -7.8207 | -7.8146 | 1.4957 | 11.8844 |  |  | 0.8 | -21 | -3.97 | 32.1668 | 32.4456 | 31.0681 | 56.0111 | 55.8652 | -16.0873 | -53.8729 | -12.1456 | 3.7138 | 35.3 | 13.52 | 9.2236 | 8.2062 | 8.9512 |  | -13.2374 | -13.1222 | 0.5836 |  | -3.6615 | -42.3 | -41.8 | -1.5649 | 4.681 | 16.4073 | 14.1074 | 5.48 | -4.43 | 11.8575 | -1.9564 | -1.17 | -1.18 | 14.3 | -23.82 | -4.8 | -2.4455 | -4.8061 | -3.7182 | 21.352 | -0.5572 | -5.451 | -5.1734 | -5.8743 | -12.7501 | -13.592 | 3.555 | 6.5159 |  | -11.3508 | -11.0797 |  | -8.4619 | -8.3299 | -4.612 | -4.887 | -4.5592 | -8.8034 |  | 5.07 |  | 4.0367 | -11.5388 | -7.1413 | -7.1209 | 7.6022 | -7.0196 | 0 | 1.7862 | 1.5133 |  | 0 | 0 |  | -3.1817 | -3.684 | 7.3681 | 2.2124 | 2.7498 | 14.4637 | 21.6908 | 13.0874 | -12.93 | -2.51 | 0.2538 | 1.27 | 0.16 | -14.3121 | 0 | 7.189 | 1.25 |  | 35.32 | -29.9904 | -21.3275 | 2.77 | 28.8066 |  | 18.688 | -4.7658 | -5.4085 | 2.9005 |  |  | -16.4772 | -22.628 | 7.4686 | -20.1372 | 5.3394 | 5.5944 | 141.7959 | -10.3191 | -7.9365 | -17.4796 | 1.2349 | 7.091 | 7.2865 | 0.6486 | -22.3187 | -20.9146 | -5.45 | 10.4603 | 64.9533 | 8.5014 | 45.87 | -38.3815 | 12.3453 |  | 7.3477 | -15.9489 | -17.9056 |  |  | -16.0005 | -15.8027 | -10.6113 | -10.6224 | 21.85 | 21.91 | -24.9 | -25.1 | 0.054 | -6.88 | 51.767 | 28.7213 | 28.5987 | -17.8 | -30.7 | -0.3 | -0.8 |  |  | -144.8082 | 3.6371 | -246.5477 | 11.0014 | -24.119 |  | 127.9902 | 113.6866 |  | -36.2653 | 20.3012 | 20.6519 | -1.2722 | 123.4855 | -105.1472 | 11.8681 | -9.8495 | -1.8982 |  | -4.88 | -2.313 | -2.314 | -0.24 | 0.48 | -2.0113 | -6.2089 | 2.2873 | 6.038 | -7.7 | -4.201 | -4.311 | 0.5071 | 0.5518 | 2.3616 | 2.1591 | 1.6917 |  | 14.4 | 9.7947 | 0.41 |  | -11.6837 | -2.6176 | -23.3561 | -8.2497 |  | -26.4817 | -3.5433 | -11.2 | -5.6 | 99.2428 | -114.0504
10/03/2026 | 22:30 |  | 2.4044 | -7.2667 | 6.9238 | 10.7814 |  | 11.4484 |  | 17.8485 | 7.2458 | 6.83 | -8.88 | -24.2 | 0 |  |  | 3.2589 | 6.5146 | 4.7731 | 4.7277 | 8.434 | 3.5489 | 0.3935 | 1.3938 |  | -0.689 | -0.338 | -0.297 | 3.622 | -11.1 | -8.8 | -1.199 | 0.278 |  | -10.77 |  | -10.89 | -10.85 | 7.991 | 3.7075 | 22.6085 | 24.928 | -14.8647 | -13.2172 | -10.7677 | 6.6754 | 7.8867 | -17.1156 | -15.8076 | 42.9555 | 41.061 | -27.5041 | -0.3474 | -1.7 | -1.7 | -23.4373 | -23.022 | -1.7938 |  | -3.663 | 3.0391 | 6.2033 | 4.0835 | -76.3573 | 93.6002 | 94.0885 | -91.6645 | -94.4798 |  |  |  | 25.6474 | 11.39 | 12.07 | -5.38 | 5.02 | 4.4248 | 4.6927 | 6.0685 | 3.1781 | 2.5506 | -7.0322 | -7.0621 | -2.5522 | 13.618 |  |  | -2.1 | -24.9 | -3.81 | 30.4924 | 30.3432 | 29.1047 | 57.469 | 57.6806 | -18.4036 | -52.2449 | -14.1298 | 3.3807 | 34.95 | 13.05 | 7.6611 | 6.7413 | 7.9738 |  | -15.1579 | -14.7532 | 3.4086 |  | -3.107 | -39.9 | -39 | -1.4758 | 3.185 | 14.5147 | 12.0663 | 3.89 | -4.01 | 11.005 | -5.3728 | -3.82 | -3.9 | 18.48 | -25.06 | -7.7455 | -4.1818 | -2.8184 | -2.7182 | 17.2392 | -3.7889 | -8.2155 | -8.1266 | -6.9161 | -14.0825 | -13.798 | -1.9895 | 3.3446 |  | -11.7602 | -11.4507 |  | -8.5075 | -8.6037 | -5.636 | -4.1341 | -3.7744 | -9.0857 |  | 5.15 |  | 3.9769 | -11.2395 | -6.7815 | -6.8143 | 6.9474 | -6.1376 |  | 1.7976 | 1.5399 |  | 0 | 0 |  | -7.3681 | -7.703 | 14.0663 | -0.1478 | -0.1507 | 17.9276 | 25.4968 | 9.6107 | -13.44 | -3.2149 | 0.2181 | 1.46 | 0.56 | -10.72 |  | 7.181 | 1.133 |  | 35.82 | -33.2181 | -24.9853 | 2.58 | 28.7757 |  | 19.2702 | -4.6857 | -5.0382 | 2.7087 |  |  | -15.3694 | -21.6126 | 7.0804 | -20.8584 | 4.6959 | 4.3276 | 143.3953 | -12.0094 | -9.0041 | -14.7909 | 1.4527 | 6.5856 | 6.6932 | 1 | -21.6323 | -20.5199 | -10.48 | 13.2341 | 78.3979 | -5.4716 | 44.8013 | -37.5954 | 12.9461 |  | 8.0657 | -15.0418 | -17.9218 | 17.5879 | 18.4654 | -18.5328 | -18.2747 | -9.6733 | -9.4378 | 21.65 | 21.88 | -24.5 | -24.5 | 0.0009 | -9.68 | 56.6835 | 28.4779 | 28.2307 | -18.6 | -29.4 | 0.9 | 0.4 | -18.142 | -18.1359 | -144.1391 | -8.4137 | -243.3235 | 14.3183 | -23.5194 |  | 134.8564 | 108.3354 |  | -44.1126 | 22.7319 | 21.9161 | 0.5255 | 112.0824 | -104.1678 | 6.3908 | -3.2618 | -1.615 |  | -4.56 | -2.245 | -2.247 | -0.64 | 0.88 | -2.0657 | -6.8254 | 2.5498 | 6.096 | -7.6 | -5.267 | -3.293 | 1.0954 | 1.0607 | 3.0354 | 2.1677 | 1.8863 |  | 13.7 | 10.7348 | 0.34 |  | -12.4053 | -2.8847 | -23.177 | -8.4468 |  | -26.2176 | -3.5358 | -10.2 | -6.1 | 102.8562 | -130.8219
10/03/2026 | 23:00 |  | 2.1003 | -7.0546 | 6.6462 | 9.784 |  | 9.9991 |  | 16.9333 | 6.7648 | 6.382 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.4251 | 8.8546 | 4.4116 | 4.1901 | 7.7314 | 3.3565 | 0.4022 | 1.3587 |  | -0.5462 | -0.536 | -0.523 | 3.578 | -11.1 | -8.8 | -1.175 | 0.261 |  | -11.99 |  | -11.4 | -11.48 | 7.3191 | 3.9409 | 20.9928 | 23.2389 | -12.6666 | -10.3248 | -10.2285 | 0.6997 | 0.7799 | -15.166 | -12.9582 | 34.0995 | 34.3645 | -45.3579 | 0.9368 | -2.4 | -2.4 | -25.1286 | -24.936 | -1.6523 |  | -2.7485 | 2.1819 | 5.9207 | 4.0531 | -82.4915 | 77.7306 | 77.6085 | -73.294 | -129.2885 |  |  |  | 22.3742 | 11.24 | 11.61 | -6.87 | 3.95 | -4.5504 | -4.2824 | 2.8253 | -0.5197 | -5.3923 | 0.3928 | 0.2164 | -3.3467 | 13.5971 |  |  | -7.3 | -24.1 | -3.61 | 30.7013 | 30.7445 | 29.3106 | 56.1668 | 56.6941 | -22.4973 | -44.1101 | -20.9433 | 3.1506 | 37.52 | 14.04 | 6.7236 | 5.7648 | 7.309 |  | -15.1208 | -15.0824 | -7.3512 |  | -2.7376 | -36.2 | -35.7 | -3.0591 | 1.8759 | 17.5113 | 10.0253 | 2.34 | -5.85 | 12.4155 | 6.0428 | -3.96 | -4.03 | 16.16 | 1.53 | 3.2545 | 1.7909 | -3.5503 | -3.2182 | 31.2057 | 6.3655 | 2.0368 | 2.4917 | -6.9821 | -13.4718 | -12.865 | -24.9231 | 0.0322 |  | -11.5476 | -11.2552 |  | -3.3141 | -3.7351 | -5.124 | -7.6254 | -7.2904 | -9.9513 |  | 5.19 |  | 3.8254 | -1.1366 | -9.293 | -3.8286 | 7.146 | -6.9879 |  | 1.4854 | 1.2288 |  | 0 | 0 |  | 1.0047 | 0 | 13.3965 | -1.5179 | -0.9572 | 18.5859 | 25.4575 | 10.8266 | -13.38 | -2.6162 | 0.2007 | 1.53 | 1.02 | -11.1055 |  | 7.08 | 0.911 |  | 35.22 | -31.7934 | -24.1843 | 2.72 | 27.9039 |  | 18.803 | -3.9486 | -4.304 | 2.4798 |  |  | -16.6209 | -28.7779 | 6.8874 | -21.1485 | 4.4831 | 3.7703 | 135.1603 | -12.5046 | -9.8217 | -14.6661 | 1.2432 | 6.2487 | 6.3847 | 1 | -20.2551 | -19.1794 | -12.57 | 18.118 | 93.9791 | -9.8348 | 52.1735 | -35.521 | 15.6514 |  | 7.8204 | -18.3449 | -18.4532 |  |  | -17.2639 | -16.6542 | -8.6032 | -8.298 | 16.16 | 15.83 | -24.7 | -24.6 | -0.0174 | -7.68 | 58.0547 | 28.4077 | 28.2958 | -19.5 | -29.9 | 0.5 | 0 | -17.9007 | -17.7161 | -141.5401 | -34.4167 | -206.998 | 7.7263 | -21.8101 |  | 138.4106 | 80.2763 | 46.0093 | -45.5569 | 27.2699 | 25.731 | 28.835 | 68.5551 | -162.4509 | 47.3129 | -44.5449 | -1.593 |  | -3.92 | -2.213 | -2.218 | -1.28 | 1.12 | -2.0354 | -7.0878 | 3.1662 | 5.8915 | -7.3 | -4.487 | -4.491 | 1.236 | 1.6061 | 1.6888 | 2.2475 | 2.6536 |  | 14.4 | 10.5862 | 0.28 |  | -11.7519 | -3.4619 | -23.876 | -7.8717 |  | -26.0259 | -3.6552 | -11 | -5.1 | 109.8287 | -161.6029
10/03/2026 | 23:30 |  | 1.9697 | -6.8392 | 6.2283 | 9.2104 |  | 9.2048 |  | 15.5111 | 6.1448 | 5.6819 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 3.2745 | 8.373 | 4.2597 | 4.0705 | 6.5728 | 2.9212 | 0.3926 | 1.5889 |  | -0.5566 | -0.575 | -0.562 | 3.578 | -11.1 |  | -1.016 | 0.251 |  | -12.19 |  | -11.29 | -11.45 | 6.7002 | 4.246 | 20.886 | 23.5024 | -14.7134 | -11.245 | -11.5468 | 12.3443 | 22.5797 | -18.9187 | -16.4998 | 49.2846 | 42.625 | -41.9606 | -0.8633 | -1.6 | -1.6 | -24.0192 | -23.3374 | -1.5655 |  | -1.313 | 3.56 | 6.0302 | 4.1006 | -83.4681 | 75.045 | 75.045 | -78.6465 | -102.838 |  |  |  | 21.3762 | 10.8 | 11.07 | -7.03 | 4.33 | -8.9709 | -8.5691 | 14.7492 | 12.1746 | -1.6152 | 9.8947 | 9.1397 | -0.3253 | 12.1095 |  |  | -12 | -20.6 | -3.55 | 32.6379 | 32.7826 | 31.5875 | 55.1686 | 55.6048 | -22.1925 | -43.5825 | -18.9444 | 3.0139 | 34.84 | 13.02 | 6.0986 | 5.0812 | 6.8682 |  | -13.5981 | -13.4173 | -13.9196 |  | -2.6082 |  | -35.2 | -1.8433 | 0.5669 | 15.3033 | 8.1699 | 1.17 | -5.19 | 11.8885 | 12.3157 | -4.03 | -4.1 | 14.48 | 0.25 | 10.2909 | 4.3091 | -6.7717 | -6.8182 | 29.2581 | 5.3291 | 1.0167 | 1.2432 | -10.2704 | -14.3913 | -11.485 | -19.7868 | -8.4393 |  | -11.5068 | -11.2447 |  | -5.4518 | -5.6025 | -5.124 | -8.6128 | -8.2753 | -8.7603 |  | 5.22 |  | 3.6419 | -4.4089 | -9.421 | -3.9275 | 7.4854 | -5.4826 | 0 | 1.4028 | 1.1722 |  | 0 | 0 |  | 3.8515 | 3.5166 | 6.3633 | 0.7914 | 0.7166 | 15.021 | 24.7413 | 17.5015 | -18.43 | -2.9165 | 0.1943 | 2.08 | 1.34 | -18.3296 |  | 7.175 | 1.072 |  | 30.3 | -30.243 | -21.9688 | 2.99 | 26.8118 |  | 15.289 | -2.2484 | -2.5352 | 2.2265 |  |  | -17.3698 | -31.0698 | 6.9249 | -18.7616 | 3.3181 | 4.4301 | 129.5635 | -12.9093 | -9.3557 | -13.2903 | 1.3373 | 5.941 | 6.005 | 1 | -20.3999 | -19.3988 | -10.48 | 15.0989 | 85.0055 | 0 | 49.6817 | -35.8028 | 14.6826 |  | 7.8685 | -15.6732 | -18.1076 |  |  | -16.8244 | -16.2257 | -8.2581 | -8.2158 | 15.98 | 16.19 | -22.1 | -22 | 0.0357 | -8.08 | 56.7126 | 28.5727 | 28.1281 | -19.1 | -29.4 | -0.3 | -0.8 |  | -17.9252 | -137.5589 | -23.7923 | -207.591 | 7.4537 | -20.3231 |  | 133.8234 | 78.3381 | 46.711 | -37.4889 | 28.591 | 28.0275 | 28.5816 | 71.1222 | -161.4764 | 50.2287 | -47.1836 | -0.492 |  | -2.8 | -2.192 | -2.197 | -2.24 | 1.76 | -2.2715 | -8.1437 | 2.6688 | 6.3004 | -6 | -1.374 | -1.106 | 2.6169 | 2.9723 | 2.1597 | 2.8832 | 1.4364 |  | 12.8 | 11.503 | 0.12 |  | -12.0845 | -2.5832 | -23.3625 | -8.5337 |  | -26.4613 | -3.9077 | -9.3 | -6.5 | 99.5206 | -152.1373
11/03/2026 | 00:00 |  | 2.0665 | -6.9008 | 5.8229 | 9.5514 |  | 8.1115 |  | 14.7539 | 5.7508 | 5.3867 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -22 | 3.6932 | 9.5199 | 4.4907 | 4.3663 | 8.0553 | 3.5457 | 0.7871 | 2.2424 |  | -0.5228 | -0.853 | -0.85 | 3.166 | -11.1 | -8.8 | -1.101 | 0.245 |  | -13.77 |  | -11.83 | -11.97 | 7.482 | 3.98 | 19.2812 | 21.8383 | -11.5446 | -11.9459 | -11.9523 | 0.3371 | 0.8958 | -15.2892 | -13.2277 | 34.6599 | 36.3991 | -44.685 | 4.1122 | -4 | -4 | -25.5826 | -25.4556 | -1.6774 |  | -4.4633 | 3.1031 | 5.8154 | 3.9044 | -95.2177 | 71.8405 | 71.7795 | -70.1341 | -119.3635 |  |  |  | 19.2705 | 10.45 | 10.38 | -8.05 | 3.43 | -3.8806 | -3.7466 | 10.7725 | 7.5245 | -0.3574 | 8.4014 | 8.1179 | -4.9642 | 12.3618 |  |  | -14.6 | -20.9 | -3.54 | 31.4629 | 30.8673 | 29.8953 | 56.7811 | 57.0124 | -25.311 | -41.2541 | -22.685 | 2.9438 | 33.66 | 12.5 | 5.6299 | 4.5929 | 6.5026 |  | -13.9691 | -13.6815 | -13.3729 |  | -2.4162 | -33.6 | -32.8 | -1.9104 | -0.187 | 14.5147 | 7.2421 | 0.43 | -5.03 | 12.989 | 11.6257 | -4.24 | -4.32 | 13.98 | -0.8 | 8.5091 | 4.0273 | -2.3852 | -2.4273 | 28.3975 | 4.4265 | 0.3228 | 0.6054 | -9.3037 | -12.9483 | -11.375 | -28.4529 | -2.9711 |  | -11.7909 | -11.2008 |  | -5.5115 | -5.4293 | -5.124 | -6.4765 | -6.1072 | -10.9012 |  | 5.23 |  | 3.546 | -2.938 | -8.303 | -2.7618 | 7.2017 | -7.3313 | 0 | 1.3752 | 1.1 |  | 3.8275 | 4.6696 | 3.9068 | 0 | -0.3349 | 8.2054 | -3.7902 | -3.8385 | 16.7112 | 27.1842 | 15.8804 | -17.18 | -3.0227 | 0.2181 | 1.93 | 0.66 | -16.546 |  | 7.647 | 1.123 |  | 31.34 | -32.2532 | -23.2811 | 3.51 | 27.2061 |  | 15.2183 | -2.8134 | -3.2303 | 2.0244 |  |  | -16.2595 | -29.1601 | 7.4548 | -19.7175 | 5.762 | 5.0643 | 130.6375 | -12.9617 | -8.7708 | -14.2686 | 1.8351 | 5.8385 | 5.9021 | 0.9544 | -20.2863 | -18.5406 | -13.83 | 18.6096 | 94.713 | -11.2024 | 52.8587 | -35.9003 | 15.1499 |  | 7.7665 | -15.311 | -18.359 | 22.1524 | 23.0702 | -16.4949 | -16.2367 | -8.0705 | -7.9491 | 16.28 | 16.47 | -22.5 | -22.7 | 0.0357 | -8.32 | 55.6446 | 28.7773 | 28.5985 | -18.2 | -28.6 | -0.3 | -0.8 |  | -17.7641 | -142.1773 | -34.481 | -203.7253 | 11.1543 | -19.4635 |  | 137.2416 | 79.2457 | 43.0131 | -43.3132 | 29.0676 | 26.7929 | 27.8939 | 66.0148 | -160.3866 | 48.1196 | -43.9986 | -0.5847 |  | -3.76 | -2.197 | -2.201 | -1.52 | 2.4 | -2.2729 | -7.9667 | 2.7268 | 6.6514 | -6.2 | -2.658 | -1.717 | 2.5172 | 2.9429 | 2.7208 | 2.232 | 1.8751 |  | 13.3 | 11.4206 | 0.09 |  | -11.9611 | -2.6831 | -23.4839 | -8.327 |  | -26.4541 | -3.3595 | -9.6 | -5.7 | 111.8862 | -165.8985
MÁXIMO |  | 0 | 4.3706 | 0 | 6.9282 | 15.6125 | 0 | 16.1176 | 0 | 33.3749 | 15.2065 | 18.2669 | -6.66 | -22 | 13.2 | 9.108 | -15.4 | 3.6932 | 9.5199 | 9.2958 | 9.2741 | 15.8607 | 4.4734 | 1.1401 | 2.686 | 0 | -0.5228 | 0.364 | 0.392 | 6.053 | 4.44 | 6.6 | -0.566 | 0.289 | 0 | -5.79 | -10 | -10.89 | -10.85 | 9.2525 | 4.61 | 31.8079 | 34.5496 | -9.4107 | -6.9291 | -7.1043 | 22.9015 | 27.2609 | -11.7549 | -9.4008 | 49.2846 | 51.0063 | 125.2183 | 4.1122 | 0.1 | 0 | -18.6051 | -18.6745 | -1.5655 | 0 | 16.7763 | 12.3754 | 7.9841 | 5.1828 | -76.3573 | 168.7368 | 168.7673 | -70.1341 | 6.362 | 0 | 0 | 0 | 51.4346 | 21.22 | 13.38 | -0.34 | 10.1 | 14.0697 | 13.5339 | 14.9429 | 12.3197 | 4.5742 | 26.9549 | 27.0615 | 16.6294 | 27.2936 | 2.88 | 6.412 | 32.4 | -10 | -2.73 | 48.7451 | 49.3061 | 47.0813 | 74.8118 | 75.4723 | 1 | -41.2541 | 0.5971 | 4.5022 | 50.14 | 20.7 | 9.6924 | 8.7921 | 12.893 | 0 | -8.2195 | -8.3479 | 15.8613 | 0 | -1.1648 | -27.4 | -28.4 | 1.485 | 19.8287 | 23.9776 | 35.0742 | 21.08 | -4.01 | 16.926 | 16.9735 | -0.24 | -0.23 | 23.35 | 3.83 | 15.6182 | 7.2545 | 7.4166 | 7.9 | 61.7512 | 31.3109 | 23.6055 | 24.0653 | 6.5734 | -2.2037 | -9.341 | 26.3273 | 112.8162 | 0 | -10.7527 | -9.7484 | 9.3347 | 8.6223 | 6.8191 | -4.612 | 1.7688 | 2.2482 | -6.0409 | 0 | 5.28 | 0 | 7.7802 | 8.2813 | -4.8548 | -2.7618 | 10.9769 | -1.9669 | 8.494 | 2.5839 | 2.3148 | 0 | 4.9284 | 5.4104 | 4.0114 | 6.6983 | 6.1959 | 21.0995 | 10.0798 | 10.2031 | 25.2817 | 33.941 | 27.0964 | -12.83 | -0.2028 | 0.2895 | 2.08 | 2.44 | -9.1532 | 2.1373 | 7.647 | 1.25 | 4.3491 | 37.35 | -19.8994 | -10.7516 | 3.51 | 29.5875 | -0.1 | 32.1757 | -2.2484 | -2.5352 | 3.5434 | 0.0773 | 0 | -9.1829 | -7.3494 | 9.5138 | -18.6594 | 7.5654 | 7.4042 | 194.2541 | -3.0858 | -4.1117 | -13.1396 | 3.9301 | 8.923 | 9.0515 | 3.5797 | -1.5132 | -3.2152 | 11.31 | 25.5187 | 115.1904 | 96.286 | 125.0932 | -31.4549 | 19.1337 | 0 | 13.6372 | -14.4757 | 0 | 28.6787 | 28.9246 | -7.3596 | -6.9201 | -2.4372 | -2.8641 | 32.88 | 33.11 | -14.9 | -14.6 | 0.5283 | 15.28 | 82.6045 | 33.5189 | 33.3102 | -9.3 | -25.6 | 0.9 | 0.4 | -17.2282 | -17.3484 | -113.4516 | 183.8575 | -159.3542 | 68.9636 | -3.4459 | 73.2208 | 156.1295 | 116.1213 | 96.5476 | 59.0973 | 29.0676 | 28.0275 | 51.9077 | 149.1983 | -78.9006 | 50.2287 | 20.0525 | 0.2112 | 7.162 | -1.92 | -2.043 | -2.045 | 2.56 | 2.72 | -0.5802 | -4.2771 | 5.333 | 7.5883 | 0 | 10.927 | 11.366 | 2.7028 | 3.1039 | 5.6097 | 3.0407 | 3.0438 | 0 | 16.8 | 12.5029 | 1.48 | 0 | 4.3261 | -0.9532 | -20.9859 | 6.7758 | 14.1032 | -17.1617 | 5.3003 | -5.5 | -4.9 | 151.9263 | 80.6622
MÍNIMO |  | 0 | 0.6591 | -9.7053 | 0.3256 | 8.5549 | 0 | 7.0106 | 0 | 10.3801 | 3.8759 | 5.2559 | -26.64 | -37.4 | 0 | 0 | -26.4 | -1.1883 | -1.647 | 3.349 | 3.3873 | 6.1688 | -0.2464 | -1.4758 | 0.9333 | 0 | -1.3967 | -1.035 | -1.023 | 1.379 | -13.32 | -13.2 | -3.006 | 0.22 | 0 | -14.88 | -10 | -15.24 | -15.25 | 1.7852 | 3.4734 | 13.5475 | 15.5461 | -17.0537 | -16.7446 | -16.6038 | -2.3655 | -2.1643 | -21.2621 | -19.9078 | 20.2589 | 20.7923 | -54.0174 | -3.8414 | -4 | -4 | -27.3675 | -27.3231 | -3.738 | 0 | -11.5328 | 0.0536 | 0 | 0.2677 | -292.8555 | 71.8405 | 71.7795 | -118.3288 | -141.1189 | 0 | 0 | 0 | 11.2669 | 8.22 | 0 | -11.63 | -1.13 | -8.9709 | -8.5691 | -2.0246 | -5.4231 | -5.3923 | -7.8207 | -7.8146 | -11.5294 | 6.6333 | 2.88 | 6.412 | -21.2 | -50.3 | -6.34 | 28.5095 | 28.0967 | 27.2206 | 51.9414 | 52.1355 | -35.6431 | -82.7632 | -27.0327 | 2.0052 | 29.27 | 10.37 | -11.7188 | -11.7188 | 4.2529 | 0 | -28.7089 | -28.5264 | -17.8603 | 0 | -5.6801 | -66.1 | -66 | -3.2019 | -2.2441 | 11.045 | 4.4589 | -1.68 | -6.35 | 7.905 | -17.3635 | -4.24 | -4.32 | 6.73 | -78.33 | -18.6364 | -9.3455 | -9.4221 | -8.8 | 9.5354 | -12.8006 | -14.9855 | -14.9816 | -12.4754 | -18.4055 | -15.833 | -28.4529 | -21.6618 | 0 | -18.2934 | -16.9193 | 0 | -11.113 | -10.4029 | -7.684 | -12.0788 | -11.5956 | -14.5065 | 0 | 4.78 | 0 | 3.546 | -29.3863 | -9.421 | -7.9334 | 6.9474 | -16.7657 | -5.1674 | 1.2719 | 1.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.7314 | -14.0663 | -21.6019 | -10.1505 | -10.2943 | -2.3073 | 0 | 9.0932 | -20.45 | -3.2149 | 0.1037 | -0.41 | -1.4 | -29.0756 | 0 | 6.761 | -0.093 | 2.2377 | 24.67 | -38.4653 | -29.8879 | -1.58 | 14.1327 | -0.1 | 14.2579 | -12.691 | -13.4784 | 1.6333 | 0.033 | 0 | -17.8937 | -31.4714 | 4.8669 | -24.5515 | 3.3181 | 3.4554 | 122.1015 | -13.3092 | -9.9033 | -22.9522 | 0.4836 | 5.7506 | 5.7439 | -0.2491 | -28.781 | -27.876 | -21.37 | -6.8776 | -47.2413 | -23.9327 | 38.775 | -49.9974 | -4.384 | 0 | 0 | -21.2623 | -22.848 | 0 | 0 | -18.5328 | -18.2747 | -30.3985 | -30.9213 | 10.68 | 10.54 | -26.3 | -26.6 | -0.0174 | -9.68 | 44.8752 | 22.7847 | 22.6886 | -19.5 | -32.9 | -8.4 | -8.9 | -18.142 | -18.1359 | -196.3533 | -66.9995 | -262.5773 | -8.3307 | -32.7875 | 73.2208 | 41.7789 | 59.1525 | -30.6863 | -58.0522 | 12.3419 | 11.2896 | -2.3412 | 47.6907 | -201.2191 | -4.3729 | -47.1836 | -2.8577 | -1.204 | -8 | -2.448 | -2.448 | -2.8 | -2.08 | -4.4917 | -9.1112 | -3.4256 | 4.0726 | -9 | -5.267 | -4.919 | 0 | 0 | -0.8677 | 0.1923 | -3.3665 | 0 | 9.5 | 6.6119 | 0.04 | 0 | -12.4053 | -18.1246 | -27.4174 | -8.9229 | -1.9195 | -31.22 | -3.9077 | -11.2 | -11.2 | 72.8143 | -206.0577
PROMEDIO |  | 0 | 2.7119 | -6.6951 | 4.2625 | 11.8248 | 0 | 10.9873 | 0 | 21.3305 | 9.1854 | 10.8318 | -16.4847 | -30.2789 | 6.4743 | 3.6432 | -20.6516 | 1.8885 | 4.6465 | 6.0942 | 6.0032 | 10.5439 | 2.794 | 0.041888 | 2.1538 | 0 | -1.1304 | -0.47685 | -0.46023 | 2.7066 | -4.5817 | -2.7902 | -1.7833 | 0.26206 | 0 | -11.3202 | -10 | -13.1692 | -13.2306 | 6.1771 | 4.079 | 21.8848 | 24.5709 | -13.526 | -12.39 | -12.2574 | 6.218 | 6.2582 | -17.1513 | -15.0114 | 33.8405 | 35.0734 | 21.663 | -0.76871 | -1.4646 | -1.45 | -22.7273 | -22.6455 | -2.5602 | 0 | 1.8079 | 5.5263 | 5.3626 | 2.8649 | -139.5541 | 116.32 | 116.5502 | -91.4666 | -77.2969 | 0 | 0 | 0 | 30.0586 | 14.9181 | 10.0359 | -7.2583 | 3.0298 | 0.74932 | 1.0256 | 7.1193 | 4.059 | 0.4972 | 12.9009 | 12.8193 | 1.8272 | 16.9718 | 2.88 | 6.412 | 6.2083 | -30.2563 | -4.276 | 37.5034 | 37.4707 | 36.0018 | 61.4753 | 61.7925 | -20.3079 | -57.1648 | -15.1331 | 3.11 | 38.8492 | 14.966 | -0.73967 | -1.3046 | 8.9441 | 0 | -18.6629 | -18.4543 | -3.3124 | 0 | -3.6323 | -49.1775 | -48.3048 | -1.0148 | 8.8287 | 18.0534 | 19.8516 | 9.7181 | -5.1296 | 12.3235 | 1.8774 | -2.656 | -2.6981 | 15.4517 | -24.8577 | -0.18296 | -0.33145 | -0.76767 | -0.43315 | 33.4433 | 10.1577 | 4.7278 | 5.0306 | -3.756 | -10.5053 | -13.4294 | 0.2025 | 32.386 | 0 | -13.7348 | -12.7584 | 2.688 | -2.7987 | -3.1362 | -6.6377 | -5.539 | -5.1416 | -10.248 | 0 | 5.0319 | 0 | 6.2601 | -6.7244 | -7.0543 | -6.7501 | 8.9887 | -9.3642 | 1.7458 | 1.7105 | 1.4554 | 0 | 3.2556 | 3.5512 | 2.5176 | -1.221 | -1.6885 | 5.4702 | 0.0048146 | -0.092404 | 13.4174 | 21.911 | 15.1771 | -14.8996 | -1.92 | 0.19847 | 1.0304 | 0.97792 | -15.8628 | 0.61066 | 7.1004 | 0.75575 | 3.4036 | 32.9058 | -29.5884 | -21.0882 | 0.69667 | 23.0718 | -0.1 | 22.6679 | -7.1815 | -7.6809 | 2.4651 | 0.0556 | 0 | -13.2487 | -22.6025 | 6.7922 | -21.5226 | 5.5394 | 5.4441 | 153.8268 | -8.705 | -7.5835 | -17.7847 | 2.0334 | 7.0909 | 7.1995 | 1.3603 | -16.6857 | -16.6203 | -7.4479 | 11.8046 | 43.4991 | 28.76 | 65.4231 | -37.7245 | 8.3843 | 0 | 10.0992 | -18.1918 | -19.7843 | 12.7779 | 12.5956 | -13.5561 | -13.2074 | -15.41 | -15.2959 | 21.2654 | 21.2842 | -21.0042 | -21.0958 | 0.27814 | -0.15667 | 59.1824 | 28.4266 | 28.2819 | -14.1091 | -29.85 | -3.1521 | -3.5646 | -17.7733 | -17.7347 | -144.9765 | 30.6653 | -202.193 | 18.2941 | -23.4156 | 73.2208 | 110.97 | 90.1669 | 47.9644 | -15.5125 | 22.3884 | 21.3543 | 19.6233 | 96.0831 | -137.8877 | 10.2559 | -9.8034 | -1.4421 | 3.4137 | -4.4867 | -2.2395 | -2.2457 | -0.465 | 0.93833 | -2.3503 | -6.7815 | 1.2936 | 6.1357 | -6.0563 | 0.73754 | 0.7524 | 1.9005 | 2.1599 | 1.8501 | 1.4549 | 1.2473 | 0 | 14.0375 | 9.8635 | 0.73438 | 0 | -8.6789 | -4.6307 | -24.7896 | -5.3194 | 3.3605 | -27.3903 | -0.64057 | -8.8354 | -7.2875 | 115.5179 | -74.7269
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 10 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
10/03/2026 | 00:30 | 50.64 | 50.16 | 44.6972 | 44.2717 | 272.4185 | 462.1874 | 79.6408 | 79.4958 | 99.9068 | 83.6147 | 342.6581
10/03/2026 | 01:00 | 45.67 | 45.63 | 39.3968 | 38.9908 | 238.5144 | 408.202 | 74.9752 | 77.0549 | 76.9488 | 49.3256 | 278.3045
10/03/2026 | 01:30 | 47.95 | 48.22 | 41.7972 | 41.3145 | 241.6457 | 420.9274 | 72.9802 | 73.7078 | 66.5303 | 48.8979 | 262.1162
10/03/2026 | 02:00 | 47.36 | 47.62 | 41.5091 | 38.3945 | 239.2218 | 414.1054 | 67.3419 | 68.8909 | 45.1437 | 30.8214 | 212.1979
10/03/2026 | 02:30 | 44.34 | 44.69 | 37.5746 | 37.1698 | 222.9078 | 386.6822 | 62.5389 | 63.5432 | 33.7166 | 23.5607 | 183.3594
10/03/2026 | 03:00 | 41.6 | 42 | 38.2075 | 37.7187 | 199.9691 | 359.4953 | 65.6967 | 67.0199 | 44.8429 | 31.0216 | 208.5811
10/03/2026 | 03:30 | 43.36 | 43.63 | 40.1252 | 40.3877 | 208.7008 | 376.2037 | 64.9684 | 64.4821 | 40.5951 | 25.052 | 195.0976
10/03/2026 | 04:00 | 45.33 | 45.34 | 39.7985 | 39.3098 | 221.6502 | 391.4285 | 66.0928 | 67.0265 | 51.2735 | 32.0815 | 216.4743
10/03/2026 | 04:30 | 40.38 | 40.5 | 33.3646 | 33.673 | 184.1351 | 332.0527 | 68.0518 | 69.2398 | 58.1938 | 41.5865 | 237.0719
10/03/2026 | 05:00 | 44.6 | 44.66 | 40.2509 | 39.8739 | 206.1702 | 375.555 | 67.3866 | 66.9748 | 54.8625 | 32.3119 | 221.5358
10/03/2026 | 05:30 | 43.06 | 42.73 | 38.3103 | 37.9061 | 203.7544 | 365.7608 | 66.3768 | 65.8495 | 32.6297 | 22.1198 | 186.9758
10/03/2026 | 06:00 | 45.61 | 45.08 | 38.7827 | 39.1752 | 211.3351 | 379.983 | 72.3939 | 74.1813 | 42.2909 | 26.0721 | 214.9382
10/03/2026 | 06:30 | 46.56 | 46.37 | 40.8663 | 40.3953 | 236.1436 | 410.3352 | 57.1889 | 59.6328 | -39.3075 | -43.6818 | 33.8324
10/03/2026 | 07:00 | 44.57 | 45.07 | 32.3836 | 32.9696 | 260.2486 | 415.2418 | 38.7501 | 38.3256 | -142.4541 | -132.4788 | -197.8572
10/03/2026 | 07:30 | 43.21 | 43.21 | 28.5099 | 28.7683 | 319.0898 | 462.788 | -4.5789 | -3.959 | -353.3809 | -339.4321 | -701.3509
10/03/2026 | 08:00 | 49.42 | 48.95 | 38.4139 | 39.1219 | 327.8536 | 503.7594 | -15.1461 | -13.8593 | -412.3547 | -385.1602 | -826.5203
10/03/2026 | 08:30 | 56.26 | 56.44 | 46.6203 | 46.617 | 345.0671 | 551.0044 | -19.3602 | -20.1406 | -440.1318 | -404.6888 | -884.3214
10/03/2026 | 09:00 | 44.89 | 45.86 | 41.0636 | 40.9393 | 290.9266 | 463.6795 | -20.6102 | -21.2724 | -439.474 | -424.0776 | -905.4342
10/03/2026 | 09:30 | 43.77 | 44.5 | 38.73 | 38.3875 | 285.9124 | 451.2999 | -21.2378 | -22.0326 | -455.0447 | -430.3969 | -928.712
10/03/2026 | 10:00 | 49.31 | 48.9 | 41.7581 | 41.6825 | 339.9259 | 521.5765 | -45.5093 | -47.2068 | -510.7987 | -487.5836 | -1091.0984
10/03/2026 | 10:30 | 55.4 | 55.36 | 47.9033 | 47.5548 | 354.6546 | 560.8727 | -40.0703 | -42.0264 | -468.1963 | -462.2459 | -1012.5389
10/03/2026 | 11:00 | 45.23 | 46.6 | 39.2104 | 39.1355 | 366.9207 | 537.0966 | -48.4731 | -49.0918 | -480.9135 | -476.8097 | -1055.2881
10/03/2026 | 11:30 | 51.69 | 51.84 | 39.7795 | 39.4983 | 382.037 | 564.8448 | -45.1324 | -45.4243 | -464.7779 | -459.3254 | -1014.66
10/03/2026 | 12:00 | 53.9 | 53.67 | 42.2286 | 41.9893 | 404.7372 | 596.5251 | -50.0278 | -50.0769 | -458.7729 | -453.8077 | -1012.6853
10/03/2026 | 12:30 | 50.71 | 51.2 | 41.1079 | 41.4024 | 375.9747 | 560.395 | -48.7148 | -49.3249 | -457.7494 | -451.4364 | -1007.2255
10/03/2026 | 13:00 | 68.53 | 68.62 | 56.6109 | 56.121 | 455.415 | 705.2969 | -51.2727 | -50.4027 | -474.3562 | -464.8488 | -1040.8804
10/03/2026 | 13:30 | 64.45 | 63.52 | 54.3689 | 53.1904 | 464.4808 | 700.0101 | -57.6011 | -56.6109 | -482.5904 | -474.8452 | -1071.6476
10/03/2026 | 14:00 | 66.93 | 66.53 | 56.4762 | 57.1003 | 461.3771 | 708.4136 | -56.3222 | -55.3517 | -466.2153 | -461.4967 | -1039.3859
10/03/2026 | 14:30 | 67.86 | 67.85 | 57.0407 | 57.1641 | 452.7646 | 702.6794 | -50.864 | -50.6695 | -459.4511 | -454.8866 | -1015.8712
10/03/2026 | 15:00 | 51.91 | 51.98 | 43.4367 | 43.3536 | 375.5153 | 566.1956 | -55.3652 | -56.4151 | -470.3361 | -461.9719 | -1044.0883
10/03/2026 | 15:30 | 50.77 | 50.61 | 36.6004 | 36.3685 | 366.7988 | 541.1477 | -44.7791 | -44.7669 | -413.787 | -424.4075 | -927.7405
10/03/2026 | 16:00 | 52.96 | 52.93 | 40.0389 | 39.0409 | 381.0109 | 565.9807 | -33.889 | -34.781 | -392.7615 | -392.2775 | -853.709
10/03/2026 | 16:30 | 51.21 | 49.14 | 40.1412 | 38.6861 | 374.8333 | 554.0106 | -29.9739 | -30.5078 | -364.2297 | -370.8928 | -795.6042
10/03/2026 | 17:00 | 51.52 | 51.98 | 43.7912 | 43.6073 | 319.2314 | 510.1299 | 13.6246 | 16.1614 | -163.4054 | -210.3255 | -343.9449
10/03/2026 | 17:30 | 45.59 | 45.44 | 34.3285 | 33.8893 | 310.1864 | 469.4342 | 16.3435 | 18.1101 | -179.6997 | -237.8799 | -383.126
10/03/2026 | 18:00 | 37.31 | 37.61 | 32.7125 | 32.956 | 274.2192 | 414.8077 | 32.1968 | 31.4113 | -102.4626 | -179.8342 | -218.6887
10/03/2026 | 18:30 | 39.19 | 39.12 | 35.6842 | 35.7415 | 278.5241 | 428.2598 | 33.3062 | 34.8797 | -80.6971 | -171.0352 | -183.5464
10/03/2026 | 19:00 | 53.38 | 53.52 | 44.9117 | 44.6114 | 309.1463 | 505.5694 | 22.4563 | 24.0193 | -116.4909 | -187.94 | -257.9553
10/03/2026 | 19:30 | 48.68 | 48.17 | 46.6917 | 46.1501 | 305.9318 | 495.6236 | 26.9948 | 27.4379 | -113.5363 | -187.9032 | -247.0068
10/03/2026 | 20:00 | 48.84 | 48.94 | 47.0779 | 46.83 | 304.7408 | 496.4287 | 28.7378 | 28.0597 | -89.0752 | -165.7612 | -198.0389
10/03/2026 | 20:30 | 46.17 | 45.89 | 45.2669 | 44.8439 | 290.2051 | 472.3759 | 38.0861 | 39.3936 | -80.6881 | -168.4404 | -171.6488
10/03/2026 | 21:00 | 43.93 | 44.06 | 43.6806 | 43.39 | 278.8275 | 453.8881 | 38.7637 | 40.1245 | -87.4228 | -169.2685 | -177.8031
10/03/2026 | 21:30 | 39.44 | 39.74 | 40.0476 | 40.0869 | 272.1132 | 431.4277 | 38.6345 | 41.06 | -89.5883 | -169.3176 | -179.2114
10/03/2026 | 22:00 | 57.59 | 57.5 | 50.5321 | 50.1447 | 357.754 | 573.5208 | 41.7212 | 42.1703 | -78.9049 | -163.2971 | -158.3105
10/03/2026 | 22:30 | 63.72 | 63.38 | 51.798 | 50.2008 | 363.3647 | 592.4635 | 48.8809 | 50.4084 | -47.7827 | -126.152 | -74.6454
10/03/2026 | 23:00 | 56.77 | 56.85 | 43.3893 | 43.0361 | 307.4615 | 507.5069 | 61.6661 | 63.8332 | 0 | -59.2209 | 66.2784
10/03/2026 | 23:30 | 54.79 | 55.06 | 44.5203 | 44.6935 | 303.5818 | 502.6456 | 62.3154 | 62.6387 | 0 | -67.698 | 57.2561
11/03/2026 | 00:00 | 45.33 | 45.81 | 34.3606 | 34.2607 | 265.3203 | 425.0816 | 61.5007 | 63.2038 | 0 | -65.7423 | 58.9622
MÁXIMO |  | -37.31 | -37.61 | -28.5099 | -28.7683 | -184.1351 |  | 79.6408 | 79.4958 | 99.9068 | 83.6147
MÍNIMO |  | -68.53 | -68.62 | -57.0407 | -57.1641 | -464.4808 |  | -57.6011 | -56.6109 | -510.7987 | -487.5836
PROMEDIO |  | -49.6185 | -49.635 | -41.9979 | -41.7107 | -308.5983 |  | 15.6392 | 16.1337 | -192.2896 | -215.4188
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 10 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
10/03/2026 | 00:30 | 500.8058 | 510.733 | 512.1657 | 522.7394 | 524.0772 | 523.7245 | 518.2478 | 507.1122 |  | 481.7708 | 507.7108 | 490.1781 | 223.785 | 226.1226 | 228.044 | 223.9926 | 223.4256 | 221.6694 | 225.3 | 0 | 225.3 | 139.9572 | 140.2593 | 0 | 138.3344 | 135.6264 |  | 142.4978 | 129.7601 | 140.1455
10/03/2026 | 01:00 | 502.432 | 513.9366 | 512.4021 | 525.3514 | 526.6336 | 525.9864 | 518.9844 | 508.0035 |  | 482.8893 | 507.6651 | 490.8632 | 224.0813 | 226.057 | 229.1226 | 225.1994 | 224.5626 | 221.7285 | 225.3 | 0 | 225.8 | 140.7494 | 140.5132 | 0 | 138.3 | 135.654 |  | 142.8638 | 129.5905 | 140.1455
10/03/2026 | 01:30 | 502.0648 | 511.8884 | 512.6384 | 522.6067 | 523.7571 | 524.2501 | 518.6805 | 506.3589 |  | 482.488 | 507.7978 | 490.9081 | 224.3659 | 227.0379 | 228.9524 | 224.5732 | 224.1048 | 221.7992 | 225.3 | 0 | 225.3 | 140.6783 | 140.4641 | 0 | 137.7984 | 135.7644 |  | 142.4978 | 129.3393 | 140.1251
10/03/2026 | 02:00 | 502.5894 | 512.4136 | 512.6384 | 522.0649 | 523.5365 | 523.9905 | 518.8981 | 507.2014 |  | 482.8654 | 508.6092 | 491.137 | 224.2089 | 227.6112 | 229.13 | 224.6426 | 224.4075 | 221.9343 | 225.9 | 0 | 226.4 | 140.6789 | 141.2688 | 0 | 138.4372 | 135.9162 |  | 143.2004 | 129.2539 | 140.1455
10/03/2026 | 02:30 | 502.7468 | 513.3589 | 515.1331 | 523.6567 | 524.961 | 525.0815 | 518.701 | 507.8703 |  | 483.1177 | 507.4902 | 491.1917 | 225.1226 | 226.8358 | 230.0118 | 225.3472 | 224.6069 | 222.0313 | 225.9 | 0 | 225.9 | 139.8362 | 141.1487 | 0 | 138.0594 | 135.8472 |  | 143.0541 | 129.7236 | 140.1251
10/03/2026 | 03:00 | 502.9566 | 515.9847 | 517.6277 | 525.9455 | 527.5168 | 527.1427 | 518.9199 | 508.8796 |  | 483.2022 | 507.7407 | 490.9331 | 225.345 | 228.3152 | 229.9597 | 226.7378 | 225.9136 | 221.9437 | 225.3 | 0 | 225.9 | 140.8293 | 140.54 | 0 | 138.3296 | 135.93 |  | 142.9809 | 129.9049 | 140.1455
10/03/2026 | 03:30 | 502.2222 | 514.8819 | 517.6277 | 526.6752 | 528.9004 | 529.254 | 518.7938 | 509.4844 |  | 483.5665 | 508.3657 | 491.0656 | 225.612 | 227.0147 | 229.5162 | 226.2466 | 224.1418 | 222.0453 | 225.9 | 0 | 225.9 | 139.946 | 141.1573 | 0 | 137.9856 | 135.9438 |  | 143.0248 | 129.7952 | 140.0638
10/03/2026 | 04:00 | 502.8517 | 514.7768 | 518.1529 | 526.8164 | 528.5607 | 528.2469 | 518.7938 | 508.9111 |  | 483.1095 | 508.2795 | 490.9609 | 225.5202 | 228.0611 | 229.7493 | 226.1497 | 224.2156 | 221.8781 | 225.3 | 0 | 225.4 | 139.9006 | 140.2042 | 0 | 137.8707 | 135.8196 |  | 142.4832 | 129.7094 | 139.737
10/03/2026 | 04:30 | 503.6385 | 517.9804 | 518.5205 | 528.2419 | 529.5122 | 529.2963 | 518.8687 | 509.5779 |  | 483.5127 | 508.1769 | 491.1697 | 225.486 | 229.7024 | 230.2676 | 226.5744 | 224.4297 | 222.2009 | 225.3 | 0 | 225.1 | 139.9461 | 140.0104 | 0 | 138.2893 | 135.861 |  | 142.5417 | 130.1391 | 140.1251
10/03/2026 | 05:00 | 502.6943 | 515.3021 | 517.6802 | 525.8761 | 527.2047 | 527.6368 | 518.9436 | 508.51 |  | 482.9439 | 507.8632 | 491.0179 | 225.4496 | 228.5849 | 229.8844 | 225.3203 | 223.3223 | 221.7574 | 225.3 | 0 | 225 | 140.1555 | 139.9278 | 0 | 137.3794 | 135.4746 |  | 142.2783 | 130.7588 | 139.3694
10/03/2026 | 05:30 | 502.7992 | 515.407 | 515.1068 | 525.2123 | 526.8576 | 526.7859 | 518.9436 | 508.0949 |  | 483.023 | 508.7572 | 490.5446 | 225.3091 | 228.7553 | 229.708 | 224.5821 | 222.9236 | 221.7016 | 224.7 | 0 | 225 | 140.1555 | 140.0078 | 0 | 138.0385 | 135.4746 |  | 142.249 | 130.1026 | 139.7575
10/03/2026 | 06:00 | 502.537 | 515.0394 | 515.1068 | 524.0335 | 525.666 | 525.6103 | 518.947 | 507.9772 |  | 483.3727 | 507.6237 | 490.0348 | 224.9341 | 228.2803 | 229.0726 | 224.0501 | 222.1263 | 221.7622 | 225.3 | 0 | 224.7 | 140.4728 | 140.0937 | 0 | 137.8978 | 135.3504 |  | 142.2197 | 130.0747 | 139.6962
10/03/2026 | 06:30 | 502.2747 | 514.1466 | 511.5355 | 522.9792 | 525.0054 | 524.6815 | 518.9389 | 507.3697 |  | 483.9917 | 509.1747 | 491.7363 | 224.6326 | 227.5363 | 228.3376 | 223.7357 | 221.8162 | 221.983 | 226 | 0 | 225.5 | 140.7902 | 140.5122 | 0 | 138.4891 | 135.5298 |  | 142.8345 | 131.1511 | 140.1251
10/03/2026 | 07:00 | 501.4353 | 512.046 | 507.9642 | 518.3888 | 520.7763 | 520.918 | 518.6046 | 504.7838 |  | 483.5843 | 508.5957 | 491.544 | 223.2759 | 226.4718 | 227.5104 | 221.722 | 219.4315 | 222.1128 | 225.65 | 0 | 225.4 | 140.7902 | 141.0397 | 0 | 138.9569 | 135.3504 |  | 143.0687 | 130.3149 | 140.5335
10/03/2026 | 07:30 | 498.8649 | 503.6957 | 507.9642 | 505.0669 | 507.0059 | 509.229 | 507.9738 | 495.9664 |  | 479.6884 | 505.8905 | 489.0186 | 221.1845 | 222.8015 | 224.6563 | 216.0856 | 213.636 | 221.9279 | 225.3 | 0 | 224.5 | 139.9624 | 140.5569 | 0 | 137.9265 | 134.6742 |  | 142.4246 | 128.7006 | 139.7779
10/03/2026 | 08:00 | 499.7043 | 509.21 | 512.6909 | 497.1402 | 500.6709 | 502.8613 | 508.4384 | 493.3868 |  | 477.6181 | 505.5914 | 488.697 | 220.3694 | 224.6075 | 224.7783 | 219.5216 | 216.2717 | 221.4988 | 224.7 | 0 | 223.5 | 139.1293 | 140.7144 | 0 | 137.6133 | 134.5224 |  | 142.0294 | 128.7381 | 139.3694
10/03/2026 | 08:30 | 498.2879 | 505.4812 | 507.439 | 498.3048 | 502.1353 | 502.5219 | 508.903 | 496.4016 |  | 484.9991 | 506.165 | 490.9145 | 219.3896 | 222.6026 | 222.4555 | 220.497 | 217.416 | 222.0441 | 225.3 | 0 | 223.7 | 139.1626 | 141.2376 | 0 | 137.9514 | 134.2188 |  | 142.7613 | 128.3306 | 139.349
10/03/2026 | 09:00 | 503.0615 | 508.4222 | 511.9031 | 501.108 | 503.4836 | 504.1596 | 503.802 | 497.9055 |  | 484.265 | 505.9072 | 490.538 | 220.7841 | 225.0736 | 225.6227 | 222.8837 | 220.9671 | 222.0111 | 225.4 | 0 | 222.9 | 139.5793 | 140.0979 | 0 | 138.0848 | 134.481 |  | 141.9709 | 128.3474 | 139.3082
10/03/2026 | 09:30 | 503.1664 | 509.1574 | 507.9642 | 496.1548 | 499.3237 | 499.667 | 501.22 | 494.9468 |  | 483.7335 | 505.3631 | 490.4588 | 221.1923 | 224.4028 | 225.3652 | 219.7524 | 217.8442 | 221.6988 | 224.7 | 0 | 222.6 | 139.9959 | 139.924 | 0 | 138.2856 | 134.136 |  | 141.6635 | 127.2837 | 139.349
10/03/2026 | 10:00 | 501.278 | 502.4877 | 502.1346 | 486.2986 | 489.2922 | 489.9637 | 498.638 | 486.6072 |  | 480.5994 | 503.1452 | 488.2911 | 220.336 | 221.4836 | 224.3329 | 215.6214 | 213.6582 | 220.978 | 224.1 | 0 | 222.2 | 139.1832 | 139.432 | 0 | 137.9035 | 133.7358 |  | 141.239 | 126.6657 | 138.9406
10/03/2026 | 10:30 | 505.1073 | 503.9057 | 502.1346 | 487.973 | 491.6674 | 492.4208 | 505.8852 | 493.1268 |  | 484.2449 | 505.5524 | 490.1291 | 220.9741 | 223.6422 | 225.2003 | 217.1192 | 215.5186 | 221.7496 | 224.7 | 0 | 222.4 | 139.1842 | 139.5969 | 0 | 137.8454 | 134.0118 |  | 141.4878 | 126.5033 | 139.349
10/03/2026 | 11:00 | 505.1598 | 504.2208 | 502.476 | 485.4952 | 489.4734 | 489.8477 | 502.3863 | 490.1165 |  | 483.7206 | 504.9527 | 490.3862 | 220.6618 | 224.1454 | 224.7152 | 216.1099 | 214.3891 | 221.4163 | 224.7 | 0 | 222.2 | 139.1953 | 139.5979 | 0 | 137.9153 | 133.9428 |  | 141.4732 | 127.3248 | 139.349
10/03/2026 | 11:30 | 509.6186 | 503.0129 | 502.8174 | 482.9323 | 486.4649 | 487.3987 | 502.3863 | 490.4189 |  | 486.2688 | 505.6817 | 490.9029 | 220.681 | 225.2866 | 226.3766 | 215.9173 | 213.3776 | 221.0474 | 224.8 | 0 | 222.6 | 139.2064 | 140.786 | 0 | 137.4937 | 133.6116 |  | 142.1173 | 126.8228 | 138.961
10/03/2026 | 12:00 | 509.1989 | 501.9626 | 495.3071 | 479.6102 | 483.6319 | 484.2378 | 508.9073 | 488.168 |  | 485.922 | 505.761 | 490.4292 | 220.2869 | 224.6584 | 226.2789 | 214.8314 | 212.6689 | 221.1217 | 224.7 | 0 | 222.5 | 139.1971 | 140.6078 | 0 | 137.6563 | 133.86 |  | 142.0441 | 126.9569 | 138.961
10/03/2026 | 12:30 | 510.0907 | 504.9561 | 500.4014 | 482.0006 | 485.9936 | 487.4363 | 515.4283 | 489.3364 |  | 486.2053 | 505.2125 | 491.3802 | 221.0181 | 226.3927 | 226.9128 | 215.9723 | 213.7246 | 221.0643 | 224.7 | 0 | 222.9 | 139.6098 | 140.7623 | 0 | 138.0138 | 134.1498 |  | 142.1319 | 128.2999 | 139.0018
10/03/2026 | 13:00 | 508.8318 | 501.805 | 496.7776 | 484.0953 | 487.6908 | 490.0454 | 515.4283 | 493.6342 |  | 489.2538 | 507.4142 | 492.5622 | 221.1167 | 225.8367 | 224.8111 | 217.1833 | 214.8911 | 221.5301 | 225.4 | 0 | 223.5 | 140.0226 | 141.2461 | 0 | 138.7729 | 134.826 |  | 142.6296 | 126.8783 | 140.1455
10/03/2026 | 13:30 | 509.776 | 500.7021 | 495.4647 | 484.9955 | 488.1862 | 490.5378 | 512.5877 | 491.2975 |  | 489.0229 | 507.2473 | 492.553 | 221.4116 | 225.2209 | 225.507 | 218.7261 | 216.8475 | 221.4836 | 225.4 | 0 | 223.3 | 140.02 | 140.9575 | 0 | 138.2992 | 134.7156 |  | 142.5271 | 127.5836 | 139.737
10/03/2026 | 14:00 | 508.2548 | 502.2776 | 493.3114 | 484.2572 | 487.4829 | 488.2751 | 509.747 | 490.2822 |  | 488.3067 | 506.2784 | 491.8603 | 221.536 | 226.0782 | 225.4563 | 217.9703 | 215.8066 | 221.071 | 224.8 | 0 | 223 | 138.3052 | 140.7094 | 0 | 136.866 | 134.1774 |  | 142.3222 | 126.4068 | 138.5525
10/03/2026 | 14:30 | 508.2548 | 500.282 | 497.0927 | 483.0887 | 486.3079 | 486.4716 | 509.747 | 490.4623 |  | 488.1917 | 506.8669 | 491.6934 | 221.1503 | 224.7379 | 224.1269 | 215.4672 | 215.12 | 221.153 | 224.8 | 0 | 222.9 | 138.7694 | 140.2147 | 0 | 136.9781 | 133.6668 |  | 142.1026 | 127.0402 | 138.5321
10/03/2026 | 15:00 | 509.4088 | 504.3784 | 502.6072 | 488.3771 | 490.6581 | 491.258 | 514.361 | 491.8682 |  | 488.6289 | 506.9962 | 492.7072 | 221.2002 | 227.0052 | 226.1688 | 217.9232 | 217.1872 | 221.1763 | 225.5 | 0 | 223.2 | 139.2335 | 141.1435 | 0 | 138.4459 | 133.8738 |  | 142.4686 | 128.0603 | 139.349
10/03/2026 | 15:30 | 509.4088 | 505.2187 | 503.4476 | 483.5729 | 486.9138 | 487.9866 | 518.975 | 492.5187 |  | 489.8195 | 507.7478 | 492.5422 | 221.2618 | 226.769 | 226.2335 | 216.4453 | 215.7401 | 221.4196 | 225.5 | 0 | 223.1 | 139.5088 | 140.2852 | 0 | 138.7727 | 134.1636 |  | 142.2783 | 127.8685 | 139.3286
10/03/2026 | 16:00 | 510.2481 | 506.164 | 502.9749 | 489.3245 | 492.7365 | 493.5692 | 518.975 | 498.4998 |  | 492.5 | 509.4694 | 494.1862 | 221.0805 | 227.937 | 226.5654 | 218.6389 | 218.6047 | 221.6531 | 225.5 | 0 | 223.7 | 139.7841 | 140.3801 | 0 | 139.1652 | 134.2602 |  | 142.4686 | 128.4372 | 139.3899
10/03/2026 | 16:30 | 508.4121 | 505.0611 | 503.4476 | 489.8116 | 492.2744 | 493.8969 | 510.6717 | 496.6039 |  | 490.1294 | 508.978 | 493.4917 | 221.8412 | 226.4663 | 226.9195 | 218.6198 | 218.3684 | 221.576 | 225.5 | 0 | 223.8 | 139.8092 | 140.4986 | 0 | 139.0349 | 135.24 |  | 142.6881 | 128.484 | 139.349
10/03/2026 | 17:00 | 505.2647 | 502.1727 | 500.9267 | 503.2085 | 506.7875 | 508.6328 | 518.9919 | 506.6431 |  | 494.2766 | 509.6216 | 494.7906 | 220.7614 | 225.528 | 226.031 | 219.0221 | 218.6785 | 222.3147 | 226.8 | 0 | 224.7 | 139.8344 | 140.7579 | 0 | 139.6194 | 135.7644 |  | 143.3468 | 128.2454 | 140.0842
10/03/2026 | 17:30 | 504.5828 | 501.3324 | 495.5697 | 496.2545 | 499.259 | 500.2855 | 508.8218 | 493.7672 |  | 489.1877 | 505.3792 | 491.9681 | 221.4508 | 225.9636 | 226.5311 | 217.217 | 215.8878 | 221.4596 | 226 | 0 | 224.3 | 140.6188 | 140.386 | 0 | 139.8766 | 135.8748 |  | 142.5856 | 129.0919 | 140.1251
10/03/2026 | 18:00 | 505.6319 | 506.0064 | 506.4937 | 506.987 | 509.7412 | 510.9024 | 514.0811 | 501.3062 |  | 490.8769 | 507.0236 | 492.6391 | 221.7302 | 227.6467 | 228.1205 | 223.8822 | 223.1082 | 221.4652 | 225.5 | 0 | 224.7 | 139.7846 | 139.9725 | 0 | 139.847 | 135.9576 |  | 142.3661 | 130.1584 | 139.737
10/03/2026 | 18:30 | 501.278 | 501.4374 | 500.6115 | 501.3435 | 503.8718 | 505.5982 | 513.1416 | 498.0393 |  | 489.7772 | 506.5892 | 491.9764 | 220.7453 | 225.6087 | 226.62 | 219.7267 | 216.2274 | 221.5543 | 225.5 | 0 | 224.3 | 139.9853 | 139.9756 | 0 | 139.8768 | 137.3652 |  | 142.6149 | 129.7696 | 139.349
10/03/2026 | 19:00 | 499.7043 | 496.1857 | 495.4121 | 495.1022 | 497.7026 | 497.8422 | 513.1416 | 494.2773 |  | 489.1639 | 505.554 | 491.8804 | 218.278 | 223.2309 | 225.2099 | 217.6773 | 216.5153 | 221.6064 | 225.6 | 0 | 224.7 | 139.872 | 140.7981 | 0 | 140.2299 | 137.2824 |  | 143.0101 | 129.8653 | 139.737
10/03/2026 | 19:30 | 500.1239 | 498.654 | 493.679 | 501.1398 | 503.3598 | 502.8987 | 514.4591 | 497.8963 |  | 490.1695 | 506.132 | 492.6831 | 221.856 | 224.17 | 225.5068 | 220.5733 | 220.3691 | 221.6511 | 226.8 | 0 | 225.3 | 139.8719 | 141.1862 | 0 | 139.998 | 135.9162 |  | 143.581 | 130.0642 | 139.737
10/03/2026 | 20:00 | 500.596 | 499.2316 | 496.5938 | 502.9416 | 505.3828 | 505.5293 | 515.7766 | 498.8278 |  | 490.175 | 506.7686 | 492.5896 | 225.863 | 224.1069 | 225.6355 | 221.6502 | 221.4544 | 221.4491 | 226.2 | 0 | 225.2 | 138.6085 | 141.321 | 0 | 137.0715 | 135.999 |  | 143.3029 | 129.9208 | 138.5525
10/03/2026 | 20:30 | 501.2255 | 501.6474 | 499.5086 | 506.6123 | 508.8576 | 508.5406 | 515.7766 | 501.3956 |  | 490.3622 | 507.0898 | 492.9394 | 226.2449 | 225.2548 | 226.2737 | 223.5355 | 223.3075 | 221.3286 | 226.8 | 0 | 225.8 | 138.8378 | 141.2058 | 0 | 137.7183 | 135.9714 |  | 143.3615 | 129.3209 | 138.9406
10/03/2026 | 21:00 | 501.3829 | 502.9078 | 496.2984 | 508.8916 | 511.8693 | 512.5882 | 515.7766 | 502.8297 |  | 491.2167 | 507.0039 | 492.9217 | 226.5282 | 225.62 | 226.6116 | 223.401 | 221.4323 | 222.007 | 226.2 | 0 | 225.8 | 139.2911 | 140.8935 | 0 | 138.0599 | 136.3716 |  | 143.259 | 129.3106 | 139.2878
10/03/2026 | 21:30 | 501.5927 | 501.5949 | 496.2984 | 507.1575 | 510.4687 | 510.9667 | 517.3723 | 501.7968 |  | 490.6815 | 506.7768 | 493.3129 | 226.9204 | 225.1027 | 226.5674 | 221.7405 | 219.8967 | 221.7779 | 226.2 | 0 | 225.8 | 139.7443 | 140.884 | 0 | 138.1844 | 136.2888 |  | 142.9809 | 129.365 | 139.349
10/03/2026 | 22:00 | 501.0681 | 499.3367 | 500.7921 | 510.0654 | 512.4459 | 512.6346 | 518.968 | 502.5331 |  | 490.9927 | 507.296 | 493.0836 | 227.773 | 224.2501 | 225.6788 | 220.4924 | 219.402 | 221.6014 | 226.2 | 0 | 226.3 | 140.565 | 140.7355 | 0 | 139.423 | 136.3716 |  | 142.9955 | 129.1821 | 140.5335
10/03/2026 | 22:30 | 502.537 | 500.5971 | 505.2857 | 514.6625 | 516.5524 | 517.121 | 518.968 | 505.0425 |  | 492.3673 | 508.2133 | 494.267 | 228.4992 | 225.5246 | 225.9836 | 223.1409 | 221.6464 | 221.8707 | 226.8 | 0 | 227 | 140.6111 | 141.1621 | 0 | 139.3335 | 136.8408 |  | 143.7128 | 129.5833 | 140.5335
10/03/2026 | 23:00 | 499.8617 | 505.4287 | 505.2857 | 520.5511 | 522.3475 | 522.0356 | 518.9605 | 507.6471 |  | 485.9071 | 507.3852 | 491.6373 | 228.2734 | 227.1345 | 227.3182 | 222.3426 | 221.6759 | 221.0776 | 226.2 | 0 | 226.5 | 140.6571 | 140.6301 | 0 | 139.1313 | 136.6752 |  | 143.0394 | 129.9529 | 140.5335
10/03/2026 | 23:30 | 500.596 | 500.8072 | 505.3383 | 515.6155 | 518.3127 | 518.186 | 518.8651 | 505.2985 |  | 485.5064 | 507.7746 | 490.8953 | 228.6853 | 226.7495 | 227.4949 | 220.5323 | 220.5094 | 221.2499 | 225.6 | 0 | 225.8 | 139.8281 | 140.3447 | 0 | 138.5153 | 135.999 |  | 142.7174 | 130.3518 | 139.737
11/03/2026 | 00:00 | 500.8058 | 507.8445 | 507.4915 | 520.3048 | 522.1899 | 521.0184 | 518.906 | 507.5017 |  | 485.9709 | 508.0368 | 491.5536 | 228.5345 | 228.3154 | 228.4311 | 222.462 | 222.6947 | 221.0243 | 225.6 | 0 | 226 | 140.3589 | 140.44 | 0 | 138.7223 | 136.1232 |  | 142.8491 | 130.4473 | 139.9209
MÁXIMO |  | 510.2481 | 517.9804 | 518.5205 | 528.2419 | 529.5122 | 529.2963 | 518.9919 | 509.5779 | 0 | 494.2766 | 509.6216 | 494.7906 | 228.6853 | 229.7024 | 230.2676 | 226.7378 | 225.9136 | 222.3147 | 226.8 | 0 | 227 | 140.8293 | 141.321 | 0 | 140.2299 | 137.3652 | 0 | 143.7128 | 131.1511 | 140.5335
MÍNIMO |  | 498.2879 | 496.1857 | 493.3114 | 479.6102 | 483.6319 | 484.2378 | 498.638 | 486.6072 | 0 | 477.6181 | 503.1452 | 488.2911 | 218.278 | 221.4836 | 222.4555 | 214.8314 | 212.6689 | 220.978 | 224.1 | 0 | 222.2 | 138.3052 | 139.432 | 0 | 136.866 | 133.6116 | 0 | 141.239 | 126.4068 | 138.5321
PROMEDIO |  | 503.6757 | 506.3642 | 505.38 | 505.0215 | 507.5731 | 508.1077 | 514.1611 | 499.9268 | 0 | 486.3164 | 507.0982 | 491.5659 | 223.2656 | 225.9529 | 226.8701 | 220.8657 | 219.464 | 221.6168 | 225.499 | 0 | 224.5271 | 139.8378 | 140.5539 | 0 | 138.3916 | 135.3044 | 0 | 142.5905 | 128.9371 | 139.6354
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 10 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 10/03/2026 01:14:00 | 10/03/2026 08:08:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 10/03/2026 23:05:00 | 11/03/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
martes, 10 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 10 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:55:59 | 59.723 | 03:22:05 | 60.116
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:55:59 | 59.723 | 03:22:05 | 60.115
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:55:59 | 59.723 | 03:22:05 | 60.116
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:55:59 | 59.723 | 03:22:05 | 60.115
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:55:59 | 59.723 | 03:22:05 | 60.116
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:55:59 | 59.723 | 03:22:05 | 60.116
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:55:59 | 59.723 | 03:22:05 | 60.115
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:55:59 | 59.723 | 03:22:05 | 60.116
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:55:59 | 59.723 | 03:22:05 | 60.116

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 10 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 10 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
10/03/2026 | 00:30 | 6630.359 | 6521.6554 | -1.639%
10/03/2026 | 01:00 | 6473.934 | 6424.3758 | -0.7655%
10/03/2026 | 01:30 | 6419.312 | 6389.863 | -0.4588%
10/03/2026 | 02:00 | 6273.417 | 6269.2815 | -0.06592%
10/03/2026 | 02:30 | 6214.235 | 6214.5983 | 0.005845%
10/03/2026 | 03:00 | 6186.606 | 6180.579 | -0.09742%
10/03/2026 | 03:30 | 6160.777 | 6160.5657 | -0.003429%
10/03/2026 | 04:00 | 6200.47 | 6180.6729 | -0.3193%
10/03/2026 | 04:30 | 6152.658 | 6180.9308 | 0.4595%
10/03/2026 | 05:00 | 6230.736 | 6188.0456 | -0.6852%
10/03/2026 | 05:30 | 6317.507 | 6292.2639 | -0.3996%
10/03/2026 | 06:00 | 6400.582 | 6405.2426 | 0.07281%
10/03/2026 | 06:30 | 6468.673 | 6356.572 | -1.733%
10/03/2026 | 07:00 | 6526.665 | 6428.602 | -1.502%
10/03/2026 | 07:30 | 6790.561 | 6688.5617 | -1.502%
10/03/2026 | 08:00 | 6997.034 | 6865.0435 | -1.886%
10/03/2026 | 08:30 | 7334.219 | 7120.6866 | -2.911%
10/03/2026 | 09:00 | 7583.969 | 7396.5092 | -2.472%
10/03/2026 | 09:30 | 7655.555 | 7611.0117 | -0.5818%
10/03/2026 | 10:00 | 7881.806 | 7698.8228 | -2.322%
10/03/2026 | 10:30 | 7994.91 | 7863.6939 | -1.641%
10/03/2026 | 11:00 | 7996.844 | 7915.4068 | -1.018%
10/03/2026 | 11:30 | 8093.347 | 8003.0514 | -1.116%
10/03/2026 | 12:00 | 8152.271 | 8017.3056 | -1.656%
10/03/2026 | 12:30 | 8142.471 | 8011.7666 | -1.605%
10/03/2026 | 13:00 | 8011.177 | 7875.9876 | -1.688%
10/03/2026 | 13:30 | 7971.886 | 7798.8217 | -2.171%
10/03/2026 | 14:00 | 7994.655 | 7909.1068 | -1.07%
10/03/2026 | 14:30 | 8096.295 | 7970.8649 | -1.549%
10/03/2026 | 15:00 | 8105.382 | 7932.3223 | -2.135%
10/03/2026 | 15:30 | 8118.708 | 7952.5396 | -2.047%
10/03/2026 | 16:00 | 8058.892 | 7917.4381 | -1.755%
10/03/2026 | 16:30 | 7914.699 | 7943.4373 | 0.3631%
10/03/2026 | 17:00 | 7763.899 | 7731.5077 | -0.4172%
10/03/2026 | 17:30 | 7733.597 | 7724.495 | -0.1177%
10/03/2026 | 18:00 | 7548.178 | 7545.4449 | -0.03621%
10/03/2026 | 18:30 | 7724.047 | 7680.7936 | -0.56%
10/03/2026 | 19:00 | 7906.394 | 7888.2227 | -0.2298%
10/03/2026 | 19:30 | 7927.391 | 7883.8641 | -0.5491%
10/03/2026 | 20:00 | 7927.854 | 7852.3263 | -0.9527%
10/03/2026 | 20:30 | 7898.147 | 7788.4587 | -1.389%
10/03/2026 | 21:00 | 7853.401 | 7760.3308 | -1.185%
10/03/2026 | 21:30 | 7719.8 | 7700.7179 | -0.2472%
10/03/2026 | 22:00 | 7574.09 | 7518.8868 | -0.7288%
10/03/2026 | 22:30 | 7375.59 | 7342.2233 | -0.4524%
10/03/2026 | 23:00 | 7082.173 | 7122.0806 | 0.5635%
10/03/2026 | 23:30 | 7047.261 | 6825.8384 | -3.142%
11/03/2026 | 00:00 | 6841.646 | 6583.5143 | -3.773%

## DESVIACIÓN
martes, 10 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
10/03/2026 | 00:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 658.6 | 650 | 629.9046 | 28.6954 | 146 | 147.4599 | 205.1183 | -59.1183 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 227.5 | 242 | 242 | -14.5 | 0 |  |  | 0 | 82 |  | 87.3266 | -5.3266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.1 | 582.506 | 582.506 | -1.406 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 10.1 | 9.2994 | 9.2994 | 0.80057 | 6.8 | 4.9936 | 4.9936 | 1.8064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 104.3 | 67.1464 | 91.2295 | 13.0705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 199.5 | 220.695 | 202.2197 | -2.7197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.2 | 360 | 360 | 5.2 | 79.4 | 81.6356 | 81.6356 | -2.2356 | 149.4 | 149.9872 | 151.3625 | -1.9625 | 38.4 | 41.8989 | 41.8989 | -3.4989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 14.359 | 18.173 | 18.173 | -3.814 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 136.1 | 68.5891 | 83.0893 | 53.0108 | 131.6 | 68.5891 | 83.0893 | 48.5108 | 156.5 | 68.7951 | 83.3388 | 73.1612 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 36.1 | 37.9009 | 37.9009 | -1.8009 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 30.1337 | 30.1337 | -1.3337 | 137.9 | 147.0266 | 172.3579 | -34.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 199.0536 | 200.675 | -6.175 | 195.9 | 198.3141 | 200.3066 | -4.4066 | 195.9 | 196.4912 | 200.1847 | -4.2847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 212.7 | 231.8309 | 231.8309 | -19.1309 | 135.8 | 133.1603 | 133.1603 | 2.6397 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 |  |  | 139.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 175.1273 | 175.465 | -79.265 | 0 |  |  | 0 | 0 | 176.2231 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 82.4 | 79.295 | 79.295 | 3.105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.9 | 5.67 | 5.67 | 0.23 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 |  | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20.196 | 20.196 | -0.396 | 59.1 | 54.382 | 54.382 | 4.718 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.06 | 3.06 | -0.46 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.1 | 1.873 | 1.873 | 0.227 | 7.7 | 34 | 34 | -26.3 | 0 |  |  | 0 | 39.4 | 28.837 | 28.837 | 10.563 | 66.8 | 56.07 | 56.07 | 10.73 | 3.9 | 0.514 | 0.514 | 3.386 | 1.6 | 0.932 | 0.932 | 0.668 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 19.4364 | 19.4364 | -6.3364 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.9 | 18 | 18 | 33.9 | 37.4 |  | 4.104 | 33.296 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 41.8 | 32.5 | 32.5 | 9.3 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 10.8 | 12 | 12 | -1.2 | 7.7 | 7.59 | 7.59 | 0.11 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 20.6 | 19 | 19 | 1.6
10/03/2026 | 01:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 657 | 650 | 629.9046 | 27.0954 | 145.7 | 147.4599 | 205.1183 | -59.4183 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 228.3 | 242 | 242 | -13.7 | 0 |  |  | 0 | 81.9 |  | 87.2966 | -5.3966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581 | 582.506 | 582.506 | -1.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.0671 | 164.0671 | 5.1329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 61.2 | 91.8643 | 41.5239 | 19.6761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 183.7 | 220.695 | 202.2197 | -18.5197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.5 | 360 | 360 | 4.5 | 79.7 | 81.6356 | 81.6356 | -1.9356 | 147.7 | 149.9872 | 151.3625 | -3.6625 | 38.5 | 41.8989 | 41.8989 | -3.3989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 14.334 | 18.173 | 18.173 | -3.839 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 82.5 | 84.3976 | 68.5891 | 13.9109 | 83.7 | 84.3976 | 68.5891 | 15.1109 | 131.5 | 84.651 | 68.7951 | 62.7049 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 35.5 | 37.9009 | 37.9009 | -2.4009 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 128.6 | 147.183 | 172.3579 | -43.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 45.2653 | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 200.675 | 200.675 | -6.375 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 195.7 | 200.1847 | 200.1847 | -4.4847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 195.4 | 231.8309 | 231.8309 | -36.4309 | 136.1 | 133.1603 | 133.1603 | 2.9397 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 |  |  | 139.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 175.465 | 175.465 | 2.135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 79.295 | 79.295 | -2.695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 |  | 20.4222 | 0.17778 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 20.196 | 20.196 | 1.204 | 55.6 | 54.382 | 54.382 | 1.218 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 3.06 | 3.06 | -0.56 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.8 | 1.873 | 1.873 | -1.073 | 5.1 | 34 | 34 | -28.9 | 0 |  |  | 0 | 33 | 28.837 | 28.837 | 4.163 | 53 | 56.07 | 56.07 | -3.07 | 3.3 | 0.514 | 0.514 | 2.786 | 0.9 | 0.932 | 0.932 | -0.032 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.7 | 14 | 14 | 37.7 | 38.6 |  | 4.104 | 34.496 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 32.5 | 32.5 | 10.7 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 0.4 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 10.9 | 12 | 12 | -1.1 | 6.9 | 7.59 | 7.59 | -0.69 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.6 | 19 | 19 | 1.6
10/03/2026 | 01:30 | 206.2 | 203.4014 | 203.4014 | 2.7986 | 658.7 | 650 | 629.9046 | 28.7954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 228.5 | 242 | 242 | -13.5 | 0 |  |  | 0 | 82.4 |  | 83.575 | -1.175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.6 | 582.506 | 582.506 | -0.906 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 81.4 | 96.9848 | 40.0457 | 41.3543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 180.2 | 212.166 | 202.2197 | -22.0197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.1 | 360 | 360 | 4.1 | 79.6 | 81.6356 | 81.6356 | -2.0356 | 146.2 | 149.9872 | 151.3625 | -5.1625 | 38.2 | 41.8989 | 41.8989 | -3.6989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 14.212 | 18.173 | 18.173 | -3.961 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 40.9 | 81.3781 | 68.5891 | -27.6891 | 61.2 | 81.3781 | 68.5891 | -7.3891 | 104.6 | 81.6225 | 68.7951 | 35.8049 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 46.2 | 47.0826 | 37.9009 | 8.2991 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.1337 | 30.1337 | -2.1337 | 116.9 | 145.9963 | 172.3579 | -55.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 45.2653 | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.9 | 200.675 | 200.675 | -6.775 | 195.1 | 200.3066 | 200.3066 | -5.2066 | 195.4 | 200.1847 | 200.1847 | -4.7847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 190.1 | 231.8309 | 231.8309 | -41.7309 | 135.2 | 133.1603 | 133.1603 | 2.0397 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 28.1 | 29.9806 | 29.9806 | -1.8806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.9 |  |  | 139.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.6 | 175.465 | 175.465 | 1.135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 77.313 | 77.313 | 0.387 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 20.4562 | -0.25623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 |  | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.123 | 19.123 | 1.777 | 55.2 | 49.905 | 49.905 | 5.295 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.06 | 3.06 | -0.26 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.5 | 1.554 | 1.554 | -1.054 | 7.1 | 26 | 26 | -18.9 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 25.122 | 25.122 | 17.178 | 62.6 | 51.592 | 51.592 | 11.008 | 5.5 | 0.425 | 0.425 | 5.075 | 1.1 | 0.776 | 0.776 | 0.324 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.5 | 11 | 11 | 39.5 | 45.4 |  | 2.08 | 43.32 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 41.9 | 32.5 | 32.5 | 9.4 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 10.9 | 12 | 12 | -1.1 | 7.9 | 7.59 | 7.59 | 0.31 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.8 | 19 | 19 | 1.8
10/03/2026 | 02:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 655.3 | 650 | 629.9046 | 25.3954 | 145.6 | 147.4599 | 205.1183 | -59.5183 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 228.4 | 242 | 242 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | 80.3 |  | 87.3266 | -7.0266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.2 | 582.506 | 582.506 | -3.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 81.1 | 67.1464 | 111.1947 | -30.0947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 192.3 | 220.695 | 202.2197 | -9.9197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.1 | 360 | 360 | 3.1 | 79.5 | 81.6356 | 81.6356 | -2.1356 | 148.7 | 149.9872 | 151.3625 | -2.6625 | 38.1 | 41.8989 | 41.8989 | -3.7989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 15.617 | 18.173 | 18.173 | -2.556 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 39.1 | 68.5891 | 68.5891 | -29.4891 | 59.2 | 68.5891 | 68.5891 | -9.3891 | 103.7 | 68.7951 | 68.7951 | 34.9049 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 36.3 | 37.9009 | 37.9009 | -1.6009 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.1337 | 30.1337 | -1.7337 | 135.1 | 147.183 | 172.3579 | -37.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 45.2653 | 45.2653 | -3.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6907 | -5.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.5 | 199.1996 | 200.675 | -7.175 | 193.8 | 198.5246 | 200.3066 | -6.5066 | 194.5 | 197.0992 | 200.1847 | -5.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 210.1 | 231.8309 | 231.8309 | -21.7309 | 135 | 133.1603 | 133.1603 | 1.8397 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 175.465 |  | 174.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 74.777 | 74.777 | -7.477 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 20.4562 | -0.25623 | 10.7 | 9.983 | 9.983 | 0.717 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 |  | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 17.728 | 17.728 | 1.472 | 50.4 | 45.063 | 45.063 | 5.337 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.06 | 3.06 | -0.26 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.079 | 1.079 | -1.079 | 8.1 | 26 | 26 | -17.9 | 0 |  |  | 0 | 42 | 21.917 | 21.917 | 20.083 | 67.9 | 47.15 | 47.15 | 20.75 | 2.5 | 0.355 | 0.355 | 2.145 | 0.5 | 0.648 | 0.648 | -0.148 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.4 | 9 | 9 | 35.4 | 38.7 |  | 1.156 | 37.544 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.2 | 32.5 | 32.5 | 9.7 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 10.9 | 12 | 12 | -1.1 | 7.8 | 7.59 | 7.59 | 0.21 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 20.6 | 19 | 19 | 1.6
10/03/2026 | 02:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 657.8 | 650 | 629.9046 | 27.8954 | 146 | 147.4599 | 205.1183 | -59.1183 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 227.2 | 242 | 242 | -14.8 | 0 |  |  | 0 | 81.9 |  | 80.5228 | 1.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.2 | 582.506 | 582.506 | -0.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 80.9 | 67.1464 | 80.4211 | 0.47885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 184 | 220.695 | 202.2197 | -18.2197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.1 | 360 | 360 | 6.1 | 79.4 | 81.6356 | 81.6356 | -2.2356 | 144.5 | 142.0426 | 151.3625 | -6.8625 | 38.4 | 41.8989 | 41.8989 | -3.4989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 13.435 | 18.173 | 18.173 | -4.738 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 | 40.7 | 68.5891 | 68.5891 | -27.8891 | 60.9 | 68.5891 | 68.5891 | -7.6891 | 104.3 | 68.7951 | 68.7951 | 35.5049 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 46 | 47.0826 | 37.9009 | 8.0991 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.1337 | 30.1337 | -1.7337 | 118.9 | 144.8251 | 172.3579 | -53.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 45.2653 | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 197.3861 | 200.675 | -6.275 | 195.5 | 195.3153 | 200.3066 | -4.8066 | 196.1 | 165.8703 | 200.1847 | -4.0847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 193.5 | 231.8309 | 231.8309 | -38.3309 | 135.3 | 133.1603 | 133.1603 | 2.1397 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 28.2 | 29.9806 | 29.9806 | -1.7806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 175.465 |  | 176.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 67.6 | 71.907 | 71.907 | -4.307 | 0 |  |  | 0 | 1.7 |  |  | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 |  | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 16.302 | 16.302 | 1.598 | 51.2 | 40.993 | 40.993 | 10.207 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.06 | 3.06 | -0.26 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.716 | 0.716 | -0.716 | 8.8 | 26 | 26 | -17.2 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 19.186 | 19.186 | 14.114 | 58.8 | 43.01 | 43.01 | 15.79 | 2.2 | 0.304 | 0.304 | 1.896 | 0.6 | 0.582 | 0.582 | 0.018 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.7 | 8 | 8 | 22.7 | 32.7 |  | 0.767 | 31.933 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.1 | 32.5 | 32.5 | 9.6 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 10.6 | 12 | 12 | -1.4 | 8.3 | 7.59 | 7.59 | 0.71 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 20.8 | 19 | 19 | 1.8
10/03/2026 | 03:00 | 198.5 | 203.4014 | 203.4014 | -4.9014 | 657.7 | 650 | 629.9046 | 27.7954 | 146 | 147.4599 | 205.1183 | -59.1183 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 228.3 | 242 | 242 | -13.7 | 0 |  |  | 0 | 80.2 |  | 72.6443 | 7.5557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 583.2 | 582.506 | 582.506 | 0.694 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 9.8 | 9.2994 | 9.2994 | 0.50057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 79.8 | 67.1464 | 65.6276 | 14.1724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 177.7 | 202.2197 | 202.2197 | -24.5197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.1 | 360 | 360 | 5.1 | 79.4 | 81.6356 | 81.6356 | -2.2356 | 139.4 | 142.0426 | 142.0426 | -2.6426 | 37.8 | 41.8989 | 41.8989 | -4.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 13.706 | 18.173 | 18.173 | -4.467 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 36.9 | 68.5891 | 68.5891 | -31.6891 | 56.9 | 68.5891 | 68.5891 | -11.6891 | 104.9 | 68.7951 | 68.7951 | 36.1049 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 34.1 | 37.9009 | 47.0826 | -12.9826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 30.1337 | 30.1337 | -1.3337 | 153.2 | 172.3579 | 172.3579 | -19.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 45.2653 | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6907 | -5.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.7 | 197.0928 | 200.675 | -4.975 | 196.3 | 194.6749 | 200.3066 | -4.0066 | 195.9 | 154.7425 | 200.1847 | -4.2847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 203.6 | 231.8309 | 231.8309 | -28.2309 | 133.2 | 133.1603 | 133.1603 | 0.03969 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 27.6 | 29.9806 | 29.9806 | -2.3806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 175.465 |  | 172.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 75.9 | 69.549 | 69.549 | 6.351 | 0 |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 20.1 |  | 20.4562 | -0.35623 | 10.7 | 9.983 | 9.983 | 0.717 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 |  | 20.4222 | -0.32222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 15.161 | 15.161 | 1.939 | 51 | 38.719 | 38.719 | 12.281 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.06 | 3.06 | -0.06 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.1 | 0.445 | 0.445 | -0.345 | 6.3 | 26 | 26 | -19.7 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 17.8 | 17.8 | 5.3 | 46 | 40.013 | 40.013 | 5.987 | 0.6 | 0.298 | 0.298 | 0.302 | 0.1 | 0.591 | 0.591 | -0.491 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.6 | 7 | 7 | 17.6 | 24.8 |  | 0.882 | 23.918 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 41.5 | 32.5 | 32.5 | 9 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 0.1 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 10.9 | 12 | 12 | -1.1 | 8.3 | 7.59 | 7.59 | 0.71 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 20.5 | 19 | 19 | 1.5
10/03/2026 | 03:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 657.2 | 650 | 629.9046 | 27.2954 | 145.8 | 147.4599 | 205.1183 | -59.3183 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 227.2 | 242 | 242 | -14.8 | 0 |  |  | 0 | 82.1 |  | 66.3105 | 15.7895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.2 | 582.506 | 582.506 | -0.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.0671 | 164.0671 | 3.3329 | 10.2 | 9.2994 | 9.2994 | 0.90057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 81.3 | 67.1464 | 54.7169 | 26.5831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 178.7 | 202.2197 | 202.2197 | -23.5197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.1 | 360 | 360 | 6.1 | 79.4 | 81.6356 | 81.6356 | -2.2356 | 138.6 | 142.0426 | 151.3625 | -12.7625 | 38.5 | 41.8989 | 41.8989 | -3.3989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 12.677 | 18.173 | 18.173 | -5.496 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 41.3 | 68.5891 | 68.5891 | -27.2891 | 61.4 | 68.5891 | 68.5891 | -7.1891 | 104.2 | 68.7951 | 68.7951 | 35.4049 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 35.5 | 37.9009 | 37.9009 | -2.4009 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 30.1337 | 30.1337 | -2.2337 | 146 | 172.3579 | 172.3579 | -26.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 | 45.2653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 196.5255 | 200.675 | -5.775 | 195.1 | 193.3201 | 200.3066 | -5.2066 | 195.2 | 142.689 | 200.1847 | -4.9847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 194.5 | 231.8309 | 231.8309 | -37.3309 | 136.2 | 133.1603 | 133.1603 | 3.0397 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 28.3 | 29.9806 | 29.9806 | -1.6806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 175.465 |  | 177.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 68 | 69.721 | 69.721 | -1.721 | 0 |  |  | 0 | 4.9 |  |  | 4.9 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 |  | 20.4222 | 0.17778 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 15.018 | 15.018 | 2.482 | 41.9 | 37.801 | 37.801 | 4.099 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.06 | 3.06 | -0.16 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.2 | 0.317 | 0.317 | -0.117 | 4.6 | 26 | 26 | -21.4 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 17.21 | 17.21 | 3.99 | 41.1 | 38.757 | 38.757 | 2.343 | 1.1 | 0.314 | 0.314 | 0.786 | 0.3 | 0.511 | 0.511 | -0.211 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.1 | 7 | 7 | 11.1 | 15.8 |  | 0.902 | 14.898 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 41.2 | 32.5 | 32.5 | 8.7 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 0.1 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 10.9 | 12 | 12 | -1.1 | 8.1 | 7.59 | 7.59 | 0.51 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 20.9 | 19 | 19 | 1.9
10/03/2026 | 04:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 657.6 | 650 | 629.9046 | 27.6954 | 146 | 147.4599 | 205.1183 | -59.1183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 228.2 | 242 | 242 | -13.8 | 0 |  |  | 0 | 81.8 |  | 73.075 | 8.725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.8 | 582.506 | 582.506 | -0.706 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 10.2 | 9.2994 | 9.2994 | 0.90057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 80.6 | 67.1464 | 73.0956 | 7.5044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 186.2 | 212.6647 | 202.2197 | -16.0197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.3 | 360 | 360 | 4.3 | 79.3 | 81.6356 | 81.6356 | -2.3356 | 149 | 149.9872 | 151.3625 | -2.3625 | 38.3 | 41.8989 | 41.8989 | -3.5989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 15.67 | 18.173 | 18.173 | -2.503 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 40.8 | 68.5891 | 68.5891 | -27.7891 | 61 | 68.5891 | 68.5891 | -7.5891 | 104.4 | 68.7951 | 68.7951 | 35.6049 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 46.1 | 47.0826 | 37.9009 | 8.1991 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1337 | 30.1337 | -2.0337 | 129.4 | 145.4977 | 172.3579 | -42.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 197.2925 | 200.675 | -6.075 | 196.2 | 195.1149 | 200.3066 | -4.1066 | 196.2 | 162.052 | 200.1847 | -3.9847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 207.3 | 231.8309 | 231.8309 | -24.5309 | 135.5 | 133.1603 | 133.1603 | 2.3397 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 31.4 | 29.9806 | 29.9806 | 1.4194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 175.465 |  | 175.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 70.478 | 70.478 | -3.178 | 0 |  |  | 0 | 6.8 |  |  | 6.8 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 |  | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 15.112 | 15.112 | 1.088 | 40.3 | 36.665 | 36.665 | 3.635 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.06 | 3.06 | -0.16 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.29 | 0.29 | -0.29 | 3.8 | 26 | 26 | -22.2 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 15.018 | 15.018 | 9.882 | 38.5 | 36.592 | 36.592 | 1.908 | 1.3 | 0.289 | 0.289 | 1.011 | 0.9 | 0.365 | 0.365 | 0.535 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.4 | 7 | 7 | 16.4 | 24.8 |  | 0.706 | 24.094 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 41.5 | 32.5 | 32.5 | 9 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 0.4 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 10.6 | 12 | 12 | -1.4 | 6.3 | 7.59 | 7.59 | -1.29 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 20.7 | 19 | 19 | 1.7
10/03/2026 | 04:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 657.7 | 650 | 629.9046 | 27.7954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 225.7 | 242 | 242 | -16.3 | 0 |  |  | 0 | 80.5 |  | 73.4056 | 7.0944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.8 | 582.506 | 582.506 | 0.294 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.0671 | 164.0671 | -2.5671 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 80.5 | 67.1464 | 73.0219 | 7.4781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 183.6 | 213.3373 | 202.2197 | -18.6197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.4 | 360 | 360 | 3.4 | 79.2 | 81.6356 | 81.6356 | -2.4356 | 148.1 | 149.9872 | 151.3625 | -3.2625 | 37.8 | 41.8989 | 41.8989 | -4.0989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 17.158 | 18.173 | 18.173 | -1.015 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 37.7 | 68.5891 | 68.5891 | -30.8891 | 57.9 | 68.5891 | 68.5891 | -10.6891 | 104.2 | 68.7951 | 68.7951 | 35.4049 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 45.7 | 47.0826 | 37.9009 | 7.7991 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 30.1337 | 30.1337 | -2.2337 | 125.9 | 144.8251 | 172.3579 | -46.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 197.2906 | 200.675 | -5.875 | 195.5 | 195.1105 | 200.3066 | -4.8066 | 195.8 | 161.9736 | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 203.6 | 231.8309 | 231.8309 | -28.2309 | 133.5 | 133.1603 | 133.1603 | 0.33969 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.7 | 175.465 |  | 172.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 73.386 | 73.386 | -12.186 | 0 |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 20.4562 | -0.25623 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 |  | 20.4222 | -0.32222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 15.515 | 15.515 | 5.185 | 37.1 | 37.543 | 37.543 | -0.443 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.363 | 0.363 | -0.363 | 0.9 | 26 | 26 | -25.1 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 12.95 | 12.95 | 7.15 | 32.3 | 32.87 | 32.87 | -0.57 | 1.4 | 0.247 | 0.247 | 1.153 | 0.3 | 0.267 | 0.267 | 0.033 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.4 | 8 | 8 | 16.4 | 28.5 |  | 1.375 | 27.125 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 41.6 | 32.5 | 32.5 | 9.1 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 10.6 | 12 | 12 | -1.4 | 6.9 | 7.59 | 7.59 | -0.69 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.5 | 19 | 19 | 1.5
10/03/2026 | 05:00 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 656.8 | 650 | 629.9046 | 26.8954 | 146.1 | 147.4599 | 205.1183 | -59.0183 | 7.8 | 8.8259 | 8.8259 | -1.0259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.5 | 91.8678 | 91.8678 | 1.6322 | 227.7 | 242 | 242 | -14.3 | 0 |  |  | 0 | 82.2 |  | 75.6218 | 6.5781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.2 | 582.506 | 582.506 | -2.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 10.3 | 9.2994 | 9.2994 | 1.0006 | 6.8 | 4.9936 | 4.9936 | 1.8064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 81.2 | 67.1464 | 75.8986 | 5.3014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 205.7 | 202.2197 | 202.2197 | 3.4803 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.4 | 360 | 360 | 14.4 | 63.8 | 81.6356 | 81.6356 | -17.8356 | 146 | 142.0426 | 142.0426 | 3.9574 | 38.8 | 41.8989 | 41.8989 | -3.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 14.236 | 18.173 | 18.173 | -3.937 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 42.3 | 68.5891 | 68.5891 | -26.2891 | 62.2 | 68.5891 | 68.5891 | -6.3891 | 103.7 | 68.7951 | 68.7951 | 34.9049 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 40 | 37.9009 | 47.0826 | -7.0826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 172.7 | 172.3579 | 172.3579 | 0.34208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 197.4048 | 200.675 | -6.075 | 194.4 | 195.3552 | 200.3066 | -5.9066 | 195.2 | 166.6432 | 200.1847 | -4.9847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 237.3 | 231.8309 | 231.8309 | 5.4691 | 136.6 | 133.1603 | 133.1603 | 3.4397 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 31.5 | 29.9806 | 29.9806 | 1.5194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.3 | 175.465 |  | 178.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 77.477 | 77.477 | -37.677 | 0 |  |  | 0 | 8 |  |  | 8 | 0 |  |  | 0 | 20.5 |  | 20.4562 | 0.04377 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 |  | 20.4222 | 0.27778 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 15.989 | 15.989 | 0.511 | 33.5 | 39.173 | 39.173 | -5.673 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.51 | 0.51 | -0.51 | 1.5 | 26 | 26 | -24.5 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 11.033 | 11.033 | 5.167 | 29.7 | 28.496 | 28.496 | 1.204 | 0.9 | 0.201 | 0.201 | 0.699 | 0 | 0.204 | 0.204 | -0.204 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.1 | 9 | 9 | 17.1 | 21.5 |  | 2.593 | 18.907 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 41.9 | 32.5 | 32.5 | 9.4 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 10.6 | 12 | 12 | -1.4 | 6.6 | 7.59 | 7.59 | -0.99 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.7 | 19 | 19 | 1.7
10/03/2026 | 05:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 658.6 | 650 | 629.9046 | 28.6954 | 146.3 | 147.4599 | 205.1183 | -58.8183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 227.5 | 242 | 242 | -14.5 | 0 |  |  | 0 | 72.3 |  |  | 72.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581 | 582.506 | 582.506 | -1.506 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.8 | 4.9936 | 4.9936 | 1.8064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 78.8084 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 193 | 190.5579 | 202.2197 | -9.2197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363 | 360 | 360 | 3 | 78.3 | 81.6356 | 81.6356 | -3.3356 | 152.9 | 151.3625 | 151.3625 | 1.5375 | 38.3 | 41.8989 | 41.8989 | -3.5989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 14.207 | 18.173 | 18.173 | -3.966 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 89.3 | 68.5891 | 102.8606 | -13.5606 | 89.4 | 68.5891 | 102.8606 | -13.4606 | 128.2 | 68.7951 | 103.1695 | 25.0305 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 45.7 | 47.0826 | 37.9009 | 7.7991 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.1337 | 30.1337 | -1.5337 | 170.5 | 172.3579 | 172.3579 | -1.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 196 | 200.3066 | 200.3066 | -4.3066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 228.2 | 231.8309 | 231.8309 | -3.6309 | 134.8 | 133.1603 | 133.1603 | 1.6397 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 | 175.465 |  | 174.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 80.898 | 80.898 | -45.198 | 0 |  |  | 0 | 7.3 |  |  | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 |  | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 16.624 | 16.624 | -1.824 | 21.3 | 41.193 | 41.193 | -19.893 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.511 | 0.511 | -0.511 | 1.2 | 23 | 23 | -21.8 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 10.92 | 10.92 | 2.78 | 25.6 | 28.526 | 28.526 | -2.926 | 0.1 | 0.207 | 0.207 | -0.107 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 0 |  | 2.57 | -2.57 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 |  |  | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.8 | 10 | 10 | 6.8 | 10.7 |  | 6.226 | 4.474 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.4 | 32.5 | 32.5 | 9.9 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 0.4 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 10.6 | 12 | 12 | -1.4 | 5.8 | 7.59 | 7.59 | -1.79 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.4 | 19 | 19 | 1.4
10/03/2026 | 06:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 658.6 | 650 | 629.9046 | 28.6954 | 146.1 | 147.4599 | 205.1183 | -59.0183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 229.3 | 242 | 242 | -12.7 | 0 |  |  | 0 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.1 | 582.506 | 582.506 | -1.406 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.8 | 4.9936 | 4.9936 | 1.8064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 141.2 | 142.4441 | 142.4441 | -1.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 223.6 | 220.695 | 202.2197 | 21.3803 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.3 | 360 | 360 | 48.3 | 82.2 | 81.6356 | 81.6356 | 0.56443 | 152.1 | 149.9872 | 151.3625 | 0.73748 | 38.2 | 41.8989 | 41.8989 | -3.6989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 14.282 | 18.173 | 18.173 | -3.891 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 89.6 | 71.3171 | 124.8565 | -35.2565 | 89.7 | 71.3171 | 124.8565 | -35.1565 | 129.6 | 71.5313 | 125.2314 | 4.3686 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 40.3 | 37.9009 | 37.9009 | 2.3991 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 155.7 | 147.183 | 172.3579 | -16.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.6 | 200.675 | 200.675 | -5.075 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 247.7 | 231.8309 | 231.8309 | 15.8691 | 136 | 133.1603 | 133.1603 | 2.8397 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 175.465 |  | 175.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 83.155 | 83.155 | -42.555 | 0 |  | 2.073 | -2.073 | 7.9 |  |  | 7.9 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 1.8 |  | 2.526 | -0.726 | 1.5 |  | 1 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 |  | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 |  | 0.477 | -0.377 | 0 |  | 0.447 | -0.447 | 15.5 | 17.201 | 17.201 | -1.701 | 24.8 | 43.178 | 43.178 | -18.378 | 1.9 |  | 1.357 | 0.543 | 3 | 3.06 | 3.06 | -0.06 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.432 | 0.432 | -0.432 | 2.1 | 23 | 23 | -20.9 | 0 |  | 1.689 | -1.689 | 12.8 | 11.553 | 11.553 | 1.247 | 28.6 | 30.175 | 30.175 | -1.575 | 0.2 | 0.238 | 0.238 | -0.038 | 0 | 0.325 | 0.325 | -0.325 | 0.2 |  | 5.13 | -4.93 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.7 |  |  | 4.7 | 3.1 |  | 11.842 | -8.742 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  | 5.735 | -4.335 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 6.6 |  | 10.749 | -4.149 | 1.3 |  | 4.558 | -3.258 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.4 | 32.5 | 32.5 | 9.9 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 10.6 | 12 | 12 | -1.4 | 3.4 | 7.59 | 7.59 | -4.19 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.3 | 19 | 19 | 1.3
10/03/2026 | 06:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 658.4 | 650 | 629.9046 | 28.4954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 228.4 | 242 | 242 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | 61.2 |  |  | 61.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.6 | 582.506 | 582.506 | -0.906 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.8 | 4.9936 | 4.9936 | 1.8064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 140.6 | 142.4441 | 136.2404 | 4.3596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 185.7 | 155.3833 | 220.695 | -34.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.3 | 360 | 360 | 5.3 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.4 | 149.9872 | 149.9872 | 1.4128 | 38 | 41.8989 | 41.8989 | -3.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 14.773 | 18.173 | 18.173 | -3.4 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 99.3 | 70.0105 | 68.5891 | 30.7109 | 97.4 | 70.0105 | 68.5891 | 28.8109 | 130.2 | 70.2208 | 68.7951 | 61.4049 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 43.8 | 45 | 31.4869 | 12.3131 |  |  | 32.9466 | -32.9466 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.1337 | 30.1337 | -1.9337 | 166.9 | 170 | 127.221 | 39.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 195.7 | 200.1847 | 200.1847 | -4.4847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 219.5 | 223.2737 | 223.2737 | -3.7737 | 135.8 | 133.1603 | 133.1603 | 2.6397 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 |  |  | 174.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 35 | 84.758 | 84.758 | -49.758 | 13.2 |  | 16.786 | -3.586 | 7.7 |  |  | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 31.5 |  | 19.332 | 12.168 | 17 |  | 17 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 |  | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4.1 |  | 3.65 | 0.45 | 7 |  | 2.295 | 4.705 | 12.3 | 17.598 | 17.598 | -5.298 | 26.3 | 44.934 | 44.934 | -18.634 | 4.8 |  | 2.831 | 1.969 | 3 | 3.06 | 3.06 | -0.06 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.314 | 0.314 | -0.314 | 1.8 | 18 | 18 | -16.2 | 1.3 |  | 7.008 | -5.708 | 12.8 | 12.488 | 12.488 | 0.312 | 27.7 | 32.07 | 32.07 | -4.37 | 0 | 0.271 | 0.271 | -0.271 | 0 | 0.415 | 0.415 | -0.415 | 3.1 |  | 16.11 | -13.01 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.2 |  |  | 4.2 | 46.2 |  | 70.463 | -24.263 | 1.1 |  |  | 1.1 | 27 |  | 27.262 | -0.262 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.9 | 13 | 13 | -5.1 | 3.3 |  | 14.8 | -11.5 | 18.8 |  | 21.347 | -2.547 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.2 |  | 0.018 | 1.182 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.3 | 32.5 | 32.5 | 9.8 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 0.4 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 10.9 | 12 | 12 | -1.1 | 4.7 | 7.59 | 7.59 | -2.89 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.3 | 19 | 19 | 1.3
10/03/2026 | 07:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 658.3 | 650 | 629.9046 | 28.3954 | 146 | 147.4599 | 205.1183 | -59.1183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 228.6 | 242 | 242 | -13.4 | 0 |  |  | 0 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.5 | 582.506 | 582.506 | -1.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 70.6 | 67.1464 | 39.331 | 31.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 144.9 | 155.3833 | 204.9858 | -60.0858 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.3 | 360 | 360 | 6.3 | 81.9 | 81.6356 | 81.6356 | 0.26443 | 134.5 | 149.9872 | 149.9872 | -15.4872 | 38.4 | 41.8989 | 41.8989 | -3.4989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 13.565 | 18.173 | 18.173 | -4.608 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 119 | 68.5891 | 68.5891 | 50.4109 | 119.2 | 68.5891 | 68.5891 | 50.6109 | 146.6 | 68.7951 | 68.7951 | 77.8049 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 33.1 | 45 | 45 | -11.9 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.1337 | 30.1337 | -1.9337 | 91.6 | 170 | 156.2863 | -64.6863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 196.3716 | 200.675 | -5.975 | 195.5 | 192.9144 | 182.4035 | 13.0965 | 195.3 | 140.8448 | 161.5079 | 33.7921 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 166.1 | 223.2737 | 193.0418 | -26.9418 | 136.1 | 133.1603 | 133.1603 | 2.9397 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 |  |  | 174.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0 |  | 0.048 | -0.048 | 42.5 | 85.344 | 85.344 | -42.844 | 35.2 |  | 38.278 | -3.078 | 7.1 |  |  | 7.1 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 71.8 |  | 49.769 | 22.031 | 36.8 |  | 43 | -6.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 |  | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.4 |  | 8.197 | 3.203 | 14.4 |  | 5.424 | 8.976 | 12.5 | 17.37 | 17.37 | -4.87 | 20.6 | 45.143 | 45.143 | -24.543 | 4.9 |  | 5.011 | -0.111 | 3 | 3.06 | 3.06 | -0.06 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.032 | 0.068 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.35 | 0.35 | -0.35 | 0.9 | 18.5 | 18.5 | -17.6 | 11 |  | 15.004 | -4.004 | 7.5 | 14.265 | 14.265 | -6.765 | 20.3 | 34.975 | 34.975 | -14.675 | 0 | 0.27 | 0.27 | -0.27 | 0 | 0.466 | 0.466 | -0.466 | 16.5 |  | 27.09 | -10.59 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.7 |  |  | 3.7 | 125.8 |  | 144.352 | -18.552 | 3.1 |  | 0.043 | 3.057 | 72.7 |  | 61.822 | 10.878 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 15 | 15 | -13.5 | 1.2 |  | 14.95 | -13.75 | 54.3 |  | 47.389 | 6.911 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.4 |  | 0.568 | 2.832 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 41.9 | 32.5 | 32.5 | 9.4 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 0.2 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 10.9 | 12 | 12 | -1.1 | 4.6 | 7.59 | 7.59 | -2.99 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.2 | 19 | 19 | 1.2
10/03/2026 | 07:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 611.8 | 613.9224 | 596.9253 | 14.8747 | 145.9 | 147.4599 | 194.3791 | -48.4791 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 228.4 | 242 | 242 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | 9.4 |  |  | 9.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.6 | 582.506 | 582.506 | -0.906 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 9.7 | 9.2994 | 9.2994 | 0.40057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 70 | 67.1464 | 41.816 | 28.184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 138.5 | 155.3833 | 220.695 | -82.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.3 | 360 | 360 | 6.3 | 82.5 | 81.6356 | 81.6356 | 0.86443 | 123.9 | 149.9872 | 149.9872 | -26.0872 | 39.7 | 41.8989 | 41.8989 | -2.1989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 13.361 | 18.173 | 18.173 | -4.812 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 102.2 | 68.5891 | 68.5891 | 33.6109 | 102.2 | 68.5891 | 68.5891 | 33.6109 | 135.8 | 68.7951 | 68.7951 | 67.0049 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 25.4 | 45 | 31.4869 | -6.0869 |  |  | 32.9466 | -32.9466 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.1337 | 30.1337 | -1.5337 | 43.2 | 170 | 127.221 | -84.0209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.1 | 197.2676 | 200.675 | -6.575 | 195.7 | 195.0661 | 191.3449 | 4.3551 | 195.6 | 160.9917 | 185.1809 | 10.4191 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 131.4 | 223.2737 | 223.2737 | -91.8737 | 136.2 | 133.1603 | 133.1603 | 3.0397 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 |  |  | 174.5 | 0 |  |  | 0 | 175.3 |  |  | 175.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.1 |  | 0.058 | 0.042 | 38.4 | 86.869 | 86.869 | -48.469 | 58.9 |  | 58.086 | 0.814 | 6.1 | 0.18 | 0.18 | 5.92 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 20.4562 | -0.25623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 159.7 |  | 103.158 | 56.542 | 79.1 |  | 82 | -2.9 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 |  | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.8 |  | 10.829 | 1.971 | 16.1 |  | 8.701 | 7.399 | 13.8 | 16.594 | 16.594 | -2.794 | 22.5 | 44.125 | 44.125 | -21.625 | 12.6 |  | 11.944 | 0.656 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.075 | 0.025 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.368 | 0.368 | -0.368 | 0.1 | 18 | 18 | -17.9 | 17.3 |  | 26.701 | -9.401 | 9.6 | 17.031 | 17.031 | -7.431 | 24.9 | 39.823 | 39.823 | -14.923 | 0 | 0.255 | 0.255 | -0.255 | 0 | 0.571 | 0.571 | -0.571 | 31.7 |  | 34.2 | -2.5 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 |  |  | 3.4 | 201.7 |  | 199.22 | 2.48 | 5.7 |  | 1.506 | 4.194 | 113.3 |  | 97.145 | 16.155 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17 | 17 | -17 | 0 |  | 10.271 | -10.271 | 86.2 |  | 72.25 | 13.95 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 5.6 |  | 3.132 | 2.468 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 41.5 | 32.5 | 32.5 | 9 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 0.2 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 3.7 | 7.59 | 7.59 | -3.89 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 21.7 | 19 | 19 | 2.7
10/03/2026 | 08:00 | 205.6 | 203.4014 | 203.4014 | 2.1986 | 615.3 | 613.9224 | 596.9253 | 18.3747 | 145.7 | 147.4599 | 194.3791 | -48.6791 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 227.6 | 242 | 242 | -14.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.506 | 582.506 | -2.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.0671 | 3.9329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.8 | 4.9936 | 4.9936 | 1.8064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 71.1 | 67.1464 | 41.5904 | 29.5097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 146.9 | 155.3833 | 220.695 | -73.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.3 | 360 | 360 | 4.3 | 82.7 | 81.6356 | 81.6356 | 1.0644 | 141.4 | 149.9872 | 130.3808 | 11.0192 | 40.1 | 41.8989 | 41.8989 | -1.7989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 14.834 | 18.173 | 18.173 | -3.339 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 51.7 | 68.5891 | 68.5891 | -16.8891 | 61.7 | 68.5891 | 68.5891 | -6.8891 | 109.1 | 68.7951 | 68.7951 | 40.3049 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 37.8 | 45 | 45 | -7.2 |  |  | 32.9466 | -32.9466 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.6 | 30.1337 | 30.1337 | -2.5337 | 120 | 170 | 132.4688 | -12.4688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 195.4 | 200.3066 | 186.4812 | 8.9189 | 195.5 | 123.5839 | 171.9235 | 23.5765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 188.1 | 223.2737 | 223.2737 | -35.1737 | 137.8 | 133.1603 | 133.1603 | 4.6397 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 94.7477 |  | 177.6 | 0 |  |  | 0 | 177.1 | 167.787 |  | 177.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.2 |  | 0.086 | 0.114 | 42.2 | 49.8 | 90.36 | -48.16 | 67.8 |  | 69.577 | -1.777 | 4 | 0.68 | 0.68 | 3.32 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 178.1 |  | 163.079 | 15.021 | 87.6 |  | 94 | -6.4 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 |  | 20.4222 | 0.17778 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.6 |  | 12.64 | 0.96 | 16.8 |  | 10.802 | 5.998 | 11.5 | 16.584 | 16.584 | -5.084 | 22.3 | 28.5 | 46.27 | -23.97 | 14.9 |  | 15.412 | -0.512 | 3 | 3.06 | 3.06 | -0.06 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.126 | -0.026 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.491 | 0.491 | -0.491 | 0.2 |  | 18 | -17.8 | 31.3 |  | 32.713 | -1.413 | 13.3 | 19.99 | 19.99 | -6.69 | 35.8 | 45.203 | 45.203 | -9.403 | 0 | 0.361 | 0.361 | -0.361 | 0 | 0.93 | 0.93 | -0.93 | 44.7 |  | 41.31 | 3.39 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 0.18 | 0.18 | 2.22 | 229.4 |  | 227.173 | 2.227 | 11.4 |  | 5.757 | 5.643 | 130.2 |  | 118.994 | 11.206 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 10.376 | -10.376 | 96.4 |  | 87.895 | 8.505 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 8.1 |  | 7.777 | 0.323 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43 | 32.5 | 32.5 | 10.5 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 0.4 | 17 | 14 | 14 | 3 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 3.7 | 7.59 | 7.59 | -3.89 | 10 | 11 | 11 | -1 | 21.6 | 19 | 19 | 2.6
10/03/2026 | 08:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 615 | 613.9224 | 596.9253 | 18.0747 | 145.6 | 147.4599 | 194.3791 | -48.7791 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.6 | 91.8678 | 91.8678 | 1.7322 | 228.2 | 242 | 242 | -13.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.4 | 582.506 | 582.506 | -0.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.9 | 4.9936 | 4.9936 | 1.9064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 140.6 | 67.1464 | 29.6479 | 110.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.724 |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 172.7 | 130.922 | 220.695 | -47.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 413.6 | 360 | 360 | 53.6 | 82.9 | 81.6356 | 81.6356 | 1.2644 | 152 | 149.9872 | 149.9872 | 2.0128 | 40.1 | 41.8989 | 41.8989 | -1.7989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 16.219 | 18.173 | 18.173 | -1.954 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 50.4 | 68.5891 | 68.5891 | -18.1891 | 60.5 | 68.5891 | 68.5891 | -8.0891 | 108 | 68.7951 | 68.7951 | 39.2049 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 45.3 | 45 | 31.4869 | 13.8131 |  |  | 32.9466 | -32.9466 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.1337 | 30.1337 | -1.9337 | 171 | 170 | 127.221 | 43.779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 57.2577 | 65.1691 | 28.3309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 200.675 | 200.675 | -6.175 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.9 | 200.0458 | 200.1847 | -4.2847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 260.1 | 247.735 | 223.2737 | 36.8263 | 137.9 | 133.1603 | 133.1603 | 4.7397 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 31.4 | 29.9806 | 29.9806 | 1.4194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 136.2695 | -136.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 175.465 |  | 176.4 | 0 |  |  | 0 | 177.2 | 176.2231 |  | 177.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.5 |  | 0.407 | 0.093 | 50 | 54.4 | 94.486 | -44.486 | 74.3 |  | 74.902 | -0.602 | 3.9 | 0.68 | 0.68 | 3.22 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 188.7 |  | 191.244 | -2.544 | 91.6 |  | 103 | -11.4 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 |  | 20.4222 | 0.17778 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.9 |  | 13.51 | 0.39 | 17.3 |  | 12.515 | 4.785 | 16.2 | 17.078 | 17.078 | -0.878 | 37.7 | 34.5 | 52.506 | -14.806 | 14.4 |  | 17.458 | -3.058 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.177 | 0.023 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.4 | 0.505 | 0.505 | -0.105 | 1.1 | 0.3 | 18 | -16.9 | 26.2 |  | 34.514 | -8.314 | 16.8 | 25.245 | 25.245 | -8.445 | 31.9 | 53.985 | 53.985 | -22.085 | 0 | 0.587 | 0.587 | -0.587 | 0 | 1.542 | 1.542 | -1.542 | 34.7 |  | 42.3 | -7.6 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 | 0.18 | 0.18 | 2.32 | 236.3 |  | 235.786 | 0.514 | 12.4 |  | 10.704 | 1.696 | 135.5 |  | 133.337 | 2.163 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21 | 21 | -21 | 0 |  | 12.388 | -12.388 | 100.3 |  | 97.116 | 3.184 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 10.3 |  | 11.274 | -0.974 | 6 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 32.5 | 32.5 | 10.6 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 4.9 | 7.59 | 7.59 | -2.69 | 10 | 11 | 11 | -1 | 21.1 | 19 | 19 | 2.1
10/03/2026 | 09:00 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 614.7 | 613.9224 | 596.9253 | 17.7747 | 145.9 | 147.4599 | 194.3791 | -48.4791 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 227.3 | 242 | 242 | -14.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.5 | 582.506 | 582.506 | -2.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.8 | 4.9936 | 4.9936 | 1.8064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 70 | 67.1464 | 71.4847 | -1.4847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 23.2159 |  | 21 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 144.3 | 130.922 | 220.695 | -76.395 | 171.5 |  |  | 171.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.8 | 360 | 360 | 32.8 | 81.8 | 81.6356 | 81.6356 | 0.16443 | 151.8 | 149.9872 | 130.3808 | 21.4192 | 38 | 41.8989 | 41.8989 | -3.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.369 | 18.173 | 18.173 | 0.19602 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 49.9 | 74.0699 | 124.3752 | -74.4752 | 60.1 | 74.0699 | 124.3752 | -64.2752 | 108.6 | 74.2923 | 124.7487 | -16.1487 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 45.2 | 45 | 31.4869 | 13.7131 |  |  | 32.9466 | -32.9466 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.1337 | 30.1337 | -1.5337 | 170.2 | 170 | 138.5345 | 31.6655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 49.5368 | 62.5838 | 32.5162 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.6 | 200.1847 | 200.1847 | -4.5847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 254.3 | 247.735 | 229.4529 | 24.8471 | 137.2 | 133.1603 | 133.1603 | 4.0397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.6 |  | 136.2695 | -76.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 175.465 |  | 175.8 | 0 |  |  | 0 | 176.8 | 176.2231 |  | 176.8 | 95.8 | 175.9272 |  | 95.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.0694 | 9.0694 | 0.03058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.8 |  | 0.554 | 0.246 | 44.3 | 65.8 | 98.783 | -54.483 | 75.9 |  | 77.027 | -1.127 | 5.6 | 0.68 | 0.68 | 4.92 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 194.7 |  | 197.681 | -2.981 | 93 |  | 103 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 |  | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.1 |  | 14.112 | -0.012 | 17.4 |  | 14.777 | 2.623 | 13.6 | 17.743 | 17.743 | -4.143 | 47.2 | 40 | 59.487 | -12.287 | 15.7 |  | 18.366 | -2.666 | 3 | 3.06 | 3.06 | -0.06 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.23 | 0.07 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.4 | 0.525 | 0.525 | 0.875 | 1.8 | 3.5 | 18 | -16.2 | 29.9 |  | 35.533 | -5.633 | 20.7 | 31.629 | 31.629 | -10.929 | 35.6 | 64.243 | 64.243 | -28.643 | 0 | 0.898 | 0.898 | -0.898 | 0.8 | 2.334 | 2.334 | -1.534 | 42.1 |  | 43.28 | -1.18 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 0.18 | 0.18 | 3.22 | 238.3 |  | 241.986 | -3.686 | 12.7 |  | 13.439 | -0.739 | 138.3 |  | 139.857 | -1.557 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23 | 23 | -23 | 0 |  | 15.139 | -15.139 | 102.6 |  | 101.618 | 0.982 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 12.3 |  | 13.384 | -1.084 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 32.5 | 32.5 | 10.6 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 0.2 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 4.3 | 7.59 | 7.59 | -3.29 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 21.1 | 19 | 19 | 2.1
10/03/2026 | 09:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 616.1 | 613.9224 | 596.9253 | 19.1747 | 146.2 | 147.4599 | 194.3791 | -48.1791 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 228.6 | 242 | 242 | -13.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580 | 582.506 | 582.506 | -2.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.0671 | 164.0671 | -0.36706 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.8 | 4.9936 | 4.9936 | 1.8064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 69.9 | 67.1464 | 67.7976 | 2.1024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 23.2159 |  | 21.1 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 153.6 | 130.922 | 220.695 | -67.095 | 170.3 |  |  | 170.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.4 | 360 | 360 | 27.4 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.7 | 149.9872 | 130.3808 | 21.3192 | 36.3 | 41.8989 | 41.8989 | -5.5989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.055 | 18.173 | 18.173 | -0.11798 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 51.1 | 116.9208 | 167.9084 | -116.8084 | 61.5 | 116.9208 | 167.9084 | -106.4084 | 108.4 | 117.2719 | 168.4126 | -60.0126 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 44.8 | 45 | 31.4869 | 13.3131 |  |  | 32.9466 | -32.9466 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.1337 | 30.1337 | -1.5337 | 170.8 | 170 | 138.5345 | 32.2655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 48.2603 | 61.4971 | 33.8029 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 200.675 | 200.675 | -6.375 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 254.8 | 247.735 | 229.4529 | 25.3471 | 137 | 133.1603 | 133.1603 | 3.8397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 31.4 | 29.9806 | 29.9806 | 1.4194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.4 | 136.2695 | 136.2695 | 0.13051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 175.465 |  | 176.4 | 0 |  |  | 0 | 176.6 | 176.2231 |  | 176.6 | 96.3 | 175.9272 |  | 96.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 1 |  | 0.687 | 0.313 | 39.5 | 71.4 | 103.003 | -63.503 | 69.2 |  | 78.023 | -8.823 | 5.8 | 1.66 | 1.66 | 4.14 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 200.3 |  | 200.958 | -0.658 | 38.9 |  | 105 | -66.1 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 |  | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.1 |  | 14.47 | -0.37 | 17.4 |  | 16.414 | 0.986 | 11.8 | 19.533 | 19.533 | -7.733 | 50.5 | 44.7 | 65.412 | -14.912 | 18.2 |  | 18.562 | -0.362 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.279 | 0.021 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.7 | 8.1 | 23 | -21.3 | 36.5 |  | 36.108 | 0.392 | 27.3 | 46.173 | 46.173 | -18.873 | 40.8 | 74.416 | 74.416 | -33.616 | 0.2 | 1.731 | 1.731 | -1.531 | 0.9 | 3.633 | 3.633 | -2.733 | 50.7 |  | 45.06 | 5.64 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4 | 0.68 | 0.68 | 3.32 | 245.4 |  | 245.617 | -0.217 | 14.4 |  | 15.184 | -0.784 | 139.4 |  | 142.295 | -2.895 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 27 | 27 | -27 | 0 |  | 31.578 | -31.578 | 103.9 |  | 103.972 | -0.072 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 14 |  | 15.253 | -1.253 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.7 | 32.5 | 32.5 | 10.2 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 3.7 | 7.59 | 7.59 | -3.89 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 21.2 | 19 | 19 | 2.2
10/03/2026 | 10:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 614.6 | 613.9224 | 596.9253 | 17.6747 | 145.9 | 147.4599 | 194.3791 | -48.4791 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 229.1 | 242 | 242 | -12.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 138.8 | 67.1464 | 75.7073 | 63.0927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 21.8213 |  | 23.9 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 163.7 | 130.922 | 220.695 | -56.995 | 169.4 | 162.4014 |  | 169.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.8 | 360 | 360 | 3.8 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 151.5 | 149.9872 | 130.3808 | 21.1192 | 34.5 | 41.8989 | 41.8989 | -7.3989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.506 | 18.173 | 18.173 | 0.33302 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 89.4 | 68.5891 | 176.446 | -87.046 | 89.9 | 68.5891 | 176.446 | -86.546 | 122.5 | 68.7951 | 176.9759 | -54.4759 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.9 | 45 | 31.4869 | 13.4131 |  |  | 32.9466 | -32.9466 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.1337 | 30.1337 | -2.1337 | 168.8 | 170 | 138.5345 | 30.2655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 46.5453 | 58.5371 | -16.9371 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.1 | 200.675 | 200.675 | -6.575 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 195.5 | 200.1847 | 200.1847 | -4.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 245.6 | 247.735 | 229.4529 | 16.1471 | 137.1 | 133.1603 | 133.1603 | 3.9397 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137 | 136.2695 | 136.2695 | 0.73051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.4 | 175.465 |  | 175.4 | 0 |  |  | 0 | 176.3 | 176.2231 |  | 176.3 | 176.1 | 175.9272 |  | 176.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.4 |  | 9.09 | -3.69 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.5 |  | 0.768 | -0.268 | 35.1 | 80.7 | 106.369 | -71.269 | 76.6 |  | 78.704 | -2.104 | 4.4 | 1.66 | 1.66 | 2.74 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 204.7 |  | 202.703 | 1.997 | 79.8 |  | 98 | -18.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.1 |  | 14.653 | -0.553 | 17.3 |  | 17.142 | 0.158 | 10.2 | 21.101 | 21.101 | -10.901 | 51.7 | 48 | 69.875 | -18.175 | 18.1 |  | 18.858 | -0.758 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.304 | -0.004 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.7 | 0.187 | 0.187 | 1.513 | 4.3 | 12.6 | 23 | -18.7 | 36.4 |  | 36.462 | -0.062 | 33.6 | 59.298 | 59.298 | -25.698 | 43.1 | 81.341 | 81.341 | -38.241 | 2.7 | 2.842 | 2.842 | -0.142 | 2.6 | 4.95 | 4.95 | -2.35 | 50.8 |  | 46.84 | 3.96 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.3 | 0.68 | 0.68 | 2.62 | 253 |  | 246.589 | 6.411 | 15.9 |  | 16.547 | -0.647 | 140.7 |  | 143.275 | -2.575 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 32 | 32 | -32 | 0 |  | 47.521 | -47.521 | 105.1 |  | 105.123 | -0.023 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 15.6 |  | 16.362 | -0.762 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 32.5 | 32.5 | 10.7 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 0.2 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 3.5 | 7.59 | 7.59 | -4.09 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 20.1 | 19 | 19 | 1.1
10/03/2026 | 10:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 614.9 | 613.9224 | 596.9253 | 17.9747 | 145.9 | 147.4599 | 194.3791 | -48.4791 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 228.7 | 242 | 242 | -13.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.3 | 582.506 | 582.506 | -0.206 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 10.1 | 9.2994 | 9.2994 | 0.80057 | 6.4 | 4.9936 | 4.9936 | 1.4064 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 100.1 | 67.1464 | 64.574 | 35.526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 20.8831 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 177.4 | 130.922 | 220.695 | -43.295 | 169.3 | 170.9654 | 170.9654 | -1.6654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 442.9 | 360 | 360 | 82.9 | 79.5 | 81.6356 | 81.6356 | -2.1356 | 152.2 | 149.9872 | 136.3246 | 15.8753 | 34.9 | 41.8989 | 41.8989 | -6.9989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.51 | 18.173 | 18.173 | 0.33702 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 94.7 | 104.5823 | 160.1563 | -65.4563 | 94.6 | 104.5823 | 160.1563 | -65.5563 | 132.6 | 104.8963 | 160.6373 | -28.0373 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 44.8 | 45 | 31.4869 | 13.3131 |  |  | 32.9466 | -32.9466 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.1337 | 30.1337 | -1.5337 | 169.4 | 170 | 138.7698 | 30.6302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2635 | 58.3699 | -16.7699 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 200.675 | 200.675 | -5.575 | 196.5 | 200.3066 | 200.3066 | -3.8066 | 196.5 | 200.1847 | 200.1847 | -3.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 263.9 | 247.735 | 223.2737 | 40.6263 | 137 | 133.1603 | 133.1603 | 3.8397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.7 | 136.2695 | 136.2695 | 1.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 175.465 |  | 174.9 | 0 |  |  | 0 | 175.9 | 176.2231 |  | 175.9 | 175.7 | 175.9272 |  | 175.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.9 |  | 0.837 | 0.063 | 44.2 | 83.1 | 108.356 | -64.156 | 79.6 |  | 79.183 | 0.417 | 4.2 | 3.16 | 3.16 | 1.04 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 206.9 |  | 203.737 | 3.163 | 81.6 |  | 100 | -18.4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 |  | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.2 |  | 14.776 | -0.576 | 17.5 |  | 17.601 | -0.101 | 10.2 | 22.079 | 22.079 | -11.879 | 46.8 | 54.5 | 72.759 | -25.959 | 18.2 |  | 19.155 | -0.955 | 3 | 3.06 | 3.06 | -0.06 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.316 | -0.016 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.3 | 0.149 | 0.149 | 3.151 | 6.3 | 14.9 | 23 | -16.7 | 37.1 |  | 36.77 | 0.33 | 47.7 | 69.415 | 69.415 | -21.715 | 47.4 | 86.706 | 86.706 | -39.306 | 8.6 | 3.813 | 3.813 | 4.787 | 6.5 | 6.121 | 6.121 | 0.379 | 51.4 |  | 47.1 | 4.3 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 | 1.66 | 1.66 | 1.94 | 253 |  | 246.772 | 6.228 | 17.1 |  | 17.694 | -0.594 | 141 |  | 143.955 | -2.955 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 38 | 38 | -38 | 0.8 |  | 59.052 | -58.252 | 105.5 |  | 105.915 | -0.415 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 16.6 |  | 17.197 | -0.597 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 32.5 | 32.5 | 10.9 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 0.4 | 17 | 14 | 14 | 3 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 3.5 | 7.59 | 7.59 | -4.09 | 8.1 | 11 | 11 | -2.9 | 20 | 19 | 19 | 1
10/03/2026 | 11:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 617.4 | 613.9224 | 596.9253 | 20.4747 | 146.2 | 147.4599 | 194.3791 | -48.1791 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.6 | 91.8678 | 91.8678 | 1.7322 | 228.2 | 242 | 242 | -13.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 10.1 | 9.2994 | 9.2994 | 0.80057 | 6.4 | 4.9936 | 4.9936 | 1.4064 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 69.7 | 67.1464 | 60.066 | 9.634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 139.9 | 130.922 | 220.695 | -80.795 | 168.8 | 170.9654 | 170.9654 | -2.1654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.3 | 360 | 360 | 4.3 | 66 | 81.6356 | 81.6356 | -15.6356 | 142.5 | 149.9872 | 149.9872 | -7.4872 | 36 | 41.8989 | 41.8989 | -5.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.044 | 18.173 | 18.173 | 0.87102 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 176.1 | 166.2386 | 170.4192 | 5.6808 | 176.4 | 166.2386 | 170.4192 | 5.9808 | 174.1 | 166.7379 | 170.9309 | 3.169 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 39 | 45 | 31.4869 | 7.5131 |  |  | 32.9466 | -32.9466 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 30.1337 | 30.1337 | -1.4337 | 129.6 | 170 | 127.221 | 2.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 56.5758 | 57.7387 | -15.4387 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 136.6907 | 136.6907 | -4.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.3 | 200.675 | 200.675 | -5.375 | 196.1 | 200.3066 | 200.3066 | -4.2066 | 196.4 | 200.1847 | 200.1847 | -3.7847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 212.2 | 247.735 | 223.2737 | -11.0737 | 137.5 | 133.1603 | 133.1603 | 4.3397 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138 | 136.2695 | 136.2695 | 1.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 175.465 |  | 175.8 | 0 |  |  | 0 | 176.4 |  |  | 176.4 | 176.1 | 175.9272 |  | 176.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10 |  | 10 | 0 | 0.8 |  | 0.855 | -0.055 | 59.5 | 81.9 | 108.426 | -48.926 | 80.8 |  | 79.501 | 1.299 | 4.9 | 3.16 | 3.16 | 1.74 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 207.1 |  | 204 | 3.1 | 87.3 |  | 100 | -12.7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 |  | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.1 |  | 14.829 | -0.729 | 17.4 |  | 17.746 | -0.346 | 13.7 | 19.66 | 22.31 | -8.61 | 51.3 | 63.61 | 73.55 | -22.25 | 18.3 |  | 19.321 | -1.021 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.323 | -0.023 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.3 | 0.217 | 0.217 | 3.083 | 10.9 | 15.26 | 23 | -12.1 | 37.3 |  | 37.009 | 0.291 | 49.4 | 61.27 | 74.89 | -25.49 | 56.6 | 70.66 | 90.644 | -34.044 | 9.3 | 4.635 | 4.635 | 4.665 | 7.8 | 7.427 | 7.427 | 0.373 | 51.7 |  | 47.36 | 4.34 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 | 1.66 | 1.66 | 2.64 | 252.8 |  | 247.944 | 4.856 | 18.3 |  | 18.481 | -0.181 | 142.7 |  | 144.306 | -1.606 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.15 | 43 | -43 | 0.4 |  | 60.544 | -60.144 | 106.5 |  | 106.233 | 0.267 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 17.4 |  | 17.826 | -0.426 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 32.5 | 32.5 | 10.8 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 4.7 | 7.59 | 7.59 | -2.89 | 8.1 | 11 | 11 | -2.9 | 20.4 | 19 | 19 | 1.4
10/03/2026 | 11:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 615.2 | 613.9224 | 596.9253 | 18.2747 | 145.8 | 147.4599 | 194.3791 | -48.5791 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 228.4 | 242 | 242 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.2 | 582.506 | 582.506 | -1.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.4 | 4.9936 | 4.9936 | 1.4064 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 69.5 | 67.1464 | 96.4489 | -26.9489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 149.6 | 149.773 | 163.6126 | -14.0126 | 168.5 | 170.9654 | 170.9654 | -2.4654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404.2 | 408.6783 | 380.5636 | 23.6364 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 135.7 | 136.2117 | 149.9872 | -14.2872 | 34.8 | 41.8989 | 41.8989 | -7.0989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.047 | 18.173 | 18.173 | 0.87402 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 174.7 | 169.9618 | 176.446 | -1.746 | 169.9 | 169.9618 | 176.446 | -6.546 | 176.9 | 170.4722 | 176.9759 | -0.07585 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.1337 | 30.1337 | -1.7337 | 110.1 | 123.5219 | 132.831 | -22.731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 54.6649 | 57.0001 | -15.2001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.1 | 200.675 | 200.675 | -6.575 | 194.9 | 200.3066 | 200.3066 | -5.4066 | 195.2 | 200.1847 | 200.1847 | -4.9847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 230.9 | 249.8568 | 249.8568 | -18.9568 | 137.4 | 133.1603 | 133.1603 | 4.2397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 136.2695 | 136.2695 | 0.93051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 175.465 |  | 174.9 | 0 |  |  | 0 | 176.1 |  |  | 176.1 | 176 | 175.9272 |  | 176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.0694 | 9.0694 | 0.03058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 1 |  | 0.847 | 0.153 | 69.7 | 93.72 | 108.163 | -38.463 | 80.8 |  | 79.846 | 0.954 | 7.2 | 3.16 | 3.16 | 4.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 208.7 |  | 204 | 4.7 | 93.9 |  | 84 | 9.9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 |  | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.2 |  | 14.911 | -0.711 | 17.4 |  | 17.734 | -0.334 | 15.7 | 21.59 | 22.292 | -6.592 | 57.1 | 68.96 | 73.993 | -16.893 | 18.3 |  | 19.421 | -1.121 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.328 | -0.028 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.8 | 0.493 | 0.493 | 3.307 | 15.8 | 19.92 | 31 | -15.2 | 37.1 |  | 36.955 | 0.145 | 59 | 75.34 | 77.7 | -18.7 | 64.5 | 83.57 | 93.838 | -29.338 | 12.3 | 5.524 | 5.524 | 6.776 | 5.4 | 9.12 | 9.12 | -3.72 | 51.6 |  | 47.33 | 4.27 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.1 | 1.66 | 1.66 | 4.44 | 252.9 |  | 250.652 | 2.248 | 18.7 |  | 18.874 | -0.174 | 122.3 |  | 144.441 | -22.141 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 21.87 | 51 | -47.9 | 16.3 |  | 68.124 | -51.824 | 104.1 |  | 106.083 | -1.983 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 17.9 |  | 18.024 | -0.124 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 32.5 | 32.5 | 10.9 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 0.2 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 3.5 | 7.59 | 7.59 | -4.09 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 20.7 | 19 | 19 | 1.7
10/03/2026 | 12:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 613.8 | 613.9224 | 596.9253 | 16.8747 | 145.8 | 147.4599 | 194.3791 | -48.5791 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 228.3 | 242 | 242 | -13.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.6 | 582.506 | 582.506 | -1.906 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 69.2 | 67.1464 | 54.5571 | 14.6429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 159.9 | 164.9114 | 220.695 | -60.795 | 168.4 | 170.9654 | 170.9654 | -2.5654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.8 | 380.5637 | 380.5636 | -0.76365 | 80.2 | 81.6356 | 81.6356 | -1.4356 | 133.1 | 136.2117 | 149.9872 | -16.8872 | 33.5 | 41.8989 | 41.8989 | -8.3989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.071 | 18.173 | 18.173 | 0.89802 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 174.7 | 150.708 | 176.446 | -1.746 | 169.9 | 150.708 | 176.446 | -6.546 | 176.7 | 151.1606 | 176.9759 | -0.27585 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 40.1 | 45 | 47.0826 | -6.9826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.1337 | 30.1337 | -1.9337 | 103.3 | 134.2533 | 133.2021 | -29.9021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 52.6679 | 55.2376 | -13.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.5 | 200.675 | 200.675 | -5.175 | 196 | 200.3066 | 200.3066 | -4.3066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 205.7 | 249.8568 | 193.0418 | 12.6582 | 136.6 | 133.1603 | 133.1603 | 3.4397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.4 | 136.2695 | 136.2695 | 1.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 | 175.465 |  | 174.7 | 0 |  |  | 0 | 175 |  |  | 175 | 175.3 | 175.9272 |  | 175.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.0694 | 9.0694 | 0.03058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.9 |  | 0.863 | 0.037 | 74.1 | 102.39 | 109.136 | -35.036 | 80.8 |  | 79.913 | 0.887 | 8.2 | 3.16 | 3.16 | 5.04 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 211.1 |  | 204 | 7.1 | 98.6 |  | 100 | -1.4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 |  | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.2 |  | 15.043 | -0.843 | 17.6 |  | 17.856 | -0.256 | 14.5 | 23.01 | 22.601 | -8.101 | 59.2 | 72.91 | 75.129 | -15.929 | 18.3 |  | 19.341 | -1.041 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.333 | -0.033 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.5 | 1.188 | 1.188 | 5.312 | 18.4 | 23.36 | 31 | -12.6 | 36.2 |  | 36.383 | -0.183 | 73.3 | 85.67 | 81.337 | -8.037 | 81.3 | 93.05 | 96.658 | -15.358 | 12.8 | 6.174 | 6.174 | 6.626 | 9.3 | 10.318 | 10.318 | -1.018 | 48.8 |  | 47.29 | 1.51 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.9 | 1.66 | 1.66 | 5.24 | 253.1 |  | 251.481 | 1.619 | 18.9 |  | 18.972 | -0.072 | 137.2 |  | 144.473 | -7.273 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.8 | 27.29 | 60 | -24.2 | 33.4 |  | 88.473 | -55.073 | 104.6 |  | 105.951 | -1.351 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 18.2 |  | 18.05 | 0.15 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.8 | 32.5 | 32.5 | 11.3 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 4.5 | 7.59 | 7.59 | -3.09 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 20.5 | 19 | 19 | 1.5
10/03/2026 | 12:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 655.8 | 650 | 629.9046 | 25.8954 | 145.9 | 211.662 | 205.1183 | -59.2183 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92.4 | 91.8678 | 91.8678 | 0.53217 | 228 | 242 | 242 | -14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.7 | 582.506 | 582.506 | 0.194 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 9.7 | 9.2994 | 9.2994 | 0.40057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 69.1 | 67.1464 | 43.0928 | 26.0071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 149.5 | 152.7609 | 220.695 | -71.195 | 170.8 | 170.9654 | 170.9654 | -0.16542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.5 | 380.5637 | 380.5636 | 0.93635 | 58 | 81.6356 | 81.6356 | -23.6356 | 148.3 | 149.9872 | 149.9872 | -1.6872 | 38 | 41.8989 | 41.8989 | -3.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.071 | 18.173 | 18.173 | 0.89802 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 123.6 | 145.8184 | 149.2388 | -25.6388 | 124 | 145.8184 | 149.2388 | -25.2388 | 153.7 | 146.2563 | 149.687 | 4.013 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 32.1 | 35.5685 | 47.0826 | -14.9826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.1337 | 30.1337 | -1.7337 | 133.3 | 151.8459 | 133.2021 | 0.09786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 48.971 | 50.9505 | -9.5505 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.4 | 200.675 | 200.675 | -4.275 | 196.6 | 200.3066 | 200.3066 | -3.7066 | 196.3 |  | 200.1847 | -3.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7854 | -4.7854 | 222.1 | 249.8568 | 193.0418 | 29.0582 | 136.9 | 133.1603 | 133.1603 | 3.7397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.1 | 136.2695 | 136.2695 | 1.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 175.465 |  | 174 | 0 |  |  | 0 | 174.4 |  |  | 174.4 | 174.6 | 175.9272 |  | 174.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.6 |  | 0.855 | -0.255 | 80.2 | 103.16 | 110.078 | -29.878 | 80.8 |  | 79.783 | 1.017 | 9.2 | 3.16 | 3.16 | 6.04 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.7 | 9.983 | 9.983 | 0.717 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 211.8 |  | 204 | 7.8 | 104 |  | 108 | -4 | 0.9 | 2 | 2 | -1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 |  | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.2 |  | 15.125 | -0.925 | 17.5 |  | 17.962 | -0.462 | 16.5 | 23.33 | 23.19 | -6.69 | 59.8 | 73.89 | 76.657 | -16.857 | 18.3 |  | 19.184 | -0.884 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.332 | -0.032 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.1 | 3.075 | 3.075 | 4.025 | 21.2 | 24.28 | 39 | -17.8 | 32 |  | 35.575 | -3.575 | 87.2 | 87.07 | 85.563 | 1.637 | 99.2 | 94.41 | 99.109 | 0.091 | 14 | 6.357 | 6.357 | 7.643 | 11.1 | 10.966 | 10.966 | 0.134 | 42.6 |  | 47.16 | -4.56 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.5 | 1.66 | 1.66 | 5.84 | 253.1 |  | 251.649 | 1.451 | 19.1 |  | 18.94 | 0.16 | 143.2 |  | 144.482 | -1.282 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.7 | 48.51 | 69 | -42.3 | 34.3 |  | 100.258 | -65.958 | 99.3 |  | 105.945 | -6.645 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 17.8 |  | 17.815 | -0.015 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.9 | 32.5 | 32.5 | 11.4 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 17 | 14 | 14 | 3 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 4.8 | 7.59 | 7.59 | -2.79 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 18.1 | 19 | 19 | -0.9
10/03/2026 | 13:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 658.5 | 650 | 629.9046 | 28.5954 | 145.9 | 211.662 | 205.1183 | -59.2183 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 227.5 | 242 | 242 | -14.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.2 | 582.506 | 582.506 | -1.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 9.8 | 9.2994 | 9.2994 | 0.50057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 69.2 | 67.1464 | 30.8087 | 38.3912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.505 | 0 | 162.6674 | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425.9 | 389.5061 | 389.5061 | 36.3939 | 58.9 | 81.6356 | 81.6356 | -22.7356 | 143.5 | 136.2117 | 136.2117 | 7.2883 | 34.8 | 41.8989 | 41.8989 | -7.0989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.077 | 18.173 | 18.173 | 0.90402 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 78.9 | 68.5891 | 102.4962 | -23.5962 | 78.7 | 68.5891 | 102.4962 | -23.7962 | 127.9 | 68.7951 | 102.804 | 25.096 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 38.8 | 35.5685 | 35.5685 | 3.2315 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.1337 | 30.1337 | -1.7337 | 143.8 | 127.4346 | 127.4346 | 16.3654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.3 | 45.9847 | 49.9825 | -21.6825 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 196 |  | 200.1847 | -4.1847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  | 4.7854 | -1.9854 | 234.6 | 209.692 | 209.692 | 24.908 | 137 | 133.1603 | 133.1603 | 3.8397 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.9 | 136.2695 | 136.2695 | 1.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 175.465 |  | 174.5 | 0 |  |  | 0 | 175.5 |  |  | 175.5 | 175 | 175.9272 |  | 175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.8 |  | 0.852 | -0.052 | 83 | 104.84 | 110.981 | -27.981 | 80.7 |  | 79.93 | 0.77 | 7.8 | 5.27 | 5.27 | 2.53 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 212.4 |  | 203.992 | 8.408 | 106.2 |  | 100 | 6.2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 |  | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.1 |  | 15.107 | -1.007 | 17.6 |  | 17.883 | -0.283 | 17.4 | 24.04 | 23.893 | -6.493 | 65.7 | 76.03 | 78.349 | -12.649 | 18.4 |  | 19.237 | -0.837 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.333 | 0.067 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.5 | 6.055 | 6.055 | 4.445 | 25.3 | 26.32 | 39 | -13.7 | 27.6 |  | 34.17 | -6.57 | 86.9 | 90.14 | 89.972 | -3.072 | 103.2 | 97.39 | 101.42 | 1.78 | 16.9 | 6.303 | 6.303 | 10.597 | 9.8 | 11.372 | 11.372 | -1.572 | 37.3 |  | 47.03 | -9.73 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.5 | 3.16 | 3.16 | 3.34 | 253.1 |  | 251.486 | 1.614 | 18.5 |  | 18.736 | -0.236 | 133.3 |  | 144.271 | -10.971 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.2 | 72.27 | 78 | -39.8 | 46.8 |  | 108.532 | -61.732 | 99.8 |  | 105.647 | -5.847 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 18.1 |  | 17.205 | 0.895 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 32.5 | 32.5 | 11 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 4.5 | 7.59 | 7.59 | -3.09 | 8.7 | 11 | 11 | -2.3 | 18.2 | 19 | 19 | -0.8
10/03/2026 | 13:30 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 659.4 | 650 | 629.9046 | 29.4954 | 146.4 | 147.4599 | 205.1183 | -58.7183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.5 | 91.8678 | 91.8678 | 1.6322 | 229.2 | 226.0012 | 242 | -12.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.7 | 582.506 | 582.506 | 0.194 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.8 | 4.9936 | 4.9936 | 1.8064 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 69.8 | 67.1464 | 29.1751 | 40.6249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 202.1 | 220.695 | 220.695 | -18.595 | 0 |  | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.8 | 360 | 380.5636 | -15.7637 | 81.4 | 81.4009 | 81.6356 | -0.23557 | 130.1 | 130.3808 | 149.9872 | -19.8872 | 34 | 36.5986 | 41.8989 | -7.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.086 | 18.173 | 18.173 | 0.91302 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 74.7 | 71.5752 | 69.5398 | 5.1602 | 75 | 71.5752 | 69.5398 | 5.4602 | 122 | 71.7901 | 69.7486 | 52.2514 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 29.8 | 30.896 | 47.0826 | -17.2826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 30.1337 | 30.1337 | -2.2337 | 127.9 | 145.8099 | 133.2021 | -5.3021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.9 | 42.5068 | 49.6746 | -20.7746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.5 | 200.3066 | 193.011 | 2.4891 | 195.6 | 200.1847 | 188.9714 | 6.6287 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  | 4.7854 | -1.9854 | 203.5 | 223.2737 | 193.0418 | 10.4582 | 137.1 | 133.1603 | 133.1603 | 3.9397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.6 | 136.2695 | 136.2695 | 2.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 175.465 |  | 175.2 | 0 |  |  | 0 | 176.3 | 176.2231 |  | 176.3 | 175.2 | 175.9272 |  | 175.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 1.3 |  | 0.852 | 0.448 | 86.1 | 84.32 | 111.421 | -25.321 | 80.8 |  | 79.989 | 0.811 | 7.3 | 5.27 | 5.27 | 2.03 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 212.2 |  | 203.93 | 8.27 | 105.9 |  | 105 | 0.9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 |  | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.9 |  | 14.995 | -1.095 | 17.7 |  | 17.678 | 0.022 | 18.2 | 14.48 | 24.5 | -6.3 | 68.2 | 65.64 | 79.123 | -10.923 | 18.5 |  | 19.378 | -0.878 | 2.2 | 3.06 | 3.06 | -0.86 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.332 | -0.032 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 11.6 | 6.444 | 6.444 | 5.156 | 31.1 | 28.36 | 48 | -16.9 | 26.6 |  | 32.376 | -5.776 | 87.8 | 95.29 | 93.56 | -5.76 | 104.9 | 109.41 | 102.574 | 2.326 | 17.7 | 6.468 | 6.468 | 11.232 | 12.3 | 11.483 | 11.483 | 0.817 | 34.5 |  | 44.97 | -10.47 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.3 | 3.16 | 3.16 | 3.14 | 252.9 |  | 251.078 | 1.822 | 17.8 |  | 18.26 | -0.46 | 143.1 |  | 142.584 | 0.516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.2 | 48.33 | 89 | -13.8 | 73.6 |  | 121.75 | -48.15 | 106.6 |  | 104.874 | 1.726 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | -1.2 | 17.2 |  | 16.025 | 1.175 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 32.5 | 32.5 | 11 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 4.5 | 7.59 | 7.59 | -3.09 | 8.8 | 11 | 11 | -2.2 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5
10/03/2026 | 14:00 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 657.2 | 650 | 629.9046 | 27.2954 | 145.7 | 147.4599 | 205.1183 | -59.4183 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 227.9 | 226.0012 | 242 | -14.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.1 | 582.506 | 582.506 | -1.406 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 9.8 | 9.2994 | 9.2994 | 0.50057 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 69.7 | 67.1464 | 39.1114 | 30.5886 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 133.3 | 130.922 | 220.695 | -87.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.5 | 360 | 380.5636 | -16.0636 | 81.7 | 81.4009 | 81.6356 | 0.06443 | 148.7 | 149.9872 | 149.9872 | -1.2872 | 42.2 | 36.5986 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.055 | 18.173 | 18.173 | 0.88202 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 48.1 | 89.111 | 142.4391 | -94.3391 | 58.1 | 89.111 | 142.4391 | -84.3391 | 108.4 | 89.3786 | 142.8668 | -34.4668 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 42.7 | 45 | 47.0826 | -4.3826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.1337 | 30.1337 | -2.1337 | 155.1 | 170 | 133.2021 | 21.8979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 44.3123 | 49.7903 | -15.6903 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 |  | 4.7854 | -1.1854 | 241.6 | 259.3968 | 193.0418 | 48.5582 | 136.6 | 133.1603 | 133.1603 | 3.4397 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.9 | 136.2695 | 136.2695 | 1.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.8 | 175.465 |  | 173.8 | 0 |  |  | 0 | 174.5 | 176.2231 |  | 174.5 | 174.3 | 175.9272 |  | 174.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.6 |  | 0.72 | -0.12 | 82 | 89.34 | 111.412 | -29.412 | 80.8 |  | 79.952 | 0.848 | 6.9 | 5.27 | 5.27 | 1.63 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 210.6 |  | 203.231 | 7.369 | 105.2 |  | 105 | 0.2 | 0.9 | 2 | 2 | -1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 |  | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.8 |  | 14.856 | -1.056 | 17.6 |  | 17.522 | 0.078 | 16.9 | 17.09 | 24.942 | -8.042 | 69 | 69.26 | 79.511 | -10.511 | 18.5 |  | 19.416 | -0.916 | 2.1 | 3.06 | 3.06 | -0.96 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.322 | -0.022 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 1.6 | 33.2 | 29.29 | 48 | -14.8 | 26.9 |  | 31.427 | -4.527 | 102.3 | 93.34 | 96.441 | 5.859 | 101.5 | 106.61 | 103.176 | -1.676 | 17.1 | 6.688 | 6.688 | 10.412 | 13.7 | 11.54 | 11.54 | 2.16 | 32.4 |  | 42.91 | -10.51 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.8 | 3.16 | 3.16 | 1.64 | 253.1 |  | 250.242 | 2.858 | 16.6 |  | 17.357 | -0.757 | 139.2 |  | 140.529 | -1.329 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98 | 64.44 | 101 | -3 | 107.5 |  | 134.79 | -27.29 | 104 |  | 103.044 | 0.956 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 16.3 |  | 14.589 | 1.711 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 44.1 | 32.5 | 32.5 | 11.6 | 33 | 32.5 | 32.5 | 0.5 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 4.5 | 7.59 | 7.59 | -3.09 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 19.8 | 19 | 19 | 0.8
10/03/2026 | 14:30 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 659.1 | 650 | 629.9046 | 29.1954 | 146.1 | 147.4599 | 205.1183 | -59.0183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 228.1 | 226.0012 | 242 | -13.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.3 | 582.506 | 582.506 | -1.206 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.0671 | 0.53294 | 9.4 | 9.2994 | 9.2994 | 0.10057 | 6.4 | 4.9936 | 4.9936 | 1.4064 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 68.2 | 67.1464 | 42.3613 | 25.8387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 172.9 | 130.922 | 220.695 | -47.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 410.2 | 360 | 380.5636 | 29.6364 | 83.4 | 81.4009 | 81.6356 | 1.7644 | 151.4 | 149.9872 | 149.9872 | 1.4128 | 42.2 | 36.5986 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.095 | 18.173 | 18.173 | 0.92202 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 48.5 | 103.0536 | 160.9552 | -112.4552 | 58.2 | 103.0536 | 160.9552 | -102.7552 | 109.3 | 103.3631 | 161.4385 | -52.1385 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.8 | 45 | 47.0826 | -2.2826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1337 | 30.1337 | -2.0337 | 169.1 | 170 | 133.2021 | 35.8979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 | 43.2465 | 49.1335 | -15.4336 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 196.1 | 200.3066 | 200.3066 | -4.2066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  | 4.7854 | -0.78536 | 261.6 | 259.3968 | 193.0418 | 68.5582 | 136.2 | 133.1603 | 133.1603 | 3.0397 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138 | 136.2695 | 136.2695 | 1.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.9 | 175.465 |  | 173.9 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 176.2231 |  | 174.3 | 174.2 | 175.9272 |  | 174.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.5 |  | 0.698 | -0.198 | 79.6 | 94.81 | 110.901 | -31.301 | 80.8 |  | 79.883 | 0.917 | 2.8 | 5.27 | 5.27 | -2.47 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 208.9 |  | 201.965 | 6.935 | 104.6 |  | 102 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 |  | 20.4222 | -0.02222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.8 |  | 14.692 | -0.892 | 17.4 |  | 17.274 | 0.126 | 16.9 | 19.94 | 25.149 | -8.249 | 66.1 | 73.21 | 79.777 | -13.677 | 18.3 |  | 19.308 | -1.008 | 2.2 | 3.06 | 3.06 | -0.86 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.309 | -0.009 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.1 | 5.269 | 5.269 | -0.169 | 34.6 | 29.76 | 50 | -15.4 | 27.6 |  | 30.247 | -2.647 | 103.7 | 91.24 | 97.894 | 5.806 | 98.1 | 103.57 | 103.394 | -5.294 | 17.9 | 6.887 | 6.887 | 11.013 | 12.3 | 11.636 | 11.636 | 0.664 | 31.9 |  | 42.15 | -10.25 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 3.2 | 7.1 | 7.1 | -3.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 3.16 | 3.16 | -1.26 | 252.9 |  | 248.086 | 4.814 | 15.2 |  | 15.608 | -0.408 | 140.1 |  | 137.972 | 2.128 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96 | 81.98 | 110 | -14 | 111.7 |  | 144.225 | -32.525 | 103.7 |  | 99.921 | 3.779 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 15.1 |  | 12.833 | 2.267 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 44.1 | 32.5 | 32.5 | 11.6 | 33 | 32.5 | 32.5 | 0.5 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 0 | 7.59 | 7.59 | -7.59 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 20 | 19 | 19 | 1
10/03/2026 | 15:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 657.4 | 650 | 629.9046 | 27.4954 | 145.8 | 147.4599 | 205.1183 | -59.3183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 227.6 | 226.0012 | 242 | -14.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.506 | 582.506 | -2.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 9.8 | 9.2994 | 9.2994 | 0.50057 | 6.3 | 4.9936 | 4.9936 | 1.3064 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 69.5 | 67.1464 | 48.4993 | 21.0007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 133.8 | 130.922 | 152.7609 | -18.9609 | 170 |  |  | 170 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.7 | 360 | 380.5636 | -13.8636 | 83.5 | 81.4009 | 81.6356 | 1.8644 | 143.9 | 149.9872 | 149.9872 | -6.0872 | 42.2 | 36.5986 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.082 | 18.173 | 18.173 | 0.90902 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 53.1 | 84.8006 | 148.2879 | -95.1879 | 60.1 | 84.8006 | 148.2879 | -88.1879 | 110.1 | 85.0552 | 148.7332 | -38.6332 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 39.4 | 45 | 35.5685 | 3.8315 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.1337 | 30.1337 | -1.5337 | 133.2 | 170 | 151.846 | -18.646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.8 | 42.4357 | 50.1733 | -22.3733 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.46531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 136.6907 | 136.6907 | -4.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194 | 200.675 | 200.675 | -6.675 | 195 | 200.3066 | 200.3066 | -5.3066 | 195.5 | 200.1847 | 200.1847 | -4.6847 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  | 4.7854 | -0.78536 | 214.2 | 259.3968 | 249.8568 | -35.6568 | 138.1 | 133.1603 | 133.1603 | 4.9397 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.5 | 136.2695 | 136.2695 | 1.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 175.465 |  | 176.3 | 0 |  |  | 0 | 174.7 | 176.2231 |  | 174.7 | 175.1 | 175.9272 |  | 175.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.5 |  | 0.653 | -0.153 | 77.4 | 99.83 | 109.408 | -32.008 | 80.8 |  | 79.736 | 1.064 | 1.3 | 3.16 | 3.16 | -1.86 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 204.9 |  | 200.424 | 4.476 | 96.3 |  | 107 | -10.7 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 |  | 20.4222 | 0.27778 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.5 |  | 14.328 | -0.828 | 17.1 |  | 16.74 | 0.36 | 17.5 | 22.55 | 25.053 | -7.553 | 61.3 | 76.84 | 80.007 | -18.707 | 18.1 |  | 18.985 | -0.885 | 2.3 | 3.06 | 3.06 | -0.76 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.293 | 0.007 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.9 | 4.641 | 4.641 | 0.259 | 43.8 | 29.43 | 50 | -6.2 | 31.4 |  | 29.031 | 2.369 | 105.3 | 89.28 | 97.066 | 8.234 | 92.5 | 100.78 | 102.924 | -10.424 | 12.9 | 6.96 | 6.96 | 5.94 | 12 | 11.558 | 11.558 | 0.442 | 37.1 |  | 41.39 | -4.29 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | -1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.1 | 1.66 | 1.66 | 1.44 | 253 |  | 245.343 | 7.657 | 13.1 |  | 12.68 | 0.42 | 138.4 |  | 132.386 | 6.014 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.7 | 98.09 | 116 | -7.3 | 115.1 |  | 149.669 | -34.569 | 103.9 |  | 95.342 | 8.558 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 14.2 |  | 10.48 | 3.72 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 |  |  |  | 0 | 42.8 | 32.5 | 32.5 | 10.3 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 5.2 | 7.59 | 7.59 | -2.39 | 10 | 11 | 11 | -1 | 21 | 19 | 19 | 2
10/03/2026 | 15:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 658.7 | 650 | 629.9046 | 28.7954 | 146.1 | 147.4599 | 205.1183 | -59.0183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 228.7 | 226.0012 | 242 | -13.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.3 | 4.9936 | 4.9936 | 1.3064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 70 | 67.1464 | 64.3093 | 5.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 197.7 | 220.695 | 220.695 | -22.995 | 170.2 |  |  | 170.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.4 | 408.6783 | 389.5061 | 9.894 | 83.5 | 81.4009 | 81.6356 | 1.8644 | 129 | 130.3808 | 136.2117 | -7.2117 | 42.1 | 36.5986 | 41.8989 | 0.20107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.108 | 18.173 | 18.173 | 0.93502 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 100.3 | 107.2609 | 163.5333 | -63.2333 | 101.2 | 107.2609 | 163.5333 | -62.3333 | 125.8 | 107.583 | 164.0244 | -38.2244 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 29.2 | 30.896 | 35.5685 | -6.3685 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.1337 | 30.1337 | -1.7337 | 95.9 | 115.9869 | 127.4346 | -31.5346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.7 | 43.3135 | 51.6266 | -23.9266 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.8 | 200.675 | 200.675 | -6.875 | 195 | 200.3066 | 200.3066 | -5.3066 | 195.3 | 200.1847 | 200.1847 | -4.8847 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  | 4.7854 | -0.78536 | 179 | 205.775 | 209.692 | -30.692 | 137.2 | 133.1603 | 133.1603 | 4.0397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.9 | 136.2695 | 136.2695 | 0.63051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.6 | 175.465 |  | 176.6 | 0 |  |  | 0 | 174.6 | 176.2231 |  | 174.6 | 174.9 | 175.9272 |  | 174.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.4 |  | 0.549 | -0.149 | 73.7 | 103.51 | 107.704 | -34.004 | 80.7 |  | 79.178 | 1.522 | 1.2 | 1.66 | 1.66 | -0.46 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 202.2 |  | 194.323 | 7.877 | 97.3 |  | 101 | -3.7 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 |  | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.1 |  | 13.506 | -0.406 | 16.4 |  | 15.795 | 0.605 | 16.7 | 24.45 | 24.92 | -8.22 | 58.8 | 79.48 | 80.218 | -21.418 | 17.5 |  | 18.277 | -0.777 | 2.3 | 3.06 | 3.06 | -0.76 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.254 | 0.046 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.8 | 4.68 | 4.68 | -0.88 | 39 | 29.33 | 61 | -22 | 34.2 |  | 27.193 | 7.007 | 102.1 | 87.76 | 94.98 | 7.12 | 96.9 | 98.73 | 101.713 | -4.813 | 16.9 | 6.669 | 6.669 | 10.231 | 12.8 | 11.133 | 11.133 | 1.667 | 44 |  | 30.4 | 13.6 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 0.68 | 0.68 | 1.12 | 252.9 |  | 240.377 | 12.523 | 10.8 |  | 7.918 | 2.882 | 89.8 |  | 128.008 | -38.208 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.7 | 109.91 | 120 | -17.3 | 124.7 |  | 155.192 | -30.492 | 60.1 |  | 87.324 | -27.224 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 13.1 |  | 6.913 | 6.187 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.7 | 32.5 | 32.5 | 10.2 | 33.3 | 32.5 | 32.5 | 0.8 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 6.6 | 7.59 | 7.59 | -0.99 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 20.9 | 19 | 19 | 1.9
10/03/2026 | 16:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 658.4 | 650 | 629.9046 | 28.4954 | 146.1 | 147.4599 | 205.1183 | -59.0183 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.6 | 91.8678 | 91.8678 | 1.7322 | 228.6 | 226.0012 | 242 | -13.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.2 | 582.506 | 582.506 | -0.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.0671 | 164.0671 | -2.7671 | 10.4 | 9.2994 | 9.2994 | 1.1006 | 6.4 | 4.9936 | 4.9936 | 1.4064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 71 | 67.1464 | 93.0257 | -22.0257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 143.5 | 220.695 | 220.695 | -77.195 | 171.5 | 170.9654 |  | 171.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 402.7 | 408.6783 | 389.5061 | 13.1939 | 83.4 | 81.4009 | 81.6356 | 1.7644 | 130.2 | 130.3808 | 136.2117 | -6.0117 | 42.2 | 36.5986 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.092 | 18.173 | 18.173 | 0.91902 | 94.7 | 87.7736 | 87.7736 | 6.9264 | 174.4 | 73.7656 | 171.0389 | 3.3611 | 171.5 | 73.7656 | 171.0389 | 0.46109 | 177.5 | 73.9871 | 171.5525 | 5.9475 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 30.7 | 30.896 | 35.5685 | -4.8685 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.1337 | 30.1337 | -1.6337 | 101.4 | 115.9869 | 127.4346 | -26.0346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 48.6506 | 54.2944 | -22.4944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 136.6907 | 136.6907 | -4.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.3 | 200.1847 | 200.1847 | -4.8847 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  | 4.7854 | -0.78536 | 192.1 | 205.775 | 209.692 | -17.592 | 138.2 | 133.1603 | 133.1603 | 5.0397 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.4 | 136.2695 | 136.2695 | 1.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 175.465 |  | 177.4 | 0 |  |  | 0 | 175.7 | 176.2231 |  | 175.7 | 97.1 | 175.9272 |  | 97.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 10.2 |  | 10 | 0.2 | 0.4 |  | 0.397 | 0.003 | 76.2 | 103.62 | 106.825 | -30.625 | 76.2 |  | 72.411 | 3.789 | 0.1 | 1.66 | 1.66 | -1.56 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 194.1 |  | 176.933 | 17.167 | 92.3 |  | 97 | -4.7 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 |  | 20.4222 | 0.17778 | 12.7 | 10 | 10 | 2.7 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.5 |  | 12.484 | -0.984 | 12.6 |  | 14.92 | -2.32 | 16 | 24.4 | 24.764 | -8.764 | 59.5 | 79.52 | 80.113 | -20.613 | 16.6 |  | 16.894 | -0.294 | 2.2 | 3.06 | 3.06 | -0.86 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.215 | -0.015 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.3 | 4.714 | 4.714 | -2.414 | 29.7 | 29.07 | 61 | -31.3 | 24.7 |  | 22.967 | 1.733 | 100.4 | 84.91 | 93.198 | 7.202 | 55.1 | 98.38 | 100.489 | -45.389 | 15.5 | 6.305 | 6.305 | 9.195 | 7.3 | 10.941 | 10.941 | -3.641 | 30.5 |  | 19.41 | 11.09 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 | 0.68 | 0.68 | -0.58 | 243.8 |  | 226.906 | 16.894 | 9.1 |  | 3.107 | 5.993 | 125.9 |  | 109.432 | 16.468 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.9 | 110.62 | 123 | -6.1 | 0 |  | 159.18 | -159.18 | 92.1 |  | 72.712 | 19.388 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 10.5 |  | 3.882 | 6.618 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.8 | 32.5 | 32.5 | 10.3 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 0.4 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 6.6 | 7.59 | 7.59 | -0.99 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 21 | 19 | 19 | 2
10/03/2026 | 16:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 659.5 | 650 | 629.9046 | 29.5954 | 146.1 | 147.4599 | 205.1183 | -59.0183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 227.8 | 226.0012 | 242 | -14.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.7 | 582.506 | 582.506 | 0.194 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 10.1 | 9.2994 | 9.2994 | 0.80057 | 6.3 | 4.9936 | 4.9936 | 1.3064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 70 | 67.1464 | 79.9944 | -9.9944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 14.5823 | -14.5823 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 160.5 | 220.695 | 220.695 | -60.195 | 167.5 | 170.9654 |  | 167.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379 | 380.5637 | 408.6783 | -29.6783 | 83.4 | 81.4009 | 81.6356 | 1.7644 | 131.3 | 136.2117 | 136.2117 | -4.9117 | 42.3 | 36.5986 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.099 | 18.173 | 18.173 | 0.92602 | 93.7 | 87.7736 | 87.7736 | 5.9264 | 175.1 | 158.562 | 147.1255 | 27.9745 | 170.3 | 158.562 | 147.1255 | 23.1745 | 177.5 | 159.0382 | 147.5673 | 29.9327 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 30.5 | 35.5685 | 35.5685 | -5.0685 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1337 | 30.1337 | -2.0337 | 101.1 | 140.9305 | 127.1574 | -26.0574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 58.2062 | 55.1001 | -12.9001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 136.6907 | 136.6907 | -4.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.8 | 200.675 | 200.675 | -4.875 | 196.2 | 200.3066 | 200.3066 | -4.1066 | 121.1 | 200.1847 | 200.1847 | -79.0847 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  | 4.7854 | -0.68536 | 165 | 196.1978 | 193.0418 | -28.0418 | 137.4 | 133.1603 | 133.1603 | 4.2397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.9 | 136.2695 | 136.2695 | 1.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 175.465 | 175.465 | 0.135 | 0 |  | 175.4368 | -175.4368 | 175.4 | 176.2231 |  | 175.4 | 95.3 | 175.9272 |  | 95.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 10.4 |  | 10 | 0.4 | 0.4 |  | 0.342 | 0.058 | 80 | 103.86 | 105.551 | -25.551 | 64.3 |  | 43.103 | 21.197 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.8 | 9.983 | 9.983 | 0.817 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 183.9 |  | 134.337 | 49.563 | 85.6 |  | 92 | -6.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 20.4222 | -0.02222 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 8.2 |  | 8.816 | -0.616 | 9.1 |  | 12.616 | -3.516 | 19.4 | 24.27 | 24.43 | -5.03 | 64.8 | 79.6 | 79.816 | -15.016 | 14 |  | 9.529 | 4.471 | 2.1 | 3.06 | 3.06 | -0.96 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.159 | 0.041 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.8 | 4.135 | 4.135 | -2.335 | 26.9 | 28.74 | 66 | -39.1 | 9 |  | 13.769 | -4.769 | 96.4 | 78.62 | 91.478 | 4.922 | 97.2 | 97.62 | 99.431 | -2.231 | 14.3 | 5.933 | 5.933 | 8.367 | 12.1 | 10.74 | 10.74 | 1.36 | 15 |  | 12.89 | 2.11 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 0.18 | 0.18 | 0.62 | 229.9 |  | 162.84 | 67.06 | 7.5 |  | 0.46 | 7.04 | 110.9 |  | 54.885 | 56.015 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 112.18 | 124 | 4.8 | 0 |  | 159.779 | -159.779 | 90.5 |  | 45.666 | 44.834 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 7.4 |  | 1.282 | 6.118 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.5 | 32.5 | 32.5 | 10 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 0.3 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 5.7 | 7.59 | 7.59 | -1.89 | 12 | 11 | 11 | 1 | 21.9 | 19 | 19 | 2.9
10/03/2026 | 17:00 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 659 | 650 | 629.9046 | 29.0954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 228.4 | 226.0012 | 242 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.2 | 582.506 | 582.506 | -2.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.0671 | 3.8329 | 10.2 | 9.2994 | 9.2994 | 0.90057 | 6.3 | 4.9936 | 4.9936 | 1.3064 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 69.8 | 67.1464 | 142.4441 | -72.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 203.8 | 165.5044 | 220.695 | -16.895 | 169.4 | 170.9654 |  | 169.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.6 | 408.6783 | 408.6783 | 38.9217 | 83.4 | 81.4009 | 81.6356 | 1.7644 | 147.2 | 136.2117 | 136.2117 | 10.9883 | 42.1 | 36.5986 | 41.8989 | 0.20107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.099 | 18.173 | 18.173 | 0.92602 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32643 | 175 | 138.0797 | 162.239 | 12.761 | 174 | 138.0797 | 162.239 | 11.761 | 178 | 138.4944 | 162.7262 | 15.2738 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 41.8 | 35.5685 | 35.5685 | 6.2315 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 30.1337 | 30.1337 | -1.8337 | 160.9 | 142.5368 | 127.1574 | 33.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 60.335 | 60.8722 | -18.2722 | 0 |  |  | 0 | 14.4 |  |  | 14.4 | 42.5 | 45.2653 | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 134.1 | 200.1847 | 200.1847 | -66.0847 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  | 4.7854 | -0.78536 | 256.1 | 223.2737 | 193.0418 | 63.0582 | 138.3 | 133.1603 | 133.1603 | 5.1397 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.9 | 136.2695 | 136.2695 | 0.63051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.3 | 175.465 | 175.465 | 2.835 | 0 | 175.4368 | 175.4368 | -175.4368 | 176.1 | 176.2231 |  | 176.1 | 174.1 | 175.9272 |  | 174.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 14.8 |  | 10 | 4.8 | 0.2 |  | 0.237 | -0.037 | 91.2 | 104.1 | 104.2 | -13 | 39.6 |  | 16.423 | 23.177 | 0.8 | 0.68 | 0.68 | 0.12 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.6 |  | 20.4562 | 0.14377 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 36.3 |  | 57.598 | -21.298 | 20.6 |  | 60 | -39.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 |  | 20.4222 | 0.37778 | 13.5 | 10 | 10 | 3.5 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2.5 |  | 3.597 | -1.097 | 3.1 |  | 7.57 | -4.47 | 19.1 | 24.14 | 24.026 | -4.926 | 66.9 | 79.69 | 79.453 | -12.553 | 6.4 |  | 0.734 | 5.666 | 2.2 | 3.06 | 3.06 | -0.86 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.111 | -0.011 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.4 | 3.263 | 3.263 | -2.863 | 27.9 | 27.23 | 66 | -38.1 | 15.5 |  | 5.672 | 9.828 | 109.9 | 72.33 | 92.8 | 17.1 | 107.9 | 96.86 | 98.443 | 9.457 | 3.9 | 5.558 | 5.558 | -1.658 | 1.6 | 10.514 | 10.514 | -8.914 | 24.4 |  | 6.38 | 18.02 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 0.18 | 0.18 | 1.12 | 71.4 |  | 69.072 | 2.328 | 3.9 |  | 0.011 | 3.889 | 20.2 |  | 18.625 | 1.575 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 113.73 | 124 | 2.2 | 0 |  | 158.539 | -158.539 | 17.2 |  | 18.366 | -1.166 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 1.7 |  | 0.124 | 1.576 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 32.5 | 32.5 | 10.6 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 0.4 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 8.3 | 7.59 | 7.59 | 0.71 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.7 | 19 | 19 | 2.7
10/03/2026 | 17:30 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 659.8 | 650 | 629.9046 | 29.8954 | 146.1 | 147.4599 | 205.1183 | -59.0183 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 229.4 | 226.0012 | 242 | -12.6 | 0 |  | 86.99 | -86.99 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.1 | 582.506 | 582.506 | -0.406 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.0671 | 164.0671 | -1.0671 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 68 | 138.5094 | 142.4441 | -74.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 23.2159 | 23.2159 | -5.5159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 214.7 | 220.695 | 220.695 | -5.995 | 169.3 | 170.9654 |  | 169.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.4 | 380.5636 | 408.6783 | -28.2783 | 83.4 | 81.6356 | 81.6356 | 1.7644 | 145.4 | 149.9872 | 136.2117 | 9.1883 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.097 | 18.173 | 18.173 | 0.92402 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 173.1 | 176.446 | 125.5507 | 47.5493 | 170.6 | 176.446 | 125.5507 | 45.0493 | 178.5 | 176.9759 | 125.9277 | 52.5723 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 30.7 | 45 | 45 | -14.3 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.1337 | 30.1337 | -1.6337 | 107.7 | 124.2614 | 118.9942 | -11.2942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 45.2653 | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 195.5 | 200.1847 | 200.1847 | -4.6847 | 0 | 15.7 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  | 4.7854 | -0.78536 | 169.3 | 193.0418 | 193.0418 | -23.7418 | 136.1 | 133.1603 | 133.1603 | 2.9397 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.8 | 136.2695 | 136.2695 | 1.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.4 | 175.465 | 175.465 | -2.065 | 144.7 |  | 175.4368 | -30.7368 | 174.6 | 176.2231 | 176.2231 | -1.6231 | 174 | 175.9272 |  | 174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 19.6 |  | 10 | 9.6 | 0.1 |  | 0.082 | 0.018 | 97 | 104.2 | 104.655 | -7.655 | 13.9 |  | 5.141 | 8.759 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 42.5 |  | 11.841 | 30.659 | 20.6 |  | 26 | -5.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 20.4222 | -0.02222 | 13.8 | 10 | 10 | 3.8 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.9 |  | 0.893 | 0.007 | 1 |  | 2.856 | -1.856 | 22.1 | 24.09 | 23.843 | -1.743 | 73.2 | 79.72 | 78.826 | -5.626 | 0.8 |  |  | 0.8 | 3 | 3.06 | 3.06 | -0.06 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.067 | -0.067 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.2 | 2.333 | 2.333 | -2.133 | 27.2 | 25.64 | 62 | -34.8 | 6 |  | 1.561 | 4.439 | 102.7 | 79.47 | 90.39 | 12.31 | 102.7 | 96.51 | 97.337 | 5.363 | 3.3 | 5.05 | 5.05 | -1.75 | 0.9 | 9.796 | 9.796 | -8.896 | 7.2 |  | 3.19 | 4.01 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.4 | 0.18 | 0.18 | 1.22 | 53.2 |  | 18.703 | 34.497 | 1.2 |  |  | 1.2 | 24.3 |  | 4.859 | 19.441 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 114.44 | 123 | 5.5 | 0 |  | 158.241 | -158.241 | 23.2 |  | 4.759 | 18.441 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 1.3 |  | 0.001 | 1.299 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43 | 37.5 | 32.5 | 10.5 | 28.8 | 37.5 | 32.5 | -3.7 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 8.4 | 7.59 | 7.59 | 0.81 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 21.3 | 19 | 19 | 2.3
10/03/2026 | 18:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 660.1 | 650 | 629.9046 | 30.1954 | 146.3 | 147.4599 | 205.1183 | -58.8183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.6 | 91.8678 | 91.8678 | 1.7322 | 228.5 | 226.0012 | 242 | -13.5 | 0 |  | 86.99 | -86.99 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.0671 | 3.9329 | 10.2 | 9.2994 | 9.2994 | 0.90057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 69.4 | 67.1464 | 142.4441 | -73.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 23.2159 | 23.2159 | 0.88411 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 149 | 149.9554 | 167.084 | -18.084 | 170.3 | 157.4511 |  | 170.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389 | 408.6783 | 380.5636 | 8.4363 | 83.4 | 81.6356 | 81.6356 | 1.7644 | 137.6 | 149.9872 | 136.2117 | 1.3883 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.078 | 18.173 | 18.173 | 0.90502 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 174.9 | 176.446 | 95.3607 | 79.5393 | 174.3 | 176.446 | 95.3607 | 78.9393 | 178.1 | 176.9759 | 95.647 | 82.453 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.1337 | 30.1337 | -1.9337 | 96.8 | 170 | 170 | -73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 21.4 | 15.6 | 36 | -14.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  | 4.7854 | -0.78536 | 158 | 193.0418 | 223.2737 | -65.2737 | 138.1 | 133.1603 | 133.1603 | 4.9397 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.5 | 136.2695 | 136.2695 | 1.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178 | 175.465 | 175.465 | 2.535 | 176.3 |  | 175.4368 | 0.86316 | 176.5 | 176.2231 | 176.2231 | 0.27691 | 176.4 | 175.9272 |  | 176.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.5 |  | 9.09 | -3.59 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 19.7 |  |  | 19.7 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 97.5 | 103.62 | 104.974 | -7.474 | 0 |  | 1.27 | -1.27 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0.9 |  | 1.423 | -0.523 | 0.4 |  | 2 | -1.6 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 |  | 20.4222 | 0.27778 | 13.9 | 10 | 10 | 3.9 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  | 0.121 | -0.121 | 0 |  | 0.563 | -0.563 | 22.1 | 23.99 | 23.74 | -1.64 | 72.3 | 78.68 | 77.945 | -5.645 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.06 | 3.06 | 0.14 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.029 | -0.029 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.2 | 2 | 2 | -0.8 | 29 | 24.37 | 62.5 | -33.5 | 1.6 |  | 0.257 | 1.343 | 88.5 | 79.47 | 87.23 | 1.27 | 97.5 | 96.03 | 96.182 | 1.318 | 5.5 | 4.483 | 4.483 | 1.017 | 1.1 | 8.774 | 8.774 | -7.674 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 | 0.18 | 0.18 | 0.92 | 1.1 |  | 3.863 | -2.763 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.893 | -0.593 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 110.61 | 121 | 5.3 | 0 |  | 155.255 | -155.255 | 0.5 |  | 0.898 | -0.398 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 37.5 | 32.5 | 10.6 | 28.9 | 37.5 | 32.5 | -3.6 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 7.9 | 7.59 | 7.59 | 0.31 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 22 | 19 | 19 | 3
10/03/2026 | 18:30 | 206.3 | 203.4014 | 203.4014 | 2.8986 | 658.2 | 650 | 629.9046 | 28.2954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.7 | 8.5167 | 8.5167 | -0.81669 | 93.6 | 91.8678 | 91.8678 | 1.7322 | 228.5 | 226.0012 | 242 | -13.5 | 13 |  | 86.99 | -73.99 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.7 | 582.506 | 582.506 | -0.806 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 10.4 | 9.2994 | 9.2994 | 1.1006 | 6.7 | 4.9936 | 4.9936 | 1.7064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 70.6 | 67.1464 | 142.4441 | -71.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 23.2159 | 23.2159 | 0.88411 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 220.3 | 220.695 | 220.695 | -0.395 | 170.8 | 99.8103 |  | 170.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383.4 | 360 | 360 | 23.4 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 152.5 | 149.9872 | 149.9872 | 2.5128 | 25.4 | 41.8989 | 41.8989 | -16.4989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.047 | 18.173 | 18.173 | 0.87402 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 175.8 | 176.446 | 95.6909 | 80.1091 | 175.2 | 176.446 | 95.6909 | 79.5091 | 178 | 176.9759 | 95.9783 | 82.0217 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 36.1 | 31.4869 | 47.0826 | -10.9826 |  |  | 32.9466 | -32.9466 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 30.1337 | 30.1337 | -1.3337 | 146 | 138.3017 | 141.0612 | 4.9388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 45.2653 | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 32.2 | 32.19 | 36 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  | 4.7854 | -0.68536 | 225.7 | 211.81 | 207.9621 | 17.7379 | 138.7 | 133.1603 | 133.1603 | 5.5397 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 27.7 | 29.9806 | 29.9806 | -2.2806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.5 | 136.2695 | 136.2695 | 2.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.9 | 175.465 | 175.465 | 3.435 | 175 | 175.4368 | 175.4368 | -0.43684 | 176.6 | 176.2231 | 176.2231 | 0.37691 | 175.6 | 175.9272 | 175.9272 | -0.32723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 |  | 9.09 | -1.29 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 17.8 |  |  | 17.8 | 0 |  |  | 0 | 95.4 | 103.33 | 103.934 | -8.534 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.68 | 0.68 | -0.48 | 0 |  |  | 0 | 20.7 |  | 20.4562 | 0.24377 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 |  | 20.4222 | 0.27778 | 14.1 | 10 | 10 | 4.1 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 24.25 | 23.632 | -1.932 | 67.6 | 77.26 | 76.8 | -9.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.4 | 0.976 | 0.976 | 0.424 | 24.8 | 24.75 | 56 | -31.2 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 74.81 | 84.32 | 2.98 | 105.8 | 95.58 | 95.009 | 10.791 | 2.5 | 3.831 | 3.831 | -1.331 | 0.5 | 7.555 | 7.555 | -7.055 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 5.4 | 7.1 | 7.1 | -1.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 105.48 | 115 | 10.4 | 0 |  | 146.456 | -146.456 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 37.5 | 32.5 | 10.9 | 28.9 | 37.5 | 32.5 | -3.6 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 6.1 | 7.59 | 7.59 | -1.49 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.7 | 19 | 19 | 2.7
10/03/2026 | 19:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 658.2 | 650 | 629.9046 | 28.2954 | 145.8 | 147.4599 | 205.1183 | -59.3183 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 227.9 | 226.0012 | 242 | -14.1 | 81.9 | 86.99 | 86.99 | -5.09 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.9 | 582.506 | 582.506 | -1.606 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.0671 | 0.53294 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.8 | 98.8273 | 142.4441 | -1.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223.6 | 220.695 | 220.695 | 2.905 | 170.9 | 170.9654 | 170.9654 | -0.06542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 408.6783 | 408.6783 | 47.8217 | 24.8 | 81.6356 | 81.6356 | -56.8356 | 147.1 | 127.5104 | 136.2117 | 10.8883 | 34.8 | 41.8989 | 41.8989 | -7.0989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.094 | 18.173 | 18.173 | 0.92102 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 174.1 | 176.446 | 121.7612 | 52.3388 | 171.6 | 176.446 | 121.7612 | 49.8388 | 177.8 | 176.9759 | 122.1269 | 55.6731 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 41.8 | 30.896 | 35.5685 | 6.2315 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 30.1337 | 30.1337 | -1.6337 | 159.4 | 115.987 | 127.1574 | 32.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 45.2653 | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 52.2 | 76.33 | 36 | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  | 4.7854 | -0.78536 | 259 | 208.6453 | 193.0418 | 65.9582 | 136.9 | 133.1603 | 133.1603 | 3.7397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.4 | 136.2695 | 136.2695 | 2.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 175.465 | 175.465 | -0.365 | 175.6 | 175.4368 | 175.4368 | 0.16316 | 175.8 | 176.2231 | 176.2231 | -0.42309 | 176 | 175.9272 | 175.9272 | 0.07277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 |  | 9.09 | -1.49 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 |  |  | 0 | 79.1 | 102.5 | 101.474 | -22.374 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.68 | 0.68 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 |  | 20.4222 | 0.07778 | 14.4 | 10 | 10 | 4.4 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 24.06 | 23.699 | -0.599 | 60.9 | 75.69 | 75.773 | -14.873 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.5 | 0.631 | 0.631 | -0.131 | 15.8 | 26.03 | 56 | -40.2 | 0 |  |  | 0 | 85.4 | 70.06 | 80.13 | 5.27 | 103 | 94.02 | 93.482 | 9.518 | 2.2 | 3.125 | 3.125 | -0.925 | 0.6 | 6.243 | 6.243 | -5.643 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 95.94 | 104 | 24.5 | 0 |  | 130.35 | -130.35 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 37.5 | 32.5 | 10.6 | 28.8 | 37.5 | 32.5 | -3.7 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 6.6 | 7.59 | 7.59 | -0.99 | 12 | 11 | 11 | 1 | 21.6 | 19 | 19 | 2.6
10/03/2026 | 19:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 658.3 | 650 | 629.9046 | 28.3954 | 145.8 | 147.4599 | 205.1183 | -59.3183 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 227.5 | 226.0012 | 242 | -14.5 | 82 | 86.99 | 86.99 | -4.99 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.6 | 582.506 | 582.506 | 0.094 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.0671 | 164.0671 | -1.3671 | 10.2 | 9.2994 | 9.2994 | 0.90057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 75.826 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 23.2159 | 23.2159 | 0.88411 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 208.4 | 184.727 | 190.5579 | 17.8421 | 171.2 | 170.9654 | 170.9654 | 0.23458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 415.8 | 360 | 360 | 55.8 | 54.6 | 81.6356 | 81.6356 | -27.0356 | 152 | 149.9872 | 151.3625 | 0.63748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.091 | 18.173 | 18.173 | 0.91802 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 175.9 | 176.446 | 122.9149 | 52.9851 | 173.4 | 176.446 | 122.9149 | 50.4851 | 177.7 | 176.9759 | 123.284 | 54.416 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 30.1337 | 30.1337 | -2.0337 | 172.7 | 172.3579 | 172.3579 | 0.34208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 55.3 | 112.02 | 36 | 19.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 251.9 | 231.8309 | 231.8309 | 20.0691 | 137.3 | 133.1603 | 133.1603 | 4.1397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 |  |  |  | 0 | 40.7 | 42.5346 |  | 40.7 | 45.9 | 39.8697 |  | 45.9 | 137.8 | 136.2695 | 136.2695 | 1.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 175.465 | 175.465 | 1.235 | 175.9 | 175.4368 | 175.4368 | 0.46316 | 177.2 | 176.2231 | 176.2231 | 0.97691 | 175.9 | 175.9272 | 175.9272 | -0.02723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 9.09 | 9.09 | -5.89 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 100.07 | 99.059 | -21.859 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 14.7 | 10 | 10 | 4.7 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 23.2 | 23.823 | -3.523 | 56 | 72.54 | 74.842 | -18.842 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 15.2 | 24.43 | 56 | -40.8 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 62.96 | 72.24 | 8.66 | 103.5 | 93.19 | 91.161 | 12.339 | 0.6 | 2.649 | 2.649 | -2.049 | 0.1 | 5.223 | 5.223 | -5.123 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.5 | 80.45 | 93 | 16.5 | 0 |  | 113.738 | -113.738 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.7 | 37.5 | 32.5 | 10.2 | 28.8 | 37.5 | 32.5 | -3.7 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 7 | 7.59 | 7.59 | -0.59 | 12 | 11 | 11 | 1 | 21.4 | 19 | 19 | 2.4
10/03/2026 | 20:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 658.6 | 650 | 629.9046 | 28.6954 | 145.8 | 147.4599 | 205.1183 | -59.3183 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 228.7 | 226.0012 | 242 | -13.3 | 81.6 | 86.99 | 86.99 | -5.39 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.8 | 582.506 | 582.506 | -1.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.0671 | -0.76706 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 91.7013 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 23.2159 | 23.2159 | 0.68411 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223.8 | 220.695 | 220.695 | 3.105 | 170.4 | 170.9654 | 170.9654 | -0.56542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407.5 | 360 | 360 | 47.5 | 78.6 | 81.6356 | 81.6356 | -3.0356 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.054 | 18.173 | 18.173 | 0.88102 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 173.5 | 176.446 | 131.0124 | 42.4876 | 171 | 176.446 | 131.0124 | 39.9876 | 178 | 176.9759 | 131.4058 | 46.5942 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.1337 | 30.1337 | -1.5337 | 171.3 | 172.3579 | 172.3579 | -1.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 62.2 | 56 | 36 | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 231.6 | 196.5015 | 205.4422 | 26.1578 | 136.2 | 133.1603 | 133.1603 | 3.0397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 | 40.7 | 42.5346 |  | 40.7 | 45.9 | 43.4109 |  | 45.9 | 137.5 | 136.2695 | 136.2695 | 1.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 175.465 | 175.465 | -1.065 | 174.5 | 175.4368 | 175.4368 | -0.93684 | 175.4 | 176.2231 | 176.2231 | -0.82309 | 175 | 175.9272 | 175.9272 | -0.92723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 79.7 | 95.06 | 96.105 | -16.405 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.68 | 0.68 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 15.1 | 10 | 10 | 5.1 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 21.66 | 23.395 | -2.095 | 54.1 | 68.43 | 72.667 | -18.567 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.06 | 3.06 | 0.04 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.257 | 0.257 | -0.257 | 9 | 21.14 | 55 | -46 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 90.25 | 63.563 | 23.137 | 101 | 91.73 | 89.012 | 11.988 | 1.1 | 2.342 | 2.342 | -1.242 | 0.3 | 4.326 | 4.326 | -4.026 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.5 | 93.97 | 82 | 31.5 | 0 |  | 86.975 | -86.975 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.2 | 37.5 | 32.5 | 9.7 | 28.9 | 37.5 | 32.5 | -3.6 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 6.2 | 7.59 | 7.59 | -1.39 | 12 | 11 | 11 | 1 | 21.7 | 19 | 19 | 2.7
10/03/2026 | 20:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 659.3 | 650 | 629.9046 | 29.3954 | 146 | 147.4599 | 205.1183 | -59.1183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 228.3 | 226.0012 | 242 | -13.7 | 82.5 | 86.99 | 86.99 | -4.49 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.9 | 582.506 | 582.506 | 0.394 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 141 | 76.7384 | 142.4441 | -1.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 23.2159 | 23.2159 | 0.98411 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 223.7 | 220.695 | 220.695 | 3.005 | 170.8 | 170.9654 | 170.9654 | -0.16542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407.4 | 360 | 360 | 47.4 | 83.6 | 81.6356 | 81.6356 | 1.9644 | 152.9 | 151.3625 | 151.3625 | 1.5375 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.047 | 18.173 | 18.173 | 0.87402 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 174.3 | 176.446 | 126.9319 | 47.3681 | 171.7 | 176.446 | 126.9319 | 44.7681 | 177.8 | 176.9759 | 127.3131 | 50.4869 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 30.1337 | 30.1337 | -1.4337 | 171.4 | 172.3579 | 172.3579 | -0.95792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.5 | 200.3066 | 200.3066 | -4.8066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 62.2 | 56 | 36 | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 224.2 | 196.5015 | 205.4422 | 18.7578 | 136.6 | 133.1603 | 133.1603 | 3.4397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 40.8 | 42.5346 |  | 40.8 | 46.1 | 31.9259 |  | 46.1 | 137.7 | 136.2695 | 136.2695 | 1.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 175.465 | 175.465 | -0.565 | 175.3 | 175.4368 | 175.4368 | -0.13684 | 175.8 | 176.2231 | 176.2231 | -0.42309 | 175.9 | 175.9272 | 175.9272 | -0.02723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 83.6 | 89.26 | 91.776 | -8.176 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.68 | 0.68 | -0.48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 15.1 | 10 | 10 | 5.1 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 19.63 | 22.432 | -7.032 | 54 | 63.29 | 70.267 | -16.267 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.06 | 3.06 | -0.06 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.153 | 0.153 | -0.153 | 6.1 | 17.52 | 50 | -43.9 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 87.57 | 59.502 | 18.998 | 98.3 | 89.6 | 87.246 | 11.054 | 1.3 | 2.111 | 2.111 | -0.811 | 0.9 | 3.643 | 3.643 | -2.743 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91 | 79.12 | 71 | 20 | 0 |  | 65.998 | -65.998 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 37.5 | 32.5 | 10.8 | 28.8 | 37.5 | 32.5 | -3.7 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 6.4 | 7.59 | 7.59 | -1.19 | 12 | 11 | 11 | 1 | 17.1 | 19 | 19 | -1.9
10/03/2026 | 21:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 660.1 | 650 | 629.9046 | 30.1954 | 146.1 | 147.4599 | 205.1183 | -59.0183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 228.2 | 226.0012 | 242 | -13.8 | 82.1 | 86.99 | 86.99 | -4.89 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.9 | 582.506 | 582.506 | -1.606 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 109.3492 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 202.1 | 184.727 | 190.5579 | 11.5421 | 170.6 | 170.9654 | 170.9654 | -0.36542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 397.9 | 360 | 360 | 37.9 | 83.5 | 81.6356 | 81.6356 | 1.8644 | 152.2 | 149.9872 | 151.3625 | 0.83748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.101 | 18.173 | 18.173 | 0.92802 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 175 | 176.446 | 146.9352 | 28.0648 | 172.6 | 176.446 | 146.9352 | 25.6648 | 178.3 | 176.9759 | 147.3765 | 30.9235 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 30.1337 | 30.1337 | -1.9337 | 171.5 | 172.3579 | 172.3579 | -0.85792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 195.5 | 200.3066 | 200.3066 | -4.8066 | 195.7 | 200.1847 | 200.1847 | -4.4847 | 62.2 | 56 | 36 | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 243.8 | 231.8309 | 231.8309 | 11.9691 | 136.9 | 133.1603 | 133.1603 | 3.7397 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 40.7 | 42.5346 |  | 40.7 | 46.1 | 33.8035 |  | 46.1 | 138.1 | 136.2695 | 136.2695 | 1.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 175.465 | 175.465 | 0.035 | 175.7 | 175.4368 | 175.4368 | 0.26316 | 176.6 | 176.2231 | 176.2231 | 0.37691 | 176.5 | 175.9272 | 175.9272 | 0.57277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 68.9 | 81.57 | 86.759 | -17.859 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 15.6 | 10 | 10 | 5.6 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 17.13 | 21.132 | -5.132 | 47.5 | 56.63 | 67.66 | -20.16 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.06 | 3.06 | -0.16 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.126 | 0.126 | -0.126 | 6.3 | 13.95 | 50 | -43.7 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 84.84 | 55.87 | 27.93 | 100.1 | 87.67 | 85.533 | 14.567 | 1.4 | 1.931 | 1.931 | -0.531 | 0.3 | 3.134 | 3.134 | -2.834 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.7 | 72.52 | 60 | 10.7 | 0 |  | 50.369 | -50.369 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 37.5 | 32.5 | 10.7 | 28.8 | 37.5 | 32.5 | -3.7 | 17 | 17 | 14 | 3 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 6.7 | 7.59 | 7.59 | -0.89 | 12 | 11 | 11 | 1 | 19.7 | 19 | 19 | 0.7
10/03/2026 | 21:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 657.4 | 650 | 629.9046 | 27.4954 | 145.6 | 147.4599 | 205.1183 | -59.5183 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 227.6 | 226.0012 | 242 | -14.4 | 81.1 | 86.99 | 86.99 | -5.89 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.1 | 582.506 | 582.506 | -0.406 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.5 | 115.2045 | 142.4441 | -1.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 209 | 220.695 | 220.695 | -11.695 | 169.3 | 170.9654 |  | 169.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.9 | 360 | 360 | 2.9 | 83.4 | 81.6356 | 81.6356 | 1.7644 | 152.8 | 151.3625 | 151.3625 | 1.4375 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 170.9 | 176.446 | 170.4239 | 0.47613 | 171.3 | 176.446 | 170.4239 | 0.87613 | 176.7 | 176.9759 | 170.9357 | 5.7644 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 |  |  | 35.1623 | -35.1623 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.1337 | 30.1337 | -1.5337 | 154.7 | 172.3579 | 172.3579 | -17.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.5 | 200.3066 | 200.3066 | -4.8066 | 195.7 | 200.1847 | 200.1847 | -4.4847 | 62 | 56 | 36 | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 176.1 | 196.5015 | 205.4422 | -29.3422 | 136.8 | 133.1603 | 133.1603 | 3.6397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 |  |  |  | 0 | 40.6 | 42.5346 |  | 40.6 | 46.1 | 31.9259 |  | 46.1 | 138.2 | 136.2695 | 136.2695 | 1.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 175.465 | 175.465 | -0.865 | 174.4 | 175.4368 | 175.4368 | -1.0368 | 175.3 | 176.2231 | 176.2231 | -0.92309 | 174.7 | 175.9272 | 175.9272 | -1.2272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 72.5 | 74.12 | 79.825 | -7.325 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.4562 | -20.4562 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 15.6 | 10 | 10 | 5.6 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 15.09 | 19.461 | 0.039 | 51.5 | 49.61 | 62.355 | -10.855 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.06 | 3.06 | -0.16 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.206 | 0.206 | -0.206 | 5.8 | 11.59 | 48 | -42.2 | 0 |  |  | 0 | 87.9 | 83.07 | 51.202 | 36.698 | 100.7 | 84.67 | 83.222 | 17.478 | 0.9 | 1.658 | 1.658 | -0.758 | 0 | 2.509 | 2.509 | -2.509 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.2 | 69.82 | 51 | 1.2 | 0 |  | 39.186 | -39.186 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 37.5 | 32.5 | 11.1 | 29 | 37.5 | 32.5 | -3.5 | 16.9 | 17 | 14 | 2.9 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 8.1 | 7.59 | 7.59 | 0.51 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 20.6 | 19 | 19 | 1.6
10/03/2026 | 22:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 659.4 | 650 | 629.9046 | 29.4954 | 145.8 | 147.4599 | 205.1183 | -59.3183 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 228.8 | 226.0012 | 242 | -13.2 | 81.6 | 86.99 | 86.99 | -5.39 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.5 | 582.506 | 582.506 | -1.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 10 | 9.2994 | 9.2994 | 0.70057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 94.4 | 134.2506 | 142.4441 | -48.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 191 | 184.727 | 190.5579 | 0.44213 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.2 | 360 | 360 | 8.2 | 83.3 | 81.6356 | 81.6356 | 1.6644 | 148.7 | 149.9872 | 151.3625 | -2.6625 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.09 | 18.173 | 18.173 | 0.91702 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 170.8 | 176.446 | 122.4154 | 48.3846 | 171.2 | 176.446 | 122.4154 | 48.7846 | 176.9 | 176.9759 | 122.783 | 54.117 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.1337 | 30.1337 | -1.7337 | 158.2 | 172.3579 | 172.3579 | -14.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 25.7 |  | 84.0675 | -58.3675 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 39.2 | 51.57 | 36 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 210.8 | 231.8309 | 231.8309 | -21.0309 | 136.2 | 133.1603 | 133.1603 | 3.0397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 |  |  |  | 0 | 40.5 | 42.5346 |  | 40.5 | 46.2 | 43.6121 |  | 46.2 | 138.4 | 136.2695 | 136.2695 | 2.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 175.465 | 175.465 | -0.865 | 175.1 | 175.4368 | 175.4368 | -0.33684 | 175.5 | 176.2231 | 176.2231 | -0.72309 | 175.6 | 175.9272 | 175.9272 | -0.32723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 68.74 | 74.648 | 3.452 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 20.4222 | -0.02222 | 16 | 10 | 10 | 6 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 13.73 | 17.695 | 1.105 | 55.9 | 44.02 | 56.427 | -0.527 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.06 | 3.06 | -0.06 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.317 | 0.317 | -0.317 | 8.8 | 10.16 | 48 | -39.2 | 0 |  |  | 0 | 67.6 | 81.03 | 45.855 | 21.745 | 90 | 79.42 | 79.827 | 10.173 | 0.1 | 1.394 | 1.394 | -1.294 | 0 | 1.907 | 1.907 | -1.907 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.6 | 67.1 | 45 | 27.6 | 0 |  | 30.531 | -30.531 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 37.5 | 32.5 | 11 | 28.9 | 37.5 | 32.5 | -3.6 | 16 | 17 | 14 | 2 | 11.6 | 12 | 12 | -0.4 | 8.2 | 7.59 | 7.59 | 0.61 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6
10/03/2026 | 22:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 658.3 | 650 | 629.9046 | 28.3954 | 145.6 | 147.4599 | 205.1183 | -59.5183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 229.8 | 226.0012 | 242 | -12.2 | 81.9 | 86.99 | 86.99 | -5.09 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.506 | 582.506 | -2.106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 10.2 | 9.2994 | 9.2994 | 0.90057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 94.7 | 138.7693 | 142.4441 | -47.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 23.2159 | 23.2159 | -13.1159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 204.7 | 213.3373 | 220.695 | -15.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.7 | 360 | 360 | 3.7 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 150.4 | 149.9872 | 149.9872 | 0.41279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.09 | 18.173 | 18.173 | 0.91702 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 171.7 | 176.446 | 75.0294 | 96.6706 | 172.2 | 176.446 | 75.0294 | 97.1706 | 176.6 | 176.9759 | 75.2547 | 101.3453 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 30.1337 | 30.1337 | -1.5337 | 136.7 | 144.8251 | 147.183 | -10.483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 25.6 |  | 84.0675 | -58.4675 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.5 | 200.3066 | 200.3066 | -4.8066 | 195.7 | 200.1847 | 200.1847 | -4.4847 | 5.2 | 31.91 | 36 | -30.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 219.9 | 231.8309 | 231.8309 | -11.9309 | 136.4 | 133.1603 | 133.1603 | 3.2397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 |  |  |  | 0 | 32.6 | 42.5346 |  | 32.6 | 32.6 | 43.6121 |  | 32.6 | 137.8 |  | 136.2695 | 1.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 175.465 | 175.465 | -0.365 | 175.9 | 175.4368 | 175.4368 | 0.46316 | 176.4 | 176.2231 | 176.2231 | 0.17691 | 94.9 | 175.9272 | 175.9272 | -81.0272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 69.29 | 73.275 | -5.875 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  | 20.4562 | -0.25623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 20.4222 | -0.02222 | 16 | 10 | 10 | 6 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 13.83 | 16.374 | 1.126 | 53 | 42.72 | 52.903 | 0.097 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.06 | 3.06 | -0.16 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.2 | 0.42 | 0.42 | -0.22 | 7.2 | 10.01 | 39 | -31.8 | 0 |  |  | 0 | 53.7 | 77.21 | 39.648 | 14.052 | 79.1 | 72.44 | 74.994 | 4.106 | 0.2 | 1.165 | 1.165 | -0.965 | 0 | 1.481 | 1.481 | -1.481 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61 | 56.05 | 40 | 21 | 0 |  | 24.571 | -24.571 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 37.5 | 32.5 | 11 | 29 | 37.5 | 32.5 | -3.5 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 8.2 | 7.59 | 7.59 | 0.61 | 12 | 11 | 11 | 1 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3
10/03/2026 | 23:00 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 659.9 | 650 | 629.9046 | 29.9954 | 146 | 147.4599 | 205.1183 | -59.1183 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 228.6 | 226.0012 | 242 | -13.4 | 82 | 86.99 | 86.99 | -4.99 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.1 | 582.506 | 582.506 | -0.406 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 9.9 | 9.2994 | 9.2994 | 0.60057 | 6.5 | 4.9936 | 4.9936 | 1.5064 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 94 | 107.602 | 142.4441 | -48.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 200.4 | 213.3373 | 220.695 | -20.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.6 | 360 | 360 | 4.6 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 146.1 | 149.9872 | 151.3625 | -5.2625 | 39.7 | 41.8989 | 41.8989 | -2.1989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.073 | 18.173 | 18.173 | 0.90002 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 170.9 | 176.446 | 110.2752 | 60.6248 | 171.7 | 176.446 | 110.2752 | 61.4248 | 176.4 | 176.9759 | 110.6064 | 65.7936 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 45.8 | 47.0826 | 45 | 0.8 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.1337 | 30.1337 | -2.1337 | 118 | 144.8251 | 146.9316 | -28.9316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 25.4 | 84.0675 | 84.0675 | -58.6675 | 0 |  |  | 0 | 45.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 192 | 231.8309 | 232.0823 | -40.0823 | 135.6 | 133.1603 | 133.1603 | 2.4397 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 31.1 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1194 |  |  |  | 0 | 31.6 | 37.8716 |  | 31.6 | 31.7 | 31.9259 |  | 31.7 | 138.3 |  |  | 138.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 175.465 | 175.465 | -1.165 | 93.9 | 175.4368 | 175.4368 | -81.5368 | 175.2 | 176.2231 | 176.2231 | -1.0231 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.0694 | 9.0694 | 0.13058 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 56.5 | 72.55 | 78.889 | -22.389 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 20.4222 | -0.02222 | 16 | 10 | 10 | 6 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 14.34 | 16.603 | 1.697 | 46.8 | 42.89 | 53.897 | -7.097 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.06 | 3.06 | -0.06 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.3 | 0.433 | 0.433 | 0.867 | 5.1 | 9.94 | 39 | -33.9 | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 73.2 | 34.721 | 15.679 | 71.4 | 67.02 | 68.978 | 2.422 | 0 | 1.011 | 1.011 | -1.011 | 0 | 1.355 | 1.355 | -1.355 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.7 | 53.86 | 33 | 19.7 | 0 |  | 22.862 | -22.862 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.9 | 37.5 | 32.5 | 11.4 | 28.9 | 37.5 | 32.5 | -3.6 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 8.5 | 7.59 | 7.59 | 0.91 | 12 | 11 | 11 | 1 | 20.4 | 19 | 19 | 1.4
10/03/2026 | 23:30 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 658.7 | 650 | 629.9046 | 28.7954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 229.4 | 226.0012 | 242 | -12.6 | 83 | 73.5493 | 86.99 | -3.99 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 10.5 | 9.2994 | 9.2994 | 1.2006 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 95.2 | 72.76 | 142.4441 | -47.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.724 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 178 | 213.3373 | 220.695 | -42.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365 | 360 | 360 | 5 | 78.8 | 81.6356 | 81.6356 | -2.8356 | 149.3 | 149.9872 | 149.9872 | -0.68721 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.061 | 18.173 | 18.173 | 0.88802 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 172.8 | 176.446 | 73.2587 | 99.5413 | 173.4 | 176.446 | 73.2587 | 100.1413 | 176.7 | 176.9759 | 73.4787 | 103.2213 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 30.1337 | 30.1337 | -2.1337 | 131.4 | 144.8251 | 143.7233 | -12.3233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 25 | 76.8955 | 84.0675 | -59.0675 | 0 |  |  | 0 | 45.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.8 | 182.8011 | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 213.3 | 231.8309 | 235.2906 | -21.9906 | 137.6 | 133.1603 | 133.1603 | 4.4397 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 32.8 | 31.9259 |  | 32.8 | 33 | 31.9259 |  | 33 | 138.3 |  |  | 138.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 175.465 | 175.465 | 1.535 | 96.8 |  |  | 96.8 | 177.4 | 176.2231 | 176.2231 | 1.1769 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 55 | 68.43 | 84.965 | -29.965 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  | 20.4562 | -0.05623 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 |  | 20.4222 | 0.27778 | 16 | 10 | 10 | 6 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 13.38 | 17.489 | 0.111 | 46.2 | 39.19 | 55.129 | -8.929 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.06 | 3.06 | -0.16 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.7 | 0.29 | 0.29 | 2.41 | 5.9 | 8.78 | 34 | -28.1 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 70.96 | 32.596 | 8.604 | 64 | 59.75 | 64.055 | -0.055 | 0 | 0.889 | 0.889 | -0.889 | 0 | 1.348 | 1.348 | -1.348 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | -0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.3 | 47.3 | 28 | 7.3 | 0 |  | 21.456 | -21.456 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.8 | 37.5 | 32.5 | 11.3 | 28.8 | 37.5 | 32.5 | -3.7 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 5.3 | 7.59 | 7.59 | -2.29 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 21 | 19 | 19 | 2
11/03/2026 | 00:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 658.3 | 650 | 629.9046 | 28.3954 | 145.8 | 147.4599 | 205.1183 | -59.3183 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 6.3 | 8.5167 | 8.5167 | -2.2167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 230.2 | 226.0012 | 242 | -11.8 | 82 | 86.99 | 86.99 | -4.99 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.5 | 582.506 | 582.506 | -1.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 10.1 | 9.2994 | 9.2994 | 0.80057 | 6.6 | 4.9936 | 4.9936 | 1.6064 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 91.7 | 142.4441 | 142.4441 | -50.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 153.4 | 213.3373 | 220.695 | -67.295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.1 | 360 | 360 | 6.1 | 39.1 | 81.6356 | 81.6356 | -42.5356 | 141.8 | 149.9872 | 149.9872 | -8.1872 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.046 | 18.173 | 18.173 | 0.87302 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 171.6 | 176.446 | 71.8674 | 99.7326 | 171.9 | 176.446 | 71.8674 | 100.0326 | 176.3 | 176.9759 | 72.0832 | 104.2168 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  | 38.2721 | -38.2721 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 30.1337 | 30.1337 | -1.7337 | 93.6 | 144.8251 | 143.7233 | -50.1233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 25.3 | 84.0675 | 84.0675 | -58.7675 | 0 |  |  | 0 | 45.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.7 | 200.1847 | 200.1847 | -4.4847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 155.9 | 231.8309 | 235.2906 | -79.3906 | 136.5 | 133.1603 | 133.1603 | 3.3397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 32.4 | 42.5346 |  | 32.4 | 32.5 | 34.8683 |  | 32.5 | 138.9 |  |  | 138.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 |  | 175.465 | -0.265 | 94.8 |  |  | 94.8 | 175.7 |  |  | 175.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.0694 | 9.0694 | 0.23058 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 63.8 | 61.71 | 82.521 | -18.721 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 |  | 20.4222 | 0.07778 | 16 | 10 | 10 | 6 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 12.81 | 16.49 | 1.41 | 47.2 | 35.66 | 52.935 | -5.735 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.06 | 3.06 | -0.16 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 7.93 | 34 | -32.6 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 66.57 | 28.681 | 12.519 | 64 | 52.67 | 58.631 | 5.369 | 0 | 0.739 | 0.739 | -0.739 | 0 | 1.234 | 1.234 | -1.234 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.3 | 41.68 | 22 | 1.3 | 0 |  | 16.763 | -16.763 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 37.5 | 32.5 | 11 | 28.8 | 37.5 | 32.5 | -3.7 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 6.9 | 7.59 | 7.59 | -0.69 | 12 | 11 | 11 | 1 | 18 | 19 | 19 | -1
EJEC (MWh) |  | 4863.7 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15582.35 | 15419.6118 | 14952.8149 |  | 3502.35 | 3603.2398 | 4869.1438 |  | 176.65 | 211.8209 | 211.8209 |  | 179.7 | 204.4006 | 204.4006 |  | 2235 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5478.4 | 5632.0135 | 5808 |  | 457.35 | 471.7245 | 608.9298 |  | 540.1 | 0 | 393.5523 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13955.25 | 13980.144 | 13980.144 |  | 257.3 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 423.119 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3971.3 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 240.2 | 223.1863 | 223.1863 |  | 158.5 | 119.8459 | 119.8459 |  | 0 | 0 | 0 |  | 152.5 | 165.0888 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2196.9 | 1968.0326 | 2188.9825 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.8 | 296.0589 | 332.3136 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2643.75 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4342.85 | 4478.3855 | 5043.454 |  | 1869.6 | 1573.4057 | 1025.7925 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 9204.65 | 8841.9153 | 8863.8703 |  | 1853.55 | 1958.3149 | 1959.2537 |  | 3484.5 | 3511.4676 | 3502.2924 |  | 892.9 | 984.3732 | 1005.5743 |  | 449.3 | 461.0611 | 461.0611 |  | 417.59 | 436.1515 | 436.1515 |  | 2175.8 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 2713.7 | 2780.3458 | 2714.786 |  | 2810.8 | 2780.3458 | 2714.786 |  | 3441.65 | 2788.6952 | 2722.9386 |  | 2584.25 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 976.65 | 1019.0276 | 977.2264 |  | 0 | 0 | 862.3596 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 680 | 723.2095 | 723.2095 |  | 3308.4 | 3714.728 | 3590.2676 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1839.1 | 1877.5451 | 1932.0435 |  | 63.5 | 122.5152 | 252.2025 |  | 7.2 | 0 | 0 |  | 1070.7 | 1018.4695 | 927.9389 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3158.95 | 3280.5763 | 3280.5763 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4673.7 | 4800.2671 | 4816.1998 |  | 4693.7 | 4782.6805 | 4783.3655 |  | 4629.4 | 4380.9612 | 4757.8546 |  | 227.05 | 279.66 | 330 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 44.95 | 23.9268 | 114.8486 |  | 5128.95 | 5486.0417 | 5273.3643 |  | 3277.85 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1528.5 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1886.85 | 1885.632 | 1885.632 |  | 732.45 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 186.7 | 205.037 | 0 |  | 203.05 | 183.4401 | 0 |  | 2306.3 | 1771.5034 | 1975.9076 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4173.1 | 3819.7024 | 1666.9175 |  | 1091.95 | 964.9026 | 1228.0579 |  | 2989.1 | 2462.9052 | 1145.4501 |  | 2255.8 | 2462.9812 | 791.6725 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.75 | 45.45 | 218.16 |  | 222.55 | 217.6661 | 217.6661 |  | 312.05 | 0 | 175 |  | 6.25 | 0 | 6.1555 |  | 1607.85 | 2016.636 | 2221.322 |  | 776.25 | 0 | 754.349 |  | 79.45 | 27.96 | 27.96 |  | 2.2 | 0 | 2.1 |  | 437.25 | 0 | 490.9495 |  | 249.9 | 239.592 | 239.592 |  | 136.95 | 136.08 | 136.08 |  | 1992.9 | 0 | 1870.092 |  | 912.85 | 0 | 1017.5 |  | 41.05 | 44 | 44 |  | 45.2 | 61.9 | 61.9 |  | 122.6 | 120 | 120 |  | 439.2 | 0 | 490.1333 |  | 281 | 240 | 240 |  | 442.25 | 419.825 | 419.825 |  | 84.35 | 81.6 | 81.6 |  | 444 | 429.1546 | 429.1546 |  | 137.2 | 0 | 140.3085 |  | 170.35 | 0 | 159.4165 |  | 409.85 | 456.9925 | 485.8615 |  | 1220.45 | 1344.1845 | 1481.815 |  | 172 | 0 | 173.9895 |  | 68.6 | 73.44 | 73.44 |  | 488.55 | 475.008 | 475.008 |  | 73.6 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 2.65 | 0 | 2.6415 |  | 477.6 | 459.4752 | 459.4752 |  | 314.65 | 293.8776 | 293.8776 |  | 482.75 | 466.4724 | 466.4724 |  | 484.85 | 466.4724 | 466.4724 |  | 45.1 | 36.049 | 36.049 |  | 300.4 | 496.245 | 901 |  | 300.35 | 0 | 318.547 |  | 1355.4 | 1344.8235 | 1254.372 |  | 1649.2 | 1706.7115 | 1730.2825 |  | 117.55 | 63.8865 | 63.8865 |  | 74.65 | 112.3055 | 112.3055 |  | 407.45 | 0 | 415.425 |  | 500.05 | 473.5088 | 466.4724 |  | 195.7 | 196.8 | 196.8 |  | 175.05 | 170.4 | 170.4 |  | 489.6 | 469.0088 | 466.4724 |  | 489.6 | 469.0088 | 466.4724 |  | 480 | 469.0088 | 466.4724 |  | 57.45 | 13.74 | 13.74 |  | 2480.7 | 0 | 2419.761 |  | 141.25 | 0 | 125.139 |  | 1325.2 | 0 | 1302.9115 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1264.75 | 1165.855 | 1260 |  | 497.3 | 0 | 1461.7625 |  | 995.25 | 0 | 954.974 |  | 114.15 | 100.8 | 100.8 |  | 56.9 | 57.6 | 57.6 |  | 23.5 | 28.8 | 28.8 |  | 60.4 | 67.2 | 67.2 |  | 136.65 | 0 | 120.007 |  | 149.9 | 153.6 | 153.6 |  | 480 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.95 | 465.2186 | 461.8075 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1028.6 | 815 | 780 |  | 760.05 | 815 | 780 |  | 406.15 | 349.5 | 336 |  | 271.75 | 288 | 288 |  | 142.25 | 182.16 | 182.16 |  | 257.1 | 264 | 264 |  | 490 | 456 | 456

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 10 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 38467947 y resultó S/. 2727122 (6.62% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 3 | 41195069.389 | 50269140.1564 | -18.05%
MIE 4 | 35765400.7654 | 47035046.7841 | -23.96%
JUE 5 | 32388108.5659 | 40205903.6898 | -19.44%
VIE 6 | 36825641.0777 | 35857464.9685 | 2.7%
SAB 7 | 33580242.7456 | 26183304.0924 | 28.25%
DOM 8 | 20262862.6132 | 18351250.9251 | 10.42%
LUN 9 | 29457574.2907 | 28218831.5985 | 4.39%
MAR 10 | 38467947.126 | 31416577.7721 | 22.44%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 10 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 14:21:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 10/03/2026 14:48:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 10/03/2026 08:33:00 | 10/03/2026 09:33:00 | 10/03/2026 08:19:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 10/03/2026 09:33:00 | 10/03/2026 10:30:00 |  | 10/03/2026 10:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 10/03/2026 17:11:00 | 10/03/2026 22:11:00 | 10/03/2026 16:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 10/03/2026 22:11:00 | 10/03/2026 22:36:00 |  | 10/03/2026 22:11:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 23:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/03/2026 21:55:00 | 11/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 21:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Opera a mínima por disponibilidad de combustible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 10/03/2026 16:57:00 | 10/03/2026 17:13:00 | 10/03/2026 16:56:00 | 10/03/2026 17:06:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 16:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 10/03/2026 16:19:00 | 10/03/2026 16:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 10/03/2026 16:52:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:21 h, S/C generar a 350 MW. A las 00:40 h, S/C generar al mínimo. A las 05:08 h, S/C generar a 300 MW. A las 06:20 h, S/C generar a 400 MW. A las 07:01 h ,S/C generar a 300 MW. A las 07:21 h, S/C generar a 200 MW. A las 10:22 h ,S/C generar a 420 MW. A las 09:39 h, S/C generar a 300 MW. A las 10:43 h, S/C generar a 520 MW. A las 11:59 h, S/C a 430 MW. A las 12:09 h, S/C a 350 MW. A las 12:47 h, S/C a 250 MW. A las 13:40 h, S/C a 200 MW. A las 15:16 h, S/C a máxima generación por disponibilidad de combustible.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 10/03/2026 08:40:00 | 10/03/2026 12:48:00 | 10/03/2026 08:25:00 | 10/03/2026 12:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 10/03/2026 14:39:00 | 10/03/2026 21:42:00 | 10/03/2026 14:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 10/03/2026 19:07:00 | 10/03/2026 22:09:00 | 10/03/2026 19:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 10/03/2026 19:09:00 | 10/03/2026 22:09:00 | 10/03/2026 19:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 10/03/2026 22:09:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 10/03/2026 22:09:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 01:52:00 |  | 10/03/2026 01:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 10/03/2026 08:43:00 | 11/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 08:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 10/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 00:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 10/03/2026 00:43:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 10/03/2026 07:10:00 | 11/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 06:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 10/03/2026 08:32:00 | 10/03/2026 09:30:00 | 10/03/2026 08:01:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 10/03/2026 09:30:00 | 10/03/2026 15:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 10/03/2026 15:47:00 | 10/03/2026 16:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 10/03/2026 16:52:00 | 10/03/2026 22:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 10/03/2026 17:18:00 | 10/03/2026 22:40:00 | 10/03/2026 16:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 10/03/2026 22:12:00 | 10/03/2026 22:50:00 |  | 10/03/2026 22:42:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 10/03/2026 22:40:00 | 11/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 10/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 07:31:00 |  | 10/03/2026 07:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:27 h, S/C generar a mínima generación. A las 06:59 h, S/C generar a máxima generación.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 10/03/2026 18:28:00 | 11/03/2026 00:00:00 | 10/03/2026 18:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 10 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 10/03/2026 10:06:00 | 10/03/2026 17:01:00 |  | Se limitó la generación de la CH Huanza.

## RRPF_RRSF
martes, 10 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6 | 7.5513 | 1 | 6 | 7.5513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.5513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.8301 | 1 | 6 | 7.8301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.8301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.5513 | 1 | 0 | 19.6611 | 1 | 0 | 19.6611 | 1 | 0 | 19.6611 | 1 | 0 | 19.6611 | 1 | 0 | 19.6607 | 1 | 0 | 19.661 | 1 | 0 | 19.6611 | 1 | 0 | 19.6611 | 1 | 0 | 19.6611 | 1 | 0 | 19.614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6 | 1 | 8.4 | 10.537 | 1 | 8.4 | 8.4 | 1 | 13.208 | 6 | 1 | 0 | 16.4319 | 1 | 0 | 16.4319 | 1 | 0 | 16.4319 | 1 | 13.208 | 6 | 1 | 13.208 | 6 | 1 | 8.4 | 10.537 | 1 | 8.4 | 10.537 | 1 | 0 | 12.2089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 6.5738 | 1 | 13.208 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9152 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 3.0522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6434 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9152 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 3.0522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6434 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9152 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 3.0522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6434 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9152 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9153 | 1 | 0 | 4.9035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 3.0522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6434 | 1 | 3.302 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 10.3101 | 1 | 9.2 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 0 | 1 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.3101 | 1 | 0 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 22.2348 | 51.3727 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 23.44 | 52.4232 | 1 | 0 | 51.9489 | 1 | 0 | 51.9489 | 1 | 22.7479 | 51.2227 | 1 | 23.44 | 51.0158 | 1 | 0 | 51.9489 | 1 | 0 | 61.9046 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 0 | 125.0045 | 1 | 0 | 125.0045 | 1 | 0 | 125.0045 | 1 | 0 | 125.0045 | 1 | 0 | 125.0047 | 1 | 0 | 125.0046 | 1 | 0 | 125.0046 | 1 | 0 | 125.0046 | 1 | 0 | 125.0046 | 1 | 0 | 124.9198 | 1 | 45.361 | 79.2 | 1 | 34.3184 | 79.2 | 1 | 16.2156 | 79.2 | 1 | 41.3348 | 52.8 | 1 | 22.4266 | 78.7466 | 1 | 0 | 105.2286 | 1 | 0 | 105.2286 | 1 | 0 | 105.2286 | 1 | 53.1145 | 52.8 | 1 | 53.1145 | 52.8 | 1 | 27.4475 | 79.2 | 1 | 25.7947 | 79.2 | 1 | 44.6 | 78.6823 | 1 | 0 | 124.9732 | 1 | 30.1525 | 79.2 | 1 | 53.1144 | 52.8 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 48.8443 | 1 | 0 | 48.8443 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 48.8443 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 23.44 | 51.1105 | 1 | 23.44 | 51.0143 | 1 | 23.44 | 51.1105 | 1 | 23.44 | 50.9872
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 22.2348 | 0 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 23.44 | 22.231 | 1 | 0 | 51.9489 | 1 | 0 | 51.9489 | 1 | 22.7479 | 0 | 1 | 0 | 51.0158 | 1 | 0 | 51.9489 | 1 | 0 | 61.9046 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.4599 | 1 | 45.361 | 17.0428 | 1 | 34.3184 | 23.2025 | 1 | 16.2156 | 32.8625 | 1 | 41.3348 | 0 | 1 | 22.4266 | 29.6706 | 1 | 0 | 52.6143 | 1 | 0 | 52.6143 | 1 | 0 | 52.6143 | 1 | 53.1145 | 8.3059 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 27.4475 | 27.1156 | 1 | 25.7947 | 28.0228 | 1 | 0 | 61.4921 | 1 | 0 | 62.4866 | 1 | 0 | 53.6024 | 1 | 53.1144 | 8.306 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 48.8443 | 1 | 0 | 48.8443 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 48.8443 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 23.44 | 21.8622 | 1 | 0 | 51.0143 | 1 | 23.44 | 21.8622 | 1 | 0 | 50.9872
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.3727 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.2227 | 1 | 23.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.5023 | 1 | 0 | 62.4599 | 1 | 0 | 62.1572 | 1 | 0 | 55.9975 | 1 | 0 | 46.3375 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 0 | 49.076 | 1 | 0 | 52.6143 | 1 | 0 | 52.6143 | 1 | 0 | 52.6143 | 1 | 0 | 44.4941 | 1 | 53.1145 | 0 | 1 | 0 | 52.0844 | 1 | 0 | 51.1772 | 1 | 44.6 | 17.1901 | 1 | 0 | 62.4866 | 1 | 30.1525 | 25.5976 | 1 | 0 | 44.494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.2483 | 1 | 23.44 | 0 | 1 | 0 | 29.2483 | 1 | 23.44 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 39 | 75.8887 | 1 | 39 | 75.8887 | 1 | 39 | 76.5293 | 1 | 39 | 75.8887 | 1 | 39 | 77.6124 | 1 | 39 | 77.1319 | 1 | 39 | 77.1319 | 1 | 39 | 76.3663 | 1 | 39 | 76.1445 | 1 | 39 | 77.1319 | 1 | 39 | 97.7948 | 1 | 39 | 75.8887 | 1 | 47.8054 | 91.123 | 1 | 47.8054 | 91.123 | 1 | 47.8054 | 91.123 | 1 | 47.8054 | 91.123 | 1 | 22.6346 | 114.8432 | 1 | 22.6346 | 114.8427 | 1 | 22.6346 | 114.8426 | 1 | 22.6346 | 114.8426 | 1 | 22.6346 | 114.8426 | 1 | 22.6347 | 114.7192 | 1 | 20.4514 | 117 | 1 | 20.4514 | 117 | 1 | 20.4514 | 117 | 1 | 60.8669 | 78 | 1 | 47.8053 | 90.7343 | 1 | 10.6347 | 125.7108 | 1 | 10.6347 | 125.7108 | 1 | 10.6347 | 125.7108 | 1 | 64.8975 | 74.1966 | 1 | 64.8975 | 74.1966 | 1 | 74.7525 | 64.8971 | 1 | 47.8053 | 91.1878 | 1 | 78 | 61.215 | 1 | 78 | 61.6898 | 1 | 58.6875 | 80.0566 | 1 | 61.9439 | 76.9837 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 74.44 | 59.3565 | 1 | 74.44 | 59.3565 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 74.44 | 59.3565 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 39 | 76.0903 | 1 | 39 | 76.1397 | 1 | 39 | 76.0903 | 1 | 39 | 76.1946
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.5988 | 1 | 0 | 37.5988 | 1 | 0 | 37.9161 | 1 | 0 | 37.5988 | 1 | 0 | 38.4528 | 1 | 0 | 38.2146 | 1 | 0 | 38.2146 | 1 | 0 | 37.8353 | 1 | 0 | 37.7255 | 1 | 0 | 38.2146 | 1 | 0 | 44.5893 | 1 | 0 | 37.5989 | 1 | 0 | 45.1822 | 1 | 0 | 45.1822 | 1 | 0 | 45.1822 | 1 | 0 | 45.1822 | 1 | 0 | 45.1823 | 1 | 0 | 45.1822 | 1 | 0 | 45.1822 | 1 | 0 | 45.1822 | 1 | 0 | 45.1822 | 1 | 0 | 45.141 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.9878 | 1 | 0 | 45.0302 | 1 | 0 | 45.0302 | 1 | 0 | 45.0302 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.0066 | 1 | 0 | 45.1669 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 43.0847 | 1 | 0 | 43.0847 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 43.0847 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 37.6987 | 1 | 0 | 37.7231 | 1 | 0 | 37.6987 | 1 | 0 | 34.1643
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 38.2898 | 1 | 0 | 38.2898 | 1 | 0 | 38.6132 | 1 | 0 | 38.2898 | 1 | 0 | 39.1596 | 1 | 0 | 38.9172 | 1 | 0 | 38.9172 | 1 | 0 | 38.5309 | 1 | 0 | 38.419 | 1 | 0 | 38.9172 | 1 | 0 | 45.3476 | 1 | 0 | 38.2898 | 1 | 0 | 45.9408 | 1 | 0 | 45.9408 | 1 | 0 | 45.9408 | 1 | 0 | 45.9408 | 1 | 0 | 45.941 | 1 | 0 | 45.9409 | 1 | 0 | 45.9409 | 1 | 0 | 45.9409 | 1 | 0 | 45.9408 | 1 | 0 | 45.8997 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 0 | 45.7465 | 1 | 0 | 45.7889 | 1 | 0 | 45.7889 | 1 | 0 | 45.7889 | 1 | 17.0922 | 28.982 | 1 | 17.0921 | 28.982 | 1 | 26.9471 | 19.6825 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 30.4134 | 16.2084 | 1 | 30.2452 | 16.5229 | 1 | 10.8821 | 34.842 | 1 | 30.972 | 15.8846 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 28.7285 | 16.2718 | 1 | 28.7285 | 16.2718 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 28.7285 | 16.2718 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 0 | 38.3916 | 1 | 0 | 38.4166 | 1 | 0 | 38.3916 | 1 | 0 | 34.7679
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 7.8579 | 1 | 39 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 22.6346 | 23.7198 | 1 | 22.6346 | 23.7196 | 1 | 22.6346 | 23.7196 | 1 | 22.6346 | 23.7196 | 1 | 22.6346 | 23.7196 | 1 | 22.6347 | 23.6786 | 1 | 20.4514 | 25.8121 | 1 | 20.4514 | 25.8121 | 1 | 20.4514 | 25.8121 | 1 | 13.0616 | 32.7854 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 10.6347 | 34.8917 | 1 | 10.6347 | 34.8917 | 1 | 10.6347 | 34.8917 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 47.5866 | 0 | 1 | 47.7548 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 30.972 | 15.8846 | 1 | 39 | 0 | 1 | 45.7115 | 0 | 1 | 45.7115 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 45.7115 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 7.2625
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 85.7798 | 1 | 0 | 85.7798 | 1 | 7.2052 | 78.1392 | 1 | 0 | 85.7798 | 1 | 0 | 86.9643 | 1 | 17.44 | 68.8022 | 1 | 17.44 | 68.8022 | 1 | 6.6921 | 78.5252 | 1 | 6 | 79.0489 | 1 | 17.44 | 68.8022 | 1 | 29.44 | 57.3005 | 1 | 0 | 85.7798 | 1 | 65.6346 | 23.7196 | 1 | 65.6346 | 23.7196 | 1 | 65.6346 | 23.7196 | 1 | 65.6346 | 23.7197 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 71.4076 | 18.3044 | 1 | 55.8302 | 33.0038 | 1 | 68.3331 | 21.2056 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.9239 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 55.22 | 33.5796 | 1 | 0 | 86.943 | 1 | 71.22 | 18.4341 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 0 | 83.7993 | 1 | 0 | 83.7992 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 0 | 83.7993 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 6 | 79.0187 | 1 | 6 | 79.0463 | 1 | 6 | 79.0187 | 1 | 6 | 79.0299
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 85.7798 | 1 | 0 | 85.7798 | 1 | 7.2052 | 78.1392 | 1 | 0 | 85.7798 | 1 | 0 | 86.9643 | 1 | 17.44 | 68.8022 | 1 | 17.44 | 68.8022 | 1 | 6.6921 | 78.5252 | 1 | 6 | 79.0489 | 1 | 17.44 | 68.8022 | 1 | 29.44 | 57.3005 | 1 | 0 | 85.7798 | 1 | 65.6346 | 23.7196 | 1 | 65.6346 | 23.7196 | 1 | 65.6346 | 23.7196 | 1 | 65.6346 | 23.7197 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 71.4076 | 18.3044 | 1 | 55.8302 | 33.0038 | 1 | 68.3331 | 21.2056 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.9239 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 55.22 | 33.5796 | 1 | 0 | 86.943 | 1 | 71.22 | 18.4341 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 0 | 83.7993 | 1 | 0 | 83.7992 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 0 | 83.7993 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 6 | 79.0187 | 1 | 6 | 79.0463 | 1 | 6 | 79.0187 | 1 | 6 | 79.0299
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 10.7065 | 1 | 0 | 10.7065 | 1 | 0 | 10.9588 | 1 | 0 | 10.7065 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 11.2869 | 1 | 6 | 11.2869 | 1 | 0 | 10.8858 | 1 | 0 | 10.7908 | 1 | 6 | 11.2869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7065 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7915 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.747 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 12 | 1 | 18 | 8.5951 | 1 | 0 | 23.6287 | 1 | 0 | 23.6287 | 1 | 0 | 23.6287 | 1 | 18 | 8.7872 | 1 | 18 | 8.7872 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 0 | 17.5959 | 1 | 0 | 23.904 | 1 | 0 | 18 | 1 | 20.9537 | 6 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 10.7805 | 1 | 0 | 10.7997 | 1 | 0 | 10.7805 | 1 | 0 | 10.7883
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 10.7065 | 1 | 0 | 10.7065 | 1 | 0 | 10.9588 | 1 | 0 | 10.7065 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 11.2869 | 1 | 6 | 11.2869 | 1 | 0 | 10.8858 | 1 | 0 | 10.7908 | 1 | 6 | 11.2869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7065 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7915 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.7917 | 1 | 0 | 27.747 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 12 | 1 | 18 | 8.5951 | 1 | 0 | 23.6287 | 1 | 0 | 23.6287 | 1 | 0 | 23.6287 | 1 | 18 | 8.7872 | 1 | 18 | 8.7872 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 0 | 17.5959 | 1 | 0 | 23.904 | 1 | 0 | 18 | 1 | 20.9537 | 6 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 10.7805 | 1 | 0 | 10.7997 | 1 | 0 | 10.7805 | 1 | 0 | 10.7883
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 47.78 | 42.0467 | 1 | 74.4 | 14.7473 | 1 | 74.4 | 14.7473 | 1 | 65.1983 | 23.4304 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 47.78 | 42.0466 | 1 | 47.78 | 42.0466 | 1 | 74.4 | 14.7473 | 1 | 47.78 | 42.0466 | 1 | 74.4 | 14.3549 | 1 | 47.78 | 41.999 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 47.78 | 42.0467 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 26.62 | 14.7473 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 17.4183 | 23.4304 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 42.0466 | 1 | 0 | 42.0466 | 1 | 26.62 | 14.7473 | 1 | 0 | 42.0466 | 1 | 26.8288 | 14.3549 | 1 | 0 | 41.999 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 26.62 | 14.7473 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.5712 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 10 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
10/03/2026 | 00:30
10/03/2026 | 01:00
10/03/2026 | 01:30
10/03/2026 | 02:00
10/03/2026 | 02:30
10/03/2026 | 03:00
10/03/2026 | 03:30
10/03/2026 | 04:00
10/03/2026 | 04:30
10/03/2026 | 05:00
10/03/2026 | 05:30
10/03/2026 | 06:00
10/03/2026 | 06:30
10/03/2026 | 07:00
10/03/2026 | 07:30
10/03/2026 | 08:00
10/03/2026 | 08:30
10/03/2026 | 09:00
10/03/2026 | 09:30
10/03/2026 | 10:00
10/03/2026 | 10:30
10/03/2026 | 11:00
10/03/2026 | 11:30
10/03/2026 | 12:00
10/03/2026 | 12:30
10/03/2026 | 13:00
10/03/2026 | 13:30
10/03/2026 | 14:00
10/03/2026 | 14:30
10/03/2026 | 15:00
10/03/2026 | 15:30
10/03/2026 | 16:00
10/03/2026 | 16:30
10/03/2026 | 17:00
10/03/2026 | 17:30
10/03/2026 | 18:00
10/03/2026 | 18:30
10/03/2026 | 19:00
10/03/2026 | 19:30
10/03/2026 | 20:00
10/03/2026 | 20:30
10/03/2026 | 21:00
10/03/2026 | 21:30
10/03/2026 | 22:00
10/03/2026 | 22:30
10/03/2026 | 23:00
10/03/2026 | 23:30
10/03/2026 | 00:00

## OBS
martes, 10 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se incluyó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; C.H. Marañón; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 10 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe