## EVENTOS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 11/03/2026 19:09:24 | 12/03/2026 00:40:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. CARHUAC |  | NO | 6.6
FALLA | COMPAÑIA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | RAURAPATA | CELDA | TP-01_220 | 11/03/2026 12:34:00 | 11/03/2026 14:01:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TP-01 DE 220/22 KV DE LA S.E. RAURAPATA | 8 | SI | 220
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 11/03/2026 18:36:00 | 11/03/2026 20:09:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 11/03/2026 11:08:00 | 11/03/2026 22:18:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI
FALLA | STATKRAFT S.A | YAUPI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 11/03/2026 14:31:00 | 11/03/2026 17:57:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA C.H. YAUPI |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
miércoles, 11 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
11/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 16 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ACEROS AREQUIPA | INDEPENDENCIA | SB-2261 | 11/03/2026 06:00 | 11/03/2026 12:00 | Se requiere la liberacion de la Barra B en la S.E. Independencia para Mantenimiento del Seccionador SB-2261 perteneciente a Aceros Arequipa. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10925 | T
ACEROS AREQUIPA | INDEPENDENCIA | SA-2259 | 11/03/2026 12:00 | 11/03/2026 18:00 | Se requiere la liberacion de la Barra A en la S.E. Independencia para Mantenimiento del Seccionador SA-2259 perteneciente a Aceros Arequipa. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10926 | T
ACEROS AREQUIPA | INDEPENDENCIA - ACEROS AREQUIPA | L-2217 | 11/03/2026 06:00 | 11/03/2026 18:00 | Mantenimiento Preventivo de la L.T. 220KV L-2217 | 155 | P | F/S | S | PREV. | 748 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 11/03/2026 07:31 | 11/03/2026 17:25 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | SE MONTALVO | 11/03/2026 17:01 | 11/03/2026 19:27 | Inspeccion Termografica | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13742 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | SE MONTALVO | 11/03/2026 17:01 | 11/03/2026 19:28 | Inspeccion Anual en Subestacion | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13742 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | La C.T. Ca?a Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 15:57 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO TARMA. | 42 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 19:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA A POR RESTRICCION OPERATIVA DEL SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CL-TR1 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-TRAFO | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 19:00 | NDISPONIBLE SECCIONADOR DE BARRA B SB-20011 DE CL-TR1. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1906 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2014 | 11/03/2026 06:00 | 11/03/2026 09:00 | TERMOGRAFIA CON CAMBIO DE BARRA SOLO DE LA CELDA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12717 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2015 | 11/03/2026 06:00 | 11/03/2026 09:00 | TERMOGRAFIA CON CAMBIO DE BARRA SOLO DE LA CELDA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1535 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2709 | 11/03/2026 06:00 | 11/03/2026 09:00 | TERMOGRAFIA CON CAMBIO DE BARRA SOLO DE LA PROPIA BAHIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18621 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 11/03/2026 08:00 | 11/03/2026 09:00 | CONEXION DE LA BARRA B DE CAJAMARQUILLA PARA TERMOGRAFIA EN CL2014, CL2015 Y SECCIONADORES DE BARRA CL-2709 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 11/03/2026 09:02 | 11/03/2026 10:44 | Actualizacion de software de regulador de tension debido a la Comunicacion intermitente de mandos de regulador. | 11.091 | F | F/S | N | CORR. | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 11/03/2026 10:44 | 11/03/2026 13:02 | Operacion por Pruebas como parte de su mantenimiento correctivo. A las 13:02 h se declara disponible ante COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 124 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 22:58 | Revision y reparacion necesaria en el sistema de escape, (Multiple de escape) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1068 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 11/03/2026 23:10 | 12/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de emergencia por alta temperatura en la cubierta de gases de escape | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 1069 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 11/03/2026 09:04 | 11/03/2026 18:42 | Unidad TG5 indisponible por alarma en Valvula de diesel. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | CHT5 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Pruebas de proteccion de transformadores GSU y UAT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15690 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | CL-CHT5_220 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADO PRINCIPAL DE TG41 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24827 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 11/03/2026 15:59 | 11/03/2026 23:19 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | AEG D7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 11/03/2026 08:02 | 11/03/2026 19:07 | Debido a salida de la linea L-2099 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 11/03/2026 08:00 | 11/03/2026 17:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA CELDA CL-2098 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 11/03/2026 08:00 | 11/03/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA L-2096 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 11/03/2026 08:00 | 11/03/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA CELDA CL-2099 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2098 | 11/03/2026 08:02 | 11/03/2026 18:41 | f/s solicitaod por REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11910 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 11/03/2026 08:05 | 11/03/2026 18:41 | F/S por solicitud de REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12710 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 11/03/2026 08:43 | 11/03/2026 18:42 | F/S debido a solictud de REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | TP-F03 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Energizado por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26975 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | TXF-004 | 11/03/2026 11:04 | 11/03/2026 17:40 | Mantenimiento correctivo, identificacion de fallas en cableado, revision y cambio de lamparas | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15001 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 14:06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS INT-5982 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN CARLOS | L-2075 | 11/03/2026 11:04 | 11/03/2026 17:40 | Mantenimiento correctivo, identificacion de fallas en cableado, revision y cambio de lamparas | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14999 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 11/03/2026 18:48 | 12/03/2026 00:00 | Parada controlada debido a fuga de agua por una brida de la valvula bypass de la unidad G2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 11/03/2026 19:08 | 12/03/2026 00:00 | Parada controlada debido a fuga de agua por una brida de la valvula bypass de la unidad G2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 73 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | TR-2 | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 00:47 | TRIP Transformador TR2 FP2 51N/50N Arranque Falla Tierra Calculada Etapa 1 - 220 KV, descargo 117 MW. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 23226 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | TR-2 | 11/03/2026 01:54 | 11/03/2026 08:21 | Por pruebas debido al TRIP DE TRAFO - ABRIO LADO 220 JV CON 130 MW | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23226 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | TR-2 | 11/03/2026 11:04 | 11/03/2026 12:44 | Para revision conexionado luego de TRIP DE TRAFO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23226 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 11/03/2026 00:05 | 11/03/2026 02:16 | CAMBIO DE CARBONES DEL SISTEMA DE EXCITACION. | 66 | P | F/S | N | CORR. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 11/03/2026 07:46 | 11/03/2026 10:51 | Prueba de control operartivo TG3 con diesel | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR2 220/60 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8737 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA SE?AL DE POSICION DEL INTERRUPTOR IN-4130. DEBIDO A ELLO LA BARRA A 138KV SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 06:30 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE ENSA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. REVISAR SISTEMA DE CONTROL SVC.(R0128303). SE REQUIERE 2 PRUEBAS DE ENERGIZACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 11/03/2026 07:43 | 11/03/2026 18:11 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR ACTIVIDADES DE LA CELDA CL-2099 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2098 | 11/03/2026 08:02 | 11/03/2026 18:41 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL SPAT. (R0125007) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11611 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 11/03/2026 08:46 | 11/03/2026 15:29 | REMPLAZAR SELECTOR ON/OFF OP. INCORRECTA. (R0126276) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 11/03/2026 08:23 | 11/03/2026 13:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6 A?OS LIMPIEZA SERVIDORES HMI Y SAS. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MIN. (R0124677) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - SAN NICOLAS | L-6628 | 11/03/2026 08:13 | 11/03/2026 15:17 | REFORZAMIENTO DE FERRETERIA Y CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES DE P43 A 76. (R0128292) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 767 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 11/03/2026 07:48 | 11/03/2026 16:25 | REVISION DE LA RED VLAN 4 Y REVISION DE LA COMUNICACION DEL ROUTER RX1500, CORRECCION DE MEDIDAS ERRADAS NIVEL 3 DE LA SUBESTACION PUNO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 15 MINUTOS CUANDO SE REQUIERA REINICIAR LA RTU. (R0127049) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 16:00 | CELDA INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE DE IN-6100 FASE R , PREVIAMENTE SE PUSO EN SERVICIO EN T22-61. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 11/03/2026 11:45 | 11/03/2026 13:20 | ATENDER / CORREGIR FUGA DE ACEITE DEL INTERRUPTOR IN-6100. (R0127974) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | CUMMINS | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | por presentar problemas en el sistema de refrigeracion | 1.061 | P | F/S | N | CORR. | 1933 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | por problemas de vacio del condensador. | 18.141 | P | F/S | N | CORR. | 58 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 09:03 | por problemas en las tuberias de agua salada para el condensador | 19.191 | P | E/S | N | CORR. | 59 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda n°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna de la L-1156, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_60 kV | 11/03/2026 08:14 | 11/03/2026 13:56 | MP 3A SILICONADO AISLAMIENTO / CADENAS (R0127006) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23035 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | AT114-523 | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 14:06 | INDISPONIBLE DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE LA FASE S ESTA CON BAJO NIVEL DE ACEITE | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17710 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | AT114-523 | 11/03/2026 08:15 | 11/03/2026 11:25 | CAMBIO DE UNIDAD FASE S POR RESERVA, PRUEBAS DE PROTECCIONES MECANICAS Y CONEXION DEL TERCIARIO (R0128465) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17710 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2096 | 11/03/2026 08:02 | 11/03/2026 18:41 | MP lubricacion de seccionadores e instalacion de sensor corriente de fuga | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12814 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2099 | 11/03/2026 08:43 | 11/03/2026 18:42 | MP 4A siliconado aisladores y lubricacion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13190 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | ACOPLE 60 | 11/03/2026 14:33 | 11/03/2026 18:39 | MP 6A PROTECCION Y CONTROL / SPAT. REQUIERE BARRA A F/S. (R0125035) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17675 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | BARRA A_60kV | 11/03/2026 14:33 | 11/03/2026 18:39 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR ACTIVIDAD DEL ACOPLAMIENTO. (R0125035) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17662 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | CL-2116 | 11/03/2026 19:20 | 11/03/2026 22:25 | REVISION MANDOS IN-2880. (R0128511) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17651 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
miércoles, 11 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 11 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
11/03/2026 | 00:30 | 202.3 | 659.5 | 146 | 0 | 7.56 | 93.1 | 228.8 | 82.1 | [7 empty] | 581.3 | 10.7 |  | 0 |  |  | 163.8 | 10 | 6.5 |  | 6.6 |  | 92 |  |  | 0 |  | 110.2 | 164.5 | 0 |  |  | 6.5 | 362.9 | 39.6 | 133.5 | 0 | 18.7 | 19.1 | 91 | 170.7 | 171.2 | 176.3 | 107.2 | 30.6 |  | 3.8 | 28.6 | 109.3 |  |  | 95.2 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.8 | 195.7 | 195.8 | 0 |  |  | 4 | 131.4 | 136.1 | 62.9 | 78.6 | 30.8 | 0 | 32.2 | 32.4 | 139.3 |  |  |  | 174.6 | 0 | 175.4 | 0 |  |  |  | 9.3 | 19.8 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 16 | 18.6 | 3.4 | 18.45 | 0 | 0 | 17 | 46.9 | 0 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 2.1 | 0.3 | 0 | 41.9 | 48.16 | 3 | 1.9 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.4 | 28.8 | 16.8 | 11.55 | 7.8 | 12 | 18.5 | 6686.42 | 12.4121 | 7.972 | 11.5322 | 13.2 | 25.3426 | 18.9548 | 10.7 | 13.5 | 113.6138
11/03/2026 | 01:00 | 203.1 | 659.2 | 146.1 | 0 | 7.47 | 93.3 | 231.7 | 83.3 | [7 empty] | 581.7 | 10.7 |  | 0 |  |  | 161.4 | 10.2 | 6.7 |  | 6.6 |  | 60.6 |  |  | 0 |  | 110.1 | 178.7 | 0 |  |  | 6.5 | 367.4 | 34 | 141.9 | 0 | 18.6 | 19.1 | 88.7 | 150.3 | 150.4 | 169 | 107.5 | 35.9 |  | 3.8 | 28.8 | 136.8 |  |  | 95.2 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195.2 | 195.8 | 196.4 | 0 |  |  | 4.1 | 155.5 | 136.6 | 63 | 77.6 | 30.9 | 0 | 32.6 | 32.6 | 0 |  |  |  | 176.5 | 0 | 176.5 | 0 |  |  |  | 9.3 | 19.8 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10.6 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 16 | 18.6 | 3.4 | 18.45 | 0 | 0 | 15.6 | 46.1 | 0 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | 25.7 | 59.89 | 2.6 | 0.5 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 42.8 | 28.7 | 15.4 | 11.55 | 7.8 | 11.5 | 17.3 | 6545.16 | 11.778 | 7.905 | 11.2918 | 13.2 | 24.9642 | 18.955 | 10.8 | 13.4 | 112.2939
11/03/2026 | 01:30 | 202.3 | 656.2 | 145.9 | 0 | 7.63 | 93.1 | 229.2 | 81.6 | [7 empty] | 581.3 | 10.7 |  | 0 |  |  | 162 | 10.2 | 6.6 |  | 6.6 |  | 60.5 |  |  | 0 |  | 110.2 | 223.1 | 0 |  |  | 6.5 | 381.9 | 29.8 | 145.4 | 0 | 18.6 | 19.1 | 90.8 | 124.4 | 124.9 | 148.6 | 107.9 | 38.9 |  | 3.8 | 28.1 | 151.7 |  |  | 95.2 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.6 | 195.6 | 195.6 | 0 |  |  | 4.1 | 174.3 | 136.7 | 63 | 77.7 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 175.3 | 0 | 176.1 | 0 |  |  |  | 9.2 | 19.9 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 20.6 | 16 | 18.6 | 3.5 | 18.48 | 0 | 0 | 17.2 | 34.8 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 42 | 63.64 | 4.3 | 2.7 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.7 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 43.1 | 27.9 | 16 | 11.26 | 7.8 | 11.5 | 17.7 | 6510.01 | 11.779 | 7.911 | 10.9697 | 13.2 | 25.207 | 18.9546 | 10.8 | 13.5 | 112.3214
11/03/2026 | 02:00 | 202.3 | 658.3 | 146.2 | 0 | 7.47 | 93.1 | 230.2 | 82 | [7 empty] | 580.4 | 10.7 |  | 0 |  |  | 164.6 | 10.2 | 6.6 |  | 6.6 |  | 60.3 |  |  | 0 |  | 110.1 | 209.8 | 0 |  |  | 6.5 | 365.5 | 28.2 | 147.9 | 0 | 18.6 | 19.1 | 90.4 | 124.9 | 125.1 | 148.8 | 107.4 | 34.8 |  | 3.8 | 28.3 | 123 |  |  | 95.2 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.4 | 195.3 | 195.5 | 0 |  |  | 4.1 | 146.6 | 136.6 | 63 | 77.8 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175.6 | 0 | 176.5 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 20.6 | 16 | 18.4 | 3.5 | 18.47 | 0 | 0 | 16.9 | 37.6 | 0 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 1.2 | 4.1 | 0 | 39.9 | 62.14 | 4.4 | 1.1 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.3 | 27.9 | 16.6 | 11.54 | 7.6 | 11.3 | 17.9 | 6393.42 | 11.785 | 7.918 | 11.471 | 13.2 | 25.618 | 18.9542 | 10.8 | 13.5 | 113.2462
11/03/2026 | 02:30 | 201.8 | 658.1 | 145.9 | 0 | 7.44 | 93 | 228.3 | 81.6 | [7 empty] | 581.6 | 10.7 |  | 0 |  |  | 164.9 | 10.2 | 6.6 |  | 6.6 |  | 60.4 |  |  | 0 |  | 110.2 | 179.4 | 0 |  |  | 6.5 | 364.9 | 26.2 | 136.2 | 0 | 18.6 | 19 | 90 | 92.9 | 93.3 | 131.8 | 107.4 | 32.3 |  | 3.8 | 28.1 | 113.7 |  |  | 95.1 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194 | 195 | 195.3 | 0 |  |  | 4.1 | 198 | 136.5 | 63 | 77.6 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175.5 | 0 | 176.2 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20.1 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 16 | 18.4 | 3.5 | 18.48 | 0 | 0 | 15.8 | 43.5 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0.6 | 7.4 | 0 | 36.1 | 63.78 | 2.8 | 1.8 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.4 | 20 | 20 |  | 43.4 | 27.8 | 17.2 | 11.53 | 7.9 | 11.5 | 19.7 | 6324.63 | 18.1685 | 7.919 | 11.4062 | 13.2 | 25.6601 | 18.9542 | 10.6 | 13.4 | 119.308
11/03/2026 | 03:00 | 203.4 | 657.9 | 146.1 | 0 | 7.42 | 93.3 | 229.2 | 82.3 | [7 empty] | 582.1 | 10.7 |  | 0 |  |  | 163.3 | 10.3 | 6.7 |  | 6.5 |  | 60.5 |  |  | 0 |  | 110.1 | 213.7 | 0 |  |  | 6.5 | 365.2 | 21.3 | 139.1 | 0 | 18.6 | 19 | 91.3 | 40.3 | 60.6 | 105.1 | 107.7 | 35.9 |  | 3.8 | 28.6 | 156.7 |  |  | 95.3 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.8 | 195.3 | 195.3 | 0 |  |  | 4.1 | 236.6 | 137.2 | 63.1 | 77.8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175.7 | 0 | 176 | 0 |  |  |  | 9.3 | 20 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.3 | 20.7 | 16 | 18.5 | 3.5 | 18.49 | 0 | 0 | 12.2 | 36.1 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20 | 20.2 | 1.1 | 5.4 | 0 | 38.7 | 60.86 | 3.2 | 1.6 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 43.5 | 27.8 | 17.4 | 11.55 | 8.1 | 11.5 | 19.7 | 6309.92 | 24.7526 | 7.918 | 11.4157 | 13.2 | 25.7062 | 18.9536 | 10.7 | 13.5 | 126.1462
11/03/2026 | 03:30 | 202.8 | 658.3 | 146.1 | 0 | 7.46 | 93.3 | 229.5 | 81.7 | [7 empty] | 581 | 10.7 |  | 0 |  |  | 165.2 | 10.2 | 6.7 |  | 6.5 |  | 60.5 |  |  | 0 |  | 110.1 | 218.2 | 0 |  |  | 6.5 | 370.6 | 18.4 | 151.2 | 0 | 18.6 | 19 | 89.6 | 39.7 | 60.1 | 104.2 | 107.1 | 38.7 |  | 3.8 | 28.1 | 145.4 |  |  | 95.2 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.5 | 195.2 | 195.3 | 0 |  |  | 4 | 239.7 | 136.9 | 63 | 77.7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 174.5 | 0 | 175.7 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.3 | 20.6 | 16 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.6 | 30.6 | 0 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.9 | 20.2 | 2.4 | 7.5 | 0 | 38.1 | 52.48 | 2.9 | 0.5 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 42.8 | 27.9 | 17.3 | 11.55 | 6.6 | 11.2 | 17.8 | 6294.49 | 24.7346 | 7.915 | 11.485 | 13.2 | 25.7217 | 18.9534 | 10.6 | 13.6 | 126.2097
11/03/2026 | 04:00 | 200.3 | 658.3 | 146.1 | 0 | 7.46 | 93.6 | 227.8 | 82.1 | [7 empty] | 581.4 | 10.7 |  | 0 |  |  | 161.6 | 10.2 | 6.7 |  | 6.5 |  | 60.5 |  |  | 0 |  | 110 | 220.7 | 0 |  |  | 6.5 | 378.1 | 17 | 144.9 | 0 | 18.6 | 19 | 92.3 | 39.5 | 59.3 | 104.9 | 107.4 | 44.4 |  | 3.8 | 28.6 | 145.4 |  |  | 95.2 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195 | 195.8 | 196.1 | 0 |  |  | 4 | 240.2 | 136.9 | 63 | 77.8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 174.7 | 0 | 175.7 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.3 | 20.5 | 16 | 18.5 | 3.5 | 18.48 | 0 | 0 | 13.6 | 30.9 | 0 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 3.9 | 7.8 | 0 | 35.1 | 66.82 | 2.3 | 0.8 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 43.5 | 28 | 13 | 11.55 | 6.1 | 11.5 | 17.8 | 6315.61 | 24.7431 | 7.917 | 11.6327 | 13.2 | 25.6302 | 18.9536 | 10.6 | 13.5 | 126.1767
11/03/2026 | 04:30 | 200.3 | 658.2 | 146 | 0 | 7.3 | 92.2 | 227.9 | 82.1 | [7 empty] | 582 | 10.7 |  | 0 |  |  | 163.5 | 9.8 | 6.5 |  | 6.5 |  | 60.4 |  |  | 0 |  | 110.1 | 216.6 | 0 |  |  | 6.5 | 372.4 | 14.6 | 142.3 | 0 | 18.6 | 19.1 | 89.4 | 37.7 | 58 | 103.9 | 104.9 | 43.7 |  | 3.8 | 29 | 153 |  |  | 94.3 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 195.3 | 196.4 | 196.1 | 0 |  |  | 4 | 233.9 | 135.2 | 62.5 | 79.5 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 173.5 | 0 | 174.3 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10.4 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 20.3 | 16 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13.6 | 36.9 | 0 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 3.2 | 7.5 | 0 | 42.7 | 71.89 | 5.3 | 0.9 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 43.1 | 27.8 | 16.7 | 11.53 | 8.2 | 10.7 | 20.3 | 6316.82 | 24.6483 | 7.915 | 11.6315 | 13.2 | 25.5832 | 18.9532 | 10.5 | 13.6 | 126.0312
11/03/2026 | 05:00 | 202.9 | 658 | 145.8 | 0 | 7.66 | 93 | 228.9 | 81.4 | [7 empty] | 581.9 | 10.7 |  | 0 |  |  | 163.4 | 10.3 | 6.7 |  | 6.4 |  | 60.6 |  |  | 0 |  | 110.1 | 208.5 | 0 |  |  | 6.5 | 385.9 | 24.1 | 145.4 | 0 | 18.8 | 19 | 88.6 | 39.8 | 59.9 | 104.1 | 108.2 | 39.9 |  | 3.8 | 28.3 | 172.4 |  |  | 95.2 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.7 | 196 | 196 | 0 |  |  | 4 | 242.4 | 136.7 | 63 | 79.6 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175.3 | 0 | 176.3 | 0 |  |  |  | 9 | 20 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 16 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 41.8 | 0 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 1.6 | 6.4 | 0 | 43.9 | 64.55 | 2.5 | 1.2 | 0 | 21 | 8.1 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 42.8 | 27.8 | 17.3 | 11.23 | 8.1 | 9.5 | 20.8 | 6375.44 | 24.6917 | 7.917 | 10.6382 | 13.2 | 25.346 | 18.953 | 10.5 | 13.4 | 124.6459
11/03/2026 | 05:30 | 202.3 | 657.5 | 145.9 | 0 | 7.61 | 92.6 | 230.7 | 81.5 | [7 empty] | 581.8 | 10.7 |  | 0 |  |  | 164 | 10.2 | 6.7 |  | 6.4 |  | 60.6 |  |  | 0 |  | 110 | 214.9 | 0 |  |  | 6.5 | 428 | 25.1 | 151.8 | 0 | 18.8 | 19 | 90.7 | 39.9 | 60.1 | 104.1 | 107.4 | 42.5 |  | 3.8 | 28.3 | 168.7 |  |  | 95.2 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195.8 | 196 | 196.3 | 0 |  |  | 4.1 | 259.3 | 136.8 | 63 | 78.5 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175.3 | 0 | 176.1 | 0 |  |  |  | 9.2 | 19.9 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 20.6 | 16 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0.1 | 0 | 17.8 | 46.8 | 0 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 2.8 | 3.8 | 0 | 38.4 | 58.66 | 3.3 | 0.6 | 0 | 21 | 8.1 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.6 | 20 | 20 |  | 43.2 | 27.8 | 17.2 | 11.5 | 7.8 | 9 | 19.5 | 6453.37 | 24.6974 | 7.92 | 9.676 | 13.2 | 25.3392 | 18.9528 | 10.5 | 13.5 | 123.7855
11/03/2026 | 06:00 | 202.2 | 657 | 145.7 | 0 | 7.49 | 93.4 | 229.4 | 81.2 | [7 empty] | 581.8 | 10.7 |  | 0 |  |  | 165.3 | 10.2 | 6.7 |  | 6.3 |  | 139.7 |  |  | 0 |  | 110.1 | 211.4 | 0 |  |  | 6.5 | 361.8 | 25.2 | 151.7 | 0 | 18.6 | 16.8 | 91.7 | 112.7 | 112.6 | 133.6 | 107.6 | 46 |  | 3.8 | 28.7 | 152.3 |  |  | 95.4 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.2 | 194.8 | 195.5 | 0 |  |  | 4 | 232.5 | 137.3 | 63.3 | 78.7 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 174.6 | 0 | 175.3 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20 | 0 | 47.8 | 1.1 | 0 | 0 | 20.4 | 10.5 | 5.7 | 2.8 | 1.4 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 20.7 | 16 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 1.1 | 1.3 | 15.1 | 44.3 | 2.4 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 4.1 | 3.7 | 0.6 | 34.7 | 70.81 | 3.1 | 1.6 | 0 | 21 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 3.6 | 0 | 2.6 | 0.6 | 34 | 0 | 1.9 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.5 | 20 | 20 |  | 43.4 | 27.8 | 17.2 | 11.47 | 7.8 | 11.7 | 20 | 6604.57 | 24.7032 | 7.923 | 9.2308 | 13.2 | 25.3239 | 18.9527 | 10.4 | 13.5 | 123.2335
11/03/2026 | 06:30 | 199.9 | 659.1 | 145.9 | 0 | 7.55 | 92.6 | 228.4 | 81.9 | [7 empty] | 582.2 | 10.8 |  | 0 |  |  | 164.5 | 9.7 | 6.6 |  | 6.8 |  | 110.4 |  |  | 0 |  | 110 | 219.2 | 0 |  |  | 6.5 | 368 | 25.8 | 146.7 | 0 | 18.6 | 19 | 89.7 | 112.2 | 112.6 | 142.8 | 105.8 | 40.1 |  | 3.8 | 28.7 | 144.9 |  |  | 94.4 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.1 | 195.9 | 196.1 | 0 |  |  | 4 | 150.9 | 134.8 | 62.3 | 77.9 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 172.5 | 0 | 173.5 | 0 |  |  |  | 9.2 | 19.9 | 0 | 48.6 | 14 | 0 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 28.8 | 15.76 | 2.1 | 3.3 | 5.1 | 20.1 | 16 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 7 | 6.3 | 14.1 | 39.4 | 7.2 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.7 | 13.2 | 20.1 | 20.2 | 6 | 2.6 | 6.2 | 49.9 | 64.99 | 4.4 | 2.8 | 0.5 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 38.6 | 1.232 | 26.8 | 0.6 | 35.8 | 0 | 18.5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0.937 | 6.6 | 20 | 20 |  | 43.6 | 27.9 | 17.5 | 11.3 | 8.4 | 12 | 19 | 6646.269 | 24.6906 | 7.923 | 8.1387 | 13.2 | 25.3991 | 18.9522 | 10.4 | 13.5 | 122.2037
11/03/2026 | 07:00 | 202.8 | 659.9 | 146.2 | 0 | 7.55 | 93.8 | 227.4 | 83.6 | [7 empty] | 581 | 10.8 |  | 0 |  |  | 164.4 | 10.5 | 6.7 |  | 6.7 |  | 60.7 |  |  | 0 |  | 110.5 | 167.3 | 0 |  |  | 6.5 | 368.8 | 21.6 | 129.6 | 0 | 18.6 | 18.9 | 91.9 | 116.1 | 116.4 | 143 | 108.9 | 29.4 |  | 3.8 | 28.2 | 60.5 |  |  | 95.6 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.8 | 195.2 | 196 | 0 |  |  | 4 | 138.8 | 137.8 | 63.5 | 78.3 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175.9 | 0 | 155.6 | 0 |  |  |  | 9.3 | 20 | 0 | 46.9 | 36.6 | 0 | 0 | 20.4 | 10.5 | 5.6 | 71.4 | 39.95 | 2.1 | 3.3 | 5.2 | 20.8 | 16 | 18.7 | 3.5 | 18.49 | 11.7 | 14.4 | 12.5 | 33.7 | 13.3 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 7.3 | 2.5 | 17.2 | 44.2 | 53.82 | 5.5 | 2.4 | 5 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 118.9 | 3.159 | 66.9 | 0.6 | 30.3 | 0 | 51.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 3.024 | 6.6 | 20 | 20 |  | 43.6 | 27.7 | 17 | 11.54 | 8.1 | 12 | 19.3 | 6684.133 | 24.6754 | 7.988 | 7.856 | 13.2 | 25.4923 | 18.9516 | 10.5 | 13.5 | 122.1634
11/03/2026 | 07:30 | 202.1 | 658.4 | 146 | 0 | 7.5 | 93.2 | 228.4 | 81.7 | [7 empty] | 580.8 | 10.7 |  | 0 |  |  | 167.2 | 10.3 | 6.6 |  | 6.7 |  | 60.3 |  |  | 0 |  | 110.3 | 203.8 | 0 |  |  | 6.5 | 363.3 | 30 | 136.7 | 0 | 18.7 | 18.9 | 88.8 | 114.4 | 114.8 | 142.5 | 106.8 | 34.3 |  | 3.8 | 27.8 | 100.8 |  |  | 95.2 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.7 | 195.2 | 195.1 | 0 |  |  | 4 | 143 | 137.3 | 63.1 | 78.1 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20.1 | 0 | 41 | 55.6 | 0 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 162.3 | 82.2 | 2 | 3.3 | 5.1 | 20.6 | 16 | 18.7 | 3.5 | 18.46 | 12.4 | 14.9 | 12.5 | 36.8 | 15.2 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 8 | 5.5 | 27.5 | 45.6 | 55.29 | 4.2 | 1.9 | 11.2 | 6 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 202.6 | 6.406 | 108.2 | 0.6 | 33.7 | 0 | 82.2 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 5.553 | 6.6 | 20 | 20 |  | 43.9 | 27.8 | 17.7 | 11.53 | 6.4 | 11.4 | 19.3 | 6930.739 | 24.6633 | 7.951 | 9.1098 | 13.2 | 25.4383 | 18.9517 | 10.3 | 13.4 | 123.0141
11/03/2026 | 08:00 | 202.9 | 658.4 | 145.8 | 0 | 7.58 | 93 | 230.3 | 81.7 | [7 empty] | 581.1 | 10.7 |  | 0 |  |  | 167.3 | 10.1 | 6.6 |  | 6.7 |  | 60.4 |  |  | 0 |  | 110.1 | 191.9 | 0 |  |  | 6.5 | 364.4 | 29.8 | 138.4 | 0 | 18.7 | 18.7 | 88.7 | 113.8 | 114.2 | 142.9 | 106.8 | 35 |  | 3.8 | 28.9 | 107.3 |  |  | 95 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.8 | 195.3 | 120.5 | 0 |  |  | 4.1 | 144.7 | 136.6 | 62.9 | 78.1 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 119 |  |  |  | 174.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20.1 | 0.1 | 39.9 | 73.8 | 0 | 0.1 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 179.2 | 84.1 | 2 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 16 | 18.7 | 3.5 | 18.46 | 10 | 12.4 | 13 | 41 | 15.7 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 4.6 | 6.7 | 33.7 | 38.4 | 47.34 | 3.4 | 2 | 20.8 | 0 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 222.6 | 9.203 | 128.4 | 0.6 | 35 | 0 | 95.9 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 8.218 | 6.6 | 20 | 20 |  | 43.5 | 27.8 | 17 | 11.53 | 8 | 11.6 | 18.4 | 7063.931 | 24.654 | 7.947 | 9.725 | 13.2 | 25.3678 | 18.9512 | 10.3 | 13.4 | 123.5449
11/03/2026 | 08:30 | 203.2 | 659 | 146.1 | 0 | 7.32 | 93.3 | 229.4 | 81.5 | [7 empty] | 581.6 | 10.7 |  | 0 |  |  | 168.1 | 10.2 | 6.6 |  | 6.6 |  | 120.8 |  |  | 0 |  | 110.2 | 174.1 | 0 |  |  | 6.5 | 361.4 | 18.8 | 143.2 | 0 | 18.6 | 18.7 | 91.2 | 135.1 | 135.6 | 147.9 | 107.2 | 38.2 |  | 3.8 | 28 | 128.5 |  |  | 52.4 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.5 | 195.5 | 196.8 | 0 |  |  | 4 | 208 | 137.1 | 63 | 78.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 137.4 |  |  |  | 175.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.1 | 54.6 | 76.3 | 0 | 0.1 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 191.8 | 89.61 | 2 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 10 | 18.7 | 3.5 | 18.42 | 13.1 | 16.5 | 13.5 | 51.1 | 17.3 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 2.8 | 5.7 | 35.3 | 33.1 | 57.62 | 4.4 | 2.6 | 22.3 | 0 | 8.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 240 | 11.042 | 137.6 | 0.6 | 27.3 | 0 | 102.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 10.45 | 6.7 | 20 | 20 |  | 43.2 | 27.7 | 17.5 | 11.53 | 7.5 | 12.1 | 19.5 | 7377.292 | 24.6786 | 7.935 | 9.5303 | 13.2 | 25.1864 | 18.9509 | 10.5 | 13.5 | 123.4813
11/03/2026 | 09:00 | 202.2 | 659.4 | 146.4 | 0 | 7.31 | 92.9 | 228.2 | 82.8 | [7 empty] | 581.7 | 10.7 |  | 0 |  |  | 163.2 | 9.7 | 6.5 |  | 6.6 |  | 70.7 |  |  | 0 |  | 109.8 | 133.5 | 0 |  |  | 6.5 | 366.3 | 33.6 | 151.3 | 0 | 18.8 | 18.6 | 92.6 | 149.1 | 154.2 | 166.6 | 107.1 | 44.4 |  | 3.8 | 28.1 | 168.1 |  |  | 52.2 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 195.4 | 196 | 196.3 | 0 |  |  | 4.1 | 247.2 | 137 | 62.6 | 78.1 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 138.2 |  |  |  | 174.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0.2 | 69.5 | 78.1 | 0.7 | 0.2 | 20.3 | 10.2 | 5.7 | 200.8 | 94.32 | 1.9 | 3.3 | 5 | 20.4 | 14.9 | 18.7 | 3.5 | 18.47 | 12.3 | 15.6 | 18.2 | 60.4 | 17.8 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 1.7 | 3.2 | 35.2 | 41.7 | 52.28 | 4.7 | 2.7 | 23.4 | 0 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 247.9 | 13.172 | 136.8 | 0.6 | 21.2 | 0 | 100.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 12.56 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.6 | 27.9 | 17.7 | 11.53 | 6.7 | 12 | 19.8 | 7498.342 | 24.6719 | 7.953 | 10.3825 | 13.2 | 25.1026 | 18.9509 | 10.3 | 13.5 | 124.061
11/03/2026 | 09:30 | 202.9 | 658.2 | 146.2 | 0 | 7.61 | 93.1 | 228.4 | 81.6 | [7 empty] | 580.4 | 10.7 |  | 0 |  |  | 163.2 | 10 | 6.5 |  | 6.6 |  | 70.4 |  |  | 0 |  | 109.8 | 154.3 | 0 |  |  | 6.5 | 407.5 | 32.1 | 151.4 | 0 | 18.8 | 18.5 | 92.5 | 164.5 | 164.4 | 171.9 | 107 | 44.7 |  | 3.8 | 28.4 | 170.3 |  |  | 52.4 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 195.1 | 195.4 | 195.6 | 0 |  |  | 4.1 | 258.1 | 136.1 | 62.7 | 77.9 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 119.6 |  |  |  | 174.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.2 | 87.3 | 80.8 | 2.6 | 0.2 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 209.7 | 100.39 | 1.9 | 3.3 | 5 | 20.4 | 16.1 | 18.7 | 3.5 | 18.48 | 12.2 | 14.8 | 20.7 | 55.3 | 13.8 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20 | 20.2 | 1.7 | 2.5 | 36.6 | 36.2 | 58.61 | 5.5 | 3 | 23.7 | 0 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 253 | 15.1 | 125.8 | 0.6 | 8 | 1.6 | 85.2 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 14.408 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.8 | 27.9 | 17.6 | 11.55 | 8.6 | 12.1 | 19.8 | 7590.248 | 24.673 | 7.963 | 11.1133 | 13.2 | 25.0089 | 18.9509 | 10.3 | 13.5 | 124.7091
11/03/2026 | 10:00 | 203.9 | 660 | 146.3 | 0 | 7.53 | 93.1 | 228.6 | 82.7 | [7 empty] | 580.5 | 10.7 |  | 0 |  |  | 165.9 | 10 | 6.5 |  | 6.6 |  | 140.7 |  |  | 0 |  | 110 | 165 | 173.3 |  |  | 6.5 | 368.4 | 31.3 | 151 | 0 | 18.7 | 18.3 | 92.1 | 166.6 | 166.9 | 171.4 | 108 | 44.9 |  | 3.8 | 28.7 | 170.7 |  |  | 52.5 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.9 | 195.7 | 196.2 | 0 |  |  | 4.1 | 249.1 | 136.5 | 62.8 | 77.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 89.4 |  |  |  | 177.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.2 | 81.1 | 56.5 | 8.6 | 0.2 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 222.4 | 106.25 | 1.9 | 3.3 | 5 | 20.6 | 16.5 | 18.7 | 3.5 | 18.48 | 12 | 15.5 | 20.5 | 60.4 | 17.3 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 2.1 | 5.9 | 37.6 | 47.3 | 78.98 | 9.6 | 6.2 | 24.3 | 0 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 | 252.8 | 15.623 | 85.7 | 0.6 | 8.5 | 4.4 | 63.5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 16.139 | 6.8 | 20 | 20 |  | 42.9 | 27.8 | 17.2 | 11.52 | 6.5 | 12.1 | 18.5 | 7769.422 | 24.6309 | 7.968 | 11.5128 | 13.2 | 24.7838 | 18.9522 | 10.2 | 13.5 | 124.7476
11/03/2026 | 10:30 | 202.2 | 658.5 | 146 | 0 | 7.53 | 93.1 | 228.4 | 82.5 | [7 empty] | 580.5 | 10.7 |  | 0 |  |  | 168.2 | 10 | 6.5 |  | 6.6 |  | 71.4 |  |  | 0 |  | 110.1 | 146.2 | 170.2 |  |  | 6.5 | 382.7 | 32.8 | 150.8 | 0 | 18.8 | 18 | 92.8 | 165.2 | 165.7 | 171.8 | 106.8 | 45.2 |  | 3.8 | 27.8 | 170 |  |  | 52.7 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195.2 | 195.6 | 195.9 | 0 |  |  | 4.1 | 253.4 | 136.4 | 62.9 | 79 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 59.6 |  |  |  | 176.2 | 174 | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 20.2 | 0.3 | 90 | 49.7 | 10.8 | 0.2 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 184.6 | 87.22 | 1.9 | 3.3 | 5 | 20.3 | 16.8 | 18.8 | 3.5 | 18.48 | 13.7 | 17.3 | 21.2 | 70.5 | 17.7 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 2.1 | 9.2 | 39.4 | 62.6 | 83.8 | 11.8 | 7 | 22.6 | 0 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 239.3 | 8.804 | 109.7 | 0.6 | 5.4 | 0 | 76.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 16.081 | 6.6 | 20 | 20 |  | 43 | 27.8 | 15.2 | 11.52 | 7.2 | 10 | 18.4 | 7833.835 | 24.6677 | 7.96 | 11.5953 | 13.2 | 24.6071 | 18.9522 | 10 | 13.5 | 124.4823
11/03/2026 | 11:00 | 202.8 | 659.7 | 146.2 | 0 | 7.54 | 93 | 228.9 | 82.7 | [7 empty] | 581.8 | 10.7 |  | 0 |  |  | 167 | 9.6 | 6.4 |  | 6.5 |  | 138.8 |  |  | 0 |  | 110.1 | 223.2 | 168.8 |  |  | 6.5 | 392.4 | 27.9 | 129 | 0 | 18.6 | 18 | 90.8 | 175.1 | 172.4 | 177.1 | 107 | 29.9 |  | 3.8 | 28.4 | 152.5 |  |  | 52.1 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.7 | 195.6 | 195.8 | 0 |  |  | 4.1 | 241.8 | 135.7 | 62.5 | 78.9 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 131.6 |  |  |  | 176.2 | 174 | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.2 | 86.2 | 80.8 | 10.5 | 0.2 | 20.2 | 10.4 | 5.7 | 116.4 | 53.45 | 1.9 | 3.3 | 4.9 | 20.3 | 16.9 | 18.7 | 3.5 | 18.49 | 14 | 18.4 | 20.2 | 67.7 | 18.4 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 2.5 | 18.2 | 33.8 | 75.6 | 87.8 | 15.9 | 8.6 | 25.9 | 0 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 158.7 | 9.96 | 148.5 | 0.6 | 5.7 | 0 | 107.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 15.993 | 6.7 | 20 | 20 |  | 42.8 | 27.7 | 17 | 11.51 | 7.9 | 12 | 19.3 | 7956.543 | 24.6743 | 7.955 | 11.5898 | 13.2 | 24.3576 | 18.9526 | 10.1 | 13.5 | 124.3293
11/03/2026 | 11:30 | 202.7 | 658.8 | 146.3 | 0 | 7.45 | 92.9 | 227.8 | 81.9 | [7 empty] | 580.9 | 10.7 |  | 0 |  |  | 165.3 | 9.4 | 6.7 |  | 6.5 |  | 100.2 |  |  | 0 |  | 110.2 | 222.3 | 170.2 |  |  | 6.5 | 396.2 | 30.8 | 129.5 | 0 | 18.8 | 17.7 | 89.1 | 173.6 | 171.1 | 177.3 | 107.1 | 28.9 |  | 3.8 | 28 | 151.9 |  |  | 46.2 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.4 | 195.6 | 195.8 | 0 |  |  | 4.1 | 240.4 | 135.8 | 62.6 | 79 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 136.6 |  |  |  | 174.2 | 174.7 | 0 | 174.98 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.3 | 85 | 80.8 | 12 | 0.2 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 107.9 | 48.77 | 1.8 | 3.3 | 5 | 20.3 | 17.4 | 18.8 | 3.5 | 18.49 | 13.3 | 19 | 18.5 | 63.8 | 18.4 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 2.1 | 28.8 | 20.1 | 72.8 | 83.99 | 15 | 7.5 | 23.7 | 0.5 | 8.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.7 | 144.1 | 10.336 | 130.9 | 0.6 | 20.9 | 0 | 103.2 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 13.882 | 6.8 | 20 | 20 |  | 42.3 | 27.7 | 16 | 11.47 | 8.6 | 12 | 17.8 | 8031.868 | 24.6397 | 7.943 | 11.584 | 13.2 | 24.1611 | 18.9528 | 10.1 | 13.5 | 124.0806
11/03/2026 | 12:00 | 200.9 | 657.8 | 146.1 | 0 | 7.63 | 92.7 | 228.4 | 81.7 | [7 empty] | 581.3 | 10.7 |  | 0 |  |  | 165.7 | 9.4 | 6.7 |  | 6.5 |  | 100.3 |  |  | 0 |  | 110.1 | 213.1 | 169.5 |  |  | 6.5 | 367.2 | 28.8 | 130.1 | 0 | 18.7 | 17.6 | 91.1 | 173.4 | 170.5 | 177.5 | 106.6 | 46.3 |  | 3.8 | 28.4 | 92.9 |  |  | 45.6 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.9 | 196.1 | 196.2 | 0 |  |  | 4.1 | 184.9 | 135.4 | 62.3 | 78.6 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 137.2 |  |  |  | 174.6 | 175.2 | 0 | 175.11 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.5 | 81.5 | 80.8 | 14.2 | 0.2 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 181.3 | 79.92 | 1.8 | 3.3 | 5 | 20.3 | 18.1 | 18.8 | 3.5 | 18.49 | 10.3 | 18.9 | 18.3 | 66 | 18.2 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 4.7 | 25.3 | 21.6 | 78.8 | 84.65 | 13.7 | 7.6 | 15.1 | 9.7 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.9 | 140.3 | 19.406 | 130.3 | 0.6 | 51 | 0 | 103.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 12.272 | 6.8 | 20 | 20 |  | 42.1 | 27.8 | 17.4 | 10.84 | 7.7 | 11.6 | 18.9 | 8039.018 | 24.6783 | 7.947 | 10.9718 | 13.2 | 23.9789 | 18.9538 | 10.1 | 13.4 | 123.2297
11/03/2026 | 12:30 | 203.4 | 657.3 | 145.8 | 0 | 7.63 | 93 | 228.6 | 0 | [7 empty] | 581.4 | 10.7 |  | 0 |  |  | 165.1 | 9.6 | 6.7 |  | 6.5 |  | 100.6 |  |  | 0 |  | 110 | 133.9 | 60.5 |  |  | 6.5 | 385.3 | 30.1 | 148.6 | 0 | 18.8 | 17.4 | 89.7 | 174.6 | 171.7 | 177.4 | 107.6 | 43.6 |  | 3.8 | 28.6 | 150.1 |  |  | 46.2 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194 | 195.7 | 196.1 | 0 |  |  | 4 | 233.5 | 136 | 66 | 78.5 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 |  |  |  | 175.5 | 174.8 | 0 | 174.92 |  |  |  | 9.3 | 20.2 | 0.6 | 89.5 | 80.8 | 13.8 | 0.1 | 20.3 | 10.5 | 5.6 | 208.7 | 110.34 | 2 | 3.3 | 5 | 20.4 | 19 | 18.8 | 3.5 | 18.48 | 12.2 | 18.6 | 20.4 | 62.8 | 17.7 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5.1 | 23.9 | 17 | 73.8 | 90.6 | 13.6 | 8.7 | 15.7 | 19 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 228.9 | 13.207 | 129.1 | 0.6 | 47.9 | 0 | 103.2 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 11.27 | 6.7 | 20 | 20 |  | 41.7 | 27.8 | 16.5 | 11.16 | 4.9 | 12 | 19.6 | 7955.907 | 24.6535 | 7.948 | 10.1623 | 13.2 | 23.8257 | 18.9546 | 10.1 | 13.4 | 122.2441
11/03/2026 | 13:00 | 202.5 | 658.5 | 145.9 | 0 | 7.37 | 92.8 | 228.8 | 0 | [7 empty] | 580.8 | 10.7 |  | 0 |  |  | 166.3 | 9.4 | 6.6 |  | 6.5 |  | 59.9 |  |  | 0 |  | 110.1 | 170 | 59.6 |  |  | 6.5 | 409.8 | 30.2 | 139.9 | 0 | 18.8 | 16.9 | 89.5 | 143.4 | 143.7 | 167.6 | 107.2 | 36.6 |  | 3.8 | 28 | 145.4 |  |  | 33 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.4 | 195.6 | 195.5 | 0 |  |  | 4 | 253.3 | 136 | 66.2 | 78.7 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 |  |  |  | 173.8 | 174.2 | 0 | 174.6 |  |  |  | 9.3 | 20.2 | 0.4 | 78.3 | 80.9 | 13.7 | 0.2 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 165 | 90.87 | 2 | 3.3 | 5 | 20.4 | 18.5 | 18.9 | 3.5 | 18.48 | 11.5 | 18.2 | 17.1 | 61.1 | 18.2 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 4.5 | 22.1 | 17 | 84.4 | 89.31 | 16.3 | 11.4 | 13.3 | 21 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.3 | 255.5 | 17.81 | 132.3 | 0.6 | 68.4 | 0 | 107 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 11.833 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.2 | 27.8 | 17.4 | 11.15 | 7.8 | 11.9 | 19.4 | 7885.223 | 24.6456 | 7.944 | 10.9942 | 13.2 | 23.8464 | 18.9563 | 10.1 | 13.5 | 123.1865
11/03/2026 | 13:30 | 204.7 | 658.8 | 146.2 | 0 | 7.56 | 93.3 | 229.2 | 0 | [7 empty] | 580.2 | 10.7 |  | 0 |  |  | 168.4 | 9.8 | 6.4 |  | 6.5 |  | 60.5 |  |  | 10.1 |  | 110.1 | 170 | 168.4 |  |  | 6.5 | 417.5 | 29.9 | 151.3 | 0 | 18.7 | 16.9 | 92.7 | 126 | 126.2 | 148.6 | 108.5 | 45.3 |  | 3.8 | 28.7 | 165.3 |  |  | 41.5 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194.6 | 195.5 | 196.1 | 0 |  |  | 4 | 255.1 | 137.1 | 66.3 | 78.7 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 137.1 |  |  |  | 176.7 | 173.6 | 0 | 174.63 |  |  |  | 9.3 | 20.2 | 0.5 | 63.6 | 70.3 | 13.7 | 0.3 | 20.5 | 10.5 | 5.7 | 91.5 | 45.96 | 2 | 3.3 | 4.9 | 20.7 | 19.3 | 18.8 | 3.5 | 18.48 | 13 | 17.9 | 17.7 | 54.4 | 18.2 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 4.1 | 16.8 | 18.9 | 91.2 | 91.96 | 14.4 | 10 | 11.3 | 21 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.2 | 132.7 | 11.974 | 94.8 | 0.6 | 78.3 | 30.4 | 88.9 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 13.805 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43 | 27.9 | 17.5 | 11.14 | 4.2 | 9.9 | 17.4 | 7834.709 | 24.6213 | 7.937 | 11.264 | 13.2 | 24.172 | 18.9578 | 10.2 | 13.5 | 123.8521
11/03/2026 | 14:00 | 202.9 | 658.8 | 146.1 | 0 | 7.46 | 93.1 | 230.3 | 0 | [7 empty] | 580.8 | 10.7 |  | 0 |  |  | 166.4 | 9.7 | 6.3 |  | 6.5 |  | 60.3 |  |  | 24 |  | 110 | 133 | 169.3 |  |  | 6.5 | 364.1 | 22.6 | 137.8 | 0 | 18.7 | 16.8 | 87.7 | 124.6 | 124.9 | 148.9 | 107.2 | 35.9 |  | 3.8 | 27.9 | 112.5 |  |  | 41 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195.2 | 195.5 | 195.8 | 0 |  |  | 4 | 191.3 | 136.2 | 66 | 78.7 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 136.7 |  |  |  | 174.9 | 174.7 | 0 | 174.92 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.8 | 65.6 | 78.4 | 10.8 | 0.2 | 20.3 | 10.5 | 5.6 | 186.3 | 117.94 | 2 | 3.3 | 4.9 | 20.4 | 19.6 | 18.8 | 3.5 | 18.48 | 13.9 | 17.3 | 15.1 | 58.9 | 18.5 | 2.9 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 4.1 | 14.1 | 11.5 | 90.9 | 93.54 | 14.5 | 10.1 | 12.9 | 21 | 8.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.4 | 229.7 | 10.775 | 110.4 | 0.6 | 88.9 | 40.6 | 77.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 14.249 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.2 | 27.8 | 17.8 | 11.13 | 6.7 | 11.5 | 16.5 | 7892.794 | 24.6708 | 7.936 | 11.3953 | 13.2 | 24.4071 | 18.9593 | 10.1 | 13.5 | 124.1685
11/03/2026 | 14:30 | 202.8 | 658.3 | 145.7 | 0 | 7.6 | 93.1 | 229.3 | 0 | [7 empty] | 581.2 | 10.7 |  | 0 |  |  | 164 | 10.4 | 6.5 |  | 6.5 |  | 61.2 |  |  | 24 |  | 110 | 174.3 | 120.5 |  |  | 6.5 | 365 | 25.8 | 132 | 0 | 18.8 | 16.9 | 87.9 | 105.6 | 105.5 | 142.4 | 107.4 | 32.8 |  | 3.8 | 28.1 | 147.2 |  |  | 41.4 | 0 |  | 46.6 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.7 | 196.1 | 195.7 | 0 |  |  | 4 | 249.9 | 136.6 | 66.2 | 78.7 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 135.8 |  |  |  | 176.4 | 172.9 | 0 | 174.41 |  |  |  | 9.3 | 20.2 | 0.4 | 64.5 | 75.8 | 10.1 | 0.2 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 182.4 | 105.7 | 2 | 3.3 | 4.9 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 14 | 17.3 | 12.6 | 57 | 18.2 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5 | 20.9 | 13.6 | 87.6 | 107.86 | 15.7 | 10.7 | 9.2 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 251.3 | 14.147 | 146.8 | 0.6 | 98.7 | 53.6 | 110.1 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 7.877 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43 | 27.8 | 17.8 | 11.15 | 6.9 | 11.5 | 19.7 | 8033.244 | 24.6586 | 7.941 | 11.4437 | 13.2 | 24.4326 | 18.9595 | 10.2 | 13.4 | 124.2355
11/03/2026 | 15:00 | 203.7 | 658.6 | 145.8 | 0 | 7.42 | 92.9 | 228.7 | 0 | [7 empty] | 579.8 | 10.7 |  | 0 |  |  | 164.1 | 10.1 | 6.3 |  | 6.5 |  | 61.2 |  |  | 24 |  | 110 | 196.1 | 167.7 |  |  | 6.5 | 404.3 | 29.1 | 139.9 | 0 | 18.7 | 16.2 | 89.3 | 106.4 | 106.1 | 136.4 | 85.7 | 37.6 |  | 3.8 | 28.4 | 145.5 |  |  | 41.2 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 195.4 | 195.8 | 196.4 | 0 |  |  | 4 | 254.3 | 136.2 | 66.2 | 78.7 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 135.5 |  |  |  | 176.5 | 174.1 | 0 | 174.12 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.5 | 60.4 | 70.9 | 9.3 | 0.1 | 20.3 | 10.3 | 5.6 | 208.1 | 98.92 | 2 | 3.3 | 4.9 | 20.3 | 19.6 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 13.7 | 17.2 | 15.4 | 56.9 | 17.5 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 6.3 | 22.6 | 9.6 | 95.3 | 107.65 | 16.3 | 13 | 10.9 | 21 | 2.3 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 238 | 15.982 | 137.8 | 0.6 | 96 | 71.2 | 101.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 13.198 | 7 | 20 | 20 |  | 42.2 | 27.9 | 17.8 | 11.15 | 8 | 8.8 | 19.6 | 8135.24 | 24.6643 | 7.945 | 11.6355 | 13.2 | 24.2142 | 18.9595 | 10.2 | 13.4 | 124.2185
11/03/2026 | 15:30 | 202.5 | 658.6 | 146.1 | 0 | 7.61 | 93 | 230.1 | 0 | [7 empty] | 580.2 | 10.7 |  | 0 |  |  | 166.5 | 10.1 | 6.7 |  | 6.6 |  | 60.3 |  |  | 24 |  | 110 | 160.3 | 166.5 |  |  | 6.5 | 423.7 | 27.1 | 137 | 0 | 18.8 | 4.8 | 90.8 | 103.9 | 104.2 | 137.1 | 107 | 37 |  | 3.8 | 28.3 | 146.5 |  |  | 40.6 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.4 | 195.7 | 195.3 | 0 |  |  | 4.1 | 252.9 | 135.6 | 65.9 | 78.6 | 30 | 16.4 | 0 | 0 | 137.3 |  |  |  | 174.7 | 174.5 | 0 | 175.5 |  |  |  | 9.3 | 20.2 | 0.3 | 60.2 | 47.9 | 9.4 | 0.1 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 188.3 | 86.9 | 2 | 3.3 | 4.7 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 3.5 | 18.48 | 13.2 | 16.6 | 15.7 | 54.1 | 16.8 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 8.5 | 27.2 | 14.1 | 99.7 | 104.57 | 17.7 | 13.6 | 6.7 | 21 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 253.7 | 5.739 | 133.3 | 0.6 | 109.9 | 82.1 | 104.9 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 12.526 | 6.9 | 20 | 20 |  | 42.8 | 29.3 | 17.8 | 11.12 | 7.7 | 11.1 | 19.5 | 8128.845 | 24.6292 | 7.943 | 11.5968 | 13.2 | 24.118 | 18.9599 | 10.2 | 13.4 | 124.0468
11/03/2026 | 16:00 | 202.7 | 658.4 | 146 | 0 | 7.5 | 93 | 229.9 | 0 | [7 empty] | 580.3 | 10.8 |  | 0 |  |  | 163.3 | 10.1 | 6.6 |  | 6.6 |  | 60.7 |  |  | 24 |  | 109.9 | 136 | 61.8 |  |  | 6.5 | 386.4 | 32.5 | 128.2 | 20.3 | 18.8 | 14.5 | 91.5 | 106.6 | 106.6 | 138.4 | 106.9 | 28.9 |  | 3.8 | 28.5 | 93 |  |  | 41 | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.6 | 196 | 195.9 | 8.5 |  |  | 4 | 178.8 | 136.1 | 66.2 | 78.7 | 30.7 | 114.7 | 0 | 0 | 136.8 |  |  |  | 175 | 175.3 | 175.7 | 175.59 |  |  |  | 9.3 | 20.2 | 0.2 | 74 | 23.7 | 9.4 | 0.1 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 182.1 | 88.86 | 2 | 3.3 | 4.7 | 20.4 | 19.6 | 18.9 | 3.5 | 18.47 | 12.2 | 15.3 | 19.4 | 59 | 15.3 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 10.8 | 28.1 | 17.3 | 95.7 | 94.96 | 16.4 | 13.7 | 8 | 21 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 203.6 | 6.801 | 131 | 0.6 | 110.5 | 102.2 | 97.2 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 9.548 | 6.8 | 20 | 20 |  | 42.5 | 29.2 | 17.2 | 11.1 | 7.7 | 11.7 | 19.6 | 8084.729 | 24.6483 | 7.948 | 11.397 | 13.2 | 24.3042 | 18.9608 | 10.2 | 13.4 | 124.0583
11/03/2026 | 16:30 | 202.3 | 657.5 | 145.6 | 0 | 7.57 | 92.9 | 227.7 | 0 | [7 empty] | 581.4 | 10.7 |  | 0 |  |  | 164 | 10.1 | 6.7 |  | 6.6 |  | 60.3 |  |  | 24 |  | 109.8 | 160.8 | 60.3 |  |  | 6.5 | 364.3 | 39 | 146.6 | 42.4 | 18.8 | 18.8 | 80.2 | 106.5 | 106.9 | 138.1 | 106.8 | 41.8 |  | 3.8 | 28.1 | 150.1 |  |  | 41 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194 | 195.8 | 195.8 | 16 |  |  | 4 | 205.9 | 136 | 66.1 | 78.7 | 30.7 | 113.3 | 0 | 0 | 137.4 |  |  |  | 175.1 | 175.2 | 176.3 | 175.34 |  |  |  | 9.3 | 20.2 | 0.1 | 81.6 | 28.2 | 10.4 | 0.1 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 76.2 | 39.41 | 2 | 3.3 | 4.7 | 20.4 | 19.6 | 18.9 | 3.5 | 18.48 | 10.4 | 12.8 | 20.6 | 59.9 | 12.3 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 11.5 | 29.8 | 8.6 | 85.5 | 102.92 | 16.4 | 10.3 | 14.4 | 21 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 129.9 | 5.766 | 106 | 0.6 | 118.9 | 137.6 | 85.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 6.434 | 6.8 | 20 | 20 |  | 42.1 | 29.3 | 17.9 | 11.09 | 7.7 | 12.1 | 18.6 | 8002.51 | 24.6702 | 7.945 | 9.6807 | 13.2 | 24.3059 | 18.9612 | 10.2 | 13.4 | 122.3631
11/03/2026 | 17:00 | 202.6 | 658.3 | 145.8 | 0 | 7.4 | 93.1 | 229.7 | 0 | [7 empty] | 581.5 | 10.7 |  | 0 |  |  | 166.1 | 10.3 | 6.6 |  | 6.6 |  | 60.2 |  |  | 24 |  | 110 | 217.5 | 60.9 |  |  | 6.5 | 377.8 | 54.4 | 131.6 | 42.6 | 18.7 | 18.8 | 89.3 | 149.7 | 145 | 163.3 | 106.8 | 31.8 |  | 3.8 | 28.2 | 114.3 |  |  | 41.8 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.7 | 195.1 | 195.6 | 16.1 |  |  | 4 | 172.7 | 136.3 | 66.2 | 78.6 | 30.7 | 114.1 | 0 | 0 | 138.1 |  |  |  | 175.1 | 175.3 | 175.3 | 174.63 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.2 | 86.8 | 27.8 | 9.8 | 0.1 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 98.9 | 49.98 | 2 | 3.3 | 4.7 | 20.5 | 19.6 | 18.9 | 3.5 | 18.48 | 5.3 | 6.3 | 21.8 | 66.8 | 5.4 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 10.9 | 36.6 | 4 | 70.9 | 96.89 | 9.1 | 7.1 | 8.1 | 21 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 111.8 | 3.56 | 59.6 | 0.6 | 111.5 | 127.5 | 56.2 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 2.902 | 7 | 20 | 20 |  | 42.4 | 29.3 | 17.6 | 11.19 | 7.4 | 12.1 | 18.4 | 7989.832 | 24.6586 | 7.938 | 8.4608 | 13.2 | 24.3399 | 18.9618 | 10.2 | 13.6 | 121.359
11/03/2026 | 17:30 | 202.2 | 659.4 | 146 | 0 | 7.47 | 93.4 | 229.5 | 0 | [7 empty] | 581.3 | 10.7 |  | 0 |  |  | 164.1 | 10.3 | 6.7 |  | 6.6 |  | 46.9 |  |  | 24.1 |  | 110.1 | 223.8 | 61.8 |  |  | 6.5 | 423.7 | 52.6 | 143.4 | 42.4 | 18.8 | 18.8 | 87.8 | 159.6 | 160.2 | 167 | 106.9 | 39.9 |  | 3.8 | 28.3 | 156.3 |  |  | 95.6 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195.3 | 195.8 | 195.9 | 16.1 |  |  | 4 | 236.5 | 136.5 | 63.2 | 77.8 | 30.7 | 115.3 | 0 | 0 | 138.5 |  |  |  | 175.2 | 175.8 | 175.8 | 175.85 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0.1 | 94.8 | 5 | 6.6 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.6 | 18.3 | 8.98 | 2 | 3.3 | 4.7 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 3.5 | 18.46 | 0.8 | 0.8 | 24.1 | 70.7 | 0.5 | 2.8 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 10.1 | 33.9 | 2.7 | 84.2 | 103.19 | 11.3 | 9.3 | 3.1 | 21 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 | 21.9 | 0.943 | 19.9 | 0.6 | 101.9 | 118.1 | 19.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 1.117 | 6.8 | 20 | 20 |  | 42 | 29.4 | 18.1 | 11.22 | 7.3 | 12.1 | 16.2 | 7907.73 | 24.6323 | 7.919 | 8.6515 | 13.2 | 24.4534 | 18.9616 | 10.4 | 13.6 | 121.8177
11/03/2026 | 18:00 | 198.8 | 659.7 | 146.1 | 0 | 7.38 | 92.2 | 230 | 0 | [7 empty] | 581.1 | 10.8 |  | 4.8 |  |  | 164.4 | 9.8 | 6.5 |  | 6.6 |  | 46.9 |  |  | 24.1 |  | 109.8 | 222.3 | 58 |  |  | 6.5 | 377.5 | 53.2 | 131.8 | 42.5 | 18.7 | 18.8 | 89.4 | 172.3 | 169.7 | 177.5 | 106.4 | 36.7 |  | 3.8 | 28.8 | 147.6 |  |  | 95 | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 194.3 | 195.5 | 195.1 | 15.5 |  |  | 4 | 170.7 | 134.1 | 62.2 | 77.5 | 30.3 | 114.6 | 0 | 0 | 138.8 |  |  |  | 172.3 | 172.8 | 173.3 | 172.87 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 96.5 | 0 | 4.4 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.6 | 1.7 | 0.69 | 2 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 3.5 | 18.48 | 0 | 0 | 22.8 | 70.9 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 7.3 | 39 | 0 | 82.9 | 107.94 | 14.6 | 8.5 | 1.7 | 21 | 8.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 112.7 | 134.5 | 0.5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 42.4 | 29.3 | 17 | 11.21 | 7.7 | 11.7 | 19.7 | 7721.27 | 24.6584 | 7.907 | 8.631 | 13.2 | 24.6805 | 18.9615 | 10.4 | 13.6 | 122.0384
11/03/2026 | 18:30 | 201.6 | 657.6 | 145.6 | 0 | 7.5 | 93 | 229.4 | 0 | [7 empty] | 581.5 | 10.7 |  | 7.1 |  |  | 164.6 | 9.9 | 6.6 |  | 6.6 |  | 100.5 |  |  | 24 |  | 109.8 | 221.4 | 59.5 |  |  | 6.5 | 420.4 | 54.9 | 140.8 | 42.4 | 18.8 | 18.8 | 89.6 | 172.5 | 169.7 | 177.5 | 106.8 | 38.2 |  | 3.8 | 28.4 | 156.4 |  |  | 95.2 | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.6 | 195.2 | 195.4 | 50.9 |  |  | 4 | 248.4 | 134.9 | 62.6 | 77.6 | 27.8 | 113.9 | 0 | 0 | 137.9 |  |  |  | 173.7 | 173.9 | 174.5 | 174.25 |  |  |  | 9 | 20.2 | 0 | 105.2 | 0 | 3.9 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 19.6 | 18.8 | 3.4 | 18.48 | 0 | 0 | 23.5 | 78.5 | 0 | 2.8 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 7.3 | 31.2 | 0 | 94.4 | 103.53 | 10.1 | 6 | 0 | 21 | 8.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.9 | 125.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 0 | 6.9 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.3 | 17.5 | 11.21 | 7.9 | 12 | 20 | 7953.17 | 24.6381 | 7.912 | 7.702 | 13.2 | 24.9299 | 18.9609 | 10.4 | 13.5 | 121.243
11/03/2026 | 19:00 | 200.2 | 659 | 145.9 | 0 | 7.45 | 92.8 | 202.9 | 0 | [7 empty] | 583.1 | 10.7 |  | 10.2 |  |  | 162.6 | 10.1 | 6.5 |  | 6.6 |  | 120.4 |  |  | 24 |  | 110 | 223.4 | 170.1 |  |  | 6.5 | 416.1 | 54.5 | 150.5 | 42.4 | 18.8 | 18.8 | 91.5 | 173.6 | 171.1 | 177.2 | 106.9 | 44.1 |  | 3.8 | 29 | 153.5 |  |  | 95.1 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195.7 | 196.1 | 197.1 | 101.2 |  |  | 4 | 243.6 | 135.7 | 62.9 | 77.7 | 28 | 115.3 | 0 | 0 | 138.4 |  |  |  | 174 | 174.1 | 174.9 | 174.5 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 103.5 | 0 | 2.1 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 5 | 20.3 | 19.3 | 18.7 | 3.4 | 18.48 | 0 | 0 | 23.3 | 76.9 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 7.9 | 31 | 0 | 86.7 | 97.15 | 12.1 | 3.3 | 0 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.3 | 122.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.9 | 20 | 20 |  | 43.5 | 29.8 | 17.4 | 11.21 | 7.9 | 12 | 16.5 | 8100.29 | 24.6609 | 7.909 | 7.621 | 13.2 | 25.1263 | 18.9605 | 10.4 | 13.4 | 121.2777
11/03/2026 | 19:30 | 202.6 | 659.7 | 146 | 0 | 7.4 | 93.5 | 161.1 | 0 | [7 empty] | 581.2 | 10.8 |  | 10.3 |  |  | 163.7 | 10.3 | 6.6 |  | 6.6 |  | 120.6 |  |  | 23.9 |  | 110 | 200.9 | 171.2 |  |  | 6.5 | 420.6 | 56 | 151 | 42.4 | 18.6 | 18.8 | 92 | 175.3 | 172.5 | 178 | 106.9 | 46.1 |  | 3.8 | 28.3 | 172.4 |  |  | 96.8 | 24.6 |  | 44.1 |  |  |  | 131.7 | [6 empty] | 194 | 195.6 | 195.8 | 112.7 |  |  | 4 | 254.4 | 136.3 | 63.2 | 77.8 | 30.8 | 114.9 | 40.3 | 46 | 138.7 |  |  |  | 175.3 | 176 | 176.5 | 176.2 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 101.7 | 0 | 0.6 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 5 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 3.4 | 18.48 | 0 | 0 | 23.1 | 75.4 | 0 | 2.9 | 13.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 10 | 38.8 | 0 | 53.5 | 106.71 | 7.9 | 1.9 | 0 | 21 | 8.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.2 | 96.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.9 | 17.5 | 11.21 | 7.9 | 12 | 20.4 | 8149.7 | 24.6019 | 7.893 | 7.6885 | 13.2 | 25.2809 | 18.9594 | 10.5 | 13.5 | 121.6236
11/03/2026 | 20:00 | 200.6 | 658.7 | 145.9 | 0 | 7.45 | 92.5 | 160.3 | 0 | [7 empty] | 580.7 | 10.7 |  | 12.5 |  |  | 165.1 | 9.6 | 6.6 |  | 6.6 |  | 120.7 |  |  | 24.1 |  | 109.9 | 209.8 | 168.9 |  |  | 6.5 | 416.2 | 56 | 151.1 | 42.4 | 18.6 | 18.8 | 87.3 | 169.8 | 170 | 176.3 | 106.7 | 45.9 |  | 3.8 | 27.7 | 170.1 |  |  | 96.3 | 25 |  | 43.9 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.3 | 195.7 | 195.8 | 111.7 |  |  | 4 | 246.7 | 134.8 | 62.6 | 79 | 30.8 | 115 | 40.1 | 46.1 | 138.9 |  |  |  | 173.6 | 173.9 | 174.3 | 173.96 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.49 | 0 | 0 | 23 | 73.9 | 0 | 2.9 | 10.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 9.3 | 37.8 | 0 | 86.2 | 107.21 | 6.5 | 2.9 | 0 | 21 | 8.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.2 | 78.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 43.6 | 29.8 | 17.4 | 11.21 | 7.7 | 11.1 | 19.4 | 8095.22 | 24.6066 | 7.887 | 8.7353 | 13.2 | 25.3999 | 18.9586 | 10.5 | 13.6 | 122.8873
11/03/2026 | 20:30 | 202.2 | 657.3 | 145.5 | 0 | 7.49 | 93.1 | 161.6 | 0 | [7 empty] | 581.1 | 10.7 |  | 13.4 |  |  | 166.3 | 10 | 6.7 |  | 6.6 |  | 120.8 |  |  | 24 |  | 109.9 | 198 | 170.1 |  |  | 6.5 | 391.1 | 56 | 150.7 | 42.4 | 18.6 | 18.7 | 90.1 | 172.3 | 172.5 | 176 | 106.9 | 46.1 |  | 3.8 | 27.9 | 172 |  |  | 96.7 | 25.1 |  | 45.5 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.9 | 195.9 | 195.9 | 112.4 |  |  | 4 | 242.5 | 135.9 | 63 | 79 | 31.2 | 115 | 40.2 | 46.1 | 139 |  |  |  | 175.7 | 176.1 | 176.5 | 175.95 |  |  |  | 9 | 20.2 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 5.2 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.48 | 0 | 0 | 22.8 | 72.3 | 0 | 2.9 | 10.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 9.9 | 24.8 | 0 | 89.9 | 101.05 | 6.7 | 3.1 | 0 | 21 | 8.2 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.8 | 58.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.8 | 17.5 | 11.22 | 7.5 | 11.5 | 19.9 | 8020.19 | 24.6483 | 7.93 | 9.441 | 13.2 | 25.4701 | 18.9576 | 10.5 | 13.4 | 123.547
11/03/2026 | 21:00 | 204.5 | 657.9 | 145.8 | 0 | 7.61 | 92.8 | 161 | 0 | [7 empty] | 580.4 | 10.7 |  | 14.6 |  |  | 168.7 | 10 | 6.7 |  | 6.6 |  | 120.7 |  |  | 24 |  | 110 | 199.4 | 172.5 |  |  | 6.5 | 365.8 | 56 | 150.8 | 42.3 | 18.6 | 18.4 | 90.3 | 172.7 | 172.8 | 175.9 | 107.7 | 46.2 |  | 3.8 | 27.9 | 170.5 |  |  | 96.7 | 25 |  | 45.4 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194 | 196.1 | 195.9 | 112.2 |  |  | 4 | 228.9 | 136.2 | 63.1 | 79 | 31.3 | 114.8 | 40.3 | 46.2 | 138.7 |  |  |  | 177 | 176.7 | 176.9 | 176.33 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0 | 96.5 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.49 | 0 | 0 | 22.5 | 70.7 | 0 | 2.9 | 10.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.3 | 20.1 | 20.2 | 9 | 19.9 | 0 | 79.8 | 103.01 | 5.3 | 4.2 | 0 | 21 | 8.2 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.6 | 48.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.9 | 20 | 20 |  | 43.2 | 29.8 | 17 | 11.21 | 7.5 | 9.2 | 16.6 | 7943.85 | 24.646 | 7.921 | 9.4283 | 13.2 | 25.5295 | 18.9567 | 10.6 | 13.6 | 123.8815
11/03/2026 | 21:30 | 202.2 | 660.3 | 146.4 | 0 | 7.52 | 91.8 | 161 | 0 | [7 empty] | 583.4 | 10.7 |  | 14.5 |  |  | 163.6 | 9.6 | 6.6 |  | 6.7 |  | 74 |  |  | 24 |  | 110 | 185.4 | 169.9 |  |  | 6.5 | 368 | 56 | 148.3 | 42.4 | 18.6 | 18.3 | 89.6 | 170 | 170.6 | 176.3 | 106.3 | 45.4 |  | 3.8 | 28.1 | 161.7 |  |  | 95.4 | 24.8 |  | 45.8 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 195.4 | 196.1 | 196.1 | 111.5 |  |  | 4 | 214.6 | 133.8 | 62.5 | 78.8 | 31 | 115.5 | 40.3 | 46.3 | 139.4 |  |  |  | 175.7 | 176.1 | 176.5 | 174.25 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 5.2 | 20.1 | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.49 | 0 | 0 | 22.2 | 68.8 | 0 | 2.9 | 10.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 8.9 | 17.4 | 0 | 75.1 | 92.07 | 5.5 | 2.3 | 0 | 21 | 8.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.6 | 47.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 42.9 | 29.8 | 16.5 | 11.19 | 7.4 | 11.5 | 16.6 | 7812.52 | 24.62 | 7.91 | 9.8878 | 13.2 | 25.5692 | 18.9555 | 10.5 | 13.5 | 124.1425
11/03/2026 | 22:00 | 204.5 | 658.9 | 145.8 | 0 | 7.41 | 92.9 | 162.4 | 0 | [7 empty] | 579.4 | 10.7 |  | 15.2 |  |  | 165.4 | 9.6 | 6.7 |  | 6.7 |  | 73.7 |  |  | 24 |  | 110 | 164.1 | 59.5 |  |  | 6.5 | 366.8 | 56 | 145.7 | 42.3 | 18.8 | 18.9 | 91.9 | 163.4 | 163.6 | 175.4 | 106.2 | 45.7 |  | 3.8 | 27.9 | 145.8 |  |  | 95.2 | 24.9 |  | 45.7 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 195 | 195.6 | 196 | 111.5 |  |  | 4.1 | 197 | 134.4 | 62.6 | 78.9 | 31 | 114.9 | 40.1 | 45.9 | 138.6 |  |  |  | 177 | 176.7 | 176.9 | 174.47 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.49 | 0 | 0 | 21.9 | 66.6 | 0 | 3 | 10.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 4.4 | 14.7 | 0 | 73 | 89.27 | 6.4 | 4 | 0 | 21 | 8.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43 | 44.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 42.6 | 30 | 16.8 | 11.19 | 7.8 | 11.5 | 17.5 | 7619.73 | 24.6105 | 7.888 | 10.562 | 13.2 | 25.5058 | 18.9557 | 10.5 | 13.5 | 124.722
11/03/2026 | 22:30 | 198.7 | 658.9 | 145.9 | 0 | 7.44 | 93.3 | 161.3 | 0 | [7 empty] | 582 | 10.7 |  | 15 |  |  | 163.8 | 10.2 | 6.8 |  | 6.5 |  | 73.9 |  |  | 20.9 |  | 110.2 | 159.1 | 61.9 |  |  | 6.5 | 365.4 | 56 | 145.9 | 42.4 | 18.6 | 18.8 | 91.4 | 130.8 | 131.4 | 156.6 | 107.2 | 46.2 |  | 3.8 | 28.1 | 147.7 |  |  | 96 | 24.9 |  | 45.4 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195.1 | 196 | 196 | 95.7 |  |  | 4.2 | 171.4 | 136.3 | 63 | 79 | 31.4 | 82.7 | 32.8 | 32.8 | 138.4 |  |  |  | 173.5 | 173.8 | 174.4 | 95.88 |  |  |  | 9 | 20.2 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 20.7 | 19.5 | 18.7 | 3.5 | 18.48 | 0 | 0 | 21.5 | 64.4 | 0 | 2.9 | 10.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 1.6 | 10.1 | 0 | 55.1 | 75.94 | 5.3 | 1.8 | 0 | 21 | 8.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.8 | 56.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 42.6 | 29.8 | 15.9 | 11.18 | 7.5 | 11.4 | 17.6 | 7321.22 | 24.6791 | 3.619 | 11.2683 | 13.2 | 25.2188 | 18.9553 | 10.5 | 13.4 | 120.8405
11/03/2026 | 23:00 | 199.1 | 657.7 | 145.9 | 1.44 | 3.53 | 92.7 | 160.6 | 0 | [7 empty] | 580.2 | 10.7 |  | 15.2 |  |  | 165.2 | 10.1 | 6.6 |  | 6.6 |  | 73.5 |  |  | 0 |  | 110.1 | 220.7 | 0 |  |  | 6.5 | 366.8 | 56 | 152 | 42.3 | 18.6 | 18.9 | 90.4 | 129.4 | 134.8 | 153.3 | 106.9 | 45.9 |  | 3.8 | 28.9 | 158.9 |  |  | 95.6 | 25 |  | 45.5 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.6 | 195.3 | 195.5 | 51.9 |  |  | 4 | 187.6 | 135.3 | 62.9 | 78.1 | 31.2 | 65 | 32 | 32.1 | 138.3 |  |  |  | 173.3 | 174.1 | 174.6 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.46 | 0 | 0 | 20.9 | 62.3 | 0 | 3 | 10.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 1.5 | 14.8 | 0 | 55.6 | 77.84 | 4.5 | 2.1 | 0 | 21 | 8.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65 | 59.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 43.7 | 29.8 | 15.7 | 11.1 | 6.4 | 11.5 | 17.9 | 7182.97 | 24.6164 | 0.443 | 11.4458 | 13.2 | 25.1329 | 18.9546 | 10.4 | 13.5 | 117.6926
11/03/2026 | 23:30 | 202.5 | 658.2 | 145.9 | 7.51 | 0 | 92.9 | 160.5 | 0 | [7 empty] | 579.5 | 10.7 |  | 15 |  |  | 160.8 | 10.2 | 6.5 |  | 6.7 |  | 74.4 |  |  | 0 |  | 110.1 | 212.1 | 0 |  |  | 6.5 | 362.2 | 56 | 152.3 | 42.3 | 18.6 | 18.9 | 90.2 | 129.6 | 134.9 | 153.4 | 107 | 43.3 |  | 3.8 | 28.3 | 161.6 |  |  | 95.6 | 25.1 |  | 45.9 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195.7 | 196.6 | 196.5 | 0 |  |  | 4 | 188.7 | 135.6 | 62.9 | 77.6 | 31.3 | 65.2 | 32.5 | 32.5 | 138.4 |  |  |  | 176.6 | 176.4 | 176.7 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.45 | 0 | 0 | 20.3 | 59.8 | 0 | 3 | 10.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 2.2 | 21.2 | 0 | 56.4 | 74.4 | 5.5 | 1.2 | 0 | 21 | 8.2 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.1 | 51.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 43.6 | 29.8 | 15.5 | 11 | 8 | 11.5 | 17.8 | 7116.16 | 24.6099 | 2.505 | 11.174 | 13.2 | 25.1764 | 18.9544 | 10.3 | 13.5 | 119.4197
12/03/2026 | 00:00 | 202.2 | 658.7 | 146 | 7.35 | 0 | 93.2 | 161.5 | 0 | [7 empty] | 580.4 | 10.8 |  | 16 |  |  | 163.4 | 10.4 | 6.5 |  | 6.7 |  | 72.7 |  |  | 0 |  | 110.1 | 162.1 | 0 |  |  | 6.5 | 363.3 | 56 | 147.7 | 42.2 | 18.7 | 19 | 91.3 | 120.3 | 120.8 | 150.8 | 107.2 | 46.1 |  | 3.8 | 28.4 | 156.6 |  |  | 95.9 | 0 |  | 45.9 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195.5 | 195.4 | 196 | 0 |  |  | 4 | 182.7 | 136.1 | 63.2 | 78.8 | 31.3 | 24.1 | 32.3 | 32.3 | 138.5 |  |  |  | 175.2 | 175.4 | 175.9 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.47 | 0 | 0 | 19.5 | 57.1 | 0 | 3 | 10.2 | 3.2 |  | 0 | 19.7 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 3.8 | 16.9 | 0 | 55.1 | 75.26 | 6.5 | 1 | 0 | 21 | 8.2 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44 | 40.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.9 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.9 | 16 | 11.08 | 8 | 11.5 | 18.1 | 6933.66 | 24.6435 | 7.84 | 11.5055 | 13.2 | 25.3851 | 18.9548 | 10.3 | 13.4 | 125.2289
EJEC |  | 4853.25 | 15804.4 | 3503.5 | 8.15 | 170.42 | 2232 | 5144.8 | 984.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13947.5 | 257.1 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 3954.45 | 240.3 | 158.3 | 0 | 157.8 | 0 | 1913.3 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 2641.2 | 4563.9 | 1635.45 | 0 | 0 | 156 | 9166.65 | 871.35 | 3436.95 | 349.2 | 448.55 | 433.95 | 2163.6 | 3115.4 | 3174.85 | 3668.25 | 2559.95 | 956 | 0 | 91.2 | 679.85 | 3473.9 | 0 | 0 | 1838.9 | 112.2 | 0 | 1060.25 | 0 | 0 | 0 | 3157.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674.6 | 4695.85 | 4663.35 | 521.95 | 0 | 0 | 96.9 | 5106.05 | 3267 | 1525.1 | 1881 | 734.7 | 872.35 | 233.85 | 235.65 | 2151.35 | 0 | 0 | 0 | 4202 | 2447.15 | 2712.1 | 1971.63 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 482.8 | 3.1 | 1709.4 | 677.3 | 93.7 | 1.55 | 487.7 | 249.6 | 135.9 | 1733.45 | 863.945 | 48.6 | 79.2 | 121.3 | 490.6 | 425.35 | 448.8 | 83.75 | 443.51 | 131.7 | 171.8 | 435.4 | 1340.8 | 175.65 | 69.65 | 439.45 | 76.8 | 0 | 0.1 | 475.75 | 314.65 | 483.3 | 484.8 | 118 | 382.25 | 239.55 | 1493.15 | 1923.84 | 198.2 | 114.85 | 166.9 | 406.1 | 193.25 | 167.65 | 489.6 | 489.6 | 480 | 74.8 | 2160.6 | 115.0735 | 1269.8 | 14.4 | 1269.85 | 866.8 | 972.3 | 115.2 | 57.6 | 26.4 | 64.45 | 117.138 | 162.15 | 480 | 480 | 0 | 1033.2 | 684.9 | 407 | 271.5 | 179.35 | 273.45 | 448.75 | 177186.1065 | 563.1419 | 181.6955 | 248.631 | 316.8 | 599.5756 | 454.933 | 249.25 | 323.55 | 2937.577

## REACTIVA
miércoles, 11 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
11/03/2026 | 00:30 | 29.7 | -19 | 6.3 | 0 | 1.46 | -13.6 | -4.7 | 0 | [7 empty] | 48.9 | 0 |  | 0 |  |  | 5.1 | 1.7 | 1.1 |  | -3.2 |  | 10.1 |  |  | 0 |  | 14.8 | 0.4 | 0 |  |  | -1.7 | 15.9 | -0.2 | 22 | 0 | -1.3 | 2.6 | 1.7 | -25.1 | -33.2 | -49.6 | 4.9 | -4.5 |  | 0.9 | 0.3 | 3.9 |  |  | -7.2 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | -4.2 | [6 empty] | -1.3 | -9.1 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 24 | 26.2 | 6.2 | 7.6 | 0.4 | 0 | 1.7 | 5.6 | 11.8 |  |  |  | 10 | 0 | 8.1 | 0 |  |  |  | -0.4 | 1.4 |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 9.5 | -17.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.8 |  |  | 0 | -10.4 | -11.57 | -1.3 | -0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  | 6.1 | 10 | 2.2 | 0.01 | 2.2 | 3.9 | 9.26 | 100.59 | 1.3377 | 0.084 | 2.196 | 1.8 | 0.29066 | 0.27191 | -0.5 | 2.9 | 8.3803
11/03/2026 | 01:00 | 29.1 | -22.6 | 6.4 | 0 | 1.47 | -15.7 | -8.2 | 0 | [7 empty] | 48.3 | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 1.6 | 1 |  | -3.2 |  | 8 |  |  | 0 |  | 14.1 | 1.6 | 0 |  |  | -1.7 | 15.3 | -0.5 | 21.3 | 0 | -1.4 | 2.6 | 1.1 | -27.7 | -35.9 | -51.1 | 6.8 | -3.2 |  | 0.9 | 0.1 | -9.5 |  |  | -7.5 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -4.8 | [6 empty] | -1.7 | -9.1 | 4.4 | 0 |  |  | 0.2 | 24.5 | 25.5 | 5.6 | 7.4 | 0.2 | 0 | 1.8 | 5.8 | 0 |  |  |  | 8.3 | 0 | 6.4 | 0 |  |  |  | -0.3 | 1.4 |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 9.5 | -17.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 1.1 | 3 | 2.8 |  |  | 0 | -10.4 | -11.51 | -1.5 | -1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |  | 6.1 | 10 | 2 | 1.47 | 2 | 3.6 | 8.96 | 49.52 | 1.533 | 0.023 | 2.1162 | 1.8 | 0.29688 | 0.23383 | -0.4 | 3 | 8.603
11/03/2026 | 01:30 | 30.3 | -24.4 | 6.3 | 0 | 1.4 | -16 | -5.5 | 0 | [7 empty] | 45.2 | 0.2 |  | 0 |  |  | 7.3 | 1.7 | 1 |  | -3.1 |  | 7.9 |  |  | 0 |  | 14.2 | 10.5 | 0 |  |  | -1.4 | 17.6 | 0.1 | 21.5 | 0 | -1.6 | 2.6 | 1.7 | -33.9 | -41.9 | -57.5 | 7.4 | -1.3 |  | 0.9 | 0.3 | -4.2 |  |  | -9.4 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | -5.7 | [6 empty] | -2.2 | -10 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 26.1 | 5.8 | 7.6 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 9.6 | 0 | 7.3 | 0 |  |  |  | -0.2 | 1.4 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 9.2 | -17.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.8 |  |  | 0 | -11.4 | -12.4 | -1.4 | -1.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 6 | 9.9 | 1.6 | 2.27 | 2 | 3.6 | 10.97 | 45.97 | 1.424 | 0.025 | 2.1385 | 1.8 | 0.29593 | 0.25571 | -0.5 | 3 | 8.4391
11/03/2026 | 02:00 | 29.8 | -32.4 | 5.6 | 0 | 1.3 | -18.3 | -22 | 0 | [7 empty] | 43.5 | 0.1 |  | 0 |  |  | 8.4 | 1 | 0.7 |  | -3.2 |  | 7.7 |  |  | 0 |  | 13.9 | 5.5 | 0 |  |  | -1.5 | 14.2 | -0.3 | 21 | 0 | -1.5 | 2.6 | 1.8 | -39.2 | -47.2 | -58 | 6.7 | -2.4 |  | 1 | 0.3 | -6.2 |  |  | -11.5 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | -8.9 | [6 empty] | -3.4 | -10.9 | 2.7 | 0 |  |  | -0.1 | 24.8 | 25.5 | 5.7 | 7.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 5.8 | 0 |  |  |  | -0.2 | 1.4 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 9.2 | -17.7 | 0 | -0.1 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 1 | 3.2 | 2.2 |  |  | 0 | -12.3 | -13.34 | -1.6 | -1.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 2 | 1.8 |  | 6.1 | 10 | 1.3 | 2.07 | 2.1 | 3.9 | 10.33 | -26.01 | 1.353 | -0.27 | 2.2495 | 1.8 | 0.296 | 0.26298 | -0.6 | 3 | 8.0915
11/03/2026 | 02:30 | 29.6 | -28 | 5.9 | 0 | 1.19 | -16.2 | -16.8 | 0 | [7 empty] | 38.3 | 0.1 |  | 0 |  |  | 7.7 | 0.5 | 0.7 |  | -3.1 |  | 7.2 |  |  | 0 |  | 14 | 3.4 | 0 |  |  | -1.4 | 14.6 | -0.5 | 5.4 | 0 | -1.2 | 2.6 | 2.1 | -55.3 | -63.1 | -63.7 | 6.5 | -1.8 |  | 0.9 | 0.2 | -5.8 |  |  | -7.1 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -6.6 | [6 empty] | -5 | -12.6 | 0.8 | 0 |  |  | -0.2 | 32 | 25.9 | 0 | 7.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.9 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 9 | -19.3 | 0 | 0 | -0.5 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 2.2 |  |  | 0 | -11.7 | -13.07 | -1.5 | -1.1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2 |  | 6.3 | 10.2 | 2.5 | 2.13 | 2.1 | 4 | 10.44 | -73.38 | 1.3847 | 0.61 | 2.5433 | 1.7 | 0.2925 | 0.23997 | -0.6 | 3 | 9.1705
11/03/2026 | 03:00 | 30.2 | -18.9 | 7.2 | 0 | 1.16 | -14.4 | -2.5 | 0 | [7 empty] | 45.3 | 0.1 |  | 0 |  |  | 8.3 | 1.4 | 0.9 |  | -3.1 |  | 7.1 |  |  | 0 |  | 13.3 | -0.6 | 0 |  |  | -1.4 | 16.7 | -0.2 | 5.2 | 0 | -0.6 | 2.6 | 1.4 | -45.6 | -53.3 | -54.6 | 7.5 | -1.4 |  | 1 | 0.2 | -5.2 |  |  | -4.2 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -5.6 | [6 empty] | -3.2 | -10.9 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 25.6 | -0.4 | 7.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 5.8 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 9.6 | -17.5 | 0 | 0 | -0.7 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 2.2 |  |  | 0 | -10.2 | -11.08 | -1.2 | -0.8 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2 |  | 6.4 | 10.3 | 2.4 | 2.43 | 2.1 | 4 | 11.02 | 11.56 | 1.7638 | 0.967 | 2.3912 | 1.8 | 0.29474 | 0.30913 | -0.3 | 0.5 | 7.7259
11/03/2026 | 03:30 | 30.7 | -16.8 | 6.8 | 0 | 1.21 | -14 | -2.6 | 0 | [7 empty] | 45.4 | 0 |  | 0 |  |  | 8.2 | 1.1 | 0.9 |  | -3 |  | 8.3 |  |  | 0 |  | 13.6 | -3 | 0 |  |  | -1.4 | 17.2 | 0.1 | 5.4 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | -45.4 | -53 | -54.3 | 5.2 | -2.5 |  | 1 | 0.3 | -8.6 |  |  | -4.5 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | -3.5 | [6 empty] | -3.2 | -10.8 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 25.8 | 0 | 7.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.9 | 0 | 6.7 | 0 |  |  |  | 0.1 | 1.4 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 9.9 | -16.8 | 0 | 0.2 | -0.6 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 1.2 | 3.1 | 2.2 |  |  | 0 | -12.9 | -14.05 | -1.7 | -1.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 6.4 | 10.3 | 1.6 | 2.44 | 2.9 | 4 | 11.78 | 8.51 | 2.0563 | 0.979 | 2.1915 | 1.8 | 0.29081 | 0.31818 | -0.3 | 0.6 | 7.9358
11/03/2026 | 04:00 | 30.3 | -18.2 | 7 | 0 | 10.22 | -13.8 | -2.1 | 0 | [7 empty] | 45.6 | 0 |  | 0 |  |  | 7.5 | 1.4 | 1 |  | -3.1 |  | 7.6 |  |  | 0 |  | 13.6 | -2.3 | 0 |  |  | -1.4 | 17.7 | 0.4 | 5.4 | 0 | -0.4 | 2.6 | 1.3 | -44.9 | -52.8 | -53.9 | 7 | -2.2 |  | 1 | 0.1 | -7.9 |  |  | -3.8 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | -4.7 | [6 empty] | -2.8 | -10.3 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 26.1 | -0.1 | 7.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.6 | 0 | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 9.6 | -16.7 | 0 | 0.1 | -0.7 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 1.2 | 3.1 | 2.2 |  |  | 0 | -13.1 | -13.89 | -1.7 | -1.3 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 6.5 | 10.4 | 3.7 | 2.24 | 2.3 | 4.1 | 11.53 | 20.63 | 2.0616 | 0.993 | 2.173 | 1.8 | 0.29235 | 0.2613 | -0.2 | 0.7 | 8.0813
11/03/2026 | 04:30 | 28.8 | -20.6 | 6.6 | 0 | 10.2 | -14.8 | -11.3 | 0.1 | [7 empty] | 43.7 | -0.1 |  | 0 |  |  | 7.9 | 1.7 | 1.2 |  | -3 |  | 8.1 |  |  | 0 |  | 13.1 | -2.5 | 0 |  |  | -1.3 | 22 | 0.7 | 5.2 | 0 | -0.3 | 2.6 | 1.4 | -46.2 | -54 | -54.8 | 3.8 | -4.1 |  | 0.9 | 0.3 | -9.9 |  |  | -4.8 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -4.4 | [6 empty] | -1.7 | -9.3 | 4.2 | 0 |  |  | -0.2 | 34.4 | 26 | 0.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 5.6 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 9.6 | -17.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 1 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0 | -12.9 | -13.81 | -1.7 | -1.1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 6.5 | 10.3 | 3.7 | 1.35 | 2.5 | 3.8 | 10.77 | -4.65 | 1.8669 | 1.225 | 2.4825 | 1.8 | 0.29315 | 0.30312 | 0 | 0.8 | 8.7706
11/03/2026 | 05:00 | 30.9 | -10.4 | 7.4 | 0 | 1.19 | -11.8 | -1.2 | 0 | [7 empty] | 45.6 | 0.1 |  | 0 |  |  | 8 | 1.9 | 1.2 |  | -3 |  | 8.9 |  |  | 0 |  | 13.1 | -4 | 0 |  |  | -1.3 | 22.2 | 0.7 | 5.4 | 0 | -1.4 | 2.6 | 1.4 | -42.1 | -49.7 | -51.2 | 6.6 | -1.3 |  | 0.9 | 0.1 | 5.7 |  |  | -2.8 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -3.1 | [6 empty] | -1.6 | -9.2 | 4.3 | 0 |  |  | -0.2 | 32.5 | 25.9 | -0.6 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.4 | 0 | 9.4 | 0 |  |  |  | -0.4 | 1.4 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | -0.2 | -0.04 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 9.8 | -16.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 2.2 |  |  | 0 | -11.8 | -12.55 | -1.5 | -0.9 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | -0.2 | -10.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.316 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 6.6 | 10.5 | 4.1 | 1.35 | 2.2 | 3.4 | 10.66 | 59.357 | 2.0965 | 1.309 | 2.2065 | 1.8 | 0.29324 | 0.21313 | 0 | 0.6 | 8.5184
11/03/2026 | 05:30 | 30.3 | -0.2 | 9.1 | 0 | 1.48 | -12.1 | 0.8 | 1.1 | [7 empty] | 52.8 | 0.1 |  | 0 |  |  | 8.5 | 1.7 | 1.1 |  | -3.1 |  | 9.2 |  |  | 0 |  | 13.2 | 1.7 | 0 |  |  | -1.2 | 37.8 | 1.4 | 5.2 | 0 | -1.3 | 2.6 | 1.5 | -34.5 | -42.2 | -48.3 | 7.6 | 0.3 |  | 0.9 | 0.1 | 2.1 |  |  | 0.1 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 3 | [6 empty] | -1 | -8.5 | 5.1 | 0 |  |  | -0.2 | 40.1 | 26 | -0.2 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.4 | 0 | 7.3 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | -0.2 | -0.02 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 9.8 | -16.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 2.2 |  |  | 0 | -10.4 | -11.57 | -1.4 | -0.8 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | -0.2 | -9.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.313 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 6.8 | 10.6 | 2.2 | 2.14 | 2 | 3.2 | 10.45 | 138.934 | 2.5217 | 1.015 | 2.2105 | 1.7 | 0.30073 | 0.24536 | 0.2 | 0.5 | 8.6933
11/03/2026 | 06:00 | 31.1 | 2.6 | 9.2 | 0 | 1.68 | -10.7 | 4.5 | 0.4 | [7 empty] | 54 | 0.2 |  | 0 |  |  | 10.3 | 1.7 | 1.1 |  | -3.2 |  | 12.4 |  |  | 0 |  | 13.5 | 1.9 | 0 |  |  | -1.3 | 25.4 | 1.7 | 5 | 0 | -1 | 2.4 | 1 | -28.7 | -36.7 | -43 | 7.8 | -0.3 |  | 0.9 | 0.3 | 3.9 |  |  | 0.8 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -3.1 | [6 empty] | -1.3 | -9 | 4.5 | 0 |  |  | -0.2 | 43.9 | 26 | -0.2 | 3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.3 | 0 | 8.9 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -5 | 0.3 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | -1.2 | -0.1 | -0.01 |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 10 | -16.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.2 |  |  | 0.2 | -9.1 | -10.31 | -1.2 | -0.8 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.107 | 0.3 | -0.2 | -9.4 | 0 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.218 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |  | 6.9 | 10.8 | 2.9 | 1.77 | 1.9 | 3.8 | 9.74 | 169.635 | 2.2937 | 0.882 | 1.8295 | 1.7 | 0.29842 | 0.13993 | 0.3 | 0.5 | 7.9436
11/03/2026 | 06:30 | 28.4 | 0.9 | 9.1 | 0 | 1.48 | -9.4 | -7.8 | 0.7 | [7 empty] | 55.4 | -0.1 |  | 0 |  |  | 7.7 | 1.3 | 0.7 |  | -3.2 |  | 12 |  |  | 0 |  | 13.2 | 7.5 | 0 |  |  | -1.2 | 24.2 | 1.5 | 25.5 | 0 | -0.7 | 2.6 | 1.3 | -25.5 | -33.4 | -38.9 | 4.5 | -1.9 |  | 1 | 0.3 | 0.8 |  |  | 1.1 | 0 |  | -1 |  |  |  | -2.1 | [6 empty] | -2.6 | -10 | 3.5 | 0 |  |  | -0.2 | 45.2 | 26.2 | 6.1 | 11.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 0 | 7.2 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -4.9 | 0.5 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.4 | 0.14 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | -0.3 | -0.2 | 10.2 | -15.5 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | 1.1 |  | 0.1 | -4.8 | 0.8 | 3.2 | 2.2 |  |  | -0.1 | -8.4 | -8.81 | -0.9 | -0.5 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.266 | 0.6 | -0.2 | -9 | 0 | 9.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.302 | 0.4 | 2 | 1.6 |  | 7 | 10.9 | 3.8 | 0.18 | 2.5 | 4 | 8.4 | 204.098 | 2.0244 | 1.247 | 1.5945 | 1.9 | 0.29755 | 0.2273 | 0.5 | 0.5 | 8.2907
11/03/2026 | 07:00 | 29.8 | 21.4 | 11.4 | 0 | 1.43 | -8.1 | 0 | 0.5 | [7 empty] | 68.2 | 0 |  | 0 |  |  | 9.8 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 |  | 11.1 |  |  | 0 |  | 14 | -1.6 | 0 |  |  | -1.3 | 18.8 | 0.3 | 25.2 | 0 | -0.7 | 2.6 | 1.3 | -10.4 | -18.5 | -34.6 | 8.2 | -1.2 |  | 1 | 0.3 | -0.9 |  |  | 4.6 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | -0.8 | [6 empty] | -2.3 | -10.1 | 3.5 | 0 |  |  | -0.2 | 44.4 | 25.8 | 6 | 12.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.2 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | -0.3 | 1.4 |  | -5 | 2.1 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 3.3 | 1.33 |  | 0.2 | 1.5 | 0.4 | -1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.6 | -1.3 | 10.9 | -13.3 | -1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |  | 0.1 | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0.5 | -5.2 | -5.69 | -0.5 | -0.2 | -0.03 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.218 | 3.7 | -0.2 | -6.8 | 0 | -3.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.254 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 7.2 | 10.9 | 3.4 | 0.07 | 2.3 | 3.8 | 9.32 | 280.632 | 1.9419 | 0.962 | 1.5857 | 1.9 | 0.29274 | 0.29741 | 0.4 | 0.6 | 7.9798
11/03/2026 | 07:30 | 30.5 | 24.7 | 11.7 | 0 | 1.77 | -4.5 | -2.4 | 2.4 | [7 empty] | 74.4 | 0 |  | 0 |  |  | 11.5 | 0.6 | 0.6 |  | -3.2 |  | 14 |  |  | 0 |  | 15.7 | 0.2 | 0 |  |  | -1.1 | 21.1 | 0.7 | 25.8 | 0 | -0.8 | 2.6 | 1.3 | -0.7 | -8.7 | -34.4 | 5.8 | -1.4 |  | 1 | 0.3 | -2.6 |  |  | 3.6 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | -0.3 | [6 empty] | -0.7 | -8.2 | 5.5 | 0 |  |  | -0.1 | 80.6 | 42.3 | 15.4 | 14.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -5.1 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 17 | 5.87 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | -0.7 | -1.4 | 5.5 | -6 | -2.6 | 0 | 0.6 | 1.1 |  | 0.1 | -4.4 | 0.2 | 3.2 | 2.9 |  |  | 1.6 | -1.5 | -5.71 | 0.2 | -0.4 | -0.36 | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.011 | 9.9 | -0.2 | -3.5 | 0 | -0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.117 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 7.6 | 11.4 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.8 | 9.92 | 436.458 | 1.9541 | 0.944 | 2.503 | 1.9 | 0.3047 | 0.30493 | 1 | 0.6 | 9.5108
11/03/2026 | 08:00 | 31.6 | 20.4 | 11.3 | 0 | 1.62 | -7.8 | -14 | 1.9 | [7 empty] | 77.4 | 0 |  | 0 |  |  | 11.6 | 0.8 | 0.7 |  | -3.2 |  | 15.5 |  |  | 0 |  | 15.6 | -2.3 | 0 |  |  | -1.2 | 20.4 | 1.1 | 26.1 | 0 | -0.8 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | -1.2 | -26.9 | 5.9 | -0.5 |  | 1 | 0.3 | 0.5 |  |  | -1.8 | 0 |  | 2 |  |  |  | -1.1 | [6 empty] | -2 | -9.4 | 0.8 | 0 |  |  | -0.1 | 79.5 | 37.6 | 9.2 | 10.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 56.8 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -5.1 | 7.8 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 20.6 | 6.22 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | -0.5 | -0.9 | 5.7 | -5.5 | -2.7 | 0 | 0.7 | 1.1 |  | 0.1 | -4.5 | 0.3 | 3.2 | 2.9 |  |  | 2.6 | -3.4 | -7.99 | -0.2 | -0.6 | -1.5 | 0 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | -0.282 | 13.9 | -0.2 | -2.5 | 0 | -2.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.107 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.6 | 11.5 | 0.9 | 0.03 | 2.9 | 3.7 | 10.99 | 475.821 | 1.9547 | -0.18 | 1.985 | 1.7 | 0.30126 | 0.28353 | 1.2 | 0.6 | 7.8445
11/03/2026 | 08:30 | 29.7 | 137.4 | 23.3 | 0 | 1.96 | -1.9 | -1.5 | 2.8 | [7 empty] | 69.4 | 0 |  | 0 |  |  | 12.5 | 1.5 | 0.9 |  | -3.2 |  | 18.7 |  |  | 0 |  | 16.2 | 2.1 | 0 |  |  | -1 | 35.4 | 1.3 | 25 | 0 | -0.2 | 2.6 | 1 | 30.3 | 22 | -4.9 | 8.1 | -0.9 |  | 0.8 | 0.3 | -0.5 |  |  | 9.4 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 2.9 | -4.6 | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 79.2 | 37.1 | 8.8 | 9.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 85.9 |  |  |  | 15.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.3 | 1.4 |  | -4.6 | 8.6 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 23.7 | 7.05 |  | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | -0.7 | -1.7 | 5.2 | -2.6 | -3.3 | 0 | 0.7 | 1.1 |  | 0.1 | -4.5 | 0.4 | 3.2 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.4 | -4.01 | 0.3 | -0.3 | -1.75 | 0 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | -0.513 | 16.1 | -0.2 | 1.3 | 0 | 7.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.389 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 8.3 | 12.1 | 3.6 | 0 | 2.1 | 4.3 | 9.78 | 806.268 | 2.0986 | 0.085 | 2.3378 | 1.9 | 0.29612 | 0.31904 | 1.7 | 0.6 | 9.3365
11/03/2026 | 09:00 | 29.3 | 161.3 | 28.1 | 0 | 2.18 | -5.9 | -3 | 3.5 | [7 empty] | 59.9 | -0.1 |  | 0 |  |  | 10.5 | 1.6 | 1.3 |  | -3.2 |  | 19.1 |  |  | 0 |  | 16 | -4.3 | 0 |  |  | -1 | 22.1 | 1.3 | 25 | 0 | -0.2 | 2.6 | 1.7 | 32.4 | 24.5 | -2.2 | 7.6 | -2.1 |  | 0.9 | 0.3 | -0.3 |  |  | 3.6 | 0 |  | 1 |  |  |  | -0.1 | [6 empty] | 3.2 | -4.5 | 9.2 | 0 |  |  | 0.1 | 82.3 | 37.6 | 8.9 | 9.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 71.3 |  |  |  | 15.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -3.9 | 8.9 | -2.9 |  | 0 | 0 | -1.2 | 26 | 7.8 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.6 | -1.5 | 4.9 | -3.2 | -3.4 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |  | 0 | -4.4 | 0.4 | 3.2 | 2.8 |  |  | 2.9 | -0.2 | -4.97 | 0.3 | -0.2 | -1.99 | 0 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | -0.854 | 15.7 | -0.2 | 0.9 | 0 | 9.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.653 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.9 | 11.6 | 3.1 | 0 | 3.6 | 4.4 | 10.16 | 784.403 | 2.1451 | -0.553 | 2.3197 | 1.9 | 0.30298 | 0.29481 | 1.6 | 0.7 | 8.7096
11/03/2026 | 09:30 | 27.3 | 150 | 26.9 | 0 | 1.99 | -4.9 | -8.6 | 6.3 | [7 empty] | 48.3 | 0 |  | 0 |  |  | 12.3 | 0.9 | 1 |  | -3.2 |  | 20.6 |  |  | 0 |  | 16.3 | -2.3 | 0 |  |  | -1 | 31.7 | 1.7 | 28.7 | 0 | -0.1 | 2.5 | 1.6 | 30.9 | 22.5 | 74.3 | 7.4 | -2.4 |  | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  |  | -0.3 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1.2 | [6 empty] | 2.9 | -4.7 | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 93.9 | 38.1 | 15.5 | 14.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 52.4 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.4 | 1.4 |  | -3 | 9.6 | -4.7 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 28 | 8.67 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.6 | -1.3 | 2.8 | -2.7 | -2.1 | 0 | 0.6 | 1.1 |  | 0 | -4.4 | 0.5 | 3.1 | 2.7 |  |  | 3.1 | -3.7 | -6.96 | -0.4 | -0.6 | -2.07 | 0 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 2 | -1.169 | 13.5 | -0.2 | 1.1 | 0 | 6.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.978 | 0.4 | 2.2 | 1.8 |  | 7.6 | 11.5 | 1 | 0 | 2.6 | 4.3 | 9.86 | 834.493 | 1.8866 | -0.156 | 2.7628 | 1.7 | 0.30562 | 0.30239 | 1.5 | 0.8 | 9.1014
11/03/2026 | 10:00 | 28.4 | 152.7 | 27.7 | 0 | 2.17 | -10.2 | -18.3 | 7.5 | [7 empty] | 49.2 | 0 |  | 0 |  |  | 11.6 | 0.5 | 0.7 |  | -3.2 |  | 24.1 |  |  | 0 |  | 18.4 | -7.4 | 0.5 |  |  | -1.4 | 28.4 | 1.3 | 28.1 | 0 | -0.2 | 2.5 | 1 | 32.2 | 23.6 | 75.4 | 7.9 | -2.4 |  | 0.9 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -1.1 | [6 empty] | 2.5 | -5.1 | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 94.8 | 37.4 | 14.7 | 14.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.8 |  |  |  | 15.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -3.3 | 4.8 | -5 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 31.6 | 9.72 |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.6 | -1.5 | 3.1 | -2.3 | -3.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |  | 0 | -4.4 | 0.5 | 3.2 | 2.8 |  |  | 3.3 | -3.1 | -5.69 | -0.5 | -0.6 | -2.18 | 0 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1.4 | -1.277 | 6.4 | -0.2 | 1.7 | 0 | 5.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.297 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 7.5 | 11.3 | 2.8 | 0 | 3.8 | 4.4 | 8.9 | 812.076 | 1.7525 | -0.772 | 2.5375 | 1.7 | 0.28651 | 0.29368 | 1.6 | 1.5 | 8.8982
11/03/2026 | 10:30 | 28.8 | 198.4 | 31.9 | 0 | 1.96 | -7.1 | -9.9 | 8.6 | [7 empty] | 66.4 | 0 |  | 0 |  |  | 13.3 | 0.4 | 0.8 |  | -3.2 |  | 23.1 |  |  | 0 |  | 21 | -3 | 8.7 |  |  | -1.4 | 30.2 | 1.5 | 28.8 | 0 | -0.4 | 2.5 | 1.3 | 52.7 | 44.1 | 96.8 | 6.7 | -0.3 |  | 0.9 | 0.3 | -0.3 |  |  | 7.2 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 7.1 | [6 empty] | 5.8 | -1.9 | 11.6 | 0 |  |  | 0.1 | 95 | 37.9 | 15.6 | 14.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.5 |  |  |  | 23.7 | 16.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  | -2.8 | 3.5 | -5.1 |  | 0 | 0 | -1.2 | 22.3 | 6.91 |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.7 | -1.9 | 2.7 | 0.7 | -3.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |  | 0 | -4.5 | 0.8 | 3.3 | 2.9 |  |  | 3.6 | 3.8 | -1.85 | 0.8 | 0.1 | -1.9 | 0 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 3.6 | -0.214 | 10.2 | -0.2 | 6.4 | 0 | 10.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | -1.327 | 1.2 | 2 | 1.7 |  | 8.1 | 11.9 | 4 | 0 | 3.3 | 3.6 | 8.79 | 1070.499 | 2.2757 | -0.406 | 2.897 | 1.7 | 0.28388 | 0.2067 | 1.9 | 1.3 | 10.1573
11/03/2026 | 11:00 | 29 | 181 | 30.7 | 0 | 1.6 | -7.4 | -11.9 | 9.3 | [7 empty] | 53.3 | -0.1 |  | 0 |  |  | 16 | 2 | 0.4 |  | -3.2 |  | 23.8 |  |  | 0 |  | 20.8 | 15.6 | 8.8 |  |  | -1.2 | 48.4 | 2.7 | 29.1 | 0 | -0.6 | 2.5 | 1.2 | 47.8 | 38.9 | 91.2 | 8.7 | -0.3 |  | 0.8 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 0 |  | 3.5 |  |  |  | 5.6 | [6 empty] | 4 | -3.5 | 10.1 | 0 |  |  | -0.1 | 94.8 | 37.8 | 15.2 | 14.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 77.8 |  |  |  | 17.2 | 10.2 | 0 | 0 |  |  |  | -0.2 | 1.4 |  | -3.1 | 9.4 | -5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 8.4 | 2.39 |  | 0.1 | 1.9 | 0.1 | -1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.7 | -2.1 | 0.8 | -4.9 | -3.7 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |  | 0 | -4.5 | 0.7 | 3.1 | 2.9 |  |  | 2.5 | 0 | -6.33 | -0.1 | -0.5 | -2.49 | 0 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 3.7 | -0.34 | 18.7 | -0.2 | -2.3 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | -1.27 | 1.2 | 2.4 | 2.1 |  | 8.4 | 12.1 | 3.5 | 0 | 2.9 | 4.4 | 9.94 | 1010.23 | 2.1369 | -0.125 | 2.962 | 1.7 | 0.27363 | 0.21443 | 1.2 | 1.3 | 9.662
11/03/2026 | 11:30 | 28.3 | 181 | 30.7 | 0 | 2.2 | -6.3 | -10.6 | 8.5 | [7 empty] | 54.6 | 0 |  | 0 |  |  | 14.2 | 2 | 0.4 |  | -3.2 |  | 22.5 |  |  | 0 |  | 20.7 | 14.7 | 11.7 |  |  | -1.2 | 33.7 | 1.9 | 28.6 | 0 | -0.5 | 2.4 | 1.2 | 47.6 | 38.6 | 91.1 | 9.6 | -0.2 |  | 0.9 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 0 |  | 3.9 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4.6 | -2.8 | 10.7 | 0 |  |  | -0.1 | 105.8 | 37.2 | 14.9 | 14.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  | 18.4 | 11.4 | 0 | 10.17 |  |  |  | -0.2 | 1.4 |  | -3.2 | 9.4 | -4.9 |  | 0 | 0 | -1.2 | 7.4 | 2.05 |  | 0.2 | 1.8 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.6 | -2.2 | 1 | -4.4 | -3.8 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  | 0.1 | -4.4 | 0.7 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0.8 | 0.2 | -5.74 | 0 | -0.2 | -2.03 | 0.1 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 0.5 | -0.382 | 14.4 | -0.2 | -1 | 0 | 7.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.977 | 1.2 | 2.4 | 2.1 |  | 8.5 | 12.4 | 1.9 | 0.05 | 2.4 | 4.4 | 10.38 | 1012.451 | 2.102 | -0.103 | 3.156 | 1.8 | 0.26653 | 0.32177 | 1.3 | 1.3 | 10.1433
11/03/2026 | 12:00 | 27.6 | 196.6 | 32.5 | 0 | 2 | -5.4 | -10.8 | 7 | [7 empty] | 66.3 | 0 |  | 0 |  |  | 15.9 | 2.3 | 0.4 |  | -3.2 |  | 21.9 |  |  | 0 |  | 19.8 | 12.6 | 12.7 |  |  | -1.4 | 28 | 2 | 29.3 | 0 | -0.6 | 2.4 | 1.2 | 54.6 | 45.6 | 98.4 | 8.8 | -0.1 |  | 0.8 | 0.3 | 0.3 |  |  | 7.2 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | 7.6 | 0.3 | 13.9 | 0 |  |  | -0.2 | 105.7 | 37.8 | 15.3 | 14.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 78.8 |  |  |  | 22.7 | 15.7 | 0 | 14.53 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -3.3 | 9.3 | -5.7 |  | 0 | 0 | -1.2 | 20.9 | 5.45 |  | 0.2 | 1.8 | 0.1 | -0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.5 | -2.2 | 2.3 | -1.2 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  | 0 | -4.5 | 0.8 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0.9 | 0.6 | -3.4 | 0.3 | 0 | -0.76 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.1 | -1.889 | 15 | -0.2 | 6.8 | 0 | 11.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.637 | 1.2 | 2.4 | 2.1 |  | 8.6 | 12.6 | 2.2 | 0.42 | 3 | 4.2 | 11.76 | 1124.704 | 2.1381 | -0.258 | 2.7793 | 1.6 | 0.26728 | 0.2718 | 1.4 | 1.3 | 9.4984
11/03/2026 | 12:30 | 27.5 | 236.7 | 36.9 | 0 | 1.8 | -3.9 | -1.7 | 0 | [7 empty] | 85.9 | 0.1 |  | 0 |  |  | 14.4 | 2.1 | 0.4 |  | -3.2 |  | 18.3 |  |  | 0 |  | 17.7 | 3.4 | 13.2 |  |  | -0.6 | 38.1 | 2.5 | 33.6 | 0 | -0.4 | 2.4 | 1.1 | 76.3 | 67.3 | 120.5 | 11.1 | 2.4 |  | 0.8 | 0.3 | 3.3 |  |  | 9.8 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 10.2 | [6 empty] | 2.6 | -4.7 | 8.8 | 0 |  |  | -0.1 | 96.1 | 39.4 | 15 | 14.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 75.8 |  |  |  | 24 | 16.8 | 0 | 15.55 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -2.7 | 9.3 | -5.7 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 27.8 | 10.63 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.6 | -2.2 | 2.7 | 0.9 | -3.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  | 0 | -4.4 | 0.9 | 3.2 | 3 |  |  | 0.5 | 4 | -1.17 | 0.8 | 0.2 | -0.81 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 15 | -0.833 | 14.3 | -0.2 | 10.1 | 0 | 4.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.471 | 1.2 | 2.4 | 2.1 |  | 7.9 | 11.8 | 3 | 0 | 2.8 | 4.3 | 9.95 | 1278.976 | 2.3457 | -0.862 | 2.9468 | 1.8 | 0.27314 | 0.29635 | 1.1 | 1.2 | 9.0999
11/03/2026 | 13:00 | 26.9 | 199.6 | 33 | 0 | 1.37 | -7.7 | -9.1 | 0 | [7 empty] | 71.2 | 0.1 |  | 0 |  |  | 11 | 1.9 | 0.4 |  | -3.2 |  | 16.2 |  |  | 0 |  | 15.9 | 5.3 | 3.8 |  |  | -1.1 | 38.8 | 2.3 | 33.2 | 0 | -0.7 | 2.3 | 1.2 | 55.2 | 46.5 | 100.2 | 8.9 | 0.9 |  | 1 | 0.4 | 14.8 |  |  | 2.6 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 5.3 | [6 empty] | 0.2 | -7.2 | 6.3 | 0 |  |  | -0.2 | 94.6 | 38.9 | 14.6 | 14.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 55.6 |  |  |  | 18.1 | 11.4 | 0 | 10.08 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -3.5 | 9.6 | -6.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 17.7 | 7.19 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.5 | -2 | 0.5 | -5.8 | -3.6 | -0.1 | 0.6 | 1.1 |  | 0 | -4.4 | 0.9 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0.5 | 0.3 | -6.59 | 0 | -0.7 | -0.57 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 5.9 | -1.723 | 15.1 | -0.2 | 2.1 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.537 | 1.2 | 1.9 | 1.6 |  | 7.8 | 11.6 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 9.33 | 1019.48 | 2.1262 | -1.146 | 2.6322 | 1.6 | 0.26529 | 0.27861 | 0.8 | 1.1 | 7.6563
11/03/2026 | 13:30 | 28.4 | 139.1 | 26.1 | 0 | 1.59 | -8.8 | -10.9 | 0 | [7 empty] | 34.9 | 0.1 |  | 0 |  |  | 9.5 | 2.4 | 0.5 |  | -3.2 |  | 14.6 |  |  | 4.5 |  | 16.3 | -10.4 | 3.1 |  |  | -1.1 | 38.9 | 1.5 | 32.8 | 0 | -0.4 | 2.3 | 1.3 | 19.1 | 10.7 | 62.9 | 10.2 | -1.7 |  | 1 | 0.3 | 3.9 |  |  | -3.2 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 1 | [6 empty] | -5.7 | -13.2 | 0.3 | 0 |  |  | -0.2 | 94.6 | 38.8 | 12.8 | 14.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 41.1 |  |  |  | 12.2 | 4.8 | 0 | 3.77 |  |  |  | -0.3 | 1.4 |  | -4.4 | 3.7 | -6.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 5.5 | 1.68 |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | -1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.6 | -2 | -1.6 | -11.4 | -3.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 |  | 0 | -4.5 | 1 | 3 | 2.7 |  |  | 0.7 | -2.9 | -12.06 | -0.1 | -1.3 | -0.38 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.8 | -0.607 | 8 | -0.2 | -5.5 | 0 | -14.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.845 | 1.2 | 1.9 | 1.6 |  | 7.4 | 11.3 | 3.8 | 0 | 2.2 | 3 | 10.23 | 642.208 | 1.9228 | -1.083 | 2.3525 | 1.7 | 0.28186 | 0.29735 | 0.1 | 1.1 | 6.6715
11/03/2026 | 14:00 | 27.3 | 173 | 30 | 0 | 1.8 | -8.7 | -6.3 | 0 | [7 empty] | 56.3 | 0 |  | 0 |  |  | 11.7 | 2.2 | 1.2 |  | -3.2 |  | 19.5 |  |  | 4.5 |  | 17.1 | -13.6 | 5.4 |  |  | -1.1 | 25.9 | 1.2 | 28.6 | 0 | -0.3 | 2.3 | 1.4 | 33.8 | 25.3 | 78.2 | 8.9 | -1.3 |  | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | -0.4 | -8.1 | 5.4 | 0 |  |  | -0.2 | 94.6 | 39.9 | 10.8 | 14.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 17.2 | 10.1 | 0 | 8.95 |  |  |  | -0.4 | 1.4 |  | -4.3 | 5.6 | -5.9 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 20.9 | 12.01 |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | -1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.7 | -1.9 | 0.3 | -7 | -3.7 | 0.2 | 0.6 | 1.1 |  | 0.1 | -4.6 | 1 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0.2 | 0.9 | -4.79 | 0.5 | -0.3 | -0.54 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 8.1 | -0.449 | 10.6 | -0.2 | 3.6 | 0.5 | -1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.965 | 1.2 | 2.4 | 2.1 |  | 7.3 | 11.1 | 3.1 | 0 | 2.2 | 3.3 | 11.35 | 857.796 | 2.0367 | -0.81 | 2.7095 | 1.9 | 0.28293 | 0.3456 | 0.4 | 1.8 | 8.6647
11/03/2026 | 14:30 | 28.9 | 220.1 | 35 | 0 | 1.72 | -5.4 | 5 | 0 | [7 empty] | 81.1 | 0 |  | 0 |  |  | 14.1 | 1 | 0.9 |  | -3.2 |  | 21 |  |  | 4.5 |  | 19 | 5.1 | 13.8 |  |  | -0.7 | 35.5 | 2.4 | 28.9 | 0 | 0 | 2.3 | 1.3 | 63 | 54.2 | 108.7 | 11 | 1.7 |  | 1 | 0.3 | 3.6 |  |  | 7.6 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 9.8 | [6 empty] | 3.7 | -4 | 9.7 | 0 |  |  | 0 | 95.4 | 39.6 | 11.9 | 14.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 78.2 |  |  |  | 22.6 | 15.3 | 0 | 14.04 |  |  |  | -0.3 | 1.4 |  | -4.1 | 8.2 | -5.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 21.8 | 10.08 |  | 0.2 | 1.8 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.7 | -1.9 | 2.2 | -1.9 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  | 0.1 | -4.5 | 1.2 | 3.2 | 2.7 |  |  | 0.2 | 2.4 | 0.83 | 0.5 | 0.3 | -0.28 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 2.5 | -1.002 | 18.5 | -0.2 | 12.4 | 3.3 | 11.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.084 | 1.2 | 2.4 | 2.1 |  | 7.9 | 11.8 | 5 | 0 | 2.1 | 3.2 | 10.62 | 1213.674 | 2.3866 | -0.542 | 2.992 | 1.9 | 0.28262 | 0.31723 | 0.9 | 1.5 | 9.7364
11/03/2026 | 15:00 | 29.8 | 212 | 33.7 | 0 | 1.66 | -4.8 | 11.4 | 0 | [7 empty] | 79.1 | 0 |  | 0 |  |  | 15.5 | 1.6 | 0.9 |  | -3.2 |  | 18.2 |  |  | 4.6 |  | 21.1 | 13.9 | 17.3 |  |  | -0.7 | 54.1 | 3.2 | 34.3 | 0 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 65.8 | 56.9 | 111.4 | 4.6 | -0.1 |  | 1 | 0.2 | 5.4 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 4.2 | -3.2 | 10.5 | 0 |  |  | -0.1 | 95.3 | 40.1 | 15.4 | 14 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 58.1 |  |  |  | 23 | 15.9 | 0 | 14.36 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -4.3 | 7 | -5.5 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 27.3 | 8.84 |  | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | -0.6 | -1.8 | 2 | -1.3 | -3.4 | -0.1 | 0.7 | 1.1 |  | 0 | -4.5 | 0.9 | 3.2 | 2.7 |  |  | 0 | -2.7 | 3.85 | -0.3 | 0.6 | -0.38 | 2.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 3.2 | -1.359 | 16.7 | -0.2 | 12.5 | 4.6 | 11.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.888 | 1.2 | 2.4 | 2 |  | 7.7 | 11.6 | 2.3 | 0 | 2.5 | 3.3 | 9.7 | 1230.013 | 2.3567 | -0.32 | 2.486 | 1.7 | 0.28754 | 0.33785 | 0.6 | 1.4 | 8.848
11/03/2026 | 15:30 | 29 | 204.4 | 33.6 | 0 | 1.72 | -5.5 | 14.3 | 0 | [7 empty] | 76.5 | 0 |  | 0 |  |  | 13.4 | 1.5 | 0.8 |  | -3.3 |  | 15.3 |  |  | 5 |  | 20.8 | 4.4 | 15.7 |  |  | -0.8 | 54.7 | 2.8 | 33.6 | 0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 60.7 | 52.1 | 106 | 11.1 | -2.6 |  | 0.9 | 0.4 | 9.3 |  |  | 3.2 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 3.1 | -4.2 | 9.2 | 0 |  |  | 0 | 95.3 | 39.5 | 14.8 | 14.2 | 6.1 | 5 | 0 | 0 | 53.7 |  |  |  | 21 | 14.2 | 0 | 12.67 |  |  |  | -0.5 | 1.4 |  | -4.3 | 3.6 | -5.4 |  | 0 | 0 | -1.2 | 23.1 | 6.82 |  | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | -0.6 | -1.7 | 1.9 | -1.7 | -3.1 | -0.1 | 0.7 | 1.1 |  | 0 | -4.4 | 0.9 | 3.2 | 2.7 |  |  | 0.3 | -2.9 | -1.81 | -0.4 | -0.2 | -0.13 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.6 | 0.08 | 15.7 | -0.2 | 14 | 4.1 | 12.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.65 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |  | 7.6 | 11.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 4.1 | 9.75 | 1171.3 | 2.0532 | -0.635 | 2.718 | 1.6 | 0.27126 | 0.29834 | 0.5 | 1.3 | 8.1058
11/03/2026 | 16:00 | 29.9 | 217.7 | 34.8 | 0 | 1.75 | -4.4 | 16.2 | 0 | [7 empty] | 85.1 | 0 |  | 0 |  |  | 15.4 | 1.2 | 0.8 |  | -3.3 |  | 16.7 |  |  | 6.1 |  | 20.9 | 1.1 | 17.4 |  |  | -0.9 | 40.1 | 1.6 | 34 | 6.6 | -0.2 | 2 | 0.3 | 66.6 | 58.1 | 111.9 | 10.9 | -2.7 |  | 0.9 | 0.3 | 8.2 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 9.9 | [6 empty] | 5.8 | -1.5 | 12.2 | -0.3 |  |  | -0.1 | 94.7 | 39.2 | 15.1 | 14.4 | 6 | 10.8 | 0 | 0 | 54.8 |  |  |  | 24.8 | 18.2 | 16.7 | 16.3 |  |  |  | -0.4 | 1.4 |  | -3.6 | 0.7 | -5.3 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 21.4 | 6.76 |  | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | -0.6 | -1.4 | 2.4 | 0.5 | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  | 0 | -4.4 | 0.7 | 3.2 | 2.7 |  |  | 0.4 | -3.3 | 0.13 | -0.5 | 0 | -0.19 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 2 | -0.018 | 15.1 | -0.2 | 17.8 | 9 | 14.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.259 | 1.2 | 2 | 1.7 |  | 7.6 | 11.5 | 2.6 | 0 | 2.1 | 4.3 | 9.73 | 1263.843 | 1.9819 | -0.642 | 2.4028 | 1.7 | 0.26424 | 0.30023 | 0.6 | 1.3 | 7.9072
11/03/2026 | 16:30 | 27.7 | 158.9 | 27.9 | 0 | 1.26 | -6.1 | -1.6 | 0 | [7 empty] | 54.7 | 0.1 |  | 0 |  |  | -4.9 | 1 | 0.7 |  | -3.3 |  | 13.1 |  |  | 5.7 |  | 19.4 | -2.3 | 7.7 |  |  | -1.2 | 30.8 | 1.8 | 33.7 | 10.2 | -0.6 | 2.6 | 1.2 | 40.4 | 31.9 | 85.1 | 9.2 | -4 |  | 0.8 | 0.3 | 8.8 |  |  | -1.4 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 2.1 | [6 empty] | 0.9 | -6.6 | 6.9 | -3.6 |  |  | -0.2 | 70.9 | 38.8 | 15.1 | 14.2 | 6 | -3.3 | 0 | 0 | 34.8 |  |  |  | 20.7 | 13.9 | 12.5 | 12.15 |  |  |  | -0.4 | 1.4 |  | -3.4 | 1.3 | -5.5 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 3.7 | 1.29 |  | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.5 | -0.9 | 0.5 | -5 | -1.6 | -0.4 | 0.7 | 1.1 |  | 0 | -4.4 | 0.8 | 3 | 2.6 |  |  | 0 | -4.4 | -7.01 | -0.9 | -0.5 | -0.79 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0.4 | 0.082 | 9.2 | -0.2 | 12.2 | 4.8 | 6.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.069 | 1.2 | 2 | 1.7 |  | 7.1 | 11.2 | 0.5 | 0 | 1.8 | 4.5 | 8.38 | 843.081 | 1.792 | 0.401 | 1.7828 | 1.7 | 0.26177 | 0.33335 | 0.3 | 1.3 | 7.8709
11/03/2026 | 17:00 | 28.7 | 152.1 | 27.3 | 0 | 1.27 | -6.6 | 9.1 | 0 | [7 empty] | 52.1 | 0 |  | 0 |  |  | -4.8 | 0.6 | 0.5 |  | -3.3 |  | 13.3 |  |  | 5.3 |  | 18.6 | 7.7 | 6.1 |  |  | -1.2 | 39.5 | 3.4 | 33.9 | 10.2 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 43.7 | 34.9 | 87.8 | 8.7 | -5 |  | 0.9 | 0.4 | 6.6 |  |  | -1.4 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | -0.4 | -7.8 | 5.7 | -2.2 |  |  | -0.2 | 69.9 | 38.5 | 14.6 | 16.8 | 5.9 | -0.9 | 0 | 0 | 37.2 |  |  |  | 18.4 | 11.3 | 10.2 | 9.85 |  |  |  | -0.6 | 1.4 |  | -3.2 | 1.4 | -5.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 6.2 | 2.14 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | -5.8 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | 1.1 |  | 0.1 | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 2.6 |  |  | -0.1 | -2.7 | -7.63 | 0 | -0.1 | -0.19 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.8 | 0.184 | 3.4 | -0.2 | 9.4 | 2.9 | 4.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.244 | 1.2 | 2 | 1.7 |  | 6.9 | 11 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 4.5 | 8.68 | 858.098 | 1.7148 | -0.04 | 1.312 | 1.6 | 0.26247 | 0.27932 | 0 | 1.2 | 6.3286
11/03/2026 | 17:30 | 28 | 8.2 | 14.7 | 0 | 1.67 | -8.9 | 7.7 | 0 | [7 empty] | 66.4 | 0 |  | 0 |  |  | -2.6 | 0.4 | 0.4 |  | -3.3 |  | 9.3 |  |  | 5.7 |  | 18.4 | 4.8 | 1.9 |  |  | -1.3 | 46.3 | 2.6 | 33 | 9.7 | -1.1 | 2.6 | 0.9 | 22.4 | 14.1 | 65.4 | 8.9 | -4.9 |  | 0.8 | 0.5 | 7.2 |  |  | -7.2 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 6.5 | [6 empty] | -3.1 | -10.8 | 2.7 | -1.9 |  |  | -0.2 | 73.2 | 38.8 | 12.9 | 14.4 | 6.1 | -6.3 | 0 | 0 | 29.4 |  |  |  | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.11 |  |  |  | -0.7 | 1.4 |  | -2.8 | 0.2 | -5.4 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0.1 | -0.05 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | -1 | -9.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 |  | 0 | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.7 |  |  | -0.1 | -2.7 | -10.65 | 0.1 | -0.8 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.2 | 0.263 | 0.3 | -0.2 | 1.7 | -3.2 | 7.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.295 | 1.2 | 1.6 | 1.3 |  | 7.2 | 11.2 | 1 | 0.63 | 1.5 | 4.5 | 10.74 | 586.248 | 1.8636 | -0.002 | 1.5565 | 1.6 | 0.26776 | 0.28268 | -0.1 | 1.2 | 6.6685
11/03/2026 | 18:00 | 25.8 | -14.3 | 12.6 | 0 | 1.61 | -13.9 | -10.1 | 0 | [7 empty] | 65.4 | 0 |  | 1.8 |  |  | -3.9 | 0.8 | 0.5 |  | -3.3 |  | 9.4 |  |  | 5.7 |  | 19.8 | 1.7 | -14 |  |  | -1.6 | 34.8 | 2.6 | 23.5 | 4.8 | -1.2 | 2.6 | 0.6 | 12.1 | -7.1 | -5.6 | 8.4 | -3.2 |  | 0.9 | 0.3 | 9.3 |  |  | -10.1 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -5.1 | [6 empty] | -2.9 | -10.5 | 2.9 | -3.8 |  |  | -0.1 | 71.7 | 31.7 | 4.7 | 9.3 | 6.3 | -18.7 | 0 | 0 | 14.7 |  |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.57 |  |  |  | -0.6 | 1.4 |  | -2.7 | 0 | -5.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0.1 | -0.16 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | -1 | -9.8 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 1.1 |  | 0.1 | -4.4 | 0.9 | 3.2 | 2.7 |  |  | 0 | -5.2 | -12.01 | -0.9 | -0.8 | 0.01 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1 | 0.75 | 0.4 | -0.2 | 2.9 | -2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.479 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |  | 6.8 | 10.9 | 2.9 | 0.02 | 2.7 | 4 | 10.27 | 310.579 | 1.0114 | -0.576 | 1.2603 | 1.7 | 0.26711 | 0.31885 | -0.6 | 1.3 | 4.6816
11/03/2026 | 18:30 | 26.4 | 48.6 | 19.5 | 0 | 2.05 | -7.2 | 6.3 | 0 | [7 empty] | 91.8 | 0.1 |  | 5.1 |  |  | -4 | 1.4 | 0.9 |  | -3.3 |  | 10.2 |  |  | 6.3 |  | 20.8 | 20 | 3.7 |  |  | -0.9 | 35.7 | 2.6 | 21.7 | 4.2 | -1.6 | 2.6 | 0.9 | 38.5 | 26.2 | -21.6 | 9.9 | 0.5 |  | 0.9 | 0.5 | 9.7 |  |  | 4.6 | 0 |  | 1 |  |  |  | 9.7 | [6 empty] | 3.2 | -4.3 | 9.2 | 1 |  |  | -0.2 | 70.2 | 32.7 | 5.3 | 9.4 | 6.1 | 10.1 | 0 | 0 | 59.8 |  |  |  | 17 | 17.3 | 17.5 | 17.22 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -2.6 | 0 | -4.7 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1 |  | 0 | -4.6 | 0.6 | 3.2 | 2.7 |  |  | 0 | 2 | -5.23 | 1.2 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0.303 | 0 | -0.2 | 11.8 | 4.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.32 | 1.2 | 2.2 | 1.9 |  | 7.6 | 11.6 | 4 | 0 | 1.9 | 4.5 | 12.12 | 730.933 | 1.7925 | 0.131 | 1.5705 | 1.8 | 0.28754 | 0.3362 | -0.1 | 1.3 | 7.1178
11/03/2026 | 19:00 | 24 | 32.1 | 17.4 | 0 | 2.23 | -7.4 | -0.3 | 0 | [7 empty] | 92.5 | -0.1 |  | 3 |  |  | -6 | 0.8 | 0.6 |  | -3.4 |  | 9.4 |  |  | 6.1 |  | 18.5 | 12 | 0.5 |  |  | -0.9 | 49.2 | 3.6 | 29.3 | 7.1 | -1 | 2.6 | 1.3 | 46.5 | 34.1 | -13.8 | 10.5 | -3.8 |  | 1 | 0.5 | 5.6 |  |  | 4.7 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 5.1 | [6 empty] | 2.1 | -5.4 | 8.2 | 0 |  |  | -0.2 | 76.3 | 39.5 | 8.2 | 11.6 | 5.9 | -2.2 | 0 | 0 | 37.5 |  |  |  | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 15.98 |  |  |  | -0.3 | 1.4 |  | -2.5 | 0 | -5 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.1 | -0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 1 |  | 0 | -4.6 | 1.1 | 3.2 | 2.6 |  |  | 0 | -4 | -7.22 | -0.3 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0.303 | 0 | -0.2 | 12.1 | 4.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.317 | 0.8 | 2 | 1.7 |  | 8.1 | 12.1 | 2.4 | 0.54 | 2 | 4.5 | 11.67 | 685.67 | 1.4239 | 0.456 | 1.242 | 1.8 | 0.31324 | 0.29514 | 0.4 | 1.7 | 7.6303
11/03/2026 | 19:30 | 27.3 | 23.3 | 16.5 | 0 | 1.81 | -10.2 | 3 | 0 | [7 empty] | 85.4 | -0.1 |  | 2.9 |  |  | -4.1 | 0.3 | 0.4 |  | -3.5 |  | 10 |  |  | 5.9 |  | 18 | 0.1 | -2.1 |  |  | -1.1 | 35.6 | 2.7 | 29 | 6.8 | -1.2 | 2.6 | 1.1 | 37.4 | 25.1 | -22.9 | 8.5 | -3.2 |  | 1 | 0.5 | 8 |  |  | -7.9 | -2 |  | 1.4 |  |  |  | 3.8 | [6 empty] | 1.1 | -6.4 | 7.1 | 0.1 |  |  | 0 | 73.1 | 34.5 | 7.7 | 14.1 | 5.6 | -9.7 | 1.5 | 4 | 26.4 |  |  |  | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 14.87 |  |  |  | -0.3 | 1.4 |  | -2.3 | 0 | -2.2 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | 0 | -4.5 | 0.9 | 3.2 | 2.6 |  |  | 0 | -1.9 | -8.87 | -0.1 | -0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | -0.2 | 8.2 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.316 | 0.8 | 1.6 | 1.3 |  | 8.1 | 12 | 1.7 | 0.52 | 1.5 | 4.4 | 9.41 | 570.199 | 1.3093 | 0.31 | 1.8702 | 1.8 | 0.28747 | 0.23502 | 0.3 | 1.6 | 7.7121
11/03/2026 | 20:00 | 26.2 | 17 | 15.9 | 0 | 1.15 | -11.7 | -7 | 0 | [7 empty] | 83 | 0.1 |  | 1.1 |  |  | -5.6 | 2.2 | 0.4 |  | -3.3 |  | 11.3 |  |  | 6 |  | 17 | 1 | -6.9 |  |  | -1 | 45.3 | 2.9 | 29.2 | 7.1 | -1.3 | 2.6 | 1.9 | 32.5 | 20.7 | -27.2 | 9.4 | -2.4 |  | 0.9 | 0.6 | 9.2 |  |  | -7.9 | -2.3 |  | 1 |  |  |  | 3.4 | [6 empty] | 1 | -6.5 | 6.9 | -0.2 |  |  | -0.2 | 43.6 | 31.3 | 8.1 | 11.8 | 5.9 | -14.2 | 1.1 | 4.7 | 7.3 |  |  |  | 15.1 | 14.9 | 15.4 | 14.96 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -2.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 | 1.1 |  | 0 | -4.5 | 0.6 | 3.2 | 2.6 |  |  | 0 | -2.6 | -7.53 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | -0.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 |  | 8 | 11.9 | 1.1 | 0.38 | 2 | 3 | 8.77 | 478.07 | 1.4494 | 0.222 | 1.6965 | 1.8 | 0.26839 | 0.22538 | 0.1 | 1.4 | 7.1616
11/03/2026 | 20:30 | 26.9 | 14.7 | 15.5 | 0 | 1.47 | -11.5 | 0.2 | 0 | [7 empty] | 80.1 | 0.1 |  | 1.2 |  |  | -5.6 | 2 | 0.3 |  | -3.3 |  | 10.7 |  |  | 5.9 |  | 17.4 | -3.1 | -8.3 |  |  | -1.2 | 33.4 | 3 | 29.6 | 7.3 | -0.2 | 2.6 | 1.1 | 30.1 | 18.2 | -29.8 | 8.3 | -2.7 |  | 0.9 | 0.6 | 7.1 |  |  | -8.4 | -3.4 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0.7 | -6.8 | 6.8 | -1.8 |  |  | -0.2 | 32 | 31.9 | 6.2 | 9.7 | 5.7 | -15.8 | 0.8 | 4.3 | 4.9 |  |  |  | 15 | 15 | 15.6 | 15.25 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 | 1 |  | 0 | -4.5 | 1 | 3.2 | 2.7 |  |  | 0 | -2.3 | -7.72 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | -1.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 |  | 7.7 | 11.7 | 0.3 | 0.24 | 1.9 | 3.8 | 8.32 | 419.99 | 1.5031 | 0.115 | 1.8425 | 1.8 | 0.27753 | 0.27418 | -0.1 | 1.6 | 7.3123
11/03/2026 | 21:00 | 28.6 | 5.8 | 14.4 | 0 | 1.44 | -12.7 | -12 | 0 | [7 empty] | 74.8 | 0.1 |  | 1.2 |  |  | -6.2 | 2.3 | 0.3 |  | -3.3 |  | 10.6 |  |  | 5.9 |  | 17.4 | -4.1 | -13.8 |  |  | -1.4 | 34.2 | 3 | 29.6 | 7.2 | 0 | 2.5 | 1.2 | 23.2 | 11.5 | -36.4 | 7.6 | -3.4 |  | 1 | 0.5 | 10.5 |  |  | -11.5 | -4.1 |  | 0.6 |  |  |  | -2.1 | [6 empty] | 0.6 | -6.7 | 6.7 | -5.3 |  |  | -0.2 | 29.1 | 27.6 | 6.4 | 9.6 | 5.9 | -23.5 | 0.5 | 2.6 | -2.7 |  |  |  | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.77 |  |  |  | -0.4 | 1.4 |  | -2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 |  | 0 | -4.5 | 0.7 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | -5.2 | -8.89 | 0.1 | -0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | -2.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 |  | 7.7 | 11.6 | 0.5 | 0.04 | 1.9 | 3.5 | 9.5 | 327.3 | 1.1774 | -0.415 | 1.5805 | 1.8 | 0.28064 | 0.26492 | -0.3 | 1.6 | 5.9885
11/03/2026 | 21:30 | 26.9 | 12.2 | 15.3 | 0 | 1.4 | -14.4 | -1.5 | 0 | [7 empty] | 77.6 | -0.2 |  | 1.8 |  |  | -4.1 | 2.6 | 0.8 |  | -3.4 |  | 4 |  |  | 5.8 |  | 15.4 | -0.2 | -11.3 |  |  | -1.4 | 28.8 | 3 | 31.5 | 5.1 | -0.4 | 2.5 | 1.2 | 18.3 | 6.5 | -40.5 | 6.9 | -3.2 |  | 0.9 | 0.5 | 6.5 |  |  | -2 | -4.9 |  | -0.4 |  |  |  | 2.8 | [6 empty] | -1.1 | -8.5 | 5.1 | -2.1 |  |  | -0.2 | 21.4 | 21.6 | 6.3 | 5.6 | 6 | -12.5 | 3.7 | 7.4 | 24.5 |  |  |  | 15 | 15 | 15.6 | 11.38 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 |  | 0 | -4.5 | 0.7 | 3.1 | 2.5 |  |  | 0 | -2.7 | -9.79 | 0.4 | -0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | -3.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 |  | 7.4 | 11.5 | 4.4 | 0 | 2 | 4.2 | 9.5 | 360.63 | 2.1909 | 0.018 | 2.1218 | 1.8 | 0.26396 | 0.26897 | -0.4 | 1.5 | 7.7636
11/03/2026 | 22:00 | 28.6 | 12.3 | 15.1 | 0 | 1.48 | -12.1 | -3.4 | 0 | [7 empty] | 73.4 | 0 |  | 1.8 |  |  | -4.3 | 2.6 | 0.7 |  | -3.4 |  | 3.2 |  |  | 5.5 |  | 15.2 | 0.4 | -5.2 |  |  | -1.6 | 28.9 | 4.3 | 31.4 | 5 | 0 | 2.6 | 1.3 | 12.7 | 0.9 | -45.8 | 7.6 | -3.2 |  | 0.9 | 0.4 | 7.3 |  |  | -1.4 | -5.1 |  | -0.1 |  |  |  | 2.8 | [6 empty] | -1.1 | -8.4 | 5 | -0.4 |  |  | -0.2 | 21.8 | 25.6 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | -12.3 | 3.8 | 7.6 | 22 |  |  |  | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 13.72 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 | 1 |  | 0 | -4.5 | 0.9 | 3 | 2.6 |  |  | 0 | -0.8 | -10.52 | 0.7 | -0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.4 | -3.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 2 | 1.8 |  | 7.4 | 11.4 | 4.2 | 0 | 1.7 | 4.1 | 9.43 | 358.34 | 2.0988 | -0.296 | 2.4065 | 1.8 | 0.26694 | 0.26402 | -0.6 | 1.5 | 7.4403
11/03/2026 | 22:30 | 23.7 | 1 | 13.7 | 0 | 1.54 | -14.4 | -8 | 0 | [7 empty] | 68.3 | 0 |  | 2.3 |  |  | -6.3 | 0.8 | 0.8 |  | -3.2 |  | 4.2 |  |  | 5.4 |  | 14.4 | -4.1 | -11.2 |  |  | -1.8 | 27.5 | 3.8 | 31.2 | 5 | -0.3 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | -10.5 | -56.5 | 6.5 | -3.3 |  | 0.9 | 0.5 | 0.6 |  |  | -5.5 | -6.5 |  | -1 |  |  |  | -0.1 | [6 empty] | -3 | -10.4 | 3 | -2.8 |  |  | -0.2 | 20.5 | 25.6 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | -20.1 | 2.4 | 5.6 | 11.9 |  |  |  | 11.5 | 11.3 | 12.1 | 7.6 |  |  |  | -0.2 | 1.4 |  | -4.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.4 | 1.1 |  | 0 | -4.5 | 1 | 3 | 2.5 |  |  | 0 | -3.5 | -12.47 | -0.1 | -0.6 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | -5.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 |  | 7.2 | 11 | 2.9 | 0 | 1.5 | 4.1 | 9.23 | 200.63 | 2.112 | 0.095 | 2.3985 | 1.6 | 0.26325 | 0.24401 | -0.9 | 0.4 | 6.2128
11/03/2026 | 23:00 | 24.2 | -4.7 | 13.4 | 0 | 1.02 | -13.3 | -9.5 | 0 | [7 empty] | 61.2 | 0.1 |  | 1 |  |  | 10.4 | 1.6 | 0.8 |  | -3.4 |  | 8.5 |  |  | 0 |  | 14.4 | 12.1 | 0 |  |  | -1 | 30.6 | 3.7 | 31.2 | 5.1 | 0 | 2.6 | 1.1 | -14.1 | -25.4 | -52.4 | 7.8 | -2.2 |  | 0.9 | 0.3 | 3.3 |  |  | -9.4 | -4.4 |  | 0.2 |  |  |  | -0.8 | [6 empty] | 4.9 | -2.6 | 11 | -2.4 |  |  | -0.2 | 21 | 25.4 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | -24.3 | 1.6 | 4.4 | 2.9 |  |  |  | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -4.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 | 1.1 |  | 0 | -4.5 | 1.3 | 3 | 2.4 |  |  | 0 | -5.8 | -11.31 | -0.4 | -0.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.5 | -6.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 |  | 7.5 | 11.3 | 2.4 | 0 | 1.3 | 4.1 | 9.03 | 216.17 | 1.9534 | 0.024 | 2.0272 | 1.9 | 0.27424 | 0.32356 | -0.6 | 0.4 | 6.3024
11/03/2026 | 23:30 | 26.1 | -1 | 13.3 | 1.12 | 0 | -14.8 | -3.1 | 0 | [7 empty] | 63.9 | 0 |  | 1.9 |  |  | 7 | 1.6 | 1.1 |  | -3.4 |  | 7.3 |  |  | 0 |  | 14.3 | 9.6 | 0 |  |  | -0.9 | 28.7 | 3.9 | 31.5 | 5.3 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | -9.9 | -21.4 | -48.2 | 6.3 | -3.1 |  | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | -7.6 | -4.5 |  | -0.3 |  |  |  | 2.6 | [6 empty] | 6.1 | -1.5 | 12.2 | 0 |  |  | -0.1 | 19.6 | 25.7 | 6.4 | 5.6 | 5.8 | -19.6 | 2.4 | 5.7 | 9.4 |  |  |  | 11.1 | 11 | 11.4 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | -0.8 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 |  | 0 | -4.5 | 1 | 3 | 2.3 |  |  | 0 | -5.7 | -11.38 | -0.5 | -0.6 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.4 | -6.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7.4 | 11.2 | 2.8 | 0 | 2.2 | 3.7 | 8.97 | 243.34 | 1.8966 | -0.154 | 2.0398 | 1.7 | 0.27484 | 0.32792 | -0.6 | 0.4 | 5.8851
12/03/2026 | 00:00 | 27.7 | -14.7 | 12 | 1.45 | 0 | -17.5 | -13 | 0 | [7 empty] | 58.5 | 0 |  | 1.1 |  |  | 7.1 | 1.6 | 1 |  | -3.4 |  | 6.1 |  |  | 0 |  | 13.1 | -5.1 | 0 |  |  | -1.1 | 25.5 | 3.6 | 31 | 4.8 | 0.2 | 2.6 | 1 | -20.8 | -32.4 | -58.6 | 6.8 | -3.4 |  | 0.9 | 0.3 | 0.3 |  |  | -11.5 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -0.6 | [6 empty] | 4.3 | -3.2 | 10.5 | 0 |  |  | -0.2 | 21.1 | 24.9 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | -26.8 | 1.1 | 3.6 | -1 |  |  |  | 15 | 15.1 | 14.9 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.4 |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 | 1.1 |  | 0 | -4.4 | 0 | 3 | 2.3 |  |  | 0 | -8.1 | 0.56 | -1 | -1.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.7 | -4.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  | 6.9 | 10.8 | 0.7 | 0 | 1.9 | 3.6 | 10.84 | 142.89 | 1.8394 | -0.366 | 2.8215 | 1.9 | 0.279 | 0.32316 | -0.9 | 0.3 | 6.197
EJEC |  | 682 | 1635.5 | 443.35 | 1.285 | 45.565 | -241.1 | -97.35 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.3 | 0.5 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 152.1 | 34.05 | 18.15 | 0 | -77.5 | 0 | 304.65 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 396.5 | 52.05 | 39.6 | 0 | 0 | -29 | 729.95 | 44.35 | 596.25 | 55.75 | -13.3 | 59.6 | 30.05 | 292.45 | 66.7 | 162.05 | 187.5 | -46.15 | 0 | 22.1 | 7.75 | 52.85 | 0 | 0 | -35.95 | -18.6 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | -168.35 | 155.3 | -12.85 | 0 | 0 | -2.7 | 1438.4 | 776.45 | 201.5 | 247.4 | 108.75 | -92.15 | 11.85 | 30.65 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 349.4 | 191.5 | 167.55 | 144.925 | 0 | 0 | 0 | -5.15 | 33.6 | 0 | -94.15 | 64.65 | -56.3 | 0 | 1.15 | -0.75 | -28.35 | 192.35 | 65.38 | 0 | 4.45 | 36.7 | 4.15 | -15.75 | 7.3 | 13.7 | 0.865 | -6.35 | -17.05 | 89.55 | -162.95 | -30.5 | 0.1 | 10.95 | 26.1 | 0 | 0.5 | -108.4 | 19.55 | 75.25 | 62.5 | 0 | 0 | 13.7 | -108.45 | -187.79 | -9.2 | -11.4 | -10.655 | 50.8 | -2.25 | 39.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -49.85 | 32.15 | -4.2195 | 132.85 | -4.8 | -27.25 | -1.05 | 63.7 | 43.2 | 17.7 | 7.2 | 27.55 | -3.387 | 17.95 | 46.75 | 39.7 | 0 | 175.6 | 269.1 | 59.15 | 12.445 | 53.85 | 94.55 | 239.815 | 12681.1285 | 45.2209 | 1.205 | 53.4586 | 42.35 | 6.8096 | 6.7303 | 6.65 | 29.8 | 192.2244

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6686.42 | 1074.9065 | 3826.8973 | 1784.6162 | 246.7881
01:00 | 0 | 6545.16 | 1037.5221 | 3733.5607 | 1774.0772 | 246.3565
01:30 | 0 | 6510.01 | 1042.8618 | 3689.3412 | 1777.807 | 256.5127
02:00 | 0 | 6393.42 | 986.2598 | 3634.4994 | 1772.6608 | 243.3669
02:30 | 0 | 6324.63 | 977.9625 | 3589.2145 | 1757.453 | 239.1882
03:00 | 0 | 6309.92 | 1022.1773 | 3532.3463 | 1755.3964 | 235.42
03:30 | 0 | 6294.49 | 1016.1323 | 3511.288 | 1767.0697 | 234.9052
04:00 | 0 | 6315.61 | 1021.1646 | 3528.2161 | 1766.2293 | 234.3825
04:30 | 0 | 6316.82 | 990.3752 | 3544.7688 | 1781.676 | 239.238
05:00 | 0 | 6375.44 | 1038.0232 | 3544.2079 | 1793.2089 | 225.7153
05:30 | 0 | 6453.37 | 1046.5282 | 3628.6407 | 1778.2011 | 224.1391
06:00 | 0 | 6604.57 | 1079.7052 | 3734.6618 | 1790.203 | 218.0784
06:30 | 0 | 6646.269 | 1073.5779 | 3770.696 | 1801.9951 | 213.4429
07:00 | 0 | 6684.133 | 1092.0991 | 3820.1057 | 1771.9282 | 199.785
07:30 | 0 | 6930.739 | 1088.5429 | 4062.1905 | 1780.0056 | 215.2972
08:00 | 0 | 7063.931 | 1114.8766 | 4172.3381 | 1776.7163 | 219.2013
08:30 | 0 | 7377.292 | 1158.2281 | 4400.632 | 1818.4319 | 203.757
09:00 | 0 | 7498.342 | 1188.0908 | 4484.6643 | 1825.5869 | 233.6009
09:30 | 0 | 7590.248 | 1212.4934 | 4548.8062 | 1828.9484 | 234.1334
10:00 | 0 | 7769.422 | 1210.5499 | 4746.6083 | 1812.2638 | 239.1652
10:30 | 0 | 7833.835 | 1242.7232 | 4787.9804 | 1803.1314 | 244.7691
11:00 | 0 | 7956.543 | 1254.5979 | 4849.8303 | 1852.1148 | 236.6117
11:30 | 0 | 8031.868 | 1286.618 | 4880.9882 | 1864.2618 | 242.3502
12:00 | 0 | 8039.018 | 1291.1113 | 4902.7371 | 1845.1696 | 244.2348
12:30 | 0 | 7955.907 | 1290.005 | 4853.1121 | 1812.7899 | 247.1596
13:00 | 0 | 7885.223 | 1268.8807 | 4798.9087 | 1817.4336 | 238.7017
13:30 | 0 | 7834.709 | 1251.0821 | 4787.1904 | 1796.4365 | 252.8018
14:00 | 0 | 7892.794 | 1253.3256 | 4786.2203 | 1853.2481 | 266.6482
14:30 | 0 | 8033.244 | 1273.4098 | 4893.2542 | 1866.58 | 242.1928
15:00 | 0 | 8135.24 | 1271.3858 | 4961.1037 | 1902.7505 | 258.9673
15:30 | 0 | 8128.845 | 1306.3763 | 4924.2837 | 1898.185 | 249.2934
16:00 | 0 | 8084.729 | 1294.0453 | 4903.3625 | 1887.3212 | 251.4754
16:30 | 0 | 8002.51 | 1237.9808 | 4864.5853 | 1899.9439 | 244.8279
17:00 | 0 | 7989.832 | 1268.8845 | 4802.4432 | 1918.5043 | 254.443
17:30 | 0 | 7907.73 | 1228.4355 | 4741.6044 | 1937.6901 | 246.6023
18:00 | 0 | 7721.27 | 1176.0677 | 4586.7981 | 1958.4042 | 234.293
18:30 | 0 | 7953.17 | 1236.7486 | 4749.4635 | 1966.9579 | 225.3478
19:00 | 0 | 8100.29 | 1301.3475 | 4839.8506 | 1959.0919 | 224.6355
19:30 | 0 | 8149.7 | 1348.4275 | 4853.9288 | 1947.3437 | 233.5954
20:00 | 0 | 8095.22 | 1305.1415 | 4833.1686 | 1956.9099 | 243.097
20:30 | 0 | 8020.19 | 1306.9943 | 4764.5794 | 1948.6163 | 241.7912
21:00 | 0 | 7943.85 | 1261.4539 | 4736.7545 | 1945.6416 | 246.1658
21:30 | 0 | 7812.52 | 1269.3828 | 4619.5235 | 1923.6137 | 260.9765
22:00 | 0 | 7619.73 | 1222.6577 | 4507.0188 | 1890.0535 | 262.4711
22:30 | 0 | 7321.22 | 1156.1625 | 4349.6386 | 1815.4189 | 259.8368
23:00 | 0 | 7182.97 | 1117.9436 | 4239.3688 | 1825.6576 | 260.0874
23:30 | 0 | 7116.16 | 1100.9757 | 4188.7662 | 1826.4181 | 262.4504
00:00 | 0 | 6933.66 | 1052.2384 | 3993.1531 | 1888.2685 | 259.4146
MÁXIMO | 0 | 8149.7 | 1348.4275 | 4961.1037 | 1966.9579 | 266.6482
MÍNIMO | 0 | 6294.49 | 977.9625 | 3511.288 | 1755.3964 | 199.785
PROMEDIO | 0 | 7382.7544 | 1173.885 | 4364.6521 | 1844.2173 | 240.3691
ENERGÍA | 0 | 177186.1065 | 28173.2405 | 104751.6504 | 44261.2156 | 5768.8578
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 11 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.7854 |  | 33.8022 | 10.789 |  |  |  |  | 20.4328 | 26.2114 | 14.3415 | 10.38 | 33.302 |  |  | 52.712 |  | 49.0553 |  | 9.7 |  | 16.4151 |  | 10.2577 | 7.8154 |  |  |  |  | 5.7 |  | 0.2365 |  | 5.3379 | 10.4 | 1.3982 | 50.1573 | 118.0039 | 26.8131 | 0.81 | 161.8665 |  | 38.405 | 33.301 |  | 190.0512 | 29.14 |  | 0.79155 |  | 0.7 |  | 26.1391 | [5 empty] | 3.8374 |  |  |  | 4.952 | 25.267 |  | 149.6946 | 2.1499 | 5.0156 | 131.9776 | 1.6129 |  | 36.2175 | 3.8582 |  |  | 92.2058 | 24.659 | 0.4694 | 0.59 | 28.8211 | 425.2569 |  | 95.3216 | 16.457 |  |  | 16.8435 | 5.0238 |  |  | 17.4828 | 285.65 |  | 36.357 |  | 31.976
01:00 | 3.9577 |  | 40.9904 | 11.077 |  |  |  |  | 20.4186 | 26.2671 | 14.2157 | 10.57 | 32.816 |  |  | 52.684 |  | 37.3818 |  | 9.6 |  | 16.2749 |  | 10.2981 | 8.5132 |  |  |  |  | 1.9 |  | 0.2418 |  | 5.3343 | 10.8 | 1.2698 | 50.8976 | 118.1681 | 26.6714 | 0.7 | 161.7331 |  | 38.712 | 32.786 |  | 192.2581 | 29.0994 |  | 0.83601 |  | 0.7 |  | 26.229 | [5 empty] | 3.8238 |  |  |  | 4.62 | 25.324 |  | 150.4056 | 1.7927 | 4.9691 | 132.2214 | 1.8432 |  | 36.5895 | 3.9635 |  |  | 87.6994 | 24.49 | 0.4239 | 0.55 | 29.4129 | 450.8673 |  | 95.7781 | 16.421 |  |  | 16.5372 | 5.0297 |  |  | 17.2818 | 281.23 |  | 37.772 |  | 32.463
01:30 | 3.5391 |  | 40.294 | 11.254 |  |  |  |  | 22.2441 | 26.4334 | 14.9881 | 11.02 | 32.556 |  |  | 52.774 |  | 40.7656 |  | 9.2 |  | 15.9149 |  | 10.1237 | 8.4411 |  |  |  |  | 3.9 |  | 0.2349 |  | 5.3113 | 11 | 1.1079 | 49.5617 | 118.6168 | 26.7401 | 0.64 | 162.3197 |  | 39.045 | 33.284 |  | 194.2024 | 28.4734 |  | 0.79801 |  | 0.7 |  | 26.1341 | [5 empty] | 4.3343 |  |  |  | 4.326 | 25.653 |  | 151.3049 | 1.7331 | 4.9984 | 132.5068 | 1.4889 |  | 37.36 | 4.0073 |  |  | 89.8901 | 21.31 | 0.3843 | 0.58 | 29.6549 | 448.912 |  | 92.2993 | 16.367 |  |  | 16.7849 | 5.0776 |  |  | 16.5295 | 281.15 |  | 37.581 |  | 33.304
02:00 | 4.0128 |  | 46.6885 | 11.105 |  |  |  |  | 22.3303 | 26.437 | 15.2779 | 11.1 | 32.238 |  |  | 53.061 |  | 44.8252 |  | 9.2 |  | 16.2725 |  | 10.0215 | 8.1672 |  |  |  |  | 5.5 |  | 0.2401 |  | 5.2736 | 11.1 | 1.0326 | 50.2221 | 118.843 | 26.8839 | 0.44 | 162.122 |  | 37.524 | 33.169 |  | 193.5767 | 28.5362 |  | 0.77124 |  | 0.7 |  | 26.2209 | [5 empty] | 4.315 |  |  |  | 4.321 | 25.39 |  | 151.1322 | 1.6934 | 4.9105 | 132.5037 | 1.5799 |  | 36.9817 | 3.7307 |  |  | 91.4983 | 21.344 | 0.3662 | 0.57 | 29.1255 | 449.1544 |  | 93.0133 | 17.044 |  |  | 16.7536 | 5.0669 |  |  | 15.803 | 275.41 |  | 37.399 |  | 33.386
02:30 | 3.9685 |  | 45.2294 | 11.955 |  |  |  |  | 22.0519 | 26.1345 | 15.3863 | 10.43 | 32.01 |  |  | 52.828 |  | 46.6089 |  | 9.8 |  | 16.1034 |  | 10.0676 | 7.9915 |  |  |  |  | 3.8 |  | 0.2332 |  | 5.2218 | 11.4 | 1.0116 | 51.8364 | 117.8431 | 26.6566 | 0.41 | 159.8794 |  | 39.151 | 33.785 |  | 193.9596 | 27.4696 |  | 0.76634 |  | 0.6 |  | 26.1468 | [5 empty] | 4.4399 |  |  |  | 4.362 | 25.52 |  | 150.1048 | 1.7001 | 4.8673 | 131.6489 | 1.8746 |  | 35.1097 | 3.872 |  |  | 90.1709 | 21.356 | 0.3503 | 0.55 | 29.2276 | 445.9361 |  | 97.8727 | 18.109 |  |  | 16.8284 | 4.9059 |  |  | 16.9792 | 270.41 |  | 37.571 |  | 33.231
03:00 | 4.2329 |  | 48.4655 | 11.39 |  |  |  |  | 21.7487 | 26.3835 | 15.0915 | 11.04 | 32.494 |  |  | 52.752 |  | 51.7868 |  | 9.8 |  | 15.9759 |  | 10.2112 | 7.5699 |  |  |  |  | 3.3 |  | 0.2315 |  | 4.8159 | 11.6 | 0.9858 | 51.4361 | 117.9552 | 27.6688 | 0.67 | 162.5311 |  | 39.419 | 32.972 |  | 193.352 | 28.5079 |  | 0.7997 |  | 0.6 |  | 26.0431 | [5 empty] | 4.4129 |  |  |  | 4.621 | 25.364 |  | 149.655 | 1.5215 | 4.6966 | 132.1396 | 1.5304 |  | 35.6352 | 3.9659 |  |  | 88.731 | 21.376 | 0.3473 | 0.56 | 29.6142 | 440.5587 |  | 93.4722 | 18.166 |  |  | 16.4378 | 4.8464 |  |  | 17.0323 | 279.08 |  | 37.521 |  | 32.986
03:30 | 4.401 |  | 49.4647 | 11.538 |  |  |  |  | 22.1783 | 26.234 | 14.6702 | 10.98 | 32.174 |  |  | 52.537 |  | 36.2637 |  | 9.9 |  | 16.713 |  | 10.0958 | 8.2043 |  |  |  |  | 4.4 |  | 0.2325 |  | 5.0572 | 11.3 | 0.9517 | 50.7982 | 118.6057 | 27.4676 | 0.48 | 160.9725 |  | 38.734 | 31.804 |  | 193.6223 | 29.7102 |  | 0.83634 |  | 0.6 |  | 26.0956 | [5 empty] | 4.7064 |  |  |  | 4.952 | 25.374 |  | 148.4373 | 1.6207 | 4.6743 | 131.2609 | 2.4369 |  | 36.211 | 4.0274 |  |  | 89.0535 | 21.682 | 0.3361 | 0.59 | 29.3939 | 442.8534 |  | 92.0475 | 18.609 |  |  | 16.3829 | 4.8799 |  |  | 17.1844 | 275.12 |  | 37.399 |  | 32.382
04:00 | 4.0836 |  | 49.3797 | 11.822 |  |  |  |  | 21.7343 | 26.5562 | 14.3018 | 11.26 | 31.908 |  |  | 52.708 |  | 45.2704 |  | 10 |  | 16.4869 |  | 9.999 | 8.8872 |  |  |  |  | 3.6 |  | 0.2438 |  | 5.1905 | 11.2 | 0.9226 | 51.7501 | 118.3608 | 27.0641 | 0.18 | 160.0329 |  | 37.631 | 30.987 |  | 193.2551 | 29.276 |  | 0.77617 |  | 0.6 |  | 26.0362 | [5 empty] | 4.5095 |  |  |  | 4.62 | 24.926 |  | 148.1033 | 1.8324 | 4.6565 | 134.104 | 0.44891 |  | 37.3611 | 3.8866 |  |  | 91.7977 | 21.695 | 0.332 | 0.56 | 28.7293 | 441.4765 |  | 98.9856 | 18.671 |  |  | 16.3758 | 5.0192 |  |  | 16.9062 | 282.17 |  | 40.175 |  | 29.501
04:30 | 4.2567 |  | 48.8834 | 11.714 |  |  |  |  | 21.5183 | 26.4798 | 15.2434 | 10.46 | 32.436 |  |  | 52.859 |  | 53.7736 |  | 10 |  | 16.8705 |  | 10.1666 | 9.0032 |  |  |  |  | 6.4 |  | 0.2315 |  | 5.2815 | 11.8 | 0.9329 | 51.1728 | 121.4977 | 26.7485 | 1.65 | 160.6847 |  | 36.811 | 31.258 |  | 193.2115 | 28.9302 |  | 0.76401 |  | 0.65 |  | 26.1516 | [5 empty] | 4.5973 |  |  |  | 4.326 | 23.423 |  | 150.7253 | 1.9051 | 4.9107 | 133.5338 | 0.55629 |  | 36.4798 | 3.9037 |  |  | 90.4334 | 21.695 | 0.3054 | 0.55 | 28.7106 | 443.7577 |  | 96.3808 | 18.863 |  |  | 16.1718 | 4.9637 |  |  | 16.8993 | 282.67 |  | 39.869 |  | 33.133
05:00 | 4.2538 |  | 48.6111 | 10.573 |  |  |  |  | 21.8359 | 26.5847 | 15.8358 | 10.95 | 32.378 |  |  | 53.561 |  | 47.7875 |  | 9.9 |  | 16.6921 |  | 10.142 | 8.997 |  |  |  |  | 5.5 |  | 0.2237 |  | 5.0363 | 11.6 | 0.9102 | 51.5978 | 123.142 | 27.6053 | 2.1 | 161.4337 |  | 37.339 | 30.029 |  | 191.4175 | 28.9252 |  | 0.76814 |  | 0.7 |  | 26.0792 | [5 empty] | 4.7223 |  |  |  | 4.321 | 23.665 |  | 147.6001 | 2.0242 | 4.8283 | 132.3211 | 1.2803 |  | 35.006 | 4.3754 |  |  | 89.5988 | 21.701 | 0.2987 | 0.55 | 28.1073 | 445.3347 |  | 95.6544 | 15.853 |  |  | 15.2442 | 5.0215 |  |  | 16.1915 | 287.57 |  | 40.407 |  | 32.671
05:30 | 3.7762 |  | 47.3419 | 9.454 |  |  |  |  | 21.426 | 26.4022 | 16.0978 | 11.86 | 32.452 |  |  | 52.499 |  | 49.1279 |  | 9.8 |  | 15.9422 |  | 10.2611 | 7.8603 |  |  |  |  | 2.4 |  | 0.2265 |  | 5.0887 | 11.3 | 0.8964 | 51.0037 | 119.3661 | 25.9636 | 1.93 | 163.8596 |  | 36.47 | 30.044 |  | 193.9737 | 28.3028 |  | 0.82085 |  | 0.7 |  | 20.9911 | [5 empty] | 4.5491 |  |  |  | 4.362 | 24.406 |  | 149.0053 | 1.753 | 4.9978 | 133.2434 | 1.6788 |  | 35.2803 | 3.8589 |  |  | 89.5241 | 21.679 | 0.2975 | 0.47 | 27.5509 | 417.7426 |  | 101.017 | 15.617 |  |  | 15.2925 | 4.9855 |  |  | 15.259 | 288.6 |  | 40.611 |  | 33.127
06:00 | 3.8915 |  | 47.0365 | 9.09 |  |  |  |  | 21.0181 | 26.3122 | 15.0868 | 12.29 | 32.206 |  |  | 52.54 |  | 35.252 |  | 10.1 |  | 12.7833 |  | 10.228 | 8.7062 |  |  |  |  | 1.4 |  | 0.2101 |  | 5.1021 | 11.1 | 0.9174 | 51.9224 | 124.2041 | 23.0664 | 1.54 | 162.2647 |  | 35.109 | 30.575 |  | 193.8969 | 26.6291 |  | 0.82905 |  | 0.7 |  | 20.6763 | [5 empty] | 4.8512 |  |  |  | 4.621 | 25.133 |  | 146.5988 | 1.3495 | 5.0172 | 131.2509 | 1.7071 |  | 34.8484 | 3.6509 |  |  | 90.7518 | 21.733 | 0.2921 | 0.6 | 26.4762 | 445.5041 |  | 99.6628 | 15.694 |  |  | 15.344 | 5.0232 |  |  | 14.5433 | 286.17 |  | 40.639 |  | 33.003
06:30 | 4.0278 |  | 48.331 | 8.054 |  |  |  |  | 21.2271 | 26.0166 | 14.5614 | 12.6 | 32.098 |  |  | 51.661 |  | 38.6935 |  | 9.9 |  | 10.4547 |  | 10.164 | 7.9188 |  |  |  |  | 1.9 |  | 0.1953 |  | 5.0694 | 11.2 | 1.0727 | 51.9293 | 120.4313 | 22.0024 | 0.55 | 161.6526 |  | 34.828 | 30.57 |  | 194.265 | 26.1042 |  | 0.76196 |  | 0.7 |  | 20.5674 | [5 empty] | 4.8449 |  |  |  | 4.952 | 27.298 |  | 145.2553 | 1.3825 | 4.9729 | 131.9043 | 1.1455 |  | 32.566 | 3.6076 |  |  | 89.3225 | 21.725 | 0.2986 | 0.61 | 25.657 | 446.2365 |  | 78.5768 | 18.236 |  |  | 14.8846 | 4.6725 |  |  | 14.3595 | 285.92 |  | 40.192 |  | 31.382
07:00 | 3.5803 |  | 47.3986 | 7.825 |  |  |  |  | 20.7905 | 26.737 | 12.023 | 12.44 | 31.278 |  |  | 51.089 |  | 42.2079 |  | 9.2 |  | 0.71714 |  | 10.1306 | 7.3358 |  |  |  |  | 2.5 |  | 0.1986 |  | 4.9555 | 10.9 | 1.1554 | 46.0526 | 118.5512 | 22.5088 | 0.91 | 160.341 |  | 31.473 | 30.947 |  | 193.0126 | 25.934 |  | 0.75864 |  | 0.7 |  | 20.3027 | [5 empty] | 4.5236 |  |  |  | 4.62 | 25.837 |  | 144.8142 | 1.2899 | 4.9383 | 127.4005 | 0.41901 |  | 29.2793 | 3.8025 |  |  | 89.8107 | 21.725 | 0.2922 | 0.58 | 24.7922 | 445.0892 |  | 96.2689 | 17.776 |  |  | 13.457 | 4.5854 |  |  | 13.547 | 274.27 |  | 39.617 |  | 28.642
07:30 | 3.34 |  | 47.3766 | 9.51 |  |  |  |  | 20.7437 | 26.7104 | 11.5285 | 11.89 | 30.39 |  |  | 51.017 |  | 44.3886 |  | 9.4 |  | 0 |  | 10.0107 | 5.0546 |  |  |  |  | 4.3 |  | 0.2197 |  | 4.7632 | 10.8 | 1.293 | 50.9758 | 120.8077 | 24.9779 | 0.73 | 159.8221 |  | 31.914 | 30.89 |  | 191.7036 | 26.2865 |  | 0.76105 |  | 0.6 |  | 20.3165 | [5 empty] | 4.4271 |  |  |  | 4.326 | 25.186 |  | 147.3432 | 1.1973 | 5.0545 | 131.9121 | 1.6355 |  | 30.9595 | 3.7307 |  |  | 89.2967 | 21.711 | 0.3191 | 0.57 | 25.4011 | 447.4616 |  | 99.2761 | 17.649 |  |  | 13.2583 | 4.5643 |  |  | 13.5103 | 268.02 |  | 40.129 |  | 23.254
08:00 | 3.1507 |  | 47.784 | 8.985 |  |  |  |  | 20.4072 | 26.9503 | 11.3119 | 12.43 | 30.168 |  |  | 50.819 |  | 17.7007 |  | 9.8 |  | 0 |  | 10.2553 | 5.3886 |  |  |  |  | 5.8 |  | 0.2518 |  | 4.832 | 11.2 | 1.3991 | 51.7246 | 123.7594 | 11.1607 | 0.73 | 159.1033 |  | 33.022 | 30.261 |  | 188.0598 | 26.0705 |  | 0.82739 |  | 0.7 |  | 20.3582 | [5 empty] | 4.6717 |  |  |  | 4.321 | 23.821 |  | 145.0897 | 1.0518 | 4.7689 | 131.0774 | 1.7365 |  | 31.3937 | 3.7307 |  |  | 88.4676 | 21.705 | 0.338 | 0.55 | 25.3679 | 446.6896 |  | 97.7771 | 18.09 |  |  | 13.4571 | 4.5941 |  |  | 14.7366 | 263.94 |  | 40.358 |  | 18.465
08:30 | 3.3234 |  | 48.5563 | 10.554 |  |  |  |  | 21.1931 | 27.0352 | 11.1373 | 13.54 | 29.416 |  |  | 51.347 |  | 16.0708 |  | 9.5 |  | 0 |  | 10.6154 | 6.6197 |  |  |  |  | 7.2 |  | 0.2642 |  | 5.1929 | 11.2 | 1.7468 | 50.4495 | 126.0834 | 19.3093 | 0.72 | 160.7479 |  | 34.347 | 32.139 |  | 188.8581 | 27.0117 |  | 0.79718 |  | 0.7 |  | 20.3958 | [5 empty] | 5.4318 |  |  |  | 4.362 | 23.303 |  | 144.3679 | 1.1378 | 4.3229 | 132.2933 | 1.7082 |  | 32.1633 | 3.872 |  |  | 89.1582 | 21.649 | 0.3557 | 0.54 | 25.9 | 445.4878 |  | 95.2327 | 18.191 |  |  | 13.8129 | 4.5876 |  |  | 14.7201 | 270.34 |  | 39.278 |  | 13.117
09:00 | 3.2648 |  | 47.5134 | 11.013 |  |  |  |  | 21.3078 | 27.158 | 10.4909 | 13.55 | 29.542 |  |  | 51.307 |  | 16.3006 |  | 9.1 |  | 0 |  | 10.6891 | 7.0715 |  |  |  |  | 3.9 |  | 0.258 |  | 4.6838 | 11.4 | 2.0546 | 48.9443 | 125.0499 | 22.8786 | 0.63 | 162.7059 |  | 34.356 | 32.418 |  | 190.3884 | 27.3555 |  | 0.75486 |  | 0.7 |  | 20.4813 | [5 empty] | 6.0166 |  |  |  | 4.621 | 23.656 |  | 144.4387 | 1.2899 | 3.9778 | 131.0695 | 6.2592 |  | 31.4491 | 3.9659 |  |  | 89.6748 | 21.747 | 0.4197 | 0.6 | 26.2909 | 442.1902 |  | 96.9047 | 17.804 |  |  | 14.2697 | 4.6158 |  |  | 15.0137 | 274.37 |  | 40.315 |  | 10.948
09:30 | 3.5226 |  | 47.775 | 11.458 |  |  |  |  | 21.493 | 28.0442 | 10.4936 | 13.71 | 29.14 |  |  | 51.406 |  | 15.209 |  | 9.4 |  | 0 |  | 10.297 | 6.8953 |  |  |  |  | 3.1 |  | 0.252 |  | 4.0358 | 11.4 | 2.5025 | 50.6276 | 125.2282 | 25.8149 | 0.44 | 135.3397 |  | 36.034 | 32.228 |  | 191.5065 | 28.3629 |  | 0.75691 |  | 0.7 |  | 20.565 | [5 empty] | 6.6325 |  |  |  | 4.952 | 22.915 |  | 145.9658 | 1.3032 | 4.3427 | 130.3076 | 6.5487 |  | 31.8625 | 4.0274 |  |  | 89.719 | 21.735 | 0.5057 | 0.62 | 27.3587 | 434.2491 |  | 101.0941 | 17.501 |  |  | 14.7628 | 4.8386 |  |  | 15.2788 | 270.16 |  | 40.608 |  | 9.235
10:00 | 3.5137 |  | 44.6404 | 11.73 |  |  |  |  | 21.7476 | 27.9634 | 10.831 | 14.16 | 28.908 |  |  | 51.293 |  | 14.3571 |  | 9.6 |  | 0 |  | 10.4437 | 6.619 |  |  |  |  | 3.2 |  | 0.2651 |  | 4.1829 | 11.8 | 2.8145 | 50.8606 | 125.9327 | 26.8423 | 0.24 | 142.029 |  | 36.589 | 32.12 |  | 191.159 | 28.4382 |  | 0.7859 |  | 0.7 |  | 20.2625 | [5 empty] | 6.2993 |  |  |  | 4.62 | 23.164 |  | 145.6598 | 1.7133 | 4.3976 | 130.5481 | 5.7343 |  | 32.942 | 3.8866 |  |  | 90.2508 | 19.637 | 0.5796 | 0.63 | 27.6179 | 422.3883 |  | 98.5889 | 18.094 |  |  | 15.1456 | 4.8945 |  |  | 15.474 | 262.65 |  | 40.53 |  | 8.739
10:30 | 3.2829 |  | 45.022 | 12.276 |  |  |  |  | 21.4198 | 27.3451 | 11.046 | 14.45 | 27.876 |  |  | 51.582 |  | 15.3632 |  | 9.3 |  | 0 |  | 10.5741 | 6.831 |  |  |  |  | 5.1 |  | 0.2643 |  | 4.0119 | 11.6 | 3.2246 | 42.7803 | 126.2916 | 27.6525 | 0.58 | 159.4595 |  | 38.807 | 32.487 |  | 189.7233 | 29.9106 |  | 0.83654 |  | 0.7 |  | 20.4455 | [5 empty] | 6.2372 |  |  |  | 4.326 | 22.042 |  | 145.606 | 1.6075 | 4.2849 | 132.4829 | 7.7367 |  | 32.7162 | 3.7307 |  |  | 89.281 | 7.014 | 0.8371 | 0.59 | 27.5689 | 437.0135 |  | 103.8956 | 17.66 |  |  | 15.3272 | 4.8947 |  |  | 15.7042 | 259.82 |  | 40.866 |  | 7.869
11:00 | 3.33 |  | 48.9304 | 12.157 |  |  |  |  | 21.2806 | 27.7076 | 11.1208 | 14.46 | 28.028 |  |  | 51.341 |  | 11.9339 |  | 9.1 |  | 0 |  | 10.4505 | 6.2382 |  |  |  |  | 7.1 |  | 0.2562 |  | 4.3254 | 11.2 | 3.6691 | 43.4063 | 123.6764 | 27.4063 | 1 | 161.6271 |  | 38.235 | 32.369 |  | 189.4287 | 30.1845 |  | 0.7872 |  | 0.7 |  | 20.4558 | [5 empty] | 6.1995 |  |  |  | 4.321 | 23.013 |  | 145.9821 | 1.5479 | 4.3491 | 132.0728 | 9.0385 |  | 33.6111 | 3.872 |  |  | 90.2523 | 16.343 | 1.0427 | 0.46 | 28.2597 | 436.8191 |  | 104.5939 | 17.688 |  |  | 14.4732 | 4.9984 |  |  | 15.3411 | 249.07 |  | 40.702 |  | 8.046
11:30 | 3.0296 |  | 46.6941 | 11.851 |  |  |  |  | 20.6676 | 27.5455 | 11.0495 | 14.29 | 27.79 |  |  | 51.762 |  | 15.2144 |  | 8.9 |  | 0 |  | 8.9171 | 6.5043 |  |  |  |  | 6.7 |  | 0.2221 |  | 4.6142 | 11.3 | 4.0199 | 43.3222 | 123.7763 | 26.9943 | 0.9 | 158.7214 |  | 38.091 | 32.082 |  | 189.6171 | 29.9701 |  | 0.76929 |  | 0.7 |  | 20.4923 | [5 empty] | 6.1714 |  |  |  | 4.362 | 22.908 |  | 147.248 | 1.7067 | 4.3083 | 132.2404 | 9.0043 |  | 34.5525 | 3.9659 |  |  | 88.8516 | 21.769 | 1.1444 | 0.58 | 28.2008 | 422.3696 |  | 105.4319 | 16.889 |  |  | 17.045 | 4.8704 |  |  | 15.0295 | 251.75 |  | 41.236 |  | 14.273
12:00 | 2.3639 |  | 48.953 | 10.46 |  |  |  |  | 18.7117 | 27.7923 | 11.1375 | 14.07 | 27.938 |  |  | 51.888 |  | 15.2152 |  | 8.8 |  | 0 |  | 8.1829 | 6.6075 |  |  |  |  | 2.9 |  | 0.2336 |  | 4.5948 | 11.3 | 4.3845 | 48.1519 | 122.6823 | 26.3594 | 0.73 | 156.6754 |  | 37.362 | 31.719 |  | 186.7346 | 29.5738 |  | 0.75247 |  | 0.7 |  | 21.4998 | [5 empty] | 5.9507 |  |  |  | 4.621 | 23.733 |  | 146.1273 | 1.7596 | 4.1716 | 129.6147 | 9.6175 |  | 34.4593 | 3.9659 |  |  | 89.9907 | 21.895 | 1.1917 | 0.58 | 28.2306 | 420.9778 |  | 101.5599 | 17.712 |  |  | 15.9816 | 4.9702 |  |  | 15.8394 | 254.27 |  | 40.951 |  | 7.865
12:30 | 2.387 |  | 49.1205 | 10.226 |  |  |  |  | 18.7867 | 27.2716 | 12.6993 | 13.35 | 27.698 |  |  | 51.307 |  | 12.8357 |  | 8.2 |  | 0 |  | 8.9168 | 6.0188 |  |  |  |  | 3.2 |  | 0.2166 |  | 4.6325 | 11.8 | 4.4313 | 49.309 | 122.4458 | 25.5542 | 0.78 | 157.2556 |  | 36.312 | 31.416 |  | 188.9417 | 29.5349 |  | 0.80886 |  | 0.7 |  | 22.3609 | [5 empty] | 6.1476 |  |  |  | 4.952 | 23.662 |  | 145.0042 | 1.6802 | 4.317 | 132.9047 | 12.5387 |  | 32.447 | 3.872 |  |  | 89.052 | 21.938 | 1.2435 | 0.63 | 27.5981 | 388.9418 |  | 103.4238 | 17.738 |  |  | 15.6963 | 4.7221 |  |  | 16.0961 | 256.29 |  | 40.879 |  | 6.557
13:00 | 2.82 |  | 48.6059 | 11.122 |  |  |  |  | 18.645 | 26.4113 | 15.2737 | 13.96 | 27.196 |  |  | 51.635 |  | 11.3159 |  | 7.8 |  | 0 |  | 9.5452 | 6.1498 |  |  |  |  | 4.8 |  | 0.2412 |  | 4.6611 | 11.9 | 4.4984 | 50.4276 | 123.1488 | 24.5166 | 0.64 | 159.4501 |  | 36.308 | 31.393 |  | 188.3312 | 28.8341 |  | 0.82 |  | 0.7 |  | 22.2233 | [5 empty] | 6.6195 |  |  |  | 4.62 | 23.275 |  | 148.6826 | 1.8257 | 4.8571 | 132.0082 | 12.8879 |  | 31.6315 | 4.0073 |  |  | 89.411 | 21.929 | 1.1907 | 0.6 | 26.1222 | 417.1461 |  | 103.2063 | 18.035 |  |  | 15.9913 | 4.785 |  |  | 16.2663 | 257.51 |  | 40.685 |  | 1.146
13:30 | 2.7516 |  | 48.944 | 11.047 |  |  |  |  | 17.973 | 27.2793 | 15.6468 | 14.05 | 27.27 |  |  | 51.359 |  | 12.143 |  | 7.7 |  | 0 |  | 9.9402 | 6.1151 |  |  |  |  | 5.4 |  | 0.2527 |  | 5.4663 | 11.8 | 4.5116 | 52.0011 | 122.551 | 25.2742 | 0.45 | 160.8024 |  | 36.294 | 31.148 |  | 189.1737 | 31.9124 |  | 0.74599 |  | 0.7 |  | 20.381 | [5 empty] | 6.358 |  |  |  | 4.326 | 23.329 |  | 148.9219 | 1.6934 | 4.9517 | 132.4078 | 12.5699 |  | 32.7913 | 3.7307 |  |  | 89.9385 | 21.95 | 1.2192 | 0.65 | 26.2513 | 415.8204 |  | 102.5709 | 17.94 |  |  | 16.412 | 4.7956 |  |  | 16.2075 | 247.25 |  | 39.29 |  | 1.352
14:00 | 3.6527 |  | 48.8172 | 11.26 |  |  |  |  | 19.5768 | 27.6819 | 15.8104 | 14.07 | 26.796 |  |  | 51.186 |  | 15.0206 |  | 7.7 |  | 0 |  | 9.9602 | 6.6313 |  |  |  |  | 6.3 |  | 0.2844 |  | 5.7647 | 11.5 | 4.4859 | 50.8628 | 123.3441 | 26.4964 | 0.73 | 160.9037 |  | 37.062 | 31.511 |  | 173.7014 | 32.403 |  | 0.75291 |  | 0.7 |  | 20.2542 | [5 empty] | 6.4095 |  |  |  | 4.321 | 20.27 |  | 147.7547 | 1.8853 | 4.986 | 129.2421 | 14.1255 |  | 32.9597 | 3.872 |  |  | 90.0577 | 21.966 | 1.2304 | 0.59 | 26.1691 | 405.3803 |  | 101.7859 | 17.51 |  |  | 16.4749 | 4.7436 |  |  | 16.3018 | 265.68 |  | 41.047 |  | 9.245
14:30 | 3.9901 |  | 48.9657 | 11.277 |  |  |  |  | 20.1052 | 27.839 | 15.7129 | 13.79 | 26.596 |  |  | 50.824 |  | 14.1217 |  | 8.2 |  | 0 |  | 10.0191 | 6.0496 |  |  |  |  | 4.8 |  | 0.2607 |  | 5.7565 | 11.2 | 4.5035 | 51.7833 | 123.6258 | 26.6032 | 0.86 | 159.7401 |  | 38.001 | 32.379 |  | 165.666 | 33.0156 |  | 0.74819 |  | 0.7 |  | 20.698 | [5 empty] | 5.923 |  |  |  | 4.362 | 22.196 |  | 148.2335 | 1.7464 | 4.955 | 130.5247 | 14.129 |  | 32.504 | 3.9659 |  |  | 90.0976 | 21.915 | 1.2529 | 0.57 | 26.9687 | 420.1739 |  | 99.3258 | 17.46 |  |  | 16.8443 | 4.8155 |  |  | 16.5087 | 270.74 |  | 40.495 |  | 8.685
15:00 | 3.7546 |  | 49.3047 | 11.587 |  |  |  |  | 19.4937 | 27.4476 | 15.5785 | 13.44 | 26.668 |  |  | 51.452 |  | 26.9066 |  | 8.6 |  | 0 |  | 9.8028 | 6.3061 |  |  |  |  | 4.9 |  | 0.2449 |  | 6.22 | 11.1 | 4.4783 | 51.7003 | 124.4605 | 27.0294 | 0.97 | 161.0861 |  | 38.047 | 31.726 |  | 167.2735 | 31.7879 |  | 0.81284 |  | 0.7 |  | 22.8304 | [5 empty] | 5.8512 |  |  |  | 4.621 | 20.021 |  | 146.7988 | 1.6538 | 5.2249 | 132.7248 | 14.317 |  | 32.0292 | 4.0274 |  |  | 89.7387 | 21.902 | 1.2631 | 0.59 | 27.1609 | 418.7479 |  | 106.7244 | 17.93 |  |  | 16.7444 | 4.7942 |  |  | 17.2094 | 280.22 |  | 39.947 |  | 22.228
15:30 | 3.7426 |  | 49.1187 | 11.513 |  |  |  |  | 20.069 | 26.9028 | 15.5381 | 12.97 | 26.076 |  |  | 51.256 |  | 48.155 |  | 8.5 |  | 0 |  | 9.5187 | 4.362 |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.2507 |  | 6.1652 | 11 | 4.5199 | 50.9714 | 125.392 | 27.3642 | 0.6 | 161.438 |  | 37.64 | 31.577 |  | 167.2688 | 32.8014 |  | 0.83608 |  | 0.7 |  | 24.4244 | [5 empty] | 6.1694 |  |  |  | 4.952 | 21.486 |  | 146.3673 | 1.8257 | 5.4214 | 129.925 | 14.4608 |  | 33.3104 | 3.8866 |  |  | 89.5598 | 21.915 | 1.2743 | 0.57 | 27.3366 | 418.2325 |  | 107.1299 | 17.911 |  |  | 16.2021 | 4.9859 |  |  | 17.8105 | 283.79 |  | 40.033 |  | 27.548
16:00 | 3.9239 |  | 45.0329 | 10.837 |  |  |  |  | 19.7844 | 26.5399 | 15.6776 | 13.5 | 26.382 |  |  | 51.587 |  | 27.204 |  | 8.4 |  | 0 |  | 9.6175 | 3.7854 |  |  |  |  | 6.5 |  | 0.2439 |  | 6.4606 | 10.9 | 4.525 | 52.5954 | 125.3118 | 26.9561 | 0.23 | 162.34 |  | 37.33 | 30.514 |  | 165.3926 | 33.0632 |  | 0.7961 |  | 0.8 |  | 25.0289 | [5 empty] | 6.3101 |  |  |  | 4.62 | 21.717 |  | 143.7905 | 2.183 | 5.3408 | 131.9922 | 13.7399 |  | 33.681 | 3.9037 |  |  | 90.6102 | 21.921 | 1.2755 | 0.62 | 27.5112 | 428.3523 |  | 96.2664 | 18.108 |  |  | 16.0813 | 5.0605 |  |  | 17.0837 | 270.96 |  | 40.647 |  | 31.443
16:30 | 4.1422 |  | 41.6323 | 9.147 |  |  |  |  | 19.4444 | 27.4484 | 15.1776 | 13.75 | 27.388 |  |  | 50.044 |  | 52.4637 |  | 8.4 |  | 0 |  | 9.8145 | 5.7026 |  |  |  |  | 3.7 |  | 0.2452 |  | 6.2239 | 10.8 | 4.5185 | 52.3176 | 123.2182 | 26.9956 | 0.37 | 163.5075 |  | 37.524 | 30.263 |  | 165.4529 | 31.8996 |  | 0.81409 |  | 0.8 |  | 26.5583 | [5 empty] | 6.16 |  |  |  | 4.326 | 21.85 |  | 144.3703 | 2.183 | 4.481 | 131.1693 | 13.9162 |  | 33.976 | 4.3754 |  |  | 90.09 | 21.973 | 1.2695 | 0.54 | 27.8916 | 436.4554 |  | 74.6201 | 17.835 |  |  | 15.6737 | 5.0521 |  |  | 17.1699 | 282.33 |  | 40.43 |  | 33.302
17:00 | 3.7135 |  | 39.926 | 8.865 |  |  |  |  | 16.9967 | 27.1095 | 15.1684 | 13.91 | 28.134 |  |  | 50.925 |  | 43.1988 |  | 8.4 |  | 0 |  | 9.8188 | 7.4085 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.2271 |  | 5.8656 | 10.9 | 4.5236 | 51.6814 | 120.7533 | 26.7124 | 0.4 | 161.4658 |  | 37.195 | 29.71 |  | 189.3437 | 32.7373 |  | 0.85725 |  | 0.8 |  | 27.0067 | [5 empty] | 6.1825 |  |  |  | 4.321 | 21.318 |  | 145.1678 | 2.2028 | 5.2786 | 133.2047 | 13.2707 |  | 31.9692 | 3.8589 |  |  | 90.8561 | 22.006 | 1.2729 | 0.53 | 27.3008 | 447.3291 |  | 71.6448 | 18.231 |  |  | 15.8283 | 4.9477 |  |  | 17.3785 | 280.84 |  | 40.244 |  | 33.796
17:30 | 3.1535 |  | 32.5978 | 8.643 |  |  |  |  | 15.2265 | 27.1249 | 16.1227 | 13.45 | 28.43 |  |  | 51.782 |  | 50.7526 |  | 8 |  | 0.97495 |  | 9.4272 | 6.99 |  |  |  |  | 1.1 |  | 0.2413 |  | 5.3595 | 11.3 | 4.455 | 51.4288 | 120.3689 | 26.0164 | 0.41 | 161.5498 |  | 35.423 | 30.125 |  | 188.5458 | 31.863 |  | 0.9376 |  | 0.7 |  | 28.3787 | [5 empty] | 6.0388 |  |  |  | 4.362 | 19.433 |  | 145.9993 | 1.5082 | 5.3622 | 132.9849 | 13.0834 |  | 31.7978 | 3.6509 |  |  | 91.2726 | 21.861 | 1.2605 | 0.6 | 26.23 | 444.4058 |  | 95.9594 | 17.973 |  |  | 15.6754 | 4.8711 |  |  | 15.9249 | 284.6 |  | 39.852 |  | 33.563
18:00 | 3.2552 |  | 27.0721 | 8.281 |  |  |  |  | 16.8365 | 26.0944 | 16.2996 | 14.19 | 29.684 |  |  | 51.028 |  | 44.2835 |  | 7.8 |  | 2.8903 |  | 9.0674 | 7.3264 |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.2418 |  | 5.4162 | 11.5 | 4.4437 | 51.5793 | 120.0974 | 21.4374 | 0.46 | 160.1734 |  | 34.386 | 30.352 |  | 162.2904 | 30.3 |  | 0.93684 |  | 0.7 |  | 29.8759 | [5 empty] | 6.8546 |  |  |  | 4.621 | 15.718 |  | 147.0005 | 1.753 | 5.3265 | 132.7291 | 13.1774 |  | 31.3617 | 3.6076 |  |  | 92.3457 | 21.69 | 1.279 | 0.67 | 25.108 | 443.5897 |  | 99.2059 | 18.128 |  |  | 15.9342 | 4.9111 |  |  | 14.915 | 287.12 |  | 38.223 |  | 29.848
18:30 | 3.0605 |  | 24.7362 | 7.54 |  |  |  |  | 15.9859 | 27.7352 | 16.4184 | 13.59 | 30.576 |  |  | 51.204 |  | 38.4605 |  | 7.8 |  | 4.6287 |  | 8.5899 | 6.661 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.2417 |  | 4.2691 | 8.1 | 4.4886 | 51.5939 | 118.5553 | 20.8191 | 0.11 | 157.7297 |  | 33.228 | 30.543 |  | 71.062 | 29.9166 |  | 1.0453 |  | 0.5 |  | 29.2628 | [5 empty] | 6.8651 |  |  |  | 4.952 | 12.792 |  | 145.6563 | 2.0507 | 4.8534 | 130.6159 | 12.7538 |  | 29.164 | 3.8025 |  |  | 91.7388 | 3.263 | 1.2968 | 0.69 | 23.9643 | 438.0105 |  | 96.0143 | 18.367 |  |  | 15.2551 | 4.6312 |  |  | 14.6165 | 287.19 |  | 27.793 |  | 22.455
19:00 | 3.0691 |  | 25.0093 | 7.44 |  |  |  |  | 11.7346 | 29.053 | 15.9957 | 14.1 | 32.04 |  |  | 51.803 |  | 12.0962 |  | 7.8 |  | 5.2576 |  | 8.6198 | 7.797 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.2497 |  | 4.2895 | 8.1 | 4.5847 | 47.8645 | 118.2791 | 22.0099 | 0.35 | 157.7227 |  | 31.059 | 31.055 |  | 68.4164 | 29.2435 |  | 1.0413 |  | 0.5 |  | 28.7388 | [5 empty] | 6.9751 |  |  |  | 4.62 | 9.108 |  | 144.7779 | 2.3351 | 4.9476 | 124.5267 | 11.2514 |  | 28.2847 | 3.7407 |  |  | 91.1229 | 2.998 | 1.3184 | 0.65 | 23.7969 | 438.653 |  | 95.2034 | 18.114 |  |  | 15.3862 | 4.6719 |  |  | 13.5306 | 283.03 |  | 27.957 |  | 12.508
19:30 | 2.905 |  | 24.5178 | 7.616 |  |  |  |  | 11.2848 | 29.4142 | 14.568 | 13.81 | 32.882 |  |  | 52.056 |  | 45.9532 |  | 7.7 |  | 5.7114 |  | 8.5935 | 7.2854 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.2481 |  | 4.19 | 7.3 | 4.7672 | 52.3851 | 120.7985 | 26.4095 | 0.46 | 163.1524 |  | 30.857 | 31.246 |  | 59.3416 | 29.3598 |  | 0.90491 |  | 0.5 |  | 28.7336 | [5 empty] | 7.4565 |  |  |  | 4.326 | 8.232 |  | 146.9177 | 2.3351 | 5.1389 | 130.2708 | 11.3328 |  | 31.2833 | 3.74 |  |  | 90.9897 | 3.011 | 1.3191 | 0.65 | 23.8684 | 442.48 |  | 96.6305 | 18.136 |  |  | 15.2701 | 4.6014 |  |  | 13.8335 | 273.99 |  | 27.152 |  | 12.228
20:00 | 2.7067 |  | 24.9104 | 9.099 |  |  |  |  | 11.4498 | 29.0329 | 12.0529 | 13.22 | 32.62 |  |  | 52.127 |  | 40.621 |  | 7.6 |  | 7.2369 |  | 8.7142 | 6.6555 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.2616 |  | 4.127 | 7.1 | 4.7343 | 54.2526 | 121.3405 | 27.5281 | 0.37 | 165.833 |  | 32.604 | 31.55 |  | 59.2722 | 29.7498 |  | 0.85274 |  | 0.5 |  | 28.8481 | [5 empty] | 7.5052 |  |  |  | 4.321 | 7.856 |  | 143.8914 | 2.0176 | 5.0059 | 132.5078 | 12.2343 |  | 32.0891 | 3.6949 |  |  | 91.4064 | 3.022 | 1.3357 | 0.62 | 24.6033 | 438.8546 |  | 98.6404 | 18.579 |  |  | 15.282 | 4.6262 |  |  | 14.675 | 276.56 |  | 27.487 |  | 15.58
20:30 | 3.1007 |  | 25.6179 | 9.138 |  |  |  |  | 11.3162 | 28.4297 | 11.6871 | 13.36 | 32.564 |  |  | 51.881 |  | 26.9729 |  | 7.7 |  | 11.489 |  | 8.792 | 7.3387 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.2424 |  | 4.0911 | 7.5 | 4.7108 | 54.0797 | 121.5046 | 26.8897 | 0.84 | 166.2051 |  | 33.47 | 31.226 |  | 59.3531 | 31.1468 |  | 0.86147 |  | 0.5 |  | 28.8537 | [5 empty] | 7.0834 |  |  |  | 4.362 | 7.279 |  | 146.326 | 2.1697 | 4.9524 | 134.1283 | 13.0734 |  | 32.8235 | 4.0014 |  |  | 91.3175 | 3.048 | 1.3516 | 0.61 | 25.2453 | 437.853 |  | 98.4974 | 18.442 |  |  | 15.5591 | 4.7628 |  |  | 15.1245 | 276.45 |  | 28.237 |  | 19.525
21:00 | 3.6822 |  | 25.3826 | 9.166 |  |  |  |  | 11.0889 | 28.6071 | 11.3266 | 13.79 | 32.332 |  |  | 52.264 |  | 36.3891 |  | 7.7 |  | 13.3473 |  | 9.009 | 7.7713 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.246 |  | 4.074 | 7.7 | 4.711 | 52.215 | 121.6856 | 26.511 | 0.87 | 164.2337 |  | 35.138 | 31.67 |  | 59.7978 | 31.5877 |  | 0.92582 |  | 0.5 |  | 28.8114 | [5 empty] | 6.9662 |  |  |  | 4.621 | 7.494 |  | 148.4576 | 2.0705 | 5.0126 | 135.2739 | 12.1668 |  | 33.1971 | 4.0848 |  |  | 91.2437 | 3.052 | 1.3259 | 0.61 | 26.5212 | 436.7316 |  | 96.2089 | 18.103 |  |  | 15.3942 | 4.8954 |  |  | 16.1613 | 284.15 |  | 28.543 |  | 25.496
21:30 | 3.9345 |  | 27.7326 | 9.998 |  |  |  |  | 14.2889 | 28.5776 | 11.7801 | 13.49 | 33.44 |  |  | 51.97 |  | 47.2224 |  | 7.7 |  | 14.4622 |  | 9.6656 | 7.0583 |  |  |  |  | 3.7 |  | 0.2285 |  | 4.2365 | 11.2 | 4.6646 | 52.2082 | 120.8521 | 26.8514 | 0.94 | 165.811 |  | 35.479 | 32.265 |  | 58.5035 | 32.4807 |  | 0.94137 |  | 0.5 |  | 28.7216 | [5 empty] | 7.7221 |  |  |  | 4.952 | 6.924 |  | 148.4918 | 1.9448 | 5.0764 | 132.3111 | 12.6797 |  | 34.7088 | 4.1258 |  |  | 90.1408 | 4.786 | 1.3083 | 0.64 | 27.1144 | 430.7015 |  | 100.7827 | 18.172 |  |  | 14.7887 | 5.0655 |  |  | 16.6185 | 285.27 |  | 32.128 |  | 29.88
22:00 | 3.6741 |  | 32.5046 | 11.271 |  |  |  |  | 16.0252 | 28.2092 | 11.8184 | 13.87 | 33.344 |  |  | 52.075 |  | 41.9228 |  | 7.7 |  | 16.5159 |  | 9.9234 | 7.983 |  |  |  |  | 4.8 |  | 0.211 |  | 4.2329 | 11.2 | 4.5857 | 52.3519 | 122.0712 | 27.0793 | 1.03 | 165.0857 |  | 36.593 | 32.023 |  | 59.8909 | 32.3965 |  | 0.86864 |  | 0.5 |  | 28.7518 | [5 empty] | 7.3931 |  |  |  | 4.62 | 6.114 |  | 146.2534 | 1.8456 | 5.0766 | 133.4481 | 14.122 |  | 36.3695 | 3.9547 |  |  | 89.1208 | 6.586 | 1.217 | 0.59 | 25.5204 | 409.8145 |  | 94.1552 | 18.391 |  |  | 15.3123 | 5.0446 |  |  | 15.688 | 289.32 |  | 40.343 |  | 25.803
22:30 | 3.7276 |  | 33.4689 | 11.733 |  |  |  |  | 16.2651 | 27.709 | 11.7993 | 14.02 | 32.766 |  |  | 51.539 |  | 38.4263 |  | 7.7 |  | 17.4961 |  | 9.9968 | 6.8255 |  |  |  |  | 2.3 |  | 0.2259 |  | 4.8773 | 11.1 | 3.7692 | 53.0934 | 121.3186 | 27.8537 | 1.15 | 164.3503 |  | 36.96 | 32.774 |  | 60.1137 | 33.019 |  | 0.81638 |  | 0.5 |  | 28.8757 | [5 empty] | 7.2945 |  |  |  | 4.326 | 11.22 |  | 146.2765 | 2.0507 | 5.0382 | 131.9819 | 14.483 |  | 37.1578 | 3.9615 |  |  | 88.9926 | 6.681 | 0.9778 | 0.6 | 25.9977 | 395.161 |  | 98.425 | 18.428 |  |  | 16.3331 | 5.0865 |  |  | 15.7668 | 284.74 |  | 40.39 |  | 29.154
23:00 | 3.3896 |  | 38.4833 | 10.913 |  |  |  |  | 16.2945 | 27.3652 | 11.513 | 13.68 | 32.898 |  |  | 52.642 |  | 27.6612 |  | 7.7 |  | 17.8857 |  | 9.7229 | 7.301 |  |  |  |  | 1.4 |  | 0.229 |  | 4.4261 | 10.8 | 2.4819 | 52.3169 | 121.667 | 27.7275 | 1.26 | 166.2274 |  | 37.178 | 32.311 |  | 61.0875 | 32.7956 |  | 0.76928 |  | 0.5 |  | 28.9081 | [5 empty] | 7.3777 |  |  |  | 4.321 | 12.074 |  | 146.8183 | 2.1763 | 5.0524 | 133.445 | 13.1614 |  | 37.9073 | 3.9546 |  |  | 88.7762 | 20.482 | 0.6937 | 0.62 | 26.0383 | 416.3741 |  | 100.7955 | 18.653 |  |  | 16.3533 | 5.0225 |  |  | 16.7924 | 284.53 |  | 40.392 |  | 39.076
23:30 | 3.4126 |  | 39.6765 | 10.747 |  |  |  |  | 16.0417 | 21.303 | 11.9535 | 14.32 | 32.762 |  |  | 52.649 |  | 30.3804 |  | 8.8 |  | 17.3537 |  | 9.6113 | 6.1913 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0.2162 |  | 4.5418 | 10.5 | 1.9253 | 50.4755 | 121.1728 | 27.2984 | 1.2 | 164.3829 |  | 37.299 | 33.103 |  | 197.4426 | 31.0722 |  | 0.73597 |  | 0.5 |  | 29.0597 | [5 empty] | 7.157 |  |  |  | 4.362 | 18.506 |  | 147.5609 | 2.0176 | 4.2334 | 133.606 | 12.3502 |  | 38.3724 | 3.8564 |  |  | 88.7608 | 21.603 | 0.5473 | 0.51 | 27.8684 | 417.7303 |  | 91.2512 | 18.559 |  |  | 16.6853 | 5.2099 |  |  | 17.3808 | 283.25 |  | 40.129 |  | 39.717
00:00 | 3.5282 |  | 41.5862 | 11.704 |  |  |  |  | 15.9652 | 14.0329 | 14.4717 | 14.33 | 32.528 |  |  | 52.695 |  | 47.5123 |  | 9.5 |  | 17.3508 |  | 9.9167 | 5.4684 |  |  |  |  | 4.6 |  | 0.2178 |  | 5.2759 | 10.8 | 1.5951 | 51.2514 | 119.2997 | 27.1388 | 0.83 | 165.8655 |  | 37.05 | 32.929 |  | 166.344 | 31.1143 |  | 0.68787 |  | 0.5 |  | 28.9382 | [5 empty] | 7.3657 |  |  |  |  | 21.134 |  | 146.122 | 1.7662 | 4.4348 | 132.2342 | 12.5979 |  | 38.0856 | 3.8369 |  |  | 88.135 | 21.686 | 0.4835 | 0.62 | 29.2096 | 434.268 |  | 98.3468 | 18.429 |  |  | 16.8476 | 5.1889 |  |  | 17.6525 | 283.64 |  | 40.259 |  | 39.729
MWh | 84.6833 | 0 | 1003.9631 | 248.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.3028 | 644.0306 | 328.6793 | 311.97 | 730.306 | 0 | 0 | 1244.6585 | 0 | 796.2865 | 0 | 211.05 | 0 | 178.1086 | 0 | 234.6032 | 168.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5.7177 | 0 | 118.9679 | 258.5 | 71.2935 | 1216.1635 | 2920.0698 | 614.1647 | 18.01 | 3857.1184 | 0 | 868.9225 | 759.5165 | 0 | 3846.6203 | 716.1187 | 0 | 19.6123 | 0 | 15.475 | 0 | 592.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3455 | 0 | 0 | 0 | 106.4975 | 484.6645 | 0 | 3528.1531 | 42.4917 | 115.8782 | 3163.9015 | 196.5226 | 0 | 810.4683 | 93.3854 | 0 | 0 | 2160.1029 | 433.2795 | 19.8671 | 14.1 | 648.4335 | 10382.767 | 0 | 2328.7604 | 427.1665 | 0 | 0 | 376.4484 | 117.1105 | 0 | 0 | 381.6796 | 6609.63 | 0 | 915.3325 | 0 | 561.431
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 11 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1067.15 | 3425.5 |  | 45.4 | 82.1 | 1665.96 | 0 |  | 72.2 | 66.65 | 11.1 | 0 | 250.36 | 6686.42 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 439.45
01:00 | 1064.15 | 3476.6 |  | 45.3 | 83.3 | 1482.77 | 0 |  | 71.5 | 63.55 | 11.1 | 0 | 246.89 | 6545.16 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 76.8
01:30 | 1067.38 | 3563.9 |  | 42.6 | 81.6 | 1374.73 | 0 |  | 71 | 64.26 | 11.1 | 0 | 233.44 | 6510.01 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 482.8
02:00 | 1069.07 | 3476.8 |  | 42.5 | 82 | 1343.57 | 0 |  | 71.2 | 64.94 | 11.1 | 0 | 232.24 | 6393.42 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4563.9
02:30 | 1068.48 | 3469.6 |  | 42.7 | 81.6 | 1261.44 | 0 |  | 71.2 | 67.83 | 11.1 | 0 | 250.68 | 6324.63 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 433.95
03:00 | 1069.29 | 3592.6 |  | 42.8 | 82.3 | 1150.52 | 0 |  | 71.3 | 68.25 | 11.1 | 0 | 221.76 | 6309.92 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3436.95
03:30 | 1068.4 | 3604.1 |  | 42.7 | 81.7 | 1146.66 | 0 |  | 70.7 | 64.45 | 11.1 | 0 | 204.68 | 6294.49 |  | C.H. YANANGO | 349.2
04:00 | 1067.28 | 3609.6 |  | 42.8 | 82.1 | 1148.46 | 0 |  | 71.5 | 59.95 | 11.1 | 0 | 222.82 | 6315.61 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 157.8
04:30 | 1062.5 | 3593.3 |  | 42.7 | 82.1 | 1142.5 | 0 |  | 70.9 | 67.43 | 11.1 | 0 | 244.29 | 6316.82 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1913.3
05:00 | 1063.8 | 3642.4 |  | 42.3 | 81.4 | 1149.76 | 0 |  | 70.6 | 66.93 | 11.1 | 0 | 247.15 | 6375.44 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.75
05:30 | 1066.4 | 3713.1 |  | 42.5 | 81.5 | 1151.21 | 0 |  | 71 | 65 | 11.1 | 0.1 | 251.46 | 6453.37 |  | C.H. RUNATULLO II | 483.3
06:00 | 1068.4 | 3683.1 |  | 42.6 | 81.2 | 1300.79 | 0 |  | 71.2 | 68.17 | 11.1 | 18.8 | 259.21 | 6604.57 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.8
06:30 | 1061.3 | 3561.7 |  | 42.9 | 81.9 | 1307.25 | 0 |  | 71.5 | 68.2 | 11.1 | 171.829 | 268.59 | 6646.269 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 314.65
07:00 | 1073.49 | 3340.9 |  | 43.2 | 83.6 | 1300.55 | 0 |  | 71.3 | 67.94 | 11.1 | 452.933 | 239.12 | 6684.133 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3954.45
07:30 | 1054.86 | 3432.3 |  | 42.7 | 81.7 | 1139.3 | 0 |  | 71.7 | 66.33 | 11.1 | 786.259 | 244.49 | 6930.739 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 240.3
08:00 | 1048.16 | 3434.6 |  | 42.7 | 81.7 | 1182.28 | 0 |  | 71.3 | 66.53 | 11.1 | 894.221 | 231.34 | 7063.931 |  | C.H. ARICOTA II |  | 158.3
08:30 | 1046.92 | 3513.8 |  | 42.7 | 81.5 | 1325.72 | 0 |  | 70.9 | 68.13 | 11.1 | 963.802 | 252.72 | 7377.292 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 69.65
09:00 | 1047.27 | 3532.6 |  | 42.8 | 82.8 | 1377.51 | 0 |  | 71.5 | 67.73 | 11.1 | 988.752 | 276.28 | 7498.342 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15804.4
09:30 | 1048.68 | 3604.6 |  | 42.7 | 81.6 | 1388.91 | 0 |  | 71.7 | 69.65 | 11.1 | 985.898 | 285.41 | 7590.248 |  | C.H. RESTITUCION | 3503.5
10:00 | 1052.18 | 3640.8 |  | 42.6 | 82.7 | 1539.33 | 0 |  | 70.7 | 65.82 | 11.1 | 926.012 | 338.18 | 7769.422 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 121.3
10:30 | 1053.78 | 3569.2 |  | 42.8 | 82.5 | 1676.93 | 0 |  | 70.8 | 62.32 | 11.1 | 882.905 | 381.5 | 7833.835 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 490.6
11:00 | 1049.69 | 3654.6 |  | 42.5 | 82.7 | 1768.84 | 0 |  | 70.5 | 67.71 | 11.1 | 802.503 | 406.4 | 7956.543 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9166.65
11:30 | 1047.69 | 3610.2 |  | 42.6 | 81.9 | 1945.93 | 0 |  | 70 | 65.87 | 10.7 | 734.888 | 422.09 | 8031.868 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1058.79 | 3470.5 |  | 42.6 | 81.7 | 1947.84 | 0 |  | 69.9 | 66.44 | 10.7 | 832.898 | 457.65 | 8039.018 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1838.9
12:30 | 1071.58 | 3536.4 |  | 42.5 | 0 | 1732.65 | 0 |  | 69.5 | 64.16 | 10.7 | 967.417 | 461 | 7955.907 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 425.35
13:00 | 1073.88 | 3541.9 |  | 42.6 | 0 | 1659.57 | 0 |  | 71 | 67.65 | 10.7 | 940.013 | 477.91 | 7885.223 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 448.8
13:30 | 1082.28 | 3605.1 |  | 43.7 | 0 | 1835.09 | 0 |  | 70.9 | 60.14 | 10.7 | 630.039 | 496.76 | 7834.709 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 521.95
14:00 | 1072.58 | 3364.8 |  | 46.4 | 0 | 1846.88 | 0 |  | 71 | 63.63 | 10.7 | 900.264 | 516.54 | 7892.794 |  | C.H. YUNCAN |  | 3157.05
14:30 | 1070.4 | 3496.1 |  | 46.6 | 0 | 1751.61 | 0 |  | 70.8 | 67.05 | 10.7 | 967.024 | 552.96 | 8033.244 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 406.1
15:00 | 1039.4 | 3574.3 |  | 46.3 | 0 | 1795.84 | 0 |  | 70.1 | 65.35 | 10.7 | 954.2 | 579.05 | 8135.24 |  | C.H. EL CARMEN | 193.25
15:30 | 1062.78 | 3550.6 |  | 46.4 | 0 | 1807.11 | 0 |  | 72.1 | 67.22 | 10.7 | 901.065 | 610.87 | 8128.845 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1091.07 | 3359.8 |  | 46.7 | 0 | 1984.49 | 0 |  | 71.7 | 67.3 | 10.7 | 811.209 | 641.76 | 8084.729 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1106.18 | 3488.6 |  | 46.3 | 0 | 1981.61 | 0 |  | 71.4 | 67.39 | 10.7 | 536.01 | 694.32 | 8002.51 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 1118.18 | 3484.9 |  | 46.4 | 0 | 2088.23 | 0 |  | 71.7 | 66.69 | 10.7 | 440.242 | 662.79 | 7989.832 |  | C.H. LA JOYA | 167.65
17:30 | 1111.46 | 3701.8 |  | 46.5 | 0 | 2123.62 | 0 |  | 71.4 | 64.92 | 10.8 | 103.74 | 673.49 | 7907.73 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.75
18:00 | 1111.38 | 3556.7 |  | 46.7 | 0 | 2138.55 | 4.8 |  | 71.7 | 67.31 | 10.9 | 6.89 | 706.34 | 7721.27 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 448.55
18:30 | 1108.78 | 3788.8 |  | 46.7 | 0 | 2144.05 | 7.1 |  | 72.7 | 68.61 | 10.9 | 0 | 705.53 | 7953.17 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.51
19:00 | 1110.08 | 3841 |  | 43.9 | 0 | 2263.55 | 10.2 |  | 73.3 | 65.01 | 11.1 | 0 | 682.15 | 8100.29 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4853.25
19:30 | 1108.58 | 3830.6 |  | 68.7 | 0 | 2357.6 | 10.3 |  | 73.3 | 69.01 | 11.1 | 0 | 620.51 | 8149.7 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2163.6
20:00 | 1099.49 | 3816.3 |  | 68.9 | 0 | 2338.21 | 12.5 |  | 73.4 | 66.81 | 11.1 | 0 | 608.51 | 8095.22 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 96.9
20:30 | 1104.88 | 3782.5 |  | 70.6 | 0 | 2353.64 | 13.4 |  | 73.2 | 67.62 | 11.1 | 0 | 543.25 | 8020.19 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13947.5
21:00 | 1108.09 | 3745 |  | 70.4 | 0 | 2358.44 | 14.6 |  | 73 | 61.51 | 11.1 | 0 | 501.71 | 7943.85 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 257.1
21:30 | 1100.09 | 3657.2 |  | 70.6 | 0 | 2349.97 | 14.5 |  | 72.7 | 63.19 | 11.1 | 0 | 473.17 | 7812.52 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 871.35
22:00 | 1104.49 | 3598.3 |  | 70.6 | 0 | 2224.48 | 15.2 |  | 72.6 | 64.79 | 11.1 | 0 | 458.17 | 7619.73 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 79.2
22:30 | 1104.48 | 3553.7 |  | 70.3 | 0 | 2000.42 | 15 |  | 72.4 | 63.58 | 11.1 | 0 | 430.24 | 7321.22 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 135.9
23:00 | 1104.06 | 3599.8 |  | 70.5 | 0 | 1797.27 | 15.2 |  | 73.5 | 62.6 | 11.1 | 0 | 448.94 | 7182.97 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5144.8
23:30 | 1099.95 | 3539.7 |  | 71 | 0 | 1812.51 | 15 |  | 73.4 | 63.8 | 11.1 | 0 | 429.7 | 7116.16 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2232
00:00 | 1104.27 | 3480.9 |  | 45.9 | 0 | 1739.85 | 16 |  | 73.3 | 64.68 | 11.1 | 0 | 397.66 | 6933.66 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 249.6
TOTAL MWh | 25856.76 | 85855.6 | 0 | 1172.45 | 984.6 | 40852 | 81.9 | 0 | 1718.1 | 1580.05 | 263.65 | 8799.9565 | 10021.04 | 177186.1065 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1881
% | 14.593 | 48.455 | 0 | 0.66171 | 0.55569 | 23.056 | 0.046223 | 0 | 0.96966 | 0.89175 | 0.1488 | 4.9665 | 5.6557 | 100 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 734.7
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5106.05
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3267
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1525.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2641.2
[16 empty] | PCH TUPURI | 48.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 162.15
[16 empty] | C.H. RUCUY | 480
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3473.9
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 679.85
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 956
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2559.95
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 220.5
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 487.7
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25856.76 | 85855.6

## GENERACION RER
miércoles, 11 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.8 | 11.55 | 7.8 | 12 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.5 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5 | 20.2 | 16 | 18.6 | 0.3 | 2.1 | 67.3 |  |  | 4.9 | 90.06 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.4 | 18.45 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.3 |  | 21.8 | 0.6 |  |  |  |  | 17 | 46.9 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.2 | 714.86
1:00 |  | 15.4 | 11.55 | 7.8 | 11.5 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.3 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5.2 | 20.5 | 16 | 18.6 | 0.1 | 1.6 | 64.4 |  |  | 3.1 | 85.59 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.4 | 18.45 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.6 |  | 30.4 | 0.6 |  |  |  |  | 15.6 | 46.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.4 | 709.39
1:30 |  | 16 | 11.26 | 7.8 | 11.5 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.7 | 19.9 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 2.9 | 5.2 | 20.6 | 16 | 18.6 | 0.8 | 1.8 | 50.5 |  |  | 7 | 105.64 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.48 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 |  | 15.7 | 0.6 |  |  |  |  | 17.2 | 34.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.3 | 696.98
2:00 |  | 16.6 | 11.54 | 7.6 | 11.3 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.9 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.6 | 16 | 18.4 | 4.1 | 1.2 | 47.6 |  |  | 5.5 | 102.04 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.47 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.5 |  | 17.3 | 0.6 |  |  |  |  | 16.9 | 37.6 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.4 | 696.25
2:30 |  | 17.2 | 11.53 | 7.9 | 11.5 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.7 | 20.1 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.5 | 16 | 18.4 | 7.4 | 0.6 | 54.3 |  |  | 4.6 | 99.88 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.48 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.4 |  | 24.6 | 0.6 |  |  |  |  | 15.8 | 43.5 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.3 | 717.49
3:00 |  | 17.4 | 11.55 | 8.1 | 11.5 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.7 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.3 | 20.7 | 16 | 18.5 | 5.4 | 1.1 | 42.8 |  |  | 4.8 | 99.56 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.49 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 |  | 19.8 | 0.6 |  |  |  |  | 12.2 | 36.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.5 | 689.4
3:30 |  | 17.3 | 11.55 | 6.6 | 11.2 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.8 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.3 | 20.6 | 16 | 18.5 | 7.5 | 2.4 | 38.4 |  |  | 3.4 | 90.58 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.5 |  | 21.2 | 0.6 |  |  |  |  | 10.6 | 30.6 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 |  | 20.4 | 668.33
4:00 |  | 13 | 11.55 | 6.1 | 11.5 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.8 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.3 | 20.5 | 16 | 18.5 | 7.8 | 3.9 | 38.1 |  |  | 3.1 | 101.92 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.48 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.3 |  | 23.5 | 0.6 |  |  |  |  | 13.6 | 30.9 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.4 | 681.45
4:30 |  | 16.7 | 11.53 | 8.2 | 10.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.3 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.3 | 16 | 18.5 | 7.5 | 3.2 | 33 |  |  | 6.2 | 114.59 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 10.4 |  | 29.3 | 0.6 |  |  |  |  | 13.6 | 36.9 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.2 | 709.92
5:00 |  | 17.3 | 11.23 | 8.1 | 9.5 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.8 | 20 |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.5 | 16 | 18.5 | 6.4 | 1.6 | 37.4 |  |  | 3.7 | 108.45 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 |  | 32.8 | 0.6 |  |  |  |  | 15 | 41.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.3 | 710.88
5:30 |  | 17.2 | 11.5 | 7.8 | 9 | 20.3 | 3.2 |  |  | 19.5 | 19.9 |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.6 | 16 | 18.6 | 3.8 | 2.8 | 47.9 |  |  | 3.9 | 97.06 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  | 0.1 | 5.7 | 10.5 |  | 31.4 | 0.6 |  |  |  |  | 17.8 | 46.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 |  | 20.3 | 714.36
6:00 |  | 17.2 | 11.47 | 7.8 | 11.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.7 | 16 | 18.6 | 3.7 | 4.1 | 47.8 |  |  | 4.7 | 105.51 | 0.6 |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 1.1 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 3.6 | 2.8 | 1.4 |  | 3.3 |  |  | 1.1 | 5.7 | 10.5 |  | 34 | 0.6 | 1.9 | 2.6 |  | 1.3 | 15.1 | 44.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.5 | 20 | 2.4 | 20.4 | 745.98
6:30 |  | 17.5 | 11.3 | 8.4 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19 | 19.9 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 13.2 | 2.9 | 5.1 | 20.1 | 16 | 18.6 | 2.6 | 6 | 48.6 |  |  | 7.2 | 114.89 | 6.2 | 0.5 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 14 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 38.6 | 28.8 | 15.76 |  | 3.3 | 1.232 |  | 7 | 5.6 | 10.4 |  | 35.8 | 0.6 | 18.5 | 26.8 |  | 6.3 | 14.1 | 39.4 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0.937 | 2.1 | 20 | 6.6 | 20 | 7.2 | 20.3 | 907.519
7:00 |  | 17 | 11.54 | 8.1 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.8 | 16 | 18.7 | 2.5 | 7.3 | 46.9 |  |  | 7.9 | 98.02 | 17.2 | 5 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 36.6 |  |  |  | 3.5 | 18.49 |  | 118.9 | 71.4 | 39.95 |  | 3.3 | 3.159 |  | 11.7 | 5.6 | 10.5 |  | 30.3 | 0.6 | 51.4 | 66.9 |  | 14.4 | 12.5 | 33.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 3.024 | 2.1 | 20 | 6.6 | 20 | 13.3 | 20.4 | 1160.183
7:30 |  | 17.7 | 11.53 | 6.4 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.3 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.6 | 16 | 18.7 | 5.5 | 8 | 41 |  |  | 6.1 | 100.89 | 27.5 | 11.2 | 6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 55.6 |  |  |  | 3.5 | 18.46 |  | 202.6 | 162.3 | 82.2 |  | 3.3 | 6.406 |  | 12.4 | 5.7 | 10.3 |  | 33.7 | 0.6 | 82.2 | 108.2 |  | 14.9 | 12.5 | 36.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 5.553 | 2 | 20 | 6.6 | 20 | 15.2 | 20.4 | 1481.839
8:00 |  | 17 | 11.53 | 8 | 11.6 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.4 | 20.1 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.1 | 20.3 | 16 | 18.7 | 6.7 | 4.6 | 39.9 |  |  | 5.4 | 85.74 | 33.7 | 20.8 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 73.8 |  |  |  | 3.5 | 18.46 |  | 222.6 | 179.2 | 84.1 | 0.1 | 3.3 | 9.203 |  | 10 | 5.6 | 10.4 |  | 35 | 0.6 | 95.9 | 128.4 |  | 12.4 | 13 | 41 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 8.218 | 2 | 20 | 6.6 | 20 | 15.7 | 20.3 | 1570.551
8:30 |  | 17.5 | 11.53 | 7.5 | 12.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 19.5 | 20.2 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.1 | 20.5 | 10 | 18.7 | 5.7 | 2.8 | 54.6 |  |  | 7 | 90.72 | 35.3 | 22.3 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 76.3 |  |  |  | 3.5 | 18.42 |  | 240 | 191.8 | 89.61 | 0.1 | 3.3 | 11.042 |  | 13.1 | 5.7 | 10.4 |  | 27.3 | 0.6 | 102.3 | 137.6 |  | 16.5 | 13.5 | 51.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 10.45 | 2 | 20 | 6.7 | 20 | 17.3 | 20.4 | 1657.772
9:00 |  | 17.7 | 11.53 | 6.7 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.8 | 20.1 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.4 | 14.9 | 18.7 | 3.2 | 1.7 | 69.5 |  |  | 7.4 | 93.98 | 35.2 | 23.4 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 78.1 |  | 0.7 |  | 3.5 | 18.47 |  | 247.9 | 200.8 | 94.32 | 0.2 | 3.3 | 13.172 |  | 12.3 | 5.7 | 10.2 |  | 21.2 | 0.6 | 100.4 | 136.8 |  | 15.6 | 18.2 | 60.4 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 12.56 | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 | 17.8 | 20.3 | 1709.932
9:30 |  | 17.6 | 11.55 | 8.6 | 12.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.8 | 20.2 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.4 | 16.1 | 18.7 | 2.5 | 1.7 | 87.3 |  |  | 8.5 | 94.81 | 36.6 | 23.7 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 80.8 | 2.4 | 2.6 |  | 3.5 | 18.48 |  | 253 | 209.7 | 100.39 | 0.2 | 3.3 | 15.1 |  | 12.2 | 5.7 | 10.4 | 1.6 | 8 | 0.6 | 85.2 | 125.8 |  | 14.8 | 20.7 | 55.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 14.408 | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 | 13.8 | 20.3 | 1719.838
10:00 |  | 17.2 | 11.52 | 6.5 | 12.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.5 | 20.2 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.6 | 16.5 | 18.7 | 5.9 | 2.1 | 81.1 |  |  | 15.8 | 126.28 | 37.6 | 24.3 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 56.5 | 4.6 | 8.6 |  | 3.5 | 18.48 |  | 252.8 | 222.4 | 106.25 | 0.2 | 3.3 | 15.623 |  | 12 | 5.6 | 10.4 | 4.4 | 8.5 | 0.6 | 63.5 | 85.7 |  | 15.5 | 20.5 | 60.4 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 16.139 | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 | 17.3 | 20.3 | 1709.492
10:30 |  | 15.2 | 11.52 | 7.2 | 10 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.4 | 20.2 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 2.9 | 5 | 20.3 | 16.8 | 18.8 | 9.2 | 2.1 | 90 |  |  | 18.8 | 146.4 | 39.4 | 22.6 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 49.7 | 7.1 | 10.8 |  | 3.5 | 18.48 |  | 239.3 | 184.6 | 87.22 | 0.2 | 3.3 | 8.804 |  | 13.7 | 5.7 | 10.5 |  | 5.4 | 0.6 | 76.3 | 109.7 |  | 17.3 | 21.2 | 70.5 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 16.081 | 1.9 | 20 | 6.6 | 20 | 17.7 | 20.3 | 1706.405
11:00 |  | 17 | 11.51 | 7.9 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.3 | 20.2 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 4.9 | 20.3 | 16.9 | 18.7 | 18.2 | 2.5 | 86.2 |  |  | 24.5 | 163.4 | 33.8 | 25.9 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 80.8 | 7.5 | 10.5 |  | 3.5 | 18.49 |  | 158.7 | 116.4 | 53.45 | 0.2 | 3.3 | 9.96 |  | 14 | 5.7 | 10.4 |  | 5.7 | 0.6 | 107.8 | 148.5 |  | 18.4 | 20.2 | 67.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 15.993 | 1.9 | 20 | 6.7 | 20 | 18.4 | 20.2 | 1655.903
11:30 |  | 16 | 11.47 | 8.6 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.8 | 20.2 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.3 | 17.4 | 18.8 | 28.8 | 2.1 | 85 |  |  | 22.5 | 156.79 | 20.1 | 23.7 | 0.5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.8 | 11.7 | 12 |  | 3.5 | 18.49 |  | 144.1 | 107.9 | 48.77 | 0.2 | 3.3 | 10.336 |  | 13.3 | 5.7 | 10.3 |  | 20.9 | 0.6 | 103.2 | 130.9 |  | 19 | 18.5 | 63.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 13.882 | 1.8 | 20 | 6.8 | 20 | 18.4 | 20.3 | 1603.038
12:00 |  | 17.4 | 10.84 | 7.7 | 11.6 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.9 | 20.2 |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.3 | 18.1 | 18.8 | 25.3 | 4.7 | 81.5 |  |  | 21.3 | 163.45 | 21.6 | 15.1 | 9.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 80.8 | 11.9 | 14.2 |  | 3.5 | 18.49 |  | 140.3 | 181.3 | 79.92 | 0.2 | 3.3 | 19.406 |  | 10.3 | 5.7 | 10.3 |  | 51 | 0.6 | 103.8 | 130.3 |  | 18.9 | 18.3 | 66 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 12.272 | 1.8 | 20 | 6.8 | 20 | 18.2 | 20.3 | 1747.078
12:30 |  | 16.5 | 11.16 | 4.9 | 12 | 20.3 | 3.2 |  |  | 19.6 | 20.2 |  | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.4 | 19 | 18.8 | 23.9 | 5.1 | 89.5 |  |  | 22.3 | 164.4 | 17 | 15.7 | 19 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 80.8 | 10.9 | 13.8 |  | 3.5 | 18.48 |  | 228.9 | 208.7 | 110.34 | 0.1 | 3.3 | 13.207 |  | 12.2 | 5.6 | 10.5 |  | 47.9 | 0.6 | 103.2 | 129.1 |  | 18.6 | 20.4 | 62.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 11.27 | 2 | 20 | 6.7 | 20 | 17.7 | 20.3 | 1893.057
13:00 |  | 17.4 | 11.15 | 7.8 | 11.9 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.4 | 20.2 |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.4 | 18.5 | 18.9 | 22.1 | 4.5 | 78.3 |  |  | 27.7 | 173.71 | 17 | 13.3 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 80.9 | 11.3 | 13.7 |  | 3.5 | 18.48 |  | 255.5 | 165 | 90.87 | 0.2 | 3.3 | 17.81 |  | 11.5 | 5.7 | 10.5 |  | 68.4 | 0.6 | 107 | 132.3 |  | 18.2 | 17.1 | 61.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 11.833 | 2 | 20 | 6.8 | 20 | 18.2 | 20.3 | 1887.953
13:30 |  | 17.5 | 11.14 | 4.2 | 9.9 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.4 | 20.2 |  | 0.5 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 4.9 | 20.7 | 19.3 | 18.8 | 16.8 | 4.1 | 63.6 |  |  | 24.4 | 183.16 | 18.9 | 11.3 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 70.3 | 10.2 | 13.7 |  | 3.5 | 18.48 |  | 132.7 | 91.5 | 45.96 | 0.3 | 3.3 | 11.974 |  | 13 | 5.7 | 10.5 | 30.4 | 78.3 | 0.6 | 88.9 | 94.8 |  | 17.9 | 17.7 | 54.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 13.805 | 2 | 20 | 6.8 | 20 | 18.2 | 20.5 | 1590.519
14:00 |  | 17.8 | 11.13 | 6.7 | 11.5 | 20.3 | 3.2 |  |  | 16.5 | 20.2 |  | 0.8 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 4.9 | 20.4 | 19.6 | 18.8 | 14.1 | 4.1 | 65.6 |  |  | 24.6 | 184.44 | 11.5 | 12.9 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 78.4 | 9.4 | 10.8 |  | 3.5 | 18.48 |  | 229.7 | 186.3 | 117.94 | 0.2 | 3.3 | 10.775 |  | 13.9 | 5.6 | 10.5 | 40.6 | 88.9 | 0.6 | 77.4 | 110.4 |  | 17.3 | 15.1 | 58.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 14.249 | 2 | 20 | 6.8 | 20 | 18.5 | 20.3 | 1883.514
14:30 |  | 17.8 | 11.15 | 6.9 | 11.5 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.7 | 20.2 |  | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 4.9 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 20.9 | 5 | 64.5 |  |  | 26.4 | 195.46 | 13.6 | 9.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 75.8 | 8.7 | 10.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 251.3 | 182.4 | 105.7 | 0.2 | 3.3 | 14.147 |  | 14 | 5.7 | 10.4 | 53.6 | 98.7 | 0.6 | 110.1 | 146.8 |  | 17.3 | 12.6 | 57 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 7.877 | 2 | 20 | 6.8 | 20 | 18.2 | 20.3 | 1989.734
15:00 |  | 17.8 | 11.15 | 8 | 8.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.6 | 20.2 |  | 0.5 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 4.9 | 20.3 | 19.6 | 18.9 | 22.6 | 6.3 | 60.4 |  |  | 29.3 | 202.95 | 9.6 | 10.9 | 21 | 2.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 70.9 | 8.7 | 9.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 238 | 208.1 | 98.92 | 0.1 | 3.3 | 15.982 |  | 13.7 | 5.6 | 10.3 | 71.2 | 96 | 0.6 | 101.8 | 137.8 |  | 17.2 | 15.4 | 56.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 13.198 | 2 | 20 | 7 | 20 | 17.5 | 20.3 | 1991.4
15:30 |  | 17.8 | 11.12 | 7.7 | 11.1 | 20.3 | 3.2 |  |  | 19.5 | 20.2 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 4.7 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 27.2 | 8.5 | 60.2 |  |  | 31.3 | 204.27 | 14.1 | 6.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 47.9 | 8.2 | 9.4 |  | 3.5 | 18.48 |  | 253.7 | 188.3 | 86.9 | 0.1 | 3.3 | 5.739 |  | 13.2 | 5.7 | 10.5 | 82.1 | 109.9 | 0.6 | 104.9 | 133.3 |  | 16.6 | 15.7 | 54.1 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 12.526 | 2 | 20 | 6.9 | 20 | 16.8 | 20.3 | 1981.735
16:00 |  | 17.2 | 11.1 | 7.7 | 11.7 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.6 | 20.2 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 4.7 | 20.4 | 19.6 | 18.9 | 28.1 | 10.8 | 74 |  |  | 30.1 | 190.66 | 17.3 | 8 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 23.7 | 7.6 | 9.4 |  | 3.5 | 18.47 |  | 203.6 | 182.1 | 88.86 | 0.1 | 3.3 | 6.801 |  | 12.2 | 5.7 | 10.4 | 102.2 | 110.5 | 0.6 | 97.2 | 131 |  | 15.3 | 19.4 | 59 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 9.548 | 2 | 20 | 6.8 | 20 | 15.3 | 20.3 | 1922.839
16:30 |  | 17.9 | 11.09 | 7.7 | 12.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.6 | 20.2 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 4.7 | 20.4 | 19.6 | 18.9 | 29.8 | 11.5 | 81.6 |  |  | 26.7 | 188.42 | 8.6 | 14.4 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 28.2 | 8.9 | 10.4 |  | 3.5 | 18.48 |  | 129.9 | 76.2 | 39.41 | 0.1 | 3.3 | 5.766 |  | 10.4 | 5.7 | 10.3 | 137.6 | 118.9 | 0.6 | 85.4 | 106 |  | 12.8 | 20.6 | 59.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 6.434 | 2 | 20 | 6.8 | 20 | 12.3 | 20.3 | 1700.3
17:00 |  | 17.6 | 11.19 | 7.4 | 12.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.4 | 20.2 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 4.7 | 20.5 | 19.6 | 18.9 | 36.6 | 10.9 | 86.8 |  |  | 16.2 | 167.79 | 4 | 8.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 27.8 | 7.1 | 9.8 |  | 3.5 | 18.48 |  | 111.8 | 98.9 | 49.98 | 0.1 | 3.3 | 3.56 |  | 5.3 | 5.7 | 10.4 | 127.5 | 111.5 | 0.6 | 56.2 | 59.6 |  | 6.3 | 21.8 | 66.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 2.902 | 2 | 20 | 7 | 20 | 5.4 | 20.3 | 1572.802
17:30 |  | 18.1 | 11.22 | 7.3 | 12.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 16.2 | 20.1 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 4.7 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 33.9 | 10.1 | 94.8 |  |  | 20.6 | 187.39 | 2.7 | 3.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 5 | 5.3 | 6.6 |  | 3.5 | 18.46 |  | 21.9 | 18.3 | 8.98 |  | 3.3 | 0.943 |  | 0.8 | 5.6 | 10.4 | 118.1 | 101.9 | 0.6 | 19.6 | 19.9 |  | 0.8 | 24.1 | 70.7 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.117 | 2 | 20 | 6.8 | 20 | 0.5 | 20.4 | 1244.81
18:00 |  | 17 | 11.21 | 7.7 | 11.7 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.7 | 20.2 | 0.1 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.1 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 39 | 7.3 | 96.5 |  |  | 23.1 | 190.84 |  | 1.7 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 4.3 | 4.4 |  | 3.5 | 18.48 |  | 1.8 | 1.7 | 0.69 |  | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.5 | 134.5 | 112.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |  |  | 22.8 | 70.9 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1.1 |  | 2 | 20 | 7 | 20 |  | 20.3 | 1183.22
18:30 |  | 17.5 | 11.21 | 7.9 | 12 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5 | 20.2 | 19.6 | 18.8 | 31.2 | 7.3 | 105.2 |  |  | 16.1 | 197.93 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 2.2 | 3.9 |  | 3.4 | 18.48 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | 125.8 | 113.9 | 0.6 |  |  |  |  | 23.5 | 78.5 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1.1 |  | 2 | 20 | 6.9 | 20 |  | 20.3 | 1176.22
19:00 |  | 17.4 | 11.21 | 7.9 | 12 | 20.4 | 3.2 |  |  | 16.5 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.3 | 19.3 | 18.7 | 31 | 7.9 | 103.5 |  |  | 15.4 | 183.85 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 1.6 | 2.1 |  | 3.4 | 18.48 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | 122.3 | 114.3 | 0.6 |  |  |  |  | 23.3 | 76.9 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2 | 20 | 6.9 | 20 |  | 20.3 | 1149.84
19:30 |  | 17.5 | 11.21 | 7.9 | 12 | 13.3 | 3.2 |  |  | 20.4 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 38.8 | 10 | 101.7 |  |  | 9.8 | 160.21 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  |  | 0.6 |  | 3.4 | 18.48 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | 96.7 | 104.2 | 0.6 |  |  |  |  | 23.1 | 75.4 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2 | 20 | 7 | 20 |  | 20.3 | 1086
20:00 |  | 17.4 | 11.21 | 7.7 | 11.1 | 10.2 | 3.2 |  |  | 19.4 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5 | 20.2 | 19.6 | 18.7 | 37.8 | 9.3 | 99.9 |  |  | 9.4 | 193.41 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.49 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.3 | 78.6 | 83.2 | 0.6 |  |  |  |  | 23 | 73.9 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2 | 20 | 7 | 20 |  | 20.3 | 1067.01
20:30 |  | 17.5 | 11.22 | 7.5 | 11.5 | 10.2 | 3.2 |  |  | 19.9 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 24.8 | 9.9 | 98.2 |  |  | 9.8 | 190.95 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.48 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | 58.7 | 55.8 | 0.6 |  |  |  |  | 22.8 | 72.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2 | 20 | 7 | 20 |  | 20.3 | 1003.55
21:00 |  | 17 | 11.21 | 7.5 | 9.2 | 10.2 | 3.2 |  |  | 16.6 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.3 | 2.9 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 19.9 | 9 | 96.5 |  |  | 9.5 | 182.81 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.49 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.4 | 48.2 | 42.6 | 0.6 |  |  |  |  | 22.5 | 70.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2 | 20 | 6.9 | 20 |  | 20.3 | 955.51
21:30 |  | 16.5 | 11.19 | 7.4 | 11.5 | 10.2 | 3.2 |  |  | 16.6 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.1 | 19.6 | 18.7 | 17.4 | 8.9 | 93.9 |  |  | 7.8 | 167.17 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.49 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.3 | 47.4 | 39.6 | 0.6 |  |  |  |  | 22.2 | 68.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 2 | 20 | 7 | 20 |  | 20.2 | 928.05
22:00 |  | 16.8 | 11.19 | 7.8 | 11.5 | 10.2 | 3.2 |  |  | 17.5 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.2 | 19.6 | 18.7 | 14.7 | 4.4 | 90.4 |  |  | 10.4 | 162.27 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.49 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.3 | 44.5 | 43 | 0.6 |  |  |  |  | 21.9 | 66.6 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 7 | 20 |  | 20.3 | 914.75
22:30 |  | 15.9 | 11.18 | 7.5 | 11.4 | 10.2 | 3.2 |  |  | 17.6 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.7 | 19.5 | 18.7 | 10.1 | 1.6 | 87.4 |  |  | 7.1 | 131.04 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.48 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.4 | 56.3 | 50.8 | 0.6 |  |  |  |  | 21.5 | 64.4 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 7 | 20 |  | 20.4 | 886.2
23:00 |  | 15.7 | 11.1 | 6.4 | 11.5 | 10.2 | 3.2 |  |  | 17.9 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 18.7 | 14.8 | 1.5 | 84.9 |  |  | 6.6 | 133.44 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.46 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.3 | 59.5 | 65 | 0.6 |  |  |  |  | 20.9 | 62.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 7 | 20 |  | 20.3 | 903.7
23:30 |  | 15.5 | 11 | 8 | 11.5 | 10.2 | 3.2 |  |  | 17.8 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 21.2 | 2.2 | 81.9 |  |  | 6.7 | 130.8 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.45 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.4 | 51.7 | 55.1 | 0.6 |  |  |  |  | 20.3 | 59.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 7 | 20 |  | 20.3 | 885.85
0:00 |  | 16 | 11.08 | 8 | 11.5 | 10.2 | 3.2 |  |  | 18.1 | 20.2 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 16.9 | 3.8 | 78.4 |  |  | 7.5 | 130.36 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.47 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.3 | 40.1 | 44 | 0.6 |  |  |  |  | 19.5 | 57.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 6.9 | 20 |  | 20.3 | 854.51
EJEC MWh | 0 | 407 | 271.5 | 179.35 | 273.45 | 439.45 | 76.8 | 0 | 0 | 448.75 | 482.8 | 0.1 | 3.1 | 475.75 | 0 | 483.3 | 484.8 | 314.65 | 69.65 | 121.3 | 490.6 | 425.35 | 448.8 | 382.25 | 118 | 1709.4 | 0 | 0 | 313.05 | 3416.99 | 239.55 | 166.9 | 406.1 | 193.25 | 489.6 | 489.6 | 480 | 167.65 | 677.3 | 74.8 | 93.7 | 0 | 83.75 | 443.51 | 0 | 2160.6 | 1733.45 | 863.945 | 1.55 | 79.2 | 115.0735 | 0 | 131.7 | 135.9 | 249.6 | 866.8 | 1269.85 | 14.4 | 972.3 | 1269.8 | 0 | 171.8 | 435.4 | 1340.8 | 115.2 | 64.45 | 57.6 | 26.4 | 117.138 | 48.6 | 480 | 162.15 | 480 | 175.65 | 487.7 | 29868.9565
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1843.7 | 6.1726 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 8799.9565 | 29.4619 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9204.26 | 30.8155 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 10021.04 | 33.55 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 11 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.8 | 11.55 | 7.8 | 12 |  | 18.5 | 72.2 | 138.85
1:00 | 15.4 | 11.55 | 7.8 | 11.5 |  | 17.3 | 71.5 | 135.05
1:30 | 16 | 11.26 | 7.8 | 11.5 |  | 17.7 | 71 | 135.26
2:00 | 16.6 | 11.54 | 7.6 | 11.3 |  | 17.9 | 71.2 | 136.14
2:30 | 17.2 | 11.53 | 7.9 | 11.5 |  | 19.7 | 71.2 | 139.03
3:00 | 17.4 | 11.55 | 8.1 | 11.5 |  | 19.7 | 71.3 | 139.55
3:30 | 17.3 | 11.55 | 6.6 | 11.2 |  | 17.8 | 70.7 | 135.15
4:00 | 13 | 11.55 | 6.1 | 11.5 |  | 17.8 | 71.5 | 131.45
4:30 | 16.7 | 11.53 | 8.2 | 10.7 |  | 20.3 | 70.9 | 138.33
5:00 | 17.3 | 11.23 | 8.1 | 9.5 |  | 20.8 | 70.6 | 137.53
5:30 | 17.2 | 11.5 | 7.8 | 9 |  | 19.5 | 71 | 136
6:00 | 17.2 | 11.47 | 7.8 | 11.7 |  | 20 | 71.2 | 139.37
6:30 | 17.5 | 11.3 | 8.4 | 12 |  | 19 | 71.5 | 139.7
7:00 | 17 | 11.54 | 8.1 | 12 |  | 19.3 | 71.3 | 139.24
7:30 | 17.7 | 11.53 | 6.4 | 11.4 |  | 19.3 | 71.7 | 138.03
8:00 | 17 | 11.53 | 8 | 11.6 |  | 18.4 | 71.3 | 137.83
8:30 | 17.5 | 11.53 | 7.5 | 12.1 |  | 19.5 | 70.9 | 139.03
9:00 | 17.7 | 11.53 | 6.7 | 12 |  | 19.8 | 71.5 | 139.23
9:30 | 17.6 | 11.55 | 8.6 | 12.1 |  | 19.8 | 71.7 | 141.35
10:00 | 17.2 | 11.52 | 6.5 | 12.1 |  | 18.5 | 70.7 | 136.52
10:30 | 15.2 | 11.52 | 7.2 | 10 |  | 18.4 | 70.8 | 133.12
11:00 | 17 | 11.51 | 7.9 | 12 |  | 19.3 | 70.5 | 138.21
11:30 | 16 | 11.47 | 8.6 | 12 |  | 17.8 | 70 | 135.87
12:00 | 17.4 | 10.84 | 7.7 | 11.6 |  | 18.9 | 69.9 | 136.34
12:30 | 16.5 | 11.16 | 4.9 | 12 |  | 19.6 | 69.5 | 133.66
13:00 | 17.4 | 11.15 | 7.8 | 11.9 |  | 19.4 | 71 | 138.65
13:30 | 17.5 | 11.14 | 4.2 | 9.9 |  | 17.4 | 70.9 | 131.04
14:00 | 17.8 | 11.13 | 6.7 | 11.5 |  | 16.5 | 71 | 134.63
14:30 | 17.8 | 11.15 | 6.9 | 11.5 |  | 19.7 | 70.8 | 137.85
15:00 | 17.8 | 11.15 | 8 | 8.8 |  | 19.6 | 70.1 | 135.45
15:30 | 17.8 | 11.12 | 7.7 | 11.1 |  | 19.5 | 72.1 | 139.32
16:00 | 17.2 | 11.1 | 7.7 | 11.7 |  | 19.6 | 71.7 | 139
16:30 | 17.9 | 11.09 | 7.7 | 12.1 |  | 18.6 | 71.4 | 138.79
17:00 | 17.6 | 11.19 | 7.4 | 12.1 |  | 18.4 | 71.7 | 138.39
17:30 | 18.1 | 11.22 | 7.3 | 12.1 |  | 16.2 | 71.4 | 136.32
18:00 | 17 | 11.21 | 7.7 | 11.7 |  | 19.7 | 71.7 | 139.01
18:30 | 17.5 | 11.21 | 7.9 | 12 |  | 20 | 72.7 | 141.31
19:00 | 17.4 | 11.21 | 7.9 | 12 |  | 16.5 | 73.3 | 138.31
19:30 | 17.5 | 11.21 | 7.9 | 12 |  | 20.4 | 73.3 | 142.31
20:00 | 17.4 | 11.21 | 7.7 | 11.1 |  | 19.4 | 73.4 | 140.21
20:30 | 17.5 | 11.22 | 7.5 | 11.5 |  | 19.9 | 73.2 | 140.82
21:00 | 17 | 11.21 | 7.5 | 9.2 |  | 16.6 | 73 | 134.51
21:30 | 16.5 | 11.19 | 7.4 | 11.5 |  | 16.6 | 72.7 | 135.89
22:00 | 16.8 | 11.19 | 7.8 | 11.5 |  | 17.5 | 72.6 | 137.39
22:30 | 15.9 | 11.18 | 7.5 | 11.4 |  | 17.6 | 72.4 | 135.98
23:00 | 15.7 | 11.1 | 6.4 | 11.5 |  | 17.9 | 73.5 | 136.1
23:30 | 15.5 | 11 | 8 | 11.5 |  | 17.8 | 73.4 | 137.2
0:00 | 16 | 11.08 | 8 | 11.5 |  | 18.1 | 73.3 | 137.98
EJEC MWh | 407 | 271.5 | 179.35 | 273.45 | 0 | 448.75 | 1718.1 | 3298.15

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - miércoles, 11 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 252.75 | 401.5 | 414.85 | 412.65 | 417.3 | 413.8 | 406.15 | 407 | 3520.35
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 334.05 | 315.85 | 268.95 | 253.8 | 155.75 | 267.2 | 271.75 | 271.5 | 3119.9
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 162.6 | 182.6 | 181.05 | 183.75 | 177.8 | 181.75 | 142.25 | 179.35 | 1520.2
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 276.8 | 259 | 258.45 | 263.8 | 261.65 | 265.45 | 257.1 | 273.45 | 2907.85
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 435.45 | 489.5 | 489.25 | 488.95 | 488.7 | 488.45 | 488.55 | 439.45 | 5158.25
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 76.8 | 74.75 | 76.64 | 76.8 | 76.8 | 77.42 | 73.6 | 76.8 | 837.88
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 360.45 | 439.45 | 478.3 | 472.7 | 401.35 | 449.85 | 490 | 448.75 | 4792.215
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 474.35 | 484.85 | 433.9 | 116.9 | 168.9 | 244.8 | 312.05 | 482.8 | 4022.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 4657 | 4604.5 | 4753.8 | 4941.45 | 4045.45 | 4573.9 | 4342.85 | 4563.9 | 50030.9
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 460.9 | 464.115 | 354.3 | 416.7 | 417.59 | 433.95 | 4813.951
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 3607.9 | 3511.8 | 3592.45 | 3510.2 | 3418.75 | 3509.05 | 3484.5 | 3436.95 | 38553.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 1010.75 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.85 | 1009.15 | 980.25 | 892.9 | 349.2 | 10295.65
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 3.1 | 2.8 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 0.1 | 29.4
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 2.65 | 5.75 | 5.55 | 6.1 | 7.25 | 7.9 | 6.25 | 3.1 | 66.35
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 152.1 | 151.4 | 150.55 | 148.6 | 148.6 | 148.4 | 152.5 | 157.8 | 1633.7
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 2742.85 | 2735.45 | 2714.55 | 2720.9 | 2731.4 | 2748.75 | 2196.9 | 1913.3 | 30118.15
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 |  |  | 37.65 | [5 empty] | 259.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 |  |  | 36.15 | [5 empty] | 305.85
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 |  |  | 182.45 | 61.3 |  | 101.3 | 155.8 | 219.6 | 1229.75
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 475.3 | 475.3 | 475.05 | 475.75 | 474.75 | 474.5 | 477.6 | 475.75 | 5229.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 485.15 | 483.95 | 484.4 | 484 | 482.25 | 482.6 | 482.75 | 483.3 | 5312.9744
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 484.65 | 484.7 | 484.75 | 484.85 | 484.8 | 484.8 | 484.85 | 484.8 | 5325.1496
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 316.85 | 316.8 | 316.5 | 298.7 | 314.65 | 314.8 | 314.65 | 314.65 | 3452.3164
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 3979.55 | 3988.2 | 3967.15 | 3974.5 | 3948.1 | 3973.05 | 3971.3 | 3954.45 | 43600.35
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 240.15 | 237.4 | 240.5 | 238.7 | 238.55 | 256.25 | 240.2 | 240.3 | 2567.75
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 159.65 | 157.75 | 154.85 | 157.4 | 157.4 | 166.5 | 158.5 | 158.3 | 1696.1
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 | [10 empty] | 54.4
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 67.6 | 61 | 71.05 | 37.25 | 65.9 | 69.05 | 68.6 | 69.65 | 706.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 15726.2 | 15759.6 | 15779.75 | 15789.25 | 15793.5 | 15795.4 | 15582.35 | 15804.4 | 158942.265
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 5135.55 | 5132.9 | 5133.45 | 5176.75 | 5229.8 | 4514.95 | 3502.35 | 3503.5 | 48128.235
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 183.55 | 183.85 | 183.05 | 183.9 | 103.45 | 180.3 | 176.65 | 8.15 | 1587.7
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 183.8 | 184 | 184.3 | 184.15 | 92.25 | 180.55 | 179.7 | 170.42 | 1748.22
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 120.95 | 121.85 | 119.75 | 121.9 | 122.1 | 121.9 | 122.6 | 121.3 | 1244.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 489.35 | 489.4 | 488.25 | 489.45 | 490.55 | 488.6 | 439.2 | 490.6 | 5329.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 9256.2 | 9050.05 | 9418.45 | 9571.4 | 9089.3 | 8991.05 | 9204.65 | 9166.65 | 102946.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1605.6
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 1803.65 | 1768.71 | 1883.4 | 1912.55 | 1858.7 | 1762 | 1839.1 | 1838.9 | 20176.51
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 296.4 | 384 | 384 | 384 | 275.95 | 240.05 | 281 | 425.35 | 3939.5
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 448.4 | 427.45 | 427.75 | 408.2 | 430.85 | 426.8 | 442.25 | 448.8 | 4820.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 282.85 | 800.45 | 1066.7 | 1049.8 | 679.3 | 1035.25 | 1070.7 | 1060.25 | 7699.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 719.35 | 162.4 |  |  | 366.95 |  | 63.5 | 112.2 | 3494.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 469.3 | 66.75 |  |  |  | 7.2 |  | 543.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 62.05 | 180.7 | 291.45 | 436 | 1041.7 | 510.1 | 300.4 | 382.25 | 4520.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 23.45 | 60.2 | 52.25 | 73.7 | 220.6 | 95.6 | 45.1 | 118 | 920.35
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 1894.25 | 1487.95 | 860.4 | 420.3 | 1687.65 | 2604.9 | 1607.85 | 1709.4 | 18408.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 1254.365 | 828.35 | 694.55 | 361.05 | 594.8 | 1490.05 | 1355.4 | 1493.15 | 11496.715
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 1788.83 | 1355.7 | 1133.7 | 616.2 | 1110.05 | 1689.05 | 1649.2 | 1923.84 | 16732.27
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 109.6793 | 109.85 | 61.15 | 34.65 | 56.2 | 206.1 | 117.55 | 198.2 | 1390.3293
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 89.2728 | 72.95 | 41 | 21.45 | 38 | 141 | 74.65 | 114.85 | 910.6728
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 458.315 | 304.45 | 314.15 | 343.35 | 326.6 | 392.4 | 227.05 | 521.95 | 4262.665
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 3150.775 | 3148.65 | 3170 | 3165.2 | 3146.2 | 3156.35 | 3158.95 | 3157.05 | 33874.525
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 258.55 | 267.35 | 18.1 | 18.4 | 502.5 | 480.65 | 407.45 | 166.9 | 2929.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 353.5 | 370.6 | 265.5 | 285.6 | 368.55 | 349.45 | 300.35 | 239.55 | 3657.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 | [10 empty] | 810.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 | [10 empty] | 808.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 | [10 empty] | 282.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 | [10 empty] | 831.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 | [10 empty] | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 4676.27 | 4105.3 | 4637.65 | 4674.3 | 2912.6 | 4647 | 4673.7 | 4674.6 | 45843.17
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 4653.16 | 4581.9 | 4621.6 | 4698.5 | 2440.95 | 4326.75 | 4693.7 | 4695.85 | 45084.21
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 3865.67 | 3905.4 | 2997 | 4320.15 | 1177.65 | 2541.8 | 4629.4 | 4663.35 | 35835.87
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 |  |  | 249.35 | [5 empty] | 3104.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 |  |  | 497.65 | [5 empty] | 4296.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | [8 empty] | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1734 | 2319.75 | 1981.8 | 2317.7 | 2034.3 | 2597.4 | 2713.7 | 3115.4 | 20168.25
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 2500.5 | 2474 | 2190.9 | 2423.35 | 2288.35 | 2718.65 | 2810.8 | 3174.85 | 24591.8
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2589.7 | 3192.6 | 3032.05 | 3219.75 | 3090.7 | 3379.9 | 3441.65 | 3668.25 | 28459.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 504 | 504 | 504 | 426.5 | 504 | 398.2 | 500.05 | 406.1 | 5226.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 177.3 | 159.4 | 172.3 | 194.3 | 196.8 | 196.8 | 195.7 | 193.25 | 2055.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.28 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 5384.28
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.21 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 5384.21
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 475 | 479.86 | 480 | 475 | 480 | 480 | 480 | 5269.86
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 176.65 | 173.8 | 164.9275 | 176 | 171.3 | 158.5 | 175.05 | 167.65 | 1837.6775
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 629.25 | 1063.15 | 1069.75 | 1044.15 | 1035.15 | 1039.6 | 1028.6 | 1033.2 | 7942.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 475.05 | 716.1 | 715.85 | 721.85 | 761.45 | 788.65 | 760.05 | 684.9 | 5623.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 723.25 | 794.65 | 682.5 | 695.05 | 788.65 | 758.8 | 776.25 | 677.3 | 8338.2
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 51.15 | 153.05 | 176.9 | 120.8 | 78.2 | 90.45 | 57.45 | 74.8 | 1259.9
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 54.15 | 193.95 | 226.55 | 160.85 | 106.35 | 146.1 | 79.45 | 93.7 | 1639.35
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 84.6 | 82.8 | 83.15 | 83.4 | 83.9 | 84.45 | 84.35 | 83.75 | 922.75
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 445.35 | 446.7 | 445.2 | 445.2 | 447 | 447 | 449.3 | 448.55 | 4905.2
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 414.4 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.9 | 444 | 443.51 | 4779.61
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 4860.25 | 4859.25 | 4852 | 4862.1 | 4858.7 | 4856.3 | 4863.7 | 4853.25 | 52900.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | [8 empty] | 164.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  |  | 106.6 | 80.2 | [5 empty] | 580.7
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 2180.85 | 2171.8 | 2176.7 | 2174.5 | 2154.7 | 2172.25 | 2175.8 | 2163.6 | 23823
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 104.05 | 104.95 | 106.3 | 86 |  |  | 44.95 | 96.9 | 804.25
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 2555.1 | 2525.3 | 1883.85 | 2235.25 | 2527.7 | 2400.75 | 2480.7 | 2160.6 | 26577.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 12195.25 | 13851.95 | 13944.35 | 13946.025 | 13950.8 | 13955 | 13955.25 | 13947.5 | 145440.325
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 2062.05 | 2037.9 | 1443.65 | 1842.66 | 2045.55 | 1959.5 | 1992.9 | 1733.45 | 21510.16
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 1033.065 | 981.355 | 641.915 | 765.395 | 990.195 | 842.155 | 912.85 | 863.945 | 9755.885
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 | [10 empty] | 2682.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 | [10 empty] | 2685.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 | [10 empty] | 2750.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 | [10 empty] | 4902.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 | [10 empty] | 2309.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 | [10 empty] | 1291.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 245.3 | 250.5 | 252.45 | 252.9 | 253.55 | 257.15 | 257.3 | 257.1 | 2761.65
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 1.55 | 19.2
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 1974 | 1969.15 | 1958.8 | 1970.4 | 1958.95 | 1934.05 | 1853.55 | 871.35 | 20392.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 68.1 | 56.4 | 54.7 | 63.45 | 62.4 | 39.35 | 45.2 | 79.2 | 621.55
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 140.65 | 140.15 | 125.65 | 115.6 | 139.25 | 128.85 | 141.25 | 115.0735 | 1477.0735
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 961.9 | 1000.45 | 985.95 | 949.4 | 1174.3 | 1433.65 | 1869.6 | 1635.45 | 12713.8
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 149.9 | 147.6 | 132.95 | 143.16 | 146.75 | 144.455 | 137.2 | 131.7 | 1566.7505
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 134.75 | 135.3 | 131 | 131 | 135.55 | 137.2 | 136.95 | 135.9 | 1478.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 5644.15 | 5651.65 | 5724.25 | 5724.25 | 5466.3 | 5520.2 | 5478.4 | 5144.8 | 61279.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 2224.05 | 2232.8 | 2157 | 2157 | 2233.7 | 2232.95 | 2235 | 2232 | 24285.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 243.7 | 249.65 | 238.1 | 238.1 | 249.75 | 249.35 | 249.9 | 249.6 | 2682.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 1242.05 | 1078.75 | 777.8 | 783.45 | 1376.2 | 1803.35 | 497.3 | 866.8 | 13242.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 1095.8 | 923.85 | 633.15 | 731.45 | 1179.7 | 1494.5 | 1264.75 | 1269.85 | 12730.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 1871.9 | 1864.15 | 1863.35 | 1875 | 1873.85 | 1882.8 | 1886.85 | 1881 | 20605.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 12.75 | 5.55 | 14.45 | 14.1 | 9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 128.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 677.75 | 322.95 | 731.15 | 721.55 | 472.05 | 736.85 | 732.45 | 734.7 | 6656.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 5313.9 | 5034.35 | 5412.75 | 5409.8 | 5018.7 | 4933.1 | 5128.95 | 5106.05 | 56552.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 2893.7 | 2905.4 | 2929.1 | 2903.35 | 3046.35 | 3237.15 | 3277.85 | 3267 | 33342.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 1521.25 | 1471.8 | 1518.1 | 1521.2 | 1504.55 | 1520.4 | 1528.5 | 1525.1 | 16637.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 1070.2 | 1026.8 | 864.15 | 794.15 | 1031.25 | 1018.55 | 995.25 | 972.3 | 11026.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 1420.7 | 1365.85 | 1126.7 | 1023.15 | 1376.05 | 1345.05 | 1325.2 | 1269.8 | 14632.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 618.55 |  | 968.75 | 387 | 228.3 |  |  | 872.35 | 4935
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 |  |  | 210 | 16.15 |  |  | 186.7 | 233.85 | 1247
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 |  |  | 76.9 |  |  |  | 203.05 | 235.65 | 850.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 3318.65 | 3312.75 | 3306.75 | 2397.1 | 395.45 | 2557.95 | 2306.3 | 2151.35 | 27745.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 | [10 empty] | 1274.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 188.95 | 184.15 | 174.55 | 175.565 | 183.4 | 182.27 | 170.35 | 171.8 | 1966.269
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 405.4 | 318.2 | 198.95 | 113 | 432.75 | 646.35 | 409.85 | 435.4 | 4623.8
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 1179.9 | 989.95 | 661.25 | 385.75 | 1274.95 | 1801.45 | 1220.45 | 1340.8 | 13400.5
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 89.4 | 114.15 | 112.65 | 109.4 | 115.2 | 115.2 | 114.15 | 115.2 | 1148.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 52.75 | 46.95 | 60.4 | 60.1 | 62.15 | 60.95 | 60.4 | 64.45 | 576.25
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 23.75 | 20 | 26 | 26 | 26.4 | 25.75 | 23.5 | 26.4 | 329.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 56.05 | 42.7 | 56.35 | 56.9 | 53.65 | 54.55 | 56.9 | 57.6 | 586.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 |  |  | 30.95 | [5 empty] | 415.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  |  |  | 33.9 | [5 empty] | 144.273
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 141 | 140.67 | 87.95 | 125.95 | 134.7 | 132.85 | 136.65 | 117.138 | 1431.758
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 1371.65 | 1886.25 | 2353.65 | 2642 | 1947.95 | 1775.7 | 4173.1 | 4202 | 29890.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 2597.75 | 423.4 | 2342.05 | 1172.5 |  | 1021.35 | 1091.95 | 2447.15 | 19313.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 3789.1 | 2493.2 | 2738.75 | 2530.8 | 1772.85 | 1327 | 2989.1 | 2712.1 | 29954.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 1207.8 | 1157.4 | 1606.65 | 827.45 | 543.35 | 562.05 | 2255.8 | 1971.63 | 17572.03
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 2645.75 | 2647 | 2646.05 | 2646.25 | 2644.45 | 2644.65 | 2643.75 | 2641.2 | 28693.88
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 50.55 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 52.05 | 49.35 | 41.05 | 48.6 | 551
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 | [9 empty] | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 322.35 | 350.4 | 223.85 | 160.9 |  | 243 |  |  | 1789.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 2.8 | [6 empty] | 81.9 | 606.95
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 479.75 | 479.9 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.05 | 480 | 480 | 5277.7
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 152 | 153.1 | 147.65 | 158.4 | 152.2 | 143.05 | 149.9 | 162.15 | 1687.25
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 479.75 | 479.9 | 479.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 479.95 | 480 | 5277.15
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76 | 91.2 | 91.2 | 988
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 299.05 | 479.25 | 393.8 | [5 empty] | 1172.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 3636.65 | 3583.75 | 3637.4 | 3617 | 3004.3 | 3159.5 | 3308.4 | 3473.9 | 38583.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 694.25 | 675.35 | 733.7 | 706.75 | 680.45 | 680.9 | 680 | 679.85 | 7586.25
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 1034.9 | 925.3 | 951.1 | 1036.15 | 966 | 910 | 976.65 | 956 | 10851.5
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 2539.2 | 2641.7 | 2655.2 | 2629.95 | 2630.75 | 2598.85 | 2584.25 | 2559.95 | 28348.45
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 162.8 | 190 | 185.85 | 168.7 | 187 | 175.75 | 172 | 175.65 | 2017
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 974.65 | 472.65 |  | 882.2 |  |  | 457.35 | 984.6 | 5033.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 249.7 | 411 | 899.75 |  |  | 935.15 | 540.1 |  | 5172.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 124.8 | 134.35 | 51.25 | 188.9 |  |  | 14.75 |  | 614.7
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 214.65 | 220.7 | 221 | 222.55 | 222.75 | 222.8 | 222.55 | 220.5 | 2050.65
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 487.8 | 487.65 | 487.3 | 480.75 | 488 | 487.15 | 437.25 | 487.7 | 5285
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 174252.7021 | 171446.535 | 172431.3825 | 168574.02 | 158315.795 | 172130.05 | 175737.04 | 177186.1065 | 1888809.64
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 221.65 | 257.7535 | 255.8 | 257.6 | 268.35 | 248.4 | 258.2 | 248.631 | 2472.4801
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 168 | 191.083 | 190.9725 | 185.45 | 159.9945 | 147.77 | 182.746 | 192.064 | 141.818 | 152.9895 | 181.6955 | 1894.583
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 211.2 | 254.05 | 283.8 | 198 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 3151.35
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 610.4 | 595.8007 | 592 | 602.4 | 600.5 | 605.65 | 604.9614 | 599.5756 | 6658.6383
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 456 | 454.8742 | 455.65 | 453.9 | 456 | 456 | 454.927 | 454.933 | 4983.9099
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 248.6 | 248.15 | 242.4 | 246.9 | 265.55 | 267.6 | 264.85 | 249.25 | 2791.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 321.75 | 321.75 | 321.9 | 323.3 | 325.15 | 320.8 | 321.75 | 323.55 | 3583.4
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 589.0389 | 585.15 | 587.9366 | 587.6 | 588.8 | 589.95 | 590.4 | 563.1419 | 6076.9011
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 2844.0889 | 2877.5229 | 2887.2566 | 2852.446 | 3013.214 | 2946.968 | 2964.8779 | 2937.577 | 31612.4123
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 221608.45
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 215791.6771
[7 empty] | ELECTROPERU | 210406.42
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 196090.57
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 104552.25
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 96730.08
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 89726
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 87530.25
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 73219.3
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 52900.35
[7 empty] | CELEPSA | 50030.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 48849.05
[7 empty] | EGEMSA | 43600.35
[7 empty] | EGASA | 33547.4
[7 empty] | SAN GABAN | 29244.88
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 26577.95
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 23823
[7 empty] | LA VIRGEN | 20392.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 20176.51
[7 empty] | EGEJUNIN | 19320.2905
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 18408.45
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 17876.0275
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 13566.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 13400.5
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 12713.8
[7 empty] | SINERSA | 12242.1
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 11737.05
[7 empty] | TERMOSELVA | 10206.15
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8338.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7282.15
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 5440.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5329.45
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 5285
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5158.25
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4905.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4820.45
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4813.951
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 4792.215
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4779.61
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4623.8
[7 empty] | EGESUR | 4318.25
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4022.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3939.5
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3520.35
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3119.9
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2907.85
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2665.35
[7 empty] | PETRAMAS | 2640.7
[7 empty] | SHOUGESA | 2401.35
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2017
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1966.269
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1639.35
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1566.7505
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1520.2
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1477.0735
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1431.758
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1259.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1244.55
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 922.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 837.88
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 804.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 745.4
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 706.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 621.55
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 560.128
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 66.35
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 29.4
[7 empty] | KONDU SAC | 19.2

## G_AREAS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 447.6 | 175.01 | 0 | 2.4 | 3288.85 | 832.1 | 0 | 247.96 | 756.2 | 936.3 | 0 | 0 | 625.01 | 4368.91 | 1692.5 | 6686.42 | 00:30 | 4492.65 | 1943.41 | 0 | 250.36 | 6686.42 | 00:30 | 386.75 | 77.75 | 0 | 250.36 | 714.86
01:00 | 451.4 | 172.42 | 0 | 1.7 | 3368.15 | 644.7 | 0 | 245.19 | 721.2 | 940.4 | 0 | 0 | 625.52 | 4258.04 | 1661.6 | 6545.16 | 01:00 | 4540.75 | 1757.52 | 0 | 246.89 | 6545.16 | 01:00 | 387.85 | 74.65 | 0 | 246.89 | 709.39
01:30 | 448 | 169.49 | 0 | 2.6 | 3460.28 | 538.6 | 0 | 230.84 | 723 | 937.2 | 0 | 0 | 620.09 | 4229.72 | 1660.2 | 6510.01 | 01:30 | 4631.28 | 1645.29 | 0 | 233.44 | 6510.01 | 01:30 | 388.18 | 75.36 | 0 | 233.44 | 696.98
02:00 | 449 | 169.51 | 0 | 5.3 | 3371.97 | 508.5 | 0 | 226.94 | 724.9 | 937.3 | 0 | 0 | 623.81 | 4107.41 | 1662.2 | 6393.42 | 02:00 | 4545.87 | 1615.31 | 0 | 232.24 | 6393.42 | 02:00 | 387.97 | 76.04 | 0 | 232.24 | 696.25
02:30 | 446.7 | 171.97 | 0 | 8 | 3366.88 | 427.9 | 0 | 242.68 | 724.5 | 936 | 0 | 0 | 626.67 | 4037.46 | 1660.5 | 6324.63 | 02:30 | 4538.08 | 1535.87 | 0 | 250.68 | 6324.63 | 02:30 | 387.88 | 78.93 | 0 | 250.68 | 717.49
03:00 | 448.6 | 172.37 | 0 | 6.5 | 3487.39 | 316.8 | 0 | 215.26 | 725.9 | 937.1 | 0 | 0 | 627.47 | 4019.45 | 1663 | 6309.92 | 03:00 | 4661.89 | 1426.27 | 0 | 221.76 | 6309.92 | 03:00 | 388.29 | 79.35 | 0 | 221.76 | 689.4
03:30 | 448.4 | 168.01 | 0 | 9.9 | 3498.7 | 314.1 | 0 | 194.78 | 725.4 | 935.2 | 0 | 0 | 626.31 | 4007.58 | 1660.6 | 6294.49 | 03:30 | 4672.5 | 1417.31 | 0 | 204.68 | 6294.49 | 03:30 | 388.1 | 75.55 | 0 | 204.68 | 668.33
04:00 | 447.4 | 168.71 | 0 | 11.7 | 3507.58 | 309.9 | 0 | 211.12 | 721.9 | 937.3 | 0 | 0 | 627.81 | 4028.6 | 1659.2 | 6315.61 | 04:00 | 4676.88 | 1415.91 | 0 | 222.82 | 6315.61 | 04:00 | 387.58 | 71.05 | 0 | 222.82 | 681.45
04:30 | 446.4 | 171.63 | 0 | 10.7 | 3489.1 | 309.5 | 0 | 233.59 | 720.3 | 935.6 | 0 | 0 | 628.73 | 4032.19 | 1655.9 | 6316.82 | 04:30 | 4655.8 | 1416.73 | 0 | 244.29 | 6316.82 | 04:30 | 387.1 | 78.53 | 0 | 244.29 | 709.92
05:00 | 447.7 | 170.19 | 0 | 8 | 3537.5 | 313.6 | 0 | 239.15 | 721 | 938.3 | 0 | 0 | 625.89 | 4090.25 | 1659.3 | 6375.44 | 05:00 | 4706.2 | 1422.09 | 0 | 247.15 | 6375.44 | 05:00 | 385.7 | 78.03 | 0 | 247.15 | 710.88
05:30 | 449.3 | 168.91 | 0 | 6.6 | 3606.4 | 313.9 | 0 | 244.86 | 723.8 | 939.5 | 0.1 | 0 | 624.81 | 4165.16 | 1663.4 | 6453.37 | 05:30 | 4779.5 | 1422.31 | 0.1 | 251.46 | 6453.37 | 05:30 | 386.7 | 76.1 | 0.1 | 251.46 | 714.36
06:00 | 449.1 | 172.26 | 0 | 7.8 | 3496.1 | 468.4 | 0 | 251.41 | 806.3 | 934.4 | 18.8 | 0 | 629.16 | 4215.91 | 1759.5 | 6604.57 | 06:00 | 4751.5 | 1575.06 | 18.8 | 259.21 | 6604.57 | 06:00 | 388.7 | 79.27 | 18.8 | 259.21 | 745.98
06:30 | 447.2 | 172.65 | 0 | 8.6 | 3404 | 478.1 | 0 | 259.99 | 771.8 | 932.1 | 171.829 | 0 | 628.45 | 4142.09 | 1875.729 | 6646.269 | 06:30 | 4623 | 1582.85 | 171.829 | 268.59 | 6646.269 | 06:30 | 387.8 | 79.3 | 171.829 | 268.59 | 907.519
07:00 | 447.1 | 172.99 | 0 | 9.8 | 3238.89 | 487.2 | 0 | 229.32 | 728.4 | 917.5 | 452.933 | 0 | 629.89 | 3955.41 | 2098.833 | 6684.133 | 07:00 | 4414.39 | 1577.69 | 452.933 | 239.12 | 6684.133 | 07:00 | 389.09 | 79.04 | 452.933 | 239.12 | 1160.183
07:30 | 447.1 | 170.53 | 0 | 13.5 | 3313.66 | 482.2 | 0 | 230.99 | 726.4 | 760.1 | 786.259 | 0 | 631.13 | 4026.85 | 2272.759 | 6930.739 | 07:30 | 4487.16 | 1412.83 | 786.259 | 244.49 | 6930.739 | 07:30 | 373.66 | 77.43 | 786.259 | 244.49 | 1481.839
08:00 | 450 | 171.11 | 0.1 | 11.3 | 3305.86 | 599.7 | 0.1 | 220.04 | 726.9 | 684.8 | 894.021 | 0 | 632.51 | 4125.7 | 2305.721 | 7063.931 | 08:00 | 4482.76 | 1455.61 | 894.221 | 231.34 | 7063.931 | 08:00 | 367.36 | 77.63 | 894.221 | 231.34 | 1570.551
08:30 | 442.7 | 171.55 | 0.1 | 8.5 | 3326.92 | 666.1 | 0.1 | 244.22 | 791.1 | 762.4 | 963.602 | 0 | 622.85 | 4237.34 | 2517.102 | 7377.292 | 08:30 | 4560.72 | 1600.05 | 963.802 | 252.72 | 7377.292 | 08:30 | 362.02 | 79.23 | 963.802 | 252.72 | 1657.772
09:00 | 446 | 171.64 | 0.2 | 5.6 | 3398.57 | 719.7 | 0.2 | 270.68 | 735.3 | 762.1 | 988.352 | 0 | 623.44 | 4389.15 | 2485.752 | 7498.342 | 09:00 | 4579.87 | 1653.44 | 988.752 | 276.28 | 7498.342 | 09:00 | 366.07 | 78.83 | 988.752 | 276.28 | 1709.932
09:30 | 448.2 | 174.06 | 0.2 | 9.2 | 3468.98 | 730.7 | 0.2 | 276.21 | 736.1 | 760.9 | 985.498 | 0 | 631.66 | 4476.09 | 2482.498 | 7590.248 | 09:30 | 4653.28 | 1665.66 | 985.898 | 285.41 | 7590.248 | 09:30 | 367.78 | 80.75 | 985.898 | 285.41 | 1719.838
10:00 | 449 | 342.75 | 0.2 | 21.2 | 3434.08 | 705.3 | 0.2 | 316.98 | 809.9 | 764.2 | 925.612 | 0 | 813.15 | 4456.56 | 2499.712 | 7769.422 | 10:00 | 4692.98 | 1812.25 | 926.012 | 338.18 | 7769.422 | 10:00 | 368.38 | 76.92 | 926.012 | 338.18 | 1709.492
10:30 | 448.4 | 338.45 | 0.2 | 29.2 | 3432.58 | 671.1 | 0.3 | 352.3 | 742 | 936.9 | 882.405 | 0 | 816.25 | 4456.28 | 2561.305 | 7833.835 | 10:30 | 4622.98 | 1946.45 | 882.905 | 381.5 | 7833.835 | 10:30 | 368.58 | 73.42 | 882.905 | 381.5 | 1706.405
11:00 | 449.3 | 340.05 | 0.2 | 38.7 | 3448.79 | 767 | 0.2 | 367.7 | 806.2 | 936.3 | 802.103 | 0 | 828.25 | 4583.69 | 2544.603 | 7956.543 | 11:00 | 4704.29 | 2043.35 | 802.503 | 406.4 | 7956.543 | 11:00 | 368.19 | 78.81 | 802.503 | 406.4 | 1655.903
11:30 | 448.3 | 340.12 | 0.2 | 54.6 | 3445.29 | 767.2 | 0.3 | 367.49 | 764.3 | 1109.68 | 734.388 | 0 | 843.22 | 4580.28 | 2608.368 | 8031.868 | 11:30 | 4657.89 | 2217 | 734.888 | 422.09 | 8031.868 | 11:30 | 369.49 | 76.57 | 734.888 | 422.09 | 1603.038
12:00 | 449.8 | 338.67 | 0.2 | 56.1 | 3314.69 | 768.4 | 0.5 | 401.55 | 764.8 | 1112.11 | 832.198 | 0 | 844.77 | 4485.14 | 2709.108 | 8039.018 | 12:00 | 4529.29 | 2219.18 | 832.898 | 457.65 | 8039.018 | 12:00 | 379.39 | 77.14 | 832.898 | 457.65 | 1747.078
12:30 | 451.3 | 227.79 | 0.1 | 53.7 | 3390.78 | 580.7 | 0.6 | 407.3 | 765.9 | 1111.02 | 966.717 | 0 | 732.89 | 4379.38 | 2843.637 | 7955.907 | 12:30 | 4607.98 | 1919.51 | 967.417 | 461 | 7955.907 | 12:30 | 389.78 | 74.86 | 967.417 | 461 | 1893.057
13:00 | 450.5 | 230.82 | 0.2 | 51.6 | 3440.18 | 512.6 | 0.4 | 426.31 | 725.1 | 1108.1 | 939.413 | 0 | 733.12 | 4379.49 | 2772.613 | 7885.223 | 13:00 | 4615.78 | 1851.52 | 940.013 | 477.91 | 7885.223 | 13:00 | 391.68 | 78.35 | 940.013 | 477.91 | 1887.953
13:30 | 452.8 | 333.2 | 0.3 | 44.8 | 3501.18 | 566.1 | 0.5 | 451.96 | 733.4 | 1121.23 | 629.239 | 0 | 831.1 | 4519.74 | 2483.869 | 7834.709 | 13:30 | 4687.38 | 2020.53 | 630.039 | 496.76 | 7834.709 | 13:30 | 392.88 | 70.84 | 630.039 | 496.76 | 1590.519
14:00 | 453.1 | 339.99 | 0.2 | 38.4 | 3260.18 | 563.6 | 0.8 | 478.14 | 724.1 | 1135.02 | 899.264 | 0 | 831.69 | 4302.72 | 2758.384 | 7892.794 | 14:00 | 4437.38 | 2038.61 | 900.264 | 516.54 | 7892.794 | 14:00 | 392.38 | 74.33 | 900.264 | 516.54 | 1883.514
14:30 | 452.4 | 294.75 | 0.2 | 44.7 | 3391.1 | 517.8 | 0.4 | 508.26 | 723 | 1134.21 | 966.424 | 0 | 792.05 | 4417.56 | 2823.634 | 8033.244 | 14:30 | 4566.5 | 1946.76 | 967.024 | 552.96 | 8033.244 | 14:30 | 392 | 77.75 | 967.024 | 552.96 | 1989.734
15:00 | 451.9 | 339.07 | 0.1 | 46.9 | 3440.8 | 512.9 | 0.5 | 532.15 | 721 | 1136.32 | 953.6 | 0 | 837.97 | 4486.35 | 2810.92 | 8135.24 | 15:00 | 4613.7 | 1988.29 | 954.2 | 579.05 | 8135.24 | 15:00 | 382.1 | 76.05 | 954.2 | 579.05 | 1991.4
15:30 | 453.5 | 342.03 | 0.1 | 53.3 | 3432.48 | 527.4 | 0.3 | 557.57 | 727.4 | 1134.1 | 900.665 | 0 | 848.93 | 4517.75 | 2762.165 | 8128.845 | 15:30 | 4613.38 | 2003.53 | 901.065 | 610.87 | 8128.845 | 15:30 | 391.88 | 77.92 | 901.065 | 610.87 | 1981.735
16:00 | 461.8 | 237.8 | 0.1 | 55.9 | 3263.77 | 631 | 0.2 | 585.86 | 725.3 | 1312.09 | 810.909 | 0 | 755.6 | 4480.83 | 2848.299 | 8084.729 | 16:00 | 4450.87 | 2180.89 | 811.209 | 641.76 | 8084.729 | 16:00 | 391.87 | 78 | 811.209 | 641.76 | 1922.839
16:30 | 466.5 | 235.06 | 0.1 | 60.6 | 3414.28 | 630.8 | 0.1 | 633.72 | 714 | 1311.54 | 535.81 | 0 | 762.26 | 4678.9 | 2561.35 | 8002.51 | 16:30 | 4594.78 | 2177.4 | 536.01 | 694.32 | 8002.51 | 16:30 | 391.88 | 78.09 | 536.01 | 694.32 | 1700.3
17:00 | 469.2 | 235.49 | 0.1 | 64.4 | 3408.18 | 738.5 | 0.3 | 598.39 | 725.7 | 1309.73 | 439.842 | 0 | 769.19 | 4745.37 | 2475.272 | 7989.832 | 17:00 | 4603.08 | 2283.72 | 440.242 | 662.79 | 7989.832 | 17:00 | 392.38 | 77.39 | 440.242 | 662.79 | 1572.802
17:30 | 468.9 | 233.99 | 0 | 55.9 | 3635.66 | 769.5 | 0.1 | 617.59 | 708.7 | 1313.75 | 103.64 | 0 | 758.79 | 5022.85 | 2126.09 | 7907.73 | 17:30 | 4813.26 | 2317.24 | 103.74 | 673.49 | 7907.73 | 17:30 | 391.86 | 75.72 | 103.74 | 673.49 | 1244.81
18:00 | 468.5 | 234.09 | 0 | 55 | 3494.08 | 805.6 | 0.1 | 651.34 | 705.5 | 1300.27 | 6.79 | 0 | 757.59 | 4951.12 | 2012.56 | 7721.27 | 18:00 | 4668.08 | 2339.96 | 6.89 | 706.34 | 7721.27 | 18:00 | 391.78 | 78.21 | 6.89 | 706.34 | 1183.22
18:30 | 503.6 | 237.51 | 0 | 44.6 | 3631.38 | 807 | 0 | 660.93 | 762.6 | 1305.55 | 0 | 0 | 785.71 | 5099.31 | 2068.15 | 7953.17 | 18:30 | 4897.58 | 2350.06 | 0 | 705.53 | 7953.17 | 18:30 | 391.18 | 79.51 | 0 | 705.53 | 1176.22
19:00 | 527.4 | 342.36 | 0 | 42.6 | 3641.98 | 814.3 | 0 | 639.55 | 781.7 | 1310.4 | 0 | 0 | 912.36 | 5095.83 | 2092.1 | 8100.29 | 19:00 | 4951.08 | 2467.06 | 0 | 682.15 | 8100.29 | 19:00 | 391.58 | 76.11 | 0 | 682.15 | 1149.84
19:30 | 497.5 | 372.11 | 0 | 49.4 | 3655.18 | 904.6 | 0 | 571.11 | 786.5 | 1313.3 | 0 | 0 | 919.01 | 5130.89 | 2099.8 | 8149.7 | 19:30 | 4939.18 | 2590.01 | 0 | 620.51 | 8149.7 | 19:30 | 385.38 | 80.11 | 0 | 620.51 | 1086
20:00 | 493.9 | 368.06 | 0 | 47.1 | 3642.69 | 897.2 | 0 | 561.41 | 779.2 | 1305.66 | 0 | 0 | 909.06 | 5101.3 | 2084.86 | 8095.22 | 20:00 | 4915.79 | 2570.92 | 0 | 608.51 | 8095.22 | 20:00 | 380.59 | 77.91 | 0 | 608.51 | 1067.01
20:30 | 496.9 | 371.51 | 0 | 34.7 | 3604.98 | 903.1 | 0 | 508.55 | 785.5 | 1314.95 | 0 | 0 | 903.11 | 5016.63 | 2100.45 | 8020.19 | 20:30 | 4887.38 | 2589.56 | 0 | 543.25 | 8020.19 | 20:30 | 381.58 | 78.72 | 0 | 543.25 | 1003.55
21:00 | 495.7 | 368.02 | 0 | 28.9 | 3566.99 | 904.1 | 0 | 472.81 | 790.4 | 1316.93 | 0 | 0 | 892.62 | 4943.9 | 2107.33 | 7943.85 | 21:00 | 4853.09 | 2589.05 | 0 | 501.71 | 7943.85 | 21:00 | 381.19 | 72.61 | 0 | 501.71 | 955.51
21:30 | 494.1 | 367.41 | 0 | 26.3 | 3528.09 | 900.5 | 0 | 446.87 | 735.1 | 1314.15 | 0 | 0 | 887.81 | 4875.46 | 2049.25 | 7812.52 | 21:30 | 4757.29 | 2582.06 | 0 | 473.17 | 7812.52 | 21:30 | 380.59 | 74.29 | 0 | 473.17 | 928.05
22:00 | 496.5 | 258.1 | 0 | 19.1 | 3465.09 | 885 | 0 | 439.07 | 741.2 | 1315.67 | 0 | 0 | 773.7 | 4789.16 | 2056.87 | 7619.73 | 22:00 | 4702.79 | 2458.77 | 0 | 458.17 | 7619.73 | 22:00 | 380.69 | 75.89 | 0 | 458.17 | 914.75
22:30 | 480.3 | 259.72 | 0 | 11.7 | 3443.68 | 747.5 | 0 | 418.54 | 734.2 | 1225.58 | 0 | 0 | 751.72 | 4609.72 | 1959.78 | 7321.22 | 22:30 | 4658.18 | 2232.8 | 0 | 430.24 | 7321.22 | 22:30 | 381.28 | 74.68 | 0 | 430.24 | 886.2
23:00 | 435.9 | 195.87 | 0 | 16.3 | 3533.66 | 726.9 | 0 | 432.64 | 734.3 | 1107.4 | 0 | 0 | 648.07 | 4693.2 | 1841.7 | 7182.97 | 23:00 | 4703.86 | 2030.17 | 0 | 448.94 | 7182.97 | 23:00 | 381.06 | 73.7 | 0 | 448.94 | 903.7
23:30 | 383.5 | 200.21 | 0 | 23.4 | 3521.95 | 728.1 | 0 | 406.3 | 734.2 | 1118.5 | 0 | 0 | 607.11 | 4656.35 | 1852.7 | 7116.16 | 23:30 | 4639.65 | 2046.81 | 0 | 429.7 | 7116.16 | 23:30 | 381.25 | 74.9 | 0 | 429.7 | 885.85
00:00 | 384.7 | 175.23 | 0 | 20.7 | 3464.37 | 662.2 | 0 | 376.96 | 736.1 | 1113.4 | 0 | 0 | 580.63 | 4503.53 | 1849.5 | 6933.66 | 00:00 | 4585.17 | 1950.83 | 0 | 397.66 | 6933.66 | 00:00 | 381.07 | 75.78 | 0 | 397.66 | 854.51
TOTAL MWh | 10971.55 | 5877.62 | 1.55 | 668.75 | 82891.96 | 15188.85 | 3.2 | 9352.29 | 17848.85 | 25586.28 | 8795.2065 | 0 | 17519.47 | 107436.3 | 52230.3365 | 177186.1065 | TOTAL MWh | 111712.36 | 46652.75 | 8799.9565 | 10021.04 | 177186.1065 | TOTAL MWh | 9204.26 | 1843.7 | 8799.9565 | 10021.04 | 29868.9565

## HOP
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 11/03/2026 13:18:00 | 11/03/2026 22:22:00 | 11/03/2026 13:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 11/03/2026 22:22:00 | 11/03/2026 22:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/03/2026 22:58:00 | 12/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 22:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:08:00 |  | 11/03/2026 00:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/03/2026 19:07:00 | 11/03/2026 23:56:00 | 11/03/2026 18:43:00 | 11/03/2026 23:46:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Opero de acuerdo a su disponibilidad de gas
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 07:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 11/03/2026 07:36:00 | 11/03/2026 08:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 11/03/2026 08:18:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 00:50 h se bajó a 400 MW 02:03 h se bajó a 300 MW 02:31 h se baja a mínima generación 05:24 h se sube a 300 MW 05:40 h se sube a 350 MW 08:20 h a 450 MW 09:03 h 500 MW 16:27 h a 450 MW 17:20 h a max. 21:55 h a 480 MW. 22:16 h a 400 MW. 23:50 h a 300 MW
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 11/03/2026 09:41:00 | 11/03/2026 22:42:00 | 11/03/2026 09:25:00 | 11/03/2026 22:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:19 h S/C a min por disponibilidad de combustible. A las 15:47 h S/C a min por disponibilidad de combustible A las 21:30 h S/C a 120 MW por disponibilidad de combustible A las 21:53 h S/C a min por disponibilidad de combustible
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 01:45:00 |  | 11/03/2026 01:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 01:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 11/03/2026 15:27:00 | 11/03/2026 22:21:00 | 11/03/2026 14:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 11/03/2026 19:04:00 | 11/03/2026 22:21:00 | 11/03/2026 18:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 11/03/2026 19:08:00 | 11/03/2026 22:21:00 | 11/03/2026 18:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 11/03/2026 22:21:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  | 11/03/2026 23:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 11/03/2026 22:21:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 11/03/2026 22:21:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:52:00 |  | 11/03/2026 00:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 11/03/2026 07:46:00 | 11/03/2026 11:02:00 | 11/03/2026 07:30:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 11/03/2026 11:02:00 | 11/03/2026 12:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 11/03/2026 12:07:00 | 11/03/2026 13:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 11/03/2026 13:03:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 08:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:12:00 |  | 11/03/2026 00:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 07:09:00 |  | 11/03/2026 06:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 11/03/2026 08:01:00 | 11/03/2026 08:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 11/03/2026 08:16:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 11/03/2026 10:04:00 | 11/03/2026 10:20:00 | 11/03/2026 09:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 11/03/2026 10:20:00 | 11/03/2026 23:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 11/03/2026 11:02:00 | 11/03/2026 22:23:00 | 11/03/2026 10:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 11/03/2026 15:31:00 | 12/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 15:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 11/03/2026 22:23:00 | 11/03/2026 22:42:00 |  | 11/03/2026 22:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 11/03/2026 23:53:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 11/03/2026 17:34:00 | 12/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 10:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 12:20:00 |  | 11/03/2026 12:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | La C.T. Caña Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 15:57 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO TARMA. | 42 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 11/03/2026 09:02 | 11/03/2026 10:44 | Actualización de software de regulador de tensión debido a la Comunicación intermitente de mandos de regulador. | 11.091 | F | F/S | N | CORR. | 124 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 11/03/2026 00:00 | 11/03/2026 22:58 | Revisión y reparación necesaria en el sistema de escape, (Múltiple de escape) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1068 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 11/03/2026 23:10 | 12/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de emergencia por alta temperatura en la cubierta de gases de escape | 7.5 | F | F/S | N | CORR. | 1069 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 11/03/2026 09:04 | 11/03/2026 18:42 | Unidad TG5 indisponible por alarma en Valvula de diésel. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 11/03/2026 08:00 | 11/03/2026 17:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA CELDA CL-2098 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 11/03/2026 08:00 | 11/03/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA L-2096 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 11/03/2026 08:00 | 11/03/2026 16:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA CELDA CL-2099 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13204 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 11/03/2026 18:48 | 12/03/2026 00:00 | Parada controlada debido a fuga de agua por una brida de la válvula bypass de la unidad G2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 11/03/2026 19:08 | 12/03/2026 00:00 | Parada controlada debido a fuga de agua por una brida de la válvula bypass de la unidad G2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 73 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 11/03/2026 00:05 | 11/03/2026 02:16 | CAMBIO DE CARBONES DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN. | 66 | P | F/S | N | CORR. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | CUMMINS | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | por presentar problemas en el sistema de refrigeración | 1.061 | P | F/S | N | CORR. | 1933 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | por problemas de vacío del condensador. | 18.141 | P | F/S | N | CORR. | 58 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda n°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 11/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G

## RESERVA_FRÍA
11/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 11 de Marzo del 2026 / SEM N° 10 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 11 de Marzo del 2026 / SEM N° 10 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [9 empty] | 181.0291 | [123 empty] | 1498.3671 | 1479.1751 | 194.4935
01:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [9 empty] | 181.0291 | [123 empty] | 1498.3671 | 1479.1751 | 194.4935
01:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [7 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1678.8916 | 1659.6996 | 194.4935
02:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
02:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
03:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
03:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
04:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
04:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
05:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
05:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
06:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
06:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
07:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
07:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  |  |  |  | 140.2213 |  |  | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1819.1129 | 1799.9209 | 194.4935
08:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [7 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [123 empty] | 1678.8916 | 1659.6996 | 194.4935
08:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [7 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1860.2251 | 1841.0332 | 194.4935
09:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [7 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1860.2251 | 1841.0332 | 194.4935
09:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [7 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1675.3502 | 1656.1582 | 379.3685
10:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [7 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1499.4268 | 1480.2348 | 379.3685
10:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [8 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1318.9023 | 1299.7103 | 379.3685
11:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | [8 empty] | 181.3336 | 181.0291 | [123 empty] | 1318.9023 | 1299.7103 | 379.3685
11:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 |  | 44.8769 | [6 empty] | 181.3336 | [124 empty] | 1182.75 | 1163.5581 | 379.3685
12:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [6 empty] | 181.3336 | [124 empty] | 1226.5181 | 1207.3261 | 379.3685
12:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [6 empty] | 181.3336 | [124 empty] | 1226.5181 | 1207.3261 | 379.3685
13:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [6 empty] | 181.3336 | [124 empty] | 1226.5181 | 1207.3261 | 379.3685
13:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [6 empty] | 181.3336 | [124 empty] | 1202.6289 | 1183.437 | 379.3685
14:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [6 empty] | 181.3336 | [124 empty] | 1202.6289 | 1183.437 | 379.3685
14:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [6 empty] | 181.3336 | [124 empty] | 1202.6289 | 1183.437 | 379.3685
15:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 113.2797 | 43.7681 | 44.8769 | [6 empty] | 181.3336 | [124 empty] | 1202.6289 | 1183.437 | 379.3685
15:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | 44.8769 | [6 empty] | 181.3336 | [124 empty] | 1089.3492 | 1070.1573 | 379.3685
16:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | 44.8769 | [131 empty] | 908.0157 | 888.8237 | 379.3685
16:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | 44.8769 | [131 empty] | 908.0157 | 888.8237 | 379.3685
17:00 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | 44.8769 | [131 empty] | 908.0157 | 888.8237 | 379.3685
17:30 | [18 empty] | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | 44.8769 | [131 empty] | 908.0157 | 888.8237 | 379.3685
18:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | 44.8769 | [131 empty] | 888.8237 | 888.8237 | 379.3685
18:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | 44.8769 | [131 empty] | 888.8237 | 888.8237 | 379.3685
19:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 43.7681 | 44.8769 | [131 empty] | 1073.6987 | 1073.6987 | 194.4935
19:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.4935
20:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.4935
20:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.4935
21:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.4935
21:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.4935
22:00 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.4935
22:30 | [29 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.4935
23:00 |  |  |  | 8.8259 | [25 empty] | 11.4131 |  | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [140 empty] | 1169.803 | 1169.803 | 185.6677
23:30 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [140 empty] | 1184.8663 | 1184.8663 | 194.1844
23:59 | [29 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [11 empty] | 17.4158 | 44.0537 | [140 empty] | 1184.8663 | 1184.8663 | 194.1844
MWh | 0 | 0 | 0 | 4.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 334.4481 | 245.3482 | 0 | 0 | 1935.1576 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.2103 | 393.1388 | 429.681 | 0 | 0 | 1358.6227 | 0 | 0 | 1624.7206 | 1360.0017 | 1991.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 41365948.60 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 96.5784 | 31.6 | 120 | 78 | 185 | 13.7 | 0 | 15.3306 | -- | -- | 1.626 | 130.24 | 187.07 | 363.82 | 215.89 | 368.192 | 14.89 | 8.42 | 74.335 | 54.39 | -- | -- | 92.95 | 473.27 | 351.283 | 65.916 | 206.926 | 0 | 21.7918 | 29 | 9.2985 | 28.3792 | 27.3 | 112.42 | 112.71 | 98.178 | -- | 107.257 | -- | 34.982 | 6.7562 | 90.489 | 78.111 | 65.201 | 16.381
00:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 96.5784 | 31.6 | 120 | 78 | 185 | 13.7 | 0 | 15.3306 | -- | -- | 1.626 | 130.24 | 187.07 | 363.82 | 215.89 | 368.192 | 14.89 | 8.42 | 74.335 | 54.39 | -- | -- | 92.95 | 473.27 | 351.283 | 65.916 | 206.926 | 0 | 21.7918 | 29 | 9.2985 | 28.3792 | 27.3 | 112.42 | 112.71 | 98.178 | -- | 107.257 | -- | 34.982 | 6.7562 | 90.489 | 78.111 | 65.201 | 16.381
01:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 99.768 | 29.2 | 120 | 78 | 200 | 13.71 | 0 | 10.1374 | -- | -- | 1.626 | 130.24 | 185.85 | 361.88 | 212.76 | 382.043 | 14.89 | 8.42 | 76.449 | 59.68 | -- | -- | 113.85 | 474.79 | 363.337 | 65.496 | 207.853 | 0 | 21.7918 | 29 | 8.9376 | 28.3792 | 27.3 | 115.27 | 115.56 | 99.117 | -- | -- | -- | 35.1771 | 6.7562 | 90.489 | 79.051 | 63.539 | 17.649
01:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 99.768 | 29.2 | 120 | 78 | 200 | 13.71 | 0 | 10.1374 | -- | -- | 1.626 | 130.24 | 185.85 | 361.88 | 212.76 | 382.043 | 14.89 | 8.42 | 76.449 | 59.68 | -- | -- | 113.85 | 474.79 | 363.337 | 65.496 | 207.853 | 0 | 21.7918 | 29 | 8.9376 | 28.3792 | 27.3 | 115.27 | 115.56 | 99.117 | -- | -- | -- | 35.1771 | 6.7562 | 90.489 | 79.051 | 63.539 | 17.649
02:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 94.4509 | 38.5 | 120 | 78 | 210 | 13.63 | 0 | 10.0822 | -- | -- | 1.626 | 130.24 | 200.67 | 363.82 | 232.44 | 403.447 | 14.93 | 10.99 | 78.458 | 61.75 | -- | -- | 128.76 | 489.564 | 374.448 | 65.259 | 194.516 | 0 | 21.7918 | 28 | 9.5158 | 28.3792 | 27.3 | 114.95 | 115.24 | 98.648 | -- | -- | -- | 34.399 | 6.7562 | 90.489 | 75.301 | 63.104 | 17.829
02:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 94.4509 | 38.5 | 120 | 78 | 210 | 13.63 | 0 | 10.0822 | -- | -- | 1.626 | 130.24 | 200.67 | 363.82 | 232.44 | 403.447 | 14.93 | 10.99 | 78.458 | 61.75 | -- | -- | 128.76 | 489.564 | 374.448 | 65.259 | 194.516 | 0 | 21.7918 | 28 | 9.5158 | 28.3792 | 27.3 | 114.95 | 115.24 | 98.648 | -- | -- | -- | 34.399 | 6.7562 | 90.489 | 75.301 | 63.104 | 17.829
03:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 95.6774 | 34.1 | 120 | 70 | 220 | 13.61 | 0 | 10.1357 | -- | -- | 1.626 | 112.87 | 206.98 | 359.94 | 223.96 | 416.768 | 14.92 | 8.42 | 76.172 | 57.31 | -- | -- | 120.66 | 481.408 | 370.844 | 64.84 | 219.989 | 0 | 21.7918 | 28 | 9.8316 | 28.3792 | 27 | 111.13 | 111.41 | 97.235 | -- | -- | -- | 33.6576 | 6.7562 | 90.489 | 71.728 | 62.558 | 17.195
03:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 95.6774 | 34.1 | 120 | 70 | 220 | 13.61 | 0 | 10.1357 | -- | -- | 1.626 | 112.87 | 206.98 | 359.94 | 223.96 | 416.768 | 14.92 | 8.42 | 76.172 | 57.31 | -- | -- | 120.66 | 481.408 | 370.844 | 64.84 | 219.989 | 0 | 21.7918 | 28 | 9.8316 | 28.3792 | 27 | 111.13 | 111.41 | 97.235 | -- | -- | -- | 33.6576 | 6.7562 | 90.489 | 71.728 | 62.558 | 17.195
04:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 91.1484 | 39.4 | 120 | 70 | 225 | 13.71 | 0 | 10.1223 | -- | -- | 1.626 | 119.2 | 214.66 | 356.09 | 214.21 | 477.939 | 14.82 | 5.7 | 66.485 | 51.23 | -- | -- | 121.03 | 481.656 | 389.8 | 65.104 | 218.219 | 0 | 21.7918 | 28 | 9.4558 | 28.3792 | 27 | 99.37 | 99.66 | 95.812 | -- | -- | -- | 33.162 | 6.7562 | 90.489 | 69.339 | 63.343 | 16.64
04:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 91.1484 | 39.4 | 120 | 70 | 225 | 13.71 | 0 | 10.1223 | -- | -- | 1.626 | 119.2 | 214.66 | 356.09 | 214.21 | 477.939 | 14.82 | 5.7 | 66.485 | 51.23 | -- | -- | 121.03 | 481.656 | 389.8 | 65.104 | 218.219 | 0 | 21.7918 | 28 | 9.4558 | 28.3792 | 27 | 99.37 | 99.66 | 95.812 | -- | -- | -- | 33.162 | 6.7562 | 90.489 | 69.339 | 63.343 | 16.64
05:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 89.3397 | 37.9 | 120 | 68 | 237 | 13.61 | 0 | 10.1073 | -- | -- | 1.626 | 134.82 | 223.78 | 359.94 | 212.01 | 485.207 | 14.66 | 6.56 | 63.146 | 44.99 | -- | -- | 126.51 | 487.062 | 382.129 | 65.295 | 216.391 | 0 | 21.7918 | 28 | 9.4257 | 28.3792 | 27 | 97.7 | 97.99 | 89.037 | -- | -- | -- | 32.4368 | 6.7562 | 90.489 | 65.844 | 64.55 | 16.143
05:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 89.3397 | 37.9 | 120 | 68 | 237 | 13.61 | 0 | 10.1073 | -- | -- | 1.626 | 134.82 | 223.78 | 359.94 | 212.01 | 485.207 | 14.66 | 6.56 | 63.146 | 44.99 | -- | -- | 126.51 | 487.062 | 382.129 | 65.295 | 216.391 | 0 | 21.7918 | 28 | 9.4257 | 28.3792 | 27 | 97.7 | 97.99 | 89.037 | -- | -- | -- | 32.4368 | 6.7562 | 90.489 | 65.844 | 64.55 | 16.143
06:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 87.1884 | 38.4 | 120 | 75 | 237 | 13.72 | 0 | 23.3753 | 1.07 | 288.3 | 1.626 | 155.39 | 225.09 | 367.73 | 223.45 | 515.684 | 14.72 | 7.94 | 49.16 | 30.49 | -- | -- | 127.92 | 488.39 | 352.613 | 64.673 | 211.836 | 0 | 21.7918 | 27 | 9.235 | 28.3792 | 26.5 | 94.93 | 95.22 | 90.019 | -- | -- | -- | 32.0874 | 6.7562 | 90.489 | 64.16 | 66.416 | 15.973
06:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 87.1884 | 38.4 | 120 | 75 | 237 | 13.72 | 0 | 23.3753 | 1.07 | 288.3 | 1.626 | 155.39 | 225.09 | 367.73 | 223.45 | 515.684 | 14.72 | 7.94 | 49.16 | 30.49 | -- | -- | 127.92 | 488.39 | 352.613 | 64.673 | 211.836 | 0 | 21.7918 | 27 | 9.235 | 28.3792 | 26.5 | 94.93 | 95.22 | 90.019 | -- | -- | -- | 32.0874 | 6.7562 | 90.489 | 64.16 | 66.416 | 15.973
07:00 | 6.1 | 38 | 108.7 | 88.5532 | 36.3 | 118 | 75 | 220 | 13.68 | 0 | 10.1725 | -- | -- | 1.626 | 152.88 | 225.09 | 369.69 | 221.76 | 582.997 | 14.51 | 7.47 | 53.278 | 30.1 | -- | -- | 130.56 | 491.032 | 338.537 | 65.507 | 180.042 | 0 | 21.7918 | 27.5 | 8.8982 | 28.3792 | 26.5 | 87.38 | 87.66 | 89.037 | -- | -- | -- | 31.71 | 6.7562 | 90.489 | 62.341 | 65.81 | 15.352
07:30 | 6.1 | 38 | 108.7 | 88.5532 | 36.3 | 118 | 75 | 220 | 13.68 | 0 | 10.1725 | -- | -- | 1.626 | 152.88 | 225.09 | 369.69 | 221.76 | 582.997 | 14.51 | 7.47 | 53.278 | 30.1 | -- | -- | 130.56 | 491.032 | 338.537 | 65.507 | 180.042 | 0 | 21.7918 | 27.5 | 8.8982 | 28.3792 | 26.5 | 87.38 | 87.66 | 89.037 | -- | -- | -- | 31.71 | 6.7562 | 90.489 | 62.341 | 65.81 | 15.352
08:00 | 6.1 | 38 | 105.7 | 90.525 | 34.2 | 115 | 85 | 210 | 13.71 | 0 | 10.104 | -- | -- | 1.626 | 165.69 | 221.16 | 365.77 | 228.62 | 598.651 | 14.49 | 7.01 | 51.992 | 30.15 | -- | -- | 131.68 | 492.152 | 331.664 | 64.959 | 158.139 | 0 | 21.7918 | 28 | 9.126 | 28.3792 | 26.5 | 86.87 | 87.15 | 92.936 | -- | -- | -- | 31.7378 | 6.7562 | 90.489 | 62.475 | 65.832 | 15.027
08:30 | 6.1 | 38 | 105.7 | 90.525 | 34.2 | 115 | 85 | 210 | 13.71 | 0 | 10.104 | -- | -- | 1.626 | 165.69 | 221.16 | 365.77 | 228.62 | 598.651 | 14.49 | 7.01 | 51.992 | 30.15 | -- | -- | 131.68 | 492.152 | 331.664 | 64.959 | 158.139 | 0 | 21.7918 | 28 | 9.126 | 28.3792 | 26.5 | 86.87 | 87.15 | 92.936 | -- | -- | -- | 31.7378 | 6.7562 | 90.489 | 62.475 | 65.832 | 15.027
09:00 | 6.1 | 38 | 105.7 | 95.6774 | 26.8 | 115 | 85 | 200 | 13.66 | 0 | 11.8222 | -- | -- | 1.626 | 157.93 | 214.66 | 369.69 | 238.75 | 672.119 | 14.48 | 8.42 | 56.197 | 32.89 | -- | -- | 135.86 | 496.335 | 321.559 | 65.073 | 157.057 | 0 | 21.7918 | 26 | 9.4983 | 28.3792 | 26.5 | 86.65 | 86.94 | 93.418 | -- | -- | -- | 32.0567 | 6.7562 | 90.489 | 64.012 | 65.303 | 14.894
09:30 | 6.1 | 38 | 105.7 | 95.6774 | 26.8 | 115 | 85 | 200 | 13.66 | 0 | 11.8222 | -- | -- | 1.626 | 157.93 | 214.66 | 369.69 | 238.75 | 672.119 | 14.48 | 8.42 | 56.197 | 32.89 | -- | -- | 135.86 | 496.335 | 321.559 | 65.073 | 157.057 | 0 | 21.7918 | 26 | 9.4983 | 28.3792 | 26.5 | 86.65 | 86.94 | 93.418 | -- | -- | -- | 32.0567 | 6.7562 | 90.489 | 64.012 | 65.303 | 14.894
10:00 | 6.1 | 38 | 105.7 | 94.2037 | 30 | 115 | 85 | 200 | 13.64 | 0 | 23.5224 | -- | -- | 1.626 | 155.39 | 210.81 | 385.6 | 269.59 | 794.013 | 14.2 | 12.09 | 54.93 | 32.89 | -- | -- | 130.37 | 490.846 | 314.956 | 65.149 | 161.422 | 0 | 21.7918 | 26 | 10.1209 | 28.3792 | 26.5 | 86.11 | 86.4 | 96.761 | -- | -- | -- | 32.6403 | 6.7562 | 90.489 | 66.825 | 64.802 | 14.525
10:30 | 6.1 | 38 | 105.7 | 94.2037 | 30 | 115 | 85 | 200 | 13.64 | 0 | 23.5224 | -- | -- | 1.626 | 155.39 | 210.81 | 385.6 | 269.59 | 794.013 | 14.2 | 12.09 | 54.93 | 32.89 | -- | -- | 130.37 | 490.846 | 314.956 | 65.149 | 161.422 | 0 | 21.7918 | 26 | 10.1209 | 28.3792 | 26.5 | 86.11 | 86.4 | 96.761 | -- | -- | -- | 32.6403 | 6.7562 | 90.489 | 66.825 | 64.802 | 14.525
11:00 | 6.1 | 38 | 105.7 | 89.786 | 32 | 115 | 85 | 205 | 13.71 | 0 | 23.1948 | -- | -- | 1.626 | 164.38 | 214.66 | 399.85 | 299.99 | 883.375 | 14.1 | 6.12 | 60.9 | 32.93 | -- | -- | 134.32 | 494.797 | 308.458 | 64.977 | 157.576 | 0 | 21.7918 | 29 | 10.0872 | 28.3792 | 26.5 | 85.6 | 85.89 | 99.117 | -- | -- | -- | 33.2352 | 6.7562 | 90.489 | 69.692 | 63.764 | 14.336
11:30 | 6.1 | 38 | 105.7 | 89.786 | 32 | 115 | 85 | 205 | 13.71 | 0 | 23.1948 | -- | -- | 1.626 | 164.38 | 214.66 | 399.85 | 299.99 | 883.375 | 14.1 | 6.12 | 60.9 | 32.93 | -- | -- | 134.32 | 494.797 | 308.458 | 64.977 | 157.576 | 0 | 21.7918 | 29 | 10.0872 | 28.3792 | 26.5 | 85.6 | 85.89 | 99.117 | -- | -- | -- | 33.2352 | 6.7562 | 90.489 | 69.692 | 63.764 | 14.336
12:00 | 6.1 | 38 | 105.7 | 82.0307 | 39.5 | 115 | 82 | 213 | 13.72 | 0 | 16.7681 | -- | -- | 1.626 | 169.66 | 225.09 | 403.97 | 287.96 | 827.605 | 14 | 7.01 | 65.75 | 45.34 | -- | -- | 139.71 | 500.182 | 311.694 | 65.075 | 154.157 | 0 | 21.7918 | 30.5 | 9.6103 | 28.3792 | 26.5 | 84.8 | 85.09 | 99.117 | -- | -- | -- | 33.0134 | 6.7562 | 90.489 | 68.623 | 63.895 | 14.229
12:30 | 6.1 | 38 | 105.7 | 82.0307 | 39.5 | 115 | 82 | 213 | 13.72 | 0 | 16.7681 | -- | -- | 1.626 | 169.66 | 225.09 | 403.97 | 287.96 | 827.605 | 14 | 7.01 | 65.75 | 45.34 | -- | -- | 139.71 | 500.182 | 311.694 | 65.075 | 154.157 | 0 | 21.7918 | 30.5 | 9.6103 | 28.3792 | 26.5 | 84.8 | 85.09 | 99.117 | -- | -- | -- | 33.0134 | 6.7562 | 90.489 | 68.623 | 63.895 | 14.229
13:00 | 6.1 | 38 | 105.7 | 92.7066 | 27.1 | 115 | 80 | 213 | 13.66 | 0 | 10.002 | -- | -- | 1.626 | 154.13 | 226.41 | 412.3 | 296.29 | 808.17 | 14.05 | 9.42 | 57.83 | 44.98 | -- | -- | 141.12 | 501.597 | 324.9 | 65.489 | 151.455 | 0 | 21.7918 | 26 | 10.1238 | 28.3792 | 26.2 | 83.56 | 83.85 | 98.178 | -- | -- | -- | 32.3571 | 6.7562 | 90.489 | 65.46 | 63.063 | 14.282
13:30 | 6.1 | 38 | 105.7 | 92.7066 | 27.1 | 115 | 80 | 213 | 13.66 | 0 | 10.002 | -- | -- | 1.626 | 154.13 | 226.41 | 412.3 | 296.29 | 808.17 | 14.05 | 9.42 | 57.83 | 44.98 | -- | -- | 141.12 | 501.597 | 324.9 | 65.489 | 151.455 | 0 | 21.7918 | 26 | 10.1238 | 28.3792 | 26.2 | 83.56 | 83.85 | 98.178 | -- | -- | -- | 32.3571 | 6.7562 | 90.489 | 65.46 | 63.063 | 14.282
14:00 | 6.1 | 38 | 105.7 | 95.4334 | 28.9 | 115 | 80 | 208 | 13.66 | 0 | 10.0872 | -- | -- | 1.626 | 141.88 | 229.06 | 424.98 | 308.97 | 799.369 | 14.25 | 7.47 | 49.38 | 35.86 | -- | -- | 150.81 | 511.286 | 331.664 | 65.065 | 149.25 | 0 | 21.7918 | 30 | 9.2287 | 28.3792 | 26.2 | 82.57 | 82.86 | 96.287 | -- | -- | -- | 31.8378 | 6.7562 | 90.489 | 62.957 | 63.194 | 14.066
14:30 | 6.1 | 38 | 105.7 | 95.4334 | 28.9 | 115 | 80 | 208 | 13.66 | 0 | 10.0872 | -- | -- | 1.626 | 141.88 | 229.06 | 424.98 | 308.97 | 799.369 | 14.25 | 7.47 | 49.38 | 35.86 | -- | -- | 150.81 | 511.286 | 331.664 | 65.065 | 149.25 | 0 | 21.7918 | 30 | 9.2287 | 28.3792 | 26.2 | 82.57 | 82.86 | 96.287 | -- | -- | -- | 31.8378 | 6.7562 | 90.489 | 62.957 | 63.194 | 14.066
15:00 | 6.1 | 38 | 105.7 | 90.1193 | 32.8 | 115 | 80 | 225 | 13.68 | 0 | 10.2059 | -- | -- | 1.626 | 154.13 | 229.06 | 433.56 | 320.69 | 794.337 | 14.22 | 4.11 | 54.15 | 35.74 | -- | -- | 162.8 | 523.275 | 331.664 | 65.418 | 144.271 | 0 | 21.7918 | 30 | 10.2131 | 28.3792 | 26.2 | 82.26 | 82.54 | 95.335 | -- | -- | -- | 31.6307 | 6.7562 | 90.489 | 61.959 | 62.989 | 14.19
15:30 | 6.1 | 38 | 105.7 | 90.1193 | 32.8 | 115 | 80 | 225 | 13.68 | 0 | 10.2059 | -- | -- | 1.626 | 154.13 | 229.06 | 433.56 | 320.69 | 794.337 | 14.22 | 4.11 | 54.15 | 35.74 | -- | -- | 162.8 | 523.275 | 331.664 | 65.418 | 144.271 | 0 | 21.7918 | 30 | 10.2131 | 28.3792 | 26.2 | 82.26 | 82.54 | 95.335 | -- | -- | -- | 31.6307 | 6.7562 | 90.489 | 61.959 | 62.989 | 14.19
16:00 | 6.1 | 38 | 105.7 | 95.4334 | 27.1 | 115 | 77 | 235 | 13.74 | 0 | 10.124 | -- | -- | 1.626 | 160.49 | 225.09 | 440.06 | 341.16 | 797.392 | 14.25 | 2.11 | 51.34 | 29.15 | -- | -- | 173.82 | 534.298 | 342.014 | 65.373 | 139.709 | 0 | 21.7918 | 30 | 8.6932 | 28.3792 | 26.2 | 79.91 | 80.2 | 94.379 | -- | -- | -- | 31.5778 | 6.7562 | 90.489 | 61.704 | 63.295 | 14.376
16:30 | 6.1 | 38 | 105.7 | 95.4334 | 27.1 | 115 | 77 | 235 | 13.74 | 0 | 10.124 | -- | -- | 1.626 | 160.49 | 225.09 | 440.06 | 341.16 | 797.392 | 14.25 | 2.11 | 51.34 | 29.15 | -- | -- | 173.82 | 534.298 | 342.014 | 65.373 | 139.709 | 0 | 21.7918 | 30 | 8.6932 | 28.3792 | 26.2 | 79.91 | 80.2 | 94.379 | -- | -- | -- | 31.5778 | 6.7562 | 90.489 | 61.704 | 63.295 | 14.376
17:00 | 6.1 | 38 | 105.7 | 90.525 | 32.7 | 115 | 72.2 | 245 | 13.65 | 0 | 10.0638 | -- | -- | 1.626 | 152.88 | 227.73 | 442.24 | 338.48 | 802.523 | 14.8 | 4.11 | 45.51 | 22.02 | -- | -- | 182.07 | 542.547 | 352.613 | 65.418 | 153.907 | 0 | 21.7918 | 30 | 9.2749 | 28.3792 | 27.6 | 79.7 | 79.98 | 97.235 | -- | -- | -- | 31.1614 | 6.7562 | 90.489 | 59.697 | 63.089 | 14.836
17:30 | 6.1 | 38 | 105.7 | 90.525 | 32.7 | 115 | 72.2 | 245 | 13.65 | 0 | 10.0638 | -- | -- | 1.626 | 152.88 | 227.73 | 442.24 | 338.48 | 802.523 | 14.8 | 4.11 | 45.51 | 22.02 | -- | -- | 182.07 | 542.547 | 352.613 | 65.418 | 153.907 | 0 | 21.7918 | 30 | 9.2749 | 28.3792 | 27.6 | 79.7 | 79.98 | 97.235 | -- | -- | -- | 31.1614 | 6.7562 | 90.489 | 59.697 | 63.089 | 14.836
18:00 | 6.1 | 38 | 105.7 | 85.9958 | 39.1 | 115 | 66.1 | 250 | 13.69 | 0 | 7.5583 | 1.07 | 367.22 | 1.626 | 149.15 | 230.38 | 437.89 | 328.11 | 777.685 | 15.58 | 2.11 | 45.27 | 22 | -- | -- | 169.98 | 530.456 | 349.052 | 57.722 | 166.944 | 0 | 21.7918 | 32 | 9.6326 | 28.3792 | 28.2 | 79.72 | 80.01 | 97.707 | -- | -- | -- | 30.8578 | 6.7562 | 90.489 | 58.234 | 62.066 | 15.168
18:30 | 6.1 | 38 | 105.7 | 85.9958 | 39.1 | 115 | 66.1 | 250 | 13.69 | 0 | 7.5583 | 1.07 | 367.22 | 1.626 | 149.15 | 230.38 | 437.89 | 328.11 | 777.685 | 15.58 | 2.11 | 45.27 | 22 | -- | -- | 169.98 | 530.456 | 349.052 | 57.722 | 166.944 | 0 | 21.7918 | 32 | 9.6326 | 28.3792 | 28.2 | 79.72 | 80.01 | 97.707 | -- | -- | -- | 30.8578 | 6.7562 | 90.489 | 58.234 | 62.066 | 15.168
19:00 | 6.1 | 38 | 110.7 | 94.133 | 39.2 | 120 | 63 | 250 | 13.76 | 0 | 20.1895 | -- | -- | 1.626 | 155.39 | 226.41 | 429.26 | 337.84 | 770.487 | 16.22 | 1.5 | 46.82 | 21.97 | -- | -- | 144.5 | 530.416 | 349.052 | 45.633 | 164.109 | 0 | 21.7918 | 32 | 9.5447 | 28.3792 | 31.4 | 80.22 | 80.51 | 98.178 | -- | -- | -- | 30.7047 | 6.7562 | 90.489 | 57.496 | 61.262 | 15.951
19:30 | 6.1 | 38 | 110.7 | 94.133 | 39.2 | 120 | 63 | 250 | 13.76 | 0 | 20.1895 | -- | -- | 1.626 | 155.39 | 226.41 | 429.26 | 337.84 | 770.487 | 16.22 | 1.5 | 46.82 | 21.97 | -- | -- | 144.5 | 530.416 | 349.052 | 45.633 | 164.109 | 0 | 21.7918 | 32 | 9.5447 | 28.3792 | 31.4 | 80.22 | 80.51 | 98.178 | -- | -- | -- | 30.7047 | 6.7562 | 90.489 | 57.496 | 61.262 | 15.951
20:00 | 6.1 | 38 | 120.7 | 103.5688 | 36.6 | 130 | 59.8 | 245 | 13.68 | 0 | 20.1043 | -- | -- | 1.626 | 155.39 | 218.55 | 418.67 | 321.68 | 716.574 | 15.8 | 3.05 | 44.38 | 21.89 | -- | -- | 144.65 | 530.5 | 338.537 | 45.811 | 176.391 | 0 | 21.7918 | 34 | 9.9215 | 28.3792 | 34.6 | 81.65 | 81.94 | 97.707 | -- | -- | -- | 30.3678 | 6.7562 | 90.489 | 55.872 | 61.111 | 16.572
20:30 | 6.1 | 38 | 120.7 | 103.5688 | 36.6 | 130 | 59.8 | 245 | 13.68 | 0 | 20.1043 | -- | -- | 1.626 | 155.39 | 218.55 | 418.67 | 321.68 | 716.574 | 15.8 | 3.05 | 44.38 | 21.89 | -- | -- | 144.65 | 530.5 | 338.537 | 45.811 | 176.391 | 0 | 21.7918 | 34 | 9.9215 | 28.3792 | 34.6 | 81.65 | 81.94 | 97.707 | -- | -- | -- | 30.3678 | 6.7562 | 90.489 | 55.872 | 61.111 | 16.572
21:00 | 6.1 | 38 | 130.7 | 127.5847 | 35.8 | 140 | 59.8 | 233 | 13.78 | 0 | 20.1812 | -- | -- | 1.626 | 172.34 | 222.46 | 410.21 | 300.43 | 723.103 | 15.82 | 4.49 | 38.35 | 16.04 | -- | -- | 155.98 | 541.716 | 338.537 | 46.252 | 202.798 | 0 | 21.7918 | 34 | 9.7534 | 28.3792 | 36.5 | 84.24 | 84.53 | 93.899 | -- | -- | -- | 30.2304 | 6.7562 | 90.489 | 55.21 | 60.881 | 18.155
21:30 | 6.1 | 38 | 130.7 | 127.5847 | 35.8 | 140 | 59.8 | 233 | 13.78 | 0 | 20.1812 | -- | -- | 1.626 | 172.34 | 222.46 | 410.21 | 300.43 | 723.103 | 15.82 | 4.49 | 38.35 | 16.04 | -- | -- | 155.98 | 541.716 | 338.537 | 46.252 | 202.798 | 0 | 21.7918 | 34 | 9.7534 | 28.3792 | 36.5 | 84.24 | 84.53 | 93.899 | -- | -- | -- | 30.2304 | 6.7562 | 90.489 | 55.21 | 60.881 | 18.155
22:00 | 6.1 | 38 | 150.7 | 134.4047 | 32.2 | 160 | 59.8 | 220 | 13.65 | 0 | 12.2952 | -- | -- | 1.626 | 186.12 | 227.73 | 412.3 | 307.55 | 696.045 | 15.94 | 4.88 | 37.7 | 16.02 | -- | -- | 183.89 | 569.791 | 345.519 | 45.685 | 207.006 | 0 | 21.7918 | 35 | 9.047 | 28.3792 | 35.5 | 83.86 | 84.15 | 95.812 | -- | -- | -- | 30.0161 | 6.7562 | 90.489 | 54.177 | 60.502 | 17.653
22:30 | 6.1 | 38 | 150.7 | 134.4047 | 32.2 | 160 | 59.8 | 220 | 13.65 | 0 | 12.2952 | -- | -- | 1.626 | 186.12 | 227.73 | 412.3 | 307.55 | 696.045 | 15.94 | 4.88 | 37.7 | 16.02 | -- | -- | 183.89 | 569.791 | 345.519 | 45.685 | 207.006 | 0 | 21.7918 | 35 | 9.047 | 28.3792 | 35.5 | 83.86 | 84.15 | 95.812 | -- | -- | -- | 30.0161 | 6.7562 | 90.489 | 54.177 | 60.502 | 17.653
23:00 | 6.1 | 38 | 170.6 | 141.8996 | 34 | 180 | 57.7 | 210 | 13.66 | 0 | 12.2902 | -- | -- | 1.626 | 194.7 | 229.06 | 422.85 | 299.3 | 674.983 | 15.79 | 4.11 | 39.77 | 16.02 | -- | -- | 181.87 | 567.583 | 356.202 | 45.943 | 207.25 | 0 | 21.7918 | 35 | 9.7911 | 28.3792 | 34.1 | 86.11 | 86.39 | 92.453 | 114.6121 | 139.6234 | 131.8039 | 29.8383 | 6.7562 | 90.489 | 53.32 | 60.11 | 16.837
23:30 | 6.1 | 38 | 170.6 | 141.8996 | 34 | 180 | 57.7 | 210 | 13.66 | 0 | 12.2902 | -- | -- | 1.626 | 194.7 | 229.06 | 422.85 | 299.3 | 674.983 | 15.79 | 4.11 | 39.77 | 16.02 | -- | -- | 181.87 | 567.583 | 356.202 | 45.943 | 207.25 | 0 | 21.7918 | 35 | 9.7911 | 28.3792 | 34.1 | 86.11 | 86.39 | 92.453 | 114.6121 | 139.6234 | 131.8039 | 29.8383 | 6.7562 | 90.489 | 53.32 | 60.11 | 16.837
MAX | 6.1 | 38 | 105.7 | 82.0307 | 26.8 | 115 | 57.7 | 185 | 13.61 | 0 | 7.5583 | 1.07 | 288.3 | 1.626 | 112.87 | 185.85 | 356.09 | 212.01 | 368.192 | 14 | 1.5 | 37.7 | 16.02 | 0 | 0 | 92.95 | 473.27 | 308.458 | 45.633 | 139.709 | 0 | 21.7918 | 26 | 8.6932 | 28.3792 | 26.2 | 79.7 | 79.98 | 89.037 | 114.6121 | 107.257 | 131.8039 | 29.8383 | 6.7562 | 90.489 | 53.32 | 60.11 | 14.066
MIN | 6.1 | 38 | 170.6 | 141.8996 | 39.5 | 180 | 85 | 250 | 13.78 | 0 | 23.5224 | 1.07 | 367.22 | 1.626 | 194.7 | 230.38 | 442.24 | 341.16 | 883.375 | 16.22 | 12.09 | 78.458 | 61.75 | 0 | 0 | 183.89 | 569.791 | 389.8 | 65.916 | 219.989 | 0 | 21.7918 | 35 | 10.2131 | 28.3792 | 36.5 | 115.27 | 115.56 | 99.117 | 114.6121 | 139.6234 | 131.8039 | 35.1771 | 6.7562 | 90.489 | 79.051 | 66.416 | 18.155
PROM | 6.1 | 38 | 113.7375 | 97.7805 | 33.8917 | 123.0417 | 73.725 | 220.6667 | 13.6842 | 0 | 13.6657 | 1.07 | 327.76 | 1.626 | 152.3137 | 218.6462 | 396.3379 | 274.2454 | 657.0295 | 14.8471 | 6.3304 | 55.7397 | 35.2429 | #DIV/0! | #DIV/0! | 142.7362 | 509.3729 | 344.6282 | 60.8805 | 179.4672 | 0 | 21.7917 | 29.6667 | 9.511 | 28.3792 | 28.3792 | 90.2908 | 90.5783 | 95.6501 | 114.6121 | 123.4402 | 131.8039 | 32.1198 | 6.7562 | 90.489 | 64.3162 | 63.32 | 15.7608
INICIO | 6.1 | 38 | 110.7 | 96.5784 | 31.6 | 120 | 78 | 185 | 13.7 | 0 | 15.3306 | -- | -- | 1.626 | 130.24 | 187.07 | 363.82 | 215.89 | 368.192 | 14.89 | 8.42 | 74.335 | 54.39 | -- | -- | 92.95 | 473.27 | 351.283 | 65.916 | 206.926 | 0 | 21.7918 | 29 | 9.2985 | 28.3792 | 27.3 | 112.42 | 112.71 | 98.178 | -- | 107.257 | -- | 34.982 | 6.7562 | 90.489 | 78.111 | 65.201 | 16.381
FINAL | 6.1 | 38 | 170.6 | 141.8996 | 34 | 180 | 57.7 | 210 | 13.66 | 0 | 12.2902 | -- | -- | 1.626 | 194.7 | 229.06 | 422.85 | 299.3 | 674.983 | 15.79 | 4.11 | 39.77 | 16.02 | -- | -- | 181.87 | 567.583 | 356.202 | 45.943 | 207.25 | 0 | 21.7918 | 35 | 9.7911 | 28.3792 | 34.1 | 86.11 | 86.39 | 92.453 | 114.6121 | 139.6234 | 131.8039 | 29.8383 | 6.7562 | 90.489 | 53.32 | 60.11 | 16.837
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 11 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.1078 | 0.6555 | 0.433 | 0 | 0.03042 | 3874.7816 | -- | -- | 0.01969 | 21.6601 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.263 | 0.418 | -- | 264.615 | 0.15 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.24277 | 0.15087 | 9.41 | 0.637
00:30 | 2695 | 9.1078 | 0.6555 | 0.433 | 0 | 0.03042 | 3874.7816 | -- | -- | 0.01969 | 21.6601 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.263 | 0.418 | -- | 264.615 | 0.15 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.24277 | 0.15087 | 9.41 | 0.637
01:00 | 2695 | 8.9765 | 0.748 | 0.433 | 0 | 0.03055 | 3874.8233 | -- | -- | 0.01966 | 21.7651 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.264 | 0.42 | -- | 264.616 | 0.154 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.23205 | 0.15814 | 9.47 | 0.637
01:30 | 2695 | 8.9765 | 0.748 | 0.433 | 0 | 0.03055 | 3874.8233 | -- | -- | 0.01966 | 21.7651 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.264 | 0.42 | -- | 264.616 | 0.154 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.23205 | 0.15814 | 9.47 | 0.637
02:00 | 2695 | 8.8935 | 0.7355 | 0.433 | 0 | 0.03052 | 3874.8486 | -- | -- | 0.01968 | 21.8288 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.263 | 0.42 | -- | 264.617 | 0.142 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.26579 | 0.14622 | 9.5 | 0.637
02:30 | 2695 | 8.8935 | 0.7355 | 0.433 | 0 | 0.03052 | 3874.8486 | -- | -- | 0.01968 | 21.8288 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.263 | 0.42 | -- | 264.617 | 0.142 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.26579 | 0.14622 | 9.5 | 0.637
03:00 | 2695 | 8.8585 | 0.7555 | 0.433 | 0 | 0.03054 | 3874.8508 | -- | -- | 0.01966 | 21.8342 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.263 | 0.42 | -- | 264.619 | 0.129 | 0 | 41.63 | 0.131 | 0.28337 | 0.14853 | 9.5 | 0.637
03:30 | 2695 | 8.8585 | 0.7555 | 0.433 | 0 | 0.03054 | 3874.8508 | -- | -- | 0.01966 | 21.8342 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.263 | 0.42 | -- | 264.619 | 0.129 | 0 | 41.63 | 0.131 | 0.28337 | 0.14853 | 9.5 | 0.637
04:00 | 2695 | 8.8381 | 0.743 | 0.433 | 0 | 0.03076 | 3874.8422 | -- | -- | 0.01967 | 21.8127 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.263 | 0.419 | -- | 264.62 | 0.115 | 0 | 41.63 | 0.122 | 0.32445 | 0.13948 | 9.5 | 0.637
04:30 | 2695 | 8.8381 | 0.743 | 0.433 | 0 | 0.03076 | 3874.8422 | -- | -- | 0.01967 | 21.8127 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.263 | 0.419 | -- | 264.62 | 0.115 | 0 | 41.63 | 0.122 | 0.32445 | 0.13948 | 9.5 | 0.637
05:00 | 2695 | 8.8941 | 0.7505 | 0.428 | 0 | 0.03112 | 3874.8374 | -- | -- | 0.01966 | 21.8004 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.262 | 0.418 | -- | 264.621 | 0.101 | 0 | 41.63 | 0.131 | 0.35416 | 0.13585 | 9.51 | 0.637
05:30 | 2695 | 8.8941 | 0.7505 | 0.428 | 0 | 0.03112 | 3874.8374 | -- | -- | 0.01966 | 21.8004 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.262 | 0.418 | -- | 264.621 | 0.101 | 0 | 41.63 | 0.131 | 0.35416 | 0.13585 | 9.51 | 0.637
06:00 | 2695 | 8.983 | 0.7355 | 0.428 | 0 | 0.03166 | 3874.8188 | -- | -- | 0.01966 | 21.7536 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.262 | 0.418 | 85.33 | 264.622 | 0.087 | 0 | 41.63 | 0.136 | 0.3894 | 0.13161 | 9.53 | 0.637
06:30 | 2695 | 8.983 | 0.7355 | 0.428 | 0 | 0.03166 | 3874.8188 | -- | -- | 0.01966 | 21.7536 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.262 | 0.418 | 85.33 | 264.622 | 0.087 | 0 | 41.63 | 0.136 | 0.3894 | 0.13161 | 9.53 | 0.637
07:00 | 2695 | 9.3486 | 0.683 | 0.433 | 0 | 0.03208 | 3874.809 | -- | -- | 0.01966 | 21.7291 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.262 | 0.421 | -- | 264.623 | 0.103 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.40899 | 0.13442 | 9.53 | 0.637
07:30 | 2695 | 9.3486 | 0.683 | 0.433 | 0 | 0.03208 | 3874.809 | -- | -- | 0.01966 | 21.7291 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.262 | 0.421 | -- | 264.623 | 0.103 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.40899 | 0.13442 | 9.53 | 0.637
08:00 | 2695 | 9.818 | 0.61683 | 0.433 | 0 | 0.03206 | 3874.7932 | -- | -- | 0.01966 | 21.6892 | 230.1887 | 0.3473 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.262 | 0.415 | -- | 264.624 | 0.089 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.41723 | 0.13802 | 9.51 | 0.637
08:30 | 2695 | 9.818 | 0.61683 | 0.433 | 0 | 0.03206 | 3874.7932 | -- | -- | 0.01966 | 21.6892 | 230.1887 | 0.3473 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.262 | 0.415 | -- | 264.624 | 0.089 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.41723 | 0.13802 | 9.51 | 0.637
09:00 | 2695 | 10.0427 | 0.50595 | 0.428 | 0 | 0.03214 | 3874.7721 | -- | -- | 0.01968 | 21.6364 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.261 | 0.413 | -- | 264.616 | 0.085 | 0 | 41.63 | 0.092 | 0.39753 | 0.14853 | 9.51 | 0.637
09:30 | 2695 | 10.0427 | 0.50595 | 0.428 | 0 | 0.03214 | 3874.7721 | -- | -- | 0.01968 | 21.6364 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.261 | 0.413 | -- | 264.616 | 0.085 | 0 | 41.63 | 0.092 | 0.39753 | 0.14853 | 9.51 | 0.637
10:00 | 2695 | 10.3473 | 0.53367 | 0.423 | 0 | 0.03255 | 3874.7493 | -- | -- | 0.01976 | 21.579 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.26 | 0.422 | -- | 264.607 | 0.078 | 0 | 41.63 | 0.118 | 0.38778 | 0.14545 | 9.5 | 0.637
10:30 | 2695 | 10.3473 | 0.53367 | 0.423 | 0 | 0.03255 | 3874.7493 | -- | -- | 0.01976 | 21.579 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.26 | 0.422 | -- | 264.607 | 0.078 | 0 | 41.63 | 0.118 | 0.38778 | 0.14545 | 9.5 | 0.637
11:00 | 2695 | 10.8124 | 0.61221 | 0.423 | 0 | 0.03259 | 3874.7493 | -- | -- | 0.01976 | 21.579 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.26 | 0.418 | -- | 264.598 | 0.092 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.37648 | 0.13657 | 9.5 | 0.637
11:30 | 2695 | 10.8124 | 0.61221 | 0.423 | 0 | 0.03259 | 3874.7493 | -- | -- | 0.01976 | 21.579 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.26 | 0.418 | -- | 264.598 | 0.092 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.37648 | 0.13657 | 9.5 | 0.637
12:00 | 2695 | 10.4763 | 0.708 | 0.433 | 0 | 0.02645 | 3874.7523 | -- | -- | 0.01974 | 21.5866 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.26 | 0.421 | -- | 264.59 | 0.12 | 0 | 41.63 | 0.138 | 0.40406 | 0.12289 | 9.51 | 0.637
12:30 | 2695 | 10.4763 | 0.708 | 0.433 | 0 | 0.02645 | 3874.7523 | -- | -- | 0.01974 | 21.5866 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.26 | 0.421 | -- | 264.59 | 0.12 | 0 | 41.63 | 0.138 | 0.40406 | 0.12289 | 9.51 | 0.637
13:00 | 2695 | 10.0836 | 0.688 | 0.428 | 0 | 0.02053 | 3874.7371 | -- | -- | 0.01976 | 21.5484 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.26 | 0.42 | -- | 264.581 | 0.132 | 0 | 41.63 | 0.136 | 0.38292 | 0.14244 | 9.53 | 0.637
13:30 | 2695 | 10.0836 | 0.688 | 0.428 | 0 | 0.02053 | 3874.7371 | -- | -- | 0.01976 | 21.5484 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.26 | 0.42 | -- | 264.581 | 0.132 | 0 | 41.63 | 0.136 | 0.38292 | 0.14244 | 9.53 | 0.637
14:00 | 2695 | 10.015 | 0.6555 | 0.433 | 0 | 0.01933 | 3874.7334 | -- | -- | 0.01976 | 21.5392 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.63 | 0.924 | -- | 0.26 | 0.421 | -- | 264.572 | 0.122 | 0 | 41.63 | 0.132 | 0.36847 | 0.14853 | 9.48 | 0.637
14:30 | 2695 | 10.015 | 0.6555 | 0.433 | 0 | 0.01933 | 3874.7334 | -- | -- | 0.01976 | 21.5392 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.63 | 0.924 | -- | 0.26 | 0.421 | -- | 264.572 | 0.122 | 0 | 41.63 | 0.132 | 0.36847 | 0.14853 | 9.48 | 0.637
15:00 | 2695 | 9.9987 | 0.728 | 0.433 | 0 | 0.01855 | 3874.7322 | -- | -- | 0.01975 | 21.5362 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.259 | 0.416 | -- | 264.564 | 0.108 | 0 | 41.63 | 0.127 | 0.35891 | 0.13729 | 9.48 | 0.637
15:30 | 2695 | 9.9987 | 0.728 | 0.433 | 0 | 0.01855 | 3874.7322 | -- | -- | 0.01975 | 21.5362 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.259 | 0.416 | -- | 264.564 | 0.108 | 0 | 41.63 | 0.127 | 0.35891 | 0.13729 | 9.48 | 0.637
16:00 | 2695 | 10.0186 | 0.808 | 0.433 | 0 | 0.0181 | 3874.742 | -- | -- | 0.01976 | 21.5606 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.258 | 0.421 | -- | 264.555 | 0.095 | 0 | 41.63 | 0.125 | 0.33844 | 0.14853 | 9.51 | 0.637
16:30 | 2695 | 10.0186 | 0.808 | 0.433 | 0 | 0.0181 | 3874.742 | -- | -- | 0.01976 | 21.5606 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.258 | 0.421 | -- | 264.555 | 0.095 | 0 | 41.63 | 0.125 | 0.33844 | 0.14853 | 9.51 | 0.637
17:00 | 2695 | 10.0968 | 0.838 | 0.428 | 0 | 0.01802 | 3874.7581 | 56.216 | 9.2809 | 0.01978 | 21.6012 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.258 | 0.419 | -- | 264.546 | 0.082 | 0 | 41.63 | 0.125 | 0.33376 | 0.13802 | 9.56 | 0.637
17:30 | 2695 | 10.0968 | 0.838 | 0.428 | 0 | 0.01802 | 3874.7581 | 56.216 | 9.2809 | 0.01978 | 21.6012 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.258 | 0.419 | -- | 264.546 | 0.082 | 0 | 41.63 | 0.125 | 0.33376 | 0.13802 | 9.56 | 0.637
18:00 | 2695 | 10.09 | 0.8405 | 0.433 | 0 | 0.01854 | 3874.7831 | -- | -- | 0.01976 | 21.664 | 233.4018 | 0.32164 | 0.00111 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.259 | 0.418 | 85.33 | 264.537 | 0.062 | 0 | 41.63 | 0.124 | 0.35575 | 0.12955 | 9.56 | 0.637
18:30 | 2695 | 10.09 | 0.8405 | 0.433 | 0 | 0.01854 | 3874.7831 | -- | -- | 0.01976 | 21.664 | 233.4018 | 0.32164 | 0.00111 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.259 | 0.418 | 85.33 | 264.537 | 0.062 | 0 | 41.63 | 0.124 | 0.35575 | 0.12955 | 9.56 | 0.637
19:00 | 2695 | 10.029 | 0.768 | 0.423 | 0 | 0.01898 | 3874.7974 | -- | -- | 0.01972 | 21.7 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.258 | 0.423 | -- | 264.529 | 0.061 | 0 | 41.63 | 0.124 | 0.37488 | 0.14545 | 9.56 | 0.637
19:30 | 2695 | 10.029 | 0.768 | 0.423 | 0 | 0.01898 | 3874.7974 | -- | -- | 0.01972 | 21.7 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.258 | 0.423 | -- | 264.529 | 0.061 | 0 | 41.63 | 0.124 | 0.37488 | 0.14545 | 9.56 | 0.637
20:00 | 2695 | 9.7993 | 0.678 | 0.423 | 0 | 0.0195 | 3874.8148 | -- | -- | 0.01971 | 21.7437 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.258 | 0.421 | -- | 264.52 | 0.091 | 0 | 41.63 | 0.13 | 0.38615 | 0.16835 | 9.56 | 0.637
20:30 | 2695 | 9.7993 | 0.678 | 0.423 | 0 | 0.0195 | 3874.8148 | -- | -- | 0.01971 | 21.7437 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.258 | 0.421 | -- | 264.52 | 0.091 | 0 | 41.63 | 0.13 | 0.38615 | 0.16835 | 9.56 | 0.637
21:00 | 2695 | 9.6622 | 0.60297 | 0.423 | 0 | 0.02044 | 3874.8178 | -- | -- | 0.01972 | 21.7513 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.257 | 0.418 | -- | 264.511 | 0.118 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.39102 | 0.16489 | 9.58 | 0.637
21:30 | 2695 | 9.6622 | 0.60297 | 0.423 | 0 | 0.02044 | 3874.8178 | -- | -- | 0.01972 | 21.7513 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.257 | 0.418 | -- | 264.511 | 0.118 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.39102 | 0.16489 | 9.58 | 0.637
22:00 | 2695 | 9.7377 | 0.57756 | 0.433 | 0 | 0.02176 | 3874.8267 | -- | -- | 0.01965 | 21.7736 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.257 | 0.418 | -- | 264.503 | 0.119 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.38778 | 0.18188 | 9.47 | 0.637
22:30 | 2695 | 9.7377 | 0.57756 | 0.433 | 0 | 0.02176 | 3874.8267 | -- | -- | 0.01965 | 21.7736 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.257 | 0.418 | -- | 264.503 | 0.119 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.38778 | 0.18188 | 9.47 | 0.637
23:00 | 2695 | 9.7239 | 0.50826 | 0.433 | 0 | 0.02259 | 3874.8243 | -- | -- | 0.01967 | 21.782 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.257 | 0.418 | -- | 264.494 | 0.114 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.38292 | 0.20525 | 9.42 | 0.637
23:30 | 2695 | 9.7239 | 0.50826 | 0.433 | 0 | 0.02259 | 3874.8243 | -- | -- | 0.01967 | 21.782 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.257 | 0.418 | -- | 264.494 | 0.114 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.38292 | 0.20525 | 9.42 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
11/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 14
11/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3
11/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
11/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.78
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.26
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
11/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
11/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 123.25
11/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26
11/03/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 221.42
11/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 283.991
11/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 526.5

## STOCK_COMB
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
11/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 497.57 | 497.57 | 0 | m3
11/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
11/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 253.72 | 198.0906 | 0 | m3 | Según stock fisico de tanques de almacenamiento.
11/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
11/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 189.79 | 145.552 | 0 | m3
11/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
11/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9215.62 | 9212.885 | 0 | m3 | Se consumio 2.735 m3 durante pruebas internas.
11/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
11/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
11/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 27715.42 | 23818.65 | 0 | m3
11/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 27908.64 | 27908.64 | 0 | m3
11/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 980.67 | 1152.366 | 2099.72 | m3
11/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 888.81 | 888.81 | 0 | m3
11/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1085.79 | 1085.79 | 0 | m3
11/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1242.14 | 986.55 | 267.76 | m3 | Despacho a solicitud del COES y recepción de cisternas de combustible.
11/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1357.365 | 919.848 | 37.854 | m3
11/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 4381.01 | 4736.721 | 946.031 | m3 | regularización de consumo
11/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9018.71 | 9091.872 | 70.9481 | m3 | Ingreso de combustible a planta por descarga de cisternas. Stock final declarado corresponde a desviación asociadas a precisión de medidores.
11/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 48809.02 | 45645.453 | 0 | m3 | Despacho de unidades TG1, TG2, TG3 y TG4
11/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 6.92 | 5.451 | 1.893 | m3 | se consumio 1.984 de diesel en arranque no exitoso de la unidad tv1
11/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 393.25 | 562.601 | 198.287 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 11/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1107.6
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 787.33
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 570.81
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 440
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 792.34
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2584.33
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 18.0186
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 17.9921
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 18.0678
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 1.713
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 42.525
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 280471.037
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 65051.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 1297.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 1307.06
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 1292.61
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 977.545
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 950.479
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1906667.01
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 411322.73
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1266392.99
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 273197.27
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 523.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 307.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 83.496
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 84.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 590.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24348.97
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24348.97
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24348.97
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20094.24
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 21165.85
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12800.09
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14100.56
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13833.72
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 1160.359
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 679.106
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 760.327
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 563.775
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 1.469
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 28.936
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 342994.04
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
11/03/2026 00:00 | 832.6 | 2986.48 | 72.41 | 72.41 | 4750.5 | 509.95 | 7215 | 713 | 4750.7427 | 4785.5293 | 4747.5677 | 4748.2891 | 6684.05 | 6249.715
11/03/2026 01:00 | 836 | 2984.42 | 72.34 | 72.34 | 4750.5 | 515.83 | 7205 | 713 | 4749.0619 | 4784.0389 | 4746.0258 | 4746.2387 | 6689.74 | 6124.686
11/03/2026 02:00 | 822.1 | 2989.96 | 72.32 | 72.32 | 4750.5 | 512.89 | 7194 | 713 | 4754.0348 | 4790.9927 | 4750.7339 | 4751.1356 | 6688.17 | 5998.997
11/03/2026 03:00 | 803.3 | 2990.66 | 72.24 | 72.24 | 4750.5 | 516.81 | 7184 | 713 | 4755.2379 | 4792.2325 | 4752.0526 | 4752.6279 | 6692.88 | 5871.529
11/03/2026 04:00 | 866.5 | 2990.66 | 72.14 | 72.14 | 4750.5 | 517.79 | 7174 | 714 | 4753.7712 | 4790.6929 | 4750.7396 | 4750.9063 | 6698.38 | 5738.809
11/03/2026 05:00 | 862.9 | 2990.2 | 71.91 | 71.91 | 4750.5 | 516.81 | 7159 | 714 | 4748.7804 | 4784.4745 | 4745.6264 | 4746.0063 | 6686.99 | 5607.325
11/03/2026 06:00 | 863 | 2990.66 | 71.64 | 71.64 | 4750.5 | 515.83 | 7119 | 714 | 4741.8651 | 4774.8882 | 4738.6154 | 4739.0064 | 6685.62 | 5473.391
11/03/2026 07:00 | 864.2 | 2997.6 | 71.2 | 71.2 | 4750.5 | 519.75 | 7079 | 715 | 4733.4697 | 4764.4493 | 4730.585 | 4730.5686 | 6688.37 | 5333.177
11/03/2026 08:00 | 862.4 | 2990.21 | 70.87 | 70.87 | 4750.5 | 512.89 | 7038 | 715 | 4736.9029 | 4768.8484 | 4733.5243 | 4734.2121 | 6689.74 | 5195.939
11/03/2026 09:00 | 858.9 | 2990.21 | 70.57 | 70.57 | 4750.5 | 517.79 | 6998 | 716 | 4732.4066 | 4762.7441 | 4728.7334 | 4730.5545 | 6689.94 | 5047.961
11/03/2026 10:00 | 854.8 | 2988.34 | 70.15 | 70.15 | 4750.5 | 515.83 | 6958 | 716 | 4721.4511 | 4745.8301 | 4716.8418 | 4721.6011 | 6690.72 | 4898.602
11/03/2026 11:00 | 851.3 | 2987.89 | 69.68 | 69.68 | 4750.5 | 516.81 | 6917 | 718 | 4720.0714 | 4746.4591 | 4715.1706 | 4722.8534 | 6691.7 | 4749.466
11/03/2026 12:00 | 848.5 | 2987.64 | 69.24 | 69.24 | 4750.5 | 513.87 | 6877 | 727 | 4706.8836 | 4720.7527 | 4701.1131 | 4711.383 | 6689.54 | 4596.476
11/03/2026 13:00 | 848.7 | 2988.34 | 68.72 | 68.72 | 4750.5 | 511.91 | 6843 | 737 | 4696.2268 | 4713.0878 | 4691.3639 | 4699.8546 | 6690.53 | 4571.42
11/03/2026 14:00 | 848.3 | 2983.72 | 68.39 | 68.39 | 4750.5 | 512.89 | 6827 | 746 | 4718.3628 | 4743.1201 | 4712.6781 | 4722.5715 | 6689.94 | 5012.824
11/03/2026 15:00 | 847.9 | 2983.01 | 68.32 | 68.32 | 4750.5 | 513.87 | 6810 | 755 | 4734.3635 | 4764.7163 | 4728.5587 | 4738.3644 | 6688.56 | 5151.23
11/03/2026 16:00 | 846.2 | 2983.72 | 68.32 | 68.32 | 4750.5 | 511.91 | 6794 | 765 | 4738.1473 | 4768.5588 | 4732.7667 | 4743.4673 | 6685.81 | 5287.566
11/03/2026 17:00 | 847.9 | 2984.17 | 68.28 | 68.28 | 4750.5 | 516.81 | 6777 | 1325 | 4732.3684 | 4764.7895 | 4728.1002 | 4734.6233 | 6684.83 | 5420.354
11/03/2026 18:00 | 850.1 | 2983.72 | 68.14 | 68.14 | 4750.5 | 507 | 6761 | 1322 | 4718.193 | 4752.6603 | 4714.5866 | 4718.4406 | 6687.78 | 5536.839
11/03/2026 19:00 | 853.9 | 2994.13 | 68.03 | 68.03 | 4757.4 | 510.93 | 6744 | 1319 | 4693.4097 | 4724.5925 | 4690.2961 | 4692.1493 | 6690.33 | 5659.823
11/03/2026 20:00 | 865.2 | 2989.05 | 67.61 | 67.61 | 4750.5 | 517.79 | 6728 | 1316 | 4684.4413 | 4712.3378 | 4680.9944 | 4682.5683 | 6687.19 | 5785.285
11/03/2026 21:00 | 864.5 | 2985.33 | 67.29 | 67.29 | 4750.5 | 511.91 | 6711 | 1314 | 4669.0452 | 4696.6037 | 4665.5181 | 4667.1798 | 6666.58 | 5911.37
11/03/2026 22:00 | 856.4 | 2986.74 | 67.07 | 67.07 | 4750.5 | 513.87 | 6694 | 1311 | 4678.0967 | 4707.7949 | 4675.0816 | 4676.0917 | 6649.5 | 6037.617
11/03/2026 23:00 | 854.2 | 2986.03 | 67.01 | 67.01 | 4750.5 | 513.87 | 6677 | 1308 | 4673.6938 | 4704.9636 | 4670.4875 | 4671.9238 | 6637.59 | 6160.137

## TEMP_AMB
miércoles, 11 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
11/03/2026 00:00 | 16 | 26.19 | 26.19 | 21.8 | 21.8 | 24.37 | 24.37 | 21.7 | 36.67 | 22.2 | 26.4 | 28.39 | 22.775 | 24.56 | 29.26
11/03/2026 01:00 | 18 | 26.29 | 26.29 | 21.8 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 21.3 | 36.7 | 22.2 | 26.3 | 28.13 | 22.75 | 24.4 | 29.5
11/03/2026 02:00 | 18 | 26.12 | 26.12 | 21.5 | 21.5 | 23.09 | 23.09 | 21.2 | 36.36 | 21.9 | 26.1 | 27.89 | 22.925 | 24.15 | 28.69
11/03/2026 03:00 | 19 | 26.09 | 26.09 | 21.5 | 21.5 | 22.73 | 22.73 | 21.1 | 36.37 | 21.9 | 26 | 27.71 | 22.925 | 23.98 | 28.36
11/03/2026 04:00 | 20 | 26.18 | 26.18 | 21.2 | 21.2 | 22.75 | 22.75 | 21.1 | 36.74 | 22 | 25.9 | 27.56 | 22.875 | 23.75 | 28.1
11/03/2026 05:00 | 20.5 | 26.28 | 26.28 | 21.2 | 21.2 | 22.69 | 22.69 | 21 | 36.03 | 22 | 25.8 | 27.37 | 22.938 | 23.54 | 28.18
11/03/2026 06:00 | 21 | 26.21 | 26.21 | 21.2 | 21.2 | 22.65 | 22.65 | 20.8 | 36.91 | 22.3 | 25.8 | 27.27 | 22.8 | 23.41 | 28.28
11/03/2026 07:00 | 21 | 25.86 | 25.86 | 21.1 | 21.1 | 23 | 23 | 21.1 | 36.75 | 22.2 | 25.7 | 27.2 | 22.9 | 23.25 | 28.39
11/03/2026 08:00 | 24 | 26.14 | 26.14 | 21.3 | 21.3 | 23.76 | 23.76 | 21.2 | 36.88 | 22.2 | 25.6 | 27.19 | 22.175 | 23.3 | 29.13
11/03/2026 09:00 | 27 | 27.51 | 27.51 | 21.7 | 21.7 | 23.99 | 23.99 | 21.6 | 38.32 | 21.9 | 25.9 | 27.4 | 22.2 | 23.68 | 30.17
11/03/2026 10:00 | 31 | 29.56 | 29.56 | 22.7 | 22.7 | 24.13 | 24.13 | 21.8 | 39.79 | 21.9 | 26.4 | 27.91 | 23.199 | 24.62 | 30.87
11/03/2026 11:00 | 33 | 31.61 | 31.61 | 25 | 25 | 24.96 | 24.96 | 22.2 | 41.64 | 22 | 27.3 | 28.73 | 24.3619 | 26.25 | 32.41
11/03/2026 12:00 | 33 | 32.49 | 32.49 | 24.7 | 24.7 | 25.03 | 25.03 | 22.2 | 42.77 | 22 | 28.1 | 29.58 | 23.95 | 26.75 | 32.52
11/03/2026 13:00 | 34 | 32.7 | 32.7 | 24.8 | 24.8 | 25.73 | 25.73 | 22.2 | 41.04 | 22.3 | 28.8 | 29.15 | 24.113 | 27.07 | 34.11
11/03/2026 14:00 | 34 | 31.1 | 31.1 | 24.4 | 24.4 | 25.69 | 25.69 | 22.6 | 39.39 | 22.2 | 29.4 | 29.55 | 24.525 | 27.54 | 35.92
11/03/2026 15:00 | 33 | 30.12 | 30.12 | 25.2 | 25.2 | 25.99 | 25.99 | 22.7 | 38.8 | 22.2 | 30 | 29.79 | 25.025 | 28.26 | 35.29
11/03/2026 16:00 | 31 | 29.42 | 29.42 | 24.7 | 24.7 | 25.13 | 25.13 | 22.4 | 38.7 | 21.9 | 30 | 29.76 | 24.25 | 28.21 | 33.36
11/03/2026 17:00 | 30 | 28.59 | 28.59 | 23.7 | 23.7 | 24.78 | 24.78 | 22 | 37.95 | 21.9 | 29.6 | 30.07 | 23.05 | 27.9 | 33.21
11/03/2026 18:00 | 29 | 27.4 | 27.4 | 22.8 | 22.8 | 24.75 | 24.75 | 21.9 | 37.07 | 22 | 29.1 | 30.09 | 23.175 | 27.07 | 31.86
11/03/2026 19:00 | 27 | 27.24 | 27.24 | 22.3 | 22.3 | 24.46 | 24.46 | 21.7 | 36.91 | 22 | 28.5 | 29.79 | 22.775 | 26.21 | 29.63
11/03/2026 20:00 | 26 | 26.35 | 26.35 | 22.3 | 22.3 | 24.78 | 24.78 | 21.7 | 36.67 | 22.3 | 28 | 29.37 | 22.7369 | 25.6 | 29.05
11/03/2026 21:00 | 23 | 25.67 | 25.67 | 22.4 | 22.4 | 24.83 | 24.83 | 21.6 | 36.39 | 22.2 | 27.6 | 29.03 | 22 | 25.24 | 28.49
11/03/2026 22:00 | 23 | 25.44 | 25.44 | 22.6 | 22.6 | 24.24 | 24.24 | 21.3 | 36.21 | 22.2 | 27.3 | 28.81 | 22.475 | 25.01 | 28.28
11/03/2026 23:00 | 13 | 25.53 | 25.53 | 22.6 | 22.6 | 23.97 | 23.97 | 21.4 | 36.05 | 21.9 | 27.1 | 28.65 | 22.825 | 24.75 | 28.51

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
11/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 0 | 11/03/2026 06:00 | 12/03/2026 06:00
11/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 345.522 | 11/03/2026 06:00 | 12/03/2026 06:00
11/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 0 | 11/03/2026 06:00 | 12/03/2026 06:00
11/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 0 | 11/03/2026 06:00 | 12/03/2026 06:00
11/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 0 | 11/03/2026 06:00 | 12/03/2026 06:00
11/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 0 | 11/03/2026 06:00 | 12/03/2026 06:00
11/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 0 | 11/03/2026 06:00 | 12/03/2026 06:00
11/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 0 | 11/03/2026 06:00 | 12/03/2026 06:00
11/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 11/03/2026 06:00 | 12/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 11 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
11/03/2026 | 00:30 | 23 | 33.5 | 10.86 | 25.33 | 0 | 54.02 |  |  | 2.98 | 4.02 | 8.624 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.0437 | 5.854 |  |  |  | 8.543 | 8.651 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 286.4176 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 01:00 | 23 | 33.5 | 11.74 | 24.24 | 0 | 50.45 |  |  | 3.21 | 4.01 | 8.658 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.8707 | 6.2334 |  |  |  | 8.587 | 8.681 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 286.4176 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 01:30 | 22 | 32.67 | 11.89 | 25.11 | 0 | 51.71 |  |  | 3.35 | 3.79 | 7.863 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.2895 | 5.508 |  |  |  | 8.117 | 7.779 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 286.4176 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 02:00 | 22 | 33.47 | 12.41 | 24.89 | 0 | 52.24 |  |  | 4.55 | 3.5 | 8.064 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.2898 | 5.071 |  |  |  | 8.364 | 7.964 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 286.4176 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 02:30 | 23 | 33.44 | 12.16 | 25.1 | 0 | 55.35 |  |  | 4.4 | 3.32 | 8.45 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.4719 | 5.5086 |  |  |  | 8.322 | 8.493 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 286.4176 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 03:00 | 23 | 33.49 | 12.19 | 25.03 | 0 | 55.18 |  |  | 4.23 | 3.78 | 7.86 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.518 | 5.4352 |  |  |  | 7.829 | 7.87 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 03:30 | 23 | 33.48 | 11.73 | 24.11 | 0 | 52.15 |  |  | 4.59 | 4.45 | 7.358 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.5045 | 5.6009 |  |  |  | 7.379 | 7.351 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 04:00 | 23 | 33.49 | 10.44 | 24.59 | 0 | 52.06 |  |  | 4.72 | 4.76 | 7.575 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.7389 | 5.4082 |  |  |  | 8.073 | 7.409 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 04:30 | 22 | 33.43 | 11.96 | 22.09 | 0 | 55.43 |  |  | 4.58 | 4.14 | 7.718 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.1624 | 6.0697 |  |  |  | 7.856 | 7.671 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 05:00 | 22 | 32.57 | 12.39 | 19.61 | 0 | 56.88 | 0 | 0 | 4.33 | 3.85 | 8.316 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2816 | 6.2552 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 8.278 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0 | 0 | 0.206
11/03/2026 | 05:30 | 23 | 33.36 | 12.46 | 20.88 | 0 | 56.23 | 0 | 0 | 3.83 | 4.79 | 8.724 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 0.06 | 0.06 | 0 | 1 | 1 | 6.1589 | 4.187 | 4.187 | 4.187 | 4.187 | 0 | 0 | 7.197 | 6.2647 | 6.3081 | 0 | 0 | 0 | 8.988 | 8.636 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0 | 0 | 13.615
11/03/2026 | 06:00 | 23 | 33.27 | 12.32 | 27.11 | 0 | 57.41 | 0 | 0 | 3.92 | 5.22 | 8.501 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 22.71 | 22.71 | 19.29 | 1 | 1 | 57.0592 | 71.542 | 71.542 | 71.542 | 71.542 | 0 | 9.587 | 98.976 | 6.451 | 6.2213 | 10.271 | 10.3294 | 96.179 | 8.387 | 8.539 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0 | 14.025 | 164.9035
11/03/2026 | 06:30 | 22 | 32.77 | 11.85 | 26.29 | 0 | 53.94 | 19.67 | 0 | 3.52 | 5.6 | 8.117 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 193.44 | 193.44 | 170.5 | 1 | 1 | 270.2103 | 343.696 | 343.696 | 343.696 | 343.696 | 0.19629 | 89.249 | 406.457 | 6.6007 | 6.6807 | 127.6794 | 97.261 | 354.185 | 8.287 | 8.061 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0 | 95.168 | 419.2585
11/03/2026 | 07:00 | 22 | 33.46 | 12.63 | 26.42 | 0 | 54.76 | 69 | 8.328 | 3.93 | 6.03 | 7.609 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 466.65 | 466.65 | 427.29 | 1 | 1 | 604.7298 | 696.608 | 696.608 | 696.608 | 696.608 | 5.5751 | 182.936 | 763.301 | 6.5198 | 6.5207 | 382.7011 | 328.8432 | 631.649 | 7.582 | 7.618 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0 | 221.507 | 709.5935
11/03/2026 | 07:30 | 23 | 33.45 | 11.17 | 25.33 | 0 | 55.32 | 94.69 | 19.83 | 4.46 | 6.06 | 7.812 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 734.86 | 734.86 | 680.64 | 1 | 1 | 876.7792 | 876.115 | 876.115 | 876.115 | 876.115 | 26.4242 | 387.083 | 844.768 | 6.6733 | 6.5189 | 663.0402 | 617.4551 | 737.527 | 7.892 | 7.785 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0 | 370.31 | 861.475
11/03/2026 | 08:00 | 23 | 33.43 | 12.74 | 25.69 | 0 | 52.59 | 176.39 | 37.794 | 4.41 | 4.93 | 8.128 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 937.91 | 937.91 | 947.14 | 1 | 1 | 971.756 | 950.773 | 950.773 | 950.773 | 950.773 | 96.959 | 542.451 | 646.181 | 6.3962 | 6.8277 | 910.3783 | 925.7029 | 604.319 | 7.871 | 8.214 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0 | 515.04 | 911.3875
11/03/2026 | 08:30 | 23 | 33.43 | 12.91 | 26.37 | 0 | 55.01 | 297.16 | 80.83 | 4.1 | 4.12 | 8.491 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 991.02 | 991.02 | 1004.43 | 1 | 1 | 1036.6025 | 1010.895 | 1010.895 | 1010.895 | 1010.895 | 147.0914 | 640.09 | 914.093 | 3.8726 | 5.9646 | 965.2384 | 958.2373 | 909.134 | 7.86 | 8.701 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0 | 646.333 | 1013.249
11/03/2026 | 09:00 | 23 | 33.44 | 11.44 | 26.31 | 0 | 55.8 | 351.08 | 103.39 | 3.5 | 4.24 | 9.149 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 1001.93 | 1001.93 | 1038.79 | 1 | 4 | 1080.3885 | 1054.213 | 1054.213 | 1054.213 | 1054.213 | 262.5208 | 774.162 | 880.553 | 4.4926 | 5.4932 | 1023.175 | 1044.7021 | 894.604 | 8.823 | 9.257 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0 | 773.623 | 1012.5385
11/03/2026 | 09:30 | 23 | 33.48 | 12.72 | 25.28 | 0 | 56.71 | 827.56 | 104.377 | 3.78 | 3.76 | 9.203 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 1043.99 | 1043.99 | 1141.07 | 6 | 6 | 1130.9207 | 1103.095 | 1103.095 | 1103.095 | 1103.095 | 403.4713 | 903.96 | 860.521 | 4.6991 | 4.6877 | 991.0452 | 1074.011 | 829.674 | 9.439 | 9.124 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0 | 887.008 | 760.776
11/03/2026 | 10:00 | 23 | 33.4 | 11.19 | 25.35 | 0 | 52.89 | 754.76 | 123.167 | 4.54 | 4.05 | 9.47 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 1068.83 | 1068.83 | 676.21 | 7 | 8 | 1061.4995 | 1080.249 | 1080.249 | 1080.249 | 1080.249 | 435.8026 | 966.734 | 846.665 | 4.9603 | 4.2568 | 653.1356 | 629.5467 | 873.743 | 9.287 | 9.531 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0 | 990.978 | 963.358
11/03/2026 | 10:30 | 22 | 33.42 | 12.1 | 22.07 | 0 | 52.62 | 849.36 | 171.68 | 5.12 | 4.35 | 9.949 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 1134.49 | 1134.49 | 575.64 | 8 | 9 | 709.2518 | 712.932 | 712.932 | 712.932 | 712.932 | 418.3876 | 488.806 | 980.565 | 4.5701 | 4.8685 | 817.6225 | 759.3353 | 994.566 | 9.032 | 10.264 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 955.408 | 991.786
11/03/2026 | 11:00 | 22 | 33.39 | 12.25 | 26.49 | 0 | 55.05 | 761.02 | 152.272 | 6.39 | 4.39 | 9.917 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 966.03 | 966.03 | 1068.14 | 8 | 9 | 547.3933 | 544.134 | 544.134 | 544.134 | 544.134 | 506.0354 | 584.1 | 1059.098 | 4.2542 | 3.7522 | 870.4896 | 939.4465 | 1063.04 | 9.174 | 10.172 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 1065.831 | 1048.0095
11/03/2026 | 11:30 | 23 | 33.26 | 13.14 | 25.77 | 0 | 51.81 | 1051.13 | 229.609 | 7.2 | 4.24 | 9.592 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 525.17 | 525.17 | 1100.07 | 9 | 9 | 503.0516 | 577.845 | 577.845 | 577.845 | 577.845 | 515.0509 | 584.071 | 1135.748 | 5.6695 | 4.7562 | 1001.0155 | 948.464 | 1106.769 | 8.943 | 9.815 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 952.776 | 1046.191
11/03/2026 | 12:00 | 23 | 31.44 | 11.64 | 24.93 | 0 | 54.8 | 775.05 | 336.567 | 6.43 | 5.1 | 9.735 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 556.82 | 556.82 | 1257.14 | 9 | 10 | 874.9061 | 964.282 | 964.282 | 964.282 | 964.282 | 432.3902 | 1146.554 | 1114.697 | 6.7531 | 6.5828 | 990.6745 | 974.224 | 1096.281 | 8.996 | 9.989 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 753.638 | 1028.434
11/03/2026 | 12:30 | 23 | 32.35 | 11.43 | 27.28 | 0 | 55.37 | 634.86 | 391.669 | 6.4 | 5.39 | 10.023 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 440.48 | 440.48 | 1143.43 | 9 | 10 | 1024.1499 | 994.933 | 994.933 | 994.933 | 994.933 | 281.6829 | 757.127 | 1148.066 | 7.3554 | 6.9234 | 1053.2484 | 1058.3757 | 1093.492 | 9.499 | 10.203 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 663.135 | 983.9705
11/03/2026 | 13:00 | 23 | 32.35 | 12.05 | 27.18 | 0 | 54.91 | 491.42 | 246.503 | 6.13 | 5.08 | 9.644 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 464.29 | 464.29 | 1060.5 | 9 | 10 | 735.7534 | 563.02 | 563.02 | 563.02 | 563.02 | 357.4756 | 961.395 | 1128.173 | 7.0621 | 7.7873 | 1073.6509 | 1079.2096 | 1082.004 | 8.816 | 9.929 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 831.794 | 1024.5455
11/03/2026 | 13:30 | 24 | 32.31 | 10.78 | 24.02 | 0 | 51.77 | 717.28 | 369.843 | 5.59 | 4.92 | 9.234 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 459.18 | 459.18 | 859.29 | 9 | 10 | 576.1158 | 691.029 | 691.029 | 691.029 | 691.029 | 499.7783 | 690.017 | 1085.118 | 8.6912 | 8.5705 | 618.3443 | 801.398 | 1064.883 | 8.646 | 9.436 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 789.839 | 1013.158
11/03/2026 | 14:00 | 24 | 32.27 | 13.13 | 28.16 | 0 | 49.15 | 318.31 | 556.905 | 5.56 | 5.01 | 9.2 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 289.49 | 289.49 | 955.14 | 8 | 9 | 970.5271 | 1063.117 | 1063.117 | 1063.117 | 1063.117 | 492.1885 | 630.229 | 1006.674 | 8.1489 | 9.6181 | 565.2302 | 795.1047 | 1013.427 | 8.066 | 9.59 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 778.374 | 1020.72
11/03/2026 | 14:30 | 23 | 32.33 | 11.56 | 28.69 | 0 | 55.23 | 327.43 | 306.408 | 6.43 | 5.38 | 9.171 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 317.64 | 317.64 | 941.14 | 8 | 9 | 998.8061 | 1005.179 | 1005.179 | 1005.179 | 1005.179 | 442.0889 | 826.317 | 1013.536 | 8.9398 | 10.118 | 714.3214 | 733.5768 | 1010.28 | 8.26 | 9.474 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 523.838 | 1000.6245
11/03/2026 | 15:00 | 23 | 32.33 | 12.79 | 21.9 | 0 | 54.81 | 794.61 | 324.601 | 6.46 | 6.05 | 8.891 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 265.74 | 265.74 | 865.07 | 8 | 9 | 1077.0978 | 1053.119 | 1053.119 | 1053.119 | 1053.119 | 334.2199 | 948.021 | 987.712 | 9.249 | 9.9337 | 1067.868 | 1109.8049 | 994.425 | 8.064 | 9.167 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 717.382 | 975.4895
11/03/2026 | 15:30 | 24 | 32.25 | 11.49 | 29.09 | 0 | 55.05 | 753.19 | 216.14 | 6.75 | 6.43 | 8.904 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 300.25 | 300.25 | 523.46 | 8 | 8 | 854.613 | 854.682 | 854.682 | 854.682 | 854.682 | 233.1628 | 338.958 | 940.306 | 8.9936 | 10.0761 | 877.6714 | 675.2378 | 946.616 | 8.293 | 9.108 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 691.201 | 914.584
11/03/2026 | 16:00 | 24 | 32.18 | 11.55 | 30.56 | 0 | 55.41 | 649.31 | 130.564 | 7 | 7.02 | 9.345 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 373.68 | 373.68 | 281.21 | 8 | 9 | 700.2948 | 648.92 | 648.92 | 648.92 | 648.92 | 197.2087 | 378.163 | 847.349 | 10.6098 | 10.4265 | 972.0559 | 991.1779 | 851.037 | 8.979 | 9.467 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 565.719 | 814.3855
11/03/2026 | 16:30 | 24 | 32.17 | 11.79 | 27.41 | 0 | 53.88 | 420.58 | 76.35 | 7.24 | 6.89 | 9.409 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 213.81 | 213.81 | 334.36 | 8 | 9 | 291.9466 | 287.882 | 287.882 | 287.882 | 287.882 | 143.8359 | 310.835 | 707.782 | 10.4331 | 11.0347 | 842.4347 | 874.1818 | 707.432 | 9.324 | 9.437 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 360.596 | 629.6675
11/03/2026 | 17:00 | 24 | 32.44 | 11.69 | 27.35 | 0 | 53.24 | 171.66 | 115.237 | 7.44 | 6.58 | 9.933 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 108.55 | 108.55 | 377.36 | 8 | 9 | 330.9515 | 310.999 | 310.999 | 310.999 | 310.999 | 112.3616 | 219.804 | 421.744 | 9.8034 | 10.1391 | 468.4622 | 530.6155 | 397.062 | 9.375 | 10.119 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 351.9187 | 418.498 | 293.7616 | 281.5215 | 266.6685 | 0 | 171.216 | 279.87
11/03/2026 | 17:30 | 23 | 32.52 | 11.88 | 27.73 | 0 | 45.95 | 62.46 | 44.521 | 7.37 | 6.47 | 10.379 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 93.67 | 93.67 | 73.36 | 7 | 8 | 61.0026 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 48.9457 | 66.845 | 71.346 | 10.456 | 9.1295 | 255.6875 | 259.5314 | 69.528 | 9.846 | 10.556 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 383.6231 | 418.498 | 293.7616 | 286.4176 | 266.6685 | 0 | 70.819 | 35.301
11/03/2026 | 18:00 | 23 | 32.51 | 12.03 | 26.85 | 0 | 55.87 | 22.12 | 17.249 | 7.64 | 5.84 | 10.429 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1.92 | 1.92 | 6.33 | 7 | 7 | 3.0943 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 22.73 | 9.47 | 0 | 8.2891 | 9.6408 | 34.9532 | 35.0778 | 0 | 9.795 | 10.641 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 383.6231 | 434.3502 | 293.7616 | 286.4176 | 266.6685 | 0 | 3.307 | 0.002
11/03/2026 | 18:30 | 24 | 32.5 | 12.05 | 25.02 | 0 | 58.23 | 1.01 | 0 | 6.93 | 5.95 | 10.335 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5354 | 0 | 0 | 8.9731 | 9.9521 | 0 | 0 | 0 | 9.995 | 10.448 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 383.6231 | 434.3502 | 293.7616 | 286.4176 | 266.6685 | 0 | 0 | 0
11/03/2026 | 19:00 | 24 | 32.52 | 11.86 | 25.06 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 7.24 | 6.44 | 10.418 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6466 | 9.298 | 0 | 0 | 0 | 10.106 | 10.522 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 431.1797 | 450.2024 | 293.7616 | 286.4176 | 266.6685 | 0 | 0 | 0
11/03/2026 | 19:30 | 23 | 32.52 | 12.31 | 26.2 | 0 | 56.52 | 0 | 0 | 7.81 | 6.59 | 10.401 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4427 | 8.7729 | 0 | 0 | 0 | 10.316 | 10.429 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 431.1797 | 450.2024 | 293.7616 | 286.4176 | 266.6685 | 0 | 0 | 0
11/03/2026 | 20:00 | 23 | 32.52 | 11.99 | 24.39 | 0 | 53.64 |  |  | 7.24 | 6.6 | 10.025 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 7.391 | 8.4017 |  |  |  | 10.035 | 10.022 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 286.4176 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 20:30 | 24 | 32.53 | 11.72 | 26.58 | 0 | 59.45 |  |  | 6.37 | 6.63 | 9.761 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.314 | 7.8587 |  |  |  | 9.667 | 9.793 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 288.8656 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 21:00 | 24 | 32.5 | 11.76 | 21.17 | 0 | 49.66 |  |  | 6.15 | 6.48 | 9.387 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.1692 | 6.9829 |  |  |  | 9.529 | 9.34 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 291.3136 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 21:30 | 23 | 32.45 | 11.64 | 26.64 | 0 | 51.25 |  |  | 5.84 | 6.04 | 9.202 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.423 | 6.3395 |  |  |  | 9.542 | 9.089 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 291.3136 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 22:00 | 23 | 32.45 | 11.84 | 26.57 | 0 | 51.42 |  |  | 5.2 | 4.66 | 9.077 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.4121 | 5.8162 |  |  |  | 9.476 | 8.945 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 291.3136 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 22:30 | 23 | 32.41 | 12.05 | 26.36 | 0 | 52.26 |  |  | 5.07 | 3.98 | 9.052 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.9551 | 6.8502 |  |  |  | 9.228 | 8.993 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 291.3136 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 23:00 | 23 | 32.2 | 10.99 | 26.57 | 0 | 51.91 |  |  | 5.87 | 3.88 | 8.775 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.3938 | 9.0249 |  |  |  | 9.03 | 8.69 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0
11/03/2026 | 23:30 | 23 | 31.89 | 10.41 | 26.61 | 0 | 52.51 |  |  | 6.4 | 4.48 | 8.707 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.2696 | 8.0619 |  |  |  | 9.437 | 8.463 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0
12/03/2026 | 00:00 | 23 | 32.12 | 11.69 | 26.61 | 0 | 52.28 |  |  | 5.09 | 5.02 | 9.07 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.7366 | 7.6205 |  |  |  | 10.93 | 8.45 | 507.2703 | 507.2703 | 507.2703 | 447.0319 | 450.2024 | 293.7616 | 293.7616 | 266.6685 | 0

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 11 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
11/03/2026 | 00:30 | 31 | 8.77 | 47.97 | 67.83 | 0 | 81.4 | 277.77 | 514.74
11/03/2026 | 01:00 | 31 | 9 | 51.86 | 64.88 | 0 | 76.02 | 276.34 | 509.1
11/03/2026 | 01:30 | 30 | 8.77 | 49.17 | 68.47 | 0 | 78.49 | 276.45 | 511.35
11/03/2026 | 02:00 | 30 | 8.61 | 51.3 | 67.87 | 0 | 79.28 | 277.56 | 514.62
11/03/2026 | 02:30 | 27 | 8.6 | 51.53 | 68.43 | 0 | 80.21 | 269.74 | 505.51
11/03/2026 | 03:00 | 27 | 8.63 | 51.63 | 68.25 | 0 | 79.97 | 275.93 | 511.41
11/03/2026 | 03:30 | 30 | 8.63 | 57.29 | 65.05 | 0 | 81.33 | 273.56 | 515.86
11/03/2026 | 04:00 | 30 | 9.08 | 50.96 | 66.32 | 0 | 81.19 | 275.04 | 512.59
11/03/2026 | 04:30 | 29 | 9.06 | 53.01 | 66.7 | 0 | 73.36 | 265.53 | 496.66
11/03/2026 | 05:00 | 29 | 8.7 | 54.93 | 59 | 0 | 75.28 | 263.55 | 490.46
11/03/2026 | 05:30 | 27 | 8.91 | 55.01 | 64.22 | 0 | 85.72 | 266.28 | 507.14
11/03/2026 | 06:00 | 27 | 8.69 | 54.4 | 83.4 | 0 | 87.51 | 268.46 | 529.46
11/03/2026 | 06:30 | 25 | 8.56 | 42.62 | 71.83 | 0 | 82.08 | 262.56 | 492.65
11/03/2026 | 07:00 | 25 | 8.86 | 45.42 | 72.15 | 0 | 83.33 | 268.64 | 503.4
11/03/2026 | 07:30 | 29 | 8.85 | 44.99 | 69.75 | 0 | 81.04 | 271.58 | 505.21
11/03/2026 | 08:00 | 29 | 8.93 | 51.27 | 70.81 | 0 | 77.05 | 267.65 | 504.71
11/03/2026 | 08:30 | 28 | 8.93 | 59.35 | 71.97 | 0 | 76.42 | 267.17 | 511.84
11/03/2026 | 09:00 | 28 | 8.97 | 52.6 | 71.77 | 0 | 77.51 | 269.11 | 507.96
11/03/2026 | 09:30 | 27 | 8.99 | 52.28 | 67.37 | 0 | 78.78 | 268.92 | 503.34
11/03/2026 | 10:00 | 27 | 8.65 | 46.02 | 67.55 | 0 | 73.48 | 264.97 | 487.67
11/03/2026 | 10:30 | 30 | 8.66 | 51.93 | 60.37 | 0 | 70.72 | 268.84 | 490.52
11/03/2026 | 11:00 | 30 | 8.58 | 52.59 | 72.34 | 0 | 73.98 | 265.62 | 503.11
11/03/2026 | 11:30 | 31 | 8.55 | 54.27 | 69.41 | 0 | 65.18 | 264.97 | 493.38
11/03/2026 | 12:00 | 31 | 8.2 | 48.07 | 67.16 | 0 | 68.95 | 261.54 | 484.92
11/03/2026 | 12:30 | 30 | 8.44 | 53.7 | 72.57 | 0 | 69.07 | 258.28 | 492.06
11/03/2026 | 13:00 | 30 | 8.43 | 56.59 | 72.3 | 0 | 68.51 | 269.49 | 505.32
11/03/2026 | 13:30 | 31 | 8.42 | 44.77 | 65.83 | 0 | 82.39 | 265.71 | 498.12
11/03/2026 | 14:00 | 31 | 8.5 | 54.57 | 76.98 | 0 | 78.22 | 268.35 | 517.62
11/03/2026 | 14:30 | 29 | 8.52 | 41.12 | 79.51 | 0 | 69.61 | 267.16 | 494.92
11/03/2026 | 15:00 | 29 | 8.51 | 45.46 | 60.81 | 0 | 69.08 | 271.94 | 484.8
11/03/2026 | 15:30 | 30 | 8.48 | 62.13 | 81.44 | 0 | 51.45 | 276.7 | 510.2
11/03/2026 | 16:00 | 30 | 8.28 | 62.44 | 85.89 | 0 | 51.79 | 272.38 | 510.78
11/03/2026 | 16:30 | 30 | 8.28 | 57.72 | 72.34 | 0 | 60.26 | 272.94 | 501.54
11/03/2026 | 17:00 | 30 | 8 | 57.24 | 72.17 | 0 | 59.55 | 273.66 | 500.62
11/03/2026 | 17:30 | 28 | 8.02 | 62.07 | 73.6 | 0 | 55.53 | 272.12 | 499.34
11/03/2026 | 18:00 | 28 | 8.14 | 62.81 | 71.26 | 0 | 67.52 | 269.86 | 507.59
11/03/2026 | 18:30 | 31 | 8.14 | 53.11 | 63.33 | 0 | 71.89 | 268.16 | 495.63
11/03/2026 | 19:00 | 31 | 8.13 | 52.29 | 63.44 | 0 | 59.11 | 267.62 | 481.59
11/03/2026 | 19:30 | 30 | 8.13 | 54.75 | 67.85 | 0 | 73.68 | 275.4 | 509.81
11/03/2026 | 20:00 | 30 | 8.14 | 53.33 | 63.15 | 0 | 69.92 | 275.53 | 500.07
11/03/2026 | 20:30 | 30 | 8.14 | 52.73 | 70.68 | 0 | 85.25 | 271.19 | 517.99
11/03/2026 | 21:00 | 30 | 8.18 | 52.91 | 56.38 | 0 | 71.21 | 271.81 | 490.49
11/03/2026 | 21:30 | 31 | 8.17 | 52.35 | 74.73 | 0 | 73.36 | 266.12 | 505.73
11/03/2026 | 22:00 | 31 | 8 | 53.21 | 74.53 | 0 | 73.62 | 263.87 | 504.23
11/03/2026 | 22:30 | 33 | 7.99 | 54.78 | 73.95 | 0 | 74.55 | 266.02 | 510.29
11/03/2026 | 23:00 | 33 | 8.12 | 49.97 | 74.54 | 0 | 74.05 | 269.06 | 508.74
11/03/2026 | 23:30 | 33 | 8.04 | 47.99 | 74.65 | 0 | 79.04 | 265.06 | 507.78
12/03/2026 | 00:00 | 33 | 8.02 | 53.89 | 74.65 | 0 | 78.69 | 257.79 | 506.04
EJEC MWh |  | 710 | 203.7 | 1261.2 | 1679.74 | 0 | 1767.815 | 6462 | 12084.455

## FLUJOS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/03/2026 | 00:30 |  | 12.4029 | -18.9967 | -37.3108 | 25.4311 |  | 38.4512 | -60.4789 | 51.941 | 26.2652 | 25.6226 | 0 | -25.458 | 19.8 | 9.936 | -17.6 | 12.1362 | 35.2032 | 12.286 | 12.3262 | 20.4207 | 16.4619 | 5.017 | 8.3545 |  |  | -63.09 | -62.92 |  | 0 | 24.2 | 10.701 | 0.195 | -48.33 | -48.63 | -64.76 | 48.83 | 48.29 | 9.9446 | 14.3593 | 64.0969 | 65.725 | 36.8814 | -41.4573 | -41.3922 | 31.6642 | 35.6545 | 63.0534 | 62.7977 | -15.0056 | -18.1265 | -295.545 | 7.5015 | -3.4 | -3.4 | 46.1619 | 44.0602 | -5.1633 |  | -21.496 | 5.5433 | 5.3695 | 3.6015 | 328.7758 | 152.4704 | 151.7685 | -80.6137 | 595.3956 |  | -63.8039 | 64.3244 | 88.9577 | 23.49 | 25.49 | 54.79 | 72.15 | -105.1521 | -105.1521 | 182.8567 | 183.4239 | 27.3622 | -79.5853 | -79.5348 | -4.7397 | -68.448 |  |  | 57.1 | 136.3 | -16.69 | 33.7502 | 34.2454 | 33.7824 | 63.384 | 63.629 | -9.8235 | -99.6667 | -9.1836 | 13.74 | 48.23 | 26.79 | 36.3354 | 34.4284 | 25.5962 |  | 68.0474 | 67.7473 | -55.5953 |  | -14.0427 | -98.3 | -98.3 | 24.2441 | 43.0756 | 38.056 | 61.5417 | 42.74 | -1.44 | 50.406 | 53.4255 | -12.85 | -12.95 | 74.22 | 60.77 | 55.3273 | 54.6545 | -102.705 | -99.8 | 115.0172 | 73.059 | 70.7465 | 71.8699 | 10.02 | -4.8476 | -30.503 | 90.7012 | -171.2617 |  | -34.8957 | -32.6788 | 79.9288 | -22.508 | -21.1003 | 16.944 | -96.2109 | -96.8683 | 40.8653 | 0 | 0 | 0 | 14.2257 | -101.3523 | -19.936 | -19.2218 | 9.9824 | 7.0453 | -36.7542 | 4.5409 | 4.4881 |  | 39.9226 | 40.644 | 39.0105 | 105.8324 | 105.1626 | -99.1341 | 104.8674 | 104.8977 | -96.5106 | -89.5673 | -6.2678 | -18.98 | 9.0706 | 0.9036 | -5.27 | 15.88 | 0 | 9.9078 | -15.156 | 4.326 |  | 45.39 | 92.6588 | 97.662 | 14.69 | 83.6287 | 0.3 | 0 | -8.5253 | -9.3108 | 1.527 |  |  | -21.1956 | -9.9652 | 22.6346 | 10.2628 | 56.1069 | 58.7211 | -126.2594 | -18.6506 | 40.6942 | 23.0317 | 10.9494 | 4.3458 | 4.0607 |  | 65.0988 | 66.0678 |  |  |  | 601.6047 | 213.6329 | -65.6111 | -64.8216 | -65.2638 | -56.079 | 48.8904 | 47.8336 |  |  | 8.1218 | 7.6823 | -54.2808 | -53.9397 | 66.81 | 66.3 | 9.8 | 11.8 | 21.5154 | 30.64 | -410.8497 | 107.5377 | 107.2754 |  | -35.2 | -7.1 | -7.1 | 1.7229 | 1.3318 | -206.3466 | 195.2746 | 0 | -33.2061 | -16.3186 | 41.2061 | -39.906 | -23.4101 | 152.1739 | 42.3959 | 138.3479 | 136.8277 | 20.5685 | -4.0794 | -152.1172 | -155.1573 | 155.9903 | -11.68 |  | 8.96 | 1.085 | 1.077 | -9.04 | -14.64 |  | 15.5016 | -24.0223 | -41.2222 | 22 | 51.33 | 51.481 |  |  | 32.0025 | 31.6468 | 31.0757 |  | 36.6 | 22.6183 | 6.42 |  | -57.0292 | 81.2412 | 65.8986 | -56.4826 | -81.0391 | 56.4667 | 22.7133 | -51.6 | 52.6 | -380.7126 | 513.3808
11/03/2026 | 01:00 |  | 11.6057 | -18.2207 | -37.2725 | 25.591 |  | 37.2569 | -60.9531 | 48.5056 | 24.8232 | 23.9925 | 0 | -24.668 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 12.4833 | 37.6264 | 11.5229 | 10.867 | 19.0077 | 16.5528 | 5.8184 | 5.047 |  |  | -61.44 | -60.91 |  | 0 | 24.2 | 10.129 | 0.189 | -47.19 | -46.76 | -67.37 | 47.69 | 46.26 | 9.5059 | 14.8954 | 61.3607 | 61.9434 | 33.2175 | -39.8373 | -40.1532 | 24.9474 | 26.2716 | 60.4849 | 61.4727 | -31.7663 | -32.1878 | -262.7296 | 8.0155 | -3.7 | -3.6 | 44.7902 | 44.6412 | -4.9145 |  | -20.0209 | 5.8033 | 4.888 | 3.2272 | 300.0274 | 161.4124 | 159.7033 | -70.4194 | 583.7591 |  | -75.2769 | 76.6486 | 86.862 | 21.63 | 23.22 | 49.61 | 67.51 | -106.8936 | -106.4917 | 186.1579 | 187.1938 | 27.8542 | -95.4466 | -96.1365 | -1.1544 | -77.4558 |  |  | 24.8 | 154.5 | -15.97 | 14.6727 | 14.841 | 15.0217 | 90.8221 | 89.3471 | -21.7238 | -110.4533 | -22.5925 | 13.0733 | 46.26 | 25.3 | 34.4604 | 33.11 | 24.2402 |  | 77.5283 | 76.6342 | -63.5212 |  | -13.384 | -95.9 | -96 | 24.2441 | 40.7318 | 35.2381 | 58.6121 | 40.57 | -1.1 | 48.5925 | 63.2173 | -12.72 | -12.82 | 70.87 | 58.06 | 62.7636 | 61.8 | -102.067 | -99.7545 | 114.9434 | 72.6942 | 70.5189 | 71.9007 | 14.8177 | -0.7898 | -30.824 | 80.9542 | -164.4844 |  | -34.3791 | -32.163 | 74.7619 | -12.1724 | -11.9833 | 16.944 | -96.1287 | -97.5614 | 36.238 | 0 | 0 | 0 | 13.9361 | -80.5046 | -18.2491 | -17.7755 | 8.1541 | 3.0733 | -31.9348 | 4.4553 | 4.4181 |  | 40.8149 | 40.419 | 39.5261 | 108.5117 | 107.3395 | -109.1815 | 105.3919 | 104.6916 | -101.6604 | -93.595 | -10.1057 | -16.73 | 10.8699 | 0.8328 | -6.82 | 15.21 | -11.6979 |  | -15.338 | 4.387 |  | 46.27 | 95.5752 | 101.9804 | 14.19 | 84.0158 | 0.7 | 0 | -8.0222 | -8.7093 | 1.4476 |  |  | -21.5441 | -8.0038 | 21.7694 | 8.6236 | 58.6566 | 57.75 | -123.4485 | -18.0165 | 39.3659 | 25.127 | 11.9373 | 3.7794 | 3.565 | 13 | 68.2904 | 67.6042 |  |  | -602.3442 | 604.7517 | 228.4739 | -68.7663 | -66.1936 | -64.9182 | -57.3645 | 47.9649 | 48.018 | -65.3841 | -63.9115 | 4.65 | 3.8151 | -65.1445 | -64.9658 | 71.17 | 70.67 | 7.2 | 5.1 | 21.2483 | 29.52 | -411.0274 | 105.5354 | 105.2671 | 13.3 | -37 | -4.5 | -4.5 |  |  | -217.3923 | 181.9769 | 22.7327 | -24.1981 | -16.433 | 32.1981 | -32.1663 | -14.638 | 152.5702 | 31.678 | 145.6534 | 146.7493 | 16.0763 | -9.1953 | -157.7962 | -165.078 | 166.6315 | -12.4189 |  | 4.8 | 1.199 | 1.192 | -4.72 | -19.2 |  | 20.5096 | -24.3458 | -41.8357 | 16.5 | 51.322 | 52.343 | 11.1847 | 13.2864 | 31.9101 | 31.1712 | 31.8389 |  | 38.7 | 23.1971 | 6.24 |  | -57.6169 | 80.7811 | 66.0777 | -57.4506 | -79.9727 | 56.0022 | 22.4688 | -55.1 | 55.4 | -369.3908 | 512.7148
11/03/2026 | 01:30 |  | 11.2079 | -17.0831 | -33.9791 | 25.7012 |  | 36.4262 | -62.6929 | 47.4938 | 24.0773 | 23.3079 | 0 | -23.887 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 12.5053 | 38.7412 | 10.7106 | 10.8533 | 18.1926 | 16.9346 | 5.9044 | 4.2683 |  |  | -61.54 | -61.77 |  | 0 | 22 | 10.529 | 0.193 | -46.81 | -47.28 | -67.24 | 47.31 | 47.74 | 9.1841 | 15.3261 | 61.7002 | 63.2112 | 33.4503 | -43.3072 | -43.1801 | 32.4844 | 29.7397 | 59.2444 | 61.2086 | -18.0494 | -29.8684 | -266.0815 | 8.3701 | -3.5 | -3.5 | 48.5073 | 47.0279 | -4.6245 |  | -25.2676 | 5.4258 | 4.5616 | 3.0872 | 297.1281 | 144.383 | 144.5051 | -53.3526 | 562.4786 |  | -84.9067 | 86.1665 | 82.491 | 20.58 | 21.84 | 47.53 | 65.31 | -105.2861 | -104.7503 | 183.9182 | 184.9782 | 28.5415 | -96.1551 | -95.4636 | -0.777 | -73.0294 |  |  | 28.9 | 145 | -15.56 | 13.5457 | 14.238 | 14.6201 | 86.4117 | 86.0645 | -26.8705 | -98.5036 | -29.4192 | 12.6846 | 43.03 | 23.99 | 33.0542 | 31.7917 | 23.4211 |  | 72.9445 | 72.0971 | -63.523 |  | -12.8145 | -91 | -91.1 | 24.1068 | 38.974 | 32.4203 | 55.6824 | 38.91 | -0.63 | 49.879 | 63.6136 | -12.64 | -12.79 | 68.44 | 55.56 | 64.5273 | 62.1818 | -101.7856 | -99.9182 | 109.1775 | 69.4161 | 67.3168 | 67.9985 | 12.0941 | -3.4653 | -30.832 | 62.4957 | -150.6435 |  | -34.9492 | -32.1292 | 76.1453 | -17.9423 | -16.1801 | 18.48 | -95.0443 | -96.3802 | 37.6865 | 0 | 0 | 0 | 13.6424 | -90.8075 | -19.7823 | -19.1545 | 11.1607 | 4.9771 | -33.68 | 4.4219 | 4.3877 |  | 39.7149 | 41.2347 | 39.5287 | 104.6602 | 104.6602 | -106.5022 | 104.6107 | 103.8897 | -103.1108 | -96.9977 | -5.4914 | -9.24 | 11.7781 | 0.8096 | -7.29 | 15.43 | 0 |  | -15.514 | 4.43 |  | 50.93 | 99.904 | 104.3471 | 13.99 | 84.8975 | 1.1 | 0 | -8.0473 | -8.8446 | 1.3543 |  |  | -21.8925 | -7.7369 | 20.7178 | 7.9234 | 60.3242 | 60.5281 | -124.5212 | -17.5664 | 39.9858 | 25.7314 | 11.8092 | 3.3985 | 3.1431 | 12.7773 | 69.8212 | 71.7895 |  |  | -609.2272 | 607.8987 | 238.7762 | -69.3125 | -68.8049 | -66.2811 | -59.1227 | 49.4099 | 47.6802 |  |  | 7.155 | 5.6388 | -63.8226 | -63.5863 | 69.8 | 69.28 | 11.4 | 11.3 | 21.2483 | 28.48 | -409.7194 | 106.0977 | 107.5923 | 13.05 | -34.2 | -3.7 | -3.6 |  | 1.4837 | -227.8962 | 171.609 | 0 | -22.8901 | -24.8416 | 30.8901 | -30.7251 | -20.0081 | 152.146 | 35.5001 | 145.7483 | 144.1425 | 17.2532 | -14.9897 | -151.6472 | -163.3779 | 164.3925 | -12.3667 |  | 6.32 | 1.271 | 1.269 | -6.72 | -17.76 |  | 18.9868 | -27.0985 | -41.6617 | 21.6 | 53.59 | 53.538 | 9.7486 | 11.6971 | 32.0752 | 30.9798 | 31.9225 |  | 36.2 | 23.5627 | 6.03 |  | -59.4263 | 81.2249 | 67.7771 | -59.4477 | -80.3893 | 58.7899 | 21.0472 | -53.2 | 53.9 | -361.2639 | 511.0452
11/03/2026 | 02:00 |  | 10.6303 | -16.7611 | -34.6342 | 24.0408 |  | 35.186 | -63.1901 | 46.5802 | 23.6533 | 23.0337 | 0 | -23.458 | 17.6 | 8.694 | -17.6 | 12.5498 | 39.1328 | 10.6802 | 10.6976 | 17.7281 | 16.5406 | 6.2031 | 4.3332 |  |  | -60.18 | -59.97 |  | 0 | 22 | 10.319 | 0.192 | -41.69 | -41.66 | -75.26 | 42.19 | 42.39 | 8.7474 | 15.0765 | 59.2066 | 61.5902 | 31.3206 | -35.2772 | -35.4328 | 10.0685 | 9.3131 | 60.7593 | 62.0103 | -40.1697 | -43.7123 | -231.8478 | 6.8667 | -2.6 | -2.6 | 39.9782 | 39.2708 | -5.0652 |  | -13.798 | 5.9997 | 4.0228 | 2.5969 | 266.457 | 155.5528 | 154.1489 | -44.1921 | 562.5878 |  | -70.3286 | 71.626 | 80.4152 | 20.66 | 21.27 | 45.52 | 63.84 | -108.635 | -108.5011 | 186.2851 | 187.5146 | 28.9811 | -86.9404 | -87.4154 | -3.7917 | -65.9564 |  |  | 31.2 | 132.1 | -15.38 | 16.7948 | 17.1426 | 17.4383 | 90.6077 | 90.3129 | -24.2309 | -107.0809 | -25.8011 | 12.4435 | 41.1 | 23.3 | 32.5854 | 30.9128 | 22.737 |  | 66.2164 | 65.4638 | -70.8362 |  | -12.5412 | -93.3 | -93.3 | 23.9694 | 38.3881 | 30.5417 | 54.5105 | 38.13 | -0.5 | 49.3055 | 70.399 | -12.7 | -12.77 | 65.98 | 53.7 | 71.1818 | 70.1818 | -103.1061 | -101.4182 | 109.8346 | 69.9078 | 67.0471 | 68.4844 | 10.1185 | -5.2662 | -30.877 | 54.0257 | -158.7783 |  | -34.2074 | -31.5241 | 79.0756 | -19.1258 | -18.0605 | 15.408 | -94.9619 | -96.3006 | 40.2133 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | -92.0606 | -18.4674 | -17.7878 | 8.905 | 7.6962 | -36.8142 | 3.9571 | 3.9142 |  | 39.6424 | 40.1195 | 38.4634 | 108.1768 | 109.1815 | -109.8513 | 105.929 | 105.1786 | -104.4931 | -98.2885 | -7.7327 | -15.59 | 10.7649 | 0.7974 | -6.54 | 15.83 | 0 |  |  | 4.384 |  | 47.51 | 101.5527 | 106.0093 | 13.77 | 82.2891 | 0.9 | 0 | -8.1127 | -8.4022 | 1.3157 |  |  | -21.3966 | -6.6371 | 20.3579 | 6.8995 | 56.9328 | 56.8413 | -119.2939 | -17.1655 | 38.481 | 27.203 | 11.6099 | 3.1446 | 2.8688 | 13.2252 | 68.6958 | 70.6442 |  |  | -609.4554 | 611.2 | 234.3546 | -68.5945 | -67.1807 | -66.5051 | -60.2982 | 49.9777 | 48.6093 |  |  | 4.7709 | 4.65 | -63.0224 | -62.998 | 70.31 | 69.82 | 11 | 11.1 | 21.2281 | 28.72 | -401.3342 | 103.3167 | 103.0456 | 12.8 | -35.3 | -2.8 | -2.7 |  | 1.5033 | -230.05 | 179.1591 | 0 | -23.9349 | -22.4827 | 31.9349 | -29.9259 | -16.2531 | 154.5492 | 35.2828 | 146.1614 | 145.6944 | 15.6538 | -9.9684 | -157.2581 | -164.4419 | 163.8883 | -12.287 |  | 6.24 | 1.295 | 1.294 | -6.72 | -17.92 |  | 18.8403 | -27.013 | -41.7502 | 22.4 | 54.202 | 53.554 | 9.7771 | 11.7043 | 32.1186 | 31.8777 | 31.2038 |  | 36.8 | 23.6591 | 5.69 |  | -60.857 | 82.6658 | 68.336 | -60.9767 | -80.8455 | 59.4473 | 20.5231 | -53 | 52.9 | -366.7601 | 514.7357
11/03/2026 | 02:30 |  | 10.4473 | -16.4147 | -35.0361 | 24.3934 |  | 34.223 | -60.9351 | 45.8386 | 23.1613 | 22.582 | 2.22 | -21.839 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 12.4388 | 36.4422 | 10.5207 | 10.6769 | 17.4324 | 16.4958 | 5.8864 | 4.2948 |  |  | -59.31 | -59.3 |  | -2.22 | 19.8 | 9.61 | 0.187 | -40.63 | -40.44 | -74.97 | 41.13 | 40.77 | 8.3404 | 15.2178 | 58.5152 | 60.3801 | 30.0286 | -34.2081 | -34.0992 | 9.0889 | 8.9377 | 58.918 | 59.8341 | -40.9634 | -44.1259 | -223.7542 | 6.3988 | -2.7 | -2.8 | 38.9887 | 38.1197 | -4.6513 |  | -10.4074 | 5.7889 | 4.7091 | 3.2613 | 263.7714 | 138.5235 | 138.7066 | -19.3242 | 545.6148 |  | -95.72 | 98.5161 | 78.3295 | 19.95 | 20.42 | 44.13 | 62.51 | -104.2144 | -103.1428 | 182.5952 | 184.213 | 29.247 | -95.4254 | -95.5757 | -2.1596 | -66.0142 |  |  | 35.1 | 131.4 | -15 | 12.7747 | 12.9475 | 13.2813 | 80.5137 | 80.3371 | -21.9828 | -96.8492 | -23.6771 | 12.3302 | 39.9 | 22.53 | 31.6479 | 30.0339 | 22.237 |  | 66.3994 | 65.938 | -57.578 |  | -12.1392 | -86.3 | -86.3 | 23.9694 | 37.2162 | 28.6631 | 52.7527 | 36.9 | -0.01 | 48.3445 | 56.662 | -12.7 | -12.82 | 64.55 | 53.18 | 58.4364 | 57.7636 | -104.4231 | -101.8 | 99.7871 | 60.1297 | 58.0337 | 58.8118 | 9.1229 | -6.6199 | -30.486 | 29.1255 | -176.7375 |  | -34.0194 | -31.4745 | 77.8641 | -19.8037 | -17.3634 | 16.944 | -95.2068 | -97.3425 | 40.386 | 0 | 0 | 0 | 13.2264 | -92.0741 | -15.7861 | -15.2708 | 3.6177 | 8.3308 | -36.7747 | 3.8925 | 3.8513 |  | 39.5644 | 40.0701 | 38.6397 | 103.9904 | 104.3253 | -109.6839 | 106.0937 | 106.3677 | -105.8048 | -100.8451 | -5.4987 | -18.1 | 9.659 | 0.751 | -5.82 | 16.73 | 0 |  | -15.719 | 4.366 |  | 46.11 | 102.9725 | 107.6452 | 14.27 | 81.7639 | 0.3 | 0 | -7.778 | -8.4348 | 1.2844 |  |  | -22.0789 | -6.1712 | 20.7313 | 6.187 | 56.8935 | 57.6714 | -119.4536 | -17.0408 | 38.1796 | 27.7978 | 12.2936 | 2.8712 | 2.6157 | 14 | 66.7129 | 67.9937 |  |  | -609.3824 | 614.5012 | 227.479 | -66.2302 | -66.1145 | -67.2965 | -59.8263 | 49.3448 | 49.1264 |  |  | 4.7709 | 4.65 | -62.2679 | -61.5367 | 69.56 | 69.07 | 10.3 | 10.7 | 21.2078 | 28.24 | -397.676 | 100.155 | 102.5096 | 12.8 | -34.8 | -2.8 | -2 | 1.6183 |  | -220.5992 | 198.3258 | 0 | -34.5083 | -17.7075 | 42.5083 | -41.7164 | -14.7389 | 156.1366 | 38.4739 | 142.7439 | 142.1682 | 14.7055 | -3.0822 | -161.2517 | -159.7278 | 159.4009 | -12.0481 |  | 6.4 | 1.317 | 1.311 | -6.56 | -18.16 |  | 19.1333 | -26.7781 | -41.8357 | 22.8 | 53.189 | 50.368 |  |  | 32.6932 | 30.9747 | 31.6901 |  | 36.6 | 24.2208 | 5.63 |  | -62.5712 | 83.2496 | 69.2039 | -61.9888 | -80.8936 | 59.9468 | 20.5523 | -53.1 | 53.3 | -380.9052 | 522.701
11/03/2026 | 03:00 |  | 10.6106 | -16.2087 | -34.8469 | 24.5467 |  | 33.7622 | -59.5061 | 45.3047 | 22.9373 | 22.4535 | 0 | -21.876 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 13.0196 | 34.637 | 11.3387 | 11.7306 | 19.0179 | 16.7258 | 5.3311 | 8.2121 |  |  | -59.92 | -60.32 |  | 0 | 19.8 | 9.561 | 0.187 | -45.32 | -45.05 | -64.37 | 45.82 | 45.84 | 8.2181 | 15.1276 | 57.8354 | 59.5478 | 30.4443 | -42.8303 | -42.3922 | 34.0406 | 32.7189 | 56.8249 | 57.3501 | -23.7026 | -25.7294 | -240.9908 | 7.032 | -3 | -3.1 | 47.5743 | 46.1959 | -4.6756 |  | -22.6514 | 6.0868 | 4.2566 | 2.6902 | 277.4132 | 117.2216 | 117.7099 | 3.6754 | 519.0858 |  | -114.5938 | 117.3661 | 76.2937 | 19.45 | 19.78 | 42.73 | 61.84 | -100.7316 | -101.1334 | 180.1667 | 179.8006 | 26.896 | -99.4053 | -98.8315 | 1.1112 | -66.2142 |  |  | 35.6 | 132.7 | -14.79 | 9.8873 | 10.1547 | 10.5159 | 74.0308 | 73.8575 | -30.5078 | -81.0159 | -32.5816 | 11.744 | 41.43 | 22.94 | 31.1792 | 29.5944 | 22.6253 |  | 66.4287 | 65.8345 | -52.6974 |  | -12.3078 | -81.6 | -81.7 | 25.7986 | 36.6302 | 28.1934 | 51.5808 | 36.15 | -0.04 | 46.2985 | 53.4393 | -12.81 | -12.84 | 63.08 | 52.63 | 53.8 | 52.4 | -102.6704 | -100.7455 | 97.0941 | 57.6694 | 54.861 | 55.9324 | 9.5495 | -4.0761 | -29.917 | 6.7397 | -171.1636 |  | -33.2574 | -30.7341 | 77.6131 | -17.691 | -16.4755 | 16.944 | -95.2533 | -96.3531 | 38.7556 | 0 | 0 | 0 | 13.0895 | -87.7595 | -17.0088 | -16.49 | 5.3569 | 6.2922 | -36.1729 | 3.867 | 3.8399 |  | 39.8641 | 41.1904 | 38.4405 | 100.9762 | 102.4833 | -108.8466 | 105.3799 | 104.6414 | -106.5659 | -98.7113 | -8.5017 | -17.48 | 10.9773 | 0.751 | -6.72 | 17.01 | -9.1797 |  |  | 4.352 |  | 46.16 | 101.5986 | 106.6807 | 14.25 | 82.5989 | 0.1 | 0 | -7.7887 | -8.6571 | 1.2726 |  |  | -21.796 | -6.596 | 21.6194 | 6.6372 | 56.5265 | 58.5363 | -120.7785 | -16.607 | 39.0963 | 28.1856 | 12.8245 | 2.8224 | 2.5735 | 13.9149 | 67.7373 | 69.7046 |  |  | -616.246 | 621.6657 | 238.341 | -67.9475 | -67.2048 | -67.7113 | -60.2006 | 48.9373 | 47.5703 |  |  | 4.7709 | 4.9577 | -61.1467 | -61.0952 | 69.44 | 68.94 | 9.3 | 9.3 | 21.4321 | 28.56 | -407.4591 | 105.8777 | 105.6163 | 13.05 | -36.9 | -4.5 | -3.6 |  |  | -231.5223 | 189.1348 | 0 | -30.7501 | -25.3064 | 38.7501 | -36.5751 | -15.6614 | 155.8997 | 42.3647 | 143.8165 | 142.6279 | 15.5104 | 0.3912 | -159.2109 | -155.7848 | 155.6589 | -12.7073 |  | 5.28 | 1.276 | 1.285 | -6.32 | -17.76 |  | 19.6612 | -26.5125 | -42.2751 | 22.9 | 52.902 | 54.364 | 9.5901 | 11.5224 | 31.0628 | 31.173 | 31.5198 |  | 38.1 | 23.7939 | 5.44 |  | -61.8726 | 83.1593 | 68.8137 | -60.5918 | -81.7296 | 59.8368 | 20.6048 | -55.1 | 55.9 | -370.0903 | 525.1488
11/03/2026 | 03:30 |  | 10.5022 | -16.0575 | -35.0651 | 24.0154 |  | 33.8687 | -59.3963 | 44.3828 | 22.4993 | 21.8453 | 2.22 | -21.5 | 16.5 | 9.108 | -16.5 | 13.8265 | 34.2716 | 11.5386 | 11.4536 | 19.5177 | 16.5913 | 5.305 | 8.2743 |  |  | -59.66 | -59.66 |  | -2.22 | 19.8 | 9.699 | 0.188 | -45.22 | -45.83 | -65.92 | 45.72 | 46.02 | 8.3957 | 15.5403 | 58.0123 | 59.6832 | 29.686 | -40.575 | -40.0265 | 22.0524 | 25.7076 | 57.0262 | 58.7676 | -32.1663 | -30.6175 | -239.6708 | 6.9366 | -2.9 | -2.9 | 45.5228 | 45.5673 | -4.5916 |  | -21.9704 | 5.9107 | 4.5443 | 2.9374 | 276.5587 | 117.3742 | 117.5267 | 5.3033 | 519.8557 |  | -115.7511 | 118.3534 | 76.2737 | 19.45 | 20.1 | 42.555 | 61.21 | -100.7316 | -100.9995 | 180.5981 | 179.4523 | 26.8491 | -100.3467 | -101.4745 | 2.4307 | -66.4925 |  |  | 35 | 133.6 | -14.72 | 9.3111 | 9.3949 | 10.1667 | 71.8884 | 71.7497 | -27.2708 | -82.3751 | -29.4975 | 11.7108 | 40.68 | 22.57 | 31.1792 | 29.5212 | 22.547 |  | 66.5359 | 66.7804 | -52.2254 |  | -12.2232 | -81.6 | -81.7 | 26.0568 | 36.3373 | 27.2542 | 51.5808 | 36.15 | 0.09 | 44.7175 | 52.4655 | -12.55 | -12.69 | 62.17 | 51.54 | 52.2909 | 52.6909 | -102.3662 | -100.3545 | 94.99 | 56.4347 | 54.0666 | 55.1806 | 10.5375 | -3.0954 | -29.496 | 6.9484 | -166.0101 |  | -33.6713 | -31.2286 | 75.8581 | -15.8098 | -14.0397 | 18.48 | -96.0801 | -97.5233 | 36.9489 | 0 | 0 | 0 | 13.224 | -83.6426 | -17.2074 | -16.4481 | 6.1085 | 4.7167 | -34.5306 | 3.8002 | 3.7605 |  | 40.0754 | 40.2876 | 38.6269 | 102.1484 | 102.3158 | -108.5117 | 105.7308 | 105.3994 | -104.1214 | -99.9979 | -8.5017 | -15.52 | 11.6585 | 0.751 | -7.42 | 17.35 | -9.2879 |  |  | 4.255 |  | 46.48 | 100.3801 | 105.7899 | 14.23 | 81.6028 | 0.15 | 0 | -7.5682 | -8.5564 | 1.2188 |  |  | -21.5131 | -6.5248 | 20.5828 | 6.3259 | 58.7173 | 61.5492 | -123.0514 | -17.003 | 38.7737 | 28.5058 | 13.1569 | 2.8321 | 2.5841 | 14.6722 | 70.0938 | 70.3572 |  |  |  | 617.93 | 243.7231 | -69.3849 | -68.4788 | -68.2467 | -60.8945 | 47.1024 | 49.3211 |  | -67.1651 | 3.9359 | 3.9139 | -62.7275 | -63.2103 | 67.95 | 67.49 | 11.1 | 12.2 | 21.494 | 30.64 | -400.075 | 103.9971 | 103.4376 | 13.3 | -37.6 | -3.7 | -3.6 |  | 1.4005 | -237.4273 | 187.1252 | 0 | -30.2408 | -27.1418 | 38.2408 | -38.7046 | -15.6533 | 155.5964 | 34.9573 | 142.2466 | 143.3539 | 15.2075 | -3.5633 | -156.9461 | -156.3749 | 157.5586 | -12.3914 |  | 5.76 | 1.26 | 1.27 | -6.16 | -17.68 |  | 18.9563 | -27.599 | -42.4826 | 23.6 | 55.143 | 54.651 | 9.8139 | 11.8065 | 32.2537 | 30.8618 | 31.2232 |  | 36.4 | 23.5785 | 5.42 |  | -62.4379 | 83.6019 | 69.694 | -61.284 | -81.144 | 60.3885 | 19.8363 | -52.9 | 54 | -365.4986 | 525.4904
11/03/2026 | 04:00 |  | 10.2163 | -15.732 | -35.0325 | 24.9074 |  | 34.2242 | -58.2145 | 43.8737 | 22.2713 | 21.6461 | 2.22 | -21.672 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.6741 | 34.4214 | 11.4976 | 11.7918 | 19.4019 | 16.5725 | 5.9423 | 8.1602 |  |  | -59.69 | -59.69 |  | -2.22 | 19.8 | 9.068 | 0.186 | -44.47 | -44.92 | -64.64 | 44.97 | 46.39 | 8.3193 | 15.6155 | 59.488 | 62.1674 | 29.5496 | -42.0068 | -40.469 | 32.4385 | 32.3161 | 58.012 | 57.7405 | -23.2581 | -26.1159 | -243.1608 | 10.3056 | -4.6 | -4.9 | 45.8083 | 43.5564 | -4.4191 |  | -22.2132 | 5.5422 | 4.5571 | 3.2537 | 278.756 | 116.7638 | 116.8859 | 8.132 | 522.2895 |  | -116.3973 | 116.9676 | 75.0762 | 19.52 | 19.91 | 42.38 | 61.21 | -101.6693 | -101.8032 | 178.6035 | 181.2501 | 26.6825 | -100.8555 | -100.2976 | 1.3679 | -66.543 |  |  | 36 | 133 | -14.45 | 9.1016 | 8.9547 | 9.6753 | 71.098 | 70.3929 | -27.7897 | -81.725 | -30.1056 | 12.1768 | 40.72 | 22.58 | 31.4136 | 29.4479 | 22.6244 |  | 66.4991 | 66.6915 | -51.622 |  | -12.4532 | -81.65 | -81.7 | 25.9964 | 36.0443 | 27.2542 | 51.5808 | 36.72 | 0.11 | 46.2055 | 50.8679 | -12.32 | -12.43 | 61.05 | 55.87 | 52.5818 | 52.4182 | -102.6486 | -101.1 | 92.972 | 56.1328 | 54.0303 | 54.7839 | 11.8672 | -2.2223 | -29.564 | 4.5154 | -166.4891 |  | -33.725 | -30.9139 | 75.7705 | -12.7999 | -12.4232 | 20.016 | -96.0263 | -97.5358 | 36.3584 | 0 | 0 | 0 | 13.0856 | -78.9672 | -16.1185 | -15.7466 | 4.2978 | 4.2639 | -33.5411 | 3.7876 | 3.7487 |  | 40.0032 | 40.2536 | 38.7485 | 103.1531 | 101.9809 | -115.5449 | 105.726 | 106.2837 | -107.7917 | -100.154 | -12.0101 | -12.97 | 13.4725 | 0.751 | -8.61 | 17.12 | -13.3292 |  |  | 4.251 |  | 46.57 | 102.1056 | 109.0087 | 12.9 | 80.9865 | 0.2 | 0 | -7.6783 | -8.5949 | 1.2407 |  |  | -20.5818 | -6.7956 | 20.7307 | 7.0639 | 59.1627 | 60.7853 | -121.408 | -16.542 | 39.3865 | 29.0465 | 13.6916 | 2.92 | 2.6473 | 14 | 69.7957 | 70.5752 |  |  |  | 614.1943 | 241.7129 | -69.5046 | -68.7525 | -67.808 | -60.7223 | 49.2496 | 48.5709 |  |  | 6.6715 | 6.4958 | -62.0672 | -61.9038 | 65.49 | 65.04 | 12.8 | 11.3 | 21.3295 | 30.56 | -408.6752 | 104.8175 | 104.5435 | 13.3 | -36.5 | -5.4 | -4.5 | 1.7177 |  | -235.921 | 184.9194 | 0 | -31.5175 | -26.0091 | 39.5175 | -38.4556 | -20.1078 | 155.8717 | 37.1302 | 139.6804 | 140.3912 | 21.6027 | -5.9024 | -156.0251 | -157.8576 | 159.1294 | -12.0755 |  | 6.8 | 1.254 | 1.252 | -7.68 | -17.68 |  | 18.0499 | -27.5685 | -41.9242 | 23.2 | 55.83 | 53.522 |  |  | 32.8245 | 31.2899 | 32.9676 |  | 37.5 | 23.5391 | 5.51 |  | -59.158 | 82.7714 | 69.1165 | -58.1463 | -81.2426 | 59.541 | 20.2048 | -53.7 | 53.1 | -367.0837 | 527.0681
11/03/2026 | 04:30 |  | 10.0775 | -16.0566 | -35.1589 | 24.0479 |  | 34.3261 | -60.2556 | 44.5766 | 22.5333 | 21.9297 | 0 | -23.13 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.9724 | 34.5316 | 11.4276 | 11.4811 | 19.0749 | 16.3698 | 5.9032 | 8.6015 |  |  | -61.12 | -60.93 |  | 0 | 22 | 9.236 | 0.191 | -42.93 | -43.35 | -72.52 | 43.43 | 43.53 | 7.9627 | 15.2317 | 59.0038 | 60.1436 | 30.4601 | -38.8906 | -38.8995 | 12.3358 | 11.7936 | 59.8848 | 60.888 | -40.8361 | -43.8122 | -220.7051 | 7.6777 | -3.1 | -3.1 | 43.6401 | 42.4305 | -4.8429 |  | -18.0772 | 6.1765 | 4.8972 | 3.3988 | 259.1936 | 118.778 | 118.9916 | 8.941 | 516.8156 |  | -113.6648 | 116.1563 | 77.4014 | 19.68 | 20.28 | 42.98 | 62.47 | -102.0711 | -101.8032 | 180.5675 | 181.3138 | 27.2059 | -98.6741 | -97.9657 | 2.6556 | -65.4767 |  |  | 35.1 | 134 | -14.61 | 10.3339 | 10.4587 | 10.9577 | 75.4003 | 75.7317 | -31.7273 | -81.2193 | -33.875 | 12.1281 | 40.65 | 22.78 | 31.6479 | 29.6677 | 22.8583 |  | 65.7514 | 64.4046 | -52.3321 |  | -12.5625 | -81.7 | -81.85 | 26.1365 | 36.6302 | 27.2542 | 52.1667 | 37.29 | 0.09 | 47.244 | 50.2691 | -10.15 | -10.29 | 57.26 | 57.25 | 53.9273 | 51.9636 | -104.3441 | -101.4636 | 93.5771 | 56.7598 | 54.2346 | 55.3757 | 10.2557 | -4.299 | -30.054 | 0.0636 | -167.0455 |  | -33.6309 | -31.5843 | 78.5081 | -19.417 | -18.5407 | 16.944 | -94.8742 | -96.4529 | 38.9451 | 0 | 0 | 0 | 13.5061 | -92.1971 | -17.089 | -16.5785 | 5.6823 | 6.9181 | -35.7594 | 4.1446 | 4.0907 |  | 40.2056 | 40.8161 | 39.3802 | 103.6555 | 102.1484 | -113.5354 | 105.8559 | 105.012 | -107.0671 | -102.5437 | -9.0584 | -10.47 | 13.2601 | 0.751 | -8.56 | 17.08 | -9.4669 |  |  | 4.261 |  | 49.21 | 105.9301 | 109.2547 | 13.9 | 83.4774 | 0.2 | 0 | -8.4758 | -8.5457 | 1.2501 |  |  | -21.1004 | -6.0695 | 21.0109 | 6.891 | 57.166 | 54.0362 | -120.8409 | -16.9443 | 39.7708 | 26.3523 | 13.2686 | 3.0958 | 2.8477 | 14.8608 | 71.4966 | 71.7801 |  |  |  | 622.8086 | 245.8131 | -70.7298 | -70.2448 | -67.152 | -59.1184 | 49.9569 | 48.4435 |  |  | 5.6059 | 4.8148 | -64.8177 | -64.2405 | 66.63 | 66.13 | 12.4 | 12.6 | 21.3915 | 31.28 | -410.5429 | 106.1663 | 107.6024 | 13.9 | -36 | -4.5 | -4.4 |  |  | -235.8566 | 187.4985 | 0 | -22.89 | -20.1489 | 30.89 | -35.1079 | -17.2806 | 148.7833 | 27.8673 | 143.9525 | 142.0893 | 18.1604 | -12.6687 | -152.3463 | -163.1044 | 161.0024 | -11.5207 |  | 5.68 | 1.2 | 1.198 | -5.84 | -17.68 |  | 18.4894 | -27.422 | -42.0127 | 22.3 | 53.409 | 52.782 |  |  | 33.1734 | 31.0379 | 33.3905 |  | 35.5 | 23.5049 | 5.51 |  | -60.1819 | 81.7768 | 67.7036 | -60.0943 | -80.5931 | 58.6247 | 20.1814 | -51.9 | 52.1 | -363.272 | 519.2551
11/03/2026 | 05:00 |  | 9.9121 | -15.5801 | -35.2858 | 25.1444 |  | 34.7525 | -61.1128 | 45.2883 | 22.8153 | 22.209 | 0 | -22.567 | 15.4 | 9.936 | -15.4 | 14.2877 | 35.0638 | 11.4488 | 11.5694 | 19.6442 | 16.2014 | 5.6443 | 8.6053 |  |  | -62.64 | -62.75 |  | 0 | 22 | 9.178 | 0.194 | -49.45 | -48.63 | -69.44 | 49.95 | 49.36 | 7.3967 | 15.5915 | 60.3499 | 61.4225 | 32.3942 | -45.9079 | -45.8425 | 27.7944 | 33.3984 | 60.305 | 59.8295 | -29.0196 | -21.947 | -244.8698 | 7.383 | -3.2 | -3.3 | 48.3852 | 48.7847 | -4.787 |  | -23.6677 | 6.139 | 5.6475 | 3.8944 | 278.0846 | 115.1768 | 115.5125 | 10.2024 | 519.1632 |  | -118.4737 | 118.8295 | 78.3195 | 19.76 | 20.1 | 43.44 | 63.12 | -103.8126 | -103.5447 | 181.951 | 183.0136 | 27.3926 | -102.5862 | -102.433 | 1.9177 | -67.3866 |  |  | 39.1 | 134.4 | -14.73 | 9.5889 | 9.8096 | 10.0724 | 74.8781 | 74.8045 | -34.5214 | -77.8824 | -37.5003 | 11.9158 | 38.16 | 21.87 | 31.6479 | 29.8874 | 22.9362 |  | 67.5218 | 67.0755 | -49.0032 |  | -12.7013 | -81.7 | -82 | 26.2766 | 37.2162 | 28.1934 | 53.3386 | 37.29 | 0.12 | 46.097 | 49.219 | -12.54 | -12.64 | 64.43 | 57.93 | 50.2182 | 48.5636 | -106.5219 | -103.3636 | 92.9111 | 55.8674 | 54.1641 | 54.7778 | 8.2816 | -5.364 | -29.116 | 2.1654 | -168.1835 |  | -33.9745 | -31.2138 | 79.7226 | -21.246 | -18.999 | 16.944 | -95.7817 | -97.2557 | 40.0896 | 0 | 0 | 0 | 13.6241 | -96.6812 | -16.9342 | -16.2868 | 5.994 | 7.4015 | -36.0555 | 4.0236 | 3.9972 |  | 40.1466 | 40.6264 | 39.3746 | 104.1578 | 104.1578 | -124.2526 | 109.6817 | 109.2581 | -113.2862 | -105.1469 | -18.016 | -15.54 | 12.0662 | 0.7864 | -7.47 | 13.47 | -18.1793 |  |  | 4.306 |  | 43.65 | 106.9149 | 114.2261 | 13.54 | 80.0987 | 0.15 | 0 | -7.9285 | -8.402 | 1.2513 |  |  | -20.3854 | -8.3105 | 19.174 | 8.5674 | 57.8503 | 59.2494 | -124.7657 | -17.0621 | 40.7588 | 27.8176 | 12.0871 | 3.5743 | 3.2802 | 13.1851 | 72.6799 | 73.2927 |  |  |  | 617.1538 | 242.2213 | -71.9421 | -69.9254 | -65.9872 | -59.3861 | 49.3621 | 47.3103 | -68.8482 |  | 6.4518 | 6.2431 | -66.7777 | -66.7292 | 68.74 | 68.22 | 10.1 | 11.4 | 21.4128 | 33.68 | -411.4576 | 107.8734 | 107.7783 | 13.9 | -35.3 | -4.5 | -4.4 |  |  | -238.1863 | 190.2234 | 28.5485 | -19.5813 | -16.5178 | 27.5813 | -26.743 | -20.4148 | 147.8255 | 28.5112 | 147.3394 | 144.6762 | 20.6021 | -20.5526 | -148.4719 | -166.3857 | 166.0892 | -12.1799 |  | 5.28 | 1.084 | 1.081 | -5.28 | -18.32 |  | 18.7243 | -26.7781 | -42.3056 | 21.9 | 53.741 | 53.758 |  |  | 31.783 | 32.2053 | 32.9568 |  | 37.1 | 22.8711 | 5.58 |  | -59.7716 | 80.9015 | 67.0323 | -59.7496 | -79.8962 | 58.4691 | 20.3309 | -53.5 | 53.7 | -373.1399 | 529.1298
11/03/2026 | 05:30 |  | 10.0969 | -15.9748 | -34.8803 | 25.7955 |  | 36.6314 | -63.88 | 46.9451 | 23.5893 | 23.2274 | -2.22 | -22.488 | 15.4 | 9.936 | -15.4 | 14.2646 | 37.3706 | 11.8771 | 11.9325 | 19.5092 | 15.7234 | 6.4617 | 7.3919 |  |  | -64.76 | -64.52 |  | 0 | 19.8 | 10.691 | 0.199 | -52.47 | -53.06 | -63.18 | 52.97 | 53.84 | 8.2708 | 15.0596 | 61.582 | 63.395 | 32.5166 | -45.4497 | -45.1568 | 19.9799 | 20.59 | 59.863 | 62.6755 | -34.5153 | -28.8918 | -248.0697 | 2.905 | -0.5 | -0.4 | 51.3442 | 50.1723 | -4.8636 |  | -21.4202 | 6.8493 | 5.4675 | 3.76 | 281.0754 | 120.7312 | 120.6091 | 6.0944 | 541.3821 |  | -126.6088 | 128.6225 | 81.3833 | 20.48 | 21.33 | 45.41 | 65.23 | -108.2332 | -109.4388 | 186.1292 | 187.4214 | 24.5064 | -107.9694 | -106.8894 | 2.9564 | -70.2528 |  |  | 40.4 | 139.7 | -14.85 | 9.8533 | 9.7756 | 10.4607 | 77.2727 | 76.4307 | -35.6865 | -80.6324 | -38.8215 | 12.601 | 43.09 | 23.81 | 33.0542 | 31.2057 | 23.6794 |  | 70.1159 | 69.4613 | -50.8665 |  | -13.0453 | -86.6 | -86.5 | 26.2793 | 39.5599 | 31.9506 | 56.2683 | 39.26 | -0.39 | 44.5625 | 51.5504 | -13.6 | -13.65 | 68.9 | 60.13 | 51.9818 | 51.4364 | -111.8772 | -108.6364 | 96.8524 | 60.1054 | 57.1706 | 58.6541 | 8.1085 | -5.2023 | -29.192 | 4.1241 | -179.8048 |  | -34.5055 | -31.8395 | 81.0383 | -18.6997 | -17.8726 | 13.872 | -96.753 | -98.424 | 40.3276 | 0 | 0 | 0 | 13.9158 | -92.4958 | -17.2688 | -16.7397 | 8.1647 | 7.7161 | -35.6558 | 4.3838 | 4.3354 |  | 40.2543 | 41.7655 | 40.587 | 110.0188 | 108.8466 | -140.9982 | 113.7515 | 113.0484 | -123.9634 | -115.4288 | -23.0771 | -17.04 | 12.9769 | 0.7864 | -8.03 | 12.73 | -24.0046 |  | -15.553 | 4.249 |  | 43.5 | 118.6958 | 124.7298 | 13.61 | 81.7222 | 0.1 | -1.924 | -7.8178 | -8.2536 | 1.3055 |  |  | -21.3933 | -10.1692 | 19.5445 | 10.106 | 58.7164 | 58.6802 | -133.7678 | -17.4515 | 41.1799 | 26.7982 | 11.8589 | 4.1017 | 3.8708 | 13.6595 | 71.3977 | 71.1742 |  |  |  | 614.1522 | 234.7189 | -71.6804 | -71.3945 | -65.9609 | -57.9117 | 55.2553 | 49.4028 |  |  | 6.4738 | 6.3639 | -70.2556 | -70.0185 | 58.19 | 57.71 | 12.9 | 12.4 | 21.3722 | 33.36 | -410.164 | 107.5215 | 108.2191 | 14.5 | -34.8 | -5.4 | -5.4 |  |  | -225.9024 | 206.7694 | 21.6554 | -29.3671 | -13.7209 | 37.3671 | -39.1067 | -25.9408 | 152.1541 | 38.4234 | 141.538 | 140.4225 | 25.1572 | -10.1496 | -153.3591 | -162.1209 | 161.9987 | -11.7844 |  | 3.84 | 0.877 | 0.878 | -4.56 | -17.2 |  | 18.4588 | -26.1616 | -41.7777 | 21.1 | 54.936 | 54.824 |  |  | 35.3126 | 32.6543 | 32.1825 |  | 35.9 | 22.7911 | 6.07 |  | -58.6753 | 81.8183 | 67.5883 | -57.6422 | -80.2563 | 57.9674 | 21.5531 | -52.5 | 52 | -375.1231 | 538.2513
11/03/2026 | 06:00 |  | 10.6759 | -16.5356 | -35.1354 | 25.3169 |  | 38.1859 | -64.4852 | 49.7457 | 25.4312 | 24.3974 | -2.22 | -23.375 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 14.5624 | 36.5282 | 12.9169 | 13.1984 | 22.0112 | 16.4033 | 6.0952 | 8.294 |  |  | -63.25 | -63.41 |  | 0 | 22 | 11.206 | 0.198 | -48.37 | -48.66 | -68.02 | 48.87 | 49.84 | 8.3198 | 14.4447 | 63.8004 | 65.8874 | 35.7552 | -43.3389 | -44.3765 | 30.5117 | 26.2409 | 62.6364 | 63.4177 | -23.4851 | -27.9748 | -289.1748 | 2.0823 | -0.3 | -0.4 | 48.4971 | 48.5646 | -4.8401 |  | -24.4616 | 6.6002 | 6.599 | 4.681 | 321.1462 | 152.4399 | 152.2873 | -48.8551 | 595.3597 |  | -112.1224 | 113.5353 | 84.5468 | 20.76 | 21.61 | 47.43 | 65.91 | -109.0369 | -109.1709 | 191.0138 | 192.3817 | 25.0213 | -102.5648 | -103.0228 | 2.997 | -70.3144 |  |  | 40.6 | 141.6 | -15.53 | 13.9116 | 13.4204 | 14.2397 | 85.2399 | 85.5044 | -25.9675 | -102.2495 | -26.6645 | 12.5271 | 44.66 | 24.49 | 34.4604 | 32.5241 | 24.4135 |  | 70.5308 | 70.1193 | -63.2605 |  | -13.2805 | -95.6 | -95.9 | 26.282 | 43.6615 | 37.1167 | 62.1277 | 43.58 | -1.29 | 44.299 | 62.1298 | -13.65 | -13.72 | 73.87 | 60.78 | 62.7818 | 61.8727 | -107.4661 | -105.3455 | 110.5595 | 73.94 | 71.1152 | 71.7464 | 9.517 | -5.1787 | -29.182 | 57.5306 | -194.8725 |  | -35.3005 | -32.4876 | 79.7398 | -18.5508 | -17.4963 | 12.336 | -97.7985 | -99.3936 | 40.5504 | 0 | 0 | 0 | 14.698 | -96.6319 | -15.3499 | -14.9931 | 3.1098 | 7.3451 | -33.9154 | 4.6703 | 4.6297 |  | 40.4239 | 40.6881 | 39.4204 | 111.0235 | 110.8561 | -118.2242 | 110.2528 | 109.9671 | -100.5358 | -89.2648 | -24.2344 | -12.64 | 13.8729 | 0.8865 | -8.83 | 11.37 | -26.0412 |  | -15.235 | 4.387 |  | 40.75 | 91.5226 | 101.2047 | 13.68 | 77.7185 | 0 | -2.0077 | -7.4215 | -8.1331 | 1.4161 |  |  | -20.9346 | -11.5421 | 18.5822 | 11.6557 | 60.6294 | 60.9941 | -132.865 | -18.4545 | 40.2072 | 25.2871 | 11.6306 | 5.1479 | 4.915 | 13.1072 | 61.6929 | 62.626 |  |  | -604.7769 | 611.1505 | 203.2104 | -62.4086 | -61.1167 | -66.4871 | -57.8106 | 50.065 | 49.2391 |  |  | 9.9895 | 9.6709 | -35.0778 | -33.9278 | 72.26 | 71.75 | 10.5 | 10.8 | 20.9621 | 29.28 | -401.2814 | 105.5905 | 105.4462 | 13.9 | -37.7 | -8 | -8 |  | 1.308 | -198.8505 | 218.8539 | 0 | -55.1798 | -18.6979 | 63.1798 | -62.3523 | -15.7452 | 162.6748 | 61.6063 | 138.1441 | 138.5084 | 15.6729 | 31.216 | -161.1763 | -138.8697 | 133.964 | -12.287 |  | 11.12 | 0.879 | 0.866 | -11.44 | -9.2 |  | 9.5537 | -22.3529 | -40.7828 | 25.5 | 53.22 | 52.069 | 9.9312 |  | 32.7239 | 32.151 | 34.2535 |  | 38.6 | 23.5326 | 6.16 |  | -57.961 | 82.6183 | 67.8149 | -57.2674 | -81.7034 | 57.6974 | 23.2735 | -54.3 | 54.7 | -390.7474 | 549.2645
11/03/2026 | 06:30 |  | 11.3603 | -17.4485 | -35.3822 | 23.1375 |  | 40.2042 | -67.1243 | 53.8429 | 27.1372 | 26.606 | -6.66 | -26.263 | 17.6 | 10.764 | -17.6 | 14.2781 | 36.1322 | 14.3121 | 14.1781 | 24.0568 | 16.0743 | 5.9127 | 7.5528 |  |  | -67.07 | -67.38 |  | 6.66 | 24.2 | 13.065 | 0.21 | -49.9 | -49.74 | -73.48 | 50.4 | 50.48 | 8.7996 | 14.2203 | 66.7419 | 68.621 | 40.6405 | -42.5873 | -42.1321 | 9.1376 | 9.0928 | 69.2698 | 70.9299 | -39.0996 | -41.2692 | -287.0315 | 3.1371 | -0.8 | -0.9 | 47.4747 | 46.9607 | -5.048 |  | -21.0265 | 6.4354 | 7.0344 | 4.5947 | 323.9234 | 171.4224 | 170.9646 | -53.8919 | 628.5925 |  | -72.5782 | 73.6738 | 81.1338 | 17.45 | 18.95 | 47.4 | 63.61 | -119.2176 | -118.8158 | 195.8984 | 197.342 | 22.4377 | -86.39 | -86.3304 | 3.3336 | -66.3766 |  |  | 43.1 | 133.3 | -15.71 | 21.3675 | 21.6828 | 21.8477 | 99.5723 | 99.8688 | -25.4687 | -113.0521 | -27.1156 | 12.5585 | 46.58 | 25.32 | 36.8042 | 34.7214 | 24.9508 |  | 66.3887 | 66.5192 | -76.838 |  | -13.6549 | -104.7 | -102.5 | 26.5787 | 49.5209 | 42.2828 | 69.1589 | 48.93 | -2 | 44.547 | 76.0418 | -13.44 | -13.59 | 71.45 | 60.85 | 76.0182 | 75.1455 | -111.1044 | -108 | 121.0779 | 83.7352 | 81.4587 | 82.5007 | 1.7662 | -11.4699 | -28.691 | 64.3968 | -248.3057 |  | -36.9586 | -33.9132 | 89.2713 | -29.924 | -28.4325 | 9.264 | -96.6607 | -98.3631 | 46.7987 | 0 | 0 | 0 | 15.6403 | -120.9639 | -14.4254 | -14.1465 | 1.7538 | 13.665 | -40.1661 | 4.6978 | 4.6512 |  | 41.0501 | 40.1787 | 39.0624 | 121.5733 | 120.2336 | -114.7076 | 113.3245 | 113.2437 | -102.3117 | -92.6965 | -20.4623 | -14.07 | 12.3665 | 0.8682 | -7.71 | 12.29 | -21.6966 |  |  | 4.421 |  | 41.24 | 94.1862 | 104.1448 | 12.96 | 77.8735 | 0 | -1.9609 | -8.1461 | -8.7767 | 1.5269 |  |  | -19.1113 | -14.3437 | 18.1954 | 14.6083 | 59.9511 | 60.4698 | -129.4078 | -19.312 | 41.6216 | 22.3661 | 11.9365 | 6.2612 | 5.8656 | 14 | 49.7223 | 51.3461 |  |  | -597.4326 | 604.8105 | 157.6123 | -49.9461 | -50.2758 | -64.1221 | -56.0132 | 40.7364 | 40.3171 | -62.5093 | -60.984 | 2.3319 | 2.1231 | -43.8109 | -43.6087 | 60.5 | 60.12 | 11.8 | 11.8 | 21.023 | 13.44 | -405.0208 | 101.3256 | 101.0401 | 13.9 | -33.6 | -2 | -1.1 | 1.4163 |  | -150.4238 | 270.9306 | -67.7421 | -91.6243 | -16.9608 | 99.6243 | -100.9996 | -12.2474 | 200.2428 | 101.056 | 153.1253 | 153.0065 | 12.2114 | 72.8998 | -196.5662 | -124.519 | 122.0886 | -11.864 |  | 9.04 | 0.776 | 0.777 | -8.56 | -10.96 |  | 12.0134 | -21.8555 | -40.7523 | 23.3 | 53.773 | 53.801 | 9.7003 |  | 26.2414 | 26.253 | 26.7494 |  | 34.6 | 22.4978 | 6.63 |  | -55.995 | 81.0099 | 64.5343 | -55.6549 | -79.2739 | 55.2659 | 23.6017 | -49.9 | 49.8 | -433.4904 | 579.7959
11/03/2026 | 07:00 |  | 11.3031 | -17.5371 | -34.315 | 23.0004 |  | 39.6405 | -65.1795 | 54.4833 | 27.4372 | 26.9688 | -4.44 | -28.111 | 19.8 | 11.592 | -19.8 | 14.0747 | 34.7958 | 14.1296 | 14.2073 | 23.7043 | 16.0239 | 5.7761 | 8.3006 |  |  | -65.99 | -65.94 |  | 4.44 | 26.4 | 12.412 | 0.207 | -49.51 | -48.85 | -65.94 | 50.01 | 51.2 | 8.5484 | 14.8177 | 64.0621 | 67.2287 | 39.2761 | -37.6615 | -36.0791 | 31.1253 | 27.6024 | 63.446 | 64.0776 | -25.6221 | -16.0282 | -318.2195 | 1.7686 | -0.2 | -0.2 | 41.3017 | 40.7933 | -4.8395 |  | -6.1992 | 5.8048 | 6.7026 | 4.8752 | 351.2374 | 200.1403 | 201.9714 | -65.2376 | 699.6981 |  | -66.3012 | 67.3237 | 82.6806 | 18.62 | 20.63 | 48.39 | 64.25 | -127.1211 | -126.3174 | 203.2113 | 204.3974 | 22.3045 | -90.1354 | -90.507 | 0.3706 | -69.133 |  |  | 42 | 137.8 | -16.06 | 20.5012 | 21.2186 | 20.3154 | 99.9495 | 99.7641 | 1 | -138.0419 | 0.9206 | 12.7423 | 47.15 | 26.07 | 39.6167 | 37.3581 | 26.1278 |  | 69.6028 | 68.0105 | -83.8218 |  | -14.207 | -108.2 | -107.3 | 27.1555 | 54.7943 | 45.5703 | 77.3621 | 54.24 | -2.59 | 43.2605 | 81.3321 | -11.76 | -11.94 | 72.22 | 62.27 | 82.3273 | 80.2909 | -116.8289 | -114.0636 | 125.7515 | 89.1648 | 87.9048 | 87.9685 | -5.5973 | -18.3597 | -28.057 | 73.6086 | -343.7683 |  | -38.2026 | -35.5726 | 96.6329 | -34.0229 | -32.1187 | 0 | -100.1084 | -101.4058 | 54.3148 | 0 | 0 | 0 | 16.3142 | -131.5913 | -14.8773 | -14.4812 | 2.3023 | 21.5771 | -46.743 | 4.6948 | 4.6601 |  | 39.4692 | 39.9263 | 38.7237 | 127.9366 | 128.439 | -105.8324 | 120.6868 | 119.8771 | -97.468 | -90.8365 | -15.1595 | -18.15 | 8.8582 | 0.7742 | -5.24 | 11.43 | -15.7578 |  | -15.257 | 4.082 |  | 39.84 | 90.1493 | 97.5649 | 14.06 | 76.407 | 0 | -4.3223 | -7.7071 | -8.2726 | 1.5078 |  |  | -18.0395 | -16.2529 | 17.8374 | 16.7025 | 57.0994 | 58.5129 | -134.5358 | -20.7586 | 43.32 | 20.4017 | 11.4443 | 7.4136 | 7.184 | 12.8369 | 32.8557 | 34.8317 |  |  | -590.8066 | 589.444 | 72.4261 | -33.6968 | -32.1791 | -66.5098 | -58.3274 | 49.3144 | 47.4499 | -37.4118 | -34.279 | -12.3461 | -12.4999 | -51.826 | -51.1648 | 34.7 | 33.08 | 11.2 | 10.9 | 21.0838 | -9.76 | -371.9974 | 79.6268 | 78.065 | 12.2 | -27.3 | 14.2 | 14.4 |  | 1.2136 | -61.0241 | 363.0537 | -179.5562 | -194.5451 | -28.1485 | 202.5451 | -193.3297 | 2.6619 | 284.6783 | 198.4802 | 180.9228 | 178.7891 | -9.3655 | 194.3005 | -287.2991 | -97.3563 | 95.9358 | -12.5232 |  | 5.92 | 0.871 | 0.871 | -5.76 | -14.4 |  | 15.8801 | -17.9583 | -42.5406 | 17.8 | 50.72 | 50.529 | 9.9219 |  | 32.4781 | 32.731 | 31.9687 |  | 28.8 | 21.2923 | 6.69 |  | -57.5978 | 82.9926 | 66.1826 | -56.4676 | -81.3656 | 57.7217 | 22.776 | -44.3 | 43.7 | -510.4883 | 630.1154
11/03/2026 | 07:30 |  | 12.1165 | -18.3615 | -34.8585 | 22.8635 |  | 42.185 | -70.7065 | 57.2148 | 28.9251 | 28.248 | -4.44 | -36.029 | 28.6 | 13.248 | -26.4 | 13.6436 | 37.0946 | 14.9068 | 15.1517 | 24.9977 | 16.1593 | 5.8758 | 8.0159 |  |  | -68.08 | -68.67 |  | 6.66 | 35.2 | 13.184 | 0.206 | -48.25 | -48.71 | -73.85 | 48.75 | 49.47 | 9.5822 | 14.0777 | 64.9442 | 67.058 | 42.7353 | -38.01 | -37.6414 | 11.6947 | 10.5744 | 69.1305 | 70.9274 | -34.3877 | -36.7586 | -320.8305 | 3.0573 | -0.9 | -0.8 | 41.65 | 41.512 | -5.0387 |  | -16.1427 | 7.5164 | 7.3347 | 5.101 | 355.449 | 215.2775 | 214.8502 | -67.8246 | 741.6204 |  | -69.0676 | 70.1108 | 90.1752 | 20.12 | 22.27 | 52.14 | 67.12 | -133.1492 | -132.2115 | 205.8402 | 206.359 | 19.0232 | -91.9075 | -92.0852 | 2.66 | -71.6238 |  |  | 45.7 | 143.7 | -16.75 | 23.6192 | 23.7611 | 23.7454 | 107.341 | 107.963 | -8.7663 | -144.4999 | -7.4254 | 12.7303 | 52.17 | 28.32 | 43.3667 | 40.8737 | 28.1974 |  | 71.475 | 70.6502 | -92.1833 |  | -15.378 | -114.4 | -113.8 | 27.7322 | 60.6537 | 51.6757 | 85.5652 | 60.23 | -3.81 | 47.244 | 91.7352 | -11.67 | -11.8 | 74.38 | 65.28 | 92.3818 | 88.9455 | -118.6605 | -117.0455 | 141.561 | 102.1377 | 99.2141 | 100.2632 | -6.3945 | -19.7675 | -27.762 | 77.8604 | -398.5236 |  | -39.5485 | -36.5295 | 98.1959 | -34.3832 | -32.2691 | 0 | -103.3771 | -104.7282 | 56.3047 | 0 | 0 | 0 | 17.2171 | -137.264 | -16.4059 | -16.2447 | 4.3024 | 22.3067 | -48.168 | 4.7999 | 4.8005 |  | 39.1908 | 40.028 | 38.2815 | 134.8023 | 133.4627 | -92.2684 | 121.5711 | 121.1413 | -85.179 | -76.6113 | -14.4198 | -14.5 | 10.2718 | 0.8573 | -6.18 | 12.19 | -15.84 |  |  | 4.305 |  | 43.31 | 77.2947 | 88.9739 | 14.97 | 83.1037 | 0 | -12.3427 | -13.3205 | -14.4001 | 1.6082 |  |  | -21.5477 | -24.2833 | 18.2189 | 25.1967 | 60.5092 | 60.8539 | -143.4087 | -23.1493 | 41.5876 | 3.4694 | 11.2296 | 7.8042 | 7.4265 | 13 | 17.7609 | 17.9994 |  |  | -577.6613 | 577.2443 | 14.4702 | -18.6403 | -18.2974 | -64.8817 | -57.418 | 50.4138 | 49.3456 | 0 | 0 | -19.8718 | -20.8606 | -42.1101 | -41.7927 | 9.68 | 9.67 | 13.4 | 13.8 | 21.0027 | -30.24 | -357.0403 | 65.111 | 64.7765 | 10.5 | -21.6 | 21.8 | 22.7 |  |  | 0 | 424.0638 | -268.3164 | -245.9879 | -37.6915 | 253.9879 | -251.8788 | 47.9522 | 333.8852 | 256.688 | 203.2096 | 204.4512 | -49.671 | 273.0031 | -335.5928 | -56.1565 | 57.5406 | -11.9437 | 21.539 | 8.24 | 0.875 | 0.861 | -8.4 | -12.32 |  | 12.5414 | -15.6146 | -41.7502 | 16.7 | 54.088 | 54.242 |  |  | 33.441 | 32.1812 | 32.4968 |  | 22.4 | 20.0634 | 6.8 |  | -58.8904 | 82.3308 | 66.6076 | -58.6377 | -80.7398 | 56.9223 | 23.3463 | -38.6 | 38.3 | -552.303 | 675.9434
11/03/2026 | 08:00 |  | 12.5802 | -19.0249 | -34.5067 | 22.5216 |  | 44.6378 | -74.8801 | 60.3094 | 30.5811 | 29.8852 | -4.44 | -54.212 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 14.118 | 40.0348 | 15.4919 | 15.6892 | 25.9874 | 16.5617 | 6.2718 | 8.2289 |  |  | -74.25 | -74.13 |  | 4.44 | 52.8 | 13.178 | 0.205 | -53.87 | -53.79 | -76.53 | 54.37 | 54.43 | 9.4969 | 14.2865 | 67.6464 | 70.0235 | 47.5149 | -42.2413 | -42.0214 | 7.9923 | 8.3871 | 75.3405 | 76.6264 | -36.5194 | -40.0871 | -344.6559 | 1.6732 | -0.4 | -0.3 | 46.1893 | 45.98 | -5.3632 |  | -20.7994 | 8.1416 | 7.3477 | 5.2658 | 380.3521 | 200.8117 | 200.2929 | -63.8346 | 750.1038 |  | -69.1488 | 70.5589 | 94.4864 | 22.25 | 24.95 | 57.22 | 72.28 | -131.9436 | -131.6757 | 206.4558 | 206.0615 | 17.5991 | -82.5844 | -81.9131 | 0.8674 | -62.7281 |  |  | 76.1 | 127.8 | -17.37 | 38.4971 | 39.6148 | 39.229 | 86.7348 | 86.168 | 1 | -127.2527 | -2.7736 | 13.3178 | 57.59 | 31.08 | 46.1792 | 43.9499 | 29.3729 |  | 62.7079 | 62.0703 | -82.5141 |  | -15.9253 | -116.7 | -115.4 | 28.3694 | 65.0482 | 55.4329 | 92.5964 | 64.76 | -4.49 | 50.3285 | 81.4071 | -11.83 | -11.89 | 75.69 | 69.09 | 83.4 | 83.5455 | -120.9962 | -118.6636 | 144.4285 | 103.7359 | 101.3689 | 101.8903 | -5.4221 | -20.3616 | -29.216 | 73.6122 | -413.4545 |  | -38.6475 | -35.6637 | 99.598 | -32.8362 | -30.7551 | 0 | -106.799 | -108.1512 | 57.555 | 0 | 0 | 0 | 17.9576 | -136.3672 | -19.016 | -18.2385 | 9.1334 | 22.6162 | -48.5773 | 4.9422 | 4.885 |  | 39.4502 | 39.9568 | 38.4537 | 134.8023 | 134.8023 | -90.7613 | 124.3902 | 124.0885 | -85.6173 | -75.4051 | -12.5667 | -13.74 | 10.5769 | 0.8914 | -6.38 | 12.84 | -14.0671 |  |  | 4.241 |  | 43.2 | 78.3526 | 87.0988 | 14.795 | 80.7096 | 0 | -8.3259 | -8.1665 | -8.9058 | 1.6731 |  |  | -21.8067 | -20.6651 | 18.1207 | 20.8416 | 60.4036 | 62.1529 | -142.9669 | -25.3164 | 27.5258 | 9.7732 | 10.7146 | 7.7456 | 7.3316 | 12 | 11.6915 | 14.1229 |  |  | -578.61 | 551.1074 | 0 | -14.1488 | -12.7887 | -64.5337 | -56.1402 | 49.6137 | 49.2651 |  |  | -18.894 | -18.3337 | -30.9246 | -30.7141 | 7.56 | 7.55 | 14 | 14.5 | 20.9813 | -50.8 | -344.9246 | 62.6972 | 62.3509 | 10.4 | -22.8 | 19.3 | 20.2 |  |  | 0 | 437.0231 | -277.1508 | -261.2104 | -39.2891 | 269.2104 | -262.7252 | 24.7982 | 325.652 | 265.6699 | 207.2687 | 206.3708 | -29.5816 | 290.2723 | -326.1761 | -33.8372 | 35.4568 | -11.68 | 15.488 | 9.76 | 0.965 | 0.968 | -9.92 | -10.72 |  | 10.8415 | -14.7936 | -41.9242 | 17.9 | 54.042 | 53.661 | 9.6884 |  | 32.08 | 31.6579 | 32.7653 |  | 23.6 | 19.9157 | 6.81 |  | -58.2522 | 82.2761 | 65.4215 | -58.1013 | -80.7499 | 55.7442 | 23.844 | -38.7 | 38.9 | -560.4744 | 681.2345
11/03/2026 | 08:30 |  | 13.2794 | -20.206 | -33.7789 | 24.3645 |  | 48.1288 | -83.4173 | 64.7068 | 32.665 | 31.8815 | -6.66 | -60.361 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.8533 | 44.3974 | 16.5784 | 17.0392 | 27.8691 | 16.2895 | 5.9555 | 8.0948 |  |  | -80.12 | -79.77 |  | 6.66 | 59.4 | 19.814 | 0.246 | -58.76 | -59.18 | -77.61 | 59.26 | 59.58 | 10.3454 | 14.198 | 70.898 | 73.1192 | 52.323 | -47.5394 | -47.5721 | 8.4971 | 7.9982 | 81.0839 | 83.0732 | -34.8069 | -36.6221 | -382.6876 | 0.7472 | 0.1 | 0 | 52.0519 | 51.3261 | -5.5459 |  | -31.1363 | 9.5646 | 8.3573 | 5.7797 | 420.4229 | 193.2126 | 194.2503 | -75.9552 | 767.0875 |  | -101.5307 | 102.9397 | 99.7257 | 23.4 | 26.73 | 61.71 | 76.9 | -125.1118 | -125.1118 | 198.2521 | 199.6194 | 15.1491 | -85.1099 | -85.4122 | 8.7704 | -58.5493 |  |  | 90.8 | 119.6 | -18.23 | 45.2054 | 45.6103 | 44.4696 | 93.1877 | 92.8679 | 1 | -139.2648 | -1.3218 | 13.6058 | 65.84 | 34.89 | 49.9292 | 47.4655 | 31.6307 |  | 59.1469 | 58.3026 | -71.0624 |  | -17.3204 | -129.3 | -128.3 | 28.3914 | 70.3217 | 59.1901 | 99.6277 | 70.37 | -5.3 | 53.1185 | 70.0265 | -11.65 | -11.89 | 76.93 | 74.07 | 71.4909 | 67.6364 | -119.7055 | -116.4818 | 148.1128 | 105.2953 | 102.7393 | 104.5555 | -3.7776 | -19.4844 | -30.566 | 83.9563 | -461.6479 |  | -38.5724 | -35.6493 | 101.0173 | -36.5684 | -34.0328 | 0 | -104.562 | -105.5827 | 57.6966 | 0 | 0 | 0 | 19.1287 | -148.2065 | -20.0992 | -19.578 | 9.6045 | 21.5698 | -48.8959 | 4.9902 | 4.9129 |  | 40.8814 | 40.8329 | 41.0108 | 127.0993 | 126.9319 | -87.7471 | 122.5777 | 123.0655 | -82.0385 | -70.8187 | -15.3719 | -15.52 | 11.6585 | 0.9488 | -7.21 | 14.06 | -17.1921 |  | -14.916 | 4.351 | 10.4639 | 40.56 | 71.2833 | 82.4506 | 14.62 | 81.5628 | 0 | -10.1393 | -8.485 | -8.9877 | 1.7822 |  |  | -20.9619 | -23.4369 | 19.0706 | 23.9939 | 60.9158 | 62.5423 | -148.271 | -26.9429 | 29.2959 | 5.3713 | 10.8351 | 10.8133 | 10.3165 | 12.1878 | -10.0133 | -9.724 |  |  | -526.7047 | 524.9705 | -69.091 | 0 | 0 | -66.0168 | -58.3073 | 49.8612 | 48.5146 |  |  | -19.9268 | -20.8386 | -3.2786 | -3.9557 | 5.52 | 2.33 | 13.1 | 12.9 | 20.7976 | -55.28 | -351.9932 | 62.9709 | 62.6137 | 11.1 | -19.9 | 22.1 | 23 | 1.3391 | 1.3069 | 76.0861 | 482.4685 | -353.7745 | -312.674 | -42.0104 | 320.674 | -322.5103 | 53.5725 | 376.8205 | 327.8466 | 209.0717 | 209.3611 | -53.1562 | 370.8235 | -379.8211 | -8.1553 | 10.2697 | -11.3367 | 12.099 | 17.28 | 0.885 | 0.88 | -17.28 | -4.96 |  | 4.8051 | -10.106 | -40.6363 | 17.1 | 54.182 | 54.193 |  |  | 31.6865 | 32.2112 | 32.2817 |  | 21 | 20.6906 | 7.36 |  | -60.4278 | 83.7046 | 67.7399 | -59.3782 | -81.4945 | 58.178 | 23.5069 | -37.1 | 37.4 | -582.5027 | 692.4771
11/03/2026 | 09:00 |  | 14.5009 | -21.5072 | -33.325 | 25.8969 |  | 50.3876 | -88.5478 | 68.1907 | 34.6609 | 33.6463 | -11.1 | -63.214 | 55 | 18.216 | -55 | 14.0783 | 46.642 | 16.2134 | 16.4992 | 27.2213 | 16.3142 | 2.0217 | 8.9181 |  |  | -81.4 | -81.5 |  | 11.1 | 61.6 | 13.052 | 0.205 | -61.66 | -61.38 | -75.14 | 62.16 | 62.35 | 11.1042 | 13.9098 | 72.5214 | 74.7315 | 55.0288 | -53.0294 | -53.0341 | 8.5355 | 8.2441 | 83.86 | 84.9108 | -32.1336 | -35.1677 | -398.7613 | 1.2581 | -0.2 | 0 | 57.9181 | 56.4449 | -5.1579 |  | -39.5493 | 10.3659 | 8.861 | 5.663 | 428.1746 | 197.6988 | 196.295 | -91.0388 | 783.756 |  | -120.0155 | 122.5876 | 107.1704 | 25.63 | 28.09 | 63.75 | 79.29 | -126.5853 | -125.6476 | 198.6872 | 200.1515 | 13.0906 | -91.9367 | -91.1208 | 9.4525 | -59.0849 |  |  | 95.1 | 121.7 | -18.6 | 45.6629 | 46.6652 | 46.1635 | 96.2831 | 96.843 | -14.2903 | -138.6415 | -10.2944 | 14.1703 | 72.46 | 38.15 | 52.0386 | 49.8093 | 32.342 |  | 59.8026 | 59.0257 | -68.7323 |  | -17.7254 | -134.3 | -132.9 | 28.7045 | 73.8373 | 62.9473 | 104.3152 | 73.33 | -6.09 | 51.615 | 69.544 | -12.05 | -12.27 | 80.16 | 77.77 | 69.8364 | 69.3273 | -121.7658 | -118.2182 | 152.9003 | 109.9102 | 107.0357 | 108.2857 | -5.7342 | -21.2943 | -30.622 | 100.9319 | -461.8927 |  | -37.9501 | -34.7747 | 103.0733 | -41.9483 | -39.5667 | 0 | -102.2678 | -103.0463 | 60.3978 | 0 | 0 | 0 | 19.7655 | -160.2007 | -20.3747 | -19.6547 | 9.1901 | 23.3871 | -51.2083 | 5.1496 | 5.1272 |  | 40.5689 | 40.7275 | 39.612 | 126.9319 | 127.7692 | -88.9193 | 123.9044 | 124.8026 | -82.4492 | -69.3889 | -15.1522 | -13.43 | 13.5653 | 0.939 | -8.42 | 15.23 | -15.079 | 11.9386 |  | 4.369 | 12.5124 | 41.88 | 69.2549 | 79.9012 | 13.15 | 82.5745 | 6.9 | -10.0698 | -8.3872 | -8.8549 | 1.8315 |  |  | -18.9875 | -23.7519 | 19.5136 | 24.6014 | 58.8946 | 60.3859 | -147.2584 | -28.596 | 28.4023 | 2.0667 | 10.9556 | 11.2821 | 10.7489 | 13 | -4.7494 | -5.4194 |  |  | -513.9442 | 518.5618 | -67.4043 | 0 | 0 | -63.7065 | -54.8166 | 47.3583 | 47.5835 |  |  | -23.1238 | -24.1346 | -25.4848 | -24.9949 | -8.43 | -8.36 | 12.7 | 15.9 | 21.3915 | -60.16 | -366.3226 | 65.0661 | 63.6991 | 11.1 | -18.8 | 24.4 | 24.7 | 1.4795 | 1.2838 | 76.1385 | 477.2547 | -335.2835 | -300.3737 | -31.8841 | 308.3737 | -308.0374 | 45.3165 | 376.5318 | 311.6961 | 219.8398 | 219.8646 | -43.8635 | 348.469 | -378.2623 | -31.1578 | 31.4272 | -10.8615 | 10.072 | 13.12 | 0.917 | 0.904 | -13.2 | -10.32 |  | 9.6117 | -9.1997 | -42.2751 | 14.8 | 55.598 | 54.51 | 9.9111 |  | 32.1118 | 31.6628 | 33.9812 |  | 18.5 | 19.6532 | 7.64 |  | -55.0413 | 82.3594 | 65.0366 | -53.7661 | -81.096 | 54.2313 | 25.1999 | -34 | 35.2 | -579.7433 | 692.3138
11/03/2026 | 09:30 |  | 14.639 | -21.9981 | -32.89 | 24.4382 |  | 52.3276 | -92.4961 | 70.7505 | 35.9849 | 35.6182 | -13.32 | -65.177 | 57.2 | 19.044 | -55 | 13.6065 | 49.9546 | 17.5764 | 17.7327 | 29.7175 | 16.2033 | 5.8335 | 7.4534 |  |  | -84.01 | -84.06 |  | 13.32 | 63.8 | 13.796 | 0.205 | -64.51 | -64.24 | -75.31 | 65.01 | 65.31 | 12.088 | 13.5813 | 75.4475 | 78.2168 | 57.6272 | -55.9914 | -55.7913 | 7.1788 | 6.7949 | 88.5901 | 89.5409 | -31.7295 | -35.0364 | -405.4777 | 1.9889 | -0.2 | -0.3 | 60.466 | 59.6833 | -5.4154 |  | -41.6659 | 7.7528 | 9.4393 | 6.4495 | 441.206 | 213.8431 | 213.4769 | -96.1707 | 832.546 |  | -125.0919 | 127.5399 | 111.781 | 27.34 | 30.39 | 67.1 | 82.23 | -134.7567 | -134.6227 | 203.1297 | 205.2709 | 10.7646 | -97.2289 | -97.8784 | 13.7023 | -62.2594 |  |  | 92 | 123.5 | -19.01 | 45.3767 | 46.4852 | 45.7994 | 108.2976 | 107.6733 | -13.0509 | -152.0198 | -11.2911 | 14.2398 | 72.22 | 38.25 | 54.8511 | 52.153 | 34.2845 |  | 63.1395 | 62.4548 | -71.0932 |  | -18.6092 | -139.6 | -137.6 | 29.3143 | 77.3529 | 64.8258 | 109.0027 | 76.43 | -6.16 | 54.5755 | 70.824 | -10.72 | -10.85 | 78.13 | 81.08 | 71.0545 | 71.2364 | -129.2942 | -126.2636 | 156.7167 | 111.3078 | 108.4964 | 111.1021 | 23.1646 | 7.9046 | -30.16 | 106.2879 | -513.3401 |  | -36.5734 | -33.4909 | 78.2229 | 22.4772 | 20.8946 | 0 | -121.166 | -122.9731 | 31.8216 | 0 | 0 | 0 | 20.6318 | -41.0495 | -20.4926 | -19.522 | 8.9967 | -5.7786 | -23.0366 | 5.3123 | 5.3107 |  | 33.8397 | 34.3587 | 32.9377 | 135.8071 | 135.4722 | -93.943 | 132.3897 | 132.1138 | -86.241 | -75.4315 | -16.8368 | -12.35 | 13.5653 | 0.9744 | -8.61 | 14.67 | -18.6987 |  | -14.748 | 4.316 |  | 44.28 | 76.5764 | 85.6971 | 14.42 | 86.386 | 6.8 | -11.7767 | -8.5565 | -9.2988 | 1.9369 |  |  | -17.9317 | -26.5423 | 19.7629 | 27.2958 | 63.5469 | 63.4559 | -156.2079 | -29.6405 | 30.2563 | -0.357 | 11.2148 | 11.8778 | 11.478 | 12.7716 | -11.104 | -12.4821 |  |  | -495.4895 | 497.3852 | -130.5656 | 0 | 0 | -63.9907 | -55.1805 | 53.1806 | 52.2286 |  |  | -21.7066 | -21.8933 | -25.2827 | -25.0588 | -18.88 | -18.74 | 14.4 | 14.5 | 21.0433 | -65.36 | -352.7331 | 61.7619 | 59.8732 | 12.8 | -17.1 | 23.6 | 23.8 | 1.4195 |  | 135.9341 | 533.7104 | -329.4644 | -302.5269 | 17.5599 | 310.5269 | -308.4385 | 30.8005 | 373.4912 | 313.8545 | 223.2787 | 223.2134 | -30.5586 | 339.6951 | -374.9406 | -33.4783 | 34.2899 | -10.6253 | 8.606 | 13.84 | 0.731 | 0.728 | -13.52 | -8.72 |  | 9.4957 | -8.0552 | -41.3107 | 12.4 | 51.277 | 51.23 |  |  | 34.4453 | 33.9082 | 32.8769 |  | 17 | 17.9758 | 8.02 |  | -54.9725 | 82.1139 | 65.3032 | -54.2905 | -80.7204 | 55.0808 | 25.4504 | -33.7 | 33.7 | -615.0292 | 728.5814
11/03/2026 | 10:00 |  | 14.6076 | -22.0374 | -32.8722 | 25.7492 |  | 54.5906 | -94.1005 | 72.679 | 36.9049 | 36.8168 | 28.86 | -67.427 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 13.5192 | 70.3466 | 17.6107 | 18.0058 | 29.5625 | 16.2636 | 5.7323 | 8.6787 |  |  | -65.05 | -65.08 |  | -28.86 | 66 | 13.47 | 0.203 | -44.33 | -44.64 | -75.04 | 44.83 | 44.97 | 12.1582 | 13.9164 | 77.2154 | 80.1836 | 17.4013 | -40.307 | -39.7954 | 6.6858 | 6.6812 | 67.4574 | 68.4303 | -30.845 | -33.8228 | -295.7545 | 2.4693 | -0.7 | -0.7 | 43.9912 | 43.8281 | -5.8989 |  | -26.0521 | 9.2295 | 9.7666 | 6.6993 | 327.5856 | 237.6476 | 237.3119 | -72.1378 | 794.9877 |  | -120.8309 | 123.1202 | 115.8227 | 26.83 | 30.43 | 69.19 | 83 | -134.6227 | -134.8906 | 202.8544 | 205.0018 | 9.9978 | -94.5472 | -94.7536 | 15.6852 | -59.7665 |  |  | 94.4 | 120.4 | -18.3025 | 48.709 | 49.4025 | 48.1193 | 130.5652 | 130.2521 | -27.985 | -162.1322 | -26.1764 | 14.4122 | 75.79 | 40.09 | 56.9604 | 53.9108 | 35.2262 |  | 59.8571 | 59.6899 | -74.0815 |  | -19.2096 | -153 | -152.5 | 28.9957 | 79.1107 | 65.7651 | 112.5183 | 78.79 | -6.57 | 55.1025 | 73.4142 | -10.84 | -10.96 | 78.82 | 82.63 | 73.3818 | 71.7818 | -128.9227 | -126.7091 | 162.1615 | 115.5666 | 112.7883 | 114.7862 | 21.0087 | 4.503 | -31.181 | 79.9966 | -513.3693 |  | -37.8414 | -34.54 | 82.3043 | 14.964 | 12.7212 | 0 | -119.8562 | -121.3934 | 36.1284 | 0 | 0 | 0 | 20.864 | -55.9921 | -23.1305 | -22.2097 | 12.4755 | -2.3104 | -25.827 | 5.4452 | 5.4694 |  | 36.0399 | 36.6697 | 34.6964 | 137.8165 | 136.4769 | -93.4406 | 133.0159 | 132.1206 | -85.3071 | -73.5713 | -14.3172 | -12.61 | 13.7728 | 0.9976 | -8.81 | 16.05 | -15.5772 |  |  | 4.363 |  | 44.77 | 74.9061 | 85.6721 | 14.95 | 87.4975 | 6.7 | -9.1727 | -10.5914 | -11.3159 | 1.9497 |  |  | -20.5372 | -24.5898 | 19.5311 | 25.7851 | 62.4705 | 65.7392 | -142.0705 | -29.9787 | 31.7402 | -4.219 | 10.7565 | 12.2782 | 11.8788 | 12.5431 | -15.5239 | -14.6407 |  |  | -487.8158 | 492.6536 | -131.8515 | 13.8271 | 13.4245 | -64.7574 | -56.7868 | 50.0364 | 48.9723 |  |  | -12.9284 | -13.0822 | -5.9163 | -5.4171 | -20 | -19.72 | 15.9 | 16.1 | 21.0027 | -44.16 | -331.756 | 59.5891 | 58.7176 | 13.9 | -17.1 | 14.2 | 14.4 |  |  | 138.7735 | 533.6478 | -330.1665 | -304.9966 | 14.3404 | 312.9966 | -314.3279 | 9.6628 | 355.5106 | 317.5052 | 220.5235 | 221.1652 | -11.9946 | 342.6914 | -357.9455 | -11.2255 | 11.1681 | -10.282 | 8.219 | 20.48 | 0.782 | 0.771 | -20.24 | -3.04 |  | 2.9007 | -8.5527 | -38.9364 | 16.4 | 53.873 | 52.925 | 7.2409 | 8.7682 | 32.5987 | 32.3095 | 34.3715 |  | 18.7 | 15.8053 | 8.15 |  | -57.9428 | 82.9307 | 67.2372 | -57.7248 | -81.5412 | 57.0255 | 24.5799 | -35.5 | 36.7 | -609.0079 | 718.3547
11/03/2026 | 10:30 |  | 15.5288 | -23.2161 | -28.6235 | 25.6107 |  | 55.6566 | -102.3403 | 76.0415 | 38.1808 | 37.9895 | 26.64 | -68.71 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 12.9934 | 72.503 | 17.925 | 18.387 | 30.1708 | 16.0551 | 5.7507 | 7.8457 |  |  | -67.57 | -67.05 |  | -26.64 | 66 | 12.398 | 0.195 | -47.91 | -48.55 | -74.57 | 48.41 | 48.46 | 12.0347 | 13.9784 | 77.9997 | 81.0502 | 19.2062 | -41.2077 | -41.0241 | 8.1816 | 7.7031 | 69.065 | 69.8944 | -28.9139 | -31.3949 | -316.4914 | 5.1791 | -2.1 | -2.1 | 44.7931 | 44.2868 | -6.3459 |  | -26.0463 | 9.7813 | 9.9552 | 6.6675 | 345.4694 | 254.1886 | 252.327 | -82.4485 | 835.7075 |  | -122.75 | 124.8213 | 117.8386 | 27.18 | 30.58 | 70.62 | 83.85 | -137.9716 | -137.1679 | 207.6333 | 207.0676 | 9.9104 | -100.3808 | -99.631 | 21.6121 | -63.7118 |  |  | 88.1 | 127.9 | -18.3025 | 46.0085 | 46.941 | 46.1862 | 141.8385 | 141.4638 | -26.146 | -176.4368 | -24.5341 | 14.7519 | 78.33 | 41.46 | 58.3667 | 55.0827 | 35.9613 |  | 63.9715 | 63.1191 | -81.6503 |  | -19.6261 | -156.9 | -154.7 | 29.3033 | 81.7474 | 67.6437 | 116.0339 | 81.43 | -6.95 | 58.9465 | 82.0047 | -11.3 | -11.44 | 82.91 | 84.49 | 80.7636 | 80.6364 | -128.3229 | -125.3818 | 171.9801 | 123.6558 | 120.3657 | 122.6317 | 17.3127 | 0.775 | -32.241 | 92.3801 | -555.9547 |  | -38.729 | -35.1794 | 88.1561 | 7.3982 | 6.9302 | 0 | -119.3418 | -121.8894 | 40.1982 | 0 | 0 | 0 | 21.3477 | -72.81 | -21.882 | -20.8399 | 10.2813 | 1.6966 | -32.0823 | 5.2684 | 5.2396 |  | 39.8402 | 41.194 | 38.6937 | 138.3189 | 137.8165 | -90.9288 | 132.0083 | 130.6438 | -87.1619 | -75.5782 | -13.2039 | -13.1 | 13.3773 | 1.0391 | -8.77 | 16.78 | -13.6675 |  | -14.563 | 4.268 | 10.5946 | 45.5 | 76.2601 | 87.331 | 15.48 | 88.8285 | 8 | -10.0636 | -10.2749 | -10.8985 | 1.9848 |  |  | -21.2056 | -25.5609 | 19.306 | 26.2555 | 58.4055 | 64.2576 | -144.3036 | -31.2723 | 31.2438 | -5.774 | 9.5051 | 12.9325 | 12.385 | 11.2272 | -19.6377 | -19.7541 |  |  | -474.9009 | 478.8731 | -182.1933 | 19.6744 | 19.0715 | -68.0042 | -60.2686 | 53.4128 | 52.4548 |  |  | -28.3864 | -29.2982 | -45.6767 | -44.7104 | -31.01 | -30.85 | 17.8 | 18.3 | 21.1458 | -30.96 | -349.3528 | 52.7675 | 52.3396 | 11.6 | -9.1 | 29.5 | 30.7 | 1.5275 |  | 187.3634 | 583.0096 | -347.7127 | -343.6287 | 31.6344 | 351.6287 | -353.7679 | -23.6857 | 405.6691 | 358.8046 | 235.26 | 235.9331 | 21.0744 | 360.6231 | -408.5833 | -48.1547 | 49.9986 | -10.2023 | 7.591 | 13.04 | 0.702 | 0.696 | -13.92 | -10.88 |  | 11.5465 | -11.9219 | -39.7269 | 11.7 | 54.103 | 54.013 | 3.0902 | 3.7025 | 34.8662 | 34.3455 | 32.9811 |  | 10.7 | 15.4003 | 8.44 |  | -64.0824 | 86.2915 | 69.7682 | -63.7799 | -84.3923 | 60.6487 | 23.2465 | -28.1 | 27.8 | -649.4931 | 750.369
11/03/2026 | 11:00 |  | 16.0442 | -23.6426 | -28.1856 | 26.0379 |  | 57.9148 | -106.7395 | 77.0107 | 39.0488 | 38.7807 | 26.64 | -70.813 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 13.8648 | 76.082 | 17.4687 | 17.5067 | 29.1113 | 16.3651 | 1.8146 | 8.1922 |  |  | -66.93 | -66.95 |  | -26.64 | 68.2 | 11.677 | 0.194 | -47.02 | -47.53 | -75.79 | 47.52 | 47.55 | 12.506 | 13.6277 | 78.9018 | 80.8605 | 16.4133 | -40.1272 | -39.588 | 6.5468 | 6.3897 | 69.769 | 70.684 | -30.4575 | -33.3449 | -322.8957 | 3.212 | -1.1 | -1.1 | 43.7989 | 43.4755 | -6.5207 |  | -24.335 | 9.7168 | 10.2758 | 6.85 | 351.1764 | 247.0167 | 246.681 | -99.1655 | 820.589 |  | -118.4663 | 120.6535 | 119.7846 | 27.61 | 32.07 | 72.83 | 85.83 | -133.1492 | -133.1492 | 203.1627 | 203.8954 | 10.3412 | -90.7137 | -91.0676 | 18.9273 | -59.0226 |  |  | 102.2 | 119.2 | -19.2663 | 54.8229 | 55.338 | 55.2013 | 126.4584 | 126.2453 | -19.9497 | -167.6231 | -16.7964 | 15.1161 | 81.81 | 42.82 | 59.7729 | 56.8405 | 37.1046 |  | 60.0669 | 59.2986 | -82.5241 |  | -20.0147 | -154.5 | -154.1 | 28.9627 | 84.3842 | 70.4616 | 118.9636 | 84.11 | -7.51 | 60.481 | 83.2122 | -12.1 | -12.17 | 89 | 85.27 | 82.7818 | 81.6727 | -123.9245 | -120.6636 | 178.0997 | 131.7992 | 128.3907 | 129.5381 | 17.207 | 0.1243 | -33.556 | 108.0906 | -534.9451 |  | -38.5547 | -34.9873 | 89.7144 | -0.8072 | -2.3395 | 0 | -115.2664 | -116.7711 | 41.5964 | 0 | 0 | 0 | 21.7866 | -90.4771 | -22.1165 | -21.8006 | 10.691 | 1.3813 | -32.6593 | 5.7245 | 5.6756 |  | 40.8438 | 40.5092 | 39.9183 | 134.8023 | 134.8023 | -85.0678 | 126.4183 | 125.7953 | -85.9323 | -77.1401 | -4.5686 | -15.85 | 9.2586 | 0.9976 | -5.91 | 15.54 | 0 |  | -14.377 | 4.289 |  | 47.98 | 78.0913 | 86.1016 | 15.22 | 90.6916 | 8.9 | -9.8184 | -10.2369 | -11.0039 | 2.0518 |  |  | -21.575 | -26.7662 | 19.8729 | 27.7913 | 61.0975 | 62.1391 | -144.7185 | -32.3214 | 31.2273 | -9.5459 | 10.963 | 12.9228 | 12.5116 | 13 | -13.7067 | -13.049 |  |  | -486.9673 | 489.1888 | -157.1556 | 12.2672 | 13.1487 | -62.0275 | -52.9487 | 53.4275 | 53.3822 |  |  | -30.8034 | -31.4846 | -0.1718 | -0.7451 | 16.77 | 16.8 | 16.5 | 16.9 | 21.1458 | -57.92 | -365.318 | 56.34 | 55.9632 | 12.2 | -7.9 | 32.1 | 33.2 |  | 1.3756 | 167.9074 | 555.7286 | -336.7495 | -311.0659 | 28.3465 | 319.0659 | -321.205 | 41.8408 | 392.8842 | 323.5306 | 190.1382 | 190.9312 | -48.2545 | 343.5417 | -398.0347 | -48.8282 | 51.6421 | -9.3866 | 7.092 | 20.72 | 0.691 | 0.69 | -19.84 | -1.92 |  | 1.7014 | -5.8885 | -38.732 | 15.1 | 53.689 | 54.299 | 9.0023 | 10.7815 | 34.314 | 34.9296 | 33.8704 |  | 11 | 15.212 | 8.74 |  | -56.0491 | 83.0081 | 63.7065 | -55.944 | -81.0001 | 53.1835 | 27.6839 | -28 | 28.5 | -630.5447 | 719.3537
11/03/2026 | 11:30 |  | 16.3172 | -24.0738 | -28.2757 | 26.7461 |  | 60.4796 | -108.8962 | 79.8115 | 40.9347 | 40.5661 | 26.64 | -71.473 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 13.8839 | 78.8174 | 17.3385 | 17.5511 | 29.1001 | 15.8038 | 5.0347 | 8.3051 |  |  | -67.19 | -67.54 |  | -26.64 | 70.4 | 12.28 | 0.194 | -49.35 | -49.21 | -75 | 49.85 | 49.64 | 12.4361 | 13.4333 | 79.8039 | 83.3944 | 15.5874 | -41.705 | -41.2946 | 8.572 | 8.516 | 70.379 | 71.3784 | -28.7233 | -30.7782 | -333.3114 | 2.8701 | -0.8 | -0.8 | 44.8012 | 44.1651 | -6.5558 |  | -25.0307 | 10.1778 | 9.7684 | 6.4087 | 365.0623 | 255.1652 | 255.1347 | -102.999 | 849.1669 |  | -116.9615 | 119.573 | 121.9002 | 28.26 | 32.45 | 75.1 | 87.78 | -136.3642 | -136.3642 | 205.3166 | 206.0442 | 9.5706 | -91.9934 | -91.9179 | 18.3357 | -61.8998 |  |  | 102 | 124.2 | -20.23 | 56.1254 | 56.908 | 55.22 | 127.8887 | 127.8208 | -19.7307 | -171.2603 | -16.0654 | 15.0063 | 81.58 | 43.56 | 61.1792 | 58.0124 | 37.8743 |  | 61.8398 | 61.1371 | -86.3889 |  | -20.7953 | -158.8 | -156.5 | 29.2758 | 86.142 | 72.3402 | 120.7214 | 85.01 | -7.88 | 60.0935 | 86.9649 | -11.14 | -11.3 | 84.44 | 88.93 | 88.6364 | 85.6909 | -125.3316 | -122.0818 | 182.0488 | 135.3117 | 131.3696 | 133.6639 | 19.5325 | 1.4075 | -33.465 | 112.7222 | -557.366 |  | -39.1085 | -35.6236 | 88.0681 | 2.8013 | 1.9394 | 0 | -116.848 | -118.552 | 40.37 | 0 | 0 | 0 | 22.4935 | -86.2454 | -22.1626 | -21.6452 | 10.3954 | 1.2034 | -30.3082 | 6.0681 | 6.067 |  | 39.315 | 39.4771 | 37.8698 | 136.3094 | 137.3142 | -82.3885 | 128.2787 | 128.355 | -85.3644 | -78.2516 | -2.9059 | -15.4 | 8.7654 | 1.0208 | -5.78 | 16.14 | 0 |  | -14.328 | 4.334 |  | 48.89 | 78.484 | 86.4013 | 15.13 | 91.1563 | 8.2 | -8.6706 | -8.8392 | -9.0913 | 2.0693 |  |  | -19.2185 | -25.4361 | 20.4746 | 26.5902 | 59.212 | 60.6137 | -147.1468 | -33.1583 | 31.5988 | -8.427 | 10.6501 | 13.3427 | 12.7753 | 12 | -16.1815 | -16.8289 |  |  | -474.2886 | 478.6734 | -190.8281 | 15.0806 | 15.2988 | -60.1617 | -51.2571 | 55.1059 | 53.4756 |  |  | -27.4965 | -28.5072 | -22.9201 | -22.5112 | -8.09 | -8.03 | 18.1 | 17.7 | 21.0838 | -58.96 | -404.7063 | 72.1525 | 71.7773 | 12.2 | -8.5 | 31.2 | 31.6 | 1.4366 | 1.2666 | 193.9418 | 584.7038 | -340.3942 | -350.5656 | 33.294 | 358.5656 | -358.2109 | -39.591 | 413.3671 | 362.3836 | 204.7478 | 204.6342 | 37.1756 | 351.3432 | -418.7931 | -62.6737 | 62.2865 | -10.282 | 12.229 | 16.4 | 0.624 | 0.611 | -16.56 | -6.4 |  | 6.1234 | -4.921 | -39.5804 | 10.9 | 54.226 | 54.513 | 9.9073 | 11.9045 | 35.1754 | 34.5879 | 35.4441 |  | 9.9 | 14.829 | 8.99 |  | -54.0263 | 81.1471 | 62.1437 | -53.7029 | -80.1742 | 50.3451 | 28.9135 | -28 | 27.8 | -658.6708 | 741.4344
11/03/2026 | 12:00 |  | 16.6118 | -24.3477 | -28.2521 | 29.3596 |  | 60.8799 | -112.236 | 81.9471 | 41.3907 | 41.0259 | 26.64 | -72.188 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 14.0627 | 80.7736 | 17.5702 | 17.6383 | 28.6754 | 15.9203 | 5.4357 | 8.0448 |  |  | -67.88 | -67.02 |  | -26.64 | 70.4 | 12.037 | 0.195 | -47.41 | -47.8 | -75.47 | 47.91 | 49.07 | 11.9776 | 13.5849 | 79.0479 | 82.3652 | 18.5306 | -36.2356 | -36.0675 | 7.0824 | 6.9698 | 70.7155 | 71.7481 | -30.1087 | -32.4311 | -351.0162 | 2.9529 | -0.7 | -0.8 | 39.8121 | 39.5187 | -6.6139 |  | -16.0614 | 8.8755 | 10.1063 | 6.7913 | 380.4436 | 272.0724 | 271.1874 | -110.5384 | 888.9064 |  | -90.2403 | 91.5626 | 121.9002 | 28.19 | 32.59 | 75.87 | 88.77 | -143.7318 | -143.9997 | 212.9086 | 213.4326 | 9.6116 | -86.822 | -86.9343 | 14.4379 | -61.6284 |  |  | 94.9 | 124.1 | -20.23 | 57.5817 | 58.3107 | 56.8494 | 130.4741 | 130.0603 | 1 | -190.8892 | 1.6308 | 14.9318 | 81.52 | 43.28 | 61.1792 | 58.5983 | 37.9438 |  | 62.1176 | 61.2731 | -97.5336 |  | -20.5755 | -159.2 | -160 | 28.9682 | 86.142 | 73.2795 | 120.7214 | 85.89 | -8.14 | 56.947 | 96.5355 | -10.91 | -11.02 | 83.97 | 88.08 | 96.8727 | 96.4545 | -128.7979 | -126.2818 | 184.5018 | 137.8661 | 134.8123 | 136.4016 | 15.1808 | -3.0258 | -32.796 | 118.6722 | -615.5748 |  | -38.9828 | -35.5533 | 90.5875 | 0.279 | -0.2526 | 0 | -118.5483 | -121.149 | 44.2076 | 0 | 0 | 0 | 22.501 | -91.7057 | -19.9663 | -19.3721 | 7.6134 | 4.6543 | -34.2708 | 6.2152 | 6.1435 |  | 38.279 | 38.8045 | 36.7029 | 144.6823 | 144.6823 | -80.5465 | 132.9648 | 132.1149 | -76.5847 | -64.799 | -14.8812 | -10.46 | 14.0609 | 1.0794 | -9.27 | 15.86 | -14.976 |  | -14.48 | 4.151 |  | 45.31 | 66.3493 | 78.4237 | 15.15 | 88.496 | 9.4 | -5.1016 | -6.354 | -6.6934 | 2.1075 |  |  | -20.6936 | -22.3147 | 20.4218 | 22.99 | 58.9867 | 61.0375 | -145.7364 | -31.8202 | 31.2838 | -0.1823 | 10.8988 | 13.2548 | 12.9335 | 12.2853 | -28.4767 | -29.258 |  |  | -463.9131 | 469.3591 | -243.3311 | 26.8652 | 29.2043 | -61.9649 | -52.7416 | 53.0535 | 53.2957 | 11.3092 | 9.9476 | -27.5184 | -28.0787 | -14.5859 | -14.2214 | -21.99 | -21.87 | 18.4 | 18.8 | 21.1864 | -66.16 | -389.6727 | 67.2664 | 66.889 | 12.7 | -10.6 | 28.7 | 29.2 |  |  | 247.8743 | 636.509 | -382.3471 | -398.0617 | 41.3959 | 406.0617 | -404.65 | -53.3039 | 438.5322 | 411.1052 | 222.5316 | 225.44 | 52.9215 | 396.7637 | -440.9067 | -38.906 | 39.0523 | -10.282 | 6.428 | 17.12 | 0.665 | 0.663 | -17.44 | -4.72 |  | 4.9241 | -4.1306 | -40.0198 | 11.3 | 53.947 | 53.731 |  |  | 34.0727 | 35.1551 | 33.5106 |  | 11.5 | 14.6711 | 8.78 |  | -54.9256 | 82.3453 | 63.084 | -53.9742 | -80.8043 | 51.9361 | 27.8422 | -25.8 | 26.1 | -696.3508 | 774.629
11/03/2026 | 12:30 |  | 16.3941 | -24.1132 | -28.1732 | 30.3264 |  | 62.3745 | -115.5091 | 80.3511 | 40.5848 | 40.3844 | 4.44 | -67.2 |  | 18.216 | -59.4 | 13.6348 | 72.8606 | 17.0098 | 17.2826 | 28.3635 | 16.0371 | 5.8852 | 8.3695 |  |  | -74.44 | -74.09 |  | -4.44 | 68.2 | 9.946 | 0.184 | -53.56 | -53.79 | -81.34 | 54.06 | 54 | 11.9283 | 13.9243 | 78.0773 | 80.9024 | 42.2993 | -47.0534 | -46.9137 | 6.1863 | 5.8147 | 82.2264 | 84.2948 | -27.8109 | -30.151 | -422.9979 | 3.1204 | -1.2 | -1.2 | 50.8095 | 50.2696 | -6.0643 |  | -39.641 | 9.5975 | 9.3713 | 6.232 | 453.8406 | 288.2777 | 289.0712 | -124.7826 | 955.9417 |  | -113.8551 | 116.477 | 119.8744 | 27.01 | 31.44 | 74.28 | 86.92 | -144.6695 | -143.8658 | 215.0515 | 216.5891 | 10.9048 | -107.218 | -107.0925 | 20.031 | -71.3157 |  |  | 74.6 | 142.6 | -20.11 | 41.96 | 42.6349 | 42.2216 | 152.001 | 152.2812 | 1 | -209.7245 | -1.5418 | 15.2403 | 79.87 | 42.59 | 60.4761 | 57.8659 | 37.5505 |  | 71.3345 | 70.6929 | -100.1731 |  | -20.4742 | -160.3 | -159 | 28.6716 | 86.142 | 70.4616 | 120.7214 | 85.455 | -7.33 | 56.234 | 98.8031 | -11.05 | -11.09 | 86.91 | 87.08 | 98.3091 | 96.1818 | -130.0889 | -126.7636 | 182.4733 | 136.8011 | 133.2504 | 135.0286 | 11.9594 | -5.8371 | -32.759 | 131.63 | -688.5812 |  | -39.1324 | -35.9959 | 92.6814 | 2.3984 | 0.8646 | 0 | -125.4407 | -126.8202 | 46.9467 | 0 | 0 | 0 | 22.5085 | -85.9904 | -19.697 | -19.2652 | 6.5236 | 7.8697 | -37.5021 | 6.2658 | 6.1938 |  | 38.4185 | 39.282 | 37.7022 | 146.8592 | 147.0266 | -60.2843 | 133.0672 | 133.3891 | -60.7871 | -48.1936 | -5.0886 | -6.84 | 13.0721 | 1.0684 | -8.67 | 16.66 | 0 |  |  | 4.258 |  | 49.42 | 48.9307 | 60.4039 | 16.36 | 93.8367 | 12 | -21.1581 | 5.153 | 5.8155 | 2.1116 |  |  | -18.6746 | -39.0082 | 20.0711 | 40.7085 | 59.1472 | 60.8089 | -171.3921 | -30.3702 | 30.9592 | -54.9754 | 11.1475 | 13.2353 | 12.7858 | 13 | -46.1518 | -45.4943 |  |  | -446.209 | 445.0628 | -319.8333 | 44.1877 | 46.723 | -62.7859 | -54.9491 | 53.0967 | 53.6193 | 38.1241 | 37.1501 | -24.9366 | -25.1344 | -15.3002 | -15.1405 | -59.31 | -58.92 | 19.2 | 19.9 | 21.0838 | -60.24 | -388.7975 | 72.4009 | 72.0558 | 12.8 | -13.7 | 26.3 | 27.3 | 1.3791 | 1.193 | 329.5277 | 714.6232 | -455.3423 | -458.6506 | 50.5475 | 466.6506 | -470.8665 | -93.0313 | 476.2209 | 472.0733 | 245.5008 | 246.1031 | 93.1088 | 467.8631 | -475.8603 | 0 | 5.9672 | -10.9165 | 3.901 | 18.32 | 0.634 | 0.629 | -18.16 | -4.16 |  | 5.275 | -1.9028 | -41.2222 | 11 | 56.486 | 55.198 |  |  | 35.075 | 34.4328 | 35.3323 |  | 17.2 | 15.2209 | 8.69 |  | -57.501 | 82.1808 | 64.4976 | -57.5444 | -81.0951 | 53.9106 | 25.94 | -28.5 | 28.5 | -753.1562 | 827.3481
11/03/2026 | 13:00 |  | 16.183 | -23.7504 | -28.2562 | 30.6539 |  | 61.5122 | -112.5123 | 78.7551 | 39.7788 | 39.7428 | 4.44 | -65 |  | 18.216 | -57.2 | 14.286 | 72.576 | 16.318 | 16.2313 | 27.1759 | 15.6673 | 6.1465 | 7.99 |  |  | -73.91 | -73.72 |  | -4.44 | 66 | 10.694 | 0.189 | -53.64 | -53.25 | -79.32 | 54.14 | 54.19 | 11.6795 | 13.8112 | 76.2842 | 78.6439 | 41.2837 | -46.4437 | -45.895 | 6.517 | 5.888 | 80.4271 | 82.3986 | -30.3327 | -32.8753 | -401.532 | 2.9558 | -1 | -1 | 50.4177 | 50.0368 | -6.2161 |  | -33.7912 | 8.3744 | 10.1633 | 6.8919 | 430.2803 | 278.5424 | 277.3827 | -107.683 | 936.8513 |  | -124.0229 | 126.3295 | 117.8485 | 25.81 | 31.05 | 72.74 | 85.01 | -144.9374 | -142.9281 | 213.7702 | 214.4815 | 11.4243 | -112.9751 | -112.1572 | 12.345 | -74.5498 |  |  | 78.3 | 147.7 | -20.29 | 39.2328 | 39.7828 | 39.638 | 145.2295 | 144.4969 | 1 | -195.8393 | -4.7552 | 15.2912 | 77.82 | 41.11 | 59.7729 | 57.8659 | 37.4897 |  | 74.4939 | 73.9874 | -96.2127 |  | -20.42 | -156.5 | -155 | 28.3694 | 85.2631 | 69.5223 | 119.8425 | 85.02 | -6.64 | 58.4815 | 94.8804 | -11.83 | -12.07 | 90.12 | 85.83 | 96.4909 | 96.0182 | -131.2035 | -128.0364 | 181.6879 | 136.1581 | 131.2062 | 133.7551 | 11.4314 | -7.2423 | -32.865 | 116.1401 | -670.9128 |  | -40.4892 | -37.2346 | 92.5568 | -4.4151 | -3.6436 | 0 | -121.165 | -122.7921 | 47.8207 | 0 | 0 | 0 | 22.2779 | -97.38 | -20.2052 | -19.4925 | 6.8108 | 8.4358 | -38.6564 | 6.5263 | 6.4726 |  | 38.626 | 38.7116 | 37.495 | 145.687 | 144.5148 | -72.3411 | 133.2467 | 134.2665 | -73.6344 | -61.6716 | -7.176 | -11.19 | 11.1653 | 1.0794 | -7.34 | 15.65 | 0 |  |  | 4.43 |  | 47.27 | 62.6185 | 74.1816 | 14.3 | 92.0848 | 16.1 | -21.4352 | 5.7737 | 6.2292 | 2.0596 |  |  | -16.4692 | -38.7088 | 18.8313 | 40.3771 | 61.3394 | 59.7849 | -168.0176 | -30.381 | 30.2887 | -54.1577 | 10.6854 | 12.9521 | 12.6487 | 12 | -38.4484 | -37.7588 |  |  | -457.2732 | 456.1325 | -294.6946 | 37.5363 | 37.433 | -63.9439 | -55.2012 | 52.1781 | 51.3271 | 57.1714 | 58.1078 | -26.6615 | -26.8592 | -27.5297 | -27.5243 | -46.45 | -47.32 | 17.2 | 17.1 | 21.4321 | -65.44 | -401.1442 | 72.958 | 72.6117 | 12.2 | -16.5 | 28.7 | 29 |  |  | 301.832 | 695.74 | -426.0465 | -431.9175 | 56.3287 | 439.9175 | -439.8493 | -82.9802 | 463.2256 | 448.0198 | 247.4291 | 246.0497 | 81.9948 | 432.1903 | -462.6915 | -11.4341 | 28.7007 | -10.705 | 0.088 | 14.88 | 0.686 | 0.685 | -14.4 | -8.32 |  | 8.7327 | -4.3046 | -42.8031 | 9.8 | 55.621 | 56.566 |  |  | 34.2085 | 35.1353 | 33.8431 |  | 17.4 | 17.0733 | 8.59 |  | -58.774 | 82.6121 | 65.0812 | -57.8905 | -80.5829 | 54.1555 | 25.6423 | -29.5 | 29.6 | -738.4246 | 816.5305
11/03/2026 | 13:30 |  | 15.8692 | -23.175 | -29.6152 | 29.9909 |  | 59.5105 | -107.4754 | 77.6219 | 38.9328 | 38.995 | 28.86 | -62.8 |  | 17.388 | -55 | 13.7287 | 78.1692 | 16.4193 | 16.5382 | 27.7699 | 15.9469 | 5.7975 | 8.0202 |  |  | -62.55 | -62.45 |  | -28.86 | 63.8 | 9.149 | 0.178 | -41.63 | -41.76 | -78.11 | 42.13 | 42.52 | 11.0753 | 14.2949 | 74.8435 | 77.4222 | 17.5802 | -40.1034 | -39.7603 | 6.6424 | 6.6027 | 65.8729 | 67.6082 | -28.9689 | -30.6943 | -319.5284 | 2.9123 | -1.3 | -1.3 | 43.2008 | 42.7948 | -5.908 |  | -30.5789 | 8.4884 | 9.6244 | 6.6638 | 351.9698 | 236.4879 | 234.3516 | -57.4375 | 820.4504 |  | -124.3539 | 125.7058 | 115.7329 | 26.73 | 31.51 | 72.72 | 85.02 | -133.685 | -134.4888 | 203.9948 | 205.073 | 11.3968 | -96.1498 | -95.8602 | 2.9051 | -60.9487 |  |  | 105.7 | 121.7 | -19.87 | 54.0113 | 54.4035 | 53.5281 | 120.5459 | 119.5618 | -20.3058 | -158.2947 | -19.4581 | 15.2258 | 77.53 | 40.86 | 59.7729 | 56.694 | 36.7151 |  | 61.3196 | 60.2985 | -73.5808 |  | -19.9659 | -150.1 | -148.9 | 28.7155 | 84.3842 | 66.7044 | 118.9636 | 84.12 | -5.9 | 58.2025 | 73.7492 | -9.66 | -9.74 | 82.74 | 85.65 | 73.7818 | 72.5273 | -127.9876 | -124.9091 | 167.6217 | 122.4198 | 119.7242 | 121.2018 | 13.0278 | -4.5268 | -32.931 | 67.6245 | -576.6017 |  | -38.9138 | -35.8957 | 92.5355 | -7.5599 | -5.7095 | 0 | -115.5737 | -117.1191 | 45.8698 | 0 | 0 | 0 | 21.8146 | -102.8902 | -21.1127 | -20.415 | 8.8378 | 5.4098 | -37.6376 | 6.215 | 6.0888 |  | 40.4421 | 40.5104 | 39.5317 | 135.3047 | 135.1372 | -88.2495 | 131.3018 | 130.4588 | -83.3906 | -72.0385 | -12.2225 | -9.35 | 13.7777 | 1.0794 | -9.11 | 15.96 | -13.5274 |  |  | 4.432 |  | 49.5 | 73.5142 | 85.2079 | 14.325 | 97.5198 | 17.2 | -20.9658 | 4.7077 | 5.3491 | 1.9862 |  |  | -17.4397 | -37.443 | 21.5647 | 38.4955 | 58.723 | 60.8506 | -162.735 | -32.0791 | 31.3439 | -59.4619 | 11.1017 | 12.1122 | 11.7733 | 12.5 | -12.8986 | -14.8135 |  |  | -480.7477 | 483.5493 | -189.8183 | 12.7728 | 13.6309 | -65.6284 | -55.6012 | 52.3999 | 52.6841 | 0 | 0 | -25.8265 | -26.0023 | -29.7152 | -30.036 | -2.23 | -2.25 | 17.2 | 16.2 | 21.4128 | -60.56 | -381.4303 | 69.5123 | 68.9924 | 12.8 | -17.6 | 28 | 28.1 | 1.5124 | 1.3446 | 194.5852 | 597.5131 | -313.3352 | -326.8394 | 61.8055 | 334.8394 | -332.3581 | -46.9214 | 393.2328 | 337.7339 | 201.347 | 199.8623 | 45.2289 | 323.2949 | -395.2317 | -73.7392 | 70.3707 | -10.8093 | 0.921 | 12.48 | 0.583 | 0.574 | -12.96 | -9.12 |  | 10.1091 | -8.7877 | -41.8357 | 13.2 | 56.399 | 56.414 |  |  | 34.2835 | 33.8223 | 33.9438 |  | 19.8 | 18.2672 | 8.63 |  | -58.4707 | 83.3088 | 66.6348 | -58.4363 | -82.3489 | 56.452 | 25.5961 | -31.1 | 31 | -657.6028 | 760.4889
11/03/2026 | 14:00 |  | 15.133 | -22.7432 | -32.6595 | 31.0941 |  | 60.6432 | -107.5421 | 75.7078 | 38.1348 | 37.9019 | 31.08 | -62.8 |  | 17.388 | -57.2 | 14.432 | 77.6134 | 16.6362 | 16.9834 | 27.8107 | 15.2915 | 5.6772 | 8.2071 |  |  | -59.88 | -59.32 |  | -31.08 | 63.8 | 8.062 | 0.166 | -37.52 | -37.7 | -84.5 | 38.02 | 37.8 | 10.8574 | 14.2576 | 76.9909 | 79.0009 | 17.439 | -33.7876 | -33.6963 | 7.8872 | 7.6339 | 66.902 | 67.7653 | -25.7576 | -29.0882 | -341.7317 | 1.176 | -0.1 | -0.2 | 37.0748 | 36.4374 | -6.389 |  | -25.9103 | 8.0945 | 8.8944 | 6.2024 | 375.8658 | 262.6422 | 261.391 | -70.3122 | 871.4123 |  | -92.5839 | 95.5006 | 117.4644 | 27.51 | 32.29 | 73.5 | 86.04 | -133.685 | -133.5511 | 202.7584 | 204.7749 | 12.722 | -89.3974 | -89.5652 | 2.0987 | -59.5287 |  |  | 99.4 | 117.7 | -20.03 | 55.6809 | 56.515 | 55.0452 | 126.5617 | 125.2419 | 1 | -183.475 | 1.0234 | 15.3127 | 78.72 | 41.27 | 60.4761 | 57.5729 | 37.4482 |  | 59.5142 | 58.9978 | -84.3561 |  | -20.4235 | -154.9 | -153.5 | 28.4079 | 83.5052 | 67.6437 | 117.2058 | 83.25 | -6.43 | 58.869 | 83.7823 | -8.77 | -8.87 | 81.45 | 86.65 | 84.8 | 83.0545 | -124.0412 | -120.3182 | 175.6683 | 128.4744 | 125.2273 | 127.0051 | 10.8336 | -6.9065 | -33.66 | 78.0624 | -670.1085 |  | -40.0598 | -37.0366 | 95.3945 | -8.6923 | -7.8925 | 0 | -120.5775 | -121.8792 | 48.7763 | 0 | 0 | 0 | 21.3762 | -102.3455 | -18.352 | -17.8634 | 4.351 | 9.0589 | -41.2042 | 6.3864 | 6.2703 |  | 40.4269 | 39.3698 | 38.8128 | 134.3 | 134.9698 | -39.8546 | 126.3825 | 126.0777 | -56.7982 | -47.5934 | 9.648 | 3.02 | 10.9773 | 1.0343 | -7.15 | 16.2 | 0 |  | -14.626 | 4.38 |  | 58.33 | 48.8716 | 56.693 | 14.35 | 96.4016 | 18.9 | -20.6488 | 4.7512 | 5.197 | 1.9702 |  |  | -16.5923 | -37.3821 | 17.4574 | 38.9314 | 57.8468 | 58.1453 | -156.0251 | -32.8936 | 32.2878 | -61.0818 | 11.518 | 12.0341 | 11.6573 | 13 | -33.9361 | -35.0638 |  |  | -454.7139 | 458.0134 | -289.6489 | 33.7264 | 34.4268 | -63.847 | -54.5585 | 53.1272 | 52.8478 | 40.4307 | 38.6609 | -18.2458 | -19.1357 | -26.4515 | -26.3081 | -56.18 | -55.82 | 17.8 | 18.9 | 21.1458 | -77.76 | -410.3693 | 85.7213 | 86.6123 | 12.2 | -16.5 | 21 | 21.3 | 1.3389 | 0.9791 | 297.228 | 688.2515 | -397.3247 | -415.3423 | 70.1898 | 423.3423 | -423.8625 | -110.728 | 436.535 | 432.0068 | 249.0577 | 245.2787 | 114.3593 | 404.9759 | -436.8397 | -10.0195 | 26.5658 | -11.5482 | 9.661 | 13.6 | 0.631 | 0.617 | -14.16 | -8.64 |  | 9.0837 | -5.388 | -41.3107 | 9.3 | 52.539 | 52.481 |  |  | 34.345 | 34.6563 | 34.3585 |  | 19 | 17.9376 | 8.57 |  | -58.1957 | 81.6943 | 64.1857 | -58.5455 | -80.842 | 54.3569 | 25.4014 | -31.4 | 31.4 | -732.3657 | 811.88
11/03/2026 | 14:30 |  | 15.6436 | -23.0513 | -32.121 | 30.4997 |  | 62.0452 | -109.9839 | 78.0999 | 39.4628 | 39.1978 | 17.76 | -65 |  | 18.216 | -57.2 | 13.7857 | 74.7908 | 17.199 | 16.867 | 28.4542 | 15.6375 | 5.4695 | 8.1974 |  |  | -66.76 | -66.74 |  | -17.76 | 66 | 9.605 | 0.174 | -45.53 | -45.87 | -81.96 | 46.03 | 46.3 | 11.6786 | 13.8767 | 77.2071 | 80.3322 | 26.2675 | -44.2726 | -43.903 | 8.2637 | 8.3447 | 72.6487 | 74.5419 | -25.7005 | -28.0166 | -366.7842 | 1.163 | -0.2 | -0.2 | 47.6558 | 47.109 | -6.1065 |  | -39.1501 | 9.5968 | 9.9722 | 6.8998 | 394.4821 | 201.0864 | 199.0111 | -152.5413 | 748.8258 |  | -121.1726 | 122.6904 | 119.1958 | 29.99 | 34.22 | 75.81 | 89.62 | -117.2083 | -116.9404 | 185.1261 | 185.7482 | 7.9419 | -150.5471 | -150.6199 | 17.7615 | -78.7221 |  |  | 113 | 157.3 | -20.74 | 32.639 | 33.1725 | 33.0918 | 83.0184 | 83.0419 | 1 | -141.9802 | 1.5451 | 15.1708 | 87.05 | 44.95 | 61.1792 | 58.4518 | 38.7722 |  | 79.3439 | 77.7999 | -47.6893 |  | -21.1318 | -137.1 | -135.1 | 29.5505 | 84.3842 | 67.6437 | 118.9636 | 84.13 | -6.43 | 59.4115 | 47.0814 | -11.06 | -11.12 | 87.87 | 90.69 | 48.1273 | 48.3273 | -125.1058 | -122.9273 | 161.1935 | 113.2129 | 109.9827 | 111.986 | 10.7228 | -6.4182 | -32.966 | 159.356 | -699.9252 |  | -41.3524 | -38.1271 | 96.0421 | -7.635 | -7.7167 | 0 | -121.5063 | -123.4824 | 48.4774 | 0 | 0 | 0 | 21.3678 | -101.8046 | -19.792 | -19.6691 | 4.3971 | 7.2436 | -41.2371 | 6.6484 | 6.6415 |  | 39.6803 | 39.8953 | 38.4155 | 119.8987 | 118.0567 | -42.8688 | 127.6721 | 127.5347 | -52.9834 | -40.3053 | -0.2692 | -9.5 | 9.7761 | 1.1624 | -6.41 | 16.51 | 0 |  | -14.474 | 4.342 |  | 48.54 | 39.5699 | 53.5913 | 15.07 | 93.7425 | 20.8 | -24.5084 | 3.8922 | 4.2743 | 2.0127 |  |  | -15.7449 | -41.4116 | 17.6346 | 43.3205 | 60.5176 | 60.7192 | -167.5434 | -33.802 | 34.6411 | -64.8096 | 11.3306 | 11.9755 | 11.6151 | 12.8106 | -37.3478 | -37.4809 |  |  | -465.2292 | 470.3222 | -313.6263 | 36.8622 | 36.6635 | -61.4999 | -52.0915 | 51.7117 | 49.6046 |  |  | -27.3756 | -27.3207 | -32.2343 | -31.3528 | -55.35 | -55.03 | 18.8 | 19 | 21.1458 | -70.8 | -422.8882 | 84.2344 | 83.8862 | 11.7 | -15.3 | 27 | 27.3 | 1.5432 | 1.3289 | 317.1924 | 721.3807 | -429.4996 | -437.2561 | 72.1447 | 445.2561 | -447.0508 | -93.0966 | 468.8044 | 447.1866 | 255.9651 | 255.5051 | 93.5444 | 436.3417 | -465.7889 | -10.5049 | 27.4402 | -11.9162 | 10.604 | 13.92 | 0.61 | 0.609 | -14.16 | -9.36 |  | 9.5537 | -3.7766 | -41.4572 | 8.6 | 52.873 | 52.745 |  |  | 32.1707 | 33.4881 | 33.7481 |  | 14.9 | 16.4707 | 8.87 |  | -54.9683 | 80.5936 | 62.8306 | -55.0693 | -79.902 | 52.0655 | 26.6502 | -27.3 | 27.5 | -769.2781 | 854.4672
11/03/2026 | 15:00 |  | 15.8319 | -23.0943 | -32.9983 | 29.2895 |  | 49.2537 | -93.4761 | 78.5115 | 39.8648 | 39.6683 | 28.86 | -62.8 |  | 18.216 | -57.2 | 13.2457 | 64.8484 | 17.5036 | 17.8272 | 29.6284 | 15.6986 | 6.0299 | 8.1959 |  |  | -61.23 | -61.43 |  | -28.86 | 63.8 | 10.113 | 0.18 | -41.78 | -42 | -75.66 | 42.28 | 42.4 | 13.057 | 13.6571 | 78.0147 | 81.0643 | 14.9334 | -41.9495 | -41.8456 | 24.2311 | 23.4576 | 64.1163 | 65.1762 | -5.3935 | -6.3543 | -328.6407 | 1.5477 | -0.5 | -0.5 | 44.952 | 44.4035 | -5.7853 |  | -35.9554 | 12.1909 | 10.2397 | 6.906 | 363.6584 | 201.239 | 199.7741 | -144.2826 | 732.156 |  | -122.5506 | 125.6974 | 116.9903 | 27.95 | 32.21 | 74.99 | 88.77 | -118.146 | -116.4045 | 184.9612 | 186.3262 | 6.9319 | -149.2089 | -150.5615 | 14.0037 | -75.6448 |  |  | 115.8 | 150.2 | -20.97 | 33.4242 | 33.516 | 34.2232 | 83.4024 | 81.7766 | 1 | -140.1969 | 1.8097 | 15.3834 | 89.05 | 46.11 | 62.5854 | 59.7702 | 39.5664 |  | 76.3258 | 76.1293 | -46.3078 |  | -21.4806 | -136 | -135.7 | 29.8471 | 86.142 | 68.583 | 120.7214 | 84.98 | -6.66 | 56.947 | 45.4176 | -11.21 | -11.35 | 89.95 | 91.01 | 44.0727 | 43.4 | -125.0985 | -122.0364 | 161.0746 | 114.2587 | 111.2089 | 111.8539 | 8.037 | -9.4175 | -33.316 | 151.667 | -691.8888 |  | -37.3857 | -34.4568 | 98.715 | -11.9732 | -11.3821 | 0 | -118.7833 | -120.1971 | 51.4619 | 0 | 0 | 0 | 21.3744 | -108.9172 | -21.7236 | -21.205 | 9.3245 | 9.9165 | -42.4333 | 6.2148 | 6.1834 |  | 39.9313 | 40.1996 | 38.7949 | 118.0567 | 119.3963 | -46.7203 | 128.5056 | 127.762 | -55.6453 | -43.706 | 1.8988 | -7.51 | 10.9773 | 1.0684 | -7.36 | 17.82 | 0 | 11.9386 | -14.499 | 4.177 | 10.589 | 50.23 | 44.3017 | 58.4488 | 15.45 | 96.2473 | 23.4 | -24.0105 | 4.2019 | 4.2154 | 2.0114 |  |  | -16.1656 | -41.1806 | 19.1422 | 43.3088 | 60.6724 | 62.5037 | -168.0522 | -33.8883 | 35.0851 | -63.9539 | 10.909 | 12.5614 | 12.0686 | 13.0064 | -31.2929 | -31.9223 |  |  | -463.6008 | 465.6137 | -304.0921 | 31.2737 | 33.7134 | -60.3707 | -51.9904 | 54.8897 | 52.3302 |  |  | -23.1128 | -23.4095 | -40.3629 | -39.7612 | -61.69 | -61.04 | 20.8 | 22.4 | 21.3295 | -71.84 | -436.7308 | 91.4658 | 92.9302 | 12.2 | -11.9 | 26.1 | 26.4 |  |  | 309.6699 | 715.7262 | -400.8175 | -416.8353 | 81.0843 | 424.8353 | -423.0107 | -107.3261 | 450.1181 | 430.697 | 260.9602 | 259.1173 | 107.6718 | 412.4854 | -452.5681 | -29.434 | 39.2155 | -11.4685 | 29.698 | 13.12 | 0.586 | 0.58 | -13.2 | -10.4 |  | 10.8995 | -5.0095 | -40.3433 | 6.7 | 54.855 | 55.098 |  |  | 33.3707 | 36.0647 | 33.3652 |  | 14.1 | 14.5251 | 8.94 |  | -53.7344 | 80.6312 | 62.5185 | -54.6714 | -79.4521 | 52.3292 | 26.9142 | -25.5 | 24.8 | -753.0914 | 852.9192
11/03/2026 | 15:30 |  | 16.019 | -23.3816 | -32.5577 | 28.5558 |  | 50.9331 | -91.2019 | 79.3952 | 40.2428 | 40.0721 | 28.86 | -62.8 |  | 18.216 | -57.2 | 13.4716 | 62.5386 | 18.0124 | 18.0509 | 29.4536 | 16.3548 | 5.8916 | 8.1842 |  |  | -61.48 | -61.58 |  | -28.86 | 63.8 | 10.329 | 0.185 | -46.1 | -45.69 | -72.53 | 46.6 | 47.37 | 14.2599 | 12.68 | 77.158 | 79.8584 | 14.4963 | -43.6214 | -43.2641 | 32.2362 | 30.281 | 61.9406 | 63.1904 | -5.2968 | -11.8216 | -341.5708 | 0.5111 | 0 | 0 | 46.9697 | 47.5904 | -5.8487 |  | -36.7661 | 12.1977 | 9.4879 | 6.6242 | 364.3299 | 197.2716 | 197.4242 | -138.1769 | 737.7611 |  | -123.3066 | 124.875 | 120.1937 | 28.49 | 32.39 | 74.94 | 89.73 | -120.1553 | -119.3516 | 187.694 | 187.8555 | 6.4074 | -151.4581 | -150.6355 | 12.4394 | -78.5964 |  |  | 113.1 | 157.4 | -20.75 | 31.7846 | 32.5792 | 32.5243 | 81.5708 | 80.6106 | 1 | -138.0276 | 1.0296 | 15.1835 | 86.68 | 45.23 | 62.5854 | 59.404 | 38.7092 |  | 78.941 | 78.4302 | -41.3039 |  | -21.1674 | -135.9 | -135.8 | 29.6961 | 85.2631 | 67.6437 | 119.8425 | 84.99 | -6.55 | 58.3575 | 41.6999 | -10.57 | -10.63 | 88.55 | 91.96 | 41.7818 | 41.4182 | -128.3301 | -125.7545 | 157.0174 | 109.0065 | 107.1956 | 107.8738 | 5.2343 | -11.1249 | -33.467 | 145.4086 | -681.3596 |  | -36.5405 | -33.4489 | 101.2453 | -14.383 | -13.6768 | 0 | -116.7715 | -118.6406 | 53.0917 | 0 | 0 | 0 | 21.1546 | -113.7473 | -22.7549 | -22.1267 | 9.4854 | 12.9426 | -45.5453 | 6.7843 | 6.7462 |  | 40.2254 | 40.3633 | 38.9314 | 120.5685 | 120.9035 | -60.4517 | 131.8967 | 131.6082 | -66.4503 | -52.6647 | -5.2937 | -10.35 | 11.158 | 1.127 | -7.39 | 15.84 | 0 |  | -14.342 | 4.341 |  | 49.28 | 56.2793 | 67.8344 | 15.83 | 96.9741 | 24.5 | -23.7098 | 4.7727 | 5.1181 | 2.0728 |  |  | -18.885 | -41.4296 | 17.978 | 43.867 | 58.9284 | 62.8786 | -174.1411 | -33.5207 | 33.9568 | -63.1177 | 11.2998 | 12.6981 | 12.3956 | 13.5032 | -28.805 | -28.8202 |  |  | -466.7422 | 471.6848 | -294.1343 | 28.1762 | 28.4443 | -62.7548 | -53.3563 | 53.3945 | 54.4746 |  |  | -25.1014 | -25.9913 | -54.0923 | -53.9027 | -61.23 | -60.92 | 21.5 | 21.4 | 21.494 | -45.04 | -437.0757 | 88.8043 | 87.4479 | 12.8 | -11.9 | 27 | 27.3 | 1.4414 | 1.2253 | 299.9592 | 708.2458 | -375.2143 | -402.544 | 92.0309 | 410.544 | -411.6146 | -103.3003 | 441.8663 | 416.8494 | 257.6086 | 259.4818 | 102.8216 | 390.5101 | -441.7348 | -53.0081 | 53.8987 | -11.5482 | 28.545 | 12 | 0.546 | 0.537 | -12.08 | -12.16 |  | 12.6574 | -6.4439 | -40.2548 | 6.9 | 50.407 | 50.861 |  |  | 35.9061 | 36.1901 | 34.3172 |  | 11.8 | 13.8238 | 9 |  | -55.541 | 82.5555 | 63.7288 | -56.0873 | -80.8136 | 53.4389 | 27.0636 | -25.2 | 24.1 | -754.8347 | 850.9883
11/03/2026 | 16:00 |  | 15.847 | -23.1473 | -32.8637 | 27.6947 |  | 52.7106 | -90.7565 | 77.3635 | 39.3888 | 39.1393 | 6.66 | -62.8 |  | 18.216 | -57.2 | 14.125 | 55.5372 | 16.7748 | 17.0016 | 27.7704 | 16.6732 | 1.6532 | 8.4573 |  |  | -70.76 | -70.43 |  | -6.66 | 63.8 | 10.758 | 0.188 | -50.91 | -51.08 | -71.88 | 51.41 | 51.63 | 13.8611 | 12.7396 | 75.6712 | 79.2875 | 35.3368 | -46.8362 | -46.0603 | 33.8046 | 33.1601 | 71.2579 | 74.0873 | -10.8651 | -5.7306 | -406.3588 | 1.9268 | -0.7 | -0.9 | 49.6276 | 48.8987 | -5.8961 |  | -38.0777 | 10.2435 | 9.4341 | 6.5742 | 438.9476 | 205.2674 | 204.3519 | -162.7191 | 785.1464 |  | -86.4769 | 87.3963 | 117.9184 | 29.11 | 33 | 74.92 | 89.73 | -118.6818 | -118.6818 | 186.4684 | 187.1042 | 8.0633 | -152.2296 | -151.5886 | 10.9529 | -94.8103 |  |  | 92.4 | 189.2 | -20.58 | 26.4831 | 27.1691 | 27.4202 | 69.9166 | 69.3478 | 18.8674 | -152.1425 | 26.0356 | 15.2062 | 89.46 | 45.8 | 62.5854 | 59.0378 | 39.0945 |  | 93.8541 | 94.5953 | -36.1005 |  | -21.2496 | -130 | -128.3 | 29.545 | 84.3842 | 66.7044 | 118.9636 | 84.1 | -6.49 | 56.5905 | 35.6808 | -10.14 | -10.09 | 88.34 | 90.94 | 36.2909 | 35.7818 | -124.2477 | -122.2727 | 154.1746 | 107.0648 | 104.1065 | 106.4559 | 5.1621 | -10.69 | -32.386 | 169.6211 | -738.5699 |  | -37.2417 | -34.0643 | 101.8385 | -12.5022 | -11.9512 | 0 | -119.6573 | -121.3359 | 53.0351 | 0 | 0 | 0 | 20.9139 | -109.9144 | -24.1244 | -23.4957 | 11.5365 | 12.7204 | -46.1595 | 7.8144 | 7.7043 |  | 39.6093 | 40.152 | 39.6083 | 120.0662 | 119.5638 | -33.1564 | 128.5823 | 128.6192 | -50.0531 | -37.0245 | 4.1328 | -10.96 | 8.7605 | 1.2088 | -5.6 | 17.07 | 0 |  |  | 4.367 |  | 48.14 | 38.8774 | 49.7894 | 16.21 | 92.9324 | 24.6 | -23.9675 | 5.2405 | 5.8497 | 2.0138 |  |  | -18.1926 | -41.4691 | 16.5143 | 43.4298 | 60.2347 | 61.0781 | -174.9611 | -32.7295 | 32.6825 | -59.6336 | 11.9679 | 13.3525 | 12.9335 | 14 | -38.8384 | -39.1766 |  |  | -450.6629 | 454.1574 | -352.9709 | 38.8379 | 40.0801 | -61.1925 | -52.0986 | 48.2504 | 49.1022 | 45.2879 | 41.2667 | -33.572 | -33.8796 | -69.0018 | -68.0566 | -70.42 | -70.1 | 23.5 | 23.4 | 21.1864 | -21.92 | -431.9458 | 79.0188 | 78.633 | 13.4 | -9.6 | 33.8 | 34.2 |  |  | 359.5931 | 768.6581 | -410.2859 | -449.5336 | 106.1073 | 457.5336 | -459.9319 | -149.7024 | 487.6834 | 464.69 | 271.5424 | 270.459 | 151.7684 | 417.3698 | -488.98 | -65.7604 | 66.8913 | -11.1252 | 33.0009 | 11.44 | 0.434 | 0.422 | -10.64 | -13.6 |  | 13.4203 | -4.509 | -42.0432 | 4.7 | 55.582 | 55.369 |  |  | 32.3416 | 32.2072 | 32.0662 |  | 8.8 | 14.0986 | 8.91 |  | -52.7558 | 81.4393 | 62.3646 | -52.4927 | -80.4893 | 51.2516 | 27.9795 | -20.2 | 20 | -796.4971 | 882.822
11/03/2026 | 16:30 |  | 15.6146 | -22.7156 | -32.3654 | 26.9325 |  | 52.1446 | -87.4134 | 78.3065 | 38.6308 | 39.1459 | 8.88 | -62.8 |  | 18.216 | -55 | 13.3077 | 54.6366 | 16.0783 | 16.1944 | 26.9822 | 16.5752 | 1.5415 | 8.424 |  |  | -71.17 | -71.09 |  | -8.88 | 63.8 | 10.554 | 0.187 | -44.65 | -45.24 | -77.01 | 45.15 | 46.29 | 14.0669 | 12.538 | 74.9727 | 77.241 | 32.1262 | -46.7248 | -46.1872 | 10.6689 | 10.6715 | 73.4153 | 74.9392 | -23.2277 | -25.4546 | -355.7188 | 2.2794 | -0.6 | -0.6 | 50.4632 | 48.998 | -5.745 |  | -39.4981 | 11.0348 | 8.7265 | 6.1778 | 385.6928 | 187.5057 | 188.116 | -131.7999 | 735.5398 |  | -100.3067 | 102.6202 | 116.2618 | 29.24 | 32.68 | 74.475 | 89.245 | -115.8687 | -115.6008 | 183.9641 | 185.3884 | 8.5329 | -148.7134 | -148.6081 | 9.7312 | -91.0266 |  |  | 97.1 | 180.1 | -20.34 | 29.5235 | 30.2924 | 30.2744 | 75.8849 | 75.8426 | 1 | -131.4225 | 0.2246 | 15.4408 | 85.24 | 44.66 | 61.1792 | 58.3054 | 39.041 |  | 88.8836 | 90.0028 | -29.4097 |  | -21.2005 | -130.4 | -130.5 | 29.383 | 82.6263 | 64.8258 | 117.2058 | 82.34 | -5.92 | 56.141 | 27.9322 | -10.94 | -11.01 | 90.05 | 90 | 29.8182 | 28.5091 | -123.2592 | -120.9545 | 148.0386 | 102.1342 | 99.6902 | 100.7911 | 11.1732 | -5.9612 | -33.504 | 138.8096 | -642.3467 |  | -37.5906 | -34.5788 | 94.3325 | -8.331 | -6.4581 | 0 | -115.3717 | -117.2883 | 47.1468 | 0 | 0 | 0 | 20.7042 | -98.9947 | -26.3254 | -25.9552 | 11.5625 | 6.5756 | -39.853 | 9.9866 | 9.9711 |  | 40.7719 | 41.4514 | 40.2596 | 117.7218 | 117.3869 | -61.289 | 126.4113 | 125.7862 | -61.394 | -43.885 | -13.1234 | -17.73 | 12.5789 | 1.1966 | -8.6 | 17.95 | -13.2669 |  |  | 4.28 |  | 40.47 | 45.1499 | 62.4375 | 16.83 | 89.3428 | 24.3 | -21.7139 | 4.6589 | 5.3503 | 2.0873 |  |  | -19.0873 | -39.3161 | 17.2419 | 40.6615 | 57.7612 | 59.2214 | -161.1472 | -31.8353 | 32.0694 | -59.2961 | 12.4443 | 13.0595 | 12.6487 |  | -14.9458 | -15.2523 |  |  | -466.5321 | 466.7821 | -247.5237 | 13.2032 | 14.8956 | -54.4984 | -46.2157 | 37.3125 | 36.3763 | 0 | 0 | -26.6505 | -26.8702 | -68.2718 | -68.6423 | -20.48 | -20.44 | 22.2 | 22.9 | 20.2229 | -20.48 | -447.8751 | 93.0453 | 92.8997 | 13.4 | -10.9 | 29.5 | 29.9 |  |  | 253.9044 | 662.1569 | -277.5423 | -333.1683 | 118.9523 | 341.1683 | -339.9143 | -121.0907 | 403.5014 | 343.5805 | 233.6547 | 234.5775 | 122.0982 | 289.7268 | -406.1446 | -116.7934 | 117.1107 | -11.7597 | 34.5048 | 10.8 | 0.303 | 0.288 | -10.4 | -13.68 |  | 14.4457 | -6.4439 | -41.7502 | 5.4 | 55.297 | 55.204 | 9.8049 | 12.0276 | 24.5251 | 24.6314 | 25.3627 |  | 12.1 | 14.2444 | 8.85 |  | -51.601 | 77.429 | 56.1421 | -50.9241 | -74.8432 | 45.3583 | 29.6849 | -23.4 | 23.7 | -703.2946 | 838.7391
11/03/2026 | 17:00 |  | 15.0834 | -22.2617 | -33.1483 | 26.3483 |  | 50.5439 | -85.034 | 74.507 | 37.8728 | 37.1791 | 11.1 | -58.4 |  | 15.732 | -52.8 | 14.0725 | 52.7912 | 15.2513 | 15.5689 | 25.555 | 16.8287 | 0.7472 | 8.2479 |  |  | -69.17 | -69.36 |  | -11.1 | 59.4 | 10.857 | 0.186 | -47.36 | -47.76 | -70.12 | 47.86 | 48.24 | 13.6703 | 12.6481 | 75.5971 | 77.9131 | 29.2432 | -45.4616 | -45.5495 | 29.4916 | 30.3957 | 68.6539 | 69.3175 | -6.0749 | -11.8662 | -371.9634 | 2.6945 | -0.6 | -0.7 | 49.5875 | 49.2582 | -5.6808 |  | -36.8477 | 9.3087 | 8.5496 | 5.8214 | 405.2552 | 193.3347 | 193.0295 | -175.0983 | 730.2049 |  | -83.4428 | 85.4448 | 114.2759 | 28.62 | 31.54 | 74.03 | 88.76 | -116.0027 | -114.6631 | 183.6219 | 186.1388 | 10.0149 | -141.0303 | -141.1068 | -1.7133 | -92.2295 |  |  | 86.2 | 183 | -19.79 | 29.1248 | 29.693 | 29.6202 | 74.1493 | 73.0703 | -5.4204 | -140.1768 | 12.3843 | 15.2395 | 83.86 | 43.87 | 59.7729 | 56.5475 | 37.6638 |  | 90.6381 | 91.036 | -39.9376 |  | -20.4893 | -125.6 | -125.1 | 29.2209 | 79.9896 | 63.8865 | 113.1042 | 79.76 | -5.9 | 55.676 | 38.6459 | -8.64 | -8.7 | 84.9 | 86.08 | 40.1091 | 39.5455 | -119.9426 | -116.0909 | 151.3049 | 105.8169 | 102.3874 | 104.8349 | 15.8277 | -1.3483 | -33.031 | 181.9979 | -592.9133 |  | -36.9393 | -33.6078 | 88.38 | 0.7756 | 0.9945 | 0 | -114.5442 | -115.9324 | 42.5273 | 0 | 0 | 0 | 19.8262 | -78.9811 | -26.6213 | -25.8827 | 11.839 | 3.291 | -35.8554 | 10.5224 | 10.3998 |  | 39.1048 | 40.3932 | 39.1515 | 116.5496 | 116.8845 | -58.1073 | 122.7554 | 121.6971 | -61.994 | -47.1744 | -7.8132 | -19.49 | 9.7786 | 1.232 | -6.45 | 16.64 | 0 |  |  | 4.387 |  | 41.5 | 48.4513 | 63.5244 | 16.14 | 87.641 | 24.4 | -21.7408 | 5.4208 | 5.9531 | 2.0809 |  |  | -18.3577 | -39.4265 | 16.4656 | 41.1848 | 59.6123 | 60.832 | -165.0534 | -31.0983 | 30.7492 | -55.8148 | 12.3329 | 12.9716 | 12.6487 |  | -9.6712 | -9.4385 |  |  | -477.826 | 474.0585 | -218.3823 | 0 | 0 | -58.7341 | -49.3456 | 35.7611 | 36.0413 |  |  | -16.1364 | -15.7629 | -73.3332 | -72.691 | -23.89 | -23.89 | 22.9 | 23.7 | 21.6991 | -15.92 | -452.0294 | 99.8887 | 99.555 | 14.7 | -11.9 | 16.7 | 17 |  | 1.1529 | 222.7476 | 618.6331 | -230.498 | -302.962 | 116.6933 | 310.962 | -306.2781 | -156.7678 | 360.752 | 314.1083 | 235.8928 | 234.376 | 159.9206 | 242.6594 | -363.5393 | -123.617 | 121.3702 | -11.9162 | 34.1398 | 9.76 | 0.154 | 0.143 | -9.68 | -14 |  | 14.9157 | -9.8711 | -40.8102 | 6.8 | 52.772 | 52.964 | 10.041 |  | 23.2877 | 24.6039 | 23.1467 |  | 11.3 | 14.7861 | 8.78 |  | -51.0214 | 81.0319 | 59.4396 | -50.5099 | -78.6144 | 49.2469 | 30.1528 | -28.4 | 29 | -681.0275 | 804.7067
11/03/2026 | 17:30 |  | 14.6324 | -21.8371 | -33.2775 | 25.9117 |  | 48.2647 | -78.3255 | 72.2809 | 36.6409 | 36.2092 | 8.88 | -56.2 |  | 13.248 | -50.6 | 14.0886 | 48.5896 | 14.1374 | 14.2061 | 23.2605 | 12.985 | 0.543 | 8.2766 |  |  | -70.46 | -70.11 |  | -8.88 | 57.2 | 10.464 | 0.188 | -48.32 | -48.19 | -70.12 | 48.82 | 49.6 | 13.8261 | 12.5411 | 77.1882 | 79.655 | 26.4521 | -47.33 | -47.7388 | 25.7531 | 25.9619 | 68.5893 | 70.3239 | -14.3776 | -16.7638 | -334.2667 | 1.3647 | 0 | -0.1 | 53.3728 | 52.4577 | -5.6147 |  | -36.675 | 10.3507 | 8.3541 | 5.6262 | 373.8516 | 183.996 | 183.3551 | -154.3482 | 694.5644 |  | -114.6676 | 116.5739 | 110.1942 | 27.71 | 31.39 | 71.74 | 86.02 | -117.4762 | -116.6725 | 186.3391 | 185.9319 | 8.2946 | -147.5304 | -147.2498 | -0.8085 | -94.0541 |  |  | 89.6 | 191.7 | -19.81 | 25.3957 | 26.1326 | 26.5467 | 65.4952 | 64.7326 | -11.8408 | -109.8442 | -8.1532 | 15.2832 | 87.25 | 44.76 | 58.3667 | 55.9616 | 37.6359 |  | 93.7357 | 94.5352 | -36.5927 |  | -20.4555 | -119 | -118 | 28.7595 | 79.1107 | 62.9473 | 110.7605 | 78.14 | -5.74 | 52.607 | 37.1534 | -8.52 | -8.61 | 87.11 | 84.33 | 38.2 | 37.3818 | -120.7209 | -118.4636 | 145.7169 | 101.1257 | 97.7661 | 99.6186 | 11.6156 | -4.3888 | -31.961 | 164.4244 | -456.9133 |  | -36.0636 | -33.4592 | 88.9508 | -8.3058 | -7.2509 | 1.584 | -109.4827 | -111.0773 | 44.358 | 0 | 0 | 0 | 18.9659 | -93.0618 | -27.607 | -26.8868 | 13.0006 | 6.6528 | -38.5727 | 11.096 | 11.0077 |  | 39.5753 | 41.0613 | 39.106 | 118.894 | 119.2289 | -94.2779 | 124.2764 | 123.7948 | -83.5417 | -66.3903 | -22.5937 | -21.23 | 12.1785 | 1.315 | -8.25 | 14.84 | -24.0788 | 9.8362 | -14.179 | 4.327 |  | 39.09 | 68.599 | 84.748 | 16.36 | 90.3069 | 23 | -20.4277 | 6.0685 | 6.222 | 2.0889 |  |  | -18.8557 | -37.5881 | 16.5072 | 39.5009 | 61.3825 | 60.2046 | -166.4075 | -29.9553 | 27.9739 | -52.4921 | 12.9135 | 11.0086 | 10.6223 | 15 | 36.6337 | 36.8367 | 296.3 |  | -536.1793 | 544.5869 | -53.6062 | -37.3929 | -35.5106 | -55.6529 | -46.3332 | 49.9062 | 48.9495 |  |  | -8.8194 | -8.9293 | -93.4046 | -92.2887 | 9.11 | 8.93 | 25.3 | 24.2 | 21.6585 | 7.52 | -458.4357 | 105.5687 | 105.2377 | 16.8 | -11.9 | 11.4 | 11.6 |  |  | 57.7856 | 483.5325 | -70.597 | -172.5825 | 112.1015 | 180.5825 | -181.2449 | -150.5234 | 270.4473 | 181.6042 | 204.7299 | 203.0189 | 151.6475 | 79.6992 | -273.2137 | -186.1677 | 189.0267 | -12.2596 | 34.377 | 6.88 | -0.255 | -0.262 | -7.36 | -16.32 |  | 17.3175 | -13.3867 | -40.2853 | 6.6 | 53.19 | 52.886 | 9.8203 | 11.8648 | 32.5516 | 31.8879 | 32.347 |  | 12.4 | 14.6783 | 8.7 |  | -47.1061 | 78.6314 | 56.4426 | -47.0046 | -77.2856 | 45.1462 | 32.2645 | -28.7 | 29.3 | -588.7766 | 742.4862
11/03/2026 | 18:00 |  | 14.8024 | -21.6719 | -33.0294 | 26.3832 |  | 46.759 | -75.9995 | 66.6571 | 33.575 | 33.4188 | 11.1 | -58.4 |  | 13.248 | -56.1 | 13.6946 | 49.3 | 12.4617 | 12.8198 | 21.3317 | 10.7656 | 0.6679 | 7.8188 |  |  | -66.82 | -67.19 |  | -13.32 | 59.4 | 10.506 | 0.187 | -42.46 | -42.81 | -75.92 | 42.96 | 43.41 | 13.6861 | 11.6007 | 73.6231 | 76.0822 | 23.0247 | -40.4036 | -40.2622 | 11.7489 | 12.1541 | 66.4619 | 67.181 | -25.3473 | -27.8427 | -310.9419 | 1.8996 | -0.6 | -0.5 | 44.2725 | 44.0346 | -5.6421 |  | -27.5109 | 8.2336 | 7.9866 | 5.544 | 346.7207 | 174.9015 | 176.0307 | -153.5383 | 657.8607 |  | -82.8031 | 86.2528 | 104.4061 | 27.43 | 31.47 | 70.87 | 84.92 | -108.2332 | -108.5011 | 175.7101 | 177.4386 | 9.6396 | -158.8098 | -157.8116 | -3.8376 | -94.7281 |  |  | 98.2 | 192.5 | -19.94 | 21.1664 | 22.0715 | 22.2458 | 55.6573 | 55.4619 | 1 | -104.7861 | -2.5792 | 15.865 | 85 | 44.3 | 57.6636 | 54.7897 | 37.6385 |  | 93.489 | 94.2339 | -31.3426 |  | -20.4398 | -115.8 | -117 | 28.298 | 77.3529 | 62.9473 | 109.5886 | 77.34 | -5.53 | 49.755 | 31.9031 | -4.22 | -4.23 | 73.24 | 82.49 | 32.4182 | 31.6182 | -115.4082 | -113.6364 | 140.4215 | 95.5015 | 93.8569 | 95.1023 | 12.7782 | -3.5569 | -31.625 | 161.4871 | -402.8021 |  | -35.5289 | -33.0771 | 85.5602 | -11.2097 | -10.58 | 4.656 | -104.6462 | -105.1861 | 43.1808 | 0 | 0 | 0 | 18.1785 | -94.9318 | -27.4277 | -26.7315 | 12.5912 | 4.604 | -37.127 | 10.6903 | 10.5729 |  | 39.6648 | 39.9602 | 38.3917 | 108.6791 | 109.1815 | -85.4027 | 118.8204 | 119.2862 | -77.6805 | -62.6892 | -20.6015 | -25.51 | 9.7786 | 1.5372 | -6.76 | 14.26 | -21.6244 |  | -13.879 | 0.797 |  | 34.36 | 64.215 | 77.4339 | 15.63 | 83.0865 | 21.9 | -18.451 | 5.8198 | 6.4754 | 2.2432 |  |  | -18.5162 | -36.444 | 15.6885 | 38.252 | 55.342 | 57.3064 | -153.5768 | -28.0662 | 26.0985 | -49.5832 | 13.1891 | 12.1708 | 11.6995 | 15 | 46.7806 | 48.4793 |  |  | -541.398 | 541.1166 | -9.5587 | -47.1444 | -46.417 | -53.2364 | -42.7163 | 52.4412 | 50.9755 | -21.6083 | -22.2266 | -2.7439 | -2.1396 | -96.3871 | -96.6245 | 13.07 | 13.74 | 29.9 | 30.2 | 21.9255 | 16.4 | -470.2108 | 109.2787 | 108.9433 | 17.3 | -5.1 | 4.7 | 4.9 |  | 1.2498 | 0 | 425.0061 | 0 | -122.5096 | 120.8678 | 130.5096 | -127.4978 | -162.3239 | 224.6504 | 129.3966 | 197.5226 | 197.5302 | 159.9068 | 18.3206 | -227.4843 | -210.7089 | 209.6711 | -11.3889 | 25.033 | 8.72 | -0.547 | -0.556 | -8.8 | -14.24 |  | 14.6502 | -13.3867 | -37.1481 | 6 | 54.48 | 54.298 |  |  | 34.5276 | 34.2436 | 33.9173 |  | 6.8 | 12.2589 | 9.77 |  | -42.3828 | 79.6094 | 53.0313 | -40.702 | -77.9743 | 41.2614 | 35.7812 | -22.5 | 22.6 | -541.8879 | 694.1309
11/03/2026 | 18:30 |  | 15.3307 | -22.8851 | -32.9132 | 26.2078 |  | 55.8849 | -90.5384 | 68.3422 | 34.7249 | 34.4819 | 0 | -69.4 |  | 16.56 | -61.6 | 14.496 | 58.4376 | 13.0598 | 13.5808 | 22.6037 | 9.0473 | 0.5432 | 7.9599 |  |  | -82.72 | -82.68 |  | 0 | 70.4 | 12.644 | 0.206 | -45.68 | -45.42 | -70.47 | 46.18 | 45.9 | 15.4771 | 10.4238 | 76.2674 | 78.4094 | 29.6835 | -47.0171 | -46.9654 | 5.7809 | 5.6703 | 73.6632 | 74.8404 | -28.9928 | -32.2056 | -335.3561 | 1.7191 | -0.5 | -0.5 | 50.9773 | 50.5725 | -5.5348 |  | -33.9137 | 11.4447 | 9.3938 | 6.4297 | 368.9687 | 174.7184 | 174.4437 | -152.8225 | 683.3633 |  | -120.8835 | 123.0394 | 111.9606 | 28.51 | 34.38 | 74.69 | 88.79 | -111.85 | -110.7783 | 178.1957 | 179.6332 | 5.2753 | -169.9429 | -170.5815 | 6.055 | -98.1968 |  |  | 101 | 195.7 | -20.44 | 20.2822 | 21.4749 | 21.2471 | 57.1198 | 56.2228 | -14.119 | -102.4517 | -10.0656 | 17.8382 | 87.42 | 45.27 | 60.4761 | 57.7194 | 40.092 |  | 96.6744 | 97.4776 | -23.8687 |  | -22.0034 | -117.7 | -119.2 | 28.2925 | 79.1107 | 70.4616 | 110.7605 | 78.12 | -6.47 | 52.0025 | 22.7394 | -4.48 | -4.5 | 84.68 | 88.4 | 24.9273 | 25 | -121.1372 | -118.3182 | 141.5116 | 97.4511 | 94.6382 | 95.6136 | 16.9571 | -2.7765 | -33.769 | 163.1233 | -417.33 |  | -36.9078 | -34.1767 | 85.2566 | -11.8686 | -10.6577 | 5.424 | -104.1221 | -106.7016 | 43.284 | 0 | 0 | 0 | 18.9411 | -99.2052 | -32.8613 | -31.9933 | 10.9384 | 4.1986 | -34.3796 | 16.2158 | 16.0308 |  | 39.4235 | 39.8506 | 38.3249 | 110.5212 | 112.3632 | -101.1436 | 123.6355 | 124.0066 | -85.9124 | -68.7549 | -27.6475 | -26.06 | 11.5657 | 1.619 | -7.64 | 13.31 | -27.7146 |  | -12.736 | 0.733 |  | 34.75 | 70.5616 | 84.8809 | 16.64 | 86.784 | 20.7 | -21.3227 | 4.2612 | 4.7959 | 2.6747 |  |  | -17.74 | -43.9927 | 15.5006 | 46.1387 | 55.8859 | 56.8144 | -165.9531 | -31.6129 | 31.1989 | -60.6535 | 12.4196 | 15.0725 | 14.6316 | 14 | 41.943 | 42.161 | 293.3 |  | -530.3477 | 537.6462 | -19.241 | -41.6329 | -41.0449 | -53.1784 | -42.8336 | 48.1844 | 49.2451 |  |  | 1.4969 | 1.2772 | -73.5186 | -73.1915 | 18.98 | 18.71 | 28.2 | 28.4 | 21.7205 | 22.32 | -464.986 | 113.0098 | 112.6771 | 19.2 | -5.7 | -0.4 | -0.2 | 1.4707 |  | 29.6084 | 438.3925 | -33.5408 | -134.6744 | 112.2206 | 142.6744 | -145.722 | -157.7053 | 229.847 | 144.8026 | 187.1313 | 186.8639 | 164.634 | 39.0673 | -230.4667 | -181.7012 | 184.0265 | -10.7572 | 14.009 | 13.68 | -0.693 | -0.705 | -13.68 | -9.04 |  | 9.1417 | -12.8618 | -34.3954 | 9.2 | 51.39 | 51.775 | 0 | 0 | 31.3997 | 31.8973 | 31.372 |  | 7.8 | 11.1255 | 11.03 |  | -45.4411 | 80.3905 | 54.0953 | -45.0423 | -77.752 | 42.6437 | 35.7288 | -23.4 | 23.7 | -548.444 | 707.2551
11/03/2026 | 19:00 |  | 17.5383 | -25.555 | -28.5916 | 28.3674 |  | 59.8052 | -101.3132 | 74.5526 | 37.7748 | 37.5216 | 8.88 | -76 |  | 19.044 | -66 | 14.1111 | 75.1006 | 15.9413 | 16.1439 | 26.7115 | 9.7505 | 0.5922 | 8.1194 |  |  | -84.62 | -84.37 |  | -8.88 | 77 | 13.494 | 0.214 | -32.91 | -33.21 | -48.05 | 33.41 | 33.6 | 16.7894 | 9.6471 | 80.8483 | 84.1371 | 11.3008 | -45.0364 | -44.3945 | 4.8488 | 4.6889 | 66.5907 | 68.189 | -23.1264 | -25.4065 | -309.4366 | 0.3636 | 0.5 | 0.5 | 49.2638 | 48.5235 | -7.4268 |  | -28.3365 | 12.5548 | 7.2731 | 5.1547 | 343.089 | 191.6867 | 190.8322 | -154.241 | 680.2463 |  | -117.9304 | 119.7961 | 122.01 | 32.49 | 38.22 | 79.56 | 93.67 | -115.8687 | -116.2706 | 182.3134 | 183.8704 | 3.8604 | -177.549 | -177.9207 | 5.7115 | -104.4119 |  |  | 100.7 | 210.3 | -21.14 | 21.1399 | 21.7678 | 21.8861 | 63.3711 | 62.3097 | -15.8193 | -110.2258 | -10.3599 | 19.6091 | 88.33 | 45.77 | 61.1792 | 58.1589 | 40.7046 |  | 105.1245 | 104.7884 | -31.484 |  | -22.3565 | -124.5 | -124.2 | 28.309 | 78.2318 | 71.4009 | 109.5886 | 76.905 | -6.28 | 53.351 | 30.8186 | -4.1 | -4.1 | 89.22 | 91.43 | 28.6545 | 25.4545 | -124.3893 | -121.7818 | 146.2446 | 99.3747 | 96.3314 | 98.0395 | 20.3428 | -1.3071 | -34.422 | 161.9372 | -434.8918 |  | -37.2882 | -34.5414 | 83.8695 | -8.9682 | -6.6952 | 6.192 | -107.8661 | -108.5158 | 43.4989 | 0 | 0 | 0 | 19.5397 | -96.3733 | -33.5746 | -32.6917 | 10.384 | 2.716 | -31.6969 | 18.1487 | 17.7391 |  | 39.7783 | 39.8501 | 38.3814 | 117.2194 | 117.8892 | -102.6507 | 128.6145 | 128.1262 | -85.1856 | -67.7507 | -32.7379 | -24.03 | 13.3773 | 1.7252 | -9.08 | 13.03 | -33.5865 |  | -12.38 | 0.759 |  | 34.5 | 69.0528 | 86.608 | 16.39 | 89.1983 | 20.6 | -21.646 | 2.7567 | 3.1694 | 2.9505 |  |  | -17.3212 | -47.0295 | 14.9688 | 49.4249 | 58.3146 | 61.3296 | -164.2994 | -32.6669 | 33.4983 | -65.5173 | 13.0553 | 16.4299 | 16.0238 | 16 | 37.5729 | 37.2929 |  |  | -524.4767 | 525.9688 | -33.278 | -38.3868 | -37.3038 | -54.4819 | -44.5825 | 49.469 | 47.6067 | -9.7562 | -9.9012 | 2.1122 | 1.2772 | -62.208 | -61.2903 | 23.93 | 23.7 | 25.6 | 25.5 | 21.6991 | 21.84 | -459.8448 | 110.7456 | 111.5625 | 19.6 | -7.9 | -0.3 | -0.2 |  |  | 45.8551 | 451.7276 | -49.8072 | -148.67 | 111.9032 | 156.67 | -152.8885 | -152.829 | 234.8679 | 151.017 | 185.7701 | 185.7499 | 153.8935 | 57.6817 | -235.2744 | -172.9707 | 176.2802 | -10.6775 | 9.742 | 15.84 | -0.794 | -0.805 | -15.52 | -6.56 |  | 6.9444 | -11.397 | -34.5113 | 9.8 | 50.112 | 49.212 |  |  | 32.8665 | 32.374 | 32.8861 |  | 8.3 | 12.9706 | 11.13 |  | -44.2252 | 80.5325 | 56.0944 | -43.5453 | -79.4277 | 43.4386 | 35.8459 | -25 | 25.1 | -556.478 | 722.5708
11/03/2026 | 19:30 |  | 17.7323 | -26.6234 | -28.3115 | 28.9781 |  | 60.4152 | -90.8112 | 75.5367 | 38.6448 | 38.1998 | 13.32 | -76 |  | 18.63 | -63.8 | 14.4533 | 65.7316 | 15.7937 | 16.1382 | 26.8871 | 9.3405 | 0.479 | 8.0389 |  |  | -81.53 | -81.96 |  | -13.32 | 77 | 12.912 | 0.213 | -37.57 | -37.8 | -20.16 | 38.07 | 38.5 | 17.7024 | 9.3929 | 79.678 | 82.5058 | 7.3635 | -50.7434 | -50.9118 | 28.1289 | 27.8508 | 59.586 | 60.3606 | 6.6668 | 8.3785 | -328.3923 | 2.3827 | -0.8 | -0.8 | 55.6624 | 54.544 | -7.2895 |  | -38.3731 | 12.1449 | 7.3717 | 4.9246 | 361.1865 | 179.6319 | 179.6319 | -143.8062 | 681.4741 |  | -122.8804 | 125.245 | 121.9302 | 33.22 | 38.66 | 78.76 | 94.61 | -110.1086 | -109.3048 | 175.4335 | 174.8778 | 0.343 | -180.5457 | -178.9871 | 3.9991 | -114.2505 |  |  | 90.3 | 227.8 | -21.1 | 17.3168 | 19.0087 | 18.9907 | 56.0239 | 55.7896 | -14.5885 | -104.2832 | -9.4819 | 19.7582 | 87.09 | 45.5 | 60.4761 | 57.5729 | 40.7752 |  | 112.3059 | 112.7666 | -7.7346 |  | -22.3148 | -120.8 | -120.2 | 27.2543 | 76.474 | 71.4009 | 107.2449 | 75.69 | -6.07 | 54.405 | 7.4967 | -3.61 | -3.6 | 95.99 | 85.85 | 9.8909 | 8.4727 | -119.8071 | -117.2455 | 137.5247 | 89.5938 | 86.8186 | 88.6627 | 29.7679 | 8.792 | -34.088 | 151.7061 | -413.6482 |  | -36.0322 | -33.718 | 76.3802 | 10.3039 | 9.5048 | 8.496 | -111.0636 | -112.1553 | 33.4164 | 0 | 0 | 0 | 19.7302 | -60.2802 | -33.7158 | -32.6942 | 9.0929 | -6.7831 | -22.973 | 17.5744 | 16.6802 |  | 41.053 | 40.9542 | 40.5932 | 111.6934 | 111.8608 | -103.488 | 124.1105 | 123.8415 | -84.7823 | -67.3546 | -31.8297 | -23.85 | 13.7777 | 1.6544 | -9.36 | 13.73 | -31.6744 |  | -12.213 | 0.706 |  | 35.5 | 68.1092 | 85.7168 | 16.88 | 92.0504 | 20.5 | -21.4336 | 2.6241 | 2.9996 | 2.9633 |  |  | -16.8506 | -46.8716 | 15.1895 | 48.6253 | 58.8216 | 59.7447 | -164.9399 | -32.048 | 33.1889 | -64.6496 | 11.7026 | 16.6057 | 15.9289 | 14 | 38.2486 | 39.9361 |  |  | -530.2076 | 527.921 | -17.1727 | -39.6245 | -38.2436 | -54.5792 | -44.3782 | 49.799 | 48.5202 |  | 0 | 1.2552 | 0.629 | -62.0442 | -61.6971 | 23.21 | 22.89 | 26.9 | 27.6 | 21.3509 | 21.2 | -454.0831 | 106.4582 | 106.127 | 19.6 | -8.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6004 |  | 26.9918 | 428.9707 | -55.4721 | -152.0571 | 96.4868 | 160.0571 | -159.8677 | -155.9058 | 241.5253 | 163.4279 | 185.9718 | 184.5856 | 157.1899 | 66.8965 | -241.9674 | -172.2266 | 175.2722 | -10.7572 | 13.836 | 15.84 | -0.888 | -0.898 | -16.32 | -5.92 |  | 6.2699 | -11.6594 | -35.0393 | 11.3 | 53.119 | 52.718 |  |  | 32.6829 | 32.354 | 32.6002 |  | 8.4 | 14.6782 | 11.01 |  | -45.0536 | 81.454 | 55.902 | -44.3947 | -80.055 | 43.0313 | 35.7956 | -25.8 | 24.4 | -536.5878 | 701.0372
11/03/2026 | 20:00 |  | 17.4769 | -26.3261 | -28.0882 | 29.0366 |  | 59.8806 | -88.2768 | 75.3401 | 37.8268 | 37.6785 | 11.1 | -73.8 |  | 18.216 | -63.8 | 14.666 | 63.0464 | 16.1363 | 16.3089 | 26.7802 | 10.1748 | 0.5945 | 7.8872 |  |  | -81.52 | -82.11 |  | -11.1 | 74.8 | 13.49 | 0.217 | -32.82 | -33.03 | -27.06 | 33.32 | 33.16 | 17.7181 | 9.2403 | 78.6899 | 81.9552 | 10.7113 | -46.7978 | -46.7406 | 8.0287 | 8.094 | 62.1746 | 64.1555 | -9.7835 | -11.7756 | -310.4931 | 3.0636 | -0.8 | -0.8 | 51.3399 | 50.2266 | -7.569 |  | -35.4094 | 12.2626 | 7.38 | 4.9491 | 343.1195 | 177.0683 | 176.7632 | -138.3535 | 661.9163 |  | -120.1746 | 122.1187 | 122 | 32.8 | 38.34 | 79.55 | 94.12 | -108.3671 | -108.635 | 172.798 | 174.8309 | 1.7212 | -178.0015 | -178.0454 | 5.0811 | -115.4156 |  |  | 87.5 | 227.3 | -20.55 | 17.8377 | 18.3676 | 19.2332 | 56.7907 | 56.4722 | -16.6782 | -103.9607 | -11.6905 | 19.2191 | 85.53 | 44.36 | 59.0698 | 55.8151 | 40.319 |  | 113.897 | 114.1513 | -12.4321 |  | -22.0538 | -120 | -118.4 | 27.0978 | 73.8373 | 70.4616 | 103.7292 | 73.36 | -6.04 | 53.6765 | 11.6319 | -3.45 | -3.46 | 92.27 | 84.95 | 10.6 | 11.1273 | -118.3499 | -115.2 | 136.2129 | 89.5706 | 86.8054 | 88.0177 | 23.9158 | 2.9529 | -34.083 | 146.4785 | -390.9751 |  | -36.4425 | -33.7748 | 80.0196 | -5.9985 | -4.6392 | 10.8 | -105.6394 | -106.9546 | 39.292 | 0 | 0 | 0 | 19.5293 | -90.7048 | -32.5789 | -31.4266 | 12.0352 | -0.5783 | -29.6495 | 15.5049 | 15.209 |  | 40.8062 | 41.3867 | 39.9296 | 109.8513 | 108.6791 | -101.646 | 121.1931 | 120.774 | -83.4868 | -65.6183 | -28.8267 | -23.95 | 13.7777 | 1.68 | -9.3 | 14.69 | -29.779 |  | -12.353 | 0.792 |  | 36.98 | 66.8328 | 87.4823 | 16.93 | 92.7681 | 24 | -20.8976 | 2.4247 | 2.7128 | 2.9162 |  |  | -18.0022 | -44.9908 | 16.1995 | 47.3244 | 60.1529 | 60.9034 | -162.3636 | -31.5775 | 32.8794 | -63.9493 | 11.9378 | 16.4006 | 15.834 |  | 42.3695 | 42.99 |  |  | -532.8788 | 533.383 | 7.2467 | -43.245 | -42.7353 | -53.2919 | -43.6707 | 50.5232 | 50.9646 | 0 |  | 1.387 | 1.2552 | -62.739 | -62.325 | 22.72 | 22.4 | 28 | 28.2 | 21.3509 | 19.44 | -461.5305 | 112.0037 | 109.9908 | 19 | -7.4 | -0.3 | 0.5 | 1.5068 | 1.3455 | 0 | 410.3317 | -52.8642 | -142.8946 | 84.4803 | 150.8946 | -151.6827 | -153.1271 | 235.8515 | 155.2705 | 186.0166 | 185.2472 | 155.206 | 58.6599 | -232.0512 | -176.6291 | 176.3144 | -10.6528 | 18.74 | 15.76 | -0.864 | -0.877 | -15.6 | -6.72 |  | 6.6819 | -12.7428 | -35.1858 | 11.5 | 52.664 | 53.068 |  |  | 32.4647 | 32.3421 | 32.5803 |  | 9.2 | 15.1192 | 10.98 |  | -46.7295 | 80.0163 | 55.0116 | -46.7439 | -77.9827 | 42.8329 | 35.3276 | -26.4 | 25.5 | -522.1963 | 682.6014
11/03/2026 | 20:30 |  | 17.0003 | -25.9105 | -29.9901 | 28.6075 |  | 57.7745 | -83.4256 | 73.3008 | 36.9349 | 36.5418 | 13.32 | -71.6 |  | 17.388 | -61.6 | 14.4951 | 60.7768 | 15.4252 | 15.5312 | 26.061 | 10.507 | 0.5533 | 7.9364 |  |  | -80.03 | -80.19 |  | -13.32 | 72.6 | 12.989 | 0.21 | -33.71 | -34.11 | -20.72 | 34.21 | 33.84 | 17.2709 | 9.7319 | 78.2374 | 82.1264 | 10.6522 | -50.0005 | -49.4462 | 22.8332 | 25.8298 | 58.4039 | 60.7163 | 2.2375 | 0.8288 | -308.2176 | 0.8361 | 0.2 | 0.1 | 52.9717 | 52.6993 | -7.3823 |  | -36.6982 | 12.099 | 6.9707 | 4.821 | 348.4602 | 175.9697 | 175.7255 | -136.9934 | 651.8156 |  | -117.4968 | 120.0452 | 122 | 33.18 | 37.89 | 78.74 | 93.63 | -105.2861 | -104.7503 | 171.0206 | 171.0737 | 3.1136 | -176.3283 | -176.0294 | 3.9063 | -114.6399 |  |  | 86 | 223.9 | -20.81 | 18.5472 | 19.3971 | 19.472 | 55.7753 | 55.4475 | -18.311 | -102.197 | -13.7021 | 19.2785 | 83.38 | 43.54 | 57.6636 | 54.6432 | 40.3093 |  | 113.292 | 113.5397 | -10.5301 |  | -22.0711 | -119.2 | -117.2 | 26.9412 | 71.2006 | 69.5223 | 100.2136 | 70.38 | -5.98 | 53.63 | 9.8893 | -3.7 | -3.66 | 88.16 | 84.93 | 11.0364 | 11.3636 | -116.6129 | -112.6909 | 134.5148 | 87.1258 | 84.7591 | 85.7286 | 22.9779 | 3.175 | -33.663 | 143.1401 | -371.8407 |  | -36.0717 | -33.4593 | 81.7445 | -8.0888 | -7.5291 | 12.336 | -104.4749 | -106.842 | 39.5324 | 0 | -1.99 | 0 | 19.3232 | -94.6527 | -30.5936 | -29.8428 | 7.1915 | -1.2655 | -30.348 | 15.009 | 15.0364 |  | 41.4548 | 41.2991 | 40.0711 | 106.5022 | 106.5022 | -96.4548 | 119.0132 | 118.8913 | -79.5835 | -61.9346 | -28.1309 | -23.18 | 13.8485 | 1.6544 | -9.46 | 15.12 | -29.4644 |  | -12.424 | 0.802 |  | 36.35 | 63.2899 | 81.2313 | 17.14 | 90.0583 | 22.9 | -19.4474 | 2.3119 | 2.5712 | 2.8541 |  |  | -17.2826 | -43.1626 | 16.8812 | 45.6862 | 56.4399 | 56.2998 | -157.8481 | -30.8995 | 32.2243 | -62.4752 | 10.9943 | 15.7561 | 15.275 |  | 41.8786 | 43.2406 |  |  | -535.55 | 538.9086 | 19.9702 | -42.1961 | -40.7905 | -57.3186 | -46.7786 | 50.125 | 50.4612 | -9.7288 | -10.1995 | 0.6839 | 1.1344 | -62.0955 | -62.496 | 25.52 | 25.29 | 24.3 | 24.6 | 21.3509 | 21.2 | -455.3579 | 109.791 | 109.4728 | 18.5 | -10.1 | 0.5 | 0.6 |  | 1.2611 | 0 | 395.2756 | -68.4709 | -155.9995 | 63.6115 | 163.9995 | -158.7765 | -154.9096 | 242.4626 | 165.0272 | 184.6762 | 184.8694 | 156.0044 | 69.7931 | -242.0616 | -167.1872 | 168.1799 | -11.1527 | 19.494 | 16.64 | -0.737 | -0.746 | -16.48 | -7.04 |  | 8.5557 | -14.1497 | -36.2112 | 11.2 | 52.656 | 52.521 |  |  | 32.9117 | 33.9813 | 33.4104 |  | 12.7 | 15.3396 | 10.88 |  | -49.381 | 82.4555 | 57.7593 | -49.0611 | -80.4622 | 46.4428 | 34.3242 | -28.2 | 29.1 | -510.4946 | 678.3665
11/03/2026 | 21:00 |  | 16.957 | -25.3795 | -30.6013 | 27.8716 |  | 57.1261 | -81.9266 | 73.0123 | 36.5309 | 36.3458 | 15.54 | -67.2 |  | 16.56 | -57.2 | 13.8409 | 59.992 | 14.0235 | 14.1258 | 23.191 | 10.4391 | 1.5673 | 6.9747 |  |  | -76.86 | -76.84 |  | -15.54 | 68.2 | 13.216 | 0.211 | -27.36 | -27.56 | -29 | 27.86 | 28.22 | 17.1012 | 10.0881 | 78.8251 | 81.3486 | 9.4947 | -44.261 | -43.7004 | 7.6043 | 7.5863 | 61.0286 | 62.6775 | -12.5628 | -14.5915 | -293.1525 | 3.4462 | -1.3 | -1.2 | 49.3291 | 48.3968 | -7.0969 |  | -34.6511 | 11.1673 | 6.7757 | 4.604 | 326.5785 | 173.8639 | 173.5892 | -129.5691 | 638.8146 |  | -110.8214 | 112.4443 | 120.9622 | 32.89 | 37.5 | 77.94 | 93.62 | -103.6786 | -103.1428 | 169.3789 | 171.0887 | 3.5936 | -171.1989 | -172.2238 | 3.4326 | -110.1619 |  |  | 83.2 | 219.8 | -20.32 | 18.4107 | 19.8014 | 19.559 | 58.4159 | 57.6155 | -17.9404 | -103.4111 | -13.796 | 19.1891 | 85.59 | 44.28 | 55.5542 | 52.8854 | 39.477 |  | 108.0198 | 110.2543 | -9.3159 |  | -21.5805 | -115.3 | -115 | 26.7847 | 68.5638 | 67.6437 | 96.698 | 68.26 | -5.61 | 54.7615 | 7.8817 | -3.52 | -3.47 | 94.56 | 84.005 | 10.1455 | 9.4 | -114.4517 | -110.9091 | 131.8913 | 85.0714 | 81.6624 | 82.9366 | 24.8679 | 5.0269 | -33.691 | 139.589 | -359.2358 |  | -35.6973 | -33.0751 | 78.2394 | -2.8897 | -3.1218 | 13.872 | -106.4092 | -107.7364 | 37.0022 | 0 | -2.08 | 0 | 19.1165 | -82.7577 | -31.016 | -30.0105 | 10.6074 | -3.3309 | -28.3732 | 14.6143 | 13.9392 |  | 40.9907 | 41.5575 | 39.7829 | 104.6602 | 103.6555 | -86.4075 | 116.7193 | 117.0049 | -76.5927 | -57.5654 | -26.0435 | -23.84 | 13.9657 | 1.5726 | -9.34 | 16.47 | -26.0102 |  | -12.495 | 0.847 |  | 36.17 | 57.9501 | 75.6516 | 16.9 | 89.7569 | 22.3 | -18.0392 | 2.6189 | 2.9708 | 2.7742 |  |  | -17.6887 | -40.7079 | 18.1219 | 42.3176 | 62.2144 | 59.3307 | -152.913 | -29.4865 | 30.8532 | -59.5863 | 11.3028 | 14.7002 | 14.2308 | 14 | 40.6037 | 42.1968 |  |  | -541.0482 | 544.5228 | 33.095 | -42.1228 | -40.6365 | -58.338 | -49.2379 | 49.513 | 48.9671 | -21.8349 | -22.4488 | 2.3209 | 2.1341 | -64.0642 | -63.9939 | 24.44 | 24.18 | 24.1 | 24 | 21.5154 | 20.8 | -458.3487 | 110.4097 | 110.9038 | 17.9 | -11.9 | -1.1 | -1 | 1.6178 | 1.4019 | -25.5962 | 379.0041 | -66.5853 | -158.906 | 50.1078 | 166.906 | -164.953 | -152.3869 | 241.1811 | 168.0901 | 182.8658 | 183.0406 | 157.6468 | 76.3576 | -243.1108 | -164.9614 | 167.6174 | -11.5756 | 30.37 | 14.88 | -0.633 | -0.645 | -15.04 | -8.88 |  | 9.7002 | -16.112 | -36.2692 | 12.8 | 53.538 | 53.807 |  |  | 32.3803 | 33.2433 | 33.3342 |  | 14.3 | 15.5913 | 10.48 |  | -52.9077 | 82.7909 | 58.889 | -51.4982 | -80.8073 | 48.5661 | 32.2949 | -31 | 30.2 | -507.5724 | 668.769
11/03/2026 | 21:30 |  | 16.4773 | -24.9759 | -31.3117 | 26.5682 |  | 54.803 | -79.1223 | 71.2366 | 36.1269 | 35.5693 | 15.54 | -62.8 |  | 14.904 | -55 | 13.4382 | 58.223 | 15.2329 | 15.3231 | 25.5428 | 12.7941 | 4.3873 | 7.8464 |  |  | -75.21 | -75.55 |  | -15.54 | 63.8 | 13.327 | 0.211 | -28.35 | -29.19 | -27.64 | 28.85 | 29.88 | 16.3713 | 10.431 | 78.4984 | 80.6278 | 8.5955 | -44.623 | -44.4451 | 19.7364 | 25.7562 | 57.2813 | 59.3217 | 2.1587 | 3.411 | -297.7647 | 4.1937 | -1.4 | -1.5 | 45.7745 | 49.1378 | -6.8374 |  | -34.9813 | 11.4318 | 6.3696 | 4.5078 | 335.8561 | 167.3634 | 166.1122 | -128.0688 | 629.44 |  | -104.6615 | 107.5964 | 119.9243 | 30.82 | 36.74 | 76.37 | 92.68 | -99.392 | -99.392 | 165.4323 | 167.6448 | 4.9906 | -165.9039 | -165.2917 | 1.6213 | -108.0886 |  |  | 79.6 | 214.3 | -20.39 | 19.4447 | 19.0022 | 20.1341 | 55.1748 | 54.2219 | -16.0562 | -100.9153 | -12.4932 | 18.9978 | 84.8 | 43.67 | 53.4448 | 51.1276 | 38.1664 |  | 106.9224 | 108.8093 | -8.8634 |  | -20.8861 | -112.1 | -111.2 | 26.6281 | 65.0482 | 64.8258 | 92.0105 | 64.75 | -5.54 | 55.986 | 7.6861 | -3.66 | -3.63 | 85.43 | 83.08 | 10.0182 | 8.9818 | -111.6899 | -109.3182 | 127.8161 | 80.3048 | 77.8089 | 79.2836 | 25.7431 | 5.8914 | -34.39 | 137.8544 | -356.6454 |  | -35.8964 | -33.434 | 77.414 | -2.2062 | -2.1856 | 13.872 | -105.4045 | -107.8795 | 35.9374 | 0 | -2.04 | 0 | 18.3315 | -78.8557 | -31.7224 | -30.8921 | 7.2884 | -4.1676 | -28.892 | 16.5188 | 16.1655 |  | 41.7267 | 40.8851 | 38.4903 | 100.4738 | 100.4738 | -80.2116 | 114.8447 | 115.0109 | -74.9354 | -58.3519 | -19.9716 | -19.64 | 13.7777 | 1.4908 | -9.37 | 17.12 | -21.722 | 11.9724 | -13.065 | 3.673 | 8.6297 | 39.81 | 59.6864 | 76.2575 | 16.59 | 89.7421 | 24.9 | -16.0821 | 2.9964 | 3.5652 | 2.6236 |  |  | -17.2933 | -37.1979 | 18.694 | 38.604 | 57.6281 | 57.5014 | -146.4649 | -28.1911 | 28.3916 | -54.8469 | 10.2079 | 13.4989 | 13.1128 | 12.545 | 43.9953 | 48.3822 |  |  | -547.2281 | 550.3289 | 36.47 | -48.4541 | -44.922 | -56.0026 | -47.4541 | 54.8471 | 52.2233 | -32.6907 | -31.6973 | 2.211 | 1.2662 | -79.1533 | -79.5467 | 13.36 | 13.14 | 24.8 | 24.7 | 21.494 | 19.52 | -458.5909 | 112.3948 | 109.9611 | 16.8 | -14.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5529 |  | -31.5192 | 367.3021 | -56.8383 | -147.7282 | 46.4978 | 155.7282 | -163.4101 | -156.1508 | 237.9322 | 159.89 | 181.0615 | 178.5442 | 159.0692 | 59.1224 | -240.1577 | -175.6348 | 173.5023 | -11.0208 | 26.467 | 10.72 | -0.289 | -0.299 | -10.72 | -12.8 |  | 13.8598 | -15.584 | -37.9995 | 9.3 | 53.159 | 53.232 | 2.8305 | 3.2921 | 34.963 | 34.2074 | 34.4848 |  | 14.6 | 16.3477 | 9.97 |  | -48.1868 | 79.9758 | 57.1575 | -48.1764 | -78.4196 | 45.8552 | 32.2903 | -30.3 | 31 | -498.071 | 657.7607
11/03/2026 | 22:00 |  | 16.2368 | -24.6155 | -31.5565 | 25.1659 |  | 53.2426 | -76.992 | 68.825 | 34.5629 | 33.9426 | -4.44 | -58.4 |  | 13.248 | -50.6 | 12.1431 | 47.961 | 15.0206 | 15.2569 | 24.8856 | 12.7242 | 5.3482 | 7.897 |  |  | -84.25 | -83.62 |  | 4.44 | 59.4 | 11.892 | 0.203 | -33.68 | -33.83 | -29.31 | 34.18 | 33.86 | 15.0592 | 11.227 | 76.9833 | 79.4523 | 32.4541 | -46.6807 | -46.6095 | 8.3884 | 7.9077 | 69.2107 | 71.0003 | -16.5587 | -17.9351 | -346.5575 | 3.2737 | -1.3 | -1.3 | 51.4774 | 51.7269 | -6.8375 |  | -36.3113 | 10.3838 | 6.4514 | 4.4296 | 378.4904 | 162.3889 | 162.2363 | -132.7964 | 653.3828 |  | -96.3579 | 98.991 | 114.5553 | 30.5 | 35.23 | 73.93 | 90.77 | -100.3297 | -99.258 | 167.7501 | 168.504 | 7.0193 | -163.6366 | -163.6778 | -0.89 | -109.1288 |  |  | 73.1 | 214.6 | -20.06 | 15.7067 | 16.8471 | 16.8006 | 49.0164 | 47.9839 | 1 | -100.7052 | -2.3045 | 17.8265 | 79.75 | 41.44 | 52.0386 | 49.3698 | 36.9426 |  | 107.3126 | 107.9672 | -11.0491 |  | -20.3155 | -107.5 | -108.3 | 26.3535 | 60.6537 | 62.008 | 86.1511 | 60.82 | -4.93 | 56.606 | 10.1212 | -2.18 | -2.18 | 78.47 | 78.82 | 10.6909 | 11.7273 | -110.231 | -107.4909 | 121.9459 | 75.1474 | 72.4509 | 73.9957 | 23.2482 | 4.554 | -33.941 | 142.2576 | -350.7759 |  | -36.0955 | -33.9962 | 78.6952 | -2.9135 | -3.6156 | 15.408 | -106.5873 | -108.0032 | 36.5128 | 0 | -2.13 | 0 | 17.7781 | -77.0356 | -30.6747 | -29.6764 | 5.7851 | -2.8693 | -30.9239 | 15.9946 | 15.9362 |  | 41.0089 | 42.1884 | 39.7065 | 100.1389 | 100.3063 | -80.7139 | 112.8014 | 111.6569 | -71.8345 | -54.6034 | -19.9716 | -18.88 | 13.7777 | 1.409 | -9.26 | 16.14 | -21.099 |  | -13.418 | 4.491 | 10.5624 | 39.71 | 55.9396 | 71.24 | 16.28 | 88.6745 | 25 | -15.6037 | 4.1404 | 4.4467 | 2.4841 |  |  | -17.6348 | -34.919 | 18.5379 | 36.6418 | 59.8747 | 60.575 | -150.4762 | -26.4863 | 26.8819 | -49.022 | 10.4159 | 12.0145 | 11.6467 | 12.5711 | 42.0715 | 43.9579 |  |  | -554.2899 | 553.1058 | 43.4256 | -42.207 | -42.3138 | -60.3132 | -50.832 | 48.8936 | 49.2938 |  |  | 2.8482 | 2.1341 | -73.9231 | -73.6917 | 18.77 | 18.55 | 23.2 | 23.5 | 21.5154 | 18.08 | -449.244 | 111.944 | 110.9952 | 15.6 | -17.6 | -1 | -1 |  | 1.2871 | -33.6103 | 374.951 | -72.6513 | -162.5476 | 39.112 | 170.5476 | -168.9585 | -153.8299 | 246.6386 | 169.7549 | 178.3206 | 178.0986 | 155.4837 | 81.5824 | -241.6936 | -162.7361 | 163.0231 | -11.5207 | 25.848 | 10 | -0.043 | -0.052 | -10.32 | -12.72 |  | 13.1273 | -17.5494 | -38.2925 | 13.2 | 55.07 | 55.134 | 2.8635 | 3.6478 | 31.2034 | 30.6789 | 31.5914 |  | 18.2 | 17.6536 | 9.26 |  | -52.2487 | 82.4629 | 61.0982 | -52.4311 | -81.5658 | 50.0118 | 30.2587 | -34.6 | 34.7 | -498.826 | 662.0564
11/03/2026 | 22:30 |  | 15.0343 | -23.721 | -31.5786 | 24.5742 |  | 49.637 | -70.1505 | 64.3151 | 32.281 | 32.1431 | 2.22 | -60.6 |  | 18.216 | -52.8 | 10.121 | 45.3382 | 14.3111 | 14.3296 | 23.9863 | 13.5219 | 6.1734 | 7.8334 |  |  | -77.87 | -78.41 |  | -2.22 | 61.6 | 11.429 | 0.193 | -33.56 | -33.79 | -32.29 | 34.06 | 34.4 | 13.8928 | 12.2107 | 73.9409 | 76.5403 | 28.1295 | -44.651 | -44.4824 | 8.354 | 8.1824 | 65.0642 | 65.8844 | -17.3295 | -19.5229 | -308.5591 | 4.1858 | -1.7 | -1.7 | 48.4916 | 48.0944 | -6.6722 |  | -33.1181 | 9.1003 | 0 | 3.5866 | 345.5305 | 154.3931 | 154.21 | -103.6398 | 619.7771 |  | -82.0298 | 83.2501 | 111.1024 | 29.12 | 33.28 | 70.08 | 87.85 | -103.0088 | -103.5447 | 171.0557 | 171.7334 | 8.7916 | -154.036 | -153.5207 | -1.4522 | -97.7861 |  |  | 77.7 | 194.4 | -19.66 | 18.3645 | 18.9496 | 19.1837 | 50.3136 | 49.0485 | -12.7386 | -94.7083 | -9.4616 | 17.2348 | 73.61 | 38.59 | 47.8198 | 45.2682 | 34.4766 |  | 96.7077 | 97.479 | -16.0866 |  | -18.8844 | -105.2 | -106.5 | 26.2162 | 56.8451 | 57.3115 | 80.2917 | 56.46 | -4.12 | 52.421 | 15.6971 | -9.5 | -9.55 | 88.97 | 74.72 | 16.9455 | 16.8182 | -112.6062 | -109.3455 | 118.4009 | 72.2915 | 69.8035 | 70.7996 | 24.8433 | 8.0991 | -32.376 | 110.6848 | -350.3944 |  | -35.1923 | -33.1027 | 74.0381 | 4.8576 | 4.7549 | 18.48 | -109.1873 | -110.6011 | 32.1237 | 0 | -2.06 | 0 | 16.8719 | -59.3142 | -30.7997 | -30.1004 | 10.6716 | -6.0746 | -27.9085 | 14.3529 | 14.1042 |  | 39.7695 | 40.31 | 38.9001 | 103.3205 | 104.1578 | -88.2495 | 114.8245 | 114.3649 | -77.1205 | -61.3729 | -23.0478 | -21.71 | 13.8705 | 1.2906 | -9.41 | 16.64 | -22.7135 |  | -13.882 | 4.43 |  | 37.55 | 63.0801 | 77.5674 | 15.92 | 85.166 | 26.7 | -15.1385 | 4.6732 | 5.2326 | 2.2822 |  |  | -15.8634 | -31.5151 | 19.2937 | 33.0314 | 58.2919 | 59.5552 | -147.9889 | -24.548 | 24.7633 | -43.2569 | 10.8423 | 10.1688 | 9.884 | 12.7856 | 43.4987 | 44.9687 |  |  | -554.2553 | 555.8827 | 56.085 | -44.2846 | -43.4092 | -62.7768 | -55.8886 | 50.9477 | 51.9568 |  |  | 1.387 | 1.2662 | -73.6039 | -73.1667 | 22.57 | 22.27 | 19.2 | 19.7 | 21.5966 | 18.8 | -435.1071 | 110.3099 | 110.0249 | 14.6 | -21.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6731 | 1.4262 | -46.487 | 371.6548 | -70.1201 | -148.4994 | 42.553 | 156.4994 | -156.5441 | -126.5906 | 235.5575 | 153.851 | 166.2314 | 164.0039 | 126.0941 | 78.2039 | -231.7704 | -157.7638 | 156.3638 | -12.2074 | 37.8467 | 7.6 | 0.265 | 0.259 | -7.92 | -14.16 |  | 14.6502 | -19.6277 | -39.2294 | 15 | 56.182 | 53.398 |  |  | 34.2208 | 33.5215 | 33.4427 |  | 22.5 | 19.0717 | 8.51 |  | -56.3637 | 83.4062 | 64.6179 | -55.5438 | -81.2241 | 54.4804 | 26.4476 | -39.7 | 40.4 | -499.1017 | 665.0905
11/03/2026 | 23:00 |  | 15.595 | -23.8435 | -32.6223 | 24.4543 |  | 46.5727 | -67.133 | 61.0608 | 30.5731 | 30.0335 | -2.22 | -54 |  | 18.216 | -48.4 | 14.4225 | 37.4876 | 14.313 | 14.7263 | 24.5678 | 17.0995 | 5.6172 | 8.454 |  |  | -74.29 | -74.27 |  | 2.22 | 55 | 9.7 | 0.184 | -45.76 | -45.66 | -41.2 | 46.26 | 46.3 | 12.828 | 12.6289 | 69.5911 | 72.0575 | 38.8523 | -49.2088 | -49.0196 | 8.58 | 8.5083 | 69.3612 | 70.6784 | -16.5032 | -19.059 | -334.2252 | 4.0681 | -1.4 | -1.4 | 54.2068 | 53.5303 | -5.854 |  | -42.2829 | 8.0265 | 0 | 3.491 | 374.4925 | 135.1054 | 135.4716 | -105.928 | 606.5869 |  | -90.9212 | 93.8832 | 103.7873 | 27.85 | 31.11 | 65.76 | 84.27 | -98.0524 | -96.7128 | 166.4927 | 167.4585 | 10.6967 | -148.703 | -147.9066 | -2.4104 | -94.7382 |  |  | 74.3 | 189.8 | -18.92 | 16.358 | 17.1974 | 17.0862 | 42.4846 | 41.3306 | -10.6665 | -84.7862 | -8.4109 | 16.387 | 69.74 | 36.62 | 45.0073 | 43.071 | 32.6223 |  | 94.3849 | 95.0729 | -21.8006 |  | -17.8503 | -97.4 | -98.4 | 26.0788 | 52.7435 | 53.5543 | 74.4324 | 52.41 | -3.8 | 49.1195 | 20.7387 | -10.12 | -10.18 | 82.49 | 71.4 | 22.8545 | 22.1818 | -103.5784 | -101.1091 | 116.8621 | 73.1346 | 69.5079 | 71.7383 | 7.1697 | -9.8338 | -32.4 | 115.3374 | -264.0963 |  | -33.8882 | -31.9199 | 88.8186 | -36.1071 | -34.3232 | 20.016 | -92.7595 | -94.4321 | 48.66 | 0 | -2.18 | 0 | 15.8205 | -134.6506 | -32.8229 | -32.0333 | 10.9569 | 11.673 | -43.9226 | 16.0075 | 15.7982 |  | 42.5212 | 42.4419 | 41.3832 | 97.2921 | 96.7897 | -82.3885 | 106.34 | 106.7646 | -75.6394 | -60.4697 | -22.5571 | -21.6 | 13.8729 | 1.16 | -9.33 | 17.62 | -22.304 |  | -14.203 | 4.378 |  | 37.14 | 68.324 | 80.0788 | 15.47 | 84.5765 | 25.1 | -14.8486 | 6.2164 | 6.7257 | 2.0623 |  |  | -16.1656 | -28.9535 | 19.0273 | 30.072 | 57.2012 | 58.9586 | -150.3524 | -22.4991 | 23.0075 | -36.1981 | 11.0326 | 8.3901 | 8.0805 | 13 | 58.4078 | 60.6167 |  |  | -584.6189 | 583.4564 | 141.4019 | -60.4434 | -57.6271 | -60.4562 | -50.8954 | 50.6026 | 54.8226 | -47.9805 | -47.4799 | 1.5189 | 1.398 | -79.0532 | -79.911 | 34.63 | 34.24 | 18.9 | 18.4 | 21.6991 | 37.28 | -430.2024 | 107.4826 | 106.3119 | 13.5 | -23.8 | 0 | 0.6 |  |  | -132.1379 | 280.7916 | -20.2567 | -93.4424 | 11.4555 | 101.4424 | -102.0496 | -86.9821 | 204.5652 | 105.433 | 159.2746 | 161.3092 | 88.3842 | 28.6799 | -199.3345 | -174.3527 | 169.7661 | -12.2074 | 40.1554 | 6.08 | 0.582 | 0.579 | -6.4 | -15.76 |  | 15.9686 | -19.7467 | -40.5478 | 14.6 | 54.861 | 55.021 | 9.5893 | 11.4751 | 36.1579 | 35.3194 | 35.151 |  | 25.1 | 20.011 | 7.9 |  | -52.432 | 80.7937 | 61.3217 | -52.1644 | -79.3266 | 50.5732 | 28.0269 | -41.8 | 42 | -437.7634 | 615.7516
11/03/2026 | 23:30 |  | 13.7226 | -21.3964 | -33.3398 | 22.9974 |  | 43.9165 | -59.9941 | 58.0196 | 28.8611 | 28.1465 | 2.22 | -34.2 |  | 12.42 | -28.6 | 14.0595 | 32.7562 | 13.6552 | 13.7157 | 22.872 | 17.2631 | 5.9476 | 7.9538 |  |  | -55.71 | -55.7 |  | -2.22 | 35.2 | 8.826 | 0.181 | -50.31 | -51.13 | -48.12 | 50.81 | 51.66 | 11.5335 | 13.1066 | 67.9614 | 70.4059 | 32.6959 | -47.4074 | -47.156 | 19.637 | 20.8385 | 62.5772 | 64.0662 | 2.6722 | 5.1744 | -332.0623 | 5.2769 | -1.8 | -1.9 | 51.6753 | 51.6362 | -5.4147 |  | -44.5002 | 7.8105 | 0 | 3.2733 | 367.931 | 137.8521 | 138.4624 | -117.4255 | 586.0402 |  | -91.3971 | 93.7325 | 98.588 | 27.13 | 29.17 | 61.83 | 81.71 | -100.1957 | -99.392 | 171.3931 | 171.9174 | 13.6426 | -123.4272 | -122.4822 | -0.8258 | -90.3969 |  |  | 59.4 | 181.9 | -18.19 | 20.9041 | 22.3421 | 21.8171 | 47.9662 | 47.3535 | -8.8209 | -89.9145 | -6.7493 | 14.9033 | 64.81 | 33.98 | 42.1948 | 39.9948 | 30.3261 |  | 89.7006 | 90.6922 | -33.3591 |  | -16.7273 | -95 | -93.6 | 25.7877 | 48.642 | 48.8579 | 68.573 | 48.51 | -3.56 | 49.8015 | 32.97 | -11.05 | -11.11 | 79.13 | 67.01 | 34.4909 | 33.0909 | -101.6733 | -99.8545 | 115.9859 | 73.5729 | 69.8316 | 71.3265 | 3.8299 | -12.5258 | -31.245 | 127.5493 | -262.8835 |  | -34.231 | -32.349 | 87.7085 | -36.9093 | -35.1228 | 16.944 | -92.8049 | -94.3576 | 49.7503 | 0 | -2.02 | 0 | 14.8365 | -131.5577 | -29.184 | -28.3247 | 6.3497 | 14.7396 | -45.6615 | 15.3174 | 15.1784 |  | 41.1733 | 41.7955 | 40.0589 | 100.6412 | 100.6412 | -78.537 | 104.3769 | 104.0741 | -69.1811 | -54.1828 | -19.1806 | -22.12 | 13.0697 | 1.0684 | -8.86 | 18.17 | -20.5258 |  | -14.713 | 4.34 |  | 38.63 | 56.7856 | 70.3986 | 15.71 | 87.0053 | 24.6 | -18.4521 | 2.4815 | 2.5855 | 1.818 |  |  | -14.2761 | -31.1926 | 21.7508 | 32.0043 | 59.8384 | 60.0041 | -152.4317 | -21.1294 | 35.563 | -40.9203 | 11.886 | 6.7592 | 6.4562 | 13 | 57.4361 | 57.378 |  |  | -587.608 | 590.4995 | 143.39 | -58.2576 | -55.9267 | -61.4344 | -52.1289 | 48.699 | 47.4252 |  |  | 2.1122 | 1.2882 | -73.8261 | -72.9505 | 42.83 | 42.42 | 16.8 | 17 | 21.5154 | 34.4 | -424.6291 | 110.4554 | 110.1712 | 13.3 | -28 | -1.2 | -1.1 |  | 1.3277 | -134.5401 | 281.0222 | -26.7299 | -101.2205 | 7.0477 | 109.2205 | -103.2077 | -85.148 | 200.423 | 108.1937 | 162.5401 | 162.2212 | 81.8911 | 32.2725 | -204.5878 | -169.2229 | 166.8399 | -12.5232 | 39.6751 | 6.8 | 0.812 | 0.805 | -6.72 | -15.84 |  | 16.1151 | -21.004 | -40.7828 | 16.2 | 52.836 | 53.613 | 9.6523 | 11.5897 | 31.1741 | 30.9688 | 31.128 |  | 28.3 | 21.1841 | 7.26 |  | -52.2194 | 79.7783 | 62.4195 | -52.1355 | -78.6218 | 51.7184 | 26.0636 | -44.6 | 45.2 | -437.2944 | 616.7974
12/03/2026 | 00:00 |  | 12.8243 | -20.1706 | -34.3884 | 22.5123 |  | 41.5309 | -68.7856 | 54.2598 | 27.5032 | 26.812 | 0 | -35.109 | 28.6 | 10.764 | -26.4 | 13.8899 | 40.7722 | 13.2871 | 13.4437 | 22.289 | 17.288 | 6.1139 | 7.8865 |  |  | -56.21 | -55.78 |  | 0 | 30.8 | 7.522 | 0.17 | -49.18 | -48.94 | -52.48 | 49.68 | 49.74 | 10.6851 | 13.9002 | 65.0573 | 66.8745 | 36.4186 | -46.4716 | -45.9781 | 9.5334 | 9.4828 | 64.2317 | 65.5229 | -13.9474 | -15.6091 | -316.1477 | 4.0377 | -1.5 | -1.4 | 51.2699 | 50.702 | -5.3867 |  | -40.9951 | 6.3786 | 0 | 2.6599 | 354.0451 | 124.3018 | 125.1869 | -94.3616 | 563.9371 |  | -88.7861 | 89.8792 | 93.2988 | 25.9 | 27.02 | 58.09 | 78.39 | -98.5882 | -98.0524 | 169.4249 | 171.7273 | 15.89 | -118.8554 | -118.9895 | -3.2424 | -81.4495 |  |  | 63.4 | 163.7 | -17.75 | 21.0572 | 21.8026 | 21.5926 | 44.3796 | 44.1408 | -11.4065 | -80.8199 | -11.3385 | 14.0902 | 59.65 | 31.89 | 39.3823 | 37.3581 | 28.6393 |  | 81.6519 | 82.1385 | -31.6304 |  | -15.6323 | -90.3 | -91 | 25.7877 | 45.7123 | 43.2221 | 65.0574 | 45.12 | -2.42 | 51.46 | 30.8649 | -11.76 | -11.85 | 76.32 | 64.18 | 32.4 | 31.3455 | -101.9282 | -99.8273 | 108.5242 | 66.062 | 62.8934 | 64.5181 | 5.4113 | -10.6942 | -31.575 | 104.0625 | -225.8954 |  | -33.8866 | -32.0121 | 84.847 | -33.191 | -31.0198 | 18.48 | -93.653 | -95.301 | 47.2867 | 0 | -2.04 | 0 | 14.2095 | -121.7234 | -29.0458 | -28.1776 | 7.2511 | 12.4101 | -43.2813 | 14.775 | 14.8371 |  | 40.7759 | 41.9581 | 39.4887 | 98.7992 | 99.3016 | -88.082 | 104.6287 | 103.9507 | -76.4819 | -60.9457 | -24.2271 | -22.91 | 13.8729 | 0.9744 | -9.43 | 16.99 | -25.1754 | 10.0224 | -15.045 | 4.43 |  | 36.59 | 62.147 | 77.4039 | 15.28 | 84.95 | 25.4 | -18.2935 | 2.8067 | 3.2118 | 1.6331 |  |  | -15.2753 | -28.6623 | 19.7792 | 29.5983 | 57.9775 | 58.1357 | -149.2847 | -19.5911 | 34.302 | -36.9251 | 11.2568 | 5.5287 | 5.3052 |  | 63.0295 | 63.7811 |  |  | -590.5971 | 596.7115 | 174.3438 | -63.529 | -62.5441 | -64.8936 | -56.2714 | 50.992 | 52.4607 |  |  | 3.09 | 2.9911 | -69.1874 | -69.9981 | 53.14 | 52.72 | 13.3 | 14.5 | 21.4748 | 32.56 | -419.7154 | 109.6431 | 109.3567 | 13.9 | -30.8 | -2.8 | -2.7 | 1.4797 |  | -171.4242 | 245.6463 | 0 | -64.6629 | 3.9973 | 72.6629 | -74.3896 | -55.9128 | 178.9047 | 74.7778 | 154.3039 | 153.3863 | 57.1232 | 12.5268 | -179.04 | -167.8954 | 166.7329 | -12.2596 | 41.6474 | 7.04 | 1.018 | 1.012 | -6.48 | -16.56 |  | 17.7569 | -23.0274 | -41.5732 | 17.7 | 53.632 | 54.131 | 9.8857 | 11.8655 | 34.4483 | 33.5241 | 33.0112 |  | 32.3 | 22.0042 | 6.75 |  | -56.4376 | 82.3225 | 65.632 | -55.716 | -80.5146 | 55.3955 | 24.0869 | -47.9 | 48.1 | -412.0388 | 591.3193
MÁXIMO |  | 0 | 17.7323 | -15.5801 | -28.0882 | 31.0941 | 0 | 62.3745 | -58.2145 | 81.9471 | 41.3907 | 41.0259 | 31.08 | -21.5 | 63.8 | 19.872 | -15.4 | 14.666 | 80.7736 | 18.0124 | 18.387 | 30.1708 | 17.288 | 6.4617 | 8.9181 | 0 | 0 | -55.71 | -55.7 | 0 | 13.32 | 77 | 19.814 | 0.246 | -27.36 | -27.56 | -20.16 | 65.01 | 65.31 | 17.7181 | 15.6155 | 80.8483 | 84.1371 | 57.6272 | -33.7876 | -33.6963 | 34.0406 | 35.6545 | 88.5901 | 89.5409 | 6.6668 | 8.3785 | -220.7051 | 10.3056 | 0.5 | 0.5 | 60.466 | 59.6833 | -4.4191 | 0 | -6.1992 | 12.5548 | 10.2758 | 6.906 | 453.8406 | 288.2777 | 289.0712 | 10.2024 | 955.9417 | 0 | -63.8039 | 128.6225 | 122.01 | 33.22 | 38.66 | 79.56 | 94.61 | -98.0524 | -96.7128 | 215.0515 | 216.5891 | 29.247 | -79.5853 | -79.5348 | 21.6121 | -58.5493 | 0 | 0 | 115.8 | 227.8 | -14.45 | 57.5817 | 58.3107 | 56.8494 | 152.001 | 152.2812 | 18.8674 | -77.8824 | 26.0356 | 19.7582 | 89.46 | 46.11 | 62.5854 | 59.7702 | 40.7752 | 0 | 113.897 | 114.1513 | -7.7346 | 0 | -12.1392 | -81.6 | -81.7 | 29.8471 | 86.142 | 73.2795 | 120.7214 | 85.89 | 0.12 | 60.481 | 98.8031 | -2.18 | -2.18 | 95.99 | 91.96 | 98.3091 | 96.4545 | -101.6733 | -99.7545 | 184.5018 | 137.8661 | 134.8123 | 136.4016 | 29.7679 | 8.792 | -27.762 | 181.9979 | -150.6435 | 0 | -33.2574 | -30.7341 | 103.0733 | 22.4772 | 20.8946 | 20.016 | -92.7595 | -94.3576 | 60.3978 | 0 | 0 | 0 | 22.5085 | -41.0495 | -14.4254 | -14.1465 | 13.0006 | 23.3871 | -22.973 | 18.1487 | 17.7391 | 0 | 42.5212 | 42.4419 | 41.3832 | 146.8592 | 147.0266 | -33.1564 | 133.2467 | 134.2665 | -50.0531 | -37.0245 | 9.648 | 3.02 | 14.0609 | 1.7252 | -5.24 | 18.17 | 0 | 11.9724 | -12.213 | 4.491 | 12.5124 | 58.33 | 118.6958 | 124.7298 | 17.14 | 97.5198 | 26.7 | 0 | 6.2164 | 6.7257 | 2.9633 | 0 | 0 | -14.2761 | -6.0695 | 22.6346 | 49.4249 | 63.5469 | 65.7392 | -119.2939 | -16.542 | 43.32 | 29.0465 | 13.6916 | 16.6057 | 16.0238 | 16 | 72.6799 | 73.2927 | 296.3 | 0 | -446.209 | 622.8086 | 245.8131 | 44.1877 | 46.723 | -53.1784 | -42.7163 | 55.2553 | 54.8226 | 57.1714 | 58.1078 | 9.9895 | 9.6709 | -0.1718 | -0.7451 | 72.26 | 71.75 | 29.9 | 30.2 | 21.9255 | 37.28 | -331.756 | 113.0098 | 112.6771 | 19.6 | -5.1 | 33.8 | 34.2 | 1.7229 | 1.5033 | 359.5931 | 768.6581 | 28.5485 | -19.5813 | 120.8678 | 466.6506 | -26.743 | 53.5725 | 487.6834 | 472.0733 | 271.5424 | 270.459 | 164.634 | 467.8631 | -148.4719 | 0 | 209.6711 | -9.3866 | 41.6474 | 20.72 | 1.317 | 1.311 | -4.56 | -1.92 | 0 | 20.5096 | -1.9028 | -34.3954 | 25.5 | 56.486 | 56.566 | 11.1847 | 13.2864 | 36.1579 | 36.1901 | 35.4441 | 0 | 38.7 | 24.2208 | 11.13 | 0 | -42.3828 | 86.2915 | 69.7682 | -40.702 | -74.8432 | 60.6487 | 35.8459 | -20.2 | 55.9 | -361.2639 | 882.822
MÍNIMO |  | 0 | 9.9121 | -26.6234 | -37.3108 | 22.5123 | 0 | 33.7622 | -115.5091 | 43.8737 | 22.2713 | 21.6461 | -13.32 | -76 | 15.4 | 8.28 | -66 | 10.121 | 32.7562 | 10.5207 | 10.6769 | 17.4324 | 9.0473 | 0.479 | 4.2683 | 0 | 0 | -84.62 | -84.37 | 0 | -31.08 | 19.8 | 7.522 | 0.166 | -64.51 | -64.24 | -84.5 | 27.86 | 28.22 | 7.3967 | 9.2403 | 57.8354 | 59.5478 | 7.3635 | -55.9914 | -55.7913 | 4.8488 | 4.6889 | 56.8249 | 57.3501 | -40.9634 | -44.1259 | -422.9979 | 0.3636 | -4.6 | -4.9 | 37.0748 | 36.4374 | -7.569 | 0 | -44.5002 | 5.4258 | 0 | 2.5969 | 259.1936 | 115.1768 | 115.5125 | -175.0983 | 516.8156 | 0 | -126.6088 | 64.3244 | 75.0762 | 17.45 | 18.95 | 42.38 | 61.21 | -144.9374 | -143.9997 | 165.4323 | 167.4585 | 0.343 | -180.5457 | -178.9871 | -4.7397 | -115.4156 | 0 | 0 | 24.8 | 117.7 | -21.14 | 9.1016 | 8.9547 | 9.6753 | 42.4846 | 41.3306 | -35.6865 | -209.7245 | -38.8215 | 11.7108 | 38.16 | 21.87 | 31.1792 | 29.4479 | 22.237 | 0 | 59.1469 | 58.3026 | -100.1731 | 0 | -22.3565 | -160.3 | -160 | 23.9694 | 36.0443 | 27.2542 | 51.5808 | 36.15 | -8.14 | 43.2605 | 7.4967 | -13.65 | -13.72 | 57.26 | 51.54 | 9.8909 | 8.4727 | -131.2035 | -128.0364 | 92.9111 | 55.8674 | 54.0303 | 54.7778 | -6.3945 | -21.2943 | -34.422 | 0.0636 | -738.5699 | 0 | -41.3524 | -38.1271 | 74.0381 | -41.9483 | -39.5667 | 0 | -125.4407 | -126.8202 | 31.8216 | 0 | -2.18 | 0 | 13.0856 | -160.2007 | -33.7158 | -32.6942 | 1.7538 | -6.7831 | -51.2083 | 3.7876 | 3.7487 | 0 | 33.8397 | 34.3587 | 32.9377 | 97.2921 | 96.7897 | -140.9982 | 104.3769 | 103.8897 | -123.9634 | -115.4288 | -32.7379 | -26.06 | 8.7605 | 0.751 | -9.46 | 11.37 | -33.5865 | 9.8362 | -15.719 | 0.706 | 8.6297 | 34.36 | 38.8774 | 49.7894 | 12.9 | 76.407 | 0 | -24.5084 | -13.3205 | -14.4001 | 1.2188 | 0 | 0 | -22.0789 | -47.0295 | 14.9688 | 6.187 | 55.342 | 54.0362 | -174.9611 | -33.8883 | 23.0075 | -65.5173 | 9.5051 | 2.8224 | 2.5735 | 11.2272 | -46.1518 | -45.4943 | 293.3 | 0 | -616.246 | 445.0628 | -352.9709 | -71.9421 | -71.3945 | -68.2467 | -60.8945 | 35.7611 | 36.0413 | -68.8482 | -67.1651 | -33.572 | -33.8796 | -96.3871 | -96.6245 | -70.42 | -70.1 | 7.2 | 5.1 | 20.2229 | -77.76 | -470.2108 | 52.7675 | 52.3396 | 10.4 | -37.7 | -8 | -8 | 1.3389 | 0.9791 | -238.1863 | 171.609 | -455.3423 | -458.6506 | -42.0104 | 27.5813 | -470.8665 | -162.3239 | 147.8255 | 27.8673 | 138.1441 | 136.8277 | -53.1562 | -20.5526 | -488.98 | -210.7089 | 5.9672 | -12.7073 | 0.088 | 3.84 | -0.888 | -0.898 | -20.24 | -19.2 | 0 | 1.7014 | -27.599 | -42.8031 | 4.7 | 50.112 | 49.212 | 0 | 0 | 23.2877 | 24.6039 | 23.1467 | 0 | 6.8 | 11.1255 | 5.42 | 0 | -64.0824 | 77.429 | 53.0313 | -63.7799 | -84.3923 | 41.2614 | 19.8363 | -55.1 | 20 | -796.4971 | 511.0452
PROMEDIO |  | 0 | 14.0886 | -21.2368 | -32.568 | 26.2017 | 0 | 48.5752 | -81.5722 | 64.8505 | 32.7784 | 32.349 | 7.3537 | -50.9584 | 32.516 | 14.7833 | -43.3583 | 13.6606 | 52.3212 | 14.6852 | 14.8408 | 24.6056 | 15.1254 | 4.477 | 7.8051 | 0 | 0 | -68.9915 | -68.9631 | 0 | -7.4463 | 50.5542 | 11.3077 | 0.19519 | -45.4106 | -45.5562 | -64.0915 | 45.9106 | 46.1581 | 11.87 | 13.3274 | 71.2581 | 73.6624 | 28.8505 | -43.6795 | -43.4247 | 15.9067 | 16.0083 | 66.8084 | 68.0927 | -22.7189 | -24.3921 | -316.7944 | 3.5872 | -1.2521 | -1.2729 | 47.7977 | 47.2593 | -5.7496 | 0 | -29.1556 | 8.703 | 6.9429 | 5.011 | 350.6569 | 184.0463 | 183.7303 | -90.9662 | 688.3346 | 0 | -103.219 | 105.1492 | 103.8172 | 25.7979 | 28.921 | 63.9612 | 79.8149 | -116.3264 | -115.9748 | 187.7988 | 188.8294 | 14.324 | -120.6063 | -120.4814 | 5.1638 | -78.8372 | 0 | 0 | 73.8521 | 157.6271 | -18.3936 | 27.35 | 27.9425 | 27.8492 | 84.5917 | 84.1366 | -13.257 | -123.022 | -12.3594 | 14.8923 | 68.2954 | 36.1804 | 49.4507 | 47.0032 | 32.7314 | 0 | 78.5938 | 78.4516 | -52.7635 | 0 | -17.8773 | -117.9469 | -117.4385 | 27.3981 | 64.7736 | 55.2861 | 91.4368 | 64.4087 | -4.3504 | 52.4313 | 52.1993 | -9.9663 | -10.0485 | 79.3717 | 75.1811 | 53.0337 | 52.0629 | -116.1985 | -113.5169 | 136.6851 | 93.1725 | 90.3784 | 91.7765 | 11.8628 | -4.6988 | -31.7181 | 100.0386 | -403.4407 | 0 | -36.5636 | -33.7915 | 86.3778 | -12.5864 | -11.8098 | 7.835 | -106.6336 | -108.1797 | 43.6197 | 0 | -0.34458 | 0 | 17.9961 | -97.3775 | -22.885 | -22.2308 | 8.2518 | 6.6069 | -36.7359 | 8.3008 | 8.194 | 0 | 39.9241 | 40.346 | 38.8963 | 117.3101 | 117.2194 | -89.6624 | 119.1421 | 118.8488 | -84.2011 | -72.3606 | -14.1878 | -15.9977 | 12.022 | 1.0907 | -7.8042 | 15.4733 | -13.9168 | 10.936 | -14.1971 | 3.7988 | 10.5587 | 43.3146 | 74.0028 | 85.1481 | 15.1023 | 86.8945 | 12.3521 | -12.2841 | -2.1553 | -2.2564 | 1.931 | 0 | 0 | -18.9959 | -27.0514 | 18.8921 | 28.1521 | 59.0276 | 60.0206 | -147.3095 | -26.086 | 33.7473 | -20.4281 | 11.5857 | 9.8212 | 9.4524 | 13.2613 | 24.1309 | 24.7448 | 294.8 | 0 | -529.5283 | 541.6812 | -9.1168 | -25.4828 | -24.5217 | -62.323 | -53.7156 | 49.9603 | 49.3685 | -9.7594 | -9.7453 | -8.4179 | -8.7787 | -52.1854 | -51.9507 | 15.2444 | 14.9969 | 17.4104 | 17.6562 | 21.3073 | -7.3333 | -412.1182 | 92.6606 | 92.3708 | 13.9617 | -20.5417 | 9.9771 | 10.3562 | 1.514 | 1.3042 | 16.2039 | 424.9481 | -163.2409 | -201.1868 | 30.2831 | 209.1868 | -208.6978 | -63.778 | 286.0508 | 211.2561 | 190.8472 | 190.4186 | 63.7458 | 170.7951 | -287.1275 | -113.275 | 114.7293 | -11.4935 | 19.7549 | 11.005 | 0.53296 | 0.52681 | -11.1017 | -11.845 | 0 | 12.4392 | -15.1109 | -40.2365 | 14.5417 | 53.6677 | 53.4711 | 8.3911 | 9.4668 | 32.644 | 32.4111 | 32.5055 | 0 | 21.6458 | 18.4033 | 8.0044 | 0 | -55.1967 | 81.8003 | 63.515 | -54.7682 | -80.2804 | 53.1963 | 26.4342 | -37.125 | 37.2583 | -541.1915 | 674.5765
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 11 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/03/2026 | 00:30 |  | 2.0553 | -6.8315 | 6.9473 | 9.244 |  | 7.4398 |  | 14.2222 | 5.4498 | 5.105 |  |  |  | 0.828 | -19.8 | 4.0827 | 8.108 | 4.8372 | 4.7324 | 8.5055 | 3.7569 | 1.6538 | 2.3518 |  | -0.6156 | -0.82 | -0.796 | 3.047 | -11.1 | -8.8 | -1.126 | 0.237 |  | -13.7 |  | -11.45 | -11.4 | 7.0893 | 4.0745 | 18.3789 | 20.5825 | -12.0318 | -12.8685 | -12.6434 | 12.9479 | 21.101 | -18.1935 | -16.6995 | 46.4652 | 46.4827 | -53.772 | 2.6654 | -3.3 | -3.2 | -23.4437 | -24.0536 | -1.4563 |  | -4.1807 | 1.8996 | 5.0761 | 3.3834 | -81.3928 | 69.7348 | 69.0023 | -70.4747 | -116.9909 |  |  |  | 18.1728 | 10.9 | 10.93 | -8.74 | 3.06 | -5.2201 | -4.9522 | 12.2885 | 9.3768 | 0.0826 | 9.3518 | 9.4384 | -4.7397 | 13.0938 |  |  | -16.7 | -21.7 | -3.43 | 30.4981 | 30.0827 | 28.5802 | 55.6645 | 56.47 | -23.0262 | -41.4461 | -20.8003 | 2.8011 | 32.31 | 11.86 | 5.1611 | 4.1046 | 6.0533 |  | -14.3153 | -14.3669 | -12.5662 |  | -2.173 | -31.2 |  | -1.8579 | -0.748 | 13.4107 | 6.4999 | -0.14 | -4.78 | 12.338 | 11.4982 | -4.26 | -4.36 | 13.64 | -1.27 | 9.2 | 4.1818 | -4.0922 | -3.8091 | 26.1249 | 1.9047 | -2.0498 | -1.8901 | -7.9159 | -11.8252 | -12.521 | -29.5769 | -3.3934 |  | -12.0755 | -11.4512 |  | -3.8654 | -4.2684 | -5.124 | -7.6224 | -7.2914 | -11.5865 |  | 5.24 |  | 3.6883 | -0.7785 | -8.4113 | -2.8753 | 7.2989 | -8.1321 | 0 | 1.2949 | 1.0569 |  | 4.0144 | 3.7728 | 2.8945 | -0.3349 | -0.5024 | 6.8657 | -3.8153 | -3.9593 | 17.2691 | 27.0986 | 16.9937 | -17.04 | -3.1106 | 0.1742 | 1.37 | 1.04 | -19.0627 | 2.3514 | 7.907 | 0.987 |  | 30.47 | -34.251 | -24.3603 | 3.89 | 27.4538 |  | 14.9453 | -2.4614 | -2.8322 | 1.9424 |  |  | -15.7922 | -30.1499 | 8.5883 | -19.4887 | 5.3259 | 5.7463 | 126.4894 | -13.3326 | -9.3593 | -13.7688 | 1.6556 | 5.7799 | 5.8151 | 1.0313 | -20.4203 | -18.6082 | -14.67 | 20.0988 | 100.3769 | -16.2038 | 52.934 | -35.2065 | 15.5059 |  | 7.6667 | -16.4326 | -18.5605 |  |  | -16.6981 | -16.2037 | -8.9591 | -8.6849 | 13.1 | 13.31 | -23.1 | -22.8 | 0.0357 | -8.96 | 51.5169 | 28.7014 | 28.5833 |  | -28.6 | -0.3 | -0.8 |  | -18.0118 | -139.1597 | -36.3681 | -203.3479 | 12.4356 | -21.6403 |  | 139.7388 | 75.843 | 42.2753 | -45.733 | 25.6398 | 25.6457 | 32.3274 | 64.1471 | -160.7724 | 46.7989 | -42.9492 | -0.5139 |  | -3.36 | -2.111 | -2.109 | -1.84 | 2.56 | -2.2652 | -7.9393 | 2.7268 | 6.4469 | -6 | -4.112 | -3.744 |  |  | 2.1648 | 2.2905 | 1.5828 |  | 13.2 | 11.7723 | 0.13 |  | -11.4327 | -3.7249 | -23.5349 | -8.208 |  | -25.9549 | -4.2124 | -10.4 | -5.5 | 114.6828 | -170.0222
11/03/2026 | 01:00 |  | 1.809 | -6.4052 | 6.6039 | 8.9989 |  | 8.2409 |  | 13.3359 | 5.0658 | 4.7649 | -8.88 |  |  |  |  | 4.2536 | 9.5116 | 4.0172 | 3.9974 | 7.1371 | 3.5849 | -0.0382 | 1.65 |  | -0.8649 | -0.821 | -0.791 | 3.304 | -13.32 | -8.8 | -1.1 | 0.238 | 0 | -13.86 | -10 | -11.72 | -11.59 | 6.4925 | 3.672 | 17.693 | 19.7869 | -13.0608 | -10.0221 | -10.3644 | 9.8224 | 16.4225 | -19.4619 | -16.3329 | 37.3738 | 38.8676 | -55.8726 | 1.9937 | -2.9 | -3.1 | -23.9757 | -25.5429 | -1.4685 |  | -2.5022 | 1.2047 | 5.5982 | 3.8099 | -87.0388 | 72.7866 | 72.8477 | -71.5782 | -116.7075 |  |  |  | 16.0371 | 10.91 | 10.92 | -9.24 | 2.74 | -5.4881 | -5.2201 | 11.5871 | 8.5909 | -0.0354 | 12.589 | 12.0632 | -1.1544 | 14.4264 |  |  | -16.8 | -26.3 | -3.24 | 30.5281 | 30.232 | 29.3625 | 55.1858 | 55.45 | -17.4501 | -45.224 | -15.4611 | 2.5919 | 32.68 | 11.96 | 4.8486 | 3.9093 | 5.8165 |  | -16.5564 | -16.5094 | -12.0546 |  | -2.0575 |  | -30.5 | -1.8445 | -0.935 | 12.7798 | 5.9433 | -0.49 | -4.59 | 12.5085 | 11.1944 | -4.25 | -4.29 | 12.95 | -1.58 | 7.2909 | 3.7182 | -3.6179 | -3.9091 | 24.4924 | 0.7504 | -2.9581 | -3.3825 | -8.576 | -13.8086 | -13.515 | -29.4188 | -3.9655 |  | -12.1092 | -11.4894 |  | -5.8882 | -6.1013 | -5.124 | -6.4342 | -5.9812 | -10.6058 |  | 5.19 |  | 3.7044 | -4.6728 | -8.1785 | -2.6784 | 7.6981 | -7.1528 | 0 | 1.283 | 1.0411 |  | 3.563 | 4.5727 | 2.4873 | 0.1675 | 0 | 4.3539 | -4.4468 | -4.3754 | 18.4154 | 31.1883 | 23.7906 | -18.8 | -1.9112 | 0.2007 | 1.03 | 0.77 | -24.3652 |  | 8.086 | 1.039 |  | 31.82 | -36.3298 | -25.5062 | 3.87 | 28.2109 |  | 13.1976 | -0.9289 | 0 | 1.8236 |  |  |  | -31.7707 | 8.6541 | -18.205 | 5.8459 | 5.0276 | 126.0581 | -13.5358 | -10.0401 | -12.7711 | 2.8347 | 5.7726 | 5.7439 | 2 | -19.7527 | -18.759 | -15.51 | 20.5933 | 99.3618 | -15.5901 | 51.8498 | -34.4155 | 16.2938 |  | 7.0119 | -16.1394 | -18.1992 |  |  | -16.8354 | -16.2751 | -7.6054 | -7.584 | 15.2 | 15.38 | -23.7 | -24.3 | 0.054 | -8.96 | 52.9648 | 27.5368 | 27.1653 | -18.7 | -29 | -0.6 | -0.8 |  |  | -139.3154 | -37.0488 |  | 11.5116 | -20.8629 |  | 142.0291 | 78.3787 | 44.0517 | -45.6198 | 27.5357 | 28.4959 | 31.642 | 64.0808 | -160.588 | 47.2727 | -41.3777 | -0.3748 |  | -3.44 | -2.089 | -2.105 | -1.84 | 1.92 | -1.8305 | -7.6738 | 2.4338 | 7.1214 | -7.4 | -2.343 | -2.333 |  |  | 2.1622 | 1.8403 | 2.2854 |  | 13.8 | 11.3561 | 0.19 |  | -11.2692 | -3.471 | -23.1261 | -7.8882 |  | -25.4127 | -4.8815 | -10.2 | -4.8 | 111.6361 | -171.2262
11/03/2026 | 01:30 |  | 1.5176 | -6.3272 | 5.5968 | 9.0245 |  | 7.9267 |  | 13.1949 | 4.9408 | 4.4707 | -6.66 |  |  |  |  | 4.554 | 9.6752 | 3.9795 | 3.6419 | 6.9508 | 3.7901 | 0.0497 | 1.526 |  | -0.9086 | -0.849 | -0.816 | 2.761 | -13.32 | -11 | -1.225 | 0.227 |  | -13.53 |  | -11.84 | -11.82 | 6.1161 | 3.5703 | 17.4349 | 19.6241 | -12.7311 | -11.4078 | -10.7429 | 19.2668 | 24.0765 | -19.9145 | -17.5219 | 43.0481 | 45.1562 | -56.8628 | 2.2622 | -3.3 | -3.2 | -26.1404 | -25.5074 | -1.3688 |  | -0.9887 | 1.0723 | 5.2369 | 3.7609 | -87.3745 | 72.2068 | 71.5354 | -69.1144 | -124.477 |  |  |  | 15.0292 | 10.89 | 10.86 | -9.68 | 2.65 | -4.5504 | -4.8183 | 11.4346 | 8.8098 | 0.1816 | 13.3904 | 13.5107 | -0.777 | 16.0388 |  |  | -16.9 | -27.2 | -3.23 | 30.3723 | 30.6033 | 29.4533 | 54.4152 | 54.5448 | -16.085 | -46.0091 | -13.8808 | 2.5269 | 31.88 | 11.75 | 4.5361 | 3.5187 | 5.4587 |  | -17.393 | -17.3814 | -12.2534 |  | -1.8143 |  |  | -1.8701 | -1.4961 | 12.4644 | 5.3867 | -0.91 | -4.63 | 12.71 | 11.1094 | -4.25 | -4.27 | 12.42 | -2.66 | 8.4727 | 3.9727 | -3.5355 | -3.5 | 22.3407 | -0.8118 | -4.2011 | -4.3098 | -8.5943 | -13.8038 | -13.138 | -28.8153 | -2.494 |  | -12.2008 | -11.3748 |  | -4.4617 | -4.8703 | -6.148 | -7.1646 | -6.794 | -10.9903 |  | 5.21 |  | 3.6455 | -1.1972 | -9.0296 | -3.5151 | 8.9856 | -6.9877 | 0 | 1.3336 | 1.1013 |  | 4.1118 | 3.5349 | 2.5687 | -0.6698 | -1.0047 | 7.5355 | -4.6143 | -4.5945 | 20.4878 | 33.2745 | 22.9996 | -20.43 | -2.1236 | 0.2007 | 1.28 | 1.13 | -23.1929 |  | 7.997 | 1.061 |  | 30.79 | -37.0678 | -26.85 | 4.01 | 27.6585 |  | 12.7761 | -0.9368 | -1.1855 | 1.8146 |  |  |  | -30.2481 | 8.2205 | -18.1281 | 5.5792 | 4.5407 | 124.3102 | -13.6848 | -10.1351 | -12.2007 | 2.1144 | 5.7213 | 5.736 | 1.3507 | -19.4007 | -17.9218 | -15.51 | 20.4257 | 104.7404 | -17.8458 | 52.4145 | -35.1919 | 15.8179 |  | 8.5311 | -17.038 | -17.7615 |  |  | -17.6979 | -17.0716 | -7.2777 | -7.2512 | 14.26 | 14.44 | -22 | -22.9 | -0.1401 | -9.44 | 55.3504 | 29.0439 | 28.9359 | -18.7 | -28.2 | 0.5 | 0 | -18.0269 | -17.8364 | -138.0547 | -41.9646 | -203.1287 | 14.264 | -19.5135 |  | 141.3123 | 77.5127 | 44.0541 | -46.7918 | 29.0342 | 27.5826 | 31.9107 | 62.8179 | -162.0479 | 45.1574 | -41.0502 | -0.3503 |  | -2.64 | -2.092 | -2.082 | -2.24 | 3.04 | -1.9209 | -8.1437 | 3.8102 | 6.5629 | -7.2 | -2.539 | -1.883 | 2.5847 | 2.8444 | 1.9906 | 1.9827 | 1.8619 |  | 12.7 | 12.3067 | 0.2 |  | -11.8946 | -2.986 | -23.5271 | -8.1344 |  | -26.7152 | -3.1126 | -9.5 | -6.1 | 116.2389 | -176.8804
11/03/2026 | 02:00 |  | 1.4216 | -6.0861 | 7.057 | 8.8816 |  | 7.5775 |  | 12.8563 | 4.8719 | 4.4194 | -6.66 |  |  |  |  | 4.5945 | 10.7176 | 3.931 | 3.6028 | 6.7745 | 3.7274 | 0.1178 | 1.5262 |  | -0.9612 | -0.987 | -0.958 | 2.461 | -13.32 | -11 | -1.05 | 0.22 |  | -14.59 |  | -11.78 | -11.88 | 6.1093 | 3.6341 | 17.3009 | 19.7249 | -11.5518 | -11.1636 | -11.0679 | 0.7182 | 0.8676 | -16.1554 | -14.3192 | 37.8342 | 38.7256 | -57.2231 | 4.2255 | -4.1 | -4.1 | -26.9969 | -26.9532 | -1.8176 |  | -3.3412 | 4.975 | 5.2418 | 3.5153 | -95.5229 | 68.9718 | 68.9108 | -66.6729 | -137.8384 |  |  |  | 10.9675 | 8.79 | 8.56 | -12.22 | 0.55 | -2.2731 | -1.8712 | 9.2935 | 6.3024 | 0.3858 | 14.219 | 14.0712 | -3.7917 | 16.6689 |  |  | -14.3 | -28.4 | -3.18 | 30.7186 | 30.482 | 29.2792 | 51.7956 | 52.2347 | -16.9734 | -42.0549 | -11.9518 | 2.5789 | 32.16 | 11.81 | 4.2236 | 3.2257 | 5.1507 |  | -17.6979 | -17.7006 | -10.2916 |  | -1.7265 | -28.7 |  | -2.0569 | -1.4961 | 12.149 | 5.5722 | -1 | -4.6 | 12.8185 | 8.928 | -4.14 | -4.21 | 11.88 | -3.32 | 6.9818 | 2.9455 | -1.4406 | -1.5818 | 21.337 | -1.6885 | -5.2413 | -5.058 | -7.2955 | -12.379 | -13.366 | -33.7923 | 3.7068 |  | -11.836 | -10.9668 |  | -2.5295 | -3.0401 | -7.172 | -6.1618 | -5.7294 | -12.4901 |  | 5.3 |  | 3.794 | 2.0093 | -9.3563 | -3.8076 | 10.0748 | -8.5334 | 0 | 1.1203 | 0.8997 |  | 3.5987 | 3.5471 | 0 | -2.8468 | -3.1817 | 9.2101 | -5.8299 | -6.1129 | 21.3152 | 33.4181 | 22.6285 | -19.21 | -1.9112 | 0.165 | 1.14 | 1.2 | -23.4309 |  | 8.005 | 1.05 |  | 31.29 | -37.6105 | -27.0718 | 3.95 | 27.3646 |  | 12.4696 | -0.5879 | 0 | 1.7465 |  |  |  | -30.641 | 7.9546 | -17.6475 | 3.8111 | 3.873 | 118.27 | -13.9484 | -10.3486 | -13.1167 | 2.3398 | 5.7872 | 5.831 | 1.8847 | -18.467 | -17.4648 | -18.02 | 23.2149 | 107.2156 | -21.0935 | 55.1185 | -35.6812 | 14.7372 |  | 8.8845 | -14.3869 | -18.2485 |  |  | -18.1209 | -17.9176 | -7.5821 | -7.3677 | 14.57 | 14.75 | -22.4 | -22.5 | 0.0192 | -8.88 | 56.9712 | 26.1239 | 26.086 |  | -27.8 | 0.9 | 0.7 |  | -18.0637 | -142.0576 | -46.3298 | -202.5876 | 14.582 | -22.0437 |  | 142.5862 | 79.6815 | 42.8262 | -47.7592 | 31.1434 | 28.4846 | 31.6183 | 59.7053 | -161.7604 | 42.5838 | -38.936 | 0.1892 |  | -2.48 | -2.07 | -2.08 | -2.72 | 2.8 | -2.0895 | -8.1743 | 3.9567 | 6.2699 | -7 | -1.563 | -2.198 |  |  | 2.1537 | 2.1201 | 2.2289 |  | 12.8 | 12.336 | 0.12 |  | -12.116 | -3.4225 | -22.8121 | -7.6918 | 0 | -26.482 | -3.7024 | -9.1 | -6.1 | 124.7252 | -186.4014
11/03/2026 | 02:30 |  | 1.2754 | -5.9405 | 6.5759 | 8.6955 |  | 7.0221 |  | 12.3683 | 4.6989 | 4.3146 | -8.88 | -22 | 0 | 0 | -17.6 | 4.3278 | 2.4349 | 3.6269 | 3.484 | 6.347 | 3.5184 | 0.0855 | 1.4784 |  | -0.9731 | -0.98 | -0.959 | 2.906 | -11.1 | -13.2 | -1.042 | 0.226 |  | -14.5 |  | -12.04 | -11.93 | 5.8396 | 3.7015 | 16.8497 | 18.9857 | -11.9035 | -12.3313 | -12.2123 | 0.8873 | 0.7357 | -15.4009 | -13.4177 | 34.8175 | 36.4118 | -57.7956 | 3.0427 | -3.6 | -3.5 | -25.6818 | -25.3207 | -1.3818 |  | -3.0448 | 5.0209 | 5.2136 | 3.5661 | -102.2065 | 57.5884 | 57.6494 | -70.0009 | -165.3408 |  |  |  | 8.9317 | 9.24 | 9.04 | -11.81 | 0.36 | -5.4881 | -5.2201 | 11.3129 | 8.5268 | -2.1638 | 12.4114 | 12.6279 | -2.1596 | 15.3154 |  |  | -14.7 | -26.7 | -3.07 | 28.7714 | 29.0436 | 27.7125 | 48.9915 | 49.277 | -18.9611 | -36.0711 | -13.8214 | 2.5794 | 33.08 | 11.99 | 4.0674 | 3.0304 | 5.0636 |  | -17.1966 | -16.738 | -11.0702 |  | -1.7671 | -26.1 | -25.6 | -2.0935 | -1.8701 | 13.4107 | 4.6445 | -1.4 | -5.22 | 11.6405 | 9.0418 | -4.11 | -4.15 | 11.43 | -3.89 | 6.7818 | 3.0455 | -3.6693 | -3.6273 | 18.7454 | -3.8768 | -6.8736 | -6.754 | -9.4639 | -14.5795 | -13.319 | -33.4852 | 20.0615 |  | -11.6858 | -10.857 |  | -4.5451 | -5.0144 | -6.66 | -6.9106 | -6.582 | -10.134 |  | 5.35 |  | 3.6597 | -1.6547 | -8.7291 | -3.1856 | 8.1082 | -5.8749 | 0 | 1.1959 | 0.9541 |  | 4.0866 | 4.2886 | 2.689 | -0.1675 | -0.6698 | 7.2006 | -3.78 | -3.6778 | 19.6822 | 31.5026 | 23.0924 | -19.54 | -1.3124 | 0.165 | 0.89 | 1.48 | -23.4469 |  | 8.087 | 1.022 | 3.0672 | 30.84 | -36.3607 | -25.4083 | 3.97 | 27.1088 |  | 11.9465 | -0.8873 | -1.2762 | 1.7226 |  |  | -16.0152 | -29.3134 | 7.9927 | -17.4299 | 5.684 | 4.0148 | 120.2304 | -13.9565 | -9.2219 | -12.6664 | 3.3485 | 5.7286 | 5.6727 | 3 | -19.0642 | -18.2364 | -20.53 | 24.2904 | 116.8443 | -32.0701 | 57.2618 | -35.4665 | 15.1341 |  | 9.5087 | -15.0908 | -18.3276 | 25.6385 |  | -19.3678 | -19.1261 | -7.2951 | -7.2752 | 13.81 | 13.94 | -22.6 | -22.8 | 0.0357 | -9.44 | 63.4913 | 23.2652 | 23.3731 |  | -28.6 | 2.2 | 1.6 |  |  | -145.4706 | -60.8692 | -194.4882 | 21.0326 | -23.75 |  | 150.3245 | 80.2817 | 40.0997 | -54.7408 | 26.7132 | 27.823 | 29.0172 | 53.6162 | -158.3877 | 39.5053 | -34.9209 | 0.8923 |  | -2.16 | -2.085 | -2.075 | -2.56 | 2.64 | -2.095 | -8.0278 | 4.1917 | 6.5049 | -6.9 | -1.343 | -2.19 |  |  | 2.2381 | 2.4542 | 1.8893 |  | 12.6 | 12.1151 | 0.13 |  | -11.5318 | -2.9279 | -23.9611 | -7.768 |  | -27.172 | -3.1033 | -9 | -6.4 | 138.5952 | -213.579
11/03/2026 | 03:00 |  | 1.1615 | -5.9137 | 5.5139 | 8.5409 |  | 7.5131 |  | 11.9455 | 4.5089 | 4.1383 | -8.88 | -22 |  | 0 |  | 5.0375 | 1.3739 | 4.0018 | 3.747 | 7.0925 | 3.6313 | -0.1531 | 2.3271 |  | -0.9948 | -0.862 | -0.854 | 2.966 | -11.1 | -13.2 | -1.119 | 0.226 |  | -13.43 | -10 | -12.17 | -12.16 | 5.8362 | 3.7995 | 16.226 | 18.0444 | -13.0774 | -10.564 | -10.5166 | 13.8494 | 15.6058 | -18.53 | -16.7601 | 41.5524 | 44.3963 | -53.6388 | 0.804 | -2.6 | -2.5 | -25.1046 | -25.011 | -1.3285 |  | 1.5203 | 5.428 | 5.2744 | 3.6071 | -97.7202 | 53.9872 | 54.2009 | -72.6394 | -151.1872 |  |  |  | 7.8739 | 8.84 | 8.46 | -12 | -0.14 | -7.2295 | -7.2295 | 13.9729 | 11.8571 | -0.5421 | 11.5285 | 11.6 | 1.1112 | 15.6489 |  |  | -15 | -26.8 | -3.03 | 27.6419 | 27.3763 | 26.7557 | 46.1185 | 46.571 | -14.7496 | -37.373 | -8.7179 | 2.523 | 29.38 | 10.68 | 4.0674 | 3.1281 | 5.3176 |  | -17.1437 | -17.2075 | -6.998 |  | -1.8309 |  |  | -4.5374 | -1.8701 | 11.8335 | 4.4589 | -1.56 | -4.52 | 11.098 | 5.9041 | -4.3 | -4.3 | 11.26 | -3.58 | 3.4909 | 1.3091 | -6.4798 | -6.7182 | 14.3026 | -7.6409 | -10.7422 | -10.5008 | -11.6946 | -16.2065 | -13.206 | -27.577 | 11.5226 |  | -11.3092 | -10.4107 |  | -7.2093 | -7.375 | -6.66 | -8.4067 | -8.0771 | -7.5676 |  | 5.27 |  | 3.4852 | -6.2603 | -9.3384 | -3.7456 | 8.6734 | -4.1336 | -7.0307 | 1.1491 | 0.9098 |  | 3.8374 | 5.0744 | 3.1574 | 1.1722 | 0.8373 | 4.5213 | -0.7637 | -0.6902 | 17.544 | 29.6988 | 24.1471 | -19.17 | -1.0121 | 0.1897 | 0.32 | 1.35 | -23.7741 |  | 8.075 | 1.034 |  | 31.16 | -34.7929 | -23.3954 | 4.34 | 27.4775 |  | 12.04 | -1.1642 | -1.4491 | 1.7015 |  |  | -16.2095 | -28.3099 | 8.3566 | -17.5619 | 5.8432 | 4.0754 | 120.2992 | -13.8482 | -8.991 | -12.8133 | 3.3678 | 5.714 | 5.6727 | 2.9064 | -19.4395 | -17.9113 | -17.18 | 21.0845 | 110.7952 | -21.521 | 52.6514 | -35.4216 | 15.6264 |  | 9.1622 | -16.7122 | -19.227 |  | 26.1901 | -18.1044 | -17.7253 | -7.5078 | -7.0795 | 12.94 | 13.09 | -22.9 | -23 | 0.1419 | -9.12 | 53.9179 | 27.2822 | 27.3108 |  | -27.8 | 0.5 | 0 |  |  | -139.5493 | -51.4216 | -198.7454 | 15.7181 | -22.077 |  | 144.0046 | 77.7682 | 41.6285 | -50.0666 | 27.7806 | 27.4336 | 30.908 | 59.8393 | -159.976 | 42.7579 | -37.6567 | -0.1624 |  | -2.4 | -2.099 | -2.104 | -2.64 | 2.8 | -2.1006 | -8.3482 | 4.3076 | 6.7399 | -7.4 | -2.474 | -0.993 |  |  | 1.9565 | 2.38 | 1.8327 |  | 12.4 | 11.664 | 0.03 |  | -12.0395 | -2.7646 | -23.8459 | -8.0974 |  | -26.6884 | -3.3185 | -9.2 | -5.9 | 126.242 | -199.8695
11/03/2026 | 03:30 |  | 1.2317 | -5.8242 | 6.2412 | 8.7 |  | 7.7132 |  | 12.1976 | 4.3709 | 4.032 | -8.88 |  |  |  |  | 5.4479 | 1.4765 | 4.0451 | 3.8634 | 7.2747 | 3.5099 | -0.0796 | 2.3802 |  | -0.9563 | -0.804 | -0.833 | 2.864 | -11.1 |  | -1.267 | 0.223 |  | -13.43 |  | -12.01 | -12.06 | 5.8581 | 3.6642 | 16.6083 | 18.4975 | -12.757 | -10.777 | -10.5321 | 11.3422 | 15.1042 | -18.0781 | -15.8388 | 37.9018 | 41.5582 | -55.72 | 0.9532 | -2.4 | -2.5 | -24.5936 | -25.6999 | -1.334 |  | 0.9366 | 5.4896 | 5.3429 | 3.5834 | -99.826 | 54.6281 | 54.2619 | -73.7438 | -148.2965 |  |  |  |  | 8.79 | 8.47 | -12 | -0.28 | -7.0955 | -7.0955 | 13.5302 | 10.7693 | -0.4483 | 12.1354 | 11.91 | 2.4307 | 15.9627 |  |  | -14.6 | -27.6 | -2.99 | 27.9556 | 27.5917 | 26.6602 | 46.1423 | 46.3111 | -14.1004 | -37.2096 | -8.6461 | 2.579 | 29.47 | 10.57 | 4.2236 | 3.2257 | 5.3896 |  | -17.2779 | -17.5382 | -7.3773 |  | -1.8942 |  |  | -4.6558 | -1.8701 | 11.8335 | 4.4589 | -1.48 | -4.65 | 10.9895 | 5.6978 | -4.05 | -4.1 | 11.05 | -3.74 | 2.8182 | 0.8818 | -6.3702 | -6.3455 | 14.0374 | -8.2533 | -10.7179 | -10.5908 | -11.0185 | -15.5229 | -13.096 | -18.9149 | 10.4733 |  | -11.2445 | -10.3888 |  | -5.5666 | -5.8487 | -5.636 | -8.7125 | -8.5722 | -8.5647 |  | 5.24 |  | 3.5549 | -3.5447 | -9.6445 | -4.1528 | 9.5228 | -4.728 | -6.3719 | 1.1957 | 0.9428 |  | 3.8334 | 3.5698 | 2.9162 | 0.1675 | 0.6698 | 6.0284 | -1.0406 | 0 | 18.4291 | 30.7545 | 22.4869 | -20.07 | -1.9112 | 0.1897 | 0.85 | 1.2 | -23.7301 | 0 |  | 0.949 |  | 30.63 | -34.1672 | -23.7606 | 4.42 | 26.6503 |  | 11.9201 | -1.0055 | -1.2813 | 1.6574 |  |  | -15.5066 | -28.7121 | 7.7234 | -17.6214 | 5.4645 | 5.3329 | 124.1475 | -13.7575 | -8.9927 | -12.9875 | 3.9197 | 5.67 | 5.6807 | 3.365 | -19.1804 | -17.4166 | -15.92 | 21.2284 | 110.6766 | -22.6095 | 52.844 | -34.7498 | 15.988 |  | 9.4078 | -15.9253 | -18.5166 |  |  | -18.5274 | -18.3021 | -8.3846 | -8.1566 | 13.13 | 13.32 | -21.3 | -21.2 | 0.1584 | -7.6 | 57.904 | 25.1214 | 24.466 | -18.2 | -27.3 | 1.7 | 1.2 |  |  | -139.2177 | -52.2602 | -200.6925 | 14.4001 | -23.1005 |  | 142.3627 | 77.9384 | 43.2879 | -49.5071 | 29.9256 | 28.3816 | 29.1535 | 61.2588 | -162.2145 | 41.0781 | -38.5256 | 0.2112 |  | -2.16 | -2.094 | -2.102 | -2.88 | 3.44 | -2.1751 | -8.4947 | 4.0452 | 6.4164 | -6.6 | -0.363 | -1.196 | 2.0316 | 2.2863 | 2.3514 | 1.6123 | 1.3305 |  | 11.1 | 11.2569 | 0.03 |  | -12.1403 | -2.6378 | -23.4335 | -8.4628 |  | -26.8858 | -3.4093 | -7.9 | -7.2 | 123.0369 | -202.1928
11/03/2026 | 04:00 |  | 1.1324 | -5.698 | 6.498 | 8.7372 |  | 7.4482 |  | 11.5825 | 4.2539 | 3.8179 | -11.1 | -22 |  |  |  | 5.3718 | 1.2567 | 4.0686 | 3.9866 | 7.1125 | 3.6452 | 0.1359 | 2.3739 |  | -0.8977 | -0.847 | -0.815 | 2.586 | -11.1 |  | -1.127 | 0.218 |  | -13.3 |  | -12.48 | -12.23 | 5.9738 | 3.9241 | 18.3977 | 20.6229 | -13.5553 | -10.8766 | -10.4699 | 15.3707 | 27.4444 | -17.8335 | -15.3267 | 50.4688 | 42.1747 | -57.5209 | 0.5661 | -2.1 | -2.2 | -24.7023 | -24.2173 | -1.202 |  | 2.0711 | 5.2541 | 5.326 | 3.8303 | -97.3235 | 54.3534 | 54.9028 | -73.8018 | -150.4098 |  |  |  |  | 8.72 | 8.27 | -12.02 | -0.26 | -7.3635 | -7.2295 | 12.5074 | 10.3189 | -0.5576 | 12.2593 | 12.4794 | 1.3679 | 16.1781 |  |  | -13.8 | -27 | -2.98 | 27.9772 | 27.4702 | 26.9142 | 46.4669 | 46.5361 | -14.053 | -37.1186 | -8.4402 | 2.6319 | 29.39 | 10.6 | 3.9111 | 3.1281 | 5.4924 |  | -17.2736 | -17.0479 | -7.1993 |  | -1.8349 |  |  | -4.668 | -1.8701 | 11.6758 | 4.4589 | -1.56 | -4.55 | 11.284 | 5.164 | -3.97 | -4.02 | 10.69 | 0.17 | 2.8182 | 1.0909 | -7.0111 | -6.3545 | 13.5205 | -7.365 | -10.3468 | -10.4677 | -11.5549 | -15.7613 | -12.901 | -19.8334 | 10.8654 |  | -11.1209 | -10.3533 |  | -6.1497 | -6.2083 | -5.124 | -8.4004 | -8.0685 | -8.2468 |  | 5.24 |  | 3.5064 | -4.265 | -9.324 | -3.8806 | 9.4839 | -4.5131 | -6.3953 | 1.152 | 0.8969 |  | 4.3117 | 4.0244 | 2.8791 | 1.3396 | 1.0047 | 7.5355 | 0 | -0.898 | 18.6406 | 30.8022 | 21.7887 | -20.12 | -2.2499 | 0.165 | 1.38 | 1.22 | -21.8864 | 2.821 | 8.09 | 0.902 |  | 30.41 | -34.7975 | -23.7951 | 3.84 | 25.9389 |  | 12.0497 | -1.1892 | -1.4561 | 1.6294 |  |  | -15.2436 | -26.6185 | 7.5646 | -17.5058 | 5.1568 | 5.4903 | 125.7682 | -13.7602 | -8.6568 | -13.0369 | 4.968 | 5.7726 | 5.7202 | 4 | -19.5412 | -17.853 | -17.18 | 20.6894 | 112.5749 | -21.1596 | 50.4357 | -34.3526 | 15.9332 |  | 8.5 | -16.2542 | -18.2691 |  |  | -18.0934 | -17.4891 | -7.9066 | -8.0767 | 11.82 | 12.01 | -19.9 | -20.6 | 0.0357 | -7.6 | 54.6621 | 26.2119 | 26.0985 | -17.8 | -26.9 | 0.5 | 0 |  |  | -137.4118 | -53.0346 | -201.0412 | 14.1868 | -22.2117 |  | 142.4197 | 77.138 | 41.6194 | -51.2431 | 26.5051 | 24.8553 | 31.6411 | 59.4503 | -159.5502 | 43.2245 | -39.4676 | -0.1404 |  | -1.92 | -2.048 | -2.053 | -3.04 | 3.28 | -1.9274 | -8.8457 | 3.4592 | 6.5629 | -6 | -0.163 | -0.871 |  |  | 2.5675 | 1.506 | 2.5135 |  | 12 | 10.9043 | 0.04 |  | -11.4524 | -3.5041 | -23.0805 | -8.5769 |  | -26.2434 | -4.2066 | -8 | -6.9 | 124.6331 | -200.7444
11/03/2026 | 04:30 |  | 1.0434 | -5.6267 | 7.192 | 9.1909 |  | 7.6811 |  | 11.8574 | 4.3759 | 3.9558 | -11.1 | -24.2 |  |  |  | 5.7027 | 1.8715 | 3.9366 | 3.7519 | 6.9358 | 3.3998 | 0.091 | 2.4056 |  | -0.9333 | -0.848 | -0.836 | 2.656 | -11.1 |  | -1.305 | 0.221 |  | -13.67 |  | -12.38 | -12.38 | 5.5071 | 3.8603 | 18.5347 | 20.5498 | -12.5476 | -9.6012 | -9.4227 | 1.9099 | 2.2633 | -15.9605 | -14.125 | 33.976 | 35.2333 | -54.0658 | 1.0493 | -2.5 | -2.6 | -26.9048 | -26.5018 | -1.4103 |  | 2.7407 | 5.1413 | 5.5631 | 3.799 | -103.7934 | 57.0391 | 57.1917 | -74.0355 | -150.6197 |  |  |  | 9.0814 | 8.91 | 8.5 | -11.62 | 0.4 | -8.3012 | -7.3635 | 12.7239 | 10.0363 | -2.5265 | 11.3173 | 11.1919 | 2.6556 | 14.6049 |  |  | -15 | -25.6 | -3.02 | 27.8975 | 27.7937 | 26.9516 | 46.5109 | 46.745 | -12.5513 | -39.6114 | -6.4257 | 2.5116 | 30.01 | 10.93 | 4.0674 | 3.0304 | 5.3281 |  | -16.8413 | -16.666 | -8.7506 |  | -1.9118 |  |  | -5.1453 | -1.8701 | 12.3067 | 4.6445 | -1.39 | -4.85 | 11.532 | 7.3392 | -2.23 | -2.31 | 7.44 | 0.58 | 4.9273 | 2.0818 | -6.8112 | -6.0818 | 13.8124 | -7.5715 | -9.9436 | -9.8519 | -10.1518 | -15.0167 | -13.305 | -20.4038 | 10.75 |  | -11.3278 | -10.7123 |  | -4.8501 | -5.0518 | -6.148 | -9.2979 | -8.966 | -8.8502 |  | 5.18 |  | 3.6195 | -2.5698 | -9.4344 | -3.9536 | 9.3477 | -5.4154 | -5.5008 | 1.2881 | 1.0627 |  | 4.8114 | 3.3022 | 3.3769 | 2.3444 | 1.5071 | 6.8657 | -1.026 | -1.011 | 19.1269 | 31.6724 | 23.2779 | -19.87 | -2.1236 | 0.1312 | 1.26 | 0.57 | -23.7692 |  | 8.22 | 0.968 |  | 30.8 | -34.927 | -24.242 | 4.71 | 26.4872 |  | 11.8735 | -1.1402 | -1.6345 | 1.6118 |  |  | -16.3174 | -26.5086 | 7.6509 | -17.2677 | 5.5619 | 6.3379 | 119.0831 | -13.5726 | -8.2722 | -14.3028 | 4.1402 | 5.7945 | 5.736 | 3.8535 | -19.2131 | -18.4925 | -15.92 | 20.5026 | 109.9445 | -20.638 | 52.0644 | -33.9788 | 16.5211 |  | 8.7157 | -16.3598 | -17.1186 |  |  | -17.1485 | -16.6487 | -8.024 | -7.8253 | 12.47 | 12.61 | -22.3 | -22.4 | 0.0357 | -7.04 | 50.0081 | 27.6179 | 27.6645 | -17.4 | -27.8 | 0.1 | -0.4 |  |  | -136.7585 | -51.5948 | -201.3902 | 12.884 | -23.498 |  | 143.5219 | 76.3225 | 40.0897 | -51.476 | 26.9827 | 26.2783 | 33.4059 | 58.1481 | -159.3598 | 43.9488 | -39.6897 | -0.2087 |  | -2.96 | -2.029 | -2.034 | -2.32 | 2.8 | -2.6225 | -8.5832 | 4.1917 | 6.5934 | -7 | -1.233 | -1.052 |  |  | 2.6102 | 2.1569 | 1.8234 |  | 12.6 | 10.3607 | 0.03 |  | -11.5758 | -3.0226 | -23.5542 | -8.4187 |  | -25.9765 | -3.8386 | -9.5 | -5.7 | 124.7751 | -204.912
11/03/2026 | 05:00 |  | 0.8735 | -5.4713 | 7.1905 | 9.2278 |  | 7.924 |  | 12.0533 | 4.5399 | 4.2494 | -8.88 | -24.2 |  |  |  | 5.8988 | 0.5128 |  | 3.7721 | 7.089 | 3.2153 | 0.0168 | 2.4051 |  | -1.2372 | -0.789 | -0.718 | 3.114 | -11.1 |  | -1.492 | 0.233 |  | -12.74 |  | -11.95 | -12.06 | 5.2891 | 3.956 | 19.2329 | 20.6926 | -13.3784 | -10.4415 | -10.6815 | 20.2398 | 11.3595 | -17.1486 | -15.7809 | 39.5643 | 51.753 | -53.5989 | 0.0789 | -2.3 | -2.3 | -24.5231 | -24.28 | -1.3383 |  | 1.5329 | 2.0488 | 6.0078 | 4.0765 | -97.293 | 57.5274 | 56.917 | -76.7978 | -144.086 |  |  |  | 10.7779 | 11 | 10.62 | -10.05 | 2.28 | -9.1049 | -8.4351 | 14.1745 | 11.7445 | -2.3231 | 11.1831 | 11.1034 | 1.9177 | 14.598 |  |  | -15.7 | -24.7 | -2.98 | 28.0572 | 27.8982 | 27.1564 | 48.9254 | 49.1267 | -15.9975 | -39.9124 | -12.1466 | 2.4084 | 28.86 | 10.4 | 4.2236 | 3.2257 | 5.4451 |  | -16.3578 | -15.8292 | -9.4353 |  | -1.9696 |  |  | -5.1318 | -1.4961 | 12.4644 | 5.0156 | -1.11 | -4.85 | 10.571 | 7.5742 | -3.26 | -3.3 | 9.7 | 0.89 | 4.9091 | 2.2636 | -6.475 | -6.7909 | 15.1785 | -5.2796 | -8.0161 | -8.0302 | -10.7261 | -14.8221 | -12.415 | -18.249 | 10.2583 |  | -11.5458 | -10.6081 |  | -4.7379 | -4.9687 | -5.636 | -10.4613 | -10.1294 | -8.4487 |  | 5.21 |  | 3.8068 | -3.0404 | -9.4907 | -4.0371 | 10.2381 | -4.9146 | -5.0507 | 1.1985 | 0.985 |  | 3.9438 | 3.9916 | 2.9928 | 3.5166 | 3.1817 | 3.0142 | 0.3615 | 1.072 | 18.5434 | 31.2552 | 24.484 | -19.08 | -2.0174 | 0.165 | 1.3 | -0.34 | -25.7047 |  | 8.165 | 1.042 |  | 29.49 | -33.8872 | -22.77 | 4.19 | 24.618 |  | 11.9769 | -1.5061 | -1.728 | 1.6396 |  |  | -15.8388 | -26.3284 | 6.7648 | -17.2417 | 5.7116 | 6.0672 | 125.8254 | -13.7703 | -7.9436 | -12.4547 | 2.7578 | 5.8458 | 5.8705 | 2.102 | -18.9396 | -17.003 | -15.51 | 18.6874 | 106.3338 | -18.1819 | 52.9521 | -33.9323 | 16.4619 |  | 7.908 | -15.3241 | -18.3471 |  |  | -16.4784 | -16.1543 | -8.4427 | -8.5493 | 13.25 | 13.44 | -22.4 | -22.1 | 0.0357 | -7.04 | 51.8124 | 28.1389 | 28.017 | -17.4 | -27.7 | -0.7 | -1.3 |  |  | -137.8505 | -49.9989 | -200.8255 | 11.5833 | -24.1337 |  | 141.2096 | 75.5631 | 43.3853 | -47.2097 | 30.2869 | 28.7995 | 33.4458 | 63.9161 | -161.248 | 46.2475 | -40.9248 | -0.5847 |  | -2.88 | -2.023 | -2.027 | -2.08 | 3.2 | -2.7252 | -8.7877 | 3.8407 | 6.9444 | -7 | -0.876 | -2.219 |  |  | 2.1366 | 1.9728 | 1.6511 |  | 12.7 | 10.6986 | -0.03 |  | -12.1098 | -3.2359 | -23.0763 | -8.1582 |  | -26.3225 | -3.8549 | -9.4 | -6 | 120.5346 | -196.6053
11/03/2026 | 05:30 |  | 0.9195 | -5.5723 | 6.6959 | 9.2541 |  | 8.6594 |  | 12.6081 | 4.7489 | 4.4562 | -8.88 |  |  |  |  | 5.9895 | 0.6093 | 4.1281 | 3.8753 | 7.4012 | 2.5984 | 0.2323 | 2.1684 |  | -1.2506 | -0.607 | -0.573 | 2.744 | -11.1 | -13.2 | -1.548 | 0.235 |  | -11.42 |  | -12.76 | -12.77 | 5.1242 | 3.7285 | 19.3628 | 21.1988 | -14.1126 | -8.4914 | -8.8689 | 8.9128 | 6.2263 | -16.7773 | -15.2652 | 32.9763 | 35.7949 | -45.0291 | -0.1676 | -1.9 | -1.7 | -25.2157 | -25.1278 | -1.2858 |  | 3.1932 | 2.1089 | 6.0897 | 4.1617 | -102.0233 | 63.3564 | 63.3869 | -80.2098 | -135.9993 |  |  |  | 12.9435 | 11.19 | 11.08 | -9.25 | 2.89 | -8.837 | -8.9709 | 13.9966 | 10.9418 | -2.9139 | 11.7071 | 11.5134 | 2.9564 | 14.8098 |  |  | -15.6 | -25.8 | -2.99 | 28.612 | 28.756 | 27.894 | 52.0626 | 52.1064 | -15.8058 | -43.5912 | -12.202 | 2.639 | 29.72 | 10.69 | 4.5361 | 3.6163 | 5.5866 |  | -16.3828 | -16.5487 | -10.5039 |  | -1.9506 | -28.6 | -27.9 | -5.1733 | -0.748 | 13.5684 | 6.3144 | -0.22 | -4.97 | 10.7415 | 8.9193 | -3.42 | -3.46 | 10.77 | 1.84 | 6.6727 | 2.8727 | -6.3929 | -5.9545 | 18.8717 | -2.0842 | -4.9861 | -5.0777 | -11.8432 | -16.3862 | -12.359 | -6.9555 | 3.5605 |  | -11.5027 | -10.8078 |  | -6.877 | -6.8016 | -5.636 | -10.6838 | -10.318 | -6.8686 |  | 5.25 |  | 3.7235 | -6.833 | -8.1552 | -2.5874 | 8.0295 | -3.8443 | -5.6209 | 1.3288 | 1.0916 |  | 4.43 | 4.2577 | 2.9316 | 4.6888 | 4.0189 | 9.545 | 1.4286 | 1.5379 | 21.9003 | 33.0614 | 22.8092 | -19.99 | -1.4186 | 0.1394 | 0.88 | 1.2 | -23.4437 |  | 8.076 | 1.019 |  | 29.36 | -32.6234 | -22.5137 | 3.93 | 24.5251 |  | 12.5404 | -1.969 | -2.3307 | 1.6676 |  |  | -16.1483 | -25.7133 | 6.8851 | -18.0165 | 5.5809 | 6.2186 | 135.7265 | -13.3434 | -7.9317 | -12.8841 | 3.1417 | 5.9191 | 5.9417 | 2.6364 | -19.7077 | -18.4822 | -11.31 | 16.9728 | 100.6566 | -9.5762 | 48.996 | -33.0699 | 16.5948 |  | 8.2919 | -15.9718 | -17.1783 |  |  | -16.764 | -16.2147 | -9.0274 | -9.4194 | 9.55 | 9.78 | -21.5 | -22.2 | 0.0357 | -6.8 | 55.1773 | 28.1076 | 28.1443 | -17 | -28.1 | -0.4 | -0.9 |  | -17.8426 | -131.6103 | -42.936 | -207.7955 | 9.2272 | -22.4944 |  | 137.2891 | 74.7948 | 45.1685 | -45.2416 | 22.5373 | 21.788 | 34.5739 | 67.2705 | -162.023 | 49.0394 | -44.0105 | -0.3967 |  | -3.76 | -2.046 | -2.071 | -1.6 | 3.44 | -3.5513 | -8.9921 | 3.9872 | 6.7399 | -6.7 | -1.089 | -1.76 |  |  | 2.9695 | 1.7575 | 1.5807 |  | 12.2 | 10.5562 | 0.08 |  | -11.4444 | -2.858 | -23.2532 | -8.7564 |  | -26.3414 | -3.4118 | -8.8 | -6.1 | 109.5404 | -188.8296
11/03/2026 | 06:00 |  | 1.0831 | -5.6882 | 5.9029 | 10.0253 |  | 9.0812 |  | 14.0852 | 5.3148 | 4.9123 | -11.1 |  |  |  |  | 6.1762 | -0.0857 | 4.4024 | 4.2848 | 7.8776 | 3.1753 | 0.115 | 2.3904 |  | -1.232 | -0.748 | -0.754 | 2.883 | -11.1 | -13.2 | -1.624 | 0.249 |  | -12.63 |  | -12.08 | -12.31 | 4.4475 | 4.0877 | 20.665 | 22.3995 | -13.7045 | -10.6949 | -11.1351 | 13.2057 | 13.8004 | -16.4792 | -15.0172 | 38.563 | 38.0895 | -42.4248 | -0.1825 | -1.8 | -1.8 | -22.8981 | -24.7258 | -1.2284 |  | 1.6121 | 2.4978 | 6.498 | 4.5714 | -96.591 | 60.7623 | 60.6097 | -81.9367 | -132.0338 |  |  |  | 12.9036 | 10.88 | 10.62 | -9.05 | 2.99 | -11.6501 | -11.3822 | 15.8918 | 12.5595 | -3.884 | 9.534 | 9.4797 | 2.997 | 14.1229 |  |  | -12.3 | -24.7 | -3.21 | 28.6534 | 28.6699 | 27.1893 | 51.5686 | 52.37 | -19.7855 | -38.3226 | -17.4261 | 2.57 | 30.69 | 11.17 | 4.8486 | 3.8116 | 5.7126 |  | -16.0346 | -15.4744 | -7.6885 |  | -2.0199 | -28.5 | -27.9 | -4.7754 | 0.3799 | 14.6724 | 7.7988 | 0.87 | -5.14 | 9.7805 | 6.5116 | -3.38 | -3.42 | 12.1 | 2.39 | 4.0545 | 1.6727 | -9.7184 | -9.6909 | 19.9156 | -1.8903 | -5.5321 | -5.5155 | -10.4617 | -15.7767 | -12.485 | -17.734 | 3.4557 |  | -12.1419 | -11.2168 |  | -7.3341 | -7.684 | -1.54 | -11.7029 | -11.3278 | -7.1786 |  | 0 |  | 4.1326 | -9.5847 | -8.2284 | -2.678 | 7.3404 | -4.0347 | 0 | 1.5439 | 1.3018 |  | 3.9851 | 3.677 | 2.6075 | 6.3633 | 6.5308 | -2.8468 | 4.1715 | 4.1815 | 11.8205 | 23.2682 | 23.776 | -20.39 | -2.1236 | 0.1476 | 1.03 | 0.23 | -23.1643 |  | 8.168 | 1.068 | 3.1457 | 30.34 | -29.1063 | -18.7711 | 3.71 | 25.6337 |  | 12.5325 | -1.8181 | -2.0724 | 1.7439 |  |  |  | -26.068 | 6.3421 | -17.3686 | 5.25 | 5.1429 | 132.4376 | -13.4823 | -8.0407 | -12.8532 | 2.6855 | 6.1534 | 6.1632 | 2 | -20.4972 | -19.2188 | -10.48 | 16.5767 | 94.279 | -7.5314 | 51.0945 | -35.723 | 14.5398 |  | 9.238 | -16.3379 | -17.6669 |  |  | -15.9895 | -15.3687 | -13.776 | -13.4758 | 12.71 | 12.81 | -22.3 | -22 | 0.0888 | -8.16 | 53.4251 | 28.0475 | 27.4353 | -16.9 | -26.5 | -0.7 | -1.3 |  |  | -138.8932 | -40.3032 | -202.5264 | 10.1712 | -21.1686 |  | 135.4815 | 75.2604 | 42.5418 | -42.0503 | 28.5151 | 28.4639 | 31.9195 | 64.8249 | -159.5056 | 46.1234 | -45.1605 | -0.3967 |  | -5.28 | -2.009 | -2.012 | 0 | 2.88 | -4.3661 | -9.1112 | 2.9618 | 7.0329 | -5.8 | -1.984 | -1.984 | 1.8103 | 1.993 | 2.8832 | 1.7541 | 1.7424 |  | 12.1 | 11.4679 | 0.13 |  | -11.7176 | -2.1855 | -23.9334 | -8.8891 |  | -27.4436 | -2.0232 | -9.2 | -6.4 | 109.9795 | -180.8941
11/03/2026 | 06:30 |  | 1.1286 | -5.802 | 5.8259 | 9.8742 |  | 10.0509 |  | 15.9593 | 6.4398 | 6.072 | -11.1 |  |  |  | -19.8 | 5.9832 | -0.7234 | 5.103 | 4.9369 | 8.9162 | 3.0684 | 0.0292 | 2.2335 |  | -1.208 | -0.704 | -0.69 | 2.686 | -8.88 | -11 | -1.646 | 0.24 |  | -12.48 |  | -12.04 | -12.09 | 3.7095 | 3.7544 | 22.3852 | 24.5111 | -12.5257 | -10.3382 | -10.3385 | 1.1519 | 1.0445 | -14.2824 | -11.9318 | 28.7914 | 29.5825 | -38.4939 | -0.2437 | -2 | -1.9 | -24.3008 | -24.1332 | -1.4361 |  | 3.3856 | 3.2031 | 6.7812 | 4.6771 | -97.6592 | 57.2222 | 57.6189 | -76.6923 | -130.0034 |  |  |  | 9.8897 | 9.72 | 9.28 | -9.55 | 1.67 | -8.3012 | -7.8993 | 16.7489 | 13.9838 | 3.6891 | 5.8772 | 5.4104 | 3.3336 | 13.4152 |  |  | -7.6 | -23 | -3.17 | 27.7235 | 27.0533 | 26.1227 | 48.3129 | 48.5384 | -20.0139 | -34.0196 | -16.7331 | 2.6374 | 27.32 | 9.78 | 5.7861 | 4.8859 | 6.0161 |  | -15.1866 | -14.9562 | -0.8556 |  | -2.1833 | -28.9 | -27.9 | -3.0847 | 2.2499 | 11.6758 | 10.0253 | 2.64 | -3.65 | 10.1525 | 0.28 | -3.45 | -3.5 | 11.42 | 2.82 | -1.1818 | -1.1545 | -10.119 | -9.4182 | 17.5103 | -2.9989 | -7.0809 | -6.895 | -8.8768 | -13.3821 | -11.771 | -23.0087 | 9.6125 |  | -13.102 | -12.2594 |  | -4.9158 | -5.0955 | -2.564 | -12.5758 | -12.2847 | -9.1536 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | -8.1483 | -7.7401 | -2.1645 | 7.1475 | -6.3095 | 0 | 1.5615 | 1.3081 |  | 4.274 | 4.2846 | 2.7874 | 6.6983 | 6.3633 | -3.5166 | 5.2988 | 5.1216 | 11.5554 | 23.8439 | 24.0201 | -21.08 | -2.0174 | 0.1733 | 1.51 | 0.79 | -25.3858 |  | 8.033 | 1.094 |  | 28.49 | -28.9298 | -18.2166 | 2.85 | 23.7264 |  | 12.0794 | -1.949 | -2.3023 | 1.849 |  |  | -15.1178 | -26.3776 | 5.3265 | -16.6861 | 5.14 | 4.2655 | 131.7103 | -13.1392 | -7.5115 | -13.1758 | 3.0254 | 6.2853 | 6.2898 | 3 | -22.5161 | -21.4392 | -11.73 | 16.3816 | 95.9829 | -9.6877 | 54.4314 | -37.1498 | 13.9492 |  | 9.8679 | -17.4783 | -20.1718 |  |  | -16.4729 | -16.2257 | -12.2639 | -12.2571 | 14.63 | 14.79 | -22.8 | -23 | 0.2115 | -6.88 | 49.0082 | 29.1678 | 28.5419 | -14.8 | -29.3 | 0.1 | -0.3 |  | -17.8582 | -148.5992 | -35.6573 | -199.3272 | 10.8249 | -21.6543 |  | 137.571 | 77.5318 | 40.2197 | -40.1646 | 26.8696 | 25.6502 | 30.3168 | 64.8286 | -158.064 | 44.0408 | -42.655 | -1.2634 |  | -5.44 | -2.17 | -2.175 | 0 | 2.8 | -3.8099 | -8.4947 | 3.1357 | 6.6819 | -5.3 | -1.715 | -1.825 |  |  | 1.8114 | 1.6984 | 1.394 |  | 13 | 10.4177 | 0.45 |  | -10.4021 | -3.1744 | -24.6822 | -6.7434 |  | -28.0206 | -1.945 | -9.4 | -6 | 119.3584 | -165.6541
11/03/2026 | 07:00 |  | 1.5839 | -6.4998 | 4.2622 | 9.6558 |  | 9.948 |  | 16.6633 | 6.8618 | 6.3964 | -13.32 | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 5.8705 | -1.8085 | 5.0784 | 4.9105 | 8.9101 | 2.9084 | -0.0849 | 2.3357 |  | -1.3796 | -0.66 | -0.711 | 2.786 | -6.66 | -13.2 | -1.684 | 0.24 |  | -11.92 |  | -12.4 | -12.32 | 3.4988 | 3.734 | 19.3357 | 22.4818 | -12.7553 | -13.3354 | -14.2196 | 9.7342 | 18.8626 | -17.7018 | -16.4836 | 34.4933 | 51.6325 | -24.6708 | -0.5145 | -1.7 | -1.6 | -22.1027 | -22.1759 | -1.3199 |  | -0.3493 | 4.4339 | 6.7354 | 4.4603 | -95.5839 | 54.3534 | 54.9333 | -81.8791 | -120.6197 |  |  |  | 10.0793 | 9.28 | 8.74 | -9.82 | 0.9 | -10.4445 | -9.9086 | 17.5795 | 15.0649 | 4.1628 | 6.8613 | 7.7506 | 0.3706 | 14.6306 |  |  | -4 | -25.9 | -3.29 | 28.8846 | 28.7225 | 28.1191 | 51.1417 | 51.151 | -27.3896 | -29.5138 | -25.1387 | 2.6166 | 28.04 | 10.23 | 6.5674 | 5.5695 | 6.3072 |  | -16.1222 | -15.8713 | -1.8777 |  | -2.4032 | -30.7 | -30.1 | -3.0859 | 3.933 | 13.0953 | 12.4374 | 4.55 | -4.12 | 8.9745 | 0.41 | -2.38 | -2.44 | 10.31 | 3.58 | -2.1818 | -0.6182 | -11.2045 | -10.4727 | 21.4313 | 1.21 | -3.5968 | -3.1737 | -7.4686 | -11.2563 | -10.334 | -14.9469 | 23.4316 |  | -14.2003 | -13.0994 |  | -6.0037 | -6.3534 | 0 | -13.402 | -12.7752 | -9.3626 |  |  |  | 4.8341 | -11.5016 | -7.2202 | -1.7205 | 6.5153 | -7.3517 |  | 1.459 | 1.2704 |  | 4.2569 | 3.5691 | 2.9237 | 10.0474 | 8.5403 | -11.387 | 8.5586 | 8.2533 | 7.3082 | 18.2452 | 29.0983 | -20.48 | -0.7704 | 0.1815 | 0.25 | 0.22 | -29.0918 |  | 7.298 | 0.846 |  | 26.36 | -25.397 | -14.5554 | 3 | 21.6654 |  | 12.423 | -1.816 | -2.1976 | 1.8397 |  |  | -16.1869 | -25.5201 | 5.2489 | -16.957 | 4.7717 | 3.9231 | 135.9963 | -13.0446 | -8.1529 | -12.8522 | 2.5456 | 6.483 | 6.4638 | 1.7687 | -22.1378 | -21.6816 | -7.12 | 12.2111 | 76.666 | 8.5706 | 57.7834 | -39.626 | 10.8017 |  | 10.4932 | -17.3957 | -18.6591 | 18.4176 | 17.6239 | -15.984 | -16.0884 | -10.0328 | -10.2186 | 18.65 | 18.9 | -23.3 | -23 | 0.195 | -5.76 | 66.1497 | 24.0503 | 23.7683 | -14 | -29 | -0.7 | -1.3 |  |  | -159.5582 | -17.6916 | -189.0899 | 11.8916 | -16.5412 |  | 125.6642 | 79.7304 | 44.1101 | -32.9044 | 27.2131 | 24.7172 | 28.2991 | 70.2078 | -157.1953 | 49.6553 | -47.544 | -0.0452 |  | -5.04 | -2.192 | -2.195 | 0 | 2.8 | -3.4993 | -8.8457 | 2.4338 | 7.5883 | -5.5 | -2.463 | -2.77 |  |  | 2.296 | 2.3287 | 1.4185 |  | 12.4 | 10.3534 | 0.52 |  | -11.641 | -2.7023 | -24.3543 | -8.0525 |  | -27.7642 | -2.1729 | -9.6 | -6.8 | 124.1544 | -144.2998
11/03/2026 | 07:30 |  | 1.6485 | -6.6387 | 3.9877 | 9.7911 |  | 11.6648 |  | 19.4813 | 8.2217 | 7.8164 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 5.3006 | -2.1101 | 5.9009 | 5.8793 | 10.2708 | 3.1936 | -0.0149 | 2.2321 |  | -1.2414 | -0.688 | -0.669 | 2.502 | -6.66 | -8.8 | -1.728 | 0.242 |  | -12.4 |  | -12.23 | -12.24 | 4.3203 | 3.7767 | 19.7184 | 21.8441 | -10.8496 | -12.5472 | -12.3988 | 1.0472 | 1.1937 | -14.9074 | -12.8019 | 26.3354 | 27.4424 | -13.3261 | -1.0897 | -1.4 | -1.3 | -22.5555 | -22.3228 | -1.6183 |  | 2.0593 | 4.8797 | 6.6488 | 4.4431 | -104.2207 | 58.1683 | 58.3209 | -66.2098 | -148.1231 |  |  |  | 15.5581 | 10.71 | 10.74 | -7.73 | 3.29 | -2.541 | -1.4693 | 19.0258 | 15.7078 | 7.6744 | -5.3483 | -5.4515 | 2.66 | 5.1858 |  |  | -3.4 | -6.6 | -3.86 | 24.8466 | 24.9551 | 24.0748 | 45.5464 | 46.016 | -23.8721 | -30.5908 | -20.2054 | 2.7204 | 27.57 | 10.3 | 8.5986 | 7.5226 | 7.5581 |  | -6.7983 | -7.0507 | -8.4729 |  | -2.9629 | -30.8 | -30.6 | -2.0276 | 6.5511 | 12.7798 | 15.9628 | 7.08 | -3.47 | 11.1135 | 7.9104 | -2.54 | -2.59 | 11.86 | 5.53 | 5.4545 | 2.2091 | -4.936 | -5.0727 | 35.8066 | 12.5799 | 6.7737 | 7.0231 | -2.8844 | -5.7361 | -9.131 | -28.7659 | 34.9883 |  | -15.4342 | -14.4139 |  | -2.9638 | -3.2843 |  | -10.1556 | -9.7299 | -14.7424 | 0 | 0 | 0 | 5.5212 | -8.301 | -7.3865 | -1.9475 | 6.429 | -13.3542 | 5.9649 | 1.5311 | 1.2927 |  | 3.9609 | 3.985 | 3.0111 | 2.1769 | 1.3396 | -12.2243 | 2.9617 | 3.3201 | 6.0592 | 17.7711 | 26.403 | -20.95 | -1.2062 | 0.1742 | 0.3 | 0.62 | -26.9402 |  | 7.071 | 1.022 |  | 28.23 | -26.3998 | -14.8215 | 3.36 | 23.8301 |  | 15.1177 | -1.5512 | -1.9535 | 1.9067 |  |  | -16.8945 | -28.0084 | 5.4123 | -18.6268 | 5.9015 | 5.9149 | 144.1102 | -12.2206 | -10.0666 | -11.8396 | 2.1813 | 6.4904 | 6.6774 | 1 | -21.132 | -20.7937 | -2.1 | 7.5917 | 61.6296 | 18.3534 | 65.7229 | -42.1777 | 7.9107 |  | 8.8199 | -16.5634 | -17.8237 |  |  | -13.4571 | -13.3582 | -13.0736 | -12.9198 | 20.58 | 20.77 | -21.7 | -21.5 | 0.0888 | -0.8 | 63.7949 | 25.4059 | 25.339 | -13.5 | -29.9 | -2.8 | -3 |  |  | -166.0113 | -8.2805 | -184.5118 | 9.7019 | -14.1842 |  | 111.3908 | 74.9577 | 49.3918 | -19.7411 | 25.6607 | 24.8064 | 35.6077 | 75.5194 | -159.5978 | 53.8266 | -51.4684 | -0.4211 | 5.67 | -5.04 | -2.178 | -2.204 | 0 | 2.24 | -3.6612 | -8.4672 | 1.2314 | 7.5029 | -4.6 | -0.165 | -0.74 |  |  | 2.3341 | 2.1085 | 2.3424 |  | 13.4 | 9.7787 | 0.61 |  | -11.5758 | -2.5621 | -24.0158 | -8.3211 |  | -27.0001 | -2.199 | -9.9 | -6.6 | 127.0966 | -134.787
11/03/2026 | 08:00 |  | 2.1748 | -7.2367 | 3.3754 | 10.3226 |  | 12.8697 |  | 21.9626 | 9.4297 | 9.0882 | -13.32 | -24.2 | 0 | 4.14 | -15.4 | 5.7803 | 0.7562 | 6.5591 | 6.5262 | 11.2127 | 3.5008 | 0.1661 | 2.4083 |  | -1.2579 | -0.553 | -0.536 | 2.552 | -6.66 | -8.8 | -1.523 | 0.237 |  | -11.98 |  | -11.82 | -11.84 | 4.6011 | 3.5492 | 22.2033 | 24.0465 | -11.8288 | -8.4507 | -8.3001 | -0.0641 | -0.3251 | -12.7971 | -10.4632 | 32.754 | 34.1793 | 44.1711 | 1.4006 | -2.6 | -2.5 | -27.0396 | -26.9545 | -2.0345 |  | 1.525 | 5.8918 | 7.0224 | 4.7138 | -158.5436 | 70.101 | 70.1315 | -52.8999 | -158.7156 |  |  |  | 19.7096 | 11.9 | 12.22 | -5.17 | 5.74 | 2.1475 | 2.2815 | 10.474 | 7.2802 | 2.6803 | 4.2862 | 4.3546 | 0.8674 | 12.3009 |  |  | 6.8 | -19.2 | -4.15 | 35.4542 | 34.9252 | 33.7119 | 46.1838 | 46.6476 | -23.8769 | -34.3023 | -18.623 | 2.8562 | 32.8 | 12.52 | 10.0049 | 8.8898 | 8.3052 |  | -13.4882 | -13.4447 | -7.1211 |  | -3.3436 | -37.3 | -35.2 | -3.1116 | 8.4212 | 17.0381 | 19.1171 | 9.2 | -4.97 | 13.1595 | 6.3604 | -2.5 | -2.53 | 12.34 | 8.01 | 3.7636 | 1.8364 | -1.3728 | -0.7545 | 42.6128 | 18.2145 | 12.3935 | 13.1656 | -1.8589 | -5.7631 | -10.084 | -42.5433 | 35.0637 |  | -15.6111 | -14.5288 |  | 2.7645 | 2.04 |  | -6.0794 | -5.5893 | -14.6405 |  |  |  | 6.0674 | 1.0504 | -8.6938 | -3.3002 | 8.0931 | -14.1564 | 6.6213 | 1.5847 | 1.3151 |  | 3.0826 | 3.6533 | 2.9734 | -2.5118 | -2.5118 | -8.0379 | -0.7724 | -0.8536 | 8.1252 | 19.7832 | 24.9967 | -21.02 | -1.5248 | 0.1742 | 0.58 | 1.36 | -26.6963 | 2.9571 | 7.227 | 1.022 |  | 29.25 | -28.1987 | -18.1578 | 3.75 | 24.3024 |  | 14.0018 | -2.0719 | -2.3558 | 2.0006 |  |  | -17.2533 | -32.691 | 5.745 | -17.8301 | 6.0508 | 5.576 | 144.5238 | -12.0677 | -7.6304 | -12.1913 | 1.8899 | 6.6515 | 6.7486 |  | -21.0272 | -21.2004 | -2.1 | 7.8581 | 54.0275 | 26.2666 | 65.8326 | -41.7137 | 8.2482 |  | 10.4358 | -16.4236 | -18.1968 | 0 | 0 | -14.2371 | -13.6823 | -16.2377 | -16.4941 | 20.29 | 20.48 | -21 | -21.4 | 0.1071 | 3.52 | 66.4374 | 24.9481 | 24.8396 | -12.7 | -28.8 | -2.4 | -3 | -17.773 | -17.7685 | -165.2895 | -2.0567 | -184.9846 | 9.7365 | -14.4143 |  | 109.0981 | 79.0634 | 53.5243 | -14.1165 | 25.3621 | 24.96 | 31.1373 | 76.0642 | -163.7086 | 53.1445 | -51.2299 | -0.492 | 5.253 | -5.2 | -2.169 | -2.158 | 0.64 | 2.16 | -3.753 | -8.3207 | 1.4664 | 7.2099 | -4.9 | 0.345 | -0.631 |  |  | 2.6117 | 1.5223 | 1.7954 |  | 12.2 | 9.913 | 0.62 |  | -10.3021 | -2.4146 | -24.8402 | -6.5349 |  | -28.3268 | -1.4554 | -9 | -7 | 126.2314 | -124.3222
11/03/2026 | 08:30 |  | 2.4041 | -7.4045 | 1.5038 | 10.4141 |  | 14.2241 |  | 24.9617 | 10.9347 | 10.5099 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 3.1237 | -1.7161 | 7.71 | 7.6505 | 13.2319 | 3.4492 | 0.1926 | 2.3591 |  | -1.2353 | -0.33 | -0.296 | 2.607 | -4.44 | -6.6 | -2.404 | 0.272 |  | -10.67 |  | -11.75 | -11.74 | 4.9523 | 3.4289 | 24.8081 | 26.8434 | -12.1113 | -6.3495 | -6.17 | 0.3747 | 0.1584 | -12.3293 | -10.1573 | 27.9272 | 28.5571 | 58.7103 | -1.9795 | -0.9 | -0.9 | -26.7384 | -26.8074 | -1.927 |  | 8.5853 | 7.0986 | 7.6114 | 5.0555 | -149.9679 | 80.8435 | 81.4234 | -62.7755 | -117.4175 |  |  |  | 25.8171 | 12.4 | 12.61 | -1.88 | 8.6 | -11.2482 | -10.8463 | 22.2322 | 19.6562 | -0.8002 | 1.768 | 1.8721 | 8.7704 | 8.0859 |  |  | 10 | -11.3 | -4.46 | 37.0578 | 36.7445 | 35.0478 | 43.1668 | 42.6146 | -24.4559 | -33.5888 | -17.9234 | 3.2348 | 36.47 | 14.31 | 11.7236 | 10.5499 | 9.9387 |  | -9.7297 | -9.4756 | -17.243 |  | -4.2344 | -40.4 | -40.2 | -2.3975 | 10.4783 | 20.3501 | 22.2714 | 11.51 | -5.8 | 15.4535 | 15.8984 | -2.43 | -2.5 | 12.79 | 11.42 | 13.6727 | 6.2182 | -10.4276 | -9.8273 | 52.3427 | 25.5637 | 19.1619 | 20.1262 | -4.7011 | -9.0702 | -11.149 | -26.968 | 38.4158 |  | -15.9088 | -14.833 |  | 3.6045 | 2.6856 |  | -15.7912 | -15.2095 | -9.2201 |  |  |  | 6.474 | -0.4655 | -9.7777 | -4.4241 | 8.8161 | -10.1647 | 0 | 1.6642 | 1.4171 |  | 4.4061 | 3.988 | 3.213 | 10.0474 | 9.2101 | -13.8989 | 9.1292 | 9.8803 | 4.3857 | 16.8336 | 28.4001 | -20.28 | -1.4241 | 0.1485 | 0.96 | -1.03 | -28.5976 |  | 7.178 | 1.177 |  | 28.62 | -25.6809 | -15.5198 | 3.1 | 24.476 |  | 14.5932 | -2.6777 | -2.9671 | 2.1616 |  |  | -17.252 | -36.0532 | 6.0063 | -17.6411 | 6.1645 | 5.9229 | 150.3299 | -11.6307 | -7.2594 | -12.1453 | 2.1721 | 7.1642 | 7.3102 | 1.4513 | -13.2394 | -13.883 | -5.03 | 10.0878 | 9.6326 | 55.4016 | 83.3832 | -49.912 | 0 |  | 11.6482 | -16.1069 | -19.0129 |  |  | -11.7597 | -11.5619 | -22.0198 | -22.1347 | 21.38 | 21.07 | -26.7 | -27.2 | 0.0888 | 5.68 | 63.3929 | 26.8706 | 26.8017 | -11.8 | -30.3 | -4.9 | -5.1 |  |  | -176.1586 | 19.1863 | -179.7773 | 8.7009 | -11.6486 |  | 94.972 | 77.0967 | 58.0414 | 1.3557 | 23.1818 | 23.6483 | 33.2062 | 86.3195 | -160.4119 | 67.8384 | -64.6158 | -1.2171 | 5.184 | -6.32 | -2.175 | -2.18 | 1.68 | -0.8 | -2.2022 | -5.3605 | 1.1734 | 7.2953 | 7.6 | -0.528 | -1.486 |  |  | 2.3291 | 2.2366 | 2.0507 |  | 15.3 | 10.4362 | 0.78 |  | -10.1029 | -2.9379 | -25.8814 | -6.4925 |  | -29.4325 | 0 | -11.9 | -4.4 | 101.9832 | -91.1892
11/03/2026 | 09:00 |  | 3.0148 | -8.5964 | 4.2577 | 11.565 |  | 16.0038 |  | 27.292 | 12.0796 | 11.5739 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 3.3315 | -1.8954 | 7.6942 | 7.7234 | 13.3442 | 3.436 | -0.6979 | 2.5193 |  | -1.143 | -0.012 | -0.01 | 2.783 | 0 | -4.4 | -0.974 | 0.241 |  | -9.23 |  | -12.73 | -12.97 | 5.6953 | 3.2159 | 20.0898 | 24.1311 | -11.382 | -4.5206 | -4.3746 | -0.028 | -0.13 | -15.5336 | -13.1261 | 29.2225 | 29.9953 | 71.8643 | -0.7354 | -1.6 | -1.5 | -27.1762 | -26.5511 | -1.8461 |  | 9.5347 | 6.8504 | 7.8888 | 5.2716 | -157.7806 | 99.9481 | 99.6429 | -77.2651 | -94.5145 |  |  |  | 31.226 | 16.64 | 13.53 | -9.31 | 9.77 | -8.4351 | -8.5691 | 18.9605 | 15.6265 | -1.8692 | 9.0056 | 8.9861 | 9.4525 | 11.6592 |  |  | 18.4 | -18.3 | -4.69 | 35.879 | 35.7058 | 34.1904 | 43.7041 | 44.3491 | -16.3693 | -45.3227 | -9.1158 | 3.4875 | 40.13 | 16.1 | 1.2549 | 0.7843 | 10.4465 |  | -13.0261 | -12.8615 | -8.4379 |  | -4.4246 | -43.4 | -43 | -2.1472 | 11.9743 | 21.9273 | 24.1269 | 13.02 | -6.23 | 13.981 | 7.1379 | -2.72 | -2.81 | 14.53 | -15.55 | 4.5455 | 2.3 | -10.136 | -9.1182 | 42.0034 | 17.4118 | 10.3463 | 11.3229 | -4.0147 | -8.3566 | -11.328 | -15.8595 | 34.1819 |  | -15.9861 | -14.8743 | 0 | 7.319 | 6.194 |  | -18.6491 | -18.3177 | -9.5961 |  |  |  | 6.742 | 5.0484 | -10.3923 | -5.0493 | 9.272 | -10.5206 |  | 1.7808 | 1.5229 |  | 3.6927 | 4.9539 | 2.4564 | 7.3681 | 6.1959 | -7.3681 | 8.2599 | 8.0902 | 8.8972 | 18.9762 | 24.8112 | -20.4 | -1.913 | 0.1888 | 1.57 | -0.27 | -25.2032 |  | 7.122 | 1.178 | 3.0049 | 29.45 | -28.9878 | -19.1926 | 2.9 | 25.5236 |  | 14.9621 | -2.6855 | -3.0515 | 2.3012 |  |  | -16.9438 | -32.4233 | 6.4945 | -17.8069 | 5.6806 | 4.4243 | 147.4886 | -11.2356 | -7.6652 | -12.5005 | 2.5298 | 7.7218 | 7.8006 | 2 | -10.675 | -11.4689 | -10.48 | 14.327 | 0 | 63.9026 | 84.4062 | -49.9333 | -2.1193 |  | 11.283 | -17.0952 | -18.8547 |  |  | -10.9082 | -10.7105 | -21.9066 | -21.6846 | 22.37 | 22.55 | -27.2 | -26.5 | 0.195 | 8.16 | 57.5458 | 29.028 | 28.9579 | -11 | -31.5 | -5.4 | -5.8 | -17.4692 | -17.5026 | -176.8166 | 20.9338 | -182.21 | 7.7281 | -12.9238 |  | 95.4216 | 76.0184 | 56.804 | -0.2548 | 25.4075 | 23.5502 | 33.461 | 87.2345 | -160.1158 | 67.1108 | -64.0619 | -1.2171 | 5.018 | -5.6 | -2.215 | -2.23 | 0.56 | -0.24 | -1.728 | -5.4765 | 0.557 | 7.7958 | 8.7 | -0.827 | -0.443 |  |  | 1.8731 | 1.6344 | 2.1402 |  | 15 | 9.7153 | 0.86 |  | -9.6934 | -2.8655 | -25.7132 | -6.2425 |  | -29.6659 | 0 | -12 | -4.8 | 93.4244 | -80.5469
11/03/2026 | 09:30 |  | 3.4292 | -8.8984 | 4.6487 | 12.2845 |  | 16.0695 |  | 28.1387 | 12.4446 | 15.5235 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -22 | 2.7487 | 5.4795 | 8.7534 | 8.7198 | 14.851 | 3.4948 | 0.077 | 2.2677 |  | -1.1015 | -0.029 | -0.012 | 3.485 | 0 | -2.2 | -0.858 | 0.259 |  | -9.9 |  | -11.59 | -11.63 | 6.7099 | 3.3645 | 22.8017 | 27.3514 | -9.0421 | -9.1261 | -8.8716 | -0.6301 | -0.3613 | -13.2645 | -10.6186 | 33.6717 | 34.9901 | 59.6207 | 3.2132 | -3.5 | -3.6 | -23.1635 | -23.4295 | -2.6317 |  | 14.0607 | 9.0305 | 8.5095 | 5.5787 | -137.0586 | 118.1676 | 117.6793 | -69.9265 | -44.6954 |  |  |  | 33.7309 | 16.08 | 13.21 | -8.95 | 10.03 | -2.541 | -2.0052 | 16.1834 | 12.5379 | 2.7069 | 7.2177 | 7.311 | 13.7023 | 11.286 |  |  | 17.8 | -18.8 | -5.03 | 36.9378 | 37.1084 | 35.0235 | 53.1953 | 52.7599 | -20.1171 | -52.4167 | -11.9313 | 3.7814 | 39.44 | 15.82 | 2.8174 | 2.2491 | 11.8734 |  | -13.1964 | -12.9294 | -8.6642 |  | -5.1731 | -48.7 | -49.3 | -1.6321 | 13.8444 | 20.981 | 26.9101 | 14.91 | -5.44 | 15.2365 | 6.9229 | -2.14 | -2.17 | 14.21 | -14.44 | 6.0545 | 2.5455 | -4.8805 | -4.6364 | 47.3587 | 21.7304 | 15.1802 | 15.282 | -3.7926 | -8.9187 | -12.707 | -21.7669 | 51.7882 |  | -17.0123 | -15.8412 | 0 | -2.8555 | -2.9176 |  | -8.6898 | -8.3131 | -10.7643 |  |  |  | 7.4869 | -15.498 | -11.2076 | -5.8794 | 9.5194 | -11.2814 | 0 | 1.9095 | 1.5832 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 2.0095 | 2.8468 | 5.6829 | 4.8619 | 17.7603 | 28.9047 | 22.4869 | -20.25 | -2.6162 | 0.1916 | 1.62 | -0.41 | -23.341 |  | 7.149 | 0.68 |  | 27.47 | -36.9216 | -26.5515 | -0.29 | 23.7911 |  | 17.0045 | -4.7941 | -5.1578 | 2.4502 |  |  | -16.5544 | -33.3603 | 7.1476 | -18.3828 | 6.1127 | 6.9771 | 159.798 | -10.7354 | -5.9893 | -14.256 | 2.4643 | 7.9928 | 8.0775 | 1.8731 | -8.3075 | -8.5691 | -15.92 | 18.8621 | 6.7107 | 51.4645 | 113.3174 |  | -5.0843 |  | 10.7315 | -17.099 | -17.9738 |  |  | -11.7212 | -11.2213 | -23.3596 | -23.1973 | 21.97 | 22.19 | -28.1 | -28.2 | 0.195 | 10.48 | 60.7214 | 28.4495 | 28.3828 | -10.6 | -31.9 | -4.8 | -5.1 |  |  | -198.6811 | 29.7637 | -187.1497 | 6.4423 | -18.3621 |  | 94.4693 | 75.9043 | 57.5089 | -1.9761 | 21.815 | 21.3911 | 32.6102 | 88.4502 | -160.8428 | 67.5877 | -64.2282 | -1.2634 | 4.797 | -6.8 | -2.29 | -2.29 | 1.6 | -0.88 | -1.6936 | -4.7745 | 0.9384 | 6.9169 | 8 | -3.267 | -3.406 |  |  | 2.8634 | 1.878 | 1.9996 |  | 16.2 | 9.1166 | 1.02 |  | -10.5276 | -2.6555 | -25.2656 | -7.1519 |  | -28.6878 |  | -12.9 | -3.9 | 136.2292 | -20.0048
11/03/2026 | 10:00 |  | 3.2115 | -8.6938 | 4.0556 | 12.6352 |  | 16.8862 |  | 29.7879 | 13.2686 | 16.3427 | -24.42 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 2.8362 | 7.4721 | 8.8529 | 8.8501 | 15.0152 | 3.3946 | 0.0838 | 2.4896 |  | -0.7685 | -0.76 | -0.722 | 3.715 | 2.22 | 2.2 | -0.58 | 0.257 |  | -13.21 |  | -12.78 | -12.78 | 7.1158 | 3.2424 | 23.6717 | 28.3142 | -5.6376 | -11.5086 | -11.4636 | -0.6403 | -0.6048 | -12.484 | -10.3589 | 37.544 | 38.446 | 54.6186 | 2.7442 | -3.2 | -3.1 | -24.9167 | -25.0052 | -3.0766 |  | 15.1524 | 9.4034 | 8.3296 | 5.599 | -173.7113 | 128.1167 | 127.903 | -63.8819 | -51.9561 |  |  |  | 35.8965 | 16.29 | 13.63 | -7.9 | 10.61 | -3.4787 | -2.9429 | 17.0974 | 13.7717 | 2.0468 | 7.1203 | 7.3649 | 15.6852 | 11.232 |  |  | 22 | -17.5 |  | 37.9915 | 38.5308 | 36.6777 | 55.8397 | 56.0809 | -22.575 | -53.8644 | -13.4958 | 4.3683 | 41.73 | 16.81 | 3.7549 | 3.1281 | 12.2973 |  | -12.8801 | -12.7703 | -10.8313 |  | -5.4658 | -51.2 | -51.7 | -1.5015 | 14.5925 | 21.6119 | 28.3945 | 15.75 | -5.59 | 15.2985 | 9.5705 | -2.21 | -2.23 | 14.54 | -13.56 | 6.7636 | 2.9818 | -5.6867 | -5.2455 | 50.8358 | 24.5806 | 17.5475 | 18.0949 | -0.7343 | -7.8037 | -14.33 | -27.1704 | 49.9638 |  | -17.4461 | -16.1081 | 0 | -1.7471 | -1.5617 |  | -9.082 | -8.6991 | -11.2241 | 0 | 0 | 0 | 10.4633 | -13.476 | -11.316 | -5.9693 | 9.6315 | -12.6931 |  | 2.0257 | 1.7892 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 2.3444 | 0.1675 | 6.1475 | 5.9879 | 14.1019 | 24.9183 | 22.9801 | -20.68 | -2.1236 | 0.1916 | 1.78 | 1 | -23.5651 |  | 7.141 | 0.676 |  | 28.56 | -33.1714 | -24.4496 | 0.18 | 25.2081 |  | 18.9166 | -5.8828 | -6.4715 | 2.5358 |  |  | -12.1162 | -33.3398 | 6.8455 | -19.3003 | 5.672 | 6.7512 | 142.1275 | -10.2458 | -5.0008 | -16.4292 | 2.5009 | 8.1246 | 8.2288 | 1.9044 | -7.2278 | -8.3249 | -15.09 | 19.4976 | 9.031 | 48.3354 | 112.4283 |  | -5.5107 |  | 11.1569 | -15.8462 | -18.0795 |  |  | -14.2866 | -14.0998 | -27.9233 | -28.1244 | 20.19 | 20.42 | -27.6 | -27.3 | 0.195 | 9.12 | 61.0896 | 25.4718 | 25.1895 | -10.6 | -30.7 | -2.4 | -2.9 |  |  | -199.1732 | 30.3304 | -187.2281 | 5.4733 | -19.3149 |  | 95.6719 | 81.2223 | 59.5369 | -0.67 | 23.402 | 21.6917 | 28.5616 | 88.6419 | -166.4698 | 63.6154 | -61.2842 | -1.0779 | 4.978 | -6.72 | -2.234 | -2.242 | 2.56 | -2.56 | -1.2053 | -3.6606 | 0.7034 | 5.4215 | 7.5 | -1.737 | -1.62 | 1.671 | 1.855 | 2.9472 | 2.0424 | 2.2212 |  | 14.4 | 7.8537 | 1.05 |  | -10.4547 | -2.4108 | -24.9506 | -7.0999 |  | -28.6833 |  | -11.3 | -4.9 | 135.6293 | -22.3955
11/03/2026 | 10:30 |  | 3.8903 | -9.4607 | 4.0218 | 12.7452 |  | 18.0027 |  | 31.2368 | 14.0196 | 17.023 | -24.42 |  |  | 7.452 | -24.2 | 2.5435 | 6.3436 |  | 8.8583 | 15.0803 | 3.283 | 0.0889 | 2.3614 |  | -1.1329 | -0.545 | -0.536 | 3.174 | 2.22 |  | -0.58 | 0.25 |  | -11.66 |  | -13.4 | -13.43 | 6.9683 | 3.1672 | 23.5952 | 27.8608 | -7.7976 | -10.1326 | -10.0004 | -0.2213 | -0.1102 | -14.0561 | -11.9629 | 34.3505 | 35.7566 | 73.1831 | -3.1782 | -0.3 | -0.2 | -25.2535 | -25.199 | -2.8947 |  | 21.8025 | 9.2996 | 8.7682 | 5.8259 | -178.5332 | 129.0627 | 129.429 | -72.857 | -41.4892 |  |  |  | 38.3215 | 16.37 | 13.44 | -5.89 | 12.12 | -5.756 | -5.2201 | 16.8076 | 14.0467 | 0.9272 | 10.7328 | 10.4392 | 21.6121 | 13.406 |  |  | 28.9 | -23.5 |  | 42.4272 | 42.8537 | 40.7093 | 54.4143 | 55.096 | -23.1963 | -53.037 | -15.0132 | 3.7613 | 42.33 | 17.24 | 4.5361 | 3.9093 | 12.578 |  | -15.3974 | -15.3465 | -9.0407 |  | -5.5496 | -56.2 | -54.4 | -1.5137 | 15.9015 | 22.5582 | 29.6933 | 17.05 | -5.85 | 16.6005 | 7.9154 | -2.33 | -2.4 | 15.93 | -11.15 | 6.0364 | 2.5091 | -7.1222 | -6.2 | 55.4658 | 29.0769 | 21.0333 | 22.0405 | -0.0616 | -7.4394 | -15.465 | -15.5303 | 60.3958 |  | -17.4091 | -16.1647 | 9.7467 | -3.3202 | -3.5413 |  | -11.5503 | -11.3951 | -9.0046 |  |  |  | 10.4666 | -17.0995 | -11.0757 | -5.7821 | 8.978 | -12.5453 |  | 1.8608 | 1.584 |  | 4.6832 | 4.5838 | 3.0523 | 7.0332 | 6.8657 | -9.545 | 7.8557 | 7.9232 | 6.4165 | 17.5577 | 23.7906 | -22.06 | -2.1236 | 0.2273 | 0.83 | 1.08 | -25.492 |  |  | 0.626 |  | 27.72 | -26.1452 | -16.1325 | 0.21 | 24.5109 |  | 19.6895 | -6.0367 | -6.7027 | 2.5975 |  |  | -13.1634 | -32.5391 | 6.4919 | -19.8845 | 5.4435 | 6.5118 | 148.7539 | -10.0868 | -5.5429 | -15.5254 | 2.3699 | 8.2785 | 8.4503 | 1.736 | -7.2378 | -7.8364 | -5.03 | 9.567 | -15.4377 | 72.6561 | 115.496 |  | -5.3301 |  | 11.6338 | -15.9009 | -17.6944 |  |  | -11.7542 | -11.5674 | -22.5521 | -22.1467 | 23.41 | 23.64 | -25.9 | -25.8 | 0.3525 | 7.2 | 66.8484 | 24.6583 | 24.6038 | -10.1 | -30.9 | -4.1 | -4.6 |  |  | -189.854 | 50.5676 | -193.7627 | 1.1938 | -16.3929 |  | 76.784 | 83.8594 | 70.2421 | 19.626 | 24.4895 | 22.8759 | 22.0519 | 107.6036 | -168.0781 | 77.7709 | -75.747 | -0.6091 | 5.024 | -4.88 | -2.23 | -2.232 | 0.08 | -0.64 | -0.841 | -5.095 | 0.8804 | 6.038 | 7.7 | -0.326 | -0.678 | 0.7843 | 0.8209 | 2.8839 | 2.6551 | 2.4078 |  | 15.1 | 8.2424 | 1.34 |  | -12.0588 | -2.6521 | -24.0694 | -8.4702 | 0 | -28.7068 | -1.3411 | -12.1 | -5.3 | 126.2015 | -0.0405
11/03/2026 | 11:00 |  | 3.9668 | -9.6345 | 2.616 | 12.6475 |  | 20.7142 |  | 31.8214 | 14.3806 | 17.513 | -24.42 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.2248 | 6.5879 | 8.7806 | 8.9208 | 15.0344 | 3.3935 | -0.681 | 2.3796 |  | -1.1096 | -0.596 | -0.584 | 3.109 | 2.22 | 4.4 | -0.679 | 0.241 |  | -11.88 |  | -13.33 | -13.44 | 7.2872 | 3.1804 | 23.9184 | 28.564 | -7.2443 | -11.1872 | -10.987 | -1.1575 | -0.9342 | -13.0303 | -10.9701 | 34.8258 | 35.3337 | 68.843 | -1.9892 | -0.9 | -0.8 | -25.143 | -24.9486 | -2.9142 |  | 18.8273 | 9.808 | 9.0312 | 6.0698 | -173.4977 | 136.845 | 136.8144 | -64.1384 | -24.2064 |  |  |  | 40.3673 | 16.6 | 14.27 | -5.26 | 12.62 | -7.4974 | -7.4974 | 20.1307 | 17.2097 | 0.6838 | 9.4691 | 9.48 | 18.9273 | 14.8262 |  |  | 30.1 | -25.9 |  | 43.2322 | 43.0796 | 41.5707 | 60.1854 | 60.8771 | -26.3354 | -56.5216 | -18.6855 | 4.0752 | 43.11 | 17.55 | 5.7861 | 5.0812 | 13.435 |  | -16.3537 | -16.2487 | -5.4642 |  | -5.9467 | -58.5 | -59.1 | -1.8445 | 17.0236 | 23.3467 | 31.5488 | 18.54 | -5.86 | 16.399 | 4.0077 | -2.69 | -2.7 | 18.58 | -10.08 | 3.4545 | 1.5909 | -9.9478 | -9.7182 | 57.3494 | 29.7219 | 21.6124 | 22.3576 | -0.4823 | -6.6479 | -14.513 | -24.9603 | 18.5875 |  | -17.7087 | -16.5809 | 10.9214 | -0.7869 | -0.4908 |  | -14.7879 | -14.4849 | -9.3237 |  |  |  | 10.6858 | -13.1129 | -11.1776 | -5.9026 | 9.4945 | -12.967 |  | 2.0825 | 1.8609 |  | 4.4117 | 4.0533 | 3.3592 | 8.7077 | 8.0379 | -9.3776 | 10.7618 | 9.8054 | 8.3539 | 21.8836 | 27.4235 | -19.85 | -1.0121 | 0.2081 | 0.31 | 0.21 | -26.8296 |  | 7.213 | 0.565 |  | 28.02 | -29.7689 | -18.4849 | 0.57 | 24.9894 |  | 20.0758 | -6.355 | -6.8583 | 2.6793 |  |  | -12.5216 | -33.7434 | 6.7791 | -19.5259 | 6.0574 | 5.6057 | 147.422 | -9.7847 | -5.5883 | -15.4839 | 2.4841 | 8.3883 | 8.5927 | 1.9924 | -8.2809 | -8.9179 | -13.41 | 16.8828 | 10.8255 | 46.0491 | 82.9579 |  | -3.8833 |  | 11.0979 | -15.2059 | -17.3865 |  |  | -9.6338 | -9.4525 | -31.2333 | -30.1178 | 21.57 | 21.61 | -25.8 | -26.1 | 0.3708 | 11.44 | 75.9333 | 21.45 | 21.4628 | -9.7 | -32 | -6.3 | -6.4 | -17.6911 | -17.7097 | -165.2538 | 72.2324 | -148.0704 | 27.9781 | -25.6727 |  | 114.1092 | 70.2429 | 75.746 | -17.9054 | 21.7722 | 20.4094 | 40.729 | 47.6219 | -175.0346 | 8.1117 | -6.3964 | -1.2634 | 4.738 | -6.88 | -2.248 | -2.255 | 2 | -2.48 | -0.9324 | -3.6606 | 0.9384 | 5.7725 | 6.5 | -0.893 | -1.569 | 2.3399 | 2.7997 | 2.4909 | 2.6629 | 2.224 |  | 15 | 7.7416 | 1.33 |  | -10.6134 | -1.7069 | -25.9831 | -7.0092 | 0 | -30.0024 | 0 | -11.9 | -4.8 | 110.9577 | 7.0624
11/03/2026 | 11:30 |  | 4.1394 | -9.7276 | 2.0359 | 12.8626 |  | 21.5708 |  | 33.9088 | 15.4845 | 18.5008 | -24.42 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.3622 | 6.4713 | 8.8708 | 8.6793 | 15.0319 | 2.6683 | -0.301 | 2.4509 |  | -0.8597 | -0.56 | -0.543 | 3.131 | 4.44 | 4.4 | -0.701 | 0.24 |  | -11.62 |  | -13.06 | -13.14 | 7.1872 | 3.1185 | 24.5943 | 29.2933 | -7.4336 | -11.4866 | -11.2728 | 0.0527 | 0.0594 | -13.1268 | -10.7653 | 34.4141 | 35.7298 | 68.7011 | -1.7036 | -1.1 | -1 | -24.2229 | -24.1283 | -3.0035 |  | 18.209 | 9.9981 | 8.3832 | 5.6206 | -171.7581 | 132.3587 | 131.9315 | -67.0833 | -26.884 |  |  |  | 41.3752 | 17.12 | 14.52 | -4.71 | 13.92 | -6.1578 | -5.622 | 17.8202 | 14.7484 | 0.5822 | 4.027 | 3.9763 | 18.3357 | 8.4933 |  |  | 24.8 | -12.8 |  | 40.3529 | 40.5985 | 38.7501 | 57.0818 | 57.2103 | -26.8707 | -53.6331 | -18.2705 | 4.076 | 44.44 | 18.19 | -5.3125 | -5.4688 | 14.162 |  | -10.2338 | -10.087 | -5.5477 |  | -6.3528 | -56.2 | -56.8 | -1.7383 | 17.9586 | 23.9776 | 32.662 | 19.12 | -6.1 | 16.43 | 4.4553 | -2.4 | -2.5 | 17.13 | -35.17 | 2.9455 | 1.0364 | -8.3277 | -7.6 | 49.9728 | 24.5918 | 16.6297 | 17.396 | 0.7893 | -6.0799 | -14.455 | -21.8775 | 32.0846 |  | -18.244 | -17.034 | 9.0342 | -0.7077 | -1.1083 |  | -13.7347 | -13.4113 | -9.7578 |  |  |  | 11.0388 | -14.4315 | -11.2652 | -5.9878 | 9.3554 | -13.4525 |  | 2.2394 | 1.9876 |  | 4.1331 | 4.7028 | 3.8965 | 7.3681 | 6.6983 | -8.3728 | 8.9152 | 8.253 | 9.761 | 21.9526 | 27.4333 | -19.43 | -0.7118 | 0.2273 | 0.22 | 0.44 | -27.4736 |  | 7.174 | 0.612 |  | 27.81 | -30.0129 | -19.0584 | 0.22 | 25.2482 |  | 20.0761 | -6.3644 | -7.1838 | 2.812 |  |  | -12.4144 | -29.5425 | 6.8893 | -19.5096 | 5.3319 | 5.2585 | 149.9611 | -9.5974 | -5.3988 | -15.4847 | 2.009 | 8.4396 | 8.6085 | 1 | -7.3753 | -8.9455 | -11.31 | 16.1772 | 0 | 51.135 | 87.64 |  | -4.5605 | 0 | 10.1404 | -15.6344 | -17.8274 |  |  | -10.0403 | -9.4855 | -28.6636 | -28.6464 | 23.49 | 23.72 | -26.6 | -26.8 | 0.3525 | 11.44 | 84.7218 | 20.2431 | 20.1749 | -9.7 | -31.6 | -6.3 | -6.4 |  |  | -164.7793 | 75.083 | -150.0209 | 35.2874 | -23.9298 | 73.2208 | 109.3583 | 77.2134 | 78.0466 | -15.6119 | 16.8679 | 17.0075 | 30.0889 | 53.0893 | -175.2814 | 12.4351 | -9.4712 | -1.0291 | 5.222 | -5.84 | -2.265 | -2.246 | 1.52 | -2 | -0.8352 | -3.9841 | 0.441 | 6.331 | 7.2 | -1.848 | -0.322 | 2.5649 | 3.0755 | 2.173 | 2.253 | 1.6699 |  | 15.5 | 7.8511 | 1.41 |  | -10.7867 | -1.7081 | -25.4507 | -7.0498 | 0 | -29.0102 | 0 | -12.4 | -4.2 | 117.8861 | 7.0376
11/03/2026 | 12:00 |  | 4.517 | -9.9216 | 2.0824 | 14.7494 |  | 22.0591 |  | 34.3968 | 15.7265 | 18.5876 | -26.64 |  |  | 7.452 |  | 3.3257 | 6.6915 | 8.7044 | 8.7335 | 14.8331 | 2.7741 | 0.0697 | 2.2747 |  | -0.8364 | -0.568 | -0.553 | 3.267 | 4.44 | 2.2 | -0.619 | 0.245 |  | -11.92 |  | -13.11 | -13.02 | 6.745 | 3.3032 | 22.9363 | 27.3774 | -7.5634 | -13.1245 | -13.1293 | -1.0014 | -0.9787 | -13.5261 | -11.3156 | 33.9811 | 34.5318 | 78.3791 | 1.1896 | -2.5 | -2.4 | -23.4323 | -23.3862 | -2.8763 |  | 14.4181 | 9.6545 | 8.8901 | 5.8629 | -173.1315 | 123.5389 | 124.3629 | -70.8764 | -39.1856 |  |  |  | 40.2376 | 16.66 | 13.89 | -5.1 | 13.85 | -3.2108 | -3.0768 | 15.5114 | 12.1364 | 1.0619 | 2.8422 | 2.6386 | 14.4379 | 8.2927 |  |  | 26.1 | -12.9 | -5.29 | 39.586 | 39.7541 | 37.8335 | 54.6463 | 54.7128 | -32.5432 | -45.004 | -25.0061 | 3.9536 | 43.92 | 17.79 | -5.4688 | -5.5664 | 13.6888 |  | -10.1169 | -9.8422 | -2.513 |  | -6.1259 | -53.8 | -54.4 | -1.8579 | 17.9586 | 23.6622 | 32.662 | 19.29 | -5.94 | 14.756 | 1.4551 | -2.31 | -2.39 | 16.98 | -35.45 | 1.1091 | 0.1545 | -7.3334 | -6.6909 | 48.9409 | 24.126 | 15.8393 | 16.3279 | 0.8026 | -6.0325 | -13.93 | -15.3105 | 60.8052 |  | -18.018 | -16.7639 | 0 | -0.4387 | -1.0709 |  | -12.3077 | -11.8391 | -10.2435 |  |  |  | 10.9335 | -13.4349 | -9.1628 | -3.9181 | 6.3199 | -13.4077 |  | 2.4652 | 2.2558 |  | 3.6627 | 5.031 | 3.0096 | 6.5308 | 6.0284 | -10.7172 | 8.452 | 9.5926 | 4.8446 | 17.5487 | 26.3932 | -21.31 | -1.7189 | 0.2007 | 0.83 | 0.45 | -25.6907 |  | 7.182 | 0.471 |  | 28.21 | -26.2521 | -16.3197 | 0.07 | 25.7533 |  | 19.6688 | -6.0612 | -6.7432 | 2.8439 |  |  | -12.4544 | -28.6956 | 7.1339 | -19.6275 | 5.6173 | 5.2807 | 148.7876 | -9.8408 | -6.1082 | -15.0333 | 1.8335 | 8.3297 | 8.4582 | 1.237 | -4.6564 | -7.2044 | -6.71 | 11.0987 | -15.191 | 66.2264 | 105.0335 |  | -5.9899 |  | 9.8291 | -15.7507 | -18.3033 |  |  | -9.2767 | -9.3866 | -27.8352 | -27.5822 | 27.25 | 27.32 | -26.2 | -26.2 | 0.3342 | 13.2 | 84.6521 | 19.5851 | 19.5245 | -9.7 | -32.8 | -6.7 | -7.2 |  |  | -170.5317 | 82.267 | -154.0749 | 32.0058 | -25.9073 |  | 93.6642 | 76.6885 | 87.0641 | 6.0929 | 20.0299 | 18.3052 | 27.1836 | 65.8569 | -178.52 | 21.6932 | -18.3357 | -1.3587 | 4.504 | -6.64 | -2.268 | -2.272 | 2.32 | -1.84 | -1.6674 | -4.1581 | -0.087 | 6.1845 | 7.8 | -0.422 | -0.276 |  |  | 2.3672 | 2.2543 | 2.6353 |  | 16.6 | 7.715 | 1.43 |  | -11.2612 | -1.5331 | -24.8037 | -8.3346 | 0 | -28.5532 | 0 | -12.6 | -4.5 | 133.5308 | 9.4937
11/03/2026 | 12:30 |  | 4.6645 | -10.2782 | 3.2118 | 15.6521 |  | 23.0273 |  | 34.3965 | 15.5135 | 18.4712 | -22.2 |  |  | 6.624 | -22 | 2.7654 | 5.2812 | 8.3398 | 8.2164 | 14.0074 | 2.844 | 0.0555 | 2.352 |  | -1.2551 | -0.212 | -0.185 | 3.14 | 0 | 2.2 | -0.556 | 0.233 |  | -9.6 |  | -13.97 | -14 | 6.5809 | 3.3892 | 22.3321 | 26.613 | -13.3159 | -10.314 | -10.1309 | -1.8839 | -1.3036 | -16.2647 | -13.6094 | 27.7758 | 29.1108 | 112.2924 | -1.3279 | -1.2 | -1.2 | -23.2135 | -23.427 | -2.7213 |  | 20.7512 | 10.0414 | 8.1701 | 5.4351 | -165.4713 | 140.4461 | 140.1409 | -104.3213 | -16.2093 |  |  |  | 37.2138 | 15.39 | 12.67 | -5.57 | 12.9 | -2.675 | -2.1391 | 16.0661 | 12.7609 | 1.3666 | 11.8594 | 11.6124 | 20.031 | 13.4991 |  |  | 31.5 | -25.1 | -5.09 | 44.7647 | 44.8394 | 43.454 | 58.8682 | 59.0085 | -28.0169 | -52.2429 | -20.2172 | 3.7479 | 43.7 | 17.93 | -5.625 | -5.7617 | 13.106 |  | -15.7847 | -15.3407 | 0.7834 |  | -5.8133 | -58.1 | -58.3 | -1.8445 | 17.5846 | 22.7159 | 31.9199 | 18.65 | -5.65 | 13.2835 | -1.4701 | -2.21 | -2.31 | 16.96 | -35.55 | -1.1091 | -1.3182 | -6.5513 | -6.1818 | 45.0301 | 22.6296 | 14.2339 | 14.799 | -0.9134 | -6.7781 | -12.971 | 19.3809 | 82.9848 |  | -17.5478 | -16.6456 | 8.1177 | -3.6178 | -3.458 |  | -10.8616 | -10.4664 | -8.9849 |  |  |  | 10.4954 | -19.161 | -8.3947 | -3.2152 | 4.7863 | -12.1541 |  | 2.4658 | 2.2628 |  | 4.1566 | 4.2588 | 3.6129 | 7.2006 | 5.861 | -19.9273 | 9.435 | 9.1713 | 0.4524 | 13.3043 | 28.82 | -22.27 | -1.3729 | 0.1476 | 0.72 | 0.25 | -29.3049 |  | 6.993 | 0.494 |  | 27.03 | -23.2716 | -13.139 | -0.08 | 25.5089 |  | 20.8917 | -7.8834 | -8.3433 | 2.7037 | 0.0405 |  | -11.9072 | -23.891 | 6.81 | -17.8807 | 5.5444 | 5.5462 | 176.465 | -6.7834 | -5.4085 | -14.9897 | 2.1694 | 7.9635 | 8.126 | 1 | -2.3883 | -4.6689 | 3.77 | 0 | -41.4945 | 91.0159 | 100.792 |  | -5.0846 | 0 | 8.5443 | -15.3308 | -17.2469 | 0 | 0 | -10.4138 | -9.8975 | -25.7065 | -25.5767 | 35.16 | 35.1 | -25.7 | -25.9 | 0.3177 | 9.28 | 79.9487 | 21.5682 | 21.4951 | -10.1 | -35.4 | -6.3 | -6.4 | -18.0189 |  | -155.0624 | 119.28 | -189.5088 | 31.7064 | -20.7741 |  | 69.1252 | 100.8952 | 44.5969 | 31.4438 | 16.3159 | 12.9801 | 9.1303 | 123.6163 | -133.758 | 0 | 11.1984 | -1.6858 | 3.627 | -6.4 | -2.26 | -2.271 | 1.92 | -1.52 | -1.5167 | -4.3626 | -0.7889 | 6.4775 | 8.4 | 0.094 | 0.5 |  |  | 3.0296 | 2.3544 | 2.2279 |  | 18.4 | 8.1755 | 1.41 |  | -12.5338 | -1.446 | -23.6142 | -9.2128 | 0 | -27.3011 | -1.4605 | -12.4 | -4.8 | 127.0409 | 44.9322
11/03/2026 | 13:00 |  | 4.4464 | -10.0173 | 4.2449 | 16.0195 |  | 22.4153 |  | 31.9674 | 14.2326 | 17.3083 | -22.2 |  |  | 7.452 | -22 | 3.5286 | 6.5536 | 7.7143 | 7.5566 | 13.0375 | 2.5295 | 0.1209 | 2.3407 |  | -0.7888 | -0.321 | -0.304 | 3.091 | 0 | -2.2 | -0.722 | 0.236 |  | -10.72 |  | -13.24 | -13.2 | 6.623 | 3.5047 | 20.0019 | 24.5059 | -11.3205 | -12.7128 | -12.5381 | -1.8092 | -1.8188 | -16.0557 | -13.4882 | 32.4682 | 33.4715 | 97.798 | 1.9415 | -2.8 | -2.8 | -22.5574 | -22.5129 | -2.6741 |  | 12.072 | 9.1398 | 9.0708 | 5.9105 | -169.866 | 139.1644 | 139.5611 | -92.1879 | -29.5966 |  |  |  | 33.1221 | 15.03 | 12.24 | -7.66 | 10.81 | 1.8796 | 2.1475 | 12.456 | 9.5304 | 3.7064 | 12.9555 | 13.0582 | 12.345 | 16.3463 |  |  | 30.4 | -29.5 | -5.12 | 44.2786 | 44.3719 | 42.5499 | 64.0943 | 64.2172 | -29.9637 | -52.4472 | -22.6106 | 3.8924 | 41.42 | 16.73 | -6.5625 | -6.6406 | 13.0958 |  | -18.0191 | -17.6155 | 6.4764 |  | -5.764 | -58.1 | -56.2 | -3.0188 | 17.5846 | 21.2964 | 31.9199 | 18.67 | -5.1 | 14.167 | -7.5479 | -2.59 | -2.7 | 18.46 | -38.26 | -8.4909 | -4.1091 | -4.0758 | -3.6182 | 41.1794 | 17.9032 | 10.0332 | 10.5316 | 0.3971 | -5.5752 | -13.011 | 4.0973 | 79.7874 |  | -18.177 | -17.2156 | 0 | 0.4883 | 0.2542 |  | -11.7911 | -11.4105 | -11.6382 |  |  |  | 10.5787 | -10.7322 | -8.8318 | -3.4043 | 5.1922 | -13.8786 |  | 2.8342 | 2.5586 |  | 4.5541 | 3.6859 | 3.5676 | 1.3396 | 1.5071 | -9.545 | 6.0271 | 5.8441 | 7.2758 | 21.1348 | 27.7018 | -20.92 | -1.4168 | 0.2355 | 0.59 | 0.12 | -29.2837 |  | 7.012 | 0.661 |  | 25.29 | -30.0891 | -18.9494 | -1.12 | 22.5908 |  | 23.8342 | -8.2832 | -8.7642 | 2.6492 |  |  | -10.705 | -21.0351 | 7.236 | -20.1545 | 6.0582 | 5.2664 | 174.4282 | -5.9576 | -7.0672 | -14.2837 | 1.2498 | 7.7438 | 7.9114 | 0 | -5.3822 | -6.8972 | -5.03 | 9.4325 | -18.8485 | 70.9704 | 99.3579 |  | -4.0708 |  | 10.0294 | -16.3891 | -18.2752 |  |  | -9.6338 | -9.447 | -22.7773 | -22.7534 | 36.69 | 36.88 | -26.8 | -26.7 | 0.2646 | 10.48 | 81.5433 | 21.0977 | 21.0285 | -10.5 | -35 | -6.3 | -6.4 | -17.8135 |  | -159.9104 | 104.5657 | -185.6107 | 36.6585 | -23.8002 |  | 89.0103 | 98.3764 | 33.3541 | 11.036 | 17.7197 | 15.7405 | 8.5107 | 107.2185 | -125.3635 | -10.174 | 23.0658 | -1.3806 | 1.881 | -6.4 | -2.233 | -2.238 | 0.96 | -0.72 | -1.9999 | -5.449 | -0.9354 | 7.1794 | 8.7 | -0.174 | -0.083 |  |  | 2.4766 | 2.2924 | 1.8149 |  | 18.9 | 8.6258 | 1.35 |  | -10.6715 | -2.5522 | -24.6729 | -7.4594 | 0 | -28.2734 | -1.5269 | -12.7 | -4.6 | 139.7525 | 24.1105
11/03/2026 | 13:30 |  | 4.2531 | -9.7149 | 4.8273 | 15.7475 |  | 21.3667 |  | 29.9145 | 13.3456 | 16.3675 | -24.42 |  |  | 7.452 | -19.8 | 2.9876 | 6.4537 | 7.3634 | 7.3685 | 12.903 | 2.8476 | 0.0619 | 2.3495 |  | -0.8277 | -0.639 | -0.623 | 3.539 | 4.44 | -4.4 | -0.523 | 0.236 |  | -11.63 |  | -14.33 | -14.42 | 6.2253 | 3.6672 | 24.3804 | 26.5184 | -2.6132 | -9.7737 | -9.8036 | 0.0316 | 0.5629 | -19.0955 | -17.1091 | 32.8333 | 33.5713 | 59.4911 | -2.3387 | -0.6 | -0.6 | -25.6295 | -25.4447 | -2.1477 |  | 2.9587 | 7.32 | 8.4066 | 5.5 | -173.8639 | 126.255 | 127.2316 | -62.8785 | -56.1819 |  |  |  | 28.8209 | 15.82 | 12.74 | -9.54 | 9 | 2.6833 | 2.6833 | 13.0514 | 9.8433 | 4.3912 | 2.8746 | 2.7705 | 2.9051 | 6.7936 |  |  | 14 | -8.3 | -4.88 | 34.014 | 34.5452 | 32.5756 | 55.0345 | 55.3913 | -14.5371 | -58.0477 | -6.2487 | 3.8094 | 40.18 | 15.86 | -8.75 | -8.8867 | 12.2349 |  | -8.8458 | -7.857 | -5.7692 |  | -5.2374 | -46.9 | -47.6 | -2.7148 | 16.6495 | 21.6119 | 31.1777 | 17.99 | -5.42 | 14.973 | 4.3652 | -1.83 | -1.9 | 15.37 | -43.03 | 2.2727 | 0.6273 | -1.475 | -0.6364 | 42.2981 | 19.713 | 12.4269 | 12.9666 | 2.2808 | -3.5846 | -13.448 | -29.5753 | 45.1703 |  | -17.9696 | -16.6615 | 0 | 4.9042 | 3.7705 | 0 | -11.5079 | -11.0776 | -14.4563 |  |  |  | 10.6124 | -0.8748 | -10.6541 | -5.1374 | 8.4516 | -16.9514 | 4.3794 | 3.0398 | 2.7824 |  | 4.3631 | 5.0462 | 3.7456 | -2.8468 | -3.8515 | 6.8657 | 0.2686 | 0 | 18.6299 | 32.1887 | 23.2779 | -20.19 | -2.1218 | 0.2007 | 1.58 | 0.61 | -23.4196 |  | 7.145 | 0.704 |  | 27.53 | -40.1208 | -28.8599 | -0.67 | 25.5165 |  | 23.6297 | -7.5795 | -8.0234 | 2.6039 | 0.0728 |  |  | -22.0882 | 7.703 | -20.4103 | 5.5016 | 5.1232 | 164.9257 | -5.4414 | -8.4378 | -13.5633 | 1.3223 | 7.3913 | 7.5238 | 1 | -9.1484 | -9.8766 | -22.63 | 26.5089 | 26.2821 | 28.7243 | 87.1452 |  | -3.7748 |  | 11.8932 | -15.4733 | -17.8188 |  |  | -11.3367 | -10.9192 | -23.7225 | -23.1849 | 30.74 | 30.49 | -24.8 | -25.1 | 0.2298 | 7.76 | 81.7056 | 14.5825 | 14.526 | -9.8 | -32.9 | -5 | -5.2 |  | -17.9863 | -168.3724 | 65.6771 | -183.7258 | 42.4328 | -34.2781 |  | 128.9761 | 98.2779 | 0 | -31.6261 | 16.2303 | 15.2957 | 12.1059 | 79.4038 | -116.0072 | -42.6882 | 44.6678 | -2.2254 | 2.059 | -5.04 | -2.307 | -2.307 | 0.24 | -0.24 | -1.7844 | -5.8274 | 0.3525 | 7.0024 | 8 | 0.804 | 0.406 |  |  | 3.2026 | 2.4762 | 2.7486 |  | 15.8 | 8.9227 | 1.25 |  | -8.9898 | -3.2979 | -26.4289 | -5.6413 |  | -30.3417 | 0 | -10.5 | -7 | 139.2546 | -13.3065
11/03/2026 | 14:00 |  | 4.0857 | -9.4619 | 5.5026 | 15.6461 |  | 21.6877 |  | 28.6657 | 12.6576 | 15.8487 | -24.42 |  |  | 6.624 | -22 | 3.5076 | 6.0945 | 7.4115 | 7.33 | 12.8162 | 2.6491 | 0.0144 | 2.3876 |  | -0.8253 | -0.711 | -0.69 | 3.544 | 2.22 | -2.2 | 0.49 | 0.227 | 0 | -12.61 |  | -13.87 | -14.03 | 6.2345 | 3.5974 | 26.2247 | 28.6533 | -4.6715 | -11.9848 | -11.8246 | -0.7952 | -0.7091 | -18.9981 | -16.9322 | 30.8592 | 31.949 | 75.1231 | -0.9506 | -1.5 | -1.4 | -24.5816 | -24.3289 | -2.3466 |  | 2.7711 | 8.1734 | 8.5461 | 5.651 | -175.2372 | 116.367 | 116.367 | -69.0319 | -72.9766 |  |  |  | 29.8488 | 15.61 | 12.56 | -9.16 | 9.24 | 3.2192 | 3.3531 | 11.8358 | 8.6824 | 2.8207 | -2.3617 | -2.3078 | 2.0987 | 5.8101 |  |  | 18.2 | -7.5 | -5.11 | 32.4181 | 32.3468 | 30.9228 | 48.2168 | 49.6408 | -19.969 | -45.6365 | -13.0608 | 3.9464 | 41.45 | 16.3 | -7.9688 | -8.0078 | 12.8689 |  | -7.9148 | -7.4923 | -0.9763 |  | -5.6743 | -44.5 | -45.3 | -2.5159 | 16.2755 | 21.6119 | 30.8066 | 17.71 | -5.63 | 14.88 | 0.0925 | -1.74 | -1.77 | 14.89 | -41.25 | -0.8364 | -0.8182 | -2.7986 | -1.9818 | 40.491 | 18.1894 | 10.6544 | 10.9627 | 1.6973 | -3.9044 | -13.253 | -20.7349 | 89.971 |  | -17.0789 | -15.9184 |  | 1.9226 | 1.4199 |  | -9.6243 | -9.2847 | -13.6645 |  |  |  | 10.1353 | -5.2657 | -9.8095 | -4.3196 | 6.4535 | -16.3245 | 0 | 2.9634 | 2.6946 |  | 4.7342 | 4.8383 | 3.254 | -3.1817 | -3.8515 | -8.2054 | 2.1417 | 1.1066 | 7.5324 | 22.405 | 26.2077 | -21.2 | -1.7171 | 0.2007 | 0.6 | 1.05 | -26.9862 | 3.2623 | 7.197 | 0.64 |  | 27.38 | -33.071 | -22.6667 | -0.22 | 25.2268 |  | 22.8854 | -7.5219 | -8.0072 | 2.569 |  |  | -11.1689 | -22.4792 | 6.9906 | -19.7779 | 5.7073 | 4.0877 | 158.4486 | -5.2572 | -7.5721 | -13.9647 | 2.0299 | 7.2082 | 7.2627 | 2 | -4.0908 | -5.6917 | -12.99 | 15.421 | 0 | 53.5709 | 110.8274 |  | -5.7571 |  | 10.3216 | -16.3198 | -17.5722 |  |  | -11.2653 | -11.1389 | -25.6434 | -25.5212 | 36.41 | 36.23 | -27 | -26.8 | 0.195 | 14.64 | 71.4157 | 19.8941 | 19.344 | -10.1 | -33.3 | -5.7 | -5.9 | -17.9063 | -17.7355 | -170.9462 | 82.8905 | -183.7183 | 45.4218 | -29.3616 |  | 102.345 | 98.7169 | 25.0645 | -2.9278 | 15.1368 | 14.7445 | 12.4134 | 94.9751 | -122.4248 | -12.518 | 32.5787 | -2.7185 | 4.922 | -6.24 | -2.262 | -2.264 | 1.6 | -0.96 | -1.6461 | -4.7745 | -0.3494 | 7.0909 | 7.3 | -2.127 | -2.402 |  |  | 2.5809 | 2.6165 | 1.8952 |  | 17.8 | 9.0099 | 1.21 |  | -11.3089 | -1.6282 | -24.7303 | -7.2593 |  | -28.7205 |  | -11.7 | -5.4 | 160.2826 | -5.7561
11/03/2026 | 14:30 |  | 4.135 | -9.4713 | 4.7907 | 15.2121 |  | 22.5873 |  | 31.5154 | 14.1376 | 17.2102 | -24.42 |  |  | 6.624 |  | 2.8661 | 5.1754 | 7.9839 | 8.1696 | 13.7174 | 2.6274 | -0.0505 | 2.3151 |  | -1.1749 | -0.415 | -0.393 | 3.576 | 2.22 | 0 | 0.399 | 0.23 | 0 | -10.87 | -10 | -14.19 | -14.22 | 6.6795 | 3.2292 | 29.3849 | 31.6152 | -9.3459 | -13.5432 | -13.2307 | -0.2583 | -0.1495 | -19.3294 | -17.1236 | 27.1594 | 27.8064 | 99.3751 | -0.4651 | -1.6 | -1.6 | -20.3903 | -20.3662 | -2.8361 |  | 17.7486 | 11.1294 | 8.9316 | 6.0134 | -183.3246 | 151.4328 | 151.1886 | -86.0161 | -14.8789 |  |  |  | 42.2534 | 16.11 | 13.94 | -4.21 | 13.86 | -9.7747 | -9.1049 | 21.8713 | 19.0454 | -1.1109 | 21.5755 | 21.5654 | 17.7615 | 17.6572 |  |  | 24 | -32.5 | -5.67 | 48.5094 | 48.5406 | 46.7482 | 72.1291 | 71.6008 | -25.7312 | -70.2829 | -16.9256 | 4.1696 | 46.24 | 18.91 | -5.3125 | -5.4688 | 14.0411 |  | -19.5168 | -19.3832 | -9.3058 |  | -6.2181 | -64.4 | -64.1 | -1.9507 | 17.3976 | 24.9239 | 31.5488 | 18.59 | -6.61 | 15.8565 | 7.3379 | -3.37 | -3.39 | 19.55 | -33.88 | 5.2545 | 2.6 | -9.2555 | -8.2 | 48.6412 | 23.9123 | 16.9697 | 17.4096 | -0.4375 | -5.5935 | -13.203 | 1.1825 | 91.1619 |  | -17.3476 | -16.5948 | 10.2218 | -2.5311 | -2.5727 |  | -12.7135 | -12.3836 | -8.9564 |  |  |  | 9.8893 | -14.7422 | -10.7519 | -5.4884 | 6.0749 | -13.4092 |  | 3.1219 | 2.8844 |  | 4.7504 | 4.8547 | 4.0807 | 6.3633 | 6.5308 | -18.9226 | 9.6305 | 9.5015 | 0.0989 | 12.9942 | 28.9177 | -21.4 | -0.7118 | 0.165 | 0 | 0.8 | -28.6212 |  | 7.344 | 0.62 |  | 27.62 | -25.2573 | -14.1437 | -0.27 | 26.4788 |  | 23.7455 | -8.7944 | -9.2746 | 2.647 | 0.0405 |  | -10.689 | -25.3038 | 6.9174 | -19.1973 | 6.6592 | 6.2289 | 171.2929 | -3.9615 | -5.3465 | -15.5694 | 1.7967 | 7.5021 | 7.6266 | 1.4707 | -4.7959 | -6.4491 | 0.42 | 2.8128 | -33.9125 | 87.624 | 104.1994 |  | -4.3874 |  | 9.8013 | -16.8998 | -18.3719 |  |  | -8.3484 | -7.8595 | -25.4524 | -25.416 | 35.01 | 35.02 | -25.5 | -25.9 | 0.195 | 11.6 | 67.9166 | 23.4159 | 23.3438 | -10.1 | -34.1 | -8.2 | -8.5 |  |  | -158.5039 | 110.9633 | -193.2022 | 30.4344 | -26.608 |  | 76.8363 | 96.9717 | 38.9805 | 25.2033 | 17.5187 | 18.566 | 12.3524 | 119.8062 | -130.7756 | -7.6192 | 15.7107 | -0.6555 | 5.499 | -5.92 | -2.297 | -2.311 | 0.96 | -0.72 | -1.5869 | -5.095 | -0.6424 | 7.1794 | 8.3 | -0.834 | 0.423 |  |  | 2.6561 | 2.0254 | 1.5818 |  | 18 | 8.9763 | 1.48 |  | -11.4404 | -1.5127 | -24.4432 | -7.7928 | 0 | -27.8855 |  | -12.1 | -5.3 | 142.4498 | 30.2024
11/03/2026 | 15:00 |  | 4.185 | -9.5217 | 6.2048 | 15.632 |  | 19.8536 |  | 32.1887 | 14.5956 | 17.7727 | -24.42 |  |  | 7.452 |  | 2.6023 | 4.3056 | 8.7652 | 8.8256 | 14.9744 | 2.9196 | 0.082 | 2.3829 |  | -0.8467 | -0.543 | -0.517 | 3.969 | 4.44 | -2.2 | 0.428 | 0.246 |  | -11.83 |  | -13.8 | -13.9 | 7.7397 | 3.3627 | 30.0114 | 32.2364 | -7.0654 | -14.8747 | -15.3253 | 8.7494 | 6.9877 | -16.8674 | -14.5852 | 35.0464 | 35.1968 | 92.9383 | 0.5543 | -2.2 | -2.1 | -19.3001 | -19.0108 | -2.7233 |  | 13.9088 | 10.1339 | 9.1974 | 6.1655 | -183.8434 | 157.4449 | 156.804 | -106.155 | -15.0422 |  |  |  | 42.3632 | 16.45 | 14.26 | -4.3 | 14.4 | -5.622 | -5.622 | 18.7947 | 16.3054 | -0.4885 | 13.9551 | 13.963 | 14.0037 | 19.0447 |  |  | 23.7 | -35.6 | -5.68 | 45.9836 | 46.0083 | 44.2702 | 75.4325 | 74.9794 | -25.6664 | -73.3741 | -17.48 | 4.4612 | 47.31 | 19.38 | -4.2188 | -4.3945 | 14.9676 |  | -20.7329 | -20.4178 | -0.0393 |  | -6.7494 | -65.1 | -66.7 | -2.0679 | 18.3326 | 24.293 | 33.2187 | 19.47 | -6.26 | 14.849 | -1.5526 | -3.49 | -3.54 | 20.94 | -32.87 | -4.1636 | -1.9455 | -10.4517 | -9.7455 | 45.3521 | 20.4124 | 13.6801 | 14.1011 | 0.4835 | -5.6121 | -13.905 | 22.7945 | 88.6043 |  | -17.4901 | -16.3971 | 10.0114 | -0.8922 | -1.314 |  | -13.5088 | -13.3635 | -8.8587 |  |  |  | 9.952 | -11.1308 | -11.2379 | -6.0164 | 8.4596 | -13.1986 |  | 2.8012 | 2.557 |  | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 3.684 | -13.2291 | 11.0714 | 10.9055 | 3.7315 | 15.9722 | 26.2126 | -21.85 | -1.1183 | 0.2007 | 0 | 1.4 | -26.4944 | 3.2623 | 7.332 | 0.882 | 3.0049 | 27.3 | -27.6592 | -18.7707 | -0.22 | 25.8915 |  | 24.9632 | -9.7986 | -10.4661 | 2.7925 |  |  | -10.4254 | -25.5971 | 8.0692 | -19.7545 | 7.2922 | 7.0622 | 174.2353 | -1.6621 | -4.9245 | -12.5051 | 1.8355 | 7.7877 | 8.0142 | 1 | -5.2117 | -7.0749 | 0 | 4.7144 | -32.3309 | 91.6247 | 99.7052 |  | -4.5499 |  | 8.9267 | -16.5324 | -17.4971 | 2.8439 | 3.7746 | -8.7768 | -8.5791 | -27.0208 | -26.9876 | 33.65 | 33.43 | -25.2 | -24.7 | 0.1767 | 10.72 | 62.0261 | 25.4652 | 26.1754 | -10.1 | -34.1 | -8 | -8.2 | -17.6069 | -17.5261 | -157.7758 | 110.3358 | -200.3346 | 19.724 | -30.1672 |  | 76.896 | 95.3324 | 39.1206 | 18.7335 | 18.0509 | 14.038 | 12.7342 | 121.0273 | -131.9769 | -10.0447 | 14.232 | -0.9827 | 6.865 | -6.08 | -2.32 | -2.311 | 1.12 | -1.52 | -1.1297 | -4.2161 | -0.5264 | 6.9749 | 7.6 | 1.342 | 1.04 |  |  | 2.0922 | 3.0482 | 1.8909 |  | 17.2 | 7.7622 | 1.44 |  | -12.3524 | -2.2105 | -24.652 | -9.0121 | 0 | -28.2907 | 0 | -11.3 | -5.8 | 132.4093 | 48.8201
11/03/2026 | 15:30 |  | 4.2472 | -9.6783 | 5.3294 | 15.3774 |  | 20.0141 |  | 32.7019 | 14.6166 | 17.8 | -24.42 |  |  | 6.624 | -19.8 | 2.7622 | 4.5072 | 8.742 | 8.809 | 14.8805 | 3.5032 | 0.0269 | 2.3618 |  | -0.8272 | -0.516 | -0.524 | 3.932 | 4.44 | -2.2 | 0.554 | 0.247 |  | -11.2 |  | -13.98 | -13.97 | 9.0905 | 3.3778 | 28.8776 | 31.0278 | -6.6876 | -15.5256 | -15.4798 | 14.2915 | 12.5256 | -17.6511 | -15.7293 | 38.6806 | 36.7905 | 89.1306 | 1.17 | -2.5 | -2.5 | -18.9674 | -18.4083 | -2.7312 |  | 11.9774 | 9.8951 | 8.7384 | 5.6874 | -182.1954 | 157.0482 | 157.4449 | -105.591 | -19.5981 |  |  |  | 42.8422 | 16.73 | 14.29 | -4.69 | 14.51 | -3.3447 | -3.2108 | 16.2585 | 13.7507 | 0.5106 | 13.861 | 13.8002 | 12.4394 | 17.2269 |  |  | 21.2 | -32 | -5.5 | 45.7264 | 45.5146 | 43.7403 | 75.7939 | 75.7551 | -26.624 | -73.9799 | -18.1299 | 3.9788 | 46.23 | 19.13 | -4.6875 | -4.8828 | 14.4129 |  | -18.8705 | -18.6128 | -0.5949 |  | -6.4416 | -65.2 | -66.7 | -2.1875 | 17.5846 | 23.9776 | 32.4765 | 19.03 | -6.23 | 16.275 | -0.2025 | -3.15 | -3.19 | 20.45 | -33.83 | -1.6364 | -1.9545 | -7.1074 | -6.8818 | 45.4959 | 20.1618 | 13.4512 | 13.9865 | -0.2246 | -5.078 | -12.955 | 20.2966 | 84.4944 |  | -17.1646 | -16.3424 | 9.6566 | 0.0188 | 0.0809 |  | -13.1128 | -12.8499 | -9.917 |  |  |  | 9.921 | -9.4099 | -11.6557 | -6.3006 | 8.2369 | -14.3104 |  | 3.1551 | 2.9015 |  | 0 | 0 |  | 2.5118 | 1.0047 | -3.1817 | 9.2264 | 9.1461 | 9.3449 | 21.1018 | 20.2066 | -17.05 | -2.51 | 0.2273 | 1.3 | 0.8 | -20.0771 |  | 7.503 | 1.093 |  | 26.14 | -30.8542 | -21.2622 | 0.2 | 25.736 |  | 25.5432 | -9.805 | -10.4599 | 2.8679 |  |  | -11.9052 | -24.4148 | 7.3305 | -20.0138 | 6.1679 | 7.9621 | 179.4692 | -1.7581 | -6.1244 | -12.5454 | 1.9625 | 7.8683 | 7.9668 | 1 | -6.5471 | -7.3906 | 0 | 6.7185 | -30.2657 | 83.4961 | 98.9791 |  | -4.7643 |  | 10.0941 | -16.7283 | -16.4367 |  |  | -7.9364 | -7.3925 | -23.4664 | -23.3357 | 33.9 | 33.82 | -25.9 | -26 | 0.3525 | 3.2 | 60.6006 | 26.9877 | 26.6582 | -10.1 | -35 | -8.4 | -8.6 |  | -17.5177 | -158.0509 | 111.0785 | -204.0549 | 21.8786 | -29.1963 |  | 82.6612 | 95.128 | 36.6175 | 17.3011 | 15.0037 | 15.1006 | 14.338 | 119.2594 | -129.6308 | -15.6479 | 19.3607 | -1.0291 | 5.486 | -5.28 | -2.292 | -2.297 | 0.56 | -1.36 | -1.0638 | -4.3626 | -0.145 | 6.1234 | 8.1 | -0.412 | -1.914 |  |  | 2.5573 | 2.4618 | 1.9753 |  | 19 | 7.7063 | 1.36 |  | -11.3026 | -2.1645 | -24.8475 | -7.9767 | 0 | -28.2976 | 0 | -12.9 | -4.6 | 137.3472 | 39.8198
11/03/2026 | 16:00 |  | 4.2896 | -9.5083 | 5.9947 | 15.1805 |  | 20.6153 |  | 31.4632 | 14.1696 | 17.1326 | -22.2 |  |  | 6.624 | -19.8 | 3.1704 | 4.6185 | 8.2478 | 8.1734 | 14.2052 | 3.7646 | -1.2318 | 2.4299 |  | -0.8756 | -0.275 | -0.252 | 4.027 | 2.22 |  | 0.443 | 0.251 |  | -11.12 |  | -12.95 | -13.12 | 9.2541 | 3.5685 | 27.4643 | 29.6887 | -10.938 | -16.6091 | -17.5216 | 13.7356 | 21.5639 | -20.1988 | -15.8204 | 51.9801 | 37.3066 | 103.3855 | 0.3651 | -2.1 | -2.1 | -16.2278 | -15.1212 | -2.3986 |  | 10.2259 | 9.3507 | 8.3163 | 5.4761 | -166.2038 | 148.503 | 147.1297 | -105.1199 | -15.6385 |  |  |  | 41.6846 | 16.24 | 13.72 | -4.65 | 13.3 | -3.4787 | -3.0768 | 16.2426 | 13.6317 | 0.8308 | 14.1904 | 14.2723 | 10.9529 | 17.8955 |  |  | 23.1 | -34.5 | -5.33 | 44.7904 | 44.9759 | 43.1581 | 74.4615 | 74.4709 | -31.7803 | -64.8627 | -24.5493 | 3.9868 | 46.12 | 18.85 | -4.8438 | -4.9805 | 14.4966 |  | -19.9072 | -19.4458 | -0.4667 |  | -6.4287 | -62.7 | -64.3 | -1.9495 | 16.8366 | 23.0313 | 31.1777 | 18.23 | -6.11 | 15.035 | -1.0926 | -3.1 | -3.11 | 20.23 | -34.04 | -4.1818 | -2.1 | -8.8127 | -7.6909 | 42.2593 | 17.594 | 11.0547 | 11.6161 | -0.5063 | -4.4655 | -12.614 | 22.3277 | 113.3461 |  | -16.7612 | -15.6559 | 10.7948 | -1.3274 | -1.9612 |  | -12.0879 | -11.6307 | -10.2155 | 0 | 0 | 0 | 9.7443 | -10.1044 | -11.708 | -6.4772 | 7.8931 | -14.5883 |  | 3.7564 | 3.5217 |  | 0 | 0 |  | 1.3396 | 1.0047 | -9.545 | 8.7516 | 8.8198 | 3.9315 | 15.1207 | 21.0953 | -16.96 | -1.8233 | 0.2007 | 0.67 | 1.38 | -20.4546 |  | 7.132 | 1.142 |  | 25.98 | -27.0829 | -18.9902 | -0.05 | 25.1912 |  | 26.3197 | -9.0623 | -9.7231 | 2.8154 | 0.0533 |  | -12.5336 | -23.2439 | 6.8476 | -20.7244 | 6.3639 | 5.9197 | 180.2446 | -2.4008 | -8.0329 | -11.4184 | 2.7055 | 8.0587 | 8.2604 | 2 | -4.5343 | -5.419 | 4.19 | 0 | -43.6973 | 96.7573 | 113.4847 |  | -5.1035 |  | 9.0817 | -16.5909 | -18.3395 |  |  | -7.4859 | -7.3211 | -21.8222 | -21.3685 | 37.18 | 37.13 | -24.7 | -24.9 | 0.2115 | -0.88 | 69.6331 | 24.0237 | 23.9695 |  | -35 | -8.4 | -8.9 |  | -17.739 | -160.069 | 122.0229 | -206.0021 | 27.7169 | -26.6031 |  | 68.358 | 103.1372 | 45.806 | 30.4948 | 18.0402 | 16.8515 | 6.7988 | 129.8723 | -132.896 | -6.576 | 8.933 | -0.8899 | 8.402 | -4.88 | -2.266 | -2.276 | -0.08 | -0.88 | -0.5639 | -4.4816 | -0.5844 | 6.331 | 8.1 | -0.627 | -0.589 |  |  | 2.5434 | 1.8653 | 1.5014 |  | 18.5 | 7.4612 | 1.35 |  | -11.7676 | -1.8525 | -25.0933 | -8.5131 | 0 | -28.3458 |  | -12.2 | -5.1 | 153.6405 | 49.1528
11/03/2026 | 16:30 |  | 4.1135 | -9.4364 | 6.5108 | 15.3773 |  | 19.7768 |  | 31.1256 | 13.9056 | 17.1802 | -22.2 |  |  | 5.796 | -22 | 2.8123 | 6.0571 | 7.7174 | 7.7926 | 13.2147 | 3.8839 | -1.2318 | 2.4931 |  | -0.5778 | -0.407 | -0.393 | 4.106 | 0 | -2.2 | 0.545 | 0.252 |  | -13.98 |  | -11.69 | -11.58 | 9.1652 | 3.3573 | 26.4575 | 28.66 | -6.832 | -15.8234 | -15.4333 | 1.4406 | 1.2741 | -16.2331 | -13.6542 | 34.4109 | 35.4208 | 82.195 | 2.3095 | -3 | -3 | -19.3686 | -19.5351 | -2.7367 |  | 9.9553 | 7.5244 | 8.0129 | 5.3899 | -175.9697 | 162.3279 | 162.4195 | -99.3975 | -20.5764 |  |  |  | 42.952 | 16.87 | 14.13 | -5.59 | 13.74 | -2.541 | -2.1391 | 16.1561 | 13.2516 | 2.0702 | 13.7024 | 13.6282 | 9.7312 | 18.5837 |  |  | 16.7 | -34.7 | -5.2 | 43.7404 | 44.0223 | 41.8663 | 80.5993 | 80.7276 | -26.3434 | -77.4474 | -19.8487 | 4.1275 | 44.57 | 18.23 | -6.0938 | -6.25 | 14.353 |  | -19.5855 | -19.7605 | -5.7559 |  | -6.3885 | -64.9 |  | -2.3706 | 15.9015 | 22.085 | 29.6933 | 17.05 | -5.8 | 15.0195 | 3.4864 | -3.43 | -3.46 | 20.69 | -37.35 | 1.8727 | 0.6818 | -6.7509 | -6.2273 | 41.2991 | 17.126 | 10.8859 | 11.2091 | 0.0727 | -5.9707 | -14.422 | 11.0599 | 66.0343 |  | -15.9114 | -14.938 | 0 | 1.613 | 0.5956 |  | -11.8274 | -11.5836 | -10.704 |  |  |  | 9.9771 | -5.5053 | -13.5463 | -8.3346 | 9.2343 | -13.0065 |  | 4.7181 | 4.4273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1722 | 1.3396 | 5.4733 | 5.0891 | 10.831 | 20.8254 | 14.6206 | -15.68 | -3.0977 | 0.2007 | 1.78 | 1.73 | -14.3412 |  | 7.188 | 1.131 |  | 28.53 | -31.7205 | -24.757 | -0.14 | 25.4825 |  | 25.6031 | -8.5807 | -9.2485 | 2.8168 |  |  | -13.1693 | -23.373 | 7.1978 | -20.9809 | 5.4795 | 5.9956 | 165.9016 | -3.3462 | -8.4506 | -10.8055 | 3.6755 | 8.359 | 8.4898 | 3 | -14.013 | -14.6308 | -10.9 | 15.0575 | -5.9733 | 59 | 96.5184 |  | 0 |  | 0 | -19.7303 | -20.702 |  |  | -7.6892 | -7.3541 | -21.2114 | -21.2631 | 33.69 | 33.52 | -25.8 | -25.7 | -0.5264 | -1.28 | 64.4957 | 26.1746 | 25.9044 | -11.3 | -34.6 | -8 | -8.5 |  |  | -164.6383 | 91.7557 | -212.9649 | 26.3827 | -38.9282 |  | 106.4649 | 100.1197 | 22.8454 | -10.5418 | 17.6945 | 17.8364 | 9.2666 | 108.3961 | -123.7459 | -22.4411 | 25.5391 | -0.9607 | 7.677 | -5.36 | -2.342 | -2.333 | 0.24 | -1.12 | -1.0312 | -4.4816 | -1.8448 | 6.5354 | 8.7 | 0.41 | -0.019 | 1.9778 | 2.3207 | 1.3047 | 1.5573 | 1.5715 |  | 18.9 | 7.5101 | 1.13 |  | 4.1891 | -18.3272 | -22.6494 | 7.3792 | 13.742 | -18.4534 | 4.2453 | -13.2 | -5.1 | 134.017 | 30.326
11/03/2026 | 17:00 |  | 4.1296 | -9.3683 | 7.6154 | 12.0643 |  | 18.9954 |  | 28.7005 | 12.8376 | 15.9044 | -22.2 |  |  | 4.968 | -19.8 | 3.2524 | 5.2919 | 7.2715 | 7.2977 | 12.4927 | 3.785 | -1.319 | 2.3484 |  | -0.6322 | -0.303 | -0.291 | 4.338 | 0 | -4.4 | 0.276 | 0.256 |  | -11.76 |  | -13 | -13.03 | 8.3152 | 3.3399 | 25.9651 | 28.8523 | -9.3901 | -11.224 | -11.2562 | 17.134 | 14.1868 | -19.2177 | -17.4249 | 43.9754 | 38.2783 | 77.3243 | 2.249 | -3.2 | -3 | -21.6965 | -21.0475 | -2.3632 |  | -2.8177 | 6.6038 | 7.6509 | 5.1398 | -160.7104 | 163.1519 | 162.9993 | -98.4315 | -9.2128 |  |  |  | 38.8304 | 16.18 | 12.78 | -6.98 | 12.57 | -4.0145 | -3.7466 | 17.8959 | 15.459 | 3.2915 | 16.7972 | 16.6616 | -1.7133 | 23.5546 |  |  | 17.6 | -44.6 | -4.78 | 44.0114 | 44.1698 | 42.544 | 80.0508 | 79.7453 | -20.5918 | -79.4905 | -14.5584 | 3.6214 | 43.41 | 17.77 | 4.3799 | 3.714 | 13.2084 |  | -24.6769 | -24.5254 | -4.4853 |  | -5.908 | -64.9 | -64.7 | -2.0679 | 14.2184 | 20.0347 | 28.0234 | 15.45 | -5.23 | 14.5235 | 2.7139 | -1.55 | -1.6 | 16.42 | -12.49 | 0.8182 | 0 | -8.3119 | -7.6182 | 45.001 | 19.3567 | 12.8098 | 13.2803 | -4.1459 | -10.4546 | -14.722 | 11.518 | 43.7936 |  | -14.7445 | -13.8005 | 8.9265 | -1.7755 | -2.3982 |  | -11.2618 | -10.8765 | -7.7072 |  |  |  | 9.492 | -9.175 | -14.4155 | -8.9 | 9.5891 | -9.4407 | 0 | 5.6465 | 5.3606 |  | 4.918 | 4.864 | 3.575 | 0.1675 | 0 | 2.0095 | 5.8334 | 5.6894 | 10.2698 | 23.2089 | 17.272 | -15.29 | -2.6162 | 0.2007 | 1.12 | 0.85 | -18.0756 |  | 7.143 | 0.691 | 2.8903 | 26.72 | -33.1236 | -23.9659 |  | 24.0359 |  | 25.1981 | -8.8749 | -9.3894 | 2.8112 |  |  | -12.6135 | -27.2613 | 6.5835 | -20.6107 | 6.1385 | 7.1157 | 167.9621 | -3.5749 | -7.2692 | -10.4865 | 3.5351 | 8.0953 | 8.2051 |  | -15.2158 | -15.4227 | -13.83 | 18.08 | 0 | 54.7714 | 87.267 | -49.9461 | 2.0612 |  |  | -19.2378 | -20.8379 |  | 0 | -10.5457 | -9.9579 | -19.9982 | -20.0924 | 35.36 | 35.21 | -25.9 | -25.4 | 0.4404 | -2.88 | 61.3139 | 25.7955 | 25.7736 | -12.7 | -32.4 | -6.7 | -7.2 |  |  | -164.0119 | 82.9681 | -216.9293 | 23.7387 | -43.0929 |  | 112.4214 | 104.4046 | 20.0253 | -17.6508 | 17.7934 | 17.3079 | 5.7464 | 105.8694 | -125.2688 | -26.8001 | 29.2276 | -0.7947 | 7.374 | -5.36 | -2.311 | -2.323 | 0.24 | -0.88 | -1.1471 | -4.7166 | -0.7889 | 6.2425 | 8.6 | -0.207 | -0.637 |  |  | 1.8356 | 2.0638 | 1.8318 |  | 15.5 | 7.3709 | 1.05 |  | 4.2571 | -19.0632 | -23.5061 | 6.6047 | 14.9232 | -19.5982 | 4.3486 | -12 | -5.1 | 122.1428 | 32.4245
11/03/2026 | 17:30 |  | 3.5674 | -8.6756 | 6.5093 | 11.1316 |  | 17.352 |  | 26.0269 | 11.5276 | 14.5954 | -22.2 |  |  | 1.656 | -15.4 | 3.3353 | 7.1833 | 6.0552 | 6.2444 | 10.5317 | 2.1472 | -1.4149 | 2.3709 |  | -0.7136 | -0.265 | -0.264 | 4.439 | 0 | -8.8 | 0.214 | 0.261 |  | -11.01 |  | -13.79 | -13.62 | 8.1172 | 3.9433 | 25.7998 | 28.2433 | -8.4462 | -8.8787 | -8.9735 | 10.1094 | 9.3993 | -17.4643 | -15.7602 | 42.5916 | 41.9609 | 50.9396 | 1.9943 | -3 | -3 | -24.7469 | -23.9914 | -2.0608 |  | -1.4102 | 6.0627 | 7.3546 | 5.0672 | -156.1021 | 142.6129 | 141.4532 | -97.3338 | -51.2712 |  |  |  | 34.639 | 15.84 | 12.54 | -9.17 | 10.9 | 4.6927 | 4.8266 | 9.1914 | 6.2146 | 3.2973 | 14.1152 | 14.2253 | -0.8085 | 23.8241 |  |  | 16.2 | -43.7 | -4.83 | 40.6078 | 40.5217 | 39.1823 | 74.5918 | 74.0684 | -15.7503 | -77.4253 | -9.1618 | 3.2232 | 43.3 | 17.49 | 3.2861 | 2.7374 | 13.0336 |  | -24.8641 | -24.6912 | -1.8525 |  | -5.9222 | -61.7 | -60.9 | -2.3596 | 13.2834 | 18.773 | 26.539 | 14.38 | -4.76 | 12.9735 | 1.0751 | -1.3 | -1.34 | 15.92 | -15.75 | -2.0364 | -1.1909 | 0 | -0.6273 | 41.3794 | 17.334 | 12.1138 | 12.2882 | -3.1805 | -8.5415 | -13.504 | 5.5181 | 0.5334 |  | -13.5507 | -13.0011 | 0 | -0.6699 | -0.9858 | -5.124 | -3.4205 | -3.0565 | -10.9341 |  |  |  | 8.9233 | -4.8599 | -14.2313 | -8.6872 | 9.516 | -11.1632 | 0 | 5.4142 | 5.0968 |  | 4.5845 | 4.6788 | 3.4719 | -8.2054 | -8.2054 | 6.5308 | -1.3967 | 0 | 14.7496 | 26.6636 | 16.8032 | -14.77 | -3.0227 | 0.2538 | 1.41 | 0.03 | -17.8919 | 1.3501 | 7.181 | 0.629 |  | 26.41 | -34.9497 | -24.2898 | -0.2 | 23.0677 |  | 25.5011 | -8.786 | -9.1905 | 2.7595 |  |  | -12.8751 | -23.2236 | 6.5638 | -21.4209 | 6.1554 | 5.895 | 171.8671 | -4.0726 | -7.6511 | -9.9321 | 3.8581 | 7.9708 | 8.1813 |  | -26.3415 | -25.3233 | -7.12 | 10.7329 | 62.6374 | 7.684 | 49.738 | -35.6715 | 15.7999 |  | 0 | -17.2533 | -18.7839 | 0 |  | -11.8036 | -11.6333 | -17.954 | -17.359 | 29.15 | 28.99 | -25.6 | -25.7 | 0.4404 | -6 | 57.0191 | 26.5876 | 26.1439 | -14 | -32 | -4.6 | -4.7 | -17.9238 |  | -149.0842 | 51.9137 | -218.8766 | 18.3066 | -52.4023 |  | 133.4681 | 100.1244 | 0 | -43.6143 | 19.2154 | 18.5768 | 12.8634 | 95.6181 | -127.3839 | -36.7023 | 39.6138 | -1.1463 | 8.125 | -5.36 | -2.357 | -2.362 | 0 | 0.88 | -2.0928 | -6.0349 | 0.8804 | 5.568 | 8.3 | 0.979 | -0.21 | 1.8572 | 2.0409 | 2.2451 | 2.1374 | 1.944 |  | 15.4 | 7.5713 | 0.94 |  | 0 | -17.9053 | -21.2588 | 3.951 | 13.4604 | -16.7961 | 2.7377 | -12 | -5.1 | 121.9634 | -9.2174
11/03/2026 | 18:00 |  | 3.4316 | -8.6314 | 7.211 | 11.2896 |  | 15.56 |  | 20.232 | 8.5297 | 11.6688 | -22.2 |  |  |  | -15.4 | 2.8757 | 9.2072 | 4.7423 | 4.5632 | 8.3436 | 0.9565 | -1.3954 | 2.3081 |  | -0.9103 | -0.531 | -0.527 | 3.98 | 0 | -8.8 | 0.425 | 0.252 |  | -13.93 |  | -12.34 | -12.34 | 6.7238 | 3.8092 | 22.2929 | 24.8853 | -6.013 | -12 | -11.6148 | 2.6217 | 4.4196 | -16.6806 | -14.5107 | 39.3613 | 41.2319 | 43.7266 | 0.8939 | -2.2 | -2.2 | -25.4289 | -25.3215 | -2.0373 |  | -3.791 | 3.2002 | 6.9869 | 4.8666 | -167.394 | 96.591 | 96.1028 | -64.4608 | -127.7125 |  |  |  | 28.0924 | 15.8 | 12.94 | -11.97 | 6.66 | 8.3095 | 8.1756 | 1.4553 | -1.2978 | -0.2143 | -6.0729 | -6.1323 | -3.8376 | 17.5338 |  |  | 21.3 | -29.4 | -4.63 | 29.67 | 29.6342 | 28.6257 | 56.9631 | 57.1796 | -23.1343 | -46.6955 | -21.1712 | 3.2313 | 42.85 | 17.01 | 1.8799 | 1.2726 | 12.1451 |  | -18.1135 | -18.1074 | -0.0669 |  | -5.2805 | -49 | -48 | -3.6646 | 12.3484 | 19.4039 | 25.4257 | 13.34 | -5.45 | 11.191 | -0.5838 | -0.36 | -0.39 | 11.69 | -18.95 | -4.0909 | -1.9182 | 0 | -0.3636 | 33.7826 | 11.8705 | 6.3744 | 6.6954 | -0.4272 | -6.1185 | -13.224 | -27.1802 | 1.287 |  | -12.1508 | -11.5839 |  | -0.0387 | -1.0604 | -4.1 | -5.0178 | -4.4751 | -15.7826 |  |  |  | 8.371 | -0.9071 | -13.8297 | -8.3833 | 9.6269 | -14.6438 | 4.0702 | 5.5334 | 5.0784 |  | 3.9126 | 4.011 | 2.7918 | -14.0663 | -13.3965 | 4.5213 | -3.325 | -4.0816 | 14.4385 | 28.4647 | 20.6217 | -17.51 | -2.4221 | 0.2804 | 1.07 | -0.09 | -21.8639 | 1.9509 | 7.231 | 0.879 |  | 26.38 | -37.2145 | -26.9515 | -0.54 | 22.2238 |  | 22.6023 | -6.8898 | -7.1597 | 2.7816 |  |  | -12.5556 | -22.6491 | 5.7969 | -19.7661 | 4.0788 | 4.1271 | 155.8944 | -5.798 | -8.2582 | -7.201 | 4.0527 | 7.8317 | 8.038 | 4 | -27.2066 | -24.9095 | -10.06 | 13.8411 | 62.5078 | 6.4449 | 39.5751 | -34.5541 | 17.6193 |  | 0 | -17.6993 | -19.5578 |  |  | -11.3971 | -11.1444 | -13.8667 | -13.7828 | 27.64 | 27.51 | -26.5 | -26.6 | 0.3525 | -10.32 | 62.444 | 29.0692 | 28.9637 | -14.8 | -32.4 | -5.4 | -6 |  | -17.9542 | -138.6044 | 26.7971 | -220.2075 | 18.4707 | -55.6267 |  | 140.6122 | 99.6279 |  | -48.7473 | 14.9843 | 14.9985 | 13.1889 | 88.9556 | -125.4633 | -37.5103 | 41.6985 | -1.991 | 2.155 | -6.48 | -2.392 | -2.401 | 1.28 | 0.88 | -3.4121 | -6.6789 | 1.8753 | 5.0706 | 9.3 | -0.766 | 0.662 |  |  | 2.7673 | 1.9895 | 2.1092 |  | 16.5 | 6.3072 | 0.83 |  |  | -17.917 | -22.0908 | 4.664 | 13.6598 | -17.2743 | 2.9067 | -13.3 | -4.1 | 100.1881 | -95.5561
11/03/2026 | 18:30 |  | 3.2361 | -8.4784 | 5.5024 | 10.3322 |  | 17.7324 |  | 19.7715 | 8.3387 | 11.4632 | -17.76 |  |  | 0.828 | -15.4 | 3.5342 | 5.8269 | 5.2472 | 5.134 | 9.5568 | 1.4118 | -1.4787 | 2.3055 |  | -1.1163 | -0.008 | 0.008 | 4.109 | -2.22 | -4.4 | -0.208 | 0.267 |  | -10.74 |  | -14.15 | -14.09 | 6.758 | 3.3158 | 22.2691 | 24.5424 | -14.9921 | -9.6356 | -9.4563 | -1.2691 | -1.214 | -21.1499 | -19.13 | 24.74 | 25.1526 | 14.2713 | -2.9351 | -0.3 | -0.3 | -23.1648 | -23.2128 | -1.9289 |  | 6.2002 | 6.1534 | 6.7167 | 4.6435 | -116.7943 | 76.2962 | 76.3268 | -107.4181 | -123.1175 |  |  |  | 28.6613 | 12.85 | 12.68 | -4.94 | 7.25 | -0.7996 | -0.3977 | 8.6812 | 6.02 | -1.787 | -14.4779 | -14.5758 | 6.055 | 10.8309 |  |  | 22.8 | -20.1 | -4.65 | 31.5456 | 32.0087 | 30.8836 | 42.2898 | 41.772 | -20.7354 | -37.9789 | -15.6109 | 3.5532 | 40.83 | 15.98 | 3.1299 | 2.6398 | 12.6496 |  | -12.3796 | -12.1434 | 13.7465 |  | -5.4831 | -46 | -44.8 | -3.7585 | 12.3484 | 20.6656 | 24.498 | 13.3 | -5.24 | 10.819 | -14.8502 | -0.25 | -0.26 | 14.62 | -13.57 | -17.4727 | -8.6636 | -10.8495 | -10.1727 | 27.9034 | 5.4694 | 0.261 | 0.3373 | -5.7477 | -13.0465 | -14.452 | 19.4113 | 10.1441 |  | -12.6518 | -12.0619 |  | -6.7302 | -6.8394 | -9.732 | -10.2654 | -9.8544 | -5.9019 |  |  |  | 7.7511 | -13.4136 | -13.474 | -8.1895 | 8.9713 | -6.1996 | -4.6382 | 4.4482 | 4.0665 |  | 3.5822 | 3.469 | 2.7503 | -2.5118 | -2.3444 | -7.0332 | 10.0759 | 9.9555 | 7.6664 | 19.382 | 21.6031 | -19.69 | -1.7171 | 0.2804 | 0.82 | 1.83 | -21.5589 |  | 7.165 | 0.835 |  | 24.89 | -28.1647 | -16.7511 | -0.89 | 21.7911 |  | 23.9208 | -7.8757 | -8.5747 | 3.1971 |  |  | -12.1329 | -21.1923 | 4.9667 | -17.7941 | 4.7287 | 4.5188 | 170.0857 | -3.3755 | -7.8625 | -8.5044 | 4.1061 | 8.8498 | 8.9882 | 3 | -26.8636 | -26.0436 | 7.12 | 0 | 24.2068 | 45.2192 | 54.3366 | -33.226 | 18.6428 |  | -5.1567 | -17.7222 | -18.6931 |  |  | -10.8643 | -10.2161 | -13.7602 | -13.6831 | 25.04 | 24.95 | -27.9 | -28.3 | 0.195 | -7.84 | 60.8412 | 29.5369 | 29.4298 | -14.4 | -34.1 | -6.7 | -7.2 | -17.7149 | -17.7241 | -147.7905 | 24.8348 | -259.187 | -21.662 | -32.5752 |  | 99.7161 | 93.9845 | 31.7328 | -7.122 | 13.128 | 15.2441 | 16.6654 | 135.0203 | -145.7512 | -11.6561 | 16.4363 | -2.9041 | -3.496 | -6.96 | -2.452 | -2.45 | 2.4 | 0.16 | -3.6454 | -6.5324 | 1.8753 | 4.4846 | 9.8 | -1.065 | -1.701 | 0 | 0 | 2.0376 | 1.7422 | 1.3135 |  | 17.8 | 6.7773 | 0.8 |  | 0 | -17.0687 | -21.6331 | 3.4392 | 12.602 | -16.9457 | 3.4067 | -12.7 | -3 | 80.4158 | -73.1828
11/03/2026 | 19:00 |  | 3.9806 | -9.3215 | 3.5042 | 10.8555 |  | 19.6591 |  | 21.7111 | 9.2357 | 12.4209 | -22.2 |  |  | 1.656 | -15.4 | 3.6946 | 6.4933 | 7.2465 | 7.1996 | 12.5785 | 1.7103 | -1.4879 | 2.3177 |  | -1.2186 | -0.028 | -0.017 | 4.222 | 0 | -2.2 | -0.307 | 0.278 |  | -15.94 |  | -10.95 | -11.13 | 6.9027 | 3.4602 | 17.6271 | 21.5994 | -12.9608 | -18.1557 | -18.0338 | -2.0511 | -1.943 | -20.8777 | -18.7841 | 26.718 | 27.4135 | 28.7603 | 3.3534 | -3.7 | -3.5 | -16.1706 | -16.4109 | -2.6249 |  | 6.113 | 5.9039 | 3.0109 | 2.1304 | -139.1644 | 121.311 | 121.3416 | -87.2293 | -61.882 |  |  |  | 33.192 | 15.23 | 12.41 | -10.03 | 9.16 | 5.2285 | 5.8983 | 7.2049 | 4.9148 | 0.8092 | 4.3031 | 4.334 | 5.7115 | 20.3949 |  |  | 22.1 | -39 | -4.6 | 37.2091 | 37.2771 | 35.4974 | 62.8625 | 63.6623 | -24.6308 | -55.7447 | -19.6095 | 4.186 | 38.84 | 15.16 | 2.5049 | 1.9562 | 12.6286 |  | -21.0687 | -21.4366 | 5.1046 |  | -5.3679 | -54.9 | -54.2 | -3.4277 | 11.2263 | 19.7193 | 23.3847 | 12.31 | -4.51 | 10.3695 | -6.9191 | -0.18 | -0.21 | 15.28 | -15.96 | -9.5818 | -5.1545 | -3.5253 | -2.6545 | 32.0108 | 10.1405 | 4.5238 | 5.1543 | -1.612 | -9.1418 | -13.741 | -0.3644 | 8.094 |  | -12.8055 | -12.4339 |  | -3.6675 | -4.5337 | -9.732 | -5.7378 | -5.2658 | -10.4148 |  |  |  | 7.9202 | -7.1195 | -8.7592 | -3.3473 | 8.018 | -10.0209 | 0 | 0.0926 | -0.1118 |  | 3.2715 | 3.7733 | 2.4173 | -8.7077 | -9.3776 | -0.1675 | 2.4533 | 2.4936 | 11.3258 | 22.1596 | 20.1334 | -19.41 | -2.8048 | 0.2895 | 1.43 | 1.08 | -19.4756 | 0 | 6.823 | 0.833 |  | 25.12 | -30.6116 | -21.1126 | -0.88 | 21.5478 |  | 25.3047 | -9.3084 | -9.9929 | 3.5082 | 0.0578 |  | -10.5991 | -20.1986 | 4.5953 | -17.5861 | 5.2456 | 5.7107 | 167.6421 | -2.5059 | -6.7856 | -11.012 | 3.9211 | 9.8166 | 10.1273 | 4 | -28.1138 | -26.349 | 6.29 | 0 | 21.7284 | 47.5815 | 57.2669 | -34.1831 | 17.5652 |  | 0 | -16.8974 | -19.2866 | 4.0236 | 3.8923 | -11.7212 | -11.5509 | -14.5292 | -14.4291 | 26.07 | 25.97 | -30.2 | -29.8 | 0.1767 | -8.16 | 70.6341 | 27.1591 | 27.2002 | -14.4 | -33.2 | -5 | -5.5 |  |  | -150.7645 | 36.9721 | -257.9617 | -19.8352 | -29.6415 |  | 96.6003 | 99.9898 | 33.143 | -6.4423 | 14.0253 | 13.4144 | 11.9797 | 136.0306 | -146.5939 | -12.4031 | 16.0645 | -2.0154 | -4.763 | -8.08 | -2.454 | -2.452 | 3.04 | -0.48 | -4.0704 | -5.7694 | 1.6709 | 4.8661 | 9.6 | -3.477 | -2.859 |  |  | 2.1292 | 1.8784 | 2.2526 |  | 17.4 | 7.0307 | 0.74 |  |  | -17.6497 | -21.5462 | 2.8887 | 13.4147 | -16.7722 | 2.3242 | -14 | -3.2 | 79.2803 | -58.3059
11/03/2026 | 19:30 |  | 4.2433 | -9.7587 | 4.2607 | 11.0327 |  | 19.6357 |  | 21.8686 | 9.2387 | 12.4757 | -19.98 |  |  | 1.656 |  | 3.7274 | 7.3378 | 7.2498 | 7.1737 | 12.593 | 1.4771 | -1.5554 | 2.3605 |  | -1.1693 | -0.086 | -0.064 | 4.875 | -2.22 | -4.4 | -0.161 | 0.292 |  | -15.31 |  | -11.04 | -10.99 | 7.9489 | 3.0499 | 17.0503 | 21.1312 | -12.9712 | -17.932 | -18.052 | 11.1887 | 10.5175 | -21.8365 | -20.2719 | 31.6243 | 38.4293 | 21.5321 | 3.6995 | -3.7 | -3.7 | -15.5609 | -15.6144 | -2.6975 |  | 4.112 | 4.6527 | 2.4466 | 1.6145 | -126.6518 | 117.2216 | 117.2216 | -80.9667 | -64.3522 |  |  |  | 32.214 | 15.53 | 12.45 | -11.02 | 8.27 | 7.5058 | 7.6397 | 4.5488 | 2.4822 | 3.6826 | 3.819 | 3.8525 | 3.9991 | 20.7986 |  |  | 20.1 | -41.4 | -4.35 | 36.1212 | 36.6085 | 35.2034 | 65.3238 | 65.1488 | -21.8138 | -60.1718 | -17.4759 | 4.0471 | 36.7 | 14.23 | 1.7236 | 1.1749 | 12.3127 |  | -22.2423 | -22.1869 | 4.5951 |  | -5.2525 | -53.8 | -53.5 | -3.0994 | 10.2913 | 19.0884 | 22.2714 | 11.38 | -4.57 | 10.2765 | -5.4909 | -0.06 | -0.06 | 17.06 | -20.36 | -8.4909 | -4.1545 | 0 | -0.8636 | 32.0122 | 9.1899 | 4.0529 | 4.1208 | -2.3849 | -10.0859 | -14.154 | -9.451 | 8.5559 |  | -12.1847 | -12.0143 |  | -7.0385 | -7.0351 | -9.732 | -2.6403 | -2.1479 | -10.4303 |  |  |  | 8.1431 | -14.4377 | -10.9853 | -5.5107 | 8.4697 | -9.9332 |  | 2.0805 | 1.8165 |  | 4.5793 | 4.4256 | 3.3053 | -12.5592 | -12.3918 | 4.5213 | -0.785 | -1.2805 | 14.0967 | 25.8301 | 17.9751 | -19.62 | -2.6162 | 0.2538 | 1.38 | 1.53 | -17.5259 |  | 6.993 | 0.787 |  | 26.2 | -33.6183 | -23.4075 | -0.96 | 22.6047 |  | 25.836 | -9.218 | -9.8411 | 3.4972 |  |  | -10.7223 | -20.8297 | 4.9544 | -17.96 | 5.0864 | 4.8943 | 168.4014 | -2.7609 | -7.1466 | -10.7402 | 2.6886 |  | 10.064 | 2 | -26.156 | -25.2359 | 2.93 | 0 | 29.1814 | 39.4589 | 59.0953 | -35.5241 | 16.2745 |  | 0 | -17.7148 | -17.8418 |  |  | -12.309 | -11.9849 | -13.9488 | -14.1352 | 26.24 | 26.13 | -27.6 | -27.5 | 0.1767 | -8.08 | 69.3832 | 24.1817 | 24.6686 |  | -31.6 | -5.4 | -5.9 | -17.9406 | -17.9448 | -155.3503 | 26.4121 | -253.0864 | -16.9268 | -31.584 |  | 103.5083 | 101.0218 | 30.4124 | -11.0088 | 15.3466 | 13.7571 | 10.6501 | 131.6216 | -144.3025 | -17.0531 | 21.546 | -1.4295 | -3.277 | -7.44 | -2.488 | -2.491 | 2.56 | 0 | -4.105 | -6.2394 | 1.1154 | 4.9821 | 10.5 | -1 | -1.133 |  |  | 2.6515 | 1.7064 | 1.7792 |  | 15.6 | 8.2727 | 0.82 |  |  | -17.0357 | -21.5304 | 2.1339 | 13.1074 | -16.9977 | 2.7062 | -12.6 | -4.4 | 86.973 | -71.6967
11/03/2026 | 20:00 |  | 4.1786 | -9.768 | 4.5239 | 11.0565 |  | 18.9437 |  | 20.2242 | 8.5977 | 11.8342 | -17.76 |  |  | 1.656 | -15.4 | 3.9169 | 8.0032 | 7.2808 | 7.2956 | 12.573 | 2.3559 | -1.4629 | 2.2389 |  | -1.2349 | -0.226 | -0.211 | 4.778 | -2.22 | -4.4 | -0.083 | 0.29 |  | -15.72 |  | -11.73 | -11.62 | 8.0633 | 3.0484 | 16.7457 | 20.9479 | -11.6321 | -18.0457 | -17.8996 | 0.2449 | 0.3261 | -20.3127 | -18.4204 | 26.7403 | 27.3361 | 21.1092 | 2.3364 | -3.1 | -3 | -16.7026 | -17.022 | -3.0889 |  | 5.1093 | 4.6076 | 1.3829 | 0.9749 | -136.7839 | 121.1584 | 121.311 | -82.6599 | -70.8144 |  |  |  | 32.0543 | 14.93 | 11.92 | -11.47 | 7.4 | 6.1662 | 6.5681 | 5.0374 | 2.6032 | 3.8399 | 5.3946 | 5.0527 | 5.0811 | 20.7593 |  |  | 14.3 | -40.6 | -4.16 | 34.8587 | 34.7144 | 33.4663 | 71.4713 | 72.3463 | -23.4742 | -63.8387 | -19.5457 | 3.7354 | 35.78 | 13.7 | 0.9424 | 0.3937 | 11.9232 |  | -21.5103 | -21.5923 | -0.9114 |  | -5.0694 | -53.7 | -54.1 | -2.9785 | 9.1692 | 18.4576 | 20.787 | 10.16 | -4.47 | 10.013 | -0.7857 | 0.05 | 0.05 | 15.31 | -21.6 | -4.6364 | -2.5545 | 0 | -0.5 | 31.5528 | 8.7489 | 3.9792 | 4.0179 | -2.0509 | -9.3899 | -13.851 | -6.6334 | 5.4533 |  | -11.9104 | -11.5839 |  | -3.3136 | -3.7616 | -8.196 | -4.2477 | -3.7484 | -11.8152 |  |  |  | 7.9593 | -6.2703 | -11.7779 | -6.4085 | 8.6631 | -10.5486 | 0 | 2.9487 | 2.7649 |  | 3.9936 | 4.4228 | 3.1424 | -10.7172 | -11.0521 | 6.6983 | -1.7812 | -2.7022 | 15.2561 | 26.8684 | 17.4185 | -19.29 | -2.51 | 0.2886 | 1.27 | 2.29 | -17.6041 | 2.1893 | 6.997 | 0.868 |  | 26.88 | -34.9174 | -24.841 | -0.71 | 23.5676 |  | 25.9524 | -9.1556 | -9.7523 | 3.3744 |  |  | -11.0505 | -19.8756 | 5.674 | -18.8752 | 5.5595 | 5.3817 | 167.966 | -3.13 | -7.5035 | -10.6596 | 2.5541 | 9.5895 | 9.9533 |  | -26.52 | -24.9751 | 0.84 | 3.1517 | 34.1165 | 35.137 | 57.2228 | -34.5932 | 16.8337 |  | -5.7305 | -17.5287 | -18.4632 |  |  | -12.5837 | -11.919 | -13.7707 | -13.4938 | 25.49 | 25.1 | -26.9 | -26.9 | 0.1236 | -8.32 | 65.8704 | 26.5594 | 25.905 | -14.8 | -32.9 | -5.5 | -5.9 |  |  | -153.8208 | 19.3971 | -250.1369 | -15.2186 | -34.4238 |  | 103.914 | 98.1622 | 28.9207 | -12.4862 | 15.8894 | 14.7404 | 12.4231 | 128.9898 | -143.9237 | -16.6959 | 22.6638 | -3.1165 | -0.397 | -7.36 | -2.467 | -2.47 | 2.24 | 0 | -4.1854 | -6.3554 | 0.8804 | 4.8356 | 10.3 | -0.315 | -0.735 |  |  | 2.3275 | 1.7149 | 2.1495 |  | 16.8 | 8.4574 | 0.78 |  |  | -17.19 | -20.7912 | 2.9895 | 13.243 | -15.8455 | 2.0688 | -13.6 | -3.8 | 85.5264 | -76.888
11/03/2026 | 20:30 |  | 4.0194 | -9.4844 | 5.293 | 11.2506 |  | 17.7678 |  | 19.3866 | 8.0918 | 11.23 | -17.76 |  |  | 0.828 | -15.4 | 3.7768 | 7.9481 | 6.1381 | 6.0182 | 10.7149 | 0.5488 | -1.5002 | 2.5402 |  | -1.2462 | -0.183 | -0.19 | 4.773 | -2.22 | -4.4 | 0.017 | 0.284 |  | -16.66 | -10 | -10.59 | -10.71 | 7.6549 | 3.2803 | 16.5669 | 20.5933 | -13.4492 | -19.5251 | -18.9385 | 13.1458 | 8.2133 | -22.0299 | -20.6306 | 34.5771 | 31.4925 | 20.7624 | 1.8182 | -2.6 | -2.6 | -14.877 | -15.1573 | -3.0106 |  | 4.204 | 4.5943 | 1.3217 | 0.9546 | -129.6426 | 121.7993 | 121.4026 | -83.8315 | -70.0145 |  |  |  | 31.0564 | 14.9 | 11.89 | -12.1 | 7.38 | 4.8266 | 4.9606 | 5.0539 | 2.643 | 1.9526 | 6.3574 | 6.4033 | 3.9063 | 21.0545 |  |  | 13 | -42 | -4.32 | 34.7721 | 35.1697 | 33.4309 | 71.6272 | 72.3358 | -23.5946 | -64.8648 | -19.0536 | 3.8435 | 36.22 | 13.73 | 0.4736 | 0 | 11.8025 |  | -22.1855 | -22.5165 | -2.731 |  | -5.0741 | -54.5 | -54.5 | -3.5608 | 8.0472 | 18.9307 | 19.1171 | 9.1 | -4.83 | 9.9665 | 0.7957 | -1.21 | -1.21 | 15.98 | -21.72 | -2.2909 | -1.6909 | 0 | -0.4091 | 31.0925 | 8.6318 | 3.4285 | 3.7995 | -1.3194 | -8.1 | -13.709 | -7.0614 | 2.3942 |  | -11.8033 | -11.6199 |  | -3.1408 | -3.135 | -7.172 | -4.2656 | -3.9063 | -12.6517 | 0 | 4.96 | 0 | 7.8971 | -5.2111 | -12.2656 | -6.9215 | 9.1392 | -12.1027 |  | 2.8069 | 2.4456 |  | 4.7315 | 3.7298 | 2.7278 | -11.2196 | -11.0521 | 5.1911 | -2.8487 | -3.0401 | 12.7501 | 23.6873 | 17.0132 | -19.36 | -2.6143 | 0.2538 | 1.21 | 2.27 | -17.3898 |  | 7.004 | 0.846 | 2.6989 | 28.03 | -33.3424 | -23.6832 | -0.79 | 24.0682 |  | 25.8577 | -8.8843 | -9.2973 | 3.3376 |  |  |  | -19.9677 | 6.8136 | -19.6948 | 4.8686 | 4.889 | 160.3024 | -3.5902 | -7.9547 | -10.0242 | 2.1228 | 9.3698 | 9.5815 |  | -26.1514 | -24.765 | 0.42 | 4.5364 | 34.9508 | 33.6301 | 57.9085 | -34.8303 | 16.3928 |  | 0 | -17.9846 | -19.0389 |  |  | -12.2596 | -12.342 | -14.3534 | -14.0429 | 26.09 | 25.99 | -27.1 | -27.5 | 0.195 | -8.24 | 70.3465 | 27.0239 | 26.9189 | -15.2 | -32.9 | -4.1 | -4.3 |  |  | -153.7474 | 13.9214 | -247.6147 | -10.8292 | -34.9885 |  | 106.7093 | 101.0554 | 27.3805 | -12.6821 | 15.7156 | 14.5373 | 9.6315 | 127.6931 | -141.9541 | -17.6605 | 23.0645 | -2.9993 | -0.831 | -6.32 | -2.372 | -2.366 | 1.28 | -0.24 | -3.191 | -6.2089 | 1.0849 | 5.0401 | 9.7 | 0.058 | -0.092 |  |  | 2.4474 | 2.0522 | 2.5616 |  | 16.2 | 8.8147 | 0.59 |  |  | -17.247 | -21.2045 | 2.9516 | 13.5775 | -16.811 | 2.6358 | -12.9 | -4.3 | 85.0678 | -81.273
11/03/2026 | 21:00 |  | 3.8615 | -9.3899 | 5.6835 | 11.3015 |  | 17.2112 |  | 19.5935 | 8.1668 | 11.4156 | -19.98 |  |  | 1.656 |  | 2.7666 | 8.6774 | 5.0475 | 5.0073 | 9.0451 | 0.366 | -1.3292 | 2.0224 |  | -1.2616 | -0.336 | -0.296 | 4.409 | -2.22 | -6.6 | -0.141 | 0.281 |  | -18.3 | -10 | -9.94 | -9.98 | 8.224 | 3.0986 | 16.0192 | 20.1016 | -11.7754 | -19.6831 | -19.4245 | -0.8656 | -0.7597 | -19.9425 | -17.9478 | 27.073 | 27.8922 | 16.4689 | 1.6453 | -2.8 | -2.8 | -16.4015 | -16.4616 | -3.001 |  | 3.9687 | 3.3061 | 0.3367 | 0.4008 | -140.6903 | 121.7688 | 122.4707 | -78.6761 | -80.6807 |  |  |  | 31.1761 | 15.33 | 12.26 | -12.33 | 7.51 | 5.2285 | 5.6304 | 3.3813 | 0.8652 | 2.6571 | 7.2994 | 7.0326 | 3.4326 | 23.5052 |  |  | 10.6 | -45.1 | -4.19 | 34.6294 | 34.2728 | 33.5446 | 74.5736 | 75.0424 | -25.2083 | -65.4535 | -22.6909 | 4.0972 | 36.84 | 14.19 | -0.3125 | -0.8789 | 11.4563 |  | -24.0464 | -24.7686 | -4.3773 |  | -4.8609 | -54.4 |  | -3.6804 | 6.9251 | 18.773 | 17.8183 | 7.86 | -4.63 | 11.6715 | 3.629 | -1.14 | -1.13 | 17.52 | -23.35 | -0.2364 | -0.1364 | 0 | 0 | 29.522 | 7.3451 | 2.8289 | 2.9682 | -1.9521 | -8.4985 | -13.648 | -14.0351 | 4.4616 |  | -11.8375 | -11.4074 |  | -3.6454 | -3.9445 | -7.172 | -3.1315 | -2.6102 | -13.1105 | 0 | 4.88 | 0 | 7.8479 | -6.1902 | -12.6604 | -7.3128 | 10.1579 | -12.174 |  | 2.7855 | 2.4023 |  | 3.9901 | 3.6749 | 3.2033 | -10.8847 | -11.7219 | 3.1817 | -3.6165 | -4.2354 | 12.8497 | 24.1742 | 17.521 | -18.55 | -3.3211 | 0.2804 | 1.81 | 0.5 | -19.159 |  | 7.035 | 0.89 |  | 28.55 | -34.2963 | -24.3619 | -0.63 | 24.721 |  | 24.8276 | -9.0299 | -9.4797 | 3.2641 |  |  |  | -19.845 | 7.9479 | -19.933 | 6.2742 | 5.9802 | 155.0701 | -4.2884 | -6.2409 | -10.3915 | 2.119 | 9.0255 | 9.2651 | 2 | -26.0568 | -25.1318 | -2.1 | 7.1877 | 42.7457 | 29.2232 | 60.4735 | -35.4613 | 16.5729 |  | 0 | -16.1908 | -18.6937 | 7.0198 | 11.5746 | -11.7377 | -11.5564 | -14.3507 | -14.818 | 25.25 | 25.11 | -27.1 | -27 | 0.195 | -8.4 | 59.9715 | 28.0118 | 28.1437 | -15.7 | -32.9 | -5.4 | -5.9 |  | -17.7952 | -156.2903 | 6.5199 | -244.3953 | -8.8559 | -35.0222 |  | 111.6546 | 97.8385 | 23.4021 | -18.0256 | 15.0353 | 15.5797 | 13.8612 | 122.3446 | -139.2484 | -21.5517 | 23.7274 | -3.2557 | 4.928 | -6.08 | -2.319 | -2.321 | 1.28 | -0.4 | -2.6299 | -5.565 | 1.1734 | 4.9821 | 9.3 | 0.3 | 1.009 |  |  | 2.3796 | 2.7759 | 2.6653 |  | 16.6 | 9.279 | 0.47 |  |  | -17.6345 | -21.2747 | 3.3036 | 13.635 | -17.2225 | 2.424 | -13.2 | -4 | 92.8549 | -89.9507
11/03/2026 | 21:30 |  | 3.701 | -9.1331 | 5.9048 | 11.6508 |  | 16.0088 |  | 19.0931 | 7.8038 | 10.9042 | -17.76 |  |  | 0.828 | -15.4 | 2.39 | 8.2774 | 5.6425 | 5.4578 | 10.0349 | 1.921 | -0.4089 | 2.2592 |  | -1.2173 | -0.129 | -0.17 | 3.968 | -2.22 | -8.8 | -0.103 | 0.271 |  | -15.38 |  | -12.46 | -12 | 7.9368 | 3.6413 | 16.0025 | 20.0891 | -13.1575 | -10.7758 | -10.3174 | 4.2862 | 5.4176 | -22.7909 | -20.4949 | 29.5249 | 30.9165 | 0.8501 | -0.467 | -1.6 | -1.5 | -24.8478 | -24.6142 | -2.3545 |  | 1.2705 | 3.7374 | 1.8149 | 1.2414 | -123.783 | 103.5493 | 104.6174 | -80.1044 | -96.5288 |  |  |  | 30.6971 | 11.75 | 12.15 | -3.41 | 7.37 | -4.2824 | -3.4787 | 7.9571 | 5.2481 | 0.5268 | -3.0344 | -3.3583 | 1.6213 | 12.0449 |  |  | -4.2 | -21.9 | -4.11 | 33.5774 | 33.5569 | 32.55 | 66.5087 | 66.7861 | -20.5527 | -59.7446 | -17.7495 | 4.0154 | 36.32 | 13.62 | -1.25 | -1.6602 | 10.6874 |  | -12.7101 | -12.9529 | -11.7471 |  | -4.4939 | -47.2 | -46.7 | -4.0076 | 5.4291 | 18.4576 | 15.5917 | 6.39 | -5 | 11.5475 | 11.735 | -1.1 | -1.1 | 14.22 | -23.14 | 8.0545 | 4.1727 | -3.6059 | -3.5273 | 29.4151 | 7.1847 | 2.8008 | 3.3032 | -4.2955 | -10.6176 | -14.235 | -11.8839 | 7.5565 |  | -11.5492 | -11.3023 |  | -6.2701 | -6.5395 | -7.172 | -4.964 | -4.8177 | -9.7671 |  | 4.91 |  | 7.4513 | -9.4469 | -13.0458 | -7.5941 | 9.9181 | -8.8637 | 0 | 2.5819 | 2.3655 |  | 4.9807 | 5.0376 | 2.967 | -1.0047 | -1.3397 | -1.5071 | -0.706 | -0.52 | 9.7753 | 20.558 | 17.5064 | -17.05 | -2.7224 | 0.263 | 1.15 | 1.09 | -18.1357 |  | 7.076 | 3.025 |  | 29.03 | -31.1594 | -21.3081 | -0.67 | 24.8415 |  | 25.2244 | -8.4621 | -8.8998 | 3.0529 |  |  | -11.3334 | -18.3896 | 7.7025 | -21.4249 | 5.1153 | 5.6067 | 148.4887 | -4.9871 | -7.5224 | -8.7583 | 1.256 | 8.4982 | 8.7271 | 0.5714 | -25.519 | -24.6506 | -2.1 | 8.0282 | 51.4157 | 19.4611 | 59.5614 | -34.426 | 17.3237 |  | 0 | -15.8218 | -17.47 |  |  | -12.1222 | -11.5619 | -12.7773 | -12.7703 | 23.97 | 23.82 | -27.8 | -27.6 | 0.2115 | -8.56 | 61.4001 | 28.984 | 28.2974 | -17.4 | -33.3 | -4.6 | -5.1 |  |  | -156.2268 | -1.6933 | -244.1488 | -6.689 | -36.3867 |  | 112.2244 | 102.2393 | 20.5064 | -20.8165 | 13.3453 | 10.7076 | 11.6288 | 118.9202 | -139.0024 | -20.8949 | 28.657 | -2.0154 | 3.131 | -5.6 | -2.312 | -2.316 | 0.4 | -0.16 | -2.3557 | -5.6809 | 2.1408 | 5.2445 | 8.3 | 0.331 | -1.204 | 0.5668 | 0.6296 | 2.8903 | 2.47 | 2.1977 |  | 17.5 | 8.7488 | 0.4 |  |  | -17.7026 | -21.0089 | 3.2782 | 13.6362 | -16.0346 | 2.2259 | -14.6 | -2.6 | 97.5063 | -103.4106
11/03/2026 | 22:00 |  | 3.5095 | -8.9114 | 5.8576 | 10.7727 |  | 15.3383 |  | 17.1861 | 7.0408 | 10.0571 | -15.54 |  |  | -0.828 | -17.6 | 1.142 | 7.8904 | 5.4513 | 5.3714 | 9.5885 | 1.9012 | -0.0878 | 2.2156 |  | -1.1616 | -0.009 | 0.008 | 4.099 | -4.44 | -6.6 | -0.128 | 0.267 |  | -14.82 |  | -12.53 | -12.25 | 7.5665 | 3.3519 | 21.7106 | 23.7825 | -12.7768 | -12.4284 | -12.3644 | 2.2248 | 1.0115 | -22.425 | -20.6682 | 23.0733 | 24.151 | -2.9029 | -1.1548 | -1.3 | -1.2 | -21.3302 | -21.5361 | -2.5318 |  | -0.5153 | 3.7685 | 1.8743 | 1.3731 | -114.0782 | 105.1057 | 105.0142 | -87.9624 | -96.3434 |  |  |  | 28.6912 | 11.16 | 11.45 | -4.19 | 6.94 | -4.1485 | -3.7466 | 10.4549 | 7.8243 | 0.1547 | -1.7209 | -1.6749 | -0.89 | 19.1955 |  |  | 2.3 | -37.3 | -4.06 | 35.0265 | 34.9624 | 33.7762 | 67.0256 | 67.5253 | -21.0848 | -59.7735 | -17.9879 | 3.4442 | 34.29 | 12.96 | 9.8486 | 8.7921 | 10.272 |  | -19.9394 | -20.4667 | -2.7437 |  | -4.2664 | -47.1 | -46.5 | -4.1003 | 4.12 | 16.0918 | 13.3652 | 4.94 | -4.4 | 13.6865 | 2.087 | 0.76 | 0.75 | 9.32 | 4.27 | -1.2727 | -1.0091 | -9.26 | -8.6636 | 29.0812 | 3.5735 | -0.4954 | -0.3721 | -5.9039 | -11.2544 | -13.937 | -4.2388 | 12.9435 |  | -11.5803 | -11.2451 |  | -8.0771 | -7.7539 | -5.636 | -6.4549 | -5.9519 | -8.7408 |  | 4.87 |  | 7.1139 | -12.2134 | -12.7618 | -7.259 | 9.6865 | -8.1876 | -6.0681 | 2.7147 | 2.5503 |  | 0 | 0 | 0 | -1.5071 | -1.1722 | -0.6698 | 3.7821 | 3.955 | 10.3394 | 20.697 | 18.5269 | -17.47 | -2.6162 | 0.1916 | 1.44 | 0.85 | -18.2569 |  | 7.304 | 1.18 |  | 29.01 | -31.7619 | -21.844 | -0.57 | 24.3742 |  | 25.4799 | -7.9957 | -8.5843 | 2.902 |  |  | -12.1741 | -23.9325 | 6.1783 | -22.5204 | 6.7514 | 6.1154 | 153.1904 | -5.7734 | -8.7129 | -7.794 | 1.2642 | 8.066 | 8.2288 | 0.5652 | -26.0106 | -25.1114 | -2.1 | 7.7201 | 52.7188 | 19.8405 | 58.6968 | -35.0312 | 17.0457 |  | 0 | -17.2253 | -18.0536 |  |  | -13.0066 | -12.4024 | -11.6318 | -11.5729 | 26.01 | 25.83 | -26.6 | -26.7 | 0.1584 | -8.88 | 64.1178 | 29.4892 | 29.2336 | -18.2 | -33.3 | -4.5 | -5 |  | -17.9904 | -154.7822 | -2.2954 | -241.187 | -3.8872 | -35.7024 |  | 113.3162 | 100.1947 | 22.167 | -22.3934 | 15.5861 | 14.9497 | 10.6149 | 117.752 | -137.3666 | -25.2783 | 29.9003 | -2.0374 | 2.204 | -5.12 | -2.282 | -2.307 | 0 | 0.16 | -2.5994 | -6.2669 | 2.2293 | 5.098 | 9.2 | 0.675 | 1.86 | 0.9689 | 1.0172 | 2.9203 | 2.0415 | 2.3928 |  | 16.8 | 9.5643 | 0.31 |  |  | -17.339 | -21.5995 | 3.0916 | 14.1124 | -16.7985 | 2.5293 | -13.5 | -3.1 | 100.4444 | -105.7286
11/03/2026 | 22:30 |  | 2.9891 | -8.2648 | 6.7569 | 10.7995 |  | 14.1229 |  | 14.6836 | 5.5898 | 10.9737 | -15.54 |  |  | 0 | -15.4 | 0.6055 | 8.6873 | 5.1846 | 5.1136 | 9.209 | 3.2437 | 0.1314 | 2.2611 |  | -1.2485 | -0.197 | -0.174 | 4.385 | -4.44 | -6.6 | 0.089 | 0.265 |  | -14.85 |  | -12.25 | -12.43 | 7.4249 | 3.4 | 20.2805 | 22.5681 | -10.8734 | -12.4114 | -12.2983 | 0.1059 | 0.3921 | -22.3989 | -20.4939 | 24.646 | 24.7585 | -4.023 | -0.0523 | -1.8 | -1.8 | -22.1898 | -22.0652 | -2.4534 |  | -1.7659 | 3.2725 | 0 | 1.1542 | -119.5715 | 103.5798 | 104.0376 | -83.6796 | -106.9304 |  |  |  | 25.4479 | 11.19 | 11.76 | -5.61 | 6.26 | -0.3977 | -0.2637 | 7.807 | 4.9787 | 1.5406 | -2.2432 | -2.2039 | -1.4522 | 20.0484 |  |  | -0.6 | -37.8 | -3.98 | 32.6967 | 32.8602 | 31.7305 | 66.3424 | 66.5238 | -18.8626 | -60.4056 | -15.171 | 3.377 | 32.14 | 11.93 | 8.7549 | 7.6202 | 9.2074 |  | -20.9811 | -21.2588 | 0.1443 |  | -3.7484 | -44.5 | -44.2 | -4.342 | 2.998 | 14.6724 | 11.5097 | 3.5 | -4.05 | 12.9115 | -1.1469 | -2.56 | -2.58 | 14.61 | 2.91 | -4.7455 | -2.0636 | -6.0693 | -6.2545 | 26.418 | 1.5848 | -2.1364 | -1.9661 | -6.3986 | -11.6279 | -13.936 | -11.5508 | 18.3374 |  | -11.9002 | -11.5797 |  | -9.0406 | -8.7893 | -5.636 | -4.4393 | -4.0093 | -9.7377 |  | 4.85 |  | 6.9945 | -13.0967 | -12.7463 | -7.3084 | 9.0885 | -8.1102 | -5.842 | 3.5401 | 3.2937 |  |  | 0 |  | -4.5213 | -5.1911 | 4.3539 | 1.6438 | 1.6241 | 13.0592 | 24.6249 | 16.9937 | -17.32 | -2.8103 | 0.2181 | 1.38 | 1.26 | -17.8447 |  | 7.303 | 1.203 |  | 29.14 | -33.8354 | -24.3098 | -0.72 | 24.1345 |  | 25.3941 | -7.5657 | -7.9908 | 2.6863 |  |  | -11.1034 | -23.065 | 7.8443 | -23.8456 | 5.204 | 4.6375 | 150.4579 | -6.7091 | -9.5662 | -7.1593 | 1.2294 | 7.6632 | 7.8323 | 0.6741 | -25.7946 | -24.6467 | -5.45 | 9.9365 | 60.7755 | 13.393 | 61.6709 | -35.2336 | 16.4452 |  |  | -16.6047 | -18.1144 | 7.9672 |  | -14.2097 | -14.0394 | -13.1622 | -12.8625 | 25.34 | 25.16 | -26.7 | -26.5 | 0.195 | -9.76 | 64.8038 | 28.2877 | 28.1831 | -18.2 | -32 | -2.4 | -3 |  | -17.8664 | -158.9288 | -9.7956 | -237.3213 | -3.3847 | -37.0182 |  | 116.33 | 99.6455 | 22.4819 | -25.4166 | 16.8395 | 14.1564 | 12.2078 | 113.1968 | -139.1464 | -30.0584 | 32.7241 | -0.2795 | 8.778 | -5.44 | -2.18 | -2.189 | 0.56 | 0.32 | -3.1108 | -6.5019 | 2.1683 | 5.568 | 8.8 | 0.952 | 0.258 |  |  | 2.6418 | 2.4818 | 1.986 |  | 15.8 | 10.1171 | 0.33 |  |  | -18.0592 | -20.6658 | 3.9054 | 14.6341 | -16.8258 | 1.6981 | -12.3 | -4.2 | 108.1969 | -116.466
11/03/2026 | 23:00 |  | 2.3935 | -7.323 | 5.3899 | 10.9471 |  | 12.368 |  | 16.0322 | 6.4618 | 6.1612 | -15.54 |  |  | 0 | -15.4 | 3.5955 | 9.5354 | 5.0646 | 4.9635 | 8.8947 | 3.8173 | -0.142 | 2.441 |  | -0.8356 | -0.349 | -0.312 | 3.304 | -4.44 | -8.8 | 0.3 | 0.234 |  | -12.5 |  | -12.9 | -13.13 | 7.1205 | 3.4452 | 18.6663 | 20.7527 | -15.0544 | -12.2629 | -12.0667 | -0.6102 | -0.1806 | -15.4948 | -13.4029 | 22.5767 | 23.0582 | -11.0577 | -0.0421 | -2 | -2.1 | -21.9657 | -22.1095 | -2.541 |  | -1.8664 | 3.035 | 0 | 1.3347 | -108.1576 | 110.2023 | 109.3783 | -102.151 | -104.8399 |  |  |  | 23.432 | 10.83 | 11.12 | -7.11 | 4.73 | 0.674 | 1.0758 | 6.8196 | 4.1964 | 1.1925 | 0.8315 | 0.9687 | -2.4104 | 27.827 |  |  | 2.1 | -52.7 | -3.81 | 33.6539 | 33.698 | 32.6137 | 69.5567 | 70.2783 | -16.6235 | -65.2769 | -13.3044 | 3.6749 | 31.17 | 11.37 | 7.8174 | 6.6437 | 8.5442 |  | -28.7335 | -28.8993 | 16.0567 |  | -3.6135 | -46.9 | -46.5 | -3.877 | 1.8759 | 12.149 | 9.6542 | 2.3 | -3.38 | 11.501 | -16.4384 | -2.9 | -2.93 | 13.41 | 3.15 | -19.4182 | -9.6818 | -10.6837 | -9.8909 | 14.3671 | -10.7373 | -14.1641 | -14.1684 | -7.5652 | -12.5812 | -13.119 | 5.513 | 17.6536 |  | -10.9652 | -10.619 |  | -3.661 | -4.1048 | -3.588 | -11.1391 | -10.7352 | -8.358 |  | 4.77 |  | 3.7442 | -2.7639 | -12.2262 | -6.8325 | 7.9668 | -7.0796 | -6.0007 | 3.297 | 3.0003 |  |  | 0 |  | -6.8657 | -7.0332 | 6.5308 | 3.3208 | 3.283 | 14.3294 | 26.8073 | 16.4761 | -16.89 | -2.7224 | 0.2007 | 1.75 | 1.56 | -15.8007 |  | 7.396 | 1.024 |  | 30.71 | -35.1629 | -25.24 | -0.67 | 25.7777 |  | 17.8975 | -5.0248 | -5.2643 | 2.4487 |  |  |  | -28.1195 | 7.3819 | -19.4503 | 5.0297 | 4.3652 | 154.0484 | -8.2805 | -7.391 | -3.479 | 1.495 | 7.2521 | 7.326 | 1 | -20.8778 | -18.7073 | -7.96 | 13.3526 | 71.1482 | 8.4536 | 66.4618 | -35.4852 | 15.2253 |  | 8.0229 | -14.6148 | -16.3748 | 21.5705 | 21.6956 | -13.0066 | -12.4518 | -13.9292 | -13.4495 | 19.05 | 18.83 | -26.3 | -27 | 0.3708 | -5.92 | 66.7855 | 27.871 | 27.7726 | -18.7 | -32.9 | -4.1 | -4.7 | -17.7443 |  | -156.6873 | -37.849 | -198.9302 | -2.5135 | -32.9508 |  | 122.74 | 69.9426 | 78.4336 | -27.4874 | 21.1096 | 19.6795 | 39.5303 | 65.0572 | -193.6443 | 11.454 | -9.1509 | -1.0999 | 10.774 | -4.48 | -2.19 | -2.196 | -0.4 | 1.04 | -2.7829 | -6.7063 | 3.8102 | 5.745 | 7.5 | 0.157 | 0.271 | 2.5401 | 3.0461 | 2.6599 | 2.2361 | 2.2602 |  | 16.8 | 11.0558 | 0.22 |  | -10.9713 | -1.8739 | -24.2968 | -7.7781 | 0 | -27.6464 | -1.6847 | -13.7 | -2.7 | 113.4832 | -139.8668
11/03/2026 | 23:30 |  | 2.5927 | -7.6226 | 5.9832 | 10.7141 |  | 12.3425 |  | 15.3504 | 6.0318 | 5.7851 | -17.76 |  |  | 0.828 | -19.8 | 3.182 | 10.082 | 4.8326 | 4.5885 | 8.5708 | 4.0822 | 0.0531 | 2.3133 |  | -0.7663 | -0.627 | -0.614 | 3.217 | -2.22 | -11 | -0.238 | 0.223 |  | -10.16 | -10 | -14.53 | -14.54 | 6.7537 | 3.6455 | 18.944 | 20.892 | -15.9119 | -12.6898 | -12.6574 | 11.3065 | 10.7386 | -17.6903 | -15.7323 | 25.1409 | 27.8832 | -8.5473 | -0.469 | -1.7 | -1.6 | -21.3636 | -21.2136 | -2.3825 |  | -0.8162 | 3.2574 | 0 | 1.1593 | -108.7069 | 112.186 | 112.186 | -114.6881 | -110.8104 |  |  |  | 22.4041 | 10.59 | 10.54 | -7.61 | 4.82 | -3.0768 | -3.0768 | 10.6011 | 8.1424 | 2.0966 | 14.6367 | 14.2797 | -0.8258 | 28.4182 |  |  | -4.4 | -54.1 | -3.66 | 36.9868 | 37.1057 | 35.8749 | 73.3808 | 74.4328 | -17.0502 | -68.1043 | -13.0529 | 3.0148 | 30.23 | 11.07 | 6.7236 | 5.7648 | 7.8862 |  | -29.2098 | -29.2433 | 8.3482 |  | -3.1279 |  |  | -3.7451 | 0.5669 | 11.6758 | 8.1699 | 1.18 | -3.57 | 10.726 | -9.4718 | -3.32 | -3.36 | 12.93 | 1.61 | -12.8182 | -6.7 | -9.9492 | -10.1818 | 14.674 | -9.3748 | -12.7875 | -12.8473 | -9.7572 | -13.5432 | -11.617 | 19.8382 | 14.53 |  | -11.43 | -11.131 |  | -4.2847 | -4.2629 | -4.612 | -10.8237 | -10.598 | -8.1427 |  | 4.84 |  | 3.5246 | -2.9777 | -11.0235 | -5.5642 | 6.9317 | -5.7344 | -5.8243 | 2.8953 | 2.532 |  |  | 0 |  | -2.8468 | -3.5166 | 3.5166 | 3.2595 | 2.9994 | 12.9173 | 23.3143 | 16.8618 | -16.75 | -2.7224 | 0.2007 | 1.08 | 1.3 | -17.7232 |  | 7.52 | 1.032 |  | 30.93 | -34.4335 | -24.9708 | -0.52 | 26.9327 |  | 19.6721 | -4.8178 | -5.0526 | 2.2022 |  |  | -10.6201 | -25.3674 | 9.3411 | -20.5554 | 5.879 | 4.9106 | 154.4646 | -8.5173 | -9.6104 | -2.6063 | 2.1877 | 6.9665 | 7.0254 | 2 | -21.9574 | -20.18 | -6.29 | 11.736 | 70.0669 | 8.8272 | 61.106 | -35.5794 | 15.2614 |  | 7.6791 | -16.4146 | -19.0949 |  |  | -12.6441 | -12.4134 | -12.8035 | -12.7749 | 19.34 | 19.41 | -26.2 | -25.6 | 0.2115 | -6.88 | 65.5816 | 28.6417 | 28.5423 |  | -32.4 | -4.6 | -5.1 |  |  | -154.6544 | -33.6485 | -199.0206 | -3.8156 | -31.7477 |  | 121.0018 | 69.0057 | 77.6285 | -27.3597 | 22.5139 | 21.2288 | 38.8139 | 66.3193 | -193.8767 | 11.6731 | -8.9886 | -1.2171 | 10.698 | -4.56 | -2.246 | -2.234 | -0.64 | 0.96 | -2.5694 | -6.6789 | 3.2547 | 6.038 | 7.8 | 0.002 | 0.248 | 1.6772 | 1.8881 | 2.8773 | 2.7531 | 2.4699 |  | 16.2 | 11.0076 | 0.16 |  | -10.2016 | -3.0575 | -24.0127 | -7.3945 | 0 | -26.5492 | -3.032 | -12.9 | -2.9 | 107.2878 | -133.9663
12/03/2026 | 00:00 |  | 2.0537 | -7.2479 | 7.0557 | 10.6473 |  | 11.4646 |  | 15.1382 | 5.7968 | 5.4726 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 3.0752 | 10.2614 | 4.7034 | 4.6931 | 8.3929 | 4.108 | 0.1373 | 2.3704 |  | -0.9219 | -0.752 | -0.738 | 3.758 | -4.44 | -11 | -0.126 | 0.227 |  | -10.73 |  | -14.35 | -14.45 | 6.1358 | 3.3681 | 17.9609 | 20.1763 | -14.7528 | -13.0497 | -13.1068 | 1.0192 | 0.5787 | -15.6902 | -13.7225 | 24.2962 | 24.6026 | -13.8721 | -0.4694 | -1.8 | -1.7 | -22.0748 | -22.0377 | -2.6197 |  | -2.9556 | 2.1069 |  | 0.4823 | -113.834 | 111.4536 | 111.9724 | -107.758 | -117.5864 |  |  |  | 21.2365 | 10.98 | 10.92 | -8.05 | 5.06 | -1.0675 | -0.9335 | 7.9125 | 5.912 | 2.4219 | 13.729 | 13.9182 | -3.2424 | 29.7269 |  |  | -6.9 | -55.6 | -3.82 | 35.4826 | 35.6401 | 34.3954 | 75.5736 | 76.4295 | -18.2533 | -68.5095 | -15.479 | 3.0236 | 30.13 | 11.16 | 6.2549 | 5.1788 | 7.4147 |  | -30.2959 | -30.3713 | 8.3371 |  | -2.9011 | -44.5 | -44.2 | -4.1943 | -0.187 | 11.045 | 7.2421 | 0.35 | -3.47 | 11.9195 | -8.8011 | -3.82 | -3.85 | 12.92 | -0.02 | -12.2727 | -5.9 | -9.2833 | -8.0909 | 12.4308 | -10.99 | -14.1814 | -14.1277 | -9.4369 | -13.5432 | -12.211 | 10.4374 | 14.0754 |  | -11.3574 | -11.1447 |  | -3.8814 | -4.5495 | -5.636 | -9.7569 | -9.4336 | -8.9778 |  | 4.87 |  | 3.3543 | -0.6187 | -10.7775 | -5.1903 | 7.8213 | -6.183 | -5.8212 | 2.4905 | 2.2832 |  | 0 | 0 |  | -5.5261 | -6.0284 | 8.5403 | 0.531 | 0.4578 | 16.22 | 27.2733 | 15.3481 | -16.73 | -2.7187 | 0.1916 | 1.48 | 1.45 | -15.6836 |  |  | 1.094 |  | 31.28 | -36.6943 | -27.679 | -0.47 | 26.9713 |  | 19.3191 | -4.5695 | -4.8332 | 2.0656 |  |  | -10.7735 | -24.4546 | 9.0741 | -20.986 | 4.9584 | 5.0914 | 153.2739 | -9.3363 | -9.5356 | -2.1542 | 1.9 | 6.7907 | 6.9226 | 1 | -20.9035 | -19.3099 | -10.48 | 14.9646 | 81.0019 | 0 | 63.9322 | -34.9552 | 15.5535 |  | 8.5335 | -15.3768 | -17.7211 |  |  | -13.1495 | -12.8363 | -12.1878 | -12.5932 | 18.21 | 18.24 | -27 | -26.8 | 0.0357 | -7.6 | 62.6552 | 28.3663 | 28.096 | -17.8 | -31.6 | -4.1 | -4.7 | -17.9498 |  | -152.4295 | -42.9582 | -196.255 | -1.6651 | -31.5305 |  | 125.0576 | 65.7409 | 78.8432 | -30.1181 | 23.2586 | 21.4364 | 42.0044 | 60.5843 | -193.8422 | 9.2957 | -6.0044 | -1.0535 | 10.764 | -4.4 | -2.181 | -2.187 | -0.8 | 1.52 | -2.1277 | -6.9139 | 3.8987 | 6.0075 | 7.2 | 0.382 | -0.557 |  |  | 2.7872 | 1.6843 | 2.1823 |  | 16.4 | 10.8358 | 0.09 |  | -11.2261 | -3.0691 | -23.9872 | -7.6966 |  | -27.0701 | -2.6965 | -13 | -2.9 | 115.4144 | -149.85
MÁXIMO |  | 0 | 4.6645 | -5.4713 | 7.6154 | 16.0195 | 0 | 23.0273 | 0 | 34.3968 | 15.7265 | 18.5876 | -6.66 | -22 | 11 | 8.28 | -15.4 | 6.1762 | 10.7176 | 8.8708 | 8.9208 | 15.0803 | 4.108 | 1.6538 | 2.5402 | 0 | -0.5778 | -0.008 | 0.008 | 4.875 | 4.44 | 4.4 | 0.554 | 0.292 | 0 | -9.23 | -10 | -9.94 | -9.98 | 9.2541 | 4.0877 | 30.0114 | 32.2364 | -2.6132 | -4.5206 | -4.3746 | 20.2398 | 27.4444 | -12.3293 | -10.1573 | 51.9801 | 51.753 | 112.2924 | 4.2255 | -0.3 | -0.2 | -14.877 | -15.1212 | -1.202 | 0 | 21.8025 | 11.1294 | 9.1974 | 6.1655 | -81.3928 | 163.1519 | 162.9993 | -52.8999 | -9.2128 | 0 | 0 | 0 | 42.952 | 17.12 | 14.52 | -1.88 | 14.51 | 8.3095 | 8.1756 | 22.2322 | 19.6562 | 7.6744 | 21.5755 | 21.5654 | 21.6121 | 29.7269 | 0 | 0 | 31.5 | -6.6 | -2.98 | 48.5094 | 48.5406 | 46.7482 | 80.5993 | 80.7276 | -12.5513 | -29.5138 | -6.2487 | 4.4612 | 47.31 | 19.38 | 11.7236 | 10.5499 | 14.9676 | 0 | -6.7983 | -7.0507 | 16.0567 | 0 | -1.7265 | -26.1 | -25.6 | -1.5015 | 18.3326 | 24.9239 | 33.2187 | 19.47 | -3.38 | 16.6005 | 15.8984 | 0.76 | 0.75 | 20.94 | 11.42 | 13.6727 | 6.2182 | 0 | 0 | 57.3494 | 29.7219 | 21.6124 | 22.3576 | 2.2808 | -3.5846 | -9.131 | 22.7945 | 113.3461 | 0 | -10.9652 | -10.3533 | 10.9214 | 7.319 | 6.194 | 0 | -2.6403 | -2.1479 | -5.9019 | 0 | 5.35 | 0 | 11.0388 | 5.0484 | -7.2202 | -1.7205 | 10.2381 | -3.8443 | 6.6213 | 5.6465 | 5.3606 | 0 | 4.9807 | 5.0744 | 4.0807 | 10.0474 | 9.2101 | 9.545 | 11.0714 | 10.9055 | 21.9003 | 33.4181 | 29.0983 | -14.77 | -0.7118 | 0.2895 | 1.81 | 2.29 | -14.3412 | 3.2623 | 8.22 | 3.025 | 3.1457 | 31.82 | -23.2716 | -13.139 | 4.71 | 28.2109 | 0 | 26.3197 | -0.5879 | 0 | 3.5082 | 0.0728 | 0 | -10.4254 | -18.3896 | 9.3411 | -16.6861 | 7.2922 | 7.9621 | 180.2446 | -1.6621 | -4.9245 | -2.1542 | 4.968 | 9.8166 | 10.1273 | 4 | -2.3883 | -4.6689 | 7.12 | 26.5089 | 116.8443 | 96.7573 | 115.496 | -33.0699 | 18.6428 | 0 | 11.8932 | -14.3869 | -16.3748 | 25.6385 | 26.1901 | -7.4859 | -7.3211 | -7.2777 | -7.0795 | 37.18 | 37.13 | -19.9 | -20.6 | 0.4404 | 14.64 | 84.7218 | 29.5369 | 29.4298 | -9.7 | -26.5 | 2.2 | 1.6 | -17.4692 | -17.5026 | -131.6103 | 122.0229 | -148.0704 | 45.4218 | -11.6486 | 73.2208 | 150.3245 | 104.4046 | 87.0641 | 31.4438 | 31.1434 | 28.7995 | 42.0044 | 136.0306 | -116.0072 | 77.7709 | 44.6678 | 0.8923 | 10.774 | -1.92 | -2.009 | -2.012 | 3.04 | 3.44 | -0.5639 | -3.6606 | 4.3076 | 7.7958 | 10.5 | 1.342 | 1.86 | 2.5847 | 3.0755 | 3.2026 | 3.0482 | 2.7486 | 0 | 19 | 12.336 | 1.48 | 0 | 4.2571 | -1.446 | -20.6658 | 7.3792 | 14.9232 | -15.8455 | 4.3486 | -7.9 | -2.6 | 160.2826 | 49.1528
MÍNIMO |  | 0 | 0.8735 | -10.2782 | 1.5038 | 8.5409 | 0 | 7.0221 | 0 | 11.5825 | 4.2539 | 3.8179 | -26.64 | -35.2 | 0 | -0.828 | -24.2 | 0.6055 | -2.1101 | 3.6269 | 3.484 | 6.347 | 0.366 | -1.5554 | 1.4784 | 0 | -1.3796 | -0.987 | -0.959 | 2.461 | -13.32 | -13.2 | -2.404 | 0.218 | 0 | -18.3 | -10 | -14.53 | -14.54 | 3.4988 | 3.0484 | 16.0025 | 18.0444 | -15.9119 | -19.6831 | -19.4245 | -2.0511 | -1.943 | -22.7909 | -20.6682 | 22.5767 | 23.0582 | -57.7956 | -3.1782 | -4.1 | -4.1 | -27.1762 | -26.9545 | -3.0889 | 0 | -4.1807 | 1.0723 | 0 | 0.4008 | -183.8434 | 53.9872 | 54.2009 | -114.6881 | -165.3408 | 0 | 0 | 0 | 7.8739 | 8.72 | 8.27 | -12.33 | -0.28 | -11.6501 | -11.3822 | 1.4553 | -1.2978 | -3.884 | -14.4779 | -14.5758 | -4.7397 | 5.1858 | 0 | 0 | -16.9 | -55.6 | -5.68 | 24.8466 | 24.9551 | 24.0748 | 42.2898 | 41.772 | -32.5432 | -79.4905 | -25.1387 | 2.4084 | 27.32 | 9.78 | -8.75 | -8.8867 | 5.0636 | 0 | -30.2959 | -30.3713 | -17.243 | 0 | -6.7494 | -65.2 | -66.7 | -5.1733 | -1.8701 | 11.045 | 4.4589 | -1.56 | -6.61 | 8.9745 | -16.4384 | -4.3 | -4.36 | 7.44 | -43.03 | -19.4182 | -9.6818 | -11.2045 | -10.4727 | 12.4308 | -10.99 | -14.1814 | -14.1684 | -11.8432 | -16.3862 | -15.465 | -42.5433 | -3.9655 | 0 | -18.244 | -17.2156 | 0 | -9.0406 | -8.7893 | -9.732 | -18.6491 | -18.3177 | -15.7826 | 0 | 0 | 0 | 3.3543 | -19.161 | -14.4155 | -8.9 | 4.7863 | -16.9514 | -7.0307 | 0.0926 | -0.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0663 | -13.3965 | -19.9273 | -5.8299 | -6.1129 | 0.0989 | 12.9942 | 14.6206 | -22.27 | -3.3211 | 0.1312 | 0 | -1.03 | -29.3049 | 0 | 6.823 | 0.471 | 2.6989 | 24.89 | -40.1208 | -28.8599 | -1.12 | 21.5478 | 0 | 11.8735 | -9.805 | -10.4661 | 1.6118 | 0.0405 | 0 | -17.2533 | -36.0532 | 4.5953 | -23.8456 | 3.8111 | 3.873 | 118.27 | -13.9565 | -10.3486 | -16.4292 | 1.2294 | 5.67 | 5.6727 | 0 | -28.1138 | -26.349 | -22.63 | 0 | -43.6973 | -32.0701 | 39.5751 | -49.9461 | -5.9899 | 0 | -5.7305 | -19.7303 | -20.8379 | 0 | 0 | -19.3678 | -19.1261 | -31.2333 | -30.1178 | 9.55 | 9.78 | -30.2 | -29.8 | -0.5264 | -10.32 | 49.0082 | 14.5825 | 14.526 | -18.7 | -35.4 | -8.4 | -8.9 | -18.0269 | -18.0637 | -199.1732 | -60.8692 | -259.187 | -21.662 | -55.6267 | 73.2208 | 68.358 | 65.7409 | 0 | -54.7408 | 13.128 | 10.7076 | 5.7464 | 47.6219 | -193.8767 | -42.6882 | -75.747 | -3.2557 | -4.763 | -8.08 | -2.488 | -2.491 | -3.04 | -2.56 | -4.3661 | -9.1112 | -1.8448 | 4.4846 | -7.4 | -4.112 | -3.744 | 0 | 0 | 1.3047 | 1.506 | 1.3135 | 0 | 11.1 | 6.3072 | -0.03 | 0 | -12.5338 | -19.0632 | -26.4289 | -9.2128 | 0 | -30.3417 | -4.8815 | -14.6 | -7.2 | 79.2803 | -213.579
PROMEDIO |  | 0 | 2.9363 | -8.091 | 5.2991 | 11.5366 | 0 | 15.0029 | 0 | 21.8095 | 9.3103 | 10.9383 | -17.5238 | -26.6933 | 4.62 | 3.8938 | -18.9062 | 3.7654 | 5.1825 | 6.2266 | 6.1561 | 10.8147 | 2.9483 | -0.29705 | 2.2788 | 0 | -1.0157 | -0.50073 | -0.48538 | 3.4514 | -3.5612 | -5.919 | -0.58577 | 0.24631 | 0 | -12.73 | -10 | -12.5723 | -12.5829 | 6.619 | 3.5158 | 21.1621 | 24.0001 | -10.9902 | -12.1085 | -12.0403 | 4.983 | 5.6858 | -17.3681 | -15.2668 | 33.7651 | 34.7084 | 19.2739 | 0.58465 | -2.225 | -2.1833 | -22.8122 | -22.7907 | -2.1919 | 0 | 5.0868 | 5.8055 | 5.9437 | 4.0127 | -134.5332 | 103.3051 | 103.286 | -81.1571 | -88.0124 | 0 | 0 | 0 | 27.1272 | 13.2535 | 11.8077 | -8.1315 | 7.175 | -3.0182 | -2.7196 | 12.8754 | 10.0961 | 1.0075 | 7.6632 | 7.6306 | 5.1638 | 15.972 | 0 | 0 | 7.0333 | -28.6083 | -4.155 | 35.2736 | 35.2791 | 33.9239 | 59.1675 | 59.4347 | -21.3989 | -52.2408 | -16.0574 | 3.39 | 36.7333 | 14.2446 | 2.1845 | 1.5118 | 10.0244 | 0 | -17.3986 | -17.3121 | -3.9685 | 0 | -4.2125 | -48.305 | -48.0162 | -2.9841 | 8.1626 | 17.6887 | 18.9238 | 9.0333 | -5.0154 | 12.7917 | 2.7535 | -2.491 | -2.5321 | 14.3896 | -12.9842 | 0.36136 | -0.069504 | -5.9568 | -5.6271 | 32.6458 | 9.1452 | 3.8965 | 4.2022 | -4.4981 | -9.9059 | -13.0972 | -11.1 | 29.906 | 0 | -14.0427 | -13.2508 | 5.143 | -2.8901 | -3.2212 | -5.6004 | -9.4451 | -9.0713 | -10.1757 | 0 | 4.0263 | 0 | 7.0293 | -7.2373 | -10.5272 | -5.1093 | 8.39 | -9.8891 | -1.5848 | 2.4038 | 2.1451 | 0 | 3.4265 | 3.2331 | 2.638 | -0.0069792 | -0.40818 | -1.0361 | 2.9242 | 2.831 | 12.1378 | 24.0411 | 22.201 | -19.265 | -2.0465 | 0.20305 | 1.0527 | 0.86354 | -22.6302 | 2.0144 | 7.4151 | 0.9436 | 2.9686 | 28.4931 | -31.9625 | -21.795 | 1.2119 | 25.0091 | 0 | 19.2558 | -5.3668 | -5.7668 | 2.4382 | 0.05298 | 0 | -13.425 | -26.3015 | 6.9737 | -19.0954 | 5.596 | 5.4315 | 149.8788 | -8.5602 | -7.713 | -11.7359 | 2.5483 | 7.3548 | 7.5195 | 1.9157 | -16.9424 | -16.5936 | -8.059 | 12.6842 | 43.4716 | 27.22 | 72.1744 | -36.8607 | 8.2231 | 0 | 7.0001 | -16.5157 | -18.2852 | 8.7481 | 9.4168 | -13.0334 | -12.6928 | -16.432 | -16.3237 | 22.9848 | 23.0044 | -25.1271 | -25.175 | 0.16911 | -1.72 | 63.749 | 25.9021 | 25.7622 | -13.8707 | -31.2979 | -3.7583 | -4.1646 | -17.8138 | -17.8091 | -156.3033 | 17.3461 | -204.2799 | 11.5948 | -27.1219 | 73.2208 | 114.175 | 86.3739 | 43.0367 | -19.4992 | 21.2535 | 20.3024 | 23.2141 | 88.9179 | -151.9604 | 15.6462 | -11.3592 | -1.1037 | 4.4992 | -5.135 | -2.2294 | -2.2335 | 0.17 | 0.585 | -2.3301 | -6.4025 | 1.6569 | 6.2779 | 3.4813 | -0.80096 | -0.95098 | 1.6696 | 1.9012 | 2.4418 | 2.1151 | 1.9984 | 0 | 15.2937 | 9.4019 | 0.68771 | 0 | -9.858 | -6.6848 | -23.5976 | -4.6189 | 6.8365 | -24.8456 | -0.61237 | -11.4688 | -4.9875 | 117.9217 | -84.9258
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 11 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
11/03/2026 | 00:30 | 48.33 | 48.63 | 41.4573 | 41.3922 | 295.545 | 475.3545 | 65.0988 | 66.0678 | 0 | -33.2061 | 97.9605
11/03/2026 | 01:00 | 47.19 | 46.76 | 39.8373 | 40.1532 | 262.7296 | 436.6701 | 68.2904 | 67.6042 | 22.7327 | -24.1981 | 134.4292
11/03/2026 | 01:30 | 46.81 | 47.28 | 43.3072 | 43.1801 | 266.0815 | 446.6588 | 69.8212 | 71.7895 | 0 | -22.8901 | 118.7206
11/03/2026 | 02:00 | 41.69 | 41.66 | 35.2772 | 35.4328 | 231.8478 | 385.9078 | 68.6958 | 70.6442 | 0 | -23.9349 | 115.4051
11/03/2026 | 02:30 | 40.63 | 40.44 | 34.2081 | 34.0992 | 223.7542 | 373.1315 | 66.7129 | 67.9937 | 0 | -34.5083 | 100.1983
11/03/2026 | 03:00 | 45.32 | 45.05 | 42.8303 | 42.3922 | 240.9908 | 416.5833 | 67.7373 | 69.7046 | 0 | -30.7501 | 106.6918
11/03/2026 | 03:30 | 45.22 | 45.83 | 40.575 | 40.0265 | 239.6708 | 411.3223 | 70.0938 | 70.3572 | 0 | -30.2408 | 110.2102
11/03/2026 | 04:00 | 44.47 | 44.92 | 42.0068 | 40.469 | 243.1608 | 415.0266 | 69.7957 | 70.5752 | 0 | -31.5175 | 108.8534
11/03/2026 | 04:30 | 42.93 | 43.35 | 38.8906 | 38.8995 | 220.7051 | 384.7752 | 71.4966 | 71.7801 | 0 | -22.89 | 120.3867
11/03/2026 | 05:00 | 49.45 | 48.63 | 45.9079 | 45.8425 | 244.8698 | 434.7002 | 72.6799 | 73.2927 | 28.5485 | -19.5813 | 154.9398
11/03/2026 | 05:30 | 52.47 | 53.06 | 45.4497 | 45.1568 | 248.0697 | 444.2062 | 71.3977 | 71.1742 | 21.6554 | -29.3671 | 134.8602
11/03/2026 | 06:00 | 48.37 | 48.66 | 43.3389 | 44.3765 | 289.1748 | 473.9202 | 61.6929 | 62.626 | 0 | -55.1798 | 69.1391
11/03/2026 | 06:30 | 49.9 | 49.74 | 42.5873 | 42.1321 | 287.0315 | 471.3909 | 49.7223 | 51.3461 | -67.7421 | -91.6243 | -58.298
11/03/2026 | 07:00 | 49.51 | 48.85 | 37.6615 | 36.0791 | 318.2195 | 490.3201 | 32.8557 | 34.8317 | -179.5562 | -194.5451 | -306.4139
11/03/2026 | 07:30 | 48.25 | 48.71 | 38.01 | 37.6414 | 320.8305 | 493.4419 | 17.7609 | 17.9994 | -268.3164 | -245.9879 | -478.544
11/03/2026 | 08:00 | 53.87 | 53.79 | 42.2413 | 42.0214 | 344.6559 | 536.5786 | 11.6915 | 14.1229 | -277.1508 | -261.2104 | -512.5468
11/03/2026 | 08:30 | 58.76 | 59.18 | 47.5394 | 47.5721 | 382.6876 | 595.7391 | -10.0133 | -9.724 | -353.7745 | -312.674 | -686.1858
11/03/2026 | 09:00 | 61.66 | 61.38 | 53.0294 | 53.0341 | 398.7613 | 627.8648 | -4.7494 | -5.4194 | -335.2835 | -300.3737 | -645.826
11/03/2026 | 09:30 | 64.51 | 64.24 | 55.9914 | 55.7913 | 405.4777 | 646.0104 | -11.104 | -12.4821 | -329.4644 | -302.5269 | -655.5774
11/03/2026 | 10:00 | 44.33 | 44.64 | 40.307 | 39.7954 | 295.7545 | 464.8269 | -15.5239 | -14.6407 | -330.1665 | -304.9966 | -665.3277
11/03/2026 | 10:30 | 47.91 | 48.55 | 41.2077 | 41.0241 | 316.4914 | 495.1832 | -19.6377 | -19.7541 | -347.7127 | -343.6287 | -730.7332
11/03/2026 | 11:00 | 47.02 | 47.53 | 40.1272 | 39.588 | 322.8957 | 497.1609 | -13.7067 | -13.049 | -336.7495 | -311.0659 | -674.5711
11/03/2026 | 11:30 | 49.35 | 49.21 | 41.705 | 41.2946 | 333.3114 | 514.871 | -16.1815 | -16.8289 | -340.3942 | -350.5656 | -723.9702
11/03/2026 | 12:00 | 47.41 | 47.8 | 36.2356 | 36.0675 | 351.0162 | 518.5293 | -28.4767 | -29.258 | -382.3471 | -398.0617 | -838.1435
11/03/2026 | 12:30 | 53.56 | 53.79 | 47.0534 | 46.9137 | 422.9979 | 624.315 | -46.1518 | -45.4943 | -455.3423 | -458.6506 | -1005.639
11/03/2026 | 13:00 | 53.64 | 53.25 | 46.4437 | 45.895 | 401.532 | 600.7607 | -38.4484 | -37.7588 | -426.0465 | -431.9175 | -934.1712
11/03/2026 | 13:30 | 41.63 | 41.76 | 40.1034 | 39.7603 | 319.5284 | 482.7821 | -12.8986 | -14.8135 | -313.3352 | -326.8394 | -667.8867
11/03/2026 | 14:00 | 37.52 | 37.7 | 33.7876 | 33.6963 | 341.7317 | 484.4356 | -33.9361 | -35.0638 | -397.3247 | -415.3423 | -881.6669
11/03/2026 | 14:30 | 45.53 | 45.87 | 44.2726 | 43.903 | 366.7842 | 546.3598 | -37.3478 | -37.4809 | -429.4996 | -437.2561 | -941.5844
11/03/2026 | 15:00 | 41.78 | 42 | 41.9495 | 41.8456 | 328.6407 | 496.2158 | -31.2929 | -31.9223 | -400.8175 | -416.8353 | -880.868
11/03/2026 | 15:30 | 46.1 | 45.69 | 43.6214 | 43.2641 | 341.5708 | 520.2463 | -28.805 | -28.8202 | -375.2143 | -402.544 | -835.3835
11/03/2026 | 16:00 | 50.91 | 51.08 | 46.8362 | 46.0603 | 406.3588 | 601.2453 | -38.8384 | -39.1766 | -410.2859 | -449.5336 | -937.8345
11/03/2026 | 16:30 | 44.65 | 45.24 | 46.7248 | 46.1872 | 355.7188 | 538.5208 | -14.9458 | -15.2523 | -277.5423 | -333.1683 | -640.9087
11/03/2026 | 17:00 | 47.36 | 47.76 | 45.4616 | 45.5495 | 371.9634 | 558.0945 | -9.6712 | -9.4385 | -230.498 | -302.962 | -552.5697
11/03/2026 | 17:30 | 48.32 | 48.19 | 47.33 | 47.7388 | 334.2667 | 525.8455 | 36.6337 | 36.8367 | -70.597 | -172.5825 | -169.7091
11/03/2026 | 18:00 | 42.46 | 42.81 | 40.4036 | 40.2622 | 310.9419 | 476.8777 | 46.7806 | 48.4793 | 0 | -122.5096 | -27.2497
11/03/2026 | 18:30 | 45.68 | 45.42 | 47.0171 | 46.9654 | 335.3561 | 520.4386 | 41.943 | 42.161 | -33.5408 | -134.6744 | -84.1112
11/03/2026 | 19:00 | 32.91 | 33.21 | 45.0364 | 44.3945 | 309.4366 | 464.9875 | 37.5729 | 37.2929 | -49.8072 | -148.67 | -123.6114
11/03/2026 | 19:30 | 37.57 | 37.8 | 50.7434 | 50.9118 | 328.3923 | 505.4175 | 38.2486 | 39.9361 | -55.4721 | -152.0571 | -129.3445
11/03/2026 | 20:00 | 32.82 | 33.03 | 46.7978 | 46.7406 | 310.4931 | 469.8815 | 42.3695 | 42.99 | -52.8642 | -142.8946 | -110.3993
11/03/2026 | 20:30 | 33.71 | 34.11 | 50.0005 | 49.4462 | 308.2176 | 475.4843 | 41.8786 | 43.2406 | -68.4709 | -155.9995 | -139.3512
11/03/2026 | 21:00 | 27.36 | 27.56 | 44.261 | 43.7004 | 293.1525 | 436.0339 | 40.6037 | 42.1968 | -66.5853 | -158.906 | -142.6908
11/03/2026 | 21:30 | 28.35 | 29.19 | 44.623 | 44.4451 | 297.7647 | 444.3728 | 43.9953 | 48.3822 | -56.8383 | -147.7282 | -112.189
11/03/2026 | 22:00 | 33.68 | 33.83 | 46.6807 | 46.6095 | 346.5575 | 507.3577 | 42.0715 | 43.9579 | -72.6513 | -162.5476 | -149.1695
11/03/2026 | 22:30 | 33.56 | 33.79 | 44.651 | 44.4824 | 308.5591 | 465.0425 | 43.4987 | 44.9687 | -70.1201 | -148.4994 | -130.1521
11/03/2026 | 23:00 | 45.76 | 45.66 | 49.2088 | 49.0196 | 334.2252 | 523.8736 | 58.4078 | 60.6167 | -20.2567 | -93.4424 | 5.3254
11/03/2026 | 23:30 | 50.31 | 51.13 | 47.4074 | 47.156 | 332.0623 | 528.0657 | 57.4361 | 57.378 | -26.7299 | -101.2205 | -13.1363
12/03/2026 | 00:00 | 49.18 | 48.94 | 46.4716 | 45.9781 | 316.1477 | 506.7174 | 63.0295 | 63.7811 | 0 | -64.6629 | 62.1477
MÁXIMO |  | -27.36 | -27.56 | -33.7876 | -33.6963 | -220.7051 |  | 72.6799 | 73.2927 | 28.5485 | -19.5813
MÍNIMO |  | -64.51 | -64.24 | -55.9914 | -55.7913 | -422.9979 |  | -46.1518 | -45.4943 | -455.3423 | -458.6506
PROMEDIO |  | -45.4106 | -45.5562 | -43.6795 | -43.4247 | -316.7944 |  | 24.1309 | 24.7448 | -163.2409 | -201.1868
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
11/03/2026 | 00:30 | 500.5436 | 507.3193 | 506.5987 | 522.0123 | 523.6245 | 523.3331 |  | 508.3177 |  | 486.5901 | 508.6091 | 491.8842 | 228.5994 | 227.5621 | 228.378 | 223.3961 | 223.4552 | 221.3826 | 225.6 |  | 225.9 |  | 140.4809 |  | 138.7776 | 136.4682 |  | 142.6296 | 130.6827 | 140.3497
11/03/2026 | 01:00 | 501.5403 | 508.7898 | 508.7257 | 522.8273 | 524.6341 | 523.2692 |  | 509.1036 |  | 486.3336 | 508.2594 | 492.0715 | 228.3581 | 228.9423 | 228.7556 | 223.6324 | 223.5216 | 221.2725 | 225.6 |  | 225.9 | 140.4153 | 140.6129 |  | 139.3536 | 136.827 |  | 142.937 | 130.4682 | 140.5335
11/03/2026 | 01:30 | 501.278 | 507.6344 | 510.8527 | 523.829 | 525.2624 | 524.6968 |  | 509.1161 |  | 486.735 | 508.953 | 492.2422 | 229.0641 | 229.0496 | 229.5003 | 223.9603 | 224.0384 | 221.3169 | 226.2 |  | 226 | 140.4206 | 140.4577 |  | 138.5627 | 135.861 |  | 142.8784 | 130.7157 | 140.1251
11/03/2026 | 02:00 | 501.6976 | 511.1531 | 511.2729 | 526.2292 | 527.7706 | 526.8408 |  | 510.2003 |  | 486.8065 | 508.7761 | 492.4345 | 229.041 | 230.3928 | 230.1248 | 225.45 | 225.2787 | 221.4126 | 226.2 |  | 226.3 |  | 141.0186 |  | 138.639 | 135.6816 |  | 143.1565 | 131.1543 | 140.1455
11/03/2026 | 02:30 | 504.3205 | 516.72 | 518.3104 | 531.4896 | 532.114 | 531.7481 |  | 512.0164 |  | 487.9197 | 509.2565 | 493.1575 | 228.9219 | 228.6839 | 228.6569 | 224.108 | 223.7431 | 221.5027 | 226.8 |  | 226.6 |  | 141.6147 |  | 138.6818 | 135.9162 |  | 143.6396 | 131.0003 | 140.1455
11/03/2026 | 03:00 | 503.691 | 514.3567 | 512.1657 | 527.426 | 528.2828 | 528.5234 |  | 510.9901 |  | 487.3087 | 508.7643 | 492.192 | 228.8131 | 227.4671 | 227.7381 | 222.7076 | 222.1263 | 221.5598 | 226.2 |  | 226.4 |  | 140.8545 |  | 138.8658 | 135.7368 |  | 143.098 | 130.6974 | 140.1455
11/03/2026 | 03:30 | 502.4845 | 514.6718 | 512.3758 | 527.6362 | 528.8679 | 527.6932 |  | 510.4791 |  | 486.8958 | 508.6227 | 492.3668 | 228.8513 | 227.5482 | 227.6968 | 222.1523 | 221.8605 | 221.2287 | 226.2 |  | 226.1 |  | 141.2467 |  | 138.0515 | 135.93 |  | 143.3761 | 130.7404 | 140.1455
11/03/2026 | 04:00 | 503.8483 | 512.046 | 512.4808 | 526.7427 | 529.1791 | 527.8974 |  | 510.063 |  | 486.7581 | 508.0983 | 492.1562 | 228.9117 | 227.0186 | 227.6967 | 222.3579 | 221.7423 | 221.7935 | 226.2 |  | 225.9 | 140.3047 | 140.9653 |  | 137.9759 | 135.9024 |  | 143.0541 | 130.7681 | 140.1251
11/03/2026 | 04:30 | 503.2713 | 512.6761 | 512.4808 | 527.1586 | 528.6017 | 528.0455 |  | 510.6031 |  | 486.4428 | 508.9717 | 492.1654 | 228.3822 | 227.3725 | 227.773 | 222.2702 | 221.9638 | 221.4521 | 225.8 |  | 225.7 | 140.2031 | 140.5926 |  | 138.5545 | 135.8748 |  | 142.7613 | 130.6572 | 140.1455
11/03/2026 | 05:00 | 502.3796 | 512.4136 | 512.0607 | 525.2078 | 526.5626 | 526.4548 |  | 509.2317 |  | 486.314 | 508.0286 | 491.9841 | 228.4076 | 226.482 | 227.4838 | 221.5694 | 221.3289 | 221.1895 | 225.6 |  | 225.3 | 139.8875 | 140.4089 |  | 138.3332 | 135.999 |  | 142.7759 | 130.8661 | 140.0842
11/03/2026 | 05:30 | 502.0124 | 510.9431 | 511.6405 | 523.1868 | 524.4871 | 524.0122 |  | 507.4736 |  | 486.2822 | 508.5182 | 491.1776 | 227.9282 | 225.4004 | 226.9882 | 219.6184 | 219.5275 | 221.5674 | 225.6 |  | 225.2 |  | 140.4459 |  | 138.3603 | 135.7506 |  | 142.7906 | 130.1423 | 139.4307
11/03/2026 | 06:00 | 499.9141 | 508.9474 | 509.9074 | 521.3602 | 522.8851 | 522.5889 |  | 506.5835 |  | 485.5846 | 508.482 | 491.1744 | 228.088 | 224.8071 | 226.2137 | 219.2792 | 218.7671 | 221.3139 | 225.6 |  | 225.1 |  | 140.4269 |  | 138.3142 | 135.3642 |  | 142.6149 | 130.5737 | 139.349
11/03/2026 | 06:30 | 501.0157 | 507.8445 | 509.0671 | 520.6985 | 522.4138 | 522.0852 | 518.4051 | 507.0031 |  | 486.5776 | 508.7486 | 492.3103 | 227.7248 | 224.4484 | 225.0136 | 219.4612 | 218.6711 | 221.5434 | 226.2 |  | 225.1 | 139.7812 | 140.4154 |  | 138.9289 | 135.5298 |  | 142.7759 | 131.3296 | 140.1047
11/03/2026 | 07:00 | 500.8583 | 505.0086 | 507.3865 | 516.2582 | 517.1914 | 518.1548 | 518.9284 | 503.1706 |  | 485.6516 | 507.8823 | 492.1999 | 227.6364 | 223.7061 | 224.2351 | 217.3628 | 216.7811 | 221.5096 | 226.2 |  | 225.1 |  | 141.2023 |  | 138.9275 | 135.1572 |  | 143.2297 | 131.4601 | 140.1251
11/03/2026 | 07:30 | 499.8092 | 505.0611 | 503.2375 | 512.5974 | 513.9205 | 512.8983 | 513.4725 | 501.3342 |  | 484.7031 | 508.0838 | 491.2657 | 226.7111 | 222.9542 | 223.2439 | 218.0199 | 218.2281 | 221.4267 | 225.6 |  | 224.5 |  | 140.9745 |  | 138.5162 | 134.964 |  | 142.732 | 130.8948 | 139.6962
11/03/2026 | 08:00 | 501.5927 | 513.0438 | 514.7916 | 510.7327 | 512.5215 | 511.45 | 512.4831 | 500.0706 |  | 485.2486 | 508.4144 | 491.9149 | 226.4167 | 226.2022 | 224.9094 | 220.7464 | 220.0148 | 220.9982 | 225.6 |  | 224.3 |  | 141.2 |  | 138.2584 | 134.7708 |  | 142.6296 | 130.8754 | 139.6758
11/03/2026 | 08:30 | 499.3371 | 506.164 | 509.5923 | 502.2937 | 503.8621 | 503.5475 | 511.4936 | 496.7932 |  | 483.0361 | 506.817 | 490.2303 | 225.3495 | 222.7439 | 222.1482 | 215.9684 | 215.9985 | 221.0764 | 224.9 |  | 223.2 | 139.7845 | 140.7627 |  | 138.5891 | 134.5086 |  | 141.9855 | 130.4184 | 139.737
11/03/2026 | 09:00 | 503.4812 | 507.9496 | 506.7825 | 500.6765 | 502.9843 | 503.5629 | 508.926 | 497.5618 |  | 483.1787 | 506.83 | 490.4828 | 225.5189 | 224.1019 | 222.9438 | 218.38 | 217.6154 | 221.248 | 224.9 |  | 222.9 | 139.4742 | 140.1878 |  | 138.6372 | 134.7156 |  | 141.6488 | 130.2562 | 139.737
11/03/2026 | 09:30 | 501.0157 | 503.0655 | 503.9727 | 500.5629 | 503.7825 | 502.9709 | 506.3583 | 499.7012 |  | 483.324 | 506.9911 | 490.4934 | 225.5323 | 225.6829 | 223.5936 | 221.1017 | 220.3248 | 221.1438 | 224.9 |  | 222.8 | 139.5066 | 140.5123 |  | 139.1429 | 134.5914 |  | 141.8538 | 130.3608 | 140.0638
11/03/2026 | 10:00 | 502.7468 | 508.7373 | 509.0671 | 501.0138 | 504.5632 | 503.7011 | 506.3583 | 499.3609 |  | 482.8702 | 506.9897 | 490.8849 | 225.8814 | 227.8965 | 225.8179 | 220.5625 | 219.8376 | 221.3047 | 225.6 |  | 223.2 |  | 141.1474 |  | 138.5255 | 134.7018 |  | 142.3954 | 130.8079 | 139.7575
11/03/2026 | 10:30 | 501.1731 | 504.4834 | 509.0671 | 492.6377 | 495.6218 | 496.4381 | 511.9974 | 494.0395 |  | 481.1258 | 505.343 | 489.4763 | 224.5909 | 226.4877 | 224.9115 | 216.3914 | 215.4374 | 221.0145 | 224.9 |  | 222.6 |  | 141.1714 |  | 138.3599 | 135.2124 |  | 142.1904 | 130.0576 | 139.349
11/03/2026 | 11:00 | 501.0157 | 505.2711 | 506.4937 | 495.0265 | 498.6842 | 498.9115 | 517.6365 | 499.227 |  | 481.6745 | 506.9614 | 489.9228 | 224.3945 | 226.7456 | 224.8031 | 217.0547 | 215.5113 | 221.4358 | 225.6 |  | 222.9 |  | 141.7606 |  | 138.3905 | 133.8048 |  | 142.5125 | 129.5768 | 139.737
11/03/2026 | 11:30 | 500.8583 | 504.1158 | 503.9202 | 494.8593 | 498.4057 | 497.8211 | 511.943 | 498.5025 |  | 480.695 | 505.9312 | 489.7429 | 223.9585 | 226.3893 | 224.4746 | 217.2824 | 216.4046 | 221.4819 | 225.6 |  | 222.7 |  | 141.6842 |  | 138.6867 | 134.0532 |  | 142.7174 | 129.5507 | 139.737
11/03/2026 | 12:00 | 500.4911 | 503.5381 | 500.9529 | 492.5799 | 495.6952 | 496.3463 | 509.1426 | 495.2057 |  | 478.8686 | 505.7154 | 488.8011 | 223.6085 | 226.3984 | 224.3626 | 216.8359 | 215.9099 | 221.5057 | 224.9 |  | 222.4 |  | 141.6999 |  | 138.7427 | 133.9842 |  | 142.6442 | 129.8288 | 139.737
11/03/2026 | 12:30 | 502.9566 | 499.6518 | 497.9856 | 483.2096 | 486.7305 | 488.692 | 506.3422 | 488.9515 |  | 483.7216 | 505.0274 | 489.8232 | 224.5916 | 224.7832 | 223.997 | 215.4534 | 213.7172 | 221.4805 | 225.6 |  | 223.1 | 140.2495 | 141.6938 |  | 138.7549 | 134.4672 |  | 142.8345 | 128.7758 | 140.1455
11/03/2026 | 13:00 | 504.1631 | 504.3784 | 502.9749 | 490.6433 | 494.0326 | 493.7694 | 511.7056 | 493.9042 |  | 485.3547 | 506.3125 | 491.1973 | 224.9277 | 226.93 | 225.0516 | 219.1551 | 216.914 | 221.7914 | 225.6 |  | 223.4 | 140.2031 | 141.9419 |  | 139.0299 | 135.0054 |  | 142.8784 | 129.7664 | 140.5131
11/03/2026 | 13:30 | 506.1564 | 510.3129 | 514.319 | 504.7027 | 507.3891 | 506.7277 | 517.069 | 503.8709 |  | 489.1482 | 508.4069 | 493.1451 | 225.7459 | 227.9581 | 225.732 | 222.4929 | 221.8162 | 222.4865 | 226.9 |  | 224.1 |  | 140.8958 |  | 138.9172 | 134.9778 |  | 141.8684 | 129.8945 | 140.1455
11/03/2026 | 14:00 | 505.527 | 508.2122 | 509.0146 | 499.4331 | 502.1104 | 501.3893 | 513.2429 | 498.108 |  | 486.4364 | 506.8912 | 491.6759 | 225.8022 | 227.028 | 225.5287 | 221.1493 | 220.2215 | 222.148 | 225.6 |  | 223.3 |  | 139.4919 |  | 139.0696 | 134.826 |  | 140.9463 | 130.098 | 140.1455
11/03/2026 | 14:30 | 503.3238 | 501.7525 | 503.7102 | 486.3887 | 490.5392 | 492.2064 | 507.4413 | 490.2665 |  | 483.7518 | 505.4745 | 490.2015 | 225.2379 | 224.2032 | 224.1893 | 215.7222 | 214.0052 | 221.6377 | 224.9 |  | 222.5 | 139.3564 | 140.8026 |  | 138.6129 | 134.3568 |  | 142.2197 | 128.7609 | 139.737
11/03/2026 | 15:00 | 504.5303 | 502.1727 | 503.2375 | 484.7371 | 488.1235 | 490.0359 | 502.1914 | 490.0571 |  | 483.9327 | 505.3076 | 489.6903 | 225.4657 | 223.5981 | 224.5768 | 216.9473 | 214.6992 | 221.5079 | 224.9 |  | 222.2 |  | 140.0308 |  | 138.121 | 134.3568 |  | 142.1319 | 128.5335 | 139.737
11/03/2026 | 15:30 | 504.4778 | 501.0698 | 503.1849 | 486.47 | 490.5635 | 491.44 | 507.9203 | 491.3501 |  | 483.9713 | 506.2191 | 489.955 | 225.6314 | 224.4652 | 224.0829 | 217.8253 | 215.718 | 221.6102 | 224.9 |  | 222.3 | 140.2831 | 140.0834 |  | 138.5613 | 134.5638 |  | 141.8977 | 128.3429 | 139.7575
11/03/2026 | 16:00 | 501.6452 | 500.7546 | 496.6726 | 484.9939 | 487.9384 | 490.501 | 502.7156 | 488.1101 |  | 482.3188 | 503.5977 | 489.517 | 225.7603 | 224.3774 | 224.1284 | 217.6087 | 215.4743 | 221.5069 | 224.9 |  | 222.4 | 139.5066 | 140.641 |  | 138.1948 | 134.1222 |  | 142.1904 | 128.7779 | 139.6758
11/03/2026 | 16:30 | 505.1598 | 505.9539 | 505.7584 | 493.8016 | 497.7267 | 498.6311 | 507.843 | 497.4742 |  | 485.9167 | 505.8681 | 490.9289 | 226.2845 | 226.3367 | 224.89 | 221.009 | 219.4758 | 221.9421 | 225.6 |  | 223.3 | 140.3434 | 140.3816 |  | 139.2306 | 136.3164 |  | 142.5564 | 129.7274 | 140.1251
11/03/2026 | 17:00 | 504.5828 | 504.1158 | 506.3886 | 493.8411 | 497.456 | 499.3196 | 514.274 | 498.3438 |  | 486.7366 | 506.068 | 491.5916 | 226.7501 | 225.759 | 225.0929 | 220.8773 | 218.9812 | 222.0332 | 225.6 |  | 223.9 | 140.3363 | 140.588 |  | 139.0104 | 136.206 |  | 142.732 | 129.7411 | 140.1251
11/03/2026 | 17:30 | 501.0681 | 505.7438 | 508.3318 | 502.3436 | 505.037 | 506.4623 | 518.8034 | 503.4322 |  | 488.6013 | 506.7954 | 492.4327 | 226.6114 | 226.8461 | 225.4021 | 222.1722 | 220.347 | 222.2652 | 226.2 |  | 224.5 | 140.3385 | 140.8408 |  | 138.9414 | 135.8886 |  | 143.0687 | 129.6925 | 140.1251
11/03/2026 | 18:00 | 504.3205 | 513.0963 | 513.1636 | 509.8816 | 511.7933 | 511.9229 | 518.9837 | 503.5643 |  | 488.4964 | 508.0301 | 492.3706 | 227.2528 | 230.1794 | 227.3109 | 225.3217 | 223.4552 | 222.6568 | 225.6 |  | 224.7 | 140.2987 | 140.4325 |  | 139.3593 | 136.0128 |  | 142.6735 | 131.1651 | 140.1251
11/03/2026 | 18:30 | 499.9141 | 498.1813 | 492.4711 | 497.9555 | 499.805 | 501.3037 | 511.1751 | 494.6531 |  | 485.4775 | 505.6952 | 490.0542 | 226.0903 | 223.9096 | 225.529 | 217.1187 | 214.8099 | 222.1839 | 224.9 |  | 223.5 | 140.1405 | 139.8658 |  | 140.0374 | 136.8684 |  | 142.1758 | 129.681 | 139.7575
11/03/2026 | 19:00 | 500.596 | 500.8597 | 497.5654 | 495.2914 | 498.6065 | 499.6265 |  | 494.5051 |  | 485.2549 | 505.2533 | 490.9149 | 224.9921 | 225.4202 | 226.0579 | 221.238 | 218.7966 | 222.0427 | 225.6 |  | 224.2 |  | 140.2348 |  | 140.4387 | 136.9926 |  | 142.6003 | 130.5395 | 140.1455
11/03/2026 | 19:30 | 501.1731 | 501.0172 | 498.9835 | 499.5179 | 501.6351 | 502.1393 |  | 496.1342 |  | 485.696 | 505.2578 | 490.5284 | 225.0016 | 225.6573 | 226.3483 | 222.8827 | 220.4504 | 222.1886 | 225.6 |  | 224.6 |  | 140.9864 |  | 139.7839 | 136.896 |  | 143.0394 | 130.2646 | 140.1251
11/03/2026 | 20:00 | 501.2255 | 503.4331 | 498.9835 | 500.4451 | 503.0984 | 502.7668 |  | 496.7138 |  | 486.2021 | 505.8481 | 490.6178 | 225.1584 | 226.9571 | 226.9475 | 223.1447 | 221.3363 | 222.1024 | 225.6 |  | 224.4 | 140.1593 | 140.7967 |  | 139.7023 | 137.1306 |  | 142.9662 | 129.9756 | 140.4518
11/03/2026 | 20:30 | 502.1173 | 503.0129 | 501.4781 | 501.1223 | 503.2966 | 504.3033 |  | 497.3828 |  | 485.8349 | 506.0238 | 490.9836 | 225.5381 | 226.9759 | 227.5328 | 223.3587 | 221.4618 | 222.2434 | 226.2 |  | 224.5 |  | 140.8167 |  | 139.5001 | 137.31 |  | 142.8784 | 130.3372 | 140.1455
11/03/2026 | 21:00 | 502.6418 | 506.3215 | 503.9727 | 503.958 | 506.5665 | 506.1183 |  | 498.9009 |  | 486.3724 | 505.7909 | 490.534 | 225.6734 | 228.2291 | 227.6671 | 224.7169 | 222.6947 | 222.1452 | 225.6 |  | 224.6 | 140.2272 | 140.2637 |  | 139.3652 | 137.5446 |  | 142.5417 | 130.5934 | 140.1455
11/03/2026 | 21:30 | 502.0124 | 506.4265 | 505.5483 | 505.5305 | 509.6516 | 508.3623 |  | 499.4398 |  | 486.8911 | 506.8326 | 491.1255 | 225.9676 | 227.2837 | 227.704 | 220.1659 | 219.9779 | 222.1753 | 225.6 |  | 225.5 | 141.0028 | 140.4006 |  | 139.965 | 136.7718 |  | 142.8345 | 130.0355 | 140.5948
11/03/2026 | 22:00 | 501.7501 | 502.9604 | 498.3007 | 507.2415 | 509.5391 | 509.7959 |  | 500.5615 |  | 486.8925 | 506.1408 | 490.8349 | 226.1097 | 225.7086 | 226.5799 | 220.5649 | 218.9886 | 222.2888 | 225.6 |  | 225.7 | 141.0223 | 140.3575 |  | 139.4572 | 137.0064 |  | 142.7906 | 129.996 | 140.9216
11/03/2026 | 22:30 | 503.009 | 505.6913 | 505.7584 | 510.8183 | 512.9022 | 512.6821 |  | 502.1392 |  | 488.2543 | 506.7672 | 492.3864 | 226.6817 | 227.1712 | 227.4068 | 222.3182 | 220.7014 | 222.4377 | 226.8 |  | 226.3 |  | 140.7188 |  | 139.5504 | 137.4618 |  | 143.1126 | 130.3678 | 140.5744
11/03/2026 | 23:00 | 499.9666 | 507.7395 | 505.7058 | 514.7184 | 517.0071 | 518.5059 | 511.0131 | 503.5375 |  | 481.1609 | 506.8166 | 489.7392 | 226.4556 | 225.178 | 226.7393 | 223.8932 | 220.5611 | 221.4734 | 225.3 |  | 225.4 |  | 140.1927 |  | 139.0218 | 135.0468 |  | 142.4978 | 129.9178 | 140.5335
11/03/2026 | 23:30 | 500.5436 | 507.7921 | 503.1849 | 513.1971 | 514.9072 | 516.1273 | 513.8569 | 503.2725 |  | 481.2746 | 506.7312 | 489.2249 | 226.5999 | 224.0857 | 227.4824 | 222.3568 | 219.9483 | 221.6524 | 225 |  | 225.1 |  | 139.9141 |  | 138.8463 | 135.6954 |  | 142.4246 | 129.4719 | 140.5335
12/03/2026 | 00:00 | 501.0681 | 510.5755 | 510.9578 | 517.2526 | 519.1946 | 520.8788 | 516.7008 | 505.3189 |  | 481.9514 | 507.0823 | 490.0035 | 227.5312 | 226.5141 | 228.0172 | 224.4691 | 221.7497 | 221.7152 | 225 |  | 225.2 |  | 140.0295 |  | 139.0629 | 135.654 |  | 142.5125 | 129.8864 | 140.5335
MÁXIMO |  | 506.1564 | 516.72 | 518.3104 | 531.4896 | 532.114 | 531.7481 | 518.9837 | 512.0164 | 0 | 489.1482 | 509.2565 | 493.1575 | 229.0641 | 230.3928 | 230.1248 | 225.45 | 225.2787 | 222.6568 | 226.9 | 0 | 226.6 | 141.0223 | 141.9419 | 0 | 140.4387 | 137.5446 | 0 | 143.6396 | 131.4601 | 140.9216
MÍNIMO |  | 499.3371 | 498.1813 | 492.4711 | 483.2096 | 486.7305 | 488.692 | 502.1914 | 488.1101 | 0 | 478.8686 | 503.5977 | 488.8011 | 223.6085 | 222.7439 | 222.1482 | 215.4534 | 213.7172 | 220.9982 | 224.9 | 0 | 222.2 | 139.3564 | 139.4919 | 0 | 137.9759 | 133.8048 | 0 | 140.9463 | 128.3429 | 139.349
PROMEDIO |  | 502.173 | 506.7329 | 506.4761 | 506.9279 | 509.3243 | 509.5146 | 511.7294 | 500.9613 | 0 | 485.137 | 507.006 | 491.0877 | 226.5115 | 226.2508 | 226.072 | 220.659 | 219.4664 | 221.6749 | 225.6167 | 0 | 224.3917 | 140.1411 | 140.7134 | 0 | 138.8898 | 135.5997 | 0 | 142.6125 | 130.1714 | 140.0625
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 07:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 11/03/2026 02:42:00 | 11/03/2026 07:12:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:44:16 06:03:57 | 59.887 59.887 | 04:52:42 | 60.127
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:44:16 06:03:57 16:19:58 | 59.887 59.887 59.887 | 04:52:42 | 60.127
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:03:57 | 59.886 | 04:52:42 | 60.128
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:03:57 | 59.886 | 04:52:42 | 60.127
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:44:16 06:03:57 | 59.887 59.887 | 04:52:42 | 60.127
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:44:16 06:03:57 16:19:58 | 59.886 59.886 59.886 | 04:52:42 | 60.127
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:44:16 06:03:57 16:19:58 | 59.887 59.887 59.887 | 04:52:42 | 60.127
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:44:16 06:03:57 16:19:58 | 59.887 59.887 59.887 | 04:52:42 | 60.128
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:03:57 | 59.886 | 04:52:42 | 60.128

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
11/03/2026 | 00:30 | 6686.42 | 6562.7827 | -1.849%
11/03/2026 | 01:00 | 6545.16 | 6465.4487 | -1.218%
11/03/2026 | 01:30 | 6510.01 | 6429.412 | -1.238%
11/03/2026 | 02:00 | 6393.42 | 6301.7617 | -1.434%
11/03/2026 | 02:30 | 6324.63 | 6237.197 | -1.382%
11/03/2026 | 03:00 | 6309.92 | 6217.401 | -1.466%
11/03/2026 | 03:30 | 6294.49 | 6184.1382 | -1.753%
11/03/2026 | 04:00 | 6315.61 | 6210.2714 | -1.668%
11/03/2026 | 04:30 | 6316.82 | 6217.6139 | -1.571%
11/03/2026 | 05:00 | 6375.44 | 6218.7526 | -2.458%
11/03/2026 | 05:30 | 6453.37 | 6332.4209 | -1.874%
11/03/2026 | 06:00 | 6604.57 | 6421.5856 | -2.771%
11/03/2026 | 06:30 | 6646.269 | 6421.1036 | -3.388%
11/03/2026 | 07:00 | 6684.133 | 6469.0688 | -3.218%
11/03/2026 | 07:30 | 6930.739 | 6760.0152 | -2.463%
11/03/2026 | 08:00 | 7063.931 | 6906.9078 | -2.223%
11/03/2026 | 08:30 | 7377.292 | 7142.8732 | -3.178%
11/03/2026 | 09:00 | 7498.342 | 7407.1873 | -1.216%
11/03/2026 | 09:30 | 7590.248 | 7607.1353 | 0.2225%
11/03/2026 | 10:00 | 7769.422 | 7690.4384 | -1.017%
11/03/2026 | 10:30 | 7833.835 | 7884.4579 | 0.6462%
11/03/2026 | 11:00 | 7956.543 | 7936.0599 | -0.2574%
11/03/2026 | 11:30 | 8031.868 | 8009.9047 | -0.2735%
11/03/2026 | 12:00 | 8039.018 | 8036.5151 | -0.03113%
11/03/2026 | 12:30 | 7955.907 | 8028.5173 | 0.9127%
11/03/2026 | 13:00 | 7885.223 | 7886.4476 | 0.01553%
11/03/2026 | 13:30 | 7834.709 | 7822.7734 | -0.1523%
11/03/2026 | 14:00 | 7892.794 | 7924.3101 | 0.3993%
11/03/2026 | 14:30 | 8033.244 | 7985.7374 | -0.5914%
11/03/2026 | 15:00 | 8135.24 | 7946.6645 | -2.318%
11/03/2026 | 15:30 | 8128.845 | 7963.8459 | -2.03%
11/03/2026 | 16:00 | 8084.729 | 7931.5409 | -1.895%
11/03/2026 | 16:30 | 8002.51 | 7943.0959 | -0.7424%
11/03/2026 | 17:00 | 7989.832 | 7731.606 | -3.232%
11/03/2026 | 17:30 | 7907.73 | 7728.7563 | -2.263%
11/03/2026 | 18:00 | 7721.27 | 7585.7078 | -1.756%
11/03/2026 | 18:30 | 7953.17 | 7712.09 | -3.031%
11/03/2026 | 19:00 | 8100.29 | 7921.3648 | -2.209%
11/03/2026 | 19:30 | 8149.7 | 7916.2468 | -2.865%
11/03/2026 | 20:00 | 8095.22 | 7888.5193 | -2.553%
11/03/2026 | 20:30 | 8020.19 | 7824.0077 | -2.446%
11/03/2026 | 21:00 | 7943.85 | 7788.3141 | -1.958%
11/03/2026 | 21:30 | 7812.52 | 7726.7144 | -1.098%
11/03/2026 | 22:00 | 7619.73 | 7542.9218 | -1.008%
11/03/2026 | 22:30 | 7321.22 | 7370.7386 | 0.6764%
11/03/2026 | 23:00 | 7182.97 | 7153.4698 | -0.4107%
11/03/2026 | 23:30 | 7116.16 | 6902.6264 | -3.001%
12/03/2026 | 00:00 | 6933.66 | 6656.6447 | -3.995%

## DESVIACIÓN
miércoles, 11 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
11/03/2026 | 00:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 659.5 | 629.9046 | 629.9046 | 29.5954 | 146 | 147.4599 | 147.4599 | -1.4599 | 0 |  |  | 0 | 7.56 | 8.5167 | 8.5167 | -0.95669 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 228.8 | 242 | 242 | -13.2 | 82.1 |  | 86.99 | -4.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.3 | 582.506 | 582.506 | -1.206 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 10 | 9.6612 | 9.6612 | 0.33876 | 6.5 | 5.1879 | 5.1879 | 1.3121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 92 | 68.6347 | 68.6347 | 23.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 164.5 | 202.2197 | 202.2197 | -37.7197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.9 | 360 | 360 | 2.9 | 39.6 | 81.6356 | 81.6356 | -42.0356 | 133.5 | 142.0426 | 142.0426 | -8.5426 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 170.7 | 117.1482 | 117.1482 | 53.5518 | 171.2 | 117.1482 | 117.1482 | 54.0518 | 176.3 | 117.5 | 117.5 | 58.8 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 30.6 | 37.9009 | 37.9009 | -7.3009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 29.0995 | 29.0995 | -0.49949 | 109.3 | 172.3579 | 172.3579 | -63.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 131.4 | 231.8309 | 231.8309 | -100.4309 | 136.1 | 133.1603 | 133.1603 | 2.9397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 | 32.2 |  |  | 32.2 | 32.4 |  |  | 32.4 | 139.3 |  |  | 139.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 175.465 | 175.465 | -0.865 | 0 |  |  | 0 | 175.4 | 176.2231 | 176.2231 | -0.82309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 59.651 | 59.651 | 7.649 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 13.282 | 13.282 | 3.718 | 46.9 | 34.725 | 34.725 | 12.175 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.1 | 2.344 | 2.344 | -0.244 | 0.3 | 18 | 18 | -17.7 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 18.736 | 18.736 | 23.164 | 48.16 | 33.82 | 33.82 | 14.34 | 3 | 3.67 | 3.67 | -0.67 | 1.9 | 1.64 | 1.64 | 0.26 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.8 | 13 | 13 | 8.8 | 0 | 15.11 | 15.11 | -15.11 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 32.5 | 32.5 | 10.9 | 28.8 | 32.5 | 32.5 | -3.7 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 11.55 | 13 | 13 | -1.45 | 7.8 | 7.53 | 7.53 | 0.27 | 12 | 11 | 11 | 1 | 18.5 | 21 | 21 | -2.5
11/03/2026 | 01:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 659.2 | 650 | 629.9046 | 29.2954 | 146.1 | 147.4599 | 147.4599 | -1.3599 | 0 |  |  | 0 | 7.47 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0467 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 231.7 | 226.0012 | 242 | -10.3 | 83.3 |  | 86.99 | -3.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.7 | 582.506 | 582.506 | -0.806 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.0671 | 164.0671 | -2.6671 | 10.2 | 9.6612 | 9.6612 | 0.53876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.6 | 59.205 | 65.5725 | -4.9725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 178.7 | 220.695 | 202.2197 | -23.5197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367.4 | 360 | 360 | 7.4 | 34 | 40.8178 | 81.6356 | -47.6356 | 141.9 | 142.0426 | 149.9872 | -8.0872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 150.3 | 80.1662 | 86.8486 | 63.4514 | 150.4 | 80.1662 | 86.8486 | 63.5514 | 169 | 80.4069 | 87.1094 | 81.8906 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 35.9 | 37.9009 | 37.9009 | -2.0009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 29.0995 | 29.0995 | -0.29949 | 136.8 | 148.2378 | 164.1315 | -27.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.2 | 200.675 | 200.675 | -5.475 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 196.4 | 200.1847 | 200.1847 | -3.7847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 155.5 | 167.0868 | 231.8309 | -76.3309 | 136.6 | 133.1603 | 133.1603 | 3.4397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 |  |  | 0 | 32.6 |  |  | 32.6 | 32.6 |  |  | 32.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.5 | 175.465 | 175.465 | 1.035 | 0 |  |  | 0 | 176.5 | 176.2231 | 176.2231 | 0.27691 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 19.8 |  |  | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 64.4 | 67.65 | 59.651 | 4.749 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 15.18 | 13.282 | 2.318 | 46.1 | 34.725 | 34.725 | 11.375 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.6 | 2.344 | 2.344 | -0.744 | 0.1 | 18 | 18 | -17.9 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 48.74 | 18.736 | 6.964 | 59.89 | 63.82 | 33.82 | 26.07 | 2.6 | 3.67 | 3.67 | -1.07 | 0.5 | 1.64 | 1.64 | -1.14 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.4 | 53 | 10 | 20.4 | 0 |  | 15.11 | -15.11 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.8 | 38 | 32.5 | 10.3 | 28.7 | 38 | 32.5 | -3.8 | 15.4 | 17 | 14 | 1.4 | 11.55 | 13 | 13 | -1.45 | 7.8 | 7.53 | 7.53 | 0.27 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.3 | 21 | 21 | -3.7
11/03/2026 | 01:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 656.2 | 650 | 629.9046 | 26.2954 | 145.9 | 147.4599 | 147.4599 | -1.5599 | 0 |  |  | 0 | 7.63 | 8.5167 | 8.5167 | -0.88669 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 229.2 | 226.0012 | 242 | -12.8 | 81.6 |  | 86.99 | -5.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.3 | 582.506 | 582.506 | -1.206 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.0671 | 164.0671 | -2.0671 | 10.2 | 9.6612 | 9.6612 | 0.53876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.5 | 62.1737 | 69.1608 | -8.6608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 223.1 | 220.695 | 207.338 | 15.762 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.9 | 360 | 360 | 21.9 | 29.8 | 40.8178 | 81.6356 | -51.8356 | 145.4 | 142.0426 | 149.9872 | -4.5872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 124.4 | 83.7441 | 81.0204 | 43.3796 | 124.9 | 83.7441 | 81.0204 | 43.8796 | 148.6 | 83.9956 | 81.2637 | 67.3363 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 38.9 | 37.9009 | 47.0826 | -8.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 29.0995 | 29.0995 | -0.99949 | 151.7 | 148.2378 | 150.8243 | 0.87569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2653 | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.6 | 200.1847 | 200.1847 | -4.5847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 174.3 | 167.0868 | 231.8309 | -57.5309 | 136.7 | 133.1603 | 133.1603 | 3.5397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 | 0 |  |  | 0 | 32 |  |  | 32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 175.465 | 175.465 | -0.165 | 0 |  |  | 0 | 176.1 | 176.2231 | 176.2231 | -0.12309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 19.9 |  |  | 19.9 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 62.64 | 54.641 | -4.141 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 15.19 | 12.5 | 4.7 | 34.8 | 31.171 | 31.171 | 3.629 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.8 | 2.39 | 2.39 | -0.59 | 0.8 | 15 | 15 | -14.2 | 0 |  |  | 0 | 42 | 47.88 | 17.878 | 24.122 | 63.64 | 63.82 | 33.82 | 29.82 | 4.3 | 3.67 | 3.67 | 0.63 | 2.7 | 1.64 | 1.64 | 1.06 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.7 | 49 | 8 | 7.7 | 0 |  | 7.152 | -7.152 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 38 | 32.5 | 10.6 | 27.9 | 38 | 32.5 | -4.6 | 16 | 17 | 14 | 2 | 11.26 | 13 | 13 | -1.74 | 7.8 | 7.53 | 7.53 | 0.27 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.7 | 21 | 21 | -3.3
11/03/2026 | 02:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 658.3 | 650 | 629.9046 | 28.3954 | 146.2 | 147.4599 | 147.4599 | -1.2599 | 0 |  |  | 0 | 7.47 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0467 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 230.2 | 226.0012 | 242 | -11.8 | 82 |  | 62.5819 | 19.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.506 | 582.506 | -2.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.0671 | 0.53294 | 10.2 | 9.6612 | 9.6612 | 0.53876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 55.9553 | 15.448 | 44.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.6138 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 209.8 | 220.695 | 201.1588 | 8.6412 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.5 | 360 | 371.5551 | -6.0551 | 28.2 | 40.8178 | 81.6356 | -53.4356 | 147.9 | 149.9872 | 149.9872 | -2.0872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 124.9 | 68.5891 | 68.5891 | 56.3109 | 125.1 | 68.5891 | 68.5891 | 56.5109 | 148.8 | 68.7951 | 68.7951 | 80.0049 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 34.8 | 37.9009 | 47.0826 | -12.2826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 29.0995 | 29.0995 | -0.79949 | 123 | 142.4069 | 145.4484 | -22.4484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2653 | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 195.5 | 200.1847 | 200.1847 | -4.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 146.6 | 167.0868 | 231.8309 | -85.2309 | 136.6 | 133.1603 | 133.1603 | 3.4397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 175.465 | 175.465 | 0.135 | 0 |  |  | 0 | 176.5 | 176.2231 | 176.2231 | 0.27691 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 60.05 | 52.048 | -4.448 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.47 | 17.8814 | 17.8814 | 0.58856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 11.786 | 11.786 | 5.114 | 37.6 | 28.683 | 28.683 | 8.917 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.2 | 2.131 | 2.131 | -0.931 | 4.1 | 15 | 15 | -10.9 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 48.02 | 18.021 | 21.879 | 62.14 | 63.82 | 33.82 | 28.32 | 4.4 | 3.67 | 3.67 | 0.73 | 1.1 | 1.64 | 1.64 | -0.54 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.3 | 45 | 6 | 11.3 | 0 |  | 2.865 | -2.865 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 38 | 32.5 | 10.8 | 27.9 | 38 | 32.5 | -4.6 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 | 11.54 | 13 | 13 | -1.46 | 7.6 | 7.53 | 7.53 | 0.07 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.9 | 21 | 21 | -3.1
11/03/2026 | 02:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 658.1 | 650 | 629.9046 | 28.1954 | 145.9 | 147.4599 | 147.4599 | -1.5599 | 0 |  |  | 0 | 7.44 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0767 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 228.3 | 226.0012 | 242 | -13.7 | 81.6 |  | 86.99 | -5.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.6 | 582.506 | 582.506 | -0.906 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 10.2 | 9.6612 | 9.6612 | 0.53876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 98.3982 | 102.9216 | -42.5216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 179.4 | 220.695 | 198.9875 | -19.5875 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.9 | 360 | 360 | 4.9 | 26.2 | 40.8178 | 81.6356 | -55.4356 | 136.2 | 142.0426 | 149.9872 | -13.7872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 92.9 | 80.5404 | 69.8672 | 23.0328 | 93.3 | 80.5404 | 69.8672 | 23.4328 | 131.8 | 80.7822 | 70.077 | 61.723 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 32.3 | 37.9009 | 45 | -12.7 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 29.0995 | 29.0995 | -0.99949 | 113.7 | 148.9587 | 161.5328 | -47.8328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2653 | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194 | 200.675 | 200.675 | -6.675 | 195 | 200.3066 | 200.3066 | -5.3066 | 195.3 | 200.1847 | 200.1847 | -4.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 198 | 166.3659 | 231.8309 | -33.8309 | 136.5 | 133.1603 | 133.1603 | 3.3397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 |  |  | 175.5 | 0 |  |  | 0 | 176.2 | 176.2231 | 176.2231 | -0.02309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.1 |  |  | 20.1 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 59.11 | 51.113 | 3.187 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 11.281 | 11.281 | 4.519 | 43.5 | 27.185 | 27.185 | 16.315 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.6 | 2.098 | 2.098 | -1.498 | 7.4 | 15 | 15 | -7.6 | 0 |  |  | 0 | 36.1 | 48.43 | 18.432 | 17.668 | 63.78 | 63.82 | 33.82 | 29.96 | 2.8 | 3.67 | 3.67 | -0.87 | 1.8 | 1.64 | 1.64 | 0.16 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.6 | 25 | 5 | 19.6 | 0 |  | 1.33 | -1.33 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 38 | 32.5 | 10.9 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 | 11.53 | 13 | 13 | -1.47 | 7.9 | 7.53 | 7.53 | 0.37 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 19.7 | 21 | 21 | -1.3
11/03/2026 | 03:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 657.9 | 650 | 629.9046 | 27.9954 | 146.1 | 147.4599 | 147.4599 | -1.3599 | 0 |  |  | 0 | 7.42 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0967 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 229.2 | 226.0012 | 242 | -12.8 | 82.3 |  | 86.99 | -4.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.1 | 582.506 | 582.506 | -0.406 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.0671 | -0.76706 | 10.3 | 9.6612 | 9.6612 | 0.63876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.5 | 100.354 | 77.1861 | -16.6862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 213.7 | 220.695 | 220.695 | -6.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.2 | 360 | 360 | 5.2 | 21.3 | 40.8178 | 81.6356 | -60.3356 | 139.1 | 136.2117 | 149.9872 | -10.8872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 40.3 | 71.9036 | 68.5891 | -28.2891 | 60.6 | 71.9036 | 68.5891 | -7.9891 | 105.1 | 72.1195 | 68.7951 | 36.3049 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 35.9 | 35.5685 | 47.0826 | -11.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 29.0995 | 29.0995 | -0.49949 | 156.7 | 156.401 | 172.3579 | -15.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 195.3 | 200.1847 | 200.1847 | -4.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 236.6 | 167.0868 | 202.3324 | 34.2676 | 137.2 | 133.1603 | 133.1603 | 4.0397 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 |  |  | 175.7 | 0 |  |  | 0 | 176 | 176.2231 | 176.2231 | -0.22309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 20 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 61.25 | 53.246 | -10.446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.49 | 17.8814 | 17.8814 | 0.60856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 11.417 | 11.417 | 0.783 | 36.1 | 27.506 | 27.506 | 8.594 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.1 | 2.196 | 2.196 | -1.096 | 5.4 | 15 | 15 | -9.6 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 50.06 | 20.061 | 18.639 | 60.86 | 63.82 | 33.82 | 27.04 | 3.2 | 3.67 | 3.67 | -0.47 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.8 | 25 | 5 | 14.8 | 0 |  | 1.674 | -1.674 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 38 | 32.5 | 11 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 | 11.55 | 13 | 13 | -1.45 | 8.1 | 7.53 | 7.53 | 0.57 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 19.7 | 21 | 21 | -1.3
11/03/2026 | 03:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 658.3 | 650 | 629.9046 | 28.3954 | 146.1 | 147.4599 | 147.4599 | -1.3599 | 0 |  |  | 0 | 7.46 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0567 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 229.5 | 226.0012 | 242 | -12.5 | 81.7 |  | 86.99 | -5.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581 | 582.506 | 582.506 | -1.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 10.2 | 9.6612 | 9.6612 | 0.53876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.5 | 89.0549 | 63.8094 | -3.3095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 218.2 | 220.695 | 201.1588 | 17.0412 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 370.6 | 360 | 371.5551 | -0.9551 | 18.4 | 40.8178 | 81.6356 | -63.2356 | 151.2 | 149.9872 | 149.9872 | 1.2128 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 39.7 | 68.5891 | 68.5891 | -28.8891 | 60.1 | 68.5891 | 68.5891 | -8.4891 | 104.2 | 68.7951 | 68.7951 | 35.4049 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 38.7 | 37.9009 | 47.0826 | -8.3826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 29.0995 | 29.0995 | -0.99949 | 145.4 | 142.4069 | 145.4484 | -0.0484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2653 | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 200.675 | 200.675 | -6.175 | 195.2 | 200.3066 | 200.3066 | -5.1066 | 195.3 | 200.1847 | 200.1847 | -4.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 239.7 | 167.0868 | 231.8309 | 7.8691 | 136.9 | 133.1603 | 133.1603 | 3.7397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 |  |  | 174.5 | 0 |  |  | 0 | 175.7 | 176.2231 | 176.2231 | -0.52309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 38.4 | 64.58 | 56.579 | -18.179 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 12.373 | 12.373 | -1.773 | 30.6 | 29.009 | 29.009 | 1.591 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.4 | 2.048 | 2.048 | 0.352 | 7.5 | 2 | 2 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 51.78 | 21.779 | 16.321 | 52.48 | 56.65 | 26.65 | 25.83 | 2.9 | 2.78 | 2.78 | 0.12 | 0.5 | 1.15 | 1.15 | -0.65 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.2 | 24 | 4 | 17.2 | 0 |  | 2.368 | -2.368 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.8 | 38 | 32.5 | 10.3 | 27.9 | 38 | 32.5 | -4.6 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 | 11.55 | 13 | 13 | -1.45 | 6.6 | 7.53 | 7.53 | -0.93 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
11/03/2026 | 04:00 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 658.3 | 650 | 629.9046 | 28.3954 | 146.1 | 147.4599 | 147.4599 | -1.3599 | 0 |  |  | 0 | 7.46 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0567 | 93.6 | 91.8678 | 91.8678 | 1.7322 | 227.8 | 226.0012 | 242 | -14.2 | 82.1 |  | 86.99 | -4.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.0671 | 164.0671 | -2.4671 | 10.2 | 9.6612 | 9.6612 | 0.53876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.5 | 101.1265 | 86.3436 | -25.8436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 220.7 | 220.695 | 207.338 | 13.362 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.1 | 360 | 360 | 18.1 | 17 | 40.8178 | 81.6356 | -64.6356 | 144.9 | 142.0426 | 149.9872 | -5.0872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 39.5 | 72.9254 | 68.5891 | -29.0891 | 59.3 | 72.9254 | 68.5891 | -9.2891 | 104.9 | 73.1444 | 68.7951 | 36.1049 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 44.4 | 45 | 47.0826 | -2.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 29.0995 | 29.0995 | -0.49949 | 145.4 | 142.4069 | 150.8243 | -5.4243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 240.2 | 167.0868 | 231.8309 | 8.3691 | 136.9 | 133.1603 | 133.1603 | 3.7397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 |  |  | 174.7 | 0 |  |  | 0 | 175.7 | 176.2231 | 176.2231 | -0.52309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20 |  |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 66.02 | 58.023 | -19.923 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.995 | 12.995 | 0.605 | 30.9 | 29.602 | 29.602 | 1.298 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.9 | 1.866 | 1.866 | 2.034 | 7.8 | 2 | 2 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 51.38 | 21.375 | 13.725 | 66.82 | 56.65 | 26.65 | 40.17 | 2.3 | 2.78 | 2.78 | -0.48 | 0.8 | 1.15 | 1.15 | -0.35 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.5 | 25 | 5 | 18.5 | 0 |  | 2.894 | -2.894 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 38 | 32.5 | 11 | 28 | 38 | 32.5 | -4.5 | 13 | 17 | 14 | -1 | 11.55 | 13 | 13 | -1.45 | 6.1 | 7.53 | 7.53 | -1.43 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
11/03/2026 | 04:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 658.2 | 650 | 629.9046 | 28.2954 | 146 | 147.4599 | 147.4599 | -1.4599 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 227.9 | 226.0012 | 242 | -14.1 | 82.1 |  | 86.99 | -4.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582 | 582.506 | 582.506 | -0.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.0671 | 164.0671 | -0.56706 | 9.8 | 9.6612 | 9.6612 | 0.13876 | 6.5 | 5.1879 | 5.1879 | 1.3121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 64.6605 | 101.1211 | -40.7211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 216.6 | 212.7001 | 207.338 | 9.262 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.4 | 360 | 360 | 12.4 | 14.6 | 40.8178 | 81.6356 | -67.0356 | 142.3 | 142.0426 | 149.9872 | -7.6872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 37.7 | 68.5891 | 68.5891 | -30.8891 | 58 | 68.5891 | 68.5891 | -10.5891 | 103.9 | 68.7951 | 68.7951 | 35.1049 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 43.7 | 45 | 47.0826 | -3.3826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 29.0995 | 29.0995 | -0.09949 | 153 | 153.651 | 150.8243 | 2.1757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2653 | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.3 | 200.675 | 200.675 | -5.375 | 196.4 | 200.3066 | 200.3066 | -3.9066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 233.9 | 231.8309 | 231.8309 | 2.0691 | 135.2 | 133.1603 | 133.1603 | 2.0397 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 |  |  | 173.5 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 176.2231 | 176.2231 | -1.9231 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20 | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 33 | 68.03 | 60.034 | -27.034 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.497 | 13.497 | 0.103 | 36.9 | 30.577 | 30.577 | 6.323 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.2 | 1.843 | 1.843 | 1.357 | 7.5 | 2 | 2 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 51.04 | 21.043 | 21.657 | 71.89 | 46 | 16 | 55.89 | 5.3 | 1.78 | 1.78 | 3.52 | 0.9 | 0.73 | 0.73 | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.3 | 25 | 5 | 24.3 | 0 |  | 4.396 | -4.396 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 38 | 32.5 | 10.6 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 | 11.53 | 13 | 13 | -1.47 | 8.2 | 7.53 | 7.53 | 0.67 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 20.3 | 21 | 21 | -0.7
11/03/2026 | 05:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 658 | 650 | 629.9046 | 28.0954 | 145.8 | 147.4599 | 147.4599 | -1.6599 | 0 |  |  | 0 | 7.66 | 8.5167 | 8.5167 | -0.85669 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 228.9 | 226.0012 | 242 | -13.1 | 81.4 |  | 86.99 | -5.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.9 | 582.506 | 582.506 | -0.606 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 10.3 | 9.6612 | 9.6612 | 0.63876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.6 | 77.7779 | 96.7108 | -36.1108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 208.5 | 202.2197 | 207.338 | 1.162 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385.9 | 360 | 360 | 25.9 | 24.1 | 40.8178 | 81.6356 | -57.5356 | 145.4 | 142.0426 | 149.9872 | -4.5872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 39.8 | 91.3993 | 68.5891 | -28.7891 | 59.9 | 91.3993 | 68.5891 | -8.6891 | 104.1 | 91.6737 | 68.7951 | 35.3049 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 39.9 | 37.9009 | 47.0826 | -7.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 29.0995 | 29.0995 | -0.79949 | 172.4 | 172.3579 | 150.8243 | 21.5757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.2653 | 45.2653 | -2.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 196 | 200.3066 | 200.3066 | -4.3066 | 196 | 200.1847 | 200.1847 | -4.1847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 242.4 | 231.8309 | 231.8309 | 10.5691 | 136.7 | 133.1603 | 133.1603 | 3.5397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 175.465 |  | 175.3 | 0 |  |  | 0 | 176.3 |  | 176.2231 | 0.07691 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9 | 9.1178 | 9.1178 | -0.11784 | 20 | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 37.4 | 70.36 | 62.357 | -24.957 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 13.94 | 13.94 | 1.06 | 41.8 | 31.806 | 31.806 | 9.994 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.6 | 1.898 | 1.898 | -0.298 | 6.4 | 2 | 2 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 50.81 | 20.808 | 23.092 | 64.55 | 46 | 16 | 48.55 | 2.5 | 1.78 | 1.78 | 0.72 | 1.2 | 0.73 | 0.73 | 0.47 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 5.2 | 7.3 | 7.3 | -2.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.8 | 26 | 6 | 26.8 | 0 |  | 4.95 | -4.95 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.8 | 38 | 32.5 | 10.3 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 | 11.23 | 13 | 13 | -1.77 | 8.1 | 7.53 | 7.53 | 0.57 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 20.8 | 21 | 21 | -0.2
11/03/2026 | 05:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 657.5 | 650 | 629.9046 | 27.5954 | 145.9 | 147.4599 | 147.4599 | -1.5599 | 0 |  |  | 0 | 7.61 | 8.5167 | 8.5167 | -0.90669 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 230.7 | 226.0012 | 242 | -11.3 | 81.5 |  | 86.99 | -5.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.8 | 582.506 | 582.506 | -0.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.0671 | -0.06706 | 10.2 | 9.6612 | 9.6612 | 0.53876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 60.6 | 77.7779 | 98.7126 | -38.1126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 214.9 | 202.2197 | 207.338 | 7.562 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428 | 360 | 360 | 68 | 25.1 | 40.8178 | 81.6356 | -56.5356 | 151.8 | 149.9872 | 149.9872 | 1.8128 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 39.9 | 116.0391 | 87.9465 | -48.0465 | 60.1 | 116.0391 | 87.9465 | -27.8465 | 104.1 | 116.3876 | 88.2106 | 15.8894 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 42.5 | 37.9009 | 47.0826 | -4.5826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 29.0995 | 29.0995 | -0.79949 | 168.7 | 164.1315 | 150.8243 | 17.8757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2653 | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.8 | 200.675 | 200.675 | -4.875 | 196 | 200.3066 | 200.3066 | -4.3066 | 196.3 | 200.1847 | 200.1847 | -3.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 259.3 | 231.8309 | 231.8309 | 27.4691 | 136.8 | 133.1603 | 133.1603 | 3.6397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 175.465 |  | 175.3 | 0 |  |  | 0 | 176.1 |  | 176.2231 | -0.12309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 19.9 | 20 |  | 19.9 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 73.14 | 65.139 | -17.239 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  | 37 | -37 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 14.639 | 14.639 | 3.161 | 46.8 | 34.392 | 34.392 | 12.408 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.8 | 2.092 | 2.092 | 0.708 | 3.8 | 2 | 2 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 38.4 | 52.31 | 22.306 | 16.094 | 58.66 | 36 | 16 | 42.66 | 3.3 | 1.78 | 1.78 | 1.52 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | -0.13 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | -1.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2.109 | -2.109 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.4 | 29 | 9 | 22.4 | 0 |  | 8.618 | -8.618 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 38 | 32.5 | 10.7 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 | 11.5 | 13 | 13 | -1.5 | 7.8 | 7.53 | 7.53 | 0.27 | 9 | 11 | 11 | -2 | 19.5 | 21 | 21 | -1.5
11/03/2026 | 06:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 657 | 650 | 629.9046 | 27.0954 | 145.7 | 147.4599 | 147.4599 | -1.7599 | 0 |  |  | 0 | 7.49 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0267 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 229.4 | 226.0012 | 242 | -12.6 | 81.2 |  | 86.99 | -5.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.8 | 582.506 | 582.506 | -0.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 10.2 | 9.6612 | 9.6612 | 0.53876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 139.7 | 77.7779 | 87.713 | 51.987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 211.4 | 207.338 | 207.338 | 4.062 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 361.8 | 360 | 360 | 1.8 | 25.2 | 40.8178 | 81.6356 | -56.4356 | 151.7 | 149.9872 | 149.9872 | 1.7128 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 16.8 | 18.173 | 18.173 | -1.373 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 112.7 | 118.5588 | 87.967 | 24.733 | 112.6 | 118.5588 | 87.967 | 24.633 | 133.6 | 118.9149 | 88.2311 | 45.3689 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 29.0995 | 29.0995 | -0.39949 | 152.3 | 150.8243 | 150.8243 | 1.4757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2653 | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.2 | 200.675 | 200.675 | -6.475 | 194.8 | 200.3066 | 200.3066 | -5.5066 | 195.5 | 200.1847 | 200.1847 | -4.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 232.5 | 231.8309 | 231.8309 | 0.6691 | 137.3 | 133.1603 | 133.1603 | 4.1397 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 175.465 |  | 174.6 | 0 |  |  | 0 | 175.3 |  | 176.2231 | -0.92309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20 | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 75.05 | 67.046 | -19.246 | 1.1 |  | 1.381 | -0.281 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 2.8 |  | 75 | -72.2 | 1.4 |  | 1 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.1 |  | 0.375 | 0.725 | 1.3 |  | 0.333 | 0.967 | 15.1 | 15.235 | 15.235 | -0.135 | 44.3 | 36.736 | 36.736 | 7.564 | 2.4 |  | 1.51 | 0.89 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.1 | 2.242 | 2.242 | 1.858 | 3.7 | 2 | 2 | 1.7 | 0.6 |  | 1.082 | -0.482 | 34.7 | 44.46 | 24.464 | 10.236 | 70.81 | 32 | 16 | 54.81 | 3.1 | 1.78 | 1.78 | 1.32 | 1.6 | 0.73 | 0.73 | 0.87 | 0 |  | 2.57 | -2.57 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 3.6 |  | 32.799 | -29.199 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  | 5.049 | -2.449 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34 | 32 | 12 | 22 | 0 |  | 13.896 | -13.896 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 38 | 32.5 | 10.9 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 | 11.47 | 13 | 13 | -1.53 | 7.8 | 7.53 | 7.53 | 0.27 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 20 | 21 | 21 | -1
11/03/2026 | 06:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 659.1 | 650 | 629.9046 | 29.1954 | 145.9 | 147.4599 | 147.4599 | -1.5599 | 0 |  |  | 0 | 7.55 | 8.5167 | 8.5167 | -0.96669 | 92.6 | 91.8678 | 91.8678 | 0.73217 | 228.4 | 226.0012 | 242 | -13.6 | 81.9 |  | 58.3944 | 23.5056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.2 | 582.506 | 582.506 | -0.306 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.0671 | 0.43294 | 9.7 | 9.6612 | 9.6612 | 0.03876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 110.4 | 77.7779 | 21.5724 | 88.8277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 219.2 | 220.695 | 220.695 | -1.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368 | 360 | 360 | 8 | 25.8 | 40.8178 | 81.6356 | -55.8356 | 146.7 | 149.9872 | 149.9872 | -3.2872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 112.2 | 69.4463 | 68.5891 | 43.6109 | 112.6 | 69.4463 | 68.5891 | 44.0109 | 142.8 | 69.6548 | 68.7951 | 74.0049 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 40.1 | 45 | 45 | -4.9 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 29.0995 | 29.0995 | -0.39949 | 144.9 | 170 | 170 | -25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.1 | 200.675 | 200.675 | -6.575 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 150.9 | 157.5219 | 157.5219 | -6.6219 | 134.8 | 133.1603 | 133.1603 | 1.6397 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 26.6 | 29.9806 | 29.9806 | -3.3806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 175.465 |  | 172.5 | 0 |  |  | 0 | 173.5 |  | 176.2231 | -2.7231 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 19.9 | 20 |  | 19.9 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 48.6 | 77.1 | 69.097 | -20.497 | 14 |  | 11.691 | 2.309 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 28.8 |  | 128 | -99.2 | 15.76 |  | 17 | -1.24 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 7 |  | 2.845 | 4.155 | 6.3 |  | 1.785 | 4.515 | 14.1 | 15.48 | 15.48 | -1.38 | 39.4 | 38.032 | 38.032 | 1.368 | 7.2 |  | 3.032 | 4.168 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6 | 2.187 | 2.187 | 3.813 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 6.2 |  | 5.701 | 0.499 | 49.9 | 46.97 | 26.971 | 22.929 | 64.99 | 29 | 16 | 48.99 | 4.4 | 1.78 | 1.78 | 2.62 | 2.8 | 0.73 | 0.73 | 2.07 | 0.5 |  | 5.14 | -4.64 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 38.6 |  | 92.948 | -54.348 | 1.232 |  |  | 1.232 | 26.8 |  | 24.331 | 2.469 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.8 | 34 | 14 | 21.8 | 0 |  | 13.748 | -13.748 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.937 |  | 0.007 | 0.93 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 38 | 32.5 | 11.1 | 27.9 | 38 | 32.5 | -4.6 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 | 11.3 | 13 | 13 | -1.7 | 8.4 | 7.53 | 7.53 | 0.87 | 12 | 11 | 11 | 1 | 19 | 21 | 21 | -2
11/03/2026 | 07:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 659.9 | 650 | 629.9046 | 29.9954 | 146.2 | 147.4599 | 147.4599 | -1.2599 | 0 |  |  | 0 | 7.55 | 8.5167 | 8.5167 | -0.96669 | 93.8 | 91.8678 | 91.8678 | 1.9322 | 227.4 | 226.0012 | 242 | -14.6 | 83.6 |  | 54.265 | 29.335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581 | 582.506 | 582.506 | -1.506 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.0671 | 0.33294 | 10.5 | 9.6612 | 9.6612 | 0.83876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 60.7 | 55.9553 | 15.448 | 45.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 167.3 | 220.695 | 220.695 | -53.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.8 | 360 | 360 | 8.8 | 21.6 | 40.8178 | 81.6356 | -60.0356 | 129.6 | 149.9872 | 149.9872 | -20.3872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 116.1 | 68.5891 | 68.5891 | 47.5109 | 116.4 | 68.5891 | 68.5891 | 47.8109 | 143 | 68.7951 | 68.7951 | 74.2049 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 29.4 | 45 | 45 | -15.6 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 29.0995 | 29.0995 | -0.89949 | 60.5 | 170 | 170 | -109.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2653 | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.2 | 200.3066 | 200.3066 | -5.1066 | 196 | 123.5839 | 200.1847 | -4.1847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 138.8 | 157.5219 | 157.5219 | -18.7219 | 137.8 | 133.1603 | 133.1603 | 4.6397 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 152.5566 |  | 175.9 | 0 |  |  | 0 | 155.6 |  |  | 155.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 20 | 20 |  | 20 | 0 |  | 0.048 | -0.048 | 46.9 | 71.45 | 71.454 | -24.554 | 36.6 |  | 28.159 | 8.441 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 71.4 |  | 180 | -108.6 | 39.95 |  | 43 | -3.05 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.49 | 17.8814 | 17.8814 | 0.60856 | 11.7 |  | 6.947 | 4.753 | 14.4 |  | 4.319 | 10.081 | 12.5 | 14.84 | 14.84 | -2.34 | 33.7 | 37.068 | 37.068 | -3.368 | 13.3 |  | 5.443 | 7.857 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.031 | -0.031 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.3 | 1.93 | 1.93 | 5.37 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 17.2 |  | 11.821 | 5.379 | 44.2 | 46.22 | 31.223 | 12.977 | 53.82 | 25 | 16 | 37.82 | 5.5 | 1.78 | 1.78 | 3.72 | 2.4 | 0.73 | 0.73 | 1.67 | 5 |  | 15.83 | -10.83 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 118.9 |  | 149.925 | -31.025 | 3.159 |  | 0.001 | 3.158 | 66.9 |  | 54.652 | 12.248 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.3 | 35 | 15 | 15.3 | 0 |  | 15.682 | -15.682 | 51.4 | 61 | 61 | -9.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.024 |  | 0.308 | 2.716 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 38 | 32.5 | 11.1 | 27.7 | 38 | 32.5 | -4.8 | 17 | 17 | 14 | 3 | 11.54 | 13 | 13 | -1.46 | 8.1 | 7.53 | 7.53 | 0.57 | 12 | 11 | 11 | 1 | 19.3 | 21 | 21 | -1.7
11/03/2026 | 07:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 658.4 | 650 | 629.9046 | 28.4954 | 146 | 147.4599 | 147.4599 | -1.4599 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 228.4 | 226.0012 | 242 | -13.6 | 81.7 |  | 86.99 | -5.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.8 | 582.506 | 582.506 | -1.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.0671 | 164.0671 | 3.1329 | 10.3 | 9.6612 | 9.6612 | 0.63876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 55.9553 | 91.4484 | -31.1484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 203.8 | 220.695 | 220.695 | -16.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.3 | 360 | 360 | 3.3 | 30 | 40.8178 | 81.6356 | -51.6356 | 136.7 | 149.9872 | 149.9872 | -13.2872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 114.4 | 68.5891 | 68.5891 | 45.8109 | 114.8 | 68.5891 | 68.5891 | 46.2109 | 142.5 | 68.7951 | 68.7951 | 73.7049 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 34.3 | 45 | 45 | -10.7 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 29.0995 | 29.0995 | -1.2995 | 100.8 | 170 | 170 | -69.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2653 | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 195.2 | 200.3066 | 200.3066 | -5.1066 | 195.1 | 161.7279 | 200.1847 | -5.0847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 143 | 157.5219 | 157.5219 | -14.5219 | 137.3 | 133.1603 | 133.1603 | 4.1397 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 175.465 |  | 175.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.1 | 20 |  | 20.1 | 0 |  | 0.058 | -0.058 | 41 | 74.46 | 74.458 | -33.458 | 55.6 |  | 46.323 | 9.277 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 162.3 |  | 190 | -27.7 | 82.2 |  | 82 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.46 | 17.8814 | 17.8814 | 0.57856 | 12.4 |  | 9.575 | 2.825 | 14.9 |  | 7.216 | 7.684 | 12.5 | 13.792 | 13.792 | -1.292 | 36.8 | 36.403 | 36.403 | 0.397 | 15.2 |  | 10.671 | 4.529 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.072 | -0.072 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8 | 1.796 | 1.796 | 6.204 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 27.5 |  | 21.853 | 5.647 | 45.6 | 35.35 | 35.346 | 10.254 | 55.29 | 16 | 16 | 39.29 | 4.2 | 1.78 | 1.78 | 2.42 | 1.9 | 0.73 | 0.73 | 1.17 | 11.2 |  | 26.52 | -15.32 | 6 | 19.4364 | 19.4364 | -13.4363 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 202.6 |  | 199.879 | 2.721 | 6.406 |  | 0.321 | 6.085 | 108.2 |  | 85.214 | 22.986 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.7 | 37 | 17 | 16.7 | 0 |  | 13.387 | -13.387 | 82.2 | 55 | 55 | 27.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 5.553 |  | 2.018 | 3.535 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.9 | 38 | 32.5 | 11.4 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 | 11.53 | 13 | 13 | -1.47 | 6.4 | 7.53 | 7.53 | -1.13 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.3 | 21 | 21 | -1.7
11/03/2026 | 08:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 658.4 | 650 | 629.9046 | 28.4954 | 145.8 | 147.4599 | 147.4599 | -1.6599 | 0 |  |  | 0 | 7.58 | 8.5167 | 8.5167 | -0.93669 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 230.3 | 226.0012 | 242 | -11.7 | 81.7 |  | 86.99 | -5.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.1 | 582.506 | 582.506 | -1.406 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 10.1 | 9.6612 | 9.6612 | 0.43876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 55.9553 | 74.3141 | -13.9141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 191.9 | 220.695 | 220.695 | -28.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.4 | 360 | 360 | 4.4 | 29.8 | 40.8178 | 81.6356 | -51.8356 | 138.4 | 149.9872 | 149.9872 | -11.5872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.7 | 18.173 | 18.173 | 0.52702 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 113.8 | 72.816 | 68.5891 | 45.2109 | 114.2 | 72.816 | 68.5891 | 45.6109 | 142.9 | 73.0346 | 68.7951 | 74.1049 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 35 | 45 | 45 | -10 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.9 | 29.0995 | 29.0995 | -0.19949 | 107.3 | 170 | 170 | -62.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2653 | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 120.5 | 200.1847 | 200.1847 | -79.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 144.7 | 157.5219 | 157.5219 | -12.8219 | 136.6 | 133.1603 | 133.1603 | 3.4397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119 |  |  | 119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 175.465 |  | 174.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.1 | 20 |  | 20.1 | 0.1 |  | 0.086 | 0.014 | 39.9 | 79.54 | 79.544 | -39.644 | 73.8 |  | 59.432 | 14.368 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 179.2 |  | 199 | -19.8 | 84.1 |  | 94 | -9.9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 16 | 19.4364 | 19.4364 | -3.4364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.46 | 17.8814 | 17.8814 | 0.57856 | 10 |  | 11.26 | -1.26 | 12.4 |  | 9.231 | 3.169 | 13 | 13.861 | 13.861 | -0.861 | 41 | 39.683 | 39.683 | 1.317 | 15.7 |  | 14.595 | 1.105 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.131 | -0.131 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.6 | 1.734 | 1.734 | 2.866 | 6.7 | 4 | 4 | 2.7 | 33.7 |  | 28.524 | 5.176 | 38.4 | 36.85 | 36.853 | 1.547 | 47.34 | 16 | 16 | 31.34 | 3.4 | 1.78 | 1.78 | 1.62 | 2 | 0.73 | 0.73 | 1.27 | 20.8 |  | 33.38 | -12.58 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 222.6 |  | 226.959 | -4.359 | 9.203 |  | 3.989 | 5.214 | 128.4 |  | 105.297 | 23.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35 | 39 | 19 | 16 | 0 |  | 16.426 | -16.426 | 95.9 | 69 | 69 | 26.9 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 8.218 |  | 6.248 | 1.97 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 38 | 32.5 | 11 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17 | 17 | 14 | 3 | 11.53 | 13 | 13 | -1.47 | 8 | 7.53 | 7.53 | 0.47 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 18.4 | 21 | 21 | -2.6
11/03/2026 | 08:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 659 | 650 | 629.9046 | 29.0954 | 146.1 | 147.4599 | 147.4599 | -1.3599 | 0 |  |  | 0 | 7.32 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1967 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 229.4 | 226.0012 | 242 | -12.6 | 81.5 |  | 86.99 | -5.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.6 | 582.506 | 582.506 | -0.906 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 10.2 | 9.6612 | 9.6612 | 0.53876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 120.8 | 55.9553 | 91.7318 | 29.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 174.1 | 130.922 | 155.3833 | 18.7167 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 361.4 | 360 | 360 | 1.4 | 18.8 | 40.8178 | 81.6356 | -62.8356 | 143.2 | 149.9872 | 149.9872 | -6.7872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.173 | 18.173 | 0.52702 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 135.1 | 83.1616 | 68.5891 | 66.5109 | 135.6 | 83.1616 | 68.5891 | 67.0109 | 147.9 | 83.4113 | 68.7951 | 79.1049 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 38.2 | 45 | 45 | -6.8 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 29.0995 | 29.0995 | -1.0995 | 128.5 | 170 | 170 | -41.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 60.1753 | 66.4547 | -14.0547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2653 | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 200.675 | 200.675 | -6.175 | 195.5 | 200.3066 | 200.3066 | -4.8066 | 196.8 | 200.1847 | 200.1847 | -3.3847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 208 | 247.735 | 223.2737 | -15.2737 | 137.1 | 133.1603 | 133.1603 | 3.9397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.4 | 120 | 120 | 17.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 175.465 |  | 175.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.1 |  | 0.407 | -0.307 | 54.6 | 84.74 | 84.742 | -30.142 | 76.3 |  | 66.989 | 9.311 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 191.8 |  | 203 | -11.2 | 89.61 |  | 103 | -13.39 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 13.1 |  | 12.248 | 0.852 | 16.5 |  | 10.496 | 6.004 | 13.5 | 14.636 | 14.636 | -1.136 | 51.1 | 45.349 | 45.349 | 5.751 | 17.3 |  | 15.889 | 1.411 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.191 | -0.191 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.8 | 1.931 | 1.931 | 0.869 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 35.3 |  | 30.978 | 4.322 | 33.1 | 42.5 | 42.496 | -9.396 | 57.62 | 26.82 | 26.82 | 30.8 | 4.4 | 3.11 | 3.11 | 1.29 | 2.6 | 1.64 | 1.64 | 0.96 | 22.3 |  | 40.23 | -17.93 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 240 |  | 231.433 | 8.567 | 11.042 |  | 9.677 | 1.365 | 137.6 |  | 116.039 | 21.561 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.3 | 41 | 21 | 6.3 | 0 | 17.206 | 17.206 | -17.206 | 102.3 | 102 | 102 | 0.3 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 10.45 |  | 10.334 | 0.116 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 38 | 32.5 | 10.7 | 27.7 | 38 | 32.5 | -4.8 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 | 11.53 | 13 | 13 | -1.47 | 7.5 | 7.53 | 7.53 | -0.03 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 19.5 | 21 | 21 | -1.5
11/03/2026 | 09:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 659.4 | 650 | 629.9046 | 29.4954 | 146.4 | 147.4599 | 147.4599 | -1.0599 | 0 |  |  | 0 | 7.31 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2067 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 228.2 | 226.0012 | 242 | -13.8 | 82.8 |  | 86.99 | -4.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.7 | 582.506 | 582.506 | -0.806 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 9.7 | 9.6612 | 9.6612 | 0.03876 | 6.5 | 5.1879 | 5.1879 | 1.3121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 70.7 | 55.9553 | 94.5895 | -23.8895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 133.5 | 130.922 | 155.3833 | -21.8833 | 0 |  | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.3 | 360 | 360 | 6.3 | 33.6 | 40.8178 | 81.6356 | -48.0356 | 151.3 | 149.9872 | 149.9872 | 1.3128 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.6 | 18.173 | 18.173 | 0.42702 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 149.1 | 157.7847 | 80.2288 | 68.8712 | 154.2 | 157.7847 | 80.2288 | 73.9712 | 166.6 | 158.2585 | 80.4697 | 86.1303 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 44.4 | 45 | 45 | -0.6 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 29.0995 | 29.0995 | -0.99949 | 168.1 | 170 | 170 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 58.9479 | 66.2657 | -14.0657 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 196 | 200.3066 | 200.3066 | -4.3066 | 196.3 | 200.1847 | 200.1847 | -3.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 247.2 | 247.735 | 223.2737 | 23.9263 | 137 | 133.1603 | 133.1603 | 3.8397 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 31.1 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.2 | 120 | 120 | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 175.465 |  | 174.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.1178 | 9.1178 | -0.01784 | 20.1 | 20 |  | 20.1 | 0.2 |  | 0.554 | -0.354 | 69.5 | 89.97 | 89.965 | -20.465 | 78.1 |  | 72.751 | 5.349 | 0.7 | 1.66 | 1.66 | -0.96 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 200.8 |  | 207 | -6.2 | 94.32 |  | 103 | -8.68 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 14.9 | 19.4364 | 19.4364 | -4.5363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.47 | 17.8814 | 17.8814 | 0.58856 | 12.3 |  | 12.905 | -0.605 | 15.6 |  | 11.546 | 4.054 | 18.2 | 15.625 | 15.625 | 2.575 | 60.4 | 51.794 | 51.794 | 8.606 | 17.8 |  | 16.353 | 1.447 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.244 | -0.244 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.7 | 2.297 | 2.297 | -0.597 | 3.2 | 6 | 6 | -2.8 | 35.2 |  | 32.72 | 2.48 | 41.7 | 49.8 | 49.802 | -8.102 | 52.28 | 26.82 | 26.82 | 25.46 | 4.7 | 3.11 | 3.11 | 1.59 | 2.7 | 1.64 | 1.64 | 1.06 | 23.4 |  | 41.83 | -18.43 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 247.9 |  | 235.317 | 12.583 | 13.172 |  | 12.735 | 0.437 | 136.8 |  | 122.419 | 14.381 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.2 | 38 | 23 | -1.8 | 0 | 17.184 | 17.184 | -17.184 | 100.4 | 104 | 104 | -3.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 12.56 |  | 12.856 | -0.296 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 38 | 32.5 | 11.1 | 27.9 | 38 | 32.5 | -4.6 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 | 11.53 | 13 | 13 | -1.47 | 6.7 | 7.53 | 7.53 | -0.83 | 12 | 11 | 11 | 1 | 19.8 | 21 | 21 | -1.2
11/03/2026 | 09:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 658.2 | 650 | 629.9046 | 28.2954 | 146.2 | 147.4599 | 147.4599 | -1.2599 | 0 |  |  | 0 | 7.61 | 8.5167 | 8.5167 | -0.90669 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 228.4 | 226.0012 | 242 | -13.6 | 81.6 |  | 86.99 | -5.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.506 | 582.506 | -2.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 10 | 9.6612 | 9.6612 | 0.33876 | 6.5 | 5.1879 | 5.1879 | 1.3121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 70.4 | 55.9553 | 86.0826 | -15.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 154.3 | 130.922 | 155.3833 | -1.0833 | 0 | 170.9654 | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407.5 | 360 | 360 | 47.5 | 32.1 | 40.8178 | 81.6356 | -49.5356 | 151.4 | 149.9872 | 149.9872 | 1.4128 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.5 | 18.173 | 18.173 | 0.32702 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 164.5 | 147.4526 | 129.195 | 35.305 | 164.4 | 147.4526 | 129.195 | 35.205 | 171.9 | 147.8954 | 129.583 | 42.3171 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.7 | 45 | 45 | -0.3 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 29.0995 | 29.0995 | -0.69949 | 170.3 | 170 | 170 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 57.0622 | 63.6619 | -11.2619 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2653 | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 200.675 | 200.675 | -5.575 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 195.6 | 200.1847 | 200.1847 | -4.5847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 258.1 | 247.735 | 223.2737 | 34.8263 | 136.1 | 133.1603 | 133.1603 | 2.9397 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 31.1 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.6 | 90 | 90 | 29.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 175.465 |  | 174.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.2 |  | 0.687 | -0.487 | 87.3 | 94.86 | 94.861 | -7.561 | 80.8 |  | 75.783 | 5.017 | 2.6 | 3.16 | 3.16 | -0.56 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 209.7 |  | 209 | 0.7 | 100.39 |  | 105 | -4.61 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 12.2 |  | 13.38 | -1.18 | 14.8 |  | 12.816 | 1.984 | 20.7 | 16.872 | 16.872 | 3.828 | 55.3 | 57.482 | 57.482 | -2.182 | 13.8 |  | 16.508 | -2.708 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.292 | -0.292 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.7 | 1.944 | 1.944 | -0.244 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 36.6 |  | 33.899 | 2.701 | 36.2 | 60.91 | 60.91 | -24.71 | 58.61 | 51.47 | 51.47 | 7.14 | 5.5 | 5.97 | 5.97 | -0.47 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.05 | 23.7 |  | 43.43 | -19.73 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 1.66 | 1.66 | 0.74 | 253 |  | 240.205 | 12.795 | 15.1 |  | 14.911 | 0.189 | 125.8 |  | 128.573 | -2.773 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 30 | 25 | -17 | 1.6 | 32.884 | 32.884 | -31.284 | 85.2 | 104 | 104 | -18.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.408 |  | 15.173 | -0.765 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.8 | 38 | 32.5 | 11.3 | 27.9 | 38 | 32.5 | -4.6 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 | 11.55 | 13 | 13 | -1.45 | 8.6 | 7.53 | 7.53 | 1.07 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 19.8 | 21 | 21 | -1.2
11/03/2026 | 10:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 660 | 650 | 629.9046 | 30.0954 | 146.3 | 147.4599 | 147.4599 | -1.1599 | 0 |  |  | 0 | 7.53 | 8.5167 | 8.5167 | -0.98669 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 228.6 | 226.0012 | 242 | -13.4 | 82.7 |  | 86.99 | -4.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.5 | 582.506 | 582.506 | -2.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 10 | 9.6612 | 9.6612 | 0.33876 | 6.5 | 5.1879 | 5.1879 | 1.3121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.7 | 55.9553 | 85.7368 | 54.9633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 165 | 130.922 | 155.3833 | 9.6167 | 173.3 | 170.9654 | 170.9654 | 2.3346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.4 | 360 | 360 | 8.4 | 31.3 | 40.8178 | 81.6356 | -50.3356 | 151 | 149.9872 | 149.9872 | 1.0128 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.3 | 18.173 | 18.173 | 0.12702 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 166.6 | 140.0792 | 156.8855 | 9.7144 | 166.9 | 140.0792 | 156.8855 | 10.0145 | 171.4 | 140.4998 | 157.3567 | 14.0433 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 44.9 | 45 | 45 | -0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 29.0995 | 29.0995 | -0.39949 | 170.7 | 170 | 170 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 54.6085 | 61.4939 | -8.9939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2653 | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 196.2 | 200.1847 | 200.1847 | -3.9847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 249.1 | 247.735 | 223.2737 | 25.8263 | 136.5 | 133.1603 | 133.1603 | 3.3397 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.4 | 60 | 60 | 29.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.4 | 175.465 |  | 177.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.2 |  | 0.768 | -0.568 | 81.1 | 99.19 | 99.191 | -18.091 | 56.5 |  | 76.779 | -20.279 | 8.6 | 3.16 | 3.16 | 5.44 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 222.4 |  | 210 | 12.4 | 106.25 |  | 98 | 8.25 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 16.5 | 19.4364 | 19.4364 | -2.9364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 12 |  | 13.887 | -1.887 | 15.5 |  | 14.205 | 1.295 | 20.5 | 18.138 | 18.138 | 2.362 | 60.4 | 62.077 | 62.077 | -1.677 | 17.3 |  | 17.406 | -0.106 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.319 | -0.319 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.1 | 1.591 | 1.591 | 0.509 | 5.9 | 1 | 1 | 4.9 | 37.6 |  | 34.403 | 3.197 | 47.3 | 69.61 | 69.605 | -22.305 | 78.98 | 51.47 | 51.47 | 27.51 | 9.6 | 5.97 | 5.97 | 3.63 | 6.2 | 2.95 | 2.95 | 3.25 | 24.3 |  | 45.14 | -20.84 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 | 1.66 | 1.66 | 2.94 | 252.8 |  | 243.719 | 9.081 | 15.623 |  | 16.408 | -0.785 | 85.7 |  | 135.431 | -49.731 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.5 | 33 | 28 | -19.5 | 4.4 | 52.689 | 52.689 | -48.289 | 63.5 | 105 | 105 | -41.5 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.139 |  | 16.632 | -0.493 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.9 | 38 | 32.5 | 10.4 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 | 11.52 | 13 | 13 | -1.48 | 6.5 | 7.53 | 7.53 | -1.03 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 18.5 | 21 | 21 | -2.5
11/03/2026 | 10:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 658.5 | 650 | 629.9046 | 28.5954 | 146 | 147.4599 | 147.4599 | -1.4599 | 0 |  |  | 0 | 7.53 | 8.5167 | 8.5167 | -0.98669 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 228.4 | 226.0012 | 242 | -13.6 | 82.5 |  | 86.99 | -4.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.5 | 582.506 | 582.506 | -2.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 10 | 9.6612 | 9.6612 | 0.33876 | 6.5 | 5.1879 | 5.1879 | 1.3121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 71.4 | 59.8997 | 48.4481 | 22.9519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 146.2 | 130.922 | 220.695 | -74.495 | 170.2 | 170.9654 | 170.9654 | -0.76542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.7 | 360 | 360 | 22.7 | 32.8 | 40.8178 | 81.6356 | -48.8356 | 150.8 | 149.9872 | 119.9872 | 30.8128 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18 | 18.173 | 18.173 | -0.17298 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 165.2 | 176.446 | 157.7479 | 7.4521 | 165.7 | 176.446 | 157.7479 | 7.9521 | 171.8 | 176.9759 | 158.2216 | 13.5784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 45.2 | 45 | 24 | 21.2 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 29.0995 | 29.0995 | -1.2995 | 170 | 170 | 170 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 52.615 | 56.7367 | -4.0367 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.2 | 200.675 | 200.675 | -5.475 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 253.4 | 247.735 | 206.2187 | 47.1813 | 136.4 | 133.1603 | 133.1603 | 3.2397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 40 | 40 | 19.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.2 | 175.465 | 175.465 | 0.735 | 174 |  |  | 174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.3 |  | 0.837 | -0.537 | 90 | 102.78 | 102.777 | -12.777 | 49.7 |  | 77.384 | -27.684 | 10.8 | 5.27 | 5.27 | 5.53 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 184.6 |  | 209 | -24.4 | 87.22 |  | 100 | -12.78 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 16.8 | 19.4364 | 19.4364 | -2.6364 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 13.7 |  | 14.308 | -0.608 | 17.3 |  | 15.704 | 1.596 | 21.2 | 19.207 | 19.207 | 1.993 | 70.5 | 65.712 | 65.712 | 4.788 | 17.7 |  | 18.315 | -0.615 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.333 | -0.333 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.1 | 1.452 | 1.452 | 0.648 | 9.2 | 1 | 1 | 8.2 | 39.4 |  | 34.712 | 4.688 | 62.6 | 75.77 | 75.771 | -13.171 | 83.8 | 76.24 | 72.24 | 11.56 | 11.8 | 8.31 | 8.31 | 3.49 | 7 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 22.6 |  | 46.85 | -24.25 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.1 | 3.16 | 3.16 | 3.94 | 239.3 |  | 245.811 | -6.511 | 8.804 |  | 17.573 | -8.769 | 109.7 |  | 140.033 | -30.333 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 42 | 33 | -27.6 | 0 | 71.105 | 71.105 | -71.105 | 76.3 | 105 | 105 | -28.7 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.081 |  | 17.688 | -1.607 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43 | 38 | 32.5 | 10.5 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 15.2 | 17 | 14 | 1.2 | 11.52 | 13 | 13 | -1.48 | 7.2 | 7.53 | 7.53 | -0.33 | 10 | 11 | 11 | -1 | 18.4 | 21 | 21 | -2.6
11/03/2026 | 11:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 659.7 | 650 | 629.9046 | 29.7954 | 146.2 | 147.4599 | 147.4599 | -1.2599 | 0 |  |  | 0 | 7.54 | 8.5167 | 8.5167 | -0.97669 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 228.9 | 226.0012 | 242 | -13.1 | 82.7 |  | 86.99 | -4.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.8 | 582.506 | 582.506 | -0.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 9.6 | 9.6612 | 9.6612 | -0.06124 | 6.4 | 5.1879 | 5.1879 | 1.2121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 138.8 | 55.9553 | 44.855 | 93.945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 | 168.8 | 170.9654 | 170.9654 | -2.1654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.4 | 360 | 360 | 32.4 | 27.9 | 40.8178 | 81.6356 | -53.7356 | 129 | 119.9872 | 119.9872 | 9.0128 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18 | 18.173 | 18.173 | -0.17298 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 175.1 | 168.2516 | 150.0587 | 25.0413 | 172.4 | 168.2516 | 150.0587 | 22.3413 | 177.1 | 168.7569 | 150.5093 | 26.5907 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 29.9 | 24 | 24 | 5.9 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 29.0995 | 29.0995 | -0.69949 | 152.5 | 146.7162 | 150.3156 | 2.1844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 53.4738 | 57.4474 | -5.3474 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2653 | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 241.8 | 229.4529 | 224.9653 | 16.8347 | 135.7 | 133.1603 | 133.1603 | 2.5397 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131.6 | 90 | 90 | 41.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.2 | 175.465 | 175.465 | 0.735 | 174 |  |  | 174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.2 |  | 0.855 | -0.655 | 86.2 | 104.64 | 104.643 | -18.443 | 80.8 |  | 78.309 | 2.491 | 10.5 | 5.27 | 5.27 | 5.23 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 116.4 |  | 208 | -91.6 | 53.45 |  | 100 | -46.55 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 16.9 | 19.4364 | 19.4364 | -2.5364 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.49 | 17.8814 | 17.8814 | 0.60856 | 14 |  | 14.51 | -0.51 | 18.4 |  | 16.741 | 1.659 | 20.2 | 19.803 | 19.803 | 0.397 | 67.7 | 67.561 | 67.561 | 0.139 | 18.4 |  | 18.708 | -0.308 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.341 | -0.341 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.5 | 1.54 | 1.54 | 0.96 | 18.2 | 1 | 1 | 17.2 | 33.8 |  | 34.835 | -1.035 | 75.6 | 78.86 | 78.86 | -3.26 | 87.8 | 82.24 | 72.24 | 15.56 | 15.9 | 8.31 | 8.31 | 7.59 | 8.6 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 25.9 |  | 46.27 | -20.37 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.5 | 3.16 | 3.16 | 4.34 | 158.7 |  | 245.945 | -87.245 | 9.96 |  | 18.372 | -8.412 | 148.5 |  | 141.142 | 7.358 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.7 | 49 | 40 | -34.3 | 0 | 81.463 | 81.463 | -81.463 | 107.8 | 105 | 105 | 2.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.993 |  | 18.187 | -2.194 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.8 | 38 | 32.5 | 10.3 | 27.7 | 38 | 32.5 | -4.8 | 17 | 17 | 14 | 3 | 11.51 | 13 | 13 | -1.49 | 7.9 | 7.53 | 7.53 | 0.37 | 12 | 11 | 11 | 1 | 19.3 | 21 | 21 | -1.7
11/03/2026 | 11:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 658.8 | 650 | 629.9046 | 28.8954 | 146.3 | 147.4599 | 147.4599 | -1.1599 | 0 |  |  | 0 | 7.45 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0667 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 227.8 | 226.0012 | 242 | -14.2 | 81.9 |  | 86.99 | -5.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.9 | 582.506 | 582.506 | -1.606 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 9.4 | 9.6612 | 9.6612 | -0.26124 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 100.2 | 55.9553 | 39.9447 | 60.2553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 | 170.2 | 170.9654 | 170.9654 | -0.76542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 396.2 | 360 | 360 | 36.2 | 30.8 | 40.8178 | 81.6356 | -50.8356 | 129.5 | 135.1752 | 130.3808 | -0.8808 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 17.7 | 18.173 | 18.173 | -0.47298 | 89.1 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3264 | 173.6 | 157.7846 | 139.6522 | 33.9478 | 171.1 | 157.7846 | 139.6522 | 31.4478 | 177.3 | 158.2584 | 140.0715 | 37.2285 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 28.9 | 47.0826 | 47.0826 | -18.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 29.0995 | 29.0995 | -1.0995 | 151.9 | 128.1797 | 126.7949 | 25.1051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 52.6962 | 56.6166 | -10.4166 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2653 | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 240.4 | 223.2737 | 229.4529 | 10.9471 | 135.8 | 133.1603 | 133.1603 | 2.6397 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.6 | 136.2695 | 136.2695 | 0.33051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 175.465 | 175.465 | -1.265 | 174.7 |  |  | 174.7 | 0 |  |  | 0 | 174.98 |  |  | 174.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.3 |  | 0.847 | -0.547 | 85 | 104.48 | 104.479 | -19.479 | 80.8 |  | 79.278 | 1.522 | 12 | 5.27 | 5.27 | 6.73 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 107.9 |  | 208 | -100.1 | 48.77 |  | 84 | -35.23 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 17.4 | 19.4364 | 19.4364 | -2.0364 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.49 | 17.8814 | 17.8814 | 0.60856 | 13.3 |  | 14.637 | -1.337 | 19 |  | 17.233 | 1.767 | 18.5 | 20.19 | 20.19 | -1.69 | 63.8 | 68.405 | 68.405 | -4.605 | 18.4 |  | 18.872 | -0.472 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.348 | -0.348 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.1 | 1.616 | 1.616 | 0.484 | 28.8 | 1 | 1 | 27.8 | 20.1 |  | 34.742 | -14.642 | 72.8 | 80.92 | 80.918 | -8.118 | 83.99 | 106.45 | 106.45 | -22.46 | 15 | 13.58 | 13.58 | 1.42 | 7.5 | 7.23 | 7.23 | 0.27 | 23.7 |  | 45.68 | -21.98 | 0.5 | 19.4364 | 19.4364 | -18.9364 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.7 | 3.16 | 3.16 | 8.54 | 144.1 |  | 244.409 | -100.309 | 10.336 |  | 18.789 | -8.453 | 130.9 |  | 141.187 | -10.287 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.9 | 59 | 49 | -28.1 | 0 | 91.425 | 91.425 | -91.425 | 103.2 | 106 | 106 | -2.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 13.882 |  | 18.144 | -4.262 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.3 | 38 | 32.5 | 9.8 | 27.7 | 38 | 32.5 | -4.8 | 16 | 17 | 14 | 2 | 11.47 | 13 | 13 | -1.53 | 8.6 | 7.53 | 7.53 | 1.07 | 12 | 11 | 11 | 1 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
11/03/2026 | 12:00 | 200.9 | 203.4014 | 203.4014 | -2.5014 | 657.8 | 650 | 629.9046 | 27.8954 | 146.1 | 147.4599 | 147.4599 | -1.3599 | 0 |  |  | 0 | 7.63 | 8.5167 | 8.5167 | -0.88669 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 228.4 | 226.0012 | 242 | -13.6 | 81.7 |  | 86.99 | -5.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.3 | 582.506 | 582.506 | -1.206 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 9.4 | 9.6612 | 9.6612 | -0.26124 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 100.3 | 55.9553 | 31.772 | 68.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 213.1 | 220.695 | 220.695 | -7.595 | 169.5 | 170.9654 | 170.9654 | -1.4654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367.2 | 360 | 360 | 7.2 | 28.8 | 40.8178 | 81.6356 | -52.8356 | 130.1 | 135.1752 | 149.9872 | -19.8872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 17.6 | 18.173 | 18.173 | -0.57298 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 173.4 | 155.3827 | 135.2494 | 38.1506 | 170.5 | 155.3827 | 135.2494 | 35.2506 | 177.5 | 155.8493 | 135.6556 | 41.8444 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 46.3 | 47.0826 | 45 | 1.3 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 29.0995 | 29.0995 | -0.69949 | 92.9 | 128.1797 | 132.2631 | -39.3631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 50.5966 | 54.5053 | -8.9053 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2653 | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 196.1 | 200.3066 | 200.3066 | -4.2066 | 196.2 | 200.1847 | 200.1847 | -3.9847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 184.9 | 223.2737 | 205.6038 | -20.7038 | 135.4 | 133.1603 | 133.1603 | 2.2397 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 136.2695 | 136.2695 | 0.93051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 175.465 | 175.465 | -0.865 | 175.2 |  |  | 175.2 | 0 |  |  | 0 | 175.11 |  |  | 175.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.5 |  | 0.863 | -0.363 | 81.5 | 104.9 | 104.898 | -23.398 | 80.8 |  | 79.226 | 1.574 | 14.2 | 5.27 | 5.27 | 8.93 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 181.3 |  | 208 | -26.7 | 79.92 |  | 100 | -20.08 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 18.1 | 19.4364 | 19.4364 | -1.3363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.49 | 17.8814 | 17.8814 | 0.60856 | 10.3 |  | 14.759 | -4.459 | 18.9 |  | 17.531 | 1.369 | 18.3 | 21.06 | 21.06 | -2.76 | 66 | 70.397 | 70.397 | -4.397 | 18.2 |  | 18.835 | -0.635 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.344 | -0.344 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.7 | 1.847 | 1.847 | 2.853 | 25.3 | 1 | 1 | 24.3 | 21.6 |  | 34.327 | -12.727 | 78.8 | 84.03 | 84.034 | -5.234 | 84.65 | 106.45 | 106.45 | -21.8 | 13.7 | 13.58 | 13.58 | 0.12 | 7.6 | 7.23 | 7.23 | 0.37 | 15.1 |  | 45.44 | -30.34 | 9.7 | 19.4364 | 19.4364 | -9.7363 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.9 | 3.16 | 3.16 | 8.74 | 140.3 |  | 245.535 | -105.235 | 19.406 |  | 18.918 | 0.488 | 130.3 |  | 141.86 | -11.56 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51 | 64 | 59 | -8 | 0 | 109.31 | 109.31 | -109.31 | 103.8 | 105 | 105 | -1.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 12.272 |  | 17.988 | -5.716 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.1 | 38 | 32.5 | 9.6 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 | 10.84 | 13 | 13 | -2.16 | 7.7 | 7.53 | 7.53 | 0.17 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 18.9 | 21 | 21 | -2.1
11/03/2026 | 12:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 657.3 | 650 | 629.9046 | 27.3954 | 145.8 | 147.4599 | 205.1183 | -59.3183 | 0 |  |  | 0 | 7.63 | 8.5167 | 8.5167 | -0.88669 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 228.6 | 226.0012 | 242 | -13.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 9.6 | 9.6612 | 9.6612 | -0.06124 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 100.6 | 55.9553 | 19.2384 | 81.3616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.0768 |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 133.9 | 130.922 | 220.695 | -86.795 | 60.5 | 170.9654 | 170.9654 | -110.4654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385.3 | 380.5636 | 380.5636 | 4.7363 | 30.1 | 28.8473 | 81.6356 | -51.5356 | 148.6 | 149.9872 | 149.9872 | -1.3872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 17.4 | 18.173 | 18.173 | -0.77298 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 174.6 | 119.4713 | 129.4006 | 45.1994 | 171.7 | 119.4713 | 129.4006 | 42.2994 | 177.4 | 119.8301 | 129.7892 | 47.6108 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 43.6 | 45 | 45 | -1.4 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 29.0995 | 29.0995 | -0.49949 | 150.1 | 161.2628 | 124.2614 | 25.8386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4381 | 48.7589 | -2.5589 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2653 | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194 | 200.675 | 200.675 | -6.675 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 233.5 | 245.1748 | 193.0418 | 40.4582 | 136 | 133.1603 | 133.1603 | 2.8397 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 136.2695 | 136.2695 | -106.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 175.465 | 175.465 | 0.035 | 174.8 | 175.4368 |  | 174.8 | 0 |  |  | 0 | 174.92 | 175.9272 |  | 174.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.6 |  | 0.855 | -0.255 | 89.5 | 98.82 | 106.719 | -17.219 | 80.8 |  | 78.975 | 1.825 | 13.8 | 9.09 | 5.27 | 8.53 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 208.7 |  | 206 | 2.7 | 110.34 |  | 108 | 2.34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 12.2 |  | 14.85 | -2.65 | 18.6 |  | 17.69 | 0.91 | 20.4 | 17.94 | 22.078 | -1.678 | 62.8 | 77.39 | 72.52 | -9.72 | 17.7 |  | 18.678 | -0.978 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.336 | -0.336 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.1 | 2.58 | 2.857 | 2.243 | 23.9 | 31.32 | 11 | 12.9 | 17 |  | 33.686 | -16.686 | 73.8 | 85.32 | 87.558 | -13.758 | 90.6 | 115.32 | 110.81 | -20.21 | 13.6 | 9.67 | 16.32 | -2.72 | 8.7 | 7.06 | 10.1 | -1.4 | 15.7 |  | 45.2 | -29.5 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 6.17 | 3.16 | 7.74 | 228.9 |  | 249.205 | -20.305 | 13.207 |  | 18.919 | -5.712 | 129.1 |  | 142.481 | -13.381 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.9 | 45.72 | 70 | -22.1 | 0 | 62.78 | 116.464 | -116.464 | 103.2 | 83.04 | 106 | -2.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 11.27 |  | 17.309 | -6.039 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 41.7 | 38 | 32.5 | 9.2 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 | 11.16 | 13 | 13 | -1.84 | 4.9 | 7.53 | 7.53 | -2.63 | 12 | 11 | 11 | 1 | 19.6 | 21 | 21 | -1.4
11/03/2026 | 13:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 658.5 | 650 | 629.9046 | 28.5954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 0 |  |  | 0 | 7.37 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1467 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 228.8 | 226.0012 | 242 | -13.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.8 | 582.506 | 582.506 | -1.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 9.4 | 9.6612 | 9.6612 | -0.26124 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 59.9 | 55.9553 | 15.448 | 44.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 170 | 167.036 | 220.695 | -50.695 | 59.6 |  | 170.9654 | -111.3654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 409.8 | 380.5636 | 380.5636 | 29.2364 | 30.2 | 28.8473 | 81.6356 | -51.4356 | 139.9 | 136.2117 | 149.9872 | -10.0872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 16.9 | 18.173 | 18.173 | -1.273 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 143.4 | 176.446 | 81.03 | 62.37 | 143.7 | 176.446 | 81.03 | 62.67 | 167.6 | 176.9759 | 81.2734 | 86.3266 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 36.6 | 35.5685 | 45 | -8.4 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 29.0995 | 29.0995 | -1.0995 | 145.4 | 140.292 | 124.2614 | 21.1386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 50.6761 | 47.0624 | -14.0625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2653 | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.5 |  | 200.1847 | -4.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 253.3 | 249.8568 | 193.0418 | 60.2582 | 136 | 133.1603 | 133.1603 | 2.8397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 136.2695 | 136.2695 | -106.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.8 | 175.465 | 175.465 | -1.665 | 174.2 | 175.4368 |  | 174.2 | 0 |  |  | 0 | 174.6 | 175.9272 |  | 174.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.4 |  | 0.852 | -0.452 | 78.3 | 101.84 | 109.235 | -30.935 | 80.9 |  | 79.564 | 1.336 | 13.7 | 6.74 | 3.16 | 10.54 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 165 |  | 204 | -39 | 90.87 |  | 100 | -9.13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 11.5 |  | 14.857 | -3.357 | 18.2 |  | 17.588 | 0.612 | 17.1 | 19.19 | 23.072 | -5.972 | 61.1 | 79.06 | 74.498 | -13.398 | 18.2 |  | 18.664 | -0.464 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.333 | -0.333 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.5 | 4.52 | 4.787 | -0.287 | 22.1 | 30.05 | 11 | 11.1 | 17 |  | 32.472 | -15.472 | 84.4 | 89.23 | 91.331 | -6.931 | 89.31 | 115.04 | 110.81 | -21.5 | 16.3 | 10.09 | 16.32 | -0.02 | 11.4 | 7.25 | 10.1 | 1.3 | 13.3 |  | 45.38 | -32.08 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.3 | 4.48 | 1.66 | 9.64 | 255.5 |  | 249.417 | 6.083 | 17.81 |  | 18.733 | -0.923 | 132.3 |  | 141.802 | -9.502 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.4 | 59.55 | 82 | -13.6 | 0 | 68.51 | 118.841 | -118.841 | 107 | 83.47 | 105 | 2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 11.833 |  | 16.238 | -4.405 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 38 | 32.5 | 10.7 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 | 11.15 | 13 | 13 | -1.85 | 7.8 | 7.53 | 7.53 | 0.27 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 19.4 | 21 | 21 | -1.6
11/03/2026 | 13:30 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 658.8 | 650 | 629.9046 | 28.8954 | 146.2 | 211.662 | 205.1183 | -58.9183 | 0 |  |  | 0 | 7.56 | 8.5167 | 8.5167 | -0.95669 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 229.2 | 226.0012 | 242 | -12.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.2 | 582.506 | 582.506 | -2.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 9.8 | 9.6612 | 9.6612 | 0.13876 | 6.4 | 5.1879 | 5.1879 | 1.2121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.5 | 55.9553 | 15.448 | 45.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 22.7519 |  | 10.1 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 170 | 130.922 | 187.8373 | -17.8373 | 168.4 |  | 124.1692 | 44.2308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.5 | 380.5636 | 380.5636 | 36.9363 | 29.9 | 28.8473 | 81.6356 | -51.7356 | 151.3 | 149.9872 | 149.9872 | 1.3128 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 16.9 | 18.173 | 18.173 | -1.273 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 126 | 123.8855 | 68.5891 | 57.4109 | 126.2 | 123.8855 | 68.5891 | 57.6109 | 148.6 | 124.2575 | 68.7951 | 79.8049 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 45.3 | 45 | 45 | 0.3 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 29.0995 | 29.0995 | -0.39949 | 165.3 | 161.7736 | 126.2486 | 39.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 43.8884 | 46.8351 | -5.3351 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.5 | 200.3066 | 200.3066 | -4.8066 | 196.1 |  | 187.2817 | 8.8183 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 255.1 | 244.6641 | 223.2737 | 31.8263 | 137.1 | 133.1603 | 133.1603 | 3.9397 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 136.2695 | 136.2695 | 0.83051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 175.465 | 175.465 | 1.235 | 173.6 | 175.4368 |  | 173.6 | 0 |  |  | 0 | 174.63 | 175.9272 |  | 174.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.5 |  | 0.852 | -0.352 | 63.6 | 103.43 | 110.336 | -46.736 | 70.3 |  | 79.857 | -9.557 | 13.7 | 6.5 | 3.16 | 10.54 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 91.5 |  | 199 | -107.5 | 45.96 |  | 105 | -59.04 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 13 |  | 14.798 | -1.798 | 17.9 |  | 17.374 | 0.526 | 17.7 | 20.03 | 23.651 | -5.951 | 54.4 | 80.73 | 76.466 | -22.066 | 18.2 |  | 18.694 | -0.494 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.328 | -0.328 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.1 | 5.31 | 5.556 | -1.456 | 16.8 | 28.78 | 11 | 5.8 | 18.9 |  | 30.621 | -11.721 | 91.2 | 95.04 | 96.999 | -5.799 | 91.96 | 116.12 | 112.17 | -20.21 | 14.4 | 11.72 | 17.54 | -3.14 | 10 | 8.87 | 11.53 | -1.53 | 11.3 |  | 45.57 | -34.27 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 4.29 | 1.66 | 8.54 | 132.7 |  | 246.018 | -113.318 | 11.974 |  | 18.223 | -6.249 | 94.8 |  | 140.354 | -45.554 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.3 | 74.38 | 95 | -16.7 | 30.4 | 87.38 | 134.35 | -103.95 | 88.9 | 84.91 | 105 | -16.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 13.805 |  | 14.958 | -1.153 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43 | 38 | 32.5 | 10.5 | 27.9 | 38 | 32.5 | -4.6 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 | 11.14 | 13 | 13 | -1.86 | 4.2 | 7.53 | 7.53 | -3.33 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 17.4 | 21 | 21 | -3.6
11/03/2026 | 14:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 658.8 | 650 | 629.9046 | 28.8954 | 146.1 | 211.662 | 205.1183 | -59.0183 | 0 |  |  | 0 | 7.46 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0567 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 230.3 | 226.0012 | 242 | -11.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.8 | 582.506 | 582.506 | -1.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 9.7 | 9.6612 | 9.6612 | 0.03876 | 6.3 | 5.1879 | 5.1879 | 1.1121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 55.9553 | 15.448 | 44.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 18.6267 | 5.3733 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 133 | 130.922 | 220.695 | -87.695 | 169.3 | 170.9654 |  | 169.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.1 | 360 | 380.5636 | -16.4637 | 22.6 | 28.8473 | 81.6356 | -59.0356 | 137.8 | 149.9872 | 149.9872 | -12.1872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 16.8 | 18.173 | 18.173 | -1.373 | 87.7 | 87.7736 | 87.7736 | -0.07357 | 124.6 | 103.0976 | 127.3875 | -2.7875 | 124.9 | 103.0976 | 127.3875 | -2.4875 | 148.9 | 103.4072 | 127.77 | 21.13 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 35.9 | 45 | 45 | -9.1 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 29.0995 | 29.0995 | -1.1995 | 112.5 | 170 | 124.2614 | -11.7614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 47.2969 | 46.7901 | -5.7901 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2653 | 45.2653 | 1.1347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.2 | 200.675 | 200.675 | -5.475 | 195.5 | 200.3066 | 200.3066 | -4.8066 | 195.8 |  | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 191.3 | 259.3968 | 193.0418 | -1.7418 | 136.2 | 133.1603 | 133.1603 | 3.0397 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.7 | 136.2695 | 136.2695 | 0.43051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 175.465 | 175.465 | -0.565 | 174.7 | 175.4368 |  | 174.7 | 0 |  |  | 0 | 174.92 | 175.9272 |  | 174.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.8 |  | 0.72 | 0.08 | 65.6 | 104.22 | 110.636 | -45.036 | 78.4 |  | 79.665 | -1.265 | 10.8 | 6.26 | 3.16 | 7.64 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 186.3 |  | 194 | -7.7 | 117.94 |  | 105 | 12.94 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 13.9 |  | 14.75 | -0.85 | 17.3 |  | 17.422 | -0.122 | 15.1 | 20.69 | 24.054 | -8.954 | 58.9 | 82.02 | 78.067 | -19.167 | 18.5 |  | 18.587 | -0.087 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.315 | -0.315 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.1 | 5.47 | 5.703 | -1.603 | 14.1 | 27.51 | 11 | 3.1 | 11.5 |  | 27.979 | -16.479 | 90.9 | 100.43 | 102.251 | -11.351 | 93.54 | 115.84 | 112.17 | -18.63 | 14.5 | 12.14 | 17.54 | -3.04 | 10.1 | 9.06 | 11.53 | -1.43 | 12.9 |  | 44.05 | -31.15 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 4.1 | 1.66 | 7.74 | 229.7 |  | 243.598 | -13.898 | 10.775 |  | 17.21 | -6.435 | 110.4 |  | 138.658 | -28.258 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.9 | 88.21 | 107 | -18.1 | 40.6 | 104.1 | 147.719 | -107.119 | 77.4 | 86.34 | 105 | -27.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 14.249 |  | 13.732 | 0.517 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 38 | 32.5 | 10.7 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 | 11.13 | 13 | 13 | -1.87 | 6.7 | 7.53 | 7.53 | -0.83 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.5 | 21 | 21 | -4.5
11/03/2026 | 14:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 658.3 | 650 | 629.9046 | 28.3954 | 145.7 | 211.662 | 205.1183 | -59.4183 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 229.3 | 226.0012 | 242 | -12.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.2 | 582.506 | 582.506 | -1.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.0671 | -0.06706 | 10.4 | 9.6612 | 9.6612 | 0.73876 | 6.5 | 5.1879 | 5.1879 | 1.3121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 61.2 | 55.9553 | 16.3535 | 44.8465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 20.4142 | 3.5858 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 174.3 | 192.1362 | 220.695 | -46.395 | 120.5 | 170.9654 |  | 120.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365 | 360 | 360 | 5 | 25.8 | 28.8473 | 81.6356 | -55.8356 | 132 | 130.3808 | 149.9872 | -17.9872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 16.9 | 18.173 | 18.173 | -1.273 | 87.9 | 87.7736 | 87.7736 | 0.12643 | 105.6 | 121.9178 | 148.06 | -42.46 | 105.5 | 121.9178 | 148.06 | -42.56 | 142.4 | 122.284 | 148.5046 | -6.1046 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 32.8 | 31.4869 | 31.4869 | 1.3131 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 29.0995 | 29.0995 | -0.99949 | 147.2 | 145.6679 | 127.7263 | 19.4737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 46.4556 | 47.4017 | -6.0017 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2653 | 45.2653 | 1.3347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 196.1 | 200.3066 | 200.3066 | -4.2066 | 195.7 |  | 200.1847 | -4.4847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 249.9 | 249.8568 | 223.2737 | 26.6263 | 136.6 | 133.1603 | 133.1603 | 3.4397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 0 | 110.0872 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.8 | 136.2695 | 136.2695 | -0.46949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 175.465 | 175.465 | 0.935 | 172.9 | 175.4368 |  | 172.9 | 0 |  |  | 0 | 174.41 | 175.9272 |  | 174.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.4 |  | 0.698 | -0.298 | 64.5 | 104.58 | 110.503 | -46.003 | 75.8 |  | 79.171 | -3.371 | 10.1 | 6.02 | 3.16 | 6.94 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 182.4 |  | 185 | -2.6 | 105.7 |  | 102 | 3.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14 |  | 14.661 | -0.661 | 17.3 |  | 17.364 | -0.064 | 12.6 | 21.28 | 24.385 | -11.785 | 57 | 82.66 | 79.01 | -22.01 | 18.2 |  | 18.202 | -0.002 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.299 | -0.299 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5 | 5.49 | 5.703 | -0.703 | 20.9 | 26.24 | 11 | 9.9 | 13.6 |  | 25.166 | -11.566 | 87.6 | 104.07 | 105.754 | -18.154 | 107.86 | 116.01 | 112.63 | -4.77 | 15.7 | 13.43 | 18.42 | -2.72 | 10.7 | 10.57 | 12.85 | -2.15 | 9.2 |  | 42.53 | -33.33 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 3.92 | 1.66 | 7.04 | 251.3 |  | 241.86 | 9.44 | 14.147 |  | 15.344 | -1.197 | 146.8 |  | 136.146 | 10.654 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.7 | 99.04 | 116 | -17.3 | 53.6 | 113.65 | 153.912 | -100.312 | 110.1 | 86.78 | 104 | 6.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 7.877 |  | 12.171 | -4.294 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43 | 38 | 32.5 | 10.5 | 27.8 | 38 | 32.5 | -4.7 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 | 11.15 | 13 | 13 | -1.85 | 6.9 | 7.53 | 7.53 | -0.63 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 19.7 | 21 | 21 | -1.3
11/03/2026 | 15:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 658.6 | 650 | 629.9046 | 28.6954 | 145.8 | 211.662 | 205.1183 | -59.3183 | 0 |  |  | 0 | 7.42 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0967 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 228.7 | 226.0012 | 242 | -13.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.8 | 582.506 | 582.506 | -2.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 10.1 | 9.6612 | 9.6612 | 0.43876 | 6.3 | 5.1879 | 5.1879 | 1.1121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 61.2 | 55.9553 | 32.041 | 29.159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 |  | 24 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 196.1 | 167.036 | 220.695 | -24.595 | 167.7 | 170.9654 |  | 167.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404.3 | 380.5636 | 380.5636 | 23.7364 | 29.1 | 28.8473 | 81.6356 | -52.5356 | 139.9 | 136.2117 | 149.9872 | -10.0872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 16.2 | 18.173 | 18.173 | -1.973 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 106.4 | 111.5952 | 144.2964 | -37.8964 | 106.1 | 111.5952 | 144.2964 | -38.1964 | 136.4 | 111.9304 | 144.7297 | -8.3297 | 85.7 | 110.482 | 110.482 | -24.782 | 37.6 | 35.5685 | 45 | -7.4 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 29.0995 | 29.0995 | -0.69949 | 145.5 | 140.292 | 124.2614 | 21.2386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.7388 | 46.9856 | -5.7856 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2653 | 45.2653 | 1.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 196.4 |  | 200.1847 | -3.7847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 254.3 | 249.8568 | 193.0418 | 61.2582 | 136.2 | 133.1603 | 133.1603 | 3.0397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 | 110.0872 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.5 | 136.2695 | 136.2695 | -0.76949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.5 | 175.465 | 175.465 | 1.035 | 174.1 | 175.4368 |  | 174.1 | 0 |  |  | 0 | 174.12 | 175.9272 |  | 174.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.5 |  | 0.653 | -0.153 | 60.4 | 104.17 | 109.602 | -49.202 | 70.9 |  | 79.691 | -8.791 | 9.3 | 5.78 | 3.16 | 6.14 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 208.1 |  | 176 | 32.1 | 98.92 |  | 107 | -8.08 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.7 |  | 14.427 | -0.727 | 17.2 |  | 17.034 | 0.166 | 15.4 | 21.78 | 24.623 | -9.223 | 56.9 | 82.81 | 79.46 | -22.56 | 17.5 |  | 17.898 | -0.398 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.291 | -0.291 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.3 | 5.5 | 5.697 | 0.603 | 22.6 | 24.97 | 11 | 11.6 | 9.6 |  | 22.733 | -13.133 | 95.3 | 104.76 | 106.301 | -11.001 | 107.65 | 115.73 | 112.63 | -4.98 | 16.3 | 13.85 | 18.42 | -2.12 | 13 | 10.76 | 12.85 | 0.15 | 10.9 |  | 40.18 | -29.28 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 2.3 | 8.2 | 8.2 | -5.9 | 3.2 | 7.3 | 7.3 | -4.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 3.73 | 1.66 | 7.04 | 238 |  | 233.038 | 4.962 | 15.982 |  | 12.431 | 3.551 | 137.8 |  | 131.536 | 6.264 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96 | 104.87 | 120 | -24 | 71.2 | 119.32 | 156.224 | -85.024 | 101.8 | 86.22 | 102 | -0.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 13.198 |  | 10.152 | 3.046 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.2 | 38 | 32.5 | 9.7 | 27.9 | 38 | 32.5 | -4.6 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 | 11.15 | 13 | 13 | -1.85 | 8 | 7.53 | 7.53 | 0.47 | 8.8 | 11 | 11 | -2.2 | 19.6 | 21 | 21 | -1.4
11/03/2026 | 15:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 658.6 | 650 | 629.9046 | 28.6954 | 146.1 | 147.4599 | 205.1183 | -59.0183 | 0 |  |  | 0 | 7.61 | 8.5167 | 8.5167 | -0.90669 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 230.1 | 226.0012 | 242 | -11.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.2 | 582.506 | 582.506 | -2.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 10.1 | 9.6612 | 9.6612 | 0.43876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 55.9553 | 52.5529 | 7.7471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 |  | 24 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 160.3 | 138.9213 | 220.695 | -60.395 | 166.5 | 170.9654 |  | 166.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.7 | 408.6783 | 380.5636 | 43.1364 | 27.1 | 28.8473 | 81.6356 | -54.5356 | 137 | 136.2117 | 149.9872 | -12.9872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 4.8 | 18.173 | 18.173 | -13.373 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 103.9 | 78.9679 | 160.9943 | -57.0943 | 104.2 | 78.9679 | 160.9943 | -56.7943 | 137.1 | 79.2051 | 161.4778 | -24.3778 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 37 | 35.5685 | 45 | -8 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 29.0995 | 29.0995 | -0.79949 | 146.5 | 142.5369 | 124.2614 | 22.2386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 52.3282 | 49.6382 | -9.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2653 | 45.2653 | 1.1347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.3 | 200.1847 | 200.1847 | -4.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 252.9 | 249.8568 | 193.0418 | 59.8582 | 135.6 | 133.1603 | 133.1603 | 2.4397 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 16.4 | 110.0872 |  | 16.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.3 | 136.2695 | 136.2695 | 1.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 | 175.465 | 175.465 | -0.765 | 174.5 | 175.4368 |  | 174.5 | 0 | 176.2231 |  | 0 | 175.5 | 175.9272 |  | 175.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.3 |  | 0.549 | -0.249 | 60.2 | 71.64 | 109.123 | -48.923 | 47.9 |  | 79.448 | -31.548 | 9.4 | 11.15 | 3.16 | 6.24 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 188.3 |  | 143 | 45.3 | 86.9 |  | 101 | -14.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 13.2 |  | 13.926 | -0.726 | 16.6 |  | 16.341 | 0.259 | 15.7 | 16.35 | 24.851 | -9.151 | 54.1 | 65.06 | 80.333 | -26.233 | 16.8 |  | 16.935 | -0.135 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.263 | -0.263 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.5 | 3.25 | 6.192 | 2.308 | 27.2 | 25.54 | 25 | 2.2 | 14.1 |  | 19.843 | -5.743 | 99.7 | 108.75 | 105.246 | -5.546 | 104.57 | 99.63 | 113.05 | -8.48 | 17.7 | 5.66 | 19.19 | -1.49 | 13.6 | 4.99 | 13.99 | -0.39 | 6.7 |  | 37.83 | -31.13 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.2 | 8.12 | 1.66 | 6.54 | 253.7 |  | 216.847 | 36.853 | 5.739 |  | 7.771 | -2.032 | 133.3 |  | 125.816 | 7.484 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.9 | 113.01 | 124 | -14.1 | 82.1 | 79.99 | 159.29 | -77.19 | 104.9 | 93.4 | 99 | 5.9 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 12.526 |  | 6.91 | 5.616 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.8 | 38 | 32.5 | 10.3 | 29.3 | 38 | 32.5 | -3.2 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 | 11.12 | 13 | 13 | -1.88 | 7.7 | 7.53 | 7.53 | 0.17 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.5 | 21 | 21 | -1.5
11/03/2026 | 16:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 658.4 | 650 | 629.9046 | 28.4954 | 146 | 147.4599 | 205.1183 | -59.1183 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 229.9 | 226.0012 | 242 | -12.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.3 | 582.506 | 582.506 | -2.206 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.0671 | -0.76706 | 10.1 | 9.6612 | 9.6612 | 0.43876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.7 | 55.9553 | 33.4693 | 27.2307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 136 | 138.9213 | 181.6581 | -45.6581 | 61.8 | 170.9654 |  | 61.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386.4 | 408.6783 | 380.5636 | 5.8364 | 32.5 | 28.8473 | 81.6356 | -49.1356 | 128.2 | 136.2117 | 149.9872 | -21.7872 | 20.3 |  | 41.8989 | -21.5989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 14.5 | 18.173 | 18.173 | -3.673 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 106.6 | 87.0679 | 127.3943 | -20.7943 | 106.6 | 87.0679 | 127.3943 | -20.7943 | 138.4 | 87.3294 | 127.7769 | 10.6231 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 28.9 | 35.5685 | 45 | -16.1 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 29.0995 | 29.0995 | -0.59949 | 93 | 142.5369 | 126.2486 | -33.2486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 54.9923 | 48.4683 | -7.4683 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2653 | 45.2653 | 1.4347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 196 | 200.3066 | 200.3066 | -4.3066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 8.5 |  |  | 8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 178.8 | 249.8568 | 229.4529 | -50.6529 | 136.1 | 133.1603 | 133.1603 | 2.9397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 114.7 | 110.0872 |  | 114.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.8 | 136.2695 | 136.2695 | 0.53051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 175.465 | 175.465 | -0.465 | 175.3 | 175.4368 |  | 175.3 | 175.7 | 176.2231 | 176.2231 | -0.52309 | 175.59 | 175.9272 |  | 175.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.2 |  | 0.397 | -0.197 | 74 | 74.76 | 109.723 | -35.723 | 23.7 |  | 72.79 | -49.09 | 9.4 | 10.57 | 3.16 | 6.24 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 182.1 |  | 109 | 73.1 | 88.86 |  | 97 | -8.14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.47 | 17.8814 | 17.8814 | 0.58856 | 12.2 |  | 12.664 | -0.464 | 15.3 |  | 15.211 | 0.089 | 19.4 | 17.19 | 25.062 | -5.662 | 59 | 66.47 | 80.904 | -21.904 | 15.3 |  | 15.549 | -0.249 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.222 | -0.222 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.8 | 3.88 | 6.637 | 4.163 | 28.1 | 25.03 | 25 | 3.1 | 17.3 |  | 15.883 | 1.417 | 95.7 | 107.59 | 104.255 | -8.555 | 94.96 | 100.36 | 113.05 | -18.09 | 16.4 | 6.66 | 19.19 | -2.79 | 13.7 | 5.63 | 13.99 | -0.29 | 8 |  | 28.01 | -20.01 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 7.64 | 1.66 | 5.94 | 203.6 |  | 198.905 | 4.695 | 6.801 |  | 2.807 | 3.994 | 131 |  | 103.864 | 27.136 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.5 | 116.7 | 126 | -15.5 | 102.2 | 88.05 | 161.138 | -58.938 | 97.2 | 90.28 | 95 | 2.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 9.548 |  | 3.542 | 6.006 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.5 | 38 | 32.5 | 10 | 29.2 | 38 | 32.5 | -3.3 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 | 11.1 | 13 | 13 | -1.9 | 7.7 | 7.53 | 7.53 | 0.17 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 19.6 | 21 | 21 | -1.4
11/03/2026 | 16:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 657.5 | 650 | 629.9046 | 27.5954 | 145.6 | 147.4599 | 205.1183 | -59.5183 | 0 |  |  | 0 | 7.57 | 8.5167 | 8.5167 | -0.94669 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 227.7 | 226.0012 | 242 | -14.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.0671 | -0.06706 | 10.1 | 9.6612 | 9.6612 | 0.43876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 55.9553 | 51.8397 | 8.4603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 160.8 | 167.0451 | 187.8373 | -27.0373 | 60.3 | 170.9654 |  | 60.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.3 | 360 | 380.5636 | -16.2636 | 39 | 28.8473 | 81.6356 | -42.6356 | 146.6 | 149.9872 | 149.9872 | -3.3872 | 42.4 |  | 41.8989 | 0.50107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 80.2 | 87.7736 | 87.7736 | -7.5736 | 106.5 | 141.9377 | 134.8452 | -28.3452 | 106.9 | 141.9377 | 134.8452 | -27.9452 | 138.1 | 142.364 | 135.2502 | 2.8498 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 41.8 | 45 | 45 | -3.2 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 29.0995 | 29.0995 | -0.99949 | 150.1 | 170 | 126.2486 | 23.8514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 62.9018 | 49.859 | -8.859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2653 | 45.2653 | 1.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194 | 200.675 | 200.675 | -6.675 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 205.9 | 223.2737 | 223.2737 | -17.3737 | 136 | 133.1603 | 133.1603 | 2.8397 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 113.3 | 110.0872 |  | 113.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.4 | 136.2695 | 136.2695 | 1.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 175.465 | 175.465 | -0.365 | 175.2 | 175.4368 | 175.4368 | -0.23684 | 176.3 | 176.2231 | 176.2231 | 0.07691 | 175.34 | 175.9272 |  | 175.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.1 |  | 0.342 | -0.242 | 81.6 | 77.79 | 110.223 | -28.623 | 28.2 |  | 44.574 | -16.374 | 10.4 | 9.98 | 3.16 | 7.24 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 76.2 |  | 55 | 21.2 | 39.41 |  | 92 | -52.59 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 10.4 |  | 8.538 | 1.862 | 12.8 |  | 12.565 | 0.235 | 20.6 | 17.88 | 25.119 | -4.519 | 59.9 | 67.35 | 80.948 | -21.048 | 12.3 |  | 8.597 | 3.703 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.166 | -0.166 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 11.5 | 4.02 | 6.583 | 4.917 | 29.8 | 19.52 | 20 | 9.8 | 8.6 |  | 9.918 | -1.318 | 85.5 | 104.32 | 101.159 | -15.659 | 102.92 | 101.32 | 113.27 | -10.35 | 16.4 | 7.69 | 19.21 | -2.81 | 10.3 | 6.26 | 13.99 | -3.69 | 14.4 |  | 18.19 | -3.79 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 7.16 | 1.66 | 7.24 | 129.9 |  | 178.393 | -48.493 | 5.766 |  | 0.363 | 5.403 | 106 |  | 52.952 | 53.048 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.9 | 119.38 | 128 | -9.1 | 137.6 | 95.77 | 162.639 | -25.039 | 85.4 | 82.18 | 86 | -0.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 6.434 |  | 1.036 | 5.398 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.1 | 38 | 32.5 | 9.6 | 29.3 | 38 | 32.5 | -3.2 | 17.9 | 17 | 14 | 3.9 | 11.09 | 13 | 13 | -1.91 | 7.7 | 7.53 | 7.53 | 0.17 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 18.6 | 21 | 21 | -2.4
11/03/2026 | 17:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 658.3 | 650 | 629.9046 | 28.3954 | 145.8 | 147.4599 | 205.1183 | -59.3183 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 229.7 | 226.0012 | 242 | -12.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.5 | 582.506 | 582.506 | -1.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 10.3 | 9.6612 | 9.6612 | 0.63876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.2 | 55.9553 | 100.3633 | -40.1633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 217.5 | 220.695 | 176.3561 | 41.1439 | 60.9 | 170.9654 | 170.9654 | -110.0654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 377.8 | 380.5636 | 408.6783 | -30.8783 | 54.4 | 28.8473 | 81.6356 | -27.2356 | 131.6 | 136.2117 | 136.2117 | -4.6117 | 42.6 |  | 41.8989 | 0.70107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 149.7 | 117.063 | 69.6667 | 80.0333 | 145 | 117.063 | 69.6667 | 75.3333 | 163.3 | 117.4145 | 69.8759 | 93.4241 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 31.8 | 35.5685 | 47.0826 | -15.2826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 29.0995 | 29.0995 | -0.89949 | 114.3 | 140.9306 | 123.5219 | -9.2219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 65.593 | 54.6296 | -12.8297 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2653 | 45.2653 | 1.1347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 195.1 | 200.3066 | 200.3066 | -5.2066 | 195.6 | 200.1847 | 200.1847 | -4.5847 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 172.7 | 196.1977 | 223.2737 | -50.5737 | 136.3 | 133.1603 | 133.1603 | 3.1397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 114.1 | 110.0872 |  | 114.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.1 | 136.2695 | 136.2695 | 1.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 175.465 | 175.465 | -0.365 | 175.3 | 175.4368 | 175.4368 | -0.13684 | 175.3 | 176.2231 | 176.2231 | -0.92309 | 174.63 | 175.9272 |  | 174.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.2 | 9.1178 | 9.1178 | 0.08216 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0.2 |  | 0.237 | -0.037 | 86.8 | 80.72 | 110.626 | -23.826 | 27.8 |  | 17.073 | 10.727 | 9.8 | 9.39 | 3.16 | 6.64 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 98.9 |  | 2 | 96.9 | 49.98 |  | 60 | -10.02 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.9 | 19 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 5.3 |  | 3.446 | 1.854 | 6.3 |  | 7.447 | -1.147 | 21.8 | 18.49 | 25.105 | -3.305 | 66.8 | 68.05 | 80.798 | -13.998 | 5.4 |  | 0.869 | 4.531 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.115 | -0.015 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.9 | 3.94 | 6.314 | 4.586 | 36.6 | 19.01 | 20 | 16.6 | 4 |  | 4.075 | -0.075 | 70.9 | 101.35 | 98.354 | -27.454 | 96.89 | 102.05 | 113.27 | -16.38 | 9.1 | 8.68 | 19.21 | -10.11 | 7.1 | 6.89 | 13.99 | -6.89 | 8.1 |  | 12.48 | -4.38 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.1 | 6.7 | 1.66 | 5.44 | 111.8 |  | 137.964 | -26.164 | 3.56 |  | 0.008 | 3.552 | 59.6 |  | 18.339 | 41.261 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.5 | 121.07 | 128 | -16.5 | 127.5 | 103.05 | 163.712 | -36.212 | 56.2 | 61.06 | 64 | -7.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.902 |  | 0.111 | 2.791 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.4 | 38 | 32.5 | 9.9 | 29.3 | 38 | 32.5 | -3.2 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 | 11.19 | 13 | 13 | -1.81 | 7.4 | 7.53 | 7.53 | -0.13 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 18.4 | 21 | 21 | -2.6
11/03/2026 | 17:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 659.4 | 650 | 629.9046 | 29.4954 | 146 | 147.4599 | 205.1183 | -59.1183 | 0 |  |  | 0 | 7.47 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0467 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 229.5 | 226.0012 | 242 | -12.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.3 | 582.506 | 582.506 | -1.206 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 10.3 | 9.6612 | 9.6612 | 0.63876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 46.9 | 55.9553 | 67.4871 | -20.5871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 23.2159 | 23.2159 | 0.88411 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 223.8 | 220.695 | 220.695 | 3.105 | 61.8 | 170.9654 | 170.9654 | -109.1654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.7 | 380.5636 | 380.5636 | 43.1364 | 52.6 | 28.8473 | 81.6356 | -29.0356 | 143.4 | 136.2117 | 149.9872 | -6.5872 | 42.4 |  | 41.8989 | 0.50107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 87.8 | 87.7736 | 87.7736 | 0.02643 | 159.6 | 136.3834 | 68.5891 | 91.0109 | 160.2 | 136.3834 | 68.5891 | 91.6109 | 167 | 136.7929 | 68.7951 | 98.2049 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 39.9 | 35.5685 | 45 | -5.1 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 29.0995 | 29.0995 | -0.79949 | 156.3 | 140.9306 | 124.2614 | 32.0386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 45.2653 | 45.2653 | 1.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.3 | 200.675 | 200.675 | -5.375 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 236.5 | 196.1977 | 193.0418 | 43.4582 | 136.5 | 133.1603 | 133.1603 | 3.3397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 115.3 | 110.0872 |  | 115.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.5 | 136.2695 | 136.2695 | 2.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 175.465 | 175.465 | -0.265 | 175.8 | 175.4368 | 175.4368 | 0.36316 | 175.8 | 176.2231 | 176.2231 | -0.42309 | 175.85 | 175.9272 | 175.9272 | -0.07723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.3 | 9.1178 | 9.1178 | 0.18216 | 20.1 | 20 |  | 20.1 | 0.1 |  | 0.082 | 0.018 | 94.8 | 82.81 | 110.181 | -15.381 | 5 |  | 5.386 | -0.386 | 6.6 | 8.8 | 3.16 | 3.44 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 18.3 |  | 1 | 17.3 | 8.98 |  | 26 | -17.02 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.46 | 17.8814 | 17.8814 | 0.57856 | 0.8 |  | 0.841 | -0.041 | 0.8 |  | 2.782 | -1.982 | 24.1 | 19.12 | 25.106 | -1.006 | 70.7 | 68.26 | 80.17 | -9.47 | 0.5 |  | 0.001 | 0.499 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.069 | -0.069 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.1 | 3.77 | 5.958 | 4.142 | 33.9 | 19.5 | 21 | 12.9 | 2.7 |  | 1.037 | 1.663 | 84.2 | 97.37 | 94.541 | -10.341 | 103.19 | 103.13 | 113.62 | -10.43 | 11.3 | 9.72 | 19.24 | -7.94 | 9.3 | 7.53 | 13.99 | -4.69 | 3.1 |  | 6.77 | -3.67 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 5.3 | 6.22 | 1.66 | 3.64 | 21.9 |  | 79.073 | -57.173 | 0.943 |  |  | 0.943 | 19.9 |  | 4.741 | 15.159 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.9 | 122.75 | 127 | -25.1 | 118.1 | 106.61 | 161.049 | -42.949 | 19.6 | 23.95 | 26 | -6.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 1.117 |  | 0.001 | 1.116 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42 | 38 | 32.5 | 9.5 | 29.4 | 38 | 32.5 | -3.1 | 18.1 | 17 | 14 | 4.1 | 11.22 | 13 | 13 | -1.78 | 7.3 | 7.53 | 7.53 | -0.23 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 16.2 | 21 | 21 | -4.8
11/03/2026 | 18:00 | 198.8 | 203.4014 | 203.4014 | -4.6014 | 659.7 | 650 | 629.9046 | 29.7954 | 146.1 | 147.4599 | 205.1183 | -59.0183 | 0 |  |  | 0 | 7.38 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1367 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 230 | 226.0012 | 242 | -12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.1 | 582.506 | 582.506 | -1.406 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.0671 | 0.33294 | 9.8 | 9.6612 | 9.6612 | 0.13876 | 6.5 | 5.1879 | 5.1879 | 1.3121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 46.9 | 56.3073 | 78.3919 | -31.4918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 23.2159 | 23.2159 | 0.88411 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 | 58 | 154.226 | 126.5781 | -68.5781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 377.5 | 380.5636 | 380.5636 | -3.0636 | 53.2 | 28.8473 | 81.6356 | -28.4356 | 131.8 | 136.2117 | 149.9872 | -18.1872 | 42.5 |  | 41.8989 | 0.60107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 172.3 | 100.9965 | 68.5891 | 103.7109 | 169.7 | 100.9965 | 68.5891 | 101.1109 | 177.5 | 101.2999 | 68.7951 | 108.7049 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 36.7 | 35.5685 | 45 | -8.3 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 29.0995 | 29.0995 | -0.29949 | 147.6 | 140.9306 | 124.2614 | 23.3386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2653 | 45.2653 | 1.4347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6907 | -5.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 200.675 | 200.675 | -6.375 | 195.5 | 200.3066 | 200.3066 | -4.8066 | 195.1 | 200.1847 | 200.1847 | -5.0847 | 15.5 | 16 | 16 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 170.7 | 196.1977 | 193.0418 | -22.3418 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 114.6 | 110.0872 |  | 114.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.8 | 136.2695 | 136.2695 | 2.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.3 | 175.465 | 175.465 | -3.165 | 172.8 | 175.4368 | 175.4368 | -2.6368 | 173.3 | 176.2231 | 176.2231 | -2.9231 | 172.87 | 175.9272 | 175.9272 | -3.0572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.1178 | 9.1178 | -0.01784 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 96.5 | 84.52 | 109.365 | -12.865 | 0 |  | 1.352 | -1.352 | 4.4 | 8.21 | 3.16 | 1.24 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.69 |  | 2 | -1.31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 0 |  | 0.109 | -0.109 | 0 |  | 0.545 | -0.545 | 22.8 | 19.68 | 25.041 | -2.241 | 70.9 | 68.28 | 79.362 | -8.462 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.03 | 0.07 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.3 | 3.64 | 5.628 | 1.672 | 39 | 18.99 | 21 | 18 | 0 |  | 0.147 | -0.147 | 82.9 | 92.96 | 90.287 | -7.387 | 107.94 | 103.86 | 113.62 | -5.68 | 14.6 | 10.71 | 19.24 | -4.64 | 8.5 | 8.16 | 13.99 | -5.49 | 1.7 |  | 3.38 | -1.68 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 | 5.75 | 1.66 | 2.64 | 1.8 |  | 35.175 | -33.375 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.858 | -0.458 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.7 | 122.44 | 125 | -12.3 | 134.5 | 104.67 | 152.903 | -18.403 | 0.5 | 6.02 | 1 | -0.5 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.4 | 38 | 32.5 | 9.9 | 29.3 | 38 | 32.5 | -3.2 | 17 | 17 | 14 | 3 | 11.21 | 13 | 13 | -1.79 | 7.7 | 7.53 | 7.53 | 0.17 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 19.7 | 21 | 21 | -1.3
11/03/2026 | 18:30 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 657.6 | 650 | 629.9046 | 27.6954 | 145.6 | 147.4599 | 205.1183 | -59.5183 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 229.4 | 226.0012 | 242 | -12.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.5 | 582.506 | 582.506 | -1.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 7.1 | 18.6511 |  | 7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.0671 | 0.53294 | 9.9 | 9.6612 | 9.6612 | 0.23876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 100.5 | 86.3602 | 142.4441 | -41.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 221.4 | 220.695 | 220.695 | 0.705 | 59.5 | 166.6445 | 170.9654 | -111.4654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.4 | 360 | 360 | 60.4 | 54.9 | 28.8473 | 81.6356 | -26.7356 | 140.8 | 130.3808 | 149.9872 | -9.1872 | 42.4 |  | 41.8989 | 0.50107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 172.5 | 134.8493 | 90.7867 | 81.7133 | 169.7 | 134.8493 | 90.7867 | 78.9133 | 177.5 | 135.2542 | 91.0594 | 86.4406 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 38.2 | 31.4869 | 45 | -6.8 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 29.0995 | 29.0995 | -0.69949 | 156.4 | 145.219 | 132.2631 | 24.1369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2653 | 45.2653 | 1.4347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.2 | 200.3066 | 200.3066 | -5.1066 | 195.4 | 200.1847 | 200.1847 | -4.7847 | 50.9 | 16 | 16 | 34.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 248.4 | 223.2737 | 205.6038 | 42.7962 | 134.9 | 133.1603 | 133.1603 | 1.7397 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 27.8 | 29.9806 | 29.9806 | -2.1806 | 113.9 | 108.7973 |  | 113.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.9 | 136.2695 | 136.2695 | 1.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 175.465 | 175.465 | -1.765 | 173.9 | 175.4368 | 175.4368 | -1.5368 | 174.5 | 176.2231 | 176.2231 | -1.7231 | 174.25 | 175.9272 | 175.9272 | -1.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9 | 9.1178 | 9.1178 | -0.11784 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 86.08 | 108.404 | -3.204 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 6.12 | 1.66 | 2.24 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 20.11 | 24.847 | -1.347 | 78.5 | 68.32 | 78.551 | -0.051 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.051 | 3.051 | -0.251 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.3 | 3.55 | 5.354 | 1.946 | 31.2 | 38.6 | 41.12 | -9.92 | 0 |  |  | 0 | 94.4 | 89.11 | 86.609 | 7.791 | 103.53 | 104.07 | 113.09 | -9.56 | 10.1 | 10.1 | 17.62 | -7.52 | 6 | 6.33 | 11.53 | -5.53 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 4.29 | 0.68 | 1.52 | 0 |  | 8.748 | -8.748 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.9 | 118.12 | 119 | -5.1 | 125.8 | 96.94 | 138.962 | -13.162 | 0 | 5.47 |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 38 | 32.5 | 10.9 | 29.3 | 38 | 32.5 | -3.2 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 | 11.21 | 13 | 13 | -1.79 | 7.9 | 7.53 | 7.53 | 0.37 | 12 | 11 | 11 | 1 | 20 | 21 | 21 | -1
11/03/2026 | 19:00 | 200.2 | 203.4014 | 203.4014 | -3.2014 | 659 | 650 | 629.9046 | 29.0954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 0 |  |  | 0 | 7.45 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0667 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 202.9 | 226.0012 | 242 | -39.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 583.1 | 582.506 | 582.506 | 0.594 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 10.2 | 18.6511 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.0671 | 164.0671 | -1.4671 | 10.1 | 9.6612 | 9.6612 | 0.43876 | 6.5 | 5.1879 | 5.1879 | 1.3121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 120.4 | 139.696 | 142.4441 | -22.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223.4 | 220.695 | 220.695 | 2.705 | 170.1 | 170.9654 | 170.9654 | -0.86542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.1 | 360 | 360 | 56.1 | 54.5 | 28.8473 | 81.6356 | -27.1356 | 150.5 | 149.9872 | 136.2117 | 14.2883 | 42.4 |  | 41.8989 | 0.50107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 173.6 | 176.446 | 169.1745 | 4.4255 | 171.1 | 176.446 | 169.1745 | 1.9255 | 177.2 | 176.9759 | 169.6825 | 7.5175 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.1 | 45 | 47.0826 | -2.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 29.0995 | 29.0995 | -0.09949 | 153.5 | 132.2631 | 127.1432 | 26.3568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 | 0 | 32.252 |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.7 | 200.675 | 200.675 | -4.975 | 196.1 | 200.3066 | 200.3066 | -4.2066 | 197.1 | 200.1847 | 200.1847 | -3.0847 | 101.2 | 32 | 32 | 69.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 243.6 | 205.6038 | 223.2737 | 20.3263 | 135.7 | 133.1603 | 133.1603 | 2.5397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 28 | 29.9806 | 29.9806 | -1.9806 | 115.3 | 110.0872 |  | 115.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.4 | 136.2695 | 136.2695 | 2.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 175.465 | 175.465 | -1.465 | 174.1 | 175.4368 | 175.4368 | -1.3368 | 174.9 | 176.2231 | 176.2231 | -1.3231 | 174.5 | 175.9272 | 175.9272 | -1.4272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.1178 | 9.1178 | -0.01784 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0 |  |  | 0 | 103.5 | 87.65 | 107.437 | -3.937 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 5.53 | 1.66 | 0.44 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 20.55 | 24.659 | -1.359 | 76.9 | 68.64 | 78.025 | -1.125 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.9 | 3.52 | 5.129 | 2.771 | 31 | 39.09 | 42.12 | -11.12 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 84.29 | 81.96 | 4.74 | 97.15 | 104.81 | 113.09 | -15.94 | 12.1 | 11.1 | 17.62 | -5.52 | 3.3 | 6.97 | 11.53 | -8.23 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.6 | 3.81 | 0.68 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.3 | 109.81 | 109 | 5.3 | 122.3 | 84.48 | 120.284 | 2.016 | 0 | 4.92 |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 38 | 32.5 | 11 | 29.8 | 38 | 32.5 | -2.7 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 | 11.21 | 13 | 13 | -1.79 | 7.9 | 7.53 | 7.53 | 0.37 | 12 | 11 | 11 | 1 | 16.5 | 21 | 21 | -4.5
11/03/2026 | 19:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 659.7 | 650 | 629.9046 | 29.7954 | 146 | 147.4599 | 205.1183 | -59.1183 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 93.5 | 91.8678 | 91.8678 | 1.6322 | 161.1 | 226.0012 | 242 | -80.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.2 | 582.506 | 582.506 | -1.306 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 10.3 | 18.6511 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.0671 | 164.0671 | -0.36706 | 10.3 | 9.6612 | 9.6612 | 0.63876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 120.6 | 102.6575 | 142.4441 | -21.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 23.2159 | 23.2159 | 0.68411 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 200.9 | 184.727 | 184.727 | 16.173 | 171.2 | 170.9654 | 170.9654 | 0.23458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.6 | 360 | 360 | 60.6 | 56 | 28.8473 | 81.6356 | -25.6356 | 151 | 149.9872 | 149.9872 | 1.0128 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 175.3 | 176.446 | 161.3106 | 13.9894 | 172.5 | 176.446 | 161.3106 | 11.1894 | 178 | 176.9759 | 161.795 | 16.205 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 29.0995 | 29.0995 | -0.79949 | 172.4 | 172.3579 | 172.3579 | 0.04208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 95.5452 | 95.5452 | 1.2548 | 24.6 | 32.252 |  | 24.6 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 136.6907 | -4.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194 | 200.675 | 200.675 | -6.675 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 112.7 | 77 | 77 | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 254.4 | 231.8309 | 231.8309 | 22.5691 | 136.3 | 133.1603 | 133.1603 | 3.1397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 114.9 | 110.0872 |  | 114.9 | 40.3 | 42.5346 |  | 40.3 | 46 | 43.6121 |  | 46 | 138.7 | 136.2695 | 136.2695 | 2.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 175.465 | 175.465 | -0.165 | 176 | 175.4368 | 175.4368 | 0.56316 | 176.5 | 176.2231 | 176.2231 | 0.27691 | 176.2 | 175.9272 | 175.9272 | 0.27277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.1178 | 9.1178 | -0.01784 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0 |  |  | 0 | 101.7 | 88.77 | 106.044 | -4.344 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.96 | 0.68 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 21.09 | 24.564 | -1.464 | 75.4 | 68.5 | 77.055 | -1.655 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 13.3 | 19.792 | 19.792 | -6.492 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 3.88 | 5.295 | 4.705 | 38.8 | 32.93 | 36.47 | 2.33 | 0 |  |  | 0 | 53.5 | 76.99 | 74.819 | -21.319 | 106.71 | 102.36 | 109.92 | -3.21 | 7.9 | 9.5 | 15.02 | -7.12 | 1.9 | 4.7 | 8.63 | -6.73 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.85 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.2 | 100.5 | 98 | 6.2 | 96.7 | 68.84 | 98.435 | -1.735 | 0 | 4.38 |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 38 | 32.5 | 10.9 | 29.9 | 38 | 32.5 | -2.6 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 | 11.21 | 13 | 13 | -1.79 | 7.9 | 7.53 | 7.53 | 0.37 | 12 | 11 | 11 | 1 | 20.4 | 21 | 21 | -0.6
11/03/2026 | 20:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 658.7 | 650 | 629.9046 | 28.7954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 0 |  |  | 0 | 7.45 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0667 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 160.3 | 164 | 242 | -81.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.7 | 582.506 | 582.506 | -1.806 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 12.5 | 18.6511 |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 9.6 | 9.6612 | 9.6612 | -0.06124 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 120.7 | 74.8234 | 142.4441 | -21.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 23.2159 | 23.2159 | 0.88411 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 209.8 | 184.727 | 184.727 | 25.073 | 168.9 | 170.9654 | 170.9654 | -2.0654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.2 | 360 | 360 | 56.2 | 56 | 59.9796 | 81.6356 | -25.6356 | 151.1 | 149.9872 | 149.9872 | 1.1128 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 87.3 | 87.7736 | 87.7736 | -0.47357 | 169.8 | 175.5255 | 156.4646 | 13.3354 | 170 | 175.5255 | 156.4646 | 13.5354 | 176.3 | 176.0526 | 156.9344 | 19.3655 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.7 | 29.0995 | 29.0995 | -1.3995 | 170.1 | 172.3579 | 172.3579 | -2.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 95.5452 | 95.5452 | 0.75481 | 25 | 32.252 |  | 25 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 200.675 | 200.675 | -6.375 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 111.7 | 112 | 112 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 246.7 | 231.8309 | 231.8309 | 14.8691 | 134.8 | 133.1603 | 133.1603 | 1.6397 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 115 | 102.9321 |  | 115 | 40.1 | 42.5346 |  | 40.1 | 46.1 | 43.6121 |  | 46.1 | 138.9 | 136.2695 | 136.2695 | 2.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.6 | 175.465 | 175.465 | -1.865 | 173.9 | 175.4368 | 175.4368 | -1.5368 | 174.3 | 176.2231 | 176.2231 | -1.9231 | 173.96 | 175.9272 | 175.9272 | -1.9672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.1178 | 9.1178 | -0.01784 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0 |  |  | 0 | 99.9 | 88.92 | 103.654 | -3.754 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.37 | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.49 | 17.8814 | 17.8814 | 0.60856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 21.25 | 24.104 | -1.104 | 73.9 | 67 | 74.709 | -0.809 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.3 | 4.5 | 5.726 | 3.574 | 37.8 | 32.29 | 36.34 | 1.46 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 72.14 | 70.138 | 16.062 | 107.21 | 103.09 | 109.92 | -2.71 | 6.5 | 10.5 | 15.02 | -8.52 | 2.9 | 5.34 | 8.63 | -5.73 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 2.37 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.2 | 90.18 | 86 | -2.8 | 78.6 | 48.46 | 71.836 | 6.764 | 0 | 3.83 |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 38 | 32.5 | 11.1 | 29.8 | 38 | 32.5 | -2.7 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 | 11.21 | 13 | 13 | -1.79 | 7.7 | 7.53 | 7.53 | 0.17 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.4 | 21 | 21 | -1.6
11/03/2026 | 20:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 657.3 | 650 | 629.9046 | 27.3954 | 145.5 | 147.4599 | 205.1183 | -59.6183 | 0 |  |  | 0 | 7.49 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0267 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 161.6 | 164 | 242 | -80.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.1 | 582.506 | 582.506 | -1.406 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 13.4 | 18.6511 |  | 13.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 10 | 9.6612 | 9.6612 | 0.33876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 120.8 | 76.9513 | 142.4441 | -21.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 198 | 184.727 | 184.727 | 13.273 | 170.1 | 166.846 | 170.9654 | -0.86542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.1 | 360 | 360 | 31.1 | 56 | 71.4043 | 81.6356 | -25.6356 | 150.7 | 149.9872 | 149.9872 | 0.71279 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.173 | 18.173 | 0.52702 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 172.3 | 167.6635 | 148.7421 | 23.5579 | 172.5 | 167.6635 | 148.7421 | 23.7579 | 176 | 168.167 | 149.1888 | 26.8112 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 29.0995 | 29.0995 | -1.1995 | 172 | 172.3579 | 172.3579 | -0.35792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 95.5452 | 95.5452 | 1.1548 | 25.1 | 32.252 |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 112.4 | 112 | 112 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 242.5 | 231.8309 | 231.8309 | 10.6691 | 135.9 | 133.1603 | 133.1603 | 2.7397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 115 | 83.7576 |  | 115 | 40.2 | 42.5346 |  | 40.2 | 46.1 | 43.6121 |  | 46.1 | 139 | 136.2695 | 136.2695 | 2.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 175.465 | 175.465 | 0.235 | 176.1 | 175.4368 | 175.4368 | 0.66316 | 176.5 | 176.2231 | 176.2231 | 0.27691 | 175.95 | 175.9272 | 175.9272 | 0.02277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9 | 9.1178 | 9.1178 | -0.11784 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0 |  |  | 0 | 98.2 | 87.34 | 99.551 | -1.351 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.78 | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 21.35 | 23.575 | -0.775 | 72.3 | 65.22 | 72.086 | 0.214 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 4.57 | 5.608 | 4.292 | 24.8 | 35.73 | 40.29 | -15.49 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 68.68 | 66.842 | 23.058 | 101.05 | 100.79 | 106.88 | -5.83 | 6.7 | 10.1 | 13.62 | -6.92 | 3.1 | 4.57 | 7.23 | -4.13 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.9 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.8 | 79.87 | 74 | -18.2 | 58.7 | 37.91 | 55.074 | 3.626 | 0 | 3.28 |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 38 | 32.5 | 10.9 | 29.8 | 38 | 32.5 | -2.7 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 | 11.22 | 13 | 13 | -1.78 | 7.5 | 7.53 | 7.53 | -0.03 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 19.9 | 21 | 21 | -1.1
11/03/2026 | 21:00 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 657.9 | 650 | 629.9046 | 27.9954 | 145.8 | 147.4599 | 205.1183 | -59.3183 | 0 |  |  | 0 | 7.61 | 8.5167 | 8.5167 | -0.90669 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 161 | 164 | 242 | -81 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.506 | 582.506 | -2.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 14.6 | 18.6511 |  | 14.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.0671 | 4.6329 | 10 | 9.6612 | 9.6612 | 0.33876 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 120.7 | 80.7549 | 142.4441 | -21.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 199.4 | 184.727 | 184.727 | 14.673 | 172.5 | 159.4623 | 170.9654 | 1.5346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.8 | 360 | 360 | 5.8 | 56 | 74.2605 | 81.6356 | -25.6356 | 150.8 | 149.9872 | 149.9872 | 0.81279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.4 | 18.173 | 18.173 | 0.22702 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 172.7 | 167.2207 | 146.8768 | 25.8232 | 172.8 | 167.2207 | 146.8768 | 25.9232 | 175.9 | 167.7229 | 147.3179 | 28.5821 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 29.0995 | 29.0995 | -1.1995 | 170.5 | 172.3579 | 172.3579 | -1.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 95.5452 | 95.5452 | 1.1548 | 25 | 32.252 |  | 25 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194 | 200.675 | 200.675 | -6.675 | 196.1 | 200.3066 | 200.3066 | -4.2066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 112.2 | 112 | 112 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 228.9 | 231.8309 | 231.8309 | -2.9309 | 136.2 | 133.1603 | 133.1603 | 3.0397 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 114.8 | 73.4981 |  | 114.8 | 40.3 | 42.5346 |  | 40.3 | 46.2 | 43.6121 |  | 46.2 | 138.7 | 136.2695 | 136.2695 | 2.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 175.465 | 175.465 | 1.535 | 176.7 | 175.4368 | 175.4368 | 1.2632 | 176.9 | 176.2231 | 176.2231 | 0.67691 | 176.33 | 175.9272 | 175.9272 | 0.40277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.1178 | 9.1178 | -0.01784 | 20.1 | 20 |  | 20.1 | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 84.28 | 94.452 | 2.048 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.93 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.49 | 17.8814 | 17.8814 | 0.60856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 21.19 | 23.035 | -0.535 | 70.7 | 63.58 | 69.298 | 1.402 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9 | 4.38 | 5.239 | 3.761 | 19.9 | 40.18 | 43.98 | -24.08 | 0 |  |  | 0 | 79.8 | 65.8 | 64.265 | 15.535 | 103.01 | 101.81 | 106.88 | -3.87 | 5.3 | 10.69 | 13.62 | -8.32 | 4.2 | 5.01 | 7.23 | -3.03 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.43 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.6 | 69.72 | 64 | -21.4 | 48.2 | 29.04 | 43.345 | 4.855 | 0 | 2.73 |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 38 | 32.5 | 10.7 | 29.8 | 38 | 32.5 | -2.7 | 17 | 17 | 14 | 3 | 11.21 | 13 | 13 | -1.79 | 7.5 | 7.53 | 7.53 | -0.03 | 9.2 | 11 | 11 | -1.8 | 16.6 | 21 | 21 | -4.4
11/03/2026 | 21:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 660.3 | 650 | 629.9046 | 30.3954 | 146.4 | 147.4599 | 205.1183 | -58.7183 | 0 |  |  | 0 | 7.52 | 8.5167 | 8.5167 | -0.99669 | 91.8 | 91.8678 | 91.8678 | -0.06783 | 161 | 164 | 242 | -81 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 583.4 | 582.506 | 582.506 | 0.894 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 14.5 | 18.6511 |  | 14.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 9.6 | 9.6612 | 9.6612 | -0.06124 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 74 | 77.1 | 142.4441 | -68.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 185.4 | 184.727 | 184.727 | 0.67303 | 169.9 | 158.5127 | 170.9654 | -1.0654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368 | 360 | 360 | 8 | 56 | 77.1166 | 81.6356 | -25.6356 | 148.3 | 149.9872 | 149.9872 | -1.6872 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.3 | 18.173 | 18.173 | 0.12702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 170 | 160.5248 | 139.8229 | 30.1771 | 170.6 | 160.5248 | 139.8229 | 30.777 | 176.3 | 161.0068 | 140.2428 | 36.0572 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 29.0995 | 29.0995 | -0.99949 | 161.7 | 172.3579 | 172.3579 | -10.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 | 24.8 | 32.252 |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6907 | -5.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 196.1 | 200.3066 | 200.3066 | -4.2066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 111.5 | 112 | 112 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 214.6 | 231.8309 | 231.8309 | -17.2309 | 133.8 | 133.1603 | 133.1603 | 0.63969 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 | 115.5 | 66.9413 |  | 115.5 | 40.3 | 42.5346 |  | 40.3 | 46.3 | 43.6121 |  | 46.3 | 139.4 | 136.2695 | 136.2695 | 3.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 | 175.465 | 175.465 | 0.235 | 176.1 | 175.4368 | 175.4368 | 0.66316 | 176.5 | 176.2231 | 176.2231 | 0.27691 | 174.25 | 175.9272 | 175.9272 | -1.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.1178 | 9.1178 | -0.01784 | 20.1 | 20 |  | 20.1 | 0 |  |  | 0 | 93.9 | 81.5 | 89.644 | 4.256 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.58 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.49 | 17.8814 | 17.8814 | 0.60856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 20.15 | 21.631 | 0.569 | 68.8 | 60.51 | 65.092 | 3.708 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.9 | 4.12 | 4.813 | 4.087 | 17.4 | 43.96 | 47 | -29.6 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 60.26 | 59.041 | 16.059 | 92.07 | 95.78 | 99.84 | -7.77 | 5.5 | 9.65 | 11.99 | -6.49 | 2.3 | 4.16 | 5.93 | -3.63 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.14 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.6 | 60.58 | 55 | -15.4 | 47.4 | 23.51 | 34.946 | 12.454 | 0 | 2.19 |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.9 | 38 | 32.5 | 10.4 | 29.8 | 38 | 32.5 | -2.7 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 | 11.19 | 13 | 13 | -1.81 | 7.4 | 7.53 | 7.53 | -0.13 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.6 | 21 | 21 | -4.4
11/03/2026 | 22:00 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 | 658.9 | 650 | 629.9046 | 28.9954 | 145.8 | 147.4599 | 205.1183 | -59.3183 | 0 |  |  | 0 | 7.41 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1067 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 162.4 | 164 | 242 | -79.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.4 | 582.506 | 582.506 | -3.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.2 | 18.6511 |  | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 9.6 | 9.6612 | 9.6612 | -0.06124 | 6.7 | 5.1879 | 5.1879 | 1.5121 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 73.7 | 73.6006 | 142.4441 | -68.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 23.2159 | 23.2159 | 0.78411 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 164.1 | 184.727 | 184.727 | -20.627 | 59.5 | 135.481 | 170.9654 | -111.4654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.8 | 360 | 360 | 6.8 | 56 | 79.9728 | 81.6356 | -25.6356 | 145.7 | 149.9872 | 149.9872 | -4.2872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 163.4 | 121.5207 | 79.4241 | 83.9758 | 163.6 | 121.5207 | 79.4241 | 84.1758 | 175.4 | 121.8856 | 79.6627 | 95.7373 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 29.0995 | 29.0995 | -1.1995 | 145.8 | 172.3579 | 172.3579 | -26.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 24.9 | 32.252 | 84.0675 | -59.1675 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6907 | -5.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 196 | 200.1847 | 200.1847 | -4.1847 | 111.5 | 112 | 112 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 197 | 231.8309 | 231.8309 | -34.8309 | 134.4 | 133.1603 | 133.1603 | 1.2397 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 | 114.9 | 66.9413 |  | 114.9 | 40.1 | 42.5346 |  | 40.1 | 45.9 | 43.6121 |  | 45.9 | 138.6 | 136.2695 | 136.2695 | 2.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 175.465 | 175.465 | 1.535 | 176.7 | 175.4368 | 175.4368 | 1.2632 | 176.9 | 176.2231 | 176.2231 | 0.67691 | 174.47 | 175.9272 | 175.9272 | -1.4572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.1178 | 9.1178 | -0.01784 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 80.39 | 86.492 | 3.908 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.05 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.49 | 17.8814 | 17.8814 | 0.60856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 18.59 | 19.699 | 2.201 | 66.6 | 56.73 | 60.17 | 6.43 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.4 | 3.99 | 4.507 | -0.107 | 14.7 | 34.9 | 37.18 | -22.48 | 0 |  |  | 0 | 73 | 53.24 | 52.318 | 20.682 | 89.27 | 96.8 | 99.84 | -10.57 | 6.4 | 10.23 | 11.99 | -5.59 | 4 | 4.6 | 5.93 | -1.93 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.86 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43 | 53.43 | 48 | -5 | 44.5 | 19.18 | 27.764 | 16.736 | 0 | 1.64 |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.6 | 38 | 32.5 | 10.1 | 30 | 38 | 32.5 | -2.5 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 | 11.19 | 13 | 13 | -1.81 | 7.8 | 7.53 | 7.53 | 0.27 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.5 | 21 | 21 | -3.5
11/03/2026 | 22:30 | 198.7 | 203.4014 | 203.4014 | -4.7014 | 658.9 | 650 | 629.9046 | 28.9954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 0 |  |  | 0 | 7.44 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0767 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 161.3 | 164 | 242 | -80.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582 | 582.506 | 582.506 | -0.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15 | 18.6511 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 10.2 | 9.6612 | 9.6612 | 0.53876 | 6.8 | 5.1879 | 5.1879 | 1.6121 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 73.9 | 67.3988 | 142.4441 | -68.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 23.2159 | 23.2159 | -2.3159 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 159.1 | 220.695 | 220.695 | -61.595 | 61.9 |  |  | 61.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.4 | 360 | 360 | 5.4 | 56 | 81.6356 | 81.6356 | -25.6356 | 145.9 | 149.9872 | 149.9872 | -4.0872 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 130.8 | 140.527 | 118.7763 | 12.0237 | 131.4 | 140.527 | 118.7763 | 12.6237 | 156.6 | 140.949 | 119.133 | 37.467 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 29.0995 | 29.0995 | -0.99949 | 147.7 | 172.3579 | 172.3579 | -24.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 | 24.9 |  | 84.0675 | -59.1675 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 200.675 | 200.675 | -5.575 | 196 | 200.3066 | 200.3066 | -4.3066 | 196 | 200.1847 | 200.1847 | -4.1847 | 95.7 | 51 | 51 | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.7854 | 4.7854 | -0.58536 | 171.4 | 202.3324 | 202.3324 | -30.9324 | 136.3 | 133.1603 | 133.1603 | 3.1397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 31.4 | 29.9806 | 29.9806 | 1.4194 | 82.7 | 66.9413 |  | 82.7 | 32.8 | 42.5346 |  | 32.8 | 32.8 | 43.6121 |  | 32.8 | 138.4 | 136.2695 | 136.2695 | 2.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 175.465 | 175.465 | -1.965 | 173.8 | 175.4368 | 175.4368 | -1.6368 | 174.4 | 176.2231 | 176.2231 | -1.8231 | 95.88 | 175.9272 | 175.9272 | -80.0472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9 | 9.1178 | 9.1178 | -0.11784 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 82.06 | 86.125 | 1.275 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.48 | 17.8814 | 17.8814 | 0.59856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 17.46 | 18.199 | 3.301 | 64.4 | 54.44 | 56.728 | 7.672 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.051 | 3.051 | -0.151 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.6 | 4.02 | 4.367 | -2.767 | 10.1 | 33.8 | 35.32 | -25.22 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 45.12 | 44.509 | 10.591 | 75.94 | 72.17 | 74.2 | 1.74 | 5.3 | 3.31 | 4.48 | 0.82 | 1.8 | 0.71 | 1.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.57 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.8 | 47.29 | 42 | 8.8 | 56.3 | 15.78 | 21.5 | 34.8 | 0 | 1.09 |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.6 | 38 | 32.5 | 10.1 | 29.8 | 38 | 32.5 | -2.7 | 15.9 | 17 | 14 | 1.9 | 11.18 | 13 | 13 | -1.82 | 7.5 | 7.53 | 7.53 | -0.03 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.6 | 21 | 21 | -3.4
11/03/2026 | 23:00 | 199.1 | 203.4014 | 203.4014 | -4.3014 | 657.7 | 650 | 629.9046 | 27.7954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 1.44 |  |  | 1.44 | 3.53 | 8.5167 | 8.5167 | -4.9867 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 160.6 | 164 | 242 | -81.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.2 | 582.506 | 582.506 | -2.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.2 | 18.6511 |  | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 10.1 | 9.6612 | 9.6612 | 0.43876 | 6.6 | 5.1879 | 5.1879 | 1.4121 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 73.5 | 97.0794 | 103.7955 | -30.2955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 220.7 | 220.695 | 220.695 | 0.005 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.8 | 360 | 360 | 6.8 | 56 | 81.6356 | 81.6356 | -25.6356 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 129.4 | 167.6805 | 68.5891 | 60.8109 | 134.8 | 167.6805 | 68.5891 | 66.2109 | 153.3 | 168.184 | 68.7951 | 84.5049 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.9 | 29.0995 | 29.0995 | -0.19949 | 158.9 | 172.3579 | 172.3579 | -13.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 25 |  | 84.0675 | -59.0675 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 195.5 | 200.1847 | 200.1847 | -4.6847 | 51.9 | 32 | 32 | 19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 187.6 | 202.3324 | 202.3324 | -14.7324 | 135.3 | 133.1603 | 133.1603 | 2.1397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 65 | 66.9413 |  | 65 | 32 | 42.5346 |  | 32 | 32.1 | 43.6121 |  | 32.1 | 138.3 |  | 136.2695 | 2.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.3 | 175.465 | 175.465 | -2.165 | 174.1 | 175.4368 | 175.4368 | -1.3368 | 174.6 | 176.2231 | 176.2231 | -1.6231 | 0 |  | 175.9272 | -175.9272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.1178 | 9.1178 | -0.01784 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 88.32 | 90.351 | -5.451 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.35 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.46 | 17.8814 | 17.8814 | 0.57856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 17.98 | 18.35 | 2.55 | 62.3 | 55.56 | 56.714 | 5.586 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.5 | 4.16 | 4.326 | -2.826 | 14.8 | 36.18 | 36.94 | -22.14 | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 38.45 | 38.144 | 17.456 | 77.84 | 73.19 | 74.2 | 3.64 | 4.5 | 3.89 | 4.48 | 0.02 | 2.1 | 1.16 | 1.6 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.29 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65 | 41.15 | 36 | 29 | 59.5 | 14.78 | 17.64 | 41.86 | 0 | 0.55 |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.7 | 38 | 32.5 | 11.2 | 29.8 | 38 | 32.5 | -2.7 | 15.7 | 17 | 14 | 1.7 | 11.1 | 13 | 13 | -1.9 | 6.4 | 7.53 | 7.53 | -1.13 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.9 | 21 | 21 | -3.1
11/03/2026 | 23:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 658.2 | 650 | 629.9046 | 28.2954 | 145.9 | 147.4599 | 205.1183 | -59.2183 | 7.51 |  |  | 7.51 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 160.5 | 164 | 242 | -81.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.5 | 582.506 | 582.506 | -3.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15 | 18.6511 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.0671 | 164.0671 | -3.2671 | 10.2 | 9.6612 | 9.6612 | 0.53876 | 6.5 | 5.1879 | 5.1879 | 1.3121 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 74.4 | 84.6853 | 47.7425 | 26.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 212.1 | 220.695 | 220.695 | -8.595 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.2 | 360 | 360 | 2.2 | 56 | 81.6356 | 81.6356 | -25.6356 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 129.6 | 104.9334 | 68.5891 | 61.0109 | 134.9 | 104.9334 | 68.5891 | 66.3109 | 153.4 | 105.2485 | 68.7951 | 84.6049 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 43.3 | 45 | 47.0826 | -3.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 29.0995 | 29.0995 | -0.79949 | 161.6 | 172.3579 | 163.445 | -1.845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 | 25.1 |  | 84.0675 | -58.9675 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.7 | 200.675 | 200.675 | -4.975 | 196.6 | 200.3066 | 200.3066 | -3.7066 | 196.5 | 200.1847 | 200.1847 | -3.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 188.7 | 202.3324 | 208.6934 | -19.9934 | 135.6 | 133.1603 | 133.1603 | 2.4397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 65.2 | 66.9413 |  | 65.2 | 32.5 | 42.5346 |  | 32.5 | 32.5 | 43.6121 |  | 32.5 | 138.4 |  |  | 138.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.6 | 175.465 | 175.465 | 1.135 | 176.4 | 175.4368 | 175.4368 | 0.96316 | 176.7 | 176.2231 | 176.2231 | 0.47691 | 0 |  | 175.9272 | -175.9272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.1178 | 9.1178 | -0.01784 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 93.4 | 93.395 | -11.495 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.89 | 19.889 | 0.411 | 59.8 | 58.58 | 58.577 | 1.223 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.2 | 4.22 | 4.219 | -2.019 | 21.2 | 29.46 | 29.46 | -8.26 | 0 |  |  | 0 | 56.4 | 35.28 | 35.28 | 21.12 | 74.4 | 58.86 | 58.86 | 15.54 | 5.5 | 3.68 | 3.68 | 1.82 | 1.2 | 1.27 | 1.27 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.1 | 37 | 32 | 23.1 | 51.7 | 18.15 | 18.146 | 33.554 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 38 | 32.5 | 11.1 | 29.8 | 38 | 32.5 | -2.7 | 15.5 | 17 | 14 | 1.5 | 11 | 13 | 13 | -2 | 8 | 7.53 | 7.53 | 0.47 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
12/03/2026 | 00:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 658.7 | 650 | 629.9046 | 28.7954 | 146 | 147.4599 | 205.1183 | -59.1183 | 7.35 |  |  | 7.35 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 161.5 | 164 | 242 | -80.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.506 | 582.506 | -2.106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 16 | 18.6511 |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 10.4 | 9.6612 | 9.6612 | 0.73876 | 6.5 | 5.1879 | 5.1879 | 1.3121 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 72.7 | 114.4222 | 142.4441 | -69.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23.2159 | 23.2159 | -23.2159 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 162.1 | 220.695 | 220.695 | -58.595 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.3 | 360 | 360 | 3.3 | 56 | 81.6356 | 81.6356 | -25.6356 | 147.7 | 149.9872 | 151.3625 | -3.6625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 120.3 | 80.4594 | 79.2415 | 41.0585 | 120.8 | 80.4594 | 79.2415 | 41.5585 | 150.8 | 80.701 | 79.4795 | 71.3205 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 29.0995 | 29.0995 | -0.69949 | 156.6 | 172.3579 | 163.6013 | -7.0014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.5452 | 95.5452 | 0.35481 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.5 | 200.675 | 200.675 | -5.175 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 196 | 200.1847 | 200.1847 | -4.1847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 182.7 | 202.3324 | 208.6934 | -25.9934 | 136.1 | 133.1603 | 133.1603 | 2.9397 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 24.1 | 66.9413 |  | 24.1 | 32.3 | 42.5346 |  | 32.3 | 32.3 | 43.6121 |  | 32.3 | 138.5 |  |  | 138.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 | 175.465 | 175.465 | -0.265 | 175.4 |  |  | 175.4 | 175.9 | 176.2231 | 176.2231 | -0.32309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.09 | -9.09 | 9.1 | 9.1178 | 9.1178 | -0.01784 | 20.2 | 20 |  | 20.2 | 0 |  |  | 0 | 78.4 | 91.01 | 91.006 | -12.606 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.3 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.47 | 17.8814 | 17.8814 | 0.58856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 20.16 | 20.164 | -0.664 | 57.1 | 58.28 | 58.278 | -1.178 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.051 | 3.051 | -0.051 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.8 | 4.38 | 4.377 | -0.577 | 16.9 | 15.84 | 15.84 | 1.06 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 30.96 | 30.959 | 24.141 | 75.26 | 58.86 | 58.86 | 16.4 | 6.5 | 3.68 | 3.68 | 2.82 | 1 | 1.27 | 1.27 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44 | 35 | 30 | 14 | 40.1 | 18.88 | 18.877 | 21.223 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 38 | 32.5 | 10.9 | 29.9 | 38 | 32.5 | -2.6 | 16 | 17 | 14 | 2 | 11.08 | 13 | 13 | -1.92 | 8 | 7.53 | 7.53 | 0.47 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 18.1 | 21 | 21 | -2.9
EJEC (MWh) |  | 4853.25 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15804.4 | 15589.9523 | 15117.7114 |  | 3503.5 | 3667.4419 | 4230.9386 |  | 8.15 | 0 | 0 |  | 170.42 | 204.4006 | 204.4006 |  | 2232 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5144.8 | 5153.0234 | 5808 |  | 984.6 | 0 | 1001.0153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13947.5 | 13980.144 | 13980.144 |  | 257.1 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 81.9 | 111.9065 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3954.45 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 240.3 | 231.8698 | 231.8698 |  | 158.3 | 124.5086 | 124.5086 |  | 0 | 0 | 0 |  | 157.8 | 165.0888 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1913.3 | 1688.7361 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 219.6 | 420.3914 | 414.1906 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2641.2 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4563.9 | 4614.7577 | 4894.6708 |  | 1635.45 | 2009.2751 | 1749.5452 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 9166.65 | 8760.6511 | 8778.7125 |  | 871.35 | 1071.2152 | 1959.2537 |  | 3436.95 | 3468.7417 | 3544.205 |  | 349.2 | 209.4947 | 1005.5743 |  | 448.55 | 461.0611 | 461.0611 |  | 433.95 | 436.1515 | 436.1515 |  | 2163.6 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 3115.4 | 2848.301 | 2495.468 |  | 3174.85 | 2848.301 | 2495.468 |  | 3668.25 | 2856.8545 | 2502.962 |  | 2559.95 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 956 | 1002.36 | 1068.0529 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 679.85 | 698.3878 | 698.3878 |  | 3473.9 | 3786.8346 | 3635.368 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1838.9 | 1912.4202 | 1917.9834 |  | 112.2 | 112.882 | 210.1687 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1060.25 | 1086.3674 | 973.2042 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3157.05 | 3280.5763 | 3280.5763 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4674.6 | 4816.1998 | 4816.1998 |  | 4695.85 | 4807.3584 | 4807.3584 |  | 4663.35 | 4246.4416 | 4797.9806 |  | 521.95 | 392 | 392 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 96.9 | 114.8486 | 114.8486 |  | 5106.05 | 5156.1915 | 5128.825 |  | 3267 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1525.1 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1881 | 1885.632 | 1885.632 |  | 734.7 | 719.5334 | 719.5334 |  | 872.35 | 935.7523 | 0 |  | 233.85 | 212.6728 | 0 |  | 235.65 | 218.0607 | 0 |  | 2151.35 | 1827.0991 | 1895.2339 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4202 | 3761.0433 | 2807.44 |  | 2447.15 | 2017.5237 | 1315.7763 |  | 2712.1 | 2379.0117 | 2643.3463 |  | 1971.63 | 1847.2359 | 1143.527 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 218.16 |  | 220.5 | 218.8282 | 218.8282 |  | 482.8 | 400 | 0 |  | 3.1 | 0 | 6.1555 |  | 1709.4 | 2002.3305 | 2126.232 |  | 677.3 | 0 | 725.5155 |  | 93.7 | 80.66 | 40.605 |  | 1.55 | 0 | 2.1 |  | 487.7 | 490.9495 | 490.9495 |  | 249.6 | 239.592 | 239.592 |  | 135.9 | 136.08 | 136.08 |  | 1733.45 | 0 | 1972.5 |  | 863.945 | 0 | 1017.5 |  | 48.6 | 48 | 48 |  | 79.2 | 66 | 66 |  | 121.3 | 120 | 120 |  | 490.6 | 490.1333 | 490.1333 |  | 425.35 | 466.4724 | 466.4724 |  | 448.8 | 437.9125 | 419.825 |  | 83.75 | 81.6 | 81.6 |  | 443.51 | 429.1546 | 429.1546 |  | 131.7 | 0 | 134.7515 |  | 171.8 | 0 | 149.2595 |  | 435.4 | 416.8545 | 457.297 |  | 1340.8 | 1324.79 | 1381.9495 |  | 175.65 | 0 | 164.4055 |  | 69.65 | 73.224 | 73.224 |  | 439.45 | 475.008 | 475.008 |  | 76.8 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 0.1 | 0 | 2.7085 |  | 475.75 | 459.4752 | 459.4752 |  | 314.65 | 293.8776 | 293.8776 |  | 483.3 | 466.4724 | 466.4724 |  | 484.8 | 466.4724 | 466.4724 |  | 118 | 74.0085 | 86.966 |  | 382.25 | 423.71 | 389.03 |  | 239.55 | 0 | 281.5785 |  | 1493.15 | 1591.473 | 1402.674 |  | 1923.84 | 1808.59 | 1687.43 |  | 198.2 | 160.105 | 228.21 |  | 114.85 | 94.17 | 137.25 |  | 166.9 | 0 | 403.94 |  | 406.1 | 466.4724 | 466.4724 |  | 193.25 | 196.8 | 196.8 |  | 167.65 | 175.2 | 175.2 |  | 489.6 | 479.7182 | 466.4724 |  | 489.6 | 479.7182 | 466.4724 |  | 480 | 479.7182 | 466.4724 |  | 74.8 | 53.255 | 21.02 |  | 2160.6 | 0 | 2477.617 |  | 115.0735 | 0 | 121.7515 |  | 1269.8 | 0 | 1239.387 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1269.85 | 1450.885 | 1286 |  | 866.8 | 1049.103 | 1533.961 |  | 972.3 | 969.865 | 1020 |  | 115.2 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 64.45 | 67.2 | 67.2 |  | 117.138 | 0 | 115.8715 |  | 162.15 | 144 | 144 |  | 480 | 461.8075 | 461.8075 |  | 480 | 461.8075 | 461.8075 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1033.2 | 909.25 | 780 |  | 684.9 | 909.25 | 780 |  | 407 | 406.5 | 336 |  | 271.5 | 312 | 312 |  | 179.35 | 180.72 | 180.72 |  | 273.45 | 264 | 264 |  | 448.75 | 504 | 504

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 11 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 41182162 y resultó S/. 5416761 (15.15% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 4 | 35765400.7654 | 47035046.7841 | -23.96%
JUE 5 | 32388108.5659 | 40205903.6898 | -19.44%
VIE 6 | 36825641.0777 | 35857464.9685 | 2.7%
SAB 7 | 33580242.7456 | 26183304.0924 | 28.25%
DOM 8 | 20262862.6132 | 18351250.9251 | 10.42%
LUN 9 | 29457574.2907 | 28218831.5985 | 4.39%
MAR 10 | 38467947.126 | 31416577.7721 | 22.44%
MIE 11 | 41182162.1651 | 34372610.3606 | 19.81%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 11/03/2026 13:18:00 | 11/03/2026 22:22:00 | 11/03/2026 13:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 11/03/2026 22:22:00 | 11/03/2026 22:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 11/03/2026 22:58:00 | 12/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 22:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:08:00 |  | 11/03/2026 00:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/03/2026 19:07:00 | 11/03/2026 23:56:00 | 11/03/2026 18:43:00 | 11/03/2026 23:46:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Opero de acuerdo a su disponibilidad de gas
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 07:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 11/03/2026 07:36:00 | 11/03/2026 08:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 11/03/2026 08:18:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 00:50 h se bajó a 400 MW 02:03 h se bajó a 300 MW 02:31 h se baja a mínima generación 05:24 h se sube a 300 MW 05:40 h se sube a 350 MW 08:20 h a 450 MW 09:03 h 500 MW 16:27 h a 450 MW 17:20 h a max. 21:55 h a 480 MW. 22:16 h a 400 MW. 23:50 h a 300 MW
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 11/03/2026 09:41:00 | 11/03/2026 22:42:00 | 11/03/2026 09:25:00 | 11/03/2026 22:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:19 h S/C a min por disponibilidad de combustible. A las 15:47 h S/C a min por disponibilidad de combustible A las 21:30 h S/C a 120 MW por disponibilidad de combustible A las 21:53 h S/C a min por disponibilidad de combustible
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 01:45:00 |  | 11/03/2026 01:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 01:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 11/03/2026 15:27:00 | 11/03/2026 22:21:00 | 11/03/2026 14:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 11/03/2026 19:04:00 | 11/03/2026 22:21:00 | 11/03/2026 18:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 11/03/2026 19:08:00 | 11/03/2026 22:21:00 | 11/03/2026 18:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 11/03/2026 22:21:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  | 11/03/2026 23:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 11/03/2026 22:21:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 11/03/2026 22:21:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:52:00 |  | 11/03/2026 00:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 11/03/2026 07:46:00 | 11/03/2026 11:02:00 | 11/03/2026 07:30:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 11/03/2026 11:02:00 | 11/03/2026 12:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 11/03/2026 12:07:00 | 11/03/2026 13:03:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 11/03/2026 13:03:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 11/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 08:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 00:12:00 |  | 11/03/2026 00:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 07:09:00 |  | 11/03/2026 06:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 11/03/2026 08:01:00 | 11/03/2026 08:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 11/03/2026 08:16:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 11/03/2026 10:04:00 | 11/03/2026 10:20:00 | 11/03/2026 09:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 11/03/2026 10:20:00 | 11/03/2026 23:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 11/03/2026 11:02:00 | 11/03/2026 22:23:00 | 11/03/2026 10:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 11/03/2026 15:31:00 | 12/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 15:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 11/03/2026 22:23:00 | 11/03/2026 22:42:00 |  | 11/03/2026 22:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 11/03/2026 23:53:00 | 12/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 11/03/2026 17:34:00 | 12/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 10:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 11/03/2026 00:00:00 | 11/03/2026 12:20:00 |  | 11/03/2026 12:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 11/03/2026 08:13:00 | 11/03/2026 17:11:00 |  | Se limitó la generación de la CH Huanza.

## RRPF_RRSF
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6 | 7.8301 | 1 | 6 | 8.4 | 1 | 6 | 8.4 | 1 | 6 | 8.4 | 1 | 6 | 8.4 | 1 | 8.4 | 8.4 | 1 | 6 | 8.4 | 1 | 0 | 8.4 | 1 | 0 | 7.6635 | 1 | 6 | 7.8301 | 1 | 6 | 7.8408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.6557 | 1 | 0 | 19.6559 | 1 | 0 | 19.6559 | 1 | 0 | 19.6556 | 1 | 0 | 19.6761 | 1 | 0 | 19.6761 | 1 | 0 | 19.6761 | 1 | 0 | 19.5808 | 1 | 0 | 19.4362 | 1 | 20.304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.324 | 1 | 8.4 | 10.537 | 1 | 0 | 16.4146 | 1 | 0 | 16.4319 | 1 | 12.6 | 6.5738 | 1 | 8.4 | 10.537 | 1 | 8.4 | 10.537 | 1 | 8.4 | 10.537 | 1 | 0 | 16.4307 | 1 | 8.4 | 10.537 | 1 | 8.4 | 10.537 | 1 | 8.4 | 10.537 | 1 | 12.6 | 6.4453 | 1 | 0 | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9725 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 1.9159 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 1.9602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9139 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.9139 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.8952 | 1 | 0 | 4.8591 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.081 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 4.1036 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 3.15 | 1.6434 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 4.1077 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 3.15 | 1.6113 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 1.9159 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 1.9602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9139 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.9139 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.8952 | 1 | 0 | 4.8591 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.081 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 4.1036 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 3.15 | 1.6434 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 4.1077 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 3.15 | 1.6113 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 1.9159 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 1.9602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9139 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.9139 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.8952 | 1 | 0 | 4.8591 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.081 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 4.1036 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 3.15 | 1.6434 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 4.1077 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 3.15 | 1.6113 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 1.9159 | 1 | 1.5 | 1.9575 | 1 | 1.5 | 1.9602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9139 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.9139 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.919 | 1 | 0 | 4.8952 | 1 | 0 | 4.8591 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.081 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 4.1036 | 1 | 0 | 4.108 | 1 | 3.15 | 1.6434 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 0 | 4.1077 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 2.1 | 2.6343 | 1 | 3.15 | 1.6113 | 1 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 51.9489 | 1 | 19.9283 | 52.8 | 1 | 19.9283 | 52.8 | 1 | 25.9283 | 52.8 | 1 | 19.1865 | 52.8 | 1 | 11.5283 | 52.8 | 1 | 25.9283 | 52.8 | 1 | 25.9283 | 52.8 | 1 | 16.7844 | 43.424 | 1 | 0 | 51.9489 | 1 | 6 | 51.8678 | 1 | 17.2668 | 52.8 | 1 | 0 | 124.9945 | 1 | 0 | 124.9947 | 1 | 0 | 124.9947 | 1 | 0 | 124.9942 | 1 | 0 | 125.033 | 1 | 0 | 125.033 | 1 | 0 | 125.033 | 1 | 0 | 124.8636 | 1 | 0 | 124.6417 | 1 | 21.494 | 101.9461 | 1 | 40.5681 | 79.2 | 1 | 40.5681 | 79.2 | 1 | 6.5255 | 105.1088 | 1 | 28.1045 | 79.2 | 1 | 6 | 105.2057 | 1 | 0 | 105.2286 | 1 | 22.5727 | 79.2 | 1 | 28.1045 | 79.2 | 1 | 25.7945 | 79.2 | 1 | 25.7945 | 79.2 | 1 | 0 | 105.2274 | 1 | 27.4474 | 79.2 | 1 | 27.4474 | 79.2 | 1 | 27.4474 | 79.2 | 1 | 23.0346 | 78.5947 | 1 | 36.3663 | 79.2 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 61.8226 | 1 | 0 | 52.2258 | 1 | 0 | 51.2896
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 51.9489 | 1 | 19.9283 | 23.2426 | 1 | 19.9283 | 0 | 1 | 25.9283 | 0 | 1 | 19.1865 | 0 | 1 | 11.5283 | 0 | 1 | 25.9283 | 0 | 1 | 25.9283 | 0 | 1 | 16.7844 | 43.424 | 1 | 0 | 51.9489 | 1 | 6 | 51.8678 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 0 | 62.4972 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4971 | 1 | 0 | 62.5165 | 1 | 0 | 62.5165 | 1 | 0 | 62.5165 | 1 | 0 | 62.4318 | 1 | 0 | 62.3209 | 1 | 21.494 | 39.6695 | 1 | 40.5681 | 19.6006 | 1 | 40.5681 | 19.6006 | 1 | 6.5255 | 48.4253 | 1 | 28.1045 | 26.7504 | 1 | 6 | 48.722 | 1 | 0 | 52.6143 | 1 | 0 | 49.4631 | 1 | 28.1045 | 26.7504 | 1 | 25.7945 | 28.0229 | 1 | 25.7945 | 28.0229 | 1 | 0 | 52.6137 | 1 | 27.4474 | 27.1157 | 1 | 27.4474 | 27.1157 | 1 | 27.4474 | 27.1157 | 1 | 23.0346 | 29.308 | 1 | 36.3663 | 22.0137 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 61.8226 | 1 | 0 | 52.2258 | 1 | 0 | 51.2896
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.5574 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.2668 | 0 | 1 | 0 | 62.4972 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4971 | 1 | 0 | 62.5165 | 1 | 0 | 62.5165 | 1 | 0 | 62.5165 | 1 | 0 | 62.4318 | 1 | 0 | 62.3209 | 1 | 0 | 62.2766 | 1 | 0 | 59.5994 | 1 | 0 | 59.5994 | 1 | 0 | 56.6835 | 1 | 0 | 52.4496 | 1 | 0 | 56.4836 | 1 | 0 | 52.6143 | 1 | 22.5727 | 29.7369 | 1 | 0 | 52.4496 | 1 | 0 | 51.1771 | 1 | 0 | 51.1771 | 1 | 0 | 52.6137 | 1 | 0 | 52.0843 | 1 | 0 | 52.0843 | 1 | 0 | 52.0843 | 1 | 0 | 49.2867 | 1 | 0 | 57.1863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 39 | 77.1319 | 1 | 36.5117 | 56.6304 | 1 | 36.5117 | 56.6304 | 1 | 36.5117 | 56.6304 | 1 | 37.2535 | 55.9304 | 1 | 36.5117 | 56.6304 | 1 | 36.5117 | 56.6304 | 1 | 36.5117 | 56.6304 | 1 | 39 | 76.4232 | 1 | 39 | 77.1319 | 1 | 39 | 77.1588 | 1 | 39 | 78 | 1 | 113.44 | 27.2316 | 1 | 113.44 | 27.231 | 1 | 113.44 | 27.231 | 1 | 113.44 | 27.2323 | 1 | 22.6346 | 114.8846 | 1 | 22.6346 | 114.8846 | 1 | 22.6346 | 114.8846 | 1 | 22.6346 | 114.6391 | 1 | 22.6346 | 114.3336 | 1 | 41.447 | 96.7332 | 1 | 47.8054 | 91.1879 | 1 | 47.8054 | 91.1879 | 1 | 25.2691 | 111.7439 | 1 | 20.4514 | 117 | 1 | 25.7946 | 111.3837 | 1 | 10.6346 | 125.7108 | 1 | 20.4514 | 117 | 1 | 20.4514 | 117 | 1 | 20.4514 | 117 | 1 | 20.4514 | 117 | 1 | 47.8054 | 90.8207 | 1 | 74.7526 | 64.8971 | 1 | 74.7526 | 64.8971 | 1 | 74.7526 | 64.8971 | 1 | 47.8054 | 90.5826 | 1 | 65.0737 | 74.0304 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 68.44 | 68.4462 | 1 | 68.44 | 68.9322 | 1 | 68.44 | 69.9487 | 1 | 68.44 | 68.584
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 38.2146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8635 | 1 | 0 | 38.2146 | 1 | 0 | 38.228 | 1 | 0 | 38.645 | 1 | 32.3852 | 13.5703 | 1 | 17.9084 | 27.231 | 1 | 17.9084 | 27.231 | 1 | 37.1571 | 9.0676 | 1 | 0 | 45.1962 | 1 | 0 | 45.1962 | 1 | 0 | 45.1962 | 1 | 0 | 45.1142 | 1 | 0 | 45.0118 | 1 | 0 | 44.9873 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.9767 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.0223 | 1 | 0 | 45.0302 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.031 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.912 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 44.4183 | 1 | 0 | 44.5187 | 1 | 0 | 44.9141 | 1 | 0 | 44.3789
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 38.9172 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 38.5597 | 1 | 0 | 38.9172 | 1 | 0 | 38.9309 | 1 | 0 | 39.355 | 1 | 33.2888 | 13.6612 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 38.1414 | 9.0823 | 1 | 0 | 45.9549 | 1 | 0 | 45.9549 | 1 | 0 | 45.9549 | 1 | 0 | 45.8729 | 1 | 0 | 45.7705 | 1 | 0 | 45.7459 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.7354 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.781 | 1 | 0 | 45.7889 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.7897 | 1 | 26.9472 | 19.6825 | 1 | 26.9472 | 19.6825 | 1 | 26.9472 | 19.6825 | 1 | 0 | 45.6706 | 1 | 17.2683 | 28.8158 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 46.9103 | 0 | 1 | 34.22 | 12.2067 | 1 | 20.9612 | 25.0346 | 1 | 34.22 | 12.1025
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 39 | 0 | 1 | 36.5117 | 10.6571 | 1 | 36.5117 | 10.6571 | 1 | 36.5117 | 10.6571 | 1 | 37.2535 | 9.9571 | 1 | 36.5117 | 10.6571 | 1 | 36.5117 | 10.6571 | 1 | 36.5117 | 10.6571 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 47.766 | 0 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 38.1414 | 9.0823 | 1 | 22.6346 | 23.7336 | 1 | 22.6346 | 23.7336 | 1 | 22.6346 | 23.7336 | 1 | 22.6346 | 23.6521 | 1 | 22.6346 | 23.5513 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 25.2691 | 21.0318 | 1 | 20.4514 | 25.8121 | 1 | 25.7946 | 20.5804 | 1 | 10.6346 | 34.8917 | 1 | 20.4514 | 25.8121 | 1 | 20.4514 | 25.8121 | 1 | 20.4514 | 25.8121 | 1 | 20.4514 | 25.8121 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 21.5297 | 24.028 | 1 | 34.22 | 12.2067 | 1 | 47.4788 | 0 | 1 | 34.22 | 12.1025
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 17.44 | 68.8022 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6.6556 | 78.5939 | 1 | 17.44 | 68.8022 | 1 | 17.44 | 68.8154 | 1 | 12.1732 | 74.2 | 1 | 0 | 87.1317 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 0 | 87.1316 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 86.9207 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 53.6441 | 35.0667 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 27.8159 | 59.4391 | 1 | 53.6441 | 35.0667 | 1 | 82.5741 | 7.7673 | 1 | 82.5741 | 7.7673 | 1 | 53.6346 | 34.8937 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.833 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.2452 | 1 | 0 | 86.853 | 1 | 0 | 86.2017
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 17.44 | 68.8022 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6.6556 | 78.5939 | 1 | 17.44 | 68.8022 | 1 | 17.44 | 68.8154 | 1 | 12.1732 | 74.2 | 1 | 0 | 87.1317 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 0 | 87.1316 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 86.9207 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 53.6441 | 35.0667 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 27.8159 | 59.4391 | 1 | 53.6441 | 35.0667 | 1 | 82.5741 | 7.7673 | 1 | 82.5741 | 7.7673 | 1 | 53.6346 | 34.8937 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.833 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.2452 | 1 | 0 | 86.853 | 1 | 0 | 86.2017
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6 | 11.2869 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 10.8953 | 1 | 6 | 11.2869 | 1 | 0 | 11.3171 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 27.7865 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7864 | 1 | 0 | 27.8063 | 1 | 0 | 27.8063 | 1 | 0 | 27.8063 | 1 | 0 | 27.7164 | 1 | 0 | 27.5884 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 13.0666 | 13.4425 | 1 | 13.0666 | 13.4425 | 1 | 0 | 23.5181 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 0 | 23.611 | 1 | 0 | 23.6287 | 1 | 18 | 8.7872 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 0 | 23.6274 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 18 | 8.5444 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9247
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6 | 11.2869 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 10.8953 | 1 | 6 | 11.2869 | 1 | 0 | 11.3171 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 27.7865 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7864 | 1 | 0 | 27.8063 | 1 | 0 | 27.8063 | 1 | 0 | 27.8063 | 1 | 0 | 27.7164 | 1 | 0 | 27.5884 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 13.0666 | 13.4425 | 1 | 13.0666 | 13.4425 | 1 | 0 | 23.5181 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 0 | 23.611 | 1 | 0 | 23.6287 | 1 | 18 | 8.7872 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 0 | 23.6274 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 12 | 14.449 | 1 | 18 | 8.5444 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9247
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 74.4 | 14.3052 | 1 | 74.4 | 14.7473 | 1 | 74.4 | 14.385 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 74.4 | 14.7473 | 1 | 47.78 | 42.0467 | 1 | 47.78 | 42.0467 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 74.4 | 14.7473 | 1 | 74.4 | 14.7473 | 1 | 74.4 | 14.7473 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 26.8554 | 14.3052 | 1 | 26.62 | 14.7473 | 1 | 26.8127 | 14.385 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 26.62 | 14.7473 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 26.62 | 14.7473 | 1 | 26.62 | 14.7473 | 1 | 26.62 | 14.7473 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.5446 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.5873 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 11 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
11/03/2026 | 00:30
11/03/2026 | 01:00
11/03/2026 | 01:30
11/03/2026 | 02:00
11/03/2026 | 02:30
11/03/2026 | 03:00
11/03/2026 | 03:30
11/03/2026 | 04:00
11/03/2026 | 04:30
11/03/2026 | 05:00
11/03/2026 | 05:30
11/03/2026 | 06:00
11/03/2026 | 06:30
11/03/2026 | 07:00
11/03/2026 | 07:30
11/03/2026 | 08:00
11/03/2026 | 08:30
11/03/2026 | 09:00
11/03/2026 | 09:30
11/03/2026 | 10:00
11/03/2026 | 10:30
11/03/2026 | 11:00
11/03/2026 | 11:30
11/03/2026 | 12:00
11/03/2026 | 12:30
11/03/2026 | 13:00
11/03/2026 | 13:30
11/03/2026 | 14:00
11/03/2026 | 14:30
11/03/2026 | 15:00
11/03/2026 | 15:30
11/03/2026 | 16:00
11/03/2026 | 16:30
11/03/2026 | 17:00
11/03/2026 | 17:30
11/03/2026 | 18:00
11/03/2026 | 18:30
11/03/2026 | 19:00
11/03/2026 | 19:30
11/03/2026 | 20:00
11/03/2026 | 20:30
11/03/2026 | 21:00
11/03/2026 | 21:30
11/03/2026 | 22:00
11/03/2026 | 22:30
11/03/2026 | 23:00
11/03/2026 | 23:30
11/03/2026 | 00:00

## OBS
miércoles, 11 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tumbes, Maple, Tablazo y Tallanca; CC.HH. Marañón, Yarucaya y Pías; CC.SS. Majes, Repartición y Sunny Expansión; y de las centrales de Electro Oriente.
2 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Tumbes, C.E. Punta Lomitas y Puerto Braco; Se incluyó el consumo de combustible de la unidad MAK1 de la C.T. Tumbes.

## CONCLUSIONES
miércoles, 11 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe