## EVENTOS
jueves, 12 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | EGESUR | ARICOTA I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 12/03/2026 17:13:00 | 12/03/2026 17:52:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA CH ARICOTA 1 |  | NO | 10.5
FALLA | EGESUR | ARICOTA II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 12/03/2026 18:20:00 | 13/03/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA CH ARICOTA 2 POR FALLA |  | NO | 10.5
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 12/03/2026 11:49:00 | 12/03/2026 12:21:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 12/03/2026 14:54:00 | 12/03/2026 16:48:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 12/03/2026 18:16:00 | 12/03/2026 21:03:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | LINEA DE TRANSMISION | L-2042 | 12/03/2026 14:59:51 | 12/03/2026 14:59:51 | RECIERRE EXITOSOEN LA LÍNEA L-2042 (PUMIRI - PAQUILLUSI) DE 220 kV |  | NO | 220
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | CARHUAMAYO - SHELBY | LINEA DE TRANSMISION | L-6515 | 12/03/2026 17:29:00 | 12/03/2026 17:49:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-6514/L-6515 (CARHUAMAYO - EXCELSIOR) DE 50 kV POR FALLA |  | SI | 50

## RESTRIC_OPE
jueves, 12 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
12/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 12 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | G2 | 12/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:40 | Pruebas de apertura y cierre de alabes moviles e inspeccion de sistema de lubricacion y verificacion de presion y caudales. | 10.2 | F | F/S | N | CORR. | 18968 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 12/03/2026 08:42 | 12/03/2026 17:27 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | SE MONTALVO | 12/03/2026 17:06 | 12/03/2026 19:02 | Inspeccion Termografica | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13742 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MOQUEGUA | CL-2057 | 12/03/2026 16:31 | 12/03/2026 19:00 | Inspeccion Termografica | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13819 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MOQUEGUA | CL-2057 | 12/03/2026 16:31 | 12/03/2026 19:00 | Inspeccion Anual en Subestacion | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13819 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | La C.T. Ca?a Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-TRAFO | 12/03/2026 06:00 | 12/03/2026 09:00 | TERMOGRAFIA CON CAMBIO DE BARRA SOLO DE LA PROPIA BAHIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1906 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-2 60KV | 12/03/2026 16:26 | 12/03/2026 18:26 | ENERGIZAR LA BARRA PARA REALIZAR TERMOGRAFIA A TODAS LAS BAHIAS. SE REALIZARA CAMBIO DE BARRAS EN CADA BAHIA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1023 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 12/03/2026 12:51 | 12/03/2026 19:38 | Fuga de aire del sistema de arranque ( indispone toda la central) | 8.4 | P | F/S | N | CORR. | 177 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 12/03/2026 12:51 | 12/03/2026 18:10 | Fuga de aire del sistema de arranque ( indispone toda la central) | 8.4 | P | F/S | N | CORR. | 178 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 12/03/2026 12:51 | 12/03/2026 19:03 | Fuga de aire del sistema de arranque ( indispone toda la central) | 8.4 | P | F/S | N | CORR. | 179 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 12/03/2026 16:22 | 12/03/2026 17:20 | Mantenimiento correctivo - Fisura de conexion de cobre de terminal Tipo avellanada de valvula de intermitencia | 11.002 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 12/03/2026 17:13 | 12/03/2026 17:52 | Desconexion intempestiva de la unidad por error humano por alternancia del sistema de lubricacion | 11.9 | F | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 12/03/2026 17:20 | 12/03/2026 17:21 | Operacion por Prueba no exitosa como parte de su mantenimiento correctivo de 17:20:54 a 17:20:57 horas. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 12/03/2026 17:21 | 12/03/2026 17:43 | Mantenimiento Correctivo por Fisura de conexion de cobre de terminal Tipo avellanada de valvula de intermitencia | 11.002 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 12/03/2026 17:43 | 12/03/2026 18:47 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento Correctivo. A las 18:47h. se declara disponible ante el COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 125 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 12/03/2026 18:20 | 12/03/2026 20:04 | Desconexion intempestiva de la unidad por causas que se investigan | 11.9 | F | F/S | N | OTROS | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 12/03/2026 20:04 | 13/03/2026 00:00 | Operacion por Pruebas como parte de su mantenimiento correctivo. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO G1. REPARACION ESTATOR. | 66 | P | F/S | N | CORR. | 8 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 12/03/2026 00:00 | 12/03/2026 23:10 | Mantenimiento correctivo por alta temperatura en la cubierta de gases de escape. | 8.5 | P | F/S | N | CORR. | 1069 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | A4.1 f/s 12:19 hrs 05/03/2026 - falla en pala A6.2 f/s 10:42 hrs 06/03/2026 por defecto en palas informado por NORDEX A8.1 f/s 12:08 hrs 09/03/2026 observacion en pala | 17.7 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | CHT5 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Pruebas de proteccion de transformadores GSU y UAT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15690 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | CHT5 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADO PRINCIPAL DE TG41 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15690 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 12/03/2026 17:16 | 12/03/2026 22:32 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | AEG D7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 12/03/2026 08:00 | 12/03/2026 17:00 | UNIDAD INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN LA CELDA CL-2097 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2097 | 12/03/2026 08:07 | 13/03/2026 00:00 | Linea F/S a solicitud de REP. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11909 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | TP-F03 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Energizado por pruebas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26975 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Por Condicion de Operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS INT-5982 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 12/03/2026 00:00 | 12/03/2026 02:21 | Parada controlada debido a fuga de agua por una brida de la valvula bypass de la unidad G2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 12/03/2026 00:00 | 12/03/2026 02:45 | Parada controlada debido a fuga de agua por una brida de la valvula bypass de la unidad G2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 12/03/2026 02:21 | 12/03/2026 02:49 | Pruebas para disponibilidad del G1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 12/03/2026 02:45 | 12/03/2026 02:49 | Prueba para disponibilidad del G2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 12/03/2026 22:12 | 13/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS > 6.5 G Y 90 M3/S | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | TOMA CHOSICA | 12/03/2026 21:12 | 13/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR INCREMENTO DE SOLIDOS >6.5 G/L Y 90 M3/S | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1189 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 12/03/2026 22:27 | 13/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS > 6.5 G Y 90 M3/S | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | TOMA SHEQUE | 12/03/2026 18:00 | 12/03/2026 19:05 | INDISPONIBLE POR INCREMENTO DE SOLIDOS >5.0 G/L Y 35 M3/S | 0 | F | F/S | N | OTROS | 10764 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 12/03/2026 17:24 | 13/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por falla bomba DC Alternador | 50 | F | F/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | TH-05 Falla de vibracion en el generador | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 12/03/2026 09:01 | 12/03/2026 11:46 | TH-29 Mantenimiento 11vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 12/03/2026 09:10 | 12/03/2026 12:42 | TH-14 Cambio de aceite parte del 10mo Anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 12/03/2026 10:08 | 13/03/2026 00:00 | TH-30 Mantenimiento correctivo | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 12/03/2026 12:52 | 12/03/2026 16:15 | TH-13 Cambio de aceite parte del 10mo Anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR2 220/60 | 12/03/2026 00:00 | 12/03/2026 18:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8737 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 12/03/2026 00:00 | 12/03/2026 18:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR2 220/60 | 12/03/2026 09:19 | 12/03/2026 15:25 | ELIMINACION DE FILTRACION DE ACEITE SOBRE LA TAPA DEL TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8737 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | SS.EE. | 12/03/2026 09:15 | 12/03/2026 17:10 | MP 6A LIMPIEZA DE SERVIDORES SCADA, HMI, GATEWAY Y SAS DE LA SUBESTACION. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0124667) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15242 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA SE?AL DE POSICION DEL INTERRUPTOR IN-4130. DEBIDO A ELLO LA BARRA A 138KV SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 12/03/2026 00:00 | 12/03/2026 07:30 | DESCONEXION DE BARRA A SOLICITUD DE ENSA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 12/03/2026 08:00 | 13/03/2026 00:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR ACTIVIDAD DE LA CELDA CL-2097.(R0125111) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2097 | 12/03/2026 08:07 | 13/03/2026 00:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION. REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0125111). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11610 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2097 | 12/03/2026 08:07 | 12/03/2026 18:23 | MP 6A PROTECCION Y CONTROL / SPAT. (R0125006) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11610 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - SAN NICOLAS | L-6627 | 12/03/2026 07:57 | 12/03/2026 13:56 | LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO Y CORRECTIVOS A LO LARGO DE LA LINEA 60KV. (R0124328) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 768 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 12/03/2026 07:56 | 12/03/2026 17:05 | REVISION DE LA RED VLAN 4 Y REVISION DE LA COMUNICACION DEL ROUTER RX1500, CORRECCION DE MEDIDAS ERRADAS NIVEL 3 DE LA SUBESTACION PUNO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 15 MINUTOS CUANDO SE REQUIERA REINICIAR LA RTU. (R0127049) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T22_60 | 12/03/2026 10:04 | 12/03/2026 12:15 | ATENDER / CORREGIR FUGA DE ACEITE DEL INTERRUPTOR IN-6098. (R0128184) Condicionado a que la T23 se encuentre disponible y en servicio. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | CUMMINS | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | por presentar problemas en el sistema de refrigeracion | 1.061 | P | F/S | N | CORR. | 1933 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | por problemas de vacio del condensador. | 18.141 | P | F/S | N | CORR. | 58 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda n°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna de la L-1156, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Indisponible por alto nivel del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## INGRESO OC
jueves, 12 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 12 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
12/03/2026 | 00:30 | 198.4 | 658 | 146.1 | 7.4 | 0 | 92.9 | 162.4 |  | 0 | [6 empty] | 580.9 | 10.7 |  | 15.7 |  |  | 164.7 | 10 | 6.4 |  | 6.8 |  | 72.7 |  |  | 0 | 0 | 110 | 223.4 | 0 |  |  | 6.5 | 387.2 | 56 | 150.4 | 42.3 | 18.7 | 19 | 89.5 | 82.6 | 82.8 | 127 | 105.3 | 38.5 |  | 3.8 | 28.6 | 151.9 |  |  | 95.2 |  |  | 45.8 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.1 | 195.4 | 195.5 | 0 |  |  | 4 | 240.8 | 134.4 | 62.5 | 78.7 | 31.2 | 0 | 31.1 | 31.2 | 138.5 |  |  |  | 173.4 | 92.8 | 174.1 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 24.7 | 48.6 | 0 | 2.9 | 10.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 3.2 | 9.1 | 0 | 43.2 | 68.8 | 3.4 | 1 | 0 | 21 | 8.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.7 | 30.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 43.7 | 29.9 | 16.1 | 11.2 | 7.8 | 11.5 | 17.6 | 6762.7 | 24.6 | 8 | 11.4 | 13.2 | 25.5 | 19 | 10.3 | 12.9 | 124.9
12/03/2026 | 01:00 | 201.2 | 659.3 | 146.3 | 7.3 | 0 | 93.2 | 162.1 |  | 0 | [6 empty] | 583 | 10.7 |  | 16.4 |  |  | 165.5 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 72.6 |  |  | 0 | 0 | 110.4 | 173.8 | 0 |  |  | 6.5 | 368 | 56 | 146.7 | 42.3 | 18.7 | 18.9 | 89.3 | 57 | 59.8 | 118.1 | 106.7 | 45.7 |  | 3.8 | 28.5 | 124.8 |  |  | 95.8 |  |  | 43 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195 | 195.9 | 195.3 | 0 |  |  | 4 | 199.7 | 135.6 | 63 | 76.2 | 31.3 | 0 | 31.8 | 31.8 | 139.8 |  |  |  | 174.6 | 94.4 | 175.6 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 71.5 | 0 | 0.1 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 61.8 | 0 | 2.9 | 15.7 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 4 | 5.5 | 0 | 45.5 | 55.1 | 3.8 | 1.2 | 0 | 21 | 8.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.6 | 28.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 43.8 | 29.8 | 16.5 | 11 | 7.9 | 11.5 | 17.8 | 6591.3 | 24.6 | 8 | 11 | 13.2 | 25.4 | 19 | 10.3 | 13.5 | 125
12/03/2026 | 01:30 | 200.3 | 659.6 | 146 | 7.2 | 0 | 93.4 | 161.6 |  | 0 | [6 empty] | 581.4 | 10.8 |  | 15.8 |  |  | 167.8 | 10.1 | 6.6 |  | 6.8 |  | 59.8 |  |  | 0 | 0 | 110.2 | 195.8 | 0 |  |  | 6.5 | 366 | 56 | 146.2 | 42.3 | 18.6 | 19 | 90.9 | 39 | 58.9 | 104.2 | 106.8 | 45.4 |  | 3.8 | 28.3 | 130 |  |  | 95.8 |  |  | 42.9 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195.8 | 196 | 196.3 | 0 |  |  | 4 | 202.9 | 135.3 | 62.8 | 76 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 139.5 |  |  |  | 174.3 | 92.7 | 175.1 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 81.1 | 0 | 0.8 | 0 | 20.4 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 22 | 63.7 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 3.6 | 3.5 | 0 | 39.1 | 55.9 | 2.6 | 1 | 0 | 21 | 8.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.5 | 27.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 43.9 | 29.8 | 15.7 | 0 | 7.8 | 7.6 | 17.3 | 6506.4 | 24.6 | 5.9 | 11.1 | 13.2 | 25.4 | 19 | 10.3 | 13.4 | 122.9
12/03/2026 | 02:00 | 201.3 | 659.3 | 145.9 | 7.3 | 0 | 93 | 162.1 |  | 0 | [6 empty] | 581.6 | 10.7 |  | 15.7 |  |  | 165.9 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 59.9 |  |  | 0 | 0 | 110.2 | 198.2 | 0 |  |  | 6.5 | 364.7 | 56 | 149.9 | 42.3 | 18.6 | 19 | 91.3 | 39.2 | 59.2 | 104.7 | 106.6 | 36.8 |  | 3.8 | 28.4 | 144.5 |  |  | 95.6 |  |  | 43.1 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195.4 | 196.6 | 119.9 | 0 |  |  | 4 | 225.6 | 135.6 | 62.9 | 78.2 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 139.1 |  |  |  | 175 | 95 | 175.9 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0 | 68.7 | 0 | 1.1 | 0 | 20.4 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 21.8 | 55.2 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.8 | 20.2 | 3.7 | 1.7 | 0 | 39.6 | 46.3 | 2.8 | 1 | 0 | 21 | 8.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.7 | 24.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 43.1 | 29.8 | 15.6 | 0 | 7.9 | 11 | 17.3 | 6431.9 | 24.6 | 5.3 | 11.4 | 13.2 | 25.4 | 19 | 10.3 | 13.5 | 122.7
12/03/2026 | 02:30 | 203.3 | 657.6 | 145.7 | 7.6 | 0 | 93 | 201.3 |  | 0 | [6 empty] | 579 | 10.7 |  | 15.6 |  |  | 165.6 | 10.2 | 6.6 |  | 6.8 |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 189.8 | 0 |  |  | 6.5 | 363.5 | 56 | 144 | 42.3 | 18.6 | 19 | 90.5 | 40.2 | 60.3 | 103.9 | 107.3 | 33.3 |  | 3.8 | 27.8 | 123.7 |  |  | 95.6 |  |  | 42.9 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194 | 194.8 | 119.3 | 0 |  |  | 4 | 183.6 | 135.5 | 62.8 | 78.1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 138.7 |  |  |  | 176.3 | 95.9 | 176.7 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0 | 78.1 | 0 | 1.5 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 19.5 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 19.4 | 50.2 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.8 | 20.2 | 2.3 | 6.1 | 0 | 33.4 | 32.8 | 2.4 | 0.6 | 0 | 21 | 8.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.6 | 24.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 43.3 | 29.8 | 16.2 | 0 | 8 | 11.7 | 17.8 | 6372.2 | 24.6 | 5.3 | 11.4 | 13.2 | 25.5 | 19 | 10.3 | 13.4 | 122.7
12/03/2026 | 03:00 | 203.9 | 657.9 | 145.6 | 7.7 | 0 | 93.2 | 229.6 |  | 0 | [6 empty] | 579.7 | 10.7 |  | 15.8 |  |  | 165.7 | 10.3 | 6.7 |  | 6.6 |  | 60.5 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 189.6 | 0 |  |  | 6.5 | 380.2 | 56 | 150.9 | 42.3 | 18.6 | 19 | 90 | 40.6 | 60.9 | 104.4 | 107.7 | 46.4 |  | 3.8 | 28.4 | 149.3 |  |  | 96 |  |  | 43.1 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.8 | 195.8 | 120.3 | 0 |  |  | 4 | 238 | 136 | 63 | 78.1 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 139.1 |  |  |  | 176.2 | 0 | 177.2 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0 | 55.6 | 0 | 2.3 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 15.9 | 46.4 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.9 | 20.2 | 1.5 | 9.2 | 0 | 23.3 | 36.4 | 1.9 | 0.1 | 0 | 21 | 8.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.3 | 10.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.5 | 29.8 | 17.2 | 0 | 7.5 | 11 | 17.7 | 6368.3 | 24.6 | 5.3 | 11.4 | 13.2 | 25.6 | 19 | 10.3 | 13.4 | 122.8
12/03/2026 | 03:30 | 202.3 | 657.5 | 145.7 | 7.7 | 0 | 92.9 | 231.7 |  | 0 | [6 empty] | 580.5 | 10.7 |  | 15.8 |  |  | 166.7 | 10 | 6.6 |  | 6.8 |  | 60.2 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 216.7 | 0 |  |  | 6.5 | 362.6 | 73 | 148.8 | 42.3 | 18.5 | 19 | 90.6 | 40.3 | 60.6 | 103.9 | 107.2 | 36.2 |  | 3.8 | 28.8 | 139 |  |  | 95.7 |  |  | 42.9 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.3 | 195.4 | 120.1 | 0 |  |  | 4 | 215.7 | 135.6 | 60.8 | 79.6 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 139.4 |  |  |  | 176 | 0 | 176.8 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0 | 36.1 | 0 | 2.4 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.5 | 39.2 | 0 | 2.9 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.6 | 20.2 | 3.4 | 10.4 | 0 | 22.7 | 39.4 | 2 | 1.2 | 0 | 21 | 8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.9 | 8.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.6 | 29.8 | 17.8 | 0 | 7.9 | 11.4 | 17.3 | 6326.3 | 24.6 | 5.3 | 11.5 | 13.2 | 25.5 | 19 | 10.3 | 13.4 | 122.8
12/03/2026 | 04:00 | 202.7 | 658.4 | 145.8 | 7.5 | 0 | 93.2 | 231.6 |  | 0 | [6 empty] | 580.4 | 10.7 |  | 15.8 |  |  | 164 | 10 | 6.7 |  | 6.8 |  | 60.4 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 206.2 | 0 |  |  | 6.5 | 365.4 | 83.4 | 150.9 | 42.3 | 18.7 | 19 | 92.8 | 40.5 | 60.6 | 104.3 | 106.8 | 45.8 |  | 3.8 | 28.7 | 143.3 |  |  | 95.8 |  |  | 43 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195.4 | 196.1 | 120.5 | 0 |  |  | 4 | 230 | 135.7 | 60.9 | 79.6 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 139.5 |  |  |  | 175.6 | 0 | 176 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0 | 38.5 | 0 | 2.9 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 19.5 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.1 | 38.8 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 3.7 | 10.8 | 0 | 27.3 | 44.5 | 2.2 | 0.6 | 0 | 21 | 8 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.6 | 8.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.2 | 29.8 | 16.9 | 0 | 7.8 | 11.1 | 17.5 | 6376.3 | 24.6 | 5.3 | 11.5 | 13.2 | 25.5 | 19 | 10.3 | 13.5 | 122.9
12/03/2026 | 04:30 | 203.9 | 657.4 | 145.5 | 7.5 | 0 | 93.3 | 230.3 |  | 0 | [6 empty] | 581.7 | 10.7 |  | 15.6 |  |  | 167.5 | 10.3 | 6.7 |  | 6.8 |  | 60.7 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 218.9 | 0 |  |  | 6.5 | 365.8 | 83.4 | 150 | 42.3 | 18.7 | 19 | 91.8 | 41.1 | 61.1 | 103.7 | 107.2 | 38.4 |  | 3.8 | 28 | 145.7 |  |  | 95.8 |  |  | 43 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195 | 195.4 | 121.4 | 0 |  |  | 4 | 228.9 | 136.2 | 60.1 | 79 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 138.6 |  |  |  | 176.5 | 0 | 176.6 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0 | 40.9 | 0 | 3.7 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 13.6 | 44.4 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.6 | 20.2 | 4.6 | 11 | 0 | 29.4 | 33 | 2 | 1.1 | 0 | 21 | 8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.1 | 10.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.3 | 29.8 | 15.3 | 0 | 6.3 | 11.1 | 17.7 | 6389.1 | 24.6 | 5.3 | 11.5 | 13.2 | 25.4 | 19 | 10.4 | 13.4 | 122.8
12/03/2026 | 05:00 | 200.2 | 657.6 | 145.7 | 7.5 | 0 | 92.8 | 231.5 |  | 0 | [6 empty] | 580 | 10.7 |  | 15.5 |  |  | 162.2 | 9.7 | 6.6 |  | 6.8 |  | 60.4 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 221.4 | 0 |  |  | 6.5 | 388.2 | 83.2 | 143.9 | 42.3 | 18.6 | 19 | 90.7 | 37.6 | 57.6 | 104.2 | 106.5 | 44.2 |  | 3.8 | 28.1 | 148.5 |  |  | 95.4 |  |  | 43 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 194.7 | 195.4 | 120.3 | 0 |  |  | 4 | 236 | 134.6 | 59.5 | 78.9 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 139.3 |  |  |  | 173.2 | 0 | 173.5 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20 | 0 | 46.8 | 0 | 3.8 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 19.6 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 15.7 | 47.2 | 0 | 3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 3.3 | 8.3 | 0 | 24.3 | 27.5 | 2.1 | 1.2 | 0 | 21 | 8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21 | 15.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.3 | 29.8 | 16.7 | 0 | 6.3 | 11.1 | 17.6 | 6403.7 | 24.6 | 5.3 | 11.2 | 13.2 | 25.4 | 19 | 10.3 | 13.4 | 122.4
12/03/2026 | 05:30 | 199.8 | 660.4 | 146.3 | 7.2 | 0 | 93.5 | 232.4 |  | 0 | [6 empty] | 582.3 | 10.7 |  | 15.4 |  |  | 165.3 | 10.2 | 6.7 |  | 6.8 |  | 60.3 |  |  | 0 | 0 | 110.2 | 217.7 | 0 |  |  | 6.5 | 393.6 | 83.2 | 150.9 | 42.3 | 18.8 | 19 | 92.4 | 58.7 | 59.2 | 110.4 | 107.1 | 45.5 |  | 3.8 | 28.1 | 151.9 |  |  | 95.8 |  |  | 43.1 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195.6 | 197 | 197.2 | 0 |  |  | 4 | 240.3 | 135.1 | 59.8 | 78.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140 |  |  |  | 174.2 | 0 | 174.9 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20 | 0 | 38.7 | 0 | 4.7 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 19.5 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0.1 | 0 | 18.2 | 46.4 | 0 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20 | 20.2 | 0.6 | 6.2 | 0 | 19.2 | 32.9 | 1.3 | 0.5 | 0 | 21 | 8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.4 | 20.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.7 | 20 | 20 |  | 43.3 | 29.7 | 17.2 | 0 | 6.5 | 11.1 | 17.5 | 6551.2 | 24.6 | 5.3 | 9.9 | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.4 | 13.3 | 120.9
12/03/2026 | 06:00 | 202.5 | 658.8 | 146 | 7.5 | 0 | 93.1 | 231.7 |  | 0 | [6 empty] | 582 | 10.7 |  | 15.2 |  |  | 166.7 | 10.1 | 6.7 |  | 6.6 |  | 60.5 |  |  | 0 | 0 | 110.3 | 216 | 0 |  |  | 6.5 | 366 | 83.2 | 150.9 | 42.3 | 18.8 | 19 | 88.8 | 86.1 | 86.3 | 127.7 | 106.7 | 46 |  | 3.8 | 29.3 | 146.8 |  |  | 95.8 |  |  | 43 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.4 | 195.7 | 195.5 | 0 |  |  | 4 | 232.4 | 135.8 | 59.9 | 79 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 139.1 |  |  |  | 175.4 | 0 | 176.2 | 0 |  |  |  | 9.2 | 20 | 0 | 29.6 | 1.1 | 4.8 | 0 | 20.3 | 10.6 | 5.6 | 3.1 | 1.58 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 2 | 2.1 | 16.4 | 44 | 2.1 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.1 | 20.2 | 0 | 5.9 | 0.7 | 17.8 | 30 | 2.3 | 0.2 | 0 | 21 | 8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 4 | 0 | 2.4 | 0.6 | 32 | 21.6 | 1.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.6 | 29.9 | 17.3 | 0 | 7.1 | 11.3 | 17.6 | 6587.08 | 24.6 | 5.3 | 9 | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.4 | 13.3 | 120
12/03/2026 | 06:30 | 201.9 | 658.1 | 145.9 | 7.6 | 0 | 93 | 232.6 |  | 0 | [6 empty] | 580.8 | 10.7 |  | 15.3 |  |  | 165.3 | 10 | 6.6 |  | 6.6 |  | 60.1 |  |  | 0 | 0 | 110 | 223.4 | 0 |  |  | 6.5 | 381.6 | 83.1 | 150.7 | 42.2 | 18.8 | 19 | 89.2 | 84.5 | 84.6 | 127.4 | 106.6 | 44.1 |  | 3.8 | 28.1 | 168.7 |  |  | 95.6 |  |  | 42.9 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.6 | 195.3 | 195.6 | 0 |  |  | 4 | 177 | 135.3 | 62.9 | 78.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 138.6 |  |  |  | 174.5 | 0 | 175.2 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0 | 27.3 | 16.7 | 5.2 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 33.7 | 17.84 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 19.6 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 7.2 | 8 | 12.3 | 40.8 | 8.1 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 6.7 | 7.2 | 19.2 | 37.6 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 21 | 8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.9 | 34.5 | 1 | 24.7 | 0.6 | 26 | 20 | 16.1 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 1 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.5 | 29.9 | 17.6 | 0 | 6.8 | 11.6 | 17.8 | 6710.74 | 24.6 | 4.1 | 7.6 | 13.2 | 25.3 | 19 | 10.3 | 13.3 | 117.4
12/03/2026 | 07:00 | 201.8 | 658.5 | 146.1 | 7.3 | 0 | 93 | 232.2 |  | 0 | [6 empty] | 580 | 10.7 |  | 15 |  |  | 166 | 9.9 | 6.5 |  | 6.7 |  | 59.9 |  |  | 0 | 0 | 110 | 194.2 | 0 |  |  | 6.5 | 363.6 | 83 | 131.7 | 42.3 | 18.8 | 19.1 | 88.5 | 84.4 | 84.8 | 127.4 | 105.8 | 29.9 |  | 3.8 | 27.9 | 78.3 |  |  | 95.2 |  |  | 43 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 194.5 | 195.5 | 195.3 | 0 |  |  | 4 | 134.6 | 134.1 | 62.3 | 78.1 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 138.8 |  |  |  | 174.1 | 0 | 175 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0.1 | 21.3 | 40.3 | 5.8 | 0 | 20.2 | 10.3 | 5.7 | 75.1 | 45.86 | 1.9 | 1.7 | 5.2 | 20.1 | 19.6 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 11.2 | 13.6 | 13.2 | 40.7 | 13.5 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.2 | 0 | 5.6 | 17 | 21.9 | 46.7 | 1.9 | 0 | 5.7 | 21 | 8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 131.9 | 2.9 | 59.5 | 0.6 | 17.6 | 12.4 | 44.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.7 | 17 | 0 | 6.2 | 11 | 17.9 | 6763.06 | 24.6 | 3.7 | 7.5 | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.3 | 13.4 | 116.9
12/03/2026 | 07:30 | 202.3 | 659.6 | 145.9 | 7.4 | 0 | 93.2 | 231.7 |  | 0 | [6 empty] | 579.5 | 10.7 |  | 15.4 |  |  | 164.9 | 10.1 | 6.5 |  | 6.6 |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 110.2 | 209.2 | 0 |  |  | 6.5 | 359.4 | 82.9 | 147.2 | 42.3 | 18.8 | 19 | 91.1 | 84.9 | 85.7 | 128.2 | 107 | 42.1 |  | 3.8 | 28.1 | 154.2 |  |  | 95.7 |  |  | 42.9 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.8 | 195.4 | 119.9 | 0 |  |  | 4 | 152.5 | 135.4 | 62.9 | 78.4 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 139.2 |  |  |  | 174.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.1 | 19.6 | 0.1 | 16.1 | 61.5 | 5 | 0 | 20.3 | 10.2 | 5.7 | 170.9 | 87.54 | 1.9 | 1.7 | 5.1 | 20.3 | 19.6 | 18.7 | 3.3 | 18.5 | 12.9 | 15.9 | 10.5 | 31.6 | 15.1 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 0 | 6.2 | 27 | 24.5 | 49.7 | 2.1 | 0.2 | 11.3 | 21 | 8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 214.9 | 6 | 114.5 | 0.6 | 7.7 | 6.2 | 85.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 4.4 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.8 | 16.5 | 0 | 8 | 11.3 | 17.8 | 6998.44 | 24.6 | 3.7 | 8.8 | 13.2 | 25.3 | 19 | 10.2 | 13.4 | 118.2
12/03/2026 | 08:00 | 198.6 | 660.3 | 146 | 7.4 | 0 | 91.2 | 231.9 |  | 0 | [6 empty] | 580.7 | 10.7 |  | 15.5 |  |  | 164 | 9.8 | 6.4 |  | 6.6 |  | 60.5 |  |  | 0 | 0 | 109.8 | 220.3 | 0 |  |  | 6.5 | 361.3 | 82.8 | 139.8 | 42.3 | 18.7 | 19.1 | 89.6 | 142.6 | 142.2 | 149.5 | 105.6 | 36.2 |  | 3.8 | 28.2 | 123.3 |  |  | 95 |  |  | 43 |  |  |  | 131 | [6 empty] | 193 | 194.8 | 195.4 | 0 |  |  | 4 | 143.5 | 133.7 | 62.2 | 78 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 138.6 |  |  |  | 172.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0.2 | 10.8 | 74.4 | 4.7 | 0.1 | 20.2 | 10.4 | 5.7 | 184.9 | 91.91 | 1.9 | 1.7 | 5 | 20.2 | 19.6 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 13.5 | 16.7 | 9.1 | 24.1 | 16.1 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 5.2 | 33.6 | 33 | 62.2 | 3.1 | 1.9 | 20 | 21 | 8 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 182.9 | 8.7 | 130 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 96 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 8.4 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.3 | 29.8 | 15.8 | 0 | 7.9 | 11.7 | 18.2 | 7197.41 | 24.6 | 3.7 | 10.1 | 13.2 | 25.1 | 19 | 10.1 | 13.4 | 119.2
12/03/2026 | 08:30 | 203.9 | 658 | 145.8 | 7.4 | 0 | 93.1 | 231.5 |  | 0 | [6 empty] | 579.8 | 10.7 |  | 15.1 |  |  | 165.6 | 10.4 | 6.6 |  | 6.6 |  | 60.5 |  |  | 0 | 0 | 109.9 | 155.4 | 0 |  |  | 6.5 | 364.4 | 83 | 146.8 | 42.2 | 18.8 | 19.1 | 90.5 | 173.6 | 171.9 | 176.4 | 108 | 43 |  | 3.8 | 28.3 | 153.4 |  |  | 55.6 |  |  | 42.8 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.8 | 195.2 | 195.8 | 0 |  |  | 4 | 211 | 136.5 | 62.1 | 79.1 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 138.5 |  |  |  | 176.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0.3 | 11.6 | 76.4 | 4.9 | 0.2 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 196.1 | 101.63 | 1.9 | 1.7 | 5 | 20.6 | 19.5 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 13.8 | 17.1 | 6.7 | 17.3 | 17 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 0 | 3.7 | 35.3 | 34.5 | 66.6 | 5.8 | 3.1 | 22.5 | 21 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 245.9 | 11.1 | 134.6 | 0.6 | 0 | 0 | 99.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 10.9 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.2 | 29.8 | 16.8 | 0 | 7.7 | 11.7 | 17.9 | 7422.23 | 24.6 | 3.7 | 10.4 | 13.2 | 25 | 19 | 10.1 | 13.4 | 119.4
12/03/2026 | 09:00 | 203.6 | 658.1 | 145.8 | 7.5 | 0 | 92.9 | 232.8 |  | 0 | [6 empty] | 580.4 | 10.7 |  | 15.6 |  |  | 165.9 | 10.1 | 6.5 |  | 6.6 |  | 70.1 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 190 | 0 |  |  | 6.5 | 392.4 | 83 | 150.9 | 42.3 | 18.8 | 19.1 | 90.4 | 173.2 | 171.4 | 175.8 | 107.8 | 44.7 |  | 3.8 | 28.3 | 169.8 |  |  | 55.5 |  |  | 42.9 |  |  |  | 131.3 | [6 empty] | 193.6 | 194.8 | 194.9 | 0 |  |  | 4 | 235.4 | 118.6 | 62.1 | 77.2 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 139.1 |  |  |  | 175.8 | 0 | 0 | 36.3 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.7 | 16.8 | 79.1 | 7.4 | 0.2 | 20.4 | 10.4 | 5.6 | 203.8 | 104.25 | 1.9 | 1.7 | 5.1 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 14.1 | 17.3 | 8.1 | 30.8 | 17.6 | 3.1 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 5.7 | 36 | 46.2 | 62.3 | 7.9 | 3.4 | 23.4 | 21 | 8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 253.1 | 13.2 | 137.2 | 0.6 | 0 | 0 | 102 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 13 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.2 | 29.9 | 16.3 | 0 | 6.7 | 11.7 | 17.8 | 7621.45 | 24.6 | 3.7 | 11.4 | 13.2 | 24.9 | 19 | 10.1 | 13.4 | 120.3
12/03/2026 | 09:30 | 203.7 | 658.4 | 145.9 | 7.5 | 0 | 93.4 | 233.5 |  | 0 | [6 empty] | 581.8 | 10.7 |  | 15.9 |  |  | 165.1 | 10.3 | 6.6 |  | 6.4 |  | 70.7 |  |  | 0 | 0 | 110 | 190 | 0 |  |  | 6.5 | 410.9 | 83 | 150.8 | 42.2 | 18.8 | 19.1 | 89.5 | 174.1 | 172.4 | 176.2 | 107.2 | 44.8 |  | 3.8 | 28.7 | 170.5 |  |  | 51.3 |  |  | 43 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.6 | 195.8 | 196.2 | 0 |  |  | 4 | 248.8 | 136.1 | 62.4 | 78.2 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 138.4 |  |  |  | 177.1 | 0 | 0 | 175 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0.5 | 27.9 | 80.9 | 5.5 | 0.3 | 20.3 | 10.2 | 5.6 | 208.8 | 106.9 | 1.9 | 1.7 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 14.2 | 17.4 | 12.7 | 38.9 | 17.8 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 4.4 | 36.4 | 41.7 | 81.2 | 7.6 | 3.8 | 49.4 | 21 | 8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 252 | 14.8 | 138.6 | 0.6 | 0 | 0 | 103.2 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 14.7 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.3 | 29.7 | 16.5 | 0 | 5.9 | 11.4 | 18.6 | 7891.7 | 24.6 | 4.2 | 11.1 | 13.2 | 24.5 | 19 | 10.1 | 13.4 | 120.1
12/03/2026 | 10:00 | 202.5 | 658.8 | 146 | 7.5 | 0 | 93.5 | 231.8 |  | 0 | [6 empty] | 581 | 10.7 |  | 15.9 |  |  | 166.2 | 10.4 | 6.8 |  | 6.4 |  | 91 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 171.7 | 61.9 |  |  | 6.5 | 374.2 | 82.9 | 150.9 | 42.2 | 18.8 | 19.1 | 88.8 | 174.3 | 172.8 | 176.3 | 107.8 | 44.8 |  | 3.8 | 27.9 | 171.1 |  |  | 51.7 |  |  | 43.3 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 |  |  | 4 | 233.3 | 136.4 | 62.4 | 78.3 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 138.1 |  |  |  | 177.1 | 0 | 0 | 174.7 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0.9 | 31 | 79.1 | 7.7 | 0.4 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 213.4 | 110.28 | 1.9 | 1.7 | 5.1 | 20.7 | 19.6 | 18.7 | 3.4 | 18.4 | 14.1 | 17.3 | 11.9 | 52 | 17.9 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 4.8 | 36.7 | 50.5 | 87.7 | 9.4 | 4.7 | 49.9 | 21 | 8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.6 | 253 | 16.5 | 138.8 | 0.6 | 0 | 0 | 103.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 16.3 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.1 | 29.7 | 16.9 | 0 | 6.4 | 11.4 | 19.2 | 7955.08 | 24.6 | 4.9 | 11 | 13.2 | 24.4 | 19 | 10 | 13.4 | 120.5
12/03/2026 | 10:30 | 199.5 | 658.6 | 145.9 | 7.3 | 0 | 91.8 | 232.3 |  | 0 | [6 empty] | 581.7 | 10.7 |  | 16.2 |  |  | 161.7 | 10.1 | 6.7 |  | 6.2 |  | 106.1 |  |  | 0 | 0 | 109.9 | 169.1 | 168.9 |  |  | 6.5 | 390.7 | 82.8 | 150.6 | 42.3 | 18.8 | 19.1 | 90.1 | 171.6 | 169.9 | 177.1 | 106.5 | 43.7 |  | 3.8 | 28 | 169.9 |  |  | 50.5 |  |  | 43 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.8 | 195.8 | 196 | 25.9 |  |  | 4 | 235.4 | 135.1 | 61.9 | 78.2 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 138.1 |  |  |  | 174.4 | 0 | 0 | 174.3 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 1 | 34 | 80.9 | 9.4 | 0.4 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 172.8 | 93.74 | 1.9 | 1.7 | 5 | 20.5 | 19.6 | 18.6 | 3.4 | 18.4 | 14 | 17.8 | 12.5 | 55.6 | 18 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0 | 13 | 37.2 | 49.1 | 98.2 | 11.4 | 4.7 | 50.5 | 21 | 8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 | 252.9 | 11.4 | 138.9 | 0.6 | 0 | 0 | 104.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 17.7 | 6.7 | 20 | 20 |  | 43.6 | 29.9 | 17.3 | 0 | 6.3 | 11.4 | 17.7 | 8067.24 | 24.6 | 5.1 | 10.9 | 13.2 | 24.3 | 19 | 10.1 | 13.5 | 120.7
12/03/2026 | 11:00 | 202.8 | 657.9 | 145.9 | 7.4 | 0 | 93.3 | 231.6 |  | 59.9 | [6 empty] | 580.6 | 10.7 |  | 16.2 |  |  | 162.4 | 10.2 | 6.7 |  | 6.2 |  | 100.6 |  |  | 0 | 0 | 110 | 219.4 | 170 |  |  | 6.5 | 370 | 82.8 | 122.8 | 42.2 | 18.8 | 19 | 92.1 | 172 | 170.4 | 176.7 | 107 | 44.8 |  | 3.8 | 28.2 | 170.1 |  |  | 51 |  |  | 43 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195.1 | 195.8 | 196.1 | 0 |  |  | 4 | 192.9 | 135.7 | 66.2 | 79.7 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 137.6 |  |  |  | 174.5 | 0 | 0 | 174.5 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 1.1 | 35.4 | 80.9 | 8 | 0.2 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 214.4 | 110.22 | 1.8 | 1.7 | 5.1 | 20.6 | 19.6 | 18.6 | 3.4 | 18.4 | 14.1 | 18.1 | 11.9 | 54.4 | 18 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0.6 | 14.3 | 37.4 | 63.7 | 99.6 | 15.1 | 8.9 | 51.1 | 21 | 8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 253 | 16.3 | 139.7 | 0.6 | 0 | 1.6 | 99.4 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 17.3 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.8 | 17.5 | 0 | 6.4 | 11.4 | 17.9 | 8157.42 | 24.6 | 5.2 | 10.9 | 13.2 | 24 | 19 | 10.1 | 13.3 | 120.3
12/03/2026 | 11:30 | 204 | 658.8 | 146.2 | 7.6 | 0 | 93.2 | 232.2 |  | 61.4 | [6 empty] | 581.6 | 10.7 |  | 16.2 |  |  | 167.7 | 10.2 | 6.7 |  | 6.2 |  | 100.9 |  |  | 0 | 0 | 110 | 220.1 | 171.1 |  |  | 6.5 | 368.8 | 82.7 | 147.7 | 42.2 | 18.8 | 19 | 89.4 | 173.5 | 171.7 | 177 | 107.4 | 46 |  | 3.8 | 28.2 | 141.7 |  |  | 43.2 |  |  | 43 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.2 | 194.9 | 195.2 | 0 |  |  | 4 | 180.1 | 135.9 | 66.2 | 77.8 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 137.3 |  |  |  | 176.8 | 0 | 0 | 175.9 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.7 | 45.3 | 80.8 | 7.6 | 0.3 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 213.5 | 110.5 | 2.1 | 1.7 | 5.1 | 20.5 | 19.4 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 14.1 | 18.2 | 13.4 | 49.4 | 18 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.2 | 20.3 | 20.2 | 4.8 | 14.7 | 37.1 | 72.7 | 99.1 | 18 | 11.5 | 51.2 | 21 | 8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 252.9 | 18.3 | 142 | 0.6 | 25.7 | 40.7 | 105.7 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 18.8 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.5 | 29.9 | 17.2 | 0 | 5.8 | 11.4 | 18.1 | 8244.9 | 24.6 | 5.2 | 10.9 | 13.2 | 24 | 19 | 10.2 | 13.4 | 120.5
12/03/2026 | 12:00 | 198.6 | 658.2 | 145.7 | 7.4 | 0 | 91.3 | 231.2 |  | 59.3 | [6 empty] | 579.9 | 10.7 |  | 16.1 |  |  | 163.7 | 10 | 6.6 |  | 6.2 |  | 99.5 |  |  | 0 | 0 | 109.9 | 216.7 | 129.8 |  |  | 6.5 | 362 | 82.7 | 144.9 | 42.2 | 18.7 | 19 | 89.7 | 169.5 | 168 | 176.7 | 105.2 | 28.9 |  | 3.8 | 28.2 | 149.8 |  |  | 41.8 |  |  | 43.1 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 194.9 | 195.6 | 196.3 | 0 |  |  | 4 | 169.6 | 134.1 | 65.5 | 77.7 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 136.8 |  |  |  | 172.5 | 57.7 | 0 | 173.2 |  |  |  | 9.1 | 20.2 | 0.6 | 51.8 | 80.8 | 9.9 | 0.3 | 20.2 | 10.3 | 5.7 | 205.8 | 109.01 | 2.2 | 1.7 | 5.1 | 20.4 | 19.6 | 18.5 | 3.4 | 18.4 | 13.9 | 18 | 12 | 51.6 | 18.1 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 6.8 | 16.9 | 38 | 85.8 | 97.3 | 19.7 | 14.4 | 47.3 | 21 | 8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 251.9 | 19.2 | 140.4 | 0.6 | 35.5 | 39.2 | 98.1 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 11.4 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.8 | 17.4 | 0 | 6.9 | 11.4 | 16.2 | 8197.11 | 24.6 | 6.2 | 10.9 | 13.2 | 23.8 | 19 | 10 | 13.5 | 121.2
12/03/2026 | 12:30 | 203.8 | 657.5 | 145.7 | 7.4 | 0 | 93.2 | 231.9 |  | 60.9 | [6 empty] | 579.5 | 10.7 |  | 16 |  |  | 165.3 | 10.4 | 6.7 |  | 6.2 |  | 100.7 |  |  | 0 | 0 | 110 | 201.3 | 0 |  |  | 6.5 | 365.1 | 82.7 | 144.5 | 42.2 | 18.7 | 19 | 91.4 | 173.6 | 171.7 | 177 | 107.7 | 45.8 |  | 3.8 | 28.3 | 124.2 |  |  | 43.4 |  |  | 43 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.6 | 195.4 | 195.3 | 0 |  |  | 4.1 | 171.6 | 136.3 | 66.3 | 77.9 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 136.9 |  |  |  | 176.1 | 176.4 | 0 | 176 |  |  |  | 9.1 | 20.1 | 0.6 | 59.5 | 80.8 | 9.2 | 0.3 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 213.2 | 109.77 | 2.2 | 1.7 | 5 | 20.6 | 19.6 | 18.3 | 3.5 | 18.4 | 14 | 17.9 | 14.5 | 52.9 | 17.9 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 4.3 | 18.2 | 26.1 | 87.9 | 95.8 | 18.5 | 14.7 | 48 | 21 | 8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 253 | 19.1 | 132.1 | 0.6 | 34 | 44.7 | 92.9 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 15 | 6.7 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.7 | 16.1 | 0 | 7.7 | 11.4 | 16.6 | 8204.47 | 24.6 | 6.7 | 10.4 | 13.2 | 24.2 | 19 | 9.9 | 13.3 | 121.3
12/03/2026 | 13:00 | 201.6 | 658.3 | 145.8 | 7.5 | 0 | 92.8 | 232.2 |  | 59.2 | [6 empty] | 583.2 | 10.8 |  | 16 |  |  | 165.4 | 10.1 | 6.4 |  | 6.2 |  | 60.1 |  |  | 0 | 0 | 110 | 219 | 0 |  |  | 6.5 | 390.2 | 82.6 | 150.9 | 42.3 | 18.8 | 19.1 | 90.8 | 171.3 | 169.8 | 177.1 | 106.8 | 34.1 |  | 3.8 | 27.9 | 169.5 |  |  | 42.8 |  |  | 43 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.5 | 195.8 | 196 | 0 |  |  | 4.1 | 204.3 | 135.3 | 66.2 | 77.9 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 137.6 |  |  |  | 173.1 | 173.6 | 0 | 92.5 |  |  |  | 9.3 | 20.2 | 0.4 | 51.5 | 80.8 | 10.1 | 0.2 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 213.9 | 109.59 | 2.2 | 1.7 | 5 | 20.3 | 19.6 | 18.3 | 3.5 | 18.4 | 14.2 | 17.7 | 16.3 | 54.9 | 18.1 | 3.1 | 20.4 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5.7 | 19.8 | 28.7 | 89.7 | 100.6 | 18 | 14.2 | 44.9 | 21 | 8 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 253.1 | 18.6 | 84.8 | 0.6 | 26 | 42.6 | 104.8 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 15.7 | 6.7 | 20 | 20 |  | 43.2 | 29.8 | 16 | 0 | 7.9 | 11.4 | 14.1 | 8143.49 | 24.6 | 7.1 | 10.5 | 13.2 | 24.3 | 19 | 10 | 13.6 | 122.3
12/03/2026 | 13:30 | 200.5 | 659.3 | 146.2 | 7.6 | 0 | 93.1 | 232.7 |  | 60.4 | [6 empty] | 582.4 | 10.8 |  | 15.9 |  |  | 166.4 | 10.2 | 6.5 |  | 6.2 |  | 60.1 |  |  | 0 | 0 | 110 | 142.3 | 0 |  |  | 6.5 | 381.4 | 82.7 | 139.9 | 42.3 | 18.8 | 19 | 88.6 | 171.7 | 170.1 | 177.5 | 106.6 | 45.4 |  | 3.8 | 27.5 | 124 |  |  | 42.9 |  |  | 43.1 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.8 | 195.1 | 195.4 | 0 |  |  | 4.1 | 189.4 | 135.4 | 66.2 | 78.1 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 137.1 |  |  |  | 174.3 | 124.8 | 0 | 93.7 |  |  |  | 9.3 | 20.2 | 0.4 | 61.6 | 80.8 | 12.8 | 0.1 | 20.4 | 10.5 | 5.7 | 212.4 | 108.48 | 2.2 | 1.7 | 5 | 20.6 | 19.6 | 18.3 | 3.5 | 18.4 | 14.1 | 17.7 | 17.1 | 58 | 18.1 | 3 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5.8 | 21.3 | 39.4 | 94.5 | 95.9 | 17.1 | 14.1 | 35.2 | 21 | 8 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 253 | 17.6 | 130.6 | 0.6 | 42.6 | 63.5 | 106.6 | 4.8 | 2.3 | 1 | 2.3 | 17.3 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.1 | 29.7 | 16.5 | 0 | 8.1 | 11.4 | 18.6 | 8059.58 | 24.6 | 6.9 | 10.9 | 13.2 | 24 | 19 | 10.1 | 13.3 | 122
12/03/2026 | 14:00 | 202.3 | 658.8 | 145.9 | 7.6 | 0 | 93.2 | 231.3 |  | 61.6 | [6 empty] | 581.4 | 10.7 |  | 15.9 |  |  | 166.5 | 10.2 | 6.5 |  | 6.2 |  | 60.6 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 153.9 | 0 |  |  | 6.5 | 382 | 82.8 | 148.5 | 42.2 | 18.6 | 19 | 90.7 | 172.7 | 171.1 | 177.5 | 106.9 | 42.7 |  | 3.8 | 28.3 | 150 |  |  | 43.1 |  |  | 43 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.7 | 195.7 | 195.4 | 0 |  |  | 4.1 | 213.3 | 135.8 | 66.2 | 78.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 135.8 |  |  |  | 175 | 95 | 0 | 94.9 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.4 | 61.9 | 80.8 | 11.3 | 0.1 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 210.8 | 108.21 | 2.2 | 1.7 | 5.1 | 20.4 | 19.6 | 18.1 | 3.5 | 18.4 | 14.1 | 17.6 | 17.3 | 61.2 | 18.1 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 5.6 | 27.5 | 27.9 | 94.7 | 100.1 | 17.8 | 14.7 | 50.8 | 21 | 8.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 | 253 | 16.4 | 140.8 | 0.6 | 38.6 | 59.9 | 104.4 | 4.8 | 2.3 | 1 | 2.2 | 16.2 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.7 | 29.9 | 16.9 | 0 | 7.9 | 10.5 | 18.6 | 8117.01 | 24.6 | 6.9 | 1.5 | 13.2 | 24 | 19 | 9.9 | 13.5 | 112.6
12/03/2026 | 14:30 | 202.5 | 657.5 | 145.8 | 7.6 | 0 | 92.7 | 232.3 |  | 59.7 | [6 empty] | 580.4 | 10.7 |  | 16 |  |  | 164.9 | 9.9 | 6.5 |  | 6.2 |  | 60.4 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 179.7 | 0 |  |  | 6.5 | 406.7 | 82.8 | 150.8 | 42.2 | 18.8 | 19 | 89.4 | 172.1 | 170.5 | 177.2 | 106.6 | 45.7 |  | 3.8 | 27.6 | 169.3 |  |  | 42.8 |  |  | 43 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 195.1 | 195.8 | 195.9 | 0 |  |  | 4.1 | 240.6 | 135.3 | 66.1 | 78.1 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 135.8 |  |  |  | 174.4 | 173.2 | 0 | 110.5 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.2 | 53.7 | 80.8 | 9.1 | 0.1 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 208.8 | 107.23 | 2.2 | 1.7 | 5.1 | 20.3 | 19.6 | 18.2 | 3.5 | 18.5 | 13.9 | 17.4 | 14.9 | 56.3 | 17.8 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 9.1 | 33.3 | 30.8 | 102.5 | 96.5 | 19.7 | 14.7 | 48.5 | 21 | 8.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.3 | 253.1 | 14.7 | 138.5 | 0.6 | 45.2 | 68.4 | 104.1 | 4.8 | 2.3 | 1 | 2.2 | 14.7 | 6.6 | 20 | 20 |  | 43.5 | 29.8 | 16.7 | 0 | 7.8 | 11.4 | 20.5 | 8309.73 | 24.6 | 6.9 | 11.6 | 13.2 | 23.7 | 19 | 9.9 | 13.4 | 122.3
12/03/2026 | 15:00 | 103.7 | 654.2 | 145.3 | 7.6 | 0 | 92.8 | 232.9 |  | 62.2 | [6 empty] | 580.8 | 10.7 |  | 15.8 |  |  | 168.1 | 10.3 | 6.6 |  | 6.2 |  | 60.7 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 138.8 | 0 |  |  | 6.5 | 421.1 | 82.9 | 142.5 | 42.1 | 18.8 | 19.1 | 91 | 173.8 | 172.7 | 176.2 | 107.3 | 45.4 |  | 3.8 | 28.3 | 168.9 |  |  | 44.3 |  |  | 43.6 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.4 | 194.2 | 195.2 | 0 |  |  | 4.1 | 226.2 | 138.3 | 66.9 | 79.3 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 135.4 |  |  |  | 176.1 | 173.5 | 0 | 173.9 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.1 | 62.3 | 80.8 | 7.8 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 205.2 | 105.54 | 2.2 | 1.7 | 5 | 20.3 | 19.6 | 18.3 | 3.5 | 18.4 | 13.6 | 17.1 | 17.2 | 60 | 17.5 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.2 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.3 | 6.7 | 27 | 39.1 | 101.8 | 100.8 | 18.2 | 14.2 | 39.9 | 21 | 8.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 253.1 | 13.2 | 122.1 | 0.6 | 64.2 | 79.7 | 91.7 | 4.8 | 2.3 | 1 | 2.2 | 13.2 | 6.7 | 20 | 20 |  | 43.5 | 29.8 | 16.6 | 0 | 7.9 | 11.4 | 20.7 | 8236.54 | 24.6 | 7 | 11.5 | 13.2 | 23.6 | 19 | 9.8 | 13.3 | 122
12/03/2026 | 15:30 | 201.4 | 658 | 145.7 | 7.5 | 0 | 92.7 | 231.8 |  | 60.4 | [6 empty] | 581.4 | 10.7 |  | 15.9 |  |  | 166.6 | 9.7 | 6.5 |  | 6.3 |  | 60.1 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 223.2 | 0 |  |  | 6.5 | 368.5 | 82.9 | 150.6 | 42.2 | 18.7 | 19.1 | 92.8 | 172 | 170.6 | 176.2 | 106.5 | 31.2 |  | 3.8 | 28 | 168.5 |  |  | 42.6 |  |  | 43.1 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 193.6 | 195.7 | 195.5 | 0 |  |  | 4.1 | 182 | 135.1 | 65.9 | 78.7 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 136.6 |  |  |  | 175.1 | 174.8 | 0 | 175.3 |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 0.1 | 65 | 79.1 | 4.7 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 200.3 | 102.41 | 2.2 | 3.2 | 5 | 20.2 | 19.6 | 18.2 | 3.5 | 18.5 | 13.1 | 16.5 | 17 | 59.4 | 16.7 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.2 | 20.1 | 20.2 | 5.1 | 30.3 | 35 | 103.3 | 98.9 | 16.9 | 14.1 | 42.1 | 21 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 252.3 | 11.2 | 111.1 | 0.6 | 73.6 | 84.3 | 94.9 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 11.6 | 6.8 | 20.1 | 20 |  | 43.6 | 29.8 | 16.2 | 0 | 7.4 | 8.9 | 21.4 | 8289.81 | 24.6 | 7.2 | 11.7 | 13.2 | 23.9 | 19 | 10 | 13.5 | 123.1
12/03/2026 | 16:00 | 201.4 | 658.9 | 145.9 | 7.5 | 0 | 93.3 | 232.5 |  | 61.8 | [6 empty] | 580.9 | 10.7 |  | 12.6 |  |  | 163.1 | 10 | 6.7 |  | 6.3 |  | 60.7 |  |  | 0 | 0 | 109.8 | 155.3 | 0 |  |  | 6.5 | 382.4 | 82.9 | 144.3 | 42.3 | 18.7 | 19.1 | 91.6 | 172.3 | 170.7 | 177.1 | 106.9 | 40.6 |  | 3.8 | 27.9 | 133.9 |  |  | 42.8 |  |  | 43.2 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195.9 | 196.3 | 196.5 | 0 |  |  | 4.1 | 200.4 | 135.6 | 63.1 | 78.8 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 136.2 |  |  |  | 174.8 | 174.4 | 175.7 | 174.7 |  |  |  | 9.3 | 20.2 | 0.1 | 68.9 | 74.7 | 1.5 | 0.1 | 20.4 | 10.5 | 5.6 | 187.8 | 96.38 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 18.1 | 3.5 | 18.5 | 12.2 | 15.2 | 17 | 59.8 | 15.3 | 3.2 | 20.3 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 4.4 | 31.2 | 34.8 | 99.6 | 99.9 | 15.1 | 11.5 | 42.9 | 21 | 8.1 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 238 | 8.9 | 87.8 | 0.6 | 71.2 | 97.3 | 84.5 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 5.8 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.6 | 29.8 | 17 | 0 | 7.6 | 11.4 | 20.7 | 8315.68 | 24.6 | 7.6 | 11.7 | 13.2 | 24.2 | 11.3 | 10.1 | 13.5 | 116.2
12/03/2026 | 16:30 | 199.4 | 659.9 | 146.3 | 7.5 | 0 | 92.3 | 232.8 |  | 60.9 | [6 empty] | 580.6 | 10.7 |  | 11.9 |  |  | 162.2 | 10.1 | 6.8 |  | 6.3 |  | 80.4 |  |  | 0 | 0 | 110 | 218.8 | 0 |  |  | 6.5 | 361.8 | 83 | 148.8 | 42.3 | 18.7 | 19.1 | 91.7 | 124.1 | 124.1 | 149 | 107.3 | 30.1 |  | 3.8 | 28.2 | 165.1 |  |  | 42.8 |  |  | 43.2 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 195.6 | 197.1 | 196.7 | 0 |  |  | 4.1 | 179.2 | 135.2 | 63.1 | 78.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 137.5 |  |  |  | 174.9 | 175.1 | 175.4 | 175.4 |  |  |  | 9.3 | 19.8 | 0.1 | 78.7 | 62.4 | 0.5 | 0.1 | 20.4 | 10.1 | 5.7 | 173 | 88.16 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 20.6 | 19.6 | 18 | 3.5 | 18.5 | 10.6 | 12.8 | 19.2 | 67.6 | 12.4 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 2 | 31.2 | 27.4 | 99 | 98.6 | 16.1 | 12.2 | 47.7 | 21 | 8.1 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 217.2 | 6.4 | 95.8 | 0.6 | 90.7 | 109.9 | 78.6 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.7 | 29.9 | 17 | 0 | 7.8 | 9.6 | 21 | 8237.86 | 24.6 | 7.9 | 11.9 | 13.2 | 24.3 | 14.6 | 10.1 | 13.5 | 120.1
12/03/2026 | 17:00 | 204.4 | 658.7 | 146.1 | 7.5 | 0 | 93 | 231.7 |  | 61.2 | [6 empty] | 580.1 | 10.8 |  | 13.2 |  |  | 166.7 | 10 | 6.8 |  | 6.4 |  | 101.7 |  |  | 0 | 0 | 109.8 | 223.6 | 0 |  |  | 6.5 | 430.9 | 83 | 151 | 42.2 | 18.8 | 19.1 | 92.7 | 126.6 | 126.4 | 148.9 | 107.6 | 45.1 |  | 3.8 | 28.5 | 149.9 |  |  | 43.2 |  |  | 42.9 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 195.4 | 196.1 | 196.2 | 0 |  |  | 4.1 | 238 | 135.9 | 63.1 | 78.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 136.1 |  |  |  | 175.8 | 176.1 | 176 | 176 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0.1 | 80.8 | 32.5 | 0.9 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 103.9 | 54.17 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 20.6 | 19.6 | 18 | 3.5 | 18.5 | 5.7 | 6.3 | 20.1 | 66.3 | 5.5 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20 | 20.2 | 1.8 | 28.6 | 9.1 | 94.9 | 99.9 | 16.2 | 12.6 | 33.6 | 21 | 8.1 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 143 | 3.7 | 58.6 | 0.6 | 109.7 | 134 | 54.2 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 5 | 6.7 | 20 | 20 |  | 43.3 | 29.8 | 16.1 | 0 | 7.6 | 8.4 | 20.1 | 8126.77 | 24.6 | 7.7 | 11.5 | 13.2 | 24.2 | 19 | 10.1 | 13.3 | 123.6
12/03/2026 | 17:30 | 201.3 | 657.6 | 145.6 | 7.6 | 0 | 92.9 | 232 |  | 59.6 | [6 empty] | 580 | 10.7 |  | 13.1 |  |  | 165.1 | 0 | 6.6 |  | 6 |  | 140.3 |  |  | 0 | 0 | 109.9 | 223.4 | 0 |  |  | 6.5 | 411.7 | 83 | 150.8 | 42.3 | 18.8 | 19.1 | 90 | 170.6 | 169 | 175.7 | 106.6 | 44.3 |  | 3.8 | 29 | 133.4 |  |  | 95.6 |  |  | 43 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195 | 195.3 | 195.9 | 15.9 |  |  | 4.1 | 220.3 | 135.2 | 62.9 | 78.7 | 30.6 | 0 | 31.3 | 0 | 136.8 |  |  |  | 174.8 | 175.2 | 175.5 | 175.1 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0.1 | 85.1 | 10.9 | 0.1 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 39.1 | 19.68 | 2.2 | 3.2 | 5 | 20.3 | 19.6 | 18.1 | 3.5 | 18.4 | 0.8 | 1.1 | 20 | 68.1 | 0.5 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 0.7 | 28.7 | 5.6 | 81.1 | 98.7 | 12.3 | 9.8 | 15.1 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 49 | 1.4 | 15.3 | 0.6 | 113.9 | 138.7 | 15.3 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 1.7 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.7 | 16.9 | 0 | 8 | 11.4 | 16.4 | 7949.78 | 24.6 | 7.8 | 11.4 | 13.2 | 24.5 | 19 | 10.1 | 13.4 | 124
12/03/2026 | 18:00 | 203.3 | 658.2 | 145.9 | 7.3 | 0 | 93.3 | 232.4 |  | 61.5 | [6 empty] | 581.6 | 10.7 |  | 12.8 |  |  | 167.9 | 10.2 | 6.4 |  | 6.5 |  | 94 |  |  | 0 | 0 | 110 | 216.1 | 0 |  |  | 6.5 | 378.7 | 83 | 139.5 | 42.3 | 18.7 | 19.1 | 90.6 | 171.8 | 170.4 | 175.2 | 105.9 | 43.9 |  | 3.8 | 28.5 | 129.5 |  |  | 96 |  |  | 43 |  |  |  | 131.2 | [6 empty] | 193.6 | 194.6 | 194.9 | 61.6 |  |  | 4.1 | 153.8 | 121.8 | 62.7 | 78.7 | 30.7 | 95.3 | 42 | 0 | 137.1 |  |  |  | 176.1 | 176.2 | 176.6 | 176.1 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0 | 82.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 3.2 | 1.17 | 2.2 | 3.2 | 5 | 20.3 | 19.1 | 18.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.2 | 63.5 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 1 | 21.4 | 0 | 70.7 | 96.5 | 8.8 | 7.1 | 8.5 | 21 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 116.5 | 136.5 | 0.6 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.9 | 16.5 | 0 | 8.1 | 11.4 | 21.6 | 7756.97 | 24.6 | 7.8 | 9.3 | 13.2 | 24.6 | 19 | 10.1 | 13.3 | 121.9
12/03/2026 | 18:30 | 202.9 | 657.4 | 146 | 7.6 | 0 | 93 | 232.3 |  | 59.5 | [6 empty] | 578.5 | 10.7 |  | 12 |  |  | 166.4 | 10.3 | 0 |  | 6.5 |  | 94.6 |  |  | 7 | 0 | 110 | 215.2 | 0 |  |  | 6.5 | 394.5 | 82.9 | 136 | 42.2 | 18.8 | 19.2 | 89.8 | 170.8 | 168.8 | 176.1 | 107.1 | 46 |  | 3.8 | 28.3 | 130 |  |  | 95.6 |  |  | 42.9 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.1 | 195.6 | 195.6 | 102.2 |  |  | 4.1 | 242.4 | 118.8 | 62.9 | 78.7 | 31.2 | 114.4 | 42 | 0 | 137 |  |  |  | 174.5 | 174.6 | 174.9 | 174.9 |  |  |  | 9.2 | 20.1 | 0 | 92.2 | 0 | 0.5 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5 | 20.3 | 19.6 | 18.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 69.1 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 3.6 | 17.7 | 0 | 65.1 | 84.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 21 | 8.1 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.7 | 129.6 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.7 | 20 | 20 |  | 43.5 | 29.8 | 16.8 | 0 | 7.4 | 11.4 | 21.7 | 7886.7 | 24.6 | 7.9 | 8.6 | 13.2 | 24.9 | 19 | 10.2 | 13.4 | 121.8
12/03/2026 | 19:00 | 203.1 | 658.3 | 145.9 | 7.5 | 0 | 93.5 | 231.3 |  | 61.9 | [6 empty] | 580.1 | 10.8 |  | 14.9 |  |  | 167.7 | 10.6 | 0 |  | 6.5 |  | 94.5 |  |  | 8 | 0.6 | 110.1 | 223.2 | 170.9 |  |  | 6.5 | 378.3 | 82.8 | 138.5 | 42.2 | 18.6 | 19.2 | 92.4 | 173 | 171.6 | 175.3 | 108.3 | 30.7 |  | 3.8 | 28.6 | 152.7 |  |  | 96 |  |  | 43 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.9 | 196.4 | 196.2 | 113.1 |  |  | 4.1 | 232.6 | 119.7 | 62.2 | 78.9 | 30.9 | 114.3 | 41.8 | 0 | 137.7 |  |  |  | 176.7 | 176.3 | 176.5 | 176 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0 | 88.5 | 0 | 0.2 | 0 | 20.4 | 10.5 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 5.2 | 20.8 | 19.6 | 18.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 23.1 | 68 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5.8 | 19.8 | 0 | 60 | 94.2 | 5.2 | 3.7 | 0 | 21 | 8.1 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.5 | 129.1 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.3 | 29.9 | 17.7 | 0 | 7.6 | 11.4 | 20.6 | 8082.3 | 24.6 | 7.9 | 8.7 | 13.2 | 25.1 | 19 | 10.1 | 13.3 | 121.9
12/03/2026 | 19:30 | 202.4 | 658.4 | 146 | 7.4 | 0 | 93 | 231.6 |  | 60.2 | [6 empty] | 580.9 | 10.7 |  | 14.8 |  |  | 165.6 | 10.6 | 0 |  | 6.6 |  | 140.8 |  |  | 16 | 6.7 | 110.2 | 192.6 | 170.1 |  |  | 6.5 | 395.6 | 82.6 | 151 | 42.3 | 18.7 | 19.2 | 90 | 171.2 | 169.6 | 175.8 | 106.9 | 46 |  | 3.8 | 28 | 171.8 |  |  | 95.8 |  |  | 43.2 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.5 | 196 | 195.8 | 112.3 |  |  | 4.1 | 242 | 118.9 | 62.1 | 78.8 | 29.2 | 114.3 | 40 | 0 | 137.6 |  |  |  | 174.8 | 174.7 | 175.4 | 175.4 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.3 | 5.1 | 20.4 | 19.6 | 18.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 18.1 | 56.6 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 5.3 | 20.2 | 0 | 65.4 | 92.9 | 6.2 | 2.5 | 0 | 21 | 8.1 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.3 | 126.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.9 | 17.9 | 0 | 7.8 | 11.4 | 17.7 | 8126.4 | 24.6 | 7.9 | 9.7 | 13.2 | 25.3 | 19 | 10.2 | 13.4 | 123.3
12/03/2026 | 20:00 | 202.4 | 658.4 | 146 | 7.3 | 0 | 93.3 | 232.2 |  | 60.7 | [6 empty] | 580.7 | 10.7 |  | 14.8 |  |  | 165.6 | 10.6 | 0 |  | 6.6 |  | 140.7 |  |  | 24 | 10 | 110.1 | 187.6 | 171.6 |  |  | 6.5 | 364.1 | 69.6 | 150.1 | 42.2 | 18.6 | 19.2 | 89.3 | 172.2 | 170.7 | 175.7 | 106.9 | 46.1 |  | 3.8 | 28.5 | 168.2 |  |  | 95.8 |  |  | 43 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 194.5 | 195.7 | 196.1 | 112.5 |  |  | 4.1 | 225.2 | 119 | 62 | 78.7 | 30.7 | 113.9 | 40.1 | 0 | 137.4 |  |  |  | 176.1 | 176.3 | 177.1 | 176.3 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0 | 82.8 | 0 | 0.7 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 18.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 19 | 60.3 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5.9 | 17.7 | 0 | 63.2 | 102.4 | 5.5 | 3.4 | 0 | 21 | 8.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.8 | 108.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.7 | 20 | 20 |  | 43.6 | 29.9 | 18 | 0 | 7.6 | 11.4 | 16.6 | 8065.4 | 24.6 | 7.9 | 10.8 | 13.2 | 25.3 | 19 | 10.2 | 13.4 | 124.4
12/03/2026 | 20:30 | 202.7 | 658.6 | 146.2 | 7.3 | 0 | 93.1 | 232.3 |  | 59.8 | [6 empty] | 581.4 | 10.8 |  | 15 |  |  | 167.3 | 10.1 | 7.6 |  | 6.5 |  | 78.5 |  |  | 23.9 | 10 | 110.3 | 189.3 | 171.8 |  |  | 6.5 | 381.8 | 83.7 | 150.9 | 42.3 | 18.8 | 19.2 | 90.7 | 171.2 | 169.9 | 176.2 | 106.6 | 46.1 |  | 3.8 | 28.1 | 171.5 |  |  | 95.8 |  |  | 43.1 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.4 | 196.1 | 195.9 | 112.2 |  |  | 4.1 | 239.1 | 136.4 | 62.2 | 78.8 | 30.7 | 114.4 | 40.2 | 0 | 138.6 |  |  |  | 174.9 | 175.2 | 175.8 | 175.6 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0 | 74.9 | 0 | 0.7 | 0 | 20.4 | 10.5 | 5.8 | 0 | 0 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 20.4 | 19.6 | 18.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 19.5 | 64.2 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 7.2 | 20.3 | 0 | 58.6 | 102.8 | 4.3 | 2.9 | 0 | 21 | 8.1 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.2 | 93.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.3 | 29.8 | 17 | 0 | 8 | 11.2 | 17.5 | 8047.1 | 24.6 | 7.9 | 11.8 | 13.2 | 25.4 | 19 | 10.1 | 13.5 | 125.5
12/03/2026 | 21:00 | 202.8 | 659 | 146 | 7.5 | 0 | 93.3 | 232.6 |  | 60.2 | [6 empty] | 582.3 | 10.7 |  | 14.9 |  |  | 162.6 | 9.8 | 6.6 |  | 6.5 |  | 78.4 |  |  | 24 | 10 | 110.1 | 191.5 | 170.9 |  |  | 6.5 | 369.5 | 83.6 | 151 | 42.3 | 18.6 | 19.2 | 90.9 | 171.5 | 170 | 176.3 | 106.9 | 46 |  | 3.8 | 27.4 | 171.2 |  |  | 95.8 |  |  | 42.8 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195.5 | 195.7 | 196.1 | 112.1 |  |  | 4.1 | 231.4 | 136.8 | 60 | 78.7 | 30.7 | 114.1 | 40.2 | 0 | 138.7 |  |  |  | 175.3 | 175.3 | 175.9 | 175.6 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0 | 81.4 | 0 | 0.9 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 1.7 | 3.3 | 5.1 | 20.4 | 19.6 | 18.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 19.4 | 64.7 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 19.9 | 0 | 60 | 103.2 | 2.7 | 1.9 | 0 | 21 | 8.2 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.3 | 82.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.8 | 16.5 | 0 | 8.1 | 11.2 | 16.5 | 8002.6 | 24.6 | 7.9 | 11.4 | 13.2 | 25.4 | 19 | 10.3 | 13.5 | 125.3
12/03/2026 | 21:30 | 202.7 | 658 | 146 | 7.4 | 0 | 92.8 | 230.8 |  | 60 | [6 empty] | 581.7 | 10.7 |  | 14.9 |  |  | 162.9 | 9.8 | 6.7 |  | 6.6 |  | 78.2 |  |  | 24 | 10 | 110.1 | 199.2 | 100 |  |  | 6.5 | 388.1 | 83.5 | 150.9 | 42.3 | 18.8 | 19.1 | 88.9 | 170.9 | 169.3 | 175.6 | 106.9 | 46 |  | 3.8 | 28.3 | 171.1 |  |  | 95.8 |  |  | 42.8 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.7 | 195.6 | 195.6 | 71.9 |  |  | 4.1 | 239.9 | 136.5 | 59.9 | 78.6 | 30.1 | 114.1 | 40.2 | 0 | 138.4 |  |  |  | 174.3 | 174.4 | 175.5 | 175 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0 | 79.4 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 1.7 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 18.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.7 | 66.2 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 9.9 | 16.2 | 0 | 71.4 | 105.4 | 2.8 | 1 | 0 | 21 | 8.2 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.4 | 57.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.5 | 29.9 | 18.2 | 0 | 8.2 | 11.2 | 17.7 | 7899.4 | 24.6 | 7.9 | 11.6 | 13.2 | 25.4 | 19 | 10.3 | 13.5 | 125.5
12/03/2026 | 22:00 | 203.1 | 658.1 | 146.1 | 7.7 | 0 | 93 | 233.1 |  | 60.7 | [6 empty] | 581.2 | 10.7 |  | 14.9 |  |  | 163.2 | 9.8 | 7.3 |  | 6.6 |  | 78.1 |  |  | 24 | 10 | 110.2 | 166.4 | 100.3 |  |  | 6.5 | 366.5 | 83.4 | 141.4 | 42.2 | 18.7 | 19.1 | 89.6 | 171 | 169.6 | 175.6 | 106.9 | 46.1 |  | 3.8 | 28 | 129 |  |  | 95.7 |  |  | 43 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 194.5 | 195.4 | 195.5 | 52 |  |  | 4.1 | 168.6 | 136.3 | 59.9 | 78.8 | 29.3 | 114.1 | 40.2 | 0 | 137.9 |  |  |  | 174.4 | 174.7 | 175.5 | 175.2 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0 | 81 | 0 | 0.1 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 1.7 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 17.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 18.4 | 58.4 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 12.5 | 10.1 | 0 | 53.5 | 95.9 | 2.8 | 1 | 0 | 21 | 8.2 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87 | 87.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.8 | 17 | 0 | 6.8 | 11.2 | 18 | 7703.5 | 24.6 | 8 | 11.4 | 13.2 | 25.3 | 19 | 10.3 | 13.3 | 125.1
12/03/2026 | 22:30 | 201.3 | 659.7 | 145.9 | 7.5 | 0 | 93.5 | 232.3 |  | 59.8 | [6 empty] | 580.3 | 10.7 |  | 14.8 |  |  | 164.9 | 10.2 | 6.8 |  | 6.5 |  | 78.3 |  |  | 10 | 6.3 | 110.3 | 207.3 | 98.4 |  |  | 6.5 | 404.5 | 83.4 | 152.4 | 42.3 | 18.8 | 19.1 | 89.6 | 39.5 | 59.4 | 112.4 | 106.9 | 44.5 |  | 3.8 | 27.9 | 172.5 |  |  | 95.8 |  |  | 43.1 |  |  |  | 131.5 | [6 empty] | 195.7 | 196.4 | 196.5 | 16 |  |  | 4.1 | 228.5 | 136.5 | 60.1 | 78.7 | 0 | 86.2 | 31.7 | 0 | 138.2 |  |  |  | 174.9 | 175 | 175.7 | 175.5 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0 | 79.6 | 0 | 0.3 | 0 | 20.4 | 10.4 | 5.8 | 0 | 0 | 1.6 | 3.3 | 5 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 18.2 | 56.6 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 7.7 | 5.5 | 0 | 46.7 | 102.4 | 3.4 | 1.5 | 0 | 21 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 80 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.6 | 29.9 | 16.1 | 0 | 6.7 | 10.9 | 18.5 | 7452.3 | 24.6 | 8 | 11.6 | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.4 | 13.4 | 125.4
12/03/2026 | 23:00 | 203.4 | 657.7 | 145.7 | 7.4 | 0 | 93.3 | 232.5 |  | 61.2 | [6 empty] | 579.8 | 10.7 |  | 14.8 |  |  | 166.9 | 10.2 | 6.8 |  | 6.6 |  | 77.6 |  |  | 0 | 0 | 110.2 | 223.2 | 0 |  |  | 6.5 | 386.9 | 83.4 | 150.8 | 42.2 | 18.6 | 19.1 | 90.5 | 40.4 | 60.2 | 103.8 | 107 | 46.3 |  | 3.8 | 28.4 | 171.8 |  |  | 95.8 |  |  | 42.9 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.2 | 195.2 | 195 | 0 |  |  | 4.1 | 214.9 | 136.8 | 60.1 | 78 | 0 | 65.2 | 32.4 | 0 | 138.2 |  |  |  | 176.1 | 176.4 | 176.7 | 176.6 |  |  |  | 9.3 | 20.1 | 0 | 76.9 | 0 | 0.5 | 0 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 1.6 | 3.3 | 5 | 20.5 | 19.6 | 17.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.6 | 53.8 | 0 | 2.3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20 | 20.2 | 4 | 1.5 | 0 | 54.4 | 98.8 | 2.1 | 1.6 | 0 | 21 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 75.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.9 | 16.7 | 0 | 5.7 | 10.9 | 18.8 | 7260.1 | 24.6 | 8 | 11.6 | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.4 | 13.7 | 125.7
12/03/2026 | 23:30 | 202.9 | 657.6 | 145.8 | 7.5 | 0 | 93.5 | 233.7 |  | 60.2 | [6 empty] | 581.2 | 10.7 |  | 14.6 |  |  | 163.6 | 10.3 | 6.9 |  | 6.6 |  | 77.6 |  |  | 0 | 0 | 110.2 | 223.5 | 0 |  |  | 6.5 | 383.3 | 83.4 | 150.9 | 42.3 | 18.6 | 19.1 | 90.8 | 39.8 | 60 | 104 | 107 | 46.2 |  | 3.8 | 28.2 | 172.5 |  |  | 96 |  |  | 42.9 |  |  |  | 131.4 | [6 empty] | 194.6 | 195.3 | 196 | 0 |  |  | 4.1 | 212.8 | 137.2 | 60.1 | 78.1 | 0 | 65.1 | 32 | 0 | 138.1 |  |  |  | 175.1 | 175.5 | 176.2 | 176 |  |  |  | 9.3 | 19.7 | 0 | 73.7 | 0 | 0.1 | 0 | 20.4 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 1.6 | 3.3 | 5 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 16.9 | 50.4 | 0 | 2.3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0 | 51 | 101.6 | 3 | 1.1 | 0 | 21 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 55 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.9 | 20 | 20 |  | 43.3 | 29.8 | 17 | 0 | 7.6 | 10.8 | 19.2 | 7189.2 | 24.6 | 8 | 11.4 | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.3 | 13.5 | 125.2
13/03/2026 | 00:00 | 202.1 | 658.6 | 145.8 | 4.5 | 4.7 | 93 | 233.4 |  | 59.8 | [6 empty] | 581 | 10.7 |  | 15.7 |  |  | 164.9 | 9.9 | 6.8 |  | 6.5 |  | 74.7 |  |  | 0 | 0 | 110.1 | 175.2 | 0 |  |  | 6.5 | 365.5 | 83.4 | 140.7 | 42.3 | 18.7 | 19.2 | 90.5 | 39.6 | 59.7 | 103.5 | 106.6 | 46 |  | 3.8 | 28.9 | 121.5 |  |  | 95.6 |  |  | 43 |  |  |  | 131.6 | [6 empty] | 195 | 195.4 | 195.9 | 0 |  |  | 4.1 | 136.1 | 136.5 | 59.9 | 78 | 0 | 64.9 | 31.8 | 0 | 139 |  |  |  | 175 | 175.3 | 175.8 | 175.7 |  |  |  | 9.3 | 19.4 | 0 | 69.9 | 0 | 0.9 | 0 | 20.3 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 1.6 | 3.3 | 5 | 20.4 | 19.6 | 17.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 16.1 | 46.3 | 0 | 2.3 | 20.4 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 3.7 | 0 | 0 | 62.9 | 101.5 | 2.6 | 1 | 0 | 21 | 8.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 39.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 43.4 | 29.8 | 17.2 | 1.5 | 7.2 | 9.5 | 17.9 | 6968.7 | 24.6 | 8 | 11.4 | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.3 | 13.5 | 125.2
EJEC |  | 4800.2 | 15800.9 | 3501.65 | 177.75 | 2.35 | 2232 | 5414.1 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940.85 | 257.1 | 0 | 363.95 | 0 | 0 | 3967.95 | 237.85 | 146.6 | 0 | 156.05 | 0 | 1859.85 | 0 | 0 | 80.45 | 31.8 | 2641.8 | 4768.3 | 927.85 | 0 | 0 | 156 | 9114.8 | 1900.05 | 3522.5 | 1014.25 | 449.25 | 457.65 | 2170.9 | 2942.4 | 3044.5 | 3578.05 | 2565.25 | 1012.75 | 0 | 91.2 | 677.85 | 3605.1 | 0 | 0 | 1851.1 | 0 | 0 | 1033.75 | 0 | 0 | 0 | 3154.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.45 | 4695 | 4396.55 | 453.85 | 0 | 0 | 97.2 | 5010.3 | 3208.45 | 1503.6 | 1882.25 | 672.75 | 645.15 | 294.4 | 31.5 | 3312.7 | 0 | 0 | 0 | 4201.85 | 2300.25 | 2724.5 | 2492.9 | 0 | 0 | 0 | 220.7 | 482.2 | 4.4 | 1375.25 | 788.9 | 91.35 | 1.7 | 487.95 | 249.35 | 136.35 | 2033.95 | 1051.025 | 46.8 | 65.95 | 122.45 | 490.9 | 469.85 | 441.45 | 82.95 | 443.2 | 142.75 | 177.4 | 394.2 | 1257.85 | 177.6 | 73.85 | 481.35 | 76.8 | 0 | 2.05 | 475.3 | 314.65 | 482.45 | 484.85 | 88.25 | 328.35 | 341.75 | 1369.75 | 1879.1 | 188.2 | 124.6 | 420.05 | 504 | 193.85 | 163.25 | 489.6 | 489.6 | 480 | 71.7 | 2502.05 | 135.4 | 1279.6 | 13.2 | 1108.5 | 1237.8 | 996.5 | 115.2 | 56.7 | 26.2 | 63.7 | 128.5 | 161.75 | 480.05 | 480 | 0 | 1042.2 | 715.6 | 402.95 | 11.85 | 176.15 | 264.95 | 438.4 | 179662.325 | 590.4 | 152.9 | 253.85 | 316.8 | 596.6 | 449.95 | 244.35 | 321.75 | 2926.6

## REACTIVA
jueves, 12 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
12/03/2026 | 00:30 | 23.7 | -23.1 | 10.3 | 1.4 | 0 | -18.3 | -13.5 |  | 0 | [6 empty] | 53.9 | 0 |  | 6 |  |  | 6.1 | 1.4 | 1 |  | -3.4 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 12.2 | 6.1 | 0 |  |  | -1.2 | 34.8 | 3.2 | 31.1 | 5 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | -29.6 | -41.2 | -62.7 | 4.6 | -5.1 |  | 0.9 | 0.3 | -1.4 |  |  | -14.7 |  |  | -2.1 |  |  |  | -1 | [6 empty] | 2.9 | -4.6 | 9.1 | 0 |  |  | -0.2 | 21.3 | 26 | 6.6 | 3.6 | 5.8 | 0 | 0.3 | 1.6 | -8.3 |  |  |  | 12.9 | 9.2 | 13.2 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -9.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3 | 2.3 |  |  | 0 | -8.9 | -14.6 | -1.1 | -1.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.9 | -3.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 6.7 | 10.6 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 3.7 |  | 79.2 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -1 | 0.2 | 1.4
12/03/2026 | 01:00 | 25.8 | -11.1 | 12.5 | 1.3 | 0 | -19.4 | -5.4 |  | 0 | [6 empty] | 59.7 | 0 |  | 4.9 |  |  | 4.7 | 1.2 | 1 |  | -3.4 |  | 4.7 |  |  | 0 | 0 | 12.3 | -5.1 | 0 |  |  | -1.2 | 26.8 | 3.2 | 10.9 | 4.6 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | -29.6 | -41.2 | -52.9 | 5.9 | -2.9 |  | 0.9 | 0.3 | -0.2 |  |  | -3.9 |  |  | -2.1 |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 2.4 | -5.1 | 8.4 | 0 |  |  | -0.2 | 21.6 | 25.4 | -0.2 | 3.8 | 1.8 | 0 | 3.4 | 5.6 | 4.3 |  |  |  | 9.7 | 6.6 | 9.8 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.1 | 0 | -1.4 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | -10.5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 |  |  | -4.7 | 1 | 3.1 | 2.4 |  |  | 0 | -8.4 | -14 | -1 | -1.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.7 | -2.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  | 6.8 | 10.6 | 3.8 | 1 | 1.8 | 4.2 |  | 95 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -1 | 0.4 | 1.6
12/03/2026 | 01:30 | 25.3 | -18 | 11.8 | 1.2 | 0 | -21.5 | -16.9 |  | 0 | [6 empty] | 54.4 | 0 |  | 5.9 |  |  | 5.5 | 1.4 | 1 |  | -3.4 |  | 2.6 |  |  | 0 | 0 | 11.9 | -0.5 | 0 |  |  | -1.3 | 25.7 | 3.4 | 22.5 | 4.4 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | -34 | -45.2 | -58 | 6.8 | -3.5 |  | 0.8 | 0.3 | -0.1 |  |  | -5 |  |  | -2.5 |  |  |  | -1.8 | [6 empty] | 3.4 | -4.3 | 9.2 | 0 |  |  | -0.1 | 20.3 | 24.6 | -0.6 | 3.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |  |  |  | 9.5 | 6.3 | 9.7 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.6 | 0 | -2.9 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | -10.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3 | 2.3 |  |  | 0 | -9 | -15.1 | -1.1 | -1.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 6.7 | 10.5 | 3.7 | 0 | 2 | 3 |  | 44.5 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -1 | 0.4 | 1.7
12/03/2026 | 02:00 | 25.6 | -21 | 11.1 | 1.4 | 0 | -20.1 | -8 |  | 0 | [6 empty] | 52 | 0 |  | 5.6 |  |  | 5.4 | 0.8 | 0.7 |  | -3.4 |  | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 11.9 | -1.6 | 0 |  |  | -1.4 | 23.9 | 3 | 23 | 4.8 | 0.5 | 2.6 | 0.4 | -35.6 | -46.8 | -59.1 | 6.4 | -3.8 |  | 0.9 | 0.2 | -0.1 |  |  | -5 |  |  | -2.7 |  |  |  | -0.7 | [6 empty] | 0.1 | -7.3 | 3.2 | 0 |  |  | -0.2 | 21.8 | 25.2 | -0.1 | 3.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | -1.7 |  |  |  | 9.5 | 6.1 | 9.7 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.3 | 0 | -3.8 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | -10.9 | 0 | -0.1 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.4 |  |  | 0 | -11.8 | -17.8 | -1.6 | -1.7 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.9 | -1.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  | 6.4 | 10.4 | 3.6 | 0 | 1.8 | 3.9 |  | 19.7 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -1.2 | 0.4 | 1.5
12/03/2026 | 02:30 | 27.5 | -27.8 | 10.4 | 1.4 | 0 | -18.9 | -17.6 |  | 0 | [6 empty] | 43.7 | 0.1 |  | 5.5 |  |  | 8.5 | 0.8 | 0.8 |  | -3.4 |  | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 12.1 | -5.7 | 0 |  |  | -1.5 | 21.9 | 2.8 | 23.4 | 5 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | -43.4 | -54.7 | -67 | 6 | -3.3 |  | 0.9 | 0.3 | 2.5 |  |  | -7.2 |  |  | -2.2 |  |  |  | -3.3 | [6 empty] | -0.2 | -7.8 | 2.7 | 0 |  |  | -0.1 | 20.9 | 25.5 | 0 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10.1 |  |  |  | 11.2 | 7.6 | 11.3 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.9 | 0 | -5 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | -11.9 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3 | 2.3 |  |  | 0 | -12.9 | -18.7 | -1.9 | -2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.8 | -2.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.3 |  | 6.5 | 10.4 | 3.4 | 0 | 1.7 | 3.9 |  | -42.6 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -1.4 | 0.4 | 1.4
12/03/2026 | 03:00 | 28.4 | -23.9 | 10.3 | 1.3 | 0 | -17.5 | -3.8 |  | 0 | [6 empty] | 47 | 0 |  | 5.1 |  |  | 9.4 | 1.4 | 1 |  | -3.4 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 12.5 | -7.2 | 0 |  |  | -1.5 | 21.5 | 2.8 | 23.7 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 2 | -42.6 | -53.8 | -66.5 | 4.6 | -3.7 |  | 0.9 | 0.3 | 4.1 |  |  | -7.3 |  |  | -2.4 |  |  |  | -1.8 | [6 empty] | 0.9 | -6.7 | 3.5 | 0 |  |  | -0.1 | 19.1 | 25.9 | 0.3 | 3.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | -8.5 |  |  |  | 13.3 | 0 | 13.6 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.8 | 0 | -5.1 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | -11.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3 | 2.4 |  |  | 0 | -12.5 | -18.5 | -1.8 | -2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 6.5 | 10.3 | 2.7 | 0 | 2.7 | 4.1 |  | -14.3 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.3 | -1.5 | 0.4 | 1.2
12/03/2026 | 03:30 | 27.9 | -28.7 | 10.3 | 1.2 | 0 | -19.2 | -17.4 |  | 0 | [6 empty] | 44.4 | 0.1 |  | 5 |  |  | 9.3 | 1.4 | 1 |  | -3.4 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 12.3 | -1.1 | 0 |  |  | -1.5 | 21.4 | 5.3 | 19.5 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | -46.7 | -57.9 | -60.4 | 5.6 | -2.6 |  | 0.9 | 0.2 | 1.2 |  |  | -9.1 |  |  | -2.6 |  |  |  | -4.1 | [6 empty] | 0.3 | -7.2 | 3.2 | 0 |  |  | -0.2 | 20.9 | 25.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2 |  |  |  | 10.6 | 0 | 10.9 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.3 | 0 | -5.1 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | -10.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1 | 2.9 | 2.3 |  |  | 0 | -12.6 | -18.6 | -1.9 | -2.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.8 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  | 6.3 | 10.2 | 0.7 | 0 | 2 | 3.7 |  | -56.6 |  |  |  | 1.9 | 0.3 | 0.3 | -1.5 | 0.4 | 1.4
12/03/2026 | 04:00 | 27.7 | -27.7 | 10.1 | 1.2 | 0 | -18.7 | -7.9 |  | 0 | [6 empty] | 46 | 0 |  | 5 |  |  | 8.6 | 1.9 | 1.2 |  | -3.4 |  | 3.9 |  |  | 0 | 0 | 12.4 | -4 | 0 |  |  | -1.5 | 20.2 | 7.2 | 19.4 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | -45.1 | -56.4 | -59 | 5.3 | -3.2 |  | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | -8.3 |  |  | -2.9 |  |  |  | -2.8 | [6 empty] | 1.8 | -5.6 | 4.8 | 0 |  |  | -0.2 | 19.8 | 25.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5 |  |  |  | 10.9 | 0 | 11.1 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.3 | 0 | -5.1 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | -10.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3 | 2.4 |  |  | 0 | -12.7 | -18.4 | -1.8 | -2.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  | 6.4 | 10.2 | 1.8 | 0 | 2.1 | 3.5 |  | -35.2 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 0.4 | 1.5
12/03/2026 | 04:30 | 27.9 | -23 | 10.6 | 1.4 | 0 | -17.3 | -5.7 |  | 0 | [6 empty] | 46 | 0.1 |  | 5.2 |  |  | 8.6 | 1.2 | 1 |  | -3.4 |  | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 12.6 | 0.2 | 0 |  |  | -1.5 | 22.4 | 7.2 | 19.8 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | -44 | -55.1 | -57.5 | 5.1 | -2.9 |  | 0.8 | 0.3 | 0.7 |  |  | -7.4 |  |  | -2.6 |  |  |  | -0.8 | [6 empty] | 0.1 | -7.4 | 3.1 | 0 |  |  | -0.1 | 20.8 | 25.4 | 0 | 3.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -9 |  |  |  | 7.1 | 0 | 28.2 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.2 | 0 | -5 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | -10.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1.2 | 3 | 2.4 |  |  | 0 | -12.2 | -18.1 | -1.7 | -1.9 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13 | -0.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |  | 6.3 | 10.2 | 2.5 | 0 | 2.9 | 3.4 |  | 1 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -1.3 | 0.4 | 1.4
12/03/2026 | 05:00 | 25.1 | -27.1 | 10.2 | 1.3 | 0 | -18 | -16.1 |  | 0 | [6 empty] | 44.3 | 0 |  | 5.1 |  |  | 6.9 | 1.2 | 0.9 |  | -3.4 |  | 3.9 |  |  | 0 | 0 | 11.8 | 1.2 | 0 |  |  | -1.4 | 25.1 | 7.4 | 19.7 | 2.2 | -0.6 | 2.6 | 0.9 | -44.7 | -55.8 | -58.4 | 5.5 | -2.9 |  | 0.8 | 0.3 | 2.9 |  |  | -7.7 |  |  | -2.6 |  |  |  | -0.6 | [6 empty] | -0.2 | -7.7 | 2.6 | 0 |  |  | -0.2 | 19.5 | 25.7 | 0.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4 |  |  |  | 7.2 | 0 | 28.1 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5 | 0 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -0.2 | -0.06 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | -10.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3 | 2.4 |  |  | 0 | -12.1 | -17.9 | -1.8 | -2.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -13.3 | -0.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 6.6 | 10.3 | 2.3 | 0 | 2.9 | 3.5 |  | -21.86 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -1.3 | 0.5 | 1.5
12/03/2026 | 05:30 | 24.9 | -15.8 | 12 | 1.4 | 0 | -17.9 | -7.2 |  | 0 | [6 empty] | 54 | -0.1 |  | 5.3 |  |  | 6.8 | 1.2 | 0.9 |  | -3.4 |  | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 11.3 | 3 | 0 |  |  | -1.3 | 32.9 | 7.9 | 18 | 1.2 | -0.5 | 2.6 | 0.2 | -34.9 | -46.3 | -49.1 | 8.1 | -3 |  | 0.9 | 0.3 | 0.1 |  |  | -3.9 |  |  | -2.2 |  |  |  | 1.3 | [6 empty] | 1.7 | -5 | 7.8 | 0 |  |  | -0.2 | 20.6 | 24.1 | -0.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  | 5.1 | 0 | 26.2 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.2 | 0 | -4.9 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | -0.02 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | -9.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.4 |  |  | 0 | -10.3 | -16.2 | -1.5 | -1.9 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -11.6 | -1.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 6.8 | 10.6 | 1.8 | 0 | 2.3 | 3.5 |  | 71.18 |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0.2 | -1.1 | 0.5 | 1.5
12/03/2026 | 06:00 | 28 | -13.2 | 12 | 1.6 | 0 | -16.3 | -14.6 |  | 0 | [6 empty] | 51.9 | 0 |  | 5.4 |  |  | 7.4 | 1.4 | 1 |  | -3.4 |  | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 12.7 | 4.2 | 0 |  |  | -1.3 | 27.5 | 8.1 | 19.1 | 1.9 | -0.7 | 2.6 | 1.4 | -32.4 | -43.9 | -45.8 | 6.4 | -2.1 |  | 0.9 | 0.3 | 0.3 |  |  | -3.6 |  |  | -1.6 |  |  |  | -0.1 | [6 empty] | 2.7 | -4.6 | 8.8 | 0 |  |  | -0.2 | 20.7 | 25.3 | -0.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  |  |  | 8.2 | 0 | 29.5 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.4 | 0.1 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | -0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -1 | -9.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0.2 | -9.7 | -15.7 | -1.4 | -1.8 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | -11.1 | -1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 6.9 | 10.8 | 2.2 | 0 | 1.6 | 4 |  | 97.2 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 1.6
12/03/2026 | 06:30 | 25.8 | 0 | 13.6 | 1.5 | 0 | -12.5 | -2.2 |  | 0 | [6 empty] | 55.6 | 0 |  | 1.3 |  |  | 7.1 | 1.2 | 1 |  | -3.3 |  | 3.8 |  |  | 0 | 0 | 11.9 | 9.9 | 0 |  |  | -1.1 | 35.8 | 8.3 | 19.1 | 2 | -0.9 | 2.6 | 1.3 | -23.7 | -35.3 | -42 | 6.2 | -1.3 |  | 0.9 | 0.3 | 2.6 |  |  | -0.3 |  |  | -0.8 |  |  |  | 2.2 | [6 empty] | 0.8 | -6.6 | 6.8 | 0 |  |  | -0.2 | 20.9 | 25.2 | -0.3 | 3.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |  |  |  | 7.5 | 0 | 28.6 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.4 | 0.5 | -4.5 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -8.6 | -0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.1 |  |  | -4.8 | 1 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | -7.5 | -13.2 | -1.1 | -1.6 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -10.9 | -1.3 | 8.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.1 | 10.9 | 3.4 | 0 | 2.1 | 3.9 |  | 182.7 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | 0.5 | 1.9
12/03/2026 | 07:00 | 25.6 | 6.6 | 13.9 | 1.5 | 0 | -12.3 | -12.6 |  | 0 | [6 empty] | 60 | 0 |  | 1.4 |  |  | 6.6 | 0.8 | 0.8 |  | -3.4 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 13.1 | 3.6 | 0 |  |  | -1.1 | 25.1 | 7.8 | 20.3 | 2.3 | -1.1 | 2.6 | 1.5 | -21.4 | -33.1 | -39.8 | 5.6 | -0.2 |  | 0.9 | 0.3 | 0 |  |  | -1 |  |  | -0.9 |  |  |  | 1.7 | [6 empty] | 0.2 | -7.2 | 6.2 | 0 |  |  | -0.1 | 70.7 | 25.8 | 9.2 | 14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |  |  |  | 7.9 | 0 | 29 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.5 | 2.6 | -4.4 |  | 0 | 0 | -1.1 | 3.7 | 1.81 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.1 | -0.7 | -8.9 | -2 | 0.1 | 0.5 | 1.1 |  |  | -4.6 | 1.3 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0.5 | -6.3 | -12 | -0.8 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 0.5 | 0.2 | 2.7 | -0.2 | -10.1 | -0.5 | -0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.7 |  | 7 | 10.9 | 3.5 | 0 | 2.8 | 4 |  | 246.31 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 1.8
12/03/2026 | 07:30 | 27.8 | 24.7 | 16.2 | 1.1 | 0 | -10.4 | -1 |  | 0 | [6 empty] | 77 | -0.1 |  | 2.6 |  |  | 9.2 | 0.6 | 0.7 |  | -3.3 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 15 | 9.1 | 0 |  |  | -0.9 | 30.7 | 8.5 | 19.5 | 2.1 | -0.7 | 2.6 | 1.3 | 3.6 | -8.2 | -15.3 | 6.1 | 0.6 |  | 0.9 | 0.3 | 2.2 |  |  | 0.3 |  |  | -0.2 |  |  |  | 4.4 | [6 empty] | 1.3 | -6.2 | 4.1 | 0 |  |  | -0.2 | 71.7 | 35.7 | 8.9 | 14.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3 |  |  |  | 14.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.3 |  | -5.5 | 5.3 | -4.2 |  | 0 | 0 | -1.2 | 18.7 | 6.64 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0.6 | -5.2 | -2.5 | 0 | 0.7 | 1.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 2.5 |  |  | 1.5 | -5.2 | -11.1 | -0.6 | -1.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 1.5 | 0.1 | 11 | -0.2 | -6.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 1.9 |  | 7.3 | 11.2 | 1 | 0 | 1.7 | 4.3 |  | 442.24 |  |  |  | 1.9 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.4 | 2.1
12/03/2026 | 08:00 | 27.2 | 37 | 18.3 | 2.2 | 0 | -10 | -10.9 |  | 0 | [6 empty] | 84.9 | -0.1 |  | 3 |  |  | 10.2 | 1.2 | 1 |  | -3.2 |  | 7.3 |  |  | 0 | 0 | 15.3 | 12.5 | 0 |  |  | -0.9 | 39.3 | 9.3 | 18.8 | 4.6 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 11.9 | 0.1 | -8.1 | 7.4 | 0.4 |  | 0.9 | 0.3 | -0.8 |  |  | 2.2 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.5 | [6 empty] | 4.7 | -2.6 | 10.8 | 0 |  |  | -0.1 | 71.4 | 35.2 | 8.4 | 15 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 26.4 |  |  |  | 15.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.5 | 8.1 | -4.1 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 21.5 | 7.34 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 0.8 | -4.1 | -2.9 | 0 | 0.6 | 1.1 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.2 | 2.5 |  |  | 2.6 | -3.2 | -8.9 | -0.3 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 8.9 | -0.2 | 13.9 | -0.2 | -3.6 | -1.7 | 9.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.6 | 11.5 | 3.6 | 0 | 2 | 4.4 |  | 557.54 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 2.7
12/03/2026 | 08:30 | 30.8 | 139.8 | 25.7 | 2.4 | 0 | -8.7 | -11.4 |  | 0 | [6 empty] | 41.8 | 0.1 |  | 3.2 |  |  | 9.3 | 1 | 0.8 |  | -3.2 |  | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 17.3 | -0.8 | 0 |  |  | -0.6 | 29 | 9.4 | 25.3 | 10 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 36.5 | 24.4 | -28.6 | 8.4 | -0.3 |  | 0.9 | 0.3 | 1.6 |  |  | -1.4 |  |  | 2.9 |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | -1.8 | -9.3 | 4.1 | 0 |  |  | -0.1 | 67.1 | 39.3 | 14.4 | 20.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 14.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.5 | 8.2 | -3.9 |  | 0 | 0 | -1.2 | 24.4 | 8.93 |  | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 1.4 | -2.3 | -3.2 | 0 | 0.4 | 1.1 |  |  | -4.5 | 1 | 2.7 | 2.5 |  |  | 2.9 | -5.5 | -11.4 | -0.8 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 1.6 | -0.5 | 15.3 | -0.2 | 0 | 0 | -3.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.4 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 8.3 | 12.2 | 3.3 | 0 | 2.1 | 4.1 |  | 605.23 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.1
12/03/2026 | 09:00 | 29.5 | 172.3 | 30 | 2.2 | 0 | -7.5 | -3.3 |  | 0 | [6 empty] | 56.6 | 0.2 |  | 3.2 |  |  | 10.8 | 0.9 | 0.8 |  | -3.2 |  | 9.2 |  |  | 0 | 0 | 16.4 | 4.6 | 0 |  |  | -1.2 | 48.1 | 9.7 | 25 | 9.8 | 0 | 2.6 | 2.2 | 44.3 | 32 | 71 | 11.8 | 2.8 |  | 0.9 | 0.3 | 5.4 |  |  | 3.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 6.6 | [6 empty] | -0.2 | -7.5 | 5.8 | 0 |  |  | 0.1 | 70.7 | 39.4 | 14.7 | 21 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |  |  |  | 18.2 | 0 | 0 | -1.1 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.4 | 9.2 | -3.8 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 26.7 | 9.5 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 1.8 | -2.2 | -3.4 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |  |  | -4.7 | 1 | 2.9 | 2.6 |  |  | 3.1 | -2 | -11.3 | -0.2 | -1 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 2.2 | -0.8 | 16 | -0.2 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | -0.8 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.7 | 11.7 | 3.4 | 0 | 1.6 | 4.4 |  | 870.2 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 5.3
12/03/2026 | 09:30 | 29.3 | 160.8 | 28.3 | 2.2 | 0 | -8 | 4.4 |  | 0 | [6 empty] | 50.9 | 0 |  | 2.9 |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.7 |  | -3 |  | 10.6 |  |  | 0 | 0 | 18.7 | 0.4 | 0 |  |  | -1 | 49.5 | 9.9 | 25.6 | 10.3 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 48.1 | 35.7 | 75.1 | 8.6 | -1.2 |  | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 10.8 |  |  | -0.2 |  |  |  | 9.1 | [6 empty] | -1.6 | -8.9 | 4.5 | 0 |  |  | 0.1 | 94 | 41.1 | 15.6 | 20.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 80.2 |  |  |  | 15.9 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.3 | 9.7 | -3.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | 27.7 | 9.9 |  | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 0.4 | -5.5 | -3.5 | 0 | 0.6 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0.9 | 2.9 | 2.5 |  |  | 3.1 | -3.7 | -14.4 | -0.6 | -1.4 |  | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 1.7 | -1.1 | 16.3 | -0.2 | 0 | 0 | -1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1 | 0.4 | 2 | 1.8 |  | 7.3 | 10.9 | 3.6 | 0 | 1.4 | 3.8 |  | 919.2 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 3.1 | 4.8
12/03/2026 | 10:00 | 29.1 | 167.2 | 29.3 | 2.3 | 0 | -8.8 | 7.5 |  | 0 | [6 empty] | 56.6 | 0 |  | 4.5 |  |  | 3.1 | 1 | 0.9 |  | -3.1 |  | 12.6 |  |  | 0 | 0 | 21.1 | -5.8 | 4.9 |  |  | -0.9 | 40.3 | 9.6 | 25.5 | 10.2 | 0.5 | 2.6 | 1.1 | 53.9 | 41.4 | 81 | 10.9 | -0.5 |  | 0.9 | 0.4 | -1 |  |  | 12.2 |  |  | 0 |  |  |  | 7.5 | [6 empty] | 0.7 | -6.8 | 6.7 | 0 |  |  | 0.1 | 95.3 | 40.3 | 15 | 20.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.3 |  |  |  | 16.8 | 0 | 0 | 2.5 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.2 | 8.9 | -4.8 |  | 0 | 0 | -1.2 | 29.2 | 10.62 |  | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 1.2 | -4.6 | -3.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  |  | -4.4 | 0.8 | 3.1 | 2.6 |  |  | 3.2 | -2.3 | -11.2 | -0.2 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 2.4 | -1.5 | 16.4 | -0.2 | 0 | 0 | 4.2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.4 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.2 | 11 | 4.8 | 0 | 1.2 | 3.9 |  | 977.22 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 3.1 | 5.3
12/03/2026 | 10:30 | 28.3 | 170.4 | 30.2 | 2.4 | 0 | -10.6 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 56.8 | 0 |  | 2.6 |  |  | 1.2 | 1.5 | 0.8 |  | -3 |  | 10.6 |  |  | 0 | 0 | 21.2 | -3 | 4.1 |  |  | -1.5 | 38.7 | 10.2 | 24.8 | 9.6 | 0.8 | 2.6 | 0.7 | 64.6 | 48.1 | 81.5 | 10.9 | -0.9 |  | 0.9 | 0.3 | -0.1 |  |  | 14 |  |  | 0.4 |  |  |  | 6.4 | [6 empty] | -0.6 | -8.2 | 5.4 | -4.6 |  |  | 0 | 100.3 | 39.7 | 15 | 20.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.4 |  |  |  | 14.9 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.2 | 9.4 | -5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 19.5 | 7.65 |  | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 1.3 | -4.7 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  |  | -4.5 | 1 | 3.1 | 2.6 |  |  | 3.3 | -0.1 | -10.9 | -0.1 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 1.8 | -0.6 | 16.4 | -0.2 | 0 | 0 | 4.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.6 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 7.5 | 11.5 | 0.9 | 0 | 1.3 | 4.3 |  | 969.25 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3 | 5.4
12/03/2026 | 11:00 | 29.2 | 183.4 | 31.6 | 2.4 | 0 | -9.5 | 5.1 |  | 0.7 | [6 empty] | 60.8 | 0.1 |  | 3.2 |  |  | 2.4 | 1.2 | 0.9 |  | -2.9 |  | 14.1 |  |  | 0 | 0 | 20.9 | 11.9 | 7.8 |  |  | -1.8 | 34.9 | 10.1 | 25.5 | 9.5 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 71.4 | 54.8 | 88.4 | 11 | 0.9 |  | 0.8 | 0.3 | 0.7 |  |  | 16.2 |  |  | 1.3 |  |  |  | 7.2 | [6 empty] | 0 | -7.3 | 6.2 | 0 |  |  | 0.1 | 119.4 | 39.1 | 14.2 | 23.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 84.1 |  |  |  | 16.4 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -5.1 | 9.4 | -4.8 |  | 0 | 0 | -1.2 | 29.5 | 10.7 |  | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | 1.3 | -4.5 | -3.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 2.6 |  |  | 3.3 | 4 | -6.9 | 0.7 | -0.6 |  | 2.6 | -0.5 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 2.6 | -1.4 | 16.6 | -0.2 | 0 | -1 | 4.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.5 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 7.7 | 11.7 | 2 | 0 | 1.3 | 4.3 |  | 1100.7 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3.1 | 5.8
12/03/2026 | 11:30 | 31.2 | 191.1 | 31.8 | 2.4 | 0 | -7.9 | 6.7 |  | 0 | [6 empty] | 59.1 | 0 |  | 2.5 |  |  | 5 | 1 | 0.8 |  | -2.9 |  | 16.1 |  |  | 0 | 0 | 21.9 | 17.9 | 12.5 |  |  | -1.3 | 38.1 | 10.5 | 29.3 | 10 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 75.5 | 59 | 92.4 | 10.2 | 0.7 |  | 0.8 | 0.3 | 3.4 |  |  | 16.2 |  |  | 2.3 |  |  |  | 8.1 | [6 empty] | -2.5 | -9.9 | 3.5 | 0 |  |  | 0.1 | 114.5 | 40.1 | 14.8 | 20.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73 |  |  |  | 14.5 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.9 | 9.5 | -4.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 29.2 | 10.64 |  | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | 0.5 | -6 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.2 | 2.6 |  |  | 3.2 | 1.6 | -13.5 | 0 | -1.4 |  | 2.6 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1.8 | -1.8 | 17.1 | -0.2 | -12.5 | -5.3 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.7 | 0.4 | 2.4 | 2 |  | 8 | 12.1 | 1.7 | 0 | 2.9 | 4.3 |  | 1089.94 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 3 | 6.1
12/03/2026 | 12:00 | 26.5 | 183.9 | 31.9 | 2.5 | 0 | -9 | -4 |  | 0 | [6 empty] | 58.2 | 0 |  | 2.8 |  |  | 1 | 1 | 0.8 |  | -3.1 |  | 12.8 |  |  | 0 | 0 | 18 | 12.4 | 10.3 |  |  | -1.4 | 34.6 | 9.4 | 28.7 | 9.5 | 0.7 | 2.6 | 0.9 | 74.2 | 57.7 | 91.4 | 9.6 | 1.7 |  | 0.8 | 0.3 | -0.6 |  |  | 15.8 |  |  | 1.9 |  |  |  | 3.9 | [6 empty] | -2 | -10.2 | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 102.3 | 39.7 | 15.1 | 20.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 69.7 |  |  |  | 12.9 | 3.1 | 0 | -1.5 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.9 | 9.5 | -4.8 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 27.6 | 10.43 |  | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -1 | -10.9 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  |  | -4.6 | 1 | 3.1 | 2.6 |  |  | 3.5 | 3 | -13.4 | 0.2 | -1.8 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.4 | -1.9 | 16.8 | -0.2 | -11.9 | -4.6 | -0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -0.7 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 8.2 | 12.1 | 2.4 | 0 | 1.9 | 3.9 |  | 1006.03 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3.1 | 6.4
12/03/2026 | 12:30 | 30.3 | 210.3 | 34.7 | 1.3 | 0 | -5.1 | 11.8 |  | 0 | [6 empty] | 69.4 | 0.1 |  | 4.2 |  |  | 2.9 | 1 | 0.7 |  | -3 |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 18.1 | 12.9 | 0 |  |  | -1.5 | 37.4 | 9.9 | 30.7 | 9.7 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 86.3 | 69.5 | 103.4 | 10.1 | 1.6 |  | 0.8 | 0.4 | 11.8 |  |  | 19 |  |  | 4 |  |  |  | 8.2 | [6 empty] | 0.3 | -6.9 | 6.6 | 0 |  |  | 0.2 | 98 | 38.2 | 14.6 | 17.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 64.6 |  |  |  | 19 | 12.5 | 0 | 4.2 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.4 | 9.6 | -4.4 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 29.2 | 10.55 |  | 0.2 | 2.1 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 0.7 | -5.3 | -3.5 | 0 | 0.7 | 0.6 |  |  | -4.5 | 1 | 3.1 | 2.6 |  |  | 1.5 | -0.3 | -6.6 | -0.2 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 2.8 | -1.9 | 14.8 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.1 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 8.7 | 12.6 | 1.9 | 0 | 1.3 | 4.2 |  | 1174.95 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 3.1 | 6.5
12/03/2026 | 13:00 | 27.7 | 165.4 | 29 | 1.9 | 0 | -8.4 | 13 |  | 0 | [6 empty] | 50.6 | 0.1 |  | 4 |  |  | -2 | 0.4 | 0.5 |  | -3 |  | 11.1 |  |  | 0 | 0 | 16.7 | 9.7 | 0 |  |  | -1.5 | 36 | 9.2 | 31.5 | 10.2 | 0.9 | 2.6 | 1 | 63.6 | 47.4 | 80.3 | 9.4 | 0.2 |  | 0.9 | 0.5 | 10.7 |  |  | -0.4 |  |  | 2.6 |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | -5.1 | -12.3 | 1 | 0 |  |  | 0.1 | 94 | 39.9 | 14.9 | 18.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 48.3 |  |  |  | 10.4 | 4.2 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.7 | 9.4 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 29.7 | 10.64 |  | 0.2 | 2 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 0.6 | -5.5 | -3.6 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 2.5 |  |  | 1.8 | -5.7 | -10.1 | -1.1 | -1.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 3.5 | -1.8 | 6.1 | -0.2 | -6.6 | -5.5 | -2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.3 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 8.2 | 12.2 | 1.8 | 0 | 2.1 | 4.3 |  | 898.04 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 6.1
12/03/2026 | 13:30 | 27.8 | 168.7 | 29.7 | 1.9 | 0 | -9.9 | 10.6 |  | 0 | [6 empty] | 53.4 | 0 |  | 4 |  |  | -1.2 | 0.4 | 0.5 |  | -3 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 16.6 | -10.5 | 0 |  |  | -1.5 | 36.1 | 9.1 | 30.8 | 9.5 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 63.3 | 46.9 | 80.2 | 9.7 | -0.9 |  | 0.9 | 0.4 | 10 |  |  | -0.7 |  |  | 2 |  |  |  | 4.4 | [6 empty] | -4.2 | -11.7 | 1.8 | 0 |  |  | 0.1 | 93.9 | 39.5 | 14.7 | 18.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.4 |  |  |  | 8.9 | 0.7 | 0 | -0.6 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.4 | 9.3 | -5.2 |  | 0 | 0 | -1.2 | 29.2 | 10.61 |  | 0.2 | 1.9 | 0.1 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 0.4 | -6 | -3.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 2.5 |  |  | 3.7 | -1.8 | -9.6 | -0.2 | -1.2 |  | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 1.4 | -1.7 | 14.7 | -0.2 | -3.8 | -3.3 | -2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.6 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 8.3 | 12.3 | 3.4 | 0 | 1.7 | 4.3 |  | 887.01 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.2 | 6.3
12/03/2026 | 14:00 | 28.8 | 160.7 | 28.6 | 1.7 | 0 | -10.2 | -0.4 |  | 0 | [6 empty] | 44.2 | 0 |  | 2.9 |  |  | -1.2 | 0.5 | 0.5 |  | -3 |  | 13.9 |  |  | 0 | 0 | 17.1 | -10.8 | 0 |  |  | -1.4 | 39.2 | 9.6 | 31.2 | 10 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 57.6 | 41.2 | 74.5 | 8.7 | -0.2 |  | 1 | 0.3 | 12.8 |  |  | -3.2 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.4 | [6 empty] | -5.2 | -12.6 | 0.8 | 0 |  |  | -0.1 | 93.1 | 39.9 | 15 | 18 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 41.4 |  |  |  | 8.9 | -0.6 | 0 | -0.8 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.4 | 9.3 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 28.4 | 10.15 |  | 0.2 | 1.8 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 0.1 | -7.1 | -3.6 | 0 | -0.1 | 0.6 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.1 | 2.6 |  |  | 1.9 | -2.6 | -8.8 | -0.4 | -1.4 |  | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 1.3 | -1.5 | 16.8 | -0.2 | -5.7 | -5.7 | -7.5 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -1.4 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 8.2 | 12.1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 4 |  | 826.85 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 3 | 6
12/03/2026 | 14:30 | 30.1 | 207 | 33.9 | 1.8 | 0 | -5.9 | 19 |  | 0 | [6 empty] | 66.1 | 0 |  | 3.8 |  |  | 1.2 | 0.6 | 0.5 |  | -3 |  | 15.9 |  |  | 0 | 0 | 19.1 | 6.5 | 0 |  |  | -1.3 | 45.6 | 13 | 31.6 | 10.4 | 0.3 | 2.6 | 1 | 84.7 | 68.1 | 101.8 | 10.9 | 2.9 |  | 1 | 0.3 | 14.2 |  |  | 5.4 |  |  | 3.4 |  |  |  | 13.7 | [6 empty] | -2.2 | -9.4 | 3.8 | 0 |  |  | 0.2 | 78.9 | 40.1 | 15.2 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84.3 |  |  |  | 14.1 | 7.9 | 0 | 4.8 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.6 | 9.4 | -4.5 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 27.8 | 9.95 |  | 0.2 | 2.1 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 1.2 | -4.2 | -3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | -4.5 | 1 | 3.3 | 2.6 |  |  | 2 | 1.4 | -9.5 | 0.1 | -1.2 |  | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1.6 | -1.1 | 16.3 | -0.2 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -1.1 | 0.4 | 2.4 | 2.1 |  | 8.4 | 12.4 | 1.7 | 0 | 2.1 | 4.1 |  | 1150.45 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 6.3
12/03/2026 | 15:00 | -0.7 | 196.1 | 30.9 | 1.7 | 0 | -3.9 | 10.8 |  | 0 | [6 empty] | 51.8 | 0.4 |  | 2.8 |  |  | 0.7 | 1.1 | 0.5 |  | -3.1 |  | 14.7 |  |  | 0 | 0 | 17 | 11.6 | 0 |  |  | -1.2 | 57.4 | 13.6 | 33.4 | 11.5 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 72 | 55.6 | 89.1 | 9.4 | 3.8 |  | 0.8 | 0.3 | 16.9 |  |  | 15.8 |  |  | 4.1 |  |  |  | 17.5 | [6 empty] | -3.1 | -11.4 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 42.6 | 16.4 | 18.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.5 |  |  |  | 21.6 | 15.3 | 0 | 15.3 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.3 | 8.8 | -4.3 |  | 0 | 0 | -1.2 | 26.7 | 9.57 |  | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 1.3 | -3.6 | -3.3 | -0.1 | -0.2 | 0.6 |  |  | -4.7 | 1 | 3.3 | 2.6 |  |  | 3.4 | -5.7 | -7.6 | -0.9 | -1 |  | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.7 | -0.9 | 12.7 | -0.2 | -0.8 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -0.8 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 8.5 | 12.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 3.7 |  | 1109.67 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 3 | 6.3
12/03/2026 | 15:30 | 29 | 198.9 | 33.2 | 1.7 | 0 | -6.7 | 7.5 |  | 0 | [6 empty] | 64.6 | 0 |  | 2.3 |  |  | 2.3 | 1.3 | 0.5 |  | -3.3 |  | 16.6 |  |  | 0 | 0 | 21.4 | 25.4 | 0 |  |  | -1.2 | 54.6 | 13.2 | 31.5 | 10.2 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 80.9 | 63.2 | 97.3 | 9.8 | 2.3 |  | 0.9 | 0.4 | 13.2 |  |  | 15.8 |  |  | 3 |  |  |  | 9.3 | [6 empty] | -1.3 | -8.6 | 4.8 | 0 |  |  | 0.1 | 97.9 | 40 | 15.1 | 18 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  | 15.6 | 9.8 | 0 | 9.5 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -4.2 | 8.9 | -4.5 |  | -0.1 | -0.1 | -1.2 | 25.7 | 9.25 |  | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.7 | 1.1 | -4.3 | -3 | -0.1 | -0.2 | 0.6 |  |  | -4.5 | 1 | 3.3 | 2.6 |  |  | 2.8 | -5.5 | -7.7 | -0.6 | -0.9 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 2.3 | -0.6 | 11.1 | -0.2 | 4.4 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -0.5 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 8.4 | 12.3 | 3.4 | 0 | 2.8 | 3.3 |  | 1171.85 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 3.8 | 7.1
12/03/2026 | 16:00 | 29 | 220.7 | 35.7 | 1.6 | 0 | -4.6 | 23.4 |  | 0 | [6 empty] | 80.1 | -0.1 |  | 3.1 |  |  | 2.7 | 1.4 | 0.6 |  | -3.3 |  | 16.4 |  |  | 0 | 0 | 20.9 | 14.3 | 0 |  |  | -1.3 | 46.6 | 13.2 | 31.2 | 9.9 | 0.9 | 2.6 | 1.2 | 93.2 | 75.3 | 109.8 | 12.2 | 1.1 |  | 0.9 | 0.3 | 9.6 |  |  | 18 |  |  | 2.2 |  |  |  | 14.8 | [6 empty] | 3 | -4.6 | 8.9 | 0 |  |  | 0.2 | 100 | 39.9 | 15.2 | 18 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 85.1 |  |  |  | 19.4 | 13.2 | 12.3 | 13.3 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.9 | 8.2 | -3.8 |  | 0 | 0 | -1.2 | 22.8 | 8.15 |  | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | 2.1 | -1.4 | -2.5 | 0 | -0.2 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.3 | 2.6 |  |  | 2.8 | -4.3 | -5.9 | -0.3 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 1.2 | -0.3 | 7.6 | -0.2 | 7.9 | 7.8 | 11.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 8.1 | 12.1 | 4 | 0 | 1.9 | 4.3 |  | 1317.75 |  |  |  | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 8.3
12/03/2026 | 16:30 | 26.2 | 199.6 | 33.8 | 1.2 | 0 | -10.9 | 3.2 |  | 0.2 | [6 empty] | 73.7 | -0.1 |  | 4.2 |  |  | 1.2 | 0.3 | 0.5 |  | -3.3 |  | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 19.5 | 25.5 | 0 |  |  | -1.4 | 40 | 12.2 | 30.1 | 9.2 | 1.1 | 2.6 | 0.3 | 76.5 | 58.9 | 93.9 | 11.7 | -0.2 |  | 0.9 | 0.4 | 10.8 |  |  | 11.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7.5 | [6 empty] | 0.5 | -6.6 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 99.4 | 38.8 | 14.3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.7 |  |  |  | 15.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.4 | 5.7 | -3.1 |  | 0 | 0 | -1.2 | 19.5 | 6.95 |  | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.9 | 1.7 | -2 | -1.7 | -0.1 | -0.3 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.3 | 2.6 |  |  | 1.7 | -6.4 | -3.9 | -0.9 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 7.9 | -0.2 | 9.1 | 6.3 | 5.8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.6 | 11.6 | 4.4 | 0 | 2 | 3.6 |  | 1141.35 |  |  |  | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 3.9 | 7.4
12/03/2026 | 17:00 | 27.8 | 53.5 | 10.6 | 1.7 | 0 | -6.8 | 20.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 71.1 | 0 |  | 4.4 |  |  | 1.4 | -0.2 | 0.2 |  | -3.3 |  | 11.2 |  |  | 0 | 0 | 18.7 | 13.8 | 0 |  |  | -1.5 | 52.1 | 11.3 | 31.1 | 10 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 44.5 | 27.3 | 61.4 | 12 | 1.8 |  | 0.9 | 0.3 | 14.6 |  |  | 14.4 |  |  | 1.8 |  |  |  | 11.3 | [6 empty] | -5.3 | -12.6 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 40.1 | 15 | 18.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 |  |  |  | 13.2 | 7.3 | 5.7 | 6.8 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.5 | 1.7 | -3.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 7.1 | 2.53 |  | 0 | 2 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -7.1 | -0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.6 |  |  | -4.5 | 1 | 3.4 | 2.6 |  |  | 0 | 3.4 | -6 | 0.7 | -1.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | -0.2 | 4.4 | -0.3 | -8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 7.8 | 11.8 | 4 | 0 | 1.6 | 2.9 |  | 824.83 |  |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4 | 6.3
12/03/2026 | 17:30 | 25.4 | 20.4 | 6.3 | 1.5 | 0 | -11.9 | -3 |  | 0 | [6 empty] | 52 | 0 |  | 4.7 |  |  | -2.6 | 0 | 0.3 |  | -3.2 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 18.1 | 14 | 0 |  |  | -1.7 | 47.7 | 11.2 | 31.5 | 10.3 | -0.6 | 2.6 | 0.8 | 18.5 | 1.3 | 34.6 | 8 | 0.6 |  | 0.8 | 0.3 | 13.9 |  |  | -2.5 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.1 | [6 empty] | -5.2 | -12.7 | 0.7 | -2.2 |  |  | -0.2 | 100.2 | 40.4 | 6.1 | 18 | 10 | 0 | 4.4 | 0 | 71.2 |  |  |  | 13.6 | 7.7 | 6.3 | 7.5 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.3 | 0.2 | -0.6 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0.7 | 0.24 |  | 0.2 | 2 | 0.1 | -3.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | -6.7 | 0.4 | 0 | -0.3 | 0.6 |  |  | -4.4 | 0.9 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | -3 | -10.8 | -0.2 | -1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 6 | 0.7 | -2.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 8.2 | 12.1 | 5 | 0 | 1.9 | 4.3 |  | 607.44 |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 6.4
12/03/2026 | 18:00 | 26.8 | 27.1 | 6.2 | 1.1 | 0 | -11.4 | 8.4 |  | 0 | [6 empty] | 57.9 | 0 |  | 4.5 |  |  | -0.3 | 1.4 | 0.2 |  | -3.1 |  | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 21.9 | 13.9 | 0 |  |  | -1.8 | 35.3 | 9.8 | 24.1 | 7.4 | -1.2 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | -28.7 | -49 | 5.8 | -3.4 |  | 1 | 0.5 | 13.7 |  |  | -0.8 |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | -1.5 | -8.7 | 4.7 | -6.9 |  |  | -0.2 | 81.9 | 32.3 | 0.4 | 13.7 | 10.1 | -27.7 | 6 | 0 | 65.5 |  |  |  | 18.8 | 13 | 11.5 | 12.7 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.4 | 0 | -0.7 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | -0.2 | -0.17 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | -6.6 | 0.4 | 0 | -0.6 | 0.6 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.3 | 2.6 |  |  | 0 | -0.8 | -12 | 0.3 | -0.7 |  | 2.7 | -0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 7.3 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.6 |  | 7.1 | 11.2 | 4.8 | 0 | 1.8 | 4.3 |  | 437.53 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | 3.8 | 5.8
12/03/2026 | 18:30 | 27.8 | 54.2 | 10.3 | 1.5 | 0 | -7.3 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 72.1 | 0 |  | 4.4 |  |  | -2.8 | 2.7 | 0 |  | -3.1 |  | 7.2 |  |  | 1 | 0 | 21 | 25 | 0 |  |  | -1.5 | 30.3 | 8.7 | 23.8 | 5.2 | -1.6 | 2.6 | 1.7 | 14.4 | -16.8 | -36.9 | 9.8 | 0.1 |  | 1 | 0.5 | 13.9 |  |  | 7.6 |  |  | 0.1 |  |  |  | 5.5 | [6 empty] | 0.7 | -6.8 | 6.8 | 1.5 |  |  | -0.2 | 70.3 | 31.7 | 6.2 | 13.5 | 10 | -10.2 | 9.8 | 0 | 81.7 |  |  |  | 18.3 | 12.5 | 11.1 | 12.1 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -2.9 | 0 | -1.7 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0.1 | -0.03 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | -6.2 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0.6 |  |  | -4.4 | 0.2 | 3.2 | 2.6 |  |  | 0 | -1.5 | -11.4 | 0.2 | -1.1 |  | 2.7 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0.8 | 0 | -0.2 | 11.7 | 2.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 7.1 | 11.1 | 4.9 | 0 | 2.8 | 4.3 |  | 586.47 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 4 | 5.8
12/03/2026 | 19:00 | 27.1 | 45 | 9.3 | 1.8 | 0 | -8.7 | -7.3 |  | 0 | [6 empty] | 69.6 | 0 |  | 3.6 |  |  | -3.1 | 1 | 0 |  | -3.2 |  | 4.7 |  |  | 0.9 | 0.2 | 20.3 | 27.2 | 2.9 |  |  | -1.4 | 40.2 | 9.2 | 27.5 | 6.9 | -1.5 | 2.6 | 1.6 | 4.6 | -21.7 | 49.9 | 9.6 | -2.1 |  | 1 | 0.5 | 13.4 |  |  | 4 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | -0.2 | -7.6 | 5.5 | -1.3 |  |  | -0.2 | 73.6 | 31.2 | 13.6 | 13.5 | 9.9 | -14.3 | 8.9 | 0 | 49.3 |  |  |  | 17.7 | 11.7 | 10.4 | 11.4 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.1 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | -6.6 | 0.2 | -0.1 | -0.8 | 0.6 |  |  | -4.4 | 0.2 | 3.3 | 2.6 |  |  | 0 | -2 | -12.1 | 0.3 | -0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.7 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.8 |  | 7.5 | 11.6 | 3.2 | 0 | 1.9 | 4.3 |  | 597 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 3.9 | 5.9
12/03/2026 | 19:30 | 27.4 | 46.2 | 9.4 | 2 | 0 | -9.2 | -5.5 |  | 0 | [6 empty] | 70.3 | 0.1 |  | 1.4 |  |  | -3.4 | 0.8 | 0 |  | -3.3 |  | 5.6 |  |  | 1.7 | 1.2 | 19 | 15.5 | 3.4 |  |  | -1.4 | 29.5 | 8.1 | 27 | 6.9 | -1.5 | 2.6 | 1 | 2.9 | -23.5 | 48.1 | 10.1 | 0.2 |  | 1 | 0.6 | 14 |  |  | 1.8 |  |  | 0.9 |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | -0.7 | -8.2 | 5.3 | 0.7 |  |  | -0.1 | 73.5 | 30.7 | 13.6 | 13.5 | 10 | -15.7 | 8.6 | 0 | 47.8 |  |  |  | 16.8 | 11 | 9.7 | 10.7 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0.1 | -0.06 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.5 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | -6.1 | 0.2 | 0 | -0.8 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | -3.3 | -12.2 | 0.1 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.6 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |  | 7.6 | 11.7 | 3.3 | 0 | 2 | 4.3 |  | 567.24 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 2.4 | 4.5
12/03/2026 | 20:00 | 27.2 | 52.6 | 10.3 | 1.6 | 0 | -8.9 | -5.9 |  | 0 | [6 empty] | 76.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | -4 | 1.2 | 0 |  | -3.3 |  | 4.3 |  |  | 2.3 | 1.4 | 17.9 | 12.7 | 2.2 |  |  | -1.4 | 28.2 | 6.5 | 27 | 6.8 | -0.4 | 2.6 | 1.3 | 15.4 | -10.9 | -40.9 | 9.7 | 0.6 |  | 1 | 0.5 | 13.9 |  |  | 4.2 |  |  | 0.7 |  |  |  | 3.1 | [6 empty] | 0.2 | -7.4 | 6.3 | -0.6 |  |  | 0 | 69.1 | 31.1 | 13.9 | 13.5 | 10 | -12.6 | 9.4 | 0 | 52.9 |  |  |  | 17.8 | 11.9 | 10.6 | 11.6 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.4 | 0 | -2.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | -5.3 | 0 | 0 | -0.7 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.3 | 2.6 |  |  | 0 | -2.2 | -12.5 | 0.3 | -0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.6 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 7.6 | 11.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 4.2 |  | 517.9 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 2.4 | 4.6
12/03/2026 | 20:30 | 26.9 | 43.1 | 8.9 | 1.5 | 0 | -9.8 | -7.7 |  | 0 | [6 empty] | 70.4 | 0 |  | 1.3 |  |  | -4.4 | 2 | 0.2 |  | -3.2 |  | 3.9 |  |  | 2.2 | 2.1 | 17.3 | 4.1 | -0.5 |  |  | -1.5 | 30 | 9.4 | 27.1 | 7 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 8.5 | -17.9 | -47.6 | 8.7 | 0.2 |  | 0.9 | 0.5 | 14.1 |  |  | 2.1 |  |  | 0.2 |  |  |  | 3.5 | [6 empty] | -0.9 | -8.3 | 5.3 | -2.2 |  |  | 0 | 69.4 | 31.2 | 13.8 | 13.7 | 10 | -16.7 | 8.4 | 0 | 46.7 |  |  |  | 17.1 | 11 | 9.8 | 10.8 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.8 | 0 | -2.4 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | -6 | 0 | 0 | -0.8 | 0.6 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | -1.6 | -9.9 | 0.4 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | -1.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |  | 7.4 | 11.4 | 2.7 | 0 | 1.9 | 4.2 |  | 444.5 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 2.4 | 4.2
12/03/2026 | 21:00 | 26.6 | 38.6 | 8.6 | 1.3 | 0 | -11.2 | -8.6 |  | 0 | [6 empty] | 68.7 | 0 |  | 1.1 |  |  | -3.9 | 2.1 | 0.1 |  | -3.2 |  | 6.5 |  |  | 2 | 1.7 | 17.1 | 3.5 | -2.3 |  |  | -1.4 | 30.2 | 9.7 | 27 | 6.8 | 0 | 2.6 | 0.9 | 6.7 | -19.6 | -49.2 | 8.5 | -0.9 |  | 1 | 0.5 | 14.1 |  |  | 1.5 |  |  | -0.4 |  |  |  | 2.3 | [6 empty] | -1 | -8.3 | 5 | -2.2 |  |  | 0 | 57.6 | 30.9 | 8.9 | 10.4 | 6.2 | -17.5 | 8.2 | 0 | 45.2 |  |  |  | 16.3 | 10.2 | 9.1 | 10.1 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.5 | 0 | -3.3 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | -6.5 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  |  | -4.4 | 0 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | -2.4 | -10.8 | 0.3 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | -2.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 7.1 | 11.2 | 4 | 0 | 1.8 | 4.2 |  | 391.1 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 2.3 | 4
12/03/2026 | 21:30 | 26.9 | 38.4 | 8.8 | 1.2 | 0 | -12.6 | -8.7 |  | 0 | [6 empty] | 67.7 | 0.1 |  | 1.2 |  |  | -2.6 | 2.6 | 0.3 |  | -3.3 |  | 7.5 |  |  | 2.1 | 1.8 | 16.7 | 7 | -4.8 |  |  | -1.5 | 39.3 | 10.2 | 27.1 | 6.9 | -0.1 | 2.6 | 1.5 | 4.1 | -22 | -51.7 | 9.3 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 14.6 |  |  | 5.7 |  |  | -0.7 |  |  |  | 3.7 | [6 empty] | -0.6 | -8.2 | 5.2 | -0.9 |  |  | -0.1 | 60.4 | 31.1 | 8.9 | 10.4 | 6.1 | -13.8 | 9.2 | 0 | 52.6 |  |  |  | 16.8 | 10.9 | 9.5 | 10.6 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | -3.6 | 0 | -1.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | -6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 |  |  | -4.4 | 1.5 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | -2.4 | -11.5 | 0.6 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | -4.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 6.9 | 11 | 4.9 | 0 | 2 | 4.3 |  | 424 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 2.2 | 3.8
12/03/2026 | 22:00 | 27.1 | 41.6 | 8.8 | 1 | 0 | -13.4 | -0.4 |  | 0 | [6 empty] | 67 | 0 |  | 1.3 |  |  | -3.8 | 2.9 | 0.2 |  | -3.3 |  | 5.6 |  |  | 1.9 | 2 | 16.3 | -3.1 | -2.2 |  |  | -1.6 | 27.8 | 10 | 27.8 | 6.6 | -1.1 | 2.6 | 1.5 | 5.6 | -20.7 | -40.8 | 8.3 | -0.4 |  | 1 | 0.5 | 13.4 |  |  | 6.2 |  |  | -0.8 |  |  |  | 4.3 | [6 empty] | -0.6 | -8 | 5.5 | -3.9 |  |  | -0.1 | 42.7 | 23.8 | 5.8 | 8.4 | 6.1 | -13.5 | 9.3 | 0 | 23.4 |  |  |  | 17.3 | 11.3 | 9.9 | 11 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | 0 | 0 | -0.5 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  |  | -4.5 | 1.6 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | 2.2 | -11.4 | 1 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.6 | -2.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 6.9 | 10.9 | 4.6 | 0 | 1.4 | 4.5 |  | 383.4 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -1 | 2.4 | 3.6
12/03/2026 | 22:30 | 25 | 47.6 | 9.6 | 1.2 | 0 | -15.2 | -0.2 |  | 0 | [6 empty] | 75 | 0 |  | 1.8 |  |  | -3.3 | 1.5 | 0.5 |  | -3.3 |  | 4.8 |  |  | 2.2 | 0.9 | 14.2 | 10.9 | -3.9 |  |  | -1.7 | 33.7 | 10.2 | 22.5 | 5.4 | -1.2 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | -22.3 | -41.9 | 9.7 | 0.7 |  | 1 | 0.5 | 13.4 |  |  | 7.9 |  |  | -1.7 |  |  |  | 7.7 | [6 empty] | -0.2 | -7.6 | 5.8 | -0.7 |  |  | -0.1 | 44.1 | 22.9 | 5.6 | 8.3 | 0 | -10.5 | 10.2 | 0 | 27.1 |  |  |  | 15.7 | 9.9 | 8.4 | 9.5 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.7 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |  |  | -4.5 | 1.7 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | 3.6 | -13.1 | 1.1 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | -1.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 6.7 | 10.7 | 4 | 0 | 1.6 | 3.5 |  | 400.9 |  |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | 2.4 | 3.7
12/03/2026 | 23:00 | 26.3 | 46.7 | 8.8 | 1.3 | 0 | -12.3 | 15.7 |  | 0 | [6 empty] | 71.1 | 0 |  | 1.8 |  |  | -4 | 1.6 | 0.5 |  | -3.4 |  | 7.6 |  |  | 0 | 0 | 14.5 | 14.8 | 0 |  |  | -1.7 | 54.4 | 11 | 23.2 | 6.3 | -1.4 | 2.6 | 0 | 0.8 | -25.1 | -45.3 | 7.8 | 0.3 |  | 1 | 0.4 | 15 |  |  | 6 |  |  | -2.4 |  |  |  | 8.1 | [6 empty] | 0.4 | -7.2 | 6.3 | 0 |  |  | -0.1 | 43.5 | 23.8 | 6.1 | 8.4 | 0 | -14.7 | 9.5 | 0 | 16.3 |  |  |  | 18.4 | 12.4 | 10.8 | 11.8 |  |  |  | 0.2 | 1.4 |  | 0 | 0 | -1.6 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 |  |  | -4.5 | 1.2 | 3.1 | 2.4 |  |  | 0 | -1.3 | -11.7 | 0.6 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -2.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 6.4 | 10.4 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.3 |  | 421.4 |  |  |  | 1.9 | 0.3 | 0.3 | -1 | 2.3 | 3.8
12/03/2026 | 23:30 | 25.9 | 38.8 | 8.6 | 1.2 | 0 | -14.8 | 12.8 |  | 0 | [6 empty] | 71.2 | 0.1 |  | 1.5 |  |  | -5.5 | 1.6 | 0.5 |  | -3.6 |  | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 13.6 | 14.1 | 0 |  |  | -1.5 | 43.9 | 11.1 | 22.8 | 5.9 | -1.1 | 2.6 | 1.2 | -0.8 | -26.7 | -46.6 | 9.5 | 1 |  | 0.9 | 0.3 | 14.6 |  |  | 6.7 |  |  | -2.3 |  |  |  | 7.3 | [6 empty] | -0.6 | -8 | 5.5 | 0 |  |  | -0.1 | 38.6 | 25.8 | 5.8 | 8.4 | 0 | -12.6 | 10 | 0 | 19.4 |  |  |  | 17.1 | 11 | 9.6 | 10.6 |  |  |  | 0.2 | 1.3 |  | 0 | 0 | -0.5 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |  |  | -4.7 | 1.1 | 3.1 | 2.4 |  |  | 0 | -4 | -11.9 | 0 | 0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2 | -5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.6 |  | 6.6 | 10.5 | 3.8 | 0 | 1.6 | 3.5 |  | 374.3 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 2.5 | 4.1
13/03/2026 | 00:00 | 25.5 | 21 | 6.1 | 0.9 | 1 | -17.1 | -6.7 |  | 0 | [6 empty] | 62.4 | 0 |  | 2.6 |  |  | -6.5 | 1.2 | 0.4 |  | -3.3 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 13.8 | -2.5 | 0 |  |  | -1.8 | 29.7 | 10.3 | 23.6 | 6.1 | -0.9 | 2.6 | 0.7 | -14.4 | -40.2 | -59.8 | 6.5 | -1.4 |  | 0.9 | 0.3 | 11.7 |  |  | 1.8 |  |  | -3.6 |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | -2.8 | -10.3 | 3.2 | 0 |  |  | -0.1 | 41.6 | 26.4 | 5.9 | 8.3 | 0 | -22.5 | 7.7 | 0 | 4.4 |  |  |  | 15.2 | 9.4 | 8 | 9 |  |  |  | 0.2 | 1.3 |  | 0 | 0 | -3.2 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -2.3 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |  |  | -4.7 | 1.2 | 3 | 2.4 |  |  | 0 | -6.5 | -3.9 | -0.3 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5 | -4.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.3 |  | 6.2 | 10.1 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 3.4 |  | 193.2 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | 2.4 | 3.6
EJEC |  | 643 | 1759.5 | 426.25 | 38.4 | 0.5 | -287.25 | -23.75 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.15 | 0.55 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 55.9 | 28.45 | 14.85 | 0 | -77.75 | 0 | 194.25 | 0 | 0 | 8.15 | 5.65 | 391.8 | 158.85 | 17.2 | 0 | 0 | -33 | 846.7 | 211.95 | 606.3 | 161.65 | -0.9 | 62.4 | 27.25 | 385.6 | -31.55 | 132.6 | 201.1 | -13.95 | 0 | 21.8 | 8.45 | 171.2 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 101.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.35 | -189 | 121.9 | -11.65 | 0 | 0 | -1.45 | 1533.25 | 778.7 | 207.8 | 301.8 | 126.2 | -101.15 | 61.65 | 3.6 | 876.75 | 0 | 0 | 0 | 333.7 | 136.15 | 209.9 | 107.85 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 33.45 | 0 | -96.1 | 85.45 | -82.2 | 0 | 0.95 | -0.65 | -28.5 | 252.35 | 91.305 | 0 | 4.2 | 40.45 | 4.1 | -15 | 7.3 | 13.55 | 0 | -7.05 | -18.25 | 0.15 | -148.4 | -31.35 | 0.7 | 6.45 | 18.9 | 0 | 0 | -108.9 | 21.8 | 75.15 | 60 | 0 | 0 | 26 | -106.5 | -286.35 | -10.75 | -24.8 | 0 | 63.4 | -2.65 | 38.05 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -85.55 | 23.75 | -7.55 | 135.35 | -4.4 | -75.15 | -23.45 | 17 | 42.8 | 18.65 | 7.2 | 28.1 | -6.05 | 9.4 | 45.15 | 38.35 | 0 | 175.65 | 270.05 | 73.4 | 0.85 | 47.4 | 94.65 | 0 | 13026.455 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8.35 | 5.65 | -7.35 | 50.75 | 99.4

## DEMANDA_AREAS
jueves, 12 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6762.7 | 1034.2374 | 3940.8671 | 1787.5955 | 254.7896
01:00 | 0 | 6591.3 | 1052.2268 | 3778.4844 | 1760.5888 | 257.9214
01:30 | 0 | 6506.4 | 983.2359 | 3767.1032 | 1756.0609 | 253.9436
02:00 | 0 | 6431.9 | 1026.5353 | 3657.0552 | 1748.3095 | 257.8144
02:30 | 0 | 6372.2 | 970.3191 | 3640.3129 | 1761.568 | 257.0868
03:00 | 0 | 6368.3 | 1003.9332 | 3598.6947 | 1765.6721 | 251.4163
03:30 | 0 | 6326.3 | 962.3995 | 3608.3323 | 1755.5682 | 243.0543
04:00 | 0 | 6376.3 | 1003.4104 | 3609.6015 | 1763.2881 | 250.707
04:30 | 0 | 6389.1 | 996.8602 | 3616.0056 | 1776.2342 | 257.4326
05:00 | 0 | 6403.7 | 975.275 | 3646.4537 | 1781.9713 | 251.3789
05:30 | 0 | 6551.2 | 1012.1379 | 3748.3453 | 1790.7168 | 245.1419
06:00 | 0 | 6587.08 | 1009.55 | 3800.3887 | 1777.1413 | 245.8829
06:30 | 0 | 6710.74 | 1086.6722 | 3847.4407 | 1776.6271 | 236.0525
07:00 | 0 | 6763.06 | 1042.7753 | 3968.1218 | 1752.1629 | 232.9727
07:30 | 0 | 6998.44 | 1111.7164 | 4132.8322 | 1753.8914 | 238.8967
08:00 | 0 | 7197.41 | 1097.949 | 4331.059 | 1768.402 | 237.7796
08:30 | 0 | 7422.23 | 1144.0312 | 4504.1633 | 1774.0355 | 244.2559
09:00 | 0 | 7621.45 | 1170.4764 | 4666.6458 | 1784.3278 | 249.5135
09:30 | 0 | 7891.7 | 1264.6203 | 4785.494 | 1841.5857 | 249.1993
10:00 | 0 | 7955.08 | 1258.3377 | 4843.6239 | 1853.1184 | 257.4061
10:30 | 0 | 8067.24 | 1295.5181 | 4906.6788 | 1865.0431 | 249.8011
11:00 | 0 | 8157.42 | 1306.7196 | 4973.5827 | 1877.1177 | 259.1849
11:30 | 0 | 8244.9 | 1320.7036 | 5046.8178 | 1877.3786 | 252.6576
12:00 | 0 | 8197.11 | 1299.4077 | 5031.7013 | 1866.001 | 245.6792
12:30 | 0 | 8204.47 | 1331.5105 | 5027.2223 | 1845.7372 | 248.3044
13:00 | 0 | 8143.49 | 1304.2443 | 5003.5575 | 1835.6882 | 246.2891
13:30 | 0 | 8059.58 | 1299.4781 | 4960.9685 | 1799.1334 | 254.4838
14:00 | 0 | 8117.01 | 1264.4047 | 4989.069 | 1863.5363 | 261.6646
14:30 | 0 | 8309.73 | 1324.4877 | 5086.9311 | 1898.3112 | 268.9772
15:00 | 0 | 8236.54 | 1295.1409 | 5050.2576 | 1891.1415 | 267.9455
15:30 | 0 | 8289.81 | 1284.5138 | 5097.5413 | 1907.7549 | 265.196
16:00 | 0 | 8315.68 | 1353.5794 | 5089.5212 | 1872.5794 | 268.5001
16:30 | 0 | 8237.86 | 1272.4322 | 5080.0644 | 1885.3634 | 269.4259
17:00 | 0 | 8126.77 | 1297.9336 | 4968.0173 | 1860.8191 | 267.5521
17:30 | 0 | 7949.78 | 1231.2056 | 4856.6812 | 1861.8932 | 248.8111
18:00 | 0 | 7756.97 | 1236.2201 | 4633.0586 | 1887.6913 | 244.8522
18:30 | 0 | 7886.7 | 1231.2788 | 4740.5367 | 1914.8845 | 246.8216
19:00 | 0 | 8082.3 | 1279.4686 | 4908.0449 | 1894.7865 | 231.3855
19:30 | 0 | 8126.4 | 1306.7273 | 4915.1408 | 1904.5319 | 248.2563
20:00 | 0 | 8065.4 | 1288.7913 | 4861.6793 | 1914.9294 | 235.7685
20:30 | 0 | 8047.1 | 1280.1791 | 4837.6321 | 1929.2888 | 257.9456
21:00 | 0 | 8002.6 | 1272.5868 | 4804.1316 | 1925.8816 | 259.8633
21:30 | 0 | 7899.4 | 1252.2522 | 4720.881 | 1926.2668 | 262.5763
22:00 | 0 | 7703.5 | 1205.3124 | 4586.239 | 1911.9486 | 263.8598
22:30 | 0 | 7452.3 | 1172.2252 | 4402.1091 | 1877.9657 | 263.4422
23:00 | 0 | 7260.1 | 1170.116 | 4232.9735 | 1857.0105 | 265.5386
23:30 | 0 | 7189.2 | 1155.9409 | 4208.7587 | 1824.5004 | 262.6414
00:00 | 0 | 6968.7 | 1079.2134 | 4085.2023 | 1804.2843 | 261.2415
MÁXIMO | 0 | 8315.68 | 1353.5794 | 5097.5413 | 1929.2888 | 269.4259
MÍNIMO | 0 | 6326.3 | 962.3995 | 3598.6947 | 1748.3095 | 231.3855
PROMEDIO | 0 | 7485.9302 | 1179.5477 | 4470.7505 | 1835.632 | 253.1523
ENERGÍA | 0 | 179662.325 | 28309.1456 | 107298.0124 | 44055.167 | 6075.6557
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 12 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.9977 |  | 45.166 | 11.559 | [5 empty] | 13.2451 | 15.0537 | 14.38 | 31.796 |  |  | 52.323 |  | 48.7235 |  | 9.5 |  | 17.1186 |  | 9.9418 | 5.9127 |  |  |  |  | 4 |  | 0.2396 |  | 5.3379 | 11.1 | 1.4257 | 51.4027 | 120.7847 | 26.5097 | 0.81 | 165.15 |  | 37.442 | 35.648 |  | 194.8101 | 30.9005 |  |  |  | 0.5 |  | 28.9888 |  | 24.1 |  |  |  | 7.597 |  |  |  |  | 23.136 |  | 144.1038 | 1.5611 | 4.9074 | 129.7468 | 13.0643 |  | 38.1215 | 3.8582 |  |  | 88.4853 | 21.2093 | 0.4454 | 0.59 | 28.2411 | 443.4275 |  | 98.8115 | 18.261 |  |  | 16.5304 | 5.1626 |  |  | 17.2712 | 284.15 |  | 39.065 |  | 40.041
01:00 | 4.2499 |  | 45.096 | 10.723 | [5 empty] | 13.0168 | 14.9493 | 14.62 | 31.502 |  |  | 52.478 |  | 44.2843 |  | 9.6 |  | 17.4241 |  | 10.0275 | 6.6793 |  |  |  |  | 3.3 |  | 0.2456 |  | 5.3343 | 11.5 | 1.2217 | 52.234 | 121.5212 | 27.1658 | 0.7 | 163.94 |  | 37.823 | 36.036 |  | 193.0114 | 30.7953 |  |  |  | 0.4 |  | 28.9232 |  | 24.1 |  |  |  | 7.667 |  |  |  |  | 24.845 |  | 143.9612 | 1.7728 | 4.9466 | 128.6415 | 14.2778 |  | 38.2617 | 3.9635 |  |  | 88.8773 | 4.377 | 0.413 | 0.61 | 28.1429 | 444.3879 |  | 102.8784 | 18.322 |  |  | 16.1523 | 5.1061 |  |  | 17.4726 | 286.8 |  | 39.249 |  | 39.882
01:30 | 4.2051 |  | 44.7183 | 10.436 | [5 empty] | 13.0957 | 15.0873 | 14.61 | 31.6 |  |  | 52.529 |  | 47.5154 |  | 9.8 |  | 16.5891 |  | 9.9042 | 6.7355 |  |  |  |  | 2.2 |  | 0.2259 |  | 5.3113 | 11.3 | 1.1426 | 52.0507 | 121.253 | 27.069 | 0.64 | 164.66 |  | 37.31 | 36.045 |  | 192.3609 | 31.2316 |  |  |  | 0.4 |  | 29.0074 |  | 24.1 |  |  |  | 7.5693 |  |  |  |  | 26.003 |  | 145.6399 | 1.6471 | 4.9691 | 128.3347 | 13.9124 |  | 38.6091 | 4.0073 |  |  | 88.7696 | 6.1343 | 0.3791 | 0.6 | 28.4049 | 437.0505 |  | 102.2234 | 18.362 |  |  | 15.42 | 5.1788 |  |  | 17.3822 | 282.28 |  | 39.249 |  | 39.571
02:00 | 3.8071 |  | 46.3434 | 11.571 | [5 empty] | 19.0549 | 15.0634 | 14.47 | 31.246 |  |  | 52.523 |  | 44.7103 |  | 10 |  | 16.7777 |  | 9.8675 | 5.8358 |  |  |  |  | 1.9 |  | 0.2335 |  | 5.2736 | 11.1 | 1.0523 | 53.1887 | 121.7551 | 26.8387 | 0.44 | 164.97 |  | 36.965 | 36.181 |  | 192.1647 | 32.112 |  |  |  | 0.4 |  | 28.9938 |  | 24.1 |  |  |  | 7.7908 |  |  |  |  | 28.274 |  | 148.2182 | 1.8588 | 5.0769 | 129.7783 | 13.7199 |  | 38.2778 | 3.7307 |  |  | 87.9684 | 9.7033 | 0.3567 | 0.58 | 29.2555 | 441.2105 |  | 100.1314 | 17.87 |  |  | 15.9657 | 4.8995 |  |  | 17.4256 | 273.04 |  | 40.577 |  | 39.406
02:30 | 3.3852 |  | 46.7272 | 11.007 | [5 empty] | 26.0749 | 15.188 | 13.33 | 30.836 |  |  | 52.709 |  | 44.2638 |  | 9.9 |  | 17.8488 |  | 10.1729 | 5.8075 |  |  |  |  | 2.6 |  | 0.2263 |  | 5.2218 | 11.1 | 0.9823 | 53.139 | 120.9643 | 26.8143 | 0.41 | 165.22 |  | 37.816 | 35.901 |  | 191.1733 | 32.5787 |  |  |  | 0.4 |  | 28.9896 |  | 24.1 |  |  |  | 7.5622 |  |  |  |  | 28.568 |  | 148.1851 | 1.8853 | 5.111 | 129.0227 | 13.8692 |  | 35.397 | 3.872 |  |  | 88.5075 | 21.3691 | 0.3446 | 0.59 | 29.4076 | 441.6176 |  | 99.467 | 18.072 |  |  | 16.7143 | 4.7717 |  |  | 16.2593 | 269.31 |  | 40.707 |  | 39.303
03:00 | 3.6093 |  | 46.7268 | 11.785 | [5 empty] | 26.6355 | 14.8424 | 12.01 | 30.734 |  |  | 52.534 |  | 39.0147 |  | 9.9 |  | 17.7319 |  | 10.1564 | 6.6183 |  |  |  |  | 3.6 |  | 0.2413 |  | 4.8159 | 11.2 | 0.9567 | 52.4735 | 121.7184 | 26.9094 | 0.67 | 164.88 |  | 37.937 | 34.993 |  | 189.9839 | 32.4062 |  |  |  | 0.4 |  | 29.0603 |  | 24.1 |  |  |  | 7.7504 |  |  |  |  | 29.483 |  | 148.674 | 1.8191 | 5.0839 | 131.366 | 13.2962 |  | 36.3176 | 3.9659 |  |  | 89.437 | 21.5992 | 0.3423 | 0.59 | 29.3042 | 429.0848 |  | 104.2364 | 17.907 |  |  | 16.147 | 4.7489 |  |  | 17.131 | 283.05 |  | 40.583 |  | 38.5
03:30 | 3.4406 |  | 47.5822 | 12.005 | [5 empty] | 26.5388 | 14.156 | 10 | 30.738 |  |  | 52.598 |  | 39.9631 |  | 9.8 |  | 18.1599 |  | 9.9437 | 7.1869 |  |  |  |  | 4.7 |  | 0.2434 |  | 5.0572 | 11.2 | 0.9182 | 51.1763 | 122.3513 | 27.3924 | 0.48 | 163.67 |  | 37.2 | 34.702 |  | 191.7725 | 32.749 |  |  |  | 0.4 |  | 28.947 |  | 24.1 |  |  |  | 7.2298 |  |  |  |  | 29.229 |  | 148.0483 | 2.0308 | 5.126 | 131.0873 | 13.2858 |  | 36.2053 | 4.0274 |  |  | 89.6799 | 21.6329 | 0.336 | 0.57 | 28.8939 | 418.7672 |  | 107.721 | 18.223 |  |  | 16.4143 | 4.7428 |  |  | 17.411 | 280.02 |  | 40.117 |  | 36.243
04:00 | 3.4285 |  | 48.6268 | 11.682 | [5 empty] | 26.2846 | 14.7377 | 13.73 | 30.194 |  |  | 52.308 |  | 51.3536 |  | 9.8 |  | 18.5045 |  | 9.9496 | 6.5204 |  |  |  |  | 5.5 |  | 0.241 |  | 5.1905 | 11.1 | 0.8876 | 52.6725 | 124.5839 | 27.4509 | 0.18 | 162.52 |  | 38.332 | 33.926 |  | 193.7193 | 32.8972 |  |  |  | 0.4 |  | 28.9853 |  | 24.1 |  |  |  | 7.7132 |  |  |  |  | 29.366 |  | 147.5816 | 1.8721 | 5.1282 | 130.2227 | 10.2854 |  | 37.2508 | 3.8866 |  |  | 89.4556 | 21.6061 | 0.3232 | 0.6 | 28.2393 | 421.5782 |  | 97.4053 | 18.462 |  |  | 14.9652 | 4.8945 |  |  | 17.5017 | 286.05 |  | 40.047 |  | 38.665
04:30 | 2.9258 |  | 48.8062 | 11.368 | [5 empty] | 26.0882 | 15.5075 | 13.89 | 31.002 |  |  | 52.416 |  | 45.2973 |  | 9.1 |  | 17.8963 |  | 10.2125 | 6.3597 |  |  |  |  | 3.6 |  | 0.2444 |  | 5.2815 | 10.8 | 0.8884 | 52.2563 | 124.4396 | 27.0243 | 1.65 | 161.2 |  | 38.227 | 33.742 |  | 193.6194 | 32.4276 |  |  |  | 0.4 |  | 28.9287 |  | 24.1 |  |  |  | 7.6833 |  |  |  |  | 28.915 |  | 147.3057 | 1.8721 | 5.1497 | 130.138 | 11.4525 |  | 38.0144 | 3.9037 |  |  | 89.6303 | 21.7006 | 0.3215 | 0.58 | 29.2506 | 443.6874 |  | 98.3131 | 18.302 |  |  | 14.9512 | 4.8238 |  |  | 17.1089 | 282.75 |  | 40.293 |  | 37.681
05:00 | 2.5585 |  | 48.7224 | 10.918 | [5 empty] | 25.9925 | 16.179 | 13.72 | 31.778 |  |  | 52.777 |  | 44.35 |  | 9.1 |  | 17.8148 |  | 9.7041 | 6.2534 |  |  |  |  | 1.9 |  | 0.2328 |  | 5.0363 | 11 | 0.8819 | 50.5179 | 123.1269 | 27.1228 | 2.1 | 162.26 |  | 37.285 | 33.54 |  | 193.4456 | 31.9924 |  |  |  | 0.4 |  | 28.8796 |  | 24.1 |  |  |  | 7.5222 |  |  |  |  | 29.695 |  | 149.1815 | 1.8191 | 4.9989 | 130.0205 | 13.082 |  | 36.8873 | 4.3754 |  |  | 89.4072 | 21.7135 | 0.314 | 0.61 | 28.7573 | 442.5727 |  | 95.1464 | 18.159 |  |  | 15.2029 | 4.8701 |  |  | 16.6819 | 282.01 |  | 40.29 |  | 38.517
05:30 | 2.7552 |  | 48.9016 | 9.374 | [5 empty] | 25.7027 | 16.0004 | 13.93 | 31.516 |  |  | 52.451 |  | 34.803 |  | 9.2 |  | 17.4908 |  | 9.3228 | 6.6395 |  |  |  |  | 1.6 |  | 0.2419 |  | 5.0887 | 10.9 | 0.8789 | 49.8937 | 122.2111 | 26.5034 | 1.93 | 162.06 |  | 35.793 | 33.167 |  | 193.7598 | 31.8645 |  |  |  | 0.4 |  | 28.7769 |  | 24.1 |  |  |  | 7.7828 |  |  |  |  | 29.24 |  | 146.4673 | 1.8654 | 5.1179 | 126.2944 | 12.761 |  | 36.8854 | 3.8589 |  |  | 89.2036 | 21.7108 | 0.3136 | 0.55 | 28.6609 | 445.6004 |  | 95.9135 | 17.692 |  |  | 15.1579 | 4.8565 |  |  | 15.1039 | 280.34 |  | 40.326 |  | 38.443
06:00 | 3.0899 |  | 49.3545 | 8.473 | [5 empty] | 26.102 | 14.9981 | 13.93 | 31.448 |  |  | 52.334 |  | 43.5084 |  | 9.3 |  | 17.1376 |  | 9.3451 | 6.4235 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.212 |  | 5.1021 | 11 | 0.9211 | 49.9577 | 122.1771 | 21.4658 | 1.54 | 161.54 |  | 34.851 | 33.598 |  | 194.1633 | 30.435 |  |  |  | 0.4 |  | 28.8695 |  | 24.1 |  |  |  | 7.7063 |  |  |  |  | 29.748 |  | 148.939 | 1.9448 | 5.0105 | 129.1516 | 12.6866 |  | 36.4045 | 3.6509 |  |  | 89.2672 | 21.7234 | 0.3119 | 0.62 | 28.8062 | 442.569 |  | 95.952 | 18.489 |  |  | 15.4632 | 4.8402 |  |  | 14.4759 | 280.2 |  | 40.596 |  | 39.128
06:30 | 3.1318 |  | 49.1769 | 7.527 | [5 empty] | 25.9218 | 14.5885 | 14.16 | 31.714 |  |  | 52.385 |  | 46.503 |  | 8.8 |  | 16.9472 |  | 9.4551 | 5.4495 |  |  |  |  | 1.8 |  | 0.2074 |  | 5.0694 | 10.9 | 1.1639 | 49.6336 | 119.2861 | 21.4978 | 0.55 | 159.46 |  | 34.028 | 33.277 |  | 191.4862 | 29.6235 |  |  |  | 0.4 |  | 28.7805 |  | 24.1 |  |  |  | 8.3342 |  |  |  |  | 25.542 |  | 145.1889 | 1.9911 | 4.9587 | 126.179 | 12.1534 |  | 32.87 | 3.6076 |  |  | 89.392 | 21.7439 | 0.3214 | 0.64 | 27.177 | 434.6623 |  | 101.0744 | 18.328 |  |  | 14.924 | 4.5996 |  |  | 13.7688 | 280.43 |  | 40.194 |  | 37.136
07:00 | 2.8999 |  | 48.9346 | 7.9 | [5 empty] | 26.4955 | 12.3615 | 13.83 | 31.216 |  |  | 52.119 |  | 47.7679 |  | 8.7 |  | 17.0001 |  | 9.561 | 6.032 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.1954 |  | 4.9555 | 11.2 | 1.2401 | 45.2836 | 116.3922 | 22.3936 | 0.91 | 162.91 |  | 31.098 | 33.626 |  | 193.1382 | 28.1848 |  |  |  | 0.4 |  | 28.8817 |  | 24.47 |  |  |  | 8.9868 |  |  |  |  | 26.207 |  | 145.3 | 2.13 | 4.86 | 121.2003 | 10.9493 |  | 32.1606 | 3.8025 |  |  | 89.8074 | 21.7841 | 0.314 | 0.63 | 27.0122 | 426.5288 |  | 102.1114 | 17.586 |  |  | 15.005 | 4.5117 |  |  | 13.1685 | 271.3 |  | 39.906 |  | 34.227
07:30 | 3.0059 |  | 47.5504 | 9.079 | [5 empty] | 27.0364 | 11.5996 | 13.83 | 31.042 |  |  | 52.595 |  | 48.0281 |  | 8.5 |  | 14.6359 |  | 9.462 | 3.686 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.2104 |  | 4.7632 | 11.2 | 1.2657 | 48.4487 | 117.0981 | 26.1068 | 0.73 | 163.98 |  | 31.344 | 34.844 |  | 190.1043 | 26.6097 |  |  |  | 0.4 |  | 28.7525 |  | 24.47 |  |  |  | 8.6617 |  |  |  |  | 22.453 |  | 144.3165 | 1.9117 | 5.0445 | 123.0164 | 10.4931 |  | 33.6011 | 3.7307 |  |  | 90.3437 | 21.7766 | 0.3603 | 0.59 | 27.2911 | 431.1489 |  | 99.3892 | 17.522 |  |  | 14.1331 | 4.5788 |  |  | 13.1475 | 264.95 |  | 40.243 |  | 31.131
08:00 | 2.7054 |  | 48.7453 | 10.391 | [5 empty] | 27.2315 | 11.6395 | 13.98 | 30.126 |  |  | 51.881 |  | 29.6524 |  | 8.3 |  | 17.2578 |  | 9.4339 | 4.4558 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0.2305 |  | 4.832 | 11.7 | 1.4137 | 49.0119 | 118.9505 | 26.1509 | 0.73 | 165.44 |  | 32.201 | 34.389 |  | 188.9592 | 26.0791 |  |  |  | 0.6 |  | 28.7345 |  | 24.47 |  |  |  | 7.6283 |  |  |  |  | 23.203 |  | 145.8393 | 1.8125 | 5.0287 | 125.2638 | 10.2837 |  | 33.5543 | 3.7307 |  |  | 89.2279 | 21.8079 | 0.4231 | 0.61 | 28.0378 | 442.2846 |  | 97.7633 | 18.16 |  |  | 13.9934 | 4.5418 |  |  | 13.1641 | 264.76 |  | 40.958 |  | 17.23
08:30 | 3.049 |  | 48.9101 | 10.081 | [5 empty] | 27.4653 | 11.4538 | 13.87 | 30.194 |  |  | 51.476 |  | 42.2704 |  | 8.4 |  | 17.4535 |  | 10.1067 | 4.202 |  |  |  |  | 2.9 |  | 0.2467 |  | 5.1929 | 11.9 | 1.8251 | 49.3789 | 119.8561 | 19.6092 | 0.72 | 164.97 |  | 33.451 | 35.523 |  | 190.7143 | 28.0439 |  |  |  | 0.7 |  | 28.71 |  | 24.47 |  |  |  | 8.6711 |  |  |  |  | 23.979 |  | 147.4428 | 1.9977 | 4.9432 | 126.5024 | 9.8927 |  | 34.4172 | 3.872 |  |  | 89.7887 | 21.8328 | 0.4545 | 0.55 | 27.53 | 435.5045 |  | 102.7487 | 17.943 |  |  | 14.0126 | 4.525 |  |  | 14.1426 | 268.85 |  | 41.403 |  | 6.991
09:00 | 2.9917 |  | 48.2701 | 11.697 | [5 empty] | 27.5151 | 10.7224 | 13.95 | 30.636 |  |  | 51.335 |  | 50.2231 |  | 8.5 |  | 18 |  | 10.5941 | 3.927 |  |  |  |  | 4.8 |  | 0.2571 |  | 4.6838 | 12 | 2.3925 | 49.8274 | 122.2916 | 23.6188 | 0.63 | 164.73 |  | 35.379 | 35.863 |  | 193.1179 | 28.2985 |  |  |  | 0.7 |  | 28.2306 |  | 24.47 |  |  |  | 8.9207 |  |  |  |  | 24.365 |  | 145.4216 | 1.6339 | 5.0983 | 128.1633 | 9.4205 |  | 34.8844 | 3.9659 |  |  | 89.9444 | 21.8378 | 0.5512 | 0.58 | 28.2909 | 417.208 |  | 95.6273 | 17.439 |  |  | 14.0087 | 4.5392 |  |  | 14.5936 | 273.08 |  | 41.526 |  | 3.476
09:30 | 2.73 |  | 45.7219 | 11.733 | [5 empty] | 27.5378 | 10.6583 | 13.47 | 30.846 |  |  | 51.465 |  | 50.1723 |  | 8.5 |  | 17.374 |  | 10.5198 | 5.1176 |  |  |  |  | 5.4 |  | 0.2749 |  | 4.0358 | 12.1 | 2.7293 | 49.7939 | 123.7398 | 25.3187 | 0.44 | 163.76 |  | 35.105 | 36.01 |  | 193.3059 | 28.9064 |  |  |  | 0.5 |  | 28.4167 |  | 24.47 |  |  |  | 9.1239 |  |  |  |  | 27.097 |  | 146.5254 | 1.6604 | 5.1848 | 127.4574 | 8.188 |  | 35.8051 | 4.0274 |  |  | 90.4094 | 21.8392 | 0.6024 | 0.58 | 28.1387 | 432.2503 |  | 94.8557 | 16.563 |  |  | 14.625 | 4.5563 |  |  | 14.9809 | 274.46 |  | 41.188 |  | 7.831
10:00 | 2.9192 |  | 48.3282 | 11.724 | [5 empty] | 27.2338 | 11.0499 | 12.4 | 30.868 |  |  | 52.01 |  | 40.3682 |  | 8.5 |  | 18.8177 |  | 10.1186 | 4.4255 |  |  |  |  | 3.3 |  | 0.2538 |  | 4.1829 | 12 | 3.0368 | 46.8879 | 122.7511 | 26.872 | 0.24 | 163.94 |  | 35.854 | 36.912 |  | 192.8604 | 28.3114 |  |  |  | 0.4 |  | 28.2209 |  | 24.47 |  |  |  | 8.9087 |  |  |  |  | 27.121 |  | 143.8582 | 1.5611 | 5.0471 | 123.9922 | 9.7679 |  | 36.5842 | 3.8866 |  |  | 90.8128 | 21.7981 | 0.6738 | 0.62 | 30.0979 | 430.1726 |  | 99.7817 | 16.208 |  |  | 14.8427 | 4.6037 |  |  | 14.8892 | 270.72 |  | 41.354 |  | 7.36
10:30 | 2.8952 |  | 49.3339 | 11.797 | [5 empty] | 27.5818 | 11.8573 | 13.48 | 30.45 |  |  | 52.099 |  | 36.8975 |  | 8.6 |  | 19.2441 |  | 9.9043 | 3.9638 |  |  |  |  | 3.4 |  | 0.2567 |  | 4.0119 | 11.8 | 3.4703 | 47.254 | 123.278 | 27.8586 | 0.58 | 163.38 |  | 36.662 | 36.465 |  | 193.4026 | 27.9391 |  |  |  | 0.5 |  | 28.2333 |  | 24.47 |  |  |  | 7.4327 |  |  |  |  | 29.333 |  | 147.9431 | 1.6273 | 5.1057 | 127.132 | 10.4956 |  | 35.5718 | 3.7307 |  |  | 89.9731 | 21.8295 | 0.929 | 0.6 | 30.3489 | 428.4338 |  | 102.0489 | 15.563 |  |  | 15.2026 | 4.6078 |  |  | 14.7908 | 276.41 |  | 39.907 |  | 3.81
11:00 | 3.0942 |  | 49.3816 | 11.557 | [5 empty] | 27.8323 | 11.4812 | 14.22 | 30.57 |  |  | 52.044 |  | 39.3806 |  | 8.7 |  | 19.3825 |  | 9.7849 | 4.5485 |  |  |  |  | 2 |  | 0.27 |  | 4.3254 | 12 | 4.0169 | 44.6594 | 122.39 | 26.3492 | 1 | 163.12 |  | 37.334 | 36.639 |  | 194.0475 | 28.5545 |  |  |  | 0.5 |  | 28.1244 |  | 24.47 |  |  |  | 7.8218 |  |  |  |  | 29.178 |  | 146.9304 | 1.6273 | 5.184 | 127.1168 | 12.1085 |  | 36.5664 | 3.872 |  |  | 89.3878 | 21.837 | 1.182 | 0.57 | 29.6197 | 436.6186 |  | 97.4523 | 14.994 |  |  | 15.5788 | 4.6963 |  |  | 15.5506 | 274.47 |  | 41.13 |  | 2.478
11:30 | 3.0288 |  | 48.2034 | 12.635 | [5 empty] | 27.4597 | 11.3089 | 14.26 | 30.392 |  |  | 52.145 |  | 37.5075 |  | 8.6 |  | 19.5809 |  | 9.4049 | 4.9019 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.2413 |  | 4.6142 | 12.1 | 4.3944 | 45.3766 | 121.0501 | 26.628 | 0.9 | 161.65 |  | 37.748 | 36.383 |  | 193.56 | 28.6489 |  |  |  | 0.5 |  | 28.1881 |  | 24.47 |  |  |  | 8.0537 |  |  |  |  | 29.039 |  | 149.8339 | 1.7861 | 5.2923 | 127.3444 | 13.1149 |  | 35.1372 | 3.9659 |  |  | 90.179 | 21.8997 | 1.2894 | 0.56 | 28.8008 | 433.024 |  | 97.9121 | 14.737 |  |  | 14.7932 | 4.6649 |  |  | 15.9393 | 273.89 |  | 40.87 |  | 5.632
12:00 | 2.5445 |  | 48.0833 | 11.048 | [5 empty] | 27.5038 | 11.8538 | 14.2 | 29.976 |  |  | 51.696 |  | 45.321 |  | 8.5 |  | 19.6462 |  | 9.4379 | 4.2151 |  |  |  |  | 1.3 |  | 0.2447 |  | 4.5948 | 11.9 | 4.4906 | 44.2135 | 120.585 | 26.3596 | 0.73 | 160.49 |  | 37.168 | 35.479 |  | 194.0061 | 27.4306 |  |  |  | 0.4 |  | 28.1737 |  | 24.47 |  |  |  | 7.8533 |  |  |  |  | 28.768 |  | 149.0883 | 1.7001 | 5.2806 | 128.9728 | 12.2173 |  | 34.7692 | 3.9659 |  |  | 90.4231 | 21.863 | 1.3336 | 0.56 | 28.3206 | 427.048 |  | 99.5816 | 15.117 |  |  | 14.9885 | 4.5869 |  |  | 15.783 | 274.12 |  | 37.14 |  | 2.679
12:30 | 2.1641 |  | 47.9646 | 10.191 | [5 empty] | 27.7686 | 12.8487 | 13.75 | 30.202 |  |  | 51.673 |  | 46.0311 |  | 8.4 |  | 16.8733 |  | 9.6166 | 3.7831 |  |  |  |  | 1.7 |  | 0.2273 |  | 4.6325 | 11.9 | 4.6696 | 46.1144 | 121.2852 | 25.3073 | 0.78 | 161.62 |  | 36.191 | 34.801 |  | 193.3736 | 27.2954 |  |  |  | 0.5 |  | 28.1638 |  | 24.47 |  |  |  | 7.7081 |  |  |  |  | 30.24 |  | 146.3213 | 1.3892 | 5.3362 | 129.3907 | 11.2246 |  | 33.3148 | 3.872 |  |  | 90.2977 | 21.8272 | 1.3572 | 0.58 | 27.6881 | 411.3191 |  | 102.9898 | 16.025 |  |  | 14.502 | 4.3619 |  |  | 16.0939 | 272.25 |  | 39.616 |  | 5.17
13:00 | 2.4854 |  | 48.6507 | 11.309 | [5 empty] | 27.6598 | 15.0255 | 13.95 | 30.318 |  |  | 51.787 |  | 46.2393 |  | 8.4 |  | 17.271 |  | 9.5391 | 3.7032 |  |  |  |  | 2.3 |  | 0.2475 |  | 4.6611 | 11.7 | 4.8139 | 45.5941 | 120.0749 | 25.7714 | 0.64 | 161.52 |  | 36.073 | 34.178 |  | 193.5249 | 27.1935 |  |  |  | 0.6 |  | 28.265 |  | 24.47 |  |  |  | 7.7731 |  |  |  |  | 30.448 |  | 149.3653 | 1.0386 | 5.2931 | 129.1738 | 11.9512 |  | 33.4349 | 4.0073 |  |  | 89.9415 | 21.8363 | 1.3453 | 0.57 | 27.6222 | 414.0779 |  | 99.2445 | 17.327 |  |  | 15.7084 | 4.4376 |  |  | 16.4484 | 260.84 |  | 39.813 |  | 6.249
13:30 | 2.8675 |  | 48.499 | 11.102 | [5 empty] | 27.2883 | 14.7837 | 13.73 | 29.876 |  |  | 51.713 |  | 36.8793 |  | 8.2 |  | 17.0566 |  | 9.6852 | 3.258 |  |  |  |  | 2.9 |  | 0.252 |  | 5.4663 | 11.8 | 4.8512 | 45.6471 | 120.2186 | 26.5163 | 0.45 | 162.28 |  | 36.375 | 34.832 |  | 191.732 | 26.9559 |  |  |  | 0.5 |  | 28.4244 |  | 24.47 |  |  |  | 7.8054 |  |  |  |  | 32.082 |  | 145.9376 | 1.4553 | 5.0907 | 128.2752 | 12.3013 |  | 34.235 | 3.7307 |  |  | 89.2781 | 21.8633 | 1.3063 | 0.6 | 26.9313 | 415.5874 |  | 97.5354 | 16.894 |  |  | 16.1613 | 4.5574 |  |  | 15.9938 | 260.11 |  | 40.577 |  | 5.849
14:00 | 2.2713 |  | 48.9998 | 11.35 | [5 empty] | 27.5318 | 15.6993 | 13.75 | 29.718 |  |  | 51.968 |  | 44.9338 |  | 7.9 |  | 20.055 |  | 9.7721 | 4.2284 |  |  |  |  | 3.4 |  | 0.2502 |  | 5.7647 | 12.1 | 4.902 | 46.2092 | 120.0268 | 26.1988 | 0.73 | 161.72 |  | 36.72 | 34.834 |  | 189.2665 | 27.5034 |  |  |  | 0.4 |  | 22.847 |  | 24.47 |  |  |  | 9.759 |  |  |  |  | 24.905 |  | 143.4268 | 1.4487 | 4.9294 | 129.3332 | 12.8538 |  | 35.7537 | 3.872 |  |  | 88.7108 | 21.862 | 1.3043 | 0.57 | 29.7391 | 426.6325 |  | 100.9022 | 16.951 |  |  | 16.3494 | 4.5801 |  |  | 16.1794 | 270.56 |  | 39.497 |  | 13.02
14:30 | 2.0506 |  | 49.305 | 11.382 | [5 empty] | 27.621 | 16.0858 | 13.92 | 29.32 |  |  | 51.853 |  | 44.1539 |  | 8.2 |  | 20.6281 |  | 9.6554 | 4.3833 |  |  |  |  | 4.2 |  | 0.2264 |  | 5.7565 | 12 | 4.9016 | 45.0747 | 122.225 | 25.6168 | 0.86 | 162 |  | 36.476 | 35.153 |  | 188.6504 | 29.7706 |  |  |  | 0.5 |  | 21.5164 |  | 24.47 |  |  |  | 11.7962 |  |  |  |  | 26.982 |  | 132.3818 | 1.4421 | 4.841 | 129.2674 | 12.7169 |  | 36.0556 | 3.9659 |  |  | 90.8846 | 21.7965 | 1.3129 | 0.56 | 30.2987 | 427.6695 |  | 104.6816 | 17.154 |  |  | 16.4333 | 4.7231 |  |  | 16.5669 | 265.37 |  | 39.011 |  | 21.81
15:00 | 1.899 |  | 49.799 | 12.095 | [5 empty] | 27.3451 | 16.0414 | 14.27 | 28.96 |  |  | 51.745 |  | 44.3451 |  | 8.5 |  | 21.29 |  | 9.5841 | 3.6383 |  |  |  |  | 3.5 |  | 0.2314 |  | 6.22 | 11.7 | 4.893 | 44.5031 | 121.5925 | 25.3607 | 0.97 | 163.22 |  | 38.959 | 35.835 |  | 192.4043 | 31.5153 |  |  |  | 0.7 |  | 21.5577 |  | 24.4 |  |  |  | 10.9265 |  |  |  |  | 22.61 |  | 141.2117 | 1.409 | 4.9714 | 130.4677 | 12.9471 |  | 37.2421 | 4.0274 |  |  | 91.221 | 21.7873 | 1.3393 | 0.59 | 30.5309 | 425.9259 |  | 103.5975 | 17.767 |  |  | 16.6622 | 4.7051 |  |  | 16.9933 | 267.12 |  | 39.503 |  | 25.732
15:30 | 1.4283 |  | 48.7053 | 11.542 | [5 empty] | 27.1902 | 16.1799 | 14.02 | 28.43 |  |  | 51.783 |  | 39.8278 |  | 8.4 |  | 21.0503 |  | 9.5805 | 3.0283 |  |  |  |  | 4.9 |  | 0.2401 |  | 6.1652 | 11.5 | 4.8664 | 43.9194 | 122.0198 | 24.8861 | 0.6 | 163.42 |  | 39.144 | 34.363 |  | 192.101 | 31.8307 |  |  |  | 0.7 |  | 21.5277 |  | 24.4 |  |  |  | 8.6526 |  |  |  |  | 26.662 |  | 144.6723 | 1.4222 | 4.389 | 129.1717 | 12.2967 |  | 36.5523 | 3.8866 |  |  | 90.4171 | 21.785 | 1.3322 | 0.55 | 30.0666 | 426.9059 |  | 102.872 | 18.382 |  |  | 17.0568 | 4.5816 |  |  | 16.5696 | 265.86 |  | 39.8 |  | 29.141
16:00 | 1.0732 |  | 48.6838 | 11.405 | [5 empty] | 27.4628 | 15.8819 | 14.31 | 28.784 |  |  | 52.015 |  | 41.8164 |  | 8.4 |  | 21.1681 |  | 9.9701 | 4.3377 |  |  |  |  | 5.1 |  | 0.239 |  | 6.4606 | 11.6 | 4.8502 | 41.9435 | 122.0421 | 24.7188 | 0.23 | 162.49 |  | 37.666 | 34.591 |  | 189.6586 | 32.3371 |  |  |  | 0.6 |  | 24.8519 |  | 24.4 |  |  |  | 8.4688 |  |  |  |  | 30.389 |  | 144.9427 | 1.3032 | 4.2477 | 130.7672 | 11.0059 |  | 36.7154 | 3.9037 |  |  | 91.7165 | 21.7176 | 1.2612 | 0.55 | 29.5512 | 422.9766 |  | 85.6897 | 17.754 |  |  | 16.5183 | 4.6542 |  |  | 17.1578 | 264.82 |  | 40.401 |  | 30.057
16:30 | 0.9954 |  | 49.6852 | 11.711 | [5 empty] | 27.7537 | 15.4621 | 14.22 | 28.634 |  |  | 51.75 |  | 45.9967 |  | 8.5 |  | 20.883 |  | 10.2474 | 3.8395 |  |  |  |  | 2.9 |  | 0.2401 |  | 6.2239 | 11.7 | 4.8455 | 45.1033 | 119.6475 | 24.529 | 0.37 | 162.89 |  | 37.907 | 33.505 |  | 190.8629 | 32.1927 |  |  |  | 0.6 |  | 29.4213 |  | 24.4 |  |  |  | 8.2439 |  |  |  |  | 31.942 |  | 146.2567 | 1.5744 | 4.8784 | 130.6438 | 13.2724 |  | 36.1613 | 4.3754 |  |  | 90.9727 | 21.6966 | 1.2693 | 0.52 | 30.5516 | 425.5643 |  | 90.2993 | 17.846 |  |  | 16.4088 | 4.7174 |  |  | 17.4819 | 264.77 |  | 40.315 |  | 29.592
17:00 | 0.8144 |  | 49.8458 | 11.554 | [5 empty] | 27.523 | 15.2386 | 14.5 | 29.058 |  |  | 51.556 |  | 47.0316 |  | 8.6 |  | 18.7569 |  | 10.055 | 4.1775 |  |  |  |  | 1.3 |  | 0.2493 |  | 5.8656 | 11.7 | 4.8778 | 46.3962 | 121.166 | 24.5836 | 0.4 | 163.78 |  | 36.464 | 32.861 |  | 190.5898 | 31.6637 |  |  |  | 0.5 |  | 30.7535 |  | 24.4 |  |  |  | 8.0184 |  |  |  |  | 32.788 |  | 143.2409 | 1.6736 | 4.9563 | 129.8785 | 12.2517 |  | 35.1668 | 3.8589 |  |  | 90.4711 | 21.7155 | 1.2776 | 0.62 | 29.7808 | 425.9782 |  | 87.8574 | 17.629 |  |  | 16.2488 | 4.7562 |  |  | 17.282 | 254.35 |  | 40.455 |  | 28.127
17:30 | 0.8402 |  | 38.0853 | 10.135 | [5 empty] | 26.8508 | 16.3308 | 14.32 | 30.31 |  |  | 51.589 |  | 41.9348 |  | 8.3 |  | 18.5042 |  | 10.2009 | 5.3033 |  |  |  |  | 1.8 |  | 0.2578 |  | 5.3595 | 11.5 | 4.7873 | 48.2784 | 120.7087 | 24.4017 | 0.41 | 163.52 |  | 36.08 | 33.198 |  | 191.1298 | 30.8348 |  |  |  | 0.5 |  | 30.7961 |  | 24.4 |  |  |  | 6.9155 |  |  |  |  | 32.483 |  | 143.7253 | 1.4222 | 4.9156 | 131.0013 | 12.7934 |  | 33.8262 | 3.6509 |  |  | 89.1625 | 21.7516 | 1.3008 | 0.58 | 28.7201 | 422.2255 |  | 97.9359 | 17.985 |  |  | 15.4602 | 4.6489 |  |  | 15.691 | 252.71 |  | 40.525 |  | 23.811
18:00 | 1.0968 |  | 30.7529 | 8.43 | [5 empty] | 27.13 | 16.5333 | 14.2 | 31.122 |  |  | 51.635 |  | 39.7207 |  | 8.1 |  | 18.2533 |  | 10.1139 | 5.3421 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.2509 |  | 5.4162 | 11.9 | 4.7769 | 47.1207 | 119.7391 | 23.654 | 0.46 | 164.58 |  | 35.408 | 33.009 |  | 147.434 | 30.6817 |  |  |  | 0.4 |  | 31.0299 |  | 24.4 |  |  |  | 6.9048 |  |  |  |  | 24.743 |  | 144.0495 | 1.5479 | 4.8635 | 132.5802 | 11.9802 |  | 33.6708 | 3.6076 |  |  | 90.1463 | 21.7477 | 1.3221 | 0.63 | 26.898 | 416.5559 |  | 102.2318 | 18.371 |  |  | 15.8743 | 4.5582 |  |  | 15.2997 | 254.89 |  | 39.023 |  | 22.926
18:30 | 0.8215 |  | 22.945 | 8.641 | [5 empty] | 26.1573 | 15.773 | 14.36 | 31.596 |  |  | 52.215 |  | 30.1249 |  | 8 |  | 18.3087 |  | 9.9917 | 4.9703 |  |  |  |  | 2.2 |  | 0.2541 |  | 4.2691 | 8.7 | 4.7735 | 47.0754 | 118.6459 | 21.9742 | 0.11 | 165.37 |  | 34.984 | 32.215 |  | 67.8234 | 29.6821 |  |  |  | 0.5 |  | 20.2623 |  | 24.4 |  |  |  | 9.4056 |  |  |  |  | 19.661 |  | 143.9206 | 1.6868 | 4.9305 | 130.1362 | 11.8524 |  | 31.5081 | 3.8025 |  |  | 91.095 | 3.2522 | 1.352 | 0.61 | 26.7243 | 422.5693 |  | 101.9668 | 18.085 |  |  | 15.4391 | 4.4215 |  |  | 14.6323 | 258.8 |  | 30.17 |  | 16.009
19:00 | 0.7075 |  | 22.1029 | 8.671 | [5 empty] | 25.7025 | 15.4738 | 14.49 | 32.034 |  |  | 52.519 |  | 10.7505 |  | 7.8 |  | 17.6936 |  | 9.804 | 5.0416 |  |  |  |  | 1.7 |  | 0.2542 |  | 4.2895 | 8.7 | 4.7147 | 42.8852 | 116.8316 | 23.1451 | 0.35 | 160.92 |  | 32.831 | 32.614 |  | 68.9863 | 28.9041 |  |  |  | 0.5 |  | 22.2908 |  | 24.4 |  |  |  | 10.0926 |  |  |  |  | 11.625 |  | 142.6105 | 1.7133 | 4.8995 | 126.5607 | 10.6559 |  | 30.6431 | 3.7407 |  |  | 90.3982 | 3.007 | 1.3606 | 0.64 | 27.2869 | 421.1487 |  | 100.3138 | 17.851 |  |  | 12.1352 | 4.4356 |  |  | 13.6615 | 261.67 |  | 28.453 |  | 7.482
19:30 | 0.7367 |  | 21.5562 | 9.473 | [5 empty] | 26.0645 | 14.5423 | 14.44 | 32.23 |  |  | 52.327 |  | 9.2528 |  | 7.8 |  | 17.4282 |  | 9.7902 | 5.4436 |  |  |  |  | 1.8 |  | 0.253 |  | 4.19 | 8.6 | 4.7148 | 45.8784 | 121.7823 | 23.278 | 0.46 | 159.66 |  | 32.526 | 32.905 |  | 68.7083 | 29.4324 |  |  |  | 0.5 |  | 22.2247 |  | 24.4 |  |  |  | 10.0378 |  |  |  |  | 6.527 |  | 141.3234 | 1.667 | 5.0965 | 130.8022 | 10.3721 |  | 32.5701 | 3.74 |  |  | 90.2501 | 3.0002 | 1.3695 | 0.62 | 27.7684 | 417.6232 |  | 105.1598 | 17.789 |  |  | 11.7831 | 4.4221 |  |  | 13.7879 | 257.28 |  | 28.123 |  | 7.35
20:00 | 0.7596 |  | 21.743 | 11.195 | [5 empty] | 25.7894 | 11.87 | 14.32 | 32.934 |  |  | 52.617 |  | 10.3002 |  | 7.8 |  | 17.3028 |  | 9.822 | 5.5653 |  |  |  |  | 2.6 |  | 0.2586 |  | 4.127 | 7.8 | 4.6776 | 48.7298 | 123.0984 | 22.8386 | 0.37 | 156.67 |  | 33.835 | 33.072 |  | 68.8616 | 29.8966 |  |  |  | 0.5 |  | 24.2793 |  | 24.4 |  |  |  | 9.5269 |  |  |  |  | 6.545 |  | 139.0406 | 1.5016 | 5.1177 | 129.5526 | 10.7678 |  | 34.5225 | 3.6949 |  |  | 91.5324 | 3.0063 | 1.3593 | 0.6 | 27.8933 | 424.1922 |  | 111.1234 | 17.97 |  |  | 11.9575 | 4.4247 |  |  | 14.7376 | 265.34 |  | 28.792 |  | 7.464
20:30 | 0.8028 |  | 21.8954 | 11.385 | [5 empty] | 25.6261 | 11.9256 | 14.5 | 33.09 |  |  | 52.479 |  | 12.5652 |  | 7.8 |  | 17.2157 |  | 9.78 | 4.6979 |  |  |  |  | 3.8 |  | 0.2576 |  | 4.0911 | 7.5 | 4.6754 | 51.0499 | 124.0639 | 22.9693 | 0.84 | 159.55 |  | 34.429 | 34.227 |  | 66.6205 | 30.8787 |  |  |  | 0.5 |  | 24.9903 |  | 24.4 |  |  |  | 9.7294 |  |  |  |  | 6.528 |  | 143.9286 | 1.4487 | 4.9371 | 131.0646 | 10.6109 |  | 34.8543 | 4.0014 |  |  | 91.914 | 3.024 | 1.3464 | 0.61 | 29.2153 | 432.7842 |  | 108.2728 | 17.99 |  |  | 15.0421 | 4.4523 |  |  | 15.5159 | 267.53 |  | 29.983 |  | 11.784
21:00 | 0.7381 |  | 22.0332 | 11.639 | [5 empty] | 29.2398 | 11.685 | 14.42 | 33.194 |  |  | 52.783 |  | 13.3312 |  | 7.9 |  | 17.3168 |  | 9.8514 | 5.3292 |  |  |  |  | 4.5 |  | 0.2541 |  | 4.074 | 7.9 | 4.6488 | 50.7195 | 125.4508 | 24.481 | 0.87 | 160.68 |  | 35.714 | 34.183 |  | 69.0548 | 31.5855 |  |  |  | 0.6 |  | 25.1252 |  | 24.4 |  |  |  | 9.8525 |  |  |  |  | 6.706 |  | 145.0267 | 1.4752 | 5.0251 | 130.9077 | 11.6014 |  | 35.454 | 4.0848 |  |  | 91.152 | 3.0401 | 1.3506 | 0.59 | 28.9412 | 431.9218 |  | 103.3311 | 17.527 |  |  | 15.8464 | 4.5224 |  |  | 15.4549 | 276.23 |  | 30.025 |  | 24.426
21:30 | 0.8809 |  | 25.1152 | 11.444 | [5 empty] | 29.1563 | 11.9698 | 14.37 | 33.22 |  |  | 52.095 |  | 13.9533 |  | 8.2 |  | 17.5491 |  | 10.198 | 6.0204 |  |  |  |  | 4.4 |  | 0.2286 |  | 4.2365 | 11.1 | 4.5913 | 50.8734 | 124.4767 | 25.5006 | 0.94 | 163.55 |  | 36.636 | 34.186 |  | 69.5891 | 31.932 |  |  |  | 0.7 |  | 24.3613 |  | 24.4 |  |  |  | 9.7758 |  |  |  |  | 6.702 |  | 147.6098 | 1.4487 | 4.9447 | 129.1741 | 12.6939 |  | 35.5609 | 4.1258 |  |  | 92.0954 | 6.0411 | 1.3076 | 0.6 | 28.0543 | 435.3952 |  | 105.468 | 18.056 |  |  | 15.98 | 4.6929 |  |  | 16.1715 | 279.6 |  | 35.438 |  | 30.185
22:00 | 1.0027 |  | 29.712 | 11.361 | [5 empty] | 28.8889 | 11.8416 | 14.46 | 32.902 |  |  | 52.585 |  | 13.4693 |  | 8.5 |  | 19.3395 |  | 10.3809 | 5.7068 |  |  |  |  | 4.9 |  | 0.2339 |  | 4.2329 | 12 | 4.4843 | 49.8072 | 125.3827 | 26.3611 | 1.03 | 164.31 |  | 37.058 | 34.057 |  | 69.356 | 32.8108 |  |  |  | 0.8 |  | 24.7935 |  | 24.4 |  |  |  | 9.5656 |  |  |  |  | 6.762 |  | 146.0275 | 1.5347 | 4.906 | 132.6882 | 13.1516 |  | 37.3738 | 3.9547 |  |  | 92.0221 | 6.6256 | 1.2392 | 0.59 | 28.6204 | 434.0421 |  | 110.2963 | 18.602 |  |  | 16.0017 | 4.6831 |  |  | 16.8953 | 280.65 |  | 38.554 |  | 34.232
22:30 | 0.9004 |  | 31.5872 | 11.496 | [5 empty] | 28.446 | 11.939 | 14.71 | 32.518 |  |  | 52.041 |  | 16.0993 |  | 8.5 |  | 22.0401 |  | 10.0811 | 5.4434 |  |  |  |  | 3.6 |  | 0.2271 |  | 4.8773 | 11.8 | 3.6892 | 49.9289 | 124.2191 | 26.0684 | 1.15 | 164.01 |  | 37.731 | 33.813 |  | 66.9616 | 33.2608 |  |  |  | 0.7 |  | 25.1302 |  | 24.4 |  |  |  | 9.6735 |  |  |  |  | 13.594 |  | 147.1349 | 1.4619 | 4.9547 | 131.7104 | 13.5962 |  | 37.6684 | 3.9615 |  |  | 91.8996 | 16.1099 | 0.9948 | 0.57 | 29.3477 | 437.6344 |  | 104.0642 | 18.233 |  |  | 16.0906 | 4.6906 |  |  | 16.8357 | 280.15 |  | 37.887 |  | 32.743
23:00 | 0.8296 |  | 36.3234 | 11.456 | [5 empty] | 27.9472 | 12.2356 | 14.37 | 31.12 |  |  | 51.575 |  | 37.2645 |  | 8.5 |  | 23.3578 |  | 10.0924 | 5.8325 |  |  |  |  | 1.3 |  | 0.2285 |  | 4.4261 | 12 | 2.4165 | 50.0936 | 120.4665 | 26.8547 | 1.26 | 163.6 |  | 38.224 | 33.985 |  | 67.9464 | 33.637 |  |  |  | 0.7 |  | 28.507 |  | 24.4 |  |  |  | 9.6793 |  |  |  |  | 19.055 |  | 150.4407 | 1.6934 | 4.9994 | 132.0295 | 13.1255 |  | 38.3931 | 3.9546 |  |  | 91.3956 | 21.5756 | 0.6962 | 0.52 | 29.1683 | 434.5429 |  | 101.4249 | 18.408 |  |  | 16.896 | 4.7046 |  |  | 16.7169 | 284.1 |  | 37.418 |  | 36.744
23:30 | 0.8497 |  | 38.172 | 11.79 | [5 empty] | 27.4944 | 11.9903 | 14.56 | 31.728 |  |  | 52.473 |  | 49.8445 |  | 8.5 |  | 22.2281 |  | 9.7625 | 5.293 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0.2388 |  | 4.5418 | 11.6 | 1.8659 | 50.2009 | 121.0546 | 25.7849 | 1.2 | 163.66 |  | 38.608 | 34.535 |  | 184.9247 | 34.1455 |  |  |  | 0.7 |  | 30.7867 |  | 24.4 |  |  |  | 9.4779 |  |  |  |  | 25.892 |  | 149.408 | 1.7794 | 5.0247 | 132.6548 | 13.57 |  | 38.1283 | 3.8564 |  |  | 91.5583 | 21.6551 | 0.574 | 0.58 | 29.6284 | 424.0867 |  | 102.1852 | 17.511 |  |  | 16.9556 | 4.728 |  |  | 17.2175 | 284.61 |  | 37.659 |  | 40.943
00:00 | 0.8813 |  | 39.103 | 11.228 | [5 empty] | 26.9525 | 14.652 | 14.35 | 30.898 |  |  | 53.055 |  | 44.486 |  | 8.5 |  | 22.3626 |  | 9.4273 | 5.2532 |  |  |  |  | 1.7 |  | 0.2424 |  | 5.2759 | 12 | 1.5607 | 49.5532 | 120.3421 | 26.0003 | 0.83 | 163.14 |  | 38.681 | 34.796 |  | 191.4067 | 33.8966 |  |  |  | 0.8 |  | 32.0947 |  | 24.4 |  |  |  | 7.9502 |  |  |  |  | 31.257 |  | 149.437 | 1.5744 | 5.0717 | 132.8719 | 14.083 |  | 38.0039 | 3.8369 |  |  | 90.8987 | 21.6195 | 0.5247 | 0.59 | 29.0796 | 425.2709 |  | 101.2391 | 17.785 |  |  | 16.4107 | 4.7338 |  |  | 17.2946 | 281.95 |  | 37.809 |  | 41.281
MWh | 53.1727 | 0 | 1019.338 | 260.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.6182 | 332.1732 | 335.28 | 742.308 | 0 | 0 | 1251.5305 | 0 | 911.1158 | 0 | 207.65 | 0 | 444.8833 | 0 | 236.6665 | 122.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0 | 5.7797 | 0 | 118.9679 | 267.45 | 74.2224 | 1161.7159 | 2915.558 | 606.9153 | 18.01 | 3909.03 | 0 | 869.5365 | 829.3185 | 0 | 3966.8272 | 729.4286 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 656.399 | 0 | 584.21 | 0 | 0 | 0 | 204.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.9575 | 0 | 3497.717 | 39.7496 | 120.1368 | 3098.1246 | 289.227 | 0 | 854.6818 | 93.3854 | 0 | 0 | 2163.9048 | 424.836 | 20.9197 | 14.11 | 688.0685 | 10314.5342 | 0 | 2409.6143 | 422.0865 | 0 | 0 | 369.5569 | 112.0504 | 0 | 0 | 380.9116 | 6534.5 | 0 | 922.8825 | 0 | 578.744
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 12 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1101.5 | 3608.3 | 0 | 45.8 | 0 | 1525.9 | 64.2 | 15.7 |  | 73.6 | 11.1 | 0 | 316.6 | 6762.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 481.35
01:00 | 1109.7 | 3480.7 | 0 | 43 | 0 | 1476.4 | 64.7 | 16.4 |  | 73.6 | 11.1 | 0 | 315.7 | 6591.3 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 76.8
01:30 | 1118.4 | 3492.3 | 0 | 42.9 | 0 | 1379 | 48.4 | 15.8 |  | 73.7 | 11.1 | 0 | 324.8 | 6506.4 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 482.2
02:00 | 1116.3 | 3529 | 0 | 43.1 | 0 | 1307.3 | 51.8 | 15.7 |  | 72.9 | 11.1 | 0 | 284.7 | 6431.9 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4768.3
02:30 | 1114.9 | 3483.4 | 0 | 42.9 | 0 | 1307.7 | 53.7 | 15.6 |  | 73.1 | 11.1 | 0 | 269.8 | 6372.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 457.65
03:00 | 1110.7 | 3632.3 | 0 | 43.1 | 0 | 1217 | 53.4 | 15.8 |  | 73.3 | 11.1 | 0 | 211.6 | 6368.3 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3522.5
03:30 | 1110.9 | 3614.9 | 0 | 42.9 | 0 | 1214.5 | 54.4 | 15.8 |  | 73.4 | 11.1 | 0 | 188.4 | 6326.3 |  | C.H. YANANGO | 1014.25
04:00 | 1112.6 | 3649.9 | 0 | 43 | 0 | 1216 | 53.3 | 15.8 |  | 73 | 11.1 | 0 | 201.6 | 6376.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 156.05
04:30 | 1113.9 | 3656 | 0 | 43 | 0 | 1216.9 | 50.4 | 15.6 |  | 73.1 | 11.1 | 0 | 209.1 | 6389.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1859.85
05:00 | 1105.4 | 3682.6 | 0 | 43 | 0 | 1203.3 | 51.7 | 15.5 |  | 73.1 | 11.1 | 0 | 218 | 6403.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.3
05:30 | 1112.7 | 3708.4 | 0 | 43.1 | 0 | 1314.4 | 52.3 | 15.4 |  | 73 | 11.1 | 0.1 | 220.7 | 6551.2 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.45
06:00 | 1111 | 3668.4 | 0 | 43 | 0 | 1383.9 | 53.3 | 15.2 |  | 73.5 | 11.1 | 20.88 | 206.8 | 6587.08 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.85
06:30 | 1108.2 | 3651 | 0 | 42.9 | 0 | 1377.9 | 53.8 | 15.3 |  | 73.4 | 11.1 | 176.64 | 200.5 | 6710.74 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 314.65
07:00 | 1103.3 | 3433.7 | 0 | 43 | 0 | 1377.1 | 52.1 | 15 |  | 73.1 | 11.1 | 464.06 | 190.6 | 6763.06 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3967.95
07:30 | 1111.9 | 3569.6 | 0 | 42.9 | 0 | 1130.3 | 53.6 | 15.4 |  | 73.2 | 11.1 | 827.94 | 162.5 | 6998.44 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 237.85
08:00 | 1107.7 | 3522.3 | 0 | 43 | 0 | 1336.1 | 53.6 | 15.5 |  | 73.1 | 11.1 | 877.51 | 157.5 | 7197.41 |  | C.H. ARICOTA II |  | 146.6
08:30 | 1114.3 | 3541.7 | 0 | 42.8 | 0 | 1429.8 | 54.1 | 15.1 |  | 73 | 11.1 | 982.83 | 157.5 | 7422.23 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 73.85
09:00 | 1115.3 | 3641.7 | 0 | 42.9 | 0 | 1462.4 | 52.5 | 15.6 |  | 73.1 | 11.1 | 1015.25 | 191.6 | 7621.45 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15800.9
09:30 | 1112.5 | 3693.1 | 0 | 43 | 0 | 1607.3 | 52.4 | 15.9 |  | 73 | 11.1 | 1056.2 | 227.2 | 7891.7 |  | C.H. RESTITUCION | 3501.65
10:00 | 1114.6 | 3640.7 | 0 | 43.3 | 0 | 1669.8 | 53.9 | 15.9 |  | 72.8 | 11.1 | 1068.68 | 264.3 | 7955.08 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.45
10:30 | 1108.9 | 3688 | 0 | 43 | 0 | 1768.2 | 52.7 | 16.2 |  | 73.5 | 10.9 | 1011.84 | 294 | 8067.24 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 490.9
11:00 | 1116.7 | 3622.6 | 0 | 43 | 59.9 | 1770.1 | 53.2 | 16.2 |  | 73.2 | 10.8 | 1071.52 | 320.2 | 8157.42 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9114.8
11:30 | 1119.9 | 3601.3 | 0 | 43 | 61.4 | 1775.2 | 52.5 | 16.2 |  | 73.4 | 10.8 | 1082.3 | 408.9 | 8244.9 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1112.3 | 3552.8 | 0 | 43.1 | 59.3 | 1778.4 | 51.9 | 16.1 |  | 73.2 | 10.6 | 1053.11 | 446.3 | 8197.11 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1851.1
12:30 | 1119.3 | 3546.2 | 0 | 43 | 60.9 | 1780.4 | 51.8 | 16 |  | 73.1 | 10.6 | 1040.87 | 462.3 | 8204.47 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 469.85
13:00 | 1118.6 | 3620.6 | 0 | 43 | 59.2 | 1688.8 | 49.4 | 16 |  | 73 | 10.6 | 1005.69 | 458.6 | 8143.49 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 441.45
13:30 | 1117.9 | 3475.4 | 0 | 43.1 | 60.4 | 1642.1 | 54.6 | 15.9 |  | 72.8 | 10.4 | 1052.08 | 514.9 | 8059.58 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 453.85
14:00 | 1119.3 | 3544.5 | 0 | 43 | 61.6 | 1615.4 | 53.9 | 15.9 |  | 73.6 | 10.3 | 1059.81 | 519.7 | 8117.01 |  | C.H. YUNCAN |  | 3154.9
14:30 | 1115.3 | 3643.1 | 0 | 43 | 59.7 | 1708.1 | 56.4 | 16 |  | 73.3 | 10.3 | 1050.83 | 533.7 | 8309.73 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
15:00 | 1121.4 | 3499.5 | 0 | 43.6 | 62.2 | 1773 | 56.6 | 15.8 |  | 73.3 | 10.3 | 1012.34 | 568.5 | 8236.54 |  | C.H. EL CARMEN | 193.85
15:30 | 1119.9 | 3574.4 | 0 | 43.1 | 60.4 | 1772.9 | 53.9 | 15.9 |  | 73.4 | 10.4 | 986.51 | 579 | 8289.81 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1110.7 | 3510.7 | 0 | 43.2 | 61.8 | 1952.1 | 56.7 | 12.6 |  | 73.4 | 10.4 | 904.58 | 579.5 | 8315.68 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1112.7 | 3575.3 | 0 | 43.2 | 60.9 | 1832.4 | 55.4 | 11.9 |  | 73.6 | 10.4 | 836.36 | 625.7 | 8237.86 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 1118.8 | 3735.5 | 0 | 42.9 | 61.2 | 1837.1 | 52.2 | 13.2 |  | 73.1 | 10.4 | 515.47 | 666.9 | 8126.77 |  | C.H. LA JOYA | 163.25
17:30 | 1112.7 | 3773.4 | 0 | 43 | 59.6 | 1977.8 | 52.7 | 13.1 |  | 73.1 | 10.9 | 175.68 | 657.8 | 7949.78 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82.95
18:00 | 1115.3 | 3651.7 | 0 | 43 | 61.5 | 2087.2 | 57.6 | 12.8 |  | 73.3 | 10.9 | 18.17 | 625.5 | 7756.97 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 449.25
18:30 | 1115 | 3781 | 0 | 42.9 | 59.5 | 2107.9 | 57.3 | 12 |  | 73.3 | 10.9 | 0 | 626.9 | 7886.7 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.2
19:00 | 1119.8 | 3788.2 | 0 | 43 | 61.9 | 2293.7 | 57.3 | 14.9 |  | 73.2 | 10.9 | 0 | 619.4 | 8082.3 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4800.2
19:30 | 1111.8 | 3874.8 | 0 | 43.2 | 60.2 | 2295.3 | 54.8 | 14.8 |  | 73.3 | 10.9 | 0 | 587.3 | 8126.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2170.9
20:00 | 1112.2 | 3805.4 | 0 | 43 | 60.7 | 2315 | 53.6 | 14.8 |  | 73.5 | 11.1 | 0 | 576.1 | 8065.4 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 97.2
20:30 | 1115.9 | 3819.8 | 0 | 43.1 | 59.8 | 2311.4 | 53.7 | 15 |  | 73.1 | 11.1 | 0 | 544.2 | 8047.1 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13940.85
21:00 | 1108.9 | 3801.4 | 0 | 42.8 | 60.2 | 2312.6 | 52.3 | 14.9 |  | 73.2 | 11.1 | 0 | 525.2 | 8002.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 257.1
21:30 | 1106.4 | 3792.1 | 0 | 42.8 | 60 | 2235 | 55.3 | 14.9 |  | 73.4 | 11.1 | 0 | 508.4 | 7899.4 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1900.05
22:00 | 1105.9 | 3597.6 | 0 | 43 | 60.7 | 2235.6 | 53 | 14.9 |  | 73.2 | 11.1 | 0 | 508.5 | 7703.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 65.95
22:30 | 1077.9 | 3752.2 | 0 | 43.1 | 59.8 | 1879.3 | 52.2 | 14.8 |  | 73.5 | 11.1 | 0 | 488.4 | 7452.3 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 136.35
23:00 | 1079.2 | 3719.2 | 0 | 42.9 | 61.2 | 1737.8 | 52.1 | 14.8 |  | 73.3 | 11.1 | 0 | 468.5 | 7260.1 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5414.1
23:30 | 1076.2 | 3717.4 | 0 | 42.9 | 60.2 | 1735.2 | 54.6 | 14.6 |  | 73.1 | 11.1 | 0 | 403.9 | 7189.2 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2232
00:00 | 1076.2 | 3508.6 | 0 | 43 | 59.8 | 1735.8 | 53.3 | 15.7 |  | 73.2 | 11.1 | 0 | 392 | 6968.7 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 249.35
TOTAL MWh | 26645.45 | 87236.35 | 0 | 1033.75 | 817 | 40553.4 | 1294.3 | 363.95 | 0 | 1757.8 | 261.8 | 10183.625 | 9514.9 | 179662.325 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1882.25
% | 14.83% | 48.56% | 0% | 0.5754% | 0.4547% | 22.57% | 0.7204% | 0.2026% | 0% | 0.9784% | 0.1457% | 5.668% | 5.296% | 100% |  | C.H. HER 1 | 13.2
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 672.75
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5010.3
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3208.45
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1503.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2641.8
[16 empty] | PCH TUPURI | 46.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.05
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 161.75
[16 empty] | C.H. RUCUY | 480
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3605.1
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 677.85
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1012.75
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2565.25
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 220.7
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 487.95
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26645.45 | 87236.35

## GENERACION RER
jueves, 12 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.1 | 11.2 | 7.8 | 11.5 | 10.2 | 3.2 |  |  | 17.6 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 18.8 | 9.1 | 3.2 | 63.2 |  |  | 4.4 | 112 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10.5 | 30.7 | 20.7 | 0.6 |  |  |  |  | 24.7 | 48.6 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 7 | 20 |  | 20.2 | 773.2
1:00 |  | 16.5 | 11 | 7.9 | 11.5 | 15.7 | 3.2 |  |  | 17.8 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 18.8 | 5.5 | 4 | 71.5 |  |  | 5 | 100.6 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  |  | 0.1 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10.3 | 28.6 | 15.6 | 0.6 |  |  |  |  | 23 | 61.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 7 | 20 |  | 20.4 | 778.3
1:30 |  | 15.7 |  | 7.8 | 7.6 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.3 | 20.2 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.2 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 3.6 | 81.1 |  |  | 3.6 | 95 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  | 0.2 | 0.8 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10.5 | 27.8 | 23.5 | 0.6 |  |  |  |  | 22 | 63.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 7 | 20 |  | 20.4 | 776.3
2:00 |  | 15.6 |  | 7.9 | 11 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.3 | 20.2 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 1.7 | 3.7 | 68.7 |  |  | 3.8 | 85.9 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  | 0.4 | 1.1 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10.5 | 24.7 | 17.7 | 0.6 |  |  |  |  | 21.8 | 55.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 7 | 20 |  | 20.4 | 739.2
2:30 |  | 16.2 |  | 8 | 11.7 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.8 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.6 | 19.5 | 18.8 | 6.1 | 2.3 | 78.1 |  |  | 3 | 66.2 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  | 0.8 | 1.5 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10.3 | 24.6 | 17.6 | 0.6 |  |  |  |  | 19.4 | 50.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 7 | 20 |  | 20.3 | 725.8
3:00 |  | 17.2 |  | 7.5 | 11 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.7 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 9.2 | 1.5 | 55.6 |  |  | 2 | 59.7 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  | 1.1 | 2.3 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10.3 | 10.6 | 7.3 | 0.6 |  |  |  |  | 15.9 | 46.4 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.3 | 667.1
3:30 |  | 17.8 |  | 7.9 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.3 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 13.1 | 2.9 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 10.4 | 3.4 | 36.1 |  |  | 3.2 | 62.1 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  | 1.3 | 2.4 |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10.5 | 8.9 | 9.9 | 0.6 |  |  |  |  | 11.5 | 39.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.3 | 644.6
4:00 |  | 16.9 |  | 7.8 | 11.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.5 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.4 | 19.5 | 18.8 | 10.8 | 3.7 | 38.5 |  |  | 2.8 | 71.8 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  | 1.3 | 2.9 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10.5 | 8.3 | 11.6 | 0.6 |  |  |  |  | 11.1 | 38.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.3 | 656.7
4:30 |  | 15.3 |  | 6.3 | 11.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.7 | 20.1 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 11 | 4.6 | 40.9 |  |  | 3.1 | 62.4 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  | 2 | 3.7 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10.5 | 10.3 | 13.1 | 0.6 |  |  |  |  | 13.6 | 44.4 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.3 | 661.3
5:00 |  | 16.7 |  | 6.3 | 11.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.2 | 19.6 | 18.8 | 8.3 | 3.3 | 46.8 |  |  | 3.3 | 51.8 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  | 1.7 | 3.8 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | 15.1 | 21 | 0.6 |  |  |  |  | 15.7 | 47.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.3 | 671
5:30 |  | 17.2 |  | 6.5 | 11.1 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.2 | 20.6 | 19.5 | 18.7 | 6.2 | 0.6 | 38.7 |  |  | 1.8 | 52.1 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 |  | 2 | 4.7 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.4 |  |  | 0.1 | 5.7 | 10.3 | 20.6 | 29.4 | 0.6 |  |  |  |  | 18.2 | 46.4 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 6.7 | 20 |  | 20.4 | 674.9
6:00 |  | 17.3 |  | 7.1 | 11.3 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.2 | 3 | 5.2 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 5.9 |  | 29.6 |  |  | 2.5 | 47.8 | 0.7 |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 1.1 | 2.2 | 4.8 |  | 3.4 | 18.5 |  | 4 | 3.1 | 1.58 |  | 3.4 |  |  | 2 | 5.6 | 10.6 | 21.6 | 32 | 0.6 | 1.8 | 2.4 |  | 2.1 | 16.4 | 44 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 | 2.1 | 20.3 | 682.98
6:30 |  | 17.6 |  | 6.8 | 11.6 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.8 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5.2 | 20.3 | 19.6 | 18.7 | 6.7 |  | 27.3 |  |  | 2.5 | 56.8 | 7.2 | 0.6 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 16.7 | 2.9 | 5.2 |  | 3.4 | 18.5 |  | 34.5 | 33.7 | 17.84 |  | 3.4 | 1 |  | 7.2 | 5.6 | 10.4 | 20 | 26 | 0.6 | 16.1 | 24.7 |  | 8 | 12.3 | 40.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 1 | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 | 8.1 | 20.3 | 832.64
7:00 |  | 17 |  | 6.2 | 11 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.9 | 20.1 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.2 | 3.2 | 5.2 | 20.1 | 19.6 | 18.7 | 5.6 |  | 21.3 |  |  | 1.9 | 68.6 | 17 | 5.7 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 40.3 | 3.5 | 5.8 |  | 3.4 | 18.5 |  | 131.9 | 75.1 | 45.86 |  | 1.7 | 2.9 |  | 11.2 | 5.7 | 10.3 | 12.4 | 17.6 | 0.6 | 44.3 | 59.5 |  | 13.6 | 13.2 | 40.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 3.1 | 1.9 | 20 | 3.8 | 20 | 13.5 | 20.2 | 1103.76
7:30 |  | 16.5 |  | 8 | 11.3 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.8 | 19.6 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 19.6 | 18.7 | 6.2 |  | 16.1 |  |  | 2.3 | 74.2 | 27 | 11.3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 61.5 | 2.7 | 5 |  | 3.3 | 18.5 |  | 214.9 | 170.9 | 87.54 |  | 1.7 | 6 |  | 12.9 | 5.7 | 10.2 | 6.2 | 7.7 | 0.6 | 85.8 | 114.5 |  | 15.9 | 10.5 | 31.6 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 4.4 | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 | 15.1 | 20.3 | 1443.34
8:00 |  | 15.8 |  | 7.9 | 11.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.2 | 20.1 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.2 | 19.6 | 18.7 | 5.2 |  | 10.8 |  |  | 5 | 95.2 | 33.6 | 20 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 74.4 | 2.7 | 4.7 |  | 3.4 | 18.4 |  | 182.9 | 184.9 | 91.91 | 0.1 | 1.7 | 8.7 |  | 13.5 | 5.7 | 10.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 96 | 130 |  | 16.7 | 9.1 | 24.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 8.4 | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 | 16.1 | 20.2 | 1488.41
8:30 |  | 16.8 |  | 7.7 | 11.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.9 | 20.1 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.6 | 19.5 | 18.7 | 3.7 |  | 11.6 |  |  | 8.9 | 101.1 | 35.3 | 22.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 76.4 | 3.3 | 4.9 |  | 3.4 | 18.4 |  | 245.9 | 196.1 | 101.63 | 0.2 | 1.7 | 11.1 |  | 13.8 | 5.7 | 10.3 |  |  | 0.6 | 99.8 | 134.6 |  | 17.1 | 6.7 | 17.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 10.9 | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 | 17 | 20.3 | 1595.73
9:00 |  | 16.3 |  | 6.7 | 11.7 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.8 | 20.2 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.1 | 20.6 | 19.6 | 18.7 | 5.7 |  | 16.8 |  |  | 11.3 | 108.5 | 36 | 23.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 79.1 | 3 | 7.4 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253.1 | 203.8 | 104.25 | 0.2 | 1.7 | 13.2 |  | 14.1 | 5.6 | 10.4 |  |  | 0.6 | 102 | 137.2 |  | 17.3 | 8.1 | 30.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 13 | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 | 17.6 | 20.4 | 1661.35
9:30 |  | 16.5 |  | 5.9 | 11.4 | 20.2 | 3.2 |  |  | 18.6 | 20.2 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 4.4 |  | 27.9 |  |  | 11.4 | 122.9 | 36.4 | 49.4 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.9 | 3.5 | 5.5 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252 | 208.8 | 106.9 | 0.3 | 1.7 | 14.8 |  | 14.2 | 5.6 | 10.2 |  |  | 0.6 | 103.2 | 138.6 |  | 17.4 | 12.7 | 38.9 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 14.7 | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 | 17.8 | 20.3 | 1737.4
10:00 |  | 16.9 |  | 6.4 | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 19.2 | 20.2 | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.7 | 19.6 | 18.7 | 4.8 |  | 31 |  |  | 14.1 | 138.2 | 36.7 | 49.9 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 79.1 | 4.6 | 7.7 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 213.4 | 110.28 | 0.4 | 1.7 | 16.5 |  | 14.1 | 5.7 | 10.4 |  |  | 0.6 | 103.8 | 138.8 |  | 17.3 | 11.9 | 52 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 16.3 | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 | 17.9 | 20.4 | 1789.38
10:30 |  | 17.3 |  | 6.3 | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.7 | 20.2 | 0.2 | 1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.5 | 19.6 | 18.6 | 13 |  | 34 |  |  | 16.1 | 147.3 | 37.2 | 50.5 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 80.9 | 6.1 | 9.4 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.9 | 172.8 | 93.74 | 0.4 | 1.7 | 11.4 |  | 14 | 5.7 | 10.4 |  |  | 0.6 | 104.4 | 138.9 |  | 17.8 | 12.5 | 55.6 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 17.7 | 1.9 | 20 | 6.7 | 20 | 18 | 20.4 | 1760.44
11:00 |  | 17.5 |  | 6.4 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.9 | 20.2 | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.6 | 19.6 | 18.6 | 14.3 | 0.6 | 35.4 |  |  | 24 | 163.3 | 37.4 | 51.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 80.9 | 6.7 | 8 |  | 3.4 | 18.4 |  | 253 | 214.4 | 110.22 | 0.2 | 1.7 | 16.3 |  | 14.1 | 5.7 | 10.4 | 1.6 |  | 0.6 | 99.4 | 139.7 |  | 18.1 | 11.9 | 54.4 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 17.3 | 1.8 | 20 | 6.8 | 20 | 18 | 20.4 | 1847.22
11:30 |  | 17.2 |  | 5.8 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.1 | 20.2 | 0.2 | 0.7 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.2 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 19.4 | 18.5 | 14.7 | 4.8 | 45.3 |  |  | 29.5 | 171.8 | 37.1 | 51.2 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 80.8 | 6 | 7.6 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.9 | 213.5 | 110.5 | 0.3 | 1.7 | 18.3 |  | 14.1 | 5.6 | 10.4 | 40.7 | 25.7 | 0.6 | 105.7 | 142 |  | 18.2 | 13.4 | 49.4 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 18.8 | 2.1 | 20 | 6.8 | 20 | 18 | 20.3 | 1945.8
12:00 |  | 17.4 |  | 6.9 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 16.2 | 20.2 | 0.3 | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5.1 | 20.4 | 19.6 | 18.5 | 16.9 | 6.8 | 51.8 |  |  | 34.1 | 183.1 | 38 | 47.3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 80.8 | 5.4 | 9.9 |  | 3.4 | 18.4 |  | 251.9 | 205.8 | 109.01 | 0.3 | 1.7 | 19.2 |  | 13.9 | 5.7 | 10.3 | 39.2 | 35.5 | 0.6 | 98.1 | 140.4 |  | 18 | 12 | 51.6 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 11.4 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 | 18.1 | 20.2 | 1953.01
12:30 |  | 16.1 |  | 7.7 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 16.6 | 20.1 | 0.2 | 0.6 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.6 | 19.6 | 18.3 | 18.2 | 4.3 | 59.5 |  |  | 33.2 | 183.7 | 26.1 | 48 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 80.8 | 8.1 | 9.2 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253 | 213.2 | 109.77 | 0.3 | 1.7 | 19.1 |  | 14 | 5.6 | 10.4 | 44.7 | 34 | 0.6 | 92.9 | 132.1 |  | 17.9 | 14.5 | 52.9 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 15 | 2.2 | 20 | 6.7 | 20 | 17.9 | 20.3 | 1956.77
13:00 |  | 16 |  | 7.9 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 14.1 | 20.2 | 0.2 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.1 | 5 | 20.3 | 19.6 | 18.3 | 19.8 | 5.7 | 51.5 |  |  | 32.2 | 190.3 | 28.7 | 44.9 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 80.8 | 9.2 | 10.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253.1 | 213.9 | 109.59 | 0.2 | 1.7 | 18.6 |  | 14.2 | 5.7 | 10.5 | 42.6 | 26 | 0.6 | 104.8 | 84.8 |  | 17.7 | 16.3 | 54.9 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 15.7 | 2.2 | 20 | 6.7 | 20 | 18.1 | 20.3 | 1915.69
13:30 |  | 16.5 |  | 8.1 | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 18.6 | 20.2 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3 | 5 | 20.6 | 19.6 | 18.3 | 21.3 | 5.8 | 61.6 |  |  | 31.2 | 190.4 | 39.4 | 35.2 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 80.8 | 10.6 | 12.8 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253 | 212.4 | 108.48 | 0.1 | 1.7 | 17.6 |  | 14.1 | 5.7 | 10.5 | 63.5 | 42.6 | 0.6 | 106.6 | 130.6 |  | 17.7 | 17.1 | 58 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 1 | 17.3 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 | 18.1 | 20.4 | 2023.78
14:00 |  | 16.9 |  | 7.9 | 10.5 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.6 | 20.2 | 0.2 | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.4 | 19.6 | 18.1 | 27.5 | 5.6 | 61.9 |  |  | 32.5 | 194.8 | 27.9 | 50.8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 80.8 | 9.1 | 11.3 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253 | 210.8 | 108.21 | 0.1 | 1.7 | 16.4 |  | 14.1 | 5.6 | 10.4 | 59.9 | 38.6 | 0.6 | 104.4 | 140.8 |  | 17.6 | 17.3 | 61.2 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1 | 16.2 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 | 18.1 | 20.3 | 2035.31
14:30 |  | 16.7 |  | 7.8 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.5 | 20.2 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 19.6 | 18.2 | 33.3 | 9.1 | 53.7 |  |  | 34.4 | 199 | 30.8 | 48.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 80.8 | 10.3 | 9.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 208.8 | 107.23 | 0.1 | 1.7 | 14.7 |  | 13.9 | 5.7 | 10.4 | 68.4 | 45.2 | 0.6 | 104.1 | 138.5 |  | 17.4 | 14.9 | 56.3 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1 | 14.7 | 2.2 | 20 | 6.6 | 20 | 17.8 | 20.3 | 2042.53
15:00 |  | 16.6 |  | 7.9 | 11.4 | 20.2 | 3.2 |  |  | 20.7 | 20.2 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.2 | 3.2 | 5 | 20.3 | 19.6 | 18.3 | 27 | 6.7 | 62.3 |  |  | 32.4 | 202.6 | 39.1 | 39.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 80.8 | 8.6 | 7.8 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253.1 | 205.2 | 105.54 |  | 1.7 | 13.2 |  | 13.6 | 5.7 | 10.3 | 79.7 | 64.2 | 0.6 | 91.7 | 122.1 |  | 17.1 | 17.2 | 60 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1 | 13.2 | 2.2 | 20 | 6.7 | 20 | 17.5 | 20.4 | 2038.74
15:30 |  | 16.2 |  | 7.4 | 8.9 | 20.3 | 3.2 |  |  | 21.4 | 20.2 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.2 | 3.2 | 5 | 20.2 | 19.6 | 18.2 | 30.3 | 5.1 | 65 |  |  | 31 | 202.2 | 35 | 42.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 | 79.1 | 6.4 | 4.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.3 | 200.3 | 102.41 |  | 3.2 | 11.2 |  | 13.1 | 5.7 | 10.4 | 84.3 | 73.6 | 0.6 | 94.9 | 111.1 |  | 16.5 | 17 | 59.4 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 11.6 | 2.2 | 20.1 | 6.8 | 20 | 16.7 | 20.3 | 2020.51
16:00 |  | 17 |  | 7.6 | 11.4 | 20.3 | 3.2 |  |  | 20.7 | 20.2 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 18.1 | 31.2 | 4.4 | 68.9 |  |  | 26.6 | 199.5 | 34.8 | 42.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 74.7 | 2.1 | 1.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 238 | 187.8 | 96.38 | 0.1 | 3.2 | 8.9 |  | 12.2 | 5.6 | 10.5 | 97.3 | 71.2 | 0.6 | 84.5 | 87.8 |  | 15.2 | 17 | 59.8 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 5.8 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 | 15.3 | 20.4 | 1939.18
16:30 |  | 17 |  | 7.8 | 9.6 | 20.4 | 3.2 |  |  | 21 | 19.8 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.6 | 19.6 | 18 | 31.2 | 2 | 78.7 |  |  | 28.3 | 197.6 | 27.4 | 47.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 62.4 |  | 0.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 217.2 | 173 | 88.16 | 0.1 | 3.2 | 6.4 |  | 10.6 | 5.7 | 10.1 | 109.9 | 90.7 | 0.6 | 78.6 | 95.8 |  | 12.8 | 19.2 | 67.6 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 3.6 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 | 12.4 | 20.4 | 1918.56
17:00 |  | 16.1 |  | 7.6 | 8.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.1 | 20.1 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.6 | 19.6 | 18 | 28.6 | 1.8 | 80.8 |  |  | 28.8 | 194.8 | 9.1 | 33.6 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 32.5 | 1.1 | 0.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 143 | 103.9 | 54.17 |  | 3.2 | 3.7 |  | 5.7 | 5.7 | 10.3 | 134 | 109.7 | 0.6 | 54.2 | 58.6 |  | 6.3 | 20.1 | 66.3 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 5 | 2.2 | 20 | 6.7 | 20 | 5.5 | 20.4 | 1635.77
17:30 |  | 16.9 |  | 8 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 16.4 | 20.1 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.3 | 19.6 | 18.1 | 28.7 | 0.7 | 85.1 |  |  | 22.1 | 179.8 | 5.6 | 15.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 10.9 | 0.6 | 0.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 49 | 39.1 | 19.68 |  | 3.2 | 1.4 |  | 0.8 | 5.7 | 10.4 | 138.7 | 113.9 | 0.6 | 15.3 | 15.3 |  | 1.1 | 20 | 68.1 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 | 0.5 | 20.3 | 1288.38
18:00 |  | 16.5 |  | 8.1 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 21.6 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.3 | 19.1 | 18.2 | 21.4 | 1 | 82.4 |  |  | 15.9 | 167.2 |  | 8.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 3.4 | 3.2 | 1.17 |  | 3.2 | 0.2 |  |  | 5.7 | 10.4 | 136.5 | 116.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  |  | 20.2 | 63.5 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.3 | 1102.77
18:30 |  | 16.8 |  | 7.4 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 21.7 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.3 | 19.6 | 18.2 | 17.7 | 3.6 | 92.2 |  |  | 15.2 | 149.2 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  | 1.1 | 0.5 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | 129.6 | 125.7 | 0.6 |  |  |  |  | 23 | 69.1 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 6.7 | 20 |  | 20.3 | 1085.7
19:00 |  | 17.7 |  | 7.6 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 20.6 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.2 | 20.8 | 19.6 | 18.2 | 19.8 | 5.8 | 88.5 |  |  | 8.9 | 154.2 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  | 1.3 | 0.2 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.5 | 129.1 | 120.5 | 0.6 |  |  |  |  | 23.1 | 68 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 1.1 |  | 2 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.4 | 1079
19:30 |  | 17.9 |  | 7.8 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.7 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.4 | 19.6 | 18.2 | 20.2 | 5.3 | 80.7 |  |  | 8.7 | 158.3 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 |  | 0.7 |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.3 | 126.4 | 112.3 | 0.6 |  |  |  |  | 18.1 | 56.6 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.4 | 1043.8
20:00 |  | 18 |  | 7.6 | 11.4 | 20.4 | 3.2 |  |  | 16.6 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 19.6 | 18.3 | 17.7 | 5.9 | 82.8 |  |  | 8.9 | 165.6 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  | 1.1 | 0.7 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | 108.3 | 105.8 | 0.6 |  |  |  |  | 19 | 60.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.8 | 20 | 6.7 | 20 |  | 20.3 | 1031.5
20:30 |  | 17 |  | 8 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.5 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.4 | 19.6 | 18.3 | 20.3 | 7.2 | 74.9 |  |  | 7.2 | 161.4 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  | 1.4 | 0.7 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.8 | 10.5 | 93.2 | 94.2 | 0.6 |  |  |  |  | 19.5 | 64.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.8 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.4 | 999.9
21:00 |  | 16.5 |  | 8.1 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 16.5 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.4 | 19.6 | 18.3 | 19.9 | 9.5 | 81.4 |  |  | 4.6 | 163.2 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  | 1.1 | 0.9 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | 82.2 | 78.3 | 0.6 |  |  |  |  | 19.4 | 64.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.4 | 979.4
21:30 |  | 18.2 |  | 8.2 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.7 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 18.1 | 16.2 | 9.9 | 79.4 |  |  | 3.8 | 176.8 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  | 1 | 0.4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.3 | 57.6 | 76.4 | 0.6 |  |  |  |  | 20.7 | 66.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.3 | 965.3
22:00 |  | 17 |  | 6.8 | 11.2 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 17.7 | 10.1 | 12.5 | 81 |  |  | 3.8 | 149.4 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  | 0.3 | 0.1 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 10.4 | 87.5 | 87 | 0.6 |  |  |  |  | 18.4 | 58.4 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.3 | 962.5
22:30 |  | 16.1 |  | 6.7 | 10.9 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.5 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.2 | 5 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | 5.5 | 7.7 | 79.6 |  |  | 4.9 | 149.1 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  | 1 | 0.3 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.8 | 10.4 | 80 | 85.5 | [5 empty] | 18.2 | 56.6 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.6 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.4 | 941.1
23:00 |  | 16.7 |  | 5.7 | 10.9 | 20.4 | 3.2 |  |  | 18.8 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 2.3 | 5 | 20.5 | 19.6 | 17.6 | 1.5 | 4 | 76.9 |  |  | 3.7 | 153.2 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  | 1.2 | 0.5 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.5 | 75.8 | 80.3 | [5 empty] | 17.6 | 53.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.6 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.3 | 919.8
23:30 |  | 17 |  | 7.6 | 10.8 | 20.4 | 3.2 |  |  | 19.2 | 19.7 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.3 | 5 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | 0.4 | 3.1 | 73.7 |  |  | 4.1 | 152.6 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  | 1 | 0.1 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.3 | 55 | 46.6 | [5 empty] | 16.9 | 50.4 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.6 | 20 | 6.9 | 20 |  | 20.4 | 857.5
0:00 |  | 17.2 | 1.5 | 7.2 | 9.5 | 20.4 | 3.2 |  |  | 17.9 | 19.4 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 2.3 | 5 | 20.4 | 19.6 | 17.7 |  | 3.7 | 69.9 |  |  | 3.6 | 164.4 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  | 2 | 0.9 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | 39.2 | 45.9 | [5 empty] | 16.1 | 46.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.6 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.3 | 843.8
EJEC MWh | 0 | 402.95 | 11.85 | 176.15 | 264.95 | 481.35 | 76.8 | 0 | 0 | 438.4 | 482.2 | 2.05 | 4.4 | 475.3 | 0 | 482.45 | 484.85 | 314.65 | 73.85 | 122.45 | 490.9 | 469.85 | 441.45 | 328.35 | 88.25 | 1375.25 | 0 | 0 | 312.8 | 3248.85 | 341.75 | 420.05 | 504 | 193.85 | 489.6 | 489.6 | 480 | 163.25 | 788.9 | 71.7 | 91.35 | 0 | 82.95 | 443.2 | 0 | 2502.05 | 2033.95 | 1051.025 | 1.7 | 65.95 | 135.4 | 0 | 142.75 | 136.35 | 249.35 | 1237.8 | 1108.5 | 13.2 | 996.5 | 1279.6 | 0 | 177.4 | 394.2 | 1257.85 | 115.2 | 63.7 | 56.7 | 26.2 | 128.5 | 46.8 | 480.05 | 161.75 | 480 | 177.6 | 487.95 | 30618.575
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1556.1 | 5.0822 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9363.95 | 30.5826 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 9514.9 | 31.0756 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 10183.625 | 33.2596 | #FFD272

## COGENERACIÓN
jueves, 12 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.1 | 11.2 | 7.8 | 11.5 |  | 17.6 | 73.6 | 137.8
1:00 | 16.5 | 11 | 7.9 | 11.5 |  | 17.8 | 73.6 | 138.3
1:30 | 15.7 |  | 7.8 | 7.6 |  | 17.3 | 73.7 | 122.1
2:00 | 15.6 |  | 7.9 | 11 |  | 17.3 | 72.9 | 124.7
2:30 | 16.2 |  | 8 | 11.7 |  | 17.8 | 73.1 | 126.8
3:00 | 17.2 |  | 7.5 | 11 |  | 17.7 | 73.3 | 126.7
3:30 | 17.8 |  | 7.9 | 11.4 |  | 17.3 | 73.4 | 127.8
4:00 | 16.9 |  | 7.8 | 11.1 |  | 17.5 | 73 | 126.3
4:30 | 15.3 |  | 6.3 | 11.1 |  | 17.7 | 73.1 | 123.5
5:00 | 16.7 |  | 6.3 | 11.1 |  | 17.6 | 73.1 | 124.8
5:30 | 17.2 |  | 6.5 | 11.1 |  | 17.5 | 73 | 125.3
6:00 | 17.3 |  | 7.1 | 11.3 |  | 17.6 | 73.5 | 126.8
6:30 | 17.6 |  | 6.8 | 11.6 |  | 17.8 | 73.4 | 127.2
7:00 | 17 |  | 6.2 | 11 |  | 17.9 | 73.1 | 125.2
7:30 | 16.5 |  | 8 | 11.3 |  | 17.8 | 73.2 | 126.8
8:00 | 15.8 |  | 7.9 | 11.7 |  | 18.2 | 73.1 | 126.7
8:30 | 16.8 |  | 7.7 | 11.7 |  | 17.9 | 73 | 127.1
9:00 | 16.3 |  | 6.7 | 11.7 |  | 17.8 | 73.1 | 125.6
9:30 | 16.5 |  | 5.9 | 11.4 |  | 18.6 | 73 | 125.4
10:00 | 16.9 |  | 6.4 | 11.4 |  | 19.2 | 72.8 | 126.7
10:30 | 17.3 |  | 6.3 | 11.4 |  | 17.7 | 73.5 | 126.2
11:00 | 17.5 |  | 6.4 | 11.4 |  | 17.9 | 73.2 | 126.4
11:30 | 17.2 |  | 5.8 | 11.4 |  | 18.1 | 73.4 | 125.9
12:00 | 17.4 |  | 6.9 | 11.4 |  | 16.2 | 73.2 | 125.1
12:30 | 16.1 |  | 7.7 | 11.4 |  | 16.6 | 73.1 | 124.9
13:00 | 16 |  | 7.9 | 11.4 |  | 14.1 | 73 | 122.4
13:30 | 16.5 |  | 8.1 | 11.4 |  | 18.6 | 72.8 | 127.4
14:00 | 16.9 |  | 7.9 | 10.5 |  | 18.6 | 73.6 | 127.5
14:30 | 16.7 |  | 7.8 | 11.4 |  | 20.5 | 73.3 | 129.7
15:00 | 16.6 |  | 7.9 | 11.4 |  | 20.7 | 73.3 | 129.9
15:30 | 16.2 |  | 7.4 | 8.9 |  | 21.4 | 73.4 | 127.3
16:00 | 17 |  | 7.6 | 11.4 |  | 20.7 | 73.4 | 130.1
16:30 | 17 |  | 7.8 | 9.6 |  | 21 | 73.6 | 129
17:00 | 16.1 |  | 7.6 | 8.4 |  | 20.1 | 73.1 | 125.3
17:30 | 16.9 |  | 8 | 11.4 |  | 16.4 | 73.1 | 125.8
18:00 | 16.5 |  | 8.1 | 11.4 |  | 21.6 | 73.3 | 130.9
18:30 | 16.8 |  | 7.4 | 11.4 |  | 21.7 | 73.3 | 130.6
19:00 | 17.7 |  | 7.6 | 11.4 |  | 20.6 | 73.2 | 130.5
19:30 | 17.9 |  | 7.8 | 11.4 |  | 17.7 | 73.3 | 128.1
20:00 | 18 |  | 7.6 | 11.4 |  | 16.6 | 73.5 | 127.1
20:30 | 17 |  | 8 | 11.2 |  | 17.5 | 73.1 | 126.8
21:00 | 16.5 |  | 8.1 | 11.2 |  | 16.5 | 73.2 | 125.5
21:30 | 18.2 |  | 8.2 | 11.2 |  | 17.7 | 73.4 | 128.7
22:00 | 17 |  | 6.8 | 11.2 |  | 18 | 73.2 | 126.2
22:30 | 16.1 |  | 6.7 | 10.9 |  | 18.5 | 73.5 | 125.7
23:00 | 16.7 |  | 5.7 | 10.9 |  | 18.8 | 73.3 | 125.4
23:30 | 17 |  | 7.6 | 10.8 |  | 19.2 | 73.1 | 127.7
0:00 | 17.2 | 1.5 | 7.2 | 9.5 |  | 17.9 | 73.2 | 126.5
EJEC MWh | 402.95 | 11.85 | 176.15 | 264.95 | 0 | 438.4 | 1757.8 | 3052.1

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - jueves, 12 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 252.75 | 401.5 | 414.85 | 412.65 | 417.3 | 413.8 | 406.15 | 407 | 402.95 | 3923.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 334.05 | 315.85 | 268.95 | 253.8 | 155.75 | 267.2 | 271.75 | 271.5 | 11.85 | 3131.75
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 162.6 | 182.6 | 181.05 | 183.75 | 177.8 | 181.75 | 142.25 | 179.35 | 176.15 | 1696.35
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 276.8 | 259 | 258.45 | 263.8 | 261.65 | 265.45 | 257.1 | 273.45 | 264.95 | 3172.8
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 435.45 | 489.5 | 489.25 | 488.95 | 488.7 | 488.45 | 488.55 | 439.45 | 481.35 | 5639.6
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 76.8 | 74.75 | 76.64 | 76.8 | 76.8 | 77.42 | 73.6 | 76.8 | 76.8 | 914.68
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 360.45 | 439.45 | 478.3 | 472.7 | 401.35 | 449.85 | 490 | 448.75 | 438.4 | 5230.615
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 474.35 | 484.85 | 433.9 | 116.9 | 168.9 | 244.8 | 312.05 | 482.8 | 482.2 | 4504.35
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 4657 | 4604.5 | 4753.8 | 4941.45 | 4045.45 | 4573.9 | 4342.85 | 4563.9 | 4768.3 | 54799.2
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 460.9 | 464.115 | 354.3 | 416.7 | 417.59 | 433.95 | 457.65 | 5271.601
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 3607.9 | 3511.8 | 3592.45 | 3510.2 | 3418.75 | 3509.05 | 3484.5 | 3436.95 | 3522.5 | 42075.9
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 1010.75 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.85 | 1009.15 | 980.25 | 892.9 | 349.2 | 1014.25 | 11309.9
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 3.1 | 2.8 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 0.1 | 2.05 | 31.45
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 2.65 | 5.75 | 5.55 | 6.1 | 7.25 | 7.9 | 6.25 | 3.1 | 4.4 | 70.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 152.1 | 151.4 | 150.55 | 148.6 | 148.6 | 148.4 | 152.5 | 157.8 | 156.05 | 1789.75
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 2742.85 | 2735.45 | 2714.55 | 2720.9 | 2731.4 | 2748.75 | 2196.9 | 1913.3 | 1859.85 | 31978
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 |  |  | 37.65 | [5 empty] | 31.8 | 291.75
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 |  |  | 36.15 | [6 empty] | 305.85
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 |  |  | 182.45 | 61.3 |  | 101.3 | 155.8 | 219.6 | 80.45 | 1310.2
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 475.3 | 475.3 | 475.05 | 475.75 | 474.75 | 474.5 | 477.6 | 475.75 | 475.3 | 5705.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 485.15 | 483.95 | 484.4 | 484 | 482.25 | 482.6 | 482.75 | 483.3 | 482.45 | 5795.4245
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 484.65 | 484.7 | 484.75 | 484.85 | 484.8 | 484.8 | 484.85 | 484.8 | 484.85 | 5809.9996
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 316.85 | 316.8 | 316.5 | 298.7 | 314.65 | 314.8 | 314.65 | 314.65 | 314.65 | 3766.9664
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 3979.55 | 3988.2 | 3967.15 | 3974.5 | 3948.1 | 3973.05 | 3971.3 | 3954.45 | 3967.95 | 47568.3
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 240.15 | 237.4 | 240.5 | 238.7 | 238.55 | 256.25 | 240.2 | 240.3 | 237.85 | 2805.6
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 159.65 | 157.75 | 154.85 | 157.4 | 157.4 | 166.5 | 158.5 | 158.3 | 146.6 | 1842.7
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 | [11 empty] | 54.4
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 67.6 | 61 | 71.05 | 37.25 | 65.9 | 69.05 | 68.6 | 69.65 | 73.85 | 780.15
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 15726.2 | 15759.6 | 15779.75 | 15789.25 | 15793.5 | 15795.4 | 15582.35 | 15804.4 | 15800.9 | 174743.165
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 5135.55 | 5132.9 | 5133.45 | 5176.75 | 5229.8 | 4514.95 | 3502.35 | 3503.5 | 3501.65 | 51629.885
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 183.55 | 183.85 | 183.05 | 183.9 | 103.45 | 180.3 | 176.65 | 8.15 | 177.75 | 1765.45
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 183.8 | 184 | 184.3 | 184.15 | 92.25 | 180.55 | 179.7 | 170.42 | 2.35 | 1750.57
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 120.95 | 121.85 | 119.75 | 121.9 | 122.1 | 121.9 | 122.6 | 121.3 | 122.45 | 1367
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 489.35 | 489.4 | 488.25 | 489.45 | 490.55 | 488.6 | 439.2 | 490.6 | 490.9 | 5820.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 9256.2 | 9050.05 | 9418.45 | 9571.4 | 9089.3 | 8991.05 | 9204.65 | 9166.65 | 9114.8 | 112061.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1761.6
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 1803.65 | 1768.71 | 1883.4 | 1912.55 | 1858.7 | 1762 | 1839.1 | 1838.9 | 1851.1 | 22027.61
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 296.4 | 384 | 384 | 384 | 275.95 | 240.05 | 281 | 425.35 | 469.85 | 4409.35
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 448.4 | 427.45 | 427.75 | 408.2 | 430.85 | 426.8 | 442.25 | 448.8 | 441.45 | 5261.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 282.85 | 800.45 | 1066.7 | 1049.8 | 679.3 | 1035.25 | 1070.7 | 1060.25 | 1033.75 | 8733.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 719.35 | 162.4 |  |  | 366.95 |  | 63.5 | 112.2 |  | 3494.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 469.3 | 66.75 |  |  |  | 7.2 |  |  | 543.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 62.05 | 180.7 | 291.45 | 436 | 1041.7 | 510.1 | 300.4 | 382.25 | 328.35 | 4848.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 23.45 | 60.2 | 52.25 | 73.7 | 220.6 | 95.6 | 45.1 | 118 | 88.25 | 1008.6
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 1894.25 | 1487.95 | 860.4 | 420.3 | 1687.65 | 2604.9 | 1607.85 | 1709.4 | 1375.25 | 19783.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 1254.365 | 828.35 | 694.55 | 361.05 | 594.8 | 1490.05 | 1355.4 | 1493.15 | 1369.75 | 12866.465
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 1788.83 | 1355.7 | 1133.7 | 616.2 | 1110.05 | 1689.05 | 1649.2 | 1923.84 | 1879.1 | 18611.37
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 109.6793 | 109.85 | 61.15 | 34.65 | 56.2 | 206.1 | 117.55 | 198.2 | 188.2 | 1578.5293
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 89.2728 | 72.95 | 41 | 21.45 | 38 | 141 | 74.65 | 114.85 | 124.6 | 1035.2728
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 458.315 | 304.45 | 314.15 | 343.35 | 326.6 | 392.4 | 227.05 | 521.95 | 453.85 | 4716.515
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 3150.775 | 3148.65 | 3170 | 3165.2 | 3146.2 | 3156.35 | 3158.95 | 3157.05 | 3154.9 | 37029.425
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 258.55 | 267.35 | 18.1 | 18.4 | 502.5 | 480.65 | 407.45 | 166.9 | 420.05 | 3349.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 353.5 | 370.6 | 265.5 | 285.6 | 368.55 | 349.45 | 300.35 | 239.55 | 341.75 | 3998.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 | [11 empty] | 810.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 | [11 empty] | 808.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 | [11 empty] | 282.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 | [11 empty] | 831.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 | [11 empty] | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 4676.27 | 4105.3 | 4637.65 | 4674.3 | 2912.6 | 4647 | 4673.7 | 4674.6 | 4673.45 | 50516.62
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 4653.16 | 4581.9 | 4621.6 | 4698.5 | 2440.95 | 4326.75 | 4693.7 | 4695.85 | 4695 | 49779.21
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 3865.67 | 3905.4 | 2997 | 4320.15 | 1177.65 | 2541.8 | 4629.4 | 4663.35 | 4396.55 | 40232.42
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 |  |  | 249.35 | [6 empty] | 3104.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 |  |  | 497.65 | [6 empty] | 4296.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | [9 empty] | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1734 | 2319.75 | 1981.8 | 2317.7 | 2034.3 | 2597.4 | 2713.7 | 3115.4 | 2942.4 | 23110.65
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 2500.5 | 2474 | 2190.9 | 2423.35 | 2288.35 | 2718.65 | 2810.8 | 3174.85 | 3044.5 | 27636.3
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2589.7 | 3192.6 | 3032.05 | 3219.75 | 3090.7 | 3379.9 | 3441.65 | 3668.25 | 3578.05 | 32037.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 504 | 504 | 504 | 426.5 | 504 | 398.2 | 500.05 | 406.1 | 504 | 5730.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 177.3 | 159.4 | 172.3 | 194.3 | 196.8 | 196.8 | 195.7 | 193.25 | 193.85 | 2249.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.28 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 5873.88
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.21 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 5873.81
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 475 | 479.86 | 480 | 475 | 480 | 480 | 480 | 480 | 5749.86
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 176.65 | 173.8 | 164.9275 | 176 | 171.3 | 158.5 | 175.05 | 167.65 | 163.25 | 2000.9275
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 629.25 | 1063.15 | 1069.75 | 1044.15 | 1035.15 | 1039.6 | 1028.6 | 1033.2 | 1042.2 | 8985.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 475.05 | 716.1 | 715.85 | 721.85 | 761.45 | 788.65 | 760.05 | 684.9 | 715.6 | 6339.5
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 723.25 | 794.65 | 682.5 | 695.05 | 788.65 | 758.8 | 776.25 | 677.3 | 788.9 | 9127.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 51.15 | 153.05 | 176.9 | 120.8 | 78.2 | 90.45 | 57.45 | 74.8 | 71.7 | 1331.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 54.15 | 193.95 | 226.55 | 160.85 | 106.35 | 146.1 | 79.45 | 93.7 | 91.35 | 1730.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 84.6 | 82.8 | 83.15 | 83.4 | 83.9 | 84.45 | 84.35 | 83.75 | 82.95 | 1005.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 445.35 | 446.7 | 445.2 | 445.2 | 447 | 447 | 449.3 | 448.55 | 449.25 | 5354.45
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 414.4 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.9 | 444 | 443.51 | 443.2 | 5222.81
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 4860.25 | 4859.25 | 4852 | 4862.1 | 4858.7 | 4856.3 | 4863.7 | 4853.25 | 4800.2 | 57700.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | [9 empty] | 164.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  |  | 106.6 | 80.2 | [6 empty] | 580.7
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 2180.85 | 2171.8 | 2176.7 | 2174.5 | 2154.7 | 2172.25 | 2175.8 | 2163.6 | 2170.9 | 25993.9
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 104.05 | 104.95 | 106.3 | 86 |  |  | 44.95 | 96.9 | 97.2 | 901.45
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 2555.1 | 2525.3 | 1883.85 | 2235.25 | 2527.7 | 2400.75 | 2480.7 | 2160.6 | 2502.05 | 29080
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 12195.25 | 13851.95 | 13944.35 | 13946.025 | 13950.8 | 13955 | 13955.25 | 13947.5 | 13940.85 | 159381.175
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 2062.05 | 2037.9 | 1443.65 | 1842.66 | 2045.55 | 1959.5 | 1992.9 | 1733.45 | 2033.95 | 23544.11
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 1033.065 | 981.355 | 641.915 | 765.395 | 990.195 | 842.155 | 912.85 | 863.945 | 1051.025 | 10806.91
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 | [11 empty] | 2682.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 | [11 empty] | 2685.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 | [11 empty] | 2750.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 | [11 empty] | 4902.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 | [11 empty] | 2309.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 | [11 empty] | 1291.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 245.3 | 250.5 | 252.45 | 252.9 | 253.55 | 257.15 | 257.3 | 257.1 | 257.1 | 3018.75
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 1.55 | 1.7 | 20.9
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 1974 | 1969.15 | 1958.8 | 1970.4 | 1958.95 | 1934.05 | 1853.55 | 871.35 | 1900.05 | 22292.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 68.1 | 56.4 | 54.7 | 63.45 | 62.4 | 39.35 | 45.2 | 79.2 | 65.95 | 687.5
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 140.65 | 140.15 | 125.65 | 115.6 | 139.25 | 128.85 | 141.25 | 115.0735 | 135.4 | 1612.4735
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 961.9 | 1000.45 | 985.95 | 949.4 | 1174.3 | 1433.65 | 1869.6 | 1635.45 | 927.85 | 13641.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 149.9 | 147.6 | 132.95 | 143.16 | 146.75 | 144.455 | 137.2 | 131.7 | 142.75 | 1709.5005
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 134.75 | 135.3 | 131 | 131 | 135.55 | 137.2 | 136.95 | 135.9 | 136.35 | 1615.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 5644.15 | 5651.65 | 5724.25 | 5724.25 | 5466.3 | 5520.2 | 5478.4 | 5144.8 | 5414.1 | 66693.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 2224.05 | 2232.8 | 2157 | 2157 | 2233.7 | 2232.95 | 2235 | 2232 | 2232 | 26517.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 243.7 | 249.65 | 238.1 | 238.1 | 249.75 | 249.35 | 249.9 | 249.6 | 249.35 | 2931.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 1242.05 | 1078.75 | 777.8 | 783.45 | 1376.2 | 1803.35 | 497.3 | 866.8 | 1237.8 | 14480.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 1095.8 | 923.85 | 633.15 | 731.45 | 1179.7 | 1494.5 | 1264.75 | 1269.85 | 1108.5 | 13839.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 1871.9 | 1864.15 | 1863.35 | 1875 | 1873.85 | 1882.8 | 1886.85 | 1881 | 1882.25 | 22487.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 12.75 | 5.55 | 14.45 | 14.1 | 9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 141.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 677.75 | 322.95 | 731.15 | 721.55 | 472.05 | 736.85 | 732.45 | 734.7 | 672.75 | 7329.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 5313.9 | 5034.35 | 5412.75 | 5409.8 | 5018.7 | 4933.1 | 5128.95 | 5106.05 | 5010.3 | 61563.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 2893.7 | 2905.4 | 2929.1 | 2903.35 | 3046.35 | 3237.15 | 3277.85 | 3267 | 3208.45 | 36550.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 1521.25 | 1471.8 | 1518.1 | 1521.2 | 1504.55 | 1520.4 | 1528.5 | 1525.1 | 1503.6 | 18141.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 1070.2 | 1026.8 | 864.15 | 794.15 | 1031.25 | 1018.55 | 995.25 | 972.3 | 996.5 | 12023.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 1420.7 | 1365.85 | 1126.7 | 1023.15 | 1376.05 | 1345.05 | 1325.2 | 1269.8 | 1279.6 | 15912.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 618.55 |  | 968.75 | 387 | 228.3 |  |  | 872.35 | 645.15 | 5580.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 |  |  | 210 | 16.15 |  |  | 186.7 | 233.85 | 294.4 | 1541.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 |  |  | 76.9 |  |  |  | 203.05 | 235.65 | 31.5 | 881.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 3318.65 | 3312.75 | 3306.75 | 2397.1 | 395.45 | 2557.95 | 2306.3 | 2151.35 | 3312.7 | 31058.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 | [11 empty] | 1274.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 188.95 | 184.15 | 174.55 | 175.565 | 183.4 | 182.27 | 170.35 | 171.8 | 177.4 | 2143.669
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 405.4 | 318.2 | 198.95 | 113 | 432.75 | 646.35 | 409.85 | 435.4 | 394.2 | 5018
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 1179.9 | 989.95 | 661.25 | 385.75 | 1274.95 | 1801.45 | 1220.45 | 1340.8 | 1257.85 | 14658.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 89.4 | 114.15 | 112.65 | 109.4 | 115.2 | 115.2 | 114.15 | 115.2 | 115.2 | 1263.8
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 52.75 | 46.95 | 60.4 | 60.1 | 62.15 | 60.95 | 60.4 | 64.45 | 63.7 | 639.95
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 23.75 | 20 | 26 | 26 | 26.4 | 25.75 | 23.5 | 26.4 | 26.2 | 355.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 56.05 | 42.7 | 56.35 | 56.9 | 53.65 | 54.55 | 56.9 | 57.6 | 56.7 | 643.5
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 |  |  | 30.95 | [6 empty] | 415.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 144.273
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 141 | 140.67 | 87.95 | 125.95 | 134.7 | 132.85 | 136.65 | 117.138 | 128.5 | 1560.258
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 1371.65 | 1886.25 | 2353.65 | 2642 | 1947.95 | 1775.7 | 4173.1 | 4202 | 4201.85 | 34092.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 2597.75 | 423.4 | 2342.05 | 1172.5 |  | 1021.35 | 1091.95 | 2447.15 | 2300.25 | 21613.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 3789.1 | 2493.2 | 2738.75 | 2530.8 | 1772.85 | 1327 | 2989.1 | 2712.1 | 2724.5 | 32678.8
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 1207.8 | 1157.4 | 1606.65 | 827.45 | 543.35 | 562.05 | 2255.8 | 1971.63 | 2492.9 | 20064.93
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 2645.75 | 2647 | 2646.05 | 2646.25 | 2644.45 | 2644.65 | 2643.75 | 2641.2 | 2641.8 | 31335.68
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 50.55 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 52.05 | 49.35 | 41.05 | 48.6 | 46.8 | 597.8
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 | [10 empty] | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 322.35 | 350.4 | 223.85 | 160.9 |  | 243 |  |  |  | 1789.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 2.8 | [6 empty] | 81.9 | 363.95 | 970.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 479.75 | 479.9 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.05 | 480 | 480 | 480.05 | 5757.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 152 | 153.1 | 147.65 | 158.4 | 152.2 | 143.05 | 149.9 | 162.15 | 161.75 | 1849
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 479.75 | 479.9 | 479.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 479.95 | 480 | 480 | 5757.15
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1079.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 299.05 | 479.25 | 393.8 | [6 empty] | 1172.1
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 3636.65 | 3583.75 | 3637.4 | 3617 | 3004.3 | 3159.5 | 3308.4 | 3473.9 | 3605.1 | 42189.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 694.25 | 675.35 | 733.7 | 706.75 | 680.45 | 680.9 | 680 | 679.85 | 677.85 | 8264.1
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 1034.9 | 925.3 | 951.1 | 1036.15 | 966 | 910 | 976.65 | 956 | 1012.75 | 11864.25
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 2539.2 | 2641.7 | 2655.2 | 2629.95 | 2630.75 | 2598.85 | 2584.25 | 2559.95 | 2565.25 | 30913.7
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 162.8 | 190 | 185.85 | 168.7 | 187 | 175.75 | 172 | 175.65 | 177.6 | 2194.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 974.65 | 472.65 |  | 882.2 |  |  | 457.35 | 984.6 |  | 5033.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 249.7 | 411 | 899.75 |  |  | 935.15 | 540.1 |  | 817 | 5989.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 124.8 | 134.35 | 51.25 | 188.9 |  |  | 14.75 |  |  | 614.7
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 214.65 | 220.7 | 221 | 222.55 | 222.75 | 222.8 | 222.55 | 220.5 | 220.7 | 2271.35
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 487.8 | 487.65 | 487.3 | 480.75 | 488 | 487.15 | 437.25 | 487.7 | 487.95 | 5772.95
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 174252.7021 | 171446.535 | 172431.3825 | 168574.02 | 158315.795 | 172130.05 | 175737.04 | 177186.1065 | 179662.325 | 2068471.965
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 221.65 | 257.7535 | 255.8 | 257.6 | 268.35 | 248.4 | 258.2 | 248.631 | 253.85 | 2726.3301
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 191.083 | 190.9725 | 185.45 | 159.9945 | 147.77 | 182.746 | 192.064 | 141.818 | 152.9895 | 181.6955 | 152.9 | 2047.483
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 211.2 | 254.05 | 283.8 | 198 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 3468.15
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 610.4 | 595.8007 | 592 | 602.4 | 600.5 | 605.65 | 604.9614 | 599.5756 | 596.6 | 7255.2383
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 456 | 454.8742 | 455.65 | 453.9 | 456 | 456 | 454.927 | 454.933 | 449.95 | 5433.8599
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 248.6 | 248.15 | 242.4 | 246.9 | 265.55 | 267.6 | 264.85 | 249.25 | 244.35 | 3035.5
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 321.75 | 321.75 | 321.9 | 323.3 | 325.15 | 320.8 | 321.75 | 323.55 | 321.75 | 3905.15
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 589.0389 | 585.15 | 587.9366 | 587.6 | 588.8 | 589.95 | 590.4 | 563.1419 | 590.4 | 6667.3011
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 2844.0889 | 2877.5229 | 2887.2566 | 2852.446 | 3013.214 | 2946.968 | 2964.8779 | 2937.577 | 2926.6 | 34539.0123
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 242805.15
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 237488.8771
[7 empty] | ELECTROPERU | 229889.07
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 213373.495
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 113823.05
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 108449.58
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 97757.8
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 95482.4
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 82784.25
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 57700.55
[7 empty] | CELEPSA | 54799.2
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 53385.8
[7 empty] | EGEMSA | 47568.3
[7 empty] | EGASA | 35675.55
[7 empty] | SAN GABAN | 31933.48
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 29080
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 25993.9
[7 empty] | LA VIRGEN | 22292.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 22027.61
[7 empty] | EGEJUNIN | 21077.5405
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 19783.7
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 19498.4775
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 15324.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 14658.35
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 13641.65
[7 empty] | SINERSA | 13363.9
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 12770.8
[7 empty] | TERMOSELVA | 11023.15
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9127.1
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7980
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 5857.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5820.35
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 5772.95
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5639.6
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5354.45
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5271.601
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5261.9
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5230.615
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5222.81
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5018
[7 empty] | EGESUR | 4702.7
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4504.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4409.35
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3923.3
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3172.8
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3131.75
[7 empty] | PETRAMAS | 2902.5
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2886.05
[7 empty] | SHOUGESA | 2765.3
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2194.6
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2143.669
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1730.7
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1709.5005
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1696.35
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1612.4735
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1560.258
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1367
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1331.6
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1005.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 914.68
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 901.45
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 780.15
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 745.4
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 687.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 560.128
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 70.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 31.45
[7 empty] | KONDU SAC | 20.9

## G_AREAS
jueves, 12 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 386 | 174.9 | 0 | 12.3 | 3592.6 | 536.1 | 0 | 304.3 | 731.2 | 1025.3 | 0 | 0 | 573.2 | 4433 | 1756.5 | 6762.7 | 00:30 | 4709.8 | 1736.3 | 0 | 316.6 | 6762.7 | 00:30 | 381.3 | 75.3 | 0 | 316.6 | 773.2
01:00 | 385.7 | 172.1 | 0 | 9.6 | 3469.6 | 482.3 | 0 | 306.1 | 735.1 | 1030.8 | 0 | 0 | 567.4 | 4258 | 1765.9 | 6591.3 | 01:00 | 4590.4 | 1685.2 | 0 | 315.7 | 6591.3 | 01:00 | 386.8 | 75.8 | 0 | 315.7 | 778.3
01:30 | 385.3 | 156.5 | 0 | 8.1 | 3500.2 | 384.2 | 0 | 316.7 | 725.2 | 1030.2 | 0 | 0 | 549.9 | 4201.1 | 1755.4 | 6506.4 | 01:30 | 4610.7 | 1570.9 | 0 | 324.8 | 6506.4 | 01:30 | 392 | 59.5 | 0 | 324.8 | 776.3
02:00 | 385.6 | 159.5 | 0 | 6.9 | 3535 | 384.6 | 0 | 277.8 | 724.7 | 957.8 | 0 | 0 | 552 | 4197.4 | 1682.5 | 6431.9 | 02:00 | 4645.3 | 1501.9 | 0 | 284.7 | 6431.9 | 02:00 | 391.6 | 62.9 | 0 | 284.7 | 739.2
02:30 | 423.8 | 161.1 | 0 | 10.7 | 3448.7 | 386 | 0 | 259.1 | 725.8 | 957 | 0 | 0 | 595.6 | 4093.8 | 1682.8 | 6372.2 | 02:30 | 4598.3 | 1504.1 | 0 | 269.8 | 6372.2 | 02:30 | 391.2 | 64.8 | 0 | 269.8 | 725.8
03:00 | 452.7 | 160.3 | 0 | 14.1 | 3563.8 | 389.1 | 0 | 197.5 | 726.5 | 864.3 | 0 | 0 | 627.1 | 4150.4 | 1590.8 | 6368.3 | 03:00 | 4743 | 1413.7 | 0 | 211.6 | 6368.3 | 03:00 | 391 | 64.5 | 0 | 211.6 | 667.1
03:30 | 455.2 | 160.6 | 0 | 17.5 | 3544.6 | 388.9 | 0 | 170.9 | 726 | 862.6 | 0 | 0 | 633.3 | 4104.4 | 1588.6 | 6326.3 | 03:30 | 4725.8 | 1412.1 | 0 | 188.4 | 6326.3 | 03:30 | 390.7 | 65.5 | 0 | 188.4 | 644.6
04:00 | 455.2 | 159.9 | 0 | 18.7 | 3581 | 388.7 | 0 | 182.9 | 726.3 | 863.6 | 0 | 0 | 633.8 | 4152.6 | 1589.9 | 6376.3 | 04:00 | 4762.5 | 1412.2 | 0 | 201.6 | 6376.3 | 04:00 | 390.7 | 64.4 | 0 | 201.6 | 656.7
04:30 | 453.3 | 158.7 | 0 | 21.3 | 3586.1 | 386.5 | 0 | 187.8 | 730.5 | 864.9 | 0 | 0 | 633.3 | 4160.4 | 1595.4 | 6389.1 | 04:30 | 4769.9 | 1410.1 | 0 | 209.1 | 6389.1 | 04:30 | 390.7 | 61.5 | 0 | 209.1 | 661.3
05:00 | 454 | 158.6 | 0 | 17.1 | 3614.6 | 382 | 0 | 200.9 | 719.4 | 857.1 | 0 | 0 | 629.7 | 4197.5 | 1576.5 | 6403.7 | 05:00 | 4788 | 1397.7 | 0 | 218 | 6403.7 | 05:00 | 390.2 | 62.8 | 0 | 218 | 671
05:30 | 455.2 | 158.4 | 0 | 13.5 | 3641.5 | 412 | 0 | 207.2 | 724.4 | 938.9 | 0.1 | 0 | 627.1 | 4260.7 | 1663.4 | 6551.2 | 05:30 | 4821.1 | 1509.3 | 0.1 | 220.7 | 6551.2 | 05:30 | 390.7 | 63.4 | 0.1 | 220.7 | 674.9
06:00 | 455.8 | 160 | 0 | 12.9 | 3598.7 | 482.8 | 0 | 193.9 | 724.9 | 937.2 | 20.88 | 0 | 628.7 | 4275.4 | 1682.98 | 6587.08 | 06:00 | 4779.4 | 1580 | 20.88 | 206.8 | 6587.08 | 06:00 | 390.9 | 64.4 | 20.88 | 206.8 | 682.98
06:30 | 455.2 | 160.1 | 0 | 14.8 | 3581.6 | 479.1 | 0 | 185.7 | 722.4 | 935.2 | 176.64 | 0 | 630.1 | 4246.4 | 1834.24 | 6710.74 | 06:30 | 4759.2 | 1574.4 | 176.64 | 200.5 | 6710.74 | 06:30 | 390.6 | 64.9 | 176.64 | 200.5 | 832.64
07:00 | 451.7 | 158.5 | 0 | 14.9 | 3363.3 | 478.5 | 0.1 | 175.7 | 722 | 934.4 | 463.96 | 0 | 625.1 | 4017.6 | 2120.36 | 6763.06 | 07:00 | 4537 | 1571.4 | 464.06 | 190.6 | 6763.06 | 07:00 | 385.9 | 63.2 | 464.06 | 190.6 | 1103.76
07:30 | 453.9 | 160.6 | 0 | 13.9 | 3503.2 | 481 | 0.2 | 148.6 | 724.4 | 684.9 | 827.74 | 0 | 628.4 | 4133 | 2237.04 | 6998.44 | 07:30 | 4681.5 | 1326.5 | 827.94 | 162.5 | 6998.44 | 07:30 | 388.2 | 64.7 | 827.94 | 162.5 | 1443.34
08:00 | 452.9 | 161.3 | 0.1 | 12.6 | 3459.1 | 615.3 | 0.3 | 144.9 | 718 | 755.8 | 877.11 | 0 | 626.9 | 4219.6 | 2350.91 | 7197.41 | 08:00 | 4630 | 1532.4 | 877.51 | 157.5 | 7197.41 | 08:00 | 388.7 | 64.7 | 877.51 | 157.5 | 1488.41
08:30 | 454.3 | 160.5 | 0.2 | 11.9 | 3473.9 | 703.4 | 0.5 | 145.6 | 727.8 | 762 | 982.13 | 0 | 626.9 | 4323.4 | 2471.93 | 7422.23 | 08:30 | 4656 | 1625.9 | 982.83 | 157.5 | 7422.23 | 08:30 | 390.2 | 65.2 | 982.83 | 157.5 | 1595.73
09:00 | 455.6 | 159.7 | 0.2 | 16.1 | 3563.8 | 702.5 | 1 | 175.5 | 737.6 | 795.4 | 1014.05 | 0 | 631.6 | 4442.8 | 2547.05 | 7621.45 | 09:00 | 4757 | 1657.6 | 1015.25 | 191.6 | 7621.45 | 09:00 | 390.9 | 63.6 | 1015.25 | 191.6 | 1661.35
09:30 | 457 | 159.4 | 0.3 | 13.4 | 3612 | 704.6 | 0.8 | 213.8 | 736.6 | 938.7 | 1055.1 | 0 | 630.1 | 4531.2 | 2730.4 | 7891.7 | 09:30 | 4805.6 | 1802.7 | 1056.2 | 227.2 | 7891.7 | 09:30 | 390.5 | 63.5 | 1056.2 | 227.2 | 1737.4
10:00 | 454.9 | 222.5 | 0.4 | 17.1 | 3543.7 | 705.4 | 1.2 | 247.2 | 756.7 | 938.9 | 1067.08 | 0 | 694.9 | 4497.5 | 2762.68 | 7955.08 | 10:00 | 4755.3 | 1866.8 | 1068.68 | 264.3 | 7955.08 | 10:00 | 391.4 | 65 | 1068.68 | 264.3 | 1789.38
10:30 | 479.5 | 328.1 | 0.4 | 28.5 | 3552.5 | 701.1 | 1.2 | 265.5 | 764.9 | 935.3 | 1010.24 | 0 | 836.5 | 4520.3 | 2710.44 | 8067.24 | 10:30 | 4796.9 | 1964.5 | 1011.84 | 294 | 8067.24 | 10:30 | 391 | 63.6 | 1011.84 | 294 | 1760.44
11:00 | 454.7 | 329.3 | 0.2 | 29.6 | 3518.9 | 761.1 | 1.4 | 290.6 | 765.7 | 936 | 1069.92 | 0 | 813.8 | 4572 | 2771.62 | 8157.42 | 11:00 | 4739.3 | 2026.4 | 1071.52 | 320.2 | 8157.42 | 11:00 | 391.5 | 64 | 1071.52 | 320.2 | 1847.22
11:30 | 454.9 | 330.4 | 0.3 | 33.1 | 3496.3 | 765.1 | 0.9 | 375.8 | 770 | 937 | 1081.1 | 0 | 818.7 | 4638.1 | 2788.1 | 8244.9 | 11:30 | 4721.2 | 2032.5 | 1082.3 | 408.9 | 8244.9 | 11:30 | 391.3 | 63.3 | 1082.3 | 408.9 | 1945.8
12:00 | 452.1 | 288 | 0.3 | 39 | 3453.8 | 754.4 | 0.9 | 407.3 | 759.2 | 990.2 | 1051.91 | 0 | 779.4 | 4616.4 | 2801.31 | 8197.11 | 12:00 | 4665.1 | 2032.6 | 1053.11 | 446.3 | 8197.11 | 12:00 | 391.1 | 62.5 | 1053.11 | 446.3 | 1953.01
12:30 | 454.5 | 159.2 | 0.3 | 39.8 | 3441.5 | 762.8 | 0.8 | 422.5 | 769.5 | 1113.8 | 1039.77 | 0 | 653.8 | 4627.6 | 2923.07 | 8204.47 | 12:30 | 4665.5 | 2035.8 | 1040.87 | 462.3 | 8204.47 | 12:30 | 391.2 | 62.4 | 1040.87 | 462.3 | 1956.77
13:00 | 454.3 | 156.9 | 0.2 | 44.8 | 3558.9 | 757.6 | 0.6 | 413.8 | 726 | 1025.5 | 1004.89 | 0 | 656.2 | 4730.9 | 2756.39 | 8143.49 | 13:00 | 4739.2 | 1940 | 1005.69 | 458.6 | 8143.49 | 13:00 | 391.4 | 60 | 1005.69 | 458.6 | 1915.69
13:30 | 454.8 | 161.6 | 0.1 | 50.5 | 3414.5 | 759.6 | 0.7 | 464.4 | 724 | 978.1 | 1051.28 | 0 | 667 | 4639.2 | 2753.38 | 8059.58 | 13:30 | 4593.3 | 1899.3 | 1052.08 | 514.9 | 8059.58 | 13:30 | 391.8 | 65 | 1052.08 | 514.9 | 2023.78
14:00 | 453.9 | 161.2 | 0.1 | 53.5 | 3481.4 | 761.8 | 0.6 | 466.2 | 728.5 | 950.7 | 1059.11 | 0 | 668.7 | 4710 | 2738.31 | 8117.01 | 14:00 | 4663.8 | 1873.7 | 1059.81 | 519.7 | 8117.01 | 14:00 | 391.6 | 64.2 | 1059.81 | 519.7 | 2035.31
14:30 | 453.7 | 163.6 | 0.1 | 61.8 | 3579.6 | 758.3 | 0.4 | 471.9 | 725.1 | 1044.9 | 1050.33 | 0 | 679.2 | 4810.2 | 2820.33 | 8309.73 | 14:30 | 4758.4 | 1966.8 | 1050.83 | 533.7 | 8309.73 | 14:30 | 391.3 | 66.7 | 1050.83 | 533.7 | 2042.53
15:00 | 455.3 | 164.5 | 0 | 50.1 | 3534 | 763 | 0.3 | 518.4 | 631.6 | 1107.3 | 1012.04 | 0 | 669.9 | 4815.7 | 2750.94 | 8236.54 | 15:00 | 4620.9 | 2034.8 | 1012.34 | 568.5 | 8236.54 | 15:00 | 391 | 66.9 | 1012.34 | 568.5 | 2038.74
15:30 | 453.9 | 161.7 | 0 | 46.5 | 3513.8 | 758.3 | 0.2 | 532.5 | 726.6 | 1110 | 986.31 | 0 | 662.1 | 4804.8 | 2822.91 | 8289.81 | 15:30 | 4694.3 | 2030 | 986.51 | 579 | 8289.81 | 15:30 | 390.7 | 64.3 | 986.51 | 579 | 2020.51
16:00 | 454.9 | 163.8 | 0.1 | 39.2 | 3446.9 | 758.1 | 0.2 | 540.3 | 719.6 | 1288.3 | 904.28 | 0 | 658 | 4745.5 | 2912.18 | 8315.68 | 16:00 | 4621.4 | 2210.2 | 904.58 | 579.5 | 8315.68 | 16:00 | 388 | 67.1 | 904.58 | 579.5 | 1939.18
16:30 | 453.7 | 162.7 | 0.1 | 33.7 | 3494.1 | 634.9 | 0.2 | 592 | 740.2 | 1290.2 | 836.06 | 0 | 650.2 | 4721.2 | 2866.46 | 8237.86 | 16:30 | 4688 | 2087.8 | 836.36 | 625.7 | 8237.86 | 16:30 | 390.7 | 65.8 | 836.36 | 625.7 | 1918.56
17:00 | 454 | 159.6 | 0 | 32.4 | 3628.5 | 638.9 | 0.2 | 634.5 | 771.8 | 1291.6 | 515.27 | 0 | 646 | 4902.1 | 2578.67 | 8126.77 | 17:00 | 4854.3 | 2090.1 | 515.47 | 666.9 | 8126.77 | 17:00 | 390.8 | 62.6 | 515.47 | 666.9 | 1635.77
17:30 | 470.9 | 159.5 | 0 | 30.1 | 3622.1 | 783.9 | 0.2 | 627.7 | 793.1 | 1286.8 | 175.48 | 0 | 660.5 | 5033.9 | 2255.38 | 7949.78 | 17:30 | 4886.1 | 2230.2 | 175.68 | 657.8 | 7949.78 | 17:30 | 391.3 | 63.6 | 175.68 | 657.8 | 1288.38
18:00 | 516.5 | 164.7 | 0 | 23.3 | 3488 | 893.5 | 0 | 602.2 | 762.5 | 1288.1 | 18.17 | 0 | 704.5 | 4983.7 | 2068.77 | 7756.97 | 18:00 | 4767 | 2346.3 | 18.17 | 625.5 | 7756.97 | 18:00 | 390.6 | 68.5 | 18.17 | 625.5 | 1102.77
18:30 | 556.9 | 164.3 | 0 | 22.9 | 3585.4 | 908.3 | 0 | 604 | 753.7 | 1291.2 | 0 | 0 | 744.1 | 5097.7 | 2044.9 | 7886.7 | 18:30 | 4896 | 2363.8 | 0 | 626.9 | 7886.7 | 18:30 | 390.6 | 68.2 | 0 | 626.9 | 1085.7
19:00 | 567.7 | 334.2 | 0 | 27.1 | 3582.4 | 919.1 | 0 | 592.3 | 757.9 | 1301.6 | 0 | 0 | 929 | 5093.8 | 2059.5 | 8082.3 | 19:00 | 4908 | 2554.9 | 0 | 619.4 | 8082.3 | 19:00 | 391.4 | 68.2 | 0 | 619.4 | 1079
19:30 | 566 | 330.9 | 0 | 26.2 | 3621.3 | 912.3 | 0 | 561.1 | 799.3 | 1309.3 | 0 | 0 | 923.1 | 5094.7 | 2108.6 | 8126.4 | 19:30 | 4986.6 | 2552.5 | 0 | 587.3 | 8126.4 | 19:30 | 390.8 | 65.7 | 0 | 587.3 | 1043.8
20:00 | 567.7 | 331 | 0 | 25.4 | 3551.8 | 914.6 | 0 | 550.7 | 798.1 | 1326.1 | 0 | 0 | 924.1 | 5017.1 | 2124.2 | 8065.4 | 20:00 | 4917.6 | 2571.7 | 0 | 576.1 | 8065.4 | 20:00 | 390.7 | 64.7 | 0 | 576.1 | 1031.5
20:30 | 567.2 | 332 | 0 | 29.6 | 3622 | 913.4 | 0 | 514.6 | 746.5 | 1321.8 | 0 | 0 | 928.8 | 5050 | 2068.3 | 8047.1 | 20:30 | 4935.7 | 2567.2 | 0 | 544.2 | 8047.1 | 20:30 | 390.9 | 64.8 | 0 | 544.2 | 999.9
21:00 | 566.7 | 330.2 | 0 | 31.4 | 3603.1 | 913.5 | 0 | 493.8 | 740.5 | 1323.4 | 0 | 0 | 928.3 | 5010.4 | 2063.9 | 8002.6 | 21:00 | 4910.3 | 2567.1 | 0 | 525.2 | 8002.6 | 21:00 | 390.8 | 63.4 | 0 | 525.2 | 979.4
21:30 | 524.8 | 260.7 | 0 | 27.5 | 3635.2 | 912.7 | 0 | 480.9 | 738.5 | 1319.1 | 0 | 0 | 813 | 5028.8 | 2057.6 | 7899.4 | 21:30 | 4898.5 | 2492.5 | 0 | 508.4 | 7899.4 | 21:30 | 390.5 | 66.4 | 0 | 508.4 | 965.3
22:00 | 506.7 | 260.2 | 0 | 23 | 3456.3 | 912.1 | 0 | 485.5 | 740.5 | 1319.2 | 0 | 0 | 789.9 | 4853.9 | 2059.7 | 7703.5 | 22:00 | 4703.5 | 2491.5 | 0 | 508.5 | 7703.5 | 22:00 | 389.9 | 64.1 | 0 | 508.5 | 962.5
22:30 | 470.4 | 258.6 | 0 | 14.5 | 3619.3 | 569.2 | 0 | 473.9 | 740.4 | 1306 | 0 | 0 | 743.5 | 4662.4 | 2046.4 | 7452.3 | 22:30 | 4830.1 | 2133.8 | 0 | 488.4 | 7452.3 | 22:30 | 389.4 | 63.3 | 0 | 488.4 | 941.1
23:00 | 454.9 | 159 | 0 | 7.2 | 3598.8 | 544 | 0 | 461.3 | 744.7 | 1290.2 | 0 | 0 | 621.1 | 4604.1 | 2034.9 | 7260.1 | 23:00 | 4798.4 | 1993.2 | 0 | 468.5 | 7260.1 | 23:00 | 388.1 | 63.2 | 0 | 468.5 | 919.8
23:30 | 455.6 | 161.1 | 0 | 4.6 | 3596.6 | 541.9 | 0 | 399.3 | 741.4 | 1288.7 | 0 | 0 | 621.3 | 4537.8 | 2030.1 | 7189.2 | 23:30 | 4793.6 | 1991.7 | 0 | 403.9 | 7189.2 | 23:30 | 387.9 | 65.7 | 0 | 403.9 | 857.5
00:00 | 455.3 | 161.5 | 0 | 6.6 | 3391.5 | 542.3 | 0 | 385.4 | 738 | 1288.1 | 0 | 0 | 623.4 | 4319.2 | 2026.1 | 6968.7 | 00:00 | 4584.8 | 1991.9 | 0 | 392 | 6968.7 | 00:00 | 387.4 | 64.4 | 0 | 392 | 843.8
TOTAL MWh | 11207.4 | 4790.85 | 1.7 | 579.65 | 84932.75 | 15694.4 | 6.45 | 8935.25 | 17741.65 | 25596.75 | 10175.475 | 0 | 16579.6 | 109568.85 | 53513.875 | 179662.325 | TOTAL MWh | 113881.8 | 46082 | 10183.625 | 9514.9 | 179662.325 | TOTAL MWh | 9363.95 | 1556.1 | 10183.625 | 9514.9 | 30618.575

## HOP
jueves, 12 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 12/03/2026 18:58:00 | 12/03/2026 22:39:00 | 12/03/2026 18:40:00 | 12/03/2026 22:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 12/03/2026 18:12:00 | 12/03/2026 22:42:00 | 12/03/2026 18:10:00 | 12/03/2026 22:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 12/03/2026 23:53:00 | 13/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 23:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 01:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 12/03/2026 01:47:00 | 12/03/2026 05:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 12/03/2026 05:13:00 | 12/03/2026 07:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 12/03/2026 07:17:00 | 12/03/2026 07:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 12/03/2026 07:43:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 00:48 h se bajó a mínima generación 05:18 h se sube a 300 MW 07:44 h a máximo 15:59 h a 450 MW. 16:14 h a 400 MW. A las 21:58h S/C bajar a mínimo por disponibilidad de agua DEMI
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 12/03/2026 09:31:00 | 12/03/2026 12:14:00 | 12/03/2026 09:16:00 | 12/03/2026 12:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:12 h a max. A las 11:56 h a mín.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 12/03/2026 18:41:00 | 12/03/2026 22:45:00 | 12/03/2026 18:25:00 | 12/03/2026 22:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:06 h S/C bajar a 100 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 01:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 01:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 12/03/2026 17:26:00 | 12/03/2026 22:18:00 | 12/03/2026 17:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 12/03/2026 17:36:00 | 12/03/2026 22:18:00 | 12/03/2026 16:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 12/03/2026 22:18:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 12/03/2026 22:18:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 02:57:00 |  | 12/03/2026 02:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 07:24:00 |  | 12/03/2026 07:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 12/03/2026 08:57:00 | 12/03/2026 09:15:00 | 12/03/2026 08:29:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 12/03/2026 09:15:00 | 12/03/2026 12:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 12/03/2026 11:55:00 | 12/03/2026 13:26:00 | 12/03/2026 11:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 12/03/2026 12:45:00 | 12/03/2026 14:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 12/03/2026 13:26:00 | 12/03/2026 14:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 12/03/2026 14:13:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 12/03/2026 14:28:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 12/03/2026 15:43:00 | 13/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 15:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 12/03/2026 10:40:00 | 13/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 10:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 10:40h a mínima generación.

## INDISP
jueves, 12 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | G2 | 12/03/2026 00:00 | 12/03/2026 00:40 | Pruebas de apertura y cierre de alabes móviles e inspección de sistema de lubricación y verificación de presión y caudales. | 10.2 | F | F/S | N | CORR. | 18968 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | La C.T. Caña Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 12/03/2026 12:51 | 12/03/2026 19:38 | Fuga de aire del sistema de arranque ( indispone toda la central) | 8.4 | P | F/S | N | CORR. | 177 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 12/03/2026 12:51 | 12/03/2026 18:10 | Fuga de aire del sistema de arranque ( indispone toda la central) | 8.4 | P | F/S | N | CORR. | 178 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 12/03/2026 12:51 | 12/03/2026 19:03 | Fuga de aire del sistema de arranque ( indispone toda la central) | 8.4 | P | F/S | N | CORR. | 179 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 12/03/2026 16:22 | 12/03/2026 17:20 | Mantenimiento correctivo - Fisura de conexión de cobre de terminal Tipo avellanada de válvula de intermitencia | 11.002 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 12/03/2026 17:13 | 12/03/2026 17:52 | Desconexión intempestiva de la unidad por error humano por alternancia del sistema de lubricación | 11.9 | F | F/S | N | OTROS | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 12/03/2026 17:21 | 12/03/2026 17:43 | Mantenimiento Correctivo por Fisura de conexión de cobre de terminal Tipo avellanada de válvula de intermitencia | 11.002 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 12/03/2026 18:20 | 12/03/2026 20:04 | Desconexion intempestiva de la unidad por causas que se investigan | 11.9 | F | F/S | N | OTROS | 189 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO G1. REPARACION ESTATOR. | 66 | P | F/S | N | CORR. | 8 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 12/03/2026 00:00 | 12/03/2026 23:10 | Mantenimiento correctivo por alta temperatura en la cubierta de gases de escape. | 8.5 | P | F/S | N | CORR. | 1069 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | A4.1 f/s 12:19 hrs 05/03/2026 - falla en pala A6.2 f/s 10:42 hrs 06/03/2026 por defecto en palas informado por NORDEX A8.1 f/s 12:08 hrs 09/03/2026 observación en pala | 17.7 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 12/03/2026 08:00 | 12/03/2026 17:00 | UNIDAD INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN LA CELDA CL-2097 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 202 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 12/03/2026 00:00 | 12/03/2026 02:21 | Parada controlada debido a fuga de agua por una brida de la válvula bypass de la unidad G2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 12/03/2026 00:00 | 12/03/2026 02:45 | Parada controlada debido a fuga de agua por una brida de la válvula bypass de la unidad G2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 12/03/2026 22:12 | 13/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS > 6.5 G Y 90 M3/S | 0.7 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 12/03/2026 22:27 | 13/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS > 6.5 G Y 90 M3/S | 30 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 12/03/2026 17:24 | 13/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por falla bomba DC Alternador | 50 | F | F/S | N | CORR. | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | TH-05 Falla de vibración en el generador | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 12/03/2026 09:01 | 12/03/2026 11:46 | TH-29 Mantenimiento 11vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 12/03/2026 09:10 | 12/03/2026 12:42 | TH-14 Cambio de aceite parte del 10mo Anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 12/03/2026 10:08 | 13/03/2026 00:00 | TH-30 Mantenimiento correctivo | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 12/03/2026 12:52 | 12/03/2026 16:15 | TH-13 Cambio de aceite parte del 10mo Anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | CUMMINS | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | por presentar problemas en el sistema de refrigeración | 1.061 | P | F/S | N | CORR. | 1933 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | por problemas de vacío del condensador. | 18.141 | P | F/S | N | CORR. | 58 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda n°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 12/03/2026 00:00 | 13/03/2026 00:00 | Indisponible por alto nivel del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
12/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 12 de Marzo del 2026 / SEM N° 10 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 12 de Marzo del 2026 / SEM N° 10 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | #### | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | 2194 | 303 | #### | #### | 1263 | 61800 | #### | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2026-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | [9 empty] | 181 | [123 empty] | 1498.367 | 1479.175 | 194.5
1:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | [9 empty] | 181 | [123 empty] | 1498.367 | 1479.175 | 194.5
1:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | [7 empty] | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1678.892 | 1659.7 | 194.5
2:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
2:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
3:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
3:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
4:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
4:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
5:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
5:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
6:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
6:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
7:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
7:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 140.2 |  |  | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1819.113 | 1799.921 | 194.5
8:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | [7 empty] | 180.5 |  | 181 | [123 empty] | 1678.892 | 1659.7 | 194.5
8:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | [7 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 1860.225 | 1841.033 | 194.5
9:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | [7 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 1860.225 | 1841.033 | 194.5
9:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | [7 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 1675.35 | 1656.158 | 379.4
10:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | [7 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 1499.427 | 1480.235 | 379.4
10:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | [8 empty] | 181.3 | 181 | [123 empty] | 1318.902 | 1299.71 | 379.4
11:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | [8 empty] | 181.3 | 181 | [123 empty] | 1318.902 | 1299.71 | 379.4
11:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 |  | 44.9 | [6 empty] | 181.3 | [124 empty] | 1182.75 | 1163.558 | 379.4
12:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | 43.8 | 44.9 | [6 empty] | 181.3 | [124 empty] | 1226.518 | 1207.326 | 379.4
12:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | 43.8 | 44.9 | [6 empty] | 181.3 | [124 empty] | 1226.518 | 1207.326 | 379.4
13:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | 43.8 | 44.9 | [6 empty] | 181.3 | [124 empty] | 1226.518 | 1207.326 | 379.4
13:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | 43.8 | 44.9 | [6 empty] | 181.3 | [124 empty] | 1202.629 | 1183.437 | 379.4
14:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | 43.8 | 44.9 | [6 empty] | 181.3 | [124 empty] | 1202.629 | 1183.437 | 379.4
14:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | 43.8 | 44.9 | [6 empty] | 181.3 | [124 empty] | 1202.629 | 1183.437 | 379.4
15:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 113.3 | 43.8 | 44.9 | [6 empty] | 181.3 | [124 empty] | 1202.629 | 1183.437 | 379.4
15:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 43.8 | 44.9 | [6 empty] | 181.3 | [124 empty] | 1089.349 | 1070.157 | 379.4
16:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 43.8 | 44.9 | [131 empty] | 908.0157 | 888.8237 | 379.4
16:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 43.8 | 44.9 | [131 empty] | 908.0157 | 888.8237 | 379.4
17:00 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 43.8 | 44.9 | [131 empty] | 908.0157 | 888.8237 | 379.4
17:30 | [18 empty] | 19.2 | [10 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 43.8 | 44.9 | [131 empty] | 908.0157 | 888.8237 | 379.4
18:00 | [29 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 43.8 | 44.9 | [131 empty] | 888.8237 | 888.8237 | 379.4
18:30 | [29 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [23 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 43.8 | 44.9 | [131 empty] | 888.8237 | 888.8237 | 379.4
19:00 | [29 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [7 empty] | 43.8 | 44.9 | [131 empty] | 1073.699 | 1073.699 | 194.5
19:30 | [29 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.5
20:00 | [29 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.5
20:30 | [29 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.5
21:00 | [29 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.5
21:30 | [29 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.5
22:00 | [29 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.5
22:30 | [29 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [140 empty] | 985.0537 | 985.0537 | 194.5
23:00 |  |  |  | 8.8 | [25 empty] | 11.4 |  | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [140 empty] | 1169.803 | 1169.803 | 185.7
23:30 | [29 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [140 empty] | 1184.866 | 1184.866 | 194.2
23:59 | [29 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [11 empty] | 17.4 | 44.1 | [140 empty] | 1184.866 | 1184.866 | 194.2
MWh | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 334 | 245 | 0 | 0 | 1935 | 5129 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 393 | 430 | 0 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 1625 | 1360 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 39562108.30 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 12 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.1 | 38 | 170.6 | 148.3621 | 35.3 | 180 | 57.7 | 205 | 13.42 | 0 | 12.155 | -- | -- | 1.626 | 197.61 | 229.06 | 431.41 | 302.3 | 643.169 | 15.74 | 3.74 | 40.141 | 16 | -- | -- | 183.48 | 569.341 | 351.283 | 46.145 | 202.541 | 0 | 24.8567 | 32 | 9.382 | 31.5583 | 32.8 | 86.27 | 86.56 | 91.969 | -- | 140.1171 | -- | 29.7945 | 6.7562 | 90.489 | 53.109 | 60.025 | 15.728
00:30 | 6.1 | 38 | 170.6 | 148.3621 | 35.3 | 180 | 57.7 | 205 | 13.42 | 0 | 12.155 | -- | -- | 1.626 | 197.61 | 229.06 | 431.41 | 302.3 | 643.169 | 15.74 | 3.74 | 40.141 | 16 | -- | -- | 183.48 | 569.341 | 351.283 | 46.145 | 202.541 | 0 | 24.8567 | 32 | 9.382 | 31.5583 | 32.8 | 86.27 | 86.56 | 91.969 | -- | 140.1171 | -- | 29.7945 | 6.7562 | 90.489 | 53.109 | 60.025 | 15.728
01:00 | 6.1 | 38 | 170.6 | 149.7197 | 36.8 | 180 | 57.7 | 195 | 13.34 | 0 | 12.131 | -- | -- | 1.626 | 194.7 | 230.38 | 444.42 | 314.18 | 595.775 | 15.5 | 4.88 | 36.695 | 14.09 | -- | -- | 194.96 | 580.828 | 338.537 | 46.116 | 167.785 | 0 | 24.8567 | 30 | 9.6669 | 31.5583 | 31.7 | 93.39 | 93.68 | 94.379 | -- | -- | -- | 29.6115 | 6.7562 | 90.489 | 52.227 | 59.719 | 15.294
01:30 | 6.1 | 38 | 170.6 | 149.7197 | 36.8 | 180 | 57.7 | 195 | 13.34 | 0 | 12.131 | -- | -- | 1.626 | 194.7 | 230.38 | 444.42 | 314.18 | 595.775 | 15.5 | 4.88 | 36.695 | 14.09 | -- | -- | 194.96 | 580.828 | 338.537 | 46.116 | 167.785 | 0 | 24.8567 | 30 | 9.6669 | 31.5583 | 31.7 | 93.39 | 93.68 | 94.379 | -- | -- | -- | 29.6115 | 6.7562 | 90.489 | 52.227 | 59.719 | 15.294
02:00 | 6.1 | 38 | 165.6 | 145.8315 | 34.2 | 175 | 56.2 | 195 | 13.35 | 0 | 10.092 | -- | -- | 1.626 | 188.95 | 230.38 | 457.67 | 327.43 | 547.233 | 15.37 | 5.28 | 36.203 | 12.65 | -- | -- | 224.59 | 610.456 | 328.269 | 65.316 | 147.861 | 0.1 | 24.8567 | 32 | 9.8444 | 31.5583 | 30.5 | 98.48 | 98.77 | 94.379 | -- | -- | -- | 29.4528 | 6.7562 | 90.489 | 51.462 | 59.635 | 15.202
02:30 | 6.1 | 38 | 165.6 | 145.8315 | 34.2 | 175 | 56.2 | 195 | 13.35 | 0 | 10.092 | -- | -- | 1.626 | 188.95 | 230.38 | 457.67 | 327.43 | 547.233 | 15.37 | 5.28 | 36.203 | 12.65 | -- | -- | 224.59 | 610.456 | 328.269 | 65.316 | 147.861 | 0.1 | 24.8567 | 32 | 9.8444 | 31.5583 | 30.5 | 98.48 | 98.77 | 94.379 | -- | -- | -- | 29.4528 | 6.7562 | 90.489 | 51.462 | 59.635 | 15.202
03:00 | 6.1 | 38 | 160.6 | 141.4629 | 34.1 | 170 | 56.2 | 195 | 13.39 | 0 | 10.132 | -- | -- | 1.626 | 190.38 | 233.05 | 466.63 | 336.39 | 520.91 | 15.4 | 4.88 | 36.563 | 12.65 | -- | -- | 221.53 | 607.396 | 335.087 | 65.894 | 149.399 | 0 | 24.8567 | 32 | 9.6312 | 31.5583 | 30.2 | 101.61 | 101.9 | 93.899 | -- | -- | -- | 29.6495 | 6.7562 | 90.489 | 52.41 | 59.635 | 14.708
03:30 | 6.1 | 38 | 160.6 | 141.4629 | 34.1 | 170 | 56.2 | 195 | 13.39 | 0 | 10.132 | -- | -- | 1.626 | 190.38 | 233.05 | 466.63 | 336.39 | 520.91 | 15.4 | 4.88 | 36.563 | 12.65 | -- | -- | 221.53 | 607.396 | 335.087 | 65.894 | 149.399 | 0 | 24.8567 | 32 | 9.6312 | 31.5583 | 30.2 | 101.61 | 101.9 | 93.899 | -- | -- | -- | 29.6495 | 6.7562 | 90.489 | 52.41 | 59.635 | 14.708
04:00 | 6.1 | 38 | 160.6 | 130.6374 | 38.1 | 170 | 56.2 | 190 | 13.43 | 0 | 10.096 | -- | -- | 1.626 | 175.04 | 242.48 | 480.26 | 367.39 | 487.151 | 15.21 | 4.11 | 40.999 | 16.27 | -- | -- | 237.78 | 623.649 | 345.519 | 65.827 | 146.269 | 0 | 24.8567 | 32 | 9.7099 | 31.5583 | 29.7 | 105.7 | 105.99 | 95.812 | -- | -- | -- | 29.7125 | 6.7562 | 90.489 | 52.714 | 59.33 | 14.543
04:30 | 6.1 | 38 | 160.6 | 130.6374 | 38.1 | 170 | 56.2 | 190 | 13.43 | 0 | 10.096 | -- | -- | 1.626 | 175.04 | 242.48 | 480.26 | 367.39 | 487.151 | 15.21 | 4.11 | 40.999 | 16.27 | -- | -- | 237.78 | 623.649 | 345.519 | 65.827 | 146.269 | 0 | 24.8567 | 32 | 9.7099 | 31.5583 | 29.7 | 105.7 | 105.99 | 95.812 | -- | -- | -- | 29.7125 | 6.7562 | 90.489 | 52.714 | 59.33 | 14.543
05:00 | 6.1 | 38 | 155.6 | 124.743 | 39.3 | 165 | 56.2 | 190 | 13.38 | 0 | 10.04 | -- | -- | 1.626 | 181.92 | 242.48 | 487.16 | 367.96 | 480.624 | 15.15 | 4.88 | 39.114 | 16.24 | -- | -- | 245.84 | 631.705 | 338.408 | 65.95 | 143.473 | 0 | 24.8567 | 32 | 9.9417 | 31.5583 | 29.3 | 111.53 | 111.82 | 96.287 | -- | -- | -- | 29.854 | 6.7562 | 90.489 | 53.396 | 59.01 | 14.482
05:30 | 6.1 | 38 | 155.6 | 124.743 | 39.3 | 165 | 56.2 | 190 | 13.38 | 0 | 10.04 | -- | -- | 1.626 | 181.92 | 242.48 | 487.16 | 367.96 | 480.624 | 15.15 | 4.88 | 39.114 | 16.24 | -- | -- | 245.84 | 631.705 | 338.408 | 65.95 | 143.473 | 0 | 24.8567 | 32 | 9.9417 | 31.5583 | 29.3 | 111.53 | 111.82 | 96.287 | -- | -- | -- | 29.854 | 6.7562 | 90.489 | 53.396 | 59.01 | 14.482
06:00 | 6.1 | 38 | 150.6 | 120.8292 | 39 | 160 | 56.2 | 190 | 13.33 | 0 | 10.087 | 1.07 | 311.76 | 1.626 | 197.61 | 242.48 | 482.55 | 347.73 | 480.028 | 14.95 | 3.74 | 40.308 | 16.26 | -- | -- | 240.22 | 626.086 | 321.43 | 66.048 | 141.246 | 0.2 | 24.8567 | 30 | 9.5082 | 31.5583 | 28.6 | 111.67 | 111.96 | 93.418 | -- | -- | -- | 30.6881 | 6.7562 | 90.489 | 57.416 | 58.643 | 14.269
06:30 | 6.1 | 38 | 150.6 | 120.8292 | 39 | 160 | 56.2 | 190 | 13.33 | 0 | 10.087 | 1.07 | 311.76 | 1.626 | 197.61 | 242.48 | 482.55 | 347.73 | 480.028 | 14.95 | 3.74 | 40.308 | 16.26 | -- | -- | 240.22 | 626.086 | 321.43 | 66.048 | 141.246 | 0.2 | 24.8567 | 30 | 9.5082 | 31.5583 | 28.6 | 111.67 | 111.96 | 93.418 | -- | -- | -- | 30.6881 | 6.7562 | 90.489 | 57.416 | 58.643 | 14.269
07:00 | 6.1 | 38 | 150.6 | 118.436 | 38.1 | 160 | 51.5 | 180 | 13.38 | 0 | 10.027 | -- | -- | 1.626 | 205 | 243.84 | 475.69 | 320.3 | 466.828 | 14.86 | 3.74 | 63.477 | 29.29 | -- | -- | 270.43 | 656.298 | 321.43 | 65.967 | 139.126 | 0.2 | 24.8567 | 30 | 9.2174 | 31.5583 | 28.4 | 110.28 | 110.57 | 94.858 | -- | -- | -- | 32.792 | 6.7562 | 90.489 | 67.556 | 58.257 | 14.29
07:30 | 6.1 | 38 | 150.6 | 118.436 | 38.1 | 160 | 51.5 | 180 | 13.38 | 0 | 10.027 | -- | -- | 1.626 | 205 | 243.84 | 475.69 | 320.3 | 466.828 | 14.86 | 3.74 | 63.477 | 29.29 | -- | -- | 270.43 | 656.298 | 321.43 | 65.967 | 139.126 | 0.2 | 24.8567 | 30 | 9.2174 | 31.5583 | 28.4 | 110.28 | 110.57 | 94.858 | -- | -- | -- | 32.792 | 6.7562 | 90.489 | 67.556 | 58.257 | 14.29
08:00 | 6.1 | 38 | 150.6 | 117.1167 | 36 | 160 | 51.5 | 180 | 13.38 | 0 | 9.97 | -- | -- | 1.626 | 214.1 | 241.12 | 471.14 | 318.26 | 472.614 | 14.68 | 3.39 | 58.946 | 29.41 | -- | -- | 276.45 | 662.315 | 311.565 | 66.266 | 137.872 | 0 | 24.8567 | 30 | 10.0591 | 31.5583 | 28.4 | 108.45 | 108.73 | 90.508 | -- | -- | -- | 33.1792 | 6.7562 | 90.489 | 69.422 | 58.778 | 14.13
08:30 | 6.1 | 38 | 150.6 | 117.1167 | 36 | 160 | 51.5 | 180 | 13.38 | 0 | 9.97 | -- | -- | 1.626 | 214.1 | 241.12 | 471.14 | 318.26 | 472.614 | 14.68 | 3.39 | 58.946 | 29.41 | -- | -- | 276.45 | 662.315 | 311.565 | 66.266 | 137.872 | 0 | 24.8567 | 30 | 10.0591 | 31.5583 | 28.4 | 108.45 | 108.73 | 90.508 | -- | -- | -- | 33.1792 | 6.7562 | 90.489 | 69.422 | 58.778 | 14.13
09:00 | 6.1 | 38 | 150.6 | 124.2163 | 29.8 | 160 | 51.5 | 180 | 13.37 | 0 | 11.7 | -- | -- | 1.626 | 191.81 | 239.77 | 468.88 | 303.19 | 468.243 | 14.63 | 2.72 | 58.445 | 29.5 | -- | -- | 267.86 | 653.725 | 295.647 | 65.961 | 137.872 | 0 | 24.8567 | 29 | 10.5461 | 31.5583 | 28.4 | 106.29 | 106.58 | 89.529 | -- | -- | -- | 32.6117 | 6.7562 | 90.489 | 66.687 | 58.34 | 14.148
09:30 | 6.1 | 38 | 150.6 | 124.2163 | 29.8 | 160 | 51.5 | 180 | 13.37 | 0 | 11.7 | -- | -- | 1.626 | 191.81 | 239.77 | 468.88 | 303.19 | 468.243 | 14.63 | 2.72 | 58.445 | 29.5 | -- | -- | 267.86 | 653.725 | 295.647 | 65.961 | 137.872 | 0 | 24.8567 | 29 | 10.5461 | 31.5583 | 28.4 | 106.29 | 106.58 | 89.529 | -- | -- | -- | 32.6117 | 6.7562 | 90.489 | 66.687 | 58.34 | 14.148
10:00 | 6.1 | 38 | 150.6 | 123.1051 | 32.2 | 160 | 51.5 | 180 | 13.38 | 0 | 15.25 | -- | -- | 1.626 | 193.25 | 237.07 | 466.63 | 308.7 | 445.751 | 14.46 | 2.41 | 51.91 | 29.5 | -- | -- | 272.35 | 658.218 | 295.647 | 65.889 | 137.362 | 0 | 24.8567 | 28 | 10.1756 | 31.5583 | 28.4 | 102.15 | 102.44 | 90.996 | -- | -- | -- | 31.9125 | 6.7562 | 90.489 | 63.317 | 57.938 | 14.159
10:30 | 6.1 | 38 | 150.6 | 123.1051 | 32.2 | 160 | 51.5 | 180 | 13.38 | 0 | 15.25 | -- | -- | 1.626 | 193.25 | 237.07 | 466.63 | 308.7 | 445.751 | 14.46 | 2.41 | 51.91 | 29.5 | -- | -- | 272.35 | 658.218 | 295.647 | 65.889 | 137.362 | 0 | 24.8567 | 28 | 10.1756 | 31.5583 | 28.4 | 102.15 | 102.44 | 90.996 | -- | -- | -- | 31.9125 | 6.7562 | 90.489 | 63.317 | 57.938 | 14.159
11:00 | 6.1 | 38 | 150.6 | 115.3238 | 35.2 | 160 | 51.5 | 190 | 13.29 | 0 | 16.798 | -- | -- | 1.626 | 202.03 | 235.73 | 462.14 | 306.75 | 456.99 | 14.3 | 4.49 | 43.54 | 29.48 | -- | -- | 265.96 | 651.825 | 298.779 | 65.808 | 134.784 | 0 | 24.8567 | 28 | 9.6831 | 31.5583 | 28.2 | 98.55 | 98.84 | 87.555 | -- | -- | -- | 31.2083 | 6.7562 | 90.489 | 59.923 | 57.274 | 14.109
11:30 | 6.1 | 38 | 150.6 | 115.3238 | 35.2 | 160 | 51.5 | 190 | 13.29 | 0 | 16.798 | -- | -- | 1.626 | 202.03 | 235.73 | 462.14 | 306.75 | 456.99 | 14.3 | 4.49 | 43.54 | 29.48 | -- | -- | 265.96 | 651.825 | 298.779 | 65.808 | 134.784 | 0 | 24.8567 | 28 | 9.6831 | 31.5583 | 28.2 | 98.55 | 98.84 | 87.555 | -- | -- | -- | 31.2083 | 6.7562 | 90.489 | 59.923 | 57.274 | 14.109
12:00 | 6.1 | 38 | 150.6 | 99.7534 | 39.4 | 160 | 51.5 | 185 | 13.38 | 0 | 16.666 | -- | -- | 1.626 | 203.51 | 242.48 | 457.67 | 293.29 | 432.615 | 14.06 | 2.72 | 40.63 | 19.69 | -- | -- | 257.86 | 643.726 | 274.428 | 66.066 | 131.45 | 0 | 24.8567 | 28 | 9.5916 | 31.5583 | 28.2 | 97.03 | 97.31 | 85.058 | -- | -- | -- | 30.808 | 6.7562 | 90.489 | 57.994 | 56.81 | 14.166
12:30 | 6.1 | 38 | 150.6 | 99.7534 | 39.4 | 160 | 51.5 | 185 | 13.38 | 0 | 16.666 | -- | -- | 1.626 | 203.51 | 242.48 | 457.67 | 293.29 | 432.615 | 14.06 | 2.72 | 40.63 | 19.69 | -- | -- | 257.86 | 643.726 | 274.428 | 66.066 | 131.45 | 0 | 24.8567 | 28 | 9.5916 | 31.5583 | 28.2 | 97.03 | 97.31 | 85.058 | -- | -- | -- | 30.808 | 6.7562 | 90.489 | 57.994 | 56.81 | 14.166
13:00 | 6.1 | 38 | 150.6 | 101.4222 | 36.1 | 160 | 51.5 | 190 | 13.34 | 0 | 10.062 | -- | -- | 1.626 | 203.51 | 243.84 | 459.9 | 290.24 | 448.499 | 13.95 | 4.11 | 37.73 | 15.34 | -- | -- | 262.64 | 648.503 | 281.622 | 65.855 | 117.89 | 0 | 24.8567 | 27.5 | 9.4967 | 31.5583 | 28.2 | 95.54 | 95.83 | 87.058 | -- | -- | -- | 30.3045 | 6.7562 | 90.489 | 55.567 | 56.431 | 14.091
13:30 | 6.1 | 38 | 150.6 | 101.4222 | 36.1 | 160 | 51.5 | 190 | 13.34 | 0 | 10.062 | -- | -- | 1.626 | 203.51 | 243.84 | 459.9 | 290.24 | 448.499 | 13.95 | 4.11 | 37.73 | 15.34 | -- | -- | 262.64 | 648.503 | 281.622 | 65.855 | 117.89 | 0 | 24.8567 | 27.5 | 9.4967 | 31.5583 | 28.2 | 95.54 | 95.83 | 87.058 | -- | -- | -- | 30.3045 | 6.7562 | 90.489 | 55.567 | 56.431 | 14.091
14:00 | 6.1 | 38 | 150.6 | 117.5588 | 27.6 | 160 | 48.6 | 170 | 13.26 | 0 | 10.112 | -- | -- | 1.626 | 190.38 | 246.57 | 462.14 | 308.01 | 436.217 | 14.5 | 8.42 | 37.28 | 15.3 | -- | -- | 277.84 | 663.702 | 272.678 | 66.27 | 112.05 | 0 | 24.8567 | 27.5 | 9.9531 | 31.5583 | 28 | 94.57 | 94.86 | 85.56 | -- | -- | -- | 30.0679 | 6.7562 | 90.489 | 54.427 | 56.349 | 13.739
14:30 | 6.1 | 38 | 150.6 | 117.5588 | 27.6 | 160 | 48.6 | 170 | 13.26 | 0 | 10.112 | -- | -- | 1.626 | 190.38 | 246.57 | 462.14 | 308.01 | 436.217 | 14.5 | 8.42 | 37.28 | 15.3 | -- | -- | 277.84 | 663.702 | 272.678 | 66.27 | 112.05 | 0 | 24.8567 | 27.5 | 9.9531 | 31.5583 | 28 | 94.57 | 94.86 | 85.56 | -- | -- | -- | 30.0679 | 6.7562 | 90.489 | 54.427 | 56.349 | 13.739
15:00 | 6.1 | 38 | 150.6 | 120.5898 | 28.9 | 160 | 48.6 | 170 | 13.21 | 0 | 10.107 | -- | -- | 1.626 | 183.31 | 241.12 | 468.88 | 327 | 446.283 | 15.27 | 7.94 | 33.5 | 15.27 | -- | -- | 276.82 | 662.682 | 269.745 | 66.165 | 108.983 | 0 | 24.8567 | 27 | 9.7019 | 31.5583 | 28 | 94.23 | 94.52 | 84.555 | -- | -- | -- | 29.8096 | 6.7562 | 90.489 | 53.182 | 55.819 | 13.634
15:30 | 6.1 | 38 | 150.6 | 120.5898 | 28.9 | 160 | 48.6 | 170 | 13.21 | 0 | 10.107 | -- | -- | 1.626 | 183.31 | 241.12 | 468.88 | 327 | 446.283 | 15.27 | 7.94 | 33.5 | 15.27 | -- | -- | 276.82 | 662.682 | 269.745 | 66.165 | 108.983 | 0 | 24.8567 | 27 | 9.7019 | 31.5583 | 28 | 94.23 | 94.52 | 84.555 | -- | -- | -- | 29.8096 | 6.7562 | 90.489 | 53.182 | 55.819 | 13.634
16:00 | 6.1 | 38 | 140.6 | 112.5566 | 34.1 | 150 | 48.6 | 170 | 13.25 | 0 | 10.146 | -- | -- | 1.626 | 193.25 | 239.77 | 473.41 | 319.28 | 437.894 | 15.06 | 7.01 | 36.81 | 15.27 | -- | -- | 290.5 | 676.365 | 274.428 | 65.94 | 106.916 | 0 | 24.8567 | 30 | 9.6627 | 31.5583 | 28.4 | 94.21 | 94.5 | 85.058 | -- | -- | -- | 29.6214 | 6.7562 | 90.489 | 52.275 | 55.377 | 15.767
16:30 | 6.1 | 38 | 140.6 | 112.5566 | 34.1 | 150 | 48.6 | 170 | 13.25 | 0 | 10.146 | -- | -- | 1.626 | 193.25 | 239.77 | 473.41 | 319.28 | 437.894 | 15.06 | 7.01 | 36.81 | 15.27 | -- | -- | 290.5 | 676.365 | 274.428 | 65.94 | 106.916 | 0 | 24.8567 | 30 | 9.6627 | 31.5583 | 28.4 | 94.21 | 94.5 | 85.058 | -- | -- | -- | 29.6214 | 6.7562 | 90.489 | 52.275 | 55.377 | 15.767
17:00 | 6.1 | 38 | 140.6 | 99.7534 | 38.3 | 150 | 48.6 | 190 | 13.38 | 0 | 16.959 | -- | -- | 1.626 | 177.77 | 241.12 | 473.41 | 312.92 | 421.731 | 14.47 | 6.12 | 35.2 | 15.27 | -- | -- | 302.28 | 688.148 | 271.369 | 66.13 | 105.182 | 0 | 24.8567 | 31 | 9.6677 | 31.5583 | 30 | 92.89 | 93.17 | 85.56 | -- | -- | -- | 29.4619 | 6.7562 | 90.489 | 51.506 | 55.355 | 22.109
17:30 | 6.1 | 38 | 140.6 | 99.7534 | 38.3 | 150 | 48.6 | 190 | 13.38 | 0 | 16.959 | -- | -- | 1.626 | 177.77 | 241.12 | 473.41 | 312.92 | 421.731 | 14.47 | 6.12 | 35.2 | 15.27 | -- | -- | 302.28 | 688.148 | 271.369 | 66.13 | 105.182 | 0 | 24.8567 | 31 | 9.6677 | 31.5583 | 30 | 92.89 | 93.17 | 85.56 | -- | -- | -- | 29.4619 | 6.7562 | 90.489 | 51.506 | 55.355 | 22.109
18:00 | 6.1 | 38 | 140.6 | 94.4598 | 39.7 | 150 | 47.2 | 205 | 13.38 | 0 | 15.713 | 1.07 | 374.34 | 1.626 | 154.13 | 242.48 | 468.88 | 316 | 413.062 | 14.16 | 7.01 | 39.02 | 15.27 | -- | -- | 307.05 | 692.919 | 268.46 | 65.819 | 104.283 | 0 | 24.8567 | 35 | 9.5145 | 31.5583 | 31.4 | 93.66 | 93.95 | 85.56 | -- | -- | -- | 29.2102 | 6.7562 | 90.489 | 50.293 | 55.95 | 25.894
18:30 | 6.1 | 38 | 140.6 | 94.4598 | 39.7 | 150 | 47.2 | 205 | 13.38 | 0 | 15.713 | 1.07 | 374.34 | 1.626 | 154.13 | 242.48 | 468.88 | 316 | 413.062 | 14.16 | 7.01 | 39.02 | 15.27 | -- | -- | 307.05 | 692.919 | 268.46 | 65.819 | 104.283 | 0 | 24.8567 | 35 | 9.5145 | 31.5583 | 31.4 | 93.66 | 93.95 | 85.56 | -- | -- | -- | 29.2102 | 6.7562 | 90.489 | 50.293 | 55.95 | 25.894
19:00 | 6.1 | 38 | 135.6 | 98.4339 | 37.9 | 145 | 47.2 | 205 | 13.3 | 0 | 15.812 | -- | -- | 1.626 | 157.93 | 243.84 | 464.38 | 315.23 | 439.679 | 14.21 | 6.12 | 35.35 | 15.27 | -- | -- | 317.73 | 703.596 | 265.576 | 66.048 | 104.345 | 0 | 24.8567 | 35 | 10.2117 | 31.5583 | 41.6 | 92.8 | 93.08 | 85.56 | -- | -- | -- | 29.0218 | 6.7562 | 90.489 | 49.385 | 55.535 | 26.149
19:30 | 6.1 | 38 | 135.6 | 98.4339 | 37.9 | 145 | 47.2 | 205 | 13.3 | 0 | 15.812 | -- | -- | 1.626 | 157.93 | 243.84 | 464.38 | 315.23 | 439.679 | 14.21 | 6.12 | 35.35 | 15.27 | -- | -- | 317.73 | 703.596 | 265.576 | 66.048 | 104.345 | 0 | 24.8567 | 35 | 10.2117 | 31.5583 | 41.6 | 92.8 | 93.08 | 85.56 | -- | -- | -- | 29.0218 | 6.7562 | 90.489 | 49.385 | 55.535 | 26.149
20:00 | 6.2 | 38 | 135.6 | 107.5264 | 34.4 | 145 | 47.2 | 205 | 13.37 | 0 | 23.517 | -- | -- | 1.626 | 150.39 | 241.12 | 462.14 | 306.75 | 403.989 | 14.38 | 6.56 | 35.8 | 15.24 | -- | -- | 319.84 | 705.71 | 292.54 | 66.188 | 103.753 | 0 | 24.8567 | 38 | 9.7809 | 31.5583 | 40.7 | 90.71 | 91 | 84.555 | -- | -- | -- | 28.9367 | 6.7562 | 90.489 | 48.975 | 55.607 | 24.745
20:30 | 6.2 | 38 | 135.6 | 107.5264 | 34.4 | 145 | 47.2 | 205 | 13.37 | 0 | 23.517 | -- | -- | 1.626 | 150.39 | 241.12 | 462.14 | 306.75 | 403.989 | 14.38 | 6.56 | 35.8 | 15.24 | -- | -- | 319.84 | 705.71 | 292.54 | 66.188 | 103.753 | 0 | 24.8567 | 38 | 9.7809 | 31.5583 | 40.7 | 90.71 | 91 | 84.555 | -- | -- | -- | 28.9367 | 6.7562 | 90.489 | 48.975 | 55.607 | 24.745
21:00 | 6.2 | 38 | 135.6 | 116.0409 | 33.8 | 145 | 46.1 | 198 | 13.26 | 0 | 13.098 | -- | -- | 1.626 | 141.88 | 237.07 | 464.38 | 308.99 | 405.388 | 14.25 | 5.7 | 20.33 | 1.14 | -- | -- | 307.83 | 693.694 | 338.408 | 66.336 | 108.809 | 0 | 24.8567 | 38 | 9.7912 | 31.5583 | 40 | 90.58 | 90.86 | 83.544 | -- | -- | -- | 28.828 | 6.7562 | 90.489 | 48.451 | 56.263 | 23.381
21:30 | 6.2 | 38 | 135.6 | 116.0409 | 33.8 | 145 | 46.1 | 198 | 13.26 | 0 | 13.098 | -- | -- | 1.626 | 141.88 | 237.07 | 464.38 | 308.99 | 405.388 | 14.25 | 5.7 | 20.33 | 1.14 | -- | -- | 307.83 | 693.694 | 338.408 | 66.336 | 108.809 | 0 | 24.8567 | 38 | 9.7912 | 31.5583 | 40 | 90.58 | 90.86 | 83.544 | -- | -- | -- | 28.828 | 6.7562 | 90.489 | 48.451 | 56.263 | 23.381
22:00 | 6.2 | 38 | 145.6 | 133.8205 | 33.1 | 155 | 46.1 | 190 | 13.24 | 0 | 13.074 | -- | -- | 1.626 | 149.15 | 237.07 | 466.63 | 294.29 | 394.34 | 14.15 | 5.28 | 29.03 | 1.16 | -- | -- | 307.96 | 693.83 | 318.115 | 66.138 | 128.386 | 0.2 | 24.8567 | 36 | 9.3951 | 31.5583 | 39.5 | 93.41 | 93.7 | 85.058 | -- | -- | -- | 28.8216 | 6.7562 | 90.489 | 48.42 | 57.025 | 20.552
22:30 | 6.2 | 38 | 145.6 | 133.8205 | 33.1 | 155 | 46.1 | 190 | 13.24 | 0 | 13.074 | -- | -- | 1.626 | 149.15 | 237.07 | 466.63 | 294.29 | 394.34 | 14.15 | 5.28 | 29.03 | 1.16 | -- | -- | 307.96 | 693.83 | 318.115 | 66.138 | 128.386 | 0.2 | 24.8567 | 36 | 9.3951 | 31.5583 | 39.5 | 93.41 | 93.7 | 85.058 | -- | -- | -- | 28.8216 | 6.7562 | 90.489 | 48.42 | 57.025 | 20.552
23:00 | 6.2 | 38 | 160.6 | 143.9828 | 36.4 | 170 | 46.1 | 190 | 13.25 | 0 | 12.977 | -- | -- | 1.626 | 150.39 | 234.39 | 475.69 | 289.57 | 408.843 | 14.14 | 4.88 | 27.44 | 1.18 | -- | -- | 303.22 | 689.089 | 345.519 | 66.432 | 174.616 | 0 | 24.8567 | 36 | 10.5443 | 31.5583 | 38.8 | 97.84 | 98.13 | 85.56 | 110.7385 | 136.4667 | 127.3492 | 28.6728 | 6.7562 | 90.489 | 47.703 | 57.556 | 19.819
23:30 | 6.2 | 38 | 160.6 | 143.9828 | 36.4 | 170 | 46.1 | 190 | 13.25 | 0 | 12.977 | -- | -- | 1.626 | 150.39 | 234.39 | 475.69 | 289.57 | 408.843 | 14.14 | 4.88 | 27.44 | 1.18 | -- | -- | 303.22 | 689.089 | 345.519 | 66.432 | 174.616 | 0 | 24.8567 | 36 | 10.5443 | 31.5583 | 38.8 | 97.84 | 98.13 | 85.56 | 110.7385 | 136.4667 | 127.3492 | 28.6728 | 6.7562 | 90.489 | 47.703 | 57.556 | 19.819
MAX | 6.1 | 38 | 135.6 | 94.4598 | 27.6 | 145 | 46.1 | 170 | 13.21 | 0 | 9.97 | 1.07 | 311.76 | 1.626 | 141.88 | 229.06 | 431.41 | 289.57 | 394.34 | 13.95 | 2.41 | 20.33 | 1.14 | 0 | 0 | 183.48 | 569.341 | 265.576 | 46.116 | 103.753 | 0 | 24.8567 | 27 | 9.2174 | 31.5583 | 28 | 86.27 | 86.56 | 83.544 | 110.7385 | 136.4667 | 127.3492 | 28.6728 | 6.7562 | 90.489 | 47.703 | 55.355 | 13.634
MIN | 6.2 | 38 | 170.6 | 149.7197 | 39.7 | 180 | 57.7 | 205 | 13.43 | 0 | 23.517 | 1.07 | 374.34 | 1.626 | 214.1 | 246.57 | 487.16 | 367.96 | 643.169 | 15.74 | 8.42 | 63.477 | 29.5 | 0 | 0 | 319.84 | 705.71 | 351.283 | 66.432 | 202.541 | 0.2 | 24.8567 | 38 | 10.5461 | 31.5583 | 41.6 | 111.67 | 111.96 | 96.287 | 110.7385 | 140.1171 | 127.3492 | 33.1792 | 6.7562 | 90.489 | 69.422 | 60.025 | 26.149
PROM | 6.1167 | 38 | 151.0167 | 121.0701 | 35.325 | 160.4167 | 51.3 | 189.0833 | 13.3358 | 0 | 12.78 | 1.07 | 343.05 | 1.626 | 182.8333 | 239.1129 | 466.3371 | 316.7563 | 464.744 | 14.7021 | 5.0054 | 39.7692 | 16.5308 | #DIV/0! | #DIV/0! | 268.0425 | 653.9086 | 306.437 | 64.3572 | 133.0105 | 0.029167 | 24.8567 | 31.4167 | 9.7782 | 31.5583 | 31.5583 | 98.41 | 98.6979 | 89.0115 | 110.7385 | 138.2919 | 127.3492 | 30.168 | 6.7562 | 90.489 | 54.909 | 57.5275 | 17.0462
INICIO | 6.1 | 38 | 170.6 | 148.3621 | 35.3 | 180 | 57.7 | 205 | 13.42 | 0 | 12.155 | -- | -- | 1.626 | 197.61 | 229.06 | 431.41 | 302.3 | 643.169 | 15.74 | 3.74 | 40.141 | 16 | -- | -- | 183.48 | 569.341 | 351.283 | 46.145 | 202.541 | 0 | 24.8567 | 32 | 9.382 | 31.5583 | 32.8 | 86.27 | 86.56 | 91.969 | -- | 140.1171 | -- | 29.7945 | 6.7562 | 90.489 | 53.109 | 60.025 | 15.728
FINAL | 6.2 | 38 | 160.6 | 143.9828 | 36.4 | 170 | 46.1 | 190 | 13.25 | 0 | 12.977 | -- | -- | 1.626 | 150.39 | 234.39 | 475.69 | 289.57 | 408.843 | 14.14 | 4.88 | 27.44 | 1.18 | -- | -- | 303.22 | 689.089 | 345.519 | 66.432 | 174.616 | 0 | 24.8567 | 36 | 10.5443 | 31.5583 | 38.8 | 97.84 | 98.13 | 85.56 | 110.7385 | 136.4667 | 127.3492 | 28.6728 | 6.7562 | 90.489 | 47.703 | 57.556 | 19.819
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 12 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.6342 | 0.49209 | 0.418 | 0 | 0.01764 | 3874.8419 | -- | -- | 0.01965 | 21.8119 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.257 | 0.417 | -- | 264.485 | 0.11 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.39102 | 0.20525 | 9.45 | 0.637
00:30 | 2695 | 9.6342 | 0.49209 | 0.418 | 0 | 0.01764 | 3874.8419 | -- | -- | 0.01965 | 21.8119 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.257 | 0.417 | -- | 264.485 | 0.11 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.39102 | 0.20525 | 9.45 | 0.637
01:00 | 2695 | 9.7987 | 0.44358 | 0.423 | 0 | 0.01399 | 3874.8386 | -- | -- | 0.01969 | 21.8035 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.257 | 0.417 | -- | 264.486 | 0.106 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.40243 | 0.18375 | 9.51 | 0.637
01:30 | 2695 | 9.7987 | 0.44358 | 0.423 | 0 | 0.01399 | 3874.8386 | -- | -- | 0.01969 | 21.8035 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.257 | 0.417 | -- | 264.486 | 0.106 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.40243 | 0.18375 | 9.51 | 0.637
02:00 | 2695 | 9.7169 | 0.44358 | 0.433 | 0 | 0.01355 | 3874.8605 | -- | -- | 0.01966 | 21.8587 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.256 | 0.421 | -- | 264.488 | 0.098 | 0 | 41.63 | 0.152 | 0.40079 | 0.17276 | 9.51 | 0.637
02:30 | 2695 | 9.7169 | 0.44358 | 0.433 | 0 | 0.01355 | 3874.8605 | -- | -- | 0.01966 | 21.8587 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.256 | 0.421 | -- | 264.488 | 0.098 | 0 | 41.63 | 0.152 | 0.40079 | 0.17276 | 9.51 | 0.637
03:00 | 2695 | 9.5692 | 0.45975 | 0.433 | 0 | 0.01353 | 3874.8675 | -- | -- | 0.01966 | 21.8764 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.256 | 0.421 | -- | 264.489 | 0.085 | 0 | 41.63 | 0.153 | 0.40406 | 0.16148 | 9.44 | 0.637
03:30 | 2695 | 9.5692 | 0.45975 | 0.433 | 0 | 0.01353 | 3874.8675 | -- | -- | 0.01966 | 21.8764 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.256 | 0.421 | -- | 264.489 | 0.085 | 0 | 41.63 | 0.153 | 0.40406 | 0.16148 | 9.44 | 0.637
04:00 | 2695 | 9.4346 | 0.4482 | 0.428 | 0 | 0.014 | 3874.859 | -- | -- | 0.01967 | 21.8549 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.255 | 0.418 | -- | 264.49 | 0.07 | 0 | 41.63 | 0.149 | 0.41723 | 0.13802 | 9.5 | 0.637
04:30 | 2695 | 9.4346 | 0.4482 | 0.428 | 0 | 0.014 | 3874.859 | -- | -- | 0.01967 | 21.8549 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.255 | 0.418 | -- | 264.49 | 0.07 | 0 | 41.63 | 0.149 | 0.41723 | 0.13802 | 9.5 | 0.637
05:00 | 2695 | 9.3564 | 0.46437 | 0.428 | 0 | 0.01439 | 3874.8401 | -- | -- | 0.01965 | 21.8073 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.255 | 0.417 | -- | 264.491 | 0.06 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.43897 | 0.12752 | 9.57 | 0.637
05:30 | 2695 | 9.3564 | 0.46437 | 0.428 | 0 | 0.01439 | 3874.8401 | -- | -- | 0.01965 | 21.8073 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.255 | 0.417 | -- | 264.491 | 0.06 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.43897 | 0.12752 | 9.57 | 0.637
06:00 | 2695 | 9.2123 | 0.46668 | 0.428 | 0 | 0.01463 | 3874.8182 | -- | -- | 0.01965 | 21.7521 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.256 | 0.42 | 86.2 | 264.492 | 0.048 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.46188 | 0.1216 | 9.44 | 0.637
06:30 | 2695 | 9.2123 | 0.46668 | 0.428 | 0 | 0.01463 | 3874.8182 | -- | -- | 0.01965 | 21.7521 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.256 | 0.42 | 86.2 | 264.492 | 0.048 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.46188 | 0.1216 | 9.44 | 0.637
07:00 | 2695 | 9.0557 | 0.46206 | 0.428 | 0 | 0.0151 | 3874.8014 | -- | -- | 0.01964 | 21.7099 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.255 | 0.422 | -- | 264.493 | 0.037 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.47152 | 0.11778 | 9.54 | 0.637
07:30 | 2695 | 9.0557 | 0.46206 | 0.428 | 0 | 0.0151 | 3874.8014 | -- | -- | 0.01964 | 21.7099 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.255 | 0.422 | -- | 264.493 | 0.037 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.47152 | 0.11778 | 9.54 | 0.637
08:00 | 2695 | 8.8799 | 0.48054 | 0.433 | 0 | 0.01544 | 3874.7761 | -- | -- | 0.01965 | 21.6464 | 237.1682 | 0.30987 | 0.00111 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.254 | 0.419 | -- | 264.495 | 0.026 | 0 | 41.63 | 0.135 | 0.46959 | 0.11591 | 9.47 | 0.637
08:30 | 2695 | 8.8799 | 0.48054 | 0.433 | 0 | 0.01544 | 3874.7761 | -- | -- | 0.01965 | 21.6464 | 237.1682 | 0.30987 | 0.00111 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.254 | 0.419 | -- | 264.495 | 0.026 | 0 | 41.63 | 0.135 | 0.46959 | 0.11591 | 9.47 | 0.637
09:00 | 2695 | 8.6734 | 0.50364 | 0.428 | 0 | 0.01349 | 3874.7377 | -- | -- | 0.01965 | 21.5499 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.254 | 0.417 | -- | 264.486 | 0.11 | 0 | 41.63 | 0.137 | 0.44848 | 0.12685 | 9.38 | 0.637
09:30 | 2695 | 8.6734 | 0.50364 | 0.428 | 0 | 0.01349 | 3874.7377 | -- | -- | 0.01965 | 21.5499 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.254 | 0.417 | -- | 264.486 | 0.11 | 0 | 41.63 | 0.137 | 0.44848 | 0.12685 | 9.38 | 0.637
10:00 | 2695 | 8.3969 | 0.54753 | 0.433 | 0 | 0.01136 | 3874.6987 | -- | -- | 0.01972 | 21.4521 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.254 | 0.417 | -- | 264.477 | 0.106 | 0 | 41.63 | 0.139 | 0.4314 | 0.12486 | 9.44 | 0.637
10:30 | 2695 | 8.3969 | 0.54753 | 0.433 | 0 | 0.01136 | 3874.6987 | -- | -- | 0.01972 | 21.4521 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.254 | 0.417 | -- | 264.477 | 0.106 | 0 | 41.63 | 0.139 | 0.4314 | 0.12486 | 9.44 | 0.637
11:00 | 2695 | 8.1315 | 0.633 | 0.433 | 0 | 0.01091 | 3874.653 | -- | -- | 0.01976 | 21.3376 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.253 | 0.421 | -- | 264.468 | 0.098 | 0 | 41.63 | 0.132 | 0.42763 | 0.11346 | 9.47 | 0.637
11:30 | 2695 | 8.1315 | 0.633 | 0.433 | 0 | 0.01091 | 3874.653 | -- | -- | 0.01976 | 21.3376 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.253 | 0.421 | -- | 264.468 | 0.098 | 0 | 41.63 | 0.132 | 0.42763 | 0.11346 | 9.47 | 0.637
12:00 | 2695 | 7.8503 | 0.6855 | 0.433 | 0 | 0.01096 | 3874.6167 | -- | -- | 0.01975 | 21.2468 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.253 | 0.418 | -- | 264.46 | 0.085 | 0 | 41.63 | 0.136 | 0.43897 | 0.09564 | 9.47 | 0.637
12:30 | 2695 | 7.8503 | 0.6855 | 0.433 | 0 | 0.01096 | 3874.6167 | -- | -- | 0.01975 | 21.2468 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.253 | 0.418 | -- | 264.46 | 0.085 | 0 | 41.63 | 0.136 | 0.43897 | 0.09564 | 9.47 | 0.637
13:00 | 2695 | 7.5824 | 0.7355 | 0.433 | 0 | 0.01096 | 3874.5832 | -- | -- | 0.01976 | 21.163 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.253 | 0.421 | -- | 264.451 | 0.07 | 0 | 41.63 | 0.133 | 0.44466 | 0.09728 | 9.48 | 0.637
13:30 | 2695 | 7.5824 | 0.7355 | 0.433 | 0 | 0.01096 | 3874.5832 | -- | -- | 0.01976 | 21.163 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.253 | 0.421 | -- | 264.451 | 0.07 | 0 | 41.63 | 0.133 | 0.44466 | 0.09728 | 9.48 | 0.637
14:00 | 2695 | 7.2812 | 0.63069 | 0.428 | 0 | 0.01123 | 3874.5347 | -- | -- | 0.01976 | 21.042 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.13 | 0.858 | -- | 0.252 | 0.417 | -- | 264.442 | 0.06 | 0 | 41.63 | 0.141 | 0.41228 | 0.11653 | 9.54 | 0.637
14:30 | 2695 | 7.2812 | 0.63069 | 0.428 | 0 | 0.01123 | 3874.5347 | -- | -- | 0.01976 | 21.042 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2411.13 | 0.858 | -- | 0.252 | 0.417 | -- | 264.442 | 0.06 | 0 | 41.63 | 0.141 | 0.41228 | 0.11653 | 9.54 | 0.637
15:00 | 2695 | 6.9852 | 0.56601 | 0.433 | 0 | 0.01139 | 3874.5182 | -- | -- | 0.01975 | 21.001 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.252 | 0.419 | -- | 264.434 | 0.048 | 0 | 41.63 | 0.149 | 0.38778 | 0.12096 | 9.44 | 0.637
15:30 | 2695 | 6.9852 | 0.56601 | 0.433 | 0 | 0.01139 | 3874.5182 | -- | -- | 0.01975 | 21.001 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.252 | 0.419 | -- | 264.434 | 0.048 | 0 | 41.63 | 0.149 | 0.38778 | 0.12096 | 9.44 | 0.637
16:00 | 2695 | 6.6535 | 0.59604 | 0.433 | 0 | 0.0117 | 3874.5192 | -- | -- | 0.01976 | 21.0033 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.252 | 0.421 | -- | 264.425 | 0.037 | 0 | 41.63 | 0.105 | 0.38292 | 0.10985 | 9.4 | 0.637
16:30 | 2695 | 6.6535 | 0.59604 | 0.433 | 0 | 0.0117 | 3874.5192 | -- | -- | 0.01976 | 21.0033 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.252 | 0.421 | -- | 264.425 | 0.037 | 0 | 41.63 | 0.105 | 0.38292 | 0.10985 | 9.4 | 0.637
17:00 | 2695 | 6.2835 | 0.688 | 0.433 | 0 | 0.01205 | 3874.5082 | 56.476 | 9.3127 | 0.01976 | 20.9759 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.252 | 0.42 | -- | 264.416 | 0.026 | 0 | 41.63 | 0.121 | 0.39102 | 0.09564 | 9.4 | 0.637
17:30 | 2695 | 6.2835 | 0.688 | 0.433 | 0 | 0.01205 | 3874.5082 | 56.476 | 9.3127 | 0.01976 | 20.9759 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.252 | 0.42 | -- | 264.416 | 0.026 | 0 | 41.63 | 0.121 | 0.39102 | 0.09564 | 9.4 | 0.637
18:00 | 2695 | 5.8627 | 0.713 | 0.433 | 0 | 0.01244 | 3874.5259 | -- | -- | 0.0197 | 21.02 | 240.9538 | 0.35371 | 0.00111 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.251 | 0.422 | 86.2 | 264.408 | 0.016 | 0 | 41.63 | 0.137 | 0.40735 | 0.09086 | 9.41 | 0.637
18:30 | 2695 | 5.8627 | 0.713 | 0.433 | 0 | 0.01244 | 3874.5259 | -- | -- | 0.0197 | 21.02 | 240.9538 | 0.35371 | 0.00111 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.251 | 0.422 | 86.2 | 264.408 | 0.016 | 0 | 41.63 | 0.137 | 0.40735 | 0.09086 | 9.41 | 0.637
19:00 | 2695 | 6.0439 | 0.713 | 0.366 | 0 | 0.01983 | 3874.532 | -- | -- | 0.01967 | 21.0352 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.251 | 0.42 | -- | 264.399 | 0.012 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.40899 | 0.09455 | 9.45 | 0.637
19:30 | 2695 | 6.0439 | 0.713 | 0.366 | 0 | 0.01983 | 3874.532 | -- | -- | 0.01967 | 21.0352 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.251 | 0.42 | -- | 264.399 | 0.012 | 0 | 41.63 | 0.145 | 0.40899 | 0.09455 | 9.45 | 0.637
20:00 | 2695 | 6.1711 | 0.6605 | 0.3945 | 0 | 0.02748 | 3874.5335 | -- | -- | 0.01961 | 21.039 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.252 | 0.42 | -- | 264.39 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.143 | 0.40079 | 0.10403 | 9.5 | 0.637
20:30 | 2695 | 6.1711 | 0.6605 | 0.3945 | 0 | 0.02748 | 3874.5335 | -- | -- | 0.01961 | 21.039 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.252 | 0.42 | -- | 264.39 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.143 | 0.40079 | 0.10403 | 9.5 | 0.637
21:00 | 2695 | 6.2818 | 0.61683 | 0.423 | 0 | 0.02963 | 3874.5396 | -- | -- | 0.01948 | 21.0542 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.251 | 0.417 | -- | 264.381 | 0.032 | 0 | 41.63 | 0.139 | 0.38615 | 0.11468 | 9.5 | 0.637
21:30 | 2695 | 6.2818 | 0.61683 | 0.423 | 0 | 0.02963 | 3874.5396 | -- | -- | 0.01948 | 21.0542 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.251 | 0.417 | -- | 264.381 | 0.032 | 0 | 41.63 | 0.139 | 0.38615 | 0.11468 | 9.5 | 0.637
22:00 | 2695 | 6.3762 | 0.58911 | 0.433 | 0 | 0.03 | 3874.5484 | -- | -- | 0.01946 | 21.0762 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.251 | 0.421 | -- | 264.373 | 0.045 | 0 | 41.63 | 0.149 | 0.37488 | 0.14469 | 9.5 | 0.637
22:30 | 2695 | 6.3762 | 0.58911 | 0.433 | 0 | 0.03 | 3874.5484 | -- | -- | 0.01946 | 21.0762 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.251 | 0.421 | -- | 264.373 | 0.045 | 0 | 41.63 | 0.149 | 0.37488 | 0.14469 | 9.5 | 0.637
23:00 | 2695 | 6.4567 | 0.57756 | 0.428 | 0 | 0.02485 | 3874.5463 | -- | -- | 0.01946 | 21.1029 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.251 | 0.421 | -- | 264.364 | 0.035 | 0 | 41.63 | 0.149 | 0.36847 | 0.16835 | 9.48 | 0.637
23:30 | 2695 | 6.4567 | 0.57756 | 0.428 | 0 | 0.02485 | 3874.5463 | -- | -- | 0.01946 | 21.1029 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2411.12 | 0.853 | -- | 0.251 | 0.421 | -- | 264.364 | 0.035 | 0 | 41.63 | 0.149 | 0.36847 | 0.16835 | 9.48 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 12 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.04
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.26
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
12/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
12/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 123.25
12/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26
12/03/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 12 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 310.73
12/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 353.583
12/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 372.4
12/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.35 | Caudal promedio de vertimiento

## STOCK_COMB
jueves, 12 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
12/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 497.57 | 489.375 | 0 | m3
12/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
12/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 198.09 | 255.276 | 77.222 | m3
12/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
12/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 145.55 | 140.959 | 37.854 | m3
12/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
12/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9212.885 | 9212.89 | 0 | m3
12/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
12/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
12/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 23818.65 | 19957.62 | 0 | m3
12/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 27908.64 | 27908.64 | 0 | m3
12/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 1152.366 | 1283.01 | 2001.55 | m3
12/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 888.81 | 888.81 | 0 | m3
12/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1085.79 | 1085.79 | 0 | m3
12/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 986.55 | 920.553 | 220.294 | m3 | Despacho a solicitud del COES y recepción de cisternas de combustible.
12/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 919.85 | 1147.743 | 565.919 | m3
12/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 4736.72 | 3851.214 | 0 | m3 | actualizacion del consumo
12/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9091.87 | 9313.996 | 221.9521 | m3 | Ingreso de combustible a planta por descarga de cisternas. La diferencia en el stock final corresponde a variaciones asociadas a precisión de transmisores.
12/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 45645.45 | 46329.367 | 3974.546 | m3 | Despacho de unidades y recepción de diésel.
12/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.45 | 9.936 | 5.678 | m3 | Se consumio 1.192 m3 en prueba de arranque de la unidad TV-1
12/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 562.6 | 492.009 | 59.143 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 12 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 12/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1110.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 33.97
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 565.88
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 483.03
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 726.06
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2545.44
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 4.19
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 4.005
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 5.334
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 8.233
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 6.469
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 42.37
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0.075
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 274408.116
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 1300.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 1311.27
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 1248.96
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 937.026
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 933.884
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1884538.87
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 409899.76
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1296421.13
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 281980.24
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 286.291
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 221.227
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 102.973
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 13.826
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 885.506
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24646.18
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24646.18
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24646.18
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20557.74
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20487.14
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12614.93
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14047.66
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13506.24
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 1164.327
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 664.247
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 760.868
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 701.187
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 1.192
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 129.734
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 299202.954

## PRESIÓN_GAS
jueves, 12 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
12/03/2026 00:00 | 8.654 | 2985.58 | 66.89 | 66.89 | 4750.5 | 516.81 | 6672 | 1305 | 4689.6442 | 4723.5626 | 4686.4898 | 4687.3382 | 6684.05 | 6282.255
12/03/2026 01:00 | 8.634 | 2988.34 | 66.34 | 66.34 | 4750.5 | 510.93 | 6658 | 1308 | 4710.9008 | 4745.1431 | 4707.9936 | 4709.0106 | 6689.74 | 6403.571
12/03/2026 02:00 | 8.624 | 2989.5 | 66.32 | 66.32 | 4750.5 | 516.81 | 6644 | 1315 | 4747.2194 | 4783.3995 | 4744.3733 | 4744.3626 | 6688.17 | 6523.451
12/03/2026 03:00 | 8.622 | 2990.2 | 66.24 | 66.24 | 4750.5 | 511.91 | 6631 | 1322 | 4753.8291 | 4789.4119 | 4750.6698 | 4750.571 | 6692.88 | 6643.22
12/03/2026 04:00 | 8.62 | 2989.96 | 66.14 | 66.14 | 4750.5 | 512.89 | 6617 | 1329 | 4753.0841 | 4790.3476 | 4750.41 | 4749.3858 | 6698.38 | 6764.988
12/03/2026 05:00 | 8.625 | 2989.5 | 65.91 | 65.91 | 4750.5 | 512.89 | 6583 | 1336 | 4749.1371 | 4784.1293 | 4746.1238 | 4745.7542 | 6686.99 | 6887.548
12/03/2026 06:00 | 8.64 | 2990.21 | 65.64 | 65.64 | 4750.8 | 515.83 | 6543 | 1343 | 4743.8236 | 4776.6952 | 4740.4758 | 4740.9194 | 6685.62 | 6938.355
12/03/2026 07:00 | 8.639 | 2988.8 | 65.2 | 65.2 | 4750.6 | 509.95 | 6503 | 1350 | 4733.8397 | 4764.2093 | 4730.8757 | 4731.0897 | 6688.37 | 6935.273
12/03/2026 08:00 | 8.618 | 2991.82 | 64.87 | 64.87 | 4751.7 | 517.79 | 6462 | 1357 | 4733.1764 | 4763.8553 | 4729.7092 | 4731.4029 | 6689.74 | 6941.768
12/03/2026 09:00 | 8.603 | 2990.21 | 64.57 | 64.57 | 4754.4 | 511.91 | 6422 | 1366 | 4729.1938 | 4759.0126 | 4724.72 | 4728.466 | 6689.94 | 6997.98
12/03/2026 10:00 | 8.55 | 2990.21 | 64.15 | 64.15 | 4756 | 512.89 | 6382 | 1376 | 4724.7848 | 4751.3084 | 4719.4477 | 4724.9919 | 6690.72 | 7007.039
12/03/2026 11:00 | 8.525 | 2989.5 | 63.68 | 63.68 | 4758.2 | 511.91 | 6341 | 1386 | 4715.084 | 4739.3859 | 4708.8237 | 4720.89 | 6691.7 | 6960.618
12/03/2026 12:00 | 8.502 | 2990.2 | 63.24 | 63.24 | 4759.9 | 514.85 | 6301 | 1396 | 4702.3529 | 4721.3371 | 4696.2104 | 4708.9019 | 6689.54 | 6840.243
12/03/2026 13:00 | 8.494 | 2989.05 | 62.72 | 62.72 | 4760.9 | 514.85 | 6271 | 1406 | 4703.0246 | 4720.6134 | 4696.3939 | 4710.5133 | 6690.53 | 6796.304
12/03/2026 14:00 | 8.485 | 2989.96 | 62.39 | 62.39 | 4762.4 | 513.87 | 6241 | 1416 | 4709.003 | 4730.6362 | 4702.8018 | 4716.875 | 6689.94 | 6785.272
12/03/2026 15:00 | 8.488 | 2986.03 | 62.32 | 62.32 | 4761.6 | 515.83 | 6211 | 1426 | 4730.87 | 4761.2293 | 4724.6742 | 4737.0307 | 6688.56 | 6759.923
12/03/2026 16:00 | 8.483 | 2988.34 | 62.32 | 62.32 | 4758.9 | 515.83 | 6191 | 1436 | 4736.6001 | 4765.5921 | 4730.4901 | 4743.1327 | 6685.81 | 6707.108
12/03/2026 17:00 | 8.485 | 2988.34 | 62.28 | 62.28 | 4756.3 | 512.89 | 6171 | 1440 | 4737.915 | 4770.6905 | 4733.7272 | 4740.2729 | 6684.83 | 6634.126
12/03/2026 18:00 | 8.524 | 2989.5 | 62.14 | 62.14 | 4756.1 | 514.85 | 6151 | 1443 | 4743.9659 | 4776.1123 | 4740.0878 | 4744.3447 | 6687.78 | 6560.963
12/03/2026 19:00 | 8.571 | 2989.96 | 62.03 | 62.03 | 4756.1 | 512.89 | 6131 | 1446 | 4739.4767 | 4772.3037 | 4735.8951 | 4738.2171 | 6690.33 | 6491.438
12/03/2026 20:00 | 8.454 | 2989.96 | 61.61 | 61.61 | 4756.1 | 516.81 | 6111 | 1450 | 4733.678 | 4763.5036 | 4730.2848 | 4732.3799 | 6687.19 | 6421.364
12/03/2026 21:00 | 8.564 | 2989.5 | 61.29 | 61.29 | 4756.1 | 516.81 | 6091 | 4441 | 4718.1652 | 4747.3648 | 4714.5671 | 4716.6736 | 6666.58 | 6343.53
12/03/2026 22:00 | 8.648 | 2990.66 | 61.07 | 61.07 | 4756.1 | 513.87 | 6072 | 4416 | 4727.18 | 4757.4222 | 4723.9723 | 4725.6603 | 6649.5 | 6265.05
12/03/2026 23:00 | 8.656 | 2989.5 | 61.01 | 61.01 | 4756.1 | 516.81 | 6055 | 4391 | 4733.1462 | 4764.7857 | 4729.4593 | 4731.2767 | 6637.59 | 6178.209

## TEMP_AMB
jueves, 12 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
12/03/2026 00:00 | 22 | 25.7 | 25.7 | 21.8 | 21.8 | 24.44 | 24.44 | 21.2 | 35.13 | 23 | 26.9 | 27.57 | 22.675 | 24.56 | 28.53
12/03/2026 01:00 | 22 | 25.92 | 25.92 | 21.8 | 21.8 | 24.02 | 24.02 | 21.3 | 35.2 | 26.3 | 26.7 | 27.3 | 21.575 | 24.4 | 28.46
12/03/2026 02:00 | 22 | 25.87 | 25.87 | 21.5 | 21.5 | 24.06 | 24.06 | 21.2 | 35.07 | 26.2 | 26.5 | 27.04 | 21.35 | 24.15 | 28.38
12/03/2026 03:00 | 22 | 25.79 | 25.79 | 21.5 | 21.5 | 22.93 | 22.93 | 20.8 | 35.38 | 26.1 | 26.4 | 26.81 | 21.2 | 23.98 | 28.3
12/03/2026 04:00 | 21 | 25.61 | 25.61 | 21.2 | 21.2 | 22.8 | 22.8 | 20.8 | 35.64 | 26.3 | 26.3 | 26.65 | 20.95 | 23.75 | 28.22
12/03/2026 05:00 | 21 | 25.49 | 25.49 | 21.2 | 21.2 | 22.05 | 22.05 | 21.6 | 36.02 | 26.6 | 26.3 | 26.54 | 21.25 | 23.54 | 28.3
12/03/2026 06:00 | 21 | 25.49 | 25.49 | 21.2 | 21.2 | 21.73 | 21.73 | 21.2 | 35.46 | 22.9 | 26.2 | 26.46 | 21.5 | 23.41 | 28.44
12/03/2026 07:00 | 21 | 25.38 | 25.38 | 21.1 | 21.1 | 22.42 | 22.42 | 20.9 | 35.66 | 23.1 | 26.1 | 26.43 | 22.075 | 23.25 | 28.7
12/03/2026 08:00 | 25 | 25.78 | 25.78 | 21.3 | 21.3 | 23.69 | 23.69 | 21.6 | 35.38 | 24 | 26.3 | 26.48 | 22.725 | 23.3 | 30.48
12/03/2026 09:00 | 27 | 27.59 | 27.59 | 21.7 | 21.7 | 24.25 | 24.25 | 22 | 36.78 | 24.6 | 26.6 | 23.27 | 22.525 | 23.68 | 31.12
12/03/2026 10:00 | 29 | 29.06 | 29.06 | 22.7 | 22.7 | 23.64 | 23.64 | 22.4 | 37.91 | 27.2 | 27.5 | 23.7 | 23.225 | 24.62 | 33.83
12/03/2026 11:00 | 30 | 29.46 | 29.46 | 25 | 25 | 25.24 | 25.24 | 22.8 | 37.75 | 26.1 | 28.3 | 24.87 | 23.8 | 26.25 | 34.44
12/03/2026 12:00 | 30 | 28.38 | 28.38 | 24.7 | 24.7 | 25.56 | 25.56 | 23.3 | 36.96 | 26.3 | 28.9 | 25.9 | 24.9 | 26.75 | 34.2
12/03/2026 13:00 | 30 | 28.18 | 28.18 | 24.8 | 24.8 | 25.74 | 25.74 | 23 | 37.05 | 27.2 | 29.4 | 27.07 | 24.425 | 27.07 | 31.67
12/03/2026 14:00 | 31 | 28.22 | 28.22 | 24.4 | 24.4 | 26.45 | 26.45 | 23.2 | 38.69 | 27.3 | 29.9 | 26.84 | 26.1 | 27.54 | 33.84
12/03/2026 15:00 | 31 | 28.46 | 28.46 | 25.2 | 25.2 | 25.9 | 25.9 | 23.1 | 37.97 | 27.7 | 30.3 | 26.24 | 26.375 | 28.26 | 33.9
12/03/2026 16:00 | 30 | 28.42 | 28.42 | 24.7 | 24.7 | 25.93 | 25.93 | 23.3 | 38.04 | 27.4 | 30.3 | 26.56 | 26.25 | 28.21 | 35.02
12/03/2026 17:00 | 28 | 28.3 | 28.3 | 23.7 | 23.7 | 25.63 | 25.63 | 23 | 37.18 | 25.5 | 30 | 25.62 | 26.025 | 27.9 | 34.72
12/03/2026 18:00 | 26 | 28.14 | 28.14 | 22.8 | 22.8 | 25.49 | 25.49 | 23.6 | 37.48 | 24.3 | 29.5 | 24.53 | 25.075 | 27.07 | 32.55
12/03/2026 19:00 | 25 | 27.21 | 27.21 | 22.3 | 22.3 | 25.47 | 25.47 | 22.7 | 37.02 | 23.3 | 28.9 | 23.95 | 24.15 | 26.21 | 30.5
12/03/2026 20:00 | 23 | 26.47 | 26.47 | 22.3 | 22.3 | 25.15 | 25.15 | 22.6 | 36.9 | 23.5 | 28.4 | 23.94 | 24.2 | 25.6 | 30.05
12/03/2026 21:00 | 23 | 25.86 | 25.86 | 22.4 | 22.4 | 25.31 | 25.31 | 22.4 | 36.54 | 23.5 | 28 | 23.98 | 23.675 | 25.24 | 29.5
12/03/2026 22:00 | 23 | 25.5 | 25.5 | 22.6 | 22.6 | 24.78 | 24.78 | 22.4 | 36.38 | 23.2 | 27.6 | 23.6 | 24.175 | 25.01 | 29.03
12/03/2026 23:00 | 22 | 25.37 | 25.37 | 22.6 | 22.6 | 23.84 | 23.84 | 22.2 | 36.44 | 22.7 | 27.2 | 23.86 | 23.825 | 24.75 | 28.93

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 12 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
12/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 12/03/2026 06:00 | 13/03/2026 06:00
12/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 12/03/2026 06:00 | 13/03/2026 06:00
12/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 0 | 12/03/2026 06:00 | 13/03/2026 06:00
12/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 0 | 12/03/2026 06:00 | 13/03/2026 06:00
12/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 0 | 12/03/2026 06:00 | 13/03/2026 06:00
12/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 0 | 12/03/2026 06:00 | 13/03/2026 06:00
12/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 0 | 12/03/2026 06:00 | 13/03/2026 06:00
12/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 0 | 12/03/2026 06:00 | 13/03/2026 06:00
12/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 12/03/2026 06:00 | 13/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 12 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
12/03/2026 | 00:30 | 24 | 32.43 | 11.67 | 24.92 | 0 | 51.37 |  |  | 4.97 | 4.75 | 8.8121 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.0998 | 5.3065 |  |  |  | 10.111 | 8.724 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0
12/03/2026 | 01:00 | 24 | 31.75 | 12.63 | 24.97 | 0 | 51.93 |  |  | 4.04 | 4.74 | 8.4221 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.7166 | 5.0941 |  |  |  | 9.826 | 9.705 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0
12/03/2026 | 01:30 | 23 | 0 | 11.54 | 18.66 | 0 | 50.98 |  |  | 3.82 | 5.17 | 9.3781 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  | 3 | 4 | [8 empty] | 6.6846 | 5.8764 |  |  |  | 9.709 | 9.909 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0
12/03/2026 | 02:00 | 23 | 0 | 11.94 | 26.91 | 0 | 50.98 |  |  | 3.46 | 4.63 | 9.03 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 3 | 4 | [8 empty] | 7.1395 | 5.3237 |  |  |  | 9.649 | 9.159 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0
12/03/2026 | 02:30 | 23 | 0 | 12.36 | 25.74 | 0 | 51.86 |  |  | 4.72 | 4.15 | 9.0879 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |  |  |  | 4 | 5 | [8 empty] | 6.7964 | 5.2766 |  |  |  | 9.191 | 8.835 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0
12/03/2026 | 03:00 | 23 | 0 | 11.94 | 24.4 | 0 | 51.37 |  |  | 5.04 | 4.14 | 8.9607 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  | 4 | 5 | [8 empty] | 3.7296 | 4.3067 |  |  |  | 8.434 | 8.566 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0
12/03/2026 | 03:30 | 23 | 0 | 11.92 | 25.84 | 0 | 50.94 |  |  | 5.07 | 4.78 | 7.4863 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |  |  | 4 | 5 | [8 empty] | 4.6395 | 4.7935 |  |  |  | 7.418 | 7.957 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0
12/03/2026 | 04:00 | 23 | 0 | 11.56 | 25.12 | 0 | 51.47 |  |  | 5.2 | 4.9 | 6.9148 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 3.2664 | 4.8635 |  |  |  | 7.409 | 8.04 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0
12/03/2026 | 04:30 | 23 | 0 | 11.5 | 25.63 | 0 | 51.56 |  |  | 4.83 | 5.22 | 7.149 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 4.4098 | 4.9069 |  |  |  | 7.921 | 8.4 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0
12/03/2026 | 05:00 | 23 | 0 | 10.24 | 25.63 | 0 | 51.29 | 0 | 0 | 4.55 | 4.57 | 7.329 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8199 | 5.5631 | 0 | 0 | 0 | 8.373 | 8.693 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0 | 0 | 0
12/03/2026 | 05:30 | 23 | 0 | 9.95 | 25.64 | 0 | 51.22 | 0 | 0 | 4.15 | 2.85 | 7.637 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5.4424 | 3.818 | 3.818 | 3.818 | 3.818 | 0 | 0 | 8.02 | 5.1984 | 5.9398 | 0 | 0 | 0 | 8.921 | 8.589 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0 | 0 | 0.0055
12/03/2026 | 06:00 | 23 | 0 | 11.35 | 26.23 | 0 | 51.63 | 0 | 0 | 4.54 | 2.93 | 6.8706 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | 21.07 | 5 | 7 | 54.636 | 73.942 | 73.942 | 73.942 | 73.942 | 0 | 7.484 | 117.28 | 6.1463 | 6.1865 | 14.6544 | 26.9547 | 126.59 | 8.503 | 8.377 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0 | 16.736 | 8.217
12/03/2026 | 06:30 | 23 | 0 | 11.38 | 25.36 | 0 | 51.87 | 23.94 | 7.407 | 4.15 | 2.05 | 6.4371 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 2.847 | 2.847 | 203.57 | 6 | 7 | 275.3126 | 313.913 | 313.913 | 313.913 | 313.913 | 0.38602 | 75.798 | 413.16 | 4.7398 | 5.7037 | 151.3776 | 186.9654 | 424.05 | 7.493 | 8.162 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0 | 92.639 | 131.6945
12/03/2026 | 07:00 | 23 | 0 | 10.79 | 23.94 | 0 | 52.16 | 81.84 | 43.501 | 4.16 | 2.04 | 6.2664 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 171.131 | 171.131 | 474.79 | 6 | 7 | 652.2682 | 745.459 | 745.459 | 745.459 | 745.459 | 11.861 | 210.098 | 716.81 | 5.1369 | 5.1665 | 323.4647 | 296.6954 | 732.84 | 7.849 | 8.033 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0 | 234.792 | 550.6875
12/03/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 11.3 | 25.03 | 0 | 51.84 | 151.51 | 90.431 | 4.24 | 2.61 | 5.5004 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 197.425 | 197.425 | 754.43 | 6 | 7 | 741.397 | 664.558 | 664.558 | 664.558 | 664.558 | 33.2051 | 366.511 | 880.04 | 4.327 | 4.4897 | 496.3684 | 420.6548 | 897.75 | 7.218 | 7.27 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0 | 324.118 | 700.5745
12/03/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 11.31 | 25.91 | 0 | 53.12 | 327.65 | 138.161 | 3.72 | 1.58 | 5.4922 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 728.429 | 728.429 | 958.07 | 6 | 7 | 991.9326 | 988.471 | 988.471 | 988.471 | 988.471 | 111.4814 | 511.118 | 951.84 | 3.9762 | 3.357 | 597.1365 | 523.9654 | 967.55 | 6.688 | 6.549 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0 | 527.972 | 859.2985
12/03/2026 | 08:30 | 23 | 0 | 11.93 | 25.58 | 0 | 51.92 | 446.26 | 237.14 | 4.09 | 0.92 | 4.9097 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 947.627 | 947.627 | 1004.14 | 6 | 7 | 1063.0503 | 1034.943 | 1034.943 | 1034.943 | 1034.943 | 270.7851 | 651.183 | 992.05 | 3.5664 | 2.0688 | 669.6944 | 706.94 | 1007.8 | 6.098 | 6.161 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0 | 663.156 | 977.8765
12/03/2026 | 09:00 | 23 | 0 | 11.11 | 25.57 | 0 | 51.54 | 563.66 | 424.1 | 4.29 | 1.66 | 5.3519 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 1047.628 | 1047.628 | 1044.36 | 6 | 7 | 1071.8191 | 1054.792 | 1054.792 | 1054.792 | 1054.792 | 303.1752 | 770.726 | 1018.13 | 1.8447 | 2.7965 | 743.1268 | 813.6644 | 1031.46 | 6.421 | 7.305 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0 | 790.815 | 1021.841
12/03/2026 | 09:30 | 23 | 0 | 11.29 | 25.22 | 0 | 53.04 | 674.88 | 386.57 | 3.79 | 2.47 | 6.0319 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 1145.867 | 1145.867 | 1068.71 | 6 | 7 | 1096.2438 | 1076.317 | 1076.317 | 1076.317 | 1076.317 | 568.6765 | 884.972 | 1034.92 | 0.65486 | 2.8642 | 892.2654 | 956.3654 | 1042.45 | 7.465 | 8.113 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0 | 896.848 | 1038.8
12/03/2026 | 10:00 | 23 | 0 | 12.19 | 25.01 | 0 | 54.73 | 767.89 | 524.426 | 4.84 | 2.04 | 6.9585 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 1185.37 | 1185.37 | 1007.07 | 7 | 7 | 1104.5153 | 1037.898 | 1037.898 | 1037.898 | 1037.898 | 734.0125 | 981.919 | 1041.62 | 1.7464 | 3.0793 | 848.6644 | 863.9954 | 1038.98 | 7.358 | 8.941 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 436.4427 | 455.6976 | 292.6596 | 292.6596 | 266.9955 | 0 | 969.605 | 1054.167
12/03/2026 | 10:30 | 23 | 0 | 11.83 | 25.23 | 0 | 52.28 | 650.4 | 654.451 | 5.29 | 1.56 | 7.0397 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 1131.743 | 1131.743 | 1090.5 | 7 | 8 | 1093.9771 | 1009.671 | 1009.671 | 1009.671 | 1009.671 | 888.5691 | 684.008 | 1041.38 | 2.1564 | 2.8954 | 876.1973 | 719.6654 | 1050.66 | 7.614 | 9.204 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 404.3514 | 413.9788 | 292.6596 | 285.3431 | 262.0965 | 0 | 1075.59 | 1056.695
12/03/2026 | 11:00 | 23 | 0 | 12.08 | 25.23 | 0 | 52.92 | 794.14 | 840.114 | 5.58 | 4.09 | 6.9346 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 1128.484 | 1128.484 | 1075.36 | 8 | 8 | 1087.4802 | 1057.686 | 1057.686 | 1057.686 | 1057.686 | 506.3539 | 931.85 | 1045.19 | 7.1955 | 2.9655 | 916.9444 | 896.3397 | 1052.75 | 7.538 | 9.106 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 404.3514 | 413.9788 | 292.6596 | 278.0266 | 262.0965 | 0 | 1040.051 | 1059.9145
12/03/2026 | 11:30 | 23 | 0 | 10.8 | 25.33 | 0 | 53.96 | 450.23 | 477.598 | 5.51 | 5.76 | 7.2707 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 669.268 | 669.268 | 1069.29 | 7 | 8 | 1074.4271 | 1059.406 | 1059.406 | 1059.406 | 1059.406 | 547.6668 | 1092.527 | 1043.01 | 5.9447 | 6.5984 | 1024.9846 | 945.6645 | 1051.44 | 7.954 | 8.818 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 404.3514 | 413.9788 | 292.6596 | 273.1489 | 262.0965 | 0 | 1127.591 | 1045.889
12/03/2026 | 12:00 | 23 | 0 | 13.55 | 25.37 | 0 | 48.28 | 661.21 | 410.7 | 5.85 | 6.16 | 7.799 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 463.374 | 463.374 | 1068.36 | 7 | 9 | 1078.3721 | 1058.953 | 1058.953 | 1058.953 | 1058.953 | 663.2811 | 1151.865 | 1039.08 | 9.7246 | 6.3984 | 991.6448 | 1063.2499 | 1051.94 | 7.612 | 8.937 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 388.3057 | 381.8874 | 292.6596 | 273.1489 | 262.0965 | 0 | 1144.607 | 1051.429
12/03/2026 | 12:30 | 23 | 0 | 12.25 | 25.22 | 0 | 50.78 | 330.98 | 388.398 | 5.84 | 4.79 | 8.6478 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 1150.174 | 1150.174 | 1065.43 | 8 | 8 | 1080.6749 | 1059.318 | 1059.318 | 1059.318 | 1059.318 | 614.0984 | 1142.06 | 1043.99 | 6.6398 | 6.1892 | 975.9964 | 1163.4799 | 1051.04 | 8.19 | 8.973 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 388.3057 | 381.8874 | 292.6596 | 273.1489 | 262.0965 | 0 | 1128.421 | 1048.7345
12/03/2026 | 13:00 | 23 | 0 | 11.66 | 25.23 | 0 | 42.98 | 434.82 | 247.468 | 5.98 | 5.82 | 8.4517 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 1011.485 | 1011.485 | 1064.5 | 8 | 9 | 1078.7109 | 1064.974 | 1064.974 | 1064.974 | 1064.974 | 410.0863 | 1100.418 | 1023.05 | 5.8239 | 6.0975 | 1048.3985 | 1037.4965 | 1044.61 | 8.503 | 9.112 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 378.6783 | 378.6783 | 292.6596 | 273.1489 | 262.0965 | 0 | 1106.529 | 1047.21
12/03/2026 | 13:30 | 23 | 0 | 12.29 | 25.8 | 0 | 51.85 | 572.6 | 284.295 | 6.23 | 5.85 | 8.0859 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 1057.76 | 1057.76 | 1065.36 | 8 | 9 | 1076.3138 | 1059.206 | 1059.206 | 1059.206 | 1059.206 | 185.6057 | 1052.653 | 1027.07 | 6.4568 | 6.9466 | 926.6564 | 974.1967 | 1036.87 | 8.688 | 9.458 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 365.8417 | 375.4691 | 292.6596 | 273.1489 | 249.849 | 0 | 1033.02 | 1045.059
12/03/2026 | 14:00 | 23 | 0 | 12.06 | 23.84 | 0 | 51.8 | 485.62 | 293.877 | 6.98 | 5.93 | 8.7022 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 1049.098 | 1049.098 | 1062.29 | 9 | 9 | 1070.4167 | 1055.853 | 1055.853 | 1055.853 | 1055.853 | 130.213 | 983.915 | 1020.56 | 7.7569 | 7.1365 | 863.6544 | 912.6644 | 1031.09 | 8.598 | 9.616 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 365.8417 | 362.6326 | 292.6596 | 268.2713 | 244.95 | 0 | 956.912 | 1040.5475
12/03/2026 | 14:30 | 23 | 0 | 12.33 | 25.54 | 0 | 56.94 | 524.15 | 139.153 | 7.3 | 6.58 | 8.3572 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 1041.901 | 1041.901 | 1055.43 | 9 | 9 | 1059.8233 | 1045.919 | 1045.919 | 1045.919 | 1045.919 | 138.9657 | 884.611 | 1001.82 | 6.8635 | 6.9299 | 726.6954 | 845.3984 | 1012.84 | 8.211 | 9.25 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 365.8417 | 349.796 | 292.6596 | 260.9548 | 244.95 | 0 | 863.328 | 1034.0325
12/03/2026 | 15:00 | 23 | 0 | 12.45 | 25.55 | 0 | 57.47 | 332.59 | 71.198 | 6.51 | 5.74 | 8.1929 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 1028.634 | 1028.634 | 1039.57 | 8 | 6 | 1038.218 | 1025.173 | 1025.173 | 1025.173 | 1025.173 | 86.8243 | 793.142 | 974.31 | 9.8365 | 7.9694 | 653.6541 | 746.6624 | 985.59 | 8.739 | 9.518 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 365.8417 | 349.796 | 292.6596 | 260.9548 | 244.95 | 0 | 756.003 | 1016.1225
12/03/2026 | 15:30 | 23 | 0 | 12.57 | 19.99 | 0 | 59.41 | 264.03 | 74.984 | 7.11 | 5.14 | 8.789 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 1016.905 | 1016.905 | 1003.71 | 8 | 1 | 998.129 | 984.495 | 984.495 | 984.495 | 984.495 | 54.3458 | 677.489 | 930.68 | 8.3054 | 8.3297 | 620.944 | 653.9447 | 932.75 | 8.686 | 9.462 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 343.3777 | 349.796 | 292.6596 | 260.9548 | 262.0965 | 0 | 672.541 | 990.666
12/03/2026 | 16:00 | 23 | 0 | 12.65 | 25.04 | 0 | 57.49 | 200.66 | 45.102 | 6.87 | 4.94 | 8.8125 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 998.736 | 998.736 | 940 | 6 | 4 | 934.7851 | 909.118 | 909.118 | 909.118 | 909.118 | 87.7847 | 545.899 | 849.04 | 9.8467 | 8.044 | 536.9845 | 423.6364 | 850.03 | 8.736 | 9.606 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 340.1686 | 349.796 | 292.6596 | 260.9548 | 262.0965 | 0 | 366.35 | 879.683
12/03/2026 | 16:30 | 23 | 0 | 12.54 | 22.63 | 0 | 58.13 | 227.07 | 37.387 | 7.15 | 4.15 | 9.094 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 919.872 | 919.872 | 779.21 | 1 | 3 | 750.0976 | 715.15 | 715.15 | 715.15 | 715.15 | 121.2667 | 409.643 | 718.82 | 7.7321 | 9.1197 | 354.641 | 318.3696 | 712.15 | 9.131 | 10.089 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 340.1686 | 349.796 | 292.6596 | 260.9548 | 262.0965 | 0 | 188.731 | 664.466
12/03/2026 | 17:00 | 23 | 0 | 12.24 | 19.84 | 0 | 55.82 | 186.26 | 94.865 | 6.88 | 3.91 | 9.2428 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 728.829 | 728.829 | 467.79 | 5 | 1 | 418.3668 | 366.716 | 366.716 | 366.716 | 366.716 | 60.4821 | 258.217 | 434.63 | 12.1965 | 9.4764 | 189.9844 | 224.7895 | 392.68 | 9.276 | 9.986 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 343.3777 | 349.796 | 292.6596 | 260.9548 | 262.0965 | 0 | 262.663 | 228.1825
12/03/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 12.47 | 24.21 | 0 | 46.92 | 129.04 | 53.966 | 6.77 | 3.66 | 9.5921 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 465.022 | 465.022 | 176.71 | 4 | 3 | 120.5251 | 79.365 | 79.365 | 79.365 | 79.365 | 14.459 | 118.298 | 85.82 | 11.4764 | 9.9169 | 98.644 | 106.9654 | 85.99 | 9.332 | 10.165 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 442.861 | 430.0245 | 292.6596 | 260.9548 | 262.0965 | 0 | 108.999 | 137.4735
12/03/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 12.75 | 24.33 | 0 | 61.87 | 48.13 | 20.601 | 6.17 | 3.79 | 9.8321 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 230.78 | 230.78 | 9.5 | 4 | 3 | 5.4439 | 7.131 | 7.131 | 7.131 | 7.131 | 22.7147 | 17.869 | 0 | 10.7654 | 10.2399 | 26.9444 | 45.6624 | 0 | 9.347 | 9.757 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 436.4427 | 430.0245 | 292.6596 | 260.9548 | 262.0965 | 0 | 14.375 | 60.8625
12/03/2026 | 18:30 | 23 | 0 | 11.7 | 27.12 | 0 | 60.66 | 2.23 | 0 | 5.72 | 5.42 | 9.8943 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 25.909 | 25.909 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2332 | 0 | 0 | 9.4664 | 10.3974 | 0 | 0 | 0 | 9.875 | 10.355 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 436.4427 | 430.0245 | 292.6596 | 273.1489 | 262.0965 | 0 | 0 | 0.3275
12/03/2026 | 19:00 | 23 | 0 | 11.78 | 27.12 | 0 | 57.53 | 0 | 0 | 6.45 | 5.88 | 9.9528 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12847 | 0 | 0 | 9.6894 | 10.1469 | 0 | 0 | 0 | 9.853 | 10.082 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 452.4884 | 430.0245 | 292.6596 | 273.1489 | 262.0965 | 0 | 0 | 0
12/03/2026 | 19:30 | 23 | 0 | 12.1 | 27.19 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 5.99 | 5.27 | 9.6511 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 10.0694 | 0 | 0 | 0 | 8.881 | 9.32 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 455.6976 | 430.0245 | 292.6596 | 273.1489 | 262.0965 | 0 | 0 | 0
12/03/2026 | 20:00 | 23 | 0 | 11.8 | 27.13 | 0 | 48.84 |  |  | 6.04 | 5.92 | 9.324 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 9.1346 | 9.1964 |  |  |  | 9.1 | 9.661 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 455.6976 | 433.2336 | 292.6596 | 280.4654 | 262.0965 | 0
12/03/2026 | 20:30 | 23 | 0 | 11.81 | 27.48 | 0 | 51.25 |  |  | 6.34 | 5.91 | 9.5557 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 8.4699 | 8.6499 |  |  |  | 9.03 | 9.825 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 455.6976 | 446.0702 | 292.6596 | 280.4654 | 262.0965 | 0
12/03/2026 | 21:00 | 23 | 0 | 12.09 | 27.46 | 0 | 48.29 |  |  | 6.16 | 6.81 | 8.9719 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |  |  |  | 5 | 3 | [8 empty] | 9.4338 | 8.2195 |  |  |  | 9.208 | 9.952 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 455.6976 | 446.0702 | 292.6596 | 280.4654 | 262.0965 | 0
12/03/2026 | 21:30 | 23 | 0 | 12.91 | 25.93 | 0 | 51.23 |  |  | 5.63 | 6.78 | 9.4592 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 7.6698 | 8.1307 |  |  |  | 9.309 | 10.006 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 455.6976 | 446.0702 | 292.6596 | 280.4654 | 262.0965 | 0
12/03/2026 | 22:00 | 23 | 0 | 10.49 | 25.94 | 0 | 51.92 |  |  | 4.86 | 6.82 | 9.3949 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 7.8365 | 8.4469 |  |  |  | 8.604 | 9.572 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 455.6976 | 446.0702 | 292.6596 | 285.3431 | 262.0965 | 0
12/03/2026 | 22:30 | 23 | 0 | 10.77 | 25.84 | 0 | 52.89 |  |  | 4.14 | 5.92 | 9.9254 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 9.1698 | 8.3695 |  |  |  | 9.262 | 9.685 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 455.6976 | 446.0702 | 292.6596 | 285.3431 | 262.0965 | 0
12/03/2026 | 23:00 | 23 | 0 | 10.97 | 25.29 | 0 | 53.75 |  |  | 3.12 | 4.57 | 10.1251 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |  |  |  | 5 | 3 | [8 empty] | 7.8345 | 8.1036 |  |  |  | 9.723 | 9.866 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 455.6976 | 446.0702 | 292.6596 | 285.3431 | 262.0965 | 0
12/03/2026 | 23:30 | 23 | 0 | 11.97 | 28.27 | 0 | 55.64 |  |  | 3.01 | 4.63 | 10.3987 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |  |  |  | 4 | 1 | [8 empty] | 6.4965 | 6.7965 |  |  |  | 9.534 | 9.512 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 455.6976 | 446.0702 | 292.6596 | 285.3431 | 262.0965 | 0
13/03/2026 | 00:00 | 23 | 3.77 | 11.07 | 25.51 | 0 | 51.91 |  |  | 2.81 | 5.14 | 10.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 1 | [8 empty] | 6.7165 | 6.847 |  |  |  | 9.702 | 9.322 | 513.462 | 513.462 | 513.462 | 455.6976 | 446.0702 | 292.6596 | 285.3431 | 262.0965 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 12 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
12/03/2026 | 00:30 | 35 | 8.1 | 49.13 | 64.28 | 0 | 74.93 | 255.8 | 487.24
12/03/2026 | 01:00 | 35 | 0 | 53.13 | 64.39 | 0 | 75.74 | 261.34 | 489.6
12/03/2026 | 01:30 | 32 | 0 | 52.9 | 51.22 | 0 | 75.67 | 261.21 | 473
12/03/2026 | 02:00 | 32 | 0 | 54.74 | 73.7 | 0 | 75.67 | 262.8 | 498.91
12/03/2026 | 02:30 | 33 | 0 | 53.39 | 66.98 | 0 | 74.2 | 263.09 | 490.66
12/03/2026 | 03:00 | 33 | 0 | 51.55 | 63.53 | 0 | 73.49 | 265.57 | 487.14
12/03/2026 | 03:30 | 28 | 0 | 53.77 | 71.72 | 0 | 54.41 | 268.21 | 476.11
12/03/2026 | 04:00 | 28 | 0 | 52.16 | 69.71 | 0 | 54.97 | 272.41 | 477.25
12/03/2026 | 04:30 | 30 | 0 | 53.43 | 71.78 | 0 | 55.17 | 277.63 | 488.01
12/03/2026 | 05:00 | 30 | 0 | 47.61 | 71.78 | 0 | 54.89 | 275.52 | 479.8
12/03/2026 | 05:30 | 31 | 0 | 48.66 | 71.8 | 0 | 53.03 | 276.01 | 480.5
12/03/2026 | 06:00 | 31 | 0 | 55.47 | 73.41 | 0 | 53.46 | 260.53 | 473.87
12/03/2026 | 06:30 | 28 | 0 | 52.62 | 69.01 | 0 | 57.21 | 260.09 | 466.93
12/03/2026 | 07:00 | 28 | 0 | 49.87 | 65.44 | 0 | 57.53 | 270.36 | 471.2
12/03/2026 | 07:30 | 32 | 0 | 46.28 | 68.62 | 0 | 56.43 | 261.87 | 465.2
12/03/2026 | 08:00 | 32 | 0 | 46.34 | 70.34 | 0 | 57.83 | 257.57 | 464.08
12/03/2026 | 08:30 | 31 | 0 | 60.07 | 70 | 0 | 60.54 | 264.79 | 486.4
12/03/2026 | 09:00 | 31 | 0 | 55.92 | 69.99 | 0 | 60.1 | 272.57 | 489.58
12/03/2026 | 09:30 | 31 | 0 | 34.33 | 68.98 | 0 | 57.93 | 270.06 | 462.3
12/03/2026 | 10:00 | 31 | 0 | 37.07 | 68.42 | 0 | 59.77 | 273.08 | 469.34
12/03/2026 | 10:30 | 28 | 0 | 38.95 | 69.35 | 0 | 66.64 | 261.29 | 464.23
12/03/2026 | 11:00 | 28 | 0 | 39.78 | 69.35 | 0 | 67.47 | 275.27 | 479.87
12/03/2026 | 11:30 | 30 | 0 | 35.05 | 69.77 | 0 | 54.39 | 259.78 | 448.99
12/03/2026 | 12:00 | 30 | 0 | 43.96 | 69.87 | 0 | 48.67 | 260.02 | 452.52
12/03/2026 | 12:30 | 31 | 0 | 50.7 | 69.32 | 0 | 60.31 | 260.09 | 471.42
12/03/2026 | 13:00 | 31 | 0 | 48.29 | 69.33 | 0 | 51.06 | 260.87 | 460.55
12/03/2026 | 13:30 | 31 | 0 | 49.68 | 71.66 | 0 | 70.28 | 264.25 | 486.87
12/03/2026 | 14:00 | 31 | 0 | 48.77 | 66.04 | 0 | 70.21 | 274.84 | 490.86
12/03/2026 | 14:30 | 30 | 0 | 55.5 | 70.59 | 0 | 83.53 | 269.94 | 509.56
12/03/2026 | 15:00 | 30 | 0 | 56.08 | 70.61 | 0 | 84.3 | 266.55 | 507.54
12/03/2026 | 15:30 | 32 | 0 | 49.14 | 46.97 | 0 | 60.07 | 271.44 | 459.62
12/03/2026 | 16:00 | 32 | 0 | 49.45 | 59.66 | 0 | 58.13 | 272.45 | 471.69
12/03/2026 | 16:30 | 31 | 0 | 51.37 | 57.78 | 0 | 55.61 | 276.51 | 472.27
12/03/2026 | 17:00 | 31 | 0 | 50.13 | 50.66 | 0 | 53.41 | 276.15 | 461.35
12/03/2026 | 17:30 | 33 | 0 | 47.73 | 63.44 | 0 | 44.91 | 272.96 | 462.04
12/03/2026 | 18:00 | 33 | 0 | 48.82 | 63.73 | 0 | 59.23 | 270.98 | 475.76
12/03/2026 | 18:30 | 30 | 0 | 53.68 | 79.65 | 0 | 54.99 | 274.71 | 493.03
12/03/2026 | 19:00 | 30 | 0 | 54.01 | 79.64 | 0 | 52.15 | 270.33 | 486.13
12/03/2026 | 19:30 | 26 | 0 | 52.89 | 79.9 | 0 | 54.88 | 277.89 | 491.56
12/03/2026 | 20:00 | 26 | 0 | 51.61 | 79.76 | 0 | 51.44 | 280.51 | 489.32
12/03/2026 | 20:30 | 27 | 0 | 53.1 | 81.74 | 0 | 61.07 | 274.93 | 497.84
12/03/2026 | 21:00 | 27 | 0 | 54.32 | 81.67 | 0 | 57.55 | 277.58 | 498.12
12/03/2026 | 21:30 | 29 | 0 | 58.07 | 75.29 | 0 | 52.54 | 276.66 | 491.56
12/03/2026 | 22:00 | 29 | 0 | 47.18 | 75.32 | 0 | 53.25 | 275.34 | 480.09
12/03/2026 | 22:30 | 31 | 0 | 52.2 | 75.85 | 0 | 55.63 | 273.17 | 487.85
12/03/2026 | 23:00 | 31 | 0 | 53.19 | 75.45 | 0 | 56.54 | 274.51 | 490.69
12/03/2026 | 23:30 | 29 | 0 | 55.69 | 87.72 | 0 | 58.39 | 271.79 | 502.59
13/03/2026 | 00:00 | 29 | 0.02 | 51.54 | 76.96 | 0 | 54.47 | 275.77 | 487.76
EJEC MWh |  | 729 | 4.06 | 1204.66 | 1676.09 | 0 | 1447.045 | 6463.545 | 11524.4

## FLUJOS
jueves, 12 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/03/2026 | 00:30 | 0 | 11.9314 | -18.7928 | -34.6774 | 27.3246 |  | 39.1147 | -66.8194 | 51.5203 | 25.9692 | 25.3425 | 0 | -28.6 |  | 10.764 | -24.2 | 14.0504 | 40.0494 | 12.7784 | 12.633 | 20.9558 | 17.0587 | 5.8383 | 7.9713 |  |  | -55.39 | -55.11 |  | 0 | 28.6 | 7.344 | 0.169 | -48.92 | -48.92 | -51.74 | 49.31 | 49.54 | 9.6216 | 14.18 | 63.7459 | 65.2475 | 35.1465 | -46.3836 | -46.0373 | 11.3148 | 11.0844 | 62.5626 | 63.8811 | -15.4724 | -17.0841 | -299.3765 | 3.3164 | -1.3 | -1 | 51.8311 | 50.4644 | -5.1557 |  | -39.1016 | 6.1719 |  | 2.4775 | 336.4054 | 111.362 | 110.477 | -57.1118 | 544.6135 |  | -116.594 | 119.3124 | 88.9478 | 25.23 | 25.8 | 55.16 | 75.86 | -97.6506 | -97.5166 | 170.7215 | 171.583 | 16.9311 | -116.0654 | -116.2142 | -4.2808 | -77.9507 |  |  | 65.1 | 157.7 | -17.04 | 19.8673 | 20.8396 | 20.7365 | 39.2045 | 38.4021 | -12.0592 | -71.758 | -12.6227 | 13.1476 | 54.72 | 29.22 | 37.0386 | 35.6003 | 27.0079 |  | 77.0941 | 77.7933 | -30.7154 |  | -14.9676 | -85.5 | -83.9 | 25.7767 | 42.7826 | 38.5257 | 60.3699 | 42.39 | -1.62 | 49.6465 | 28.2272 | -13.05 | -13.16 | 73.82 | 61.58 | 31.4545 | 30.7636 | -103.8527 | -100.1182 | 102.7871 | 60.6295 | 57.667 | 58.9978 | 8.5905 | -7.5519 | -31.753 | 66.7918 | -213.3618 |  | -33.5796 | -31.7447 | 81.2623 | -24.4073 | -22.55 | 16.944 | -95.6962 | -97.247 | 43.5058 |  | -2.05 |  | 14.2073 | -104.6388 | -27.6087 | -26.9026 | 7.8138 | 9.4835 | -40.539 | 14.1189 | 13.5585 |  | 40.5899 | 40.7832 | 40.0707 | 97.7945 | 98.1294 | -95.785 | 106.7824 | 105.6968 | -84.8699 | -70.3943 | -20.1913 | -26.45 | 11.2581 | 0.9036 | -8.13 | 17.27 | -20.323 |  | -15.222 | 4.524 |  | 37.11 | 71.9231 | 84.7099 | 15.27 | 84.0945 | 23.8 | -18.4035 | 3.2186 | 3.3995 | 1.499 |  |  | -16.1899 | -27.3674 | 18.8113 | 28.6236 | 58.5865 | 59.5554 | -151.303 | -18.5741 | 34.443 | -34.1607 | 11.402 | 4.5802 | 4.3033 |  | 63.7075 | 63.7516 |  |  | -603.1426 | 603.361 | 199.6705 | -63.972 | -63.0108 | -65.8352 | -58.8153 | 51.7195 | 50.3963 | -58.6565 | -57.9457 | 4.8917 | 4.716 | -66.4961 | -66.6623 | 58.51 | 58.08 | 11.8 | 12.4 |  | 31.92 | -418.6095 | 106.0579 | 105.7726 | 13.9 | -34.2 | -3.7 | -3.6 | 1.5884 |  | -190.9834 | 235.2685 | 0 | -65.0124 | -12.9358 |  | -74.9115 | -46.6688 | 179.9871 | 74.577 | 152.8855 | 153.1307 | 51.9736 | 21.3103 | -179.0076 | -162.5615 | 159.0417 | -12.2074 | 40.8186 | 6.16 | 1.183 | 1.177 | -6.48 | -17.92 |  | 18.7243 | -24.5228 | -41.8082 | 19.7 | 52.689 | 51.405 | 9.7226 |  | 32.8125 | 32.9576 | 33.3171 |  | 33.1 | 22.262 | 6.3 |  | -59.9189 | 81.7491 | 67.3192 | -59.611 | -80.8163 | 58.4516 | 21.4073 | -48.8 | 49.9 | -399.9578 | 586.4368
12/03/2026 | 01:00 | 0 | 11.6335 | -18.0729 | -32.3071 | 38.6034 |  | 37.6032 | -72.0929 | 49.0677 | 24.6472 | 24.1065 | 0 | -28.6 |  | 9.936 | -22 | 14.1384 | 43.758 | 12.1073 | 12.3586 | 20.3503 | 17.4559 | 5.8285 | 7.8573 |  |  | -53.66 | -54.09 |  | 0 | 28.6 | 6.54 | 0.162 | -49.69 | -49.69 | -44.57 | 50.27 | 50.29 | 9.4087 | 14.6493 | 60.1034 | 62.3747 | 35.4756 | -45.8355 | -46.6759 | 32.0169 | 33.0977 | 58.8924 | 60.2531 | -4.0301 | -0.4262 | -321.5354 | 2.1456 | -0.6 | -0.6 | 51.9659 | 51.2456 | -4.9683 |  | -37.5866 | 4.4833 |  | 0 | 359.6605 | 102.8168 | 103.3356 | -40.4975 | 545.3806 |  | -96.88 | 98.8395 | 84.5867 | 24.48 | 24.4 | 51.76 | 73.57 | -96.9808 | -96.7128 | 173.4363 | 173.9007 | 23.1442 | -110.1729 | -110.954 | -0.267 | -77.355 |  |  | 59.3 | 154 | -16.37 | 17.8995 | 18.3838 | 18.7636 | 32.4589 | 32.3308 | 1 | -70.7054 | -4.2748 | 12.7703 | 48.19 | 26.42 | 36.1011 | 34.2819 | 26.0566 |  | 77.2386 | 77.1402 | -31.5884 |  | -14.2829 | -77.9 | -79.2 | 26.2601 | 41.0248 | 34.2988 | 57.4402 | 40.27 | -0.96 | 47.368 | 31.6412 | -12.74 | -12.95 | 70.48 | 63.05 | 31.7455 | 31.1091 | -102.8299 | -101.1727 | 94.0883 | 55.8837 | 53.7506 | 54.8839 | 4.2573 | -11.0804 | -31.341 | 51.9686 | -238.6545 |  | -33.1382 | -30.9598 | 84.8901 | -29.3639 | -27.7502 | 18.48 | -95.7841 | -97.2517 | 46.9898 |  | -2.29 |  | 13.915 | -113.8628 | -28.5012 | -27.7794 | 9.9151 | 13.5578 | -43.939 | 13.9303 | 13.495 |  | 40.143 | 40.915 | 39.8272 | 97.9619 | 97.2921 | -88.4169 | 105.6657 | 105.689 | -77.3709 | -62.1936 | -25.6919 | -23.49 | 13.7777 | 0.8328 | -9.39 | 16.81 | -25.1742 |  | -15.38 | 4.454 |  | 35.58 | 63.2624 | 78.5975 |  | 84.1485 | 25.6 | -18.2295 | 3.7263 | 3.8312 | 1.39 |  |  | -16.5191 | -26.6659 | 19.1496 | 27.5152 | 57.647 | 58.7531 | -150.1657 | -18.0517 | 33.5448 | -32.4314 | 13.2818 | 4.0138 | 3.7759 | 15 | 59.3365 | 59.6141 |  |  |  | 609.5524 | 177.7641 | -57.7151 | -58.1704 | -73.1548 | -66.9737 | 51.1026 | 51.1343 |  |  | 4.7709 | 4.5731 | -63.4193 | -63.2458 | 59.89 | 59.5 | 9.8 | 10.4 | 21.5966 | 30.4 | -402.8947 | 105.8207 | 105.5446 | 13.3 | -34.9 | -2.8 | -2.8 |  | 1.2686 | -171.4394 | 262.3419 | -24.6867 | -76.1996 | -4.2459 |  | -88.7064 | -48.4324 | 188.2715 | 88.3307 | 150.7562 | 150.4593 | 47.2078 | 32.866 | -186.3607 | -153.0538 | 151.6853 | -12.2596 | 40.7819 | 5.2 | 1.249 | 1.253 | -4.96 | -18.4 |  | 19.7772 | -28.7404 | -41.2497 | 22.8 | 49.697 | 49.829 | 2.9827 | 3.5791 | 33.2911 | 33.143 | 33.2597 |  | 35.5 | 22.7985 | 6.02 |  | -69.2261 | 85.1998 | 73.7499 | -69.1152 | -83.9495 | 66.5682 | 16.0534 | -52.2 | 52.6 | -417.8593 | 601.431
12/03/2026 | 01:30 | 0 | 11.056 | -16.9586 | -32.3973 | 37.6064 |  | 35.986 | -68.8672 | 47.2531 | 23.8133 | 23.1839 | 2.22 | -26.4 |  | 9.936 | -22 | 14.1759 | 43.1196 | 11.1816 | 11.0259 | 18.8184 | 13.8042 | 5.6852 | 7.9071 |  |  | -53.02 | -53.16 |  | -2.22 | 26.4 | 6.091 | 0.159 | -45.52 | -45.52 | -52.04 | 46.15 | 46.32 | 8.6707 | 14.8935 | 60.0892 | 61.5868 | 33.6866 | -42.1404 | -42.1538 | 11.7034 | 10.9707 | 60.0624 | 61.2874 | -18.0497 | -20.841 | -284.4017 | 2.7095 | -1 | -1 | 47.9537 | 46.5788 | -4.9514 |  | -33.5121 | 4.6846 |  | 0 | 327.2499 | 100.7721 | 100.3143 | -22.0031 | 525.1907 |  | -98.2768 | 101.1572 | 80.4552 | 23.47 | 22.73 | 49.64 | 71.28 | -98.3203 | -98.1864 | 174.2381 | 174.0025 | 23.4761 | -104.2004 | -105.028 | -0.2714 | -64.9487 |  |  | 69.1 | 130.6 | -15.78 | 21.1623 | 21.8232 | 21.9386 | 36.2832 | 35.863 | -10.5618 | -66.0601 | -11.942 | 12.1277 | 45.52 | 25.16 | 34.6948 | 32.9636 | 24.9504 |  | 65.4616 | 64.5327 | -36.1623 |  | -13.8395 | -80.2 | -78.9 |  | 39.267 | 31.481 | 55.6824 | 39.04 | -0.36 | 47.8175 | 35.722 | -14.97 | -15.06 | 72.66 | 60.33 | 37.3273 | 36.0182 | -104.6079 | -102.6273 | 93.9841 | 55.2695 | 52.9509 | 53.7594 | 7.06 | -8.3046 | -31.626 | 31.4344 | -233.5886 |  | -34.1111 | -31.8646 | 81.5803 | -22.984 | -21.5829 | 18.48 | -97.9883 | -99.2657 | 43.9026 |  | -2.15 |  | 13.6359 | -99.6531 | -31.1414 | -30.0447 | 12.6693 | 9.9807 | -42.0877 | 14.8472 | 14.7255 |  | 40.6917 | 41.9778 | 39.7127 | 98.7992 | 98.7992 | -97.4596 | 108.349 | 107.0086 | -83.3572 | -68.2551 | -25.6919 | -24.69 | 13.9657 | 0.8219 | -9.38 | 17.51 | -26.5469 |  | -15.541 | 4.338 |  | 34.38 | 69.4765 | 83.9989 | 15 | 80.2789 | 25.7 | -17.6138 | 3.8063 | 4.1366 | 1.3003 |  |  | -15.6534 | -25.4101 | 18.8449 | 26.3234 | 57.6098 | 59.1374 | -146.4758 | -17.1473 | 32.8277 | -30.0727 | 11.6983 | 3.672 | 3.3856 | 13 | 59.1941 | 59.9089 |  |  |  |  | 185.2402 | -58.5567 | -58.7785 | -73.9596 | -68.2259 | 53.8411 | 52.3329 |  |  | 5.5839 | 4.694 | -65.7494 | -66.5256 | 58.19 | 57.72 | 8.2 | 8.2 | 21.3103 | 30.48 | -408.886 | 107.389 | 105.1149 | 13.3 | -36 | -4.5 | -3.6 | 1.5146 | 1.557 | -178.4894 | 260.6008 | -26.8408 | -79.9133 | -9.3276 |  | -86.3885 | -51.0463 | 182.3586 | 84.1911 | 150.1467 | 148.7067 | 48.2424 | 32.4832 | -182.5218 | -154.8574 | 148.5677 | -12.5507 | 41.2407 | 3.76 | 1.313 | 1.316 | -3.84 | -19.44 |  | 20.7446 | -29.0028 | -41.5732 | 21.9 | 51.261 | 51.571 | 2.948 | 3.5336 | 34.3623 | 34.9534 | 35.3748 |  | 36.4 | 22.9414 | 5.82 |  | -70.2146 | 86.4566 | 75.1297 | -68.9384 | -85.1243 | 68.2587 | 16.6619 | -54.1 | 54.5 | -416.8192 | 600.3195
12/03/2026 | 02:00 | 0 | 10.9977 | -16.9201 | -33.1291 | 37.7173 |  | 34.9238 | -67.6857 | 46.0889 | 23.3073 | 22.7987 | 6.66 | -26.4 |  | 9.936 | -22 | 13.9567 | 41.6118 | 10.6359 | 11.0728 | 18.0988 | 14.7596 | 5.8889 | 8.2984 |  |  | -53.74 | -53.68 |  | -6.66 | 26.4 | 5.524 | 0.157 | -49.75 | -49.75 | -44.76 | 49.8 | 49.67 | 8.4105 | 14.6679 | 57.2077 | 59.2954 | 33.188 | -46.7972 | -46.6098 | 35.0399 | 35.5922 | 56.6374 | 57.9651 | -2.6774 | -0.8563 | -308.0283 | 3.7435 | -1 | -0.9 | 52.2907 | 51.4182 | -4.5211 |  | -41.0973 | 4.5683 |  | 0 | 344.6149 | 90.6399 | 90.5484 | -24.0343 | 517.0648 |  | -110.1514 | 111.5804 | 78.3794 | 23.31 | 22.55 | 47.6 | 69.83 | -93.096 | -91.7564 | 169.9141 | 169.974 | 25.7599 | -103.9081 | -104.6264 | -0.2068 | -64.7886 |  |  | 67.2 | 130 | -15.45 | 19.3607 | 20.1179 | 20.079 | 31.5236 | 30.5089 | -10.1552 | -60.3139 | -10.5824 | 12.1822 | 42.63 | 23.58 | 33.7573 | 31.6452 | 24.7159 |  | 65.4881 | 65.3552 | -35.2422 |  | -13.5496 | -77.6 | -76.6 |  | 38.0951 | 29.6024 | 53.9246 | 37.82 | -0.04 | 47.4455 | 35.1395 | -14.93 | -15.03 | 70.33 | 58.44 | 35.9636 | 35.7455 | -100.1928 | -97.7182 | 91.6423 | 54.6372 | 52.3585 | 53.3555 | 8.865 | -5.8914 | -31.229 | 34.1227 | -201.9305 |  | -32.9197 | -31.1435 | 80.1501 | -20.0917 | -18.2593 | 16.944 | -95.985 | -97.3672 | 41.0309 |  | -2.13 |  | 13.3607 | -93.1374 | -28.8078 | -27.8485 | 7.9167 | 8.1578 | -40.6989 | 15.0534 | 14.6409 |  | 42.3542 | 42.5399 | 40.9512 | 93.6081 | 93.1057 | -86.9098 | 102.3916 | 101.9689 | -78.6197 | -65.1328 | -17.9208 | -26.1 | 11.2581 | 0.7974 | -7.7 | 17.62 | -18.6527 |  |  | 4.318 |  | 36.42 | 65.934 | 79.3457 | 14.58 | 82.0021 | 25.7 | -17.4942 | 3.7457 | 4.0726 | 1.2585 |  |  |  | -24.7564 | 19.6706 | 25.2869 | 60.1953 | 61.7015 | -148.0179 | -16.8491 | 32.9392 | -29.4526 | 11.1349 | 3.1153 | 2.8477 | 13 | 65.8057 | 65.4681 |  | -292.6476 | -609.5604 |  | 212.4368 | -64.5088 | -63.6584 | -71.6493 | -65.1324 | 51.5616 | 51.5544 |  | -63.3716 | 7.1659 | 6.3859 | -65.9907 | -65.9315 | 59.2 | 58.76 | 9.6 | 10.3 | 21.556 | 30.16 | -391.5952 | 100.3037 | 100.9172 |  | -37 | -5.4 | -5.4 |  | 1.334 | -205.9679 | 225.6818 | 0 | -58.8782 | -11.3687 |  | -63.7745 | -74.0575 | 152.6099 | 64.3103 | 148.6699 | 147.874 | 72.7606 | -1.9526 | -151.7712 | -149.9049 | 149.2466 | -11.9959 | 39.4907 | 4.4 | 1.363 | 1.352 | -4.96 | -18.96 |  | 20.5402 | -28.6519 | -41.4847 | 20.9 | 52.647 | 52.904 | 5.4308 | 6.38 | 34.0616 | 34.695 | 34.5504 |  | 37.1 | 23.2159 | 5.74 |  | -67.0971 | 84.4848 | 72.8766 | -66.3387 | -83.3342 | 64.1133 | 18.1047 | -53.3 | 54.6 | -389.1586 | 573.5679
12/03/2026 | 02:30 | 0 | 10.4413 | -16.3405 | -32.6387 | 35.6773 |  | 33.9804 | -65.2499 | 45.4718 | 22.8473 | 22.3763 | 6.66 | -26.4 |  | 9.108 | -22 | 13.7693 | 40.5134 | 10.8624 | 11.1807 | 17.9426 | 14.7521 | 5.6708 | 7.9561 |  |  | -55.13 | -54.89 |  | -6.66 |  | 5.633 | 0.156 | -38.57 | -38.57 | -69.07 | 39.15 | 39.29 | 7.9597 | 14.9363 | 56.5523 | 58.1194 | 31.3147 | -37.4059 | -37.5153 | 11.5104 | 11.6332 | 58.6013 | 59.8022 | -30.3701 | -32.7149 | -249.0579 | 2.1936 | -0.5 | -0.7 | 42.8493 | 41.6491 | -4.7689 |  | -26.7538 | 4.3026 |  |  | 289.0712 | 92.6236 | 92.5321 | -10.6515 | 484.8842 |  | -88.2321 | 89.7433 | 78.3195 | 23.25 | 22.01 | 46.52 | 69.11 | -93.7658 | -93.8997 | 171.4517 | 171.3987 | 26.3958 | -96.2099 | -95.9383 | -2.6355 | -60.0144 |  |  | 67.7 | 119.5 | -15.1 | 22.0595 | 22.935 | 22.6625 | 36.2035 | 35.5781 | -13.9842 | -61.4947 | -15.4864 | 11.4476 | 41.92 | 23.39 | 32.8198 | 31.2057 | 24.2217 |  | 60.4839 | 60.0877 | -32.5283 |  | -13.2755 | -77.6 | -76.7 | 25.9964 | 37.5092 | 27.7238 | 52.7527 | 37.06 | 0.28 | 44.237 | 32.6356 | -15.04 | -15.07 | 68.28 | 57.82 | 33.0545 | 32.2 | -102.0278 | -98.8636 | 87.3179 | 50.7951 | 48.736 | 49.3481 | 10.3942 | -3.688 | -30.741 | 21.7076 | -196.2936 |  | -32.8722 | -30.7468 | 77.7979 | -16.2974 | -15.0713 | 16.944 | -97.0756 | -98.4133 | 38.9184 |  | -2.02 |  |  | -86.481 | -28.1618 | -26.9515 | 7.0768 | 5.9085 | -39.1003 | 14.7237 | 14.6069 |  | 41.3133 | 41.952 | 40.1856 | 94.1105 | 94.2779 | -93.2732 | 103.72 | 103.7907 | -85.3095 | -73.5122 | -17.0565 | -27.75 | 9.9886 | 0.7742 | -6.45 | 16.86 | -18.3155 |  |  | 4.409 |  | 36.8 | 75.3179 | 86.5344 | 14.98 | 82.8122 | 24.9 | -15.941 | 3.5042 | 3.7683 | 1.2487 |  |  | -15.7659 | -23.1625 | 20.6499 | 23.8689 | 58.8208 | 59.6556 | -139.6789 | -16.7599 | 31.8608 | -29.4896 | 11.295 | 3.1544 | 2.8266 | 12 | 67.3297 | 68.3326 |  |  |  |  | 217.6701 | -67.1724 | -65.8953 | -67.4979 | -60.8808 | 52.7448 | 50.5047 | -66.2901 |  | 6.4628 | 6.3859 | -65.321 | -64.5577 | 61.16 | 60.7 | 11.1 | 11.3 | 21.1672 |  | -392.9368 | 102.1755 | 102.3621 |  | -35.3 | -4.5 | -4.5 | 1.6674 |  | -209.994 | 219.489 | 0 | -49.3189 | -9.8082 |  | -57.9881 | -75.6804 | 149.6982 | 60.5518 | 151.0877 | 150.6004 | 75.1728 | -6.2521 | -150.1038 | -157.89 | 156.6097 | -12.1552 | 38.8857 | 5.12 | 1.397 | 1.391 | -5.52 | -18.64 |  | 19.2218 | -26.3386 | -41.7777 | 20.2 | 53.58 | 53.275 | 9.5861 | 11.6698 | 33.5638 | 34.2931 | 34.2992 |  | 36 | 23.3894 | 5.62 |  | -61.8652 | 82.3422 | 69.0756 | -61.8959 | -81.5531 | 60.5415 | 20.7734 | -53 | 52.6 | -384.151 | 567.9439
12/03/2026 | 03:00 | 0 | 10.2221 | -16.0205 | -33.1997 | 35.6448 |  | 33.4034 | -62.6796 | 45.0205 | 22.6133 | 22.013 | 6.66 | -26.4 |  | 9.936 | -22 | 13.9842 | 38.854 | 11.0542 | 11.0025 | 18.3996 | 15.6191 | 5.5606 | 7.9204 |  |  | -55.8 | -56.08 |  | -6.66 |  | 4.853 | 0.156 | -38.82 | -38.82 | -72.85 | 38.59 | 39.07 | 8.4194 | 14.5091 | 56.6102 | 58.1947 | 29.4068 | -41.9594 | -41.8205 | 36.3414 | 28.4087 | 56.5312 | 57.1961 | -16.3137 | -22.7642 | -241.8133 | 3.0584 | -0.8 | -0.8 | 46.6737 | 46.355 | -4.7044 |  | -32.6224 | 4.9599 |  |  | 280.9228 | 76.5099 | 76.754 | 6.3006 | 457.8822 |  | -115.7409 | 115.6997 | 76.154 | 22.72 | 21.55 | 46.02 | 68.37 | -91.3546 | -90.4169 | 168.6338 | 169.7431 | 24.8403 | -98.6304 | -99.057 | -2.3735 | -59.5245 |  |  | 69.4 | 118.6 | -15.09 | 21.3291 | 21.1359 | 21.7031 | 33.1627 | 32.2929 | -20.5002 | -49.4195 | -23.3712 | 11.9488 | 42.83 | 23.72 | 32.3511 | 30.7663 | 23.7046 |  | 59.0584 | 58.917 | -27.1432 |  | -13.0743 | -72.7 | -74.4 |  | 36.3373 | 26.7845 | 51.5808 | 36.3 | 0.42 | 44.051 | 26.5765 | -13.82 | -13.9 | 64.23 | 57.83 | 27.8364 | 27.4909 | -100.4544 | -98.4545 | 83.3596 | 45.8051 | 43.9719 | 44.8966 | 18.7038 | 5.3344 | -29.692 | 4.5162 | -130.0578 |  | -32.0833 | -30.0282 | 68.5171 | 0.0795 | -0.1833 | 16.944 | -97.2205 | -99.3601 | 29.6845 |  | -2.14 |  | 13.2234 | -54.3221 | -31.9745 | -30.7685 | 8.6887 | -3.2778 | -29.2819 | 16.2401 | 15.9303 |  | 40.6643 | 41.2517 | 39.6887 | 91.0962 | 90.9288 | -115.7123 | 103.3987 | 102.8892 | -95.6009 | -80.1899 | -28.9732 | -26.57 | 13.846 | 0.7742 | -9.27 | 16.33 | -29.6869 |  | -15.706 | 4.351 |  | 33.69 | 82.539 | 96.8802 | 14.42 | 79.8052 | 24.5 | -16.7914 | 3.8225 | 4.0198 | 1.2389 |  |  | -15.9746 | -23.6086 | 18.5356 | 24.1057 | 63.1169 | 61.5601 | -143.8901 | -16.3673 | 32.03 | -27.9653 | 11.8191 | 3.0177 | 2.6895 | 12.9681 | 77.7675 | 78.7149 |  |  | -616.0566 | 616.0999 | 283.4686 | -76.8852 | -76.3873 | -67.4759 | -60.553 | 54.0448 | 52.9305 |  |  | 10.4839 | 9.7917 | -65.4146 | -64.6304 | 67 | 66.48 | 11.8 | 11.4 | 21.3915 | 30.56 | -399.7597 | 106.2401 | 105.9734 |  | -36.5 | -7.9 | -7.9 | 1.5517 | 1.4582 | -277.6009 | 148.641 | 49.8214 | -3.5306 | -31.8855 |  | -17.6556 | -46.249 | 120.1107 | 18.8032 | 140.0622 | 139.7584 | 47.0213 | -40.4028 | -122.1235 | -162.1129 | 161.6748 | -12.7347 | 40.4932 | 5.68 | 1.396 | 1.396 | -5.92 | -18.24 |  | 19.9542 | -27.071 | -41.6617 | 21.7 | 54.956 | 53.643 | 9.807 |  | 35.7969 | 34.4479 | 33.8866 |  | 38.1 | 23.2124 | 5.52 |  | -61.6396 | 82.8339 | 69.1299 | -60.7953 | -80.8513 | 60.2284 | 20.173 | -54 | 54.6 | -329.4384 | 523.2874
12/03/2026 | 03:30 | 0 | 10.5224 | -15.9315 | -33.4646 | 34.4271 |  | 33.0408 | -60.6024 | 44.382 | 22.4473 | 21.7691 | 8.88 | -26.4 |  | 9.108 | -22 | 13.9083 | 37.8866 | 11.3007 | 11.2949 | 18.6596 | 16.5345 | 5.8292 | 7.8988 |  |  | -56.36 | -56.34 |  | -8.88 |  | 6.145 | 0.158 | -34.57 | -34.57 | -80.2 | 34.78 | 34.83 | 7.9905 | 15.2443 | 55.8774 | 57.9216 | 29.315 | -36.5633 | -36.7272 | 10.9366 | 10.8856 | 57.7828 | 59.2713 | -40.3935 | -42.6471 | -213.069 | 1.1552 | 0 | 0.1 | 41.6309 | 40.85 | -5.0183 |  | -23.9483 | 4.9389 |  |  | 250.4348 | 78.0968 | 77.517 | 12.1316 | 441.6727 |  | -104.5197 | 106.3017 | 76.0442 | 22.36 | 21.05 | 45.5 | 67.67 | -92.8281 | -93.6318 | 169.3918 | 169.5988 | 25.727 | -94.1284 | -94.5432 | -2.94 | -57.4831 |  |  | 70.7 | 115.4 | -15.09 | 22.81 | 23.3149 | 23.0743 | 35.4628 | 34.644 | -23.0493 | -49.565 | -25.4952 | 11.7591 | 41.68 | 23 | 31.4136 | 29.8874 | 23.2034 |  | 57.4472 | 57.2961 | -26.4235 |  | -12.7912 | -75.2 |  | 26.2656 |  | 25.8452 | 51.5808 | 35.9 | 0.48 | 43.772 | 26.3434 | -14.66 | -14.83 | 66.4 | 56.56 | 28.5636 | 27.6182 | -102.303 | -99.9455 | 81.5426 | 44.6346 | 42.6411 | 43.8058 | 19.4492 | 6.7777 | -29.961 | -1.1979 | -120.0966 |  | -32.0704 | -30.1344 | 69.3842 | 1.4269 | 1.109 | 16.944 | -98.4113 | -99.4099 | 28.899 |  | -2.16 |  |  | -52.7792 | -31.2744 | -29.9759 | 9.1708 | -4.5027 | -29.404 | 16.2978 | 15.7428 |  | 40.7428 | 40.9791 | 39.5468 | 93.1057 | 93.4406 | -121.2384 | 105.0287 | 104.5238 | -98.12 | -82.6386 | -31.837 | -41.64 | 10.97 | 0.762 | -7.24 | 17.59 | -32.9703 |  |  | 4.342 |  | 26.05 | 85.1768 | 99.6633 |  | 76.9942 | 22.6 | -16.568 | 4.0203 | 4.3327 | 1.222 |  |  | -14.8885 | -23.0312 | 18.7843 | 23.9529 | 61.2626 | 62.8704 | -138.846 | -16.2778 | 31.5434 | -27.8272 | 12.7685 | 3.0372 | 2.7423 | 14 | 76.6485 | 78.0111 |  |  |  | 623.8223 | 288.4005 | -76.6338 | -75.5774 | -68.3341 | -60.5342 | 55.8423 | 54.5753 |  | -69.9919 | 9.8576 | 9.0776 | -65.3363 | -64.7623 | 60.98 | 60.53 | 11.2 | 11.2 | 20.9813 | 30.72 | -392.2284 | 105.8325 | 105.5773 | 13.8 | -37.1 | -8.8 | -8.8 |  | 1.3399 | -284.9245 | 141.0202 | 45.0571 | -11.4042 | -43.3913 |  | -26.9303 | -47.3812 | 124.7422 | 19.8672 | 136.3857 | 134.8115 | 47.5346 | -34.6242 | -123.8296 | -157.9487 | 157.3085 | -12.3117 | 38.5703 | 5.36 | 1.387 | 1.384 | -5.36 | -18.56 |  | 19.7497 | -27.5105 | -41.8082 | 21.2 | 53.239 | 52.378 |  |  | 34.7743 | 34.6239 | 35.1218 |  | 38 | 22.9932 | 5.58 |  | -60.2728 | 82.5691 | 69.1127 | -61.5014 | -81.5347 | 61.1774 | 20.2345 | -54.4 | 54.2 | -322.9231 | 519.6827
12/03/2026 | 04:00 | 0 | 10.2644 | -16.0549 | -33.6683 | 33.6137 |  | 32.698 | -59.245 | 44.2651 | 22.5013 | 21.9863 | 6.66 | -26.4 |  | 9.108 | -22 | 13.9316 | 36.6632 | 11.7509 | 11.7276 | 19.1696 | 17.4034 | 5.7447 | 8.1161 |  |  | -55.75 | -55.64 |  | -8.88 |  | 6.072 | 0.157 | -38.56 | -38.56 | -71.93 | 38.46 | 38.83 | 7.9648 | 15.0139 | 55.484 | 57.9112 | 28.8596 | -40.5199 | -39.9919 | 29.3131 | 33.1602 | 54.6149 | 55.7837 | -26.4466 | -28.3339 | -238.3786 | 2.2117 | -0.4 | -0.4 | 45.8048 | 45.1663 | -4.7729 |  | -29.138 | 4.9441 |  |  | 274.0866 | 74.6483 | 74.6177 | 11.6878 | 451.3875 |  | -111.3446 | 112.1339 | 75.0462 | 22.45 | 21.36 |  | 67.66 | -94.0337 | -94.1677 | 171.8764 | 171.7083 | 26.6864 | -96.5241 | -97.0072 | -2.7106 | -59.1839 |  |  | 68.9 | 118.4 | -14.86 | 21.1933 | 21.6686 | 21.3653 | 31.9656 | 31.6398 | -20.8704 | -48.7001 | -23.5051 | 11.1073 | 39.68 | 22.3 |  | 29.4479 | 22.9387 |  | 59.3318 | 59.1908 | -26.2059 |  | -12.7006 | -72.8 | -72.3 |  | 35.7513 | 25.3756 | 50.9949 | 35.54 | 0.69 | 44.5935 | 25.9934 | -14.63 | -14.6 | 65.47 | 55.76 | 27.1091 | 26.8 | -103.1655 | -100.0545 | 80.0069 | 43.2251 | 41.7411 | 42.5974 | 19.9919 | 6.0577 | -29.976 | -2.1903 | -117.5137 |  | -31.9076 |  | 69.1594 | -0.178 | -0.5854 | 20.016 |  | -99.4723 | 29.4579 |  | -2.09 |  | 13.3528 | -55.4815 | -29.2093 | -28.5755 | 6.0707 | -4.1606 | -28.7379 | 16.5184 | 16.1799 |  | 40.5128 | 41.1762 | 39.7158 | 94.6128 | 94.1105 | -125.2573 | 105.3425 | 105.4618 | -98.3688 | -81.6316 | -39.7253 | -39.15 | 13.7899 | 0.7864 | -9.28 | 17.38 | -40.0376 |  |  | 4.28 |  | 24.94 | 83.8295 | 98.7281 | 15.01 | 75.9203 | 21.4 | -17.5729 | 4.0565 | 4.459 | 1.2079 |  |  | -15.4547 | -24.0503 | 18.8258 | 25.128 | 60.7852 | 62.139 | -140.8454 | -16.3543 | 32.211 | -27.4438 |  | 3.2032 | 2.9005 |  | 78.7839 | 77.9354 |  |  |  |  | 294.7444 | -76.4817 | -75.8764 | -68.0018 | -61.1648 | 51.0787 | 50.9087 | -71.5649 |  | 11.5715 | 11.3628 | -65.0886 | -64.6494 | 65.22 | 64.83 | 11.2 | 11.3 | 20.9813 | 30.4 | -403.8677 | 110.4821 | 110.2201 | 13.9 | -37 | -9.6 | -8.8 | 1.7345 |  | -287.5375 | 138.3183 | 47.8382 | -3.1271 | -40.474 |  | -17.4929 | -49.4735 | 118.6575 | 15.7345 | 138.1735 | 136.9204 | 52.2289 | -36.7645 | -118.8749 | -155.8298 | 157.1332 | -12.4436 | 39.3816 | 5.28 | 1.343 | 1.343 | -5.6 | -17.92 |  | 19.3378 | -27.5105 | -41.2802 | 21.3 | 52.65 | 52.484 |  |  | 34.0376 | 33.6241 | 33.1697 |  | 38.3 | 22.9831 | 5.56 |  | -59.766 | 82.8766 | 69.7095 | -59.734 | -81.9471 | 60.5831 | 20.3508 | -54.5 | 55.6 | -316.6827 | 520.3374
12/03/2026 | 04:30 | 0 | 10.4747 | -16.0278 | -33.543 | 33.1786 |  | 33.0434 | -59.9199 | 44.4284 | 22.5653 | 22.273 | 8.88 | -26.4 |  | 9.108 | -22 | 13.1971 | 36.5072 | 11.5456 | 11.8328 | 19.6584 | 16.9184 | 6.1484 | 8.1705 |  |  | -56.01 | -56.18 |  | -8.88 | 26.4 | 5.94 | 0.161 | -38.55 | -38.55 | -73.39 | 38.47 | 38.53 | 7.4183 | 15.1456 | 55.4332 | 57.5448 | 29.8326 | -39.1492 | -39.25 | 25.5603 | 24.5995 | 55.6307 | 56.8731 | -25.5469 | -27.7945 | -234.461 | 2.2094 | -0.5 | -0.4 | 45.2284 | 43.1887 | -4.9274 |  | -28.3375 | 4.8998 |  | 0.667 | 270.455 | 77.2118 | 76.2657 | 8.8953 | 448.2443 |  | -110.4027 | 111.1358 | 76.0442 | 22.51 | 21.21 | 45.98 | 68.37 | -93.3639 | -93.7658 | 171.9121 | 171.6887 | 25.8069 | -97.1372 | -96.7909 | -1.7042 | -59.8178 |  |  | 69.4 | 120 | -14.68 | 21.4027 | 22.0679 | 22.1233 | 33.1578 | 32.3598 | -21.127 | -49.4834 | -23.3327 | 11.3771 | 39.34 | 22.03 |  | 29.8874 | 23.1306 |  | 59.2615 | 59.1571 | -26.5513 |  | -12.7156 | -75.2 | -74.6 | 26.2106 | 36.3373 | 26.7845 | 51.5808 | 35.9 | 0.42 | 46.7325 | 26.6415 | -14.49 | -14.58 | 66.29 | 56.36 | 27.6182 | 26.6 | -102.8319 | -100.3091 | 82.0739 | 44.5959 | 42.6648 | 44.0253 | 18.9652 | 4.7299 | -29.949 | 2.0516 | -122.762 |  | -32.8026 | -30.4005 | 70.77 | -2.9558 | -2.7359 | 16.944 | -98.4094 | -99.5044 | 31.0931 |  | -2.15 |  | 13.498 | -61.1464 | -31.1546 | -30.0243 | 9.066 | -2.2217 | -29.7368 | 16.2106 | 16.2545 |  | 39.8851 | 40.5992 | 38.7608 | 94.6128 | 93.943 | -119.2289 | 104.2881 | 104.0123 | -96.3707 | -80.9144 | -34.4152 | -40.42 | 11.5657 | 0.762 | -7.66 | 16.54 | -35.2316 |  |  | 4.169 |  | 26.56 | 82.3809 | 96.9494 | 14.8 | 78.9869 | 24.2 | -16.5974 | 3.5523 | 3.8529 | 1.2255 |  |  | -15.0379 | -23.2978 | 19.8054 | 24.0991 | 58.0376 | 60.0107 | -140.8867 | -16.4353 | 32.161 | -28.8382 | 12.9942 | 3.3497 | 3.0692 | 14.2635 | 76.6898 | 77.3984 |  |  |  |  | 284.7162 | -77.3141 | -76.3513 | -69.1014 | -62.4702 | 51.6254 | 50.4808 |  |  | 9.0117 | 8.9348 | -66.0668 | -66.0493 | 70.37 | 69.83 | 10.7 | 10.7 | 21.1052 | 32.08 | -398.5052 | 106.162 | 105.903 | 13.9 | -37.7 | -7.9 | -7.9 |  |  | -281.2324 | 146.6287 | 50.319 | -3.7187 | -35.8933 |  | -12.3265 | -45.174 | 121.2539 | 12.0453 | 143.4512 | 141.1702 | 46.0263 | -39.2141 | -123.9493 | -161.6613 | 161.5981 | -12.1799 | 39.7843 | 4.64 | 1.311 | 1.308 | -4.56 | -18.24 |  | 19.0173 | -27.657 | -41.5152 | 20.4 | 52.728 | 52.722 |  | 11.6751 | 34.3285 | 35.1382 | 33.4828 |  | 38.2 | 22.91 | 5.75 |  | -62.3314 | 83.8185 | 70.9443 | -61.8917 | -82.5852 | 61.6584 | 19.5791 | -53.9 | 53.2 | -324.6994 | 521.2957
12/03/2026 | 05:00 | 0 | 10.6516 | -16.1531 | -33.5061 | 33.5203 |  | 33.7274 | -62.5702 | 45.301 | 22.8233 | 22.4518 | 6.66 | -28.6 |  | 10.764 | -22 | 12.8099 | 38.3728 | 11.8937 | 12.0853 | 20.0719 | 17.3172 | 5.8322 | 8.1641 |  |  | -59.01 | -58.75 |  | -4.44 | 28.6 | 6.354 | 0.166 | -37.77 | -37.77 | -78.9 | 38.6 | 38.32 | 7.5598 | 14.9688 | 55.9702 | 57.2445 | 32.0906 | -38.7131 | -39.0512 | 10.5136 | 10.3348 | 59.3791 | 60.5579 | -40.2674 | -43.5798 | -220.8707 | 1.8865 | -0.4 | -0.4 | 44.0001 | 43.4193 | -5.2012 |  | -26.0234 | 5.3451 |  | 0.71 | 259.2547 | 77.4865 | 77.4865 | 12.167 | 446.1731 |  | -114.5366 | 117.6689 | 76.2238 | 22.63 | 21.66 | 46 | 69.16 | -94.8374 | -95.3733 | 171.6207 |  | 24.4934 | -97.7389 | -97.9869 | -1.0335 | -59.8615 |  |  | 71.5 | 119.2 | -15.08 | 21.9653 | 22.6781 | 22.3678 | 35.2506 | 34.2787 | -25.6063 | -47.5035 | -27.3552 | 11.4643 | 41.31 | 22.67 | 31.8823 | 30.3268 | 23.6772 |  | 59.8739 | 59.5048 | -25.4834 |  | -12.9902 | -75.5 |  |  | 37.5092 | 28.1934 | 53.3386 | 37.02 | -0.01 | 43.989 | 24.5364 | -15.09 | -15.08 | 69.26 | 57.65 | 26.2727 | 25.5818 | -104.2916 | -102.2636 | 83.2778 | 45.2842 | 43.4734 | 45.0614 | 20.3196 | 7.0087 | -29.295 | -2.1876 | -120.9156 |  | -32.8132 | -30.8279 | 70.0576 | 0.3089 | 0.209 | 16.944 | -98.2853 | -100.7264 | 28.8791 |  | -2.15 |  | 13.6125 | -55.7847 | -29.4923 | -28.803 | 8.5055 | -4.591 | -27.1264 | 16.5348 | 16.4277 |  | 41.0483 | 41.4606 | 40.4404 | 95.9525 | 95.785 | -132.9603 | 106.6773 | 106.4175 | -104.9436 | -88.7014 | -43.3436 | -38.82 | 13.3724 | 0.7974 | -9 | 15.04 | -43.9267 |  | -15.542 | 4.247 | 10.644 | 25.61 | 89.5043 | 105.4795 | 15.13 | 78.1576 | 25 | -18.034 | 3.4851 | 3.798 | 1.2429 |  |  | -15.3761 | -24.6607 | 20.488 | 25.2451 | 61.1198 | 59.411 | -144.4242 | -16.7316 | 33.3026 | -29.489 | 12.201 | 3.5939 | 3.3224 | 14 | 78.5108 | 79.1514 |  |  |  | 617.4458 | 287.3252 | -78.3986 | -77.1971 | -65.9365 | -59.134 | 49.4927 | 47.6708 |  |  | 10.5718 | 9.7917 | -67.451 | -67.699 | 68.14 | 67.6 | 11.9 | 12.1 | 20.9813 | 31.52 | -402.3155 | 106.9348 | 107.2115 | 14.4 | -37 | -8.8 | -8.8 |  |  | -282.4413 | 144.321 | 61.319 | 2.4073 | -28.9004 |  | -8.1909 | -46.0304 | 114.4763 | 3.0401 | 140.3439 | 140.8237 | 44.854 | -52.9157 | -114.1504 | -163.5162 | 164.8326 | -11.5207 | 38.6929 | 4.56 | 1.151 | 1.149 | -4.88 | -18.72 |  | 19.2218 | -26.7781 | -40.6943 | 20.8 | 53.183 | 52.709 |  |  | 31.9922 | 31.9499 | 32.5696 |  | 36.3 | 22.8813 | 5.81 |  | -57.4045 | 81.0314 | 67.6263 | -57.3288 | -79.5105 | 58.9548 | 20.2 | -52.9 | 51.5 | -322.7474 | 518.2173
12/03/2026 | 05:30 | 0 | 10.4984 | -16.0021 | -33.1546 | 33.9243 |  | 35.1978 | -66.4739 | 46.3724 | 23.4913 | 23.0561 | 4.44 | -28.6 |  | 10.764 | -22 | 13.6039 | 41.4082 | 12.2311 | 12.3542 | 20.4528 | 17.2066 | 5.3459 | 8.3059 |  |  | -60.59 | -60.28 |  | -4.44 | 28.6 | 8.325 | 0.175 | -42.17 | -42.17 | -74.06 | 42.68 | 42.98 | 8.4458 | 14.7413 | 57.4368 | 59.021 | 33.9409 | -42.6475 | -42.0955 | 23.5573 | 25.5967 | 59.9374 | 61.1346 | -31.0989 | -32.7753 | -244.5549 | 2.9913 | -0.7 | -0.6 | 47.5502 | 46.3303 | -5.0629 |  | -28.1859 | 5.5303 |  | 2.3501 | 285.8058 | 85.3297 | 86.2148 | -0.9686 | 475.8604 |  | -117.6412 | 119.3133 | 79.3574 | 23.21 | 22.47 | 47.95 | 70.6 | -97.9185 | -98.3203 | 173.777 | 175.4776 | 23.0432 | -103.2321 | -103.5157 | -0.7133 | -62.1647 |  |  | 74.7 | 123.9 | -15.49 | 21.8593 | 21.7315 | 21.9548 | 36.2166 | 35.8784 | -22.4581 | -52.9603 | -24.3204 | 11.8037 | 44.39 | 24.07 | 33.7573 | 31.6452 | 24.3801 |  | 62.4409 | 61.8323 | -25.9473 |  | -13.4361 | -78.1 | -77.2 | 26.4908 | 39.8529 | 31.481 | 56.2683 | 39.38 | -0.34 | 45.2755 | 26.1615 | -14.64 | -14.74 | 73.03 | 59.37 | 28.8545 | 28.0364 | -107.7332 | -105.4909 | 87.181 | 49.3987 | 47.583 | 47.5376 | 20.6782 | 6.6703 | -29.316 | 6.3378 | -154.345 |  | -34.0442 | -31.4905 | 71.3496 | 1.2735 | 1.6451 | 16.944 | -101.5055 | -102.8783 | 29.6069 |  | -2.05 |  | 14.0693 | -55.1183 | -30.2844 | -29.2519 | 8.1315 | -4.3021 | -27.4916 | 16.5779 | 15.8665 |  | 40.7666 | 40.5808 | 39.8398 | 98.2969 | 99.3016 | -132.9603 | 111.3668 | 110.4233 | -103.6968 | -85.3941 | -45.1307 | -37.59 | 13.7777 | 0.8682 | -9.24 | 14.36 | -45.7967 |  |  | 4.211 |  | 24.42 | 87.1556 | 104.1575 |  | 76.7302 | 24 | -19.2788 | 3.699 | 4.0228 | 1.2889 |  |  | -16.107 | -27.0043 | 19.2208 | 27.9776 | 58.8561 | 60.1359 | -148.6108 | -17.4801 | 34.1099 | -31.2015 |  | 4.3068 | 3.9763 | 13.6711 | 72.5199 | 72.7654 | 293.3 |  | -617.1058 | 616.8192 | 264.5642 | -72.0902 | -70.9646 | -68.0812 | -60.2703 | 49.3706 | 48.4958 |  | -75.1051 | 6.342 | 5.6059 | -70.7339 | -70.7348 | 68.13 | 67.62 | 9.5 | 10.9 | 21.1864 | 32.4 | -409.8419 | 106.187 | 106.5023 | 15.1 | -34.2 | -4.5 | -4.5 |  |  | -251.4955 | 178.0974 | 23.1292 | -23.8165 | -32.2007 |  | -35.8831 | -18.7753 | 154.0692 | 31.2177 | 143.3169 | 143.5779 | 18.5247 | -15.4797 | -155.8569 | -164.3898 | 163.5674 | -11.7597 | 37.9569 | 3.76 | 0.976 | 0.972 | -3.76 | -18.56 |  | 19.6307 | -26.4546 | -41.1917 | 18.9 | 49.139 | 50.133 |  |  | 31.8931 | 31.8469 | 32.072 |  | 35.5 | 22.4806 | 6.26 |  | -59.9748 | 83.2529 | 70.0741 | -59.7612 | -81.3958 | 60.3 | 20.2135 | -50.5 | 51.9 | -344.9736 | 544.2956
12/03/2026 | 06:00 | 0 | 10.7785 | -16.6019 | -33.1316 | 34.2303 |  | 36.7933 | -69.3394 | 48.3475 | 24.5613 | 24.0981 | 2.22 | -28.6 |  | 9.936 | -22 | 14.3674 | 41.8864 | 12.9059 | 13.0013 | 21.3933 | 17.218 | 5.9584 | 8.1151 |  |  | -61.38 | -61.31 |  | -2.22 | 28.6 | 8.449 | 0.176 | -39.94 | -39.94 | -79.98 | 40.16 | 40.23 | 8.1263 | 14.5855 | 59.6783 | 61.3178 | 35.1477 | -39.7395 | -39.9859 | 8.7712 | 7.5462 | 63.9668 | 65.3126 | -41.4383 | -44.2545 | -249.8446 | 1.8206 | -0.1 | -0.2 | 44.8517 | 43.9117 | -5.5022 |  | -28.2836 | 5.5458 |  | 2.6687 | 289.3459 | 96.8047 | 96.7131 | -30.5062 | 489.6921 |  | -112.7801 | 115.1011 | 81.483 | 23.32 | 22.7 | 49.96 | 71.32 | -98.1864 | -97.7845 | 175.1966 | 173.9146 | 23.4034 | -105.9382 | -105.0808 | 0.7802 | -63.4663 |  |  | 76 | 126.8 | -16.12 | 22.6392 | 23.2684 | 23.3027 | 40.1059 | 39.3307 | -20.9758 | -60.0289 | -23.037 | 11.6419 | 46.58 | 25.9 | 34.6948 | 32.9636 | 24.9111 |  | 63.8762 | 62.844 | -30.389 |  | -13.7105 | -83 | -82.3 |  | 43.9545 | 35.2381 | 62.1277 | 43.33 | -0.81 | 43.6325 | 29.7167 | -14.96 | -15.04 | 74.65 | 59.93 | 31.0545 | 30.8182 | -106.9348 | -104.2 | 92.4625 | 55.8175 | 54.0729 | 55.1584 | 19.7904 | 5.8371 | -28.992 | 41.2577 | -157.4119 |  | -34.4992 | -32.1935 | 70.3114 | 0.2668 | 0.4423 | 16.944 | -101.5201 |  | 29.8867 |  | -2.03 |  | 14.5299 | -59.0128 | -28.4649 | -27.8191 | 5.4811 | -3.9799 | -25.6784 | 16.6904 | 16.7622 |  | 39.9845 | 40.1079 | 39.0456 | 98.4643 | 98.7992 | -125.0899 | 109.6112 | 109.7161 | -94.5193 | -76.3213 | -44.8157 | -35.81 | 13.9657 | 0.8804 | -9.25 | 13.74 | -45.6367 |  | -15.339 | 4.401 |  | 24.57 | 78.1856 | 97.0028 | 15.71 | 77.9167 | 22.5 | -17.7093 | 3.4246 | 3.5612 | 1.398 |  |  | -15.0759 | -27.2567 | 19.3438 | 27.7881 | 58.0707 | 57.3279 | -145.586 | -17.5373 | 33.7933 | -31.9901 | 12.0785 | 5.2943 | 4.9677 | 13.676 | 70.3631 | 70.0895 |  |  | -610.6932 | 609.0563 | 252.4267 | -68.9537 | -68.3698 | -65.4314 | -57.546 | 48.6618 | 48.0382 |  |  | 4.7819 | 3.859 | -66.9662 | -66.7969 | 66.4 | 65.82 | 10.1 | 10.1 | 20.2635 | 28.32 | -406.2133 | 103.8909 | 103.6143 | 14.5 | -35.3 | -5.4 | -5.4 | 1.4177 | 1.2219 | -244.6917 | 178.2152 | 0 | -35.17 | -34.3857 |  | -46.0266 | -17.1037 | 159.991 | 45.7182 | 145.8068 | 145.2665 | 16.8616 | -2.556 | -161.3013 | -160.8746 | 163.1976 | -11.7844 | 39.4256 | 3.92 | 1.338 | 1.337 | -4.56 | -17.68 |  | 18.5168 | -24.7852 | -41.8357 | 19.7 | 51.376 | 50.697 |  |  | 31.7178 | 31.2468 | 31.565 |  | 36.9 | 22.9316 | 6.06 |  | -58.6639 | 81.0084 | 66.3899 | -58.1344 | -79.6805 | 57.2189 | 22.0752 | -52.8 | 52.9 | -350.8177 | 542.2048
12/03/2026 | 06:30 | 0 | 11.0084 | -17.1203 | -32.1963 | 27.7193 |  | 39.3394 | -69.9394 | 52.4115 | 26.5232 | 26.0362 | 0 | -28.6 |  | 10.764 | -24.2 | 14.3066 | 40.9184 | 13.8402 | 13.6699 | 23.0172 | 16.9559 | 5.5265 | 8.3586 |  |  | -65.31 | -65.28 |  | 0 | 28.6 | 9.256 | 0.182 | -48.4 | -48.4 | -71 | 48.79 | 49.3 | 9.0092 | 14.186 | 62.4758 | 64.5209 | 38.7298 | -48.2323 | -48.0037 | 29.8544 | 28.8816 | 65.2981 | 66.4523 | -22.6961 | -24.1699 | -292.1362 | 3.0476 | -0.7 | -0.5 | 53.4321 | 52.8284 | -4.6976 |  | -36.6707 | 5.7376 |  | 2.7887 | 329.3862 | 102.7253 | 102.4811 | -48.3763 | 526.7368 |  | -86.2383 | 88.2912 | 79.1578 | 21.55 | 20.97 | 48.89 | 69.08 | -105.4201 | -105.8219 | 179.6582 | 181.0773 | 21.9989 | -100.8194 | -100.5084 | 3.1247 | -63.0575 |  |  | 82.9 | 125.1 | -16.58 | 25.833 | 26.3918 | 25.8183 | 43.9602 | 43.3824 | -23.1086 | -60.6636 | -24.6595 | 12.012 | 51.14 | 26.86 | 37.0386 | 35.1608 | 25.767 |  | 63.2355 | 62.2808 | -38.3044 |  | -14.0504 | -87.7 | -86 | 26.7709 | 49.2279 | 39.9346 | 69.1589 | 48.62 | -1.25 | 42.8575 | 37.8659 | -10.12 | -10.26 | 67.36 | 61.1 | 38.5818 | 36.5636 | -111.8477 | -108.9364 | 97.5137 | 61.7806 | 59.6 | 60.9048 | 17.923 | 4.3926 | -27.708 | 57.9277 | -209.9708 |  | -36.4432 | -34.3611 | 72.743 | -2.2672 | -1.951 | 16.944 | -103.8729 | -105.3236 | 32.4903 |  | -2.05 |  | 15.8342 | -69.2752 | -29.9214 | -29.4416 | 8.5924 | -2.6748 | -27.2698 | 17.6572 | 17.0554 |  | 40.0747 | 40.6135 | 38.8549 | 105.4975 | 105.8324 | -133.4627 | 114.0186 | 114.5574 | -95.6863 | -78.7135 | -45.6873 | -36.34 | 13.4725 | 0.8206 | -9.06 | 12.74 | -45.6453 |  |  | 4.305 |  | 23.36 | 80.8976 | 98.064 | 14.95 | 77.3845 | 21.9 | -19.7536 | 2.9002 | 3.0781 | 1.4411 |  |  | -14.9754 | -30.8583 | 18.9957 | 32.2047 | 56.2201 | 57.5876 | -151.8104 | -18.5476 | 36.0552 | -34.0461 | 12.7354 | 6.3588 | 6.0238 | 14.2415 | 58.1021 | 59.0966 |  |  | -603.9549 | 607.1951 | 201.3267 | -58.2782 | -57.8796 | -66.1549 | -59.1385 | 52.615 | 51.584 | -66.632 | -63.1669 | -1.0739 | -1.2717 | -61.732 | -61.9427 | 52.54 | 52.17 | 10.2 | 10.6 | 20.8595 | 13.36 | -393.8356 | 96.0432 | 95.7583 | 13.9 | -33 | 1.3 | 1.4 |  |  | -196.3532 | 235.4204 | -62.956 | -96.655 | -45.9576 |  | -102.4913 | -13.0089 | 207.5011 | 103.8313 | 153.1198 | 152.2128 | 12.2506 | 69.9394 | -205.3018 | -134.152 | 135.0846 | -11.6278 | 37.6453 | 3.84 | 1.243 | 1.24 | -4.16 | -17.12 |  | 18.0194 | -22.7619 | -41.7502 | 18.8 | 49.923 | 49.215 |  |  | 33.4641 | 33.9261 | 33.753 |  | 33.5 | 21.6815 | 6.56 |  | -59.3219 | 80.959 | 67.0776 | -58.8204 | -79.658 | 57.7064 | 21.0364 | -50.2 | 50.4 | -397.6654 | 585.0386
12/03/2026 | 07:00 | 0 | 10.9745 | -16.7916 | -32.7153 | 26.4254 |  | 38.4357 | -67.7851 | 53.3058 | 26.8292 | 26.1267 | 0 | -33 |  | 11.592 | -26.4 | 14.1007 | 38.013 | 13.6011 | 13.5481 | 22.9923 | 16.5599 | 5.5539 | 8.411 |  |  | -63.97 | -63.8 |  | 0 | 33 | 10.218 | 0.183 | -42.65 | -42.65 | -80.38 | 42.22 | 43.02 | 8.4742 | 14.4471 | 62.8227 | 65.0337 | 39.3141 | -35.4435 | -36.0005 | 9.2143 | 8.6055 | 66.592 | 68.2269 | -38.3516 | -40.7615 | -293.9313 | 3.2194 | -0.9 | -1 | 40.4249 | 39.6962 | -5.4492 |  | -19.7307 | 5.7266 |  | 3.0459 | 328.6537 | 133.3353 | 133.4879 | -70.9971 | 567.9134 |  | -65.3902 | 66.6973 | 82.3014 | 22.44 | 22.84 | 50.99 | 70.57 | -112.7877 | -112.6537 | 184.109 | 185.4347 | 18.4287 | -105.2812 | -105.3508 | -0.9972 | -65.4766 |  |  | 82.1 | 130.8 | -16.6 | 24.773 | 26.3147 | 25.4885 | 44.4405 | 43.7905 | 1 | -86.4456 | 1.8257 | 12.1778 | 54.68 | 28.1 | 39.8511 | 37.7975 | 27.2675 |  | 65.6965 | 64.9828 | -42.3608 |  | -14.8298 | -93.1 | -92.6 | 27.0621 | 54.5013 | 44.1614 | 77.3621 | 54.53 | -2 | 43.8185 | 42.3912 | -11.92 | -12.15 | 74.67 | 61.98 | 43.1091 | 43.1636 | -115.3452 | -113.2636 | 104.7763 | 68.9784 | 67.344 | 68.4065 | 9.4118 | -5.4756 | -27.533 | 81.3897 | -331.1228 |  | -37.9394 | -35.3565 | 81.5278 | -14.8262 | -13.5504 | 18.48 | -107.2894 | -109.7942 | 42.5539 |  | -1.85 |  | 16.6858 | -96.4415 | -27.3554 | -26.5861 | 2.9418 | 7.7379 | -35.1682 | 16.9584 | 16.8208 |  | 41.0296 | 41.496 | 39.7593 | 112.0283 | 112.8656 | -107.6744 | 118.8978 | 118.0832 | -84.5646 | -68.1006 | -34.7887 | -37.03 | 9.0706 | 0.8707 | -5.86 | 11.6 | -34.6517 |  |  | 4.229 |  | 25.69 | 70.2113 | 85.5791 |  | 77.8593 | 20.6 | -20.2406 | 3.021 | 3.2082 | 1.4777 |  |  | -14.4877 | -31.9117 | 21.1722 | 33.1879 | 55.7751 | 57.7835 | -153.5388 | -20.1059 | 36.216 | -37.1629 | 11.5862 | 7.4233 | 7.0363 | 13 | 32.481 | 32.7624 |  |  | -589.8535 | 593.0041 | 91.0018 | -33.3573 | -32.1482 | -65.8727 | -59.2785 | 52.6677 | 50.1517 | -47.4502 | -43.7617 | -9.6764 | -10.6212 | -49.4016 | -49.1675 | 23.82 | 23.62 | 9.2 | 9.6 | 20.8788 | -13.2 | -367.0634 | 80.1909 | 80.3305 | 11.1 | -28.9 | 10.7 | 10.9 |  |  | -85.5248 | 355.9737 | -204.8036 | -212.5332 | -55.782 |  | -218.9442 | -9.1791 | 292.4735 | 223.7489 | 179.4283 | 178.0697 | 6.8816 | 209.9537 | -295.4193 | -79.8311 | 81.7042 | -11.1252 | 30.823 | 6.16 | 1.085 | 1.08 | -6.16 | -15.76 |  | 16.2341 | -18.0163 | -41.8082 | 15.2 | 47.274 | 46.74 |  |  | 33.9941 | 32.3226 | 31.6519 |  | 28.9 | 20.5481 | 6.58 |  | -60.6314 | 81.3295 | 67.1857 | -60.1774 | -79.7032 | 58.8164 | 20.6495 | -45.2 | 45.7 | -495.0574 | 659.3324
12/03/2026 | 07:30 | 0 | 11.9547 | -18.0735 | -32.791 | 25.5317 |  | 41.2983 | -72.5584 | 56.9574 | 28.9751 | 28.4188 | 0 | -44 |  | 19.872 | -35.2 | 13.8373 | 40.01 | 13.7173 | 14.0839 | 22.9911 | 16.3815 | 5.9801 | 4.4604 |  |  | -67.53 | -67.81 |  | 0 | 44 | 11.038 | 0.186 | -49 | -49 | -74.05 | 49.51 | 49.76 | 9.1244 | 13.8039 | 65.8553 | 67.9376 | 42.3359 | -48.6718 | -48.8273 | 36.7558 | 36.0133 | 67.3187 | 69.4872 | -13.9771 | -26.1072 | -331.8173 | 1.3556 | -0.7 | -0.6 | 51.3178 | 52.0277 | -5.0732 |  | -39.3901 | 7.3267 | 0 | 3.2307 | 366.4967 | 133.8847 | 133.5795 | -82.7116 | 605.4094 |  | -73.7073 | 75.6014 | 87.4408 | 23.04 | 23.58 | 53.87 | 73.47 | -115.4668 | -115.065 | 187.9424 | 187.7657 | 17.289 | -108.6683 | -108.844 | 5.8718 | -66.1421 |  |  | 88.1 | 131.8 | -17.61 | 27.073 | 27.7043 | 27.7975 | 51.4208 | 49.6882 | -11.4398 | -82.0086 | -11.9098 | 11.735 | 59.59 | 31.88 | 43.1323 | 40.8737 | 28.6451 |  | 65.9958 | 65.5307 | -45.5567 |  | -15.5339 | -97.7 | -97.2 | 28.2101 | 61.2396 | 49.7972 | 86.7371 | 60.55 | -2.89 | 46.097 | 44.6488 | -11.34 | -11.48 | 81.98 | 67.37 | 45.4727 | 44.6545 | -117.4029 | -116.1818 | 119.6364 | 80.5585 | 77.62 | 79.2491 | 5.5331 | -8.6974 | -27.4 | 90.6458 | -365.4432 |  | -38.3381 | -36.0559 | 86.4516 | -17.8794 | -16.7467 | 15.408 | -109.6264 | -111.0277 | 45.4626 |  | -2 |  | 17.5937 | -106.6248 | -29.9239 | -29.1451 | 6.9927 | 10.6066 | -37.0707 | 17.4492 | 17.2363 |  | 40.6835 | 40.6235 | 39.4533 | 116.5496 | 115.2099 | -102.6507 | 121.0077 | 120.4763 | -77.3464 | -58.2191 | -40.6775 | -32.05 | 12.8597 | 0.9512 | -8.34 | 11.83 | -40.6394 |  | -15.184 | 4.407 |  | 25.69 | 59.9644 | 80.3277 | 15.82 | 80.3768 | 20.5 | -23.2217 | 2.9591 | 3.2135 | 1.5328 |  |  |  | -34.8498 | 21.1979 | 35.9926 | 59.1428 | 61.0352 | -158.3568 | -23.0136 | 39.4841 | -43.8967 | 11.6598 | 7.7261 | 7.3949 | 13 | 21.9285 | 23.0074 |  |  |  |  | 63.5972 | -22.7932 | -22.7779 | -66.5826 | -58.5105 | 52.7615 | 51.029 | -9.4262 | -9.1319 | -14.9059 | -15.7629 | -41.5746 | -41.8222 | 5.12 | 5.12 | 10.6 | 10.5 | 20.8382 | -34 | -339.5966 | 64.8298 | 64.5078 | 11.1 | -25 | 16.7 | 17.1 |  |  | -57.5678 | 385.794 | -264.9277 | -249.5876 | -69.5707 |  | -255.4003 | 20.436 | 309.9761 | 255.2144 | 200.5451 | 201.0541 | -21.594 | 273.5053 | -315.3577 | -27.9101 | 38.1771 | -11.4438 | 26.697 | 6.88 | 0.893 | 0.887 | -7.28 | -14 |  | 14.6502 | -16.2005 | -41.7197 | 14.8 | 48.554 | 47.946 |  |  | 33.3889 | 33.7923 | 34.0443 |  | 26.2 | 20.8617 | 6.59 |  | -58.4991 | 82.6335 | 68.4874 | -58.8211 | -81.3133 | 58.8591 | 21.1878 | -41.7 | 41.6 | -517.7992 | 688.674
12/03/2026 | 08:00 | 0 | 12.8092 | -18.9639 | -32.5149 | 25.8885 |  | 42.3465 | -76.0212 | 59.4302 | 29.9811 | 29.3479 | 0 | -59.4 |  | 21.528 | -52.8 | 13.8387 | 40.9008 | 15.2596 | 15.2471 | 25.1057 | 16.602 | 5.946 | 7.627 |  |  | -72.74 | -72.51 |  | 0 | 59.4 | 10.523 | 0.182 | -50.59 | -50.59 | -79.73 | 51.08 | 51.09 | 9.2216 | 13.7317 | 67.5379 | 69.7112 | 47.571 | -44.3923 | -44.2023 | 8.8727 | 8.783 | 75.2864 | 77.0511 | -34.7623 | -38.5839 | -340.6744 | 3.3215 | -1.3 | -1.2 | 49.0023 | 48.2095 | -5.3337 |  | -32.1819 | 8.1194 | 0 | 3.3304 | 376.7814 | 156.6209 | 156.7735 | -129.7106 | 637.2112 |  | -68.6356 | 70.6491 | 93.0493 | 24.56 | 25.13 | 56.97 | 76.64 | -117.7441 | -117.6102 | 188.3875 | 190.1902 | 14.9294 | -115.3165 | -114.7964 | 7.1669 | -69.5299 |  |  | 91.2 | 138.7 | -18.51 | 27.4894 | 28.375 | 27.9629 | 56.6745 | 55.2491 | 1 | -97.0613 | -3.9526 | 11.8301 | 62.82 | 33.64 | 46.4136 | 43.9499 | 30.323 |  | 69.3037 | 68.2154 | -49.1154 |  | -16.4672 | -105.1 | -103.9 |  | 65.6342 | 54.4936 | 92.5964 | 65.08 | -4.09 | 50.4215 | 48.624 | -12.32 | -12.57 | 85.16 | 70.73 | 48.1091 | 48.5636 | -119.7395 | -117.4364 | 131.6024 | 88.431 | 86.2456 | 87.7734 | 3.6728 | -12.2682 | -29.545 | 139.6724 | -384.1602 |  | -36.5498 | -33.7491 | 90.8063 | -22.3655 | -20.929 | 16.944 | -109.463 | -111.1346 | 49.2725 |  | -2.23 |  | 18.0336 | -116.654 | -31.0286 | -30.3388 | 9.0862 | 14.2976 | -40.195 | 16.5636 | 16.7899 |  | 40.9048 | 42.1793 | 39.6665 | 118.2242 | 119.5638 | -98.7992 | 123.194 | 122.8862 | -77.8874 | -57.7617 | -36.51 | -32.62 | 11.4705 | 0.9036 | -7.16 | 12.08 | -36.1855 |  | -15.347 | 4.491 | 10.7623 | 25.7 | 59.4928 | 77.0842 | 15.68 | 78.6001 | 20.5 | -19.9836 | 6.7384 | 7.4156 | 1.6159 | 0.0578 | 0 | -14.5011 | -31.9204 | 20.7806 | 33.2105 | 56.1301 | 59.3842 | -159.1618 | -25.106 | 27.8334 | -40.8424 | 10.73 | 7.8726 | 7.4687 | 12.6073 | 14.6128 | 16.9365 |  |  | -587.8137 | 592.5311 | 35.3974 | -15.5015 | -16.4182 | -64.8494 | -57.2574 | 52.2349 | 50.713 | 0 | -20.5785 | -20.7178 | -21.7066 | -30.9925 | -30.9105 | 9.27 | 9.26 | 11 | 11.4 | 20.8788 | -50.48 | -352.4289 | 63.2059 | 62.8523 | 10.5 | -21.1 | 22.7 | 23 | 1.3303 |  | -32.8128 | 403.399 | -309.3111 | -278.642 | -83.0742 |  | -285.2001 | 61.1436 | 356.4564 | 291.0854 | 198.0576 | 197.5217 | -63.126 | 323.3423 | -358.4255 | -11.804 | 33.8379 | -11.1252 | 12.603 | 9.92 | 0.834 | 0.83 | -10 | -11.92 |  | 12.3644 | -14.7662 | -41.4572 | 14.6 | 49.065 | 48.77 | 9.8211 | 11.9594 | 33.2271 | 33.5002 | 33.9759 |  | 21.9 | 20.8192 | 6.78 |  | -57.9969 | 80.7296 | 66.5906 | -57.622 | -80.0209 | 57.0634 | 21.2609 | -37.9 | 38.1 | -540.6925 | 702.1363
12/03/2026 | 08:30 | 0 | 13.3839 | -20.7394 | -31.2378 | 28.0462 |  | 46.9033 | -85.8014 | 63.7676 | 32.391 | 31.9152 | -2.22 | -66 |  | 24.84 | -59.4 | 13.8374 | 47.7418 | 15.3656 | 15.5388 | 25.6417 | 15.8839 | 6.8197 | 8.2804 |  |  | -76.23 | -76.22 |  | 2.22 | 66 | 10.271 | 0.176 | -54.88 | -54.88 | -79.8 | 55.47 | 55.66 | 10.4718 | 13.7396 | 67.7991 | 70.4668 | 52.0371 | -50.3174 | -50.6242 | 10.1907 | 9.9092 | 80.5014 | 82.5412 | -31.8942 | -34.6749 | -372.4296 | 1.1878 | 0 | 0 | 55.0388 | 53.9354 | -5.5919 |  | -42.29 | 9.1258 | 5.5649 | 3.8028 | 401.0741 | 154.21 | 154.3321 | -152.3724 | 658.4563 |  | -102.0069 | 104.0738 | 101.6118 | 21.46 | 32.95 | 71.75 | 71.96 | -114.7971 | -114.931 | 185.2305 | 186.9185 | 11.6641 | -125.3033 | -125.356 | 5.8619 | -68.1785 |  |  | 100.5 | 138.5 | -19.43 | 31.0927 | 31.8563 | 31.6778 | 67.1291 | 67.4566 | 1 | -113.9965 | -3.5779 | 12.3769 | 76.31 | 39.37 | 51.1011 | 48.0515 | 32.3929 |  | 68.7637 | 68.5098 | -43.1872 |  | -17.652 | -119.1 | -118.2 | 29.0836 | 70.9076 | 59.1901 | 100.7996 | 70.76 | -5.06 | 51.212 | 42.8224 | -12.54 | -12.69 | 83.83 | 75.14 | 42.9636 | 42.2364 | -119.4905 | -117.0364 | 138.1615 | 94.4884 | 91.0177 | 93.0088 | 5.1771 | -12.1938 | -31.289 | 160.9563 | -407.1501 |  | -36.9628 | -34.4772 | 93.3011 | -30.9007 | -29.7288 | 18.48 | -105.7393 | -107.1511 | 51.8136 |  | -2.12 |  | 19.2141 | -137.312 | -29.657 | -28.9324 | 7.4617 | 14.3237 | -42.1226 | 16.554 | 16.4101 |  | 41.3349 | 41.3518 | 39.6083 | 115.7123 | 115.5449 | -95.785 | 123.4936 | 122.2454 | -76.6808 | -56.2558 | -38.5315 | -31.21 | 12.8597 | 0.9744 | -8.25 | 12.44 | -38.1363 | 11.9634 | -14.996 | 4.473 |  | 27.43 | 56.865 | 77.2295 | 16.11 | 81.0891 | 19.2 | -20.8507 | 6.4646 | 6.9489 | 1.8378 |  |  | -15.0978 | -34.1918 | 20.2044 | 35.1317 | 57.7906 | 57.788 | -161.5711 | -26.78 | 28.8102 | -44.8763 |  | 10.3934 | 10.0528 | 12 | -1.7677 | 0 |  | -292.3946 | -533.8461 | 536.8815 | -21.6762 | 0 | 0 | -64.9542 | -56.2506 | 51.742 | 51.3649 | 0 | 0 | -21.5528 | -21.6846 | -27.3381 | -27.2843 | -13.88 | -13.83 | 13.5 | 13.8 | 20.6331 | -55.6 | -352.252 | 59.9114 | 59.5624 | 11.7 | -18.8 | 22.7 | 23.1 |  |  | 25.5869 | 429.6996 | -355.026 | -320.4863 | -83.7654 |  | -325.8471 | 41.8618 | 382.5716 | 328.6313 | 210.3596 | 209.8944 | -42.799 | 369.2632 | -383.502 | -6.3483 | 17.8282 | -11.2323 | 3.822 | 12.8 | 0.739 | 0.729 | -12.48 | -10 |  | 10.2281 | -10.811 | -41.3107 | 13.8 | 50.986 | 50.751 |  | 11.8991 | 34.1134 | 34.2839 | 34.659 |  | 19.5 | 20.7035 | 7.25 |  | -57.7273 | 82.3862 | 65.9932 | -57.1352 | -80.5689 | 56.3482 | 23.8142 | -36.1 | 36.2 | -548.9319 | 703.3552
12/03/2026 | 09:00 | 0 | 14.1328 | -21.137 | -30.8906 | 29.1856 |  | 48.0796 | -89.09 | 67.0891 | 34.081 | 33.7525 | -4.44 | -68.2 |  | 24.84 | -59.4 | 13.9993 | 49.067 | 16.196 | 16.4508 | 27.0786 | 15.8725 | 5.5734 | 8.2124 |  |  | -79.04 | -78.88 |  | 4.44 | 68.2 | 10.178 | 0.181 | -57.51 | -57.51 | -77.96 | 58.62 | 58.75 | 12.3491 | 13.2185 | 71.1271 | 73.2585 | 53.062 | -52.7588 | -52.2701 | 11.2638 | 11.5591 | 82.2819 | 84.4866 | -29.4233 | -31.1852 | -387.0275 | 3.1232 | -1.2 | -1.1 | 56.8272 | 57.0227 | -6.0412 |  | -45.7925 | 10.5273 | 6.1933 | 4.4371 | 419.7515 | 165.7765 | 165.1661 | -158.447 | 689.7582 |  | -113.9338 | 116.9374 | 105.9729 | 22.94 | 34.54 | 74.81 | 74.36 | -120.9591 | -120.8251 | 179.635 | 180.4298 | 8.7563 | -130.5445 | -130.3887 | 9.9839 | -68.9653 |  |  | 107.2 | 134.2 | -19.75 | 31.6544 | 33.269 | 32.3735 | 72.7649 | 72.4901 | 1 | -119.6524 | -3.0821 | 13.3771 | 76.54 | 40.25 | 53.2104 | 50.3952 | 33.6929 |  | 68.1845 | 68.4203 | -37.0129 |  | -18.4932 | -124.3 | -121.5 | 29.0176 | 74.4232 | 62.008 | 105.4871 | 73.78 | -5.76 | 54.1725 | 36.0845 | -14.55 | -14.74 | 101.8 | 79.58 | 39.0364 | 38.5273 | -124.4283 | -121.9091 | 141.8591 | 96.8768 | 94.5124 | 96.9724 | 24.3566 | 6.4283 | -31.24 | 167.6059 | -484.721 |  | -36.0403 | -33.1512 | 77.3823 | 12.5729 | 12.4302 | 18.48 | -121.0919 | -122.7026 | 33.8523 |  | -2.18 |  | 19.0376 | -53.7766 | -30.4409 | -29.5428 | 7.2431 | -4.6633 | -24.7904 | 16.8167 | 16.818 |  | 41.3328 | 41.2443 | 40.2099 | 120.9035 | 122.0757 | -101.8134 | 128.3446 | 128.0529 | -77.1317 | -56.8337 | -39.5129 | -30.89 | 13.4725 | 1.0208 | -8.7 | 12.46 | -39.68 |  | -14.828 | 4.355 |  | 28.61 | 58.539 | 81.0678 | 16.72 | 85.0731 | 20.6 | -21.8468 | 5.7073 | 6.0279 | 1.85 |  |  | -16.8353 | -35.7789 | 20.8719 | 37.2567 | 58.7509 | 60.4514 | -168.5273 | -27.7631 | 31.1828 | -48.6068 | 10.2672 | 10.9598 | 10.5802 | 11.6482 | -13.7564 | -14.757 |  |  | -509.0924 | 512.654 | -98.1599 | 11.4956 | 12.7403 | -64.6571 | -55.3294 | 49.138 | 47.9559 |  |  | -22.3877 | -22.5525 | -22.7036 | -22.4067 | -18.78 | -18.75 | 12.9 | 13.1 | 21.0219 | -61.6 | -353.8564 | 61.4305 | 60.4925 | 12.2 | -18.8 | 24.4 | 24.7 | 1.5521 | 1.3403 | 107.3398 | 508.9572 | -376.7264 | -333.0355 | -36.072 |  | -348.6507 | 23.9721 | 400.7126 | 352.2076 | 220.9744 | 218.0916 | -27.5135 | 386.2787 | -397.7598 | 0 | 13.9507 | -11.4163 | 5.075 | 13.44 | 0.727 | 0.715 | -13.28 | -9.28 |  | 10.0511 | -8.9647 | -42.7756 | 12.1 | 49.585 | 49.975 |  |  | 31.2088 | 31.9012 | 32.0098 |  | 19.6 | 19.7622 | 7.58 |  | -59.0481 | 81.7366 | 65.557 | -57.7068 | -80.806 | 56.3839 | 24.1891 | -35.9 | 36.6 | -597.7629 | 752.1683
12/03/2026 | 09:30 | 0 | 14.5735 | -21.9112 | -29.8265 | 29.4503 |  | 51.6619 | -94.9983 | 69.072 | 34.9029 | 34.7195 | -8.88 | -70.4 |  | 26.496 | -61.6 | 14.1552 | 52.0436 | 16.4459 | 16.5594 | 27.6257 | 15.8256 | 4.963 | 8.134 |  |  | -82.75 | -82.76 |  | 8.88 | 70.4 | 9.917 | 0.178 | -66.39 | -66.39 | -68.96 | 66.96 | 66.95 | 13.0182 | 13.1993 | 76.3469 | 79.5117 | 55.9365 | -62.649 | -62.1572 | 34.544 | 35.3468 | 85.5228 | 87.3924 | -13.6547 | -10.0001 | -447.3341 | 1.4079 | -0.2 | -0.2 | 67.0769 | 66.4909 | -5.7004 |  | -54.5435 | 9.832 | 6.997 | 4.8978 | 475.2341 | 173.9554 | 173.5587 | -175.28 | 751.299 |  | -120.336 | 122.0225 | 110.2741 | 30.01 | 31.26 | 68.18 | 86.4 | -121.7628 | -122.5666 | 190.5274 | 190.5973 | 7.1828 | -139.8244 | -140.2054 | 12.2158 | -74.0175 |  |  | 107.3 | 148.3 | -20.15 | 29.3282 | 30.2299 | 30.1718 | 69.798 | 69.9012 | 1 | -128.1546 | 2.8336 | 13.1757 | 83.47 | 42.88 | 56.0229 | 52.739 | 35.1292 |  | 73.4303 | 73.475 | -43.1456 |  | -19.1099 | -126 | -124.1 | 29.6658 | 77.9388 | 63.8865 | 110.1746 | 77.82 | -6.24 | 55.738 | 42.7549 | -14.95 | -15.01 | 89.37 | 83.51 | 43.0545 | 41.9455 | -127.1916 | -124.4727 | 147.6531 | 100.5712 | 98.8546 | 101.6867 | 26.569 | 8.0169 | -31.991 | 183.6405 | -550.3156 |  | -37.4776 | -34.6148 | 76.8981 | 17.2082 | 15.8846 | 16.944 | -124.734 | -125.5619 | 33.2982 |  | -2.3 |  | 20.0954 | -48.4414 | -30.6248 | -29.9656 | 6.4797 | -6.158 | -22.8972 | 17.0876 | 16.5879 |  | 40.423 | 41.3236 | 40.2323 | 122.4106 | 124.2526 | -94.9477 | 132.2978 | 130.8082 | -77.1243 | -54.3886 | -38.5388 | -30.3 | 13.658 | 1.022 | -8.62 | 12.52 | -39.2278 |  |  | 4.281 |  | 29.68 | 56.4676 | 76.0472 | 17.06 | 87.0475 | 20 | -23.063 | 6.1163 | 6.5988 | 1.9496 |  |  | -16.5451 | -39.3385 | 20.0926 | 40.9894 | 58.5981 | 60.1335 | -178.2865 | -29.2913 | 31.6096 | -51.2352 | 10.6305 | 11.5262 | 11.2565 | 12 | -22.2774 | -22.4723 |  |  | -494.9487 | 498.3765 | -162.1002 | 21.709 | 22.1245 | -63.1323 | -54.8502 | 49.4467 | 47.9571 |  |  | -26.6395 | -26.6944 | -24.3351 | -24.3555 | -30.79 | -30.54 | 14.8 | 13.6 | 21.0433 | -65.28 | -357.4053 | 61.7138 | 61.3642 | 12.2 | -20.3 | 27.8 | 28.2 | 1.5137 | 1.2434 | 168.2502 | 571.0873 | -419.6757 | -398.0294 | -28.9948 |  | -410.4094 | -17.1858 | 445.4017 | 411.0507 | 237.7099 | 236.9739 | 15.3794 | 433.9301 | -440.6924 | -4.6447 | 13.4637 | -11.312 | 8.096 | 14.08 | 0.586 | 0.58 | -14.08 | -8.64 |  | 9.4957 | -6.2669 | -41.4572 | 10 | 52.534 | 52.429 | 9.9738 | 11.9105 | 32.4291 | 32.3785 | 31.5576 |  | 22.2 | 18.7085 | 7.74 |  | -56.6963 | 82.4285 | 64.4564 | -57.0004 | -80.5337 | 54.1391 | 26.4697 | -28.5 | 28.2 | -648.0267 | 798.463
12/03/2026 | 10:00 | 0 | 15.4637 | -22.9865 | -29.5758 | 29.4577 |  | 53.3961 | -99.5528 | 71.145 | 36.0329 | 35.8206 | 4.44 | -70.4 |  | 24.84 | -63.8 | 14.4289 | 61.7256 | 16.8752 | 17.024 | 28.0943 | 15.7666 | 5.4248 | 7.602 |  |  | -75.99 | -75.97 |  | -4.44 | 70.4 | 9.837 | 0.178 | -58.29 | -58.29 | -70.73 | 57.47 | 58.53 | 12.994 | 12.739 | 78.0461 | 80.4912 | 40.323 | -54.0998 | -54.0886 | 24.5108 | 31.8211 | 77.8665 | 79.8429 | -15.6384 | -19.4824 | -409.0693 | -0.5308 | 0.7 | 0.8 | 59.7701 | 58.8532 | -5.9836 |  | -49.5378 | 10.466 | 7.3609 | 5.0092 | 434.0036 | 183.05 | 182.3175 | -174.479 | 737.8655 |  | -112.1217 | 113.1669 | 112.3199 | 30.41 | 31.71 | 69.58 | 88.11 | -121.361 | -120.9591 | 189.7233 |  | 6.9628 | -139.2592 | -139.3087 | 6.747 | -72.6203 |  |  | 111.3 | 143.3 | -20.14 | 32.4082 | 32.9418 | 33.3141 | 77.4866 | 77.8568 | 1 | -131.8185 | -0.2988 | 13.6444 | 82.46 | 43.03 | 57.4292 | 54.4968 | 35.916 |  | 72.5749 | 72.0163 | -42.3297 |  | -19.5635 | -128.9 | -128 |  | 79.6967 | 64.8258 | 112.5183 | 79.48 | -6.3 | 56.327 | 42.7024 | -14.61 | -14.79 | 94.5 | 86.19 | 43.6 | 41.6727 | -127.727 | -124.9455 | 152.4814 | 103.5482 | 101.0598 | 103.3175 | 24.5086 | 5.6053 | -33.044 | 182.4465 | -566.0104 |  | -37.4681 | -34.9673 | 79.1163 | 13.4543 | 12.5057 | 18.48 | -124.621 | -126.6869 | 34.9518 |  | -2.56 |  | 20.9562 | -58.569 | -30.7953 | -29.76 | 6.1258 | -3.0382 | -24.5351 | 16.5294 | 16.2751 |  | 41.0963 | 41.1591 | 39.1975 | 123.7502 | 123.2478 | -85.0678 | 130.5215 | 131.0573 | -66.2176 | -44.5656 | -36.2976 | -28.47 | 13.5653 | 0.9976 | -8.74 | 12.87 | -35.9686 |  |  | 4.434 |  | 30.96 | 45.6103 | 66.9529 | 17.36 | 88.4734 | 22.4 | -22.0274 | 5.0516 | 5.5473 | 2.0238 |  |  | -17.1854 | -37.9939 | 22.3773 | 40.2297 | 60.5772 | 63.2201 | -170.6133 | -30.1849 | 31.8853 | -54.9056 | 10.0815 | 12.2001 | 11.6678 | 12 | -25.4927 | -25.3636 |  |  | -488.0113 | 491.8735 | -186.5187 | 24.129 | 26.0993 | -62.8014 | -54.6496 | 50.3877 | 51.0312 |  |  | -25.7716 | -25.9474 | -16.0036 | -16.0164 | -33.66 | -33.43 | 15.5 | 16.7 | 21.227 | -67.36 | -360.745 | 59.6271 | 59.2658 | 12.2 | -19.4 | 27.8 | 28.2 |  |  | 191.0487 | 595.1823 | -424.563 | -405.5821 | -16.5117 |  | -415.1681 | -21.5381 | 442.9591 | 420.7409 | 237.8212 | 236.6251 | 19.1265 | 438.5924 | -445.608 | 0 | 6.3159 | -11.4163 | 6.659 | 16.56 | 0.63 | 0.623 | -16.48 | -6.08 |  | 6.4469 | -4.4816 | -40.2853 | 10.8 | 50.577 | 50.67 | 9.9669 | 11.954 | 34.2097 | 33.7781 | 32.8628 |  | 19.2 | 17.0448 | 8.01 |  | -58.1202 | 82.8954 | 63.6954 | -57.6971 | -81.6565 | 53.7245 | 27.2512 | -27.4 | 27.1 | -667.7974 | 805.8755
12/03/2026 | 10:30 | 0 | 15.8457 | -23.5486 | -29.4973 | 28.0566 |  | 56.3103 | -103.341 | 72.5491 | 36.7929 | 36.5378 | 22.2 | -68.2 |  | 19.872 | -59.4 | 14.0606 | 74.5638 | 17.1011 | 17.1156 | 28.5645 | 15.5806 | 5.5388 | 7.9507 |  |  | -70.4 | -70.21 |  | -22.2 | 68.2 | 10.08 | 0.179 | -44.28 | -44.28 | -61.26 | 44.67 | 44.68 | 12.8817 | 13.5591 | 79.7781 | 83.5434 | 17.2814 | -48.2548 | -48.6511 | 35.6363 | 34.0982 | 67.4157 | 68.635 | -6.6957 | -17.2437 | -341.7522 | -0.7471 | 0.6 | 0.7 | 52.4509 | 51.2266 | -6.5819 |  | -37.1141 | 12.3564 | 7.7167 | 5.1719 | 365.9473 | 186.5596 | 187.3531 | -158.3023 | 698.8991 |  | -115.2107 | 116.5943 | 114.9744 | 30.06 | 31.9 | 71.06 |  | -123.7722 | -123.1024 | 189.8099 | 192.7929 | 5.6197 | -138.8644 | -139.7172 | 6.372 | -70.939 |  |  | 116.4 | 142.8 | -20.44 | 35.0193 | 36.1757 | 35.8028 | 85.0771 | 84.386 | -15.7375 | -130.3206 | -10.2393 | 13.5282 | 84.1 | 43.61 | 58.8354 | 56.2546 | 36.2692 |  | 71.6822 | 71.0091 | -39.3459 |  | -19.7148 | -133.3 | -134.5 |  | 82.3334 | 66.7044 | 116.0339 | 81.94 | -6.5 | 59.5975 | 40.0498 | -14.65 | -14.83 | 92.96 | 87.64 | 39.4909 | 40.0545 | -131.7467 | -127.6727 |  | 104.7055 | 102.6793 | 103.8234 | 26.8757 | 7.3971 | -33.569 | 165.7251 | -546.39 |  | -37.7522 | -35.1987 | 78.5102 | 15.082 | 13.0242 | 20.016 | -124.8006 | -125.56 | 33.8683 |  | -2.38 |  | 21.6126 | -58.7489 | -32.0866 | -31.4074 | 7.9472 | -5.339 | -22.2261 | 17.4472 | -0.0004 | 16.3871 | 40.0108 | 40.8191 | 39.7514 | 123.9177 | 124.5875 | -101.646 | 133.6412 | 133.473 | -79.8152 | -58.4615 | -41.1096 | -29.88 | 13.5653 | 0.9976 | -8.69 | 11.47 | -41.2476 |  | -14.679 | 4.381 |  | 29.93 | 59.3316 | 80.6068 | 17.12 | 89.3427 | 22 | -21.9418 | 4.2532 | 4.5526 | 2.0887 |  |  | -15.2496 | -39.2196 | 21.804 | 40.962 | 59.8753 | 60.1245 | -165.9624 | -31.2982 | 33.2405 | -59.0868 | 10.2065 | 12.5907 | 12.153 | 11.6593 | -20.5822 | -18.7151 |  |  | -494.8315 |  | -164.2989 | 18.8615 | 20.029 | -61.4756 | -53.0623 | 50.4327 | 52.3068 | 22.2264 | 22.8942 | -25.0904 | -25.8375 | -10.114 | -9.6934 | -24.17 | -23.92 | 17.9 | 16.6 | 20.9407 | -63.84 | -367.2309 | 61.6391 | 61.2702 | 12.8 | -17.6 | 27 | 28.2 | 1.4221 | 1.353 | 170.4354 | 573.9854 | -405.6888 | -379.8124 | -13.9081 |  | -387.2442 | -10.8816 | 428.9611 | 394.4907 | 228.5941 | 227.9917 | 7.1967 | 412.0157 | -432.2621 | -6.2819 | 16.9217 | -10.9934 | 0.863 | 18.08 | 0.482 | 0.469 | -17.92 | -4.64 |  | 4.7196 | -4.863 | -39.2874 | 11 | 52.892 | 52.656 |  |  | 34.6194 | 32.5367 | 33.9262 |  | 17.9 | 16.2974 | 8.04 |  | -54.6527 | 82.0517 | 62.3586 | -53.731 | -80.9251 | 52.5831 | 27.4624 | -25.6 | 25.3 | -647.9777 | 797.9066
12/03/2026 | 11:00 | 0 | 16.1925 | -23.9064 | -28.907 | 27.4151 |  | 58.6383 | -105.6906 | 73.7745 | 37.4549 | 37.2546 | 22.2 | -68.2 |  | 19.044 | -61.6 | 14.513 | 75.27 | 17.4386 | 18.0998 | 29.5543 | 16.5708 | 5.7111 | 7.9853 |  |  | -69.99 | -70.19 |  | -22.2 | 68.2 | 10.893 | 0.182 | -56.08 | -56.08 | -66.2 | 56.16 | 56.39 | 13.4589 | 12.9436 | 80.1907 | 82.9884 | 18.4048 | -50.5349 | -50.1938 | 31.0589 | 30.3399 | 68.5364 | 69.9793 | -11.2516 | -14.4732 | -348.2309 | -0.8949 | 0.9 | 0.9 | 54.3417 | 53.5691 | -6.6233 |  | -35.8901 | 12.5625 | 7.4311 | 5.043 | 375.6522 | 193.2126 | 193.3957 | -180.5779 | 712.1298 |  | -93.1182 | 94.4699 | 117.13 | 30.07 | 32.58 | 72.58 | 89.2 | -126.8532 | -127.9249 | 196.5222 | 195.862 | 6.9013 | -137.9017 | -137.2322 | 7.6831 | -73.7441 |  |  | 114.2 | 145 | -20.88 | 37.227 | 37.4593 | 37.9464 | 89.2982 | 89.2536 | -16.2013 | -133.3901 | -10.7783 | 14.147 | 85.62 | 44.62 | 60.2417 | 57.4265 | 37.4368 |  | 73.8088 | 72.5939 | -50.5023 |  | -20.3577 | -136.5 | -136.1 | 30.0339 | 84.0912 | 67.6437 | 118.9636 | 83.65 | -6.51 | 61.38 | 50.5654 | -14.76 | -15 | 90.73 | 88.51 | 50.8364 | 49.5455 | -131.018 | -127.1273 | 160.8587 | 112.6509 | 110.6721 | 112.8799 | 24.614 | 4.8146 | -34.352 | 188.4057 | -578.5361 |  | -38.4747 | -35.3133 | 82.9045 | 6.0285 | 5.5485 | 20.016 | -123.6958 | -125.5281 | 37.4269 |  | -2.63 |  | 21.8501 | -77.423 | -31.9196 | -31.2754 | 10.2617 | -3.3403 | -26.4034 | 16.1888 |  | 16.1982 | 41.0448 | 40.4292 | 39.3139 | 128.439 | 128.1041 | -104.3253 | 133.8196 | 134.5378 | -81.2966 | -60.6644 | -39.5129 | -30.9 | 13.5628 | 1.0562 | -8.6 | 12.13 | -41.0647 |  | -14.523 | 4.545 |  | 27.77 | 61.8337 | 82.3144 | 17.37 | 80.7686 | 25.5 | -9.2989 | -2.426 | -2.3996 | 2.0778 |  |  | -16.5597 | -26.0255 | 21.0195 | 27.2408 | 57.9947 | 60.4842 | -150.7321 | -31.9671 | 34.3313 | -14.1963 | 10.4314 | 12.7372 | 12.2268 |  | -25.1613 | -26.2438 |  |  | -489.0182 | 491.066 | -193.2458 | 23.6361 | 25.6039 | -62.3739 | -54.414 | 50.333 | 51.3718 | 10.5649 | 10.5844 | -24.1456 | -24.8597 | -11.8539 | -11.4838 | -31.56 | -31.24 | 14.9 | 15.6 | 20.9813 | -66.96 | -362.6469 | 61.237 | 61.4317 | 12.8 | -19 | 26.1 | 26.4 |  |  | 199.404 | 602.8408 | -424.5205 | -395.0982 | -7.8096 |  | -410.7748 | -23.1034 | 436.2242 | 411.9342 | 241.3605 | 238.9756 | 21.2912 | 433.3281 | -440.9697 | 0 | 5.5307 | -10.7846 | 2.555 | 18 | 0.398 | 0.4 | -18 | -4.8 |  | 5.5375 | -4.3931 | -39.5804 | 9.9 | 50.637 | 49.73 | 9.9678 | 11.9509 | 34.6796 | 32.9096 | 33.8764 |  | 20.2 | 16.1702 | 8.43 |  | -54.5117 | 83.3875 | 63.634 | -53.9493 | -81.95 | 53.6155 | 27.9368 | -27.9 | 27.1 | -672.5351 | 803.6757
12/03/2026 | 11:30 | 0 | 16.539 | -24.3115 | -28.7186 | 28.7596 |  | 60.5457 | -109.4885 | 77.3144 | 38.9908 | 39.1709 | 19.98 | -70.4 |  | 19.872 | -63.8 | 14.5938 | 76.64 | 17.7023 | 17.9478 | 29.2343 | 15.6073 | 6.3408 | 7.832 |  |  | -71.83 | -71.76 |  | -17.76 | 70.4 | 11.004 | 0.185 | -57.1 | -57.1 | -67.51 | 58.05 | 57.54 | 13.7107 | 12.3991 | 80.8385 | 84.0336 | 19.6703 | -49.0717 | -47.5674 | 26.7366 | 31.0926 | 70.1971 | 71.2825 | -11.6598 | -13.8864 | -361.5645 | 0.3033 | 0.3 | 0.3 | 52.8004 | 52.0825 | -6.9408 |  | -32.6929 | 12.6357 | 8.0285 | 5.3073 | 389.6297 | 208.6855 | 207.5563 | -188.9771 | 749.6121 |  | -86.9383 | 89.2173 | 120.553 | 30.76 | 33.25 | 74.06 | 91.96 | -132.8813 | -132.6134 | 198.5078 | 200.7645 | 5.3082 | -142.6627 | -142.2676 | 5.6599 | -78.1646 |  |  | 114.4 | 157 | -21.34 | 35.2403 | 36.0098 | 35.6746 | 89.858 | 88.9056 | 1 | -145.4643 | -0.6565 | 14.681 | 85.36 | 44.81 | 62.3511 | 58.5983 | 38.308 |  | 78.5585 | 78.3497 | -56.1872 |  | -20.7962 | -138.3 | -137.4 | 30.0174 | 85.849 | 70.4616 | 120.7214 | 85.42 | -7.15 | 57.0245 | 56.1719 | -14.3 | -14.54 | 91.33 | 92.41 | 57.2182 | 54.7273 | -133.5967 | -130.8818 | 165.3262 | 117.2838 | 114.7102 | 115.9468 | 22.0139 | 3.4253 | -33.342 | 199.7865 | -610.44 |  | -41.0192 | -38.1257 | 84.7523 | 0.9202 | 0.7146 | 20.016 | -124.1493 | -125.7958 | 39.3498 |  | -2.65 |  | 22.3433 | -88.6132 | -30.6011 | -30.1978 | 4.9735 | -1.3756 | -27.5304 | 16.362 | 0 | 16.3763 | 40.0375 | 40.4719 | 38.4485 | 133.7976 | 132.9603 | -104.4927 | 137.5631 | 137.0575 | -80.7695 | -58.4979 | -41.3806 | -29.84 | 13.9657 | 1.044 | -9.06 | 11.48 | -42.1646 |  | -14.36 | 4.395 |  | 26.3 | 58.9396 | 81.3001 | 15.91 | 79.0475 | 24.5 | -10.6567 | -1.51 | -1.5482 | 2.1551 |  |  | -17.8052 | -28.315 | 20.1844 | 28.7093 | 56.9997 | 58.9686 | -153.4034 | -33.4862 | 33.2642 | -14.6587 | 10.1768 | 13.1083 | 12.6487 | 12 | -28.248 | -30.3084 |  |  | -478.7502 | 484.484 | -225.2088 | 27.7408 | 29.3442 | -62.6666 | -54.2631 | 49.6131 | 52.8617 | 23.2394 | 33.9094 | -24.9696 | -25.2442 | -14.2457 | -13.0218 | -35.03 | -34.75 | 16.5 | 16.2 | 21.0219 | -70.64 | -367.0389 | 59.7363 | 59.3713 | 13.4 | -18.3 | 27.1 | 28 | 1.5208 | 1.2692 | 232.9983 | 637.9943 | -424.7284 | -408.718 | 21.6952 |  | -410.7041 | -21.1836 | 444.2892 | 416.5654 | 241.3275 | 240.1211 | 22.6598 | 437.071 | -444.1243 | -3.7628 | 8.4236 | -10.7297 | 6.85 | 17.76 | 0.37 | 0.349 | -17.68 | -5.28 |  | 5.5375 | -4.2466 | -39.4064 | 10.5 | 50.803 | 50.285 |  |  | 32.8027 | 32.9456 | 35.5026 |  | 18.7 | 16.1907 | 8.53 |  | -59.2091 | 84.0993 | 63.8467 | -58.6529 | -81.875 | 54.0889 | 27.8034 | -26.3 | 26.5 | -702.2604 | 837.2426
12/03/2026 | 12:00 | 0 | 17.012 | -24.0082 | -28.4966 | 30.3171 |  | 62.726 | -111.0648 | 78.3382 | 39.8688 | 39.2583 | 11.1 | -72.6 |  | 19.044 | -63.8 | 14.3212 | 75.7856 | 17.4603 | 18.086 | 29.8892 | 15.8265 | 5.3784 | 8.2079 |  |  | -76.13 | -76.05 |  | -8.88 | 72.6 | 10.743 | 0.188 | -58.79 | -58.79 | -72.4 | 59.28 | 58.94 | 13.4476 | 12.8924 | 82.3549 | 86.065 | 29.1455 | -50.0878 | -49.7523 | 9.7011 | 9.3632 | 78.7407 | 80.5683 | -27.0008 | -30.0399 | -375.1876 | 2.041 | -0.5 | -0.5 | 54.1722 | 53.6888 | -6.9308 |  | -33.6751 | 12.2864 | 8.0534 | 5.4276 | 402.6611 | 209.7536 | 210.2419 | -194.7635 | 760.2898 |  | -81.6221 | 84.8607 | 118.5571 | 29.74 | 32.84 | 74.87 | 91.01 | -132.8813 | -131.6757 | 199.0818 | 198.6493 | 5.1401 | -142.441 | -142.4213 | 14.1013 | -78.3942 |  |  | 113.6 | 156.9 | -21.41 | 35.973 | 36.9133 | 36.7706 | 91.4421 | 89.8262 | 1 | -146.6079 | -1.2617 | 14.5883 | 86.57 | 45.37 |  | 59.3307 | 37.9049 |  | 78.1813 | 77.6923 | -57.2928 |  | -20.7676 | -142.4 | -139.9 | 29.7153 | 87.6068 | 70.4616 | 122.4792 | 87.19 | -6.84 | 56.9625 | 56.6682 | -13.9 | -14.04 | 91.92 | 91.36 | 58.4364 | 58.2727 | -133.6112 | -130.9909 | 167.5728 | 119.701 | 116.7963 | 118.6416 | 16.4539 | -3.0748 | -33.328 | 204.7252 | -640.2789 |  | -39.3097 | -36.4474 | 87.3469 | -5.6725 | -4.6182 | 20.016 | -122.9511 | -123.9266 | 44.3883 |  | -2.7 |  | 22.818 | -103.308 | -28.0304 | -27.9188 | 3.4192 | 5.4913 | -32.1922 | 16.7274 |  | 16.7863 | 39.7004 | 40.9756 | 38.5038 | 133.965 | 132.9603 | -90.259 | 137.2182 | 136.6403 | -74.24 | -56.7271 | -30.3209 | -34.59 | 8.9534 | 1.0977 | -5.62 | 11.37 | -29.9364 | 9.3773 | -14.515 | 4.334 |  | 26.99 | 56.9562 | 75.9006 | 16 | 77.9948 | 24.4 | -10.8047 | -1.4881 | -1.3778 | 2.2116 |  |  | -16.8965 | -28.1163 | 20.2537 | 28.9847 | 56.9757 | 60.7204 | -155.9401 | -32.0923 | 33.1977 | -12.9376 | 10.9145 | 13.245 | 12.7964 |  | -33.1791 | -32.318 |  |  | -474.8942 | 479.1422 | -251.7259 | 30.9754 | 32.6068 | -61.8247 | -54.982 | 51.0148 | 49.2691 | 35.0168 |  | -25.0684 | -25.8375 | -13.2195 | -13.5249 | -39.15 | -38.88 | 17.4 | 17.5 | 21.0433 | -65.36 | -368.1987 | 61.6714 | 61.6519 | 13.4 | -16.6 | 27.1 | 28.2 |  |  | 261.4839 | 670.7314 | -425.8336 | -414.3072 | 31.1854 |  | -428.0832 | -43.8156 | 453.0346 | 430.7112 | 242.621 | 241.3882 | 40.8771 | 441.0156 | -453.801 | -3.8306 | 6.9626 | -10.5209 | 1.097 | 18.4 | 0.413 | 0.42 | -17.6 | -4.88 |  | 5.1591 | -3.0167 | -41.4847 | 10.8 | 52.887 | 52.674 | 9.9289 | 11.7411 | 33.6851 | 33.6968 | 35.2811 |  | 17.7 | 16.6469 | 8.73 |  | -55.9342 | 81.9797 | 62.4428 | -54.5163 | -80.4761 | 53.4648 | 26.9323 | -27.5 | 27.3 | -719.6546 | 850.8942
12/03/2026 | 12:30 | 0 | 17.254 | -24.6813 | -28.6103 | 31.0654 |  | 63.4822 | -114.5444 | 79.948 | 40.3808 | 40.2706 | -13.32 | -70.4 |  | 18.216 | -61.6 | 14.4159 | 70.2898 | 17.1372 | 17.6965 | 28.9707 | 16.1826 | 4.9009 | 7.9101 |  |  | -88.69 | -88.65 |  | 15.54 | 70.4 | 10.978 | 0.188 | -73.53 | -73.53 | -68.56 | 73.97 | 74.62 | 12.9449 | 12.437 | 79.7746 | 83.1352 | 56.9851 | -60.0268 | -60.9154 | 20.6288 | 16.0812 | 88.1778 | 93.0832 | -15.0264 | -25.2165 | -480.1083 | 2.5454 | -1.2 | -1 | 65.3186 | 65.6965 | -6.5362 |  | -45.9235 | 10.0451 | 7.6347 | 5.2898 | 512.2225 | 211.3406 | 212.2562 | -224.3819 | 832.4049 |  | -83.216 | 84.4158 | 117.2797 | 30.16 | 33.2 |  |  | -136.0962 | -134.4888 | 201.92 | 203.9758 | 5.9906 | -150.5158 | -149.7465 | 10.8764 | -84.0234 |  |  | 105.6 | 168.8 | -21.33 | 30.9108 | 31.1492 | 31.8081 | 82.299 | 80.76 | 13.5984 | -156.1858 | 19.1199 | 14.6771 | 86.18 | 45.54 | 61.6479 | 58.5983 | 37.0866 |  | 84.7206 | 83.7593 | -63.8145 |  | -20.0773 | -135.7 | -135.1 |  |  | 71.4009 | 122.4792 |  | -6.66 | 55.056 | 62.9236 | -16.05 | -16.29 | 96.86 | 91.65 | 64.2727 | 62.4909 | -134.2734 | -131.7091 | 169.2997 | 123.0013 | 119.706 | 120.8198 | 13.263 | -6.2671 | -33.594 | 232.2228 | -701.5225 |  | -40.9379 | -37.8628 | 89.5625 | -6.2305 | -6.2072 | 16.944 | -125.693 | -126.5814 | 46.4762 |  | -2.95 |  | 22.5794 | -103.8078 | -27.1398 | -26.4768 | -0.7437 | 7.7744 | -36.3073 | 17.5428 |  | 17.1586 | 40.6841 | 40.7797 | 39.1169 | 136.6443 | 136.8118 | -82.2211 | 139.6745 | 139.0675 | -65.6684 | -43.1263 | -39.2346 | -29.16 | 13.7777 | 1.0794 | -9.07 | 12.42 | -39.4987 | 11.3075 | -14.49 | 4.254 |  | 24.81 | 44.2276 | 67.4123 | 16.26 | 76.9399 | 23.5 | -11.9738 | -0.7314 | 0 | 2.2022 |  |  | -16.8113 | -29.0577 | 19.5602 | 30.3109 | 60.6232 | 63.8908 | -169.9442 | -31.0732 | 33.1381 | -7.1637 | 10.7459 | 13.2255 | 12.7542 | 12.5667 | -44.3308 | -44.7545 |  |  | -469.1042 | 467.2957 | -311.3171 | 43.8072 | 44.543 | -64.4749 | -57.2088 | 53.1163 | 50.8873 | 51.7329 | 44.3654 | -25.7826 | -25.9583 | -12.0056 | -12.1917 | -57.12 | -56.62 | 16 | 16.5 | 21.3295 | -68.4 | -366.5045 | 63.4968 | 63.1558 | 13.4 | -20.5 | 27.8 | 28.2 |  |  | 320.6737 | 734.0519 | -482.4678 | -479.9711 | 35.1333 |  | -491.1698 | -87.0413 | 488.1876 | 490.6488 | 253.2593 | 252.9527 | 88.5877 | 498.3338 | -488.978 | 0.8504 | -7.8314 | -10.889 | 6.126 | 17.52 | 0.381 | 0.379 | -17.04 | -4.56 |  | 4.5731 | -2.6352 | -41.6037 | 11.5 | 53.709 | 54.093 |  |  | 35.575 | 34.847 | 34.1559 |  | 20 | 16.4491 | 8.59 |  | -57.563 | 84.2788 | 66.2122 | -56.739 | -82.7873 | 56.1531 | 26.0665 | -28.3 | 28.9 | -772.0761 | 896.6404
12/03/2026 | 13:00 | 0 | 16.9893 | -24.6764 | -29.0399 | 31.02 |  | 61.9658 | -110.9145 | 77.9408 | 38.9948 | 38.5656 | -11.1 | -68.2 |  | 17.388 | -61.6 | 14.0196 | 68.6006 | 16.9056 | 17.1781 | 28.2389 | 16.6318 | 5.9237 | 7.8892 |  |  | -85.83 | -85.51 |  | 13.32 | 68.2 | 9.438 | 0.18 | -70.89 | -70.89 | -69.84 | 71.54 | 73.74 | 12.528 | 12.9664 | 78.5145 | 81.5622 | 54.9595 | -62.7632 | -62.3685 | 18.8001 | 20.6258 | 87.2886 | 88.9302 | -19.5498 | -20.8945 | -449.3326 | 3.8217 | -1.3 | -1.2 | 67.8025 | 66.5934 | -6.5681 |  | -51.1822 | 10.9854 | 8.3669 | 5.7048 | 480.0865 | 197.3326 | 198.4313 | -203.9488 | 802.5417 |  | -98.4863 | 100.4745 | 116.0023 | 29.6 | 32.72 |  | 91 | -131.5417 | -131.4077 | 199.1532 | 199.4854 | 6.5979 | -149.9037 | -149.1257 | 11.0494 | -83.3564 |  |  | 109.5 | 166.9 | -21.24 | 32.429 | 33.2071 | 33.5398 | 82.6892 | 82.3236 | 1 | -140.36 | 1.7563 | 14.2814 | 84.13 | 44.25 | 61.6479 |  | 37.0574 |  | 83.4447 | 82.3889 | -58.3847 |  | -20.2578 | -133.5 | -133.8 | 29.4022 |  | 70.4616 |  |  | -6.35 | 54.033 | 59.0396 | -16.26 | -16.36 | 98.89 | 89.59 | 60.5455 | 60.2545 | -132.7697 | -129.9364 | 166.6355 | 121.3488 | 116.4454 | 118.5881 | 14.0886 | -4.7857 | -32.693 | 211.9526 | -631.6876 |  | -39.8328 | -36.613 | 87.924 | -7.7041 | -7.3297 | 16.944 | -121.7123 | -122.4586 | 45.4567 |  | -3.64 |  | 22.3482 | -105.2907 | -29.4617 | -28.6883 | 4.8646 | 6.7596 | -34.0137 | 17.2508 |  | 16.6604 | 41.8252 | 42.629 | 39.1737 | 132.7929 | 133.7976 | -90.259 | 136.6813 | 136.2919 | -79.8679 | -58.5051 | -33.2653 | -33.51 | 10.3645 | 1.0208 | -6.59 | 12.42 | -33.8185 |  |  | 4.196 | 12.7312 | 26.65 | 61.6051 | 77.5905 | 16.03 | 77.8575 | 23.3 | -11.2202 | -0.4895 |  | 2.1981 |  |  | -17.3366 | -27.6082 | 20.2433 | 28.8531 | 58.3624 | 58.7954 | -163.7941 | -31.4532 | 32.399 | -8.5781 | 11.596 | 12.7665 | 12.4589 | 12.9535 | -28.8229 | -31.0165 |  |  | -481.3664 | 484.179 | -245.9229 | 27.0093 | 30.3335 | -63.988 | -56.1924 | 52.2714 | 50.3701 |  |  | -21.0913 | -21.8824 | -28.9725 | -28.8137 | -51.61 | -51.28 | 17.4 | 18.5 | 21.227 | -71.28 | -363.8293 | 66.3924 | 65.5084 | 12.8 | -22.8 | 22.7 | 23 | 1.6477 | 1.4808 | 248.37 | 658.1486 | -421.4899 | -416.3664 | 28.3856 |  | -428.3344 | -74.2018 | 443.7972 | 434.5768 | 247.6339 | 246.1539 | 73.9406 | 428.7822 | -444.2593 | -15.0736 | 14.6277 | -10.8615 | 7.445 | 13.84 | 0.394 | 0.39 | -13.52 | -8.64 |  | 9.2882 | -5.9159 | -42.4826 | 10.8 | 54.351 | 54.272 |  |  | 33.987 | 33.1612 | 31.6129 |  | 20.7 | 17.8132 | 8.33 |  | -57.9282 | 84.2771 | 65.7965 | -57.0739 | -82.382 | 54.8697 | 26.5004 | -29.3 | 29.4 | -709.879 | 856.175
12/03/2026 | 13:30 | 0 | 16.6754 | -24.1269 | -28.4798 | 29.7621 |  | 61.2339 | -108.6531 | 74.7523 | 37.6949 | 37.3322 | -6.66 | -68.2 |  | 19.044 | -61.6 | 14.4801 | 67.9304 | 16.6297 | 16.912 | 27.74 | 16.616 | 5.075 | 7.9284 |  |  | -82.54 | -82.54 |  | 6.66 | 68.2 | 9.329 | 0.177 | -67.79 | -67.79 | -70.1 | 68.01 | 68.87 | 12.111 | 13.2919 | 74.8031 | 77.5048 | 51.5237 | -57.368 | -56.2693 | 28.874 | 27.9795 | 84.278 | 84.0772 | -12.0548 | -17.125 | -451.4608 | 3.2677 | -0.9 | -1.2 | 61.6428 | 60.571 | -6.8645 |  | -41.3227 | 9.9501 | 7.9161 | 5.2899 | 473.9828 | 205.9694 | 205.6031 | -203.2847 | 809.2496 |  | -91.219 | 92.9292 | 114.8247 | 30.22 | 33.15 | 74.12 |  | -133.4171 | -132.4794 | 201.4992 | 203.5916 | 7.1306 | -149.9055 | -148.836 | -1.3721 | -84.8222 |  |  | 107.7 | 167.8 | -21.14 | 31.0378 | 31.7911 | 32.1259 | 80.2956 | 79.0674 | 1 | -150.5728 | 14.4762 | 14.3952 | 80.29 | 42.19 | 59.5386 | 56.694 | 35.8788 |  | 84.2736 | 83.9199 | -55.9138 |  | -19.6306 | -133.9 | -133.3 | 29.3912 | 85.849 | 67.6437 | 122.4792 | 86.26 | -6.07 | 56.513 | 54.8681 | -12.7 | -12.86 | 93.61 | 89.4 | 55.3091 | 55.2364 | -135.6935 | -132.2818 | 161.1024 | 114.0258 | 110.1415 | 113.0545 | 11.4524 | -8.3184 | -33.381 | 211.1037 | -674.8617 |  | -38.5764 | -35.6369 | 90.8806 | -10.1019 | -9.6536 | 16.944 | -122.69 | -124.7736 | 48.6117 |  | -3.3 |  | 22.1183 | -109.4407 | -31.0322 | -30.3153 | 6.7146 | 9.9754 | -37.227 | 17.9815 |  | 17.6067 | 39.175 | 40.4941 | 39.5874 | 134.1325 | 135.8071 | -93.943 | 139.0934 | 138.5895 | -74.2377 | -53.8235 | -38.883 | -28.34 | 13.8119 | 1.0208 | -9.06 | 12.51 | -40.0431 |  | -14.639 | 4.385 |  | 27.18 | 54.7622 | 75.7716 |  | 78.5129 | 24.7 | -11.9397 | -0.1617 |  | 2.0564 |  |  |  | -28.1251 | 18.777 | 29.3261 | 58.9923 | 59.438 | -164.3638 | -33.0112 | 32.5332 | -10.8466 | 11.9411 | 12.2684 | 11.9315 | 13.5039 | -34.1455 | -34.0465 |  |  | -474.053 | 478.2593 | -275.4349 | 33.541 | 34.3825 | -63.9768 | -55.6957 | 50.8864 | 48.3123 | 22.1829 | 22.0078 | -28.3534 | -28.5182 | -26.9439 | -26.6109 | -46.78 | -46.47 | 14.5 | 14.4 | 21.1864 | -70.08 | -360.8489 | 56.3728 | 56.0044 | 13.4 | -15.9 | 30.4 | 31.6 | 0.7383 | 0.7014 | 282.9334 | 700.0694 | -431.6191 | -420.9033 | 49.4644 |  | -433.2168 | -41.6535 | 458.3904 | 440.9838 | 243.7971 | 240.9312 | 36.4026 | 445.3393 | -465.6404 | -5.5346 | 11.5937 | -10.7297 | 1.875 | 13.92 | 0.411 | 0.398 | -13.52 | -9.12 |  | 9.2882 | -4.921 | -42.4826 | 8.6 | 53.864 | 54.475 |  |  | 33.1974 | 33.1047 | 33.7937 |  | 15.4 | 19.5098 | 8.6 |  | -58.7291 | 83.2487 | 64.3763 | -57.8077 | -81.5852 | 56.1199 | 25.6272 | -29.9 | 30 | -742.2912 | 876.7986
12/03/2026 | 14:00 | 0 | 16.6538 | -24.0507 | -29.0768 | 27.6144 |  |  | -108.012 | 73.9143 | 37.2689 | 37.3927 | -4.44 | -70.4 |  | 18.216 | -61.6 | 14.4488 | 66.385 | 16.8962 | 16.7536 | 27.9671 | 16.8517 | 5.4864 | 8.3918 |  |  | -81.36 | -81.11 |  | 6.66 | 70.4 | 9.795 | 0.18 | -65.27 | -65.27 | -83.87 | 65.92 | 66.59 | 11.9613 | 13.6277 | 76.3915 | 78.9377 | 48.81 | -56.5632 | -56.1915 | 10.0602 | 9.9739 | 84.7691 | 87.2357 | -25.1475 | -27.3204 | -422.81 | -5.0456 | 3 | 2.8 | 60.8526 | 60.4906 | -6.9845 |  | -40.5643 | 11.0239 | 7.7598 | 5.3108 | 452.1926 | 199.2248 | 198.2787 | -190.004 | 775.4646 |  | -102.7634 | 104.7799 | 117.8685 | 29.92 | 32.38 | 74.87 | 92 | -128.9965 | -129.5323 | 196.9085 | 198.7994 | 6.8416 | -150.7879 | -149.2805 | -0.2499 | -82.2099 |  |  | 108.7 | 164.9 | -21.15 | 32.1958 | 33.0911 | 33.4457 | 83.7007 | 82.7895 |  | -143.9328 | 2.9272 | 14.4199 | 83.78 | 43.58 |  |  | 35.8395 |  | 81.917 | 81.0293 | -52.8938 |  | -19.4416 | -134.2 | -133.9 |  |  | 68.583 | 120.7214 | 85.37 | -6.15 | 57.9545 | 52.913 | -7.25 | -7.28 | 77.52 | 91.3 | 52.9273 | 51.8364 | -132.6807 | -130.8909 | 157.1107 | 111.7036 | 108.9433 | 110.3077 | 15.251 | -5.8473 | -33.813 | 200.0584 | -633.094 |  | -39.3994 | -36.0497 | 90.1704 | -11.5421 | -11.323 | 21.552 | -120.1227 | -122.107 | 47.8717 |  | -3.77 |  | 21.6551 | -109.4896 | -31.5004 | -30.1954 | 6.7986 | 7.5577 | -34.9682 | 17.5044 |  | 17.8705 | 39.606 | 41.9299 | 40.3246 | 131.1183 | 131.7881 | -94.9477 | 136.4708 | 137.287 | -75.2375 | -55.9292 | -35.8801 | -27.9 | 13.0721 | 1.0208 | -8.39 | 12.31 | -36.0774 |  |  | 4.423 | 8.8932 | 29.8 | 56.67 | 76.6143 | 16.28 | 81.9447 | 24.6 | -11.1596 | -0.8668 |  | 2.0229 |  |  | -17.6528 | -27.3123 | 20.7701 | 28.2 | 60.5865 | 60.2695 | -161.6322 | -33.5752 | 33.1391 | -12.7987 | 12.2783 | 12.3661 | 11.9737 | 14 | -27.8575 | -27.8942 |  |  | -485.0473 | 484.1467 | -240.4411 | 27.0024 | 27.6937 | -63.8043 | -56.4599 | 52.5655 | 52.0067 | 37.1122 | 38.9365 | -29.0455 | -29.2433 | -35.6315 | -35.4835 | -40.67 | -40.44 | 15.5 | 15.8 | 21.1672 | -66.72 | -380.4493 | 65.5042 | 65.1425 | 12.8 | -12.5 | 28 | 29 | 1.3964 | 1.3767 | 251.7989 | 665.2346 | -401.1997 | -394.7531 | 46.1462 |  | -401.0993 | -33.2714 | 442.6527 | 407.4736 | 244.6558 | 243.0123 | 29.2581 | 412.604 | -442.6222 | -29.9453 | 27.5738 | -10.9686 | 17.299 | 12.4 | 0.419 | 0.406 | -12.72 | -11.04 |  | 11.8669 | -6.0349 | -42.2171 | 8 | 51.377 | 51.422 |  |  | 33.503 | 34.4981 | 32.3569 |  | 15.1 | 18.816 | 8.67 |  | -58.1271 | 83.9688 | 65.1283 | -57.2802 | -81.6959 | 55.6779 | 26.2894 | -32.2 | 31.8 | -709.2407 | 849.5015
12/03/2026 | 14:30 | 0 | 16.6255 | -24.2018 | -28.4989 | 28.6139 |  | 61.8247 | -109.1458 | 76.6011 | 39.0348 | 38.6248 | -11.1 | -70.4 |  | 19.044 | -61.6 | 14.2066 | 67.3744 | 17.1882 | 17.1857 | 29.1627 | 16.9309 | 5.6324 | 7.6848 |  |  | -84.36 | -84.45 |  | 11.1 | 70.4 | 10.445 | 0.183 | -71.38 | -71.38 | -68.87 | 71.92 | 72.48 | 12.1127 | 13.405 | 78.4306 | 81.0844 | 49.9923 | -63.4259 | -62.7692 | 29.5959 | 29.9924 | 84.7682 | 86.4164 | -10.17 | -12.8356 | -446.7326 | -5.0762 | 3.3 | 3.1 | 67.4266 | 66.976 | -6.7046 |  | -46.7239 | 13.0077 | 8.2862 | 5.5063 | 474.288 | 202.4597 | 202.2766 | -200.161 | 804.1355 |  | -116.5991 | 119.4183 | 122.0399 | 30.47 | 33.93 | 77.3 | 93.02 | -130.8719 | -131.1398 | 197.2648 | 198.7638 | 4.8128 | -156.8727 | -155.8155 | 14.9881 | -83.9713 |  |  | 109.3 | 168.4 | -21.89 | 31.1965 | 31.9168 | 31.9612 | 83.4271 | 83.5877 | 1 | -144.7542 | 2.4907 | 14.615 | 89.42 | 46.61 | 60.9448 | 57.8659 | 36.9633 |  | 83.858 | 83.4545 | -56.497 |  | -20.0807 | -135.7 | -135.3 | 29.9899 |  | 70.4616 |  |  | -7.02 | 58.2645 | 55.8494 | -12.09 | -12.04 | 91.95 | 94.02 | 55.9273 | 56.2545 | -135.1311 | -131.8 | 164.1857 | 116.7709 | 113.9336 | 115.6616 | 15.1134 | -5.9912 | -33.853 | 207.4139 | -652.0936 |  | -39.6608 | -36.7082 | 93.4618 | -16.1237 | -15.0484 | 21.552 | -120.3262 | -122.5664 | 49.7296 |  | -3.93 |  | 21.432 | -118.8531 | -32.2169 | -31.6119 | 7.3613 | 7.0208 | -37.9311 | 17.8332 |  | 17.9099 | 40.5557 | 41.0788 | 39.7487 | 132.2905 | 131.1183 | -92.7708 | 139.0061 | 138.0583 | -76.9611 | -56.5064 | -34.3932 | -27.41 | 13.868 | 1.0208 | -8.8 | 13.19 | -35.1586 |  |  | 4.339 | 10.7931 | 31.36 | 58.5619 | 78.0614 | 16.56 | 85.3621 | 23.7 | -12.4321 | -0.6281 | 0 | 2.0829 |  |  | -17.4105 | -28.9623 | 22.0161 | 29.5517 | 60.4383 | 61.5408 | -169.3781 | -34.4732 | 33.5099 | -14.9525 |  | 12.6005 | 12.2796 | 14.4394 | -29.473 | -29.2759 |  |  | -476.5166 | 480.0498 | -258.9574 | 29.0205 | 29.4633 | -62.0058 | -53.3154 | 53.1772 | 53.4707 | 20.9188 | 21.7156 | -30.8913 | -31.0561 | -42.4242 | -42.6856 | -50.84 | -50.52 | 18.8 | 18.9 | 21.3915 | -62.72 | -388.8788 | 64.9988 | 64.6272 | 12.8 | -10.8 | 30.5 | 31.6 | 1.5347 |  | 269.3335 | 679.0372 | -414.4352 | -417.9297 | 44.528 |  | -431.3744 | -67.5252 | 463.6559 | 435.552 | 254.837 | 253.7489 | 64.585 | 427.983 | -464.4528 | -33.4201 | 34.2516 | -10.5731 | 24.438 | 12.48 | 0.42 | 0.409 | -12.48 | -11.04 |  | 11.632 | -4.979 | -41.5732 | 6.4 | 51.317 | 51.74 |  |  | 35.513 | 34.561 | 34.777 |  | 11.2 | 17.1163 | 8.87 |  | -55.9674 | 82.792 | 62.431 | -54.8623 | -80.5761 | 52.3943 | 27.7075 | -26.9 | 27.5 | -726.916 | 862.8668
12/03/2026 | 15:00 | 0 | 16.4323 | -23.8141 | -28.7433 | 28.5985 |  |  | -111.8839 | 77.5932 |  | 38.4874 | -13.32 | -72.6 |  | 18.216 | -63.8 | 14.3645 | 66.9742 | 17.4792 | 17.9621 | 29.5333 | 16.8962 | 5.312 | 8.1039 |  |  | -86.26 | -86.51 |  | 13.32 | 72.6 | 10.338 | 0.179 | -69.86 | -69.86 | -76.02 | 70.82 | 71.34 | 13.6578 | 12.7528 | 77.937 | 80.7781 | 54.1071 | -61.3063 | -60.537 | 10.6869 | 10.1546 | 89.3968 | 91.5649 | -26.4144 | -28.7889 | -436.2776 | -5.5822 | 3.6 | 3.5 | 65.6626 | 64.8544 | -6.717 |  | -43.9789 | 12.9015 | 8.3615 | 5.6182 | 462.7215 | 202.2766 | 202.124 | -204.6571 | 798.2035 |  | -110.8148 | 110.1324 | 121.1817 | 30.77 | 34.31 | 76.5 | 93.17 | -133.9529 | -132.8813 | 199.3438 | 199.1465 | 5.834 | -151.6477 | -151.6253 | 14.6743 | -82.5742 |  |  | 111 | 161.7 | -22.02 | 33.267 | 33.9568 | 34.11 | 86.7182 | 85.4172 | 1 | -142.8388 | -1.4213 | 14.5191 | 87.22 | 45.6 | 61.6479 | 58.4518 | 37.3258 |  | 82.6794 | 82.3292 | -54.7727 |  | -20.2941 | -138.8 | -139.3 |  | 85.849 | 70.4616 |  | 86.23 | -7.11 | 55.087 | 56.2632 | -14.92 | -15 | 94.7 |  | 56.8727 | 51.1636 | -133.6143 | -132.1909 | 166.4317 | 117.3263 | 115.6843 | 117.8488 | 14.7846 | -4.5887 | -33.228 | 210.2433 | -655.9898 |  | -41.6679 | -38.8691 | 92.0964 | -15.9761 | -15.2554 | 20.016 | -119.8923 | -122.1582 | 46.6921 | 0 | -3.83 | 0 | 21.1826 | -117.6348 | -31.6678 | -31.0382 | 8.1524 | 7.7774 | -38.4372 | 17.1431 |  | 16.7103 | 41.3334 | 40.8493 | 40.034 | 134.4674 | 134.3 | -100.1389 | 136.7354 | 137.0018 | -83.3364 | -63.3379 | -33.4411 | -29.04 | 13.4725 | 1.0208 | -8.3 | 14.21 | -33.7208 |  | -14.484 | 4.274 |  | 31.23 | 69.1379 | 81.1427 | 16.32 | 83.5877 | 24.1 | -11.7797 | -0.4494 |  | 2.1032 |  |  |  | -28.736 | 20.909 | 29.7311 | 60.57 | 59.6658 | -168.8743 | -34.8911 | 32.8696 | -15.3675 | 12.1461 | 13.0595 | 12.6171 | 14 | -23.7225 | -21.4403 |  |  | -477.5113 | 479.62 | -264.2712 | 23.8414 | 23.6398 | -61.6537 | -52.7991 | 52.86 | 53.7354 | 40.8956 | 40.4072 | -29.1884 | -29.3861 | -49.7878 | -50.2889 | -66.09 | -65.81 | 41.5 | 42.6 | 21.3509 | -59.92 | -414.5831 | 63.6763 | 63.2292 | 13.3 | -7.9 | 30.4 | 30.8 | 1.4229 |  | 268.5292 | 681.0629 | -372.2581 | -411.8673 | 66.9578 |  | -420.8427 | -111.5077 | 466.2785 | 428.7755 | 267.7189 | 268.0187 | 98.4398 | 383.5418 | -451.9761 | -63.628 | 62.455 | -11.257 | 27.742 | 19.04 | 0.465 | 0.445 | -21.28 | -4.72 |  | 3.9261 | -11.9219 | -30.1167 | 10.5 | 52.038 | 52.563 | 9.7756 | 11.9214 | 33.1884 | 35.2109 | 36.909 |  | -26.8 | 15.3467 | 8.85 |  | -54.6527 | 83.1944 | 62.6004 | -54.1218 | -81.1756 | 50.9936 | 29.1115 | 9.7 | -9.2 | -729.8934 | 863.269
12/03/2026 | 15:30 | 0 | 16.6868 | -24.1824 | -28.7954 | 28.5145 |  | 62.4629 | -110.8466 | 76.2135 | 38.6088 | 38.439 | -13.32 | -72.6 |  | 19.044 | -66 | 14.6066 | 67.8854 | 17.7794 | 17.7644 | 29.5442 | 16.9534 | 5.5453 | 7.9669 |  |  | -85.35 | -85.87 |  | 13.32 | 72.6 | 10.986 | 0.182 | -67.93 | -67.93 | -77.44 | 68.4 | 68.9 | 14.4275 | 12.7294 | 77.1157 | 80.1052 | 52.6769 | -59.1855 | -59.005 | 8.2262 | 9.0451 | 88.5621 | 91.149 | -26.0264 | -28.7495 | -440.9633 | -2.069 | 1.7 | 1.6 | 63.8924 | 63.2069 | -6.8528 |  | -47.0051 | 13.0235 | 8.6775 | 5.8543 | 470.8394 | 209.6926 | 209.9673 | -215.4723 | 802.9951 |  | -88.486 | 91.0647 |  | 30.76 | 34.24 | 76.49 |  | -129.8003 | -129.9342 | 197.2988 | 197.0555 | 6.0768 | -147.3438 | -147.3515 | 14.8639 | -81.7831 |  |  | 107 | 164.2 | -21.78 | 33.7046 | 34.7175 | 34.7129 | 88.7564 | 87.8199 | 1 | -149.0924 | 3.1833 | 14.1352 | 89.32 | 46.6 | 61.6479 | 59.0378 | 37.3224 |  | 82.2222 | 81.3847 | -62.7007 |  | -20.3241 | -138.2 | -139.6 | 29.902 | 86.7279 | 71.4009 |  |  | -7.59 | 55.707 | 62.3323 | -16.61 | -16.6 | 98.75 | 93.11 | 62.9818 | 61.2727 | -131.4287 | -127.7364 | 169.6256 | 123.6968 | 120.4713 | 122.3945 | 13.8125 | -4.9749 | -34.077 | 222.3561 | -680.376 |  | -41.7001 | -38.6623 | 93.2119 | -16.5738 | -16.1692 | 20.016 | -120.4925 | -122.1838 | 47.1456 |  | -4.14 |  | 20.9647 | -116.6601 | -34.9327 | -34.3618 | 13.3611 | 6.8587 | -39.0043 | 18.153 |  | 17.5795 | 39.9075 | 40.7761 | 39.1232 | 132.123 | 131.9556 | -80.2116 | 133.947 | 134.3415 | -67.2487 | -48.653 | -21.9272 | -28.92 | 9.471 | 1.022 | -5.66 | 13.4 | -21.7871 |  |  | 4.433 |  | 32.69 | 49.7837 | 67.0839 | 15.99 | 83.6217 | 23.4 | -12.3415 | -0.7043 |  | 2.1295 |  |  | -16.6702 | -29.2614 | 21.5189 | 30.3885 | 57.2235 | 58.8662 | -160.9435 | -35.6209 | 32.8088 | -17.3012 | 11.6122 | 13.4306 | 12.9335 | 13 | -33.1495 | -32.9845 |  |  | -464.2865 | 464.8128 | -293.0448 | 31.4475 | 32.4967 | -63.3395 | -54.1651 | 52.1275 | 50.6001 | 21.4587 | 21.3656 | -29.1994 | -29.3642 | -51.6935 | -51.1345 | -60.58 | -60.26 | 22.8 | 22.9 | 21.556 | -50.8 | -390.367 | 64.2932 | 63.3615 | 13.3 | -5.9 | 31.2 | 31.5 |  | 1.1729 | 299.0747 | 706.268 | -406.7784 | -420.1144 | 71.0839 |  | -430.8657 | -98.4897 | 462.1013 | 438.6915 | 263.0796 | 261.4773 | 100.0115 | 412.5194 | -461.6492 | -44.6542 | 45.8903 | -10.3342 | 29.625 | 12.48 | 1.666 | 1.644 | -12.72 | -12 |  | 12.0439 | -5.7694 | -40.6058 | 7.8 | 54.522 | 53.495 |  | 11.9107 | 35.4609 | 34.4324 | 34.4198 |  | 7.5 | 14.4474 | 8.88 |  | -56.0474 | 84.2937 | 64.1976 | -55.4918 | -82.3771 | 53.8369 | 28.1889 | -24.6 | 24.8 | -747.8621 | 882.256
12/03/2026 | 16:00 | 0 | 16.3369 | -24.1325 | -29.0474 | 27.8417 |  | 69.6805 | -117.2643 | 76.9649 | 38.6308 | 38.4113 | -19.98 | -74.8 |  | 19.872 | -66 | 14.4641 | 71.5274 | 17.7934 | 18.0745 | 29.5622 | 17.5188 | 5.5213 | 8.426 |  |  | -88.81 | -88.03 |  | 19.98 | 74.8 | 10.883 | 0.183 | -75.43 | -75.43 | -69.65 | 76.36 | 76.68 | 14.611 | 12.6084 | 77.3835 | 80.0818 | 56.1868 | -62.7604 | -62.8256 | 31.0849 | 32.5251 | 88.2768 | 90.983 | -8.4866 | -7.1995 | -493.9334 | 1.3179 | -0.5 | -0.5 | 67.6124 | 66.5715 | -6.3692 |  | -48.7821 | 11.4972 | 8.2322 | 5.4507 | 519.8521 | 214.2094 | 214.9723 | -221.6599 | 850.4418 |  | -96.4133 | 97.307 | 119.9442 | 30.64 | 33.93 |  | 92.19 | -132.3454 | -133.0152 | 199.7513 | 201.3406 | 4.7907 | -153.8718 | -153.0064 | 12.0657 | -83.2793 |  |  | 105.5 | 166.6 | -21.55 | 29.9799 | 30.8022 | 31.2048 | 80.6249 | 79.772 | 12.4568 | -157.1805 | 20.3712 | 14.3453 | 89.54 | 46.38 |  | 58.8913 | 37.3643 |  | 83.1569 | 82.6219 | -59.8654 |  | -20.5066 | -136.8 | -136.1 | 29.8856 | 85.849 | 70.4616 |  | 85.36 | -7.57 | 56.1565 | 59.8684 | -16.33 | -16.51 | 99.57 | 91.09 | 59.6 | 58.5273 | -135.3069 | -131.9364 | 167.4178 | 119.9029 | 117.4553 | 118.7313 | 10.363 | -7.6607 | -33.607 | 231.2209 | -732.7105 |  | -40.7795 | -37.7922 | 96.4837 | -14.9022 | -13.6219 | 21.552 | -124.2859 | -126.2269 | 49.734 | 0 | -4.74 | 0 | 20.5041 | -111.7826 | -33.9826 | -33.016 | 12.1585 | 9.5426 | -42.0493 | 17.5119 |  | 17.1847 | 41.1836 | 41.4019 | 39.7943 | 135.4722 | 134.8023 | -70.6666 | 139.0174 | 137.0837 | -63.9261 | -42.656 | -26.0435 | -26.95 | 12.3641 | 1.033 | -7.69 | 14.11 | -26.0768 |  | -14.336 | 4.337 |  | 32.05 | 44.6513 | 62.9992 | 16.54 | 83.0335 | 22.9 | -12.5815 | 0.0578 |  | 2.0993 |  |  | -16.143 | -30.3995 | 20.5462 | 31.0399 | 59.3877 | 61.3048 | -168.5299 | -35.044 | 32.8726 | -15.6508 | 11.7405 | 13.372 | 12.923 | 13.3095 | -43.924 | -44.1165 |  |  | -456.2749 | 455.356 | -347.2422 | 42.9815 | 43.702 | -61.1545 | -52.4333 | 45.0176 | 44.7525 | 41.9958 | 40.5968 | -29.7377 | -30.2211 | -57.048 | -56.2781 | -72.58 | -72.21 | 22.6 | 22.4 | 21.4321 | -38.08 | -383.9223 | 62.8938 | 62.6621 | 13.4 | -7.9 | 32 | 32.5 | 1.3384 | 1.2994 | 353.3596 | 760.2061 | -440.2868 | -481.739 | 78.3032 |  | -492.7021 | -158.9238 | 497.8474 | 495.5022 | 276.2994 | 274.4328 | 162.4415 | 457.4149 | -495.2081 | -43.1357 | 40.3337 | -10.7846 | 29.388 | 11.92 | 1.604 | 1.614 | -11.76 | -11.36 |  | 12.1599 | -3.7186 | -42.1012 | 5.1 | 52.577 | 52.686 |  | 11.6354 | 29.549 | 29.2586 | 28.8428 |  | 7.4 | 15.0955 | 8.86 |  | -54.1827 | 83.4261 | 62.9413 | -52.549 | -81.79 | 52.3189 | 28.5758 | -24.4 | 24.2 | -789.5858 | 914.7143
12/03/2026 | 16:30 | 0 | 16.3295 | -23.9307 | -29.0626 | 26.7354 |  | 59.8089 | -106.2007 | 74.9155 | 38.1848 | 37.8729 | -17.76 | -72.6 |  | 19.044 | -63.8 | 14.255 | 62.6122 | 17.8207 | 17.8629 | 29.8387 | 16.8995 | 5.5961 | 8.1512 |  |  | -85.8 | -86 |  | 17.76 | 72.6 | 11.637 | 0.187 | -68.02 | -68.02 | -79.07 | 68.49 | 69.04 | 15.2427 | 12.1662 | 78.0741 | 80.9014 | 52.281 | -58.7223 | -58.7457 | 8.1509 | 8.1941 | 89.3507 | 91.6538 | -24.2706 | -27.6631 | -441.3242 | 3.6286 | -1.3 | -1.3 | 62.7017 | 62.1819 | -6.3927 |  | -48.3689 | 12.4827 | 7.9142 | 5.3475 | 473.0673 | 206.2135 | 205.1759 | -185.291 | 814.0832 |  | -86.369 | 87.8735 |  | 29.82 | 33.33 | 75.69 |  | -131.6757 | -131.2738 | 197.9995 | 199.2918 | 5.2709 | -146.5593 | -146.7243 | 13.846 | -80.8019 |  |  | 104.7 | 163 | -21.62 | 33.4698 | 33.5689 | 34.2036 | 85.9928 | 85.4451 | 1 | -148.2925 | 5.2358 | 15.0161 | 90.65 | 46.96 | 60.9448 | 58.1589 | 37.1931 |  | 81.3406 | 80.6485 | -62.6064 |  | -20.0726 | -136.9 | -136.4 |  | 84.0912 | 69.5223 | 118.9636 | 83.54 | -7.39 | 58.714 | 62.4448 | -15.89 | -15.85 | 99.41 | 91.09 | 63.4182 | 61.3273 | -132.7732 | -129.3182 | 166.6652 | 120.5891 | 117.1797 | 119.6008 | 10.5792 | -7.9132 | -34.283 | 193.4325 | -731.9406 |  | -38.8674 | -36.2636 | 94.2224 | -15.4783 | -13.6548 | 21.552 | -123.9124 | -124.3822 | 50.4656 |  | -4.62 |  | 20.0859 | -112.7563 | -32.9927 | -31.8576 | 6.258 | 9.4793 | -41.5346 | 19.278 |  | 18.6913 | 38.8635 | 39.6218 | 37.857 | 133.2952 | 133.1278 | -69.3269 | 134.9545 | 135.7411 | -62.2233 | -43.7398 | -20.9531 | -27.87 | 9.5637 | 1.033 | -5.96 | 13.52 | -22.5955 |  | -14.305 | 4.402 |  | 33.45 | 43.5245 | 62.9068 | 16.42 | 82.9645 | 26.6 | -11.0371 | -0.9885 |  | 2.1355 |  |  | -16.5547 | -28.7166 | 22.0497 | 29.9355 | 56.1932 | 59.2998 | -158.9256 | -34.3638 | 33.1767 | -16.2125 | 13.2982 | 13.411 | 12.9546 | 15 | -38.4667 | -41.3711 |  |  | -455.6591 | 455.7998 | -338.2885 | 38.9476 | 41.4175 | -60.9022 | -53.3236 | 46.2953 | 44.3452 |  |  | -26.6505 | -26.8043 | -53.7195 | -52.9711 | -63.44 | -63.1 | 20.7 | 21.5 | 21.227 | -25.76 | -400.818 | 71.7667 | 71.404 | 13.3 | -9.6 | 28.7 | 29 | 1.46 | 1.1862 | 348.8951 | 760.9732 | -419.4072 | -453.7702 | 92.0079 |  | -470.4651 | -160.7005 | 479.7529 | 469.9509 | 263.5395 | 261.7409 | 157.7574 | 430.7806 | -475.1063 | -49.6115 | 54.4786 | -11.1252 | 28.933 | 13.52 | 1.539 | 1.532 | -12.64 | -9.44 |  | 10.3441 | -3.5447 | -41.7777 | 7 | 52.028 | 52.568 |  | 11.9272 | 31.1445 | 28.7644 | 29.0763 |  | 9 | 14.8736 | 8.96 |  | -53.1189 | 83.5774 | 63.3683 | -52.0451 | -80.9185 | 51.7294 | 28.1185 | -26.7 | 26.3 | -781.7478 | 907.721
12/03/2026 | 17:00 | 0 | 16.1875 | -23.5178 | -29.0488 | 25.0772 |  | 58.3467 | -101.8434 | 73.2939 | 37.3369 | 36.7798 | -15.54 | -68.2 |  | 16.56 | -59.4 | 14.6976 | 60.9682 | 17.3895 | 17.3616 | 28.9152 | 16.8361 | 5.6233 | 7.7202 |  |  | -85.34 | -85.29 |  | 15.54 | 68.2 | 11.07 | 0.187 | -73.24 | -73.24 | -68.13 | 73.31 | 73.61 | 15.3449 | 11.9219 | 77.0885 | 79.8804 | 50.0563 | -61.6424 | -60.8563 | 34.8123 | 33.7589 | 83.1299 | 84.2982 | -8.363 | -9.8347 | -451.1549 | 4.1245 | -1.8 | -1.7 | 65.7384 | 64.895 | -6.2922 |  | -46.1576 | 9.4455 | 6.8424 | 4.6138 | 484.237 | 187.2615 | 187.0479 | -168.4299 | 793.6078 |  | -114.6704 | 117.5701 | 116.2618 | 29.5 | 32.55 | 74.14 | 90.24 | -131.2738 | -130.3361 | 196.2861 | 197.5303 | 5.7698 | -153.382 | -152.1918 | 8.6211 | -84.8394 |  |  | 101.6 | 170 | -21.37 | 28.4097 | 29.1766 | 28.9926 | 74.5711 | 74.1456 | 1 | -134.3933 | 4.007 | 13.9814 | 85.29 | 44.73 | 59.5386 | 56.4011 | 36.4106 |  | 85.3176 | 84.3204 | -58.7277 |  | -19.8611 | -129.3 | -128.7 | 29.556 | 81.4545 | 66.7044 | 114.2761 | 80.85 | -6.51 | 57.0555 | 57.7395 | -16.64 | -16.81 | 98.23 | 90.12 | 58.6182 | 57.5455 | -131.7197 | -129.7545 | 161.6319 | 114.6546 | 111.6951 | 113.8616 | 10.9869 | -6.819 | -33.232 | 176.6518 | -660.284 |  | -36.3881 | -34.0808 | 91.6587 | -15.3405 | -14.8128 | 18.48 | -115.8253 | -117.6942 | 47.5267 |  | -4.53 |  | 19.4567 | -108.191 | -34.2864 | -33.1559 | 8.1319 | 9.5951 | -40.5559 | 20.2105 |  | 19.5209 | 42.0404 | 42.4872 | 40.1146 | 131.7881 | 132.2905 | -107.0046 | 136.041 | 136.2149 | -86.4325 | -65.966 | -35.4626 | -29.03 | 13.7777 | 1.1624 | -8.82 | 13.74 | -35.9141 |  |  | 4.39 |  | 31.59 | 68.2894 | 86.874 | 15.87 | 83.6712 | 25.1 | -11.2252 | 0.1744 |  | 2.1373 |  |  |  | -28.3694 | 21.341 | 29.7465 | 58.1926 | 59.9961 | -168.685 | -33.1799 | 31.1886 | -11.7783 | 12.1336 | 13.6161 | 13.1023 | 14 | -17.1083 | -16.95 |  |  | -483.6224 | 486.0367 | -253.8392 | 16.1662 | 16.5622 | -61.7477 | -52.409 | 44.1871 | 43.6586 | 0 | 0 | -18.894 | -19.2236 | -57.1814 | -57.13 | -30.63 | -30.5 | 19.3 | 19.3 | 21.4534 | 3.6 | -410.9232 | 81.9751 | 81.0308 | 15.1 | -14.8 | 19.3 | 20.4 | 1.377 |  | 259.7311 | 685.9645 | -297.0042 | -360.192 | 111.9192 | 498.5056 | -367.3226 | -150.026 | 399.1152 | 373.3716 | 235.5905 | 232.2713 | 154.2486 | 311.7509 | -400.0528 | -87.5263 | 88.8433 | -11.496 | 28.205 | 12.96 | 1.525 | 1.515 | -13.04 | -10.08 |  | 10.7256 | -7.2648 | -40.7248 | 8.6 | 53.432 | 53.076 |  |  | 29.2015 | 28.8095 | 28.6229 |  | 14.8 | 15.0286 | 8.79 |  | -53.1194 | 83.0044 | 61.8602 | -52.5454 | -81.1866 | 52.1541 | 28.6475 | -31.5 | 32.3 | -728.5278 | 877.6537
12/03/2026 | 17:30 | 0 | 15.4793 | -22.6405 | -29.0608 | 24.7972 |  | 56.9609 | -95.2197 | 70.9829 | 36.0089 | 35.8674 | -17.76 | -63.8 |  | 14.076 | -57.2 | 14.6824 | 57.4432 | 15.8233 | 16.2574 | 26.7351 | 12.7337 | 5.557 | 8.4749 |  |  | -84.28 | -84.54 |  | 17.76 | 63.8 | 5.44 | 0.159 | -62.62 | -62.62 | -70.73 | 62.97 | 63.06 | 15.6037 | 11.4153 | 78.3422 | 80.3226 | 49.0666 | -53.6954 | -54.0442 | 8.8325 | 8.4335 | 83.4747 | 85.5413 | -28.4226 | -30.9559 | -401.526 | 4.6162 | -1.4 | -1.4 | 58.8116 | 57.6248 | -6.2349 |  | -34.0363 | 9.2649 | 5.9355 | 4.213 | 435.0717 | 199.7741 | 199.591 | -184.9836 | 762.7463 |  | -107.8131 | 111.0628 | 111.5814 | 28.81 | 32.49 | 73.33 | 88.28 | -131.4077 | -131.4077 | 200.5975 | 201.3929 | 6.946 | -155.0051 | -154.4594 | 2.0611 | -90.8078 |  |  | 96.3 | 181.8 | -20.66 | 25.4479 | 26.1329 | 26.5782 | 67.2467 | 67.0017 |  | -121.1674 | -1.2758 | 14.3457 | 85.8 | 44.42 | 58.1323 | 55.2292 | 36.0468 |  | 91.0345 | 90.5403 | -57.0645 |  | -19.6715 | -123 | -121.7 |  | 79.6967 | 65.7651 | 111.9324 | 79.15 | -6.16 | 55.273 | 55.6282 | -14.58 | -14.64 | 95.79 | 87.2 | 58.2 | 56.2909 | -133.1959 | -129.8727 | 154.6966 | 109.0002 | 105.8898 | 107.7037 | 14.3716 | -3.9028 | -32.547 | 195.7584 | -539.7073 |  | -35.4491 | -33.8209 | 87.1342 | -7.9896 | -7.1785 |  | -115.6826 | -117.403 | 44.6855 |  | -4.17 |  | 18.6501 | -91.8913 | -35.5553 | -34.5062 | 11.9572 | 6.1415 | -37.4811 | 19.9922 |  | 19.7739 | 40.4982 | 40.9287 | 39.9252 | 133.2952 | 134.4674 | -117.3869 | 136.3188 | 136.3028 | -91.3352 | -71.4329 | -40.2087 | -28.49 | 13.5677 | 1.232 | -8.78 | 10.98 | -41.3892 |  |  | 4.438 |  | 21.94 | 74.6899 | 93.0822 | 16.09 | 78.7217 | 25 | -9.1638 | 0.5678 | 0 | 2.1695 |  |  | -16.5547 | -26.9876 | 20.8658 | 27.8419 | 60.4904 | 61.1174 | -159.4996 | -31.7363 | 28.0383 | -7.5737 | 12.5877 | 12.288 | 11.8155 | 14 | 14.9659 | 15.9176 |  |  | -531.1492 | 537.9564 | -133.4312 | -15.4579 | -15.6523 | -58.5805 | -49.6443 | 49.3689 | 50.351 |  |  | -6.1497 | -6.3584 | -51.5087 | -51.7355 | 4.99 | 4.85 | 20.1 | 20 | 21.2078 | 26.64 | -420.1024 | 93.6296 | 93.0808 | 17.3 | -15.9 | 7.3 | 7.5 |  | 1.3152 | 136.507 | 570.9637 | -169.9194 | -245.2396 | 113.9484 |  | -249.828 | -149.1288 | 303.7813 | 251.9407 | 195.2653 | 195.3491 | 152.1669 | 172.6563 | -301.8568 | -126.7508 | 126.2104 | -2.715 | 23.463 | 15.44 | 1.378 | 1.367 | -15.68 | -6.96 |  | 6.6239 | -9.8711 | -38.497 | 12.9 | 53.206 | 54.83 | 9.8716 | 11.8364 | 32.4985 | 33.173 | 33.4595 |  | 17.8 | 15.0809 | 8.76 |  | -51.1519 | 81.1595 | 59.5548 | -50.1953 | -79.4536 | 49.33 | 30.1064 | -34.9 | 33.8 | -656.8228 | 819.0078
12/03/2026 | 18:00 | 0 | 15.2471 | -22.007 | -29.279 | 24.7335 |  | 55.3684 | -92.1699 | 66.3343 | 33.507 | 33.275 | -15.54 | -63.8 |  | 13.248 | -55 | 14.4696 | 54.4436 | 12.2721 | 12.5438 | 20.734 | 13.4694 | 0.6079 | 2.9111 |  |  | -87.65 | -87.53 |  | 17.76 | 63.8 | 8.958 | 0.179 | -53.08 | -53.08 | -55.61 | 53.42 | 52.57 | 15.5619 | 10.5098 | 74.6423 | 76.7563 | 42.0662 | -52.2997 | -52.9775 | 17.949 | 21.5601 | 76.0053 | 77.4081 | -27.2301 | -21.5443 | -384.0829 | 2.8522 |  |  | 58.1151 | 57.6553 | -5.7071 |  | -31.7196 | 9.0289 | 5.73 | 3.8575 | 404.8889 | 174.2912 | 172.5211 | -157.0425 | 708.8423 |  | -74.0519 | 74.6984 | 108.3879 | 27.52 | 32 | 71.82 | 86.28 | -120.1553 | -119.2176 | 186.4093 | 186.3319 | 9.6848 | -158.8661 | -159.6285 | -6.1854 | -98.0169 |  |  | 94.9 | 195.3 | -20.7 | 20.6466 | 21.4521 | 21.208 | 56.8302 | 55.4232 | 1 | -103.9789 | -5.8615 | 15.0688 | 85.15 | 44.86 | 56.7261 | 54.0573 | 35.65 |  | 95.9462 | 96.7612 | -24.3345 |  | -19.5408 | -115 | -113.7 | 28.5727 | 77.9388 | 62.9473 | 109.5886 | 77.51 | -5.32 | 50.282 | 24.432 | -3.18 | -3 | 75.24 | 84.65 | 26.1273 | 24.7273 | -123.6435 | -120.3727 | 134.1145 | 88.7211 | 86.3037 | 87.6536 | 19.5559 | 0.6485 | -31.465 | 169.7634 | -449.6355 |  | -35.006 | -33.1309 | 78.3838 | -2.7517 | -2.4427 |  | -109.7911 | -111.6351 | 39.0974 |  | -4 |  | 17.8369 | -77.602 | -34.9662 | -34.3821 | 11.3215 | 1.2877 | -30.5007 | 19.5522 |  | 19.4331 | 41.0619 | 41.4455 | 40.104 | 119.5638 | 120.2336 | -118.2242 | 127.5662 | 126.029 | -94.7292 | -74.9928 | -40.2087 | [5 empty] | -43.1564 | 9.3767 | -13.808 | 4.347 | 8.8508 | 22.82 | 75.7052 | 94.9463 |  | 74.4425 | 23.5 | -7.3869 | 0.1044 | 0 | 2.3418 |  |  |  | -24.9227 | 19.2318 | 26.4016 | 56.981 | 56.3219 | -148.4439 | -30.5383 | 25.7653 | -4.5682 |  | 13.1181 | 12.6171 |  | 35.6669 | 38.2527 |  |  | -535.7047 | 542.1132 | -48.3739 | -36.7354 | -36.4056 | -56.0466 | -45.6363 | 52.2697 | 52.1853 |  |  | -3.7656 | -3.9524 | -78.8189 | -78.2966 | 12.44 | 12.16 | 23.5 | 24.5 | 21.6585 | 36.88 | -439.1296 | 99.2828 | 98.9558 | 16.8 | -10.1 | 6.5 | 6.6 | 1.5022 |  | 49.5225 | 466.9946 | -71.4958 | -163.6977 | 109.2491 |  | -172.0394 | -148.8836 | 256.4369 | 174.7328 | 185.5444 | 183.4451 | 152.3012 | 79.4869 | -252.0434 | -177.0165 | 173.7946 | -11.1252 | 17.957 | 11.6 | -0.539 | -0.547 | -10.88 | -9.6 |  | 10.3441 | -11.9829 | -37.1786 | 9 | 53.535 | 51.835 |  |  | 34.0376 | 33.7323 | 32.0599 |  | 10.8 | 12.307 | 9.65 |  | -47.1531 | 80.595 | 55.9828 | -47.092 | -79.7379 | 44.9844 | 34.4229 | -28.2 | 27.8 | -576.2983 | 735.6799
12/03/2026 | 18:30 | 0 | 15.5575 | -22.7067 | -29.4038 | 26.4538 |  | 55.3992 | -91.8718 | 68.9925 | 34.6589 | 34.3808 | -24.42 | -74.8 |  | 16.56 | -66 | 14.6629 | 52.8434 | 13.4527 | 13.3634 | 22.5799 | 13.2834 | 0.1519 | 2.731 |  |  | -99.71 | -99.65 |  | 24.42 | 74.8 | 11.041 | 0.197 | -44.32 | -44.32 | -55.66 | 45.08 | 45.13 | 16.3594 | 9.9539 | 76.917 | 79.9603 | 45.6331 | -51.7856 | -51.4643 | 7.876 | 7.8609 | 81.0591 | 82.4191 | -34.863 | -38.1417 | -370.0889 | 2.3518 | -0.7 | -0.8 | 56.3096 | 55.2025 | -6.2083 |  | -28.3691 | 10.3968 | 6.0728 | 4.1292 | 404.0955 | 165.7765 | 164.7083 | -149.5947 | 703.3159 |  | -117.7001 | 119.8805 | 107.9189 | 26.98 | 34.74 | 72.54 | 83.61 | -115.1989 | -114.2612 | 173.2525 | 175.7923 | 6.6936 | -166.8103 | -167.0954 | 0.9911 | -102.5524 |  |  | 99.6 | 200.3 | -20.51 | 17.9308 | 19.2563 | 19.5409 | 49.6244 | 49.5446 | -8.7836 | -97.0724 | -4.8555 | 17.4781 | 84.67 | 43.98 | 59.5386 | 56.4011 | 38.5257 |  | 101.3979 | 101.7355 | -13.2534 |  | -21.0141 | -112.7 | -114.4 | 28.4958 | 78.8177 | 69.5223 | 111.9324 | 78.31 | -5.91 | 52.5915 | 13.5914 | -3.35 | -3.39 | 81.15 | 90.61 | 13.4364 | 13.0182 | -121.9396 | -119.9091 | 136.3755 | 91.1905 | 88.0388 | 90.0144 | 28.4541 | 6.5307 | -33.211 | 157.0598 | -423.9407 |  | -35.4266 | -33.4642 | 74.4776 | 2.6148 | 3.3704 |  | -110.438 | -112.3937 | 35.2636 |  | -3.82 |  | 18.8106 | -71.4805 | -36.4816 | -35.6687 | 11.725 | -6.0236 | -24.4018 | 20.4558 |  | 19.9033 | 40.6513 | 42.69 | 40.9394 | 116.3821 | 114.875 | -121.5733 | 125.2162 | 124.9317 | -94.3483 | -75.0991 | -40.2087 | -31.94 | 13.8729 | 1.6776 | -8.72 | 10.52 | -45.6439 |  | -12.899 | 4.406 |  | 24.33 | 76.1881 | 96.9714 | 12.31 | 81.5176 | 20.7 | -8.1283 | -1.6168 | -1.5393 | 2.724 |  |  | -20.1804 | -31.3422 | 20.0327 | 32.3173 | 55.044 | 56.4444 | -150.656 | -33.8578 | 29.5423 | -17.4639 | 11.7407 | 15.5998 | 15.0429 | 14 | 39.801 | 41.2008 |  |  | -530.523 | 530.0043 | -28.2804 | -40.3632 | -39.3359 | -55.2062 | -45.1401 | 51.7942 | 52.729 |  |  | -2.7549 | -2.9856 | -81.3543 | -81.0549 | 15.01 | 14.74 | 25.8 | 25.9 |  | 37.44 | -451.2564 | 106.5985 | 105.6418 | 19 | -8.5 | 3.9 | 4.1 |  |  | 38.6137 | 445.0501 | -44.2172 | -145.7831 | 112.4456 |  | -153.0917 | -156.1602 | 240.8045 | 154.7793 | 185.733 | 185.8957 | 159.9238 | 54.9353 | -237.0476 | -185.7804 | 185.0807 | -5.2996 | 12.72 | 10.72 | -0.835 | -0.846 | -11.44 | -9.92 |  | 10.2861 | -12.6543 | -35.8877 | 9.7 | 53.505 | 52.214 | 0 | 0 | 33.8819 | 33.0721 | 33.3472 |  | 9.3 | 12.2119 | 11.1 |  | -47.8607 | 81.7621 | 56.3016 | -47.4892 | -79.3082 | 44.5663 | 34.5087 | -26.1 | 26.4 | -557.6251 | 709.9395
12/03/2026 | 19:00 | 0 | 17.4759 | -25.3989 | -27.3497 | 30.8191 |  | 59.3931 | -101.4298 | 73.9776 | 37.4709 | 37.1151 | 2.22 | -81.4 |  | 19.872 | -70.4 | 14.4371 | 74.8586 | 15.1071 | 15.1233 | 25.5595 | 12.6246 | 0.2931 | 2.75 |  |  | -90.39 | -90.35 |  | -2.22 | 81.4 | 10.851 | 0.198 | -30.04 | -30.04 | -53.13 | 30.2 | 30.56 | 16.8963 | 9.697 | 80.7448 | 84.0487 | 11.7198 | -42.3045 | -42.2016 | 3.9292 | 3.7986 | 67.2755 | 67.8386 | -35.0546 | -37.6542 | -287.2825 | 2.2209 | -0.7 | -0.8 | 46.2423 | 45.7615 | -7.4146 |  | -19.3969 | 12.914 | 7.0277 | 4.8205 | 319.9254 | 188.2076 | 187.0479 | -144.4917 | 669.8221 |  | -111.4893 | 112.8971 | 122.4192 | 30.65 | 38.81 | 80.61 | 92.91 | -117.2083 | -117.2083 | 176.3383 | 178.4271 | 4.9835 | -173.7458 | -173.9065 | 0.315 | -104.9227 |  |  | 98.6 | 210.3 | -21.56 | 21.9988 | 23.1522 | 23.4767 | 66.9411 | 65.3212 | -23.9385 | -106.091 | -19.0539 | 18.4991 | 90.82 | 46.6 | 60.2417 | 57.5729 | 39.3784 |  | 103.0193 | 104.2542 | -18.0534 |  | -21.446 | -126.3 | -126.9 | 28.4628 | 78.8177 | 72.3402 |  | 79.11 | -6.2 | 54.0485 | 17.2654 | -3.17 | -3.09 | 92.54 | 86.18 | 21.5091 | 19.7091 | -125.5475 | -121.3091 | 142.1268 | 94.5691 | 90.477 | 92.4272 | 33.9032 | 10.0306 | -33.939 | 153.0364 | -435.3205 |  | -37.0775 | -34.3533 | 73.1757 | 8.0472 | 6.7657 | 16.944 | -111.3687 | -112.9755 | 33.932 |  | -3.13 |  | 19.4125 | -62.7017 | -34.4597 | -33.4803 | 9.4624 | -8.4227 | -20.4593 | 19.2522 |  | 19.0364 | 40.1964 | 40.1894 | 38.999 | 118.5591 | 117.8892 | -117.052 | 128.2508 | 128.4378 | -96.6516 | -79.3969 | -40.2087 |  | 9.1658 |  |  |  | -36.2016 |  | -12.323 | 4.336 |  | 27.03 | 80.3879 | 97.6877 | 15.55 | 79.2569 | 21.6 | -8.1684 | -3.7478 | -4.0036 | 2.9608 |  |  | -15.896 | -32.92 | 20.0715 | 34.1927 | 55.426 | 56.9265 | -141.0537 | -34.5702 | 33.3961 | -22.2751 | 11.1117 | 16.7913 | 16.2783 |  | 35.6836 | 36.5815 |  |  | -529.4341 | 530.3828 | -38.7954 | -36.0586 | -35.4992 | -56.2233 | -46.6661 | 50.5789 | 51.1967 |  |  | -2.0517 | -2.7549 | -78.5614 | -79.259 | 14.41 | 14.16 | 23.5 | 23.6 |  | 37.2 | -444.9294 | 102.3867 | 102.5473 | 19.6 | -7.9 | 3.9 | 4.1 | 1.6279 | 1.2631 | 48.5211 | 456.1837 | -60.8509 | -153.8456 | 108.5247 |  | -165.4139 | -155.2589 | 248.3381 | 167.802 | 185.0615 | 185.8404 | 156.5441 | 68.4693 | -246.4109 | -179.3425 | 180.3683 | -5.1128 | 7.239 | 12.48 | -0.918 | -0.93 | -12.4 | -9.6 |  | 10.4021 | -11.9524 | -35.6832 | 8.1 | 50.29 | 49.978 |  |  | 34.2813 | 33.6873 | 33.8165 |  | 7.6 | 12.8739 | 11.27 |  | -48.473 | 82.2144 | 57.6024 | -47.715 | -80.7897 | 45.6429 | 35.3622 | -24.8 | 25.4 | -555.6693 | 714.2491
12/03/2026 | 19:30 | 0 | 17.973 | -26.1023 | -27.9552 | 31.8867 |  | 59.6233 | -104.9986 | 76.0062 | 38.3188 | 37.901 | 0 | -83.6 |  | 19.872 | -70.4 | 14.7687 | 76.2956 | 14.9728 | 14.999 | 24.6785 | 12.0783 | 0.2567 | 2.6705 |  |  | -92.4 | -92.78 |  | 0 | 83.6 | 10.404 | 0.198 | -34.04 | -34.04 | -51.72 | 34.22 | 34.12 | 17.3717 | 9.2397 | 83.4349 | 86.0219 | 15.8 | -47.0003 | -46.1956 | 5.759 | 5.7429 | 70.0611 | 71.3728 | -32.9819 | -35.4899 | -305.9514 | 2.2055 | -0.7 | -0.7 | 50.8824 | 49.96 | -7.5275 |  | -25.1218 | 13.9587 | 7.4652 | 4.9965 | 341.1968 | 185.3694 | 184.9421 | -139.9631 | 677.5341 |  | -118.2215 | 119.4372 |  | 31.32 | 39.61 | 80.66 |  | -119.4856 | -119.7535 | 176.9477 |  | 4.3694 | -175.3951 | -175.7121 | 0.9308 | -106.9692 |  |  | 99.2 | 212.7 | -21.97 | 22.3064 | 22.4646 | 23.3795 | 66.1467 | 64.9979 | -27.1264 | -104.0934 | -21.2216 | 18.767 | 87.75 | 45.56 | 58.8354 | 56.4011 | 39.0166 |  | 106.1655 | 106.535 | -16.4123 |  | -21.3324 | -128.9 | -128.6 | 28.1772 | 77.0599 | 72.3402 | 108.4167 | 76.71 | -6.13 | 53.413 | 15.8034 | -3.45 | -3.43 | 89.78 |  | 17.2 | 16.7091 | -126.6003 | -124.7909 | 138.8893 | 90.5478 | 87.8619 | 89.1385 | 32.0521 | 8.5916 | -33.969 | 148.2922 | -433.2729 |  | -37.0274 | -34.3554 | 76.1196 | 4.5215 | 3.0657 | 16.944 | -112.1476 | -114.158 | 36.3856 |  | -3.07 |  |  | -70.5837 | -35.4742 | -34.8344 | 10.762 | -7.0152 | -23.0891 | 19.5185 |  | 19.259 | 40.1171 | 40.5338 | 39.0979 | 119.3963 | 119.0614 | -126.0946 | 130.5275 | 129.7028 | -98.964 | -79.6253 | -40.2087 |  | 13.8729 |  |  |  | -45.9114 |  | -12.194 | 4.259 |  | 27.23 | 80.4234 | 98.4891 | 16.36 | 81.7303 | 21.7 | -8.8825 | -3.8274 | -3.8466 | 3.0062 |  |  | -16.0767 | -33.794 | 20.7514 | 34.7953 | 58.5808 | 59.5133 | -144.024 | -34.579 | 34.098 | -23.7671 | 12.234 | 16.6155 | 16.0871 | 14.5785 | 34.4628 | 36.3958 |  |  | -525.9339 |  | -28.9311 | -36.5755 | -33.8561 | -55.1822 | -45.3403 | 53.3916 | 53.7117 |  |  | -0.195 | -0.0412 | -51.2855 | -51.9713 | 20.44 | 20.19 | 24.8 | 24.4 | 21.7824 | 28.48 | -440.2931 | 103.1482 | 102.347 | 19 | -9.1 | 1.4 | 1.5 |  | 1.366 | 37.7445 | 454.1952 | -81.5687 | -168.2229 | 92.737 |  | -177.0211 | -147.4417 | 250.4196 | 181.4503 | 179.5299 | 178.5605 | 149.7865 | 93.0494 | -249.8342 | -159.1274 | 157.6505 | -5.3765 | 6.908 | 17.68 | -0.928 | -0.938 | -17.2 | -3.6 |  | 4.4541 | -10.576 | -35.7412 | 11.4 | 52.074 | 52.376 |  |  | 35.1365 | 34.7778 | 35.1378 |  | 10.5 | 14.9469 | 11.25 |  | -48.2546 | 81.1076 | 56.4479 | -46.748 | -79.1686 | 44.6933 | 35.1876 | -26.7 | 27.3 | -554.4047 | 720.5698
12/03/2026 | 20:00 | 0 | 17.7852 | -25.88 | -28.0009 | 31.301 |  | 59.1081 | -100.9056 | 74.329 | 37.9168 | 37.5084 | 2.22 | -79.2 |  | 19.872 |  | 12.255 | 74.8564 | 14.9176 | 14.9003 | 24.6245 | 12.2669 | 0.1919 | 2.588 |  |  | -90.16 | -90.29 |  | -2.22 | 79.2 | 11.433 | 0.205 | -29.87 | -29.87 | -50.93 | 30.01 | 30.09 | 17.7255 | 9.3727 | 81.7914 | 86.0065 | 13.0244 | -44.1844 | -44.3457 | 5.0225 | 4.8729 | 68.0822 | 70.1931 | -34.1987 | -36.8381 | -295.6212 | -0.2443 | 0.5 | 0.6 | 48.6033 | 48.0931 | -7.3263 |  | -23.0159 | 13.9667 | 7.2922 | 4.9371 | 325.785 | 188.3907 | 187.7193 | -140.1613 | 670.5642 |  | -108.8551 | 111.0944 | 124.435 | 31.64 |  | 81.5 | 94.88 | -117.2083 | -117.7441 | 177.0503 | 178.2223 | 5.5461 | -173.5887 | -174.008 | 2.261 | -106.1567 |  |  | 95.2 | 210.7 | -21.96 | 22.8786 | 23.4826 | 23.3656 | 68.2964 | 67.6825 | -27.1329 | -107.1633 | -22.2711 | 18.9127 | 87.52 | 45.46 | 58.1323 | 54.6432 | 38.5534 |  | 104.8018 | 106.8245 | -17.8411 |  | -21.065 | -126.7 | -127.2 | 27.8915 | 75.3021 | 71.4009 | 106.073 | 74.36 | -5.82 | 53.4595 | 17.236 | -3.19 | -3.16 | 85.88 | 86.28 | 17.0909 | 17.3636 | -125.0909 | -122.4727 | 136.113 | 89.5535 | 86.0572 | 87.3243 | 32.049 | 8.5415 | -34.361 | 148.5862 | -433.9554 |  | -36.5545 | -33.8763 | 75.8993 | 5.2247 | 5.0276 |  | -112.5471 | -114.1927 | 36.312 |  | -2.93 |  | 19.2126 | -67.8488 | -36.1611 | -34.9093 | 11.7065 | -6.834 | -23.2293 | 19.1517 |  | 18.1257 | 39.1227 | 39.3193 | 38.106 | 119.3963 | 119.0614 | -118.0567 | 128.611 | 128.8568 | -89.6255 | -70.6285 | -40.2087 |  | 13.9022 |  |  |  | -42.9581 |  | -12.195 | 4.369 |  | 27.37 | 71.9909 | 90.8975 | 15.78 | 80.6835 | 21.6 | -7.8166 | -4.0269 | -3.9596 | 2.9356 |  |  | -17.5882 | -31.9193 | 22.8707 | 33.3763 | 58.317 | 61.4878 | -139.4515 | -34.2917 | 33.37 | -22.9631 | 11.4207 | 16.4299 |  | 14.0219 | 34.302 | 33.9297 |  |  | -526.3068 |  | -34.9073 | -35.0111 | -33.5845 | -56.9582 | -47.2425 | 55.5912 | 55.9964 |  |  | 2.4967 | 2.1671 | -44.1825 | -43.9505 | 25.59 | 25.35 | 22.8 | 24 | 21.7824 | 21.68 | -435.8523 | 105.6497 | 103.6847 | 19 | -11.9 | -1.1 | -1 |  |  | 45.447 | 454.7391 | -89.6371 | -171.7313 | 90.0039 |  | -179.0921 | -150.6052 | 250.4683 | 181.2713 | 179.5968 | 179.0656 | 149.7114 | 96.5949 | -248.7227 | -149.4979 | 152.6838 | -5.7198 | 7.362 | 18.96 | 1.165 | 1.15 | -18.64 | -4.32 |  | 3.9261 | -10.7805 | -35.9487 | 14.3 | 52.515 | 52.932 |  |  | 36.9863 | 36.6292 | 35.3983 |  | 12 | 15.2826 | 11.07 |  | -48.8381 | 81.186 | 57.6329 | -48.1305 | -79.5789 | 46.8118 | 32.795 | -29.2 | 29.6 | -555.2759 | 719.4893
12/03/2026 | 20:30 | 0 | 17.4276 | -25.8558 | -27.9954 | 31.5896 |  | 57.3244 | -99.2185 | 73.0219 | 36.6049 | 36.2782 | 2.22 | -77 |  | 19.044 | -66 | 13.5232 | 73.391 | 14.0286 | 14.3352 | 23.727 | 12.4984 | 0.2217 | 2.5278 |  |  | -88.94 | -89.17 |  | -2.22 | 77 | 10.835 | 0.202 | -29.03 | -29.03 | -51.58 | 28.88 | 29.22 | 17.4251 | 9.8179 | 81.9535 | 85.2008 | 11.1709 | -43.578 | -43.5468 | 6.1713 | 5.4866 | 67.1764 | 68.6116 | -34.7211 | -38.1412 | -283.1943 | 2.2528 | -0.6 | -0.6 | 47.9377 | 47.6084 | -7.2036 |  | -22.9052 | 13.4535 | 7.2895 | 4.9276 | 315.6223 | 180.1202 | 178.5332 | -129.0715 | 650.2448 |  | -116.5103 | 118.5786 |  | 31.3 | 38.64 | 80.67 |  | -111.716 | -111.716 | 178.4234 | 178.6595 | 5.74 |  | -173.955 | 0.7631 | -105.5217 |  |  | 93.9 | 211.5 | -22.05 | 21.5856 | 22.3555 | 22.8048 | 65.9459 | 65.251 | -27.8203 | -101.6199 | -22.7222 | 18.385 | 83.52 | 44.19 | 56.7261 | 53.4714 | 38.1301 |  | 103.8846 | 105.4431 | -12.4381 |  | -20.9834 | -124.4 | -124.1 | 28.1717 | 71.7865 | 69.5223 | 101.3855 | 71.35 | -5.59 | 53.6145 | 12.7395 | -3.42 | -3.3 | 89.9 | 87.18 | 15.1636 | 14.4727 | -123.0141 | -120.6182 | 133.1769 | 85.6575 | 82.5786 | 83.8218 | 33.7723 | 11.394 | -33.341 | 138.8286 | -387.214 |  | -36.2245 | -33.898 | 73.0122 | 8.2294 | 7.9084 |  | -111.5942 | -113.1524 | 33.4294 |  | -2.87 |  | 19.2094 | -61.0545 | -35.875 | -35.4024 | 11.6923 | -9.338 | -22.0646 | 19.0625 |  | 18.5876 | 39.6949 | 39.9499 | 39.3693 | 113.033 | 113.5354 | -120.5686 | 126.184 | 126.7281 | -94.6655 | -76.0251 | -40.2087 |  | 13.8729 |  |  |  | -40.5671 |  |  | 4.423 |  | 29.46 | 77.1683 | 96.4418 | 16.46 | 84.4756 | 21.9 | -6.2148 | -3.822 | -4.3377 | 2.8475 |  |  | -18.0096 | -30.2842 | 22.1686 | 31.5813 | 60.0692 | 62.3177 | -140.8752 | -33.2044 | 32.8509 | -20.7545 | 11.4077 | 15.9123 | 15.3383 |  | 40.5718 | 43.6382 | 293.3 |  | -532.1092 | 538.1499 | 7.1633 | -42.1017 | -41.0962 | -58.1877 | -48.5863 | 56.0707 | 54.9353 |  |  | -2.0298 | -2.1506 | -74.8703 | -75.129 | 21.31 | 21.05 | 24.7 | 23.9 | 21.5154 | 21.84 | -448.9362 | 105.104 | 104.7769 | 17.9 | -10.1 | 3.1 | 3.2 | 1.5031 | 1.2639 | 0 | 412.7426 | -54.6214 | -150.1719 | 77.3062 |  | -158.0717 | -152.6552 | 243.3096 | 159.3791 | 184.8077 | 185.4566 | 153.8917 | 62.83 | -244.6927 | -178.7791 | 177.2049 | -11.7844 | 14.307 | 12.96 | -0.739 | -0.756 | -12.24 | -10.32 |  | 11.8669 | -14.8821 | -37.4716 | 10 | 53.29 | 52.231 |  |  | 36.5423 | 35.8025 | 36.2079 |  | 11.4 | 16.0114 | 10.69 |  | -50.5053 | 81.2273 | 59.0753 | -49.3926 | -79.9532 | 47.7956 | 31.6375 | -28.3 | 28.5 | -523.7223 | 686.7347
12/03/2026 | 21:00 | 0 | 17.2386 | -25.1762 | -28.1804 | 32.2676 |  | 55.3548 | -93.3859 | 72.2356 | 36.1509 | 35.8933 | 8.88 | -72.6 |  | 18.216 | -63.8 | 14.5594 | 70.2884 | 13.7439 | 13.9381 | 22.9037 | 12.6024 | 0.1978 | 2.5374 |  |  | -87.47 | -87.09 |  | -8.88 | 72.6 | 14.437 | 0.222 | -27.61 | -27.61 | -51.35 | 27.27 | 27.42 | 16.997 | 10.33 | 83.4397 | 86.59 | 8.3516 | -42.9168 | -42.1326 | 6.3299 | 6.9659 | 66.3909 | 67.5775 | -34.3771 | -37.9767 | -276.6174 | 3.6516 | -1.6 | -1.7 | 47.0559 | 45.7515 | -7.3643 |  | -22.6673 | 13.7311 | 7.0336 | 4.7435 | 308.7862 | 177.7703 | 177.9839 | -127.8469 | 642.3983 |  | -112.7569 | 114.9578 |  | 31.26 | 38.58 |  |  | -110.3765 | -110.1086 | 178.3331 | 178.8318 | 6.4049 | -171.755 | -170.0595 | 0.6709 | -103.9404 |  |  | 90.8 | 205.5 | -21.65 | 22.3798 | 22.9109 | 23.0828 | 66.1022 | 65.1125 | -28.2976 | -101.4739 | -22.5318 | 18.3958 | 86.29 | 45.34 | 54.6167 | 51.7136 | 37.3546 |  | 102.7195 | 103.2006 | -12.5461 |  | -20.312 | -122.5 | -121.9 | 27.8751 | 69.1498 | 68.583 | 97.8699 | 69.17 | -5.64 | 53.0565 | 12.9326 | -3.53 | -3.43 | 89.69 | 86.23 | 13.1273 | 13.1455 | -121.6456 | -119.0364 | 131.0093 | 83.6555 | 81.5232 | 81.9043 | 33.2385 | 11.289 | -33.349 | 136.7778 | -379.6064 |  | -36.274 | -34.1297 | 73.6041 | 7.4387 | 7.095 | 16.944 | -111.1165 | -112.7756 | 33.0311 |  | -2.9 |  | 18.6063 | -61.5719 | -33.2902 | -32.7024 | 7.8071 | -9.1735 | -22.6391 | 18.8114 |  | 19.0442 | 40.869 | 41.8133 | 40.0564 | 111.6934 | 110.8561 | -115.2099 | 124.3742 | 123.7384 | -93.0704 | -72.6934 | -40.2087 |  | 13.8729 |  |  |  | -40.7431 |  | -12.512 | 4.528 |  | 29.28 | 74.8405 | 94.9825 |  | 84.5496 | 22.9 | -6.3285 | -3.9411 | -4.2399 | 2.8205 |  |  | -17.2061 | -29.2656 | 22.1229 | 30.1576 | 60.6564 | 62.9288 | -136.7151 | -32.5196 | 33.2773 | -19.3077 | 10.9905 | 14.8271 | 14.3785 | 13.1961 | 41.6625 | 44.8565 |  |  | -539.6531 |  | 13.3345 | -42.321 | -40.7086 | -57.9653 | -48.6613 | 52.5327 | 51.3414 | -10.5238 | -10.5804 | -2.0078 | -2.1616 | -76.7824 | -76.745 | 20.06 | 19.79 | 23.9 | 24.3 | 21.6799 | 21.28 | -449.1535 | 106.0786 | 105.7515 | 17 | -11.9 | 3.1 | 3.8 |  |  |  | 402.7284 | -58.7049 | -148.1507 | 74.4349 |  | -156.7878 | -151.8501 | 242.4582 | 160.4014 | 186.2766 | 184.7865 | 153.8026 | 60.6466 | -240.5724 | -180.065 | 179.2619 | -10.9934 | 29.104 | 11.12 | 1.291 | 1.278 | -11.6 | -11.44 |  | 13.1273 | -15.6451 | -37.7645 | 10.5 | 52.161 | 51.656 |  |  | 35.7162 | 34.3358 | 36.1756 |  | 12.6 | 15.6903 | 10.59 |  | -49.191 | 82.0217 | 58.996 | -48.7467 | -80.627 | 47.8206 | 32.5852 | -29.6 | 30 | -520.4532 | 685.4884
12/03/2026 | 21:30 | 0 | 17.1177 | -25.1553 | -28.6784 | 30.5628 |  | 54.1776 | -91.0267 | 69.7325 | 35.3629 | 35.141 | -2.22 | -68.2 |  | 16.56 | -59.4 | 14.6478 | 61.845 | 15.085 | 15.2439 | 25.096 | 17.7603 | 0.2325 | 4.5972 |  |  | -87.97 | -87.97 |  | 2.22 | 68.2 | 13.732 | 0.216 | -41.95 | -41.95 | -60 | 42.44 | 42.83 | 15.7602 | 11.1187 | 80.9592 | 82.7055 | 27.26 | -48.2818 | -48.2418 | 5.9581 | 5.7988 | 73.8526 | 75.2741 | -33.0206 | -35.7789 | -327.0286 | 2.033 | -0.7 | -0.6 | 52.8903 | 52.1321 | -6.8105 |  | -30.2918 | 12.3857 | 6.937 | 4.6998 | 362.3767 | 169.0725 | 168.7063 | -132.6886 | 655.0994 |  | -116.4854 | 119.8762 | 120.3933 | 30.88 | 37.39 | 78.04 | 92.91 | -109.0369 | -108.9029 |  |  | 6.8523 | -171.9241 | -171.9256 | 3.8337 | -107.4353 |  |  | 86.5 | 212.2 | -21.68 | 18.6888 | 19.7622 | 20.0262 | 58.4176 | 56.8338 | -23.0876 | -97.0324 | -18.3558 | 17.9295 | 85.62 | 44.12 | 53.2104 | 49.9557 | 36.5485 |  | 105.8332 | 107.0941 | -16.99 |  | -20.0061 | -117 | -116.4 | 27.5949 | 66.5131 | 65.7651 | 93.1824 | 65.71 | -5.51 | 56.0635 | 16.6347 | -3.51 | -3.53 | 85.82 | 83.23 | 16.6727 | 15.8364 | -119.1841 | -116.8091 | 128.9055 | 81.4387 | 78.6078 | 80.0401 | 31.1071 | 8.5055 | -34.102 | 142.273 | -364.9672 |  | -36.3495 | -33.946 | 75.2449 | 0.7066 | 0.4655 | 16.944 | -108.9752 | -110.3521 | 36.2699 |  | -3.12 |  | 18.2285 | -72.5324 | -35.1873 | -34.0728 | 9.9421 | -6.6465 | -25.7251 | 19.1741 |  | 18.7001 | 39.6816 | 40.4933 | 39.0207 | 110.3537 | 109.5164 | -116.0472 | 122.1137 | 120.9606 | -92.7837 | -74.7094 | -40.2087 |  | 13.8729 |  |  |  | -38.7608 |  | -12.807 | 4.405 |  | 30.82 | 75.3498 | 93.0735 | 16.21 | 83.6952 | 23.1 | -6.5678 | -2.66 | -2.8864 | 2.6777 |  |  | -17.6727 | -27.3727 | 20.6725 | 28.5302 | 58.9983 | 60.632 | -145.5961 | -30.9725 | 30.793 | -14.1769 | 11.0378 | 13.6943 | 13.3027 | 13 | 45.6023 | 47.8866 |  |  | -545.3707 | 550.46 | 31.6907 | -45.8213 | -45.1202 | -56.0439 | -47.0201 | 53.7266 | 53.5297 |  |  | -1.854 | -2.0847 | -75.7537 | -75.5498 | 20.47 | 20.26 | 22.5 | 23.3 | 21.8849 | 20.4 | -454.9363 | 107.9689 | 107.1393 | 16.2 | -15.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6248 |  | -23.2631 | 386.8008 | -56.3244 | -151.1186 | 60.2559 |  | -161.3123 | -153.3926 | 242.8019 | 160.2733 | 186.7628 | 185.1858 | 154.7196 | 62.0014 | -243.1868 | -179.77 | 179.0154 | -10.9165 | 32.581 | 10.32 | -0.245 | -0.251 | -10.64 | -12.8 |  | 13.1853 | -14.7356 | -37.8805 | 10.4 | 51.944 | 52.528 | 2.7674 | 3.4219 | 35.872 | 36.0062 | 36.4385 |  | 14.9 | 16.4696 | 9.81 |  | -48.6005 | 80.4648 | 57.2258 | -48.2316 | -78.5335 | 46.4098 | 32.7785 | -32.2 | 32.9 | -506.6832 | 678.7786
12/03/2026 | 22:00 | 0 | 16.2062 | -23.8391 | -29.1575 | 29.4394 |  | 51.2995 | -86.4412 | 64.8194 | 32.813 | 32.707 | 2.22 | -66 |  | 17.388 | -57.2 | 14.9024 | 57.9054 | 14.2859 | 14.4327 | 24.0851 | 17.9255 | 1.654 | 4.4362 |  |  | -81.24 | -80.71 |  | -2.22 | 66 | 11.224 | 0.205 | -41.96 | -41.96 | -65.52 | 42.29 | 42.3 | 14.5222 | 11.7041 | 78.6382 | 81.0393 | 24.6098 | -42.1377 | -41.5372 | 6.3656 | 6.4588 | 70.8807 | 72.3448 | -33.8088 | -35.8612 | -313.8175 | 2.9135 | -1 | -1 | 46.2764 | 45.4665 | -7.2891 |  | -23.2105 | 11.3276 | 6.5762 | 4.4855 | 346.2629 | 172.399 | 172.1549 | -132.9443 | 646.4457 |  | -82.3626 | 84.1925 | 116.2917 | 30.17 | 36.09 | 75.64 | 90.08 | -108.769 | -109.1709 | 178.3416 | 179.2756 | 8.7724 | -161.0143 | -161.4048 | -0.8931 | -101.1397 |  |  | 78.7 | 199.9 | -21.2 | 19.2046 | 20.2294 | 20.2486 | 56.5548 | 55.4728 | -10.879 | -105.2073 | -5.6578 | 17.3917 | 80.35 | 42.36 | 50.3979 | 48.1979 | 34.9868 |  | 99.8208 | 100.2173 | -18.3454 |  | -19.1544 | -111.9 | -112.8 | 27.3093 | 62.1185 | 62.008 | 87.323 | 61.64 | -5.18 |  | 17.106 | -3.31 | -3.25 | 82.19 | 79.75 | 17.4545 | 16.4182 | -119.4118 | -115.8545 | 122.6157 | 75.6107 | 72.9812 | 75.163 | 32.9375 | 11.6163 | -34.138 | 142.8041 | -387.0764 |  | -36.37 | -34.3655 | 72.4263 | 7.6192 | 7.5252 | 23.088 | -113.4395 | -115.0169 | 32.7716 |  | -3.02 | 0 | 17.1437 | -55.1196 | -35.5916 | -34.6766 | 12.2535 | -9.9425 | -24.3397 | 18.5384 |  | 18.2929 | 40.0608 | 40.7242 | 39.5687 | 109.5164 | 109.5164 | -108.5117 | 120.6598 | 120.7452 | -86.969 | -67.0606 | -40.2087 |  | 13.8729 |  |  |  | -35.6779 | 11.9612 | -13.229 | 4.415 |  | 30.58 | 70.1897 | 86.7515 |  | 80.4481 | 24 | -5.3851 | -1.9582 | -1.743 | 2.5162 |  |  | -16.4489 | -23.9996 | 21.3182 | 24.5596 | 58.9577 | 61.0329 | -142.008 | -29.5464 | 27.9413 | -7.1292 | 10.7125 | 12.0145 | 11.6784 |  | 43.1273 | 43.3742 |  |  | -539.0478 | 544.4364 | 8.8143 | -42.3495 | -41.6923 | -59.5066 | -50.6474 | 58.2318 | 55.9856 |  |  | -1.2168 | -2.1176 | -70.7826 | -70.393 | 22.63 | 22.27 | 23.1 | 22.5 | 21.761 | 18.64 | -449.2114 | 108.6196 | 110.3154 | 15.1 | -17.6 | 2.2 | 2.3 | 1.5609 | 1.3599 | 0 | 405.3008 | -65.4339 | -153.4245 | 71.5849 |  | -162.9561 | -153.0777 | 243.7423 | 163.8112 | 186.1222 | 183.3983 | 153.1835 | 67.982 | -241.381 | -174.8344 | 173.5432 | -12.0481 | 33.7172 | 10.88 | 0.083 | 0.077 | -10.8 | -12.64 |  | 13.1579 | -16.17 | -39.5529 | 13 | 53.562 | 55.267 | 2.8778 | 3.4273 | 35.9542 | 37.2293 | 37.0572 |  | 19.2 | 17.3814 | 9.35 |  | -52.2202 | 81.4489 | 60.0569 | -52.1479 | -79.4589 | 49.5826 | 30.0476 | -35.2 | 35.7 | -524.3713 | 683.3434
12/03/2026 | 22:30 | 0 | 15.0943 | -22.9893 | -29.4757 | 27.4968 |  | 50.3077 | -83.7526 | 62.3471 | 31.301 | 30.8273 | 6.66 | -59.4 |  | 14.904 | -52.8 | 14.3355 | 58.2712 | 14.1821 | 14.5939 | 24.1941 | 17.8207 | 1.8112 | 8.0827 |  |  | -75.18 | -74.74 |  | -6.66 | 59.4 | 9.961 | 0.195 | -51.65 | -51.65 | -69.8 | 52.58 | 52.76 | 13.7396 | 12.4249 | 74.6623 | 77.3945 | 24.293 | -46.3855 | -46.3249 | 6.6594 | 6.4377 | 69.3768 | 70.0472 | -34.0007 | -36.9286 | -292.1148 | 4.6603 | -1.8 | -1.7 | 50.4585 | 49.8139 | -6.469 |  | -29.0425 | 11.2189 | 6.2143 | 4.2606 | 319.0099 | 144.9934 | 144.1084 | -38.0096 | 624.0988 |  | -110.9078 | 112.0601 | 110.4138 | 29.07 | 33.5 | 70.98 | 87.95 | -112.7877 | -112.6537 | 178.2844 | 179.6066 | 0.7581 | -157.4826 | -156.4633 | 1.8916 | -93.7537 |  |  | 85.6 | 186.6 | -20.64 | 19.2153 | 20.187 | 19.9512 | 52.4245 | 52.2122 | -26.2247 | -82.9662 | -23.1562 | 16.4477 | 84.02 | 42.92 | 46.8823 | 44.6823 | 32.841 |  | 92.0389 | 92.667 | -15.9077 |  | -18.0828 | -106.5 | -108 | 26.1337 | 57.1381 | 61.0687 | 80.2917 | 56.62 | -5.59 | 52.2195 | 15.3902 | -14.47 | -14.56 | 98.25 | 74.81 | 17.0182 | 17.1818 | -122.6912 | -120.0909 | 117.4037 | 70.9499 | 69.5102 | 70.5294 | 30.5241 | 10.1855 | -33.342 | 47.2322 | -414.6269 |  | -35.8769 | -33.6712 | 73.501 | 9.3451 | 8.3813 | 21.552 | -114.7016 | -117.3007 | 32.8201 |  | -3.23 | 1 | 16.453 | -48.5954 | -34.7931 | -33.8881 | 11.2778 | -8.0748 | -25.066 | 19.1146 |  | 18.5415 | 41.4101 | 40.8411 | 39.3894 | 113.3679 | 112.8656 | -121.5733 | 125.7434 | 125.2181 | -100.3292 | -84.4587 | -40.2087 |  | 13.5726 |  |  |  | -37.1081 |  | -13.761 | 4.319 |  | 29.4 | 85.7219 | 100.2925 | 15.61 | 79.1684 | 24.7 | -4.1321 | -0.6156 | 0 | 2.2962 |  |  |  | -21.0111 | 21.7547 | 21.7175 | 58.3569 | 59.7982 | -144.8927 | -27.1034 | 25.6615 | 0.2118 | 11.0774 | 10.2078 | 9.8524 | 12.7492 | 41.456 | 42.7396 |  |  | -550.4177 | 551.0801 | 7.1926 | -41.8644 | -42.0113 | -59.0313 | -49.7612 | 52.3148 | 51.3703 |  |  | -1.1728 | -1.2827 | -73.0324 | -72.8059 | 23.47 | 23.73 | 17.9 | 17.7 | 21.5154 | 29.12 | -442.4296 | 107.0853 | 108.6721 | 13.9 | -21.6 | 1.3 | 1.7 |  |  |  | 437.4007 | -68.6267 | -162.5437 | 77.3303 |  | -171.7652 | -148.1226 | 247.9348 | 169.9672 | 181.9375 | 180.4779 | 150.3631 | 82.3428 | -248.1375 | -168.5433 | 165.9988 | -12.1552 | 35.2109 | 9.68 | 0.321 | 0.313 | -10.08 | -13.84 |  | 15.2087 | -15.1751 | -40.3708 | 11.5 | 52.472 | 52.776 | 9.1038 | 10.9216 | 34.5999 | 34.2673 | 35.0703 |  | 20.2 | 18.6807 | 8.73 |  | -50.6187 | 81.5914 | 59.4491 | -50.0692 | -80.1789 | 48.5598 | 30.6172 | -38.1 | 39.9 | -532.699 | 708.6935
12/03/2026 | 23:00 | 0 | 14.4776 | -22.0035 | -30.2438 | 25.9996 |  | 46.5405 | -78.7485 | 59.1619 | 30.3591 | 29.5585 | -6.66 | -55 |  | 13.248 | -48.4 | 14.0037 | 44.4274 | 14.5722 | 14.6022 | 24.0947 | 17.6039 | 5.3622 | 7.9326 |  |  | -78.04 | -78.06 |  | 6.66 | 55 | 8.622 | 0.182 | -63.97 | -63.97 | -66.81 | 64.17 | 63.41 | 12.8765 | 14.3141 | 72.234 | 73.2109 | 45.2088 | -57.2371 | -56.4328 | 29.6624 | 25.8451 | 73.1655 | 75.9927 | -8.2509 | -10.1228 | -362.4061 | 2.6261 | -0.9 | -1.3 | 60.4084 | 59.5722 | -6.2761 |  | -41.2919 | 9.2937 | 5.9432 | 3.9866 | 396.0691 | 133.9762 | 133.4269 | -52.2866 | 642.1105 |  | -104.7341 | 105.8761 | 103.937 | 27.77 | 31.06 | 66.71 | 85.26 | -112.3858 | -111.716 | 178.3112 |  | 2.8571 | -152.0612 | -152.3078 | 0.4063 | -91.2348 |  |  | 81.5 | 179.8 | -19.86 | 17.6471 | 18.4276 | 18.4171 | 43.5051 | 43.5232 | -16.3878 | -80.9608 | -12.3367 | 15.6989 | 78.03 | 39.85 | 44.3042 | 41.7526 | 30.9797 |  | 90.1095 | 90.7865 | -22.1352 |  | -16.9158 | -99 | -98.3 | 25.8701 | 53.6224 | 56.3722 | 75.6042 | 53.24 | -4.89 | 49.8635 | 20.8699 | -15.9 | -15.97 | 94.68 | 71.69 | 22.2545 | 21.0182 | -120.0854 | -116.3727 | 113.2602 | 69.3463 | 66.7611 | 67.6425 | 25.4156 | 6.9913 | -31.936 | 58.9771 | -422.9848 |  | -35.0736 | -33.1747 | 74.7591 | 4.171 | 3.9251 | 24.624 | -114.3612 | -116.0019 | 35.2196 |  | -3.27 |  | 15.6271 | -55.183 | -34.736 | -33.5904 | 12.1288 | -5.248 | -28.7475 | 18.6326 |  | 18.1921 | 40.7008 | 41.7033 | 39.1528 | 113.7028 | 114.2052 | -115.2099 | 122.681 | 122.7628 | -90.7492 | -73.1284 | -40.2087 |  | 13.8729 |  |  |  | -37.4762 |  | -14.264 | 4.255 |  | 28.29 | 72.3193 | 92.4309 | 15.11 | 77.7063 | 25.1 | -3.9392 | 0.2558 |  | 2.0446 |  |  | -15.8647 | -19.0323 | 22.2532 | 18.949 | 60.6425 | 63.0539 | -150.343 | -25.44 | 24.4876 | 6.6594 |  | 8.4194 | 8.0594 |  | 40.7829 | 41.9684 |  |  | -556.6083 | 558.109 | 0 | -41.5055 | -40.5856 | -62.5295 | -53.96 | 53.0355 | 52.8904 | -20.7009 | -21.7834 | -2.0078 | -2.2385 | -77.6461 | -77.895 | 21.94 | 21.69 | 17.6 | 18.2 | 21.6799 | 36.64 | -438.4302 | 106.457 | 106.1395 | 12.8 | -24 | 3.1 | 3.2 | 1.6597 |  |  | 442.035 | -81.3259 | -160.8518 | 76.0808 |  | -172.8234 | -148.0983 | 251.571 | 178.2762 | 182.5906 | 182.5871 | 149.3014 | 81.7044 | -245.9371 | -167.9988 | 164.1722 | -12.8144 | 41.3906 | 8 | 0.602 | 0.591 | -8.4 | -15.52 |  | 16.9055 | -17.7234 | -41.1337 | 14 | 53.864 | 52.053 | 9.7565 | 11.7008 | 33.4511 | 33.2234 | 34.1418 |  | 25.2 | 19.5929 | 8.04 |  | -55.7241 | 83.0624 | 63.8866 | -55.1249 | -82.0929 | 53.863 | 28.1782 | -42.5 | 41.3 | -543.0081 | 711.2562
12/03/2026 | 23:30 | 0 | 13.6622 | -20.7969 | -30.5032 | 39.1762 |  | 43.8713 | -80.8514 | 56.232 | 28.7211 | 27.7172 | -11.1 | -30.8 |  | 11.592 | -24.2 | 13.2982 | 48.4952 | 13.872 | 13.9438 | 23.201 | 17.9877 | 5.562 | 8.3524 |  |  | -71.7 | -71.66 |  | 11.1 | 30.8 | 8.035 | 0.18 | -59.08 | -59.08 | -66.53 | 59.38 | 59.73 | 11.0044 | 13.9351 | 68.6477 | 70.8556 | 42.9705 | -53.617 | -53.257 | 29.8939 | 27.6705 | 71.5615 | 73.0976 | -18.2583 | -21.0655 | -340.4069 | 5.379 | -2.4 | -2.3 | 58.4838 | 57.4953 | -5.9894 |  | -39.4565 | 9.3949 | 0 | 3.544 | 374.6756 | 130.1614 | 129.2458 | -60.0782 | 616.0188 |  | -102.8725 | 103.384 | 99.7057 | 26.62 | 28.99 | 62.7 | 81.74 | -116.1366 | -115.6008 | 182.9181 | 183.8943 | 5.834 | -128.9224 | -128.2827 | 0.1697 | -89.7406 |  |  | 64.5 | 179 | -19.41 | 20.9776 | 21.6751 | 21.5296 | 48.4055 | 47.9198 | -19.1132 | -80.1692 | -16.0922 | 15.3832 | 71.85 | 37.21 | 41.0229 | 39.1159 | 29.0022 |  | 89.2601 | 89.4586 | -40.9308 |  | -15.8786 | -96 | -95.7 |  | 48.9349 | 52.615 | 69.7449 | 48.5 | -5.03 | 48.7165 | 41.1773 | -15.36 | -15.52 | 88.4 | 67.47 | 41.1091 | 41.1455 | -115.22 | -112.5364 | 116.2951 | 73.414 | 71.0296 | 72.1628 | -0.3381 | -17.762 | -31.991 | 70.4144 | -354.5904 |  | -34.6431 | -32.5499 | 100.2678 | -50.8187 | -47.3827 | 23.088 | -97.0989 | -98.6157 | 59.8375 |  | -3.28 |  | 14.8334 | -157.6017 | -34.7819 | -33.6483 | 12.1285 | 20.592 | -54.8447 | 18.3374 |  | 18.1207 | 40.7061 | 40.64 | 39.2326 | 115.8798 | 116.0472 | -115.3774 | 118.2654 | 118.8965 | -89.9047 | -71.7845 | -40.2087 |  | 13.8729 |  |  |  | -38.4863 |  | -14.608 | 4.402 |  | 29.03 | 75.5178 | 91.574 | 15.24 | 79.5001 | 24.6 | -10.6548 | -6.0915 | -6.4545 | 1.8596 |  |  | -15.2816 | -23.2023 | 20.5133 | 23.88 | 57.1217 | 61.1121 | -147.246 | -23.3671 | 44.8327 | -3.037 | 10.7447 | 6.8081 | 6.4246 | 12.2455 | 46.7256 | 47.7673 |  |  | -584.7535 | 588.0655 | 73.9488 | -47.3503 | -45.5278 | -62.7335 | -55.3851 | 50.9933 | 50.7261 | -37.6884 | -39.5275 | 1.3761 | 0.5411 | -72.6347 | -72.0816 | 23.62 | 23.34 | 15.8 | 15.9 | 21.4534 | 34.4 | -434.9359 | 110.4654 | 109.4908 | 13.4 | -27.4 | 0.4 | 0.6 | 1.5575 |  | -68.91 | 381.1912 | -93.2174 | -181.5934 | 12.7903 |  | -189.144 | -147.9837 | 251.7144 | 193.3209 | 174.6134 | 173.7796 | 148.9395 | 105.1568 | -256.0938 | -150.2962 | 148.0175 | -12.8391 | 41.9412 | 8.4 | 0.858 | 0.843 | -8.32 | -16.56 |  | 17.4914 | -19.8321 | -41.4847 | 15.8 | 53.171 | 55.763 |  |  | 34.5099 | 33.6589 | 34.5094 |  | 27.8 | 20.7054 | 7.32 |  | -56.1522 | 82.7847 | 64.5098 | -55.2058 | -81.3349 | 54.5658 | 26.2408 | -45.5 | 45.3 | -502.6898 | 682.6816
13/03/2026 | 00:00 | 0 | 12.2712 | -18.8872 | -31.0287 | 31.6165 |  | 41.5469 | -71.3309 | 54.0389 | 27.0852 | 26.4653 | -6.66 | -28.6 |  | 11.592 | -24.2 | 14.0631 | 42.0912 | 13.1002 | 13.2425 | 22.2713 | 17.8396 | 5.3529 | 7.9359 |  |  | -66.75 | -67.28 |  | 6.66 | 28.6 | 7.288 | 0.174 | -49.52 | -49.52 | -75.49 | 50.27 | 50.4 | 10.1335 | 14.0639 | 66.0078 | 68.0397 | 39.6289 | -42.9035 | -42.6463 | 10.052 | 10.0038 | 69.538 | 70.5075 | -35.4329 | -38.1299 | -299.8236 | 7.0382 | -2.9 | -3 | 46.9111 | 45.6385 | -5.741 |  | -25.4298 | 8.0157 | 0 | 2.9006 | 330.4543 | 133.8541 | 133.3964 | -51.6049 | 580.6335 |  | -64.8007 | 66.6044 | 95.654 | 25.72 | 27.45 | 59.55 | 79.24 | -117.8781 | -117.2083 | 184.842 | 185.648 | 7.7836 | -115.0951 | -115.066 | -4.5157 | -82.9006 |  |  | 59.7 | 167.3 | -18.45 | 22.8702 | 23.3368 | 23.3209 | 48.7464 | 47.6193 | -10.2975 | -86.8056 | -9.4002 | 14.452 | 68.14 | 35.23 | 38.6792 | 36.9186 | 27.3905 |  | 82.2844 | 83.7291 | -39.735 |  | -15.0635 | -91.3 | -90.8 | 25.6009 | 46.0052 | 47.9186 | 65.0574 | 45.61 | -4.28 | 46.7325 | 40.091 | -16.24 | -16.38 | 85.23 | 63.45 | 41.5091 | 39.5273 | -117.2728 | -114.1273 | 108.0047 | 66.3025 | 64.4786 | 64.908 | -6.0176 | -21.6078 | -31.057 | 61.7412 | -361.27 |  | -34.3176 | -32.4967 | 102.9091 | -54.64 | -51.1636 | 23.088 | -97.0774 | -98.7557 | 61.3447 |  | -3.12 |  | 14.1903 | -163.9059 | -33.9591 | -33.2212 | 12.9442 | 23.955 | -58.0205 | 17.4823 |  | 17.6541 | 40.9295 | 41.2038 | 40.4023 | 118.5591 | 118.0567 | -116.3821 | 118.9744 | 119.4021 | -91.9933 | -74.3435 | -40.2087 |  | 13.8729 |  |  |  | -38.2556 |  | -14.929 | 4.34 |  | 27.6 | 76.1507 | 92.1043 |  | 75.6464 | 26.4 | -9.8211 | -5.4384 | -5.4778 | 1.6489 |  |  | -14.3273 | -19.9956 | 19.5661 | 21.4962 | 56.6822 | 56.7217 | -138.9589 | -22.2534 | 42.6461 | 0.2637 |  | 5.6557 | 5.3685 | 12 | 45.5823 | 46.5578 |  |  | -591.9564 | 594.4064 | 73.3175 | -44.411 | -43.7537 | -65.0663 | -58.0698 | 49.5776 | 50.5356 |  |  | 0.5301 | -0.2719 | -68.9517 | -69.2531 | 27.6 | 27.34 | 15.5 | 16.8 | 21.6991 | 33.12 | -430.5535 | 106.4852 | 105.3583 | 13.4 | -27.3 | 1.3 | 1.5 |  |  | -63.8094 | 379.6395 | -107.9825 | -183.129 | 9.1395 |  | -194.4364 | -141.5813 | 261.9148 | 196.5564 | 173.5286 | 173.5633 | 142.2954 | 113.424 | -257.1935 | -141.5571 | 141.9169 | -12.3667 | 41.8386 | 8.72 | 1.007 | 1.003 | -8.64 | -16.56 |  | 17.4639 | -21.358 | -41.5152 | 17.3 | 53.398 | 56.776 |  |  | 32.6386 | 33.7213 | 33.4366 |  | 28.1 | 21.6381 | 6.76 |  | -59.1563 | 83.4663 | 66.7116 | -58.9656 | -81.515 | 57.028 | 23.7884 | -45.2 | 45.4 | -514.1765 | 680.0854
MÁXIMO |  | 0 | 17.973 | -15.9315 | -27.3497 | 39.1762 | 0 | 69.6805 | -59.245 | 79.948 | 40.3808 | 40.2706 | 22.2 | -26.4 | 0 | 26.496 | -22 | 14.9024 | 76.64 | 17.8207 | 18.0998 | 29.8892 | 17.9877 | 6.8197 | 8.4749 | 0 | 0 | -53.02 | -53.16 | 0 | 24.42 | 83.6 | 14.437 | 0.222 | -27.61 | -27.61 | -44.57 | 76.36 | 76.68 | 17.7255 | 15.2443 | 83.4397 | 86.59 | 56.9851 | -35.4435 | -36.0005 | 36.7558 | 36.0133 | 89.3968 | 93.0832 | -2.6774 | -0.4262 | -213.069 | 7.0382 | 3.6 | 3.5 | 67.8025 | 66.976 | -4.5211 | 0 | -19.3969 | 13.9667 | 8.6775 | 5.8543 | 519.8521 | 214.2094 | 214.9723 | 12.167 | 850.4418 | 0 | -64.8007 | 122.0225 | 124.435 | 31.64 | 39.61 | 81.5 | 94.88 | -91.3546 | -90.4169 | 201.92 | 203.9758 | 26.6864 | -94.1284 | -94.5432 | 14.9881 | -57.4831 | 0 | 0 | 116.4 | 212.7 | -14.68 | 37.227 | 37.4593 | 37.9464 | 91.4421 | 89.8262 | 13.5984 | -47.5035 | 20.3712 | 18.9127 | 90.82 | 46.96 | 62.3511 | 59.3307 | 39.3784 | 0 | 106.1655 | 107.0941 | -12.4381 | 0 | -12.7006 | -72.7 | -72.3 | 30.0339 | 87.6068 | 72.3402 | 122.4792 | 87.19 | 0.69 | 61.38 | 62.9236 | -3.17 | -3 | 101.8 | 94.02 | 64.2727 | 62.4909 | -100.1928 | -97.7182 | 169.6256 | 123.6968 | 120.4713 | 122.3945 | 33.9032 | 11.6163 | -27.4 | 232.2228 | -117.5137 | 0 | -31.9076 | -30.0282 | 102.9091 | 17.2082 | 15.8846 | 24.624 | -95.6962 | -97.247 | 61.3447 | 0 | -1.85 | 1 | 22.818 | -48.4414 | -27.1398 | -26.4768 | 13.3611 | 23.955 | -20.4593 | 20.4558 | 17.2363 | 19.9033 | 42.3542 | 42.69 | 40.9512 | 136.6443 | 136.8118 | -69.3269 | 139.6745 | 139.0675 | -62.2233 | -42.656 | -17.0565 | -23.49 | 13.9657 | 1.6776 | -5.62 | 17.62 | -18.3155 | 11.9634 | -12.194 | 4.545 | 12.7312 | 37.11 | 89.5043 | 105.4795 | 17.37 | 89.3427 | 26.6 | -3.9392 | 6.7384 | 7.4156 | 3.0062 | 0.0578 | 0 | -14.3273 | -19.0323 | 22.8707 | 40.9894 | 63.1169 | 63.8908 | -136.7151 | -16.2778 | 44.8327 | 6.6594 | 13.2982 | 16.7913 | 16.2783 | 15 | 78.7839 | 79.1514 | 293.3 | -292.3946 | -455.6591 | 623.8223 | 294.7444 | 43.8072 | 44.543 | -55.1822 | -45.1401 | 58.2318 | 55.9964 | 51.7329 | 44.3654 | 11.5715 | 11.3628 | -10.114 | -9.6934 | 70.37 | 69.83 | 41.5 | 42.6 | 21.8849 | 37.44 | -339.5966 | 110.4821 | 110.3154 | 19.6 | -5.9 | 32 | 32.5 | 1.7345 | 1.557 | 353.3596 | 760.9732 | 61.319 | 2.4073 | 113.9484 | 498.5056 | -8.1909 | 61.1436 | 497.8474 | 495.5022 | 276.2994 | 274.4328 | 162.4415 | 498.3338 | -114.1504 | 0.8504 | 185.0807 | -2.715 | 41.9412 | 19.04 | 1.666 | 1.644 | -3.76 | -3.6 | 0 | 20.7446 | -2.6352 | -30.1167 | 22.8 | 54.956 | 56.776 | 9.9738 | 11.9594 | 36.9863 | 37.2293 | 37.0572 | 0 | 38.3 | 23.3894 | 11.27 | 0 | -47.1531 | 86.4566 | 75.1297 | -46.748 | -78.5335 | 68.2587 | 35.3622 | 9.7 | 55.6 | -316.6827 | 914.7143
MÍNIMO |  | 0 | 10.2221 | -26.1023 | -34.6774 | 24.7335 | 0 | 32.698 | -117.2643 | 44.2651 | 22.4473 | 21.7691 | -24.42 | -83.6 | 0 | 9.108 | -70.4 | 12.255 | 36.5072 | 10.6359 | 11.0025 | 17.9426 | 12.0783 | 0.1519 | 2.5278 | 0 | 0 | -99.71 | -99.65 | 0 | -22.2 | 26.4 | 4.853 | 0.156 | -75.43 | -75.43 | -83.87 | 27.27 | 27.42 | 7.4183 | 9.2397 | 55.4332 | 57.2445 | 8.3516 | -63.4259 | -62.8256 | 3.9292 | 3.7986 | 54.6149 | 55.7837 | -41.4383 | -44.2545 | -493.9334 | -5.5822 | -2.9 | -3 | 40.4249 | 39.6962 | -7.5275 | 0 | -54.5435 | 4.3026 | 0 | 0 | 250.4348 | 74.6483 | 74.6177 | -224.3819 | 441.6727 | 0 | -120.336 | 66.6044 | 75.0462 | 21.46 | 20.97 | 45.5 | 67.66 | -136.0962 | -134.4888 | 168.6338 | 169.5988 | 0.7581 | -175.3951 | -175.7121 | -6.1854 | -107.4353 | 0 | 0 | 59.3 | 115.4 | -22.05 | 17.6471 | 18.3838 | 18.4171 | 31.5236 | 30.5089 | -28.2976 | -157.1805 | -27.3552 | 11.1073 | 39.34 | 22.03 | 31.4136 | 29.4479 | 22.9387 | 0 | 57.4472 | 57.2961 | -63.8145 | 0 | -21.446 | -142.4 | -139.9 | 25.6009 | 35.7513 | 25.3756 | 50.9949 | 35.54 | -7.59 | 42.8575 | 12.7395 | -16.64 | -16.81 | 64.23 | 55.76 | 13.1273 | 13.0182 | -135.6935 | -132.2818 | 80.0069 | 43.2251 | 41.7411 | 42.5974 | -6.0176 | -21.6078 | -34.361 | -2.1903 | -732.7105 | 0 | -41.7001 | -38.8691 | 68.5171 | -54.64 | -51.1636 | 15.408 | -125.693 | -126.6869 | 28.8791 | 0 | -4.74 | 0 | 13.2234 | -163.9059 | -36.4816 | -35.6687 | -0.7437 | -9.9425 | -58.0205 | 13.9303 | -0.0004 | 16.1982 | 38.8635 | 39.3193 | 37.857 | 91.0962 | 90.9288 | -133.4627 | 102.3916 | 101.9689 | -104.9436 | -88.7014 | -45.6873 | -41.64 | 8.9534 | 0.762 | -9.39 | 10.52 | -45.9114 | 9.3767 | -15.706 | 4.169 | 8.8508 | 21.94 | 43.5245 | 62.9068 | 12.31 | 74.4425 | 19.2 | -23.2217 | -6.0915 | -6.4545 | 1.2079 | 0.0578 | 0 | -20.1804 | -39.3385 | 18.5356 | 18.949 | 55.044 | 56.3219 | -178.2865 | -35.6209 | 24.4876 | -59.0868 | 10.0815 | 3.0177 | 2.6895 | 11.6482 | -44.3308 | -44.7545 | 293.3 | -292.6476 | -617.1058 | 455.356 | -347.2422 | -78.3986 | -77.1971 | -73.9596 | -68.2259 | 44.1871 | 43.6586 | -71.5649 | -75.1051 | -30.8913 | -31.0561 | -81.3543 | -81.0549 | -72.58 | -72.21 | 8.2 | 8.2 | 20.2635 | -71.28 | -454.9363 | 56.3728 | 56.0044 | 10.5 | -37.7 | -9.6 | -8.8 | 0.7383 | 0.7014 | -287.5375 | 138.3183 | -482.4678 | -481.739 | -83.7654 | 498.5056 | -492.7021 | -160.7005 | 114.4763 | 3.0401 | 136.3857 | 134.8115 | -63.126 | -52.9157 | -495.2081 | -185.7804 | -7.8314 | -12.8391 | 0.863 | 3.76 | -0.928 | -0.938 | -21.28 | -19.44 | 0 | 3.9261 | -29.0028 | -42.7756 | 5.1 | 47.274 | 46.74 | 0 | 0 | 29.2015 | 28.7644 | 28.6229 | 0 | -26.8 | 12.2119 | 5.52 | 0 | -70.2146 | 80.4648 | 55.9828 | -69.1152 | -85.1243 | 44.5663 | 16.0534 | -54.5 | -9.2 | -789.5858 | 518.2173
PROMEDIO |  | 0 | 14.3447 | -21.336 | -30.4354 | 30.3063 | 0 | 49.2234 | -88.282 | 63.688 | 32.0601 | 31.8047 | -1.295 | -55.4125 | 0 | 16.077 | -47.6511 | 14.1344 | 55.6524 | 14.6601 | 14.8169 | 24.5358 | 15.9644 | 4.5866 | 7.0509 | 0 | 0 | -74.666 | -74.6402 | 0 | 1.5725 | 58.05 | 9.3414 | 0.18063 | -51.4348 | -51.4348 | -67.4975 | 51.8046 | 52.0412 | 12.1891 | 13.0041 | 71.4019 | 73.8639 | 36.8666 | -49.2596 | -49.0851 | 18.0479 | 17.9998 | 72.2095 | 73.81 | -23.9425 | -26.5612 | -342.9293 | 1.9118 | -0.4383 | -0.43617 | 53.9026 | 53.1254 | -6.0489 | 0 | -35.2097 | 9.3706 | 6.3781 | 3.9739 | 375.4227 | 155.1293 | 154.8591 | -114.7426 | 651.1798 | 0 | -101.145 | 102.9403 | 101.4169 | 27.2406 | 29.9177 | 65.1991 | 81.008 | -115.1822 | -115.0092 | 184.4421 | 185.7799 | 11.7131 | -134.5368 | -135.2316 | 3.4895 | -79.8446 | 0 | 0 | 90.7042 | 159.2021 | -19.2996 | 25.7716 | 26.496 | 26.5397 | 60.5127 | 59.7987 | -10.3015 | -102.2288 | -8.8277 | 14.1998 | 71.725 | 37.7171 | 49.5149 | 46.5197 | 32.3916 | 0 | 79.5358 | 79.4131 | -37.7268 | 0 | -17.7017 | -110.7896 | -111.9022 | 28.026 | 64.0603 | 55.6286 | 88.2856 | 63.0311 | -4.3356 | 51.6605 | 37.413 | -12.1746 | -12.2581 | 84.6779 | 76.5283 | 38.4398 | 37.5246 | -120.5063 | -117.7875 | 128.7289 | 85.5943 | 83.0516 | 84.5279 | 17.8103 | -0.16343 | -32.015 | 123.8696 | -421.3375 | 0 | -36.4604 | -34.109 | 81.6158 | -6.8713 | -6.4676 | 18.8015 | -111.3874 | -112.9138 | 40.2228 | 0 | -2.8842 | 0.25 | 18.0894 | -86.2122 | -31.8539 | -31.0199 | 8.5874 | 2.1566 | -32.6846 | 17.4494 | 14.4629 | 18.0466 | 40.5676 | 41.0736 | 39.563 | 116.0507 | 116.0647 | -105.9161 | 123.6197 | 123.3305 | -85.2326 | -66.7102 | -35.8347 | -31.1433 | 12.7791 | 0.96834 | -8.1814 | 13.7603 | -36.1224 | 10.7972 | -14.2885 | 4.3614 | 10.4458 | 28.7548 | 68.2844 | 86.0563 | 15.7946 | 80.8321 | 23.3479 | -13.6292 | 0.83841 | 1.2829 | 1.9541 | 0.0578 | 0 | -16.2895 | -28.3623 | 20.4794 | 29.3936 | 58.6632 | 60.0503 | -153.1556 | -26.9764 | 32.6294 | -22.9864 | 11.5281 | 9.9787 | 9.4529 | 13.2384 | 21.3064 | 21.8746 | 293.3 | -292.5211 | -528.5996 | 536.4233 | -18.525 | -21.7547 | -20.8648 | -63.294 | -55.1969 | 51.572 | 50.9634 | -2.6778 | -7.7462 | -9.1696 | -9.5873 | -52.2734 | -52.158 | 7.5117 | 7.4169 | 16.7063 | 16.9438 | 21.2629 | -7.8383 | -400.2339 | 87.2717 | 86.9292 | 14.1644 | -21.5896 | 10.5479 | 10.9083 | 1.491 | 1.2939 | 27.1236 | 445.3473 | -188.8266 | -227.0267 | 21.3829 | 498.5056 | -236.7993 | -76.3778 | 302.1721 | 238.9185 | 196.8914 | 195.9198 | 76.0759 | 197.8138 | -301.7944 | -101.5459 | 103.1208 | -10.8316 | 24.2734 | 10.85 | 0.73192 | 0.72471 | -10.9 | -12.07 | 0 | 12.7744 | -14.6637 | -40.25 | 13.625 | 52.1055 | 52.0666 | 7.4605 | 9.3788 | 33.7683 | 33.5595 | 33.679 | 0 | 21.3875 | 18.6209 | 7.9719 | 0 | -56.5429 | 82.5915 | 64.4752 | -55.9718 | -81.0411 | 54.6406 | 25.9356 | -36.5667 | 36.7396 | -552.8814 | 715.1537
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 12 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/03/2026 | 00:30 | 0 | 1.6912 | -6.6622 | 8.5736 | 10.317 |  | 10.9842 |  | 14.196 | 5.5278 | 5.0769 | -15.54 |  |  |  |  | 3.2143 | 10.6726 | 4.5876 | 4.508 | 8.0842 | 4.0472 | 0.0825 | 2.3689 |  | -0.8136 | -0.768 | -0.766 | 3.566 | -4.44 | -11 | -0.206 | 0.223 |  | -11.04 |  | -14.34 | -14.32 | 6.1654 | 3.2791 | 17.6235 | 19.7813 | -14.5352 | -13.3526 | -13.1698 | 2.0262 | 1.8812 | -15.9701 | -13.9561 | 25.9603 | 27.0147 | -20.2168 | 0.4622 | -2.1 | -2 | -21.8384 | -21.7728 | -2.3784 |  | -5.3109 | 2.1033 |  | 0.6078 | -113.5899 | 111.1179 | 111.6367 | -105.5175 | -126.0711 |  |  |  | 20.2286 | 10.83 | 10.46 | -9.17 | 4.32 | -0.2637 | 0.0042 | 6.191 | 3.5135 | 2.6036 | 16.596 | 16.5286 | -4.2808 | 27.2244 |  |  | -12.3 | -51.7 | -3.73 | 35.1168 | 35.232 | 33.9732 | 76.295 | 76.5311 | -16.2993 | -70.0177 | -13.3777 | 2.8672 | 29.21 | 10.49 | 5.9424 | 4.7882 | 7.1358 |  | -28.4279 | -28.5116 | 11.962 |  | -2.8059 |  |  | -4.2981 | -0.748 | 10.2564 | 6.4999 | -0.2 | -3.39 | 12.1675 | -12.9814 | -4.57 | -4.61 | 13.79 | -0.42 | -16.3818 | -8.0545 | -6.7824 | -6.5182 | 9.8293 | -13.9248 | -16.3475 | -16.8012 | -8.4605 | -13.5509 | -13.477 | 9.6098 | 17.8699 |  | -11.3135 | -10.8989 |  | -4.7647 | -5.2523 | -5.636 | -8.4991 | -8.2264 | -9.1196 |  | 4.9 |  | 3.5151 | -2.2854 | -13.5064 | -7.9786 | 7.9802 | -5.9233 | -5.6542 | 5.5879 | 5.2585 |  | 0 | 0 | 0 | -6.5308 | -6.6983 | 12.2243 | -1.1408 | 0 | 20.613 | 31.6993 | 16.6812 | -15.28 | -2.8121 | 0.1916 | 1.04 | 0.75 | -15.6821 |  |  | 1.165 |  | 30.73 | -39.3455 | -29.7893 | -0.2 | 26.2818 |  | 19.5634 | -4.515 | -4.7715 | 1.9444 |  |  | -11.35 | -25.0268 | 9.2746 | -21.1832 | 4.9738 | 5.5384 | 154.6794 | -9.648 | -9.8394 | -2.1133 | 1.8208 | 6.6735 | 6.6615 |  | -20.9573 | -19.0323 | -11.31 | 17.3831 | 88.9059 | 0 | 64.653 | -35.5265 | 16.1782 |  | 8.7949 | -14.8885 | -18.1236 |  |  | -12.6715 | -12.4683 | -11.5772 | -11.8439 | 18.29 | 18.32 | -27.6 | -28 | 0.1071 | -7.52 | 63.1193 | 27.4273 | 27.328 | -17.8 | -31.6 | -4.1 | -4.7 |  |  | -151.3127 | -48.0344 | -194.3811 | -1.1662 | -33.2114 |  | 128.5958 | 67.0556 | 76.4002 | -36.6729 | 21.1526 | 21.3722 | 41.78 | 59.2238 | -192.2759 | 4.3916 | -1.856 | -0.9827 | 11.041 | -4.72 | -2.177 | -2.162 | -0.96 | 1.52 | -2.1626 | -6.5904 | 4.4846 | 6.2119 | 7.2 | -1.81 | -1.326 |  |  | 1.8158 | 2.7634 | 2.3552 |  | 16.7 | 10.3913 | 0.08 |  | -10.6274 | -3.0095 | -23.8876 | -7.7625 |  | -27.1646 | -3.5579 | -12.8 | -2.4 | 120.5758 | -158.2697
12/03/2026 | 01:00 | 0 | 1.5499 | -6.4521 | 7.3003 | 13.3823 |  | 10.4373 |  | 13.1453 | 5.0128 | 4.7249 | -15.54 |  |  |  |  | 3.3524 | 10.5799 | 4.4287 | 4.0965 | 7.758 | 4.1684 | 0.0477 | 2.2834 |  | -0.8312 | -0.694 | -0.694 | 3.811 | -4.44 |  | 0.027 | 0.22 |  | -10.22 |  | -14.64 | -14.63 | 5.9485 | 3.4638 | 16.4819 | 18.5111 | -15.272 | -12.1055 | -11.865 | 13.4624 | 14.4654 | -17.7569 | -16.3838 | 33.219 | 36.2351 | -27.0447 | -1.5568 | -1.3 | -1.3 | -22.7296 | -23.2255 | -2.4452 |  | -0.2744 | 1.8602 |  | 0 | -99.1241 | 55.6352 | 55.5437 | -82.0564 | -157.9427 |  |  |  | 15.8974 | 10.64 | 9.97 | -9.66 | 3.54 | -6.5597 | -7.0955 | 12.8501 | 10.02 | -1.4948 | 7.7741 | 7.1426 | -0.267 | 12.3046 |  |  | -18.8 | -21.5 | -3.43 | 27.4947 | 27.6982 | 26.5577 | 55.0981 | 54.9737 | -25.5806 | -36.8252 | -24.9714 | 2.623 | 30.37 | 11.08 | 5.4736 | 4.3976 | 6.5728 |  | -13.6104 | -13.365 | -9.6867 |  | -2.589 | -29.9 | -29.6 | -4.7632 | -1.122 | 13.5684 | 5.7578 | -0.66 | -5.01 | 12.276 | 8.793 | -4.3 | -4.34 | 12.45 | 1.76 | 5.6364 | 2.9909 | -7.455 | -6.5909 | 19.0533 | -2.7335 | -5.7522 | -5.4576 | -8.736 | -13.5478 | -13.117 | -16.9226 | 24.1592 |  | -11.0652 | -10.5453 |  | -4.6104 | -5.0362 | -5.636 | -8.3774 | -7.8801 | -9.1796 |  | 4.9 |  | 3.429 | -1.8175 | -14.0115 | -8.3524 | 7.9755 | -6.1225 | -5.4016 | 6.2569 | 5.9627 |  | 0 | 0 |  | 0.6698 | 0.3349 | 6.0284 | -0.7221 | -0.4617 | 15.7453 | 26.1785 | 16.3149 | -17.11 | -2.6162 | 0.1888 | 1.22 | 1.35 | -15.9809 |  | 7.619 | 0.58 |  | 30.63 | -34.8083 | -26.1858 | -0.36 | 26.4775 |  | 19.5647 | -4.3766 | -4.6625 | 1.8491 |  |  | -11.9318 | -20.9384 | 9.2821 | -21.7439 | 4.4043 | 4.601 | 153.1812 | -9.7755 | -10.1825 | -1.8061 | 3.6843 | 6.4977 | 6.5745 | 3 | -20.788 | -19.4149 | -10.48 | 16.3778 | 87.4727 | 0 | 66.5072 | -36.6696 | 14.3954 |  | 10.2394 | -16.1917 | -18.4776 |  |  | -13.8581 | -13.6768 | -11.3238 | -11.3335 | 18.11 | 18.16 | -27.4 | -27.5 | 0.195 | -8.72 | 65.7846 | 28.0067 | 27.9116 | -17.8 | -31.6 | -2.8 | -3.4 |  |  | -153.0273 | -52.4941 | -193.2052 | -0.5333 | -34.4029 |  | 127.2631 | 69.4355 | 75.7813 | -35.8518 | 23.5807 | 22.9007 | 37.4245 | 57.9925 | -190.8517 | 6.6527 | -0.2588 | -0.8435 | 10.373 | -3.84 | -2.176 | -2.184 | -1.36 | 1.44 | -1.9966 | -7.1183 | 5.0706 | 5.9495 | 6.5 | -2.347 | -2.347 | 0.5811 | 0.6044 | 2.0632 | 1.5595 | 2.0141 |  | 16 | 10.8206 | 0.04 |  | -11.7562 | -3.8311 | -23.3044 | -7.2761 |  | -25.7845 | -4.3541 | -12.3 | -2.8 | 125.0255 | -175.3579
12/03/2026 | 01:30 | 0 | 1.5598 | -6.3255 | 7.6145 | 13.2109 |  | 10.3926 |  | 12.6999 | 4.8279 | 4.4539 | -15.54 |  |  | 1.656 |  | 3.474 | 11.7462 | 3.6915 | 3.519 | 6.8985 | 2.0387 | -0.07 | 2.2771 |  | -0.9683 | -0.85 | -0.836 | 3.734 | -4.44 |  | 0.152 | 0.216 |  | -10.79 |  | -14.98 | -15.03 | 5.8322 | 3.4644 | 16.3581 | 18.5198 | -15.0272 | -11.1247 | -11.1948 | 1.7327 | 1.8113 | -16.5459 | -14.6116 | 27.6109 | 27.6491 | -28.1217 | -0.6719 | -1.9 | -1.9 | -25.0058 | -24.636 | -2.6234 |  | -0.1768 | 1.9654 |  | 0 | -112.2776 | 57.2527 | 56.917 | -76.8512 | -165.1486 |  |  |  | 14.8097 | 10.35 | 9.8 | -10.12 | 3.29 | -6.9616 | -6.6937 | 12.7062 | 10.1529 | -1.2256 | 7.5608 | 7.5034 | -0.2714 | 13.3957 |  |  | -18.9 | -22.4 | -3.51 | 27.3683 | 27.1621 | 26.2411 | 56.0413 | 56.1976 | -24.9093 | -37.102 | -23.3716 | 2.4287 | 30.2 | 11 | 5.0049 | 4.007 | 6.2677 |  | -14.8966 | -14.74 | -9.5014 |  | -2.3229 | -27.5 |  | -4.7485 | -1.4961 | 13.4107 | 5.5722 | -0.98 | -4.96 | 11.718 | 8.363 | -6.11 | -6.07 | 16.01 | 0.65 | 4.9091 | 2.5455 | -7.0805 | -5.9364 | 18.3432 | -3.0104 | -5.6056 | -5.8398 | -8.3514 | -13.3813 | -13.658 | -22.5399 | 26.4161 |  | -11.6195 | -11.0545 |  | -5.6524 | -6.0353 | -5.636 | -7.1528 | -6.8923 | -9.593 |  | 4.93 |  | 3.3636 | -3.1573 | -15.3712 | -9.8552 | 9.8094 | -6.6372 | -5.9494 | 6.5834 | 6.0858 |  | 0 | 0 |  | 0.3349 | 0 | 8.5403 | 0 | -0.6377 | 16.7415 | 28.084 | 16.4907 | -16.38 | -2.5118 | 0.165 | 1.26 | 1.33 | -15.8462 |  | 7.702 | 0.59 |  | 30.21 | -35.8276 | -26.8274 | -0.51 | 25.3557 |  | 19.0323 | -4.0733 | -4.3638 | 1.789 |  |  | -11.2858 | -20.8009 | 9.5194 | -21.5337 | 4.4859 | 4.7898 | 150.9068 | -10.1881 | -10.3769 | -1.3156 | 2.7218 | 6.4904 | 6.5824 |  | -20.6715 | -18.8825 | -12.15 | 16.9488 | 93.0779 | -7.0333 | 69.7947 | -36.6428 | 12.9728 |  | 10.6855 | -14.682 | -16.1746 |  |  | -13.0066 | -12.4079 | -10.7338 | -11.0306 | 17.43 | 17.48 | -27.8 | -27.7 | 0.0357 | -8.08 | 61.3647 | 27.7761 | 27.6746 | -18.1 | -31.2 | -3.7 | -4.2 | -18.0205 | -17.8178 | -158.4537 | -54.6077 | -191.89 | 4.048 | -33.9361 |  | 129.9034 | 69.4868 | 74.4284 | -38.1221 | 21.7013 | 21.01 | 40.883 | 56.2825 | -188.7673 | 2.4901 | -2.1101 | -1.0071 | 11.009 | -4.16 | -2.193 | -2.197 | -1.04 | 2.08 | -2.0469 | -7.0603 | 5.4215 | 6.0655 | 6.3 | -0.963 | -2.408 | 0.9922 | 1.0355 | 2.9623 | 2.2471 | 2.6739 |  | 16 | 10.6705 | 0.05 |  | -12.5987 | -3.7577 | -23.7621 | -7.9352 |  | -26.9511 | -4.219 | -12.9 | -2.5 | 132.1818 | -179.3053
12/03/2026 | 02:00 | 0 | 1.3866 | -6.0376 | 7.8822 | 13.113 |  | 9.8532 |  | 12.354 | 4.4419 | 4.07 | -15.54 |  |  | 1.656 | -19.8 | 2.9213 | 11.2626 | 3.7289 | 3.4342 | 6.4857 | 2.8202 | 0.0569 | 2.3997 |  | -0.885 | -0.726 | -0.737 | 3.744 | -4.44 | -11 | 0.265 | 0.217 |  | -10.73 |  | -14.44 | -14.41 | 4.9147 | 3.2629 | 15.3609 | 17.4848 | -16.1871 | -11.3009 | -11.0918 | 12.7921 | 13.3729 | -18.7415 | -17.153 | 30.8141 | 37.9544 | -32.3642 | -1.1186 | -1.3 | -1.3 | -23.687 | -23.5547 | -2.3995 |  | 0.2566 | 1.8471 |  | 0 | -101.1383 | 56.7644 | 56.5508 | -76.2151 | -159.932 |  |  |  | 13.7618 | 10.42 | 9.81 | -10.5 | 3.23 | -8.0332 | -7.7653 | 12.6885 | 10.3907 | -1.2477 | 7.7671 | 7.3665 | -0.2068 | 13.6119 |  |  | -20.6 | -22.9 | -3.35 | 26.6479 | 26.3613 | 25.5934 | 55.6516 | 54.9982 | -22.9002 | -38.9889 | -21.3281 | 2.916 | 28.83 | 10.27 | 4.8486 | 3.9093 | 6.2576 |  | -14.7953 | -15.1055 | -8.8352 |  | -2.2985 |  | -27.3 | -4.9194 | -1.4961 | 12.7798 | 5.2011 | -1.12 | -4.83 | 12.431 | 7.7904 | -6.15 | -6.18 | 15.73 | 0.14 | 5.2364 | 2.5364 | -7.5982 | -7.1727 | 16.2203 | -4.7668 | -7.5974 | -7.3918 | -8.9242 | -13.8408 | -13.952 | -22.9059 | 20.3275 |  | -11.19 | -10.7365 |  | -4.8922 | -5.0541 | -6.148 | -8.2379 | -7.9276 | -9.2131 |  | 4.89 |  | 3.3395 | -1.5173 | -15.7603 | -10.1795 | 10.0979 | -6.1195 | -7.0537 | 6.8312 | 6.4795 |  | 0 | 0 |  | 0.8373 | 0 | 8.0379 | -0.7282 | 0 | 16.6335 | 27.9943 | 16.481 | -15.68 | -2.4239 | 0.165 | 0.77 | 1.57 | -17.8622 |  | 7.656 | 0.597 |  | 30.63 | -37.2818 | -28.4802 | -0.39 | 26.0936 |  | 19.3631 | -4.0515 | -4.2334 | 1.7382 |  |  | -11.0967 | -20.2818 | 9.9843 | -21.7144 | 5.5135 | 5.168 | 151.1839 | -10.2311 | -10.4392 | -1.3894 | 1.9197 | 5.6774 | 5.6095 | 1 | -20.7582 | -19.4505 | -12.99 | 18.5058 | 95.1412 | -10.244 | 65.4514 | -35.479 | 15.3171 |  | 9.8932 | -15.1698 | -18.145 | 24.5774 | 24.8817 | -14.9512 | -14.1657 | -11.4905 | -11.1764 | 17.69 | 17.72 | -27.4 | -27.5 | 0.1767 | -8.32 | 66.0468 | 24.5021 | 24.0754 | -18.2 | -30.7 | -2 | -2.5 |  | -17.8866 | -151.4225 | -54.5524 | -194.5608 | 1.7216 | -34.1279 |  | 130.4476 | 75.5667 | 80.1804 | -37.0183 | 22.1925 | 22.0874 | 32.9417 | 57.2178 | -193.8182 | 0.4518 | 1.3382 | -0.0452 | 10.474 | -3.84 | -2.193 | -2.204 | -1.36 | 1.6 | -1.9371 | -7.1183 | 5.5985 | 6.0655 | 5.7 | -1.967 | -1.501 | 1.3957 | 1.5611 | 2.0961 | 2.2359 | 2.0311 |  | 15.8 | 10.6371 | 0.08 |  | -11.1803 | -4.0173 | -23.2828 | -7.4144 |  | -26.6472 | -4.171 | -11.9 | -3.3 | 128.2503 | -179.3202
12/03/2026 | 02:30 | 0 | 1.3211 | -5.8849 | 7.2512 | 11.0239 |  | 9.6657 |  | 12.1157 | 4.5759 | 4.2475 | -15.54 |  |  | 1.656 | -17.6 | 3.288 | 8.0991 | 3.7186 | 3.5103 | 6.6216 | 2.9454 | 0.0403 | 2.3074 |  | -1.45 | -0.857 | -0.843 | 3.943 | -4.44 | -13.2 | 0.123 | 0.22 |  | -13.22 |  | -13.79 | -13.91 | 5.0268 | 3.1185 | 15.367 | 17.4382 | -13.2429 | -13.1993 | -13.2162 | 4.7678 | 5.0531 | -16.6946 | -15.1627 | 32.307 | 32.8804 | -39.7384 | 0.4041 | -2.2 | -2.2 | -24.5038 | -24.3223 | -2.6232 |  | -2.7944 | 1.798 |  |  | -110.8432 | 56.7339 | 56.5508 | -71.7948 | -168.1185 |  |  |  |  | 10.78 | 10.2 | -10.95 | 3.32 | -5.4881 | -5.4881 | 12.1623 | 9.6685 | 0.2621 | 5.181 | 5.3847 | -2.6355 | 12.4445 |  |  | -22.3 | -20.9 | -3.33 | 25.3039 | 25.127 | 24.1146 | 55.9818 | 55.8941 | -24.6487 | -38.0977 | -22.574 | 2.5779 | 28.92 | 10.48 | 4.8486 | 3.8116 | 6.2713 |  | -14.3584 | -14.3116 | -9.6107 |  | -2.2829 |  |  | -4.9194 | -1.6831 | 12.4644 | 5.0156 | -1.33 | -4.78 | 11.4855 | 8.0492 | -6.09 | -6.11 | 15.07 | -0.11 | 4.6 | 1.8545 | -5.5416 | -5.5727 | 15.9383 | -4.8726 | -7.2733 | -7.3433 | -7.6183 | -12.492 | -14.202 | -30.8708 | 22.6705 |  | -11.261 | -10.6652 |  | -4.6921 | -4.95 | -5.636 | -7.2018 | -6.9246 | -10.449 |  | 4.9 |  | 3.5072 | -1.109 | -15.1074 | -9.4478 | 9.0052 | -7.835 | -6.1111 | 6.5922 | 6.2991 |  | 0 | 0 |  | -0.8373 | -2.0095 | 11.0521 | -2.617 | -2.1527 | 19.0173 | 31.6736 | 17.272 | -15.01 | -2.1236 | 0.1659 | 1.3 | 1.15 | -17.8356 |  |  | 0.614 |  | 29.99 | -38.3597 | -28.977 | -0.31 | 26.2008 |  | 18.6184 | -3.7634 | -3.8252 | 1.678 |  |  | -11.7245 | -20.468 | 10.3967 | -21.7542 | 5.3527 | 5.562 | 142.7298 | -10.5427 | -10.4119 | -0.8095 | 1.9649 | 5.6481 | 5.6253 |  | -20.0459 | -18.0933 | -16.34 | 20.436 | 102.386 | -17.091 | 66.899 | -35.5205 | 15.3188 |  | 10.11 | -16.0974 | -17.4551 |  |  | -15.55 | -15.3138 | -10.6028 | -10.7083 | 18.21 | 18.22 | -26.9 | -26.9 | 0.0192 | -7.76 | 64.489 | 24.5465 | 24.6231 | -17.8 | -31.2 | -1.6 | -2.1 |  |  | -153.9984 | -58.5152 | -189.9293 | 8.5349 | -32.7014 |  | 134.7057 | 72.9847 | 78.4527 | -40.5659 | 22.9432 | 22.0974 | 34.448 | 51.9135 | -193.9978 | -0.295 | 3.6564 | 0.0012 | 9.686 | -3.52 | -2.142 | -2.151 | -0.96 | 1.04 | -1.9854 | -6.8528 | 5.1865 | 6.389 | 6.1 | -1.533 | -2.023 | 2.5322 | 2.9417 | 2.4165 | 2.3371 | 2.4867 |  | 15 | 10.9211 | 0.06 |  | -11.8763 | -2.396 | -24.076 | -7.9205 |  | -27.9096 | -1.5332 | -11.7 | -3.9 | 136.6438 | -185.7192
12/03/2026 | 03:00 | 0 | 1.2156 | -5.9733 | 8.0513 | 11.1853 |  | 9.648 |  | 12.3072 | 4.5279 | 4.233 | -15.54 |  |  | 1.656 |  | 3.0841 | 7.7085 | 3.782 | 3.5965 | 6.8088 | 3.3103 | -0.0251 | 2.2987 |  | -1.401 | -0.772 | -0.763 | 3.922 | -4.44 | -13.2 | 0.267 | 0.216 |  | -13.12 |  | -13.91 | -13.94 | 5.2489 | 3.3194 | 15.0038 | 17.3992 | -13.7254 | -13.6142 | -13.1496 | 18.3192 | 19.493 | -18.5441 | -16.65 | 44.2216 | 42.2449 | -47.6437 | -0.7847 | -1.8 | -1.7 | -24.332 | -23.336 | -2.4842 |  | -1.6684 | 1.6229 |  |  | -105.8382 | 58.2598 | 58.2293 | -71.1257 | -164.7309 |  |  |  | 12.7638 | 10.53 | 10.13 | -10.86 | 3.08 | -5.622 | -5.4881 | 12.3183 | 9.85 | -0.4932 | 6.823 | 6.7436 | -2.3735 | 12.7286 |  |  | -23.4 | -21.2 | -3.21 | 25.2953 | 24.9683 | 24.484 | 55.4478 | 55.7856 | -20.5155 | -40.3989 | -19.3477 | 2.769 | 29.05 | 10.55 | 4.5361 | 3.5187 | 5.9389 |  | -14.8889 | -14.4724 | -10.8141 |  | -2.1971 |  |  | -4.7229 | -1.8701 | 12.149 | 4.4589 | -1.56 | -4.76 | 11.036 | 9.303 | -5.54 | -5.58 | 13.77 | -0.18 | 5.4727 | 2.7636 | -5.235 | -5.6364 | 15.7712 | -5.4938 | -7.4831 | -7.4765 | -10.4651 | -15.0723 | -13.674 | -28.0221 | 15.5175 |  | -10.6255 | -10.0844 |  | -7.0118 | -7.1618 | -5.636 | -6.7282 | -6.3997 | -9.0763 |  | 4.83 |  | 3.5853 | -5.8611 | -16.3357 | -10.8813 | 10.2099 | -5.2772 | -7.5744 | 6.8173 | 6.5517 |  | 0 | 0 |  | -0.8373 | -1.5071 | 15.7409 | -2.5121 | -2.3565 | 22.6968 | 32.0178 | 14.1274 | -16.06 | -3.4108 | 0.2007 | 1.98 | 0.67 | -15.3881 |  | 7.682 | 0.629 |  | 30.26 | -38.8942 | -30.193 | -0.48 | 25.1771 |  | 18.7101 | -3.7309 | -3.8558 | 1.6345 |  |  | -11.8473 | -20.4447 | 10.1266 | -21.6401 | 7.6498 | 7.0256 | 146.1764 | -10.472 | -10.3877 | -1.1264 | 2.9572 | 5.6554 | 5.6569 | 2.5116 | -18.5055 | -16.7371 | -16.34 | 20.5777 | 104.6952 | -15.3409 | 65.9105 | -33.3521 | 17.4461 |  | 8.9664 | -15.841 | -17.7115 |  |  | -14.2756 | -13.6823 | -10.7144 | -10.6357 | 16.33 | 16.38 | -25.7 | -26.5 | 0.0357 | -7.76 | 59.5793 | 27.9181 | 27.8104 | -17.8 | -30.7 | -2.4 | -3 |  |  | -143.0042 | -59.9654 | -193.0261 | 1.8385 | -32.2733 |  | 130.6974 | 67.6119 | 79.1372 | -37.5329 | 24.2708 | 23.1146 | 41.5889 | 55.8554 | -195.7342 | 0.4482 | 2.1706 | -0.7263 | 10.32 | -3.36 | -2.119 | -2.129 | -2 | 1.92 | -1.902 | -7.2923 | 5.391 | 6.1234 | 6.3 | -0.445 | -0.486 |  |  | 2.8032 | 1.9981 | 2.5537 |  | 14.6 | 11.1712 | 0 |  | -12.4653 | -2.5305 | -23.5813 | -8.6405 |  | -26.7263 | -2.6687 | -11.7 | -3.3 | 127.5145 | -192.4239
12/03/2026 | 03:30 | 0 | 1.2388 | -5.8155 | 7.8516 | 10.0845 |  | 9.8995 |  | 10.7362 | 4.1019 | 5.54 | -17.76 |  |  | 1.656 |  | 3.0624 | 8.4237 | 3.9183 | 3.7361 | 6.8444 | 3.7387 | 0.0405 | 2.2287 |  | -1.4438 | -0.857 | -0.853 | 3.409 | -4.44 |  | 0.214 | 0.213 |  | -13.91 |  | -13.72 | -13.77 | 4.7401 | 3.3218 | 15.5997 | 17.7969 | -12.5761 | -13.2827 | -13.1097 | 1.0163 | 1.0903 | -16.5071 | -14.7663 | 34.454 | 35.0183 | -47.8444 | 0.8209 | -2.4 | -2.4 | -24.4545 | -24.2634 | -2.5928 |  | -2.644 | 1.7514 |  |  | -113.5593 | 59.0228 | 59.0838 | -70.8662 | -168.6373 |  |  |  |  | 10.58 | 10.1 | -11.12 | 2.79 | -5.2201 | -4.6843 | 11.6544 | 9.307 | -1.1711 | 6.5133 | 6.6511 | -2.94 | 12.6981 |  |  | -23.2 | -20.5 | -3.3 | 24.8961 | 24.8799 | 23.9439 | 55.8571 | 56.6747 | -21.8883 | -40.4716 | -20.0675 | 2.7632 | 29.33 | 10.6 | 4.3799 | 3.421 | 5.8108 |  | -14.4808 | -14.2413 | -10.4804 |  | -2.0926 |  |  | -4.9731 | -1.8701 | 12.149 | 4.6445 | -1.58 | -4.73 | 11.7645 | 9.073 | -6.02 | -6.04 | 14.47 | -0.62 | 5.1273 | 2.3455 | -5.0476 | -5.0364 | 15.1672 | -5.4136 | -7.6433 | -7.518 | -9.3678 | -13.8372 | -14.239 | -29.4429 | 18.5974 |  | -10.5516 | -10.0065 |  | -6.6254 | -6.4245 | -5.636 | -6.2904 | -5.9493 | -9.6962 |  | 4.8 |  | 3.5683 | -5.0655 | -15.8874 | -10.341 | 8.9598 | -6.4951 | -7.601 | 7.1454 | 6.8087 |  | 0 | 0 |  | -2.1769 | -2.5118 | 19.09 | -2.9466 | -3.1366 | 23.0834 | 33.321 | 12.7553 | -12.63 | -2.2115 | 0.1733 | 1.03 | 1.33 | -13.3944 |  | 7.784 | 0.594 |  | 32.39 | -38.5702 | -30.6989 | -0.96 | 25.3506 |  | 18.6325 | -3.6376 | -3.8702 | 1.6068 |  |  | -10.9816 | -20.036 | 9.5729 | -21.8917 | 5.7751 | 5.7353 | 140.752 | -10.5774 | -10.4341 | -0.9822 | 3.5155 | 5.6261 | 5.6174 | 3 | -17.8729 | -16.5118 | -16.34 | 22.5381 | 107.0714 | -18.1024 | 67.8418 | -33.4607 | 17.6579 |  | 9.2386 | -13.8707 | -16.1134 |  |  | -15.127 | -14.5228 | -10.9218 | -10.7475 | 16.22 | 16.22 | -26 | -25.8 | -0.087 | -7.76 | 60.7759 | 27.0542 | 26.7036 | -17.8 | -29.5 | -2.4 | -2.9 |  |  | -143.9853 | -65.4396 | -191.1463 | 3.8485 | -33.0189 |  | 134.4391 | 69.898 | 79.8686 | -39.7023 | 24.1287 | 22.8244 | 38.868 | 53.9072 | -195.3855 | -1.9355 | 3.6831 | -0.7727 | 10.034 | -3.52 | -2.113 | -2.126 | -1.92 | 1.76 | -1.8806 | -7.0878 | 5.803 | 6.038 | 6.1 | -1.247 | -0.838 |  |  | 3.0102 | 1.9364 | 1.5765 |  | 14.5 | 10.6439 | 0.11 |  | -12.115 | -2.756 | -23.6797 | -6.3974 |  | -27.1628 | -2.7719 | -11.5 | -4 | 131.0874 | -200.4453
12/03/2026 | 04:00 | 0 | 1.2447 | -5.8201 | 8.1291 | 9.7272 |  | 9.9305 |  | 10.6946 | 4.1829 | 5.5965 | -17.76 |  |  | 1.656 |  | 3.2327 | 7.8285 | 4.1401 | 3.8753 | 7.2074 | 3.9994 | 0.0559 | 2.3724 |  | -1.425 | -0.797 | -0.78 | 3.422 | -4.44 | -13.2 | 0.079 | 0.213 |  | -13.28 | -10 | -13.73 | -13.78 | 5.0313 | 3.1907 | 15.0078 | 16.8694 | -13.1709 | -13.0217 | -13.1488 | 14.243 | 10.161 | -17.8585 | -17.163 | 37.9063 | 40.1697 | -49.5087 | 0.0053 | -2.1 | -2.1 | -23.2713 | -23.2535 | -2.4085 |  | -2.8352 | 1.7715 |  |  | -104.3428 | 58.0767 | 58.1377 | -73.2968 | -164.5398 |  |  |  |  | 10.37 | 9.76 | -11.1 | 2.5 | -5.3541 | -5.2201 | 10.8833 | 8.7624 | -1.0654 | 7.0364 | 6.9434 | -2.7106 | 12.7681 |  |  | -23.9 | -20.5 | -3.2 | 25.2137 | 25.0997 | 24.2007 | 55.6299 | 56.2456 | -20.9508 | -40.9528 | -18.7623 | 2.4578 | 28.48 | 10.1 | 4.2236 | 3.3234 | 5.7366 |  | -14.4225 | -14.2669 | -10.6602 |  | -1.9948 |  |  | -5.1318 | -2.2441 | 12.149 | 4.4589 | -1.67 | -4.67 | 10.9895 | 9.6855 | -5.92 | -5.94 | 14.31 | -1.14 | 6.5273 | 2.6818 | -4.8582 | -4.9273 | 14.5842 | -5.7491 | -7.8506 | -7.6937 | -9.291 | -14.246 | -14.134 | -19.4216 | 18.6291 |  | -10.3384 | -9.842 |  | -6.515 | -6.521 | -4.612 | -6.4972 | -6.1416 | -9.1879 |  | 4.78 |  | 3.6241 | -4.9917 | -15.5929 | -10.0982 | 8.4737 | -5.9432 | -7.159 | 7.291 | 6.893 |  | 0 | 0 |  | -1.842 | -2.0095 | 19.4249 | -2.8899 | -2.2205 | 23.1044 | 31.3537 | 10.7338 | -13.36 | -2.9165 | 0.2007 | 1.38 | 1.33 | -11.5131 |  | 7.738 | 0.518 |  | 32.91 | -38.3167 | -30.5332 | -0.91 | 25.1188 |  | 18.8025 | -3.8362 | -3.8761 | 1.5929 |  |  | -11.565 | -19.2294 | 9.0496 | -21.8456 | 6.7134 | 6.4837 | 145.4615 | -10.4674 | -10.4325 | -1.1812 | 3.683 | 5.6993 | 5.7202 |  | -18.1949 | -16.1413 | -16.34 | 20.6855 | 107.0789 | -17.6013 | 66.4235 | -33.091 | 18.0241 |  | 9.1094 | -15.4087 | -17.8742 | 29.1118 |  | -14.1822 | -13.2538 | -10.3402 | -10.4348 | 17.3 | 17.33 | -26.8 | -27 | -0.0339 | -8.08 | 53.6381 | 29.3798 | 29.4414 | -17.4 | -29.9 | -2.8 | -3.4 | -17.9988 | -17.7106 | -142.8401 | -64.8763 | -192.8146 | 1.7055 | -33.751 |  | 131.773 | 66.5245 | 78.0859 | -40.4635 | 25.0055 | 23.8438 | 41.0405 | 53.8559 | -193.2849 | 0.165 | 2.3476 | -1.4051 | 10.134 | -3.68 | -2.112 | -2.106 | -1.36 | 2.24 | -2.2677 | -7.5853 | 5.5985 | 6.331 | 5.6 | -2.109 | -2.64 |  |  | 2.7775 | 1.9151 | 2.1583 |  | 15.1 | 10.6151 | 0.06 |  | -12.1317 | -3.0345 | -23.5493 | -8.8566 |  | -26.7562 | -3.3087 | -11.7 | -3.3 | 129.9867 | -200.0233
12/03/2026 | 04:30 | 0 | 1.4941 | -6.2389 | 8.0533 | 9.535 |  | 9.6883 |  | 10.7898 | 4.2029 | 5.7724 | -17.76 |  |  | 1.656 |  | 2.7195 | 7.4975 | 4.1037 | 3.8906 | 6.8371 | 3.9735 | 0.1393 | 2.332 |  | -1.4004 | -0.755 | -0.743 | 3.845 | -2.22 | -11 | -0.116 | 0.224 |  | -13.33 | -10 | -13.54 | -13.61 | 4.5941 | 3.2412 | 14.8411 | 17.0354 | -13.0847 | -12.8536 | -12.5262 | 10.4371 | 13.5359 | -18.8018 | -16.0883 | 39.1855 | 41.2058 | -49.4467 | -0.3553 | -1.9 | -1.8 | -23.5492 | -24.2238 | -2.5389 |  | -1.9674 | 1.5579 |  | 0 | -105.8992 | 58.9312 | 59.3585 | -76.5412 | -162.5551 |  |  |  |  | 10.18 | 9.52 | -11.09 | 2.45 | -4.8183 | -4.6843 | 10.882 | 8.4382 | -0.9434 | 7.2817 | 7.1333 | -1.7042 | 12.6223 |  |  | -22.7 | -20.4 | -3.04 | 25.2772 | 25.3226 | 24.4837 | 55.7884 | 56.0577 | -20.5923 | -40.8577 | -18.0173 | 2.5642 | 28 | 9.97 | 4.2236 | 3.3234 | 5.7121 |  | -14.6646 | -14.3552 | -10.1612 |  | -2.0904 |  |  | -5.0928 | -1.8701 | 12.149 | 4.4589 | -1.56 | -4.75 | 11.6715 | 9.2299 | -5.88 | -5.95 | 14.51 | -0.94 | 5.0909 | 2.3273 | -4.0741 | -3.6545 | 16.0038 | -4.6942 | -6.7925 | -6.758 | -9.44 | -14.2049 | -13.58 | -10.3477 | 15.3241 |  | -10.5617 | -10.1055 |  | -6.1522 | -6.2039 | -5.636 | -6.9439 | -6.6812 | -9.1059 |  | 4.8 |  | 3.7865 | -5.0012 | -15.9301 | -10.3546 | 9.2033 | -5.9348 | -6.7644 | 7.3486 | 6.9097 |  | 4.7513 | 4.8294 | 3.2727 | -3.0142 | -3.3491 | 14.9036 | -4.119 | -4.3311 | 21.0521 | 31.3617 | 13.6147 | -12.32 | -2.2023 | 0.165 | 0.98 | 0.25 | -14.9215 |  | 7.751 | 0.421 |  | 32.72 | -38.1105 | -29.008 | -0.8 | 26.5818 |  | 18.6645 | -3.9755 | -4.0788 | 1.5812 |  |  | -11.5154 | -19.1799 | 9.7628 | -21.8773 | 6.0094 | 5.6281 | 143.0853 | -10.3645 | -10.0665 | -1.262 | 3.5949 | 5.7653 | 5.823 | 3.0539 | -18.2475 | -17.0989 | -15.09 | 19.5002 | 103.3763 | -15.1466 | 65.3121 | -32.6373 | 17.9081 |  | 9.1796 | -15.6514 | -18.7849 |  | 29.0533 | -15.528 | -14.9512 | -11.0972 | -10.8917 | 16.67 | 16.7 | -26.6 | -26.8 | -0.0687 | -7.36 | 59.4554 | 26.3647 | 26.1303 | -17.4 | -29.4 | -1.6 | -2.1 |  | -18.0047 | -141.3495 | -61.975 | -192.8542 | -0.2428 | -34.4841 |  | 129.3822 | 65.1079 | 82.3081 | -34.9525 | 23.9808 | 23.3738 | 40.6848 | 56.8228 | -197.3372 | -1.0372 | 4.0405 | -0.3503 | 10.229 | -3.76 | -2.087 | -2.095 | -1.52 | 2.16 | -2.8144 | -7.5853 | 5.977 | 6.4164 | 5.3 | -2.822 | -2.192 |  |  | 2.2046 | 3.3216 | 2.216 |  | 14.5 | 10.3373 | 0.08 |  | -11.8412 | -3.5618 | -23.5969 | -7.7842 |  | -27.2019 | -3.5917 | -11.2 | -3.9 | 125.9632 | -195.3373
12/03/2026 | 05:00 | 0 | 1.3 | -6.0058 | 8.0456 | 9.9418 |  | 10.0361 |  | 10.8196 | 4.3129 | 5.7235 | -17.76 |  |  | 2.484 | -19.8 | 2.3933 | 7.9284 | 4.29 | 4.0486 | 7.4145 | 3.9878 | 0.0714 | 2.2646 |  | -1.2883 | -0.766 | -0.756 | 3.709 | -4.44 | -11 | -0.219 | 0.225 |  | -13 |  | -14.02 | -14.17 | 4.4586 | 3.3098 | 15.1435 | 17.204 | -12.338 | -12.0144 | -11.8009 | 1.5987 | 1.7041 | -16.7971 | -14.8855 | 33.6055 | 34.6402 | -46.1466 | 0.0981 | -2.1 | -2 | -24.7274 | -24.6024 | -2.5837 |  | -1.4352 | 1.4387 |  | 0.0146 | -111.4536 | 60.3961 | 60.4266 | -73.4987 | -166.1114 |  |  |  |  | 10.29 | 9.55 | -11.15 | 2.49 | -5.3541 | -5.2201 | 11.5739 | 9.0643 | -1.1235 | 7.2574 | 7.4951 | -1.0335 | 12.8428 |  |  | -22.1 | -20.7 | -3.18 | 25.4623 | 25.5355 | 24.5812 | 55.3459 | 56.3172 | -20.5042 | -42.3414 | -19.157 | 2.4726 | 28.36 | 10.04 | 4.5361 | 3.5187 | 5.8818 |  | -14.6812 | -14.3502 | -9.8491 |  | -2.1344 |  |  | -4.9866 | -1.6831 | 12.3067 | 5.0156 | -1.32 | -4.78 | 10.4625 | 9.0699 | -6.16 | -6.16 | 15.12 | -0.76 | 5.7636 | 2.7182 | -5.6639 | -5.0636 | 16.0582 | -4.6466 | -6.9545 | -6.9042 | -9.9046 | -14.5615 | -13.089 | -19.3331 | 15.7269 |  | -11.0637 | -10.1929 |  | -6.8764 | -6.8218 | -5.636 | -7.0344 | -6.6098 | -9.1666 |  | 4.86 |  | 3.7439 | -6.0287 | -15.6889 | -10.135 | 9.8275 | -5.8794 | -6.1956 | 6.9861 | 6.6521 |  | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.1722 | 20.2622 | -2.1679 | -2.1095 | 25.6913 | 35.43 | 11.8959 | -12.53 | -2.7224 | 0.1669 | 1.49 | -0.28 | -12.9016 |  | 7.703 | 0.516 | 2.8758 | 32.72 | -40.4312 | -32.1194 | -0.97 | 25.4354 |  | 19.1769 | -4.0938 | -4.2426 | 1.5841 |  |  | -11.7661 | -19.2353 | 9.4654 | -22.141 | 6.4681 | 5.7984 | 146.8859 | -10.1696 | -9.9553 | -1.5498 | 3.7987 | 5.8605 | 5.7598 | 3 | -18.8753 | -17.2162 | -16.34 | 19.9615 | 104.7438 | -16.9814 | 64.1063 | -32.2489 | 18.3358 |  | 8.5736 | -15.8773 | -18.1552 |  |  | -14.7095 | -14.4623 | -10.6128 | -10.7051 | 16.66 | 16.7 | -27.8 | -27.8 | 0.0357 | -8.08 | 60.4328 | 26.4917 | 26.0238 | -16.9 | -30.3 | -2 | -2.5 |  |  | -142.637 | -63.6 |  | 0 | -34.1404 |  | 128.0828 | 65.0857 | 81.0135 | -38.9829 | 24.8143 | 22.5869 | 42.0767 | 56.6016 |  | -1.793 | 2.7088 | -0.4211 | 9.737 | -4.24 | -2.114 | -2.118 | -0.88 | 2.08 | -2.8525 | -7.2343 | 5.803 | 6.096 | 6 | -1.775 | -2.71 |  |  | 2.2423 | 2.4992 | 2.4499 |  | 15.7 | 10.3659 | 0.04 |  | -11.2907 | -3.0235 | -23.6432 | -7.6804 |  | -26.5544 | -3.5567 | -12.5 | -3.1 | 127.8864 | -197.6721
12/03/2026 | 05:30 | 0 | 1.2238 | -5.8838 | 6.7726 | 9.9636 |  | 10.6879 |  | 11.0669 | 4.3369 | 5.6637 | -19.98 |  |  | 1.656 | -19.8 | 3.1562 | 7.103 | 4.2987 | 4.2376 | 7.8474 | 4.1253 | -0.1244 | 2.3567 |  | -1.3576 | -0.686 | -0.638 | 3.022 | -2.22 |  | -0.559 | 0.217 |  | -12.07 | -10 | -14.27 | -14.3 | 4.1902 | 3.5896 | 15.6089 | 17.8422 | -12.9241 | -11.2181 | -11.2199 | 6.9469 | 4.3232 | -18.2619 | -15.969 | 34.46 | 34.796 | -42.4718 | 0.3145 | -2.2 | -2.2 | -23.5821 | -23.0454 | -2.2915 |  | -0.0301 | 1.6226 |  | 0.4816 | -109.8361 | 60.5792 | 59.9383 | -80.9916 | -162.9089 |  |  |  | 13.8616 | 10.28 | 9.72 | -10.4 | 3.16 | -6.0239 | -5.8899 | 11.0228 | 9.1125 | -1.4212 | 9.1079 | 8.9328 | -0.7133 | 13.9843 |  |  | -19.3 | -23.2 | -3.26 | 27.0924 | 27.0219 | 25.841 | 55.1643 | 55.8929 | -20.436 | -41.825 | -17.9558 | 2.3156 | 29.04 | 10.51 | 4.8486 | 3.8116 | 5.8743 |  | -15.2635 | -15.4047 | -9.9957 |  | -2.0983 |  |  | -5.0793 | -0.935 | 13.4107 | 5.9433 | -0.43 | -4.94 | 11.377 | 8.9849 | -5.98 | -5.99 | 16.17 | 0.17 | 5.1636 | 2.7273 | -3.7871 | -3.9364 | 18.7539 | -1.8094 | -4.0288 | -4.2337 | -10.3846 | -14.981 | -13.144 | -7.9301 | 12.7797 |  | -11.0847 | -10.4762 |  | -8.3798 | -8.275 | -5.636 | -7.3287 | -6.7531 | -7.9446 |  | 4.8 |  | 3.8382 | -9.6218 | -16.0188 | -10.4771 | 10.4064 | -4.8916 | -7.0916 | 6.9771 | 6.6805 |  | 3.5595 | 4.7945 | 3.3462 | 0 | -0.3349 | 15.0711 | -1.6625 | -1.6885 | 21.3339 | 29.6875 | 14.8061 | -12.79 | -2.3177 | 0.176 | 1.04 | -0.37 | -14.618 |  | 7.705 | 0.494 |  | 31.59 | -36.2984 | -27.9267 | -0.64 | 24.5538 |  | 19.1331 | -4.2861 | -4.454 | 1.6282 |  |  |  | -19.1076 | 8.8858 | -21.4325 | 6.1683 | 5.4299 | 152.4769 | -9.8952 | -9.7649 | -1.5614 |  | 5.9777 | 5.9338 | 3.184 | -19.8549 | -18.2412 | -13.41 | 18.7354 | 98.7035 | -11.816 | 61.8246 | -33.0074 | 17.6311 |  | 9.6602 | -16.2079 | -17.7802 |  |  | -14.2756 | -13.7153 | -11.2746 | -11.1509 | 17.46 | 17.52 | -29.1 | -29 | 0.0357 | -7.52 | 67.0311 | 25.82 | 25.8166 | -16.1 | -30.7 | -2.8 | -3.4 |  |  | -142.4625 | -56.2696 | -194.7662 | -2.1666 | -33.0174 |  | 127.3656 | 65.1855 | 78.3193 | -34.4758 | 24.5354 | 22.8983 | 44.5531 | 56.9053 | -195.1688 | 2.5623 | -1.4585 | -0.3503 | 9.351 | -4.88 | -2.113 | -2.116 | -0.08 | 2.24 | -3.6093 | -7.4388 | 5.861 | 6.331 | 5.3 | -4.67 | -4.156 |  |  | 2.5298 | 2.2872 | 2.3047 |  | 16.3 | 10.2385 | 0.13 |  | -11.8013 | -3.4625 | -23.8195 | -8.1198 |  | -26.7554 | -3.6914 | -13 | -3 | 120.8181 | -186.8917
12/03/2026 | 06:00 | 0 | 1.4 | -6.1145 | 6.7238 | 10.0516 |  | 11.0047 |  | 11.6494 | 4.6529 | 6.0723 | -17.76 |  |  |  | -19.8 | 3.6921 | 6.7025 | 4.4535 | 4.3522 | 7.9015 | 3.9077 | 0.0861 | 2.3393 |  | -1.0493 | -0.705 | -0.689 | 3.327 | -2.22 |  | -0.468 | 0.223 |  | -12.54 |  | -14.08 | -14.18 | 4.0301 | 3.3483 | 16.1574 | 17.939 | -12.8158 | -11.3702 | -11.2955 | 0.8918 | 1.0966 | -16.7605 | -14.8093 | 30.8017 | 32.017 | -35.3572 | 0.3232 | -2.2 | -2.2 | -24.8666 | -24.5635 | -2.4103 |  | 0.3205 | 1.7128 |  | 0.6638 | -111.3315 | 61.4643 | 61.5863 | -80.3824 | -157.9133 |  |  |  | 14.8695 | 10.28 | 9.72 | -9.97 | 3.22 | -7.2295 | -6.8276 | 12.2867 | 9.4168 | -2.1062 | 7.8522 | 7.8681 | 0.7802 | 13.5788 |  |  | -18 | -22.7 | -3.47 | 27.8034 | 27.4786 | 26.3864 | 55.7057 | 55.6896 | -21.8965 | -40.6008 | -20.0177 | 2.2618 | 30.57 | 11.06 | 5.0049 | 4.1046 | 6.0597 |  | -15.368 | -15.2079 | -10.0974 |  | -2.1772 | -30.1 | -29.6 | -4.9585 | 0 | 14.5147 | 7.4277 | 0.59 | -5.1 | 9.827 | 9.3074 | -5.98 | -5.99 | 16.18 | 0.25 | 5.8909 | 2.7818 | -6.0461 | -5.6636 | 19.3015 | -0.6134 | -3.4919 | -3.5433 | -10.7205 | -15.5728 | -12.423 | -18.2541 | 11.4354 |  | -11.681 | -10.9172 |  | -8.0279 | -8.0566 | -5.636 | -7.6431 | -7.282 | -7.8165 |  | 4.79 |  | 4.1321 | -10.5246 | -15.5179 | -10.115 | 9.9997 | -4.1526 | -5.9646 | 7.0851 | 6.8723 |  | 4.1668 | 4.3011 | 2.9133 | 0.8373 | 0.3349 | 13.7314 | -0.3363 | 0 | 17.5669 | 25.8142 | 11.7055 | -14.25 | -2.4239 | 0.1394 | 0.9 | 1.86 | -12.141 |  | 7.627 | 0.643 |  | 32.52 | -33.7891 | -25.8047 | -1.01 | 25.5487 |  | 19.0169 | -4.1949 | -4.4296 | 1.7065 |  |  | -11.9278 | -18.5943 | 8.843 | -21.4041 | 6.0148 | 5.3415 | 147.2276 | -9.8993 | -9.6646 | -1.7331 | 2.9206 | 6.1168 | 6.1395 | 2.3416 | -20.3805 | -19.6012 | -14.25 | 19.4346 | 95.8365 | -9.1659 | 61.3998 | -33.3846 | 16.6921 |  | 9.1164 | -16.0569 | -17.3381 |  |  | -13.6878 | -13.2374 | -10.1647 | -9.8244 | 17.76 | 17.82 | -26.3 | -26.6 | -0.228 | -8.56 | 63.8961 | 25.9667 | 25.8687 | -16.1 | -30.7 | -4.1 | -4.7 |  | -17.8544 | -143.2435 | -54.0072 | -192.7868 | 0.5516 | -32.0831 |  | 125.8648 | 62.5996 | 76.1698 | -34.4717 | 24.028 | 23.8539 | 47.0709 | 55.6293 | -192.2826 | 4.8725 | -1.8754 | -0.5139 | 10.373 | -5.04 | -2.062 | -2.066 | -0.16 | 2.96 | -3.5652 | -8.5832 | 4.6006 | 6.7979 | 7.2 | -2.495 | -2.136 |  |  | 2.7166 | 2.3435 | 1.5018 |  | 15.1 | 10.8877 | 0.27 |  | -10.0407 | -3.3169 | -24.3629 | -6.5658 |  | -27.326 | -3.1178 | -11.5 | -3.7 | 116.8503 | -182.116
12/03/2026 | 06:30 | 0 | 1.3838 | -6.0675 | 6.0358 | 6.6394 |  | 11.9008 |  | 13.3597 | 5.5958 | 6.9464 | -17.76 |  |  |  |  | 3.765 | 4.9101 | 4.8807 | 4.9266 | 8.901 | 3.589 | -0.031 | 2.3787 |  | -1.1143 | -0.526 | -0.522 | 3.77 | -2.22 | -11 | -0.735 | 0.239 |  | -10.78 |  | -14.21 | -14.24 | 3.2941 | 3.6347 | 17.7748 | 19.7436 | -13.6309 | -10.0978 | -10.0394 | 15.9066 | 10.6588 | -18.3594 | -16.3779 | 34.3445 | 35.085 | -33.4305 | -1.4712 | -1.1 | -1.2 | -23.6797 | -22.9839 | -2.0985 |  | 2.9788 | 1.7585 |  | 1.0862 | -100.0702 | 58.3209 | 58.4429 | -86.8765 | -148.79 |  |  |  | 12.7439 | 9.52 | 8.85 | -10.49 | 1.92 | -7.4974 | -7.2295 | 12.0775 | 9.4209 | -2.6949 | 7.85 | 8.2367 | 3.1247 | 13.9238 |  |  | -11.9 | -24.3 | -3.52 | 27.8904 | 27.9454 | 26.6309 | 51.5273 | 52.0538 | -18.5563 | -38.9137 | -16.6479 | 2.3028 | 31.63 | 11.3 | 5.9424 | 4.9835 | 6.4752 |  | -15.8698 | -15.7387 | -8.5009 |  | -2.4126 |  |  | -4.8669 | 1.8759 | 15.461 | 9.8398 | 2.33 | -5.32 | 9.703 | 7.7217 | -2.41 | -2.47 | 9.7 | 1.02 | 4.8 | 2.1364 | -6.4554 | -5.9364 | 19.8944 | -0.0102 | -3.3062 | -3.1372 | -9.8181 | -14.429 | -11.844 | -10.7208 | 12.2328 |  | -13.0282 | -12.4755 |  | -9.2817 | -9.2028 | -5.636 | -8.4214 | -7.9996 | -7.7693 |  | 4.79 |  | 4.7542 | -15.5726 | -11.4613 | -5.9064 | 8.3978 | -5.3295 | -4.9356 | 4.0398 | 3.6411 |  | 3.9647 | 5.0002 | 2.903 | 1.842 | 1.6746 | 10.8847 | 1.6165 | 1.6738 | 16.0535 | 26.1902 | 14.6401 | -14.34 | -2.1236 | 0.1431 | 1.03 | 0.83 | -14.0539 |  | 7.638 | 0.638 |  | 30.08 | -32.0664 | -23.5997 | -1.39 | 23.1363 |  | 19.1347 | -4.4821 | -4.8111 | 1.752 |  |  | -11.7111 | -18.3262 | 7.8516 | -20.4371 | 5.5739 | 5.3895 | 156.1423 | -9.5012 | -9.1584 | -1.9379 | 3.1441 | 6.2999 | 6.3293 | 2.605 | -21.7943 | -20.462 | -11.31 | 15.0159 | 85.9624 | 0 | 59.7667 | -35.5194 | 15.4785 |  | 9.3299 | -15.2093 | -17.6082 |  |  | -14.2921 | -14.1053 | -12.2555 | -12.0617 | 18.27 | 18.28 | -27.4 | -27.5 | 0.195 | -7.6 | 61.4817 | 26.5611 | 26.4704 | -15.7 | -30.7 | -2.8 | -3.4 |  |  | -146.7876 | -43.781 | -193.908 | -3.0872 | -28.6028 |  | 122.0632 | 65.6654 | 76.1919 | -30.4131 | 20.1544 | 19.9619 | 42.629 | 57.9851 | -191.6205 | 2.1109 | -1.3937 | -0.3259 | 10.409 | -5.68 | -2.061 | -2.066 | 0.4 | 2 | -3.778 | -7.7348 | 4.3656 | 6.7979 | 7.5 | -2.291 | -2.189 |  |  | 2.3947 | 2.1674 | 2.4 |  | 15.3 | 9.936 | 0.43 |  | -10.2116 | -3.3781 | -24.6475 | -6.7903 |  | -27.5875 | -3.1196 | -12.3 | -3.4 | 111.0745 | -164.4886
12/03/2026 | 07:00 | 0 | 1.273 | -5.8773 | 6.3689 | 5.8836 |  | 11.8556 |  | 15.0107 | 6.2598 | 7.6205 | -19.98 |  |  |  |  | 3.5349 | 5.0731 | 4.7651 | 4.7079 | 8.5446 | 3.3747 | -0.1335 | 2.3595 |  | -1.015 | -0.664 | -0.657 | 3.136 | -2.22 | -8.8 | -0.575 | 0.228 |  | -12.13 |  | -14.21 | -14.12 | 3.293 | 3.6106 | 18.0553 | 20.0603 | -12.6247 | -13.5444 | -13.3401 | 0.1942 | 0.1496 | -15.7165 | -13.5845 | 28.0941 | 29.2111 | -24.5674 | 0.08 | -1.9 | -1.9 | -23.0505 | -23.0339 | -2.3265 |  | -1.4908 | 3.7561 |  | 1.3807 | -109.5309 | 51.8509 | 51.7594 | -78.3993 | -159.289 |  |  |  | 12.7738 | 9.08 | 8.38 | -10.67 | 1.91 | -1.8712 | -1.3354 | 10.7577 | 8.2386 | 5.4733 | 2.4174 | 2.3445 | -0.9972 | 12.6812 |  |  | -7.3 | -21.6 | -3.66 | 26.7617 | 26.6715 | 25.9192 | 50.954 | 50.8121 | -26.9064 | -30.3405 | -25.0577 | 2.36 | 29.65 | 10.41 | 7.0361 | 5.9601 | 7.1396 |  | -14.7113 | -14.7408 | -0.9662 |  | -2.7155 | -28.7 | -30.5 | -2.7795 | 3.746 | 12.7798 | 12.4374 | 4.35 | -3.92 | 9.455 | 0.2363 | -3.21 | -3.27 | 10.76 | 2.04 | -2.8 | -1.7636 | -5.5035 | -4.6273 | 20.4546 | -0.319 | -3.5158 | -3.351 | -6.1563 | -11.2982 | -10.589 | -19.6149 | 40.3201 |  | -13.9766 | -13.3432 |  | -6.8404 | -6.7502 | -5.124 | -7.7761 | -7.4005 | -10.3543 |  | 4.75 |  | 5.0334 | -12.3776 | -9.3582 | -3.9128 | 6.0875 | -8.9904 | 0 | 3.4403 | 3.2097 |  | 4.3828 | 4.3348 | 3.3842 | -1.3397 | -1.6746 | 3.8515 | 2.8354 | 1.7735 | 11.8608 | 22.2862 | 14.2837 | -14.97 | -1.2062 | 0.1742 | 0.25 | 3.22 | -15.7831 |  | 7.354 | 0.873 |  | 30.3 | -30.7799 | -21.8284 | -1.57 | 23.6641 |  | 18.7795 | -4.8969 | -5.1034 | 1.7625 |  |  | -12.1548 | -19.9721 | 8.2153 | -19.9312 | 5.1372 | 4.8703 | 156.3181 | -9.1481 | -8.2668 | -2.7348 | 2.8838 | 6.4098 | 6.5192 | 2 | -22.9616 | -22.0235 | -10.06 | 14.1559 | 82.8317 | 2.3087 | 69.4808 | -39.8639 | 11.3388 |  | 9.1817 | -15.7996 | -17.2867 | 22.2428 | 19.8792 | -13.4406 | -13.2648 | -13.4454 | -13.6031 | 20.39 | 20.33 | -27.5 | -27.6 | 0.054 | -6.8 | 71.6054 | 24.045 | 23.8488 | -14.8 | -31.2 | -3.3 | -3.8 |  |  | -167.1667 | -40.8769 | -175.4579 | 7.9142 | -24.6081 |  | 117.8299 | 67.3262 | 73.553 | -25.4659 | 18.0027 | 18.7005 | 39.7454 | 55.326 | -186.8418 | 2.6967 | -1.5174 | 0.6336 | 9.647 | -6.08 | -2.129 | -2.136 | 0.72 | 1.36 | -3.3582 | -6.7674 | 2.8153 | 6.8284 | 8.8 | 0.611 | -0.583 |  |  | 2.3774 | 3.09 | 2.0474 |  | 15.6 | 9.5676 | 0.48 |  | -10.0416 | -3.6836 | -24.294 | -6.0495 |  | -27.2031 | -3.5805 | -12.1 | -4 | 133.6246 | -160.2829
12/03/2026 | 07:30 | 0 | 1.9827 | -6.569 | 5.4829 | 5.664 |  | 12.8348 |  | 18.2394 | 8.0018 | 9.2438 | -19.98 |  |  | 2.484 | -22 | 3.5205 | 5.1009 | 5.5115 | 5.3695 | 9.7901 | 3.4629 | 0.0684 | 1.5935 |  | -1.0554 | -0.455 | -0.429 | 3.005 | -2.22 | -6.6 | -0.6 | 0.23 |  | -10.19 |  | -14.51 | -14.55 | 4.0018 | 3.7869 | 19.5143 | 22.5133 | -9.9422 | -7.9246 | -7.7962 | 15.0778 | 24.8509 | -17.1761 | -15.5801 | 42.9413 | 39.4793 | 40.0665 | 0.8545 | -2.4 | -2.4 | -27.2227 | -27.4181 | -2.2264 |  | 4.9334 | 4.9174 |  | 1.7563 | -156.5904 | 81.4844 | 82.3084 | -71.886 | -127.6405 |  |  |  | 17.8933 | 9.6 | 9.3 | -8.35 | 3.9 | -3.4787 | -3.0768 | 16.4291 | 13.7306 | 3.5225 | 9.9166 | 10.0201 | 5.8718 | 16.9647 |  |  | -4 | -29.5 | -4.14 | 32.7401 | 32.3739 | 32.0291 | 60.8133 | 60.3822 | -21.2353 | -49.8052 | -16.7257 | 2.3134 | 33.84 | 12.82 | 8.7549 | 7.6202 | 8.0979 |  | -18.5027 | -18.1373 | -6.8412 |  | -3.313 | -40.1 | -40 | -2.7026 | 6.5511 | 15.9341 | 16.3339 | 7.24 | -4.75 | 10.912 | 5.6628 | -3.01 | -3.03 | 16.02 | 5.55 | 3.9091 | 1.9455 | -6.8738 | -6.2636 | 33.3812 | 11.0329 | 6.4952 | 6.56 | -8.6258 | -12.3702 | -9.947 | -23.0098 | 32.275 |  | -15.0875 | -14.2543 |  | -3.423 | -3.9048 | -5.124 | -5.9461 | -5.3281 | -8.2636 |  | 4.65 |  | 5.6593 | -8.678 | -10.1042 | -4.7612 | 6.9401 | -7.4121 |  | 3.2215 | 3.0281 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 0 | 1.6746 | 5.1319 | 4.0627 | 9.8583 | 16.609 | 13.102 | -16.54 | -1.6127 | 0.1476 | 0.88 | 3.37 | -14.0151 | 2.7798 | 7.142 | 1.101 |  | 31.21 | -27.8826 | -20.7267 | -1.66 | 24.8363 |  | 19.7912 | -4.9961 | -5.3285 | 1.8822 |  |  | -11.1996 | -24.7254 | 8.0847 | -19.8281 | 6.1942 | 6.5935 | 159.9655 | -7.8715 | -9.4598 | -2.931 | 2.571 | 6.6442 | 6.709 |  | -22.1526 | -21.4324 | -2.1 | 7.4791 | 58.7298 | 23.4442 | 67.759 | -41.4023 | 9.2616 |  | 9.7285 | -15.1388 | -18.6997 | 6.0867 | 6.1904 | -12.1662 | -11.9959 | -17.0774 | -17.1686 | 23.56 | 23.58 | -26.1 | -26.2 | 0.195 | -1.84 | 74.8262 | 23.7225 | 23.8071 | -13.1 | -30.7 | -5 | -5.1 |  |  | -166.0384 | -20.6336 | -175.3168 | 1.3186 | -20.7051 |  | 102.3992 | 71.8613 | 82.9427 | -8.7116 | 20.4975 | 18.9414 | 37.7529 | 67.7805 | -195.971 | 4.2979 | -6.0843 | -0.1868 | 8.887 | -6.4 | -2.135 | -2.139 | 1.04 | 0.8 | -3.915 | -6.8528 | 1.7899 | 7.1214 | 8.3 | 0.204 | 0.307 |  |  | 2.7534 | 1.5526 | 1.8775 |  | 15.1 | 9.8116 | 0.47 |  | -10.934 | -3.2536 | -24.1944 | -7.6857 |  | -27.2897 | -2.9594 | -11.7 | -4.8 | 117.6904 | -128.3999
12/03/2026 | 08:00 | 0 | 2.0739 | -7.0048 | 4.5887 | 6.3277 |  | 15.0158 |  | 19.3406 | 8.5787 | 9.8934 | -19.98 |  |  | 4.14 | -17.6 | 3.26 | 4.8822 | 6.1709 | 6.0888 | 10.7665 | 3.6624 | -0.0238 | 2.1384 |  | -0.9499 | -0.343 | -0.314 | 3.23 | 0 | -6.6 | -0.604 | 0.233 |  | -9.82 |  | -14.49 | -14.59 | 4.1905 | 3.4584 | 21.6879 | 23.8809 | -8.7637 | -6.3959 | -6.5279 | 0.1604 | 0.4149 | -13.3205 | -11.0757 | 31.7079 | 32.8338 | 48.2515 | 0.3349 | -2.2 | -2.2 | -28.227 | -27.9178 | -2.5129 |  | 6.9434 | 5.9459 | 0 | 1.7808 | -159.3371 | 88.9919 | 89.1751 | -73.3249 | -140.5249 |  |  |  | 23.1825 | 10.58 | 10.39 | -5.81 | 6.25 | -4.0145 | -4.0145 | 17.6678 | 14.8054 | 3.2682 | 9.3906 | 9.4466 | 7.1669 | 16.7913 |  |  | 0.6 | -29.6 | -4.73 | 35.6172 | 34.9689 | 34.2074 | 64.3169 | 64.5943 | -25.9039 | -51.2578 | -20.7787 | 2.3448 | 34.34 | 13.36 | 10.0049 | 8.8898 | 8.9416 |  | -18.4461 | -18.495 | -5.8297 |  | -3.6958 | -44.7 | -43 | -3.1909 | 8.6082 | 17.0381 | 18.5605 | 9.15 | -5.07 | 12.896 | 4.709 | -3.43 | -3.53 | 17.44 | 8.05 | 2.2182 | 0.9727 | -7.6914 | -7.0273 | 38.8087 | 16.107 | 10.8775 | 10.698 | -7.858 | -11.8205 | -10.373 | -19.3382 | 37.5708 |  | -14.9697 | -14.1593 | 0 | -3.2572 | -3.9326 | -5.124 | -6.5029 | -5.9169 | -8.1099 |  | 4.45 |  | 5.9212 | -10.1029 | -10.3631 | -4.9586 | 6.8972 | -7.7751 |  | 2.4707 | 2.1251 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.0095 | -2.0095 | 6.3633 | 6.0006 | 6.2468 | 14.314 | 16.5005 | -15.6 | -0.7137 | 0.1733 | 0.27 | 3.04 | -16.4828 |  | 7.119 | 1.269 | 2.6299 | 31.03 | -25.5322 | -17.5194 | -1.62 | 25.0865 |  | 19.3091 | -4.9702 | -5.1413 | 1.9419 | 0.0578 |  | -11.2921 | -27.9821 | 8.5966 | -19.8297 | 5.2764 | 4.434 | 160.4258 | -7.4395 | -8.6492 | -3.7946 | 2.0035 | 6.5783 | 6.6378 | 1.3054 | -21.6518 | -21.404 | 2.51 | 3.9314 | 48.1796 | 35.0658 | 70.9443 | -41.7271 | 8.3505 |  | 8.6974 | -16.0776 | -16.8798 |  |  | -10.0513 | -9.5184 | -20.0956 | -20.0467 | 23.12 | 23.13 | -25.7 | -25.3 | 0.195 | 2.96 | 69.7677 | 25.1932 | 25.1296 | -12.7 | -31.2 | -6.7 | -6.9 |  |  | -169.3456 | -16.9327 | -168.0082 | 5.0428 | -19.3448 |  | 97.4556 | 67.7484 | 85.8319 | -4.1913 | 19.8494 | 19.4333 | 42.1259 | 67.5929 | -188.6666 | 9.1657 | -12.339 | -1.0999 | 4.702 | -5.92 | -2.169 | -2.171 | 0.64 | 1.12 | -3.7193 | -6.5019 | 1.2039 | 7.0634 | 8.7 | 1.279 | 1.61 | 2.5375 | 2.6638 | 2.389 | 2.386 | 2.2329 |  | 15.9 | 9.5471 | 0.55 |  | -11.352 | -2.6603 | -23.9077 | -7.6274 |  | -26.8101 | -3.0626 | -12 | -4 | 119.9278 | -125.622
12/03/2026 | 08:30 | 0 | 2.4963 | -7.568 | 2.7656 | 7.7853 |  | 17.6028 |  | 23.4014 | 10.5887 | 11.9236 | -19.98 |  |  | 5.796 | -17.6 | 3.0951 | 5.3419 | 6.8807 | 6.7174 | 11.7165 | 3.359 | 0.3614 | 2.3128 |  | -1.0451 | -0.216 | -0.195 | 3.419 | -2.22 | -4.4 | -0.559 | 0.233 |  | -9.64 |  | -13.85 | -13.83 | 5.0023 | 3.1185 | 15.8761 | 19.8828 | -9.5458 | -4.3645 | -4.5293 | 0.9011 | 1.5025 | -16.9554 | -14.3783 | 34.4679 | 35.2139 | 60.2886 | 1.5367 | -2.7 | -2.7 | -28.9251 | -28.6405 | -2.6533 |  | 5.8393 | 7.3412 | 3.8613 | 2.6042 | -153.0198 | 118.5644 | 119.1442 | -63.14 | -69.3689 |  |  |  | 28.9906 | 11.19 | 15.63 | -1.13 | -1.14 | -4.6843 | -4.5504 | 20.4533 | 17.5697 | 4.3156 | 4.0041 | 4.1316 | 5.8619 | 16.8274 |  |  | 12.1 | -28.8 | -5.09 | 31.2899 | 31.2089 | 29.7779 | 63.2729 | 63.781 | -19.7957 | -61.2914 | -12.3511 | 2.8265 | 41.83 | 16.24 | 12.6611 | 11.5265 | 10.7606 |  | -18.5461 | -18.258 | -4.2568 |  | -4.5629 | -49.7 | -49.6 | -1.2756 | 11.0393 | 18.2999 | 23.0136 | 11.87 | -4.92 | 15.159 | 2.7764 | -3.49 | -3.56 | 17.32 | 12.43 | 0.1273 | -0.4545 | -11.4328 | -10.8364 | 45.4517 | 18.6006 | 12.4643 | 13.3003 | -4.4214 | -10.349 | -13.067 | -26.8929 | 9.5471 |  | -16.2067 | -15.305 | 0 | 5.359 | 4.738 | -5.124 | -16.0756 | -15.5985 | -7.8939 |  | 4.84 |  | 6.7278 | 2.66 | -10.7474 | -5.3255 | 7.2334 | -9.7293 | 0 | 2.4842 | 2.1545 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0.1675 | 13.229 | 10.123 | 9.2492 | 15.7389 | 24.7645 | 10.5043 | -14.76 | -2.0174 | 0.1916 | 1.03 | 3.78 | -11.1652 |  | 7.305 | 1.201 |  | 33.81 | -34.7423 | -27.1747 | -1.14 | 27.2825 |  | 18.4674 | -5.7532 | -6.0422 | 2.1664 |  |  | -11.7381 | -35.8472 | 8.8487 | -18.5671 | 5.05 | 5.814 | 165.8121 | -6.5843 | -6.7259 | -5.4845 | 2.2978 | 6.4904 | 6.5429 | 2 | -12.1888 | -12.6525 | -18.02 | 21.6309 | 19.0446 | 47.1881 | 95.3112 | -49.719 | 0 |  | 12.198 | -15.8086 | -18.4172 | 0 | 0 | -9.5624 | -9.4635 | -23.5727 | -23.0237 | 26.41 | 26.39 | -23.4 | -23.5 | 0.0192 | 6.08 | 65.7327 | 27.2059 | 27.1371 | -11.4 | -29.4 | -7.1 | -7.3 | -17.8749 | -17.8686 | -190.896 | 20.7723 | -195.4185 | 11.4864 | -19.2492 |  | 98.7554 | 83.2111 | 26.6903 | -1.1524 | 13.4134 | 12.4357 | 23.7152 | 105.3176 | -132.5687 | -12.4362 | 31.1231 | -0.7483 | 2.684 | -5.68 | -2.175 | -2.184 | 0.8 | 0.8 | -3.3297 | -6.6789 | 0.441 | 7.4723 | 8.6 | 2.923 | 1.465 | 2.522 | 2.9442 | 2.1652 | 1.7868 | 2.041 |  | 13.3 | 10.4668 | 0.74 |  | -7.4283 | -3.7899 | -27.1184 | -4.2182 |  | -30.7309 | 0 | -10.1 | -6.5 | 111.7793 | -5.1055
12/03/2026 | 09:00 | 0 | 2.9764 | -8.1348 | 3.4827 | 9.0368 |  | 18.8887 |  | 25.0359 | 11.0457 | 13.9991 | -19.98 |  |  | 6.624 | -19.8 | 3.4296 | 3.156 | 7.4893 | 7.2366 | 12.601 | 3.2057 | -0.017 | 2.3448 |  | -1.0114 | -0.075 | -0.054 | 3.482 | -2.22 | -2.2 | -0.41 | 0.235 |  | -7.77 |  | -14.86 | -14.86 | 6.9082 | 3.0234 | 18.0993 | 22.0887 | -10.7533 | -2.3497 | -2.0739 | 1.9224 | 1.9325 | -17.9386 | -15.4382 | 32.7705 | 33.6727 | 70.993 | -0.8977 | -1.6 | -1.5 | -29.8775 | -29.4756 | -2.5378 |  | 9.4894 | 7.5629 | 4.0532 | 2.8007 | -153.8438 | 123.6304 | 123.9356 | -93.4591 | -66.1693 |  |  |  | 33.182 | 11.89 | 15.71 | 0.13 | 0.15 | -5.4881 | -4.8183 | 22.2556 | 19.1947 | 4.1291 | 4.3887 | 4.2642 | 9.9839 | 16.4784 |  |  | 16.2 | -30.4 | -5.24 | 33.1345 | 33.1964 | 31.8061 | 62.3965 | 62.8697 | -19.3777 | -62.7119 | -11.1561 | 2.9539 | 40.18 | 16.31 | 13.4424 | 12.2101 | 11.41 |  | -18.2388 | -18.276 | -3.9837 |  | -4.9434 | -52.8 | -51.9 | -0.7483 | 12.3484 | 19.5616 | 24.6835 | 13.37 | -5.18 | 16.0425 | 3.6602 | -5.06 | -5.13 | 27.48 | 14.49 | 1.4909 | 0.5091 | -11.1661 | -11.2091 | 53.6164 | 25.1719 | 18.0186 | 18.9049 | -6.3419 | -13.0477 | -13.824 | 4.9604 | 35.3652 |  | -15.4291 | -14.689 | 11.3413 | -4.6766 | -4.472 | -4.612 | -10.7643 | -10.5739 | -4.8246 |  | 4.75 |  | 6.5856 | -14.9379 | -11.5113 | -6.1483 | 7.0794 | -6.748 | 0 | 2.8978 | 2.7035 |  |  | 0 |  | 2.3444 | 2.0095 | 10.8847 | 11.8555 | 11.9788 | 14.3484 | 22.595 | 12.0327 | -15.11 | -1.2081 | 0.1476 | 0.74 | 4.01 | -12.8392 |  | 7.292 | 0.61 |  | 33.06 | -32.6795 | -24.7999 | -0.91 | 27.1163 |  | 25.7652 | -9.483 | -10.1393 | 2.3967 |  |  | -12.74 | -32.1609 | 10.1875 | -22.5865 | 6.4187 | 6.2703 | 172.3584 | -4.3971 | -5.9834 | -10.8226 | 1.247 | 6.9738 | 7.0096 | 0.554 | -10.5116 | -11.0327 | -12.57 | 15.3052 | 0 | 60.6595 | 101.6498 |  | -2.4082 |  | 11.5833 | -16.7373 | -18.9222 |  |  | -8.3484 | -8.0847 | -26.1036 | -25.9976 | 25.02 | 24.89 | -25 | -24.8 | 0.2115 | 8.4 | 62.0927 | 27.7234 | 27.6569 | -10.1 | -31.2 | -7.5 | -8.1 | -17.644 | -17.4074 | -188.3161 | 35.5838 | -203.841 | 6.6328 | -21.9292 |  | 85.7037 | 88.5331 | 32.7414 | 9.6301 | 12.188 | 12.1803 | 23.0022 | 113.5966 | -134.938 | 0 | 22.8258 | -1.6858 | 3.393 | -6.48 | -2.21 | -2.203 | 1.84 | -0.56 | -3.2088 | -5.9159 | 0.264 | 6.7979 | 8 | 0.655 | 1.508 |  |  | 1.8097 | 2.1101 | 1.9371 |  | 15.7 | 10.2003 | 0.81 |  | -7.8436 | -3.6738 | -25.9887 | -4.1632 |  | -29.744 |  | -12.5 | -4.6 | 117.1893 | 6.13
12/03/2026 | 09:30 | 0 | 3.4502 | -8.9856 | 6.6809 | 8.9706 |  | 19.023 |  | 25.9819 | 11.6006 | 14.5993 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 3.4721 | 0.3012 | 7.5643 | 7.5514 | 13.0471 | 3.2008 | -0.2556 | 2.2895 |  | -0.8395 | 0.258 | 0.296 | 3.346 | 2.22 | 2.2 | -0.066 | 0.23 |  | -6.77 |  | -13.92 | -14.01 | 7.9586 | 3.1251 | 22.7544 | 27.1954 | -12.2588 | -9.6032 | -9.1946 | 13.4627 | 15.181 | -17.8191 | -15.4479 | 41.6793 | 39.9845 | 80.4604 | 0.8568 | -2.3 | -2.4 | -20.7619 | -20.5963 | -3.3218 |  | 11.5316 | 7.0808 | 3.7405 | 2.5931 | -136.1736 | 130.1004 | 129.5816 | -76.6226 | -26.6104 |  |  |  | 37.3634 | 17.19 | 13.97 | -7.35 | 12.98 | 1.4777 | 1.4777 | 14.0595 | 11.5251 | 4.1873 | 18.9299 | 19.0602 | 12.2158 | 20.2839 |  |  | 24.6 | -36.9 | -5.67 | 45.5565 | 45.47 | 43.8172 | 61.0107 | 61.2488 | -20.7786 | -61.4168 | -14.3742 | 3.1365 | 45.38 | 18.21 | 3.4424 | 2.8351 | 12.3961 |  | -21.6873 | -21.3868 | -5.9409 |  | -5.6129 | -57.7 | -57.9 | -1.0376 | 14.0314 | 22.085 | 27.2812 | 15.35 | -5.89 | 16.5385 | 4.004 | -5.35 | -5.4 | 22.02 | -12.81 | 1.5818 | 0.5182 | -2.0883 | -1.7727 | 50.9732 | 24.4158 | 17.8915 | 18.6624 | -1.0337 | -7.939 | -14.531 | -11.2927 | 29.1123 |  | -16.6709 | -16.0041 | 0 | -2.9838 | -2.7499 | -4.1 | -7.4173 | -7.0102 | -9.5222 |  | 4.65 |  | 7.1328 | -14.2067 | -11.9337 | -6.5168 | 7.1709 | -11.9282 | 0 | 3.0333 | 2.8117 |  | 4.8568 | 4.3093 | 3.2217 | -3.3491 | -4.1864 | 10.0474 | 2.5304 | 2.4247 | 16.9502 | 27.3749 | 13.4243 | -14.2 | -2.4239 | 0.1916 | 0.88 | 0.99 | -14.5184 |  | 7.308 | 0.621 |  | 33.49 | -36.4522 | -28.1975 | -0.74 | 27.9121 |  | 26.0667 | -10.0141 | -10.5811 | 2.4695 | 0.0578 |  | -12.3998 | -28.699 | 10.5401 | -21.8867 | 6.0784 | 6.0486 | 183.4219 | -3.5369 | -5.6639 | -12.3441 | 1.4741 | 7.1276 | 7.2074 | 1 | -9.6072 | -11.3887 | -13.83 | 17.7563 | 5.0076 | 53.2242 | 80.2281 |  | -1.8949 |  | 0 | -17.4183 | -18.0698 |  |  | -8.7713 | -8.5351 | -28.476 | -28.283 | 32.08 | 31.92 | -23.9 | -24.2 | 0.195 | 10.56 | 66.14 | 28.0282 | 28.036 | -9.8 | -33.3 | -7.5 | -8 | -17.6611 | -17.6424 | -160.495 | 73.9941 | -170.6752 | 44.2145 | -29.3294 |  | 107.0536 | 92.982 | 20.7568 | -5.3135 | 16.3325 | 14.4773 | 17.076 | 87.8319 | -117.1242 | -13.5922 | 32.6282 | -1.593 | 4.218 | -6.48 | -2.123 | -2.124 | 1.84 | -0.64 | -2.4927 | -5.0095 | -1.3474 | 7.5303 | 8.6 | 2.328 | 1.885 |  |  | 3.1335 | 2.2339 | 1.7721 |  | 17.7 | 9.4872 | 0.88 |  | 0 | -17.3021 | -22.9133 | 5.0059 | 13.5586 | -19.4943 | 5.0294 | -9.6 | -7.4 | 112.3719 | 26.0882
12/03/2026 | 10:00 | 0 | 3.6927 | -9.1513 | 5.7742 | 9.1196 |  | 20.202 |  | 27.1888 | 11.9946 | 15.0209 | -26.64 |  |  | 8.28 | -24.2 | 3.5837 | 1.5099 | 7.7619 | 7.924 | 13.3315 | 3.3331 | -0.0493 | 2.2198 |  | -0.8442 | 0.045 | 0.065 | 3.483 | 2.22 | 4.4 | 0.111 | 0.232 |  | -7.37 |  | -15.36 | -15.43 | 8.0237 | 3.1365 | 23.7871 | 28.291 | -13.8743 | -4.6728 | -5.3007 | 16.2352 | 16.2823 | -19.7048 | -17.7605 | 36.7932 | 35.5253 | 80.1258 | -5.632 | 1.1 | 1.1 | -26.2438 | -26.2869 | -3.0706 |  | 7.0983 | 7.0171 | 4.7994 | 3.3305 | -149.6322 | 132.2061 | 132.3893 | -79.202 | -26.515 |  |  |  | 38.2816 | 17.36 | 13.27 | -6.99 | 12.54 | -1.4693 | -1.3354 | 16.9761 | 14.3813 | 4.9718 | 15.0655 | 15.1778 | 6.747 | 17.47 |  |  | 24.3 | -32.3 | -5.36 | 43.7917 | 44.1333 | 42.0742 | 59.0646 | 58.9503 | -13.8528 | -65.438 | -2.3342 | 3.2232 | 43.58 | 17.58 | 3.9111 | 3.3234 | 12.7794 |  | -18.9249 | -19.1194 | -7.1942 |  | -5.6515 | -57.9 | -56.2 | -1.0107 | 14.5925 | 21.9273 | 28.0234 | 15.85 | -5.78 | 16.089 | 6.4754 | -5.33 | -5.32 | 23.25 | -11.43 | 3.1091 | 0.7364 | -4.9206 | -5.2182 | 52.8468 | 25.7518 | 19.3684 | 19.5591 | -0.3433 | -8.0173 | -14.75 | -9.7798 | 39.5109 |  | -17.1851 | -16.3514 | 0 | -2.1288 | -2.2372 | -3.588 | -7.634 | -7.2387 | -10.1397 |  | 4.55 |  | 7.4578 | -14.0863 | -11.8947 | -6.4205 | 6.614 | -12.1007 |  | 2.7975 | 2.5757 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -1.1722 | 5.3586 | 5.8105 | 6.4309 | 14.2568 | 23.4981 | 15.2895 | -15.04 | -1.9112 | 0.1916 | 0.87 | 1.44 | -16.8562 |  | 7.13 | 0.663 |  | 35.33 | -34.6527 | -25.8025 | -0.68 | 30.2014 |  | 25.9025 | -10.0789 | -10.7772 | 2.5645 | 0.0578 |  | -12.6241 | -29.9452 | 10.8419 | -21.5828 | 6.453 | 6.7466 | 174.5682 | -3.0623 | -5.0127 | -12.2092 | 0.8338 | 7.9342 | 8.0696 | 0 | -8.4836 | -9.8982 | -12.15 | 14.9064 | -3.9555 | 64.4221 | 87.44 |  | -3.1473 |  |  | -15.5945 | -17.7804 |  |  | -8.7054 | -8.2275 | -31.0146 | -31.3035 | 31.64 | 31.63 | -24.1 | -24.3 | 0.3525 | 12 | 59.141 | 28.5207 | 28.2118 | -9.7 | -32 | -8.4 | -8.9 |  |  | -164.6825 | 78.5259 | -174.9015 | 36.3523 | -32.9211 |  | 96.1611 | 91.4261 | 26.0574 | 1.8737 | 16.6955 | 15.2253 | 16.1036 | 98.1566 | -123.8847 | 0 | 28.5386 | -1.8982 | 4.993 | -6.48 | -2.156 | -2.166 | 1.52 | -0.96 | -1.9263 | -4.1001 | -0.8194 | 6.8284 | 8.8 | 0.977 | 1.371 | 2.551 |  | 2.4975 | 2.5878 | 1.9176 |  | 15.7 | 8.8654 | 1.02 |  |  | -16.4027 | -22.2161 | 3.9619 | 12.8121 | -19.1235 | 5.572 | -11 | -6.2 | 117.1133 | 27.8211
12/03/2026 | 10:30 | 0 | 3.9131 | -9.4769 | 5.8885 | 8.4289 |  | 21.2488 |  | 27.8179 | 12.5286 | 15.5648 | -26.64 |  |  | 7.452 |  | 3.3193 | 1.4628 | 8.2975 | 8.2152 | 14.0852 | 3.0509 | -0.1746 | 2.356 |  | -0.4275 | -0.055 | -0.032 | 3.091 | 4.44 | 4.4 | 0.153 | 0.224 |  | -9.91 |  | -14.95 | -15.08 | 7.9702 | 3.2448 | 24.0818 | 28.2978 | -9.8412 | -6.921 | -7.1641 | 28.7881 | 26.334 | -19.322 | -16.6483 | 50.2261 | 45.8467 | 72.3275 | -5.2691 | 0.8 | 0.8 | -26.6762 | -27.2725 | -2.9746 |  | 8.6584 | 8.5561 | 5.9243 | 4.0846 | -171.5445 | 139.9884 | 141.0565 | -80.9101 | -33.6676 |  |  |  | 40.4571 | 17.26 | 13.62 | -6.17 | 13.05 | -1.6033 | -1.2014 | 16.6077 | 13.3333 | 4.4365 | 13.6578 | 13.7017 | 6.372 | 17.534 |  |  | 27 | -31 | -5.54 | 44.0839 | 44.4497 | 42.6748 | 61.9164 | 61.1331 | -13.827 | -71.0913 | -5.1305 | 3.1179 | 44.23 | 18.11 | 5.1611 | 4.3976 | 13.0755 |  | -18.8066 | -18.5824 | -6.3157 |  | -5.7368 | -60.2 | -58.7 | -1.0645 | 16.0885 | 22.085 | 30.0644 | 17.31 | -5.86 | 17.484 | 5.4703 | -5.35 | -5.4 | 23.33 | -9.22 | 2.4 | 1.2091 | -4.8451 | -3.9273 | 57.5012 | 29.1289 | 22.1733 | 23.0138 | 0.3778 | -7.4727 | -15.081 | -5.7311 | 28.1195 |  | -17.4695 | -16.5478 | 0 | -2.5215 | -2.6382 | -3.076 | -8.5309 | -8.1342 | -9.7506 |  | 4.42 |  | 7.7608 | -16.131 | -11.9707 | -6.6401 | 6.898 | -12.2639 |  | 2.1583 | 0 | 1.9984 | 4.1241 | 3.7018 | 2.6162 | -0.3349 | -0.8373 | 5.3586 | 6.2129 | 5.8763 | 13.1246 | 23.3245 | 18.2193 | -14.35 | -1.523 | 0.2172 | 0.92 | 0.47 | -18.559 |  | 7.246 | 0.776 |  | 33.36 | -33.715 | -24.156 | -1 | 27.6982 |  | 29.3475 | -12.4123 | -12.963 | 2.7086 | 0.0555 |  | -11.841 | -27.7853 | 10.3976 | -23.8915 | 6.5723 | 7.1941 | 169.3246 | -1.6041 | -3.9977 | -16.1277 | 1.1113 | 8.2638 | 8.387 |  | -10.2128 | -11.0822 | -10.9 | 16.5687 | 0 | 59.2868 | 80.3986 |  | -1.6591 |  |  | -15.4201 | -17.4392 |  |  | -7.9199 | -7.81 | -31.8191 | -31.7072 | 29.9 | 29.8 | -23.8 | -24.1 | 0.3525 | 11.76 | 52.1972 | 30.6353 | 30.5548 | -9.3 | -32 | -8 | -8.5 | -17.5863 | -17.6288 | -161.026 | 79.0443 | -180.9716 | 33.4212 | -35.0439 |  | 99.1953 | 87.2146 | 20.8818 | -2.5417 | 16.1041 | 17.3767 | 17.4081 | 98.1956 | -120.442 | -12.6964 | 27.4309 | -1.991 | 2.486 | -6.16 | -2.154 | -2.162 | 2.24 | -1.92 | -2.1924 | -4.3351 | -1.3169 | 6.4469 | 8.3 | 3.357 | 4.026 |  |  | 2.5831 | 2.3082 | 2.0194 |  | 16.3 | 8.1439 | 1.09 |  |  | -16.7254 | -21.8351 | 3.602 | 13.1116 | -18.8715 | 4.9304 | -11 | -6 | 108.6051 | 28.6286
12/03/2026 | 11:00 | 0 | 4.1006 | -9.6944 | 4.4175 | 8.6341 |  | 22.601 |  | 28.9382 | 13.0506 | 15.9471 | -26.64 |  |  | 8.28 | -24.2 | 3.7552 | 1.0488 | 8.7493 | 8.5563 | 14.6899 | 3.6452 | -0.0689 | 2.2857 |  | -0.4585 | -0.144 | -0.097 | 3.501 | 4.44 | 4.4 | 0.117 | 0.237 |  | -7.43 |  | -15.83 | -15.74 | 8.1691 | 3.2382 | 24.1713 | 28.6019 | -10.2444 | -4.9632 | -4.7696 | 16.0856 | 16.3712 | -18.8888 | -16.8003 | 40.4977 | 42.2728 | 78.4775 | -2.9438 | -0.4 | -0.3 | -27.1627 | -27.2336 | -2.9426 |  | 8.6496 | 8.0583 | 5.9082 | 3.8932 | -170.9646 | 139.7442 | 139.6527 | -78.2128 | -26.5935 |  |  |  | 41.5948 | 17.27 | 13.52 | -5.24 | 13.92 | -1.6033 | -1.4693 | 15.8705 | 13.2738 | 4.2359 | 10.2119 | 10.0472 | 7.6831 | 17.302 |  |  | 30.4 | -32.3 | -5.7 | 44.5753 | 44.7356 | 42.648 | 59.9287 | 60.3254 | -14.5056 | -68.5017 | -5.9817 | 3.4666 | 44.92 | 18.28 | 5.7861 | 4.9835 | 13.6783 |  | -18.9313 | -18.8324 | -0.7181 |  | -6.0326 |  | -61.2 | -1.0791 | 16.8366 | 23.0313 | 31.1777 | 17.95 | -5.85 | 17.4685 | -0.3963 | -5.46 | -5.53 | 22.74 | -8.57 | -3.3818 | -1.6636 | -6.581 | -5.9364 | 56.2752 | 27.7391 | 20.882 | 21.3603 | 0.8402 | -7.1935 | -15.361 | -6.8769 | 30.8015 |  | -17.6874 | -16.8331 | 8.8943 | -2.4838 | -2.9412 | -2.564 | -10.5819 | -10.2559 | -8.9947 |  | 4.06 |  | 7.7595 | -16.272 | -11.7181 | -6.3425 | 7.4763 | -12.4107 |  | 2.5137 |  | 2.3034 | 4.4614 | 5.0538 | 3.5779 | 0.8373 | 0.1675 | 1.3396 | 8.7595 | 8.3874 | 10.5016 | 20.9697 | 17.8482 | -15.24 | -1.2081 | 0.2273 | 0.62 | 0.81 | -17.9108 |  | 7.217 | 0.814 |  | 33.15 | -30.6901 | -20.5174 | -0.74 | 26.436 |  | 27.9226 | -11.7962 | -12.7809 | 2.7513 |  |  | -12.3925 | -29.5721 | 10.4473 | -24.9288 | 4.7753 | 7.127 | 154.1533 | -3.434 | -3.7717 | -18.2152 | 0.8978 | 8.337 | 8.4661 | 0.1857 | -9.4614 | -11.2001 | -8.38 | 12.8035 | -8.0078 | 68.1746 | 80.9526 |  | -2.262 |  |  | -16.7134 | -18.4731 |  |  | -8.3429 | -8.0407 | -30.7342 | -30.9413 | 33.48 | 33.01 | -25 | -25.1 | 0.3708 | 13.68 | 57.8324 | 29.1239 | 29.0578 | -9.3 | -32 | -7.6 | -8.1 |  |  | -158.163 | 89.07 | -177.3393 | 34.056 | -28.3641 |  | 94.179 | 91.4056 | 25.5192 | -0.0604 | 17.8971 | 17.0189 | 14.024 | 100.1955 | -123.239 | 0 | 27.3595 | -2.0374 | 2.926 | -6.4 | -2.152 | -2.168 | 1.84 | -1.76 | -1.9595 | -4.1581 | -1.1398 | 6.7979 | 7.8 | 2.225 | 2.09 |  |  | 2.2174 | 2.193 | 2.2233 |  | 16.3 | 8.5265 | 1.27 |  |  | -16.4968 | -22.27 | 3.7237 | 12.653 | -19.1737 | 5.4035 | -11 | -5.8 | 109.1047 | 38.1909
12/03/2026 | 11:30 | 0 | 4.5574 | -10.2437 | 4.3024 | 8.7944 |  | 23.5538 |  | 31.5005 | 14.0786 | 17.0959 | -26.64 | -35.2 | 11 | 9.108 | -26.4 | 3.7725 | 1.1501 | 8.7341 | 8.5836 | 14.7421 | 2.8036 | 0.2261 | 2.2826 |  | -0.3159 | -0.09 | -0.082 | 3.013 | 4.44 | 6.6 | -0.436 | 0.23 |  | -7.48 |  | -15.28 | -15.42 | 8.4605 | 2.9271 | 24.8634 | 29.8273 | -10.8478 | -7.3077 | -7.5049 | 10.3304 | 21.9593 | -18.4795 | -16.0474 | 38.2308 | 39.9711 | 83.7425 | -3.1413 | -0.3 | -0.3 | -25.8004 | -25.8988 | -2.8394 |  | 6.1093 | 9.7652 | 7.0522 | 4.6797 | -166.9362 | 157.506 | 157.9332 | -93.4623 | -1.0885 |  |  |  | 44.6884 | 17.24 | 13.76 | -4.51 | 15.19 | -0.6656 | 0.1381 | 15.8039 | 13.3228 | 4.6102 | 11.6901 | 11.7509 | 5.6599 | 14.8243 |  |  | 27.7 | -26.8 | -6.29 | 46.3058 | 45.9619 | 44.6086 | 69.0441 | 69.375 | -17.5278 | -76.6752 | -8.5376 | 4.1227 | 45.51 | 18.81 | -4.8438 | -4.9805 | 14.2776 |  | -16.3855 | -16.0824 | -0.1057 |  | -6.3169 | -67 | -66.1 | -1.4075 | 18.1456 | 24.293 | 32.8476 | 19.32 | -6.35 | 15.8255 | 0.1675 | -5.26 | -5.28 | 23.44 | -32.52 | -2.6182 | -1.6364 | -4.766 | -4.1545 | 51.5344 | 24.8777 | 17.7089 | 18.1132 | 3.1724 | -4.5651 | -14.999 | 9.7652 | 16.0978 |  | -18.7399 | -17.8066 | 0 | -1.3283 | -1.8695 | -2.564 | -11.2531 | -10.8805 | -10.3898 |  | 3.92 |  | 7.9481 | -15.0518 | -13.1478 | -7.6723 | 8.1421 | -14.7185 |  | 3.3571 |  | 3.1472 | 4.655 | 4.9365 | 2.7809 | 0.3349 | 0.6698 | 0 | 7.6355 | 7.4658 | 9.7102 | 19.387 | 17.5259 | -16.39 | -1.8233 | 0.1476 | 0.86 | 0.43 | -17.5083 |  | 7.299 | 0.671 |  | 32.2 | -29.9453 | -19.8448 | -0.76 | 26.1516 |  | 24.0547 | -8.6225 | -9.3462 | 2.9063 | 0.0563 |  | -12.4923 | -29.2859 | 10.0919 | -21.8869 | 5.7678 | 5.6984 | 158.5613 | -3.7267 | -6.2053 | -15.2667 | 0.8221 | 8.5934 | 8.7271 | 0.2295 | -8.3942 | -10.2882 | -11.73 | 16.4423 | 0 | 58.2392 | 54.5363 |  | -2.5023 |  |  | -16.659 | -17.3488 |  |  | -8.6505 | -8.1726 | -33.23 | -33.2388 | 32.25 | 32.06 | -23.1 | -23 | 0.3177 | 15.92 | 55.7332 | 28.8353 | 28.655 | -8.9 | -31.6 | -7.6 | -8.1 | -17.8008 |  | -126.9129 | 127.8346 | -156.6722 | 57.9922 | -44.4843 |  | 120.5406 | 87.9086 | 0 | -19.4534 | 18.6961 | 17.1182 | 18.6636 | 70.6856 | -109.595 | -29.921 | 40.5627 | -1.8982 | 4.826 | -6.4 | -2.121 | -2.149 | 1.76 | -1.12 | -2.0221 | -4.4511 | -0.9079 | 6.7399 | 8.3 | 2.966 | 2.461 |  |  | 2.7795 | 2.2817 | 2.6899 |  | 14.9 | 8.7391 | 1.37 |  |  | -15.9066 | -22.1285 | 3.3686 | 12.7229 | -19.6499 | 6.1928 | -10.2 | -7.2 | 94.3869 | 63.7698
12/03/2026 | 12:00 | 0 | 5.1532 | -10.4141 | 4.0081 | 9.7034 |  | 24.5563 |  | 31.5435 | 14.2616 | 17.2486 | -26.64 |  |  | 7.452 | -26.4 | 3.4888 | 2.2305 | 8.5376 | 8.5632 | 14.6212 | 2.8006 | -0.0902 | 2.3118 |  | -0.6138 | -0.097 | -0.081 | 2.866 | 4.44 | 6.6 | -0.542 | 0.228 |  | -9.02 |  | -13.97 | -13.9 | 8.1832 | 3.1558 | 25.5824 | 29.9999 | -11.2377 | -10.6432 | -10.5678 | 0.585 | 1.0164 | -15.7195 | -13.0502 | 33.6015 | 34.4648 | 94.0444 | 0.6023 | -2.2 | -2.1 | -22.3923 | -22.5003 | -3.6294 |  | 14.2767 | 9.6474 | 5.9775 | 3.971 | -173.3451 | 153.2944 | 154.6678 | -89.5602 | -9.9376 |  |  |  | 42.6526 | 16.1 | 12.98 | -4.92 | 14.13 | -1.3354 | -0.1298 | 16.7409 | 13.7015 | 5.5589 | 15.0203 | 14.7787 | 14.1013 | 16.773 |  |  | 28.5 | -30.9 | -5.93 | 47.2024 | 47.1904 | 45.2642 | 71.9929 | 72.1554 | -24.2221 | -71.1268 | -16.0433 | 3.9434 | 44.83 | 18.25 | -5 | -5.0781 | 13.9973 |  | -18.1572 | -18.2937 | 0.2891 |  | -6.1918 | -67.2 |  | -1.4343 | 18.7066 | 23.8199 | 33.9609 | 20.14 | -5.84 | 16.182 | -1.2763 | -5 | -5.05 | 23.05 | -33.43 | -3.0364 | -2.0182 | -5.102 | -4.3636 | 51.637 | 25.1843 | 17.7399 | 18.2991 | 1.8552 | -7.1448 | -14.401 | 5.5106 | 27.9833 |  | -17.9104 | -16.9498 | 0 | -0.6554 | -1.3217 | -2.564 | -10.3661 | -9.966 | -9.9199 |  | 3.89 |  | 8.2695 | -14.3782 | -11.1157 | -5.5307 | 4.4209 | -12.6019 | 0 | 3.9452 |  | 3.4667 | 4.5997 | 4.7201 | 3.7923 | 1.3396 | 1.5071 | -6.0284 | 7.8941 | 8.1966 | 7.2685 | 18.6718 | 22.4771 | -15 | -0.201 | 0.2007 | -0.22 | 0.2 | -21.1253 | 0 | 7.458 | 0.624 |  | 30.85 | -28.7479 | -18.3938 | -0.89 | 24.9424 |  | 23.8766 | -8.1422 | -8.8956 | 3.0342 |  |  | -12.3099 | -28.3662 | 9.3721 | -21.7486 | 6.2705 | 6.5909 | 159.6368 | -4.0582 | -7.1776 | -15.1029 | 1.4353 | 8.6227 | 8.7113 | 1 | -8.1968 | -9.5348 | -10.06 | 14.8483 | -4.2595 | 61.0481 | 59.4835 |  | -2.7211 |  |  | -16.6105 | -18.1149 |  |  | -7.9913 | -7.7606 | -30.1049 | -30.3932 | 33.36 | 32.95 | -23.8 | -23.9 | 0.3525 | 12.08 | 58.2479 | 28.4004 | 28.5965 |  | -31.6 | -7.5 | -7.6 |  | -17.8623 | -126.6477 | 131.506 | -158.195 | 58.0461 | -40.7022 |  | 118.3091 | 92.7679 |  | -18.2743 | 15.2463 | 14.3542 | 15.7263 | 72.1386 | -110.7686 | -15.8339 | 38.414 | -1.8494 | 2.791 | -6.32 | -2.153 | -2.163 | 1.68 | -1.12 | -2.2874 | -4.509 | -1.8143 | 6.2425 | 9.4 | 3.235 | 3.347 |  |  | 1.6428 | 1.3672 | 1.5658 |  | 16.6 | 8.2266 | 1.39 |  |  | -16.7781 | -21.8073 | 3.5509 | 13.151 | -18.3011 | 4.3363 | -11.6 | -5.8 | 103.9683 | 60.0902
12/03/2026 | 12:30 | 0 | 5.7352 | -11.3141 | 1.7496 | 9.9393 |  | 16.5177 |  | 32.169 | 14.4556 | 17.7049 | -24.42 |  |  | 7.452 | -24.2 | 3.5467 | 23.341 | 8.1535 | 8.177 | 13.884 | 3.1381 | -0.2006 | 2.2531 |  | -0.4038 | 0.513 | 0.527 | 2.746 | 2.22 | 4.4 | -0.927 | 0.228 |  | -5.86 |  | -12.78 | -12.69 | 7.8767 | 3.231 | 22.5055 | 27.3708 | -15.1162 | -10.8948 | -10.7295 | 8.0717 | 8.7599 | -21.2851 | -16.1853 | 34.8245 | 32.4336 | 112.9933 | -1.2462 | -1.2 | -1.2 | -16.1567 | -17.4071 | -3.406 |  | 9.6082 | 8.464 | 4.9054 | 3.2179 | -139.7137 | 143.1012 | 142.4909 | -103.478 | 3.2148 |  |  |  | 40.7166 | 15.55 | 12.26 | -5.25 | 13.58 | -2.2731 | -1.8712 | 17.8122 | 14.2964 | 4.3029 | 15.4859 | 15.8536 | 10.8764 | 14.4081 |  |  | 24.5 | -26.4 | -5.81 | 46.6225 | 46.4145 | 44.6857 | 72.3058 | 72.247 | -30.7319 | -62.5758 | -24.8516 | 3.8136 | 45.39 | 18.62 | -5.625 | -5.7617 | 12.8266 |  | -16.351 | -15.8478 | -6.9442 |  | -5.6597 | -62.9 | -63.3 | -1.9641 | 18.7066 | 24.4507 | 33.5898 | 19.93 | -5.98 | 13.454 | 5.3303 | -6.79 | -6.89 | 26.75 | -62.88 | 3.7091 | 1.6909 | -3.792 | -3.8273 | 43.1947 | 22.1549 | 14.7471 | 15.1436 | 1.0108 | -6.3935 | -14.445 | 21.3428 | 55.1825 |  | -17.8988 | -17.009 | 0 | -1.7092 | -1.6599 | -3.588 | -9.5802 | -9.1872 | -9.8533 |  | 3.52 |  | 8.0226 | -16.2911 | -9.4349 | -4.1344 | 3.1711 | -12.8007 |  | 2.8746 |  | 2.6687 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 2.5118 | -6.8657 | 8.6364 | 8.4331 | 6.0529 | 15.8954 | 19.0152 | -16.87 | -1.2062 | 0.2007 | 0.82 | 0.71 | -18.9412 | 2.8456 | 7.224 | 0.414 |  | 31.12 | -26.2183 | -19.0825 | -1.27 | 24.359 |  | 24.4677 | -8.323 | -8.8106 | 2.8849 |  |  | -12.6554 | -17.7469 | 9.0708 | -22.4452 | 6.7948 | 7.1114 | 171.2507 | -4.3844 | -7.596 | -14.609 | 1.3167 | 8.3077 | 8.5057 | 0.7899 | -5.2779 | -6.7458 | -5.03 | 7.6666 | -23.837 | 79.9043 | 63.3673 |  | -2.8391 |  |  | -15.538 | -17.2104 | -2.4795 | -3.7127 | -8.3484 | -8.1781 | -30.2551 | -29.6021 | 33.12 | 32.99 | -23.6 | -23.4 | 0.4752 | 12.64 | 58.7482 | 28.146 | 28.418 | -9.3 | -31.6 | -8.4 | -8.5 |  |  | -121.1758 | 152.6083 | -148.518 | 67.8018 | -23.5228 |  | 101.7423 | 99.2407 | 23.2628 | -1.6713 | 15.0276 | 15.2026 | 10.8049 | 83.2116 | -111.9267 | -13.1818 | 28.7699 | -1.803 | 3.77 | -6.8 | -2.18 | -2.189 | 2.24 | -1.2 | -2.8039 | -4.979 | -2.2843 | 6.4469 | 10.4 | 3.569 | 3.487 |  |  | 2.3632 | 2.4287 | 2.6421 |  | 16.5 | 8.626 | 1.35 |  |  | -16.0138 | -21.5107 | 1.9232 | 13.2 | -17.932 | 4.4376 | -11 | -5.6 | 109.6288 | 79.9126
12/03/2026 | 13:00 | 0 | 5.1753 | -10.5899 | 3.3136 | 9.7474 |  | 15.7408 |  | 29.84 | 13.2176 | 16.1486 | -22.2 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.206 | 25.9218 | 7.6225 | 7.6715 | 13.0799 | 3.4564 | -0.0527 | 2.3108 |  | -0.6504 | 0.343 | 0.371 | 2.697 | 0 | 2.2 | -0.676 | 0.219 |  | -6.66 |  | -12.89 | -12.86 | 7.779 | 3.2472 | 20.4679 | 25.1541 | -14.5945 | -11.5929 | -8.9777 | 6.5791 | 4.5071 | -21.2996 | -17.5002 | 35.6765 | 35.4302 | 96.52 | 0.3714 | -2.2 | -2.1 | -20.1317 | -21.0957 | -3.2553 |  | 11.4251 | 8.0561 | 5.0116 | 3.4082 | -148.1368 | 153.2639 | 153.6912 | -93.7572 | -0.7533 |  |  |  | 38.5011 | 15.65 | 12.37 | -6.82 | 13.03 | -0.2637 | 0.0042 | 16.2739 | 12.9986 | 6.2855 | 13.7676 | 13.1001 | 11.0494 | 12.2564 |  |  | 19.4 | -21.8 | -5.88 | 43.8357 | 43.5948 | 42.2354 | 73.7233 | 74.1258 | -23.5158 | -71.5069 | -16.6054 | 3.4593 | 43.25 | 17.67 | -6.4063 | -6.6406 | 12.8015 |  | -14.4228 | -13.7531 | -7.956 |  | -5.3771 | -62.8 | -60.8 | -2.3328 | 18.7066 | 23.3467 | 33.5898 | 19.77 | -5.75 | 11.935 | 6.6604 | -6.88 | -6.89 | 27.08 | -68.36 | 5.6727 | 2.5909 | -2.7373 | -1.9364 | 39.9235 | 20.0646 | 12.3746 | 13.3217 | 0.506 | -6.6893 | -13.87 | 7.7685 | 22.9655 |  | -17.4831 | -16.6167 |  | 1.0428 | 0.3916 | -3.076 | -9.5979 | -9.2256 | -11.1885 |  | 3.1 |  | 8.0186 | -9.981 | -10.4257 | -4.8386 | 5.4379 | -13.1219 |  | 2.9866 |  | 2.8098 | 0 | 0 |  | 0.5024 | -0.3349 | 2.6793 | 4.3339 | 4.4152 | 14.5635 | 24.2912 | 17.8482 | -14.69 | -1.3198 | 0.1531 | 0.32 | 0.78 | -17.984 |  | 7.22 | 0.847 | 2.8773 | 31.47 | -34.347 | -24.0051 | -1.06 | 24.588 |  | 23.4809 | -8.4432 | -8.9981 | 2.8395 |  |  | -12.8238 | -16.081 | 9.3912 | -21.8949 | 5.9606 | 5.7863 | 165.8113 | -4.346 | -6.0451 | -15.05 | 2.0855 | 8.2199 | 8.387 | 1.493 | -9.3561 | -10.4198 | -12.99 | 19.5923 | 6.3407 | 50.1999 | 53.868 |  | -1.4101 |  |  | -16.6187 | -19.2782 |  |  | -10.8313 | -10.238 | -26.24 | -26.4347 | 36.8 | 36.61 | -23.8 | -23.1 | 0.195 | 12.72 | 63.6064 | 26.4913 | 26.1607 | -9.7 | -32 | -6.3 | -6.4 |  | -17.7036 | -122.5697 | 130.2236 | -151.5529 | 68.106 | -33.3571 |  | 125.3939 | 96.3862 | 0 | -26.6215 | 18.8558 | 17.1873 | 13.8678 | 65.4826 | -107.8469 | -45.1792 | 45.7057 | -0.9827 | 3.033 | -6.24 | -2.185 | -2.186 | 1.44 | -0.16 | -2.6988 | -5.8 | -2.1073 | 7.1214 | 10.3 | 3.739 | 3.9 |  |  | 2.6971 | 2.3397 | 1.7088 |  | 15.7 | 9.1461 | 1.17 |  | 0 | -17.9656 | -22.5274 | 4.1017 | 14.2893 | -18.676 | 3.7323 | -10.7 | -6.6 | 104.799 | 56.8579
12/03/2026 | 13:30 | 0 | 5.1935 | -10.5941 | 3.5895 | 9.1665 |  | 15.1238 |  | 26.8341 | 11.9136 | 14.9113 | -22.2 |  |  | 6.624 |  | 3.4317 | 22.2702 | 7.4433 | 7.0934 | 12.7519 | 3.3975 | -0.2182 | 2.2929 |  | -0.9854 | 0.33 | 0.349 | 3.312 | 2.22 | 4.4 | -0.718 | 0.226 |  | -6.31 |  | -14.04 | -13.86 | 7.3921 | 3.4259 | 25.6566 | 27.5828 | -16.6448 | -7.151 | -7.5643 | 11.4106 | 8.4459 | -18.8439 | -16.9367 | 39.7186 | 37.7975 | 91.2671 | -1.564 | -0.9 | -1 | -22.6071 | -22.7316 | -2.9685 |  | -1.4553 | 7.0111 | 4.4875 | 3.1801 | -145.6038 | 149.0829 | 149.9984 | -94.2301 | -5.0427 |  |  |  | 36.3954 | 15.62 | 12.3 | -7.78 | 12.32 | 3.0852 | 3.4871 | 13.1349 | 9.8979 | 7.2485 | 14.139 | 14.1312 | -1.3721 | 10.2347 |  |  | 15.3 | -18.8 | -5.62 | 42.9629 | 42.3426 | 40.5671 | 71.4037 | 70.6837 | -20.908 | -69.7525 | -14.7887 | 3.4836 | 41.47 | 16.47 | -8.2813 | -8.3984 | 11.7529 |  | -12.0672 | -11.5577 | -11.3147 |  | -5.0732 | -58 | -58.3 | -2.4768 | 17.5846 | 23.0313 | 32.662 | 18.86 | -5.81 | 13.268 | 9.7993 | -3.86 | -3.91 | 21.25 | -70.74 | 7.3818 | 2.5818 | 2.746 | 2.7636 | 39.2125 | 19.3968 | 12.3972 | 12.7899 | 2.1722 | -4.9452 | -13.867 | 8.1756 | 44.6848 |  | -17.0029 | -15.8371 |  | 1.814 | 1.4414 | -1.028 | -7.7727 | -7.4387 | -13.2567 |  | 3.16 |  | 7.8443 | -8.0077 | -11.0861 | -5.7662 | 6.3418 | -15.3026 | 5.0635 | 3.1958 |  | 2.9621 | 4.1238 | 5.7319 | 3.1568 | -3.8515 | -3.684 | 1.6746 | -0.0986 | -0.1763 | 13.4004 | 22.996 | 17.2427 | -15.07 | -1.8215 | 0.1495 | 0.79 | 0.55 | -17.0814 | 3.0677 | 7.114 | 1.087 |  | 31.75 | -33.8564 | -24.0037 | -1 | 25.077 |  | 23.7495 | -8.5622 | -9.3042 | 2.7314 |  |  |  | -15.8102 | 8.4191 | -22.1964 | 6.2584 | 5.3824 | 167.0986 | -3.9184 | -5.4571 | -15.0271 | 2.5435 | 7.6998 | 7.769 | 2.0885 | -7.8724 | -9.4201 | -12.57 | 17.3434 | 0 | 50.0694 | 62.0398 |  | -2.2211 |  |  | -15.6922 | -17.1157 |  |  | -8.3648 | -8.1781 | -27.4099 | -27.2042 | 35.14 | 34.92 | -23.7 | -23.9 | 0.195 | 13.76 | 61.8627 | 26.6348 | 26.5766 | -9.3 | -30.3 | -6.7 | -7.2 | -18.1096 | -18.2407 | -128.7731 | 133.6134 | -148.3535 | 65.715 | -34.7744 |  | 123.5878 | 92.575 |  | -23.8722 | 18.5323 | 18.6681 | 17.3325 | 65.7222 | -106.8338 | -30.5105 | 43.9976 | -0.9827 | 3.566 | -5.92 | -2.16 | -2.164 | 1.04 | -0.32 | -2.2436 | -5.8 | -2.6352 | 7.4723 | 9.7 | 4.339 | 3.592 |  |  | 2.9135 | 2.3211 | 1.921 |  | 13.9 | 9.3498 | 1.31 |  |  | -17.2379 | -22.1242 | 4.1647 | 14.0452 | -17.935 | 3.1201 | -11.5 | -5.7 | 120.9833 | 55.8999
12/03/2026 | 14:00 | 0 | 5.0486 | -10.4941 | 3.8477 | 8.1002 |  | 15.3002 |  | 27.1062 | 12.0316 | 15.1245 | -22.2 |  |  |  | -26.4 | 3.4396 | 23.1439 | 7.5586 | 7.4316 | 12.9714 | 3.7072 | -0.0755 | 2.4508 |  | -1.1129 | 0.215 | 0.224 | 2.858 | 0 | 4.4 | -0.657 | 0.221 |  | -6.82 |  | -14.11 | -14.1 | 7.5198 | 3.3802 | 26.2937 | 28.6448 | -15.015 | -5.632 | -5.4662 | 1.5078 | 1.58 | -17.3136 | -14.5172 | 33.3823 | 34.1011 | 88.9594 | -0.3184 | -1.6 | -1.6 | -25.9939 | -25.8986 | -3.0941 |  | 0.353 | 7.2096 | 4.4598 | 3.1289 | -155.4612 | 155.2781 | 156.1937 | -92.9281 | -2.0389 |  |  |  | 38.6708 | 16.1 | 12.74 | -6.58 | 13.09 | 2.8173 | 3.2192 | 13.8862 | 10.6314 | 6.801 | 12.2546 | 12.1491 | -0.2499 | 9.5846 |  |  | 12 | -16 | -5.75 | 41.5071 | 41.2582 | 39.9732 | 73.0727 | 74.1142 | -18.5461 | -75.0232 | -12.2814 | 3.8852 | 42.88 | 17.27 | -7.9688 | -8.1055 | 11.8943 |  | -11.4168 | -11.1956 | -13.2578 |  | -5.1576 | -60.6 |  | -2.2937 | 17.9586 | 23.6622 | 32.662 | 19.18 | -6.02 | 14.198 | 12.0794 | -1.25 | -1.29 | 14.73 | -69.93 | 9.8 | 4.2727 | 1.98 | 2.2909 | 40.0895 | 18.7678 | 11.9903 | 12.5488 | 3.4239 | -4.3615 | -14.202 | 5.4892 | 28.2239 |  | -17.1799 | -16.208 |  | 1.8799 | 1.2562 | -0.516 | -8.4626 | -8.0627 | -12.903 |  | 3.01 |  | 7.5067 | -6.599 | -12.3269 | -6.8261 | 7.1094 | -15.7351 | 5.1027 | 4.0353 |  | 3.7309 | 4.5173 | 4.6916 | 3.1825 | -4.1864 | -4.5213 | 7.0332 | -0.2426 | -0.8296 | 15.7645 | 26.6987 | 16.3784 | -15.5 | -1.9112 | 0.1485 | 0.98 | 1.31 | -16.3538 |  | 7.257 | 1.144 |  | 33.05 | -36.1454 | -27.329 | -0.73 | 27.1764 |  | 23.0241 | -9.0287 | -9.7626 | 2.6786 |  |  | -12.5596 | -17.9583 | 9.9095 | -21.7305 | 7.1171 | 5.7783 | 164.1161 | -3.696 | -4.3348 | -15.3914 | 3.3445 | 7.6632 | 7.769 | 2 | -9.8581 | -10.8076 | -17.6 | 21.7379 | 12.5625 | 44.1249 | 55.4946 |  | -1.7004 |  |  | -17.7265 | -17.7088 |  |  | -9.1449 | -9.0295 | -27.8744 | -27.7571 | 33.24 | 33.17 | -23.8 | -24 | 0.1767 | 14.08 | 64.077 | 27.2672 | 27.2042 | -9.7 | -30.3 | -7.1 | -7.6 | -17.8621 | -17.798 | -128.4311 | 122.7212 | -151.4315 | 66.2361 | -38.3525 |  | 130.9548 | 88.8328 |  | -30.6158 | 19.4416 | 18.4568 | 20.2846 | 61.4725 | -104.4895 | -46.0528 | 48.9086 | -1.0535 | 5.12 | -5.6 | -2.114 | -2.113 | 0.72 | -0.72 | -1.761 | -5.1835 | -1.8448 | 7.4418 | 8.6 | 2.744 | 2.218 | 2.7919 | 3.2195 | 2.2922 | 2.2603 | 1.7675 |  | 13.9 | 9.4094 | 1.38 |  |  | -17.6252 | -22.5843 | 4.5461 | 14.2308 | -19.0686 | 4.0275 | -10.9 | -5.9 | 112.1039 | 51.1468
12/03/2026 | 14:30 | 0 | 4.9682 | -10.5133 | 3.1288 | 8.6794 |  | 15.6978 |  | 29.4207 | 13.3376 | 16.3787 | -24.42 |  |  | 7.452 | -22 | 3.2664 | 20.614 | 8.2225 | 8.0644 | 13.9375 | 3.7835 | -0.0614 | 2.2917 |  | -1.0511 | 0.48 | 0.47 | 2.791 | 2.22 | 2.2 | -0.54 | 0.221 |  | -5.35 |  | -13.68 | -13.83 | 8.5572 | 2.8327 | 23.1829 | 27.7367 | -15.2678 | -7.916 | -7.8837 | 11.8052 | 9.6913 | -20.2116 | -17.1066 | 36.244 | 37.9372 | 108.4378 | -0.6597 | -1.4 | -1.3 | -21.0642 | -20.8497 | -3.309 |  | 14.8482 | 10.2776 | 5.6308 | 3.7274 | -153.8132 | 154.5457 | 156.1326 | -109.9685 | 7.7578 |  |  |  | 45.856 | 16.2 | 13.43 | -2.94 | 15.47 | -4.2824 | -3.8806 | 19.4837 | 16.4547 | 3.3299 | 17.5637 | 17.3579 | 14.9881 | 13.4116 |  |  | 23.8 | -24.5 | -6.32 | 48.772 | 48.6983 | 47.0942 | 71.5443 | 71.2935 | -25.843 | -71.4531 | -16.7623 | 3.8365 | 47.03 | 19.3 | -5.3125 | -5.3711 | 12.9407 |  | -15.1294 | -14.7259 | -13.4854 |  | -5.7377 | -65.5 | -66.1 | -1.7383 | 18.1456 | 25.2393 | 32.8476 | 19.49 | -6.51 | 15.252 | 12.0894 | -5.27 | -5.27 | 24.65 | -61.17 | 9.8727 | 4.7727 | -3.3547 | -3.2091 | 48.0674 | 25.2323 | 17.8199 | 18.303 | 2.7186 | -5.4414 | -14.566 | 27.3118 | 21.8595 |  | -17.301 | -16.2326 | 0 | -1.051 | -1.8896 | 0.528 | -12.1034 | -11.6538 | -8.8681 |  | 2.85 |  | 7.2125 | -11.6193 | -12.3298 | -7.028 | 7.8382 | -13.6327 | 0 | 3.5755 |  | 3.3042 | 3.4431 | 4.0084 | 2.9207 | 4.6888 | 4.3539 | -1.3397 | 8.4474 | 7.4866 | 9.537 | 20.4272 | 18.4976 | -16.61 | -1.2062 | 0.1916 | 0.62 | 1.2 | -18.6005 |  | 7.033 | 1.12 |  | 31.74 | -28.9847 | -20.832 | -0.6 | 26.8456 |  | 25.3425 | -9.0218 | -9.6142 | 2.7754 |  |  | -12.025 | -20.0365 | 10.1548 | -22.587 | 6.5361 | 5.8389 | 172.5737 | -3.2402 | -6.5201 | -14.8511 | 2.7206 | 7.861 | 7.9826 | 2.7721 | -9.2091 | -10.8615 | -7.54 | 11.3081 | -12.6423 | 70.3618 | 48.7263 |  | -1.0839 |  |  | -16.9044 | -17.9182 |  |  | -8.8373 | -8.6065 | -28.0529 | -27.7244 | 35.52 | 35.24 | -23.3 | -23.6 | 0.1584 | 12.72 | 67.8709 | 25.5962 | 25.5245 | -9.7 | -30.7 | -7.1 | -7.6 |  |  | -116.6523 | 149.6256 | -162.0078 | 58.786 | -31.5229 |  | 116.5247 | 94.1992 | 0 | -14.6662 | 20.4313 | 17.8316 | 15.0614 | 78.4078 | -111.2595 | -36.7676 | 39.2781 | -1.0071 | 5.938 | -5.28 | -2.146 | -2.156 | 0.48 | -0.72 | -1.9819 | -5.3025 | -1.9333 | 7.2679 | 8.9 | 2.509 | 2.377 | 2.563 |  | 2.9941 | 2.2151 | 1.6316 |  | 14.1 | 9.1324 | 1.46 |  |  | -17.6888 | -21.8959 | 3.6251 | 13.0937 | -18.1549 | 3.9408 | -11.1 | -6 | 89.7259 | 82.3825
12/03/2026 | 15:00 | 0 | 4.9554 | -10.2645 | 1.7744 | 8.7877 |  | 16.1199 |  | 30.2566 | 13.7846 | 16.542 | -22.2 |  |  | 6.624 | -24.2 | 3.4849 | 21.5743 | 8.3822 | 8.4119 | 14.2608 | 3.6957 | -0.1495 | 2.3317 |  | -0.7914 | 0.446 | 0.463 | 2.813 | 0 | 6.6 | -0.404 | 0.22 |  | -6.13 |  | -13.52 | -13.65 | 9.0612 | 3.0318 | 22.551 | 27.0628 | -13.9771 | -7.7447 | -7.5326 | 1.5193 | 1.3341 | -17.1424 | -15.4019 | 31.4951 | 32.6162 | 103.4105 | -0.1909 | -1.9 | -1.8 | -22.1231 | -22.371 | -3.3183 |  | 15.2631 | 10.1897 | 5.533 | 3.7698 | -155.7969 | 155.9801 | 156.4989 | -99.7785 | -1.8056 |  |  |  | 45.7662 | 17.33 | 14.55 | -3.04 | 16.54 | -1.2014 | -0.7996 | 13.2637 | 10.5134 | 3.0458 | 14.8634 | 15.4119 | 14.6743 | 12.9483 |  |  | 22.1 | -22.9 | -6.38 | 47.2054 | 47.8102 | 45.4401 | 72.5221 | 73.2981 | -24.8242 | -76.0377 | -15.5954 | 3.9368 | 47.81 | 19.84 | -4.6875 | -4.8828 | 13.8349 |  | -14.4566 | -14.03 | -13.478 |  | -6.0935 | -64.9 | -66.2 | -1.8311 | 18.7066 | 26.501 | 33.5898 | 20.18 | -6.87 | 13.9345 | 12.2244 | -6.43 | -6.44 | 26.09 | -61.76 | 9.6364 | 4.3636 | -2.275 | 0.7273 | 49.4988 | 28.0948 | 20.3337 | 20.0579 | 2.7446 | -5.1807 | -14.666 | 18.5988 | 23.8546 |  | -17.6342 | -16.6212 | 0 | -0.854 | -0.8965 | -1.028 | -11.877 | -11.6324 | -10.0886 | 0 | 2.84 | 0 | 7.2963 | -11.1652 | -13.0775 | -7.7135 | 8.0368 | -14.4981 | 0 | 3.8905 |  | 3.6085 | 3.0559 | 3.3157 | 2.4378 | 1.6746 | 1.3396 | 6.6983 | 5.5014 | 4.9507 | 14.3244 | 24.5265 | 15.4311 | -16.96 | -1.8691 | 0.1916 | 0.6 | 1.72 | -16.3118 |  | 7.161 | 0.878 |  | 32.71 | -31.3093 | -22.609 | -0.59 | 26.8578 |  | 25.3997 | -9.1398 | -9.586 | 2.8 |  |  | -11.4499 | -21.2073 | 10.3768 | -22.8599 | 6.4166 | 6.5847 | 172.2263 | -3.1186 | -6.8988 | -14.5251 | 2.6266 | 8.337 | 8.3791 | 2 | -9.8651 | -12.4678 | -14.25 | 11.5662 | -8.6725 | 61.0296 | 51.3876 |  | 0 |  |  | -14.8262 | -16.9488 |  |  | -8.7768 | -8.5461 | -26.9995 | -27.152 | 38.19 | 37.89 | -29.6 | -30.6 | 0.3342 | 11.12 | 68.9948 | 27.4957 | 27.7582 | -9.7 | -30.3 | -8 | -8.1 |  |  | -118.6594 | 149.0787 | -166.8759 | 64.4782 | -30.5054 |  | 119.9047 | 93.266 | 0 | -20.7703 | 17.9578 | 16.5578 | 12.1186 | 79.9375 | -110.7594 | -43.5937 | 46.678 | -1.4978 | 5.927 | -8.4 | -2.213 | -2.235 | 3.12 | -4.32 | -1.6124 | -1.7563 | 2.4918 | 0.441 | 7.7 | 4.135 | 4.819 | 2.6634 | 2.9402 | 2.7762 | 2.8281 | 2.8131 |  | 24.2 | 8.8047 | 1.44 |  |  | -17.9582 | -21.8665 | 3.9876 | 14.3326 | -18.8587 | 3.7963 | -23.5 | 4.6 | 105.0067 | 64.0657
12/03/2026 | 15:30 | 0 | 4.8429 | -10.1003 | 3.4809 | 8.6361 |  | 16.3049 |  | 30.4305 | 13.6006 | 16.6643 | -24.42 |  |  | 6.624 | -26.4 | 3.692 | 21.3706 | 8.5869 | 8.6388 | 14.6967 | 3.9473 | -0.0753 | 2.3076 |  | -1.2703 | 0.323 | 0.341 | 2.747 | 2.22 | 6.6 | -0.341 | 0.221 |  | -7.28 |  | -13.13 | -13.1 | 9.4597 | 3.3272 | 22.5811 | 27.1323 | -13.7317 | -8.5003 | -8.4102 | 0.3448 | 0.5987 | -17.7575 | -14.9346 | 31.3126 | 32.3368 | 109.6023 | 0.6599 | -2.2 | -2.2 | -22.0663 | -22.0509 | -3.5226 |  | 14.9462 | 10.6859 | 5.7852 | 3.6914 | -160.1001 | 150.6698 | 150.975 | -99.6836 | -5.1043 |  |  |  | 44.8581 | 16.9 | 13.81 | -3.38 | 15.33 | -2.1391 | -2.2731 | 17.2951 | 14.5054 | 3.1839 | 14.7519 | 14.6043 | 14.8639 | 14.7421 |  |  | 22.4 | -26.6 | -6.24 | 47.388 | 47.7779 | 44.9113 | 71.0906 | 71.3691 | -25.1703 | -70.6222 | -16.9883 | 3.3386 | 47.36 | 19.66 | -5 | -5.2734 | 13.3828 |  | -16.3459 | -15.8424 | -8.0838 |  | -5.9309 | -65.5 | -63.4 | -1.7651 | 18.1456 | 25.2393 | 32.8476 | 19.41 | -6.53 | 13.5935 | 7.3942 | -7.09 | -7.11 | 27.45 | -61.53 | 5.0727 | 2.6182 | -4.4693 | -3.8818 | 45.7544 | 23.0219 | 15.5155 | 16.2307 | 2.6896 | -5.3475 | -15.168 | 16.81 | 43.57 |  | -17.4523 | -16.5627 | 0 | -1.1628 | -1.6222 | -1.028 | -11.2484 | -10.835 | -10.2524 |  | 2.67 |  | 6.9944 | -10.529 | -12.9438 | -7.6841 | 7.9524 | -14.2107 |  | 3.7699 |  | 3.4837 | 2.5169 | 3.0223 | 0 | 2.5118 | 1.842 | -7.0332 | 6.4456 | 7.0475 | 7.0447 | 18.4658 | 21.0855 | -15.47 | -0.4994 | 0.1916 | 0 | 1.04 | -21.7633 |  | 7.324 | 1.184 |  | 32 | -29.1172 | -19.9445 | 0.08 | 27.26 |  | 25.1062 | -8.6432 | -9.2501 | 2.8411 | 0.0728 |  | -13.1301 | -20.4941 | 10.3252 | -22.0757 | 5.6385 | 5.2383 | 164.5155 | -3.0623 | -7.5474 | -14.9585 | 2.1702 | 8.1173 | 8.2446 | 2 | -8.5557 | -10.2184 | -5.87 | 11.6205 | -16.3301 | 67.4178 | 60.6206 |  | -2.2197 |  |  | -16.7987 | -18.3427 |  |  | -9.1943 | -8.612 | -26.9167 | -26.979 | 36.27 | 36.07 | -21.4 | -21.6 | 0.3177 | 11.84 | 59.1737 | 26.5288 | 26.4566 | -9.7 | -29.9 | -7.2 | -7.6 |  |  | -121.5573 | 147.895 | -167.8783 | 57.7157 | -36.7321 |  | 111.0396 | 96.5606 | 0 | -11.7445 | 20.0074 | 17.3552 | 11.6915 | 81.9687 | -111.6281 | -35.2775 | 37.4567 | -1.7566 | 6.214 | -5.36 | -2.052 | -2.058 | 0 | -0.72 | -1.7343 | -5.272 | -2.1653 | 6.5049 | 10.4 | 4.951 | 3.268 |  |  | 3.016 | 2.3343 | 1.7885 |  | 13.4 | 7.8529 | 1.4 |  |  | -17.1802 | -22.252 | 3.1704 | 13.0936 | -18.8457 | 4.4075 | -10.2 | -6.8 | 105.9366 | 72.4134
12/03/2026 | 16:00 | 0 | 4.9614 | -10.1024 | 3.1166 | 9.0301 |  | 15.9212 |  | 30.2973 | 13.4746 | 16.6304 | -22.2 |  |  | 8.28 |  | 3.9228 | 19.1148 | 8.7048 | 8.6357 | 14.702 | 4.3878 | -0.0704 | 2.456 |  | -1.1911 | 0.628 | 0.639 | 2.605 | 2.22 | 8.8 | -0.631 | 0.219 |  | -5.3 |  | -12.34 | -12.46 | 9.1559 | 3.3808 | 21.6936 | 26.0054 | -15.4874 | -9.9615 | -9.6125 | 13.941 | 14.1593 | -20.7444 | -17.9151 | 35.8728 | 38.077 | 118.8325 | -0.737 | -1.3 | -1.3 | -18.4534 | -18.5032 | -3.1468 |  | 12.8327 | 10.3649 | 5.4273 | 3.7731 | -137.9741 | 141.026 | 140.1104 | -111.4151 | -0.8222 |  |  |  | 42.8123 | 15.8 | 12.77 | -3.84 | 14.36 | -3.3447 | -2.541 | 17.0193 | 14.2613 | 3.1803 | 17.3422 | 17.4425 | 12.0657 | 14.2306 |  |  | 23.9 | -27.1 | -5.83 | 47.8659 | 48.1346 | 46.2073 | 67.8133 | 68.2372 | -29.1619 | -62.8097 | -20.9942 | 3.405 | 47.38 | 19.41 | -4.6875 | -4.8828 | 13.5057 |  | -15.9355 | -15.6834 | -11.9341 |  | -5.9686 | -63.1 | -63.5 | -1.6321 | 17.9586 | 25.0816 | 32.291 | 19.04 | -6.58 | 13.8725 | 11.0156 | -7.01 | -7.04 | 27.84 | -61.84 | 8.6545 | 3.8727 | -2.5795 | -2.2182 | 46.9569 | 25.0727 | 17.7872 | 18.1397 | 1.267 | -5.6646 | -14.519 | 30.4835 | 74.0868 |  | -16.6046 | -15.8822 | 0 | -3.4648 | -3.3099 | -0.516 | -9.3021 | -8.9507 | -9.5814 | 0 | 2.21 | 0 | 6.7128 | -14.2281 | -11.9144 | -6.6563 | 7.2294 | -13.3931 |  | 3.4947 |  | 3.2671 | 3.0639 | 3.3993 | 0 | 4.1864 | 3.8515 | -9.3776 | 6.4739 | 6.3473 | 4.8425 | 15.0803 | 20.1089 | -16.51 | -0.71 | 0.2007 | 0.05 | 1.64 | -19.8017 |  | 7.179 | 1.11 |  | 32.17 | -26.0302 | -16.4667 | -0.7 | 26.9633 |  | 25.4661 | -8.8459 | -9.5579 | 2.8365 |  |  | -11.5021 | -18.5137 | 9.7422 | -22.7524 | 5.8679 | 6.516 | 175.7476 | -2.9884 | -7.5432 | -15.0338 | 2.3365 | 8.1979 | 8.3474 | 1.8125 | -6.8056 | -9.2814 | 2.1 | 3.2733 | -36.6369 | 87.656 | 68.7541 |  | -1.6945 |  |  | -17.5255 | -19.0933 |  |  | -8.7109 | -8.5296 | -24.635 | -25.0497 | 39.08 | 38.75 | -22 | -21.7 | 0.2829 | 8.72 | 58.1497 | 27.7908 | 27.8928 | -10.1 | -29.9 | -7.5 | -7.7 |  |  | -120.7821 | 163.2114 | -170.9789 | 61.4228 | -28.9966 |  | 95.7094 | 107.113 | 26.7298 | 8.549 | 20.5272 | 18.5413 | 4.4442 | 99.2978 | -116.0087 | -21.6284 | 25.593 | -2.2254 | 5.764 | -4.64 |  |  | -0.08 | -0.08 | -2.1086 | -5.8274 | -2.1378 | 6.8559 | 10.5 | 3.9 | 4.805 | 2.4422 |  | 2.2131 | 2.384 | 2.2827 |  | 13.2 | 7.7398 | 1.31 |  |  | -16.8767 | -21.936 | 2.3275 | 13.1539 | -17.9788 | 4.2117 | -10.6 | -6.7 | 114.7153 | 85.177
12/03/2026 | 16:30 | 0 | 5.0232 | -10.3003 | 4.0536 | 8.6098 |  | 12.7783 |  | 29.4189 | 13.0556 | 16.1663 | -22.2 | -37.4 | 13.2 |  | -26.4 | 3.6362 | 20.9162 | 8.4926 | 8.53 | 14.3742 | 3.6949 | -0.0276 | 2.3454 |  | -1.2151 | 0.337 | 0.377 | 2.616 | 0 | 6.6 | -0.528 | 0.22 |  | -7.52 |  | -12.93 | -12.89 | 9.3533 | 3.4247 | 22.5012 | 27.1 | -14.5394 | -8.8985 | -9.1994 | 0.5883 | 0.8933 | -18.1395 | -15.3169 | 32.4285 | 33.4582 | 110.8506 | 1.2255 | -2.6 | -2.5 | -21.4677 | -21.5997 | -3.3595 |  | 14.1014 | 10.4236 | 4.6028 | 3.1191 | -159.3066 | 146.5498 | 146.855 | -103.6209 | -16.2491 |  |  |  | 42.972 | 16.06 | 14.01 | -4.52 | 13.11 | -0.7996 | -0.2637 | 15.525 | 11.8579 | 3.6617 | 16.4468 | 16.4106 | 13.846 | 14.6496 |  |  | 21.6 | -27 | -6.13 | 46.6093 | 46.4956 | 44.9949 | 69.4461 | 69.8346 | -27.2591 | -66.1589 | -19.255 | 3.7525 | 46.98 | 19.49 | -5.9375 | -6.1523 | 13.1145 |  | -16.6984 | -16.1666 | -8.9488 |  | -5.6274 |  |  | -1.7798 | 16.6495 | 23.3467 | 30.8066 | 17.83 | -6.07 | 14.322 | 8.7705 | -6.92 | -7 | 27.99 | -64.24 | 5.9273 | 2.6636 | -1.3968 | -1.1364 | 42.5806 | 21.1337 | 13.6785 | 14.1049 | 1.1897 | -6.3707 | -14.722 | 20.4737 | 73.3147 |  | -16.3028 | -15.474 | 0 | -1.3909 | -1.5873 | 0 | -8.7354 | -8.218 | -10.0432 |  | 2.35 |  | 6.5801 | -8.5239 | -10.0432 | -4.7033 | 4.7877 | -13.1849 |  | 2.9349 |  | 2.7061 | 3.7165 | 3.5187 | 2.6202 | 1.0047 | 0.6698 | -7.8704 | 3.7732 | 3.8588 | 6.2672 | 17.2555 | 22.8092 | -16.02 | 0.0993 | 0.2181 | -0.14 | 1.3 | -21.4531 |  | 7.289 | 0.675 |  | 36.26 | -29.3414 | -19.2401 | -0.27 | 26.3283 |  | 25.156 | -8.5978 | -9.1408 | 2.85 |  |  | -11.8886 | -17.8244 | 10.9764 | -22.181 | 5.5459 | 5.0422 | 163.3382 | -3.8536 | -7.7038 | -13.9752 | 3.8211 | 8.2345 | 8.3554 | 3 | -7.8688 | -9.604 | -5.87 | 8.6357 | -22.1745 | 74.494 | 71.0708 |  | 0 |  |  | -18.7235 | -18.801 |  |  | -8.7823 | -8.6175 | -23.6435 | -23.9496 | 37.77 | 38 | -22.5 | -22.6 | 0.195 | 6.16 | 63.9483 | 25.8821 | 25.8091 | -11 | -30.3 | -7.1 | -7.2 |  |  | -125.7415 | 154.2852 | -170.8466 | 62.1291 | -31.1339 |  | 102.8371 | 107.5614 | 19.5889 | -3.3478 | 21.2614 | 18.173 | 4.3678 | 88.7037 | -113.9058 | -25.6142 | 29.2877 | -1.5467 | 5.466 | -5.2 | -2.004 | -2.012 | 0.16 | -0.08 | -2.1409 | -5.8274 | -1.9333 | 6.5629 | 10.6 | 3.194 | 4.102 |  |  | 1.7818 | 1.622 | 2.0497 |  | 14 | 7.2684 | 1.33 |  |  | -17.3758 | -22.4981 | 2.7997 | 13.5679 | -18.3586 | 4.4076 | -10.8 | -5.4 | 126.2585 | 67.632
12/03/2026 | 17:00 | 0 | 4.7499 | -9.9225 | 3.7648 | 7.0362 |  | 11.9405 |  | 27.0681 | 12.0146 | 15.0091 | -24.42 |  |  | 5.796 | -22 | 3.8193 | 16.6125 | 8.0592 | 7.9919 | 13.413 | 3.5457 | -0.1446 | 2.3018 |  | -0.8467 | 0.45 | 0.46 | 2.667 | 2.22 | 2.2 | -0.873 | 0.224 |  | -5.92 |  | -12.99 | -13 | 8.6974 | 3.6756 | 26.2456 | 28.7457 | -10.0352 | -12.713 | -12.3565 | 17.7648 | 14.9196 | -21.5759 | -19.5642 | 39.5234 | 39.5538 | 72.4854 | -0.4044 | -1.7 | -1.6 | -17.1012 | -17.4489 | -3.3217 |  | 8.2953 | 5.4727 | 2.7249 | 1.8872 | -130.1614 | 79.8364 | 79.7143 | -77.1944 | -105.0059 |  |  |  | 35.3077 | 16.85 | 14.45 | -6.24 | 10.95 | 6.702 | 6.97 | 10.0843 | 7.0288 | 7.7979 | -6.2945 | -6.1386 | 8.6211 | -4.3949 |  |  | 10.6 | 11 | -5.52 | 31.6319 | 31.7231 | 30.6474 | 39.6127 | 40.0136 | -28.4024 | -29.2633 | -25.3735 | 3.2067 | 42.96 | 17.79 | -7.8125 | -8.0078 | 12.418 |  | 2.6759 | 2.8711 | -23.0233 |  | -5.3968 | -41.4 | -41.4 | -2.7026 | 14.7795 | 21.4541 | 28.58 | 16.04 | -5.72 | 13.919 | 21.7175 | -7.38 | -7.45 | 27.34 | -70.32 | 19.4364 | 9.2636 | 7.1366 | 7.1455 | 45.9589 | 26.4705 | 18.975 | 19.7689 | 1.9644 | -4.3587 | -13.775 | -11.778 | 42.4198 |  | -14.6294 | -13.9094 |  | -0.9303 | -1.1829 | -2.052 | -0.5974 | -0.1224 | -14.067 |  | 2.33 |  | 6.2107 | -5.8511 | -11.3341 | -5.8718 | 5.4491 | -16.0359 | 0 | 3.9491 |  | 3.5772 | 3.3573 | 3.5291 | 2.9001 | -7.8704 | -8.2054 | 7.2006 | -5.8397 | -5.1766 | 17.0742 | 27.7614 | 18.0337 | -16.57 | -1.6109 | 0.2016 | 0.66 | 1.09 | -18.0517 |  | 7.04 | 0.668 | 2.7366 | 35.76 | -36.1576 | -26.3374 | -0.13 | 24.1909 |  | 25.0806 | -8.7541 | -9.3977 | 2.8264 |  |  | -11.3224 | -15.4883 | 10.1484 | -22.5962 | 6.388 | 5.7583 | 173.6721 | -4.2503 | -6.9945 | -13.8305 | 3.607 | 8.6959 | 8.8854 |  | -19.527 | -20.2588 | -4.61 | 9.9198 | 41.1901 | 16.4587 | 44.6579 | -43.4852 | 6.9743 |  |  | -18.14 | -19.7084 |  |  | -12.5892 | -12.4189 | -23.8162 | -23.2559 | 33.34 | 33.1 | -23.8 | -23.5 | 0.195 | 2.8 | 72.5676 | 22.8433 | 22.757 | -12.2 | -29.9 | -4.1 | -4.7 |  | -18.0454 | -118.5362 | 122.5189 | -173.3258 | 66.8267 | -39.864 | 73.2208 | 142.2243 | 106.6974 | 0 | -44.7835 | 18.6231 | 18.3399 | 5.1936 | 65.4811 | -107.7134 | -47.7666 | 49.7037 | -0.7727 | 5.328 | -5.76 | -2.043 | -2.049 | 0.72 | -0.16 | -2.6388 | -5.742 | -0.4959 | 6.3584 | 9.1 | 3.457 | 2.766 |  |  | 1.7941 | 1.3539 | 1.538 |  | 13.6 | 7.7695 | 1.25 |  | 0 | -17.4241 | -22.0436 | 3.3303 | 13.6971 | -18.4518 | 3.7294 | -10.2 | -7 | 136.52 | 23.5612
12/03/2026 | 17:30 | 0 | 4.422 | -9.5994 | 3.2902 | 6.68 |  | 10.4597 |  | 25.7074 | 11.1787 | 14.2208 | -19.98 |  |  | 4.14 | -22 | 3.8905 | 19.9082 | 6.7359 | 6.7459 | 11.631 | 0.7979 | 0.1264 | 2.4346 |  | -0.7282 | 0.225 | 0.23 | 3.218 | 0 | -2.2 | -0.022 | 0.207 |  | -9.74 | -10 | -12.45 | -12.36 | 8.7626 | 3.5029 | 26.6125 | 29.0315 | -8.3301 | -15.2151 | -14.9904 | 1.6453 | 1.1996 | -17.625 | -15.104 | 34.0381 | 35.5771 | 50.1014 | 3.2114 | -2.7 | -2.7 | -18.7005 | -18.0364 | -3.4827 |  | 2.2436 | 5.2801 | 2.0644 | 1.3339 | -138.9507 | 78.1274 | 78.1579 | -70.9946 | -123.6301 |  |  |  | 34.1301 | 16.95 | 14.5 | -7.81 | 10.36 | 12.3282 | 12.5962 | 3.1594 | 0.1733 | 4.6242 | 0.7443 | 0.6544 | 2.0611 | 5.3698 |  |  | 16.5 | -8 | -5.38 | 36.5694 | 36.3833 | 34.5775 | 44.6224 | 44.9686 | -28.3804 | -33.6915 | -24.2543 | 3.2483 | 45.81 | 18.52 | -9.5313 | -9.668 | 12.1231 |  | -7.0033 | -6.6392 | -6.2294 |  | -5.2048 | -45.5 | -46.3 | -2.7271 | 13.8444 | 22.2427 | 27.2812 | 14.86 | -6.05 | 12.307 | 4.9528 | -5.8 | -5.78 | 24.16 | -75.4 | 2 | 0.9273 | 8.0535 | 8.0727 | 30.8455 | 12.6339 | 6.1301 | 6.7198 | 0.803 | -6.5365 | -13.621 | -20.7555 | 39.3443 |  | -13.8934 | -13.3287 |  | -1.3115 | -1.9032 | -2.564 | 1.13 | 1.5776 | -13.7046 |  | 2.62 |  | 6.0084 | -5.1415 | -11.6667 | -6.2801 | 7.3598 | -14.3385 | 0 | 3.5841 |  | 3.2046 | 0 | 3.8664 | 0 | -12.5592 | -13.3965 | 13.7314 | -7.3701 | -7.2112 | 20.5702 | 31.9875 | 18.688 | -16.53 | -1.9112 | 0.2007 | 1.13 | 0.01 | -17.0031 |  | 7.111 | 0.635 |  | 33.49 | -39.2337 | -28.9128 | -0.24 | 21.6126 |  | 23.5095 | -7.7184 | -8.381 | 2.9286 |  |  | -11.9012 | -13.6853 | 10.0162 | -21.6759 | 6.6871 | 5.5536 | 164.4611 | -4.857 | -7.26 | -13.9723 | 3.607 | 9.194 | 9.3758 | 3.0802 | -24.154 | -23.4981 | -12.15 | 16.9834 | 67.7515 | 0 | 62.4307 | -40.0538 | 11.6536 |  |  | -15.9581 | -18.8466 | 0 | 0 | -14.6656 | -14.1163 | -24.3344 | -24.1352 | 28.73 | 28.49 | -23.9 | -24 | 0.195 | 1.12 | 69.0552 | 22.1254 | 22.5635 | -14 | -29.9 | -2.4 | -3 |  | -18.0321 | -151.3087 | 49.3642 | -205.2944 | 37.5929 | -38.646 |  | 143.6849 | 107.8388 | 0 | -49.0006 | 16.2146 | 16.1456 | 4.0551 | 81.6419 | -119.2788 | -44.7026 | 47.7559 | -1.1243 | 2.53 | -6.88 | -1.901 | -1.902 | 2 | 0 | -3.9808 | -6.3554 | -0.1144 | 5.4795 | 10.3 | 4.24 | 4.114 | 2.5153 | 2.9869 | 2.4272 | 2.4824 | 1.9732 |  | 13 | 7.7781 | 1.1 |  |  | -18.0719 | -22.0716 | 4.6058 | 14.1506 | -17.8578 | 2.8813 | -9.9 | -7.1 | 158.024 | -24.1381
12/03/2026 | 18:00 | 0 | 4.3786 | -9.5235 | 7.0719 | 6.2457 |  | 9.6915 |  | 20.5901 | 8.6717 | 11.7639 | -19.98 |  |  | 2.484 | -22 | 3.5945 | 6.7922 | 4.6173 | 4.5653 | 7.8555 | 1.4143 | -1.354 | 1.1846 |  | -0.8498 | 0.376 | 0.36 | 2.916 | -2.22 | -2.2 | -0.198 | 0.22 |  | -12.87 |  | -11.41 | -11.51 | 8.0478 | 3.8158 | 23.7692 | 26.364 | -13.9744 | -10.262 | -10.6662 | 6.9233 | 8.7941 | -14.5613 | -11.6226 | 35.8565 | 44.306 | 41.1494 | -1.4994 |  |  | -22.3466 | -22.1578 | -2.575 |  | -4.9755 | 4.3321 | 2.7155 | 1.8516 | -144.4135 | 82.8577 | 82.4915 | -59.0272 | -121.1623 |  |  |  | 28.8609 | 14.31 | 13.81 | -5.68 | 8 | 10.1849 | 10.3189 | -1.0046 | -2.6875 | -0.6903 | -12.6688 | -12.6591 | -6.1854 | 18.5138 |  |  | 29.1 | -35.6 | -5.01 | 34.081 | 34.884 | 33.084 | 44.0735 | 44.5209 | -19.9181 | -40.0376 | -15.7427 | 3.1839 | 42.9 | 17.38 | 1.0986 | 0.4913 | 11.226 |  | -19.9417 | -20.055 | 13.8861 |  | -4.8943 | -46.2 | -44.6 | -3.5999 | 11.9743 | 20.1924 | 25.0546 | 13.25 | -5.66 | 9.7495 | -15.734 | -1.79 | -1.86 | 15.55 | -45.31 | -19.1091 | -9.6273 | -3.337 | -2.4 | 16.4669 | -2.7952 | -7.7623 | -7.3129 | -3.3836 | -9.9032 | -12.972 | -35.1764 | 36.3012 |  | -12.5411 | -12.1975 |  | -7.2988 | -7.2148 | -3.076 | -5.626 | -5.3521 | -10.5797 |  | 2.91 |  | 5.2005 | -14.413 | -11.4528 | -5.9356 | 6.7131 | -10.0684 | 0 | 3.382 |  | 3.3795 | 3.3878 | 3.2672 | 2.4613 | -12.2243 | -12.7267 | 10.0474 | 1.461 | 1.6453 | 17.0497 | 29.1792 | [6 empty] | -15.5888 |  | 6.897 | 0.492 | 0 | 33.12 | -36.6472 | -25.6269 |  | 20.8158 |  | 21.3503 | -5.1045 | -5.3608 | 2.8884 |  |  |  | -18.2543 | 8.6302 | -20.4988 | 4.0773 | 4.0447 | 150.1261 | -5.6703 | -10.4429 | -11.3832 |  | 8.9084 | 9.0357 |  | -25.0867 | -24.4829 | -9.64 | 16.1569 | 62.0896 | 7.1281 | 88.6668 | -37.1836 | 14.9456 |  |  | -16.5787 | -17.5957 |  |  | -14.2701 | -13.6878 | -18.2931 | -18.5576 | 26.44 | 26.28 | -24.2 | -24.6 | 0.3708 | -2.32 | 71.4935 | 23.2956 | 23.1943 | -15.7 | -31.2 | -2.8 | -3.4 | -17.931 | -17.9072 | -183.3809 | 7.0937 | -238.1565 | 0.5749 | -36.1061 |  | 115.1034 | 104.4417 | 25.6905 | -23.6987 | 15.4455 | 16.2259 | 3.0375 | 117.2225 | -139.4493 | -23.954 | 27.8463 | -1.781 | -0.415 | -6.32 | -2.618 | -2.646 | 1.36 | 0.96 | -3.7251 | -7.2648 | 1.2039 | 5.2171 | 10.3 | 4.069 | 1.85 |  |  | 2.818 | 2.3605 | 1.8051 |  | 13.3 | 7.5957 | 1.01 |  | 0 | -17.1331 | -22.2399 | 3.2404 | 13.4013 | -18.1145 | 3.8368 | -10.5 | -6.4 | 154.9651 | -48.5978
12/03/2026 | 18:30 | 0 | 4.0422 | -9.1453 | 6.0488 | 7.0153 |  | 8.6544 |  | 19.6493 | 8.3537 | 11.3801 | -22.2 |  |  | 2.484 | -19.8 | 3.6037 | 5.5808 | 5.1425 | 4.8858 | 8.8235 | 1.1963 | -1.782 | 1.0477 |  | -0.8381 | 0.563 | 0.581 | 3.295 | 0 | 2.2 | -0.576 | 0.242 |  | -12.78 |  | -12.62 | -12.76 | 7.1089 | 3.329 | 23.9434 | 26.1765 | -13.1866 | -7.7946 | -7.5642 | -0.0015 | 0.2626 | -13.5255 | -10.8835 | 31.9242 | 33.2602 | 52.3413 | -1.9478 | -0.9 | -0.9 | -24.6677 | -24.4199 | -2.4599 |  | 1.3281 | 5.6057 | 2.9623 | 2.0267 | -150.151 | 64.5466 | 65.0044 | -60.2827 | -144.5 |  |  |  | 27.0346 | 11.21 | 12.37 | -1.71 | 6.92 | 0.0042 | 0.1381 | 10.7699 | 7.9798 | -0.2998 | -9.8308 | -9.8681 | 0.9911 | 11.5845 |  |  | 21.4 | -22 | -4.71 | 36.6927 | 36.8771 | 35.5702 | 42.6799 | 42.791 | -25.811 | -30.7407 | -21.6686 | 3.6003 | 39.24 | 15.72 | 2.5049 | 1.9562 | 11.7373 |  | -12.8567 | -12.9938 | 1.5354 |  | -5.0276 | -42.7 | -44 | -3.5449 | 12.5354 | 21.2964 | 25.0546 | 13.57 | -5.46 | 11.0205 | -3.0189 | -1.6 | -1.62 | 17.22 | -40.09 | -6.1091 | -2.8727 | -6.9201 | -6.6545 | 26.2188 | 6.1225 | 1.1038 | 1.2161 | -4.0986 | -12.7012 | -14.372 | -31.3834 | 24.4219 |  | -12.1871 | -11.6396 |  | -10.2616 | -10.674 | -2.564 | -7.2293 | -6.7694 | -6.3721 |  | 2.9 |  | 5.0847 | -20.2417 | -11.5151 | -6.1932 | 6.7435 | -6.2627 | 0 | 3.236 |  | 3.0514 | 3.4984 | 3.8089 | 2.5035 | -2.8468 | -3.3491 | 0.6698 | 6.0026 | 5.8762 | 12.1561 | 22.7119 | 20.9097 | -19.24 | -2.1218 | 0.2895 | 1.48 | -0.21 | -19.5886 |  | 6.812 | 0.652 |  | 32.24 | -30.9223 | -20.5488 | -1.11 | 22.0737 |  | 21.9234 | -6.4773 | -6.9002 | 3.3283 |  |  | -10.6424 | -18.7798 | 7.9857 | -19.167 | 3.9915 | 4.435 | 152.1298 | -4.4538 | -8.4044 | -11.9721 | 2.197 | 9.5456 | 9.8662 | 2 | -25.7122 | -25.1842 | -0.84 | 7.3653 | 39.9453 | 29.3509 | 63.0688 | -35.5947 | 16.7836 |  | 0 | -16.4693 | -18.1456 |  |  | -13.4296 | -12.8803 | -17.9821 | -17.8375 | 25.74 | 25.65 | -24.2 | -24.4 | 0.3342 | -4.48 | 70.6458 | 24.0106 | 24.1337 | -15.2 | -30.7 | -3.7 | -4.2 |  |  | -159.5636 | 12.7304 | -247.2533 | -9.3084 | -33.3853 |  | 108.1237 | 103.2681 | 29.9336 | -18.9184 | 18.2728 | 17.7887 | 8.3563 | 125.4325 | -143.7962 | -20.3508 | 24.7587 | -2.4842 | -3.127 | -6.64 | -2.482 | -2.488 | 1.52 | 1.04 | -3.7385 | -6.8528 | 0.9689 | 5.0126 | 11.5 | 3.348 | 2.997 | 0 | 0 | 2.5074 | 2.4617 | 1.9571 |  | 14 | 8.0517 | 0.99 |  |  | -17.1026 | -21.7231 | 2.9686 | 13.1051 | -17.4216 | 3.3393 | -10.2 | -6.5 | 104.7283 | -97.7097
12/03/2026 | 19:00 | 0 | 4.5012 | -9.8418 | 5.1177 | 8.4015 |  | 9.989 |  | 21.1924 | 9.0807 | 12.2004 | -24.42 |  |  | 2.484 |  | 3.5762 | 6.3561 | 6.3549 | 6.2518 | 11.011 | 1.5612 | -1.76 | 1.0512 |  | -1.1725 | 0.176 | 0.191 | 3.466 | 2.22 | 2.2 | -0.284 | 0.247 |  | -15.9 |  | -11.74 | -11.53 | 6.839 | 3.45 | 24.6117 | 27.0484 | -8.6172 | -9.7896 | -9.684 | -2.2787 | -2.1946 | -11.9299 | -9.8512 | 33.1904 | 34.4947 | 44.6615 | -0.8973 | -1.5 | -1.5 | -25.6859 | -25.3874 | -2.5552 |  | -0.3894 | 5.6596 | 3.3847 | 2.2808 | -170.6289 | 111.5146 | 111.362 | -92.0009 | -107.8238 |  |  |  | 34.5492 | 12.34 | 13.95 | 0.24 | 9.87 | 0.674 | 0.674 | 11.2101 | 9.1636 | 2.7766 | -9.9512 | -10.3099 | 0.315 | 13.5038 |  |  | 12.5 | -25.2 | -4.9 | 37.981 | 37.498 | 36.6182 | 63.7926 | 63.6723 | -22.0602 | -60.2572 | -16.5011 | 3.7387 | 38.42 | 15.27 | 2.3486 | 1.8585 | 11.826 |  | -14.4979 | -14.7012 | 0.2576 |  | -5.0875 | -55.4 | -55.2 | -3.125 | 11.9743 | 18.9307 | 24.498 | 13.14 | -4.18 | 9.6875 | -1.1213 | -1.33 | -1.3 | 19.75 | -44.74 | -4.3818 | -2.2091 | -7.1042 | -6.1818 | 24.8446 | 5.0059 | -0.0951 | 0.1221 | -2.392 | -11.9536 | -14.115 | -1.0766 | 34.4059 |  | -12.6805 | -12.3804 |  | -10.9646 | -10.6505 | -3.588 | -5.4861 | -5.0852 | -6.8096 |  | 3.59 |  | 5.1629 | -21.8624 | -10.9369 | -5.5238 | 6.0631 | -7.444 | 0 | 3.6965 |  | 3.4166 | 2.694 | 2.9591 | 2.503 | -4.019 | -4.019 | 0 | 5.7724 | 5.8335 | 12.8034 | 24.5765 |  |  | -1.5212 |  |  |  | -23.289 | 2.0913 | 6.737 | 0.567 |  | 31.53 | -31.9676 | -21.2219 | -1.16 | 20.898 |  | 21.9324 | -5.9745 | -6.5556 | 3.5059 |  |  | -9.8639 | -18.4556 | 8.1068 | -18.0457 | 4.3422 | 3.349 | 140.7121 | -4.3196 | -9.3022 | -11.9876 | 2.1326 | 10.549 | 10.8709 |  | -26.1618 | -24.7988 | -4.19 | 9.4559 | 42.8553 | 23.2949 | 68.5075 | -36.8347 | 15.3195 |  | 0 | -17.3452 | -19.4038 |  |  | -13.078 | -12.8418 | -16.7525 | -16.642 | 25.14 | 25.01 | -25.1 | -25.3 | 0.1767 | -4.24 | 73.8125 | 23.4533 | 23.3576 | -15.2 | -29.9 | -3.7 | -4.2 |  |  | -161.3679 | 5.4728 | -244.1965 | -4.8415 | -33.7582 |  | 112.9585 | 105.3853 | 26.5639 | -20.2004 | 16.7576 | 14.5521 | 5.3483 | 120.4843 | -139.7684 | -22.5866 | 27.3963 | -1.0291 | -5.658 | -6.4 | -2.436 | -2.448 | 1.2 | 0.64 | -3.4301 | -6.8254 | 0.9689 | 5.452 | 10.8 | 3.058 | 2.702 |  |  | 2.0729 | 1.8632 | 1.9791 |  | 13.3 | 8.1088 | 0.81 |  |  | -17.6048 | -21.5643 | 3.4778 | 13.6506 | -17.6961 | 2.937 | -10.3 | -6.8 | 112.5817 | -102.6939
12/03/2026 | 19:30 | 0 | 4.6599 | -9.9907 | 4.4708 | 8.5991 |  | 9.9667 |  | 21.3377 | 9.0547 | 12.2347 | -24.42 |  |  | 2.484 |  | 3.726 | 6.4269 | 6.1812 | 5.8777 | 10.5129 | 0.9043 | -1.762 | 0.9935 |  | -1.3225 | 0.27 | 0.28 | 3.613 | 2.22 | 2.2 | -0.286 | 0.251 |  | -14.61 |  | -12.41 | -12.45 | 7.536 | 3.4048 | 24.5741 | 26.6709 | -9.727 | -8.3188 | -8.2274 | -1.5812 | -1.1168 | -12.5976 | -10.2264 | 33.5501 | 34.4562 | 43.3765 | -0.9274 | -1.3 | -1.3 | -25.716 | -25.7384 | -2.568 |  | 0.9292 | 5.8222 | 3.1291 | 2.2462 | -164.3116 | 112.3691 | 112.247 | -96.0449 | -110.0257 |  |  |  | 33.5513 | 12.37 | 14.01 | -0.25 | 9.14 | 3.3531 | 3.621 | 9.7283 | 7.3723 | 4.1605 | -9.6619 | -9.6776 | 0.9308 | 12.1438 |  |  | 10.1 | -22.9 | -4.65 | 36.8299 | 36.9938 | 35.4019 | 63.0483 | 62.8757 | -18.8355 | -60.7501 | -13.4833 | 3.774 | 35.75 | 14.09 | 1.5674 | 1.0773 | 11.5084 |  | -13.1009 | -13.5498 | -1.5527 |  | -4.7716 | -53 | -52.9 | -3.4033 | 11.0393 | 18.773 | 23.0136 | 11.98 | -4.18 | 8.432 | 0.8532 | -1.44 | -1.42 | 18.17 | -45.57 | -3.2909 | -1.5818 | -3.0114 | -2.9091 | 24.3697 | 5.5181 | 0.4912 | 0.8693 | -1.9117 | -10.6937 | -13.718 | 2.7733 | 37.6254 |  | -12.647 | -12.1941 |  | -9.7491 | -9.6148 | -4.1 | -4.9698 | -4.4142 | -7.8226 |  | 3.6 |  | 5.0647 | -18.8193 | -12.9283 | -7.4879 | 6.3733 | -8.7746 |  | 4.9506 |  | 4.6873 | 3.653 | 3.7603 | 0 | -5.6935 | -6.1959 | 7.5355 | 3.1313 | 3.7073 | 15.5649 | 26.3132 |  |  | -1.8215 |  |  |  | -17.5818 |  | 6.699 | 0.464 |  | 34.28 | -32.5189 | -22.9662 | -1.03 | 23.1402 |  | 22.6151 | -6.4362 | -7.2217 | 3.5173 |  |  | -10.4786 | -16.3313 | 10.8974 | -19.0808 | 5.704 | 5.4152 | 147.8711 | -4.2235 | -9.2655 | -11.9188 | 2.5209 | 10.4978 |  | 2.1157 | -25.1557 | -24.6152 | -4.19 | 9.0437 | 44.705 | 22.2308 | 68.1664 | -36.8034 | 14.89 |  | 0 | -16.2925 | -17.2398 |  |  | -13.4241 | -13.2593 | -19.8713 | -19.2226 | 23.14 | 23 | -24.3 | -24.2 | 0.3525 | -5.6 | 70.8807 | 22.9961 | 23.3071 | -15.2 | -29 | -3.3 | -3.8 |  |  | -163.2115 | 3.1951 | -240.7071 | -2.7894 | -33.2593 |  | 113.4639 | 105.7369 | 23.3008 | -21.6179 | 17.1778 | 16.5312 | 6.531 | 118.2454 | -139.9848 | -24.4035 | 28.9114 | -1.1707 | -5.608 | -6.56 | -2.496 | -2.504 | 2.16 | 0.08 | -3.7382 | -6.2974 | -0.1144 | 5.1591 | 10.8 | 2.584 | 3.713 |  |  | 2.7406 | 2.5432 | 2.3593 |  | 12.8 | 9.1269 | 0.85 |  |  | -17.0982 | -21.3331 | 2.5672 | 13.1137 | -16.6889 | 3.1458 | -9.8 | -7.3 | 113.3706 | -105.1656
12/03/2026 | 20:00 | 0 | 4.6387 | -10.0008 | 4.9697 | 8.1024 |  | 9.5229 |  | 20.6928 | 8.8077 | 11.9017 | -26.64 |  |  | 3.312 | -17.6 | 1.6268 | 6.626 | 5.8793 | 5.6874 | 10.2727 | 1.4241 | -1.7228 | 0.9254 |  | -1.2576 | 0.17 | 0.189 | 3.722 | 2.22 | 2.2 | -0.367 | 0.26 |  | -15.26 |  | -12.36 | -12.29 | 7.8726 | 3.3582 | 24.1686 | 26.4046 | -9.7475 | -8.8892 | -8.9549 | -1.3871 | -1.3545 | -12.7268 | -10.553 | 32.9492 | 34.0125 | 50.4982 | -1.0816 | -1.4 | -1.3 | -25.588 | -25.669 | -2.4841 |  | 1.7951 | 5.7484 | 3.1051 | 2.1498 | -172.5211 | 105.3804 | 106.479 | -71.0361 | -114.4035 |  |  |  | 34.659 | 12.22 | 13.8 | -0.23 | 9.67 | 1.2098 | 1.4777 | 12.0154 | 9.1582 | 4.2074 | -8.6209 | -8.8589 | 2.261 | 11.7253 |  |  | 9 | -21.6 | -4.82 | 36.8601 |  | 35.4163 | 60.6925 | 60.451 | -20.2727 | -57.8307 | -15.5543 | 3.6916 | 35.25 | 13.71 | 0.6299 | 0.1984 | 10.9364 |  | -12.7845 | -13.2425 | -0.0718 |  | -4.6639 | -50.4 | -51 | -3.3362 | 10.1043 | 17.669 | 21.5292 | 10.91 | -3.96 | 7.998 | -2.0345 | -1.46 | -1.46 | 16.69 | -45.93 | -4.7636 | -2.4909 | -5.6939 | -5.3545 | 20.647 | 1.4501 | -3.343 | -3.0082 | -3.3217 | -12.3069 | -13.692 | -20.0307 | 27.7238 |  | -12.1185 | -11.8607 |  | -10.8853 | -10.727 | -4.1 | -5.6441 | -5.1216 | -6.2578 |  | 3.76 |  | 4.9228 | -20.6033 | -12.8642 | -7.3619 | 6.8801 | -6.9159 |  | 4.1616 |  | 3.8984 | 2.5097 | 2.8017 | 0 | -4.5213 | -4.8562 | 2.8468 | 5.7181 | 5.9891 | 11.6129 | 20.538 |  |  | -1.6182 |  |  |  | -17.4813 | 2.0371 | 7.198 | 0.601 |  | 35.57 | -29.9289 | -20.8125 | -0.39 | 24.481 |  | 22.5771 | -6.2665 | -6.7722 | 3.4124 |  |  | -9.8123 | -15.616 | 11.9171 | -19.4235 | 6.3797 | 4.9167 | 143.7626 | -4.3644 | -9.6219 | -11.6019 | 2.0824 | 10.3806 | 10.6019 | 2.0339 | -25.8395 | -24.7913 | -2.1 | 6.9165 | 37.6143 | 31.025 | 65.9438 | -36.7529 | 15.1262 |  | 0 | -15.5278 | -15.593 |  |  | -13.0066 | -12.8254 | -19.372 | -18.9515 | 23.98 | 23.86 | -24.8 | -24.7 | 0.2829 | -4.48 | 70.9647 | 24.6102 | 24.0935 | -15.7 | -29 | -3.7 | -4.2 |  |  | -162.0737 | 13.1377 | -244.0158 | -7.8129 | -33.4607 |  | 106.194 | 106.1449 | 27.6208 | -15.3909 | 17.9713 | 18.139 | 5.4956 | 125.3172 | -140.8047 | -20.508 | 24.8989 | -1.3806 | -5.652 | -6.4 | -2.049 | -2.053 | 1.44 | -0.16 | -3.5955 | -5.8885 | -0.1144 | 5.275 | 11.4 | 2.36 | 2.451 |  |  | 2.8989 | 1.9484 | 1.5943 |  | 13.5 | 9.1865 | 0.73 |  |  | -17.1732 | -21.0691 | 2.8356 | 12.9681 | -16.7459 | 2.5249 | -10.4 | -6.9 | 104.6729 | -94.3147
12/03/2026 | 20:30 | 0 | 4.4385 | -9.8343 | 5.4765 | 9.4248 |  | 8.8031 |  | 19.1332 | 8.0398 | 11.1623 | -24.42 |  |  | 2.484 | -19.8 | 3.4434 | 6.6851 | 5.3128 | 5.1907 | 9.2492 | 1.5203 | -1.7338 | 0.9096 |  | -1.2884 | 0.183 | 0.197 | 3.744 | 2.22 | 2.2 | -0.176 | 0.256 |  | -15.57 |  | -12.02 | -12.06 | 7.9987 | 3.3095 | 24.4613 | 27.0261 | -9.7316 | -8.897 | -8.6709 | -1.2469 | -1.2902 | -12.5061 | -10.4265 | 34.3975 | 35.5001 | 44.1349 | -0.5474 | -1.5 | -1.5 | -25.9902 | -25.6698 | -2.462 |  | 0.9363 | 5.5243 | 3.181 | 2.1999 | -172.5516 | 107.6693 | 106.9673 | -68.494 | -116.6654 |  |  |  | 33.6012 | 12.07 | 13.66 | -0.63 | 9.3 | 1.6117 | 1.6117 | 9.5171 | 6.9201 | 4.8572 | -7.801 | -7.9832 | 0.7631 | 12.7323 |  |  | 6.9 | -23.7 | -4.87 | 36.4539 | 36.6703 | 35.4756 | 61.7168 | 62.4347 | -18.6787 | -60.6497 | -13.3103 | 3.7052 | 34.15 | 13.5 | 0.1611 | -0.293 | 10.7013 |  | -13.8687 | -13.946 | -0.637 |  | -4.5071 | -50.4 |  | -3.4448 | 8.7952 | 17.3536 | 19.8593 | 9.68 | -4.02 | 8.2615 | -0.4819 | -1.54 | -1.5 | 17.7 | -45.72 | -4.2909 | -2.0182 | -4.5026 | -3.8818 | 19.8447 | 0.3815 | -4.1632 | -3.6737 | -4.1381 | -11.7871 | -13.279 | -23.9228 | 19.2681 |  | -12.4362 | -12.0385 |  | -10.9215 | -10.7694 | -4.1 | -5.4379 | -4.9373 | -7.1091 |  | 3.71 |  | 4.8103 | -20.1354 | -13.0902 | -7.7757 | 6.8377 | -7.693 | -4.0293 | 4.4439 |  | 4.1875 | 3.1346 | 3.5471 | 0 | -5.6935 | -6.1959 | 6.6983 | 3.2057 | 2.9762 | 15.512 | 24.3377 |  |  | -1.9112 |  |  |  | -15.7032 |  | 7.119 | 0.653 |  | 35.76 | -32.7935 | -23.3002 | -0.61 | 25.3236 |  | 22.0085 | -6.9745 | -7.5179 | 3.3166 |  |  | -11.5451 | -16.1803 | 9.7663 | -19.465 | 6.1916 | 6.9623 | 143.6301 | -4.9676 | -7.3852 | -10.8762 | 2.0327 | 10.1096 | 10.4042 | 1 | -25.3341 | -24.2644 | -4.61 | 9.2414 | 46.0795 | 22.4927 | 64.1717 | -35.1501 | 16.5493 |  | 0 | -15.844 | -17.4841 |  |  | -13.501 | -13.3198 | -14.1021 | -14.2871 | 25.26 | 25.11 | -24.2 | -24.5 | 0.195 | -4.32 | 71.5158 | 24.8155 | 24.5335 | -16 | -30.3 | -3.7 | -4.2 |  |  | -160.3571 | 3.1785 |  | -4.9524 | -35.5481 |  | 112.7051 | 106.1736 | 25.0412 | -21.7789 | 17.4693 | 16.3198 | 5.6655 | 120.969 | -141.5285 | -22.9086 | 27.1406 | -2.2254 | -2.789 | -4.8 | -2.523 | -2.525 | 0 | 1.28 | -3.2204 | -6.7369 | 0.441 | 5.2445 | 10.7 | 2.76 | 2.186 |  |  | 2.5254 | 2.3572 | 1.6592 |  | 13.5 | 9.0531 | 0.58 |  |  | -17.4893 | -21.2859 | 2.6622 | 13.6776 | -17.1698 | 2.3814 | -10.6 | -6.6 | 103.6974 | -105.8637
12/03/2026 | 21:00 | 0 | 4.3888 | -9.6673 | 5.7628 | 9.5491 |  | 7.5287 |  | 18.9105 | 7.9718 | 11.039 | -24.42 |  |  | 2.484 | -19.8 | 3.9876 | 6.7101 | 4.957 | 4.8068 | 8.5956 | 1.7633 | -1.7353 | 0.9021 |  | -1.3043 | 0.138 | 0.157 | 3.374 | 2.22 | -2.2 | -1.015 | 0.269 |  | -15.98 |  | -11.95 | -11.96 | 7.9669 | 3.4716 | 24.9181 | 27.3981 | -9.96 | -9.3359 | -9.1643 | -0.254 | -0.3185 | -12.3789 | -10.3976 | 35.2463 | 35.8388 | 42.8162 | -0.658 | -1.6 | -1.5 | -26.0424 | -25.9441 | -2.5116 |  | 0.7945 | 5.642 | 3.1684 | 2.1812 | -173.1925 | 107.3946 | 107.5472 | -68.404 | -120.3214 |  |  |  |  | 12.03 | 13.48 | -0.89 | 9.25 | 0.54 | 0.9419 | 8.9288 | 6.2429 | 1.7147 | -6.3904 | -7.0282 | 0.6709 | 13.3688 |  |  | 4.9 | -25 | -4.71 | 36.8047 | 36.7881 | 35.0513 | 62.6805 | 63.0356 | -18.8457 | -61.1475 | -13.3809 | 3.5975 | 37.08 | 14.55 | -0.7813 | -1.2695 | 10.1132 |  | -14.2961 | -14.7698 | -3.2295 |  | -4.1849 |  |  | -4.1028 | 7.4862 | 18.773 | 18.0038 | 8.3 | -4.68 | 7.7965 | 2.9877 | -1.54 | -1.51 | 16.57 | -47.44 | -1.0182 | -0.7636 | -3.6185 | -3.3636 | 18.928 | -0.1189 | -4.5522 | -4.245 | -4.304 | -11.4247 | -13.259 | -24.567 | 18.6629 |  | -12.3514 | -12.0144 |  | -10.8326 | -10.7544 | -3.588 | -5.2107 | -4.6805 | -7.7292 |  | 3.7 |  | 4.6244 | -19.3484 | -12.4611 | -7.0392 | 5.8097 | -8.1819 | -4.1977 | 4.3359 |  | 4.132 | 2.8135 | 3.256 | 2.6665 | -5.1911 | -5.3586 | 5.3586 | 1.8551 | 1.7977 | 14.5986 | 24.7116 |  |  | -2.2097 |  |  |  | -17.962 |  | 7.213 | 0.732 |  | 36.06 | -33.105 | -22.9367 | -0.55 | 25.1617 |  | 21.4966 | -6.8445 | -7.4438 | 3.2682 |  |  | -10.912 | -15.1712 | 9.7753 | -19.9692 | 6.9667 | 6.0061 | 139.0625 | -5.2538 | -7.194 | -10.9185 | 1.364 | 9.5676 | 9.803 | 0.8299 | -25.7758 | -24.2623 | -5.45 | 10.1898 | 49.7623 | 21.179 | 63.5468 | -35.5568 | 15.8123 |  | 0 | -14.9986 | -17.417 |  |  | -13.7647 | -13.6713 | -14.488 | -14.5799 | 25.08 | 24.92 | -24 | -24.6 | 0.195 | -4.16 | 72.8237 | 25.2371 | 25.1364 | -16.5 | -30.2 | -3.3 | -3.5 |  |  | -160.9781 | 2.0634 | -241.5562 | -4.9946 | -35.8288 |  | 114.1069 | 106.8648 | 25.5949 | -22.3368 | 19.3206 | 17.7401 | 5.1166 | 120.5446 | -140.9278 | -24.0083 | 29.3755 | -2.2498 | 4.207 | -4.96 | -2.036 | -2.03 | -0.16 | 0.56 | -2.5177 | -6.2669 | 0.6455 | 5.2445 | 10.3 | 2.847 | 2.492 |  |  | 2.8215 | 2.1804 | 2.4918 |  | 13.8 | 9.0789 | 0.53 |  |  | -17.5243 | -20.9459 | 2.46 | 13.5463 | -17.1185 | 2.5325 | -10.4 | -6.2 | 105.2314 | -110.0612
12/03/2026 | 21:30 | 0 | 4.2354 | -9.5725 | 5.5814 | 9.0985 |  | 7.3789 |  | 18.108 | 7.4858 | 10.6509 | -22.2 |  |  | 1.656 | -17.6 | 4.1 | 7.1045 | 5.5538 | 5.4543 | 9.6382 | 4.3592 | -1.7142 | 1.6018 |  | -1.2673 | 0.164 | 0.192 | 3.221 | 0 | -4.4 | -1.028 | 0.26 |  | -12 |  | -13.96 | -14.03 | 7.6164 | 3.5823 | 23.6874 | 26.0447 | -11.4475 | -6.6895 | -6.6414 | -0.5157 | -0.3288 | -13.3609 | -10.9255 | 33.0479 | 34.1611 | 42.95 | -1.1345 | -1.3 | -1.2 | -27.3365 | -26.954 | -2.3194 |  | 3.7658 | 5.1386 | 2.7163 | 1.9039 | -159.4897 | 78.2494 | 78.2189 | -60.0478 | -155.881 |  |  |  | 30.258 | 11.73 | 12.36 | -1.96 | 8.24 | -0.6656 | -0.6656 | 11.0837 | 8.4977 | 1.6803 | -14.0727 | -14.0479 | 3.8337 | 10.4679 |  |  | 8.3 | -18.2 | -4.67 | 32.9173 | 32.9801 | 31.7471 | 50.2152 | 50.4201 | -22.3532 | -43.864 | -17.6273 | 3.2639 | 35.77 | 13.57 | 10.0049 | 8.9874 | 9.7344 |  | -11.3613 | -11.63 | -6.043 |  | -3.9386 | -42 | -41.9 | -4.2371 | 6.1771 | 16.7227 | 16.3339 | 7 | -4.42 | 11.2685 | 5.4566 | -1.5 | -1.51 | 15.33 | -22.08 | 1.9273 | 0.7 | -5.8524 | -5.4364 | 27.1719 | 4.9598 | 0.1652 | 0.5325 | -4.271 | -11.8219 | -14.048 | -33.6267 | 16.3107 |  | -12.1884 | -11.8711 |  | -10.3253 | -10.405 | -3.588 | -6.6901 | -6.2635 | -6.8923 |  | 3.58 |  | 4.3876 | -17.1206 | -12.6905 | -7.2318 | 7.1892 | -7.7972 | -4.9468 | 4.1476 |  | 4.0864 | 3.0777 | 3.3141 | 0 | -3.3491 | -3.8515 | 7.0332 | 3.5021 | 3.4792 | 14.5769 | 25.1154 |  |  | -1.8233 |  |  |  | -18.0132 | 0 | 7.338 | 0.641 | 1.6149 | 35.44 | -33.3066 | -23.3693 | -0.48 | 24.5639 |  | 22.049 | -6.3591 | -6.9721 | 3.1315 |  |  | -11.0058 | -21.1775 | 9.0463 | -21.0004 | 5.5953 | 5.8394 | 146.5514 | -5.5913 | -8.4904 | -10.7961 | 1.4167 | 9.1134 | 9.4391 | 0.8059 | -24.8304 | -23.7531 | -6.29 | 11.174 | 52.4539 | 19.7489 | 64.6559 | -35.4541 | 15.9402 |  | 0 | -15.6038 | -18.0593 | 4.8348 | 8.0934 | -13.8251 | -13.2209 | -15.0595 | -14.5685 | 26.1 | 25.44 | -24.4 | -24.7 | 0.3177 | -4.4 | 67.0758 | 25.714 | 25.6071 | -17.8 | -30.7 | -3.7 | -4.2 |  |  | -159.8719 | -2.9213 |  | -4.013 | -37.8026 |  | 117.8046 | 103.9542 | 23.9008 | -22.2748 | 18.5177 | 17.3664 | 7.3304 | 117.3416 | -139.0872 | -23.3121 | 29.3662 | -1.5222 | 6.46 | -4.72 | -2.303 | -2.298 | -0.08 | 0.8 | -2.6727 | -6.5019 | 0.7034 | 5.2171 | 10.3 | 2.99 | 2.562 | 0.924 | 0.9654 | 2.4474 | 2.6455 | 2.9019 |  | 14.4 | 9.6598 | 0.38 |  |  | -17.159 | -20.7797 | 3.0629 | 12.934 | -16.6809 | 2.6916 | -11.3 | -5.6 | 104.0354 | -114.705
12/03/2026 | 22:00 | 0 | 3.9423 | -9.1369 | 6.1632 | 8.5354 |  | 6.4161 |  | 16.0304 | 6.3368 | 9.5049 | -19.98 |  |  | 2.484 | -17.6 | 4.1645 | 5.4195 | 4.9908 | 4.8302 | 8.7606 | 4.4498 | -1.27 | 1.5324 |  | -1.3779 | 0.067 | 0.094 | 3.205 |  | -4.4 | -1.186 | 0.247 |  | -12.11 |  | -13.74 | -13.84 | 7.1491 | 3.6124 | 22.5905 | 24.8602 | -16.6043 | -13.5726 | -13.1833 | -1.0578 | -0.8493 | -16.037 | -14.1686 | 25.5997 | 26.1815 | -2.9588 | -2.2587 | -0.7 | -0.7 | -20.8827 | -20.9292 | -2.3373 |  | -1.1363 | 5.1526 | 2.666 | 2.0564 | -114.3223 | 74.1294 | 74.0684 | -73.3326 | -136.8553 |  |  |  | 27.0246 | 11 | 11.62 | -3.48 | 6.84 | -2.8089 | -2.675 | 8.5096 | 5.4583 | -0.0166 | -15.5287 | -15.5107 | -0.8931 | 8.3468 |  |  | -1.3 | -14.9 | -4.46 | 28.1418 | 28.1662 | 26.9171 | 53.1386 | 53.5855 | -24.2247 | -42.9735 | -20.3855 | 3.1648 | 35.95 | 13.63 | 9.0674 | 8.1085 | 8.9253 |  | -9.1479 | -9.3607 | -11.6732 |  | -3.6224 | -38.5 | -38.4 | -4.2236 | 4.681 | 17.669 | 14.1074 | 5.37 | -4.96 | 12.1055 | 10.3325 | -1.33 | -1.34 | 13.91 | -24.01 | 7.1636 | 3.5545 | -4.7301 | -4.2818 | 25.7487 | 4.3141 | 0.2068 | 0.4334 | -4.0029 | -10.8603 | -14.288 | -19.5449 | 19.1165 |  | -12.1301 | -11.7946 | 0 | -12.8596 | -12.4639 | -0.516 | -5.0427 | -4.6684 | -7.8336 | 0 | 3.74 | 0 | 4.0465 | -20.5786 | -12.9227 | -7.5244 | 7.207 | -8.3279 | -5.9224 | 4.1337 |  | 3.8855 | 3.4556 | 3.7372 | 2.609 | -1.0047 | -2.0095 | 2.3444 | 2.0407 | 1.9359 | 13.2546 | 24.056 |  |  | -2.1218 |  |  |  | -18.7388 | 3.3509 | 7.219 | 0.632 |  | 36.65 | -32.6114 | -22.6876 | -0.41 | 25.3899 |  | 21.3152 | -6.2752 | -6.8049 | 2.9439 |  |  | -10.5552 | -20.3299 | 9.6872 | -21.2164 | 6.2177 | 6.1344 | 143.7316 | -6.1036 | -7.7261 | -10.5793 | 1.5445 | 8.6886 | 8.917 | 1.0282 | -24.6943 | -22.8401 | -5.87 | 10.4175 | 49.5683 | 20.3283 | 63.5346 | -36.2848 | 15.2967 |  | 0 | -14.2548 | -17.1198 |  |  | -13.8691 | -13.2648 | -13.6781 | -14.0188 | 25.06 | 24.92 | -22.7 | -22.7 | 0.3177 | -4.56 | 68.9532 | 26.9951 | 26.8813 | -18.2 | -30.3 | -2.9 | -3.4 |  | -17.7059 | -161.0584 | 0.6386 | -239.9904 | -2.2034 | -35.0941 |  | 116.3382 | 103.3701 | 24.531 | -21.7506 | 19.7931 | 18.1201 | 6.9414 | 118.1161 | -138.9959 | -24.8775 | 30.2289 | -1.7322 | 7.041 | -4.56 | -2.214 | -2.204 | -0.24 | 0.96 | -2.463 | -6.9718 | 0.383 | 5.452 | 11.3 | 4.365 | 4.246 |  | 0.9188 | 2.3798 | 2.8017 | 2.3887 |  | 14.3 | 10.0102 | 0.33 |  |  | -17.5878 | -20.884 | 3.1958 | 13.4493 | -16.1463 | 2.0939 | -10.9 | -5.8 | 105.8419 | -109.4019
12/03/2026 | 22:30 | 0 | 3.3889 | -8.728 | 6.9193 | 7.9704 |  | 5.8647 |  | 16.4563 | 6.6508 | 6.2704 | -22.2 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.5394 | 5.4844 | 4.8716 | 4.7556 | 8.5939 | 4.3717 | -0.8982 | 2.283 |  | -0.9404 | -0.027 | -0.023 | 3.169 |  | -6.6 | -1.01 | 0.231 |  | -8.83 |  | -15.33 | -15.2 | 7.2138 | 3.8525 | 20.8441 | 23.098 | -16.2735 | -10.5172 | -10.4311 | -0.0052 | -0.3254 | -17.2991 | -15.4945 | 25.6358 | 26.2084 | -2.6468 | -1.3576 | -1.2 | -1.2 | -22.8237 | -22.8989 | -2.1091 |  | 1.3482 | 4.6042 | 2.6992 | 1.7672 | -122.1961 | 74.6483 | 75.5028 | -82.33 | -148.0452 |  |  |  | 25.3481 | 11.1 | 11.88 | -4.53 | 6.58 | -2.0052 | -1.8712 | 5.4177 | 2.6755 | -1.3005 | -10.1065 | -10.1152 | 1.8916 | 12.5796 |  |  | 0.4 | -23 | -4.42 | 29.3171 | 29.0702 | 27.7445 | 53.2729 | 53.3736 | -19.4062 | -46.4639 | -15.2087 | 3.0195 | 35.15 | 13.24 | 7.9736 | 6.9366 | 8.2418 |  | -13.5514 | -13.6182 | -0.9914 |  | -3.2488 |  |  | -4.3933 | 3.185 | 15.461 | 11.5097 | 3.71 | -4.5 | 12.679 | 0.8325 | -6.03 | -6.11 | 21.63 | 2.89 | -2.5818 | -1.6 | -4.8464 | -4.1182 | 31.1219 | 6.9988 | 3.016 | 3.2262 | -5.6944 | -12.4607 | -14.44 | -10.3007 | 27.1717 |  | -11.7687 | -11.6916 | 0 | -14.5728 | -13.7138 | -0.516 | -5.1372 | -4.7058 | -6.5728 |  | 3.6 | 0 | 3.7248 | -22.8905 | -12.4145 | -6.9967 | 6.9415 | -6.74 | -7.098 | 4.0093 |  | 3.831 | 3.0758 | 3.429 | 2.7778 | -1.3397 | -2.0095 | 3.1817 | 3.7982 | 3.7301 | 14.7867 | 25.2412 |  |  | -1.4168 |  |  |  | -20.7333 |  | 7.278 | 0.583 |  | 34.48 | -31.897 | -21.8736 | -0.52 | 23.293 |  | 21.5098 | -5.6256 | -6.0663 | 2.7013 |  |  | -10.896 | -25.6905 | 9.8538 | -22.3494 | 4.9956 | 4.767 | 148.0061 | -6.7036 | -9.1869 | -10.2209 | 1.777 | 8.2345 | 8.4661 | 1.0751 | -25.2642 | -23.5695 | -4.19 | 7.2706 | 45.5355 | 27.1418 | 60.8302 | -35.5558 | 16.2048 |  | 0 | -16.1607 | -17.9743 |  |  | -12.5837 | -12.0508 | -13.1188 | -12.3941 | 26.28 | 26.17 | -26 | -26.3 | 0.195 | -6.64 | 68.7759 | 26.5429 | 26.4325 | -18.2 | -30.3 | -4.6 | -5.1 |  |  | -159.7805 | 5.1968 | -243.2561 | -6.5347 | -33.7005 |  | 111.7766 | 106.2507 | 24.8045 | -19.426 | 18.3011 | 17.832 | 6.3618 | 121.8613 | -140.5203 | -23.4426 | 26.2647 | -0.7727 | 7.102 | -4.48 | -2.22 | -2.228 | -0.4 | 0.8 | -2.0685 | -6.5019 | 0.911 | 6.0075 | 9.2 | -0.469 | -0.244 | 2.181 | 2.4883 | 2.0886 | 2.1849 | 2.5871 |  | 15.3 | 9.793 | 0.34 |  |  | -17.6219 | -20.9622 | 4.0085 | 13.8462 | -16.4471 | 2.4438 | -11.7 | -4.5 | 103.9071 | -108.5821
12/03/2026 | 23:00 | 0 | 3.0775 | -8.1443 | 7.9249 | 7.7189 |  | 13.7304 |  | 15.9816 | 6.2538 | 6.0469 | -19.98 |  | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.0171 | 2.0486 | 4.6998 | 4.6699 | 8.1815 | 4.232 | -0.1924 | 2.2706 |  | -1.2835 | 0.209 | 0.262 | 2.846 | 0 | -11 | -0.988 | 0.222 |  | -6.76 |  | -14.61 | -14.6 | 6.8284 | 3.4788 | 19.6201 | 21.319 | -19.416 | -10.8458 | -9.8382 | 19.2297 | 7.5091 | -19.6455 | -18.8593 | 35.489 | 37.4557 | -0.5395 | -1.8719 | -0.8 | -0.9 | -19.9389 | -21.5849 | -2.1073 |  | 0.9448 | 4.2613 | 2.4953 | 1.7837 | -94.5463 | 68.8803 | 69.5517 | -83.6362 | -137.9642 |  |  |  | 22.0548 | 10.73 | 11.41 | -5.88 | 5.93 | -0.6656 | -0.2637 | 6.243 | 3.9547 | -0.1079 | -10.7449 | -10.9838 | 0.4063 | 12.065 |  |  | -3.1 | -22.3 | -4.07 | 26.7301 | 26.8396 | 25.8186 | 52.6379 | 52.4407 | -19.3676 | -45.8427 | -14.5725 | 3.0414 | 33.63 | 12.5 | 7.3486 | 6.2531 | 7.6291 |  | -13.1423 | -13.2674 | -0.5362 |  | -3.0553 | -36.1 | -36 | -4.4604 | 2.2499 | 14.5147 | 10.2109 | 2.68 | -4.11 | 11.6715 | -0.2163 | -6.76 | -6.82 | 21.73 | 2.17 | -3.2182 | -1.8182 | -4.3345 | -4.2182 | 29.5226 | 4.1944 | 0.3531 | 0.7289 | -5.1234 | -10.881 | -13.464 | -8.6131 | 31.1217 |  | -11.5804 | -11.3015 |  | -11.6565 | -12.0799 | 1.04 | -6.1097 | -5.4685 | -8.4884 |  | 3.46 | 0 | 3.5864 | -16.5005 | -12.5893 | -7.2121 | 7.3189 | -8.2755 | -5.5468 | 4.1815 |  | 3.9943 | 2.9877 | 3.462 | 2.9788 | -3.8515 | -3.8515 | 5.3586 | 2.313 | 2.345 | 15.078 | 25.1062 |  |  | -1.9112 |  |  |  | -18.8292 |  | 7.559 | 0.91 | 0 | 36.67 | -33.2077 | -23.8165 | -0.44 | 25.0107 |  | 21.3251 | -5.7217 | -5.9948 | 2.527 |  |  | -10.3748 | -25.5752 | 10.4371 | -22.9816 | 5.3997 | 6.1734 | 152.3616 | -7.1574 | -9.3231 | -10.1602 | 1.8196 | 7.9415 | 8.1339 | 1.2314 | -24.9734 | -23.9588 | -4.19 | 8.8867 | 47.2512 | 29.5817 | 62.9424 | -35.8761 | 15.6389 |  |  | -17.2076 | -17.4181 |  |  | -13.0121 | -12.6441 | -13.3693 | -13.6254 | 25.31 | 25.15 | -24.5 | -25.4 | 0.2298 | -6 | 65.7593 | 26.5256 | 26.415 | -19.1 | -31.1 | -4.1 | -4.7 |  |  | -158.0772 | 2.5337 | -240.0985 | -3.5446 | -35.037 |  | 113.8555 | 102.6338 | 24.6569 | -17.1392 | 20.0198 | 19.3417 | 8.4501 | 121.717 | -140.5653 | -24.4008 | 26.2507 | -0.8435 | 11.503 | -4.48 | -2.198 | -2.203 | -1.04 | 0.64 | -2.0449 | -6.4134 | 0.9384 | 6.8284 | 9.7 | 1.629 | 0.865 | 1.6802 | 1.8479 | 2.3603 | 1.7004 | 2.1957 |  | 14.5 | 10.5756 | 0.26 |  |  | -18.1732 | -20.7629 | 3.0241 | 14.4705 | -16.6914 | 1.692 | -12.1 | -4.4 | 108.253 | -107.0649
12/03/2026 | 23:30 | 0 | 2.7454 | -7.88 | 6.7312 | 15.8371 |  | 12.7041 |  | 15.1894 | 5.9018 | 5.5122 | -19.98 |  |  | 1.656 | -19.8 | 2.3239 | 3.1396 | 4.5793 | 4.4733 | 7.857 | 4.3412 | -0.0723 | 2.3901 |  | -1.2595 | 0.053 | 0.071 | 2.916 | -2.22 | -11 | -0.884 | 0.218 |  | -7.43 |  | -15.12 | -15.08 | 6.5853 | 3.9331 | 19.373 | 21.4892 | -18.7447 | -10.4279 | -9.7565 | 18.0325 | 16.0265 | -20.6444 | -18.4139 | 32.5897 | 34.4543 | -5.662 | 0.4854 | -2.1 | -2.2 | -21.424 | -21.3241 | -2.1109 |  | 0.5878 | 4.5008 | 0.6869 | 1.7011 | -103.7934 | 74.282 | 73.8548 | -92.5665 | -149.5642 |  |  |  | 22.0947 | 10.42 | 11.06 | -6.12 | 5.41 | -3.6127 | -3.4787 | 10.8163 | 7.9725 | 0.6806 | 2.8966 | 2.7024 | 0.1697 | 13.8741 |  |  | -9.8 | -25.3 | -4.15 | 30.6732 | 30.5543 | 29.2896 | 57.1259 | 56.6863 | -18.639 | -50.1627 | -14.4682 | 3.0082 | 31.62 | 11.74 | 6.2549 | 5.2765 | 7.0575 |  | -14.9658 | -15.0437 | -6.6562 |  | -2.7003 |  |  | -4.3909 | 0.7539 | 13.4107 | 8.541 | 1.35 | -4.22 | 12.09 | 5.069 | -6.45 | -6.46 | 19.51 | 0.93 | 2.6364 | 0.8909 | -4.793 | -4.4091 | 27.7492 | 4.1841 | 0.1056 | 0.359 | -4.5354 | -7.7679 | -11.441 | -1.0126 | 12.9039 |  | -11.5816 | -11.4394 |  | -2.4098 | -2.9637 | -1.028 | -12.3389 | -12.0672 | -10.0973 |  | 3.45 | 0 | 3.4124 | -0.7981 | -12.5601 | -7.0343 | 7.2945 | -11.2441 | 0 | 4.2545 |  | 4.0061 | 3.3315 | 3.483 | 0 | 0.5024 | 0 | 1.842 | 1.5023 | 1.4557 | 13.665 | 23.4002 |  |  | -1.523 |  |  |  | -19.6223 |  | 7.646 | 1.035 |  | 36.32 | -31.7981 | -22.6374 | -0.57 | 24.9013 |  | 21.6314 | -6.377 | -7.1119 | 2.2682 |  |  |  | -23.1601 | 9.8534 | -23.2222 | 4.6891 | 5.0448 | 149.8505 | -7.3759 | -7.9989 | -10.6227 | 1.2235 | 7.5973 | 7.682 | 0.7083 | -24.7966 | -23.676 | -4.19 | 8.4807 | 56.2057 | 26.9114 | 53.5674 | -35.0221 | 16.0003 |  |  | -15.6369 | -17.7162 | 15.036 | 14.561 | -13.0066 | -12.5013 | -13.3772 | -13.2391 | 25.15 | 25.03 | -24.8 | -24.7 | 0.195 | -6.72 | 64.2075 | 26.8465 | 27.0848 | -18.2 | -29.4 | -3.8 | -4.2 |  | -17.9786 | -149.8154 | -2.4761 | -235.3474 | 0.8824 | -30.4619 |  | 116.6019 | 104.8158 | 20.4527 | -23.7547 | 17.6209 | 17.5977 | 6.2626 | 115.4925 | -136.6376 | -26.8378 | 29.1615 | -0.8435 | 11.408 | -3.6 | -2.197 | -2.202 | -1.44 | 0.88 | -1.1578 | -5.9739 | 0.911 | 6.0655 | 9.1 | 1.29 | 1.287 |  |  | 3.3002 | 2.6431 | 2.2715 |  | 14.4 | 10.7666 | 0.14 |  |  | -18.0689 | -20.7359 | 3.4671 | 14.3264 | -16.2778 | 1.2869 | -11.1 | -4.8 | 97.5047 | -113.0736
13/03/2026 | 00:00 | 0 | 2.2767 | -7.2554 | 8.8517 | 13.2811 |  | 12.3505 |  | 14.5192 | 5.6778 | 5.2859 | -19.98 |  |  | 2.484 |  | 3.3271 | 4.7038 | 4.201 | 4.0182 | 7.4649 | 4.495 | -0.0949 | 2.3472 |  | -1.3047 | -0.25 | -0.237 | 2.884 | 0 |  | -0.604 | 0.214 |  | -9.95 |  | -15.01 | -14.98 | 5.6103 | 3.8074 | 18.2949 | 20.4128 | -16.6095 | -13.0929 | -12.8068 | 0.1643 | 0.2535 | -17.9614 | -15.7859 | 28.719 | 29.4145 | -10.6218 | 2.675 | -3.3 | -3.3 | -22.0486 | -21.9899 | -2.1891 |  | -4.2718 | 4.8104 | 0 | 1.7737 | -116.6417 | 71.6269 | 71.688 | -81.8022 | -167.8268 |  |  |  | 21.0569 | 10.53 | 10.77 | -7.51 | 4.85 | 0.2721 | 0.54 | 7.1104 | 4.2332 | 1.9224 | 1.7185 | 1.6586 | -4.5157 | 15.0902 |  |  | -12 | -26.7 | -4.08 | 28.9661 | 28.8971 | 27.9191 | 59.9961 | 59.7988 | -24.0207 | -46.8394 | -19.1885 | 2.9379 | 31.1 | 11.43 | 5.7861 | 4.6906 | 6.6609 |  | -15.8172 | -16.0717 | -8.6962 |  | -2.4479 |  |  | -4.4153 | 0 | 12.3067 | 7.4277 | 0.58 | -4.07 | 11.2375 | 7.0392 | -6.99 | -7.05 | 19.16 | -1.32 | 4.4545 | 2.0545 | -1.5458 | -0.9364 | 26.366 | 3.3212 | -0.1714 | -0.1057 | -2.538 | -4.8314 | -10.956 | -13.9284 | 23.7943 |  | -11.859 | -11.5974 |  | 0.7807 | -0.0382 | -1.028 | -10.6461 | -10.2715 | -14.1101 |  | 3.46 | 0 | 6.3906 | 5.2761 | -12.2489 | -6.8565 | 7.8933 | -14.397 | 0 | 4.2641 |  | 3.9965 | 4.2894 | 2.6183 | 0 | -3.0142 | -4.019 | 6.5308 | -2.6984 | -2.5362 | 15.7713 | 27.5751 |  |  | -2.2115 |  |  |  | -18.0576 |  | 8.041 | 1.001 |  | 36.6 | -34.4501 | -24.7338 | -0.55 | 24.1413 |  | 20.7466 | -5.6203 | -6.1115 | 2.1218 |  |  | -10.689 | -22.7019 | 9.5976 | -23.2297 | 4.7681 | 4.8714 | 141.4967 | -7.8129 | -8.7085 | -10.9714 | 1.3295 | 7.4133 | 7.5159 | 1 | -25.2502 | -23.5199 | -9.22 | 13.3029 | 67.7361 | 14.7611 | 57.4573 | -36.2418 | 15.3245 |  |  | -16.5349 | -18.0753 |  |  | -14.3415 | -14.1108 | -13.32 | -13.1369 | 25.14 | 25.12 | -24.1 | -24.3 | 0.2994 | -7.36 | 65.6792 | 26.4062 | 26.3474 | -18.2 | -29 | -2.8 | -3.3 | -17.9372 | -17.9794 | -155.8658 | -13.5802 | -229.5173 | 10.1335 | -30.713 |  | 123.1359 | 107.4585 | 0 | -31.5354 | 16.3484 | 18.0568 | 3.8271 | 105.6663 | -131.7768 | -32.431 | 34.587 | -0.1868 | 11.74 | -3.36 | -2.164 | -2.165 | -1.92 | 0.64 | -1.1436 | -6.4134 | 1.2039 | 6.2699 | 8.9 | 1.85 | 1.384 |  |  | 2.4798 | 2.3249 | 1.7178 |  | 13.1 | 10.9861 | 0.08 |  |  | -18.3158 | -21.5159 | 4.0137 | 14.8842 | -17.0708 | 1.6796 | -10.8 | -5.6 | 115.6914 | -127.262
MÁXIMO |  | 0 | 5.7352 | -5.8155 | 8.8517 | 15.8371 | 0 | 24.5563 | 0 | 32.169 | 14.4556 | 17.7049 | -15.54 | -24.2 | 13.2 | 9.108 | -15.4 | 4.1645 | 25.9218 | 8.7493 | 8.6388 | 14.7421 | 4.495 | 0.3614 | 2.456 | 0 | -0.3159 | 0.628 | 0.639 | 3.943 | 4.44 | 8.8 | 0.267 | 0.269 | 0 | -5.3 | -10 | -11.41 | -11.51 | 9.4597 | 3.9331 | 26.6125 | 29.9999 | -8.3301 | -2.3497 | -2.0739 | 28.7881 | 26.334 | -11.9299 | -9.8512 | 50.2261 | 45.8467 | 118.8325 | 3.2114 | 1.1 | 1.1 | -16.1567 | -17.4071 | -2.0985 | 0 | 15.2631 | 10.6859 | 7.0522 | 4.6797 | -94.5463 | 157.506 | 157.9332 | -59.0272 | 7.7578 | 0 | 0 | 0 | 45.856 | 17.36 | 15.71 | 0.24 | 16.54 | 12.3282 | 12.5962 | 22.2556 | 19.1947 | 7.7979 | 18.9299 | 19.0602 | 14.9881 | 27.2244 | 0 | 0 | 30.4 | 11 | -3.04 | 48.772 | 48.6983 | 47.0942 | 76.295 | 76.5311 | -13.827 | -29.2633 | -2.3342 | 4.1227 | 47.81 | 19.84 | 13.4424 | 12.2101 | 14.2776 | 0 | 2.6759 | 2.8711 | 13.8861 | 0 | -1.9948 | -27.5 | -27.3 | -0.7483 | 18.7066 | 26.501 | 33.9609 | 20.18 | -3.39 | 17.484 | 21.7175 | -1.25 | -1.29 | 27.99 | 14.49 | 19.4364 | 9.2636 | 8.0535 | 8.0727 | 57.5012 | 29.1289 | 22.1733 | 23.0138 | 3.4239 | -4.3587 | -9.947 | 30.4835 | 74.0868 | 0 | -10.3384 | -9.842 | 11.3413 | 5.359 | 4.738 | 1.04 | 1.13 | 1.5776 | -4.8246 | 0 | 4.93 | 0 | 8.2695 | 5.2761 | -9.3582 | -3.9128 | 10.4064 | -4.1526 | 5.1027 | 7.3486 | 6.9097 | 4.6873 | 4.8568 | 5.7319 | 3.7923 | 4.6888 | 4.3539 | 20.2622 | 11.8555 | 11.9788 | 25.6913 | 35.43 | 22.8092 | -12.32 | 0.0993 | 0.2895 | 1.98 | 4.01 | -11.1652 | 3.3509 | 8.041 | 1.269 | 2.8773 | 36.67 | -25.5322 | -16.4667 | 0.08 | 30.2014 | 0 | 29.3475 | -3.6376 | -3.8252 | 3.5173 | 0.0728 | 0 | -9.8123 | -13.6853 | 11.9171 | -18.0457 | 7.6498 | 7.1941 | 183.4219 | -1.6041 | -3.7717 | -0.8095 | 3.8211 | 10.549 | 10.8709 | 3.184 | -5.2779 | -6.7458 | 2.51 | 22.5381 | 107.0789 | 87.656 | 101.6498 | -32.2489 | 18.3358 | 0 | 12.198 | -13.8707 | -15.593 | 29.1118 | 29.0533 | -7.9199 | -7.7606 | -10.1647 | -9.8244 | 39.08 | 38.75 | -21.4 | -21.6 | 0.4752 | 15.92 | 74.8262 | 30.6353 | 30.5548 | -8.9 | -29 | -1.6 | -2.1 | -17.5863 | -17.4074 | -116.6523 | 163.2114 | -148.3535 | 68.106 | -19.2492 | 73.2208 | 143.6849 | 107.8388 | 85.8319 | 9.6301 | 25.0055 | 23.8539 | 47.0709 | 125.4325 | -104.4895 | 9.1657 | 49.7037 | 0.6336 | 11.74 | -3.36 | -1.901 | -1.902 | 3.12 | 2.96 | -1.1436 | -1.7563 | 5.977 | 7.5303 | 11.5 | 4.951 | 4.819 | 2.7919 | 3.2195 | 3.3002 | 3.3216 | 2.9019 | 0 | 24.2 | 11.1712 | 1.46 | 0 | 0 | -2.396 | -20.7359 | 5.0059 | 14.8842 | -16.1463 | 6.1928 | -9.6 | 4.6 | 158.024 | 85.177
MÍNIMO |  | 0 | 1.2156 | -11.3141 | 1.7496 | 5.664 | 0 | 5.8647 | 0 | 10.6946 | 4.1019 | 4.07 | -26.64 | -37.4 | 0 | 1.656 | -26.4 | 1.6268 | 0.3012 | 3.6915 | 3.4342 | 6.4857 | 0.7979 | -1.782 | 0.9021 | 0 | -1.45 | -0.857 | -0.853 | 2.605 | -4.44 | -13.2 | -1.186 | 0.207 | 0 | -15.98 | -10 | -15.83 | -15.74 | 3.293 | 2.8327 | 14.8411 | 16.8694 | -19.416 | -15.2151 | -14.9904 | -2.2787 | -2.1946 | -21.5759 | -19.5642 | 25.5997 | 26.1815 | -49.5087 | -5.632 | -3.3 | -3.3 | -29.8775 | -29.4756 | -3.6294 | 0 | -5.3109 | 1.4387 | 0 | 0 | -173.3451 | 51.8509 | 51.7594 | -111.4151 | -168.6373 | 0 | 0 | 0 | 12.7439 | 9.08 | 8.38 | -11.15 | -1.14 | -8.0332 | -7.7653 | -1.0046 | -2.6875 | -2.6949 | -15.5287 | -15.5107 | -6.1854 | -4.3949 | 0 | 0 | -23.9 | -51.7 | -6.38 | 24.8961 | 24.8799 | 23.9439 | 39.6127 | 40.0136 | -30.7319 | -76.6752 | -25.3735 | 2.2618 | 28 | 9.97 | -9.5313 | -9.668 | 5.7121 | 0 | -28.4279 | -28.5116 | -23.0233 | 0 | -6.3169 | -67.2 | -66.2 | -5.1318 | -2.2441 | 10.2564 | 4.4589 | -1.67 | -6.87 | 7.7965 | -15.734 | -7.38 | -7.45 | 9.7 | -75.4 | -19.1091 | -9.6273 | -11.4328 | -11.2091 | 9.8293 | -13.9248 | -16.3475 | -16.8012 | -10.7205 | -15.5728 | -15.361 | -35.1764 | 9.5471 | 0 | -18.7399 | -17.8066 | 0 | -14.5728 | -13.7138 | -6.148 | -16.0756 | -15.5985 | -14.1101 | 0 | 2.21 | 0 | 3.3395 | -22.8905 | -16.3357 | -10.8813 | 3.1711 | -16.0359 | -7.601 | 2.1583 | 0 | 1.9984 | 0 | 0 | 0 | -12.5592 | -13.3965 | -9.3776 | -7.3701 | -7.2112 | 4.8425 | 14.314 | 10.5043 | -19.24 | -3.4108 | 0.1394 | -0.22 | -0.37 | -23.289 | 0 | 6.699 | 0.414 | 0 | 29.99 | -40.4312 | -32.1194 | -1.66 | 20.8158 | 0 | 18.4674 | -12.4123 | -12.963 | 1.5812 | 0.0555 | 0 | -13.1301 | -35.8472 | 7.8516 | -24.9288 | 3.9915 | 3.349 | 139.0625 | -10.5774 | -10.4429 | -18.2152 | 0.8221 | 5.6261 | 5.6095 | 0 | -26.1618 | -25.1842 | -18.02 | 3.2733 | -36.6369 | -18.1024 | 44.6579 | -49.719 | -3.1473 | 0 | 0 | -18.7235 | -19.7084 | -2.4795 | -3.7127 | -15.55 | -15.3138 | -33.23 | -33.2388 | 16.22 | 16.22 | -29.6 | -30.6 | -0.228 | -8.72 | 52.1972 | 22.1254 | 22.5635 | -19.1 | -33.3 | -8.4 | -8.9 | -18.1096 | -18.2407 | -190.896 | -65.4396 | -247.2533 | -9.3084 | -44.4843 | 73.2208 | 85.7037 | 62.5996 | 0 | -49.0006 | 12.188 | 12.1803 | 3.0375 | 51.9135 | -197.3372 | -47.7666 | -12.339 | -2.4842 | -5.658 | -8.4 | -2.618 | -2.646 | -2 | -4.32 | -3.9808 | -8.5832 | -2.6352 | 0.441 | 5.3 | -4.67 | -4.156 | 0 | 0 | 1.6428 | 1.3539 | 1.5018 | 0 | 12.8 | 7.2684 | 0 | 0 | -12.5987 | -18.3158 | -27.1184 | -8.8566 | 12.653 | -30.7309 | -4.3541 | -23.5 | -7.4 | 89.7259 | -200.4453
PROMEDIO |  | 0 | 3.3223 | -8.4358 | 5.5884 | 9.1816 | 0 | 13.042 | 0 | 20.5474 | 8.805 | 10.7653 | -21.2288 | -32.56 | 7.3333 | 4.2006 | -21.2 | 3.3949 | 9.3664 | 6.0372 | 5.9188 | 10.418 | 3.2528 | -0.35059 | 2.0816 | 0 | -1.0358 | -0.1086 | -0.092396 | 3.2549 | -0.33783 | -1.8857 | -0.40637 | 0.22852 | 0 | -10.1771 | -10 | -13.7925 | -13.8106 | 6.7422 | 3.3799 | 20.8323 | 23.7517 | -13.0259 | -9.8312 | -9.6648 | 6.6476 | 6.5791 | -17.2032 | -14.9558 | 34.4294 | 35.301 | 33.0799 | -0.57964 | -1.617 | -1.5957 | -23.6026 | -23.5983 | -2.706 | 0 | 3.5537 | 5.4728 | 3.7836 | 2.1793 | -137.1667 | 99.3943 | 99.5793 | -82.2968 | -98.7776 | 0 | 0 | 0 | 30.1447 | 12.935 | 12.0727 | -6.1338 | 7.9235 | -1.6759 | -1.4079 | 12.5042 | 9.7866 | 2.284 | 4.9916 | 4.9364 | 3.4895 | 13.5728 | 0 | 0 | 4.4 | -24.1146 | -4.6929 | 35.3196 | 35.2563 | 33.9426 | 59.9265 | 60.1086 | -21.9331 | -53.198 | -16.9356 | 3.1296 | 37.3877 | 14.5875 | 2.2268 | 1.5361 | 9.8634 | 0 | -15.0739 | -14.9812 | -6.1908 | 0 | -4.1177 | -50.575 | -49.83 | -3.2315 | 8.4936 | 18.2144 | 19.3452 | 9.3442 | -5.1612 | 12.3961 | 5.1224 | -4.6979 | -4.7283 | 19.2162 | -23.9581 | 2.1962 | 0.88636 | -4.3245 | -3.882 | 31.635 | 9.4903 | 4.5225 | 4.8186 | -3.7342 | -10.1171 | -13.6025 | -8.8727 | 28.2651 | 0 | -13.9202 | -13.2906 | 1.1903 | -4.9483 | -5.1272 | -3.3737 | -7.7692 | -7.3651 | -9.2909 | 0 | 3.9171 | 0 | 5.4848 | -10.8768 | -12.6523 | -7.2089 | 7.4018 | -9.6166 | -3.0009 | 4.3615 | 4.7478 | 3.4568 | 2.4091 | 2.5939 | 1.7314 | -1.5071 | -1.9292 | 5.9307 | 2.554 | 2.5376 | 14.689 | 24.851 | 16.2437 | -15.305 | -1.8052 | 0.18302 | 0.82861 | 1.2408 | -16.9466 | 2.0215 | 7.3301 | 0.7489 | 1.8192 | 32.946 | -33.4128 | -24.2583 | -0.74404 | 25.2728 | 0 | 22.0617 | -6.6524 | -7.1085 | 2.4707 | 0.059667 | 0 | -11.5891 | -21.4225 | 9.6192 | -21.4982 | 5.7839 | 5.6756 | 156.2404 | -6.2981 | -8.1037 | -9.1465 | 2.2809 | 7.6883 | 7.7395 | 1.7137 | -17.6665 | -17.4192 | -9.4027 | 13.9474 | 44.1953 | 26.9048 | 66.2823 | -36.5969 | 9.0626 | 0 | 6.2245 | -16.0841 | -17.8622 | 11.0456 | 10.994 | -11.9463 | -11.5872 | -19.203 | -19.1366 | 26.0965 | 25.9881 | -25.0604 | -25.1875 | 0.19199 | 0.50167 | 64.8136 | 26.3229 | 26.2545 | -14.2043 | -30.6375 | -4.7771 | -5.2229 | -17.8569 | -17.846 | -149.2459 | 27.7329 | -193.6272 | 19.7695 | -32.4582 | 73.2208 | 116.957 | 88.7784 | 39.6219 | -21.9011 | 19.3189 | 18.4845 | 20.61 | 84.7239 | -146.8097 | -15.6986 | 21.8595 | -1.1473 | 5.6998 | -5.3417 | -2.176 | -2.1818 | 0.35333 | 0.45167 | -2.5923 | -6.1941 | 1.2963 | 6.2058 | 8.6562 | 1.4113 | 1.2599 | 1.9295 | 1.937 | 2.4811 | 2.2519 | 2.1056 | 0 | 14.9875 | 9.4602 | 0.68812 | 0 | -8.9789 | -12.0462 | -22.6454 | -0.54393 | 13.5412 | -21.4439 | 1.1378 | -11.4646 | -5.0104 | 116.6209 | -68.6593
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 12 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
12/03/2026 | 00:30 | -48.92 | -48.92 | -46.3836 | -46.0373 | -299.3765 | -489.6374 | 63.7075 | 63.7516 | 0 | -65.0124 | 62.4467
12/03/2026 | 01:00 | -49.69 | -49.69 | -45.8355 | -46.6759 | -321.5354 | -513.4268 | 59.3365 | 59.6141 | -24.6867 | -76.1996 | 18.0643
12/03/2026 | 01:30 | -45.52 | -45.52 | -42.1404 | -42.1538 | -284.4017 | -459.7359 | 59.1941 | 59.9089 | -26.8408 | -79.9133 | 12.3489
12/03/2026 | 02:00 | -49.75 | -49.75 | -46.7972 | -46.6098 | -308.0283 | -500.9353 | 65.8057 | 65.4681 | 0 | -58.8782 | 72.3956
12/03/2026 | 02:30 | -38.57 | -38.57 | -37.4059 | -37.5153 | -249.0579 | -401.1191 | 67.3297 | 68.3326 | 0 | -49.3189 | 86.3434
12/03/2026 | 03:00 | -38.82 | -38.82 | -41.9594 | -41.8205 | -241.8133 | -403.2332 | 77.7675 | 78.7149 | 49.8214 | -3.5306 | 202.7732
12/03/2026 | 03:30 | -34.57 | -34.57 | -36.5633 | -36.7272 | -213.069 | -355.4995 | 76.6485 | 78.0111 | 45.0571 | -11.4042 | 188.3125
12/03/2026 | 04:00 | -38.56 | -38.56 | -40.5199 | -39.9919 | -238.3786 | -396.0104 | 78.7839 | 77.9354 | 47.8382 | -3.1271 | 201.4304
12/03/2026 | 04:30 | -38.55 | -38.55 | -39.1492 | -39.25 | -234.461 | -389.9602 | 76.6898 | 77.3984 | 50.319 | -3.7187 | 200.6885
12/03/2026 | 05:00 | -37.77 | -37.77 | -38.7131 | -39.0512 | -220.8707 | -374.175 | 78.5108 | 79.1514 | 61.319 | 2.4073 | 221.3885
12/03/2026 | 05:30 | -42.17 | -42.17 | -42.6475 | -42.0955 | -244.5549 | -413.6379 | 72.5199 | 72.7654 | 23.1292 | -23.8165 | 144.598
12/03/2026 | 06:00 | -39.94 | -39.94 | -39.7395 | -39.9859 | -249.8446 | -409.45 | 70.3631 | 70.0895 | 0 | -35.17 | 105.2826
12/03/2026 | 06:30 | -48.4 | -48.4 | -48.2323 | -48.0037 | -292.1362 | -485.1722 | 58.1021 | 59.0966 | -62.956 | -96.655 | -42.4123
12/03/2026 | 07:00 | -42.65 | -42.65 | -35.4435 | -36.0005 | -293.9313 | -450.6753 | 32.481 | 32.7624 | -204.8036 | -212.5332 | -352.0934
12/03/2026 | 07:30 | -49 | -49 | -48.6718 | -48.8273 | -331.8173 | -527.3164 | 21.9285 | 23.0074 | -264.9277 | -249.5876 | -469.5794
12/03/2026 | 08:00 | -50.59 | -50.59 | -44.3923 | -44.2023 | -340.6744 | -530.449 | 14.6128 | 16.9365 | -309.3111 | -278.642 | -556.4038
12/03/2026 | 08:30 | -54.88 | -54.88 | -50.3174 | -50.6242 | -372.4296 | -583.1312 | -1.7677 | 0 | -355.026 | -320.4863 | -677.28
12/03/2026 | 09:00 | -57.51 | -57.51 | -52.7588 | -52.2701 | -387.0275 | -607.0764 | -13.7564 | -14.757 | -376.7264 | -333.0355 | -738.2753
12/03/2026 | 09:30 | -66.39 | -66.39 | -62.649 | -62.1572 | -447.3341 | -704.9203 | -22.2774 | -22.4723 | -419.6757 | -398.0294 | -862.4548
12/03/2026 | 10:00 | -58.29 | -58.29 | -54.0998 | -54.0886 | -409.0693 | -633.8377 | -25.4927 | -25.3636 | -424.563 | -405.5821 | -881.0014
12/03/2026 | 10:30 | -44.28 | -44.28 | -48.2548 | -48.6511 | -341.7522 | -527.2181 | -20.5822 | -18.7151 | -405.6888 | -379.8124 | -824.7985
12/03/2026 | 11:00 | -56.08 | -56.08 | -50.5349 | -50.1938 | -348.2309 | -561.1196 | -25.1613 | -26.2438 | -424.5205 | -395.0982 | -871.0238
12/03/2026 | 11:30 | -57.1 | -57.1 | -49.0717 | -47.5674 | -361.5645 | -572.4036 | -28.248 | -30.3084 | -424.7284 | -408.718 | -892.0028
12/03/2026 | 12:00 | -58.79 | -58.79 | -50.0878 | -49.7523 | -375.1876 | -592.6077 | -33.1791 | -32.318 | -425.8336 | -414.3072 | -905.6379
12/03/2026 | 12:30 | -73.53 | -73.53 | -60.0268 | -60.9154 | -480.1083 | -748.1105 | -44.3308 | -44.7545 | -482.4678 | -479.9711 | -1051.5242
12/03/2026 | 13:00 | -70.89 | -70.89 | -62.7632 | -62.3685 | -449.3326 | -716.2443 | -28.8229 | -31.0165 | -421.4899 | -416.3664 | -897.6957
12/03/2026 | 13:30 | -67.79 | -67.79 | -57.368 | -56.2693 | -451.4608 | -700.6781 | -34.1455 | -34.0465 | -431.6191 | -420.9033 | -920.7144
12/03/2026 | 14:00 | -65.27 | -65.27 | -56.5632 | -56.1915 | -422.81 | -666.1047 | -27.8575 | -27.8942 | -401.1997 | -394.7531 | -851.7045
12/03/2026 | 14:30 | -71.38 | -71.38 | -63.4259 | -62.7692 | -446.7326 | -715.6877 | -29.473 | -29.2759 | -414.4352 | -417.9297 | -891.1138
12/03/2026 | 15:00 | -69.86 | -69.86 | -61.3063 | -60.537 | -436.2776 | -697.8409 | -23.7225 | -21.4403 | -372.2581 | -411.8673 | -829.2882
12/03/2026 | 15:30 | -67.93 | -67.93 | -59.1855 | -59.005 | -440.9633 | -695.0138 | -33.1495 | -32.9845 | -406.7784 | -420.1144 | -893.0268
12/03/2026 | 16:00 | -75.43 | -75.43 | -62.7604 | -62.8256 | -493.9334 | -770.3794 | -43.924 | -44.1165 | -440.2868 | -481.739 | -1010.0663
12/03/2026 | 16:30 | -68.02 | -68.02 | -58.7223 | -58.7457 | -441.3242 | -694.8322 | -38.4667 | -41.3711 | -419.4072 | -453.7702 | -953.0152
12/03/2026 | 17:00 | -73.24 | -73.24 | -61.6424 | -60.8563 | -451.1549 | -720.1336 | -17.1083 | -16.95 | -297.0042 | -360.192 | -691.2545
12/03/2026 | 17:30 | -62.62 | -62.62 | -53.6954 | -54.0442 | -401.526 | -634.5056 | 14.9659 | 15.9176 | -169.9194 | -245.2396 | -384.2755
12/03/2026 | 18:00 | -53.08 | -53.08 | -52.2997 | -52.9775 | -384.0829 | -595.5201 | 35.6669 | 38.2527 | -71.4958 | -163.6977 | -161.2739
12/03/2026 | 18:30 | -44.32 | -44.32 | -51.7856 | -51.4643 | -370.0889 | -561.9788 | 39.801 | 41.2008 | -44.2172 | -145.7831 | -108.9985
12/03/2026 | 19:00 | -30.04 | -30.04 | -42.3045 | -42.2016 | -287.2825 | -431.8686 | 35.6836 | 36.5815 | -60.8509 | -153.8456 | -142.4314
12/03/2026 | 19:30 | -34.04 | -34.04 | -47.0003 | -46.1956 | -305.9514 | -467.2273 | 34.4628 | 36.3958 | -81.5687 | -168.2229 | -178.933
12/03/2026 | 20:00 | -29.87 | -29.87 | -44.1844 | -44.3457 | -295.6212 | -443.8913 | 34.302 | 33.9297 | -89.6371 | -171.7313 | -193.1367
12/03/2026 | 20:30 | -29.03 | -29.03 | -43.578 | -43.5468 | -283.1943 | -428.3791 | 40.5718 | 43.6382 | -54.6214 | -150.1719 | -120.5833
12/03/2026 | 21:00 | -27.61 | -27.61 | -42.9168 | -42.1326 | -276.6174 | -416.8868 | 41.6625 | 44.8565 | -58.7049 | -148.1507 | -120.3366
12/03/2026 | 21:30 | -41.95 | -41.95 | -48.2818 | -48.2418 | -327.0286 | -507.4522 | 45.6023 | 47.8866 | -56.3244 | -151.1186 | -113.9541
12/03/2026 | 22:00 | -41.96 | -41.96 | -42.1377 | -41.5372 | -313.8175 | -481.4124 | 43.1273 | 43.3742 | -65.4339 | -153.4245 | -132.3569
12/03/2026 | 22:30 | -51.65 | -51.65 | -46.3855 | -46.3249 | -292.1148 | -488.1252 | 41.456 | 42.7396 | -68.6267 | -162.5437 | -146.9748
12/03/2026 | 23:00 | -63.97 | -63.97 | -57.2371 | -56.4328 | -362.4061 | -604.016 | 40.7829 | 41.9684 | -81.3259 | -160.8518 | -159.4264
12/03/2026 | 23:30 | -59.08 | -59.08 | -53.617 | -53.257 | -340.4069 | -565.4409 | 46.7256 | 47.7673 | -93.2174 | -181.5934 | -180.3179
13/03/2026 | 00:00 | -49.52 | -49.52 | -42.9035 | -42.6463 | -299.8236 | -484.4134 | 45.5823 | 46.5578 | -107.9825 | -183.129 | -198.9714
MÁXIMO |  | -27.61 | -27.61 | -35.4435 | -36.0005 | -213.069 |  | 78.7839 | 79.1514 | 61.319 | 2.4073
MÍNIMO |  | -75.43 | -75.43 | -63.4259 | -62.8256 | -493.9334 |  | -44.3308 | -44.7545 | -482.4678 | -481.739
PROMEDIO |  | -51.4348 | -51.4348 | -49.2596 | -49.0851 | -342.9293 |  | 21.3064 | 21.8746 | -188.8266 | -227.0267
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 12 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
12/03/2026 | 00:30 | 501.4878 | 511.4683 | 509.6448 | 520.1258 | 521.2736 | 522.5421 | 518.6757 | 506.9254 | 0 | 481.5103 | 506.7941 | 489.8069 | 228.235 | 227.1209 | 228.5697 | 225.8074 | 222.8941 | 221.7887 | 225 | 0 | 225.3 | 140.8967 | 140.3814 | 0 | 139.257 | 136.1784 | 0 | 142.6442 | 129.7743 | 140.9216
12/03/2026 | 01:00 | 500.7009 | 511.3632 | 509.1196 | 521.57 | 522.6597 | 521.7963 | 518.6757 | 506.3275 | 0 | 482.3183 | 507.1392 | 490.029 | 228.0875 | 226.6133 | 228.295 | 221.9535 | 221.7866 | 221.7268 | 225.6 | 0 | 225.5 | 140.8967 | 140.3072 | 0 | 139.2349 | 136.9236 | 0 | 142.7028 | 129.512 | 140.9216
12/03/2026 | 01:30 | 501.9599 | 514.3042 | 515.1068 | 523.821 | 524.636 | 524.6092 | 518.6757 | 506.9394 | 0 | 482.6017 | 506.9252 | 490.0439 | 228.4126 | 228.1699 | 229.457 | 222.5896 | 222.2813 | 221.8115 | 225.6 | 0 | 225.6 | 140.8967 | 140.2498 | 0 | 139.0899 | 136.7856 | 0 | 142.5125 | 130.1703 | 140.5335
12/03/2026 | 02:00 | 501.1206 | 512.571 | 514.0039 | 523.9917 | 524.5519 | 524.9858 | 518.6757 | 507.9951 | 0 | 483.2141 | 507.3739 | 490.7121 | 228.5932 | 227.7873 | 229.1405 | 222.7335 | 222.3625 | 221.9025 | 225.6 | 0 | 225.7 | 140.8967 | 141.0087 | 0 | 139.2277 | 136.5372 | 0 | 142.8345 | 129.8798 | 140.9216
12/03/2026 | 02:30 | 503.2713 | 516.4574 | 514.0039 | 526.8202 | 527.7267 | 527.7587 | 518.6757 | 509.4159 | 0 | 483.4386 | 507.998 | 490.8552 | 228.7348 | 228.7863 | 229.2326 | 223.9071 | 223.4847 | 221.7826 | 226.2 | 0 | 225.7 | 140.8967 | 140.9765 | 0 | 138.8926 | 135.723 | 0 | 143.1273 | 130.4999 | 140.5335
12/03/2026 | 03:00 | 503.2188 | 515.0919 | 514.0039 | 526.4077 | 527.5941 | 527.2733 | 518.6757 | 509.0346 | 0 | 482.6573 | 507.2217 | 490.3487 | 228.7551 | 227.9346 | 229.1379 | 223.9265 | 223.3518 | 221.5307 | 225.6 | 0 | 225.3 | 140.8967 | 140.2871 | 0 | 138.7626 | 135.7092 | 0 | 142.5271 | 130.0689 | 140.5131
12/03/2026 | 03:30 | 503.6385 | 516.9301 | 514.0039 | 528.168 | 529.1778 | 528.0709 | 518.6757 | 509.952 | 0 | 483.3835 | 508.1302 | 490.8057 | 228.8874 | 229.1432 | 229.5804 | 224.3901 | 224.3042 | 221.9432 | 225.6 | 0 | 225.4 | 140.8967 | 140.4526 | 0 | 138.8932 | 135.6678 | 0 | 142.7028 | 130.6341 | 140.5335
12/03/2026 | 04:00 | 502.7468 | 514.9344 | 514.0039 | 527.2886 | 528.3718 | 527.6732 | 518.6757 | 509.3592 | 0 | 482.704 | 507.4793 | 490.5195 | 228.836 | 228.414 | 229.1333 | 224.2549 | 224.127 | 221.6908 | 225.6 | 0 | 224.9 | 140.8967 | 139.9249 | 0 | 138.897 | 135.7368 | 0 | 142.2636 | 130.4451 | 140.5335
12/03/2026 | 04:30 | 503.7435 | 513.7265 | 514.0039 | 526.179 | 527.3156 | 527.7581 | 518.6757 | 508.5544 | 0 | 482.9133 | 508.7825 | 491.1319 | 228.4131 | 228.687 | 228.808 | 223.7643 | 223.5437 | 221.659 | 225.6 | 0 | 225.4 | 140.8967 | 140.7323 | 0 | 138.7408 | 135.6954 | 0 | 142.893 | 130.2695 | 140.5335
12/03/2026 | 05:00 | 503.3238 | 516.2473 | 514.0039 | 527.3149 | 528.1732 | 527.9041 | 518.6757 | 509.6074 | 0 | 483.6386 | 508.2083 | 490.8809 | 228.7077 | 228.8635 | 229.0065 | 223.9858 | 223.625 | 221.9752 | 225.6 | 0 | 225.2 | 140.8967 | 140.7518 | 0 | 139.1737 | 135.8748 | 0 | 142.7759 | 129.9506 | 140.9011
12/03/2026 | 05:30 | 502.1173 | 511.7834 | 514.0039 | 523.7899 | 525.1527 | 525.1868 | 518.6757 | 507.2518 | 0 | 482.35 | 508.2206 | 490.3276 | 228.4682 | 227.6141 | 228.7073 | 222.202 | 221.986 | 221.8657 | 225.6 | 0 | 225 | 140.8967 | 140.9801 | 0 | 139.5361 | 135.7092 | 0 | 142.8638 | 130.0403 | 140.8807
12/03/2026 | 06:00 | 502.1698 | 513.2013 | 514.0039 | 522.9313 | 523.9938 | 524.3701 | 518.6757 | 507.0307 | 0 | 482.7696 | 507.8958 | 490.3188 | 227.9558 | 227.5111 | 227.9511 | 221.8866 | 221.5873 | 221.9354 | 225 | 0 | 224.7 | 140.8967 | 140.5251 | 0 | 138.979 | 135.5574 | 0 | 142.5125 | 130.0538 | 140.1659
12/03/2026 | 06:30 | 500.596 | 509.21 | 514.0039 | 519.1206 | 520.6174 | 520.5433 | 518.6757 | 505.1625 | 0 | 482.9703 | 507.8417 | 490.5268 | 227.8715 | 225.2272 | 226.4872 | 220.5105 | 219.9409 | 221.9625 | 225.6 | 0 | 225.2 | 140.8967 | 140.8939 | 0 | 139.4036 | 135.654 | 0 | 142.8784 | 130.2902 | 140.7173
12/03/2026 | 07:00 | 501.3304 | 510.1553 | 514.0039 | 519.0085 | 520.2159 | 520.8327 | 518.6757 | 503.9167 | 0 | 482.7721 | 508.4507 | 491.2285 | 227.9743 | 225.9993 | 226.5077 | 221.3938 | 219.6899 | 222.2225 | 226.2 | 0 | 225.3 | 140.8967 | 141.4065 | 0 | 139.7256 | 135.8472 | 0 | 143.2443 | 130.5023 | 140.942
12/03/2026 | 07:30 | 502.1698 | 512.9387 | 515.737 | 510.2359 | 512.1866 | 511.2977 | 518.6757 | 499.8035 | 0 | 481.5538 | 507.6863 | 490.637 | 227.4669 | 226.4079 | 225.3029 | 219.0975 | 218.4644 | 221.6166 | 225.6 | 0 | 224.3 | 140.8967 | 141.2678 | 0 | 139.02 | 135.5022 | 0 | 142.8052 | 129.8713 | 140.2068
12/03/2026 | 08:00 | 500.7534 | 511.8884 | 510.5376 | 508.0981 | 509.9497 | 510.4056 | 518.6757 | 497.7767 | 0 | 480.7665 | 506.3586 | 490.1116 | 226.559 | 225.7095 | 224.8309 | 217.5635 | 216.316 | 221.5791 | 225 | 0 | 223.6 | 140.8967 | 140.8858 | 0 | 138.5225 | 135.0606 | 0 | 142.2636 | 129.2891 | 139.8596
12/03/2026 | 08:30 | 499.1797 | 505.2711 | 505.3907 | 499.6895 | 502.6799 | 503.5748 | 518.6757 | 500.8905 | 0 | 486.2747 | 507.7677 | 492.0787 | 225.2667 | 227.6392 | 225.0265 | 220.615 | 219.1879 | 222.2181 | 225.6 | 0 | 223.5 | 140.8967 | 141.0533 | 0 | 138.3594 | 134.8812 | 0 | 142.3075 | 129.2855 | 139.7575
12/03/2026 | 09:00 | 502.0124 | 504.2733 | 500.769 | 495.5635 | 497.8206 | 498.8703 | 518.6757 | 496.7729 | 0 | 485.3886 | 507.2983 | 491.4241 | 225.7643 | 226.5216 | 224.7134 | 218.2119 | 216.2643 | 221.9778 | 225.6 | 0 | 223.1 | 140.8967 | 140.7643 | 0 | 138.7095 | 134.6052 | 0 | 142.0587 | 128.3739 | 139.737
12/03/2026 | 09:30 | 504.6877 | 501.6474 | 502.2921 | 494.1059 | 497.6915 | 498.4823 | 518.6757 | 498.0695 | 0 | 486.2099 | 507.5959 | 492.4009 | 226.5039 | 225.3415 | 223.9063 | 221.2926 | 219.5718 | 222.0755 | 225.6 | 0 | 223 | 140.8967 | 140.88 | 0 | 138.362 | 135.3918 | 0 | 142.3807 | 128.0156 | 139.737
12/03/2026 | 10:00 | 505.0549 | 502.8553 | 497.5129 | 492.6298 | 495.5611 | 496.3185 | 518.6757 | 496.492 | 0 | 485.6104 | 506.638 | 490.6866 | 225.6441 | 225.6683 | 225.265 | 220.2357 | 218.1543 | 221.8677 | 225 | 0 | 222.6 | 140.8967 | 140.4454 | 0 | 138.4962 | 134.9916 | 0 | 142.0441 | 127.6205 | 139.349
12/03/2026 | 10:30 | 504.6877 | 504.3259 | 504.1828 | 492.1993 | 495.4401 | 496.2519 | 518.6757 | 497.1053 | 0 | 486.1873 | 507.176 | 490.9604 | 225.7039 | 226.2034 | 225.2764 | 219.1221 | 217.1059 | 221.964 | 224.9 | 0 | 222.7 | 140.8967 | 140.0795 | 0 | 138.2377 | 135.1296 | 0 | 141.8099 | 128.3315 | 139.349
12/03/2026 | 11:00 | 504.7401 | 502.3302 | 502.3972 | 489.8786 | 492.877 | 493.0141 | 518.6757 | 495.1204 | 0 | 485.8579 | 506.7013 | 491.6005 | 225.5107 | 225.5323 | 225.2845 | 218.2112 | 216.0133 | 222.0086 | 225 | 0 | 222.6 | 140.8967 | 140.5619 | 0 | 138.5656 | 135.0606 | 0 | 141.8538 | 128.5269 | 139.4103
12/03/2026 | 11:30 | 504.5303 | 501.91 | 502.0821 | 486.6841 | 490.4622 | 492.3154 | 518.6757 | 496.2491 | 0 | 487.6252 | 508.1066 | 492.2931 | 224.7142 | 225.1226 | 224.3444 | 218.1427 | 216.124 | 221.9727 | 225.6 | 0 | 222.5 | 140.8967 | 140.8182 | 0 | 138.0704 | 134.7708 | 0 | 142.2343 | 128.6987 | 139.2878
12/03/2026 | 12:00 | 504.0582 | 502.5928 | 501.0842 | 487.7658 | 491.5866 | 492.8121 | 518.6757 | 496.1655 | 0 | 487.0934 | 506.9677 | 491.8366 | 224.3805 | 225.5726 | 224.7829 | 218.3877 | 216.2938 | 222.0028 | 225.6 | 0 | 222.9 | 140.8967 | 140.6889 | 0 | 138.3866 | 135.2262 | 0 | 142.088 | 129.2904 | 139.349
12/03/2026 | 12:30 | 506.2614 | 497.2885 | 492.1035 | 482.6586 | 486.4764 | 488.3832 | 518.6757 | 492.7068 | 0 | 486.3589 | 506.9015 | 490.7568 | 223.6049 | 223.9204 | 223.6516 | 216.9254 | 215.3488 | 221.9609 | 225.5 | 0 | 222.4 | 140.8967 | 140.6878 | 0 | 138.251 | 135.2124 | 0 | 142.2197 | 128.8016 | 139.737
12/03/2026 | 13:00 | 506.8384 | 501.4374 | 500.2964 | 491.1051 | 494.3747 | 496.485 | 518.6757 | 499.0605 | 0 | 488.6664 | 508.2215 | 493.2054 | 224.317 | 226.1811 | 225.6439 | 219.7814 | 218.8409 | 222.2937 | 225.6 | 0 | 223.5 | 140.8967 | 141.3049 | 0 | 138.4774 | 135.9162 | 0 | 142.6881 | 129.3267 | 140.1251
12/03/2026 | 13:30 | 507.5204 | 502.2252 | 500.0338 | 492.344 | 494.5152 | 495.9404 | 518.6757 | 498.2652 | 0 | 488.7 | 508.1274 | 492.4784 | 224.6405 | 225.2012 | 225.7934 | 220.6197 | 220.0665 | 222.2502 | 225.6 | 0 | 223.3 | 140.8967 | 141.3971 | 0 | 138.3096 | 135.792 | 0 | 142.4246 | 128.8351 | 139.349
12/03/2026 | 14:00 | 508.4646 | 504.3784 | 500.0338 | 493.4091 | 496.8643 | 498.0225 | 518.6757 | 499.7187 | 0 | 488.7668 | 509.1994 | 492.8365 | 224.513 | 226.3479 | 226.1413 | 221.2159 | 220.6275 | 222.4038 | 225.6 | 0 | 223.3 | 140.8967 | 141.2891 | 0 | 138.5289 | 135.7368 | 0 | 142.5564 | 128.6721 | 139.737
12/03/2026 | 14:30 | 506.2614 | 498.7065 | 500.0338 | 482.8982 | 486.8361 | 489.4191 | 518.6757 | 493.8561 | 0 | 487.283 | 507.7569 | 492.05 | 224.123 | 224.017 | 224.3827 | 215.9132 | 215.0018 | 222.0207 | 225.6 | 0 | 222.9 | 140.8967 | 141.1875 | 0 | 138.2279 | 135.3642 | 0 | 142.4978 | 127.6201 | 139.349
12/03/2026 | 15:00 | 507.3105 | 500.6496 | 500.0338 | 487.1678 | 491.0792 | 493.3767 | 518.6757 | 497.0026 | 0 | 488.7057 | 509.5181 | 491.7819 | 224.6004 | 225.0497 | 224.9473 | 217.7872 | 217.1355 | 222.4921 | 225 | 0 | 222.8 | 140.8967 | 141.3691 | 0 | 138.2633 | 135.654 | 0 | 142.8638 | 127.8965 | 139.349
12/03/2026 | 15:30 | 507.2057 | 501.2798 | 500.0338 | 485.0918 | 488.7947 | 490.8224 | 518.6757 | 493.8535 | 0 | 486.6973 | 507.1985 | 491.705 | 224.3758 | 225.0992 | 224.6433 | 217.4543 | 216.0428 | 221.927 | 225.6 | 0 | 223 | 140.8967 | 140.876 | 0 | 137.8635 | 135.378 | 0 | 142.3075 | 128.2117 | 139.349
12/03/2026 | 16:00 | 506.0515 | 496.028 | 500.0338 | 480.8015 | 484.2538 | 486.2152 | 518.6757 | 489.7137 | 0 | 484.3683 | 505.0548 | 490.0597 | 224.4108 | 222.7552 | 223.4301 | 215.7634 | 214.6622 | 221.7061 | 225 | 0 | 222.9 | 140.8967 | 140.563 | 0 | 137.8296 | 135.0744 | 0 | 142.2343 | 127.5704 | 139.3286
12/03/2026 | 16:30 | 507.7302 | 501.91 | 500.0338 | 486.2939 | 489.3575 | 490.4157 | 518.6757 | 492.4836 | 0 | 485.1567 | 506.5931 | 490.8667 | 225.4027 | 225.5135 | 225.2346 | 217.8938 | 216.7811 | 221.8522 | 225.6 | 0 | 223.2 | 140.8967 | 140.9354 | 0 | 138.2335 | 135.1986 | 0 | 142.3954 | 128.6134 | 139.4103
12/03/2026 | 17:00 | 503.1664 | 502.015 | 500.0338 | 499.1937 | 500.7411 | 501.3849 | 518.6757 | 499.9186 | 0 | 489.1076 | 507.7839 | 492.7206 | 224.998 | 224.1362 | 224.1596 | 219.5395 | 220.5833 | 222.2636 | 226.7 | 0 | 224.5 | 140.8967 | 142.0223 | 0 | 138.3494 | 135.3366 | 0 | 143.42 | 128.3996 | 139.737
12/03/2026 | 17:30 | 501.5927 | 508.0021 | 500.0338 | 509.1477 | 511.0946 | 511.3238 | 518.6757 | 504.426 | 0 | 489.158 | 508.1436 | 492.8921 | 224.9631 | 226.8424 | 225.44 | 224.2018 | 223.3887 | 222.4151 | 226.9 | 0 | 225.2 | 140.8967 | 142.1191 | 0 | 138.7137 | 135.999 | 0 | 143.5517 | 130.1084 | 140.1251
12/03/2026 | 18:00 | 500.3862 | 510.838 | 500.0338 | 510.3731 | 511.1511 | 510.8666 | 518.6757 | 502.4633 | 0 | 487.2324 | 506.1551 | 492.0736 | 226.5186 | 225.0525 | 225.6444 | 224.3319 | 221.0484 | 222.0853 | 226.3 | 0 | 225.2 | 140.8967 | 141.7589 | 0 | 138.885 | 135.6816 | 0 | 143.3907 | 130.9709 | 139.737
12/03/2026 | 18:30 | 499.1797 | 508.2122 | 500.0338 | 505.9641 | 507.2697 | 506.6091 | 518.6757 | 498.2705 | 0 | 486.1312 | 505.0931 | 491.0245 | 226.3256 | 224.248 | 224.7477 | 218.9825 | 217.1207 | 222.032 | 226.3 | 0 | 224.7 | 140.8967 | 141.2111 | 0 | 138.9427 | 136.5648 | 0 | 142.937 | 129.9243 | 139.349
12/03/2026 | 19:00 | 500.2289 | 511.7834 | 500.0338 | 507.3289 | 508.9457 | 509.4555 | 518.6757 | 499.2435 | 0 | 485.7438 | 505.8062 | 491.1546 | 225.448 | 225.6117 | 225.9507 | 220.2231 | 218.6194 | 222.2745 | 226.3 | 0 | 224.9 | 140.8967 | 141.3692 | 0 | 139.0458 | 136.5924 | 0 | 143.1273 | 131.1368 | 139.349
12/03/2026 | 19:30 | 499.8617 | 511.1006 | 500.0338 | 508.0715 | 509.6406 | 510.33 | 518.6757 | 499.6185 | 0 | 486.8489 | 505.9184 | 491.2731 | 225.2035 | 225.3104 | 225.9208 | 220.4691 | 218.9664 | 222.2228 | 226.3 | 0 | 225 | 140.8967 | 141.5828 | 0 | 138.9899 | 136.5786 | 0 | 143.1858 | 130.047 | 139.349
12/03/2026 | 20:00 | 499.9141 | 510.9431 | 500.0338 | 504.5631 | 506.5504 | 506.905 | 518.6757 | 497.7288 | 0 | 486.2224 | 505.6483 | 491.2101 | 225.4254 | 225.4186 | 225.9355 | 219.5697 | 217.9181 | 222.205 | 226.3 | 0 | 225.2 | 140.8967 | 141.3102 | 0 | 139.0452 | 136.8684 | 0 | 143.1126 | 130.1037 | 139.349
12/03/2026 | 20:30 | 500.2813 | 511.8884 | 500.0338 | 507.6757 | 509.4561 | 509.1173 | 518.6757 | 499.7123 | 0 | 486.411 | 506.0073 | 491.1511 | 225.7904 | 225.8953 | 226.3615 | 220.5606 | 219.1658 | 222.3021 | 226.3 | 0 | 225.2 | 140.8967 | 141.4146 | 0 | 139.0578 | 137.0202 | 0 | 143.2883 | 129.8296 | 139.6758
12/03/2026 | 21:00 | 500.8058 | 512.9387 | 500.0338 | 508.317 | 510.3848 | 510.296 | 518.6757 | 500.2497 | 0 | 486.7866 | 505.7925 | 491.5871 | 225.9959 | 226.2072 | 226.6669 | 220.9178 | 219.498 | 222.1968 | 226.3 | 0 | 225.4 | 140.8967 | 141.279 | 0 | 138.9724 | 136.8132 | 0 | 143.2004 | 129.7525 | 139.737
12/03/2026 | 21:30 | 500.4911 | 511.9409 | 500.0338 | 510.0592 | 510.6856 | 510.1956 | 518.6757 | 500.631 | 0 | 486.7601 | 505.9785 | 491.4348 | 226.2253 | 226.0869 | 226.6105 | 219.6926 | 218.5973 | 222.27 | 225.7 | 0 | 225.8 | 140.8967 | 141.1632 | 0 | 138.9092 | 136.413 | 0 | 143.1712 | 129.6182 | 139.7983
12/03/2026 | 22:00 | 498.8125 | 504.641 | 500.0338 | 508.6735 | 510.1588 | 510.6552 | 518.6757 | 500.1752 | 0 | 486.646 | 506.0122 | 491.1014 | 226.4498 | 223.4036 | 226.3696 | 219.3478 | 219.0402 | 222.144 | 226.3 | 0 | 225.9 | 140.8967 | 141.0036 | 0 | 138.5981 | 136.827 | 0 | 143.1273 | 129.4854 | 139.7575
12/03/2026 | 22:30 | 499.1797 | 505.0086 | 500.0338 | 508.0089 | 509.0549 | 509.0721 | 518.6757 | 498.8205 | 0 | 486.4441 | 505.8974 | 491.3394 | 227.034 | 223.8849 | 226.5522 | 218.7637 | 217.6006 | 222.19 | 225.7 | 0 | 226.1 | 140.8967 | 141.1035 | 0 | 139.196 | 136.2612 | 0 | 143.1126 | 129.4726 | 140.5335
12/03/2026 | 23:00 | 498.9699 | 503.0129 | 498.7209 | 508.8292 | 509.7838 | 510.2273 | 518.6757 | 498.7071 | 0 | 486.1917 | 505.6707 | 490.9879 | 227.6188 | 222.0441 | 226.1718 | 219.8505 | 218.2429 | 221.914 | 226.2 | 0 | 225.8 | 140.8967 | 140.7655 | 0 | 138.9151 | 136.7028 | 0 | 143.0687 | 128.9737 | 140.1251
12/03/2026 | 23:30 | 498.6551 | 502.2252 | 499.1935 | 508.4637 | 509.6244 | 510.3385 | 518.6757 | 499.4178 | 0 | 487.0235 | 506.1342 | 491.078 | 227.6521 | 223.2696 | 226.3651 | 219.0128 | 218.2134 | 222.1746 | 226.2 | 0 | 225.9 | 140.8967 | 140.8341 | 0 | 138.722 | 136.9926 | 0 | 142.937 | 129.1408 | 140.1455
13/03/2026 | 00:00 | 500.9108 | 509.21 | 504.2353 | 514.2464 | 515.1512 | 515.3979 | 518.6757 | 502.6234 | 0 | 488.2295 | 506.424 | 491.9542 | 228.6697 | 225.7522 | 227.8624 | 221.6855 | 221.0262 | 222.271 | 226.3 | 0 | 226.2 | 140.8967 | 141.325 | 0 | 138.7697 | 137.2272 | 0 | 143.4493 | 129.9937 | 140.5335
MÁXIMO |  | 508.4646 | 516.9301 | 515.737 | 528.168 | 529.1778 | 528.0709 | 518.6757 | 509.952 | 0 | 489.158 | 509.5181 | 493.2054 | 228.8874 | 229.1432 | 229.5804 | 225.8074 | 224.3042 | 222.4921 | 226.9 | 0 | 226.2 | 140.8967 | 142.1191 | 0 | 139.7256 | 137.2272 | 0 | 143.5517 | 131.1368 | 140.942
MÍNIMO |  | 498.6551 | 496.028 | 492.1035 | 480.8015 | 484.2538 | 486.2152 | 518.6757 | 489.7137 | 0 | 480.7665 | 505.0548 | 489.8069 | 223.6049 | 222.0441 | 223.4301 | 215.7634 | 214.6622 | 221.5307 | 224.9 | 0 | 222.4 | 140.8967 | 139.9249 | 0 | 137.8296 | 134.6052 | 0 | 141.8099 | 127.5704 | 139.2878
PROMEDIO |  | 502.6954 | 507.6071 | 504.6894 | 506.1265 | 508.1242 | 508.6646 | 518.6757 | 500.8455 | 0 | 485.4469 | 507.1207 | 491.256 | 226.4532 | 225.9342 | 226.3203 | 220.5143 | 219.4166 | 222.0197 | 225.7312 | 0 | 224.4437 | 140.8967 | 140.9624 | 0 | 138.7425 | 135.863 | 0 | 142.7208 | 129.4146 | 139.9715
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 12 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 12/03/2026 00:47:00 | 12/03/2026 07:33:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 12 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 12 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:59:55 | 59.830 | 08:45:35 | 60.117
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:59:55 | 59.831 | 08:45:35 | 60.117
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:59:55 | 59.830 | 08:45:35 | 60.117
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:59:55 | 59.831 | 08:45:35 | 60.118
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:59:55 | 59.830 | 08:45:35 | 60.117
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:59:55 | 59.832 | 08:45:35 | 60.118
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:59:55 | 59.831 | 08:45:35 | 60.117
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:59:55 | 59.830 | 08:45:35 | 60.117
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:59:55 | 59.830 | 08:45:35 | 60.117

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 12 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 12 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
12/03/2026 | 00:30 | 6762.7 | 6657.0512 | -1.562%
12/03/2026 | 01:00 | 6591.3 | 6555.3869 | -0.5449%
12/03/2026 | 01:30 | 6506.4 | 6520.3401 | 0.2143%
12/03/2026 | 02:00 | 6431.9 | 6396.6064 | -0.5487%
12/03/2026 | 02:30 | 6372.2 | 6348.4937 | -0.372%
12/03/2026 | 03:00 | 6368.3 | 6319.7809 | -0.7619%
12/03/2026 | 03:30 | 6326.3 | 6306.5557 | -0.3121%
12/03/2026 | 04:00 | 6376.3 | 6322.627 | -0.8418%
12/03/2026 | 04:30 | 6389.1 | 6328.8087 | -0.9437%
12/03/2026 | 05:00 | 6403.7 | 6372.476 | -0.4876%
12/03/2026 | 05:30 | 6551.2 | 6475.3266 | -1.158%
12/03/2026 | 06:00 | 6587.08 | 6580.6618 | -0.09744%
12/03/2026 | 06:30 | 6710.74 | 6625.4558 | -1.271%
12/03/2026 | 07:00 | 6763.06 | 6681.637 | -1.204%
12/03/2026 | 07:30 | 6998.44 | 6973.2654 | -0.3597%
12/03/2026 | 08:00 | 7197.41 | 7095.7207 | -1.413%
12/03/2026 | 08:30 | 7422.23 | 7303.4883 | -1.6%
12/03/2026 | 09:00 | 7621.45 | 7467.184 | -2.024%
12/03/2026 | 09:30 | 7891.7 | 7658.7043 | -2.952%
12/03/2026 | 10:00 | 7955.08 | 7751.8442 | -2.555%
12/03/2026 | 10:30 | 8067.24 | 7936.8657 | -1.616%
12/03/2026 | 11:00 | 8157.42 | 7989.7658 | -2.055%
12/03/2026 | 11:30 | 8244.9 | 8065.7006 | -2.173%
12/03/2026 | 12:00 | 8197.11 | 8094.3874 | -1.253%
12/03/2026 | 12:30 | 8204.47 | 8079.5823 | -1.522%
12/03/2026 | 13:00 | 8143.49 | 7961.7717 | -2.231%
12/03/2026 | 13:30 | 8059.58 | 7886.4354 | -2.148%
12/03/2026 | 14:00 | 8117.01 | 7973.4776 | -1.768%
12/03/2026 | 14:30 | 8309.73 | 8048.6464 | -3.142%
12/03/2026 | 15:00 | 8236.54 | 8000.7771 | -2.862%
12/03/2026 | 15:30 | 8289.81 | 8030.8673 | -3.124%
12/03/2026 | 16:00 | 8315.68 | 7997.6192 | -3.825%
12/03/2026 | 16:30 | 8237.86 | 7993.2175 | -2.97%
12/03/2026 | 17:00 | 8126.77 | 7797.9761 | -4.046%
12/03/2026 | 17:30 | 7949.78 | 7798.5078 | -1.903%
12/03/2026 | 18:00 | 7756.97 | 7607.0409 | -1.933%
12/03/2026 | 18:30 | 7886.7 | 7750.2266 | -1.73%
12/03/2026 | 19:00 | 8082.3 | 7949.8804 | -1.638%
12/03/2026 | 19:30 | 8126.4 | 7946.3477 | -2.216%
12/03/2026 | 20:00 | 8065.4 | 7902.2966 | -2.022%
12/03/2026 | 20:30 | 8047.1 | 7850.0701 | -2.448%
12/03/2026 | 21:00 | 8002.6 | 7810.1543 | -2.405%
12/03/2026 | 21:30 | 7899.4 | 7741.1798 | -2.003%
12/03/2026 | 22:00 | 7703.5 | 7567.2597 | -1.769%
12/03/2026 | 22:30 | 7452.3 | 7378.9661 | -0.984%
12/03/2026 | 23:00 | 7260.1 | 7149.0663 | -1.529%
12/03/2026 | 23:30 | 7189.2 | 6898.656 | -4.041%
13/03/2026 | 00:00 | 6968.7 | 6652.4268 | -4.538%

## DESVIACIÓN
jueves, 12 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
12/03/2026 | 00:30 | 198.4 | 203.4014 | 203.4014 | -5.0014 | 658 | 659.586 | 659.586 | -1.586 | 146.1 | 147.4599 | 214.7836 | -68.6836 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 162.4 | 230 | 231 | -68.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.9 | 582.506 | 582.506 | -1.606 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.7 | 18.6511 | 18.6511 | -2.9511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 10 | 7.7511 | 7.7511 | 2.2489 | 6.4 | 4.1622 | 4.1622 | 2.2378 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 72.7 | 15.448 | 46.8289 | 25.8711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223.4 | 220.695 | 207.338 | 16.062 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.2 | 360 | 360 | 27.2 | 56 | 81.6356 | 81.6356 | -25.6356 | 150.4 | 149.9872 | 149.9872 | 0.41279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 82.6 | 68.5891 | 120.1582 | -37.5583 | 82.8 | 68.5891 | 120.1582 | -37.3582 | 127 | 68.7951 | 120.5191 | 6.4809 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 38.5 | 37.9009 | 47.0826 | -8.5826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 27.6977 | 27.6977 | 0.90226 | 151.9 | 147.183 | 150.8243 | 1.0757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.1 | 200.675 | 200.675 | -6.575 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 195.5 | 200.1847 | 200.1847 | -4.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 240.8 | 231.8309 | 231.8309 | 8.9691 | 134.4 | 133.1603 | 133.1603 | 1.2397 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 0 |  |  | 0 | 31.1 |  |  | 31.1 | 31.2 |  |  | 31.2 | 138.5 |  |  | 138.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.4 | 164.3624 | 175.465 | -2.065 | 92.8 | 173.8397 |  | 92.8 | 174.1 | 176.2231 | 176.2231 | -2.1231 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 41.473 | 41.473 | 21.727 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 18.126 | 18.126 | 6.574 | 48.6 | 49.961 | 49.961 | -1.361 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.2 | 6.748 | 6.748 | -3.548 | 9.1 | 9.193 | 9.193 | -0.093 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 49 | 39 | 4.2 | 68.8 | 77 | 67 | 1.8 | 3.4 | 5.97 | 5.97 | -2.57 | 1 | 2.95 | 2.95 | -1.95 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.7 | 20.762 | 20.762 | -0.062 | 30.7 | 25.73 | 21.732 | 8.968 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.7 | 36.5 | 35.5 | 8.2 | 29.9 | 36.5 | 35.5 | -5.6 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 11.2 |  | 13 | -1.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.6 | 21 | 21 | -3.4
12/03/2026 | 01:00 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 659.3 | 659.586 | 659.586 | -0.28601 | 146.3 | 147.4599 | 214.7836 | -68.4836 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 162.1 | 230 | 232 | -69.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 583 | 582.506 | 582.506 | 0.494 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 16.4 | 18.6511 | 18.6511 | -2.2511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 10 | 7.7511 | 7.7511 | 2.2489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 72.6 | 88.0188 | 44.989 | 27.611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 173.8 | 211.9671 | 220.695 | -46.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368 | 360 | 360 | 8 | 56 | 81.6356 | 81.6356 | -25.6356 | 146.7 | 149.9872 | 149.9872 | -3.2872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 57 | 68.5891 | 93.0659 | -36.0659 | 59.8 | 68.5891 | 93.0659 | -33.2659 | 118.1 | 68.7951 | 93.3454 | 24.7546 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 45.7 | 47.0826 | 37.9009 | 7.7991 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 27.6977 | 27.6977 | 0.80226 | 124.8 | 146.1952 | 147.183 | -22.383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.9 | 200.3066 | 200.3066 | -4.4066 | 195.3 | 200.1847 | 200.1847 | -4.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 199.7 | 231.8309 | 231.8309 | -32.1309 | 135.6 | 133.1603 | 133.1603 | 2.4397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 | 31.8 |  |  | 31.8 | 31.8 |  |  | 31.8 | 139.8 |  |  | 139.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 175.465 | 175.465 | -0.865 | 94.4 |  |  | 94.4 | 175.6 | 176.2231 | 176.2231 | -0.62309 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 41.473 | 41.473 | 30.027 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 18.126 | 18.126 | 4.874 | 61.8 | 49.961 | 49.961 | 11.839 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 15.7 | 19.792 | 19.792 | -4.092 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4 | 6.748 | 6.748 | -2.748 | 5.5 | 9.193 | 9.193 | -3.693 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 43 | 33 | 12.5 | 55.1 | 63 | 53 | 2.1 | 3.8 | 5.97 | 5.97 | -2.17 | 1.2 | 2.95 | 2.95 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.6 | 20.762 | 20.762 | -5.162 | 28.6 | 31.73 | 21.732 | 6.868 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.8 | 36.5 | 35.5 | 8.3 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 11 |  | 13 | -2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
12/03/2026 | 01:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 659.6 | 659.586 | 659.586 | 0.01399 | 146 | 147.4599 | 214.7836 | -68.7836 | 7.2 | 8.8259 | 8.8259 | -1.6259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 161.6 | 230 | 232 | -70.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 15.8 | 18.6511 | 18.6511 | -2.8511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 10.1 | 7.7511 | 7.7511 | 2.3489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 59.8 | 129.8668 | 46.2648 | 13.5352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 195.8 | 210.7472 | 211.9881 | -16.1881 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366 | 360 | 360 | 6 | 56 | 81.6356 | 81.6356 | -25.6356 | 146.2 | 149.9872 | 149.9872 | -3.7872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 39 | 73.2905 | 80.1746 | -41.1746 | 58.9 | 73.2905 | 80.1746 | -21.2746 | 104.2 | 73.5106 | 80.4153 | 23.7847 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 27.6977 | 27.6977 | 0.60226 | 130 | 147.4151 | 146.1743 | -16.1743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.8 | 200.675 | 200.675 | -4.875 | 196 | 200.3066 | 200.3066 | -4.3066 | 196.3 | 200.1847 | 200.1847 | -3.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 202.9 | 231.8309 | 231.8309 | -28.9309 | 135.3 | 133.1603 | 133.1603 | 2.1397 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 |  |  | 139.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 175.465 | 175.465 | -1.165 | 92.7 |  |  | 92.7 | 175.1 | 176.2231 | 176.2231 | -1.1231 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0 |  |  | 0 | 81.1 | 39.593 | 39.593 | 41.507 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 17.351 | 17.351 | 4.649 | 63.7 | 46.48 | 46.48 | 17.22 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.6 | 6.325 | 6.325 | -2.725 | 3.5 | 7.221 | 7.221 | -3.721 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 42 | 42 | -2.9 | 55.9 | 63 | 63 | -7.1 | 2.6 | 4.73 | 4.73 | -2.13 | 1 | 2.24 | 2.24 | -1.24 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.5 | 17.115 | 17.115 | 6.385 | 27.8 | 19.784 | 19.784 | 8.016 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.9 | 36.5 | 35.5 | 8.4 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 0 |  | 13 | -13 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 7.6 | 11 | 11 | -3.4 | 17.3 | 21 | 21 | -3.7
12/03/2026 | 02:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 659.3 | 659.586 | 659.586 | -0.28601 | 145.9 | 147.4599 | 214.7836 | -68.8836 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 162.1 | 230 | 231 | -68.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.6 | 582.506 | 582.506 | -0.906 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.7 | 18.6511 | 18.6511 | -2.9511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 10 | 7.7511 | 7.7511 | 2.2489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 59.9 | 48.6025 | 81.9563 | -22.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 198.2 | 220.695 | 213.3373 | -15.1373 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.7 | 360 | 360 | 4.7 | 56 | 81.6356 | 81.6356 | -25.6356 | 149.9 | 149.9872 | 149.9872 | -0.08721 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 39.2 | 68.5891 | 87.6957 | -48.4957 | 59.2 | 68.5891 | 87.6957 | -28.4957 | 104.7 | 68.7951 | 87.9591 | 16.7409 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 36.8 | 37.9009 | 47.0826 | -10.2826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 27.6977 | 27.6977 | 0.70226 | 144.5 | 147.0266 | 144.8251 | -0.32507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 196.6 | 200.3066 | 200.3066 | -3.7066 | 119.9 | 200.1847 | 200.1847 | -80.2847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 225.6 | 231.8309 | 231.8309 | -6.2309 | 135.6 | 133.1603 | 133.1603 | 2.4397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.1 |  |  | 139.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 175.465 | 175.465 | -0.465 | 95 |  |  | 95 | 175.9 | 176.2231 |  | 175.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0 |  |  | 0 | 68.7 | 37.405 | 37.405 | 31.295 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.66 | -0.56 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 16.622 | 16.622 | 5.178 | 55.2 | 42.781 | 42.781 | 12.419 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.7 | 5.526 | 5.526 | -1.826 | 1.7 | 5.963 | 5.963 | -4.263 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 42 | 42 | -2.4 | 46.3 | 68 | 68 | -21.7 | 2.8 | 4.73 | 4.73 | -1.93 | 1 | 2.24 | 2.24 | -1.24 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 |  | 0.68 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.7 | 14.491 | 14.491 | 3.209 | 24.7 | 18.953 | 18.953 | 5.747 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 36.5 | 35.5 | 7.6 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 0 |  | 13 | -13 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.3 | 21 | 21 | -3.7
12/03/2026 | 02:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 657.6 | 659.586 | 659.586 | -1.986 | 145.7 | 147.4599 | 214.7836 | -69.0836 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 201.3 | 230 | 231 | -29.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579 | 582.506 | 582.506 | -3.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.6 | 18.6511 | 18.6511 | -3.0511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 10.2 | 7.7511 | 7.7511 | 2.4489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 60 | 34.4788 | 81.9208 | -21.9208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 189.8 | 220.695 | 213.3373 | -23.5373 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.5 | 360 | 360 | 3.5 | 56 | 81.6356 | 81.6356 | -25.6356 | 144 | 149.9872 | 149.9872 | -5.9872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 40.2 | 68.5891 | 81.2977 | -41.0977 | 60.3 | 68.5891 | 81.2977 | -20.9977 | 103.9 | 68.7951 | 81.5418 | 22.3582 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 33.3 | 37.9009 | 47.0826 | -13.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.8 | 27.6977 | 27.6977 | 0.10226 | 123.7 | 147.0266 | 144.8251 | -21.1251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194 | 200.675 | 200.675 | -6.675 | 194.8 | 200.3066 | 200.3066 | -5.5066 | 119.3 | 200.1847 | 200.1847 | -80.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 183.6 | 231.8309 | 231.8309 | -48.2309 | 135.5 | 133.1603 | 133.1603 | 2.3397 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 31 | 29.9806 | 29.9806 | 1.0194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.7 |  |  | 138.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 170.2103 | 175.465 | 0.835 | 95.9 |  |  | 95.9 | 176.7 | 176.2231 |  | 176.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 36.007 | 36.007 | 42.093 | 0 |  |  | 0 | 1.5 |  | 1.66 | -0.16 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 15.922 | 15.922 | 3.478 | 50.2 | 39.966 | 39.966 | 10.234 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.3 | 4.849 | 4.849 | -2.549 | 6.1 | 5.419 | 5.419 | 0.681 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 33 | 33 | 0.4 | 32.8 | 59 | 59 | -26.2 | 2.4 | 2.78 | 2.78 | -0.38 | 0.6 | 1.15 | 1.15 | -0.55 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 |  | 0.68 | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.6 | 13.062 | 13.062 | 4.538 | 24.6 | 18.692 | 18.692 | 5.908 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 35.5 | 7.8 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 0 |  | 13 | -13 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
12/03/2026 | 03:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 657.9 | 659.586 | 659.586 | -1.686 | 145.6 | 147.4599 | 214.7836 | -69.1836 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 229.6 | 230 | 231 | -1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.7 | 582.506 | 582.506 | -2.806 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.8 | 18.6511 | 18.6511 | -2.8511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 10.3 | 7.7511 | 7.7511 | 2.5489 | 6.7 | 4.1622 | 4.1622 | 2.5378 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.5 | 34.1392 | 85.0687 | -24.5687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 189.6 | 213.3373 | 213.3373 | -23.7373 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.2 | 360 | 360 | 20.2 | 56 | 81.6356 | 81.6356 | -25.6356 | 150.9 | 149.9872 | 149.9872 | 0.91279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 40.6 | 68.5891 | 75.6854 | -35.0854 | 60.9 | 68.5891 | 75.6854 | -14.7854 | 104.4 | 68.7951 | 75.9127 | 28.4873 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 27.6977 | 27.6977 | 0.70226 | 149.3 | 144.8251 | 144.8251 | 4.4749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 120.3 | 200.1847 | 200.1847 | -79.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 238 | 231.8309 | 231.8309 | 6.1691 | 136 | 133.1603 | 133.1603 | 2.8397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 27.1 | 29.9806 | 29.9806 | -2.8806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.1 |  |  | 139.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.2 | 157.3638 | 175.465 | 0.735 | 0 |  |  | 0 | 177.2 | 176.2231 |  | 177.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 35.802 | 35.802 | 19.798 | 0 |  |  | 0 | 2.3 |  | 5.27 | -2.97 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 15.484 | 15.484 | 0.416 | 46.4 | 39.169 | 39.169 | 7.231 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.5 | 4.293 | 4.293 | -2.793 | 9.2 | 6.146 | 6.146 | 3.054 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 23 | 23 | 0.3 | 36.4 | 46 | 46 | -9.6 | 1.9 | 2.78 | 2.78 | -0.88 | 0.1 | 1.15 | 1.15 | -1.05 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 |  | 3.16 | -2.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 14.511 | 14.511 | -7.211 | 10.6 | 20.415 | 20.415 | -9.815 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 36.5 | 35.5 | 8 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 0 |  | 13 | -13 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.7 | 21 | 21 | -3.3
12/03/2026 | 03:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 657.5 | 659.586 | 659.586 | -2.086 | 145.7 | 147.4599 | 214.7836 | -69.0836 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 231.7 | 230 | 222 | 9.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.5 | 582.506 | 582.506 | -2.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.8 | 18.6511 | 18.6511 | -2.8511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 10 | 7.7511 | 7.7511 | 2.2489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 60.2 | 32.9755 | 84.1056 | -23.9056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 216.7 | 220.695 | 220.695 | -3.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.6 | 360 | 360 | 2.6 | 73 | 81.6356 | 81.6356 | -8.6356 | 148.8 | 149.9872 | 142.0426 | 6.7574 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 40.3 | 68.5891 | 73.9574 | -33.6574 | 60.6 | 68.5891 | 73.9574 | -13.3574 | 103.9 | 68.7951 | 74.1795 | 29.7205 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 36.2 | 37.9009 | 37.9009 | -1.7009 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 27.6977 | 27.6977 | 1.1023 | 139 | 147.183 | 153.0139 | -14.0139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 200.675 | 200.675 | -6.375 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 120.1 | 200.1847 | 200.1847 | -80.0847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 215.7 | 231.8309 | 231.8309 | -16.1309 | 135.6 | 133.1603 | 133.1603 | 2.4397 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 28.5 | 29.9806 | 29.9806 | -1.4806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.4 |  |  | 139.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 141.5788 | 175.465 | 0.535 | 0 |  |  | 0 | 176.8 | 176.2231 |  | 176.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 36.1 | 35.03 | 35.03 | 1.07 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  | 8 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 15.519 | 15.519 | -4.019 | 39.2 | 39.938 | 39.938 | -0.738 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.4 | 3.656 | 3.656 | -0.256 | 10.4 | 7.105 | 7.105 | 3.295 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 21 | 21 | 1.7 | 39.4 | 41 | 41 | -1.6 | 2 | 2.29 | 2.29 | -0.29 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 |  | 5.27 | -3.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.9 | 17.625 | 17.625 | -7.725 | 8.9 | 23.104 | 23.104 | -14.204 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 36.5 | 35.5 | 8.1 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 0 |  | 13 | -13 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.3 | 21 | 21 | -3.7
12/03/2026 | 04:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 658.4 | 659.586 | 659.586 | -1.186 | 145.8 | 147.4599 | 214.7836 | -68.9836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 231.6 | 230 | 229 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.506 | 582.506 | -2.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.8 | 18.6511 | 18.6511 | -2.8511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 164 | 164.0671 | 164.0671 | -0.06706 | 10 | 7.7511 | 7.7511 | 2.2489 | 6.7 | 4.1622 | 4.1622 | 2.5378 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 34.6637 | 86.682 | -26.282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 206.2 | 213.3373 | 213.3373 | -7.1373 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.4 | 360 | 360 | 5.4 | 83.4 | 81.6356 | 81.6356 | 1.7644 | 150.9 | 149.9872 | 149.9872 | 0.91279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 40.5 | 68.5891 | 77.2941 | -36.7941 | 60.6 | 68.5891 | 77.2941 | -16.6941 | 104.3 | 68.7951 | 77.5262 | 26.7738 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 27.6977 | 27.6977 | 1.0023 | 143.3 | 144.8251 | 144.8251 | -1.5251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 196.1 | 200.3066 | 200.3066 | -4.2066 | 120.5 | 200.1847 | 200.1847 | -79.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 230 | 231.8309 | 231.8309 | -1.8309 | 135.7 | 133.1603 | 133.1603 | 2.5397 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 |  |  | 139.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.6 | 161.4156 | 175.465 | 0.135 | 0 |  |  | 0 | 176 | 176.2231 |  | 176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 38.5 | 33.584 | 33.584 | 4.916 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  | 5.27 | -2.37 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 15.443 | 15.443 | -4.343 | 38.8 | 39.863 | 39.863 | -1.063 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.7 | 3.078 | 3.078 | 0.622 | 10.8 | 6.752 | 6.752 | 4.048 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 25 | 25 | 2.3 | 44.5 | 39 | 39 | 5.5 | 2.2 | 2.29 | 2.29 | -0.09 | 0.6 | 1.15 | 1.15 | -0.55 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 |  | 3.16 | -1.86 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.6 | 18.046 | 18.046 | -6.446 | 8.3 | 22.946 | 22.946 | -14.646 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 36.5 | 35.5 | 7.7 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 0 |  | 13 | -13 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.5 | 21 | 21 | -3.5
12/03/2026 | 04:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 657.4 | 659.586 | 659.586 | -2.186 | 145.5 | 147.4599 | 214.7836 | -69.2836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 230.3 | 230 | 228 | 2.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.7 | 582.506 | 582.506 | -0.806 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.6 | 18.6511 | 18.6511 | -3.0511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.5 | 164.0671 | 164.0671 | 3.4329 | 10.3 | 7.7511 | 7.7511 | 2.5489 | 6.7 | 4.1622 | 4.1622 | 2.5378 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 60.7 | 35.2015 | 89.0194 | -28.3194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 218.9 | 220.695 | 213.3373 | 5.5627 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.8 | 360 | 360 | 5.8 | 83.4 | 81.6356 | 81.6356 | 1.7644 | 150 | 149.9872 | 149.9872 | 0.01279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 41.1 | 68.5891 | 79.9329 | -38.8329 | 61.1 | 68.5891 | 79.9329 | -18.8329 | 103.7 | 68.7951 | 80.1729 | 23.5271 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 38.4 | 37.9009 | 47.0826 | -8.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 27.6977 | 27.6977 | 0.30226 | 145.7 | 147.183 | 144.8251 | 0.87493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 121.4 | 200.1847 | 200.1847 | -78.7847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 228.9 | 231.8309 | 231.8309 | -2.9309 | 136.2 | 133.1603 | 133.1603 | 3.0397 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.6 |  |  | 138.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.5 | 169.2738 | 175.465 | 1.035 | 0 |  |  | 0 | 176.6 | 176.2231 |  | 176.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 39.557 | 39.557 | 1.343 | 0 |  |  | 0 | 3.7 |  | 8 | -4.3 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 15.659 | 15.659 | -2.059 | 44.4 | 40.616 | 40.616 | 3.784 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.6 | 2.718 | 2.718 | 1.882 | 11 | 5.668 | 5.668 | 5.332 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 20 | 20 | 9.4 | 33 | 32 | 32 | 1 | 2 | 2.29 | 2.29 | -0.29 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2 |  | 5.27 | -3.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.1 | 18.018 | 18.018 | -4.918 | 10.3 | 21.556 | 21.556 | -11.256 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 35.5 | 7.8 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 0 |  | 13 | -13 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | -1.1 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.7 | 21 | 21 | -3.3
12/03/2026 | 05:00 | 200.2 | 203.4014 | 203.4014 | -3.2014 | 657.6 | 659.586 | 659.586 | -1.986 | 145.7 | 147.4599 | 214.7836 | -69.0836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 231.5 | 230 | 222 | 9.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580 | 582.506 | 582.506 | -2.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.5 | 18.6511 | 18.6511 | -3.1511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 162.2 | 164.0671 | 164.0671 | -1.8671 | 9.7 | 7.7511 | 7.7511 | 1.9489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 64.0094 | 91.958 | -31.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 221.4 | 220.695 | 213.3373 | 8.0627 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 388.2 | 360 | 360 | 28.2 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 143.9 | 142.0426 | 149.9872 | -6.0872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 37.6 | 68.5891 | 100.0137 | -62.4137 | 57.6 | 68.5891 | 100.0137 | -42.4137 | 104.2 | 68.7951 | 100.314 | 3.886 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44.2 | 45 | 47.0826 | -2.8826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 27.6977 | 27.6977 | 0.40226 | 148.5 | 147.183 | 144.8251 | 3.6749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6907 | -5.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 120.3 | 200.1847 | 200.1847 | -79.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 236 | 231.8309 | 231.8309 | 4.1691 | 134.6 | 133.1603 | 133.1603 | 1.4397 | 59.5 | 67.1992 | 67.1992 | -7.6992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 |  |  | 139.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.2 | 175.465 | 175.465 | -2.265 | 0 |  |  | 0 | 173.5 | 176.2231 |  | 173.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.9878 | 7.9878 | 1.2122 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 39.282 | 39.282 | 7.518 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  | 5.27 | -1.47 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 15.867 | 15.867 | -0.167 | 47.2 | 41.419 | 41.419 | 5.781 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.3 | 2.451 | 2.451 | 0.849 | 8.3 | 4.43 | 4.43 | 3.87 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 16 | 16 | 8.3 | 27.5 | 30 | 30 | -2.5 | 2.1 | 2.29 | 2.29 | -0.19 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.7 |  | 3.16 | -1.46 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21 | 17.927 | 17.927 | 3.073 | 15.1 | 19.682 | 19.682 | -4.582 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 35.5 | 7.8 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 0 |  | 13 | -13 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | -1.1 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.6 | 21 | 21 | -3.4
12/03/2026 | 05:30 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 660.4 | 659.586 | 659.586 | 0.81399 | 146.3 | 147.4599 | 214.7836 | -68.4836 | 7.2 | 8.8259 | 8.8259 | -1.6259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.5 | 91.8678 | 91.8678 | 1.6322 | 232.4 | 230 | 231 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.3 | 582.506 | 582.506 | -0.206 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.4 | 18.6511 | 18.6511 | -3.2511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 10.2 | 7.7511 | 7.7511 | 2.4489 | 6.7 | 4.1622 | 4.1622 | 2.5378 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 142.4441 | 95.9144 | -35.6144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 217.7 | 213.3373 | 213.3373 | 4.3627 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 393.6 | 360 | 360 | 33.6 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 150.9 | 149.9872 | 149.9872 | 0.91279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 58.7 | 77.7209 | 131.2255 | -72.5255 | 59.2 | 77.7209 | 131.2255 | -72.0255 | 110.4 | 77.9543 | 131.6196 | -21.2196 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 27.6977 | 27.6977 | 0.40226 | 151.9 | 144.8251 | 144.8251 | 7.0749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.6 | 200.675 | 200.675 | -5.075 | 197 | 200.3066 | 200.3066 | -3.3066 | 197.2 | 200.1847 | 200.1847 | -2.9847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 240.3 | 231.8309 | 231.8309 | 8.4691 | 135.1 | 133.1603 | 133.1603 | 1.9397 | 59.8 | 67.1992 | 67.1992 | -7.3992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 |  |  | 140 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 175.465 | 175.465 | -1.265 | 0 |  |  | 0 | 174.9 | 176.2231 |  | 174.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.9878 | 7.9878 | 1.2122 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 39.041 | 39.041 | -0.341 | 0 |  |  | 0 | 4.7 |  | 8 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 15.938 | 15.938 | 2.262 | 46.4 | 41.506 | 41.506 | 4.894 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.6 | 2.047 | 2.047 | -1.447 | 6.2 | 3.066 | 3.066 | 3.134 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 | 32.9 | 26 | 26 | 6.9 | 1.3 | 2.29 | 2.29 | -0.99 | 0.5 | 1.15 | 1.15 | -0.65 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2 |  | 5.27 | -3.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.4 | 18.117 | 18.117 | 11.283 | 20.6 | 18.668 | 18.668 | 1.932 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 35.5 | 7.8 | 29.7 | 36.5 | 35.5 | -5.8 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 0 |  | 13 | -13 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.5 | 21 | 21 | -3.5
12/03/2026 | 06:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 658.8 | 659.586 | 659.586 | -0.78601 | 146 | 147.4599 | 214.7836 | -68.7836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 231.7 | 230 | 230 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582 | 582.506 | 582.506 | -0.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.2 | 18.6511 | 18.6511 | -3.4511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 10.1 | 7.7511 | 7.7511 | 2.3489 | 6.7 | 4.1622 | 4.1622 | 2.5378 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.5 | 94.5787 | 98.6265 | -38.1265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 216 | 212.4597 | 220.695 | -4.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366 | 360 | 360 | 6 | 83.2 | 81.6356 | 81.6356 | 1.5644 | 150.9 | 149.9872 | 149.9872 | 0.91279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 86.1 | 79.2769 | 153.3411 | -67.2411 | 86.3 | 79.2769 | 153.3411 | -67.0411 | 127.7 | 79.515 | 153.8016 | -26.1016 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 46 | 47.0826 | 37.9009 | 8.0991 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.3 | 27.6977 | 27.6977 | 1.6023 | 146.8 | 145.7026 | 147.183 | -0.38299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.5 | 200.1847 | 200.1847 | -4.6847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 232.4 | 231.8309 | 231.8309 | 0.5691 | 135.8 | 133.1603 | 133.1603 | 2.6397 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 31.1 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.1 | 136.2695 |  | 139.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.4 | 175.465 | 175.465 | -0.065 | 0 |  |  | 0 | 176.2 | 176.2231 |  | 176.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.9878 | 7.9878 | 1.2122 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 38.641 | 38.641 | -9.041 | 1.1 |  | 2.785 | -1.685 | 4.8 |  | 8 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.1 |  | 3.132 | -0.032 | 1.58 |  | 1 | 0.58 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2 |  | 0.776 | 1.224 | 2.1 |  | 0.581 | 1.519 | 16.4 | 15.937 | 15.937 | 0.463 | 44 | 41.36 | 41.36 | 2.64 | 2.1 |  | 2.099 | 0.001 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.603 | 1.603 | -1.603 | 5.9 | 2.077 | 2.077 | 3.823 | 0.7 |  | 2.013 | -1.313 | 17.8 | 13 | 13 | 4.8 | 30 | 29 | 29 | 1 | 2.3 | 2.29 | 2.29 | 0.01 | 0.2 | 1.15 | 1.15 | -0.95 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 |  | 5.27 | -3.07 | 4 |  | 13.716 | -9.716 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32 | 17.922 | 17.922 | 14.078 | 21.6 | 17.769 | 17.769 | 3.831 | 1.8 |  | 9.648 | -7.848 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 36.5 | 35.5 | 8.1 | 29.9 | 36.5 | 35.5 | -5.6 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 0 |  | 13 | -13 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.6 | 21 | 21 | -3.4
12/03/2026 | 06:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 658.1 | 659.586 | 659.586 | -1.486 | 145.9 | 147.4599 | 214.7836 | -68.8836 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 232.6 | 230 | 230 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.8 | 582.506 | 582.506 | -1.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.3 | 18.6511 | 18.6511 | -3.3511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 10 | 7.7511 | 7.7511 | 2.2489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.1 | 93.2075 | 77.7779 | -17.6779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223.4 | 220.695 | 220.695 | 2.705 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.6 | 360 | 360 | 21.6 | 83.1 | 81.6356 | 81.6356 | 1.4644 | 150.7 | 149.9872 | 149.9872 | 0.71279 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 84.5 | 103.797 | 126.989 | -42.489 | 84.6 | 103.797 | 126.989 | -42.389 | 127.4 | 104.1087 | 127.3703 | 0.02968 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.1 | 45 | 45 | -0.9 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 27.6977 | 27.6977 | 0.40226 | 168.7 | 170 | 170 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 195.6 | 200.1847 | 200.1847 | -4.5847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 177 | 157.5219 | 157.5219 | 19.4781 | 135.3 | 133.1603 | 133.1603 | 2.1397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 27 | 29.9806 | 29.9806 | -2.9806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.6 | 136.2695 |  | 138.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 175.465 | 175.465 | -0.965 | 0 |  |  | 0 | 175.2 |  |  | 175.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 27.3 | 37.976 | 37.976 | -10.676 | 16.7 |  | 21.893 | -5.193 | 5.2 |  | 8 | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 33.7 |  | 23.596 | 10.104 | 17.84 |  | 17 | 0.84 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.4 | 3.23 | 3.23 | 0.17 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 7.2 |  | 5.809 | 1.391 | 8 |  | 3.185 | 4.815 | 12.3 | 15.823 | 15.823 | -3.523 | 40.8 | 41.158 | 41.158 | -0.358 | 8.1 |  | 3.949 | 4.151 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.114 | 1.114 | -1.114 | 6.7 | 1.395 | 1.395 | 5.305 | 7.2 |  | 7.759 | -0.559 | 19.2 | 13 | 13 | 6.2 | 37.6 | 28 | 28 | 9.6 | 2.2 | 1.78 | 1.78 | 0.42 | 0.3 | 0.73 | 0.73 | -0.43 | 0.6 |  | 1 | -0.4 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.9 |  | 5.27 | -2.37 | 34.5 |  | 84.807 | -50.307 | 1 |  |  | 1 | 24.7 |  | 26 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26 | 16.697 | 16.697 | 9.303 | 20 | 16.562 | 16.562 | 3.438 | 16.1 |  | 38.388 | -22.288 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1 |  | 0.021 | 0.979 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 36.5 | 35.5 | 8 | 29.9 | 36.5 | 35.5 | -5.6 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 0 |  | 13 | -13 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
12/03/2026 | 07:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 658.5 | 659.586 | 659.586 | -1.086 | 146.1 | 147.4599 | 214.7836 | -68.6836 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 232.2 | 230 | 230 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580 | 582.506 | 582.506 | -2.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15 | 18.6511 | 18.6511 | -3.6511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 9.9 | 7.7511 | 7.7511 | 2.1489 | 6.5 | 4.1622 | 4.1622 | 2.3378 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 59.9 | 27.8913 | 39.5411 | 20.3589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 194.2 | 220.695 | 220.695 | -26.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.6 | 360 | 360 | 3.6 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 131.7 | 149.9872 | 149.9872 | -18.2872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 84.4 | 68.5891 | 68.5891 | 15.8109 | 84.8 | 68.5891 | 68.5891 | 16.2109 | 127.4 | 68.7951 | 68.7951 | 58.6049 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 29.9 | 45 | 45 | -15.1 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 27.6977 | 27.6977 | 0.20226 | 78.3 | 170 | 170 | -91.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 25.7466 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6907 | -5.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 200.675 | 200.675 | -6.175 | 195.5 | 200.3066 | 200.3066 | -4.8066 | 195.3 | 200.1847 | 200.1847 | -4.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 134.6 | 157.5219 | 157.5219 | -22.9219 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 27.7 | 29.9806 | 29.9806 | -2.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.8 | 136.2695 |  | 138.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.1 | 175.465 | 175.465 | -1.365 | 0 |  |  | 0 | 175 |  |  | 175 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0.1 |  | 0.048 | 0.052 | 21.3 | 43.005 | 43.005 | -21.705 | 40.3 |  | 47.266 | -6.966 | 5.8 |  | 8 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 75.1 |  | 57.792 | 17.308 | 45.86 |  | 43 | 2.86 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.2 |  | 10.81 | 0.39 | 13.6 |  | 7.425 | 6.175 | 13.2 | 15.092 | 15.092 | -1.892 | 40.7 | 39.341 | 39.341 | 1.359 | 13.5 |  | 7.576 | 5.924 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.029 | -0.029 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.714 | 0.714 | -0.714 | 5.6 | 1.004 | 1.004 | 4.596 | 17 |  | 17.07 | -0.07 | 21.9 | 8 | 8 | 13.9 | 46.7 | 20 | 20 | 26.7 | 1.9 | 1.78 | 1.78 | 0.12 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 5.7 |  | 9 | -3.3 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 |  | 5.27 | -1.77 | 131.9 |  | 167.082 | -35.182 | 2.9 |  | 0.042 | 2.858 | 59.5 |  | 81 | -21.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.6 | 13.451 | 13.451 | 4.149 | 12.4 | 13.64 | 13.64 | -1.24 | 44.3 |  | 71.96 | -27.66 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.1 |  | 0.606 | 2.494 | 3.8 | 6.6 | 6.6 | -2.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 36.5 | 35.5 | 7.9 | 29.7 | 36.5 | 35.5 | -5.8 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 |  | 13 | -13 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | -1.2 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.9 | 21 | 21 | -3.1
12/03/2026 | 07:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 659.6 | 659.586 | 659.586 | 0.01399 | 145.9 | 147.4599 | 214.7836 | -68.8836 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 231.7 | 230 | 230 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.5 | 582.506 | 582.506 | -3.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.4 | 18.6511 | 18.6511 | -3.2511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 10.1 | 7.7511 | 7.7511 | 2.3489 | 6.5 | 4.1622 | 4.1622 | 2.3378 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60 | 83.0989 | 101.5029 | -41.5029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.6971 | -21.6971 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 209.2 | 220.695 | 220.695 | -11.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 359.4 | 360 | 360 | -0.6 | 82.9 | 81.6356 | 81.6356 | 1.2644 | 147.2 | 149.9872 | 149.9872 | -2.7872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 84.9 | 68.5891 | 74.3561 | 10.5439 | 85.7 | 68.5891 | 74.3561 | 11.3439 | 128.2 | 68.7951 | 74.5794 | 53.6206 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 42.1 | 45 | 45 | -2.9 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 27.6977 | 27.6977 | 0.40226 | 154.2 | 170 | 170 | -15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 119.9 | 200.1847 | 200.1847 | -80.2847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 152.5 | 157.5219 | 157.5219 | -5.0219 | 135.4 | 133.1603 | 133.1603 | 2.2397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 31.1 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.2 | 136.2695 |  | 139.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 175.465 | 175.465 | -0.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 0.1 |  | 0.058 | 0.042 | 16.1 | 43.463 | 43.463 | -27.363 | 61.5 |  | 65.838 | -4.338 | 5 |  | 5.27 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 170.9 |  | 119.94 | 50.96 | 87.54 |  | 82 | 5.54 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.9 |  | 12.949 | -0.049 | 15.9 |  | 11.968 | 3.932 | 10.5 | 13.962 | 13.962 | -3.462 | 31.6 | 36.129 | 36.129 | -4.529 | 15.1 |  | 14.125 | 0.975 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.068 | 0.032 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.633 | 0.633 | -0.633 | 6.2 | 0.845 | 0.845 | 5.355 | 27 |  | 29.311 | -2.311 | 24.5 | 10 | 10 | 14.5 | 49.7 | 25 | 25 | 24.7 | 2.1 | 1.62 | 1.62 | 0.48 | 0.2 | 0.73 | 0.73 | -0.53 | 11.3 |  | 23 | -11.7 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 |  | 3.16 | -0.46 | 214.9 |  | 211.475 | 3.425 | 6 |  | 1.701 | 4.299 | 114.5 |  | 75 | 39.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.7 | 9.903 | 9.903 | -2.203 | 6.2 | 9.396 | 9.396 | -3.196 | 85.8 |  | 93.768 | -7.968 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4.4 |  | 3.288 | 1.112 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 36.5 | 35.5 | 7.9 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 0 |  | 13 | -13 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
12/03/2026 | 08:00 | 198.6 | 203.4014 | 203.4014 | -4.8014 | 660.3 | 659.586 | 659.586 | 0.71399 | 146 | 147.4599 | 214.7836 | -68.7836 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 91.2 | 91.8678 | 91.8678 | -0.66783 | 231.9 | 230 | 230 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.7 | 582.506 | 582.506 | -1.806 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.5 | 18.6511 | 18.6511 | -3.1511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 164 | 164.0671 | 164.0671 | -0.06706 | 9.8 | 7.7511 | 7.7511 | 2.0489 | 6.4 | 4.1622 | 4.1622 | 2.2378 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.5 | 30.6002 | 92.2896 | -31.7896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.3196 | -15.3196 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 220.3 | 220.695 | 220.695 | -0.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 361.3 | 360 | 360 | 1.3 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 139.8 | 149.9872 | 149.9872 | -10.1872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 142.6 | 68.5891 | 117.1633 | 25.4367 | 142.2 | 68.5891 | 117.1633 | 25.0367 | 149.5 | 68.7951 | 117.5151 | 31.9849 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 36.2 | 45 | 45 | -8.8 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 27.6977 | 27.6977 | 0.50226 | 123.3 | 170 | 170 | -46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 136.6907 | 136.6907 | -5.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193 | 200.675 | 200.675 | -7.675 | 194.8 | 200.3066 | 200.3066 | -5.5066 | 195.4 | 200.1847 | 200.1847 | -4.7847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 143.5 | 157.5219 | 157.5219 | -14.0219 | 133.7 | 133.1603 | 133.1603 | 0.53969 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.6 | 136.2695 |  | 138.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.6 | 175.465 |  | 172.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0.2 |  | 0.086 | 0.114 | 10.8 | 45.985 | 45.985 | -35.185 | 74.4 |  | 74.75 | -0.35 | 4.7 |  | 3.16 | 1.54 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 184.9 |  | 177.941 | 6.959 | 91.91 |  | 94 | -2.09 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.5 |  | 14.047 | -0.547 | 16.7 |  | 14.82 | 1.88 | 9.1 | 13.772 | 13.772 | -4.672 | 24.1 | 36.524 | 36.524 | -12.424 | 16.1 |  | 17.179 | -1.079 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.123 | -0.023 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.542 | 0.542 | -0.542 | 5.2 | 0.857 | 0.857 | 4.343 | 33.6 |  | 35.109 | -1.509 | 33 | 13 | 13 | 20 | 62.2 | 36 | 36 | 26.2 | 3.1 | 1.62 | 1.62 | 1.48 | 1.9 | 0.73 | 0.73 | 1.17 | 20 |  | 45 | -25 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | -1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 |  | 1.66 | 1.04 | 182.9 |  | 237.265 | -54.365 | 8.7 |  | 6.688 | 2.012 | 130 |  | 92 | 38 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 8.714 | 8.714 | -8.314 | 0.3 | 8.013 | 8.013 | -7.713 | 96 |  | 101.995 | -5.995 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 8.4 |  | 7.981 | 0.419 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 35.5 | 7.8 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 0 |  | 13 | -13 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 18.2 | 21 | 21 | -2.8
12/03/2026 | 08:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 658 | 659.586 | 659.586 | -1.586 | 145.8 | 147.4599 | 214.7836 | -68.9836 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 231.5 | 230 | 230 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.8 | 582.506 | 582.506 | -2.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.1 | 18.6511 | 18.6511 | -3.5511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 10.4 | 7.7511 | 7.7511 | 2.6489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.5 | 15.448 | 25.3451 | 35.1549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 155.4 | 155.3833 | 155.3833 | 0.01671 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.4 | 360 | 360 | 4.4 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 146.8 | 149.9872 | 149.9872 | -3.1872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 173.6 | 117.3563 | 141.0184 | 32.5816 | 171.9 | 117.3563 | 141.0184 | 30.8816 | 176.4 | 117.7087 | 141.4418 | 34.9582 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 43 | 45 | 45 | -2 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 27.6977 | 27.6977 | 0.60226 | 153.4 | 170 | 170 | -16.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 65.8544 | 64.6664 | -9.0664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.2 | 200.3066 | 200.3066 | -5.1066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 211 | 223.2737 | 223.2737 | -12.2737 | 136.5 | 133.1603 | 133.1603 | 3.3397 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.5 | 136.2695 | 136.2695 | 2.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.2 | 175.465 |  | 176.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0.3 |  | 0.407 | -0.107 | 11.6 | 49.195 | 49.195 | -37.595 | 76.4 |  | 77.2 | -0.8 | 4.9 |  | 5.27 | -0.37 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 196.1 |  | 198.556 | -2.456 | 101.63 |  | 103 | -1.37 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.8 |  | 14.575 | -0.775 | 17.1 |  | 16.698 | 0.402 | 6.7 | 13.857 | 13.857 | -7.157 | 17.3 | 40.123 | 40.123 | -22.823 | 17 |  | 18.686 | -1.686 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.177 | 0.023 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.337 | 0.337 | -0.337 | 3.7 | 1.062 | 1.062 | 2.638 | 35.3 |  | 36.552 | -1.252 | 34.5 | 17 | 17 | 17.5 | 66.6 | 32 | 32 | 34.6 | 5.8 | 1.62 | 1.62 | 4.18 | 3.1 | 0.73 | 0.73 | 2.37 | 22.5 |  | 50 | -27.5 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3.3 |  | 3.16 | 0.14 | 245.9 |  | 245.498 | 0.402 | 11.1 |  | 11.483 | -0.383 | 134.6 |  | 132 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.705 | 8.705 | -8.705 | 0 | 8.125 | 8.125 | -8.125 | 99.8 |  | 104.41 | -4.61 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 10.9 |  | 11.599 | -0.699 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 36.5 | 35.5 | 7.7 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 0 |  | 13 | -13 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.9 | 21 | 21 | -3.1
12/03/2026 | 09:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 658.1 | 659.586 | 659.586 | -1.486 | 145.8 | 147.4599 | 214.7836 | -68.9836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 232.8 | 230 | 230 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.506 | 582.506 | -2.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.6 | 18.6511 | 18.6511 | -3.0511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 10.1 | 7.7511 | 7.7511 | 2.3489 | 6.5 | 4.1622 | 4.1622 | 2.3378 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 70.1 | 15.448 | 21.4247 | 48.6753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 190 | 155.3833 | 220.695 | -30.695 | 0 |  | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.4 | 360 | 360 | 32.4 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 150.9 | 149.9872 | 149.9872 | 0.91279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 173.2 | 164.21 | 128.4583 | 44.7417 | 171.4 | 164.21 | 128.4583 | 42.9417 | 175.8 | 164.7031 | 128.8441 | 46.9559 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 44.7 | 45 | 45 | -0.3 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 27.6977 | 27.6977 | 0.60226 | 169.8 | 170 | 170 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 64.0565 | 63.3001 | -7.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 136.6907 | -5.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.6 | 200.675 | 200.675 | -7.075 | 194.8 | 200.3066 | 200.3066 | -5.5066 | 194.9 | 200.1847 | 200.1847 | -5.2847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 235.4 | 223.2737 | 157.5219 | 77.8781 | 118.6 | 133.1603 | 133.1603 | -14.5603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 31.4 | 29.9806 | 29.9806 | 1.4194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.1 | 136.2695 | 136.2695 | 2.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 175.465 |  | 175.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.9878 | 7.9878 | 1.2122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.7 |  | 0.554 | 0.146 | 16.8 | 52.563 | 52.563 | -35.763 | 79.1 |  | 78.445 | 0.655 | 7.4 |  | 5.27 | 2.13 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 203.8 |  | 201.377 | 2.423 | 104.25 |  | 103 | 1.25 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.1 |  | 14.808 | -0.708 | 17.3 |  | 17.446 | -0.146 | 8.1 | 14.009 | 14.009 | -5.909 | 30.8 | 44.687 | 44.687 | -13.887 | 17.6 |  | 19.064 | -1.464 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.234 | 0.066 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.191 | 0.191 | -0.191 | 5.7 | 1.422 | 1.422 | 4.278 | 36 |  | 37.182 | -1.182 | 46.2 | 21 | 21 | 25.2 | 62.3 | 36 | 36 | 26.3 | 7.9 | 1.62 | 1.62 | 6.28 | 3.4 | 0.73 | 0.73 | 2.67 | 23.4 |  | 45 | -21.6 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3 |  | 3.16 | -0.16 | 253.1 |  | 248.586 | 4.514 | 13.2 |  | 13.964 | -0.764 | 137.2 |  | 140 | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.408 | 9.408 | -9.408 | 0 | 8.71 | 8.71 | -8.71 | 102 |  | 105.829 | -3.829 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 13 |  | 13.841 | -0.841 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 36.5 | 35.5 | 7.7 | 29.9 | 36.5 | 35.5 | -5.6 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 0 |  | 13 | -13 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.8 | 21 | 21 | -3.2
12/03/2026 | 09:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 658.4 | 659.586 | 659.586 | -1.186 | 145.9 | 147.4599 | 214.7836 | -68.8836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 233.5 | 230 | 231 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.8 | 582.506 | 582.506 | -0.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.9 | 18.6511 | 18.6511 | -2.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 10.3 | 7.7511 | 7.7511 | 2.5489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.7 | 139.5645 | 23.1284 | 47.5716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 190 | 155.3833 | 155.3833 | 34.6167 | 0 |  | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 410.9 | 360 | 360 | 50.9 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 150.8 | 149.9872 | 149.9872 | 0.81279 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 174.1 | 176.446 | 176.446 | -2.346 | 172.4 | 176.446 | 176.446 | -4.046 | 176.2 | 176.9759 | 176.9759 | -0.77585 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.8 | 45 | 45 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.7 | 27.6977 | 27.6977 | 1.0023 | 170.5 | 170 | 170 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 59.5423 | 63.5585 | -12.2585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 196.2 | 200.1847 | 200.1847 | -3.9847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 248.8 | 223.2737 | 223.2737 | 25.5263 | 136.1 | 133.1603 | 133.1603 | 2.9397 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.4 | 136.2695 | 136.2695 | 2.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 175.465 |  | 177.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175 |  |  | 175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.5 |  | 0.687 | -0.187 | 27.9 | 64.925 | 64.925 | -37.025 | 80.9 |  | 79.165 | 1.735 | 5.5 |  | 5.27 | 0.23 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 208.8 |  | 202.449 | 6.351 | 106.9 |  | 105 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.2 |  | 14.947 | -0.747 | 17.4 |  | 17.89 | -0.49 | 12.7 | 14.428 | 14.428 | -1.728 | 38.9 | 47.975 | 47.975 | -9.075 | 17.8 |  | 19.034 | -1.234 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.288 | 0.012 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.118 | 0.118 | -0.118 | 4.4 | 2.254 | 2.254 | 2.146 | 36.4 |  | 37.511 | -1.111 | 41.7 | 27 | 27 | 14.7 | 81.2 | 41 | 41 | 40.2 | 7.6 | 2.78 | 2.78 | 4.82 | 3.8 | 1.15 | 1.15 | 2.65 | 49.4 |  | 50 | -0.6 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 |  | 3.16 | 0.34 | 252 |  | 250.111 | 1.889 | 14.8 |  | 15.669 | -0.869 | 138.6 |  | 140 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.843 | 8.843 | -8.843 | 0 | 7.911 | 7.911 | -7.911 | 103.2 |  | 106.735 | -3.535 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.7 |  | 15.811 | -1.111 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 35.5 | 7.8 | 29.7 | 36.5 | 35.5 | -5.8 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 0 |  | 13 | -13 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | -1.5 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 18.6 | 21 | 21 | -2.4
12/03/2026 | 10:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 658.8 | 659.586 | 659.586 | -0.78601 | 146 | 147.4599 | 214.7836 | -68.7836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.5 | 91.8678 | 91.8678 | 1.6322 | 231.8 | 230 | 231 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581 | 582.506 | 582.506 | -1.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.9 | 18.6511 | 18.6511 | -2.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 10.4 | 7.7511 | 7.7511 | 2.6489 | 6.8 | 4.1622 | 4.1622 | 2.6378 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 91 | 15.448 | 99.4135 | -8.4135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 171.7 | 155.3833 | 155.3833 | 16.3167 | 61.9 | 170.9654 | 170.9654 | -109.0654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.2 | 360 | 360 | 14.2 | 82.9 | 81.6356 | 81.6356 | 1.2644 | 150.9 | 149.9872 | 149.9872 | 0.91279 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 174.3 | 175.6513 | 176.446 | -2.146 | 172.8 | 175.6513 | 176.446 | -3.646 | 176.3 | 176.1788 | 176.9759 | -0.67585 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 44.8 | 45 | 45 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 27.6977 | 27.6977 | 0.20226 | 171.1 | 170 | 170 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 63.5808 | 59.8593 | -8.1593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 | 45.2653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.7 | 200.675 | 200.675 | -4.975 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.7 | 200.1847 | 200.1847 | -4.4847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 233.3 | 223.2737 | 223.2737 | 10.0263 | 136.4 | 133.1603 | 133.1603 | 3.2397 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 31.4 | 29.9806 | 29.9806 | 1.4194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.1 | 136.2695 | 136.2695 | 1.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 175.465 |  | 177.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.7 |  |  | 174.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.9 |  | 0.768 | 0.132 | 31 | 69.061 | 69.061 | -38.061 | 79.1 |  | 79.5 | -0.4 | 7.7 |  | 5.27 | 2.43 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 213.4 |  | 203.247 | 10.153 | 110.28 |  | 98 | 12.28 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.1 |  | 15.002 | -0.902 | 17.3 |  | 18.049 | -0.749 | 11.9 | 14.891 | 14.891 | -2.991 | 52 | 50.518 | 50.518 | 1.482 | 17.9 |  | 19.191 | -1.291 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.311 | -0.011 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.094 | 0.094 | -0.094 | 4.8 | 3.79 | 3.79 | 1.01 | 36.7 |  | 37.659 | -0.959 | 50.5 | 34 | 34 | 16.5 | 87.7 | 43 | 43 | 44.7 | 9.4 | 2.78 | 2.78 | 6.62 | 4.7 | 1.15 | 1.15 | 3.55 | 49.9 |  | 48 | 1.9 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 8 | 7.3 | 7.3 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 4.6 |  | 3.16 | 1.44 | 253 |  | 250.789 | 2.211 | 16.5 |  | 16.903 | -0.403 | 138.8 |  | 141 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.492 | 10.492 | -10.492 | 0 | 11.511 | 11.511 | -11.511 | 103.8 |  | 107.172 | -3.372 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.3 |  | 17.257 | -0.957 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 36.5 | 35.5 | 7.6 | 29.7 | 36.5 | 35.5 | -5.8 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 0 |  | 13 | -13 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.2 | 21 | 21 | -1.8
12/03/2026 | 10:30 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 | 658.6 | 659.586 | 659.586 | -0.98601 | 145.9 | 147.4599 | 214.7836 | -68.8836 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 91.8 | 91.8678 | 91.8678 | -0.06783 | 232.3 | 230 | 231 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.7 | 582.506 | 582.506 | -0.806 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 16.2 | 18.6511 | 18.6511 | -2.4511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 161.7 | 164.0671 | 164.0671 | -2.3671 | 10.1 | 7.7511 | 7.7511 | 2.3489 | 6.7 | 4.1622 | 4.1622 | 2.5378 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 106.1 | 139.4522 | 54.4047 | 51.6953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 169.1 | 155.3833 | 155.3833 | 13.7167 | 168.9 | 170.9654 | 170.9654 | -2.0654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390.7 | 360 | 360 | 30.7 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 150.6 | 149.9872 | 149.9872 | 0.61279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 171.6 | 176.446 | 176.446 | -4.846 | 169.9 | 176.446 | 176.446 | -6.546 | 177.1 | 176.9759 | 176.9759 | 0.12415 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 43.7 | 45 | 45 | -1.3 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 27.6977 | 27.6977 | 0.30226 | 169.9 | 170 | 170 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 59.7988 | 56.7484 | -6.2485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 196 | 200.1847 | 200.1847 | -4.1847 | 25.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 235.4 | 223.2737 | 223.2737 | 12.1263 | 135.1 | 133.1603 | 133.1603 | 1.9397 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.1 | 136.2695 | 136.2695 | 1.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 175.465 |  | 174.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 176.2231 | -176.2231 | 174.3 |  |  | 174.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 1 |  | 0.837 | 0.163 | 34 | 80.231 | 80.231 | -46.231 | 80.9 |  | 79.711 | 1.189 | 9.4 |  | 3.16 | 6.24 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 172.8 |  | 203.732 | -30.932 | 93.74 |  | 100 | -6.26 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14 |  | 15.053 | -1.053 | 17.8 |  | 18.171 | -0.371 | 12.5 | 15.283 | 15.283 | -2.783 | 55.6 | 52.702 | 52.702 | 2.898 | 18 |  | 19.382 | -1.382 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.321 | -0.121 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 0.141 | 0.141 | -0.141 | 13 | 5.962 | 5.962 | 7.038 | 37.2 |  | 37.765 | -0.565 | 49.1 | 52 | 48 | 1.1 | 98.2 | 47 | 47 | 51.2 | 11.4 | 4.73 | 4.73 | 6.67 | 4.7 | 2.24 | 2.24 | 2.46 | 50.5 |  | 50 | 0.5 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6.1 |  | 1.66 | 4.44 | 252.9 |  | 251.27 | 1.63 | 11.4 |  | 17.927 | -6.527 | 138.9 |  | 140 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.916 | 15.916 | -15.916 | 0 | 22.368 | 22.368 | -22.368 | 104.4 |  | 107.472 | -3.072 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.7 |  | 18.449 | -0.749 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 36.5 | 35.5 | 8.1 | 29.9 | 36.5 | 35.5 | -5.6 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 0 |  | 13 | -13 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | -1.1 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.7 | 21 | 21 | -3.3
12/03/2026 | 11:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 657.9 | 659.586 | 659.586 | -1.686 | 145.9 | 147.4599 | 214.7836 | -68.8836 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 231.6 | 230 | 231 | 0.6 |  |  |  | 0 | 59.9 |  |  | 59.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.6 | 582.506 | 582.506 | -1.906 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 16.2 | 18.6511 | 18.6511 | -2.4511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 10.2 | 7.7511 | 7.7511 | 2.4489 | 6.7 | 4.1622 | 4.1622 | 2.5378 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 100.6 | 139.5926 | 67.1353 | 33.4647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 219.4 | 220.695 | 220.695 | -1.295 | 170 | 170.9654 | 170.9654 | -0.96542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 370 | 360 | 360 | 10 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 122.8 | 119.9872 | 119.9872 | 2.8128 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 172 | 176.446 | 176.446 | -4.446 | 170.4 | 176.446 | 176.446 | -6.046 | 176.7 | 176.9759 | 176.9759 | -0.27585 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.8 | 45 | 45 | -0.2 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 27.6977 | 27.6977 | 0.50226 | 170.1 | 170 | 170 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 58.0128 | 55.0721 | -4.0721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 200.675 | 200.675 | -5.575 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 192.9 | 186.4869 | 186.4869 | 6.4131 | 135.7 | 133.1603 | 133.1603 | 2.5397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.6 | 136.2695 | 136.2695 | 1.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 175.465 |  | 174.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 176.2231 | -176.2231 | 174.5 |  |  | 174.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 1.1 |  | 0.855 | 0.245 | 35.4 | 80.414 | 80.414 | -45.014 | 80.9 |  | 79.864 | 1.036 | 8 |  | 5.27 | 2.73 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 214.4 |  | 203.921 | 10.479 | 110.22 |  | 100 | 10.22 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.1 |  | 15.142 | -1.042 | 18.1 |  | 18.335 | -0.235 | 11.9 | 15.345 | 15.345 | -3.445 | 54.4 | 53.639 | 53.639 | 0.761 | 18 |  | 19.506 | -1.506 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.327 | -0.027 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.6 | 0.313 | 0.313 | 0.287 | 14.3 | 8.374 | 8.374 | 5.926 | 37.4 |  | 37.831 | -0.431 | 63.7 | 60 | 49 | 14.7 | 99.6 | 57 | 57 | 42.6 | 15.1 | 4.73 | 4.73 | 10.37 | 8.9 | 2.24 | 2.24 | 6.66 | 51.1 |  | 50 | 1.1 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 |  | 3.16 | 3.54 | 253 |  | 251.623 | 1.377 | 16.3 |  | 18.684 | -2.384 | 139.7 |  | 141 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24.063 | 24.063 | -24.063 | 1.6 | 35.539 | 35.539 | -33.939 | 99.4 |  | 107.561 | -8.161 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.3 |  | 19.068 | -1.768 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 36.5 | 35.5 | 7.9 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 0 |  | 13 | -13 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | -1 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.9 | 21 | 21 | -3.1
12/03/2026 | 11:30 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 658.8 | 659.586 | 659.586 | -0.78601 | 146.2 | 147.4599 | 214.7836 | -68.5836 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 232.2 | 230 | 230 | 2.2 |  |  |  | 0 | 61.4 |  |  | 61.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.6 | 582.506 | 582.506 | -0.906 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 16.2 | 18.6511 | 18.6511 | -2.4511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.7 | 164.0671 | 164.0671 | 3.6329 | 10.2 | 7.7511 | 7.7511 | 2.4489 | 6.7 | 4.1622 | 4.1622 | 2.5378 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 100.9 | 142.4441 | 88.354 | 12.546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 220.1 | 220.695 | 220.695 | -0.595 | 171.1 | 170.9654 | 170.9654 | 0.13458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.8 | 360 | 360 | 8.8 | 82.7 | 81.6356 | 81.6356 | 1.0644 | 147.7 | 149.9872 | 149.9872 | -2.2872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 173.5 | 176.446 | 176.446 | -2.946 | 171.7 | 176.446 | 176.446 | -4.746 | 177 | 176.9759 | 176.9759 | 0.02415 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 27.6977 | 27.6977 | 0.50226 | 141.7 | 152.6544 | 152.6544 | -10.9544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 57.1093 | 53.7727 | -10.5727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.2 | 200.675 | 200.675 | -6.475 | 194.9 | 200.3066 | 200.3066 | -5.4066 | 195.2 | 200.1847 | 200.1847 | -4.9847 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 180.1 | 185.2124 | 185.2124 | -5.1124 | 135.9 | 133.1603 | 133.1603 | 2.7397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.3 | 136.2695 | 136.2695 | 1.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.8 | 175.465 |  | 176.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 176.2231 | -176.2231 | 175.9 |  |  | 175.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.9878 | 7.9878 | 1.2122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.7 |  | 0.847 | -0.147 | 45.3 | 80.367 | 80.367 | -35.067 | 80.8 |  | 79.964 | 0.836 | 7.6 |  | 8 | -0.4 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 213.5 |  | 203.984 | 9.516 | 110.5 |  | 84 | 26.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.1 |  | 15.261 | -1.161 | 18.2 |  | 18.445 | -0.245 | 13.4 | 15.205 | 15.205 | -1.805 | 49.4 | 53.548 | 53.548 | -4.148 | 18 |  | 19.589 | -1.589 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.331 | -0.131 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.8 | 0.685 | 0.685 | 4.115 | 14.7 | 10.52 | 10.52 | 4.18 | 37.1 |  | 37.779 | -0.679 | 72.7 | 70 | 59 | 13.7 | 99.1 | 65 | 65 | 34.1 | 18 | 7.88 | 7.88 | 10.12 | 11.5 | 3.8 | 3.8 | 7.7 | 51.2 |  | 50 | 1.2 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6 |  | 5.27 | 0.73 | 252.9 |  | 252.045 | 0.855 | 18.3 |  | 19.078 | -0.778 | 142 |  | 141 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.7 | 31.873 | 31.873 | -6.173 | 40.7 | 40.442 | 40.442 | 0.258 | 105.7 |  | 107.272 | -1.572 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 18.8 |  | 19.072 | -0.272 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 36.5 | 35.5 | 8 | 29.9 | 36.5 | 35.5 | -5.6 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 0 |  | 13 | -13 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | -1.6 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 18.1 | 21 | 21 | -2.9
12/03/2026 | 12:00 | 198.6 | 203.4014 | 203.4014 | -4.8014 | 658.2 | 659.586 | 659.586 | -1.386 | 145.7 | 147.4599 | 214.7836 | -69.0836 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 231.2 | 230 | 230 | 1.2 |  |  |  | 0 | 59.3 | 70.6822 |  | 59.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.9 | 582.506 | 582.506 | -2.606 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 16.1 | 18.6511 | 18.6511 | -2.5511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 163.7 | 164.0671 | 164.0671 | -0.36706 | 10 | 7.7511 | 7.7511 | 2.2489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 99.5 | 47.412 | 23.7205 | 75.7795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 216.7 | 220.695 | 220.695 | -3.995 | 129.8 | 170.9654 | 170.9654 | -41.1654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362 | 360 | 360 | 2 | 82.7 | 81.6356 | 81.6356 | 1.0644 | 144.9 | 149.9872 | 149.9872 | -5.0872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 169.5 | 139.8707 | 176.446 | -6.946 | 168 | 139.8707 | 176.446 | -8.446 | 176.7 | 140.2908 | 176.9759 | -0.27585 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 28.9 | 31.4869 | 47.0826 | -18.1826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 27.6977 | 27.6977 | 0.50226 | 149.8 | 170 | 115.4814 | 34.3186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 48.9156 | 52.6456 | -10.8456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6907 | -5.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 196.3 | 200.1847 | 200.1847 | -3.8847 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 169.6 | 182.5073 | 223.2737 | -53.6737 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.8 | 136.2695 | 136.2695 | 0.53051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 175.465 |  | 172.5 | 57.7 | 175.4368 |  | 57.7 | 0 |  | 176.2231 | -176.2231 | 173.2 | 175.9272 |  | 173.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.6 |  | 0.863 | -0.263 | 51.8 | 52.5 | 89.5 | -37.7 | 80.8 |  | 79.991 | 0.809 | 9.9 |  | 8 | 1.9 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 205.8 |  | 203.771 | 2.029 | 109.01 |  | 100 | 9.01 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.9 |  | 15.291 | -1.391 | 18 |  | 18.411 | -0.411 | 12 | 15.478 | 15.478 | -3.478 | 51.6 | 54 | 54.917 | -3.317 | 18.1 |  | 19.535 | -1.435 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.34 | -0.04 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.8 | 1.418 | 1.418 | 5.382 | 16.9 | 13.992 | 13.992 | 2.908 | 38 |  | 37.558 | 0.442 | 85.8 | 85.1 | 73 | 12.8 | 97.3 | 105.4 | 81 | 16.3 | 19.7 | 7.88 | 7.88 | 11.82 | 14.4 | 3.8 | 3.8 | 10.6 | 47.3 |  | 50 | -2.7 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 5.4 |  | 5.27 | 0.13 | 251.9 |  | 251.962 | -0.062 | 19.2 |  | 19.173 | 0.027 | 140.4 |  | 141 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.5 | 12.5 | 49.959 | -14.459 | 39.2 | 31.2 | 55.797 | -16.597 | 98.1 |  | 106.861 | -8.761 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 11.4 |  | 19.049 | -7.649 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 36.5 | 35.5 | 7.9 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 17.4 |  | 14 | 3.4 | 0 |  | 13 | -13 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.2 | 21 | 21 | -4.8
12/03/2026 | 12:30 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 657.5 | 659.586 | 659.586 | -2.086 | 145.7 | 147.4599 | 214.7836 | -69.0836 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 231.9 | 230 | 231 | 0.9 |  |  |  | 0 | 60.9 | 77.1286 | 87.3266 | -26.4266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.5 | 582.506 | 582.506 | -3.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 16 | 18.6511 | 18.6511 | -2.6511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 10.4 | 7.7511 | 7.7511 | 2.6489 | 6.7 | 4.1622 | 4.1622 | 2.5378 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 100.7 | 42.0595 | 15.448 | 85.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 201.3 | 220.695 | 220.695 | -19.395 | 0 |  | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.1 | 360 | 360 | 5.1 | 82.7 | 81.6356 | 81.6356 | 1.0644 | 144.5 | 149.9872 | 149.9872 | -5.4872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 173.6 | 176.446 | 121.15 | 52.45 | 171.7 | 176.446 | 121.15 | 50.55 | 177 | 176.9759 | 121.5139 | 55.4862 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 27.6977 | 27.6977 | 0.60226 | 124.2 | 152.6544 | 152.6544 | -28.4544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.9842 | 50.6797 | -7.2797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 195.3 | 200.1847 | 200.1847 | -4.8847 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 171.6 | 185.2124 | 185.2124 | -13.6125 | 136.3 | 133.1603 | 133.1603 | 3.1397 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 31.4 | 29.9806 | 29.9806 | 1.4194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.9 | 136.2695 | 136.2695 | 0.63051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 175.465 |  | 176.1 | 176.4 | 175.4368 |  | 176.4 | 0 |  | 176.2231 | -176.2231 | 176 | 175.9272 |  | 176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 7.9878 | 7.9878 | 1.1122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0.6 |  | 0.855 | -0.255 | 59.5 | 58.9 | 90.709 | -31.209 | 80.8 |  | 79.999 | 0.801 | 9.2 |  | 8 | 1.2 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 213.2 |  | 202.991 | 10.209 | 109.77 |  | 108 | 1.77 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14 |  | 15.295 | -1.295 | 17.9 |  | 18.337 | -0.437 | 14.5 | 15.708 | 15.708 | -1.208 | 52.9 | 57.9 | 56.97 | -4.07 | 17.9 |  | 19.372 | -1.472 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.344 | -0.144 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.3 | 2.969 | 2.969 | 1.331 | 18.2 | 17.316 | 17.316 | 0.884 | 26.1 |  | 37.239 | -11.139 | 87.9 | 90.2 | 87 | 0.9 | 95.8 | 105.5 | 99 | -3.2 | 18.5 | 11.12 | 11.12 | 7.38 | 14.7 | 5.93 | 5.93 | 8.77 | 48 |  | 50 | -2 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 |  | 5.27 | 2.83 | 253 |  | 251.793 | 1.207 | 19.1 |  | 19.145 | -0.045 | 132.1 |  | 140 | -7.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34 | 24.6 | 65.966 | -31.966 | 44.7 | 51.2 | 63.267 | -18.567 | 92.9 |  | 106.539 | -13.639 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 15 |  | 18.731 | -3.731 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 36.5 | 35.5 | 7.9 | 29.7 | 36.5 | 35.5 | -5.8 | 16.1 |  | 14 | 2.1 | 0 |  | 13 | -13 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.6 | 21 | 21 | -4.4
12/03/2026 | 13:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 658.3 | 659.586 | 659.586 | -1.286 | 145.8 | 147.4599 | 214.7836 | -68.9836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 232.2 | 230 | 231 | 1.2 |  |  |  | 0 | 59.2 | 69.2815 | 87.3266 | -28.1266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 583.2 | 582.506 | 582.506 | 0.694 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 16 | 18.6511 | 18.6511 | -2.6511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 10.1 | 7.7511 | 7.7511 | 2.3489 | 6.4 | 4.1622 | 4.1622 | 2.2378 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 60.1 | 19.4268 | 15.448 | 44.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 219 | 220.695 | 220.695 | -1.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390.2 | 360 | 360 | 30.2 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 150.9 | 149.9872 | 149.9872 | 0.91279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 171.3 | 126.4163 | 129.5532 | 41.7468 | 169.8 | 126.4163 | 129.5532 | 40.2468 | 177.1 | 126.7959 | 129.9422 | 47.1578 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 34.1 | 31.4869 | 31.4869 | 2.6131 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 27.6977 | 27.6977 | 0.20226 | 169.5 | 170 | 170 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 44.3352 | 47.7791 | -4.9791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 200.675 | 200.675 | -6.175 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 196 | 200.1847 | 200.1847 | -4.1847 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 204.3 | 182.5073 | 182.5073 | 21.7927 | 135.3 | 133.1603 | 133.1603 | 2.1397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.6 | 136.2695 | 136.2695 | 1.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.1 | 175.465 |  | 173.1 | 173.6 | 175.4368 |  | 173.6 | 0 |  | 176.2231 | -176.2231 | 92.5 | 175.9272 |  | 92.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.4 |  | 0.852 | -0.452 | 51.5 | 65.1 | 101.508 | -50.008 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 10.1 |  | 5.27 | 4.83 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 213.9 |  | 203.716 | 10.184 | 109.59 |  | 100 | 9.59 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.2 |  | 15.277 | -1.077 | 17.7 |  | 18.246 | -0.546 | 16.3 | 15.919 | 15.919 | 0.381 | 54.9 | 62.6 | 59.391 | -4.491 | 18.1 |  | 19.318 | -1.218 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.341 | -0.141 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.7 | 5.47 | 5.47 | 0.23 | 19.8 | 22.118 | 22.118 | -2.318 | 28.7 |  | 36.206 | -7.506 | 89.7 | 94.1 | 87 | 2.7 | 100.6 | 104.5 | 103 | -2.4 | 18 | 11.12 | 11.12 | 6.88 | 14.2 | 5.93 | 5.93 | 8.27 | 44.9 |  | 50 | -5.1 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 |  | 3.16 | 6.04 | 253.1 |  | 252.122 | 0.978 | 18.6 |  | 18.946 | -0.346 | 84.8 |  | 140 | -55.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26 | 49.6 | 83.7 | -57.7 | 42.6 | 72.2 | 67.122 | -24.522 | 104.8 |  | 105.995 | -1.195 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 15.7 |  | 17.914 | -2.214 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.2 | 36.5 | 35.5 | 7.7 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16 |  | 14 | 2 | 0 |  | 13 | -13 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 14.1 | 21 | 21 | -6.9
12/03/2026 | 13:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 659.3 | 659.586 | 659.586 | -0.28601 | 146.2 | 147.4599 | 214.7836 | -68.5836 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 232.7 | 230 | 232 | 0.7 |  |  |  | 0 | 60.4 | 66.8909 | 87.3266 | -26.9266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.4 | 582.506 | 582.506 | -0.106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 15.9 | 18.6511 | 18.6511 | -2.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 10.2 | 7.7511 | 7.7511 | 2.4489 | 6.5 | 4.1622 | 4.1622 | 2.3378 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 60.1 | 56.9744 | 15.448 | 44.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 142.3 | 146.4814 | 146.4814 | -4.1814 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.4 | 380.5636 | 380.5636 | 0.83635 | 82.7 | 81.6356 | 81.6356 | 1.0644 | 139.9 | 149.9872 | 149.9872 | -10.0872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 171.7 | 127.0934 | 98.349 | 73.351 | 170.1 | 127.0934 | 98.349 | 71.751 | 177.5 | 127.475 | 98.6444 | 78.8556 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.5 | 27.6977 | 27.6977 | -0.19774 | 124 | 170 | 170 | -46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 47.3528 | 47.8124 | -4.9123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 200.675 | 200.675 | -5.875 | 195.1 | 200.3066 | 200.3066 | -5.2066 | 195.4 |  | 164.6001 | 30.7999 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 189.4 | 223.2737 | 223.2737 | -33.8737 | 135.4 | 133.1603 | 133.1603 | 2.2397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 136.2695 | 136.2695 | 0.83051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 175.465 |  | 174.3 | 124.8 | 175.4368 |  | 124.8 | 0 |  | 176.2231 | -176.2231 | 93.7 | 175.9272 |  | 93.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.4 |  | 0.852 | -0.452 | 61.6 | 65.7 | 101.398 | -39.798 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 12.8 |  | 8 | 4.8 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 212.4 |  | 204 | 8.4 | 108.48 |  | 105 | 3.48 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.1 |  | 15.187 | -1.087 | 17.7 |  | 18.103 | -0.403 | 17.1 | 16.279 | 16.279 | 0.821 | 58 | 65.9 | 61.479 | -3.479 | 18.1 |  | 19.337 | -1.237 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.334 | -0.034 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.8 | 5.415 | 5.415 | 0.385 | 21.3 | 27.939 | 27.939 | -6.639 | 39.4 |  | 34.429 | 4.971 | 94.5 | 97.6 | 88 | 6.5 | 95.9 | 108.3 | 105 | -9.1 | 17.1 | 11.99 | 11.99 | 5.11 | 14.1 | 5.93 | 5.93 | 8.17 | 35.2 |  | 50 | -14.8 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 1.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.6 |  | 5.27 | 5.33 | 253 |  | 252.311 | 0.689 | 17.6 |  | 18.481 | -0.881 | 130.6 |  | 140 | -9.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.6 | 67.3 | 95.009 | -52.409 | 63.5 | 99.3 | 88.719 | -25.219 | 106.6 |  | 105.2 | 1.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 17.3 |  | 16.288 | 1.012 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.1 | 36.5 | 35.5 | 7.6 | 29.7 | 36.5 | 35.5 | -5.8 | 16.5 |  | 14 | 2.5 | 0 |  | 13 | -13 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 18.6 | 21 | 21 | -2.4
12/03/2026 | 14:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 658.8 | 659.586 | 659.586 | -0.78601 | 145.9 | 147.4599 | 214.7836 | -68.8836 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 231.3 | 230 | 230 | 1.3 |  |  |  | 0 | 61.6 | 69.3624 | 87.3266 | -25.7266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.9 | 18.6511 | 18.6511 | -2.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 10.2 | 7.7511 | 7.7511 | 2.4489 | 6.5 | 4.1622 | 4.1622 | 2.3378 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 60.6 | 58.5009 | 15.448 | 45.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 153.9 | 152.3124 | 220.695 | -66.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382 | 380.5636 | 380.5636 | 1.4364 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 148.5 | 149.9872 | 149.9872 | -1.4872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 172.7 | 134.5553 | 103.2646 | 69.4354 | 171.1 | 134.5553 | 103.2646 | 67.8354 | 177.5 | 134.9594 | 103.5747 | 73.9253 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 42.7 | 45 | 45 | -2.3 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 27.6977 | 27.6977 | 0.60226 | 150 | 161.7736 | 124.2614 | 25.7386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 48.4682 | 47.0951 | -3.9951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.4 |  | 186.9185 | 8.4815 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 213.3 | 223.2737 | 193.0418 | 20.2582 | 135.8 | 133.1603 | 133.1603 | 2.6397 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.8 | 136.2695 | 136.2695 | -0.46949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 175.465 |  | 175 | 95 | 175.4368 |  | 95 | 0 |  | 176.2231 | -176.2231 | 94.9 | 175.9272 |  | 94.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.9878 | 7.9878 | 1.2122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.4 |  | 0.72 | -0.32 | 61.9 | 71.2 | 109.257 | -47.357 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 11.3 |  | 5.27 | 6.03 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 210.8 |  | 204 | 6.8 | 108.21 |  | 105 | 3.21 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.1 |  | 14.983 | -0.883 | 17.6 |  | 17.899 | -0.299 | 17.3 | 16.583 | 16.583 | 0.717 | 61.2 | 68.1 | 62.426 | -1.226 | 18.1 |  | 19.266 | -1.166 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.324 | -0.124 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.6 | 4.418 | 4.418 | 1.182 | 27.5 | 33.887 | 33.887 | -6.387 | 27.9 |  | 32.025 | -4.125 | 94.7 | 101.1 | 102 | -7.3 | 100.1 | 108.4 | 102 | -1.9 | 17.8 | 11.99 | 11.99 | 5.81 | 14.7 | 5.93 | 5.93 | 8.77 | 50.8 |  | 50 | 0.8 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 |  | 3.16 | 5.94 | 253 |  | 252.271 | 0.729 | 16.4 |  | 17.488 | -1.088 | 140.8 |  | 140 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.6 | 84.9 | 102.567 | -63.967 | 59.9 | 123.1 | 115.196 | -55.296 | 104.4 |  | 103.303 | 1.097 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 16.2 |  | 14.606 | 1.594 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.7 | 36.5 | 35.5 | 8.2 | 29.9 | 36.5 | 35.5 | -5.6 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 0 |  | 13 | -13 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 18.6 | 21 | 21 | -2.4
12/03/2026 | 14:30 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 657.5 | 659.586 | 659.586 | -2.086 | 145.8 | 147.4599 | 214.7836 | -68.9836 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 232.3 | 230 | 229 | 3.3 |  |  |  | 0 | 59.7 | 74.9213 | 87.3266 | -27.6266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.506 | 582.506 | -2.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 16 | 18.6511 | 18.6511 | -2.6511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 9.9 | 7.7511 | 7.7511 | 2.1489 | 6.5 | 4.1622 | 4.1622 | 2.3378 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 59.0265 | 15.448 | 44.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 179.7 | 167.0451 | 152.3124 | 27.3877 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.7 | 360 | 380.5636 | 26.1364 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 150.8 | 149.9872 | 149.9872 | 0.81279 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.173 | 18.173 | 0.82702 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 172.1 | 171.1771 | 125.2386 | 46.8614 | 170.5 | 171.1771 | 125.2386 | 45.2614 | 177.2 | 171.6911 | 125.6147 | 51.5853 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 45.7 | 47.0826 | 45 | 0.7 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.6 | 27.6977 | 27.6977 | -0.09774 | 169.3 | 170 | 161.7736 | 7.5264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 47.23 | 47.3113 | -4.5113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 200.675 | 200.675 | -5.575 | 195.8 | 200.3066 | 200.3066 | -4.5066 | 195.9 |  | 195.4538 | 0.44622 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 240.6 | 223.2737 | 223.2737 | 17.3263 | 135.3 | 133.1603 | 133.1603 | 2.1397 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.8 | 136.2695 | 136.2695 | -0.46949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 175.465 |  | 174.4 | 173.2 | 175.4368 |  | 173.2 | 0 |  | 176.2231 | -176.2231 | 110.5 | 175.9272 |  | 110.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.9878 | 7.9878 | 1.2122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.2 |  | 0.698 | -0.498 | 53.7 | 75.8 | 106.82 | -53.12 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 9.1 |  |  | 9.1 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 208.8 |  | 203.996 | 4.804 | 107.23 |  | 102 | 5.23 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.9 |  | 14.771 | -0.871 | 17.4 |  | 17.583 | -0.183 | 14.9 | 16.546 | 16.546 | -1.646 | 56.3 | 68 | 61.523 | -5.223 | 17.8 |  | 19.036 | -1.236 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.31 | -0.11 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.1 | 3.404 | 3.404 | 5.696 | 33.3 | 38.552 | 38.552 | -5.252 | 30.8 |  | 28.993 | 1.807 | 102.5 | 103 | 104 | -1.5 | 96.5 | 107.7 | 98 | -1.5 | 19.7 | 14.96 | 14.96 | 4.74 | 14.7 | 8.63 | 8.63 | 6.07 | 48.5 |  | 50 | -1.5 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.3 |  |  | 10.3 | 253.1 |  | 252.112 | 0.988 | 14.7 |  | 15.526 | -0.826 | 138.5 |  | 140 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.2 | 109.9 | 107.952 | -62.752 | 68.4 | 135.8 | 130.707 | -62.307 | 104.1 |  | 99.615 | 4.485 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 14.7 |  | 12.903 | 1.797 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 36.5 | 35.5 | 8 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 0 |  | 13 | -13 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.5 | 21 | 21 | -0.5
12/03/2026 | 15:00 | 103.7 | 203.4014 | 203.4014 | -99.7014 | 654.2 | 659.586 | 659.586 | -5.386 | 145.3 | 147.4599 | 214.7836 | -69.4836 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 232.9 | 230 | 229 | 3.9 |  |  |  | 0 | 62.2 | 65.9028 | 87.3266 | -25.1266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.8 | 582.506 | 582.506 | -1.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.8 | 18.6511 | 18.6511 | -2.8511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 10.3 | 7.7511 | 7.7511 | 2.5489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 60.7 | 58.1694 | 15.448 | 45.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 138.8 | 131.3296 | 220.695 | -81.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.1 | 408.6783 | 380.5636 | 40.5363 | 82.9 | 81.6356 | 81.6356 | 1.2644 | 142.5 | 137.1556 | 149.9872 | -7.4872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 173.8 | 155.3691 | 114.1178 | 59.6822 | 172.7 | 155.3691 | 114.1178 | 58.5822 | 176.2 | 155.8357 | 114.4605 | 61.7395 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.4 | 45 | 45 | 0.4 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 27.6977 | 27.6977 | 0.60226 | 168.9 | 170 | 124.2614 | 44.6386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 46.2488 | 46.2582 | -1.9582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 | 45.2653 | -1.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 194.2 | 200.3066 | 200.3066 | -6.1066 | 195.2 |  | 200.1847 | -4.9847 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 226.2 | 223.2737 | 193.0418 | 33.1582 | 138.3 | 133.1603 | 133.1603 | 5.1397 | 66.9 | 67.1992 | 67.1992 | -0.29922 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.4 | 136.2695 | 136.2695 | -0.86949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 175.465 |  | 176.1 | 173.5 | 175.4368 |  | 173.5 | 0 |  | 176.2231 | -176.2231 | 173.9 | 175.9272 |  | 173.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.9878 | 7.9878 | 1.2122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.1 |  | 0.653 | -0.553 | 62.3 | 78.2 | 101.384 | -39.084 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 7.8 |  | 1.66 | 6.14 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 205.2 |  | 202.723 | 2.477 | 105.54 |  | 107 | -1.46 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.7 | 3.23 | 3.23 | -1.53 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.6 |  | 14.484 | -0.884 | 17.1 |  | 17.127 | -0.027 | 17.2 | 16.001 | 16.001 | 1.199 | 60 | 68 | 58.378 | 1.622 | 17.5 |  | 18.58 | -1.08 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.292 | -0.092 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.7 | 2.596 | 2.596 | 4.104 | 27 | 40.565 | 40.565 | -13.565 | 39.1 |  | 26.947 | 12.153 | 101.8 | 103 | 105 | -3.2 | 100.8 | 106.5 | 93 | 7.8 | 18.2 | 14.96 | 14.96 | 3.24 | 14.2 | 8.63 | 8.63 | 5.57 | 39.9 |  | 50 | -10.1 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 |  | 0.68 | 7.92 | 253.1 |  | 251.733 | 1.367 | 13.2 |  | 12.516 | 0.684 | 122.1 |  | 137 | -14.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.2 | 111.1 | 108.586 | -44.386 | 79.7 | 147 | 134.403 | -54.703 | 91.7 |  | 94.223 | -2.523 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 13.2 |  | 10.826 | 2.374 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 36.5 | 35.5 | 8 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 0 |  | 13 | -13 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.7 | 21 | 21 | -0.3
12/03/2026 | 15:30 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 658 | 659.586 | 659.586 | -1.586 | 145.7 | 147.4599 | 214.7836 | -69.0836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 231.8 | 230 | 229 | 2.8 |  |  |  | 0 | 60.4 | 72.7329 | 87.3266 | -26.9266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.9 | 18.6511 | 18.6511 | -2.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 9.7 | 7.7511 | 7.7511 | 1.9489 | 6.5 | 4.1622 | 4.1622 | 2.3378 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 60.1 | 71.1723 | 15.448 | 44.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 223.2 | 220.695 | 146.1332 | 77.0669 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.5 | 360 | 380.5636 | -12.0637 | 82.9 | 81.6356 | 81.6356 | 1.2644 | 150.6 | 149.9872 | 149.9872 | 0.61279 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 172 | 165.7887 | 130.5484 | 41.4516 | 170.6 | 165.7887 | 130.5484 | 40.0516 | 176.2 | 166.2866 | 130.9404 | 45.2595 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 31.2 | 31.4869 | 45 | -13.8 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 27.6977 | 27.6977 | 0.30226 | 168.5 | 170 | 161.7736 | 6.7264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 48.1235 | 49.8139 | -7.2139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.6 | 200.675 | 200.675 | -7.075 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 195.5 |  | 200.1847 | -4.6847 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 182 | 182.5073 | 229.4529 | -47.4529 | 135.1 | 133.1603 | 133.1603 | 1.9397 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 31.1 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.6 | 136.2695 | 136.2695 | 0.33051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 175.465 |  | 175.1 | 174.8 | 175.4368 |  | 174.8 | 0 |  | 176.2231 | -176.2231 | 175.3 | 175.9272 |  | 175.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.9878 | 7.9878 | 1.2122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.1 |  | 0.549 | -0.449 | 65 | 81.8 | 103.715 | -38.715 | 79.1 |  | 79.853 | -0.753 | 4.7 |  | 0.18 | 4.52 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 200.3 |  | 198.273 | 2.027 | 102.41 |  | 101 | 1.41 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3.23 | 3.23 | -0.03 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.1 |  | 13.934 | -0.834 | 16.5 |  | 16.343 | 0.157 | 17 | 15.668 | 15.668 | 1.332 | 59.4 | 69.5 | 56.554 | 2.846 | 16.7 |  | 17.806 | -1.106 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.25 | -0.15 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.1 | 2.43 | 2.43 | 2.67 | 30.3 | 41.631 | 41.631 | -11.331 | 35 |  | 24.349 | 10.651 | 103.3 | 101.6 | 102 | 1.3 | 98.9 | 104.5 | 97 | 1.9 | 16.9 | 14.97 | 14.97 | 1.93 | 14.1 | 8.63 | 8.63 | 5.47 | 42.1 |  | 48 | -5.9 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 6.4 |  |  | 6.4 | 252.3 |  | 249.607 | 2.693 | 11.2 |  | 7.906 | 3.294 | 111.1 |  | 130 | -18.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.6 | 116.1 | 110.759 | -37.159 | 84.3 | 153.3 | 144.174 | -59.874 | 94.9 |  | 84.45 | 10.45 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 11.6 |  | 7.748 | 3.852 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 36.5 | 35.5 | 8.1 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 0 |  | 13 | -13 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 8.9 | 11 | 11 | -2.1 | 21.4 | 21 | 21 | 0.4
12/03/2026 | 16:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 658.9 | 659.586 | 659.586 | -0.68601 | 145.9 | 147.4599 | 214.7836 | -68.8836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 232.5 | 230 | 229 | 3.5 |  |  |  | 0 | 61.8 | 66.3954 | 87.3266 | -25.5266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.9 | 582.506 | 582.506 | -1.606 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 12.6 | 18.6511 | 18.6511 | -6.0511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 163.1 | 164.0671 | 164.0671 | -0.96706 | 10 | 7.7511 | 7.7511 | 2.2489 | 6.7 | 4.1622 | 4.1622 | 2.5378 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 60.7 | 39.5573 | 15.448 | 45.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 155.3 | 152.3124 | 133.0901 | 22.2099 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.4 | 380.5636 | 380.5636 | 1.8363 | 82.9 | 81.6356 | 81.6356 | 1.2644 | 144.3 | 149.9872 | 149.9872 | -5.6872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 172.3 | 121.4868 | 149.3827 | 22.9173 | 170.7 | 121.4868 | 149.3827 | 21.3173 | 177.1 | 121.8516 | 149.8313 | 27.2687 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 40.6 | 45 | 45 | -4.4 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 27.6977 | 27.6977 | 0.20226 | 133.9 | 161.7736 | 161.7736 | -27.8736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 46.0094 | 53.2105 | -10.4105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2653 | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.9 | 200.675 | 200.675 | -4.775 | 196.3 | 200.3066 | 200.3066 | -4.0066 | 196.5 | 200.1847 | 200.1847 | -3.6847 | 0 | 9 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 200.4 | 223.2737 | 242.496 | -42.096 | 135.6 | 133.1603 | 133.1603 | 2.4397 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 31.3 | 29.9806 | 29.9806 | 1.3194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.2 | 136.2695 | 136.2695 | -0.06949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 175.465 |  | 174.8 | 174.4 | 175.4368 |  | 174.4 | 175.7 |  | 176.2231 | -0.52309 | 174.7 | 175.9272 |  | 174.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.2 | 17.4927 | 17.4927 | 2.7073 | 0.1 |  | 0.397 | -0.297 | 68.9 | 81.2 | 102.332 | -33.432 | 74.7 |  | 74.123 | 0.577 | 1.5 |  | 0.18 | 1.32 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 187.8 |  | 186.243 | 1.557 | 96.38 |  | 97 | -0.62 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3.23 | 3.23 | -0.03 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.2 |  | 12.655 | -0.455 | 15.2 |  | 15.164 | 0.036 | 17 | 15.835 | 15.835 | 1.165 | 59.8 | 70.8 | 56.925 | 2.875 | 15.3 |  | 16.101 | -0.801 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.207 | -0.107 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.4 | 2.337 | 2.337 | 2.063 | 31.2 | 44.144 | 44.144 | -12.944 | 34.8 |  | 20.512 | 14.288 | 99.6 | 98.2 | 100 | -0.4 | 99.9 | 101.2 | 55 | 44.9 | 15.1 | 14.97 | 14.97 | 0.13 | 11.5 | 8.63 | 8.63 | 2.87 | 42.9 |  | 51 | -8.1 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 3.2 | 7.3 | 7.3 | -4.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.1 |  |  | 2.1 | 238 |  | 240.338 | -2.338 | 8.9 |  | 2.893 | 6.007 | 87.8 |  | 127 | -39.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.2 | 119.9 | 117.381 | -46.181 | 97.3 | 155.7 | 153.718 | -56.418 | 84.5 |  | 65.449 | 19.051 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 5.8 |  | 4.041 | 1.759 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 36.5 | 35.5 | 8.1 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 |  | 13 | -13 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.7 | 21 | 21 | -0.3
12/03/2026 | 16:30 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 | 659.9 | 659.586 | 659.586 | 0.31399 | 146.3 | 147.4599 | 214.7836 | -68.4836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 232.8 | 230 | 229 | 3.8 |  |  |  | 0 | 60.9 | 87.3266 | 87.3266 | -26.4266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.6 | 582.506 | 582.506 | -1.906 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 11.9 | 18.6511 | 18.6511 | -6.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 162.2 | 164.0671 | 164.0671 | -1.8671 | 10.1 | 7.7511 | 7.7511 | 2.3489 | 6.8 | 4.1622 | 4.1622 | 2.6378 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 80.4 | 66.4821 | 75.2069 | 5.1931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 218.8 | 220.695 | 220.695 | -1.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 361.8 | 360 | 380.5636 | -18.7636 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 148.8 | 149.9872 | 149.9872 | -1.1872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 124.1 | 176.446 | 176.446 | -52.346 | 124.1 | 176.446 | 176.446 | -52.346 | 149 | 176.9759 | 176.9759 | -27.9759 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 30.1 | 31.4869 | 45 | -14.9 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 27.6977 | 27.6977 | 0.50226 | 165.1 | 170 | 124.2614 | 40.8386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 51.9574 | 55.5751 | -12.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2653 | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.6 | 200.675 | 200.675 | -5.075 | 197.1 | 200.3066 | 200.3066 | -3.2066 | 196.7 | 200.1847 | 200.1847 | -3.4847 | 0 | 16 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 179.2 | 182.5073 | 193.0418 | -13.8418 | 135.2 | 133.1603 | 133.1603 | 2.0397 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.5 | 136.2695 | 136.2695 | 1.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 175.465 |  | 174.9 | 175.1 | 175.4368 |  | 175.1 | 175.4 |  | 176.2231 | -0.82309 | 175.4 | 175.9272 |  | 175.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0.1 |  | 0.342 | -0.242 | 78.7 | 85.4 | 100.668 | -21.968 | 62.4 |  | 46.346 | 16.054 | 0.5 |  | 0.68 | -0.18 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 173 |  | 150.122 | 22.878 | 88.16 |  | 92 | -3.84 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3.23 | 3.23 | -0.03 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 10.6 |  | 8.546 | 2.054 | 12.8 |  | 12.459 | 0.341 | 19.2 | 16.159 | 16.159 | 3.041 | 67.6 | 71.7 | 58.083 | 9.517 | 12.4 |  | 8.538 | 3.862 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.149 | -0.049 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2 | 2.167 | 2.167 | -0.167 | 31.2 | 47.068 | 47.068 | -15.868 | 27.4 |  | 12.612 | 14.788 | 99 | 92.7 | 96 | 3 | 98.6 | 101.5 | 97 | 1.6 | 16.1 | 14.53 | 14.53 | 1.57 | 12.2 | 8.63 | 8.63 | 3.57 | 47.7 |  | 43 | 4.7 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.18 | -0.18 | 217.2 |  | 178.784 | 38.416 | 6.4 |  | 0.405 | 5.995 | 95.8 |  | 105 | -9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.7 | 121.4 | 120.28 | -29.58 | 109.9 | 155.2 | 155.307 | -45.407 | 78.6 |  | 36.633 | 41.967 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 3.6 |  | 1.236 | 2.364 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.7 | 36.5 | 35.5 | 8.2 | 29.9 | 36.5 | 35.5 | -5.6 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 |  | 13 | -13 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 21 | 21 | 21 | 0
12/03/2026 | 17:00 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 | 658.7 | 659.586 | 659.586 | -0.88601 | 146.1 | 147.4599 | 214.7836 | -68.6836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 231.7 | 230 | 229 | 2.7 |  |  |  | 0 | 61.2 | 71.8909 | 87.3266 | -26.1266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.1 | 582.506 | 582.506 | -2.406 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 13.2 | 18.6511 | 18.6511 | -5.4511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 10 | 7.7511 | 7.7511 | 2.2489 | 6.8 | 4.1622 | 4.1622 | 2.6378 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 101.7 | 48.0884 | 39.3636 | 62.3364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 223.6 | 220.695 | 220.695 | 2.905 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 430.9 | 380.5636 | 380.5636 | 50.3364 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 151 | 149.9872 | 149.9872 | 1.0128 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 126.6 | 176.446 | 169.7295 | -43.1295 | 126.4 | 176.446 | 169.7295 | -43.3295 | 148.9 | 176.9759 | 170.2392 | -21.3392 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 45.1 | 45 | 45 | 0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 27.6977 | 27.6977 | 0.80226 | 149.9 | 124.2614 | 124.2614 | 25.6386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 55.5429 | 60.0437 | -16.8437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.4 | 200.675 | 200.675 | -5.275 | 196.1 | 200.3066 | 200.3066 | -4.2066 | 196.2 | 200.1847 | 200.1847 | -3.9847 | 0 | 16 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 238 | 193.0418 | 193.0418 | 44.9582 | 135.9 | 133.1603 | 133.1603 | 2.7397 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.1 | 136.2695 | 136.2695 | -0.16949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 175.465 | 175.465 | 0.335 | 176.1 | 175.4368 |  | 176.1 | 176 | 176.2231 | 176.2231 | -0.22309 | 176 | 175.9272 |  | 176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0.1 |  | 0.237 | -0.137 | 80.8 | 90 | 98.404 | -17.604 | 32.5 |  | 17.55 | 14.95 | 0.9 |  | 0.68 | 0.22 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 103.9 |  | 65.677 | 38.223 | 54.17 |  | 60 | -5.83 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3.23 | 3.23 | -0.03 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 5.7 |  | 3.333 | 2.367 | 6.3 |  | 7.231 | -0.931 | 20.1 | 16.54 | 16.54 | 3.56 | 66.3 | 72.1 | 59.379 | 6.921 | 5.5 |  | 0.566 | 4.934 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.103 | -0.003 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.8 | 1.971 | 1.971 | -0.171 | 28.6 | 50.73 | 50.73 | -22.13 | 9.1 |  | 4.762 | 4.338 | 94.9 | 87.6 | 110 | -15.1 | 99.9 | 96.3 | 108 | -8.1 | 16.2 | 14.53 | 14.53 | 1.67 | 12.6 | 8.63 | 8.63 | 3.97 | 33.6 |  | 27 | 6.6 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 |  | 0.18 | 0.92 | 143 |  | 78.145 | 64.855 | 3.7 |  | 0.009 | 3.691 | 58.6 |  | 71 | -12.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.7 | 121.4 | 121.301 | -11.601 | 134 | 152.6 | 153.145 | -19.145 | 54.2 |  | 14.544 | 39.656 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 5 |  | 0.115 | 4.885 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 36.5 | 35.5 | 7.8 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 0 |  | 13 | -13 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 8.4 | 11 | 11 | -2.6 | 20.1 | 21 | 21 | -0.9
12/03/2026 | 17:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 657.6 | 659.586 | 659.586 | -1.986 | 145.6 | 147.4599 | 214.7836 | -69.1836 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 232 | 230 | 230 | 2 |  |  |  | 0 | 59.6 | 63.8231 | 87.3266 | -27.7266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580 | 582.506 | 582.506 | -2.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 13.1 | 18.6511 | 18.6511 | -5.5511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 0 | 7.7511 | 7.7511 | -7.7511 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 140.3 | 89.4373 | 112.4057 | 27.8943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 223.4 | 220.695 | 220.695 | 2.705 | 0 | 170.1712 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 411.7 | 380.5636 | 380.5636 | 31.1364 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 150.8 | 149.9872 | 149.9872 | 0.81279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 170.6 | 153.691 | 148.691 | 21.909 | 169 | 153.691 | 148.691 | 20.309 | 175.7 | 154.1525 | 149.1375 | 26.5625 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.3 | 45 | 45 | -0.7 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 27.6977 | 27.6977 | 1.3023 | 133.4 | 124.2614 | 124.2614 | 9.1386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  | 32.252 | -32.252 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 15.9 | 16 | 36 | -20.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 220.3 | 193.0418 | 193.0418 | 27.2582 | 135.2 | 133.1603 | 133.1603 | 2.0397 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 | 31.3 |  |  | 31.3 | 0 |  |  | 0 | 136.8 | 136.2695 | 136.2695 | 0.53051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 175.465 | 175.465 | -0.665 | 175.2 | 175.4368 | 175.4368 | -0.23684 | 175.5 | 176.2231 | 176.2231 | -0.72309 | 175.1 | 175.9272 |  | 175.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0.1 |  | 0.082 | 0.018 | 85.1 | 91.2 | 97.881 | -12.781 | 10.9 |  | 5.495 | 5.405 | 0.1 |  | 0.68 | -0.58 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 39.1 |  | 14.049 | 25.051 | 19.68 |  | 26 | -6.32 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3.23 | 3.23 | -0.03 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0.8 |  | 0.802 | -0.002 | 1.1 |  | 2.674 | -1.574 | 20 | 16.735 | 16.735 | 3.265 | 68.1 | 72.3 | 59.933 | 8.167 | 0.5 |  |  | 0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.062 | 0.038 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.7 | 1.776 | 1.776 | -1.076 | 28.7 | 50.67 | 50.67 | -21.97 | 5.6 |  | 1.297 | 4.303 | 81.1 | 87.8 | 103 | -21.9 | 98.7 | 97.4 | 103 | -4.3 | 12.3 | 13.6 | 13.6 | -1.3 | 9.8 | 7.23 | 7.23 | 2.57 | 15.1 |  | 13 | 2.1 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 |  | 0.18 | 0.42 | 49 |  | 21.267 | 27.733 | 1.4 |  |  | 1.4 | 15.3 |  | 28 | -12.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.9 | 120.3 | 120.876 | -6.976 | 138.7 | 149.8 | 148.409 | -9.709 | 15.3 |  | 3.641 | 11.659 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.7 |  | 0.001 | 1.699 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 36.5 | 35.5 | 7.9 | 29.7 | 36.5 | 35.5 | -5.8 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 0 |  | 13 | -13 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.4 | 21 | 21 | -4.6
12/03/2026 | 18:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 658.2 | 659.586 | 659.586 | -1.386 | 145.9 | 147.4599 | 214.7836 | -68.8836 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 232.4 | 230 | 229 | 3.4 |  |  |  | 0 | 61.5 | 61.792 | 84.7265 | -23.2265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.6 | 582.506 | 582.506 | -0.906 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 12.8 | 18.6511 | 18.6511 | -5.8511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.9 | 164.0671 | 164.0671 | 3.8329 | 10.2 | 7.7511 | 7.7511 | 2.4489 | 6.4 | 4.1622 | 4.1622 | 2.2378 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 94 | 105.2824 | 130.8779 | -36.8779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 216.1 | 220.695 | 220.695 | -4.595 | 0 | 130.3814 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.7 | 380.5636 | 380.5636 | -1.8637 | 83 | 81.6356 | 81.6356 | 1.3644 | 139.5 | 149.9872 | 149.9872 | -10.4872 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.1 | 18.173 | 18.173 | 0.92702 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 171.8 | 147.8557 | 120.1329 | 51.6671 | 170.4 | 147.8557 | 120.1329 | 50.2672 | 175.2 | 148.2997 | 120.4936 | 54.7064 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 43.9 | 45 | 45 | -1.1 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 27.6977 | 27.6977 | 0.80226 | 129.5 | 124.2614 | 124.2614 | 5.2386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 |  |  | 32.252 | -32.252 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 136.6907 | 136.6907 | -5.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.6 | 200.675 | 200.675 | -7.075 | 194.6 | 200.3066 | 200.3066 | -5.7066 | 194.9 | 200.1847 | 200.1847 | -5.2847 | 61.6 | 16 | 56 | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 153.8 | 193.0418 | 193.0418 | -39.2418 | 121.8 | 133.1603 | 133.1603 | -11.3603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 95.3 |  |  | 95.3 | 42 |  |  | 42 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 136.2695 | 136.2695 | 0.83051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 175.465 | 175.465 | 0.635 | 176.2 | 175.4368 | 175.4368 | 0.76316 | 176.6 | 176.2231 | 176.2231 | 0.37691 | 176.1 | 175.9272 |  | 176.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 82.4 | 92.1 | 83.242 | -0.842 | 0.5 |  | 1.377 | -0.877 | 0.2 |  | 0.18 | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 3.2 |  | 1.92 | 1.28 | 1.17 |  | 2 | -0.83 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.2 | 3.23 | 3.23 | -0.03 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  | 0.102 | -0.102 | 0 |  | 0.517 | -0.517 | 20.2 | 16.935 | 16.935 | 3.265 | 63.5 | 72.2 | 60.017 | 3.483 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.027 | -0.027 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1 | 1.614 | 1.614 | -0.614 | 21.4 | 49.015 | 49.015 | -27.615 | 0 |  | 0.215 | -0.215 | 70.7 | 87.8 | 89 | -18.3 | 96.5 | 98.4 | 98 | -1.5 | 8.8 | 13.6 | 13.6 | -4.8 | 7.1 | 7.23 | 7.23 | -0.13 | 8.5 |  | 9 | -0.5 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 |  |  | 0.7 | 3.4 |  | 4.506 | -1.106 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.4 |  | 1 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.5 | 117.9 | 119.056 | -2.556 | 136.5 | 143.8 | 140.479 | -3.979 | 0.6 |  | 0.689 | -0.089 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 36.5 | 35.5 | 7.9 | 29.9 | 36.5 | 35.5 | -5.6 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 0 |  | 13 | -13 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21.6 | 21 | 21 | 0.6
12/03/2026 | 18:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 657.4 | 659.586 | 659.586 | -2.186 | 146 | 147.4599 | 214.7836 | -68.7836 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 232.3 | 230 | 229 | 3.3 |  |  |  | 0 | 59.5 | 71.1993 | 87.3266 | -27.8266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 578.5 | 582.506 | 582.506 | -4.006 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 12 | 18.6511 | 18.6511 | -6.6511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 10.3 | 7.7511 | 7.7511 | 2.5489 | 0 | 4.1622 | 4.1622 | -4.1622 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 94.6 | 142.4441 | 127.7324 | -33.1324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 |  | 23.2159 | -16.2159 | 0 | 9.9347 |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 215.2 | 220.695 | 220.695 | -5.495 | 0 | 138.0458 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 394.5 | 360 | 360 | 34.5 | 82.9 | 81.6356 | 81.6356 | 1.2644 | 136 | 130.3808 | 135.1752 | 0.82482 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.173 | 18.173 | 1.027 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 170.8 | 156.6237 | 120.4122 | 50.3878 | 168.8 | 156.6237 | 120.4122 | 48.3878 | 176.1 | 157.094 | 120.7738 | 55.3262 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 27.6977 | 27.6977 | 0.60226 | 130 | 126.7949 | 128.1797 | 1.8203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  | 32.252 | -32.252 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.1 | 200.675 | 200.675 | -6.575 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.6 | 200.1847 | 200.1847 | -4.5847 | 102.2 | 51 | 56 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 242.4 | 229.4529 | 223.2737 | 19.1263 | 118.8 | 133.1603 | 133.1603 | -14.3603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 31.2 | 29.9806 | 29.9806 | 1.2194 | 114.4 | 110.0872 |  | 114.4 | 42 | 42.5346 |  | 42 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 137 | 136.2695 | 136.2695 | 0.73051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 175.465 | 175.465 | -0.965 | 174.6 | 175.4368 | 175.4368 | -0.83684 | 174.9 | 176.2231 | 176.2231 | -1.3231 | 174.9 | 175.9272 | 175.9272 | -1.0272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.9878 | 7.9878 | 1.2122 | 20.1 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 92.2 | 92.1 | 84.24 | 7.96 | 0 |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.18 | 0.32 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3.3 | 3.23 | 3.23 | 0.07 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 17.288 | 17.288 | 5.712 | 69.1 | 71.4 | 59.593 | 9.507 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.6 | 1.501 | 1.501 | 2.099 | 17.7 | 47.123 | 47.123 | -29.423 | 0 |  |  | 0 | 65.1 | 87.1 | 87 | -21.9 | 84.1 | 99.1 | 106 | -21.9 | 8.1 | 11.99 | 11.99 | -3.89 | 7.1 | 5.93 | 5.93 | 1.17 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 113.2 | 115.332 | 10.368 | 129.6 | 131.2 | 129.692 | -0.092 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 36.5 | 35.5 | 8 | 29.8 | 36.5 | 35.5 | -5.7 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 0 |  | 13 | -13 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 21.7 | 21 | 21 | 0.7
12/03/2026 | 19:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 658.3 | 659.586 | 659.586 | -1.286 | 145.9 | 147.4599 | 214.7836 | -68.8836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.5 | 91.8678 | 91.8678 | 1.6322 | 231.3 | 230 | 229 | 2.3 |  |  |  | 0 | 61.9 | 87.3266 | 87.3266 | -25.4266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.1 | 582.506 | 582.506 | -2.406 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 14.9 | 18.6511 | 18.6511 | -3.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.7 | 164.0671 | 164.0671 | 3.6329 | 10.6 | 7.7511 | 7.7511 | 2.8489 | 0 | 4.1622 | 4.1622 | -4.1622 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 94.5 | 76.4098 | 131.2272 | -36.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 |  | 23.2159 | -15.2159 | 0.6 | 9.9347 |  | 0.6 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 | 170.9 | 170.9654 | 131.8919 | 39.0082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.3 | 360 | 360 | 18.3 | 82.8 | 81.6356 | 81.6356 | 1.1644 | 138.5 | 135.1752 | 136.2117 | 2.2883 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 17.6579 | 18.173 | 1.027 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 173 | 153.6323 | 147.0573 | 25.9427 | 171.6 | 153.6323 | 147.0573 | 24.5427 | 175.3 | 154.0937 | 147.4989 | 27.8011 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 30.7 | 27.4052 | 47.0826 | -16.3826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.6 | 27.6977 | 27.6977 | 0.90226 | 152.7 | 147.4217 | 127.1432 | 25.5568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 |  |  | 32.252 | -32.252 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 200.675 | 200.675 | -5.775 | 196.4 | 200.3066 | 200.3066 | -3.9066 | 196.2 | 200.1847 | 200.1847 | -3.9847 | 113.1 | 101 | 56 | 57.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 232.6 | 223.2737 | 223.2737 | 9.3263 | 119.7 | 133.1603 | 133.1603 | -13.4603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 114.3 | 110.0872 |  | 114.3 | 41.8 | 42.5346 |  | 41.8 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 137.7 | 136.2695 | 136.2695 | 1.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 175.465 | 175.465 | 1.235 | 176.3 | 175.4368 | 175.4368 | 0.86316 | 176.5 | 176.2231 | 176.2231 | 0.27691 | 176 | 175.9272 | 175.9272 | 0.07277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 16.9971 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 88.5 | 90.7 | 85.412 | 3.088 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.68 | -0.48 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 0.07 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 18.2 | 18 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 19.27 | 18.009 | 5.091 | 68 | 61.2 | 59.693 | 8.307 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 5.8 | 7.47 | 1.444 | 4.356 | 19.8 | 41.2 | 47.927 | -28.127 | 0 |  |  | 0 | 60 | 82.3 | 85 | -25 | 94.2 | 98.3 | 103 | -8.8 | 5.2 | 11.99 | 11.99 | -6.79 | 3.7 | 5.93 | 5.93 | -2.23 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 |  | 0.18 | 1.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.5 | 119.1 | 110.422 | 10.078 | 129.1 | 109.57 | 120.434 | 8.666 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 37.5 | 35.5 | 7.8 | 29.9 | 37.5 | 35.5 | -5.6 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 0 |  | 13 | -13 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.6 | 21 | 21 | -0.4
12/03/2026 | 19:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 658.4 | 659.586 | 659.586 | -1.186 | 146 | 147.4599 | 214.7836 | -68.7836 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 231.6 | 230 | 229 | 2.6 |  |  |  | 0 | 60.2 | 87.3266 | 87.3266 | -27.1266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.9 | 582.506 | 582.506 | -1.606 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 14.8 | 18.6511 | 18.6511 | -3.8511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 10.6 | 7.7511 | 7.7511 | 2.8489 | 0 | 4.1622 | 4.1622 | -4.1622 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.8 | 76.832 | 132.6443 | 8.1557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  | 23.2159 | -7.2159 | 6.7 | 9.9347 |  | 6.7 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 192.6 | 184.727 | 184.727 | 7.873 | 170.1 | 170.9654 | 148.8279 | 21.2721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 395.6 | 360 | 360 | 35.6 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 151 | 149.9872 | 149.9872 | 1.0128 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.2 | 17.6579 | 18.173 | 1.027 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 171.2 | 142.1134 | 147.5587 | 23.6413 | 169.6 | 142.1134 | 147.5587 | 22.0413 | 175.8 | 142.5402 | 148.0018 | 27.7982 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 27.6977 | 27.6977 | 0.30226 | 171.8 | 172.3579 | 172.3579 | -0.55792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2653 | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 200.675 | 200.675 | -6.175 | 196 | 200.3066 | 200.3066 | -4.3066 | 195.8 | 200.1847 | 200.1847 | -4.3847 | 112.3 | 113 | 56 | 56.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 242 | 231.8309 | 231.8309 | 10.1691 | 118.9 | 133.1603 | 133.1603 | -14.2603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 | 114.3 | 110.0872 |  | 114.3 | 40 | 42.5346 |  | 40 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 137.6 | 136.2695 | 136.2695 | 1.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.8 | 175.465 | 175.465 | -0.665 | 174.7 | 175.4368 | 175.4368 | -0.73684 | 175.4 | 176.2231 | 176.2231 | -0.82309 | 175.4 | 175.9272 | 175.9272 | -0.52723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 16.9971 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 80.7 | 89.4 | 77.329 | 3.371 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 0.07 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 18.2 | 18 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 20.05 | 18.793 | -0.693 | 56.6 | 60.7 | 60.648 | -4.048 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 5.3 | 7.58 | 1.554 | 3.746 | 20.2 | 43.61 | 50.338 | -30.138 | 0 |  |  | 0 | 65.4 | 80.1 | 81 | -15.6 | 92.9 | 98.2 | 104 | -11.1 | 6.2 | 11.99 | 11.99 | -5.79 | 2.5 | 5.93 | 5.93 | -3.43 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.3 | 109.5 | 101.516 | 10.784 | 126.4 | 101.17 | 114.124 | 12.276 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 37.5 | 35.5 | 7.9 | 29.9 | 37.5 | 35.5 | -5.6 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 0 |  | 13 | -13 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.7 | 21 | 21 | -3.3
12/03/2026 | 20:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 658.4 | 659.586 | 659.586 | -1.186 | 146 | 147.4599 | 214.7836 | -68.7836 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 232.2 | 230 | 229 | 3.2 |  |  |  | 0 | 60.7 | 87.3266 | 87.3266 | -26.6266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.7 | 582.506 | 582.506 | -1.806 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 14.8 | 18.6511 | 18.6511 | -3.8511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 10.6 | 7.7511 | 7.7511 | 2.8489 | 0 | 4.1622 | 4.1622 | -4.1622 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 140.7 | 81.5 | 138.0368 | 2.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |  | 23.2159 | 0.78411 | 10 | 9.9347 |  | 10 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 187.6 | 184.727 | 184.727 | 2.873 | 171.6 | 170.9654 | 144.2595 | 27.3405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.1 | 360 | 360 | 4.1 | 69.6 | 81.6356 | 81.6356 | -12.0356 | 150.1 | 149.9872 | 149.9872 | 0.11279 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 17.6579 | 18.173 | 1.027 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 172.2 | 138.8288 | 145.2382 | 26.9618 | 170.7 | 138.8288 | 145.2382 | 25.4618 | 175.7 | 139.2457 | 145.6744 | 30.0256 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.5 | 27.6977 | 27.6977 | 0.80226 | 168.2 | 172.3579 | 172.3579 | -4.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 200.675 | 200.675 | -6.175 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 112.5 | 112 | 56 | 56.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 225.2 | 231.8309 | 231.8309 | -6.6309 | 119 | 133.1603 | 133.1603 | -14.1603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 113.9 | 110.0872 |  | 113.9 | 40.1 | 42.5346 |  | 40.1 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 137.4 | 136.2695 | 136.2695 | 1.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 175.465 | 175.465 | 0.635 | 176.3 | 175.4368 | 175.4368 | 0.86316 | 177.1 | 176.2231 | 176.2231 | 0.87691 | 176.3 | 175.9272 | 175.9272 | 0.37277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 16.9971 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 82.8 | 88.2 | 77.037 | 5.763 | 0 |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.18 | 0.52 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 0.07 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 18.3 | 18 | 17.4927 | 0.80729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.3761 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 20.34 | 19.076 | -0.076 | 60.3 | 59.1 | 59.224 | 1.076 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 5.9 | 7.9 | 1.875 | 4.025 | 17.7 | 39.72 | 46.446 | -28.746 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 80.6 | 87 | -23.8 | 102.4 | 98.6 | 101 | 1.4 | 5.5 | 11.99 | 11.99 | -6.49 | 3.4 | 5.93 | 5.93 | -2.53 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.8 | 96.6 | 85.619 | 20.181 | 108.3 | 81.67 | 94.118 | 14.182 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 37.5 | 35.5 | 8.1 | 29.9 | 37.5 | 35.5 | -5.6 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0 |  | 13 | -13 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 16.6 | 21 | 21 | -4.4
12/03/2026 | 20:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 658.6 | 659.586 | 659.586 | -0.98601 | 146.2 | 147.4599 | 214.7836 | -68.5836 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 232.3 | 230 | 229 | 3.3 |  |  |  | 0 | 59.8 | 87.3266 | 87.3266 | -27.5266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.4 | 582.506 | 582.506 | -1.106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 15 | 18.6511 | 18.6511 | -3.6511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 10.1 | 7.7511 | 7.7511 | 2.3489 | 7.6 | 4.1622 | 4.1622 | 3.4378 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 78.5 | 85.6589 | 142.4441 | -63.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 |  | 23.2159 | 0.68411 | 10 | 9.9347 |  | 10 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 189.3 | 184.727 | 184.727 | 4.573 | 171.8 | 170.9654 | 142.4784 | 29.3216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.8 | 360 | 360 | 21.8 | 83.7 | 81.6356 | 81.6356 | 2.0644 | 150.9 | 149.9872 | 149.9872 | 0.91279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 17.6579 | 18.173 | 1.027 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 171.2 | 130.8652 | 147.1661 | 24.0339 | 169.9 | 130.8652 | 147.1661 | 22.7339 | 176.2 | 131.2582 | 147.608 | 28.592 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.1 | 27.6977 | 27.6977 | 0.40226 | 171.5 | 172.3579 | 172.3579 | -0.85792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 200.675 | 200.675 | -6.275 | 196.1 | 200.3066 | 200.3066 | -4.2066 | 195.9 | 200.1847 | 200.1847 | -4.2847 | 112.2 | 112 | 56 | 56.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 239.1 | 231.8309 | 231.8309 | 7.2691 | 136.4 | 133.1603 | 133.1603 | 3.2397 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 114.4 | 110.0872 |  | 114.4 | 40.2 | 42.5346 |  | 40.2 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 138.6 | 136.2695 | 136.2695 | 2.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 175.465 | 175.465 | -0.565 | 175.2 | 175.4368 | 175.4368 | -0.23684 | 175.8 | 176.2231 | 176.2231 | -0.42309 | 175.6 | 175.9272 | 175.9272 | -0.32723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 16.9971 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 87.2 | 69.375 | 5.525 | 0 |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.18 | 0.52 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 0.07 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 18.3 | 18 | 17.4927 | 0.80729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 20.24 | 18.977 | 0.523 | 64.2 | 57.3 | 57.896 | 6.304 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 7.2 | 8.47 | 2.444 | 4.756 | 20.3 | 32.9 | 39.625 | -19.325 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 81.6 | 79 | -20.4 | 102.8 | 98.9 | 98 | 4.8 | 4.3 | 11.99 | 11.99 | -7.69 | 2.9 | 5.93 | 5.93 | -3.03 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.2 | 83.9 | 69.967 | 24.233 | 93.2 | 60.37 | 75.469 | 17.731 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 37.5 | 35.5 | 7.8 | 29.8 | 37.5 | 35.5 | -5.7 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 |  | 13 | -13 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.5 | 21 | 21 | -3.5
12/03/2026 | 21:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 659 | 659.586 | 659.586 | -0.58601 | 146 | 147.4599 | 214.7836 | -68.7836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 232.6 | 230 | 229 | 3.6 |  |  |  | 0 | 60.2 | 87.3266 | 87.3266 | -27.1266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 582.3 | 582.506 | 582.506 | -0.206 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 14.9 | 18.6511 | 18.6511 | -3.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 162.6 | 164.0671 | 164.0671 | -1.4671 | 9.8 | 7.7511 | 7.7511 | 2.0489 | 6.6 | 4.1622 | 4.1622 | 2.4378 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 78.4 | 91.4273 | 142.4441 | -64.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |  | 23.2159 | 0.78411 | 10 | 9.9347 | 4.1195 | 5.8805 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 191.5 | 184.727 | 184.727 | 6.773 | 170.9 | 170.9654 | 140.5083 | 30.3917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.5 | 360 | 360 | 9.5 | 83.6 | 81.6356 | 81.6356 | 1.9644 | 151 | 149.9872 | 149.9872 | 1.0128 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 17.6579 | 18.173 | 1.027 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 171.5 | 124.1314 | 142.1361 | 29.3639 | 170 | 124.1314 | 142.1361 | 27.8639 | 176.3 | 124.5041 | 142.5629 | 33.7371 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.4 | 27.6977 | 27.6977 | -0.29774 | 171.2 | 172.3579 | 172.3579 | -1.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.5 | 200.675 | 200.675 | -5.175 | 195.7 | 200.3066 | 200.3066 | -4.6066 | 196.1 | 200.1847 | 200.1847 | -4.0847 | 112.1 | 112 | 56 | 56.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 231.4 | 231.8309 | 231.8309 | -0.4309 | 136.8 | 133.1603 | 133.1603 | 3.6397 | 60 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 | 114.1 | 110.0872 |  | 114.1 | 40.2 | 42.5346 |  | 40.2 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 138.7 | 136.2695 | 136.2695 | 2.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 | 175.465 | 175.465 | -0.165 | 175.3 | 175.4368 | 175.4368 | -0.13684 | 175.9 | 176.2231 | 176.2231 | -0.32309 | 175.6 | 175.9272 | 175.9272 | -0.32723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 16.9971 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 81.4 | 85.1 | 69.524 | 11.876 | 0 |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 0.07 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 18.3 | 18 | 17.4927 | 0.80729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 19.99 | 18.731 | 0.669 | 64.7 | 53.9 | 56.707 | 7.993 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 9.5 | 9.17 | 3.137 | 6.363 | 19.9 | 25.89 | 32.62 | -12.72 | 0 |  |  | 0 | 60 | 82.4 | 84 | -24 | 103.2 | 99.1 | 100 | 3.2 | 2.7 | 11.99 | 11.99 | -9.29 | 1.9 | 5.93 | 5.93 | -4.03 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.3 | 63.6 | 57.612 | 20.688 | 82.2 | 45.37 | 61.642 | 20.558 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 37.5 | 35.5 | 7.9 | 29.8 | 37.5 | 35.5 | -5.7 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 0 |  | 13 | -13 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.5 | 21 | 21 | -4.5
12/03/2026 | 21:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 658 | 659.586 | 659.586 | -1.586 | 146 | 147.4599 | 214.7836 | -68.7836 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 230.8 | 230 | 229 | 1.8 |  |  |  | 0 | 60 | 87.3266 | 87.3266 | -27.3266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.7 | 582.506 | 582.506 | -0.806 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 14.9 | 18.6511 | 18.6511 | -3.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 9.8 | 7.7511 | 7.7511 | 2.0489 | 6.7 | 4.1622 | 4.1622 | 2.5378 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 78.2 | 87.4622 | 142.4441 | -64.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |  | 23.2159 | 0.78411 | 10 | 9.9347 | 9.5045 | 0.49551 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 199.2 | 184.727 | 184.727 | 14.473 | 100 | 170.9654 |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 388.1 | 360 | 360 | 28.1 | 83.5 | 81.6356 | 81.6356 | 1.8644 | 150.9 | 149.9872 | 149.9872 | 0.91279 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 17.6579 | 18.173 | 0.92702 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 170.9 | 101.5877 | 176.446 | -5.546 | 169.3 | 101.5877 | 176.446 | -7.146 | 175.6 | 101.8928 | 176.9759 | -1.3759 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.3 | 27.6977 | 27.6977 | 0.60226 | 171.1 | 172.3579 | 172.3579 | -1.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2653 | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.7 | 200.675 | 200.675 | -5.975 | 195.6 | 200.3066 | 200.3066 | -4.7066 | 195.6 | 200.1847 | 200.1847 | -4.5847 | 71.9 | 112 | 56 | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 239.9 | 231.8309 | 231.8309 | 8.0691 | 136.5 | 133.1603 | 133.1603 | 3.3397 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 114.1 | 110.0872 |  | 114.1 | 40.2 | 42.5346 |  | 40.2 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 138.4 | 136.2695 | 136.2695 | 2.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 175.465 | 175.465 | -1.165 | 174.4 | 175.4368 | 175.4368 | -1.0368 | 175.5 | 176.2231 | 176.2231 | -0.72309 | 175 | 175.9272 | 175.9272 | -0.92723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 16.9971 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 79.4 | 79.7 | 59.841 | 19.559 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.18 | 0.22 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 0.07 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 18.1 | 18 | 17.4927 | 0.60729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 19.36 | 18.096 | 2.604 | 66.2 | 47.6 | 54.323 | 11.877 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.82 | 3.788 | 6.112 | 16.2 | 18.78 | 25.507 | -9.307 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 81.7 | 88 | -16.6 | 105.4 | 98.8 | 101 | 4.4 | 2.8 | 11.99 | 11.99 | -9.19 | 1 | 5.93 | 5.93 | -4.93 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.4 | 55.4 | 46.82 | 29.58 | 57.6 | 36.77 | 49.534 | 8.066 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.5 | 37.5 | 35.5 | 8 | 29.9 | 37.5 | 35.5 | -5.6 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 | 0 |  | 13 | -13 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.7 | 21 | 21 | -3.3
12/03/2026 | 22:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 658.1 | 659.586 | 659.586 | -1.486 | 146.1 | 147.4599 | 214.7836 | -68.6836 | 7.7 | 8.8259 | 8.8259 | -1.1259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 233.1 | 230 | 229 | 4.1 |  |  |  | 0 | 60.7 | 87.3266 | 84.8686 | -24.1686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.2 | 582.506 | 582.506 | -1.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 14.9 | 18.6511 | 18.6511 | -3.7511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 163.2 | 164.0671 | 164.0671 | -0.86706 | 9.8 | 7.7511 | 7.7511 | 2.0489 | 7.3 | 4.1622 | 4.1622 | 3.1378 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 78.1 | 86.2672 | 142.4441 | -64.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |  | 23.2159 | 0.78411 | 10 | 9.9347 |  | 10 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 166.4 | 184.727 | 184.727 | -18.327 | 100.3 |  |  | 100.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.5 | 360 | 360 | 6.5 | 83.4 | 81.6356 | 81.6356 | 1.7644 | 141.4 | 149.9872 | 149.9872 | -8.5872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.1 | 17.6579 | 18.173 | 0.92702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 171 | 108.7471 | 142.0978 | 28.9022 | 169.6 | 108.7471 | 142.0978 | 27.5022 | 175.6 | 109.0737 | 142.5246 | 33.0754 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28 | 27.6977 | 27.6977 | 0.30226 | 129 | 172.3579 | 172.3579 | -43.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.5 | 200.675 | 200.675 | -6.175 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 195.5 | 200.1847 | 200.1847 | -4.6847 | 52 | 112 | 56 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 168.6 | 231.8309 | 231.8309 | -63.2309 | 136.3 | 133.1603 | 133.1603 | 3.1397 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 | 114.1 | 109.2316 |  | 114.1 | 40.2 | 42.5346 |  | 40.2 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 137.9 | 136.2695 | 136.2695 | 1.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 175.465 | 175.465 | -1.065 | 174.7 | 175.4368 | 175.4368 | -0.73684 | 175.5 | 176.2231 | 176.2231 | -0.72309 | 175.2 | 175.9272 | 175.9272 | -0.72723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 16.9971 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 81 | 75.8 | 58.597 | 22.403 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 0.07 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 17.7 | 18 | 17.4927 | 0.20729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 18.74 | 17.476 | 0.924 | 58.4 | 42.6 | 52.215 | 6.185 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 12.5 | 10.41 | 4.385 | 8.115 | 10.1 | 12.16 | 18.891 | -8.791 | 0 |  |  | 0 | 53.5 | 81 | 68 | -14.5 | 95.9 | 98 | 90 | 5.9 | 2.8 | 11.99 | 11.99 | -9.19 | 1 | 5.93 | 5.93 | -4.93 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87 | 48.3 | 38.476 | 48.524 | 87.5 | 29.57 | 40.239 | 47.261 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 37.5 | 35.5 | 7.9 | 29.8 | 37.5 | 35.5 | -5.7 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 |  | 13 | -13 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18 | 21 | 21 | -3
12/03/2026 | 22:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 659.7 | 659.586 | 659.586 | 0.11399 | 145.9 | 147.4599 | 214.7836 | -68.8836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.5 | 91.8678 | 91.8678 | 1.6322 | 232.3 | 230 | 230 | 2.3 |  |  |  | 0 | 59.8 | 87.3266 | 75.0915 | -15.2915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.3 | 582.506 | 582.506 | -2.206 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 14.8 | 18.6511 | 18.6511 | -3.8511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 10.2 | 7.7511 | 7.7511 | 2.4489 | 6.8 | 4.1622 | 4.1622 | 2.6378 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 78.3 | 78.0424 | 142.4441 | -64.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  | 23.2159 | -13.2159 | 6.3 |  |  | 6.3 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 207.3 | 220.695 | 220.695 | -13.395 | 98.4 |  |  | 98.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 404.5 | 360 | 360 | 44.5 | 83.4 | 81.6356 | 81.6356 | 1.7644 | 152.4 | 151.3625 | 151.3625 | 1.0375 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 17.6579 | 18.173 | 0.92702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 39.5 | 77.1705 | 157.9658 | -118.4657 | 59.4 | 77.1705 | 157.9658 | -98.5657 | 112.4 | 77.4022 | 158.4401 | -46.0401 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.5 | 45 | 47.0826 | -2.5826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 27.9 | 27.6977 | 27.6977 | 0.20226 | 172.5 | 172.3579 | 163.6014 | 8.8986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.2653 | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 136.6907 | -5.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.7 | 200.675 | 200.675 | -4.975 | 196.4 | 200.3066 | 200.3066 | -3.9066 | 196.5 | 200.1847 | 200.1847 | -3.6847 | 16 | 96 | 56 | -40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 228.5 | 202.3324 | 208.6934 | 19.8066 | 136.5 | 133.1603 | 133.1603 | 3.3397 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 86.2 | 80.0804 |  | 86.2 | 31.7 | 42.5346 |  | 31.7 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 138.2 | 136.2695 | 136.2695 | 1.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 175.465 | 175.465 | -0.565 | 175 | 175.4368 | 175.4368 | -0.43684 | 175.7 | 176.2231 | 176.2231 | -0.52309 | 175.5 | 175.9272 |  | 175.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 16.9971 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 79.6 | 76.6 | 52.51 | 27.09 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 0.07 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 17.6 | 18 | 17.4927 | 0.10729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 18.45 | 17.189 | 1.011 | 56.6 | 42.6 | 51.491 | 5.109 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 7.7 | 10.92 | 4.895 | 2.805 | 5.5 | 7.17 | 13.904 | -8.404 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 80.3 | 54 | -7.3 | 102.4 | 96.1 | 79 | 23.4 | 3.4 | 5.34 | 5.34 | -1.94 | 1.5 | 1.98 | 1.98 | -0.48 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 85.5 | 43.4 | 33.602 | 51.898 | 80 | 25.17 | 35.598 | 44.402 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.6 | 37.5 | 35.5 | 8.1 | 29.9 | 37.5 | 35.5 | -5.6 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 0 |  | 13 | -13 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 18.5 | 21 | 21 | -2.5
12/03/2026 | 23:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 657.7 | 659.586 | 659.586 | -1.886 | 145.7 | 147.4599 | 214.7836 | -69.0836 | 7.4 | 8.8259 | 8.8259 | -1.4259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 232.5 | 230 | 229 | 3.5 |  |  |  | 0 | 61.2 | 85.2331 | 65.4127 | -4.2127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.8 | 582.506 | 582.506 | -2.706 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 14.8 | 18.6511 | 18.6511 | -3.8511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 10.2 | 7.7511 | 7.7511 | 2.4489 | 6.8 | 4.1622 | 4.1622 | 2.6378 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 77.6 | 56.7826 | 142.4441 | -64.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386.9 | 360 | 360 | 26.9 | 83.4 | 81.6356 | 81.6356 | 1.7644 | 150.8 | 149.9872 | 149.9872 | 0.81279 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 17.6579 | 18.173 | 0.92702 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 40.4 | 68.5891 | 91.4999 | -51.0999 | 60.2 | 68.5891 | 91.4999 | -31.2999 | 103.8 | 68.7951 | 91.7746 | 12.0253 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 27.6977 | 27.6977 | 0.70226 | 171.8 | 172.3579 | 172.3579 | -0.55792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.2 | 200.675 | 200.675 | -6.475 | 195.2 | 200.3066 | 200.3066 | -5.1066 | 195 | 200.1847 | 200.1847 | -5.1847 | 0 | 52 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 214.9 | 202.3324 | 202.3324 | 12.5676 | 136.8 | 133.1603 | 133.1603 | 3.6397 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 65.2 | 66.9413 |  | 65.2 | 32.4 | 42.5346 |  | 32.4 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 138.2 |  | 136.2695 | 1.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 175.465 | 175.465 | 0.635 | 176.4 | 175.4368 | 175.4368 | 0.96316 | 176.7 | 176.2231 | 176.2231 | 0.47691 | 176.6 | 175.9272 |  | 176.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 20.1 | 16.9971 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 76.9 | 83.4 | 57.925 | 18.975 | 0 |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 0.07 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 17.6 | 18 | 17.4927 | 0.10729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 19.4 | 18.137 | -0.537 | 53.8 | 47.4 | 53.905 | -0.105 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 3 | 3 | -0.7 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 4 | 11.39 | 5.363 | -1.363 | 1.5 | 5.35 | 12.076 | -10.576 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 81.1 | 50 | 4.4 | 98.8 | 92.7 | 71 | 27.8 | 2.1 | 5.34 | 5.34 | -3.24 | 1.6 | 1.98 | 1.98 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 80.3 | 45.6 | 34.277 | 46.023 | 75.8 | 28.67 | 38.862 | 36.938 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 37.5 | 35.5 | 7.9 | 29.9 | 37.5 | 35.5 | -5.6 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 0 |  | 13 | -13 | 5.7 | 7.4 | 7.4 | -1.7 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 18.8 | 21 | 21 | -2.2
12/03/2026 | 23:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 657.6 | 659.586 | 659.586 | -1.986 | 145.8 | 147.4599 | 214.7836 | -68.9836 | 7.5 | 8.8259 | 8.8259 | -1.3259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.5 | 91.8678 | 91.8678 | 1.6322 | 233.7 | 230 | 229 | 4.7 |  |  |  | 0 | 60.2 | 67.9869 | 61.792 | -1.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.2 | 582.506 | 582.506 | -1.306 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 14.6 | 18.6511 | 18.6511 | -4.0511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 10.3 | 7.7511 | 7.7511 | 2.5489 | 6.9 | 4.1622 | 4.1622 | 2.7378 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 77.6 | 51.5914 | 142.4441 | -64.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 223.5 | 220.695 | 220.695 | 2.805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383.3 | 360 | 360 | 23.3 | 83.4 | 81.6356 | 81.6356 | 1.7644 | 150.9 | 149.9872 | 151.3625 | -0.46252 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 17.6579 | 18.173 | 0.92702 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 39.8 | 68.5891 | 72.557 | -32.757 | 60 | 68.5891 | 72.557 | -12.557 | 104 | 68.7951 | 72.7749 | 31.2251 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.2 | 27.6977 | 27.6977 | 0.50226 | 172.5 | 172.3579 | 163.6014 | 8.8986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2653 | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 136.6907 | -5.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 200.675 | 200.675 | -6.075 | 195.3 | 200.3066 | 200.3066 | -5.0066 | 196 | 200.1847 | 200.1847 | -4.1847 | 0 |  | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 212.8 | 202.3324 | 208.6934 | 4.1066 | 137.2 | 133.1603 | 133.1603 | 4.0397 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 65.1 | 66.9413 |  | 65.1 | 32 | 42.5346 |  | 32 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 138.1 |  | 136.2695 | 1.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 175.465 | 175.465 | -0.365 | 175.5 | 175.4368 |  | 175.5 | 176.2 | 176.2231 | 176.2231 | -0.02309 | 176 |  |  | 176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 19.7 | 16.9971 | 17.4927 | 2.2073 | 0 |  |  | 0 | 73.7 | 87.4 | 62.464 | 11.236 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 0.07 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 17.6 | 18 | 17.4927 | 0.10729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 20.93 | 19.673 | -2.773 | 50.4 | 49.2 | 56.764 | -6.364 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 3 | 3 | -0.7 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 3.1 | 12.08 | 6.055 | -2.955 | 0.4 | 4.82 | 11.552 | -11.152 | 0 |  |  | 0 | 51 | 77.5 | 41 | 10 | 101.6 | 88.5 | 64 | 37.6 | 3 | 5.34 | 5.34 | -2.34 | 1.1 | 1.98 | 1.98 | -0.88 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 46.6 | 43.1 | 35.602 | 10.998 | 55 | 29.27 | 40.988 | 14.012 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.3 | 37.5 | 35.5 | 7.8 | 29.8 | 37.5 | 35.5 | -5.7 | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 |  | 13 | -13 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 19.2 | 21 | 21 | -1.8
13/03/2026 | 00:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 658.6 | 659.586 | 659.586 | -0.98601 | 145.8 | 147.4599 | 214.7836 | -68.9836 | 4.5 | 8.8259 | 8.8259 | -4.3259 | 4.7 |  | 8.5167 | -3.8167 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 233.4 | 230 | 230 | 3.4 |  |  |  | 0 | 59.8 | 73.8028 | 61.792 | -1.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581 | 582.506 | 582.506 | -1.506 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.7 | 18.6511 | 18.6511 | -2.9511 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 9.9 | 7.7511 | 7.7511 | 2.1489 | 6.8 | 4.1622 | 4.1622 | 2.6378 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 74.7 | 142.4441 | 77.7779 | -3.0779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 21.1395 | -21.1395 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 175.2 | 220.695 | 220.695 | -45.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.5 | 360 | 360 | 5.5 | 83.4 | 81.6356 | 81.6356 | 1.7644 | 140.7 | 149.9872 | 151.3625 | -10.6625 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.2 | 17.6579 | 18.173 | 1.027 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 39.6 | 68.5891 | 68.5891 | -28.9891 | 59.7 | 68.5891 | 68.5891 | -8.8891 | 103.5 | 68.7951 | 68.7951 | 34.7049 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.9 | 27.6977 | 27.6977 | 1.2023 | 121.5 | 172.3579 | 163.6013 | -42.1013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  | 32.252 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 |  | 43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 136.6907 | -5.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195 | 200.675 | 200.675 | -5.675 | 195.4 | 200.3066 | 200.3066 | -4.9066 | 195.9 | 200.1847 | 192.8976 | 3.0024 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 136.1 | 202.3324 | 208.6934 | -72.5934 | 136.5 | 133.1603 | 133.1603 | 3.3397 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 0 | 29.9806 | 29.9806 | -29.9806 | 64.9 | 66.9413 |  | 64.9 | 31.8 | 42.5346 |  | 31.8 | 0 | 43.6121 |  | 0 | 139 |  | 136.2695 | 2.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 175.465 | 175.465 | -0.465 | 175.3 |  |  | 175.3 | 175.8 |  |  | 175.8 | 175.7 |  |  | 175.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.9878 | 7.9878 | 1.3122 | 19.4 | 16.9971 | 17.4927 | 1.9073 | 0 |  |  | 0 | 69.9 | 86.9 | 62.07 | 7.83 | 0 |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 3.3 | 3.22 | 3.23 | 0.07 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 18.8921 | 19.4364 | 0.16365 | 17.7 | 18 | 17.4927 | 0.20729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 20.79 | 19.528 | -3.428 | 46.3 | 47.2 | 55.855 | -9.555 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 3 | 3 | -0.7 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 11.895 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 3.7 | 12.88 | 6.852 | -3.152 | 0 | 2.7 | 9.434 | -9.434 | 0 |  |  | 0 | 62.9 | 72.2 | 41 | 21.9 | 101.5 | 84.8 | 64 | 37.5 | 2.6 | 5.34 | 5.34 | -2.74 | 1 | 1.98 | 1.98 | -0.98 | 0 |  |  | 0 | 21 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 45.9 | 36 | 30.567 | 15.333 | 39.2 | 26.77 | 34.929 | 4.271 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 43.4 | 37.5 | 35.5 | 7.9 | 29.8 | 37.5 | 35.5 | -5.7 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 1.5 |  | 13 | -11.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 17.9 | 21 | 21 | -3.1
EJEC (MWh) |  | 4800.2 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15800.9 | 15830.0642 | 15830.0642 |  | 3501.65 | 3539.0376 | 5154.8059 |  | 177.75 | 211.8209 | 211.8209 |  | 2.35 | 0 | 204.4006 |  | 2232 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 5414.1 | 5520 | 5510.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 817 | 957.4825 | 1002.7807 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13940.85 | 13980.144 | 13980.144 |  | 257.1 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 363.95 | 447.6259 | 447.6259 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.464 |  | 3967.95 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 237.85 | 186.0271 | 186.0271 |  | 146.6 | 99.8921 | 99.8921 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.05 | 165.0888 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1859.85 | 1707.5369 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80.45 | 0 | 365.7085 |  | 31.8 | 39.7389 | 6.812 |  | 2641.8 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4768.3 | 4824.0075 | 4868.987 |  | 927.85 | 1159.609 | 1037.8446 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 9114.8 | 8726.0301 | 8742.8183 |  | 1900.05 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3522.5 | 3557.7834 | 3568.4899 |  | 1014.25 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 449.25 | 461.0611 | 461.0611 |  | 457.65 | 433.3187 | 436.1515 |  | 2170.9 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 2942.4 | 2816.1326 | 3007.21 |  | 3044.5 | 2816.1326 | 3007.21 |  | 3578.05 | 2824.5895 | 3016.2406 |  | 2565.25 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1012.75 | 1047.2546 | 1088.6272 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 677.85 | 664.7458 | 664.7458 |  | 3605.1 | 3823.0047 | 3701.2329 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1851.1 | 1912.2392 | 1920.7788 |  | 0 | 16.126 | 106.5377 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1033.75 | 1076.6081 | 1063.7348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3154.9 | 3280.5763 | 3280.5763 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4673.45 | 4816.1998 | 4816.1998 |  | 4695 | 4807.3584 | 4807.3584 |  | 4396.55 | 4303.9704 | 4773.9977 |  | 453.85 | 531 | 488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 97.2 | 114.8486 | 114.8486 |  | 5010.3 | 5081.9516 | 5084.0301 |  | 3208.45 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1503.6 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1882.25 | 1885.632 | 1885.632 |  | 672.75 | 719.5334 | 719.5334 |  | 645.15 | 580.373 | 0 |  | 294.4 | 255.2074 | 0 |  | 31.5 | 261.6728 | 0 |  | 3312.7 | 2316.5813 | 2180.3118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4201.85 | 4166.8673 | 2631.975 |  | 2300.25 | 2192.1619 | 1052.621 |  | 2724.5 | 2290.9002 | 2643.3463 |  | 2492.9 | 2023.1631 | 703.7089 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 220.7 | 191.7074 | 191.7074 |  | 482.2 | 417.0991 | 419.825 |  | 4.4 | 0 | 6.1555 |  | 1375.25 | 1557.8365 | 1603.6075 |  | 788.9 | 0 | 775.5575 |  | 91.35 | 0 | 76.715 |  | 1.7 | 0 | 2.1 |  | 487.95 | 490.9495 | 490.9495 |  | 249.35 | 239.592 | 239.592 |  | 136.35 | 136.08 | 136.08 |  | 2033.95 | 0 | 1920.574 |  | 1051.025 | 0 | 1017.5 |  | 46.8 | 48 | 48 |  | 65.95 | 77.465 | 77.52 |  | 122.45 | 120 | 120 |  | 490.9 | 490.1333 | 490.1333 |  | 469.85 | 463.4792 | 466.4724 |  | 441.45 | 422.6151 | 419.825 |  | 82.95 | 81.6 | 81.6 |  | 443.2 | 426.3751 | 429.1546 |  | 142.75 | 0 | 146.9195 |  | 177.4 | 0 | 171.5535 |  | 394.2 | 401.4475 | 394.51 |  | 1257.85 | 1261.332 | 1226.8265 |  | 177.6 | 0 | 178.4175 |  | 73.85 | 72 | 72 |  | 481.35 | 475.008 | 475.008 |  | 76.8 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 2.05 | 0 | 2.648 |  | 475.3 | 456.5889 | 459.4752 |  | 314.65 | 291.9534 | 293.8776 |  | 482.45 | 463.4792 | 466.4724 |  | 484.85 | 463.4792 | 466.4724 |  | 88.25 | 101.25 | 68.101 |  | 328.35 | 434.384 | 471.394 |  | 341.75 | 0 | 325.3425 |  | 1369.75 | 1431.85 | 1355.5 |  | 1879.1 | 1749.85 | 1651.5 |  | 188.2 | 180.57 | 180.57 |  | 124.6 | 91.83 | 91.83 |  | 420.05 | 0 | 481 |  | 504 | 463.4792 | 466.4724 |  | 193.85 | 196.8 | 196.8 |  | 163.25 | 175.2 | 175.2 |  | 489.6 | 480 | 466.4724 |  | 489.6 | 480 | 466.4724 |  | 480 | 480 | 466.4724 |  | 71.7 | 0 | 46.77 |  | 2502.05 | 0 | 2500.609 |  | 135.4 | 0 | 127.3135 |  | 1279.6 | 0 | 1345.5 |  | 13.2 | 14.4 | 14.4 |  | 1108.5 | 1200.5115 | 1224.8135 |  | 1237.8 | 1358.508 | 1406.661 |  | 996.5 | 0 | 994.676 |  | 115.2 | 100.8 | 100.8 |  | 56.7 | 57.6 | 57.6 |  | 26.2 | 28.8 | 28.8 |  | 63.7 | 67.2 | 67.2 |  | 128.5 | 0 | 125.2255 |  | 161.75 | 158.4 | 158.4 |  | 480.05 | 458.8143 | 461.8075 |  | 480 | 458.8143 | 461.8075 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1042.2 | 881.5 | 852 |  | 715.6 | 881.5 | 852 |  | 402.95 | 308 | 336 |  | 11.85 | 0 | 312 |  | 176.15 | 177.6 | 177.6 |  | 264.95 | 264 | 264 |  | 438.4 | 504 | 504

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 12 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 39562108 y resultó S/. 7174000 (22.15% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 5 | 32388108.5659 | 40205903.6898 | -19.44%
VIE 6 | 36825641.0777 | 35857464.9685 | 2.7%
SAB 7 | 33580242.7456 | 26183304.0924 | 28.25%
DOM 8 | 20262862.6132 | 18351250.9251 | 10.42%
LUN 9 | 29457574.2907 | 28218831.5985 | 4.39%
MAR 10 | 38467947.126 | 31416577.7721 | 22.44%
MIE 11 | 41182162.1651 | 34372610.3606 | 19.81%
JUE 12 | 39562108.3003 | 33095527.1859 | 19.54%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 12 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 12/03/2026 18:58:00 | 12/03/2026 22:39:00 | 12/03/2026 18:40:00 | 12/03/2026 22:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 12/03/2026 18:12:00 | 12/03/2026 22:42:00 | 12/03/2026 18:10:00 | 12/03/2026 22:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 12/03/2026 23:53:00 | 13/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 23:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 01:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 12/03/2026 01:47:00 | 12/03/2026 05:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 12/03/2026 05:13:00 | 12/03/2026 07:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 12/03/2026 07:17:00 | 12/03/2026 07:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 12/03/2026 07:43:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 00:48 h se bajó a mínima generación 05:18 h se sube a 300 MW 07:44 h a máximo 15:59 h a 450 MW. 16:14 h a 400 MW. A las 21:58h S/C bajar a mínimo por disponibilidad de agua DEMI
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 12/03/2026 09:31:00 | 12/03/2026 12:14:00 | 12/03/2026 09:16:00 | 12/03/2026 12:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:12 h a max. A las 11:56 h a mín.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 12/03/2026 18:41:00 | 12/03/2026 22:45:00 | 12/03/2026 18:25:00 | 12/03/2026 22:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:06 h S/C bajar a 100 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 00:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 01:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 01:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 12/03/2026 17:26:00 | 12/03/2026 22:18:00 | 12/03/2026 17:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 12/03/2026 17:36:00 | 12/03/2026 22:18:00 | 12/03/2026 16:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 12/03/2026 22:18:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - D2 | 12/03/2026 22:18:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 02:57:00 |  | 12/03/2026 02:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 12/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 07:24:00 |  | 12/03/2026 07:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 12/03/2026 08:57:00 | 12/03/2026 09:15:00 | 12/03/2026 08:29:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 12/03/2026 09:15:00 | 12/03/2026 12:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 12/03/2026 11:55:00 | 12/03/2026 13:26:00 | 12/03/2026 11:28:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 12/03/2026 12:45:00 | 12/03/2026 14:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 12/03/2026 13:26:00 | 12/03/2026 14:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 12/03/2026 14:13:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 12/03/2026 14:28:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 12/03/2026 15:43:00 | 13/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 15:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 12/03/2026 00:00:00 | 13/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 12/03/2026 10:40:00 | 13/03/2026 00:00:00 | 12/03/2026 10:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 10:40h a mínima generación.

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 12 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUANZA-CARABAYLLO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2110 | 12/03/2026 08:16:00 | 12/03/2026 17:01:00 |  | Se bajó generación en Huanza.

## RRPF_RRSF
jueves, 12 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6 | 7.5513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.5513 | 1 | 6 | 7.5513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.5513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.5513 | 1 | 0 | 7.5806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.6559 | 1 | 0 | 19.6559 | 1 | 0 | 19.6559 | 1 | 0 | 19.6559 | 1 | 0 | 19.6348 | 1 | 0 | 19.5807 | 1 | 0 | 19.4355 | 1 | 0 | 19.6348 | 1 | 0 | 19.6348 | 1 | 0 | 19.6544 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 6.4223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 6.4223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.4135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.8 | 1 | 12.6 | 6.4223 | 1 | 0 | 16.4136 | 1 | 12.6 | 6.4105 | 1 | 0 | 12.2032 | 1 | 0 | 12.2095 | 1 | 0 | 12.21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 1.8951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.8952 | 1 | 0 | 4.8589 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.9136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 4.1034 | 1 | 3.15 | 1.6026 | 1 | 0 | 3.0508 | 1 | 0 | 3.0524 | 1 | 0 | 3.0525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 1.8951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.8952 | 1 | 0 | 4.8589 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.9136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 4.1034 | 1 | 3.15 | 1.6026 | 1 | 0 | 3.0508 | 1 | 0 | 3.0524 | 1 | 0 | 3.0525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 1.8951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.8952 | 1 | 0 | 4.8589 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.9136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 4.1034 | 1 | 3.15 | 1.6026 | 1 | 0 | 3.0508 | 1 | 0 | 3.0524 | 1 | 0 | 3.0525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8878 | 1 | 0 | 1.8951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.914 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.8952 | 1 | 0 | 4.8589 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.9087 | 1 | 0 | 4.9136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 3.15 | 1.6056 | 1 | 0 | 4.1034 | 1 | 3.15 | 1.6026 | 1 | 0 | 3.0508 | 1 | 0 | 3.0524 | 1 | 0 | 3.0525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 22.0301 | 51.4957 | 1 | 20.7748 | 51.8083 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 23.44 | 51.0143 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 23.44 | 51.0143 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 23.44 | 37.0752 | 1 | 23.44 | 51.0143 | 1 | 22.537 | 51.2651 | 1 | 0 | 124.9947 | 1 | 0 | 124.9947 | 1 | 0 | 124.9947 | 1 | 0 | 124.9947 | 1 | 0 | 124.9563 | 1 | 0 | 124.8633 | 1 | 0 | 124.6406 | 1 | 0 | 124.9563 | 1 | 0 | 124.9563 | 1 | 0 | 124.992 | 1 | 15.3836 | 105.6 | 1 | 0 | 104.4305 | 1 | 15.3836 | 105.6 | 1 | 0 | 104.4305 | 1 | 0 | 124.2811 | 1 | 6 | 105.2046 | 1 | 0 | 122.1456 | 1 | 0 | 105.6 | 1 | 0 | 104.4305 | 1 | 6 | 105.2045 | 1 | 0 | 103.7829 | 1 | 44.6 | 78.6758 | 1 | 44.6 | 78.6801 | 1 | 44.6 | 78.6776 | 1 | 41.993 | 78.7235 | 1 | 20.7681 | 79.2 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8761 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 52.2258 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 51.3503
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 22.0301 | 22.3316 | 1 | 0 | 51.8083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.44 | 0 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 0 | 51.0143 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 23.44 | 37.0752 | 1 | 0 | 51.0143 | 1 | 0 | 51.2651 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4782 | 1 | 0 | 62.4317 | 1 | 0 | 62.3203 | 1 | 0 | 62.4782 | 1 | 0 | 62.4782 | 1 | 0 | 62.496 | 1 | 15.3836 | 44.3909 | 1 | 0 | 52.2153 | 1 | 15.3836 | 44.3909 | 1 | 0 | 52.2153 | 1 | 0 | 62.1405 | 1 | 0 | 56.4826 | 1 | 0 | 61.0728 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 0 | 52.2153 | 1 | 6 | 48.7238 | 1 | 0 | 51.8914 | 1 | 44.6 | 17.185 | 1 | 44.6 | 17.1891 | 1 | 44.6 | 17.1882 | 1 | 41.993 | 18.6194 | 1 | 20.7681 | 30.6613 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8761 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 51.8836 | 1 | 0 | 52.2258 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 51.3503
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.1641 | 1 | 20.7748 | 0 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 23.44 | 37.0738 | 1 | 0 | 51.0143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.44 | 0 | 1 | 22.537 | 0 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4973 | 1 | 0 | 62.4782 | 1 | 0 | 62.4317 | 1 | 0 | 62.3203 | 1 | 0 | 62.4782 | 1 | 0 | 62.4782 | 1 | 0 | 62.496 | 1 | 0 | 61.2091 | 1 | 0 | 52.2153 | 1 | 0 | 61.2091 | 1 | 0 | 52.2153 | 1 | 0 | 62.1405 | 1 | 6 | 48.722 | 1 | 0 | 61.0728 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 0 | 52.2153 | 1 | 0 | 56.4807 | 1 | 0 | 51.8914 | 1 | 0 | 61.4909 | 1 | 0 | 61.491 | 1 | 0 | 61.4893 | 1 | 0 | 60.1041 | 1 | 0 | 48.5387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 39 | 75.8885 | 1 | 39 | 76.5632 | 1 | 39 | 76.9851 | 1 | 39 | 75.8885 | 1 | 39 | 75.8885 | 1 | 39 | 76.1397 | 1 | 39 | 75.8885 | 1 | 39 | 76.1397 | 1 | 39 | 75.8885 | 1 | 39 | 75.8916 | 1 | 39 | 76.1397 | 1 | 39 | 76.4717 | 1 | 113.44 | 27.231 | 1 | 113.44 | 27.231 | 1 | 113.44 | 27.231 | 1 | 113.44 | 27.231 | 1 | 47.8054 | 91.076 | 1 | 47.8054 | 90.987 | 1 | 47.8054 | 90.7822 | 1 | 47.8054 | 91.076 | 1 | 47.8054 | 91.076 | 1 | 84.745 | 55.3531 | 1 | 86.0564 | 54.2304 | 1 | 88.84 | 50.8175 | 1 | 86.0564 | 54.2304 | 1 | 88.84 | 50.8175 | 1 | 47.8054 | 90.4725 | 1 | 47.8054 | 90.8037 | 1 | 47.8054 | 88.9371 | 1 | 47.8054 | 91.1879 | 1 | 88.84 | 50.8175 | 1 | 47.8054 | 90.8037 | 1 | 88.84 | 50.5303 | 1 | 78 | 61.2427 | 1 | 78 | 61.2155 | 1 | 78 | 61.2162 | 1 | 41.447 | 96.7451 | 1 | 47.8054 | 91.1879 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 39 | 77.0797 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 39 | 77.0638 | 1 | 68.44 | 69.9487 | 1 | 68.44 | 68.4462 | 1 | 68.44 | 68.4462 | 1 | 68.44 | 68.4462
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.5988 | 1 | 0 | 37.9329 | 1 | 0 | 38.1419 | 1 | 0 | 37.5988 | 1 | 0 | 37.5988 | 1 | 0 | 37.7231 | 1 | 0 | 37.5988 | 1 | 0 | 37.7231 | 1 | 0 | 37.5988 | 1 | 0 | 37.6003 | 1 | 0 | 37.7231 | 1 | 0 | 34.3003 | 1 | 17.9084 | 27.231 | 1 | 17.9084 | 27.231 | 1 | 17.9084 | 27.231 | 1 | 17.9084 | 27.231 | 1 | 0 | 45.1587 | 1 | 0 | 45.1142 | 1 | 0 | 45.0118 | 1 | 0 | 45.1587 | 1 | 0 | 45.1587 | 1 | 0 | 45.1761 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.6645 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.6645 | 1 | 0 | 44.857 | 1 | 0 | 45.0225 | 1 | 0 | 44.0898 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.6645 | 1 | 0 | 45.0225 | 1 | 0 | 44.3851 | 1 | 0 | 45.0033 | 1 | 0 | 45.0068 | 1 | 0 | 45.007 | 1 | 0 | 44.9932 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 34.5988 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 38.1809 | 1 | 0 | 44.9141 | 1 | 0 | 44.4183 | 1 | 0 | 44.4183 | 1 | 0 | 44.4183
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 38.2897 | 1 | 0 | 38.6303 | 1 | 0 | 38.8432 | 1 | 0 | 38.2897 | 1 | 0 | 38.2897 | 1 | 0 | 38.4166 | 1 | 0 | 38.2897 | 1 | 0 | 38.4166 | 1 | 0 | 38.2897 | 1 | 0 | 38.2913 | 1 | 0 | 38.4166 | 1 | 0 | 34.908 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 0 | 45.9173 | 1 | 0 | 45.8728 | 1 | 0 | 45.7704 | 1 | 0 | 45.9173 | 1 | 0 | 45.9173 | 1 | 36.9801 | 10.177 | 1 | 38.251 | 9.0158 | 1 | 41.16 | 6.153 | 1 | 38.251 | 9.0158 | 1 | 47.68 | 0 | 1 | 0 | 45.6155 | 1 | 0 | 45.7812 | 1 | 0 | 44.8473 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 47.68 | 0 | 1 | 0 | 45.7812 | 1 | 41.1641 | 6.1452 | 1 | 39 | 8.1197 | 1 | 30.4132 | 16.2088 | 1 | 30.413 | 16.2092 | 1 | 0 | 45.7518 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 0 | 35.2154 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 0 | 38.8829 | 1 | 20.9612 | 25.0346 | 1 | 21.5297 | 24.028 | 1 | 46.9103 | 0 | 1 | 21.5297 | 24.028
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 7.2634 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 47.7658 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.7649 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.68 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.16 | 6.153 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.16 | 6.153 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.6759 | 0 | 1 | 39 | 8.1197 | 1 | 47.5868 | 0 | 1 | 47.587 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 7.2654 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 47.4788 | 0 | 1 | 46.9103 | 0 | 1 | 21.5297 | 24.028 | 1 | 46.9103 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 85.78 | 1 | 7.4099 | 77.9571 | 1 | 8.6652 | 76.9971 | 1 | 0 | 85.78 | 1 | 0 | 85.78 | 1 | 6 | 79.0463 | 1 | 0 | 85.78 | 1 | 6 | 79.0463 | 1 | 0 | 85.78 | 1 | 0 | 85.7825 | 1 | 6 | 79.0463 | 1 | 6.903 | 78.3503 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 65.6346 | 23.6964 | 1 | 65.6346 | 23.6527 | 1 | 65.6346 | 23.5539 | 1 | 65.6346 | 23.6964 | 1 | 65.6346 | 23.6964 | 1 | 0 | 87.1305 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.4717 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.4717 | 1 | 74.7946 | 14.7838 | 1 | 68.7946 | 20.584 | 1 | 53.6346 | 34.0019 | 1 | 90.3859 | 0 | 1 | 0 | 86.4717 | 1 | 68.7946 | 20.584 | 1 | 0 | 85.9918 | 1 | 0 | 86.9392 | 1 | 0 | 86.9431 | 1 | 0 | 86.9432 | 1 | 0 | 86.9313 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.792 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 0 | 86.853 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.249
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 85.78 | 1 | 7.4099 | 77.9571 | 1 | 8.6652 | 76.9971 | 1 | 0 | 85.78 | 1 | 0 | 85.78 | 1 | 6 | 79.0463 | 1 | 0 | 85.78 | 1 | 6 | 79.0463 | 1 | 0 | 85.78 | 1 | 0 | 85.7825 | 1 | 6 | 79.0463 | 1 | 6.903 | 78.3503 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 0 | 87.1318 | 1 | 65.6346 | 23.6964 | 1 | 65.6346 | 23.6527 | 1 | 65.6346 | 23.5539 | 1 | 65.6346 | 23.6964 | 1 | 65.6346 | 23.6964 | 1 | 0 | 87.1305 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.4717 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.4717 | 1 | 74.7946 | 14.7838 | 1 | 68.7946 | 20.584 | 1 | 53.6346 | 34.0019 | 1 | 90.3859 | 0 | 1 | 0 | 86.4717 | 1 | 68.7946 | 20.584 | 1 | 0 | 85.9918 | 1 | 0 | 86.9392 | 1 | 0 | 86.9431 | 1 | 0 | 86.9432 | 1 | 0 | 86.9313 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.792 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 35.44 | 51.7956 | 1 | 0 | 86.853 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.249
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 10.7064 | 1 | 0 | 10.9841 | 1 | 0 | 11.2095 | 1 | 0 | 10.7064 | 1 | 0 | 10.7064 | 1 | 0 | 10.7998 | 1 | 0 | 10.7064 | 1 | 0 | 10.7997 | 1 | 0 | 10.7064 | 1 | 6 | 10.6702 | 1 | 0 | 10.7997 | 1 | 0 | 10.9129 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7665 | 1 | 0 | 27.7163 | 1 | 0 | 27.5878 | 1 | 0 | 27.7665 | 1 | 0 | 27.7665 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 22.858 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 22.858 | 1 | 0 | 27.3603 | 1 | 0 | 23.6099 | 1 | 0 | 25.9154 | 1 | 11.0287 | 15.3655 | 1 | 0 | 22.858 | 1 | 0 | 23.6099 | 1 | 0 | 22.2844 | 1 | 0 | 17.5898 | 1 | 0 | 17.5964 | 1 | 0 | 17.5969 | 1 | 18 | 8.6001 | 1 | 13.0666 | 13.4425 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.2522 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 10.9545
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 10.7064 | 1 | 0 | 10.9841 | 1 | 0 | 11.2095 | 1 | 0 | 10.7064 | 1 | 0 | 10.7064 | 1 | 0 | 10.7998 | 1 | 0 | 10.7064 | 1 | 0 | 10.7997 | 1 | 0 | 10.7064 | 1 | 6 | 10.6702 | 1 | 0 | 10.7997 | 1 | 0 | 10.9129 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7866 | 1 | 0 | 27.7665 | 1 | 0 | 27.7163 | 1 | 0 | 27.5878 | 1 | 0 | 27.7665 | 1 | 0 | 27.7665 | 1 | 28.695 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 22.858 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 22.858 | 1 | 0 | 27.3603 | 1 | 0 | 23.6099 | 1 | 0 | 25.9154 | 1 | 11.0287 | 15.3655 | 1 | 0 | 22.858 | 1 | 0 | 23.6099 | 1 | 0 | 22.2844 | 1 | 0 | 17.5898 | 1 | 0 | 17.5964 | 1 | 0 | 17.5969 | 1 | 18 | 8.6001 | 1 | 13.0666 | 13.4425 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.2522 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 11.257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 10.9545
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 74.4 | 14.1023 | 1 | 74.4 | 14.3842 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 47.78 | 42.0467 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 74.4 | 14.3842 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 74.4 | 14.3492 | 1 | 74.4 | 14.3555 | 1 | 74.4 | 14.356 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 26.9641 | 14.1023 | 1 | 26.8132 | 14.3842 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 26.8131 | 14.3842 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 26.8318 | 14.3492 | 1 | 26.8285 | 14.3555 | 1 | 26.8282 | 14.356 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.4359 | 0 | 1 | 47.5868 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.5869 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.5682 | 0 | 1 | 47.5715 | 0 | 1 | 47.5718 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [106 empty] | Desde las 17:24 h deja de regular C.H. Cheves. |  |  | Deja de regular C.H. Cheves. |  |  | Deja de regular C.H. Cheves. A las 18:17 h regula.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 12 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
12/03/2026 | 00:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 01:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 01:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 02:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 02:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 03:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 03:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 04:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 04:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 05:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 05:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 06:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 06:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 07:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 07:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 08:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 08:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 09:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 09:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 10:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 10:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 11:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 11:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 12:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 12:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 13:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 13:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 14:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 14:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 15:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 15:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 16:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 16:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 17:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 17:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 18:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 18:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 19:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 19:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 20:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 20:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 21:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 21:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 22:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 22:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 23:00 | 0 | 0
12/03/2026 | 23:30 | 0 | 0
12/03/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 12 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; C.S. Sunny Expansión; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 12 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe