## EVENTOS
sábado, 14 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 14/03/2026 19:46:00 | 14/03/2026 21:13:00 | DESCONECTÓ LA UNIDAD G2 DE LA C.H. MANTA |  | NO | 6.3
FALLA | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G2 | 14/03/2026 19:09:00 | 14/03/2026 19:39:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA CT INDEPENDENCIA POR FALLA |  | NO | 0
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 14/03/2026 18:27:00 | 15/03/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 14/03/2026 21:55:00 | 15/03/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA CH POTRERO POR FALLA |  | NO | 10
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | TRANSFORMADOR 3D | TR-2 | 14/03/2026 21:01:00 | 15/03/2026 00:00:00 | DESCONEXION DEL TRANSFORMADOR TR2 DE LA S.E. FLAMENCO |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
sábado, 14 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | Según carta GRE-35-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF de CH Matucana.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
14/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 14 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 14/03/2026 08:10 | 14/03/2026 18:06 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | La C.T. Ca?a Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | NO SE PUEDE INDISPONER LA BARRA A POR RESTRICCION OPERATIVA DEL SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CL-TR1 | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-TRAFO | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | NDISPONIBLE SECCIONADOR DE BARRA B SB-20011 DE CL-TR1. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1906 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 14/03/2026 07:45 | 14/03/2026 16:32 | POR REEMPLAZO DE PASTA SILICONA EN CL-2014 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2014 | 14/03/2026 07:45 | 14/03/2026 16:32 | REEMPLAZO DE PASATA SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12717 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI II | G3 | 14/03/2026 07:26 | 14/03/2026 13:11 | Revision golpeteo cojinete acople volante - Generador | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 115 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 14/03/2026 19:09 | 14/03/2026 19:39 | Desconexion Intempestiva de la unidad por falla de comunicacion CAN BUS CCU2 | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 14/03/2026 19:39 | 14/03/2026 20:38 | Operacion por Prueba como parte de su Mantenimiento Correctivo. A las 20:38 h. se declara disponible ante el COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 14/03/2026 12:00 | 15/03/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | AEG D7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 14/03/2026 02:01 | 14/03/2026 09:57 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 14/03/2026 00:00 | 14/03/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 14/03/2026 00:00 | 14/03/2026 02:00 | UNIDAD FUERA DE SERVICIO POR RECARGA SF6 EN EL INTERRUPTOR IN-2242 A SOLICITUD DE REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 14/03/2026 21:01 | 15/03/2026 00:00 | TR2 de Wayra Extension TRIP, descargo 37 MW , causa en investigacion | 165 | F | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 14/03/2026 00:00 | 14/03/2026 16:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-4 | 14/03/2026 04:00 | 14/03/2026 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8740 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | CL-1120 | 14/03/2026 00:10 | 14/03/2026 05:00 | CORRECCION ESTACION IEC61850 SE AMARILIS, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO (R0127611) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15249 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2014 | 14/03/2026 07:45 | 14/03/2026 16:32 | CELDA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12718 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-2162 | 14/03/2026 07:54 | 14/03/2026 15:43 | REPONER 55 AISLADORES ROTOS EN LAS TORRES T413, T440, T445, T465, T486, T504, T506 - T508, T513 Y T517. REQUIERE L-2241 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0126703) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24077 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 14/03/2026 08:52 | 14/03/2026 16:24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12A DESCONEXION Y CONEXION. (R0123969) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 14/03/2026 08:52 | 14/03/2026 16:24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12A ELECTROMECANICO DEL TRANSFORMADOR DE TENSION. MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A LOS EQUIPOS ASOCIADOS. (R0123970) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - SAN NICOLAS | L-6628 | 14/03/2026 08:01 | 14/03/2026 13:39 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1A LIMPIEZA AISLAMIENTO. CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE AL MENOS UNA UNIDAD DE LA CT SAN NICOLAS (R0124330) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 767 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-0250 | 14/03/2026 08:01 | 14/03/2026 15:51 | POA ADECUACION PARA MANDOS (R0127466), CORRECION PUERTO COMUNICACION LAN L-0250 (R0127124), POA ADECUACION PRUEBA MANDO CCREP L0250. (R0126785) | 1 | P | F/S | S | PREV. | 11036 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 14/03/2026 08:30 | 14/03/2026 17:00 | REVISION DE LA RED VLAN 4 Y REVISION DE LA COMUNICACION DEL ROUTER RX1500, CORRECCION DE MEDIDAS ERRADAS NIVEL 3 DE LA SUBESTACION PUNO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 15 MINUTOS CUANDO SE REQUIERA REINICIAR LA RTU. (R0127049) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | BARRA-B 60 | 14/03/2026 08:55 | 14/03/2026 13:31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A LUBRICACION Y PRUEBAS. REQUIERE CL-6628 Y T21 FUERA DE SERVICIO, INDISPONE EL T22. SE REQUIERE EL T23 EN OPERACION (R0124078) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9274 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6628 | 14/03/2026 09:05 | 14/03/2026 13:15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A LUBRICACION Y PRUEBAS. BARRA B, T21 Y T22 FUERA DE SERVICIO. CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE AL MENOS UNA UNIDAD DE LA CT SAN NICOLAS (R0124083) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 837 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | IN-2242 | 14/03/2026 00:00 | 14/03/2026 02:00 | RECARGA DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-2242. (R0128525) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12925 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | IN-2544 | 14/03/2026 08:33 | 14/03/2026 11:59 | MP 1A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA IN-2544, TC-2480 Y TC-2486. (R0125635) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12937 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | IN-2542 | 14/03/2026 12:00 | 14/03/2026 15:34 | MP 1A LIMPIEZA DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA IN-2542 Y TC-2479. (R0125634) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12936 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | CUMMINS | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | por presentar problemas en el sistema de refrigeracion | 1.061 | P | F/S | N | CORR. | 1933 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 14/03/2026 07:24 | 15/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna de la L-1156, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV MARCA GENERAL ELECTRIC BLOQUEADO DESDE 12.03.2026. PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV MARCA ABB ESTA BLOQUEADO DESDE A?O 2025. POR LO QUE NOS ENCONTRAMOS SIN PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS EN SE CAHUACHI 220KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 220 | 14/03/2026 08:57 | 14/03/2026 16:55 | CAMBIO DE TARJETA DE SSAA MU ACOPLE. SE COLOCORA EL 87B ABB DE RESPALDO EN MODO TEST. (R0127513) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23030 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 14/03/2026 15:30 | 14/03/2026 16:45 | MP 6A MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL ASOCIADO AL 87B. NO EXISTE RIESGO DE DISPARO DE NINGUNA CELDA YA QUE SOLO SE VERIFICARA EL RETORNO DE LA TENSION DEL CIRCUITO DE DISPARO. (R0128229) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11356 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHANCAY CTM | CL-2212 | 14/03/2026 12:15 | 14/03/2026 18:49 | TPCH: INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS DEL ENLACE DE FIBRA OPTICA PARA ASEGURAR LA HABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL 87L. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. CL-2212 EN SERVICIO CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. (R0127915) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 23340 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | BARRA A_500 kV | 14/03/2026 08:20 | 14/03/2026 12:00 | MP 6A MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL ASOCIADO AL 87B LADO 500KV BARRA A . NO EXISTE RIESGO DE DISPARO DE NINGUNA CELDA YA QUE SOLO SE VERIFICARA EL RETORNO DE LA TENSION DEL CIRCUITO DE DISPARO DE LOS RELES. (R0128243) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17374 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | BARRA B_500 kV | 14/03/2026 10:40 | 14/03/2026 12:00 | MP 6A MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL ASOCIADO AL 87B LADO 500KV BARRA B . NO EXISTE RIESGO DE DISPARO DE NINGUNA CELDA YA QUE SOLO SE VERIFICARA EL RETORNO DE LA TENSION DEL CIRCUITO DE DISPARO. (R0128245) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17373 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | BARRA A_220 kV | 14/03/2026 12:10 | 14/03/2026 14:20 | MP 6A MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL ASOCIADO AL 87B. NO EXISTE RIESGO DE DISPARO DE NINGUNA CELDA YA QUE SOLO SE VERIFICARA EL RETORNO DE LA TENSION DEL CIRCUITO DE DISPARO. (R0128246) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17371 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA B 500kV | 14/03/2026 07:38 | 14/03/2026 15:56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2A LUBRICACION Y PRUEBAS. (R0123692) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13466 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA B 500kV | 14/03/2026 07:38 | 14/03/2026 15:56 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A PROTECCION Y CONTROL (R0123832) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13466 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Indisponible por alto nivel del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## INGRESO OC
sábado, 14 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 14 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
14/03/2026 | 00:30 | 203.3 | 659.2 | 146 | 7.7 | 7.6 | 93.5 | 193.7 | 68.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 581.3 | 10.7 |  | 15.7 |  |  | 165.3 | 10.7 | 6.6 | 0 | 6.5 |  | 61.1 |  |  |  | 0.6 | 110.1 | 169.8 | 0 |  |  | 6.5 | 368.2 | 82.6 | 152.8 | 42.4 | 18.7 | 19 | 89.5 | 40.5 | 60.8 | 105.2 | 108.2 | 46.2 | 44.4 | 3.8 | 29.6 | 164.8 |  |  | 94.7 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 131.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 195.8 | 196.6 | 196.9 | 0 |  |  | 4 | 212.8 | 132.9 | 63.3 | 78.5 | 30.6 | 64.9 |  |  | 9.1 |  |  |  | 176.2 | 176.5 | 176.7 | 175.9 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 0 | 16.1 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8.7 | 27.2 | 0 | 0 | 20.2 | 2.4 |  | 0 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 3.2 | 12.4 | 0 | 72.1 | 104.5 | 8.2 | 2.4 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.2 | 35.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 42.2 | 29.6 | 16.5 | 15.5 | 8.3 | 11.5 | 18.7 | 6906 | 24.6 | 8.097 |  | 13.2 | 25.1 | 19 | 10.2 | 13.9 | 114.097
14/03/2026 | 01:00 | 206.9 | 658.7 | 145.9 | 7.8 | 7.8 | 93.6 | 199.8 | 81.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579.5 | 10.7 |  | 15.3 |  |  | 165.4 | 10.9 | 7.3 | 0 | 6.5 |  | 61.7 |  |  |  | 0 | 110.1 | 159.2 | 173.3 |  |  | 6.5 | 365.5 | 82.6 | 140.8 | 42.4 | 18.8 | 19 | 92.7 | 43.5 | 63.8 | 105.1 | 109.3 | 46.6 | 45.7 | 3.8 | 29.9 | 157.3 |  |  | 95.3 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 194.2 | 195.3 | 195.8 | 0 |  |  | 4.1 | 185.4 | 134.7 | 63.8 | 78.6 | 30.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 178.5 | 176.3 | 176.3 | 0 | 0 | 0 |  | 9.2 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 10.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 0 | 16.1 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 7.6 | 27.5 | 0 | 0 | 20.2 | 2.3 |  | 0 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 3.4 | 10 | 0 | 59.2 | 94.8 | 6.5 | 2.6 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.1 | 30.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.9 | 20 | 20 |  | 42.3 | 29.8 | 17 | 15.6 | 6.5 | 11.5 | 18.8 | 6763.9 | 24.6 | 8.092 |  | 13.2 | 25.3 | 19 | 10.3 | 13.9 | 114.392
14/03/2026 | 01:30 | 199.9 | 658.6 | 146.1 | 7.7 | 7.5 | 92.8 | 231.7 | 79.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 578.9 | 10.7 |  | 15.7 |  |  | 161.7 | 10.1 | 6.9 | 0 | 6.5 |  | 59.5 |  |  |  | 0 | 110.1 | 147.4 | 169.6 |  |  | 6.5 | 365.3 | 82.6 | 141.2 | 42.2 | 18.6 | 19 | 92.1 | 38.9 | 59.1 | 104 | 106.9 | 45.6 | 44.6 | 3.8 | 29 | 123.1 |  |  | 93.9 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 193.5 | 194.2 | 194.6 | 0 |  |  | 4.1 | 136.7 | 131.2 | 62.6 | 77.5 | 29.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 174.1 | 162.4 | 174.8 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 0 | 16.1 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11 | 32.3 | 0 | 0 | 20.2 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 10.3 | 20.1 | 20.2 | 2.2 | 6.6 | 0 | 61.3 | 92.5 | 6.7 | 3.8 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.7 | 35.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 7 | 20 | 20 |  | 42.4 | 29.8 | 16.2 | 15.5 | 7.9 | 11.5 | 18.3 | 6644.9 | 24.6 | 8.093 |  | 13.2 | 25.3 | 19 | 10.3 | 14 | 114.493
14/03/2026 | 02:00 | 202.4 | 657.5 | 145.6 | 7.7 | 7.6 | 93 | 231.5 | 80.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 580.8 | 10.7 |  | 16 |  |  | 164.1 | 10.4 | 6.7 | 0 | 6.5 |  | 59.7 |  |  |  | 0 | 109.9 | 212.1 | 170.9 |  |  | 6.5 | 364.9 | 82.6 | 152.1 | 42.3 | 18.6 | 19 | 88.5 | 40.3 | 60.3 | 104.1 | 107.3 | 46 | 40 | 3.8 | 29.5 | 145.6 |  |  | 94.3 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 192.8 | 193.2 | 120.5 | 0 |  |  | 4.1 | 186.8 | 131.9 | 62.7 | 77.5 | 27.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 175.3 | 95.3 | 176.5 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 0 | 16.1 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.1 | 30.1 | 0 | 1.4 | 20.2 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.1 | 2.1 | 6.9 | 0 | 57.4 | 90.2 | 7.2 | 3.2 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.3 | 29.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.9 | 20.1 | 20 |  | 42.5 | 29.8 | 16.2 | 15.5 | 6.6 | 11.5 | 17.5 | 6639.1 | 24.6 | 8.094 |  | 13.2 | 25.3 | 19 | 10.4 | 13.9 | 114.494
14/03/2026 | 02:30 | 201.3 | 662.2 | 146.3 | 7.7 | 7.6 | 93.1 | 230.8 | 80.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 581.1 | 10.7 |  | 15.6 |  |  | 161 | 10.4 | 6.8 | 0 | 6.5 |  | 59.9 |  |  |  | 0 | 110.1 | 146.9 | 169 |  |  | 6.5 | 365.4 | 82.6 | 147.4 | 42.3 | 18.6 | 19 | 93.1 | 38.8 | 58.9 | 104.8 | 107.4 | 46.3 | 39.8 | 3.8 | 29.4 | 157.4 |  |  | 94.3 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 131.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 195.8 | 197 | 120.8 | 0 |  |  | 4 | 181.5 | 133.8 | 62.6 | 77.2 | 27.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 92.3 | 92.2 | 174.2 | 0 | 0 | 0 |  | 9.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 10.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 0 | 16.1 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.7 | 23 | 0 | 2.6 | 20.2 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 10.3 | 20 | 20.2 | 4.2 | 9.3 | 0 | 77.5 | 105.1 | 10.1 | 3.5 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.1 | 30.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 42.3 | 29.6 | 16.2 | 15.5 | 7.1 | 11.5 | 17.2 | 6551.1 | 24.4 | 8.074 |  | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.3 | 13.9 | 114.074
14/03/2026 | 03:00 | 202.6 | 658.9 | 145.9 | 7.7 | 7.6 | 93.5 | 231.2 | 80.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 580.4 | 10.7 |  | 16 |  |  | 167.7 | 10.7 | 6.9 | 0 | 6.5 |  | 60.3 |  |  |  | 0 | 110.1 | 206.2 | 170.8 |  |  | 6.5 | 366.6 | 82.6 | 145.8 | 42.2 | 18.7 | 18.6 | 90.4 | 39.9 | 60 | 103.7 | 107.9 | 46 | 46.1 | 3.8 | 29.3 | 150.3 |  |  | 94.4 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 131.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 194.3 | 195.1 | 120 | 0 |  |  | 4.1 | 171.7 | 135.3 | 61.9 | 77.5 | 30.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 95.8 | 95.8 | 176.9 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 10.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 0 | 16.1 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 12.6 | 23.3 | 0 | 2.7 | 20.2 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 9.6 | 20 | 20.2 | 6.8 | 11.8 | 0 | 67.7 | 97 | 6.9 | 4.7 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.4 | 33.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.4 | 15.6 | 6.6 | 11.5 | 17.4 | 6532.4 | 24.2 | 8.08 |  | 13.2 | 25.1 | 19 | 10.3 | 13.9 | 113.78
14/03/2026 | 03:30 | 203.6 | 657.6 | 145.5 | 7.7 | 7.8 | 93.3 | 230.5 | 80.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 579.2 | 10.7 |  | 15.5 |  |  | 166.9 | 10.5 | 7 | 0 | 6.5 |  | 60.6 |  |  |  | 0 | 110 | 200.7 | 172.7 |  |  | 6.5 | 365.3 | 82.5 | 152.2 | 42.2 | 18.7 | 18.9 | 90.5 | 40.2 | 60.3 | 103.7 | 108.4 | 44.4 | 45.9 | 3.8 | 29.6 | 165 |  |  | 94.4 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 131.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 194.6 | 195.5 | 119.8 | 0 |  |  | 4.2 | 193.8 | 135 | 65.9 | 77.6 | 30.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 95.3 | 95.5 | 175.9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 10.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 0 | 16.1 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.5 | 31.1 | 0 | 2.6 | 20.2 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 8.8 | 19.9 | 20.2 | 7.1 | 10.6 | 0 | 69.7 | 97.2 | 7.2 | 3.2 | 0 | 21 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33 | 25.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 8 | 11.5 | 17.4 | 6580.4 | 24.3 | 8.081 |  | 13.2 | 25.1 | 19 | 10.3 | 13.9 | 113.881
14/03/2026 | 04:00 | 203.2 | 658.4 | 145.7 | 7.7 | 7.7 | 92.9 | 230.4 | 80.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 581.5 | 10.7 |  | 15.7 |  |  | 167.9 | 10 | 6.8 | 0 | 6.6 |  | 60.4 |  |  |  | 0 | 110 | 190.9 | 171.8 |  |  | 6.5 | 364.2 | 82.3 | 152.3 | 42.2 | 18.7 | 19 | 90.9 | 41 | 61.1 | 104.1 | 107.7 | 46.3 | 45.6 | 3.8 | 29.2 | 141.7 |  |  | 94.3 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 131.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 193.6 | 194.5 | 119.8 | 0 |  |  | 4 | 182.1 | 134.9 | 65.7 | 77.6 | 30.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 95.7 | 95.9 | 175.5 | 0 | 0 | 0 |  | 9.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 10.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 0 | 16.1 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11 | 31.9 | 0 | 2.9 | 20.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 8.8 | 20 | 20.2 | 4.9 | 7.6 | 0 | 58.5 | 96.5 | 6.5 | 2.4 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.3 | 51.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.6 | 15.5 | 8.4 | 11.3 | 17.5 | 6555.7 | 24.3 | 8.084 |  | 13.2 | 25.1 | 19 | 10.3 | 13.9 | 113.884
14/03/2026 | 04:30 | 202.1 | 658.4 | 145.7 | 7.8 | 7.7 | 92.7 | 228.3 | 80.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 583.1 | 10.7 |  | 15.6 |  |  | 163.4 | 9.6 | 6.6 | 0 | 6.5 |  | 58.7 |  |  |  | 0 | 110 | 186.6 | 170.5 |  |  | 6.5 | 363.8 | 82.2 | 151.9 | 42.2 | 18.7 | 19 | 89.4 | 98.3 | 98.7 | 125.8 | 107.4 | 45.8 | 45.2 | 3.8 | 29.5 | 108.9 |  |  | 94 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 131.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 194.3 | 194.9 | 119.9 | 0 |  |  | 4 | 130.9 | 134 | 65.4 | 77.5 | 30.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 93 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 0 |  | 9.3 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 10.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 6.1 | 16.1 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.1 | 35.7 | 0 | 2.9 | 20.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 8.8 | 20.2 | 20.2 | 4.1 | 5.7 | 0 | 59.4 | 98.1 | 4.4 | 2.1 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.4 | 58 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 8.7 | 8.9 | 17.2 | 6504.2 | 24.3 | 8.085 |  | 13.2 | 25.1 | 19 | 10.4 | 13.8 | 113.885
14/03/2026 | 05:00 | 200 | 660.1 | 146.1 | 7.6 | 7.8 | 92.7 | 230.4 | 82.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 585.6 | 10.8 |  | 15 |  |  | 163 | 9.8 | 6.6 | 0 | 6.5 |  | 59.9 |  |  |  | 0 | 110.2 | 153.1 | 170.9 |  |  | 6.5 | 365.2 | 82.1 | 151.7 | 42.3 | 18.6 | 19 | 89.7 | 120.8 | 155.9 | 156.3 | 107.2 | 46.1 | 16.6 | 3.8 | 29.3 | 107.6 |  |  | 94.3 | 0 |  | 43 |  |  |  | 131.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 195.3 | 196.3 | 122.3 | 0 |  |  | 4.1 | 133.7 | 134.5 | 65.7 | 77.6 | 30.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 96.7 | 0 | 96.5 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 11.6 | 16.1 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 16.3 | 44.2 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 8.8 | 20.1 | 20.1 | 2 | 7.2 | 0 | 63.7 | 100.3 | 7.1 | 1.8 | 0 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.6 | 65.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.4 | 15.5 | 7.6 | 11.9 | 17.4 | 6532.6 | 24.3 | 8.075 |  | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.3 | 14 | 114.075
14/03/2026 | 05:30 | 197.9 | 659.4 | 146.1 | 0 | 0 | 91.7 | 229.4 | 79.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 584.5 | 10.7 |  | 15.6 |  |  | 162.3 | 9.8 | 6.7 | 0 | 6.5 |  | 59.1 |  |  |  | 0 | 109.7 | 177.3 | 168 |  |  | 6.5 | 365.4 | 81.9 | 140.7 | 42.3 | 18.7 | 19 | 90 | 171.5 | 167.4 | 175.4 | 106.3 | 45 | 22.4 | 3.8 | 28.9 | 128.4 |  |  | 94 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 195.2 | 119.7 | 119.2 | 0 |  |  | 4 | 140 | 132.5 | 65.1 | 76.9 | 30.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 91.3 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 |  | 9.2 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 15.7 | 16.1 | 18.6 | 3.5 | 18.5 | 0.1 | 0 | 19 | 49.2 | 0 | 3.1 | 20.2 | 1.9 |  | 0 | 19.8 | 7.5 | 20.1 | 20.1 | 2.1 | 8.9 | 0 | 69.4 | 100.3 | 6.2 | 2.1 | 0 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.9 | 61.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.9 | 15.6 | 8.1 | 11.5 | 17.6 | 6557.6 | 24.4 | 8.082 |  | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.3 | 13.9 | 114.082
14/03/2026 | 06:00 | 202.2 | 659.7 | 146 | 0 | 0 | 93.1 | 232.8 | 80.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 584.5 | 10.8 |  | 15.5 |  |  | 167.3 | 9.9 | 6.8 | 0 | 6.5 |  | 60.7 |  |  |  | 0 | 109.9 | 206.5 | 170.3 |  |  | 6.5 | 406.9 | 81.9 | 151.2 | 42.3 | 18.8 | 18.9 | 90.8 | 119 | 99.7 | 161.5 | 107.5 | 46 | 22.9 | 3.8 | 29.3 | 171.5 |  |  | 94.2 | 0 |  | 43.1 |  |  |  | 131.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120 | 120 | 120.8 | 0 |  |  | 4.1 | 228.1 | 134.7 | 65.9 | 77.6 | 30.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 94.4 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 |  | 9.2 | 0 | 0 | 79.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 20.3 | 10.6 | 5.7 | 2.6 | 1.4267 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 20.4 | 16.1 | 18.7 | 3.5 | 18.5 | 1.6 | 1.7 | 18.4 | 50.2 | 1.5 | 3.1 | 20.2 | 1.9 |  | 0 | 19.8 | 7 | 20.2 | 20.2 | 3.8 | 10.5 | 0.4 | 66.9 | 102.8 | 6.4 | 2 | 0 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 34.4 | 36.6 | 1.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.8 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.3 | 15.5 | 8.5 | 11.5 | 17.6 | 6576.6267 | 24.6 | 8.089 |  | 13.2 | 25.3 | 19 | 10.2 | 14 | 114.389
14/03/2026 | 06:30 | 203.1 | 657.9 | 145.5 | 0 | 0 | 93.2 | 231.1 | 80.5 |  | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0.1 |  | 581.9 | 10.7 |  | 15.4 |  |  | 168.1 | 10.3 | 6.9 | 22.5 | 6.5 |  | 60.2 |  |  |  | 0 | 109.9 | 172.5 | 120.1 |  |  | 6.5 | 362.1 | 81.8 | 142.1 | 42.2 | 18.6 | 19 | 90.1 | 120.1 | 29 | 111.4 | 107.6 | 39.1 | 23.1 | 3.8 | 29.3 | 131 |  |  | 94.2 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 131.5 | 0 | 45.7 | 0 |  | 0 |  | 118.9 | 120.1 | 119.4 | 0 |  |  | 4 | 199.3 | 134.9 | 65.8 | 77 | 27.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 94.9 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1 | 0 | 0 | 80.6 | 12.4 | 0.7 | 0 | 20.4 | 10.5 | 5.7 | 23.8 | 12.9369 | 0.7 | 0 | 2.6 | 20.6 | 16.4 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 4.8 | 5.1 | 17.3 | 46.8 | 6.7 | 3.1 | 20.2 | 1.9 |  | 0 | 19.9 | 6.7 | 20.2 | 20.2 | 3.5 | 12.9 | 3.7 | 60.8 | 103.4 | 7 | 1.6 | 0.7 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 32.1 | 2.2 | 28.7 | 0.6 | 34.8 | 28 | 20.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0.9 | 6.8 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17 | 15.5 | 8 | 10.1 | 18.5 | 6449.2369 | 24.6 | 8.082 |  | 13.2 | 25.3 | 19 | 10.3 | 13.8 | 114.282
14/03/2026 | 07:00 | 197.2 | 630.4 | 145.7 | 0 | 0 | 91.1 | 231.3 | 78.7 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 162.2 |  | 582.9 | 10.8 |  | 12.4 |  |  | 161.9 | 9.3 | 6.6 | 22.6 | 6.5 |  | 57.5 |  |  |  | 0 | 109.1 | 136.3 | 0 |  |  | 6.5 | 360.5 | 81.7 | 121.1 | 42.2 | 18.6 | 18.7 | 88 | 115.7 | 78.4 | 127.1 | 106.2 | 24 | 0 | 3.8 | 29.8 | 40.5 |  |  | 92.8 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 130.7 | 52.8 | 144.9 | 68.8 |  | 0 |  | 118 | 115.1 | 11.3 | 0 |  |  | 4.1 | 122.2 | 122.2 | 64.1 | 76.1 | 28.7 | 0 |  |  | 114.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 |  | 9.2 | 0 | 0.1 | 78.5 | 38.3 | 1.3 | 0 | 20 | 10.4 | 5.7 | 51.3 | 32.0556 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 20.1 | 17.2 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 8.6 | 10.5 | 18.7 | 40.7 | 14.3 | 3.1 | 20.2 | 1.8 |  | 0.1 | 19.9 | 5.6 | 20 | 20 | 4.8 | 8.8 | 16 | 79 | 108.2 | 6.2 | 2.5 | 0 | 21 | 8.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 90.5 | 3.6 | 54.5 | 0.6 | 30.8 | 33.1 | 39.2 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 2.7 | 6.8 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17 | 15.5 | 8.4 | 11.5 | 18.2 | 6482.8557 | 24.6 | 8.103 |  | 13.2 | 25.5 | 19 | 10.2 | 14 | 114.603
14/03/2026 | 07:30 | 206.5 | 646.3 | 145.5 | 0 | 0 | 93 | 230.5 | 0 |  | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 145 |  | 583.3 | 10.8 |  | 11.8 |  |  | 170.1 | 10.2 | 6.9 | 16.1 | 6.5 |  | 60.9 |  |  |  | 0 | 109.9 | 134 | 0 |  |  | 6.5 | 362.1 | 76.3 | 127.8 | 41.8 | 18.6 | 19 | 91 | 14.3 | 121.7 | 112.8 | 108.3 | 26.6 | 0 | 3.8 | 29.4 | 125.2 |  |  | 94.4 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 131.7 | 61.6 | 160.9 | 181.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1 | 148.6 | 132.1 | 65.9 | 77 | 30.2 | 0 |  |  | 89.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 |  | 9.2 | 0 | 0.1 | 87.4 | 61.6 | 0.6 | 0 | 20.3 | 10.3 | 5.5 | 155.7 | 77.7456 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 20.4 | 18.1 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 9 | 10.8 | 17.6 | 46.6 | 15.9 | 2.2 | 20.1 | 1.8 |  | 0.1 | 19.9 | 3.5 | 20.1 | 20.2 | 5.4 | 4.1 | 20.6 | 88.4 | 108.4 | 10.8 | 5.6 | 3.7 | 21 | 8.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 184.6 | 6.3 | 85.2 | 0.6 | 31.1 | 37.6 | 64.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 5.3 | 6.8 | 19.6 | 19.6 |  | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 7.1 | 11.5 | 17.7 | 6726.0456 | 24.6 | 8.057 |  | 13.2 | 25.1 | 19 | 10.3 | 13.9 | 114.157
14/03/2026 | 08:00 | 202.6 | 648.5 | 145.9 | 0 | 0 | 93.3 | 232.2 | 0 |  | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 85.1 |  | 582.2 | 10.8 |  | 12.5 |  |  | 165.1 | 10.1 | 6.6 | 16.2 | 6.4 |  | 75.9 |  |  |  | 0 | 110.2 | 143.2 | 0 |  |  | 6.5 | 367.5 | 71.7 | 136.8 | 41.9 | 18.8 | 18.8 | 91.2 | 89.4 | 120 | 128.7 | 107.6 | 34 | 0 | 3.8 | 29.6 | 99.9 |  |  | 69.4 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131.7 | 63.5 | 163.4 | 198.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1 | 176.7 | 131.9 | 66.1 | 78.2 | 30.1 | 0 |  |  | 90.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 |  | 9.2 | 0 | 0.1 | 79.7 | 73.1 | 0.5 | 0.1 | 20.3 | 10.5 | 5.7 | 173 | 86.1115 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 20.5 | 17.9 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 9.8 | 12.2 | 15.6 | 38.8 | 13.9 | 2.2 | 20.2 | 2.1 |  | 0.2 | 19.9 | 3.8 | 20.1 | 20.2 | 2 | 4 | 29.8 | 75.8 | 107.7 | 12.2 | 6.9 | 0 | 21 | 8.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 183.5 | 8.8 | 124.1 | 0.6 | 53.3 | 53.9 | 93 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 7.3 | 6.8 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.8 | 15.5 | 7.4 | 11.6 | 18.8 | 6949.5115 | 24.6 | 8.059 |  | 13.2 | 25 | 19 | 10.3 | 14 | 114.159
14/03/2026 | 08:30 | 202.1 | 647.4 | 145.9 | 0 | 0 | 93.2 | 231.4 | 0 |  | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 124.7 |  | 581.3 | 10.8 |  | 12.4 |  |  | 166.2 | 10 | 6.6 | 22.5 | 6.4 |  | 75.2 |  |  |  | 0 | 109.9 | 146 | 0 |  |  | 6.5 | 410 | 81.5 | 148.7 | 41.9 | 18.8 | 18.9 | 89.3 | 124.7 | 124.9 | 144.7 | 107.4 | 43.3 | 0 | 3.8 | 29.6 | 161.3 |  |  | 69.6 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 131.8 | 63.1 | 163.1 | 197.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 187.7 | 131.8 | 66.1 | 78.1 | 30.2 | 0 |  |  | 89.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 |  | 9.1 | 0 | 0.4 | 71 | 72.4 | 0.7 | 0.1 | 20.4 | 10.4 | 5.7 | 177.7 | 92.0328 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 20.5 | 18 | 18.8 | 3.5 | 18.4 | 13.9 | 17.1 | 13.4 | 39.5 | 15.3 | 2.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 5.5 | 20.2 | 20.2 | 1.5 | 5.3 | 26.8 | 95.6 | 104.6 | 12.8 | 9.1 | 1.5 | 21 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 219.8 | 11 | 77.1 | 0.6 | 56 | 62.2 | 63.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 10.5 | 6.7 | 20.1 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 6.8 | 11.6 | 17.9 | 7198.4328 | 24.6 | 8.065 |  | 13.2 | 24.9 | 19 | 10.2 | 13.9 | 113.865
14/03/2026 | 09:00 | 197.1 | 641.9 | 145.8 | 0 | 0 | 89.9 | 230.5 | 0 |  | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 202.4 |  | 580.2 | 10.7 |  | 14.3 |  |  | 159 | 9.6 | 6.6 | 21.7 | 6.4 |  | 74.3 |  |  |  | 0 | 108.8 | 166.8 | 0 |  |  | 6.5 | 434.2 | 81.5 | 141.1 | 41 | 18.8 | 18.7 | 86.3 | 117.8 | 118.4 | 148.9 | 103.8 | 40.5 | 0 | 3.8 | 29.2 | 154.3 |  |  | 68.4 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 130.4 | 62.3 | 163.2 | 197.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1 | 245.5 | 127.5 | 58.1 | 77 | 29.1 | 0 |  |  | 89.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 |  | 9.2 | 0 | 0.5 | 64.3 | 70.1 | 1.4 | 0.1 | 19.9 | 10.3 | 5.6 | 199.5 | 100.6057 | 1.7 | 0 | 2.4 | 20.1 | 18.1 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 14.4 | 17.4 | 15.9 | 53.9 | 17.3 | 2.2 | 20.2 | 0 |  | 0.3 | 19.8 | 10.1 | 20.2 | 20.1 | 3 | 7 | 35.5 | 101.8 | 106.4 | 15.7 | 10.4 | 1.4 | 21 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 245.8 | 12.8 | 69.9 | 0.6 | 64.7 | 61.5 | 57.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 11.9 | 6.7 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.4 | 15.5 | 7.5 | 11.4 | 14.6 | 7386.6057 | 24.6 | 8.069 |  | 13.2 | 24.8 | 19 | 10.1 | 13.9 | 113.669
14/03/2026 | 09:30 | 200.6 | 643.6 | 145.7 | 0 | 0 | 92.9 | 229.8 | 0 |  | 0 | 0 | 29.8 | 5.7 | 198.5 |  | 581.2 | 10.7 |  | 15.8 |  |  | 165 | 9.9 | 6.6 | 21.5 | 6.4 |  | 74.3 |  |  |  | 0 | 109.8 | 215.9 | 0 |  |  | 6.5 | 394.8 | 81.5 | 142.8 | 41.4 | 18.5 | 5.8 | 92.2 | 136.8 | 135.4 | 154.8 | 106.4 | 32.5 | 0 | 3.8 | 29 | 124 |  |  | 67 | 0 |  | 43 |  |  |  | 131.4 | 153.3 | 160.9 | 195.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 190.5 | 131.5 | 59.9 | 78 | 30 | 0 |  |  | 139.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 |  | 9.3 | 0 | 0.8 | 67 | 72.1 | 3.7 | 0.2 | 20.4 | 10.3 | 5.6 | 192.4 | 99.364 | 1.7 | 0 | 2.4 | 20.5 | 14.5 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 9.8 | 11.7 | 18.8 | 63 | 18.3 | 2.2 | 20.2 | 0 |  | 0.3 | 19.9 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 3.4 | 7 | 36.8 | 103.3 | 102.1 | 15.6 | 10.7 | 0.5 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 248.1 | 14.8 | 116.3 | 0.6 | 48.3 | 50 | 98.1 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 14.1 | 6.7 | 20.2 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 6.9 | 11.5 | 16.9 | 7576.564 | 24.6 | 8.061 |  | 13.2 | 24.7 | 19 | 10.3 | 13.9 | 113.761
14/03/2026 | 10:00 | 203.4 | 648.5 | 145.9 | 0 | 0 | 93.3 | 230.8 | 0 |  | 0 | 0 | 68.8 | 22.9 | 200.9 |  | 579.8 | 10.7 |  | 15.7 |  |  | 167.6 | 7.1 | 6.7 | 21.2 | 6.4 |  | 76.3 |  |  |  | 0 | 109.9 | 140.7 | 0 |  |  | 6.5 | 378.4 | 81.4 | 143.4 | 41.9 | 18.8 | 18.7 | 92.4 | 185.9 | 185.1 | 187.4 | 106.2 | 37.1 | 0 | 3.8 | 29 | 109.6 |  |  | 68.6 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 131.6 | 162.4 | 161.6 | 195.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 158 | 132.5 | 60.3 | 78 | 30.1 | 0 |  |  | 139.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 |  | 9.3 | 0 | 0.5 | 73.7 | 77.7 | 4.5 | 0.4 | 20.2 | 10.5 | 5.6 | 215.4 | 109.0717 | 1.7 | 0 | 2.2 | 20.5 | 9.5 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 10.3 | 13.1 | 19.7 | 68.5 | 18 | 2.3 | 20.2 | 0 |  | 0.4 | 19.9 | 12.7 | 20.3 | 20.2 | 2.9 | 9.7 | 24.8 | 100.6 | 103 | 16.8 | 10.7 | 0 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 252.9 | 16.1 | 138.9 | 0.6 | 55.6 | 53.9 | 106.7 | 4.8 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 15.7 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.7 | 15.5 | 7.4 | 9.5 | 18.1 | 7756.0717 | 24.6 | 8.074 |  | 13.2 | 24.6 | 19 | 9.9 | 13.9 | 113.274
14/03/2026 | 10:30 | 200.7 | 648.9 | 145.9 | 0 | 0 | 92.2 | 229.4 | 0 |  | 0 | 0 | 66.2 | 37.2 | 201.4 |  | 583.1 | 10.8 |  | 15.8 |  |  | 164.2 | 6.8 | 6.7 | 20.9 | 6.3 |  | 75.2 |  |  |  | 0 | 110.1 | 152.3 | 0 |  |  | 6.5 | 394.7 | 81.5 | 144.2 | 41.7 | 18.8 | 19.1 | 90.6 | 177.7 | 178.6 | 186.8 | 106.6 | 43.2 | 0 | 3.8 | 29.3 | 142.8 |  |  | 68.2 | 0 |  | 43 |  |  |  | 131.6 | 164.1 | 162.3 | 196.5 |  | 38.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2 | 202.3 | 122.8 | 59.9 | 78.2 | 30 | 0 |  |  | 90.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 |  | 9.3 | 0 | 0.6 | 71.9 | 80.8 | 3.8 | 0.3 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 203.9 | 104.5768 | 1.7 | 0 | 1.2 | 20.4 | 19.2 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 12.4 | 16 | 19.3 | 71.4 | 16.6 | 2.2 | 20.2 | 3.1 |  | 0.4 | 19.9 | 12.8 | 20.2 | 20.2 | 2.4 | 12.9 | 23.8 | 110.4 | 110.4 | 13.3 | 9.8 | 3.2 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 252.9 | 17.5 | 113.1 | 0.6 | 56.3 | 58.1 | 77.1 | 4.8 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 16.7 | 6.6 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.2 | 15.5 | 7.2 | 11.1 | 17.9 | 7814.7768 | 24.6 | 8.051 |  | 13.2 | 24.7 | 19 | 10 | 13.9 | 113.451
14/03/2026 | 11:00 | 202.6 | 648.8 | 145.4 | 0 | 0 | 93.2 | 231.7 | 0 |  | 0 | 0 | 66.5 | 38.6 | 198.7 |  | 556.6 | 10 |  | 15.9 |  |  | 165.5 | 8.5 | 6 | 21 | 6.3 |  | 76.1 |  |  |  | 0 | 109.9 | 218.3 | 0 |  |  | 6.5 | 423.7 | 81.4 | 149.1 | 41.9 | 18.8 | 19.1 | 90 | 131.8 | 131.7 | 154 | 107 | 44.4 | 0 | 3.8 | 28.4 | 170.2 |  |  | 68.8 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 131.6 | 164.2 | 162 | 195.6 |  | 41.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1 | 245.9 | 132.5 | 60.2 | 78.1 | 30.2 | 0 |  |  | 89.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 |  | 9.3 | 0 | 0.7 | 77.2 | 72.9 | 2.9 | 0.4 | 20.3 | 10.4 | 5.6 | 216.6 | 108.3717 | 1.7 | 0 | 2.1 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 17.3 | 18.6 | 70.6 | 15.6 | 2.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 12.9 | 20.3 | 20.2 | 0.7 | 14.1 | 20.6 | 114.4 | 105.3 | 14.6 | 9.7 | 7.2 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.8 | 252 | 18 | 143.8 | 0.6 | 52.8 | 59 | 107.1 | 4.8 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 17.2 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.2 | 15.5 | 7.4 | 11.3 | 18.6 | 7926.8717 | 24.6 | 8.058 |  | 13.2 | 24.6 | 19 | 9.9 | 13.8 | 113.158
14/03/2026 | 11:30 | 205.4 | 649.1 | 145.7 | 0 | 0 | 90.2 | 226.6 | 0 |  | 0 | 157 | 108.3 | 54.6 | 200.7 |  | 556.6 | 10.2 |  | 16.1 |  |  | 166.2 | 8.6 | 5.6 | 20.7 | 6.5 |  | 75.4 |  |  |  | 0 | 109.7 | 189.8 | 0 |  |  | 6.5 | 382.2 | 81.4 | 149.5 | 41.9 | 18.8 | 19.1 | 92.4 | 125.7 | 125.8 | 153.2 | 107.5 | 44.2 | 0 | 3.8 | 29.4 | 133.2 |  |  | 69.3 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 131.7 | 164.5 | 162.3 | 195.6 |  | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 196.7 | 121.6 | 60.3 | 77.7 | 30.4 | 0 |  |  | 142.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 |  | 9.3 | 0 | 0.5 | 83.8 | 80.8 | 4.4 | 0.4 | 20.3 | 10 | 5.5 | 216.5 | 100.7302 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 20.7 | 19.6 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 17.8 | 19.3 | 71.7 | 18.7 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 0 | 17.7 | 23.6 | 112.7 | 105.3 | 19.2 | 14.1 | 0 | 21 | 8.1 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 253 | 18.2 | 96.6 | 0.6 | 56.8 | 56.6 | 63.4 | 4.8 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 13.6 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.7 | 15.5 | 7.5 | 9.7 | 17.9 | 7982.8302 | 24.6 | 8.061 |  | 13.2 | 24.6 | 18.9 | 9.7 | 13.8 | 112.861
14/03/2026 | 12:00 | 198.7 | 649.2 | 146 | 0 | 0 | 89.8 | 225 | 0 |  | 0 | 161.4 | 150.1 | 72.4 | 198.7 |  | 557.1 | 10.2 |  | 16.1 |  |  | 165.2 | 8 | 5.5 | 20.6 | 6.5 |  | 75.6 |  |  |  | 0 | 109.9 | 160.2 | 0 |  |  | 6.5 | 387.7 | 81.5 | 149.1 | 41.5 | 18.8 | 19.2 | 90.1 | 122.5 | 123.1 | 153.4 | 107.5 | 43.6 | 0 | 3.8 | 29.2 | 129.7 |  |  | 68.4 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 131.8 | 50 | 162.7 | 195.5 |  | 71.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1 | 199.7 | 119.6 | 61.9 | 76.6 | 30 | 0 |  |  | 140.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7 | 30.5 |  | 9.3 | 0 | 0.8 | 74.7 | 80.7 | 3.4 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.5 | 208.8 | 105.9666 | 1.7 | 0.8 | 2.4 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 13.9 | 16.6 | 20.1 | 66.1 | 17.5 | 3.4 | 20.2 | 3.2 |  | 0.4 | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.2 | 4.1 | 22 | 19.9 | 112.1 | 106.4 | 19.8 | 13 | 0.4 | 21 | 8.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 214.9 | 18.9 | 108 | 0.6 | 66.5 | 66.2 | 87.7 | 4.8 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 12.6 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17 | 15.6 | 7.3 | 8.8 | 19.4 | 7994.7666 | 24.6 | 8.064 |  | 13.2 | 24.5 | 19 | 9.8 | 13.9 | 113.064
14/03/2026 | 12:30 | 202.8 | 650.4 | 145.5 | 0 | 0 | 90.2 | 226.8 | 0 |  | 0 | 29.8 | 149.1 | 71.4 | 197.6 |  | 555.3 | 10.2 |  | 15.9 |  |  | 169 | 8.1 | 5.6 | 20.6 | 6.4 |  | 75.3 |  |  |  | 0 | 109.8 | 160.2 | 0 |  |  | 6.5 | 379.7 | 81.5 | 149.1 | 41.7 | 18.7 | 19.2 | 84.4 | 124.2 | 124.1 | 152.6 | 106.8 | 43.6 | 0 | 3.8 | 29.4 | 130.2 |  |  | 68.6 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 131.5 | 0 | 161.2 | 195.3 |  | 71.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.7 | 190.1 | 119.4 | 62 | 76.5 | 30.2 | 0 |  |  | 139.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 67.2 |  | 9.3 | 0 | 0.7 | 81.8 | 80.8 | 4.7 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.5 | 198.3 | 101.6021 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 20.6 | 19.4 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 11.6 | 13.7 | 21.2 | 68.8 | 16.9 | 3.4 | 20.3 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 4.9 | 22.4 | 23.3 | 111.6 | 107.4 | 18.9 | 14.6 | 0.4 | 21 | 8.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 228.7 | 19.1 | 107.7 | 0.6 | 81.4 | 92.9 | 82.9 | 4.8 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 17.1 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.5 | 15.5 | 7.4 | 7.6 | 17.5 | 7880.6021 | 24.6 | 8.059 |  | 13.2 | 24.5 | 19 | 10 | 13.9 | 113.259
14/03/2026 | 13:00 | 199.1 | 642.9 | 145.7 | 0 | 0 | 89 | 224.9 | 0 |  | 0 | 52.6 | 149.2 | 68 | 199.5 |  | 549.7 | 10.1 |  | 16 |  |  | 161.4 | 7.5 | 5.4 | 20.8 | 6.4 |  | 73.8 |  |  |  | 0 | 109.6 | 148.9 | 0 |  |  | 6.5 | 370.8 | 81.4 | 148 | 41.1 | 18.6 | 19.2 | 92.6 | 122.6 | 122.8 | 152.4 | 105.1 | 42.2 | 0 | 3.8 | 29.2 | 117.2 |  |  | 67 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 131 | 0 | 154.2 | 195.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6 | 170 | 113.7 | 61.2 | 76.2 | 29.7 | 0 |  |  | 139.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 71.1 |  | 9.3 | 0 | 0.6 | 73.6 | 68.9 | 3.5 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.5 | 222.2 | 111.2076 | 1.7 | 0 | 2.6 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 10.6 | 12.8 | 19.9 | 66.9 | 14.5 | 3.2 | 20.2 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13 | 20.2 | 20 | 4.3 | 24.7 | 30.2 | 115 | 106.7 | 19.5 | 14.7 | 0 | 21 | 8.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 248.1 | 18.8 | 96.1 | 0.6 | 105.8 | 121.3 | 77.6 | 4.8 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 15.8 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.3 | 15.5 | 7.5 | 8.9 | 17.3 | 7803.7076 | 24.6 | 8.064 |  | 13.2 | 24.4 | 19 | 9.7 | 13.8 | 112.764
14/03/2026 | 13:30 | 203.4 | 650.9 | 145.7 | 0 | 0 | 92.1 | 225.6 | 0 |  | 0 | 84.9 | 149.8 | 74 | 91.3 |  | 560 | 10.3 |  | 15.8 |  |  | 165.6 | 8.4 | 5.6 | 0 | 6.4 |  | 76.4 |  |  |  | 0 | 109.8 | 180.7 | 0 |  |  | 6.5 | 400.7 | 81.4 | 147.9 | 41.8 | 18.8 | 19.2 | 90.7 | 125.9 | 126.2 | 153.1 | 106.5 | 44.2 | 0 | 3.8 | 28.8 | 159.9 |  |  | 59.2 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 131.6 | 0 | 0 | 195.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8 | 242.1 | 129.4 | 62.5 | 76.6 | 30.2 | 0 |  |  | 89.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 73.9 |  | 9.2 | 0 | 0.5 | 74.1 | 57.3 | 2.3 | 0.2 | 20.3 | 9.8 | 5.4 | 197.5 | 103.89 | 1.7 | 0 | 2.6 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 11.1 | 13.6 | 19.9 | 65.3 | 10.4 | 3.4 | 20.2 | 3.2 |  | 0.4 | 19.9 | 13 | 20.3 | 20.2 | 4.6 | 32.6 | 23.3 | 114.3 | 106.1 | 17.6 | 14.2 | 4.9 | 21 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 249.6 | 17.4 | 100.2 | 0.6 | 105.4 | 122.5 | 98.3 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 17.2 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 7.6 | 10.9 | 17.4 | 7723.89 | 24.6 | 8.073 |  | 13.2 | 24.3 | 19 | 9.8 | 13.9 | 112.873
14/03/2026 | 14:00 | 203.3 | 651.7 | 145.8 | 0 | 0 | 90.1 | 225.8 | 0 |  | 0 | 150.1 | 150 | 156.9 | 85.4 |  | 556.8 | 10.2 |  | 0 |  |  | 165.7 | 7.9 | 5.6 | 0 | 6.5 |  | 75.3 |  |  |  | 0 | 110.1 | 168.8 | 0 |  |  | 6.5 | 383 | 81.4 | 142.7 | 41.8 | 18.7 | 19.2 | 89.6 | 124.6 | 124.8 | 153.7 | 106.5 | 43.8 | 0 | 3.8 | 29 | 139.5 |  |  | 59.6 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 131.6 | 0 | 0 | 196.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 222 | 109 | 62.2 | 76.6 | 30.2 | 0 |  |  | 90.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5 | 75.4 |  | 9.3 | 0 | 0.3 | 81.2 | 54.3 | 0 | 0.5 | 20.4 | 10 | 5.5 | 168.4 | 93.5902 | 1.7 | 0 | 4.3 | 20.6 | 18.8 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 10.6 | 13.9 | 22.7 | 67.7 | 11.9 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.4 | 19.9 | 12.9 | 20.3 | 20.2 | 7.1 | 34.1 | 27.6 | 112.3 | 106.7 | 18.8 | 13.2 | 2.1 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 253.2 | 16.9 | 117.6 | 0.6 | 109 | 115.1 | 98.8 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 12.6 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16 | 15.5 | 7.2 | 10.8 | 17.4 | 7798.4902 | 24.6 | 8.054 |  | 13.2 | 24.4 | 19 | 9.7 | 13.9 | 112.854
14/03/2026 | 14:30 | 204.5 | 653.1 | 146 | 0 | 0 | 90.4 | 226.9 | 0 |  | 30.2 | 150.3 | 150.2 | 162 | 84.6 |  | 559.3 | 10.3 |  | 0 |  |  | 167.1 | 8.3 | 5.6 | 0 | 6.6 |  | 75.6 |  |  |  | 0 | 110.2 | 205 | 0 |  |  | 6.5 | 405.8 | 81.5 | 149.1 | 41.8 | 18.8 | 19.2 | 92.4 | 125.2 | 125.8 | 153.6 | 105.5 | 43.9 | 0 | 3.8 | 29.2 | 165.8 |  |  | 60 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 131.8 | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 248.8 | 131.5 | 62.5 | 76.7 | 30.4 | 0 |  |  | 90.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 95.6 |  | 9 | 0 | 0.2 | 75.3 | 67.7 | 1.2 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 165.2 | 81.9899 | 1.7 | 0 | 4.7 | 20.8 | 18.6 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 14.1 | 17.1 | 22.4 | 63.9 | 10.4 | 3.4 | 20.2 | 3.2 |  | 0.4 | 19.9 | 12.9 | 20.3 | 20.2 | 5 | 27.6 | 24.8 | 111.5 | 106.8 | 16.2 | 12.8 | 6.2 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.5 | 225.9 | 14.8 | 89.5 | 0.6 | 110 | 119.9 | 63.2 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 13.8 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.4 | 15.5 | 7.7 | 8.7 | 17.5 | 7760.0899 | 24.6 | 8.061 |  | 13.2 | 24.5 | 19 | 9.6 | 13.8 | 112.761
14/03/2026 | 15:00 | 202.9 | 650.6 | 145.6 | 0 | 0 | 90.2 | 227.2 | 0 |  | 29.7 | 150.1 | 149.6 | 156.4 | 203.6 |  | 557 | 10.2 |  | 0 |  |  | 166.1 | 8 | 5.6 | 13.8 | 6.6 |  | 75.2 |  |  |  | 0 | 110 | 217.8 | 0 |  |  | 6.5 | 379.8 | 81.5 | 147.1 | 41.7 | 18.6 | 19.2 | 93 | 124.6 | 124.7 | 153.3 | 106.7 | 35.1 | 0 | 3.8 | 29.1 | 157.6 |  |  | 68.3 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 131.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1 | 250.9 | 120.7 | 62.2 | 76.6 | 29 | 0 |  |  | 139.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 95.6 |  | 9 | 0 | 0.1 | 56.9 | 65.1 | 1.3 | 0.3 | 15.2 | 9.9 | 5.5 | 121.1 | 73.4604 | 1.7 | 0 | 4.6 | 20.5 | 19.4 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 9.6 | 11.5 | 17.1 | 58.7 | 9.1 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.2 | 5.6 | 21.9 | 25.9 | 108.2 | 106.5 | 12.7 | 11.7 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 181.6 | 11.8 | 87.2 | 0.6 | 121.5 | 143.4 | 68.9 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 11.4 | 6.5 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.8 | 15.5 | 7.1 | 10 | 17.4 | 7715.7604 | 24.6 | 8.065 |  | 13.2 | 24.4 | 19 | 9.7 | 13.8 | 112.765
14/03/2026 | 15:30 | 203.8 | 651.4 | 145.4 | 0 | 0 | 90.1 | 226.3 | 0 |  | 79.1 | 149 | 149.3 | 156.8 | 202.4 |  | 556.9 | 10.2 |  | 0 |  |  | 162.8 | 8.1 | 5.6 | 21.5 | 6.5 |  | 75.6 |  |  |  | 0 | 109.9 | 219.5 | 0 |  |  | 6.5 | 396.6 | 81.5 | 149.8 | 41.9 | 18.8 | 19.2 | 90.4 | 136.8 | 137.4 | 155.8 | 106.5 | 39.3 | 0 | 3.8 | 29.5 | 169.2 |  |  | 76.2 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 131.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 269.8 | 126.3 | 64.1 | 76.5 | 29 | 0 |  |  | 138.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 95.2 |  | 9 | 0 | 0.1 | 57.4 | 34.9 | 1.2 | 0.1 | 9.8 | 9.9 | 5.4 | 96.9 | 51.4741 | 1.7 | 0 | 4.6 | 17.9 | 19.6 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 7.5 | 9.7 | 16.9 | 59.3 | 9.5 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 5 | 20.9 | 32.2 | 110.2 | 105 | 13 | 11.5 | 1.8 | 20.9 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 149.8 | 7.7 | 79.1 | 0.6 | 123.4 | 148 | 57.8 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 7.3 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.7 | 15.5 | 6.9 | 10 | 17.3 | 7729.4741 | 24.6 | 8.062 |  | 13.2 | 24.3 | 19 | 9.4 | 13.9 | 112.462
14/03/2026 | 16:00 | 199.9 | 646.9 | 145.6 | 0 | 0 | 89.6 | 225.7 | 0 |  | 121.2 | 174.4 | 169.1 | 227 | 203.3 |  | 554.6 | 10.2 |  | 0 |  |  | 165 | 7.6 | 5.4 | 21.4 | 6.5 |  | 95.1 |  |  |  | 0 | 109.8 | 206.3 | 0 |  |  | 6.5 | 379.7 | 81.4 | 144.7 | 41.3 | 18.6 | 19.2 | 88.5 | 122.7 | 123.1 | 153.2 | 106.4 | 33.4 | 0 | 3.8 | 29.9 | 154.3 |  |  | 80.1 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 131.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.4 |  |  | 4 | 234.8 | 114.8 | 63.5 | 76.3 | 29.7 | 0 |  |  | 139.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 95.8 |  | 9 | 0 | 0.2 | 63.2 | 59.1 | 1.2 | 0.1 | 9.7 | 10 | 5.5 | 75.2 | 37.5272 | 1.7 | 0 | 4.1 | 17.5 | 19.4 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 7.6 | 9.1 | 17.8 | 58.6 | 5.5 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.1 | 5.5 | 15.9 | 17.9 | 105.9 | 106.2 | 10.5 | 9.8 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 97 | 6.2 | 61.3 | 0.6 | 125 | 150.8 | 62.9 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 7.4 | 6.3 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.1 | 15.5 | 7 | 10.8 | 16.2 | 7679.7272 | 24.6 | 8.059 |  | 13.2 | 24.3 | 19 | 9.6 | 14 | 112.759
14/03/2026 | 16:30 | 201.5 | 653 | 145.3 | 0 | 0 | 90.1 | 225.8 | 0 |  | 174.5 | 195.4 | 195.4 | 279.6 | 96.3 |  | 557.7 | 10.2 |  | 0 |  |  | 164.8 | 8.5 | 5.6 | 0 | 6.5 |  | 96 |  |  |  | 0 | 110 | 194.9 | 0 |  |  | 6.5 | 384.2 | 81.4 | 139.4 | 41.9 | 18.8 | 19.2 | 88.1 | 124.1 | 124.3 | 153.7 | 106.4 | 37.7 | 0 | 3.8 | 28.8 | 137.1 |  |  | 81.2 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 131.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.3 |  |  | 4 | 266 | 124.8 | 64.3 | 76.6 | 30.2 | 0 |  |  | 89.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 96.2 |  | 9 | 0 | 0.1 | 69.8 | 40 | 1 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 65.4 | 34.1231 | 1.7 | 0 | 4.1 | 20.5 | 18.8 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 4.2 | 5.1 | 16 | 58.1 | 3 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 5.1 | 14.2 | 10.8 | 95.6 | 103.8 | 6.9 | 4.9 | 4.5 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 66.6 | 3.9 | 86.7 | 0.6 | 128.5 | 146.1 | 73.6 | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 2.7 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.5 | 15.5 | 8.2 | 11.5 | 16.5 | 7640.0231 | 24.6 | 8.06 |  | 13.2 | 24.3 | 19 | 9.5 | 14 | 112.66
14/03/2026 | 17:00 | 198.9 | 648.1 | 145.7 | 0 | 0 | 88.1 | 224.7 | 0 |  | 173.8 | 192.9 | 192.9 | 279.9 | 84.5 |  | 555.5 | 10.1 |  | 0 |  |  | 162.3 | 7.4 | 5.5 | 0 | 6.5 |  | 95.2 |  |  |  | 0 | 110 | 151.3 | 0 |  |  | 6.5 | 405 | 81.4 | 150.4 | 41.4 | 18.7 | 19.2 | 88.3 | 178.7 | 179 | 178 | 105.6 | 45.2 | 0 | 3.8 | 29.5 | 134.4 |  |  | 86 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 131.3 | 0 | 0 | 67.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.4 |  |  | 4 | 246.7 | 110.5 | 63.6 | 76 | 29.8 | 0 |  |  | 89.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3 | 97 |  | 9 | 0 | 0.1 | 67 | 23.4 | 0 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 47.6 | 25.5101 | 1.8 | 0 | 4.1 | 20.3 | 18.9 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 1.5 | 1.7 | 14.4 | 56.4 | 1.4 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.1 | 3.8 | 13.2 | 7.6 | 65.8 | 101.8 | 4 | 5.2 | 0.4 | 21 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 58.1 | 3.5 | 29.1 | 0.6 | 128.4 | 138.9 | 26.6 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 1.8 | 6.2 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.5 | 15.5 | 8.3 | 11.5 | 16.3 | 7545.5101 | 24.6 | 8.056 |  | 13.2 | 24.4 | 19 | 9.4 | 13.9 | 112.556
14/03/2026 | 17:30 | 202.1 | 653.5 | 145.7 | 0 | 0 | 90.3 | 226.5 | 0 |  | 171.5 | 171.4 | 171.1 | 259 | 85.8 |  | 559.6 | 10.2 |  | 0 |  |  | 162.4 | 7.9 | 5.6 | 0 | 6.5 |  | 96.4 |  |  |  | 0 | 110.1 | 223.1 | 0 |  |  | 6.5 | 464.2 | 81.4 | 151.6 | 41.8 | 18.8 | 19.2 | 91 | 178.9 | 179.8 | 184.2 | 106.4 | 45.7 | 0 | 3.8 | 29.6 | 170.6 |  |  | 95 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 131.5 | 0 | 0 | 68.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  | 4.1 | 270.6 | 132 | 64.2 | 76.6 | 30 | 0 |  |  | 89.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5 | 97.8 |  | 7.9 | 1.6 | 0 | 64.7 | 10.2 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.4 | 24 | 10.986 | 1.8 | 0 | 4.2 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0.3 | 0.2 | 13.2 | 53.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 3.2 | 11.8 | 1.7 | 39.6 | 86.8 | 7.3 | 3.9 | 0.2 | 21 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 32.8 | 0.6 | 6.7 | 0.6 | 127.5 | 132.3 | 6.1 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 1 | 6.4 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.5 | 15.5 | 8.4 | 4.8 | 17.3 | 7545.786 | 24.6 | 8.058 |  | 13.2 | 24.7 | 19 | 9.5 | 14 | 113.058
14/03/2026 | 18:00 | 202.3 | 647.4 | 145.5 | 0 | 0 | 90.1 | 227 | 0 |  | 111.3 | 110.5 | 111 | 222.9 | 207.8 |  | 554 | 10.2 |  | 0 |  |  | 166.7 | 7.9 | 6 | 0 | 6.4 |  | 95.3 |  |  |  | 0 | 109.9 | 197.5 | 0 |  |  | 6.5 | 457.5 | 81.4 | 150.9 | 41.4 | 18.6 | 19.2 | 91.3 | 178.8 | 179.2 | 182.4 | 106.4 | 44.2 | 0 | 3.8 | 29.3 | 168.5 |  |  | 94.8 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 131.6 | 0 | 0 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  |  | 4.1 | 254.4 | 120 | 63.9 | 76.6 | 30 | 0 |  |  | 89.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9 | 98 |  | 7.1 | 9.6 | 0 | 68.2 | 0 | 0.9 | 0 | 20.3 | 10 | 5.3 | 0.7 | 0.27808 | 1.7 | 1.1 | 4.2 | 20.3 | 18.7 | 18.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 15 | 57.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 10.6 | 20.1 | 20.2 | 3.4 | 11.2 | 0 | 47.1 | 72.1 | 5.1 | 4.4 | 0 | 21 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 122.3 | 114 | 0.1 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 0 | 6.3 | 20 | 19.9 |  | 0 | 0 | 17.5 | 15.5 | 7.1 | 8.5 | 18.5 | 7397.6781 | 24.6 | 8.057 |  | 13.2 | 24.7 | 19 | 9.4 | 13.9 | 112.857
14/03/2026 | 18:30 | 200.6 | 654 | 145.7 | 0 | 0 | 89.1 | 224.8 | 0 |  | 156.6 | 157.5 | 157.3 | 241.7 | 205.7 |  | 560 | 10.2 |  | 0 |  |  | 164.9 | 8.1 | 6.2 | 0 | 6.4 |  | 96.1 |  |  |  | 0 | 109.9 | 203.3 | 0 |  |  | 6.5 | 465 | 81.6 | 151.5 | 42 | 18.8 | 19.2 | 91.5 | 178.7 | 179.4 | 184.2 | 106.9 | 43.4 | 0 | 3.8 | 29.4 | 170 |  |  | 95.2 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 131.5 | 30.6 | 24.3 | 199.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  | 4 | 270.5 | 132.3 | 64.1 | 78.7 | 30.2 | 0 |  |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4 | 98.6 |  | 7.3 | 10.2 | 0 | 54.4 | 0 | 1.1 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 4.4 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 12.7 | 54.3 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 2.9 | 20.2 | 20.2 | 3.6 | 13.2 | 0 | 41.1 | 74.7 | 4.2 | 3.9 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.3 | 92.5 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 0 | 6.2 | 20.1 | 20.1 |  | 0 | 0 | 17.9 | 15.5 | 6.8 | 6.1 | 17.8 | 7599.2 | 24.6 | 8.054 |  | 13.2 | 24.8 | 19 | 9.5 | 13.8 | 112.954
14/03/2026 | 19:00 | 201.7 | 645.5 | 145.4 | 0 | 0 | 89.6 | 224.8 | 0 |  | 173.4 | 182.9 | 182.3 | 273.3 | 205.2 |  | 552.8 | 10.1 |  | 0 |  |  | 165.4 | 7.5 | 5.9 | 19.3 | 6.4 |  | 94.3 |  |  |  | 0 | 109.7 | 222.8 | 0 |  |  | 6.5 | 462 | 81.6 | 150.9 | 41 | 18.6 | 19.2 | 89 | 177.4 | 177.5 | 182.9 | 104.7 | 43.5 | 0 | 3.8 | 29.6 | 166.4 |  |  | 94.4 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 131.3 | 140.8 | 47.9 | 199.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.6 |  |  | 4 | 264.8 | 129.2 | 63.1 | 78.3 | 29.8 | 0 |  |  | 140.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7 | 98.7 |  | 2.8 | 10.2 | 0 | 42.7 | 0 | 1 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 4.8 | 20.1 | 18.9 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 10.8 | 45.1 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 2.8 | 20.1 | 20 | 4.3 | 15.2 | 0 | 38.1 | 85 | 5.6 | 3.5 | 0 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113 | 115.6 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.8 | 15.5 | 6.9 | 6.5 | 16.1 | 7924.9 | 24.6 | 8.055 |  | 13.2 | 25 | 19 | 9.5 | 13.8 | 113.155
14/03/2026 | 19:30 | 201.4 | 647.9 | 145.5 | 0 | 0 | 90 | 224.9 | 0 |  | 129.7 | 129.8 | 130.2 | 234 | 205.5 |  | 556.3 | 10.2 |  | 0 |  |  | 164.9 | 7.7 | 5.9 | 16.7 | 6.4 |  | 130.2 |  |  |  | 0 | 109.9 | 222.6 | 0 |  |  | 6.5 | 461.2 | 81.4 | 151.2 | 41.4 | 18.8 | 19.2 | 89.4 | 178.1 | 178.7 | 183.2 | 105.7 | 43.3 | 0 | 3.8 | 29.7 | 167.4 |  |  | 94.6 | 70.5 |  | 0 |  |  |  | 131.4 | 166.5 | 162.8 | 199 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.7 |  |  | 4 | 267.2 | 131.2 | 63.8 | 78.6 | 29.8 | 0 |  |  | 140.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9 | 99.1 |  | 3 | 5.7 | 0 | 40.9 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 4.8 | 20.2 | 19.6 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.2 | 43.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 3.9 | 20.1 | 20.2 | 2.9 | 15.1 | 0 | 36.7 | 81 | 4.4 | 2.7 | 0 | 21 | 8.1 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.3 | 96.6 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.3 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17 | 15.5 | 6.9 | 6.5 | 19.5 | 7916.5 | 24.6 | 8.056 |  | 13.2 | 25.1 | 19 | 9.5 | 13.9 | 113.356
14/03/2026 | 20:00 | 205.1 | 650.6 | 145.1 | 0 | 0 | 90.4 | 226.9 | 0 |  | 127.9 | 128.5 | 128.3 | 233 | 203.9 |  | 555.4 | 10.2 |  | 0 |  |  | 168.1 | 8.2 | 4.6 | 22.4 | 6.6 |  | 130.8 |  |  |  | 0 | 109.8 | 223.3 | 0 |  |  | 6.5 | 458.9 | 81.4 | 151.3 | 41.8 | 18.4 | 19.2 | 91.4 | 181.4 | 181.9 | 182.9 | 107.6 | 44.4 | 0 | 3.8 | 29.4 | 170.3 |  |  | 95.2 | 80.4 |  | 0 |  |  |  | 131.6 | 166.6 | 162.3 | 198.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.5 |  |  | 4 | 269.3 | 133 | 64.3 | 78.6 | 29.1 | 0 |  |  | 140.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 99 |  | 3 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 4.7 | 20.6 | 19.6 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.1 | 47.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 5.3 | 20.3 | 20.2 | 1.8 | 15.6 | 0 | 49 | 91.2 | 4.8 | 2.2 | 0 | 21 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.1 | 73.4 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 17.4 | 15.5 | 7.6 | 6.5 | 17.8 | 7933.3 | 24.6 | 8.055 |  | 13.2 | 25.3 | 19 | 9.7 | 13.9 | 113.755
14/03/2026 | 20:30 | 204.9 | 652.1 | 145.2 | 0 | 0 | 90.4 | 226.8 | 0 |  | 147.8 | 148.1 | 148.2 | 244.1 | 203.2 |  | 558.8 | 10.3 |  | 0 |  |  | 169.6 | 8.2 | 4.7 | 22.6 | 6.5 |  | 130.8 |  |  |  | 0 | 109.8 | 223.4 | 0 |  |  | 6.5 | 460 | 81.5 | 152 | 41.9 | 18.8 | 19.2 | 91.3 | 182 | 182.6 | 183.1 | 108.6 | 44.2 | 0 | 3.8 | 29.4 | 170.6 |  |  | 95.4 | 79.8 |  | 0 |  |  |  | 131.6 | 166.9 | 90.1 | 198.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.6 |  |  | 4 | 269.4 | 133.6 | 64.5 | 78.9 | 30.6 | 0 |  |  | 141.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7 | 98.5 |  | 2.8 | 1.7 | 0 | 48.8 | 0 | 0.3 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 4.6 | 20.7 | 19.6 | 18.8 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.2 | 45.9 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 7 | 20.3 | 20.2 | 2.3 | 17.1 | 0 | 59 | 96.8 | 4.2 | 2.5 | 0 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.7 | 48.1 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.1 | 20.1 | 20.1 |  | 0 | 0 | 16.1 | 15.5 | 6.9 | 6.5 | 17.7 | 7914.2 | 24.6 | 8.054 |  | 13.2 | 25.4 | 19 | 9.7 | 13.9 | 113.854
14/03/2026 | 21:00 | 202.4 | 651.2 | 145.4 | 0 | 0 | 90.1 | 227.1 | 0 |  | 143.3 | 143.4 | 143.4 | 243.4 | 205.7 |  | 554.8 | 10.3 |  | 0 |  |  | 166.7 | 8 | 5.2 | 22.6 | 6.5 |  | 130.6 |  |  |  | 0 | 109.8 | 222.8 | 0 |  |  | 6.5 | 458.1 | 81.4 | 151.4 | 42 | 18.6 | 19.2 | 91.4 | 179 | 179.9 | 182.9 | 106.4 | 43.8 | 0 | 3.8 | 30.1 | 169.9 |  |  | 95 | 80.1 |  | 0 |  |  |  | 131.6 | 167.8 | 61.6 | 199.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.2 |  |  | 4.1 | 269.2 | 132.6 | 64.2 | 78.6 | 30.2 | 0 |  |  | 141.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 98.5 |  | 2 | 10.4 | 0 | 43.3 | 0 | 0.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 4.4 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 11.6 | 46 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 8.3 | 20.3 | 20.2 | 2.2 | 12.9 | 0 | 59.2 | 96 | 3.6 | 4.1 | 0 | 21 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.1 | 37.8 | 0 | 4.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 8.2 | 6.8 | 12.4 | 7819.5 | 24.6 | 8.055 |  | 13.2 | 25.5 | 19 | 9.7 | 13.8 | 113.855
14/03/2026 | 21:30 | 201.7 | 650.4 | 145.3 | 0 | 0 | 89.8 | 226 | 0 |  | 156.1 | 156.1 | 156.2 | 250.9 | 205.3 |  | 558.3 | 10.2 |  | 0 |  |  | 165.1 | 8 | 5.5 | 22.3 | 6.5 |  | 90.5 |  |  |  | 0 | 110 | 223.1 | 0 |  |  | 6.5 | 460.2 | 81.4 | 151.2 | 41.7 | 18.7 | 19.2 | 91 | 178.5 | 179.5 | 183.8 | 106.6 | 43.5 | 0 | 3.8 | 29 | 169.1 |  |  | 94.8 | 79.5 |  | 0 |  |  |  | 131.5 | 169 | 62.2 | 199.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 |  |  | 4 | 268.4 | 132 | 63.8 | 78.7 | 30.1 | 0 |  |  | 141.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3 | 98.4 |  | 1.9 | 17 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0.9 | 4.2 | 20.4 | 19.6 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 12.1 | 44.5 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 2.4 | 11.6 | 0 | 50.2 | 89.6 | 5.1 | 4.8 | 0 | 21 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.2 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16.5 | 15.5 | 7.7 | 10.5 | 16.7 | 7789.2 | 24.6 | 8.052 |  | 13.2 | 25.6 | 19 | 9.8 | 13.8 | 114.052
14/03/2026 | 22:00 | 201.6 | 650.1 | 145.6 | 0 | 0 | 90.3 | 224.3 | 0 |  | 122.6 | 123.1 | 122.7 | 230.2 | 206.3 |  | 556.5 | 10.2 |  | 0 |  |  | 167.8 | 8.1 | 5.9 | 22.2 | 6.5 |  | 90.2 |  |  |  | 0 | 110.1 | 222.6 | 0 |  |  | 6.5 | 455.4 | 81.4 | 151.4 | 41.9 | 17.8 | 19.2 | 90.9 | 179.2 | 179.8 | 183.1 | 107 | 43.7 | 0 | 3.8 | 29.4 | 169.9 |  |  | 95 | 79.8 |  | 0 |  |  |  | 131.6 | 169.2 | 61.9 | 199.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.1 |  |  | 4.2 | 268.7 | 132.6 | 64 | 78.8 | 30.2 | 0 |  |  | 142 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 98.9 |  | 1.8 | 19.5 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.9 | 4.2 | 20.4 | 16.6 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 10.7 | 42.5 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 10.5 | 20.2 | 20.2 | 1.9 | 13.5 | 0 | 47.4 | 73.3 | 5 | 1.6 | 0 | 21 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.1 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16 | 15.5 | 8 | 10.9 | 12.2 | 7627.4 | 24.6 | 8.051 |  | 13.2 | 25.6 | 19 | 9.7 | 13.6 | 113.751
14/03/2026 | 22:30 | 205 | 654.8 | 145.1 | 0 | 0 | 91.7 | 228.8 | 0 |  | 115.8 | 115.6 | 115.3 | 205.7 | 207.7 |  | 561.8 | 10.3 |  | 0 |  |  | 167.7 | 8.7 | 6 | 12.8 | 6.5 |  | 59 |  |  |  | 0 | 110 | 221.5 | 0 |  |  | 6.5 | 455.5 | 81.4 | 151.7 | 42.2 | 18.7 | 19.2 | 93.3 | 181.4 | 182.3 | 183.6 | 106.9 | 44.8 | 0 | 3.8 | 29 | 171.4 |  |  | 95.5 | 79.8 |  | 0 |  |  |  | 131.5 | 143.7 | 61.7 | 199.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.8 |  |  | 4.2 | 262.5 | 134.4 | 64.7 | 78.8 | 30.6 | 0 |  |  | 48.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3 | 99.2 |  | 1.8 | 19.8 | 0 | 34.3 | 0 | 0.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.7 | 0.9 | 4.3 | 20.6 | 19.2 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 12.7 | 46.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 10.6 | 20.3 | 20.2 | 3.6 | 12.5 | 0 | 36 | 56.1 | 3.2 | 1.4 | 0 | 21 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 15.8 | 15.5 | 8 | 10.6 | 13.9 | 7415.1 | 24.6 | 8.047 |  | 13.2 | 25.7 | 19 | 9.7 | 13.7 | 113.947
14/03/2026 | 23:00 | 202 | 645.9 | 145.4 | 0 | 0 | 90 | 226.2 | 0 |  | 165 | 165.1 | 164.9 | 273.4 | 83.4 |  | 552.4 | 10.2 |  | 0 |  |  | 168.5 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 56.5 |  |  |  | 0 | 110 | 221.8 | 0 |  |  | 6.5 | 460.7 | 81.6 | 150.7 | 41.3 | 18.6 | 19.2 | 88.8 | 178.7 | 179 | 182.5 | 106.3 | 43.7 | 0 | 3.8 | 28.9 | 167 |  |  | 94.4 | 79.8 |  | 0 |  |  |  | 131.4 | 61.8 | 0 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2 | 264.4 | 131.2 | 63.4 | 78.6 | 29.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3 | 98.9 |  | 1.8 | 20 | 0 | 36.2 | 0 | 1.2 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0.9 | 4.2 | 20.1 | 19.6 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 11.7 | 41.2 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 10.6 | 20.1 | 20.2 | 4.8 | 13.6 | 0 | 36.2 | 55.8 | 2.7 | 1.4 | 0 | 21 | 8.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6.1 | 20.2 | 20.2 |  | 0 | 0 | 16 | 15.5 | 8.2 | 10.5 | 15.6 | 7218.9 | 24.6 | 8.05 |  | 13.2 | 25.6 | 19 | 9.8 | 13.7 | 113.95
14/03/2026 | 23:30 | 199.8 | 647.8 | 145.2 | 0 | 0 | 89.5 | 226.6 | 0 |  | 173.7 | 174.6 | 174.9 | 269.8 | 85 |  | 551.9 | 10 |  | 0 |  |  | 162.6 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.5 |  | 59 |  |  |  | 0 | 109.9 | 222.5 | 0 |  |  | 6.5 | 461.2 | 81.4 | 151.2 | 41.4 | 18.8 | 19.2 | 88.1 | 177.4 | 177.5 | 183.2 | 105.6 | 43.4 | 0 | 3.8 | 29.2 | 167.1 |  |  | 94.4 | 79.7 |  | 0 |  |  |  | 131.3 | 62.4 | 0 | 199.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1 | 265.5 | 122 | 63.2 | 78.6 | 29.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 99.4 |  | 1.8 | 19.8 | 0 | 45.8 | 0 | 0.8 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 20.2 | 19.6 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 11.4 | 38.3 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 10.6 | 20.1 | 20.1 | 6.4 | 15.4 | 0 | 32 | 51.7 | 2.9 | 1.5 | 0 | 21 | 8.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 16 | 15.5 | 7.2 | 11 | 15.7 | 7256 | 24.6 | 8.048 |  | 13.2 | 25.1 | 19 | 9.7 | 13.7 | 113.348
15/03/2026 | 00:00 | 201.2 | 648.3 | 145.3 | 0 | 0 | 90 | 227.4 | 0 |  | 105.1 | 105.2 | 104.8 | 227.1 | 85.3 |  | 552.4 | 10.3 |  | 0 |  |  | 168.1 | 8 | 5.4 | 0 | 6.5 |  | 56.5 |  |  |  | 0 | 110.1 | 220.5 | 0 |  |  | 6.5 | 453.8 | 81.4 | 150.9 | 41.7 | 18.6 | 19.2 | 90.7 | 178.8 | 179.6 | 182 | 106.3 | 43.4 | 0 | 3.8 | 29.3 | 168.4 |  |  | 94.8 | 6 |  | 0 |  |  |  | 131.6 | 60.9 | 0 | 198.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2 | 252 | 123.8 | 64 | 78.7 | 30.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 99.7 |  | 1.8 | 20.1 | 0 | 42.5 | 0 | 0.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 3.1 | 20.3 | 19.6 | 0 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 10.6 | 39.7 | 0 | 3.3 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 10.6 | 20 | 20.2 | 4.1 | 14.6 | 0 | 37.5 | 54 | 2.5 | 1.2 | 0 | 21 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 6 | 19.8 | 19.9 |  | 0 | 0 | 16.9 | 15.5 | 5.9 | 11 | 14.3 | 6928.4 | 24.6 | 8.048 |  | 13.2 | 25.2 | 19 | 9.9 | 13.7 | 113.648
EJEC |  | 4848.65 | 15633.85 | 3495.75 | 38.55 | 38.35 | 2191.2 | 5444.3 | 556.8 | 0 | 1304.15 | 1829.85 | 2142.55 | 2635.95 | 2881.35 | 0 | 13617.2 | 250.35 | 0 | 204.55 | 0 | 0 | 3969.2 | 211.35 | 146 | 253.25 | 155.4 | 0 | 1854.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2637.75 | 4528.45 | 998.95 | 0 | 0 | 156 | 9701.8 | 1953.2 | 3530.95 | 1004.25 | 448.3 | 451.15 | 2169.15 | 3056.4 | 3153.5 | 3670.15 | 2563.5 | 1013.1 | 241.15 | 91.2 | 703.7 | 3537.55 | 0 | 0 | 2032.95 | 357.7 | 0 | 812.05 | 0 | 0 | 0 | 3155.3 | 1334 | 1431.6 | 2788.6 | 0 | 147.3 | 0 | 1248.15 | 1213.75 | 900.55 | 261.7 | 0 | 0 | 97 | 5207.35 | 3083.15 | 1521.25 | 1861.65 | 717.7 | 32.45 | 0 | 0 | 1838.4 | 0 | 0 | 0 | 776.75 | 494.95 | 979.05 | 87.95 | 2636.85 | 1138.1 | 0 | 179.25 | 82.8 | 4 | 1435.05 | 677.9 | 25.9 | 2.1 | 476.65 | 243.85 | 133.05 | 1709.85 | 878.3173 | 32.9 | 17.3 | 78.55 | 391.9 | 431.2 | 441.05 | 83.35 | 443.9 | 113.15 | 137.85 | 361.3 | 1176.75 | 141.1 | 67.45 | 484.65 | 62.75 | 0 | 2.9 | 476.95 | 234.95 | 484.25 | 484.15 | 88.7 | 326.9 | 253.8 | 1798.6 | 2285.8 | 223.05 | 144.8 | 19.55 | 503.9 | 194.4 | 172.6 | 489.6 | 489.6 | 480 | 26.15 | 2112.8 | 134.55 | 1009.9 | 14.4 | 1700.3 | 1562.1 | 798.45 | 115.2 | 56.8 | 23.45 | 62.45 | 118.3 | 156.05 | 480.1 | 479.9 | 0 | 105.85 | 74.3 | 402.2 | 372.2 | 179.95 | 241.3 | 411.7 | 175576.2173 | 589.4 | 193.5915 | 0 | 316.8 | 598.85 | 455.95 | 238.05 | 332.9 | 2725.5415

## REACTIVA
sábado, 14 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
14/03/2026 | 00:30 | 26.5 | 17.8 | 10.3 | 1.3 | 1.1 | -12.1 | 6 | 6.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 0 |  | 1.8 |  |  | -5.3 | 1 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 0.6 |  |  |  | 1.5 | 12.3 | -6.7 | 0 |  |  | -1.5 | 29.8 | 10 | 21.7 | 2.7 | -0.5 | 2.6 | 0.8 | 7.8 | -35.7 | -58.5 | 8.4 | -1.6 | -3.3 | 0.9 | 0.1 | 20.2 |  |  | 0.4 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.3 | 0.7 | 14.3 | 0 |  |  | -0.1 | 28.7 | 22.2 | 3.6 | 9.9 | 4 | -17.8 |  |  | -3.1 |  |  |  | 17.2 | 11.1 | 18.1 | 13.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | -0.1 | -0.11531 |  | 0.2 | 0.5 | 0 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | -9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3 | 2.7 |  |  | 0 | -6.8 | -6.6 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.4 | -4.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.3 |  | 6.7 | 10.5 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 4.3 | 11.18 | 277.1647 |  | -0.467 |  | 1.8 | 0.26094 | 0.18421 | -0.4 | 0.8 | 2.1782
14/03/2026 | 01:00 | 27.6 | 2.4 | 8.1 | 1.3 | 1.2 | -15.1 | 1.9 | 7.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.5 | 0 |  | 4 |  |  | -5.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 | -13.3 | -2.7 |  |  | -1.8 | 23.1 | 9.1 | 22.5 | 3 | -0.2 | 2.6 | 1 | -26.2 | -59.1 | -68.3 | 7.3 | -2 | -5.1 | 0.9 | 0.2 | 20.7 |  |  | 0.3 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.8 | -2.8 | 10.9 | 0 |  |  | -0.1 | 26.2 | 19.4 | -6.3 | 7.2 | 3.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 14.6 | 8.5 | 15.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | -0.01925 |  | 0.2 | 0.5 | 0 | -1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | -6.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -8.8 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.4 | -3.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 6.3 | 10.3 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 4.3 | 11.39 | 114.9707 |  | -0.799 |  | 1.6 | 0.26951 | 0.11895 | -0.6 | 1 | 1.5895
14/03/2026 | 01:30 | 23.5 | 0.6 | 8 | 1.1 | 1.2 | -14.4 | 0.3 | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.1 | 0 |  | 3.4 |  |  | 8.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | -0.4 |  |  |  | 0 | 12 | -21.1 | 0.3 |  |  | -1.8 | 23.1 | 9.1 | 13.4 | -3.1 | -0.7 | 2.6 | 0.8 | -32 | -64.8 | -64.2 | 5.3 | -3.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 18.7 |  |  | -2.4 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.2 | -3.2 | 10.4 | 0 |  |  | -0.1 | 28 | 19 | -6.3 | 4.5 | 3.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 12.6 | 5.9 | 13.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | -1.1 | -0.2 | -0.03095 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | -1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | -7.6 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.7 |  |  | 0 | -10.1 | -10.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.8 | -4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 6.6 | 10.6 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 8.72 | 68.889 |  | -0.711 |  | 1.7 | 0.26536 | 0.1588 | -0.5 | 0.4 | 1.3132
14/03/2026 | 02:00 | 26.2 | -5.8 | 7.2 | 1.1 | 1.1 | -15.4 | -9.5 | 6.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.2 | 0.1 |  | 3.4 |  |  | 10.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | -0.3 |  |  |  | 0 | 12.8 | -12.7 | -4 |  |  | -1.8 | 20.8 | 8.8 | 10.2 | -5 | -0.8 | 2.6 | 0.7 | -44.1 | -59.2 | -66.2 | 4.9 | -3.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 20.1 |  |  | -3.5 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | -6.9 | 3.3 | 0 |  |  | -0.2 | 28.3 | 19.4 | -6.2 | 4.6 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 11.5 | 2.1 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -0.2 | -0.06304 |  | 0.2 | 0.6 | 0 | -1.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | -8 | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.8 |  |  | 0 | -11.1 | -11.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15 | -2.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 6.6 | 10.5 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 4.1 | 8.36 | 5.597 |  | -0.846 |  | 1.7 | 0.26279 | 0.14468 | -0.6 | 0.2 | 0.86147
14/03/2026 | 02:30 | 26.3 | -3.2 | 7.3 | 1.3 | 1.3 | -15.7 | -2.5 | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.3 | -0.1 |  | 3.9 |  |  | 9.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | -0.9 |  |  |  | 0 | 10.6 | -22.5 | 3.4 |  |  | -1.8 | 22 | 9.1 | 7.2 | -5.7 | -0.7 | 2.6 | 0.8 | -32.7 | -47.6 | -54.4 | 6.3 | -1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 22.8 |  |  | -1.1 | 0 |  | 4 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.3 | -6.4 | 4.3 | 0 |  |  | -0.1 | 11.6 | 17.5 | -6.2 | 3.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.8 | -2.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -1.2 | 0.1 | 0.12621 |  | 0.2 | 0.6 | 0 | -1.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | -0.9 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.3 | 2.9 | 2.9 |  |  | 0 | -6.2 | -6.9 | 0 | 0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.6 | -3.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 7.2 | 11.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 4.1 | 8.85 | 59.5762 |  | -0.878 |  | 1.7 | 0.24901 | 0.14474 | -0.2 | 0.3 | 1.3157
14/03/2026 | 03:00 | 28.5 | -3.9 | 8 | 1.9 | 1.8 | -13.5 | 3 | 7.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.9 | 0.1 |  | 3.5 |  |  | 11.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | -0.3 |  |  |  | 0 | 12 | -11.2 | 6.9 |  |  | -1.8 | 21.5 | 9.4 | 8.1 | -3.3 | -0.5 | 2.5 | 0.7 | -34.1 | -49.3 | -56.5 | 7.3 | -1.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 23.6 |  |  | -1.5 | 0 |  | 11.8 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.4 | -6.2 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 17.8 | -6.4 | 3.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.9 | 0.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.2 | -0.06861 |  | 0.2 | 0.6 | 0 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.3 | 2.9 | 2.7 |  |  | 0 | -9 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.4 | -3.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | 1.7 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 8.61 | 79.5414 |  | -0.837 |  | 1.7 | 0.28179 | 0.1336 | 0.3 | 0.4 | 1.9784
14/03/2026 | 03:30 | 29.6 | 7 | 8.5 | 1.8 | 1.8 | -12.9 | -5.2 | 7.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.9 | 0.1 |  | 4 |  |  | 11.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | -0.3 |  |  |  | 0 | 12.1 | -13.7 | 4.4 |  |  | -1.8 | 20.7 | 9 | 8.1 | -2.8 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | -35.9 | -50.9 | -58 | 5.8 | -1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 23.4 |  |  | -2.7 | 0 |  | 12 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.3 | -6.2 | 4.3 | 0 |  |  | -0.1 | 7.5 | 18.2 | -6.1 | 3.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8.7 | 2.5 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.1 | -0.09153 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | -1.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.8 |  |  | 0 | -5.2 | -5.7 | 0 | 0.2 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | -2.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 4.3 | 8.54 | 84.4485 |  | -0.872 |  | 1.7 | 0.28983 | 0.1417 | 0.3 | 0.4 | 1.9595
14/03/2026 | 04:00 | 29.5 | 6 | 8.5 | 1.9 | 1.8 | -13.3 | -6.2 | 7.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.4 | 0.1 |  | 2.4 |  |  | 11.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | -16.5 | 4.7 |  |  | -1.8 | 20.5 | 9 | 8.7 | -2.9 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | -35.1 | -50.2 | -56.7 | 5.1 | -3.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 18.7 |  |  | -2.4 | 0 |  | 11.5 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.8 | -5.8 | 4.6 | 0 |  |  | -0.2 | 10.8 | 18.8 | -5.9 | 3.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7.5 | 1.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -0.2 | 0.06892 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3 | 2.9 |  |  | 0 | -5.1 | -4.8 | 0 | 0.4 | 0 | 2.7 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | -3.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 2 | 4.3 | 8.58 | 75.3489 |  | -0.928 |  | 1.7 | 0.28818 | 0.1542 | 0.3 | 0.4 | 1.9144
14/03/2026 | 04:30 | 28.6 | -5.2 | 7.4 | 1.9 | 1.8 | -13.7 | -7.3 | 6.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41 | 0.1 |  | 2.2 |  |  | 10.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 9.1 | -17.7 | 4.9 |  |  | -1.8 | 20.1 | 9 | 7.9 | -3.1 | -0.3 | 2.6 | 1.6 | -37.9 | -52.9 | -59.6 | 6 | -2.5 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 21 |  |  | -2.9 | 0 |  | 11.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.4 | -6.3 | 4.2 | 0 |  |  | -0.2 | 10.7 | 17.8 | -6 | 3.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.2 | -0.01034 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | -1.6 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3 | 2.9 |  |  | 0 | -8.6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | -4.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 8.61 | 30.9997 |  | -0.77 |  | 1.7 | 0.29369 | 0.19585 | 0.2 | 0.5 | 2.1195
14/03/2026 | 05:00 | 27 | -10.6 | 6.1 | 1.8 | 1.8 | -13.2 | -6.8 | 6.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7 | -0.1 |  | 2.8 |  |  | 11.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 2.6 |  |  |  | 0 | 10 | -24.6 | 5.1 |  |  | -1.8 | 17.7 | 8.5 | 9 | -2.2 | -0.8 | 2.6 | 1.8 | -37.2 | -50 | -56.5 | 2.6 | -4.4 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | 18 |  |  | -3.1 | 0 |  | 11.6 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.3 | -6.1 | 4.2 | 0 |  |  | -0.2 | 11.7 | 19.3 | -5.2 | 3.6 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.1 | -0.0117 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | -2.3 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.4 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0.4 | -9.8 | -10.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.1 | -4.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 0 | 0 | 1.4 | 2.4 | 2 | 4.5 | 8.85 | 22.9383 |  | -0.734 |  | 1.7 | 0.29518 | 0.16004 | 0.3 | 0.5 | 2.2212
14/03/2026 | 05:30 | 25.6 | -9.4 | 6 | 0 | 0 | -12.7 | -7.8 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.3 | -0.1 |  | 2.7 |  |  | 12.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 2.6 |  |  |  | 0 | 9.3 | -18.9 | 6 |  |  | -1.8 | 16.3 | 8.5 | 8.2 | -3 | -0.7 | 2.6 | 0.7 | -32.5 | -47.8 | -54.8 | 2.9 | -5.8 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 17.7 |  |  | -2.9 | 0 |  | 12.9 |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.6 | -10.5 | 3 | 0 |  |  | -0.2 | 9 | 18.8 | -5.6 | 3.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -3.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.2 | 0.1 | -0.19374 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | -2.1 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0.4 | -9.6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.3 | -4.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 4.3 | 9.53 | 14.1363 |  | -0.694 |  | 1.7 | 0.29496 | 0.13132 | 0.5 | 0.4 | 2.3323
14/03/2026 | 06:00 | 27.8 | 5.3 | 8.4 | 0 | 0 | -12.3 | -6.7 | 7.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.7 | -0.1 |  | 2.7 |  |  | 13.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | -3.4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 10.2 | -11.7 | 7.9 |  |  | -1.8 | 18.6 | 8.7 | 8.2 | -2.9 | -0.9 | 2.6 | 1.4 | -30.3 | -46.5 | -50.6 | 4.8 | -2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 21.2 |  |  | -1.3 | 0 |  | 13.4 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -5.7 | -13.3 | 0.3 | 0 |  |  | -0.2 | 11.1 | 18.2 | -6 | 3.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4.2 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | -3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.1 | 0.04136 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.4 | -2.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0.3 | -7.2 | -7 | 0 | 0.2 | 0.00493 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -4.4 | -4.1 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 4.4 | 9.06 | 75.1063 |  | -0.789 |  | 1.7 | 0.30237 | 0.13812 | 0.6 | 0.4 | 2.3515
14/03/2026 | 06:30 | 27.9 | -3.7 | 7.2 | 0 | 0 | -9.2 | -5.4 | 7.9 |  | 0 | 0 | -8.3 | 0 | 0 |  | 42.2 | 0.1 |  | 2.7 |  |  | 11.3 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | -3.3 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 10.8 | -16.4 | 0.6 |  |  | -1.7 | 24.9 | 8.7 | 8.7 | -2.8 | -0.4 | 2.6 | 0.8 | -31.1 | -48.7 | -54.9 | 4.5 | -3.6 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 19.4 |  |  | -1.5 | 0 |  | 14.2 |  |  |  | 1.4 | 0 | -24.3 | 0 |  | 0 |  | -8.6 | -16.3 | -2.7 | 0 |  |  | -0.2 | 11.1 | 18 | -6.1 | 3.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 |  | -3.6 | 0.4 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.2 | 0.01146 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -0.5 | -2.5 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3 | 2.8 |  |  | -0.1 | -7.7 | -7.9 | 0 | 0.1 | 0.00113 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -5.3 | -2.5 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  | 0 | 0 | 3.6 | 1.4 | 2 | 3.9 | 8.85 | 5.2626 |  | -0.507 |  | 1.8 | 0.30375 | 0.12242 | 0.9 | 0.5 | 3.1192
14/03/2026 | 07:00 | 22.1 | -18.9 | 5.7 | 0 | 0 | -5.9 | -5.1 | 8.1 |  | 0 | 0 | -10.6 | 0 | 3.1 |  | 40.3 | -0.1 |  | 2.9 |  |  | 9.7 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | -3.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | -21.6 | 0 |  |  | -1.7 | 14.2 | 7.6 | 9.1 | -3 | -0.6 | 2.6 | 1.6 | -31.8 | -48.5 | -54.4 | 4.3 | -3.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 18.6 |  |  | -2.8 | 0 |  | 13.9 |  |  |  | -0.5 | -10.2 | -19.4 | -8.1 |  | 0 |  | -9.9 | -17.3 | -4.2 | 0 |  |  | -0.2 | 10.3 | 17.9 | -6.1 | 3.3 | 0.2 | 0 |  |  | 35.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | -3.7 | 1 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 1.7 | 0.7462 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -2.7 | -2.2 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.6 | 1.1 | 2.9 | 2.7 |  |  | 0.4 | -8.8 | -8.8 | 0 | 0.1 | 0.0596 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | -0.2 | -6.1 | -3.6 | -5.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | 2.9 | 1.5 | 2.4 | 4.4 | 9.38 | -36.2142 |  | 0.077 |  | 1.9 | 0.30923 | 0.1081 | 0.8 | 0.4 | 3.5943
14/03/2026 | 07:30 | 29.1 | 3.1 | 8.1 | 0 | 0 | -7.3 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 12.6 |  | 45.8 | 0.1 |  | 4.4 |  |  | 13.6 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | -3.3 |  | 2.9 |  |  |  | 0 | 12.4 | -19.3 | 0 |  |  | -1.2 | 18.6 | 6.2 | 9.3 | -2.7 | -0.8 | 2.6 | 1.8 | -23.1 | -36.4 | -45 | 4.7 | -2.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 21 |  |  | 1.1 | 0 |  | 10 |  |  |  | 3.6 | -0.4 | -8.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 17.5 | 18.1 | -6 | 3.4 | 0.2 | 0 |  |  | 49.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  | -0.1 | 0 |  | -3.2 | 4.4 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 15.2 | 5.1481 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | -0.4 | -2 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.4 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3 | 2.9 |  |  | 0.8 | -5.2 | -5.3 | 0 | 0.3 | -0.32132 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 6.1 | -0.2 | -4.3 | -4 | -17 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 3.3 | 1.8 | 2.1 | 4.4 | 10.12 | 177.1467 |  | 0.582 |  | 1.9 | 0.31542 | 0.11676 | 0 | 0.4 | 3.3142
14/03/2026 | 08:00 | 28 | 7.4 | 8.7 | 0 | 0 | -9.7 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 17.5 |  | 51.1 | 0 |  | 4.6 |  |  | 14 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | -3.3 |  | 5.6 |  |  |  | 0 | 12.2 | -14.9 | 0 |  |  | -1.2 | 23.4 | 6.9 | 13.9 | -1.3 | -0.8 | 2.6 | 1.1 | -12.3 | -26.9 | -34.2 | 6.7 | -0.2 | 0 | 0.9 | 0.3 | 20.9 |  |  | 9.7 | 0 |  | 6 |  |  |  | 7.2 | 0 | -0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 24.7 | 23.6 | 0.4 | 3.4 | 0.2 | 0 |  |  | 64.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | -3.6 | 4.1 | 0 |  | 0.2 | -0.1 | -1.2 | 19 | 6.3665 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.9 | -2.1 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  |  | -4.7 | 1.4 | 3.1 | 3 |  |  | 2.1 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.3 | 0.34326 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | -0.2 | 13 | -0.2 | -2.1 | -3.6 | -15.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2 | 1.8 |  | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 1.8 | 4.3 | 12.23 | 349.4398 |  | 0.481 |  | 1.6 | 0.31745 | 0.09446 | 0 | 0.4 | 2.8929
14/03/2026 | 08:30 | 29.5 | 33.2 | 11.5 | 0 | 0 | -4.2 | 14.7 | 0 |  | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 30.5 |  | 63.1 | 0 |  | 3.4 |  |  | 15.5 | 2.1 | 0.9 | 2.9 | -3.3 |  | 9.6 |  |  |  | 0 | 14.2 | -9 | 0 |  |  | -0.9 | 45.9 | 10.3 | 17.3 | -1 | 1 | 2.6 | 1 | 17 | -9 | -15.6 | 7.4 | -0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 18.2 |  |  | 11.9 | 0 |  | 7.6 |  |  |  | 16.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 24 | 6 | 8.6 | 3.9 | 0 |  |  | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | -3.9 | 6.9 | 0 |  | 0.2 | 0 | -1.1 | 19.8 | 7.4339 |  | 0 | 1 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | 0.5 | 0.3 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0.6 |  |  | -4.6 | 1.6 | 3.1 | 3 |  |  | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | -0.09039 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | -0.5 | 5 | -0.2 | 0.7 | -1 | -8.3 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.1 | 4.1 | 12.47 | 619.8135 |  | -0.097 |  | 1.8 | 0.30838 | 0.13399 | 0.4 | 0.6 | 3.1454
14/03/2026 | 09:00 | 26.7 | 33.8 | 11.7 | 0 | 0 | -4.8 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 38.5 |  | 59.7 | 0 |  | 3.2 |  |  | 14.4 | 2.4 | 1 | 2.8 | -3.3 |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 14 | -1.8 | 0 |  |  | -0.8 | 41.3 | 10.4 | 28.7 | 3 | 0.9 | 2.6 | 1 | 16.7 | -9.4 | -15.8 | 7.6 | -0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 17.7 |  |  | 10.4 | 0 |  | 8.2 |  |  |  | 11.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 61.4 | 37.7 | 15.1 | 11.7 | 3.9 | 0 |  |  | 74.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | -4.2 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 25.5 | 8.8695 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | 0.8 | 0.5 | -3.2 | 0.1 | 0.4 | 0 |  |  | -4.5 | 1.3 | 3 | 2.9 |  |  | 3 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.01505 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | -0.8 | 4 | -0.2 | 2.8 | 0 | -7.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | 3.5 | 13.82 | 691.2744 |  | 0.484 |  | 1.8 | 0.31298 | 0.15396 | 0.5 | 3 | 6.2509
14/03/2026 | 09:30 | 29.7 | 47.4 | 13.3 | 0 | 0 | -0.1 | 12.4 | 0 |  | 0 | 0 | 49.3 | 23.8 | 38.6 |  | 73 | 0.1 |  | 1.9 |  |  | 5.5 | 1.7 | 0.7 | 2.8 | -3.3 |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 16 | 15.2 | 0 |  |  | -0.3 | 59 | 11.6 | 28.2 | 7.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 43.1 | 10.5 | -5.3 | 10.2 | -0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 7.7 |  |  | 13.3 | 0 |  | 9.8 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 59.1 | 36.9 | 14.7 | 11.8 | 3.8 | 0 |  |  | 78.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | -4 | 7.5 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 23.7 | 8.7027 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | 1.2 | 1.8 | -3.7 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.1 | 3 |  |  | 3.1 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.15786 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | -1.1 | 11.5 | -0.2 | 3.7 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | -0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 3.7 | 0.3 | 1.9 | 4.3 | 12.95 | 859.7106 |  | 0.2 |  | 1.7 | 0.41878 | 0.16559 | 0.9 | 3.1 | 6.4844
14/03/2026 | 10:00 | 30.7 | 56.1 | 14.1 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 0 |  | 0 | 0 | 44.3 | 27.6 | 41.4 |  | 77.7 | 0 |  | 1.8 |  |  | 6.9 | 2 | 0.7 | 2.8 | -3.2 |  | 14.4 |  |  |  | 0 | 17.6 | -0.6 | 0 |  |  | -0.7 | 44.7 | 11.6 | 28.7 | 8.1 | -0.3 | 2.6 | 1.2 | 51.7 | 19.1 | 11.6 | 7.4 | -0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 |  |  | 15.2 | 0 |  | 8.3 |  |  |  | 11.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 57.3 | 37.4 | 15.2 | 11.6 | 4 | 0 |  |  | 78.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | -3.7 | 8.7 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | -1.1 | 29.3 | 10.213 |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1 | 1.7 | 2.7 | -3.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3.1 | 3 |  |  | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.40777 | 2.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | -1.4 | 16.4 | -0.2 | 5.5 | 3.3 | -0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | -1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 3.7 | 11.57 | 902.3908 |  | 0.01 |  | 1.8 | 1.8072 | 0.22995 | 0.7 | 3 | 7.5471
14/03/2026 | 10:30 | 28 | 44.6 | 13 | 0 | 0 | 0.2 | 14.9 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 23.4 | 38.6 |  | 74.6 | 0 |  | 3.8 |  |  | 5.1 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | -3.1 |  | 16.1 |  |  |  | 0 | 16.7 | -1 | 0 |  |  | -0.9 | 48.2 | 11.6 | 27.9 | 7.7 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | 45 | 12.6 | 7 | 9.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 3.2 |  |  | 14 | 0 |  | 8.7 |  |  |  | 10.9 | 0 | 0 | 0 |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 61.1 | 37.4 | 14.5 | 11.9 | 4.1 | 0 |  |  | 67.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 |  | 0.1 | 0 |  | -3.8 | 9.4 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 27.1 | 9.7734 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | 1.6 | 1.9 | -2.9 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3.2 | 3 |  |  | 1.1 | -3.4 | 2 | 0 | 0.3 | -0.38627 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | -1.6 | 10.9 | -0.2 | 4.7 | 3 | -2.9 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | -1.4 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0.5 | 1.9 | 4.2 | 12.81 | 841.2971 |  | -0.186 |  | 1.8 | 1.8097 | 0.21656 | 0.8 | 3 | 7.4402
14/03/2026 | 11:00 | 29.3 | 54.9 | 14.1 | 0 | 0 | 4.8 | 20.5 | 0 |  | 0 | 0 | 53.8 | 29.4 | 40 |  | 68.9 | 0 |  | 3.4 |  |  | 7.4 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | -3.1 |  | 22.1 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14.6 | 0 |  |  | -0.8 | 61.1 | 12.1 | 28.6 | 8.3 | -0.5 | 2.6 | 1 | 43.9 | 11.3 | 5.6 | 9.6 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 4.7 |  |  | 15.2 | 0 |  | 10.8 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 88.2 | 37.9 | 15.1 | 11.8 | 4.1 | 0 |  |  | 77.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | -3.5 | 7.6 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 30.3 | 10.048 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | 1.7 | 2.1 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.5 | 0.5 | 3.2 | 3 |  |  | 0.8 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | -0.83322 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.3 | -1.7 | 18 | -0.1 | 4.9 | 3.6 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | -1.5 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 3.6 | 0.9 | 1.9 | 4.2 | 12.86 | 975.7748 |  | 0.099 |  | 1.8 | 1.8072 | 0.76119 | 1 | 3 | 8.4673
14/03/2026 | 11:30 | 30.2 | 88.4 | 18 | 0 | 0 | 3.7 | 18.2 | 0 |  | 0 | 4.7 | 48.3 | 21.6 | 37.7 |  | 53.5 | 0 |  | 3.1 |  |  | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | -3.3 |  | 21.2 |  |  |  | 0 | 17.7 | 6.8 | 0 |  |  | -0.9 | 56.6 | 11.7 | 27.6 | 7.7 | -0.6 | 2.6 | 1.7 | 40.8 | 8.3 | 3.2 | 10.3 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.3 | 4.6 |  |  | 13.3 | 0 |  | 11.3 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.5 | 36.9 | 14.6 | 11.9 | 4.1 | 0 |  |  | 79.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  | 0.2 | 0 |  | -3.1 | 9.9 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 30.4 | 9.2672 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 1.7 | 2.1 | -3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  |  | -4.5 | 0.6 | 3.2 | 2.9 |  |  | 1.2 | -2.8 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.19638 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | -1.8 | 7.8 | -0.2 | 4.6 | 2.7 | -4.7 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -1 | 0.4 | 2.4 | 2 |  | 0 | 0 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 3.8 | 13.81 | 934.6735 |  | 0.188 |  | 1.8 | 1.8128 | 2.7111 | 1.4 | 3 | 10.9119
14/03/2026 | 12:00 | 25.4 | 83.7 | 17.4 | 0 | 0 | 1.8 | 14 | 0 |  | 0 | 4.7 | 44.3 | 21.7 | 35.2 |  | 53.7 | -0.2 |  | 3.2 |  |  | 4.2 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | -3.4 |  | 20.1 |  |  |  | 0 | 16.7 | -0.2 | 0 |  |  | -1 | 48.7 | 10.1 | 28.1 | 7.9 | -0.3 | 2.6 | 2.2 | 44.5 | 6.9 | -8.1 | 9.2 | -3.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 2.7 |  |  | 12.3 | 0 |  | 9.8 |  |  |  | 8.6 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.5 | 37.2 | 15.2 | 11.9 | 4.1 | 0 |  |  | 78.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 2.6 |  | 0.1 | 0 |  | -3.6 | 6.8 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 27.9 | 9.882 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 1.3 | 1.7 | -3.3 | 0 | 0.3 | 0.4 |  |  | -4.2 | 0.8 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0.7 | -2.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.04627 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.2 | -1.9 | 9.9 | -0.2 | 5.1 | 2.5 | -4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -0.8 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.9 | 1.6 | 3.3 | 11.8 | 880.5282 |  | -0.025 |  | 1.8 | 1.8169 | 2.7048 | 1.1 | 3 | 10.3967
14/03/2026 | 12:30 | 27.8 | 87 | 18 | 0 | 0 | 2.3 | 16 | 0 |  | 0 | -3.3 | 48.3 | 37 | 36.9 |  | 52.3 | 0.1 |  | 3.2 |  |  | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | -3.3 |  | 20 |  |  |  | 0 | 16.1 | -0.8 | 0 |  |  | -1.1 | 47.3 | 8.8 | 28.1 | 8 | -0.3 | 2.6 | 1.7 | 46.6 | 8.7 | -6.7 | 8.8 | -4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 2.9 |  |  | 12.3 | 0 |  | 10.5 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.3 | 44.2 | 36.9 | 13.4 | 14.2 | 3.9 | 0 |  |  | 79.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 5.9 |  | -0.2 | 0 |  | -3.3 | 7.2 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 25 | 8.9916 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.1 | 1 | 1.1 | -3.1 | 0 | 0.5 | 0.4 |  |  | -4.5 | 1 | 3.1 | 2.9 |  |  | 1.2 | -3.4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0506 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.4 | -1.9 | 9.9 | -0.2 | 7.7 | 4 | -4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -1.5 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 3 | 11.42 | 849.8622 |  | -0.911 |  | 1.8 | 1.8109 | 2.6932 | 1 | 2.9 | 9.2932
14/03/2026 | 13:00 | 25.2 | 77.8 | 17.2 | 0 | 0 | -2.1 | 9.3 | 0 |  | 0 | -6.9 | 42.2 | 33.9 | 34.1 |  | 48.4 | 0.1 |  | 3.2 |  |  | 1.1 | 1 | 0.2 | 2.7 | -3.3 |  | 14.1 |  |  |  | 0 | 14.5 | -2.8 | 0 |  |  | -1.2 | 45 | 8.9 | 28.6 | 8.1 | -0.3 | 2.6 | 1.4 | 43.3 | 5.7 | -9.5 | 6.2 | -5.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 1.5 |  |  | 10.8 | 0 |  | 9.2 |  |  |  | 5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.4 | 45.2 | 37.3 | 14.2 | 11.8 | 4.1 | 0 |  |  | 73.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 |  | -0.3 | 0 |  | -3.7 | 6.5 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 31.8 | 10.833 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.9 | 1.1 | 1.1 | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  |  | -4.5 | 1.2 | 3.1 | 2.9 |  |  | 2.1 | -4.8 | 1 | 0 | 0 | 0.34325 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | -1.9 | 7.9 | -0.1 | 12.5 | 6.4 | -7 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -1.2 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 10.15 | 762.8263 |  | -0.431 |  | 1.8 | 1.8157 | 2.6909 | 0.7 | 3 | 9.5755
14/03/2026 | 13:30 | 29.4 | 83.2 | 17 | 0 | 0 | -2 | 22.7 | 0 |  | 0 | -6 | 40.9 | 34.6 | 22.6 |  | 50.3 | 0.1 |  | 3 |  |  | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | -3.2 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 15.2 | 0.7 | 0 |  |  | -1.2 | 48.5 | 8.6 | 29.1 | 8.7 | -0.2 | 2.6 | 1.3 | 41 | 3.2 | -11.6 | 7 | -4.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 3.4 |  |  | 9.3 | 0 |  | 9.3 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 37.7 | 14.6 | 11.8 | 4 | 0 |  |  | 67.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.4 |  | -0.2 | 0 |  | -3.7 | 4.7 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 24.9 | 9.0273 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.1 | 1 | 1.3 | -1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.4 | 0.8 | 3.1 | 3 |  |  | 1.1 | -4.5 | 1.4 | 0 | 0.2 | -0.48828 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.6 | -1.7 | 8.7 | -0.2 | 12.4 | 7.1 | -5.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 10.59 | 764.329 |  | -0.465 |  | 1.7 | 1.811 | 2.7038 | 0.5 | 2.9 | 9.1497
14/03/2026 | 14:00 | 29.3 | 71.2 | 16.3 | 0 | 0 | -7.8 | 18.6 | 0 |  | 0 | -7.6 | 39.9 | 32.3 | 18.6 |  | 48 | 0.1 |  | 0 |  |  | -0.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | -3.3 |  | 11.5 |  |  |  | 0 | 14.1 | -2.8 | 0 |  |  | -1.2 | 44.5 | 8.5 | 27.9 | 7.7 | -0.1 | 2.6 | 1.2 | 36.2 | -1.3 | -15.9 | 9.5 | -4.1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 5 |  |  | 7.6 | 0 |  | 8.5 |  |  |  | 5.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 47 | 37.2 | 17.4 | 12.1 | 4.1 | 0 |  |  | 61.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.2 |  | -0.3 | 0 |  | -3.3 | 4.3 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 18.7 | 7.7722 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.2 | 0.9 | 1.5 | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.4 | 0.7 | 3 | 3 |  |  | 1.8 | -6.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | -0.14903 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | -1.6 | 11.8 | -0.2 | 13.3 | 6.2 | -3.5 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 4.5 | 9.8 | 694.4232 |  | -0.728 |  | 1.7 | 1.8051 | 2.6971 | 0.5 | 2.9 | 8.8742
14/03/2026 | 14:30 | 30.4 | 71.8 | 16.2 | 0 | 0 | -5.1 | 10.7 | 0 |  | 7.4 | -6.2 | 39.3 | 34.5 | 16.6 |  | 50.1 | 0 |  | 0 |  |  | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0 | -3.2 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 15.9 | 4.9 | 0 |  |  | -1.1 | 52.3 | 8.9 | 27.8 | 7.7 | -0.4 | 2.6 | 1.8 | 36 | -1.5 | -16.4 | 9.8 | -3.2 | 0 | 1 | 0.3 | 3.4 |  |  | 7.6 | 0 |  | 7.8 |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 46.7 | 36.7 | 17.7 | 12 | 4.2 | 0 |  |  | 62.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.6 |  | 0 | 0 |  | -3.6 | 6.5 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 17.6 | 5.9894 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 1.1 | 2.4 | -1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  |  | -4.4 | 0.3 | 3 | 2.9 |  |  | 1.3 | -7.2 | 1.7 | 0 | 0.4 | -0.6242 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.3 | -1.1 | 6.7 | -0.2 | 13.4 | 6.6 | -0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 4.3 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 10.43 | 722.9952 |  | -1.158 |  | 1.8 | 1.8011 | 2.6882 | 0.5 | 3 | 8.6313
14/03/2026 | 15:00 | 29 | 61.3 | 15.5 | 0 | 0 | -6.4 | 5 | 0 |  | 3.1 | -11 | 35.2 | 29.9 | 22.6 |  | 42.6 | 0 |  | 0 |  |  | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | -3.3 |  | 11.4 |  |  |  | 0 | 16.8 | 7.6 | 0 |  |  | -1.2 | 47.5 | 8.9 | 27.9 | 7.6 | 0.2 | 2.6 | 1 | 31.2 | -6.2 | -21.2 | 9.8 | -4.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 4.5 |  |  | 5.2 | 0 |  | 7.1 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 44.7 | 36.4 | 17.5 | 11.8 | 4.1 | 0 |  |  | 58.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | -1 |  | -0.3 | 0 |  | -4.4 | 6.3 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 9.3 | 4.668 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | 1.4 | 2.2 | -0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.4 | 0.8 | 3 | 2.8 |  |  | 1.4 | -5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.57557 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 6 | -0.6 | 6.4 | -0.2 | 15.6 | 8.1 | -1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 2.9 | 1 | 2 | 4.2 | 10.02 | 649.7635 |  | -0.997 |  | 1.8 | 1.8019 | 2.6974 | 0.3 | 3 | 8.6022
14/03/2026 | 15:30 | 27.7 | 64.6 | 15.2 | 0 | 0 | -4.2 | 20 | 0 |  | 4.8 | -10.8 | 36 | 30.4 | 23.6 |  | 47.6 | 0.1 |  | 0 |  |  | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | -3.3 |  | 12.4 |  |  |  | 0 | 17.5 | 7.1 | 0 |  |  | -1.1 | 47.6 | 8.3 | 28.5 | 8.2 | -0.2 | 2.6 | 0.8 | 32.6 | -4.9 | -20.5 | 8.3 | -4.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 5.4 |  |  | 6.4 | 0 |  | 7.7 |  |  |  | 5.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 37.4 | 18.1 | 11.8 | 4.1 | 0 |  |  | 60.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -0.3 |  | -0.3 | 0 |  | -4.4 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 5.8 | 2.2041 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.5 | 1.5 | 2.4 | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.4 | 0.9 | 3 | 2.8 |  |  | 2.4 | -5.7 | 1.1 | 0 | 0.5 | -0.08415 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | -0.1 | 5.2 | -0.2 | 16.7 | 9.4 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.3 |  | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 2.3 | 4.2 | 10.08 | 676.4999 |  | -0.305 |  | 1.8 | 1.8054 | 2.2288 | 0.4 | 3 | 8.9292
14/03/2026 | 16:00 | 26.3 | 53.2 | 14 | 0 | 0 | -4.1 | 17.2 | 0 |  | 2 | -13.6 | 29.6 | 31.7 | 19.7 |  | 44.6 | 0 |  | 0 |  |  | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | -3.3 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | 17 | 4.1 | 0 |  |  | -1.2 | 44.8 | 8.8 | 28.2 | 7.9 | -0.6 | 2.6 | 1.6 | 28 | -9.4 | -24.4 | 8.7 | -4.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 4.4 |  |  | 4.6 | 0 |  | 2.8 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 45.7 | 37.2 | 18 | 11.8 | 4 | 0 |  |  | 55.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9 | -2.3 |  | -0.2 | 0 |  | -4.2 | 4.9 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 3.7 | 1.136 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | 1.3 | 2.2 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 |  |  | -4.5 | 0.8 | 2.9 | 2.7 |  |  | 0.5 | -9.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.36791 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 3.1 | -0.2 | 16.4 | 9.2 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 4 | 10.8 | 596.5039 |  | 0.081 |  | 1.8 | 1.8151 | 1.1887 | 0.3 | 2.9 | 8.0848
14/03/2026 | 16:30 | 29.5 | 54.7 | 13.9 | 0 | 0 | -4.7 | 19.6 | 0 |  | 7.9 | -9.3 | 32.4 | 41.5 | 10.9 |  | 46.6 | -0.1 |  | 0 |  |  | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 12.7 |  |  |  | 0 | 17.5 | 6.6 | 0 |  |  | -1.3 | 42.1 | 8 | 28.6 | 8 | -0.6 | 2.6 | 1.6 | 26.6 | -10.7 | -25.6 | 6.9 | -5.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1.1 |  |  | 3.7 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.6 |  |  | 0 | 46.3 | 37.7 | 18.1 | 11.8 | 4 | 0 |  |  | 50.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | -3.5 |  | -0.3 | 0 |  | -3.9 | 2.5 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 2.7 | 0.98911 |  | 0 | 1.5 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |  | -4.5 | 0.7 | 2.9 | 2.7 |  |  | 0.1 | -5.5 | -1.4 | 0.2 | 0.8 | -0.27473 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 6.3 | -0.2 | 17.5 | 9.4 | 7.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 4.3 | 10.45 | 606.0644 |  | -0.022 |  | 1.8 | 1.8218 | 0.11216 | 0.3 | 3 | 7.012
14/03/2026 | 17:00 | 27.1 | 48.3 | 13.8 | 0 | 0 | -10.9 | 2 | 0 |  | 2.7 | -14.7 | 26.5 | 35.8 | 9.3 |  | 46.9 | -0.1 |  | 0 |  |  | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 12.1 |  |  |  | 0 | 15.7 | -1.3 | 0 |  |  | -1.4 | 53.1 | 8.6 | 27.7 | 7.4 | -0.7 | 2.6 | -0.2 | 27.8 | -9.1 | -25.7 | 8.2 | -5.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 |  |  | 5.5 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | -20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3 |  |  | -0.2 | 44.9 | 36.8 | 17.5 | 12 | 4 | 0 |  |  | 57.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4 | -9.3 |  | -0.3 | 0 |  | -4 | 0.5 | 0 |  | 0.2 | 0 | -1 | 1.3 | 0.52854 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.9 | 2.9 | 2.7 |  |  | 0 | -9.5 | -0.9 | 0 | 0.8 | 0.00596 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 18.2 | 9.9 | 13.9 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 4.3 | 10.39 | 522.4245 |  | -0.159 |  | 1.8 | 1.8239 | 0.09487 | 0 | 2.8 | 6.3597
14/03/2026 | 17:30 | 30.5 | 63.1 | 15 | 0 | 0 | -10.4 | 2.9 | 0 |  | 4.9 | -14.7 | 22.6 | 35.5 | 10.5 |  | 55.2 | 0 |  | 0 |  |  | 6.1 | 2.4 | 0.7 | 0 | -3.3 |  | 14.1 |  |  |  | 0 | 17.7 | 12.2 | 0 |  |  | -1.4 | 70.2 | 9.1 | 28.2 | 8 | -0.4 | 2.6 | 1 | 28.8 | -8.1 | -24.1 | 7.1 | -4.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 2.2 |  |  | 6.6 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | -18.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4 |  |  | -0.2 | 45.9 | 37.3 | 18.3 | 11.9 | 4.1 | 0 |  |  | 57.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3 | -8.5 |  | 0.4 | 0.2 |  | -4.1 | 0.2 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0.3 | 0.04325 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  |  | -4.5 | 1 | 3 | 2.9 |  |  | -0.1 | -5.9 | -6.4 | 0 | 0 | 0.01625 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 19.9 | 9.9 | 3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | 1.7 | 10.11 | 589.8695 |  | -0.422 |  | 1.8 | 1.832 | 0.08521 | -0.5 | 3 | 5.7952
14/03/2026 | 18:00 | 31.8 | 45.6 | 13.1 | 0 | 0 | -10 | 7.7 | 0 |  | -13.3 | -32.9 | 9.9 | 15.4 | 14.9 |  | 44.6 | 0.1 |  | 0 |  |  | 6.9 | 2.1 | 0.6 | 0 | -3.3 |  | 13.2 |  |  |  | 0 | 19.4 | 4 | 0 |  |  | -1.5 | 65.8 | 8.4 | 28.4 | 8.2 | -0.6 | 2.6 | 0.8 | 21.1 | -15.9 | -32.3 | 6.1 | -5.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 3.1 |  |  | 2.5 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | -15.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.7 |  |  | -0.1 | 44.7 | 37.6 | 12 | 11.8 | 3.9 | 0 |  |  | 40.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12.3 |  | 0.2 | 0.7 |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | -0.07804 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.5 | 2.9 | 2.6 |  |  | 0.3 | -9.1 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | -0.2 | 17.4 | 7.1 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 2.9 | 9.6 | 431.922 |  | -0.698 |  | 1.7 | 0.38971 | 0.09949 | -0.1 | 3.2 | 4.5912
14/03/2026 | 18:30 | 31.2 | 20.7 | 8 | 0 | 0 | -1.7 | 18.5 | 0 |  | 5.2 | -13.9 | 32.1 | 34.8 | 28.7 |  | 74.2 | 0 |  | 0 |  |  | -3 | 2.4 | 0.8 | 0 | -3.2 |  | 14 |  |  |  | 0 | 19.5 | 6.9 | 0 |  |  | -1.1 | 67.3 | 7.1 | 27.4 | 7.4 | -0.7 | 2.6 | 0.8 | 42.1 | 6 | -40.5 | 11.2 | -4.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 2.6 |  |  | 9.3 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 7.7 | -9.7 | -0.4 | -0.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | -0.1 | 47.2 | 36.9 | 11.4 | 11.8 | 4.1 | 0 |  |  | 58.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4.3 |  | 0.1 | 0.8 |  | -4.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.08966 |  | 0.2 | 1.4 | 0.3 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.1 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0.3 | -3.8 | -4.5 | 0 | 0 | -0.7025 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | 0 | -0.2 | 17.5 | 7.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.2 | 12.38 | 642.7878 |  | 0.415 |  | 1.8 | 0.35138 | 0.10754 | 0.2 | 3.1 | 5.9739
14/03/2026 | 19:00 | 28.6 | 21.5 | 8 | 0 | 0 | 2.6 | 8.8 | 0 |  | 6.7 | -11.2 | 36.1 | 37.9 | 31.5 |  | 70.8 | 0.2 |  | 0 |  |  | -3.5 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | -3.3 |  | 12.4 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14.1 | 0 |  |  | -1 | 67.4 | 7.1 | 27.7 | 7.8 | -1.6 | 2.6 | 0.9 | 44.1 | 7.9 | -38.7 | 8.7 | -1.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 7.4 |  |  | 5.7 | 0 |  | 6.7 |  |  |  | 4.3 | -3.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7 |  |  | -0.2 | 44.1 | 36.7 | 10.9 | 14.6 | 3.9 | 0 |  |  | 53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | -1.7 |  | 0.2 | 0.8 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -0.1 | -0.10112 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3 | 5.9 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.1 | 3.1 | 2.7 |  |  | 0.4 | -4.1 | -4.9 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | 0 | -0.2 | 18.4 | 9.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 13.12 | 669.3189 |  | -0.535 |  | 1.9 | 0.35809 | 0.13741 | 0.8 | 3.1 | 5.7605
14/03/2026 | 19:30 | 25.9 | 10.2 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 0 |  | 1 | -17.9 | 23.7 | 31.5 | 31.6 |  | 66.3 | -0.1 |  | 0 |  |  | -5.5 | 0.6 | -0.2 | 2.6 | -3.3 |  | 10.2 |  |  |  | 0 | 15.2 | 12.9 | 0 |  |  | -0.9 | 67.5 | 7.5 | 28.3 | 8 | -0.3 | 2.6 | 1.8 | 42.3 | 6.1 | -40.4 | 8 | -3.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 2.8 |  |  | 4.6 | 14.1 |  | 0 |  |  |  | 6.1 | -0.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | -0.2 | 45.7 | 37.5 | 12 | 11.9 | 4.1 | 0 |  |  | 49.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | -3.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.1 | -0.13696 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.5 | 4.3 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.2 | 3.1 | 2.7 |  |  | 0.4 | -4.9 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.3 | 4.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.4 | 2.1 | 12.35 | 587.213 |  | -0.57 |  | 1.8 | 0.33984 | 0.11442 | 0.7 | 3.2 | 5.5843
14/03/2026 | 20:00 | 29 | 14.8 | 7.1 | 0 | 0 | -0.8 | 21.7 | 0 |  | 1.4 | -17.7 | 27.3 | 31.7 | 32.3 |  | 66.3 | 0.1 |  | 0 |  |  | -2.3 | 1.8 | 0.4 | 3 | -3.4 |  | 10.6 |  |  |  | 0 | 15.4 | 12.5 | 0 |  |  | -0.9 | 68 | 8 | 28.3 | 8.1 | -0.6 | 2.6 | 1.2 | 43.4 | 7.3 | -39.8 | 9.6 | -1.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 4.4 |  |  | 5 | 14.1 |  | 0 |  |  |  | 6.6 | -0.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | -0.1 | 46 | 37.3 | 11.8 | 11.9 | 4.1 | 0 |  |  | 50.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | -2.9 |  | 0.4 | 0 |  | -4.6 | 0 | 0 |  | -0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.3 | -0.03199 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | -1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.4 | 4.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.4 | 3.1 | 2.7 |  |  | 0 | -4.3 | -4.4 | 0 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.9 | 4.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.2 | 12.18 | 620.448 |  | -0.942 |  | 1.8 | 0.3356 | 0.11949 | 0.6 | 3 | 4.9131
14/03/2026 | 20:30 | 30.1 | 17.7 | 7.4 | 0 | 0 | -1.4 | 13.9 | 0 |  | 1 | -18.3 | 31.6 | 30.1 | 29.6 |  | 67.8 | 0.2 |  | 0 |  |  | -1.3 | 1.9 | 0.7 | 3.1 | -3.3 |  | 12.6 |  |  |  | 0 | 15.7 | 11.9 | 0 |  |  | -1 | 66.6 | 7.9 | 21.6 | 5.7 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 41 | 4.8 | -42.3 | 11.9 | -1.9 | 0 | 1 | 0.5 | 6.8 |  |  | 3.5 | 12.7 |  | 0 |  |  |  | 5.3 | -3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 |  |  | 0.1 | 44.9 | 36.9 | 11.3 | 11.9 | 4.1 | 0 |  |  | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -4.5 |  | 0.3 | 0.2 |  | -4.6 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -1 | -0.3 | -0.11667 |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 5.1 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 | -3.9 | -3.9 | 0 | 0.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 | 4.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.4 | 2 | 10.66 | 590.0433 |  | -0.414 |  | 1.8 | 0.3355 | 0.14331 | 0.4 | 3 | 5.2648
14/03/2026 | 21:00 | 27.5 | 12.7 | 6.4 | 0 | 0 | -6.2 | -1.2 | 0 |  | -1.9 | -21.3 | 24.7 | 28.4 | 27.3 |  | 65.4 | 0.1 |  | 0 |  |  | -2.6 | 2.4 | 0.9 | 3.1 | -3.3 |  | 11.2 |  |  |  | 0 | 15 | 11.5 | 0 |  |  | -1.2 | 67.2 | 8 | 22 | 6 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 37.3 | 1.2 | -45.6 | 8.6 | -3.4 | 0 | 1 | 0.4 | 4.5 |  |  | 2.1 | 10.5 |  | 0 |  |  |  | 5.1 | -5.1 | -1.8 | -2.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 0 | 41.1 | 37.7 | 5.8 | 11.8 | 4.1 | 0 |  |  | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -6.4 |  | 0.6 | 0.9 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | -0.12001 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 5.6 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.1 | 3 | 2.7 |  |  | 0 | -4.3 | -3.9 | 0 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 3.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 2.2 | 11.61 | 491.59 |  | -0.836 |  | 1.8 | 0.33328 | 0.15248 | 0.1 | 2.9 | 4.4498
14/03/2026 | 21:30 | 27.8 | 14.5 | 7.1 | 0 | 0 | -8.3 | 6.1 | 0 |  | -1.5 | -20.4 | 25.6 | 28.7 | 27.1 |  | 70.6 | 0.1 |  | 0 |  |  | -0.9 | 1.2 | 0 | 3.1 | -3.3 |  | 9.3 |  |  |  | 0 | 13.8 | 10.8 | 0 |  |  | -1.2 | 66.5 | 8.9 | 21.7 | 5.7 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 37.2 | 1.1 | -45.2 | 9.5 | -2.4 | 0 | 0.9 | 0.4 | 4.7 |  |  | 1.1 | 10 |  | 0 |  |  |  | 5.6 | -4.7 | -1.5 | -2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 41.5 | 37.1 | 5.4 | 11.9 | 4 | 0 |  |  | 40.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9 | -6.2 |  | 0.7 | 1.4 |  | -4.8 | 0 | 0.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3 | 2.7 |  |  | 0 | -3.2 | -3.2 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 |  | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.8 | 3.6 | 10.47 | 503.47 |  | 0.261 |  | 1.8 | 0.33492 | 0.14695 | -0.1 | 3 | 5.4429
14/03/2026 | 22:00 | 27.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 0 | -10.6 | 13.2 | 0 |  | -7.6 | -27.2 | 15.6 | 21.3 | 24.5 |  | 66.9 | 0 |  | 0 |  |  | -0.5 | 1.2 | 0 | 3 | -3.4 |  | 8.1 |  |  |  | 0 | 14.4 | 9.3 | 0 |  |  | -1.4 | 64.3 | 8.9 | 17.6 | 4.2 | 1.2 | 2.6 | 1 | 33.4 | -2.7 | -48.9 | 7.9 | -4.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |  |  | 0 | 8.1 |  | 0 |  |  |  | 5.2 | -7.1 | -3.9 | -4.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3 |  |  | 0.1 | 40.4 | 38 | -0.2 | 11.8 | 4.1 | 0 |  |  | 34.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9 | -8.3 |  | 0.7 | 1.5 |  | -5 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.1 | 6.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.5 | 0.3 | 2.9 | 2.6 |  |  | 0 | -4.6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 4.2 | 11.35 | 398.95 |  | 0.133 |  | 1.8 | 0.33015 | 0.12379 | -0.3 | 2.9 | 4.9869
14/03/2026 | 22:30 | 30.1 | 15.1 | 6.3 | 0 | 0 | -2.2 | 20.8 | 0 |  | -5.7 | -25.5 | 18.7 | 21.9 | 30.6 |  | 66.1 | 0.1 |  | 0 |  |  | -0.9 | 1 | 0.1 | 1.7 | -3.3 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 14.7 | 9.1 | 0 |  |  | -1.7 | 64.6 | 9.2 | 17.9 | 4.7 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 28.5 | -7.3 | -44.3 | 6.6 | -3.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1.9 |  |  | 5.8 | 10.3 |  | 0 |  |  |  | 7.2 | -4.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.9 |  |  | 0 | 41.5 | 38.3 | 0.2 | 11.8 | 4 | 0 |  |  | 46.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8 | -10.3 |  | 0.7 | 1.5 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.8 | 5.6 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3.2 | 2.7 |  |  | 0 | -4.7 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.7 |  | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 4.2 | 10.83 | 460.83 |  | 0.021 |  | 1.7 | 0.3199 | 0.18983 | 0 | 2.9 | 5.1307
14/03/2026 | 23:00 | 28.3 | 9.4 | 6.3 | 0 | 0 | -5.8 | 0.5 | 0 |  | -3.6 | -23.1 | 20.2 | 28.5 | 15.6 |  | 62.6 | 0.1 |  | 0 |  |  | -0.7 | 1 | 0 | 0 | -3.3 |  | 4.7 |  |  |  | 0 | 13.4 | 10.4 | 0 |  |  | -1.8 | 67.3 | 9.2 | 17.3 | 4 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 23.8 | -12 | -48.6 | 7.6 | -3.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 5 |  |  | 5.1 | 7.3 |  | 0 |  |  |  | 5.2 | -13.6 | 0 | -5.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 38.8 | 38.2 | 0 | 11.8 | 4.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8 | -13.7 |  | 0.7 | 1.5 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.8 | 5.8 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 2.5 |  |  | 0 | -5.3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 4.4 | 10.53 | 336.33 |  | -0.172 |  | 1.7 | 0.31452 | 0.27159 | -0.3 | 3 | 4.8141
14/03/2026 | 23:30 | 26.3 | 10.8 | 6.4 | 0 | 0 | -8.8 | -3.5 | 0 |  | -2.4 | -21.2 | 23.3 | 30.1 | 16.3 |  | 61.8 | 0.2 |  | 0 |  |  | -3 | 1 | 0 | 0 | -3.3 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 12.3 | 10.4 | 0 |  |  | -1.7 | 66.9 | 9.2 | 17 | 4 | -0.4 | 2.6 | 1.8 | 23.4 | -12.3 | -48.6 | 7.8 | -2.6 | 0 | 1 | 0.3 | 6.2 |  |  | 5.4 | 7.2 |  | 0 |  |  |  | 5.7 | -13.1 | 0 | -4.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 41.7 | 38.1 | -0.1 | 11.9 | 4.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5 | -13.5 |  | 0.8 | 1.5 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.4 | 4.9 | 0 | -0.3 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 2.5 |  |  | 0 | -4.5 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.4 | 4.2 | 9.62 | 339.32 |  | -0.029 |  | 1.7 | 0.30355 | 0.19288 | -0.4 | 2.8 | 4.5674
15/03/2026 | 00:00 | 26.8 | -5.9 | 4.6 | 0 | 0 | -7.9 | -0.3 | 0 |  | -12.2 | -31.8 | 11.2 | 17.1 | 13.5 |  | 56.7 | 0 |  | 0 |  |  | -5.2 | 0.7 | 0 | 0 | -3.3 |  | 4.7 |  |  |  | 0 | 12.4 | 7.8 | 0 |  |  | -1.8 | 65.2 | 9.2 | 17 | 3.9 | -0.3 | 2.6 | 1.7 | 21.4 | -14.2 | -50.8 | 6.8 | -4.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 3.4 |  |  | 5.1 | 3.8 |  | 0 |  |  |  | 5.3 | -15.8 | 0 | -7.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 20 | 37.9 | -0.4 | 11.9 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6 | -15 |  | 0.7 | 1.5 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 3.6 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0 | 3.2 | 2.3 |  |  | 0 | -7.6 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.4 | 4.2 | 10.27 | 213.17 |  | -0.054 |  | 1.7 | 0.31611 | 0.14557 | -0.2 | 3.1 | 5.0077
EJEC |  | 673.2 | 680.45 | 250.75 | 7.7 | 7.45 | -154.25 | 167.75 | 49.7 | 0 | -0.05 | -188.55 | 522.25 | 441 | 441.3 | 0 | 1305.15 | 0.75 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 106.75 | 30.3 | 12.45 | 33.4 | -78.4 | 0 | 207.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 342.75 | -35.85 | 18.75 | 0 | 0 | -32 | 1074.15 | 215.5 | 496.05 | 88.2 | -6.1 | 61.5 | 28.4 | 325.65 | -393.9 | -838.9 | 179.2 | -70.95 | 1.25 | 21.6 | 7.5 | 236.7 | 0 | 0 | 111.9 | 49.05 | 0 | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 135.25 | -45.85 | -30.2 | -44.75 | 0 | 23.25 | 0 | 1.35 | -53.3 | 30.65 | -3.7 | 0 | 0 | -2.4 | 923 | 743.1 | 147.45 | 223.95 | 73 | -8.9 | 0 | 0 | 951.6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14.45 | 67.1 | 6.55 | 31.5 | -54.7 | 0 | 3.45 | 6.45 | 0 | -102.5 | 59.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | -0.85 | -24.8 | 194.6 | 68.8009 | 0 | 2 | 24.15 | 3.6 | -22.35 | 7.05 | 13.9 | 0 | -5.4 | -11.4 | 24.25 | 25 | -20.6 | 0.35 | 2.55 | 9.05 | 0 | 0 | -109.5 | 14.55 | 73.05 | 67.3 | 0 | 0 | 15.3 | -132.3 | -94.9 | 1 | 5.5 | -0.6962 | 63.4 | -2.3 | 40.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 30.2 | -7.9 | 86.25 | -4.7 | 116.9 | 43.75 | -23.95 | 43.2 | 19 | 6.15 | 26.05 | -4.6 | 9.6 | 41.75 | 35.85 | 0 | 16.7 | 26.55 | 54.35 | 24.4 | 47.3 | 90.65 | 256.08 | 10915.3847 | 0 | -8.478 | 0 | 42.25 | 19.4998 | 15.5751 | 7.05 | 50.35 | 126.2469

## DEMANDA_AREAS
sábado, 14 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6906 | 1090.7641 | 3997.8352 | 1817.4007 | 250.7817
01:00 | 0 | 6763.9 | 1066.2986 | 3895.0295 | 1802.5719 | 249.9499
01:30 | 0 | 6644.9 | 1055.9348 | 3789.0029 | 1799.9623 | 246.8858
02:00 | 0 | 6639.1 | 986.4977 | 3847.8281 | 1804.7742 | 246.5723
02:30 | 0 | 6551.1 | 1021.591 | 3740.2298 | 1789.2792 | 249.8322
03:00 | 0 | 6532.4 | 1010.8289 | 3712.5455 | 1809.0256 | 253.6095
03:30 | 0 | 6580.4 | 972.46 | 3783.6308 | 1824.3092 | 252.544
04:00 | 0 | 6555.7 | 960.3257 | 3797.3704 | 1798.0039 | 251.8469
04:30 | 0 | 6504.2 | 964.3465 | 3720.7648 | 1819.0887 | 254.7148
05:00 | 0 | 6532.6 | 965.3909 | 3741.106 | 1826.1031 | 258.5831
05:30 | 0 | 6557.6 | 983.1117 | 3750.705 | 1823.7833 | 255.3214
06:00 | 0 | 6576.6267 | 989.5369 | 3793.9086 | 1793.1812 | 253.5728
06:30 | 0 | 6449.2369 | 1000.2441 | 3685.5434 | 1763.4494 | 248.5818
07:00 | 0 | 6482.8557 | 1013.2916 | 3718.65 | 1750.9141 | 234.7386
07:30 | 0 | 6726.0456 | 1038.6624 | 3924.8608 | 1762.5224 | 248.8025
08:00 | 0 | 6949.5115 | 1072.9167 | 4102.837 | 1773.7578 | 241.3415
08:30 | 0 | 7198.4328 | 1111.8785 | 4290.0035 | 1796.5508 | 258.9111
09:00 | 0 | 7386.6057 | 1149.1404 | 4432.5042 | 1804.9611 | 261.489
09:30 | 0 | 7576.564 | 1188.8739 | 4556.4817 | 1831.2084 | 266.3543
10:00 | 0 | 7756.0717 | 1254.9449 | 4644.1202 | 1857.0066 | 268.2359
10:30 | 0 | 7814.7768 | 1238.4047 | 4699.5779 | 1876.7942 | 270.0611
11:00 | 0 | 7926.8717 | 1259.8719 | 4775.2903 | 1891.7095 | 268.7624
11:30 | 0 | 7982.8302 | 1273.0445 | 4836.24 | 1873.5457 | 265.8519
12:00 | 0 | 7994.7666 | 1267.2791 | 4871.1563 | 1856.3312 | 262.4098
12:30 | 0 | 7880.6021 | 1263.2687 | 4766.5066 | 1850.8268 | 258.8388
13:00 | 0 | 7803.7076 | 1236.7868 | 4712.4706 | 1854.4502 | 263.2119
13:30 | 0 | 7723.89 | 1247.5696 | 4639.6383 | 1836.6821 | 266.9191
14:00 | 0 | 7798.4902 | 1244.3906 | 4719.1443 | 1834.9553 | 269.4158
14:30 | 0 | 7760.0899 | 1227.8967 | 4669.5867 | 1862.6065 | 275.3277
15:00 | 0 | 7715.7604 | 1203.065 | 4656.0218 | 1856.6736 | 274.3656
15:30 | 0 | 7729.4741 | 1239.0239 | 4606.5942 | 1883.856 | 273.4453
16:00 | 0 | 7679.7272 | 1220.5481 | 4583.0802 | 1876.0989 | 272.9917
16:30 | 0 | 7640.0231 | 1211.9597 | 4529.6003 | 1898.4631 | 277.4485
17:00 | 0 | 7545.5101 | 1171.3432 | 4482.3688 | 1891.7981 | 269.5993
17:30 | 0 | 7545.786 | 1162.7038 | 4458.3008 | 1924.7814 | 266.2926
18:00 | 0 | 7397.6781 | 1185.1975 | 4343.2145 | 1869.2661 | 256.7357
18:30 | 0 | 7599.2 | 1185.6501 | 4518.964 | 1894.5859 | 249.6977
19:00 | 0 | 7924.9 | 1288.4213 | 4693.5823 | 1942.8964 | 249.2455
19:30 | 0 | 7916.5 | 1296.735 | 4686.3534 | 1933.4116 | 255.8162
20:00 | 0 | 7933.3 | 1322.0083 | 4681.5202 | 1929.7715 | 264.6838
20:30 | 0 | 7914.2 | 1305.7668 | 4654.9769 | 1953.4563 | 267.6653
21:00 | 0 | 7819.5 | 1255.8324 | 4618.0887 | 1945.5789 | 280.8408
21:30 | 0 | 7789.2 | 1274.1722 | 4572.8876 | 1942.1402 | 286.5574
22:00 | 0 | 7627.4 | 1250.9361 | 4473.3426 | 1903.1213 | 285.0981
22:30 | 0 | 7415.1 | 1189.0145 | 4321.4532 | 1904.6323 | 285.0945
23:00 | 0 | 7218.9 | 1116.0665 | 4214.4955 | 1888.338 | 287.9351
23:30 | 0 | 7256 | 1085.9185 | 4307.7488 | 1862.3327 | 289.4291
00:00 | 0 | 6928.4 | 1063.3642 | 4052.4602 | 1812.5756 | 282.3726
MÁXIMO | 0 | 7994.7666 | 1322.0083 | 4871.1563 | 1953.4563 | 289.4291
MÍNIMO | 0 | 6449.2369 | 960.3257 | 3685.5434 | 1750.9141 | 234.7386
PROMEDIO | 0 | 7315.6757 | 1149.6516 | 4313.9505 | 1852.0736 | 263.0996
ENERGÍA | 0 | 175576.2173 | 27591.6395 | 103534.8112 | 44449.7666 | 6314.3912
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 14 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 2.7431 |  | 44.9709 | 10.716 | [5 empty] | 25.8902 | 15.3149 | 13.03 | 31.994 |  |  | 52.242 |  | 35.9705 |  | 9.2 |  | 54.8645 |  |  | 7.0845 |  | 14.77 | [7 empty] | 11.3 | 1.4385 | 48.9157 | 121.0603 | 26.3497 | 0.81 | 158.76 |  | 37.936 | 35.255 |  | 194.1587 | 30.6266 |  |  |  | 0.8 |  | 31.2114 | [5 empty] | 12.0752 |  |  |  |  | 23.314 |  | 145.1924 | 0.9989 | 4.8904 | 133.3267 | 14.3403 |  | 36.9439 | 3.8582 |  |  | 91.1152 | 21.7279 | 0.4363 | 0.57 | 31.3241 | 433.5856 |  | 129.2934 | 17.802 |  |  | 17.6273 | 4.8041 |  |  | 16.2948 | 290.66 |  | 41.299
01:00 | 2.5024 |  | 42.8759 | 11.097 | [5 empty] | 26.8857 | 15.183 | 11.88 | 31.492 |  |  | 52.376 |  | 36.2108 |  | 9.6 |  | 76.2273 |  |  | 6.9636 |  | 14.75 | [7 empty] | 11.2 | 1.2373 | 49.5937 | 119.8256 | 25.4204 | 0.7 | 159.71 |  | 38.319 | 35.401 |  | 195.3423 | 28.7674 |  |  |  | 0.7 |  | 31.3479 | [5 empty] | 12.0332 |  |  |  |  | 23.865 |  | 143.7132 | 1.1179 | 4.9329 | 130.7762 | 13.7645 |  | 36.6442 | 3.9635 |  |  | 90.9655 | 21.6579 | 0.4089 | 0.56 | 30.4709 | 435.1343 |  | 131.8684 | 17.843 |  |  | 17.6791 | 4.9371 |  |  | 16.347 | 292.89 |  | 40.969
01:30 | 2.8215 |  | 49.4855 | 11.438 | [5 empty] | 26.918 | 15.4071 | 14.08 | 31.624 |  |  | 52.559 |  | 45.9432 |  | 9.8 |  | 61.8272 |  |  | 6.25 |  | 16.44 | [7 empty] | 11 | 1.2102 | 48.8733 | 119.5721 | 25.9013 | 0.64 | 159.1 |  | 37.937 | 35.645 |  | 195.6445 | 27.8273 |  |  |  | 0.7 |  | 31.4015 | [5 empty] | 12.0653 |  |  |  |  | 23.761 |  | 147.3861 | 1.0981 | 4.9156 | 132.9118 | 14.4262 |  | 37.146 | 4.0073 |  |  | 90.6305 | 21.6219 | 0.3652 | 0.55 | 30.4999 | 432.7389 |  | 129.574 | 17.605 |  |  | 17.7401 | 4.9066 |  |  | 15.9526 | 289.14 |  | 40.999
02:00 | 3.0349 |  | 49.9057 | 11.703 | [5 empty] | 26.5836 | 15.2322 | 14.45 | 32.608 |  |  | 52.992 |  | 42.4378 |  | 9.7 |  | 142.1638 |  |  | 6.7054 |  | 16.81 | [7 empty] | 11.1 | 1.1299 | 48.2668 | 118.8012 | 26.2429 | 0.44 | 159.8 |  | 37.732 | 35.119 |  | 195.1348 | 27.8377 |  |  |  | 0.7 |  | 31.2757 | [5 empty] | 11.9125 |  |  |  |  | 24.003 |  | 149.8764 | 1.1907 | 4.9041 | 133.586 | 14.6271 |  | 35.8132 | 3.7307 |  |  | 90.9852 | 21.6198 | 0.3501 | 0.55 | 30.2205 | 435.7458 |  | 143.051 | 17.996 |  |  | 17.2581 | 4.8166 |  |  | 15.7435 | 282.02 |  | 41.278
02:30 | 3.5947 |  | 49.7097 | 11.265 | [5 empty] | 26.5659 | 15.1373 | 14.41 | 32.698 |  |  | 52.732 |  | 46.7368 |  | 9.6 |  | 77.6283 |  |  | 6.1897 |  | 16.83 | [7 empty] | 11.2 | 1.0851 | 47.7468 | 119.0615 | 25.5485 | 0.41 | 158.19 |  | 36.994 | 36.021 |  | 192.3599 | 28.1374 |  |  |  | 0.8 |  | 31.2984 | [5 empty] | 12.1326 |  |  |  |  | 24.091 |  | 150.7127 | 1.237 | 4.9055 | 133.6714 | 14.2274 |  | 36.1197 | 3.872 |  |  | 91.024 | 21.6327 | 0.3379 | 0.54 | 30.2776 | 432.1822 |  | 137.004 | 18.029 |  |  | 17.4434 | 4.597 |  |  | 15.8289 | 279.17 |  | 41.588
03:00 | 3.8996 |  | 49.443 | 12.044 | [5 empty] | 26.4269 | 14.7166 | 14.5 | 32.388 |  |  | 52.453 |  | 29.4704 |  | 9.4 |  | 127.4441 |  |  | 5.5749 |  | 16.06 | [7 empty] | 11.4 | 1.0541 | 49.6194 | 119.4754 | 26.0744 | 0.67 | 160.45 |  | 37.414 | 35.061 |  | 193.1589 | 28.554 |  |  |  | 0.7 |  | 31.2771 | [5 empty] | 12.0595 |  |  |  |  | 24.027 |  | 152.5823 | 0.9658 | 5.0195 | 134.8989 | 14.6914 |  | 35.6458 | 3.9659 |  |  | 90.3444 | 21.6438 | 0.3331 | 0.53 | 30.7122 | 430.7724 |  | 142.7007 | 17.747 |  |  | 17.6913 | 4.736 |  |  | 16.7573 | 288.59 |  | 41.3
03:30 | 4.0548 |  | 49.4179 | 11.369 | [5 empty] | 26.1569 | 14.777 | 14.5 | 31.968 |  |  | 52.672 |  | 18.7591 |  | 9.5 |  | 152.4429 |  |  | 5.9605 |  | 15.54 | [7 empty] | 11.4 | 1.0534 | 47.1221 | 121.0491 | 26.2549 | 0.48 | 159.47 |  | 37.85 | 34.783 |  | 194.5648 | 28.9241 |  |  |  | 0.7 |  | 25.467 | [5 empty] | 11.7592 |  |  |  |  | 23.993 |  | 152.121 | 0.9129 | 4.9823 | 136.1411 | 14.4635 |  | 36.2128 | 4.0274 |  |  | 90.0225 | 21.6458 | 0.3211 | 0.55 | 31.1889 | 431.4208 |  | 149.7349 | 17.727 |  |  | 17.2336 | 4.7995 |  |  | 16.4748 | 284.54 |  | 40.891
04:00 | 3.5528 |  | 47.5602 | 10.951 | [5 empty] | 26.1915 | 14.9002 | 14.12 | 32.316 |  |  | 52.599 |  | 15.097 |  | 9.6 |  | 146.5831 |  |  | 6.898 |  | 14.66 | [7 empty] | 11.2 | 1.0287 | 48.7646 | 119.8738 | 26.5701 | 0.18 | 159.76 |  | 37.896 | 26.258 |  | 194.2445 | 29.4319 |  |  |  | 0.5 |  | 26.1526 | [5 empty] | 11.8172 |  |  |  |  | 24.502 |  | 151.1851 | 0.9658 | 5.0767 | 136.7481 | 15.0279 |  | 35.9505 | 3.8866 |  |  | 90.3967 | 21.6334 | 0.3203 | 0.55 | 30.8233 | 430.2164 |  | 143.3922 | 17.952 |  |  | 17.0951 | 4.8116 |  |  | 16.6582 | 288.7 |  | 40.724
04:30 | 3.5433 |  | 49.3086 | 11.422 | [5 empty] | 26.3181 | 15.832 | 14.06 | 32.2 |  |  | 52.72 |  | 11.6805 |  | 9.7 |  | 123.6076 |  |  | 6.3933 |  | 14.1 | [7 empty] | 11.2 | 0.9977 | 49.5306 | 119.6669 | 26.384 | 1.65 | 163.31 |  | 37.287 | 26.222 |  | 193.5551 | 29.9029 |  |  |  | 0.5 |  | 30.5938 | [5 empty] | 12.0344 |  |  |  |  | 24.532 |  | 150.6284 | 1.0849 | 5.1756 | 137.7758 | 14.5977 |  | 37.0929 | 3.9037 |  |  | 90.251 | 21.6291 | 0.3123 | 0.56 | 30.8706 | 436.7588 |  | 146.4156 | 18.131 |  |  | 16.4905 | 4.7861 |  |  | 16.4232 | 290.39 |  | 40.529
05:00 | 3.8935 |  | 49.3907 | 10.753 | [5 empty] | 26.574 | 16.7928 | 14.16 | 32.952 |  |  | 52.576 |  | 15.792 |  | 9.8 |  | 81.3922 |  |  | 6.2928 |  | 12.46 | [7 empty] | 11.3 | 0.9792 | 48.2268 | 116.7639 | 26.7676 | 2.1 | 162.89 |  | 37.557 | 27.22 |  | 193.5616 | 27.2977 |  |  |  | 0.5 |  | 29.3849 | [5 empty] | 11.9471 |  |  |  |  | 25.055 |  | 147.4693 | 1.1047 | 5.1891 | 137.0014 | 14.1941 |  | 35.5296 | 4.3754 |  |  | 89.7689 | 21.627 | 0.3094 | 0.56 | 30.6783 | 432.1753 |  | 155.3606 | 18.003 |  |  | 16.371 | 4.8388 |  |  | 15.7688 | 290.4 |  | 40.707
05:30 | 3.23 |  | 48.8965 | 9.941 | [5 empty] | 26.5225 | 16.9659 | 14.17 | 32.562 |  |  | 52.346 |  | 16.2457 |  | 9.5 |  | 160.0471 |  |  | 6.8565 |  | 15 | [7 empty] | 11.2 | 0.9732 | 48.1796 | 119.3024 | 27.384 | 1.93 | 162.91 |  | 37.168 | 27.617 |  | 194.2871 | 27.8857 |  |  |  | 0.5 |  | 26.5641 | [5 empty] | 11.7308 |  |  |  |  | 25.355 |  | 147.8922 | 1.0386 | 5.1954 | 137.7357 | 13.1628 |  | 34.3269 | 3.8589 |  |  | 89.5087 | 21.6627 | 0.2995 | 0.51 | 29.9149 | 424.6706 |  | 146.8046 | 18.766 |  |  | 15.7517 | 4.8533 |  |  | 14.885 | 293.94 |  | 40.848
06:00 | 3.1049 |  | 48.8557 | 9.605 | [5 empty] | 26.4909 | 15.2773 | 14.52 | 34.228 |  |  | 52.588 |  | 15.5642 |  | 9.2 |  | 147.0596 |  |  | 7.9422 |  | 16.96 | [7 empty] | 11.4 | 0.9872 | 48.3403 | 115.951 | 24.8061 | 1.54 | 166.13 |  | 35.627 | 29.324 |  | 194.0251 | 27.019 |  |  |  | 0.5 |  | 31.2779 | [5 empty] | 11.7545 |  |  |  |  | 25.783 |  | 148.658 | 1.0584 | 5.1625 | 136.155 | 13.404 |  | 33.8179 | 3.6509 |  |  | 88.3655 | 21.6515 | 0.2994 | 0.59 | 29.3052 | 419.316 |  | 154.8859 | 18.548 |  |  | 15.1251 | 4.7555 |  |  | 14.0992 | 281.93 |  | 40.886
06:30 | 3.5237 |  | 48.7045 | 8.312 | [5 empty] | 26.8463 | 15.1299 | 14.16 | 34.246 |  |  | 52.153 |  | 15.9625 |  | 9.3 |  | 94.8517 |  |  | 8.1924 |  | 16.28 | [7 empty] | 11 | 1.1769 | 47.0648 | 111.1624 | 22.0079 | 0.55 | 166.05 |  | 34.593 | 29.94 |  | 193.7768 | 26.0898 |  |  |  | 0.4 |  | 31.6821 | [5 empty] | 11.8618 |  |  |  |  | 26.002 |  | 148.5915 | 1.0783 | 5.0118 | 132.8496 | 12.7883 |  | 30.9741 | 3.6076 |  |  | 88.8511 | 21.6112 | 0.3088 | 0.59 | 30.889 | 412.0997 |  | 144.4015 | 18.177 |  |  | 14.484 | 4.4819 |  |  | 13.2018 | 282.52 |  | 40.986
07:00 | 3.4994 |  | 48.7205 | 8.141 | [5 empty] | 26.5276 | 12.1487 | 14.25 | 33.55 |  |  | 51.741 |  | 15.9473 |  | 9.5 |  | 45.9725 |  |  | 7.8012 |  | 16.31 | [7 empty] | 10.6 | 1.2872 | 41.8389 | 109.1741 | 22.1701 | 0.91 | 162.95 |  | 31.735 | 31.38 |  | 189.0746 | 25.4269 |  |  |  | 0.4 |  | 33.1607 | [5 empty] | 11.8094 |  |  |  |  | 26.162 |  | 146.9158 | 0.9856 | 5.0674 | 129.3671 | 11.3437 |  | 30.1841 | 3.8025 |  |  | 89.0421 | 21.6352 | 0.2983 | 0.61 | 30.1392 | 418.8871 |  | 143.9587 | 17.814 |  |  | 14.2485 | 4.4537 |  |  | 13.1182 | 283.01 |  | 40.464
07:30 | 3.1963 |  | 48.4986 | 8.722 | [5 empty] | 26.6367 | 11.806 | 13.14 | 32.282 |  |  | 52.036 |  | 14.4904 |  | 9.4 |  | 37.8688 |  |  | 5.112 |  | 17.05 | [7 empty] | 10.1 | 1.3231 | 46.5924 | 114.0762 | 25.3005 | 0.73 | 162.36 |  | 32.655 | 30.907 |  | 190.4155 | 24.9428 |  |  |  | 0.6 |  | 33.1446 | [5 empty] | 13.0966 |  |  |  |  | 25.722 |  | 145.9096 | 0.9129 | 5.115 | 133.985 | 11.5835 |  | 31.0246 | 3.7307 |  |  | 88.9958 | 21.5081 | 0.3281 | 0.56 | 30.4401 | 415.1812 |  | 143.3702 | 17.426 |  |  | 14.5757 | 4.4381 |  |  | 13.1451 | 276.23 |  | 40.801
08:00 | 3.1431 |  | 45.2035 | 10.05 | [5 empty] | 25.6614 | 11.6048 | 13.41 | 31.804 |  |  | 52.073 |  | 18.4147 |  | 9.4 |  | 44.1141 |  |  | 6.6458 |  | 16.01 | [7 empty] | 10.6 | 1.5077 | 46.041 | 115.2134 | 24.8623 | 0.73 | 164.91 |  | 33.796 | 31.334 |  | 189.0283 | 25.2057 |  |  |  | 0.6 |  | 36.581 | [5 empty] | 13.4271 |  |  |  |  | 25.213 |  | 147.3017 | 1.0981 | 5.0363 | 135.2759 | 11.4173 |  | 32.2746 | 3.7307 |  |  | 89.5991 | 21.5811 | 0.3735 | 0.58 | 29.2768 | 425.9944 |  | 146.2322 | 18.09 |  |  | 14.1063 | 4.4405 |  |  | 13.2797 | 272.01 |  | 41.335
08:30 | 2.7791 |  | 45.3196 | 9.899 | [5 empty] | 25.0374 | 11.6217 | 13.95 | 32.286 |  |  | 51.847 |  | 14.8466 |  | 9 |  | 44.8116 |  |  | 6.7088 |  | 15.26 | [7 empty] | 10.9 | 1.8276 | 47.2349 | 113.475 | 25.4585 | 0.72 | 167.25 |  | 34.779 | 31.056 |  | 188.8137 | 25.5676 |  |  |  | 0.7 |  | 43.6395 | [5 empty] | 13.4151 |  |  |  |  | 24.628 |  | 147.412 | 1.2436 | 5.0393 | 135.5882 | 11.7093 |  | 33.1102 | 3.872 |  |  | 90.0041 | 24.6503 | 0.4217 | 0.54 | 29.294 | 410.0199 |  | 145.747 | 17.89 |  |  | 14.8624 | 4.5287 |  |  | 14.0409 | 275.42 |  | 41.711
09:00 | 2.834 |  | 49.6047 | 11.207 | [5 empty] | 25.3801 | 10.7781 | 13.98 | 32.144 |  |  | 51.946 |  | 9.9322 |  | 8.7 |  | 39.7753 |  |  | 7.2439 |  | 15.32 | [7 empty] | 10.9 | 2.1627 | 47.0324 | 114.8794 | 26.501 | 0.63 | 164.92 |  | 36.331 | 32.088 |  | 192.4614 | 26.0222 |  |  |  | 0.7 |  | 41.4144 | [5 empty] | 14.414 |  |  |  |  | 24.976 |  | 145.5579 | 1.3032 | 5.0646 | 133.5417 | 13.6405 |  | 35.2169 | 3.9659 |  |  | 88.6466 | 24.7593 | 0.5054 | 0.55 | 29.3039 | 411.4149 |  | 143.3649 | 17.307 |  |  | 14.0709 | 4.4548 |  |  | 14.491 | 287.21 |  | 41.515
09:30 | 2.9501 |  | 50.1142 | 10.737 | [5 empty] | 25.7582 | 10.9503 | 13.47 | 32.802 |  |  | 51.498 |  | 44.0766 |  | 9 |  | 40.8538 |  |  | 7.5684 |  | 16.95 | [7 empty] | 11.2 | 2.6506 | 46.4563 | 115.3926 | 26.9168 | 0.44 | 167.43 |  | 35.778 | 31.697 |  | 194.2408 | 27.0187 |  |  |  | 0.6 |  | 38.441 | [5 empty] | 15.2642 |  |  |  |  | 24.805 |  | 148.3519 | 1.3032 | 5.1469 | 134.1571 | 13.6866 |  | 35.2009 | 4.0274 |  |  | 89.3577 | 24.794 | 0.5702 | 0.55 | 30.8627 | 422.3381 |  | 143.5026 | 17.085 |  |  | 14.4718 | 4.7522 |  |  | 14.8886 | 289.07 |  | 41.328
10:00 | 3.2021 |  | 50.2696 | 11.586 | [5 empty] | 25.4005 | 11.1958 | 13.61 | 31.896 |  |  | 52.065 |  | 43.4399 |  | 9.2 |  | 44.5608 |  |  | 6.9449 |  | 17.17 | [7 empty] | 11.4 | 3.0789 | 46.9707 | 114.5155 | 27.1552 | 0.24 | 166.54 |  | 36.913 | 32.382 |  | 194.0215 | 26.2872 |  |  |  | 0.5 |  | 40.4664 | [5 empty] | 15.0928 |  |  |  |  | 25.387 |  | 147.1021 | 1.2767 | 5.0775 | 134.6361 | 13.8508 |  | 35.5042 | 3.8866 |  |  | 87.9618 | 24.7785 | 0.68 | 0.52 | 30.7789 | 430.2248 |  | 145.8004 | 17.367 |  |  | 14.5565 | 4.6815 |  |  | 15.0503 | 284.3 |  | 41.475
10:30 | 3.3305 |  | 49.4408 | 11.152 | [5 empty] | 25.8288 | 11.5574 | 13.91 | 32.052 |  |  | 51.749 |  | 21.0207 |  | 8.6 |  | 43.3945 |  |  | 7.2438 |  | 17.64 | [7 empty] | 11.3 | 3.49 | 48.6111 | 115.0836 | 26.4729 | 0.58 | 165.28 |  | 37.431 | 31.601 |  | 194.1015 | 26.1504 |  |  |  | 0.4 |  | 40.6688 | [5 empty] | 15.1182 |  |  |  |  | 25.268 |  | 145.0773 | 1.2833 | 5.1083 | 129.1005 | 14.6011 |  | 36.0397 | 3.7307 |  |  | 89.2059 | 24.8102 | 0.9233 | 0.58 | 29.3189 | 432.5834 |  | 145.1768 | 16.769 |  |  | 15.4586 | 4.7242 |  |  | 15.5466 | 284.39 |  | 41.308
11:00 | 3.2102 |  | 49.2709 | 11.012 | [5 empty] | 25.9161 | 11.3447 | 13.57 | 32.854 |  |  | 51.572 |  | 16.5326 |  | 8.7 |  | 43.3428 |  |  | 7.4247 |  | 17.73 | [7 empty] | 11.5 | 4.0349 | 47.4797 | 114.3803 | 26.6748 | 1 | 162.87 |  | 36.462 | 33.687 |  | 193.9564 | 28.3228 |  |  |  | 0.5 |  | 40.6634 | [5 empty] | 15.0796 |  |  |  |  | 25.431 |  | 144.9 | 1.1113 | 5.1537 | 129.1615 | 14.4029 |  | 35.9338 | 3.872 |  |  | 89.4465 | 24.8155 | 1.1381 | 0.56 | 28.2187 | 431.9413 |  | 146.5584 | 17.01 |  |  | 15.7246 | 4.7793 |  |  | 15.662 | 277.78 |  | 41.069
11:30 | 3.228 |  | 49.2589 | 10.532 | [5 empty] | 25.5623 | 11.2527 | 13.36 | 33.076 |  |  | 51.38 |  | 13.0044 |  | 8.5 |  | 43.8269 |  |  | 7.648 |  | 17.53 | [7 empty] | 11.2 | 4.4251 | 47.7461 | 113.2721 | 26.5797 | 0.9 | 164.31 |  | 36.585 | 33.357 |  | 191.3354 | 28.4159 |  |  |  | 0.5 |  | 48.7271 | [5 empty] | 15.0686 |  |  |  |  | 24.051 |  | 145.8387 | 1.1642 | 5.2636 | 129.2348 | 13.9789 |  | 34.9186 | 3.9659 |  |  | 88.2722 | 24.837 | 1.2555 | 0.48 | 28.1728 | 425.2173 |  | 151.3408 | 17.572 |  |  | 15.7342 | 4.8229 |  |  | 15.9326 | 277.65 |  | 41.077
12:00 | 3.2373 |  | 49.1927 | 9.989 | [5 empty] | 25.7966 | 11.2316 | 13.17 | 32.956 |  |  | 51.23 |  | 13.0597 |  | 8.3 |  | 39.6153 |  |  | 6.9389 |  | 17.2 | [7 empty] | 10.7 | 4.5727 | 47.6904 | 112.5058 | 26.625 | 0.73 | 162.73 |  | 36.919 | 33.983 |  | 190.8801 | 28.003 |  |  |  | 0.5 |  | 52.4832 | [5 empty] | 15.6514 |  |  |  |  | 23.667 |  | 146.7387 | 1.2569 | 5.1892 | 127.2177 | 13.788 |  | 32.769 | 3.9659 |  |  | 88.442 | 24.833 | 1.2983 | 0.61 | 28.8006 | 428.8756 |  | 150.558 | 17.807 |  |  | 15.5094 | 4.682 |  |  | 15.9067 | 271.23 |  | 38.864
12:30 | 3.1668 |  | 48.9774 | 9.374 | [5 empty] | 25.8622 | 12.98 | 13.01 | 33.076 |  |  | 51.123 |  | 10.3416 |  | 8.3 |  | 43.2392 |  |  | 5.9939 |  | 17.67 | [7 empty] | 11.4 | 4.6352 | 45.4355 | 112.5696 | 26.0816 | 0.78 | 158.22 |  | 36.779 | 32.793 |  | 193.0598 | 27.8424 |  |  |  | 0.5 |  | 52.6505 | [5 empty] | 16.1578 |  |  |  |  | 21.853 |  | 147.1029 | 1.1973 | 5.1406 | 129.6938 | 10.849 |  | 32.377 | 3.872 |  |  | 88.1983 | 24.8501 | 1.2626 | 0.57 | 29.1051 | 434.2879 |  | 146.5371 | 17.98 |  |  | 15.7511 | 4.508 |  |  | 15.3821 | 269.51 |  | 40.181
13:00 | 2.8381 |  | 47.7635 | 10.311 | [5 empty] | 25.5046 | 14.8824 | 13.15 | 32.802 |  |  | 51.17 |  | 12.4887 |  | 8.3 |  | 42.6559 |  |  | 7.331 |  | 17.61 | [7 empty] | 12 | 4.7071 | 46.9452 | 111.102 | 25.8283 | 0.64 | 162.84 |  | 36.641 | 33.475 |  | 191.3823 | 27.901 |  |  |  | 0.6 |  | 52.763 | [5 empty] | 15.5479 |  |  |  |  | 21.804 |  | 146.679 | 0.9989 | 5.0627 | 130.5485 | 11.4316 |  | 32.4282 | 4.0073 |  |  | 89.3407 | 24.8726 | 1.2758 | 0.59 | 29.4611 | 436.6603 |  | 151.5725 | 18.129 |  |  | 16.6118 | 4.4959 |  |  | 15.4787 | 269.07 |  | 40.343
13:30 | 2.4053 |  | 47.8814 | 11.883 | [5 empty] | 25.345 | 15.1822 | 12.97 | 34.276 |  |  | 50.839 |  | 13.4381 |  | 8.4 |  | 43.2955 |  |  | 7.5426 |  | 17.46 | [7 empty] | 12.3 | 4.7729 | 47.3006 | 109.5375 | 26.3526 | 0.45 | 160.89 |  | 36.672 | 32.952 |  | 194.4276 | 27.3691 |  |  |  | 0.8 |  | 38.051 | [5 empty] | 16.1389 |  |  |  |  | 23.598 |  | 146.6745 | 0.9327 | 5.0177 | 128.4066 | 13.3343 |  | 33.3811 | 3.7307 |  |  | 89.4747 | 24.8688 | 1.2849 | 0.57 | 29.4154 | 435.7614 |  | 149.7467 | 17.949 |  |  | 17.1698 | 4.5276 |  |  | 16.4721 | 258.91 |  | 40.818
14:00 | 2.6468 |  | 49.0725 | 11.909 | [5 empty] | 24.9661 | 16.0133 | 12.92 | 33.698 |  |  | 50.728 |  | 41.7293 |  | 8.4 |  | 43.0531 |  |  | 7.3607 |  | 17.22 | [7 empty] | 12.4 | 4.8699 | 47.7435 | 109.9587 | 26.6439 | 0.73 | 164.87 |  | 37.067 | 33.484 |  | 192.1513 | 27.3869 |  |  |  | 0.7 |  | 42.0928 | [5 empty] | 16.5197 |  |  |  |  | 24.236 |  | 149.1885 | 1.151 | 5.0108 | 131.3707 | 12.6395 |  | 35.1318 | 3.872 |  |  | 89.1227 | 24.925 | 1.2771 | 0.56 | 29.5561 | 426.0288 |  | 145.1763 | 18.188 |  |  | 16.7604 | 4.7302 |  |  | 16.3865 | 275.22 |  | 40.562
14:30 | 2.7247 |  | 48.9196 | 12.302 | [5 empty] | 25.4057 | 16.0405 | 12.87 | 33.258 |  |  | 50.779 |  | 24.1895 |  | 9 |  | 44.3343 |  |  | 8.1993 |  | 16.63 | [7 empty] | 12.4 | 4.8909 | 47.5307 | 110.9914 | 26.1476 | 0.86 | 161.46 |  | 36.831 | 34.542 |  | 193.76 | 27.8556 |  |  |  | 0.8 |  | 48.0761 | [5 empty] | 16.3334 |  |  |  |  | 28.432 |  | 148.5096 | 1.3164 | 5.0544 | 135.5853 | 13.2732 |  | 36.6186 | 3.9659 |  |  | 89.2802 | 24.9053 | 1.2802 | 0.55 | 29.0877 | 435.0086 |  | 141.7875 | 17.777 |  |  | 17.1505 | 4.6879 |  |  | 16.6275 | 281.73 |  | 40.603
15:00 | 2.357 |  | 42.9798 | 10.768 | [5 empty] | 25.5759 | 16.1907 | 12.62 | 33.332 |  |  | 50.987 |  | 15.6901 |  | 9.3 |  | 43.7362 |  |  | 7.6085 |  | 16.5 | [7 empty] | 12.2 | 4.922 | 47.3332 | 111.3998 | 26.9068 | 0.97 | 166.02 |  | 37.991 | 34.172 |  | 193.3892 | 26.9804 |  |  |  | 0.8 |  | 53.0322 | [5 empty] | 16.6983 |  |  |  |  | 28.73 |  | 145.431 | 1.2635 | 5.0189 | 136.7156 | 13.9003 |  | 36.4455 | 4.0274 |  |  | 89.7234 | 24.9111 | 1.279 | 0.54 | 29.1969 | 434.0189 |  | 147.4886 | 17.946 |  |  | 17.5594 | 4.6935 |  |  | 17.4588 | 285.33 |  | 40.027
15:30 | 2.4029 |  | 34.3671 | 11.397 | [5 empty] | 25.956 | 16.1968 | 12.75 | 33.124 |  |  | 50.777 |  | 44.9057 |  | 9.2 |  | 44.0981 |  |  | 6.4188 |  | 16.07 | [7 empty] | 11.3 | 4.8193 | 47.1381 | 111.6007 | 26.9567 | 0.6 | 166.55 |  | 38.361 | 33.623 |  | 192.9741 | 27.6159 |  |  |  | 1.1 |  | 52.719 | [5 empty] | 16.7629 |  |  |  |  | 30.588 |  | 143.6272 | 1.3495 | 5.0949 | 135.8056 | 13.9654 |  | 36.4029 | 3.8866 |  |  | 89.7021 | 24.9084 | 1.287 | 0.56 | 29.2756 | 438.236 |  | 152.0243 | 17.908 |  |  | 16.9571 | 4.7355 |  |  | 17.2628 | 287.35 |  | 40.915
16:00 | 2.679 |  | 32.023 | 7.872 | [5 empty] | 25.9541 | 16.4456 | 12.51 | 33.128 |  |  | 49.471 |  | 43.9748 |  | 9 |  | 30.2663 |  |  | 8.5951 |  | 14.72 | [7 empty] | 11.2 | 4.7419 | 45.7672 | 111.266 | 27.319 | 0.23 | 167.58 |  | 38.9 | 33.116 |  | 193.2205 | 27.628 |  |  |  | 1.1 |  | 53.1109 | [5 empty] | 13.4693 |  |  |  |  | 30.729 |  | 138.9346 | 1.1709 | 4.9603 | 135.9628 | 11.6599 |  | 37.1657 | 3.9037 |  |  | 90.3074 | 24.9405 | 1.2817 | 0.49 | 30.1832 | 432.643 |  | 146.3721 | 18.029 |  |  | 16.8519 | 4.7595 |  |  | 17.8151 | 286.32 |  | 41.418
16:30 | 3.1425 |  | 31.7344 | 7.76 | [5 empty] | 25.8193 | 15.9947 | 12.66 | 33.034 |  |  | 49.045 |  | 39.5414 |  | 8.5 |  | 35.0409 |  |  | 7.9345 |  | 14.79 | [7 empty] | 11.2 | 4.8296 | 46.7741 | 111.7529 | 28.1224 | 0.37 | 167.2 |  | 38.093 | 33.075 |  | 191.8926 | 27.4129 |  |  |  | 1 |  | 56.3526 | [5 empty] | 11.6215 |  |  |  |  | 30.822 |  | 140.353 | 1.1179 | 5.0918 | 136.6055 | 12.3852 |  | 36.7121 | 4.3754 |  |  | 90.6065 | 24.9392 | 1.2759 | 0.57 | 30.0296 | 431.7886 |  | 146.96 | 17.63 |  |  | 16.5882 | 4.242 |  |  | 17.6541 | 288.09 |  | 41.135
17:00 | 3.6394 |  | 32.4027 | 6.857 | [5 empty] | 26.0769 | 15.4368 | 12.62 | 32.948 |  |  | 49.047 |  | 35.2246 |  | 8.6 |  | 40.7985 |  |  | 8.9243 |  | 14.45 | [7 empty] | 11.5 | 4.7846 | 45.2892 | 112.2478 | 28.1853 | 0.4 | 161.19 |  | 37.702 | 30.501 |  | 192.8621 | 27.8663 |  |  |  | 1 |  | 56.3908 | [5 empty] | 11.5699 |  |  |  |  | 30.635 |  | 140.8153 | 1.1642 | 4.9961 | 135.2655 | 13.1004 |  | 35.5175 | 3.8589 |  |  | 90.2558 | 24.9261 | 1.2597 | 0.54 | 29.2818 | 432.3428 |  | 135.4145 | 18.005 |  |  | 16.5519 | 4.3278 |  |  | 16.8626 | 289.34 |  | 41.27
17:30 | 3.9258 |  | 31.8056 | 7.234 | [5 empty] | 25.7977 | 15.4531 | 13.15 | 32.92 |  |  | 48.895 |  | 42.3275 |  | 8.9 |  | 41.1322 |  |  | 9.0782 |  | 15.13 | [7 empty] | 11.5 | 4.7998 | 42.5128 | 113.2835 | 26.4194 | 0.41 | 162.08 |  | 37.505 | 30.082 |  | 194.1919 | 26.7868 |  |  |  | 1 |  | 57.6586 | [5 empty] | 11.8386 |  |  |  |  | 25.007 |  | 140.5895 | 1.0783 | 5.0146 | 136.5384 | 13.6436 |  | 34.8035 | 3.6509 |  |  | 89.7493 | 24.9012 | 1.276 | 0.58 | 27.7201 | 434.6468 |  | 147.4784 | 18.162 |  |  | 16.0937 | 4.1758 |  |  | 16.1963 | 288.05 |  | 41.379
18:00 | 4.1709 |  | 31.1438 | 6.946 | [5 empty] | 27.0481 | 15.9741 | 13.49 | 33.516 |  |  | 49.309 |  | 48.0117 |  | 7.9 |  | 41.3893 |  |  | 9.0612 |  | 16.78 | [7 empty] | 11.7 | 4.742 | 44.5476 | 112.84 | 22.458 | 0.46 | 159.84 |  | 35.57 | 29.953 |  | 175.7247 | 26.0767 |  |  |  | 1 |  | 41.0222 | [5 empty] | 13.33 |  |  |  |  | 21.494 |  | 141.29 | 0.9989 | 5.0971 | 137.8139 | 13.5371 |  | 34.0946 | 3.6076 |  |  | 90.0183 | 24.9446 | 1.3112 | 0.6 | 28.204 | 348.8629 |  | 150.3621 | 17.922 |  |  | 16.0221 | 4.5335 |  |  | 14.5912 | 287.16 |  | 37.321
18:30 | 4.0205 |  | 25.7689 | 6.947 | [5 empty] | 27.6988 | 16.0322 | 13.51 | 34.244 |  |  | 49.695 |  | 45.2578 |  | 7.9 |  | 41.0192 |  |  | 8.997 |  | 16.36 | [7 empty] | 11.6 | 4.8069 | 46.235 | 109.5148 | 22.0161 | 0.11 | 162.63 |  | 35.033 | 29.693 |  | 94.905 | 25.5335 |  |  |  | 0.9 |  | 33.3779 | [5 empty] | 13.6825 |  |  |  |  | 12.966 |  | 141.9767 | 0.9724 | 4.9712 | 137.9486 | 13.1238 |  | 30.6926 | 3.8025 |  |  | 89.4272 | 3.9424 | 1.3438 | 0.62 | 28.9463 | 349.5503 |  | 144.2767 | 17.766 |  |  | 15.3866 | 4.4435 |  |  | 15.1344 | 288.37 |  | 26.64
19:00 | 4.4039 |  | 25.9646 | 7.017 | [5 empty] | 27.673 | 15.8591 | 13.54 | 34.734 |  |  | 50.551 |  | 36.5555 |  | 7.9 |  | 38.9212 |  |  | 9.3254 |  | 16.65 | [7 empty] | 11.5 | 4.7771 | 41.2363 | 109.3009 | 23.042 | 0.35 | 163.23 |  | 32.918 | 30.49 |  | 94.7692 | 25.4974 |  |  |  | 0.9 |  | 34.2319 | [5 empty] | 14.5364 |  |  |  |  | 8.83 |  | 141.2298 | 0.8004 | 5.0547 | 130.6 | 12.0396 |  | 29.2579 | 3.7407 |  |  | 88.5048 | 3.0231 | 1.3479 | 0.64 | 28.7479 | 414.956 |  | 146.8824 | 17.353 |  |  | 15.8416 | 4.6036 |  |  | 14.0353 | 281.04 |  | 25.999
19:30 | 4.1406 |  | 26.5244 | 7.536 | [5 empty] | 27.7138 | 14.8251 | 13.64 | 35.638 |  |  | 50.71 |  | 18.5481 |  | 7.8 |  | 39.8723 |  |  | 9.0392 |  | 16.61 | [7 empty] | 11.5 | 4.7687 | 45.9458 | 111.4051 | 26.0933 | 0.46 | 161.12 |  | 33.724 | 30.266 |  | 95.4838 | 25.4001 |  |  |  | 0.9 |  | 28.6781 | [5 empty] | 15.8733 |  |  |  |  | 6.225 |  | 140.1301 | 0.7541 | 5.2873 | 127.4754 | 11.9974 |  | 31.4106 | 3.74 |  |  | 87.3351 | 3.0109 | 1.3547 | 0.64 | 29.7254 | 433.2039 |  | 148.0931 | 17.271 |  |  | 15.5034 | 4.5654 |  |  | 13.6274 | 275.98 |  | 25.71
20:00 | 4.1458 |  | 24.4403 | 8.347 | [5 empty] | 28.4149 | 11.7922 | 13.78 | 35.78 |  |  | 50.641 |  | 35.2941 |  | 7.8 |  | 34.1995 |  |  | 9.2626 |  | 16.72 | [7 empty] | 10.8 | 4.7362 | 46.8064 | 111.4557 | 26.0329 | 0.37 | 157.59 |  | 34.413 | 30.55 |  | 96.6041 | 25.5682 |  |  |  | 1.1 |  | 25.5833 | [5 empty] | 16.1895 |  |  |  |  | 5.492 |  | 140.8305 | 0.8269 | 5.1725 | 132.07 | 11.5609 |  | 32.834 | 3.6949 |  |  | 88.0238 | 3.0055 | 1.3208 | 0.61 | 29.7013 | 412.3621 |  | 147.5597 | 17.642 |  |  | 15.9126 | 4.5735 |  |  | 14.5119 | 269.41 |  | 26.362
20:30 | 4.1977 |  | 25.0263 | 8.475 | [5 empty] | 28.2743 | 11.6736 | 13.27 | 35.942 |  |  | 50.727 |  | 35.2142 |  | 7.8 |  | 37.1612 |  |  | 9.1608 |  | 17.28 | [7 empty] | 10.6 | 4.7257 | 43.9417 | 112.2348 | 25.8376 | 0.84 | 161.46 |  | 35.7 | 30.864 |  | 97.3219 | 25.2979 |  |  |  | 1.2 |  | 25.4216 | [5 empty] | 16.895 |  |  |  |  | 5.784 |  | 139.7432 | 0.7806 | 5.1698 | 136.7574 | 12.485 |  | 33.7931 | 4.0014 |  |  | 87.8883 | 3.0269 | 1.3037 | 0.61 | 30.1233 | 436.8563 |  | 143.9058 | 17.188 |  |  | 15.6296 | 4.6662 |  |  | 16.3395 | 275.07 |  | 26.463
21:00 | 4.465 |  | 25.1688 | 8.01 | [5 empty] | 28.0328 | 11.6183 | 13.05 | 35.746 |  |  | 51.317 |  | 37.3385 |  | 8.6 |  | 35.3832 |  |  | 8.9453 |  | 17.19 | [7 empty] | 10.8 | 4.6439 | 46.826 | 111.7251 | 25.9219 | 0.87 | 161.62 |  | 35.601 | 31.479 |  | 96.4246 | 26.834 |  |  |  | 1.2 |  | 27.3081 | [5 empty] | 16.681 |  |  |  |  | 5.911 |  | 139.0083 | 0.9063 | 5.29 | 136.3328 | 13.328 |  | 34.3027 | 4.0848 |  |  | 88.0841 | 3.0446 | 1.2895 | 0.63 | 29.8572 | 433.1827 |  | 146.3241 | 17.418 |  |  | 15.6089 | 4.7765 |  |  | 15.8325 | 288.61 |  | 33.121
21:30 | 4.6227 |  | 27.2401 | 9.535 | [5 empty] | 28.088 | 11.7946 | 13.78 | 35.102 |  |  | 51.016 |  | 49.758 |  | 8.5 |  | 41.1497 |  |  | 8.7662 |  | 17.82 | [7 empty] | 10.8 | 4.5138 | 46.4634 | 113.2133 | 25.8932 | 0.94 | 164.54 |  | 36.679 | 30.502 |  | 95.1118 | 27.1182 |  |  |  | 1.2 |  | 25.93 | [5 empty] | 16.9779 |  |  |  |  | 5.814 |  | 132.1461 | 0.9989 | 5.2883 | 134.9693 | 13.8035 |  | 35.0725 | 4.1258 |  |  | 88.9166 | 5.4229 | 1.2623 | 0.63 | 30.7714 | 440.4135 |  | 150.4076 | 17.723 |  |  | 15.4406 | 4.7929 |  |  | 16.2669 | 289.71 |  | 39.317
22:00 | 4.4817 |  | 27.364 | 10.889 | [5 empty] | 27.974 | 11.904 | 13.81 | 34.974 |  |  | 51.086 |  | 46.6661 |  | 8.3 |  | 40.8013 |  |  | 8.8654 |  | 17.85 | [7 empty] | 11.1 | 4.3996 | 48.1255 | 115.3682 | 25.9254 | 1.03 | 164.99 |  | 37.293 | 31.044 |  | 97.4772 | 27.9491 |  |  |  | 1.2 |  | 27.6329 | [5 empty] | 17.0419 |  |  |  |  | 6.07 |  | 136.9004 | 0.9856 | 5.2544 | 137.9671 | 14.0561 |  | 36.1255 | 3.9547 |  |  | 88.8822 | 6.6309 | 1.1979 | 0.63 | 30.9904 | 441.5448 |  | 146.0607 | 17.889 |  |  | 15.3409 | 4.8691 |  |  | 16.3824 | 283.95 |  | 40.341
22:30 | 4.5799 |  | 28.4754 | 9.843 | [5 empty] | 27.7009 | 11.9198 | 13.29 | 34.822 |  |  | 45.495 |  | 44.6181 |  | 7.9 |  | 64.7534 |  |  | 7.8633 |  | 17.67 | [7 empty] | 10.8 | 3.644 | 47.8356 | 113.615 | 26.5332 | 1.15 | 165.32 |  | 37.909 | 31.375 |  | 97.5267 | 29.4581 |  |  |  | 1.2 |  | 32.2043 | [5 empty] | 17.0064 |  |  |  |  | 10.116 |  | 139.6416 | 1.2701 | 5.105 | 138.3896 | 13.8796 |  | 36.133 | 3.9615 |  |  | 88.9471 | 7.3186 | 0.9539 | 0.62 | 30.9657 | 443.4672 |  | 151.0081 | 17.941 |  |  | 16.8301 | 4.8273 |  |  | 16.1788 | 292.53 |  | 40.977
23:00 | 4.2904 |  | 29.6317 | 10.049 | [5 empty] | 27.4095 | 12.161 | 13.08 | 34.69 |  |  | 47.749 |  | 43.7712 |  | 8.4 |  | 88.6184 |  |  | 7.6017 |  | 17.48 | [7 empty] | 10.7 | 2.5891 | 46.8141 | 113.4719 | 27.3418 | 1.26 | 165.65 |  | 37.843 | 31.806 |  | 96.24 | 29.6095 |  |  |  | 1.2 |  | 39.2653 | [5 empty] | 16.9947 |  |  |  |  | 11.989 |  | 140.9337 | 1.2701 | 5.0945 | 138.5582 | 13.7713 |  | 36.3201 | 3.9546 |  |  | 89.1167 | 24.4434 | 0.6516 | 0.66 | 30.7982 | 437.9941 |  | 150.988 | 18.349 |  |  | 16.9933 | 4.9127 |  |  | 16.9742 | 292.61 |  | 40.789
23:30 | 4.2418 |  | 33.1579 | 10.159 | [5 empty] | 27.6532 | 12.5496 | 13.46 | 34.586 |  |  | 44.753 |  | 41.5818 |  | 8.5 |  | 141.0282 |  |  | 6.2986 |  | 17.46 | [7 empty] | 10.4 | 1.9829 | 46.6102 | 112.4336 | 27.8727 | 1.2 | 165.45 |  | 38.519 | 31.594 |  | 197.6755 | 28.7981 |  |  |  | 1.2 |  | 38.768 | [5 empty] | 17.2058 |  |  |  |  | 16.711 |  | 140.9954 | 1.2899 | 5.2213 | 137.0963 | 14.1269 |  | 36.8186 | 3.8564 |  |  | 89.0255 | 24.9199 | 0.5451 | 0.57 | 30.4784 | 430.9444 |  | 149.5775 | 18.101 |  |  | 17.4231 | 4.9475 |  |  | 16.9279 | 294.22 |  | 40.914
00:00 | 3.7872 |  | 36.789 | 10.054 | [5 empty] | 27.6922 | 14.46 | 13.85 | 34.378 |  |  | 44.216 |  | 47.0859 |  | 8.4 |  | 83.9564 |  |  | 7.116 |  | 17.26 | [7 empty] | 10.7 | 1.615 | 48.154 | 112.3191 | 27.8541 | 0.83 | 164.59 |  | 38.44 | 35.35 |  | 196.0788 | 28.8276 |  |  |  | 1.1 |  | 41.0713 | [5 empty] | 17.2533 |  |  |  |  | 19.279 |  | 142.3599 | 1.237 | 5.0449 | 138.3217 | 14.349 |  | 37.4544 | 3.8369 |  |  | 89.169 | 24.3871 | 0.4742 | 0.52 | 30.3936 | 430.6834 |  | 134.2886 | 18.065 |  |  | 17.344 | 5.0116 |  |  | 17.0158 | 292.32 |  | 41.219
MWh | 82.7929 | 0 | 989.0205 | 237.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.7566 | 334.7688 | 324.32 | 800.363 | 0 | 0 | 1221.1355 | 0 | 712.0939 | 0 | 211.9 | 0 | 1547.0896 | 0 | 0 | 179.9369 | 0 | 393.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.35 | 74.715 | 1126.6251 | 2739.0705 | 624.1072 | 18.01 | 3912.505 | 0 | 877.939 | 767.0595 | 0 | 4143.3989 | 657.1392 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 910.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.354 | 0 | 3476.1026 | 26.3114 | 122.0685 | 3220.821 | 319.9793 | 0 | 832.8438 | 93.3854 | 0 | 0 | 2145.1513 | 477.7181 | 20.2956 | 13.725 | 716.899 | 10232.4697 | 0 | 3490.1946 | 427.397 | 0 | 0 | 387.3159 | 112.1445 | 0 | 0 | 376.4559 | 6801.545 | 0 | 938.8875 | 0 | 0
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 14 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1104 | 3584.2 | 0 | 45.1 | 68.2 | 1591 | 15.7 |  | 71.8 | 70.5 | 11.1 | 0 | 344.4 | 6906 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 484.65
01:00 | 1111 | 3536.1 | 0 | 42.6 | 81.5 | 1517.7 | 15.3 |  | 72.1 | 69.4 | 11.1 | 0 | 307.1 | 6763.9 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 62.75
01:30 | 1100.1 | 3453.3 | 0 | 42.6 | 79.6 | 1480.4 | 15.7 |  | 72.2 | 69.4 | 11.1 | 0 | 320.5 | 6644.9 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 82.8
02:00 | 1093.4 | 3606.7 | 0 | 42.6 | 80.5 | 1344.5 | 16 |  | 72.3 | 67.3 | 11.1 | 0 | 304.7 | 6639.1 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4528.45
02:30 | 1096.8 | 3549.2 | 0 | 42.7 | 80.8 | 1259.1 | 15.6 |  | 71.9 | 67.5 | 11.1 | 0 | 356.4 | 6551.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.15
03:00 | 1108.5 | 3591.8 | 0 | 42.8 | 80.6 | 1267.6 | 16 |  | 0 | 67.5 | 11.1 | 0 | 346.5 | 6532.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3530.95
03:30 | 1110.5 | 3624.2 | 0 | 42.5 | 80.1 | 1269 | 15.5 |  | 0 | 68.9 | 11.1 | 0 | 358.6 | 6580.4 |  | C.H. YANANGO | 1004.25
04:00 | 1111.3 | 3580.9 | 0 | 42.8 | 80.8 | 1268.4 | 15.7 |  | 0 | 69.3 | 11.1 | 0 | 375.4 | 6555.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 155.4
04:30 | 1110.1 | 3486.1 | 0 | 42.5 | 80.1 | 1285.7 | 15.6 |  | 0 | 66.8 | 11.1 | 0 | 406.2 | 6504.2 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1854.1
05:00 | 1087.2 | 3462.2 | 0 | 43 | 82.3 | 1326.4 | 15 |  | 0 | 68.8 | 11.1 | 0 | 436.6 | 6532.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 476.95
05:30 | 1094 | 3490.2 | 0 | 42.6 | 79.7 | 1298.3 | 15.6 |  | 0 | 69.7 | 11.1 | 0.1 | 456.3 | 6557.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 484.25
06:00 | 1107.3 | 3719.1 | 0 | 43.1 | 80.2 | 1100.1 | 15.5 |  | 0 | 70.4 | 11.1 | 18.3267 | 411.5 | 6576.6267 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.15
06:30 | 1102.5 | 3549.3 | 0 | 42.4 | 80.5 | 1027.1 | 15.4 |  | 0 | 69.1 | 11.1 | 154.4369 | 397.4 | 6449.2369 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 234.95
07:00 | 1068.6 | 3253.3 | 926.9 | 42.4 | 78.7 | 244.4 | 12.4 |  | 0 | 70.6 | 11.1 | 361.7557 | 412.7 | 6482.8556 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3969.2
07:30 | 1082.8 | 3412.7 | 951.7 | 42.9 | 0 | 0 | 11.8 |  | 0 | 68.3 | 11.2 | 701.0456 | 443.6 | 6726.0456 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 211.35
08:00 | 1079.3 | 3432.2 | 1036.4 | 42.6 | 0 | 0 | 12.5 |  | 0 | 70.1 | 11 | 815.0115 | 450.4 | 6949.5115 |  | C.H. ARICOTA II |  | 146
08:30 | 1080.5 | 3576.5 | 1135.6 | 42.8 | 0 | 0 | 12.4 |  | 0 | 68.3 | 11 | 799.4328 | 471.9 | 7198.4328 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 67.45
09:00 | 1056.7 | 3635.3 | 1200 | 42.3 | 0 | 0 | 14.3 |  | 0 | 65.4 | 10.9 | 855.1057 | 506.6 | 7386.6057 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15633.85
09:30 | 1061.7 | 3567.6 | 1381.8 | 43 | 0 | 0 | 15.8 |  | 0 | 67.3 | 10.3 | 933.664 | 495.4 | 7576.564 |  | C.H. RESTITUCION | 3495.75
10:00 | 1073.6 | 3444.1 | 1581 | 42.2 | 0 | 0 | 15.7 |  | 0 | 67.2 | 10.2 | 999.9717 | 522.1 | 7756.0717 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 78.55
10:30 | 1080.3 | 3544.2 | 1570.1 | 43 | 0 | 0 | 15.8 |  | 0 | 68.9 | 10.2 | 939.8768 | 542.4 | 7814.7768 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 391.9
11:00 | 1082.5 | 3705.8 | 1444.7 | 42.5 | 0 | 0 | 15.9 |  | 0 | 70 | 10.2 | 1012.5717 | 542.7 | 7926.8717 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9701.8
11:30 | 1089.3 | 3533.9 | 1738.6 | 42.8 | 0 | 0 | 16.1 |  | 0 | 68.3 | 10.1 | 918.6302 | 565.1 | 7982.8302 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 1086.7 | 3495.9 | 1789.9 | 42.6 | 0 | 0 | 16.1 |  | 0 | 68.1 | 10.1 | 907.3666 | 578 | 7994.7666 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2032.95
12:30 | 1083.6 | 3484.1 | 1641.3 | 42.5 | 0 | 0 | 15.9 |  | 0 | 65.5 | 10.1 | 903.4021 | 634.2 | 7880.6021 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 431.2
13:00 | 1079.1 | 3397.5 | 1584.6 | 42.5 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 65.5 | 10.1 | 927.7076 | 680.7 | 7803.7076 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 441.05
13:30 | 1086 | 3614.7 | 1300.7 | 42.2 | 0 | 0 | 15.8 |  | 0 | 67.9 | 10 | 905.79 | 680.8 | 7723.89 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 261.7
14:00 | 1086.1 | 3513.6 | 1508.3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.9 | 10 | 882.6902 | 688 | 7798.4902 |  | C.H. YUNCAN |  | 3155.3
14:30 | 1090.4 | 3663 | 1417.4 | 42.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65.8 | 10 | 795.5899 | 675.1 | 7760.0899 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 503.9
15:00 | 1084 | 3622.7 | 1542.7 | 42.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.8 | 10 | 677.3604 | 669.8 | 7715.7604 |  | C.H. EL CARMEN | 194.4
15:30 | 1071.9 | 3693.2 | 1624.1 | 41.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.4 | 10 | 546.1741 | 675.8 | 7729.4741 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1070.2 | 3616.8 | 1753.9 | 42.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.6 | 10 | 447.2272 | 672.2 | 7679.7272 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1084.6 | 3649.2 | 1732.2 | 42.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69.2 | 10 | 400.9231 | 651.5 | 7640.0231 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 1079.8 | 3597.5 | 1918.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69.1 | 11 | 228.4101 | 598.9 | 7545.5101 |  | C.H. LA JOYA | 172.6
17:30 | 1086.7 | 3840.9 | 1861.9 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63.5 | 10.8 | 94.786 | 544.3 | 7545.786 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.35
18:00 | 1093.9 | 3763.4 | 1896.2 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 67.1 | 10.8 | 1.6781 | 521.7 | 7397.6781 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 448.3
18:30 | 1089.4 | 3818.2 | 2109.1 | 42.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64.1 | 10.8 | 0 | 465.3 | 7599.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.9
19:00 | 1076.4 | 3842.2 | 2406.7 | 44.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62.8 | 11 | 0 | 481 | 7924.9 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4848.65
19:30 | 1076.9 | 3889.7 | 2359.1 | 70.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65.4 | 11 | 0 | 443.9 | 7916.5 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2169.15
20:00 | 1079.6 | 3905 | 2362.1 | 80.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64.8 | 11 | 0 | 430.4 | 7933.3 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 97
20:30 | 1087.9 | 3913.1 | 2362.4 | 79.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62.7 | 11 | 0 | 397.3 | 7914.2 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13617.2
21:00 | 1090.9 | 3899.9 | 2317 | 80.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59.4 | 11 | 0 | 361.2 | 7819.5 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.35
21:30 | 1095.1 | 3859.1 | 2365.9 | 79.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.9 | 11.1 | 0 | 311.6 | 7789.2 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1953.2
22:00 | 1098.5 | 3853.7 | 2245.4 | 79.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62.6 | 11.1 | 0 | 276.3 | 7627.4 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 17.3
22:30 | 1106 | 3814.6 | 2079.3 | 79.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63.8 | 11.1 | 0 | 260.5 | 7415.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 133.05
23:00 | 1098.8 | 3750.4 | 1959 | 79.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65.8 | 11.1 | 0 | 254 | 7218.9 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5444.3
23:30 | 1090 | 3745.3 | 1984.5 | 79.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65.4 | 11.1 | 0 | 280 | 7256 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2191.2
00:00 | 1081.1 | 3727.9 | 1734.9 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63.6 | 11.1 | 0 | 303.8 | 6928.4 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 243.85
TOTAL MWh | 26122.8 | 87155.25 | 30411.9 | 1169.75 | 556.8 | 8639.85 | 204.55 | 0 | 180.15 | 1607.35 | 257.9 | 8114.5173 | 11155.4 | 175576.2173 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1861.65
% | 14.911 | 49.7486 | 17.3212 | 0.66623 | 0.31713 | 4.9209 | 0.1165 | 0 | 0.10261 | 0.91748 | 0.14721 | 4.6318 | 6.3675 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 717.7
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5207.35
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3083.15
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1521.25
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2637.75
[16 empty] | PCH TUPURI | 32.9
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.1
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 156.05
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.9
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 241.15
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3537.55
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 703.7
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1013.1
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2563.5
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 179.25
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 476.65
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26122.8 | 87155.25

## GENERACION RER
sábado, 14 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.5 | 15.5 | 8.3 | 11.5 | 20.2 | 2.4 |  |  | 18.7 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 |  | 2.6 |  | 16.1 | 18.6 | 12.4 | 3.2 | 30.3 |  |  | 10.6 | 176.6 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 0.4 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.6 | 10.4 | 35.8 | 39.2 | 0.6 |  |  |  |  | 8.7 | 27.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.9 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.9 | 762.1
1:00 |  | 17 | 15.6 | 6.5 | 11.5 | 20.2 | 2.3 |  |  | 18.8 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 |  | 2.6 |  | 16.1 | 18.5 | 10 | 3.4 | 29.3 |  |  | 9.1 | 154 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 0.2 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.7 | 10.6 | 30.9 | 35.1 | 0.6 |  |  |  |  | 7.6 | 27.5 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.8 | 20 | 6.9 | 20 |  | 21.1 | 724
1:30 |  | 16.2 | 15.5 | 7.9 | 11.5 | 20.2 | 2.2 |  |  | 18.3 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 10.3 |  | 2.6 |  | 16.1 | 18.6 | 6.6 | 2.2 | 31.6 |  |  | 10.5 | 153.8 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 0.3 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.6 | 10.4 | 35.5 | 36.7 | 0.6 |  |  |  |  | 11 | 32.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.8 | 20 | 7 | 20 |  | 20.8 | 736.8
2:00 |  | 16.2 | 15.5 | 6.6 | 11.5 | 20.2 | 2.2 |  |  | 17.5 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 10.3 | 1.4 | 2.6 |  | 16.1 | 18.6 | 6.9 | 2.1 | 35.1 |  |  | 10.4 | 147.6 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.7 | 10.4 | 29.1 | 31.3 | 0.6 |  |  |  |  | 12.1 | 30.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.8 | 20.1 | 6.9 | 20 |  | 20.9 | 720.5
2:30 |  | 16.2 | 15.5 | 7.1 | 11.5 | 20.2 | 2.1 |  |  | 17.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 10.3 | 2.6 | 2.6 |  | 16.1 | 18.6 | 9.3 | 4.2 | 42.1 |  |  | 13.6 | 182.6 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.6 | 10.5 | 30.8 | 38.1 | 0.6 |  |  |  |  | 12.7 | 23 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.8 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.8 | 773.1
3:00 |  | 16.4 | 15.6 | 6.6 | 11.5 | 20.2 | 2.1 |  |  | 17.4 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 9.6 | 2.7 | 2.6 |  | 16.1 | 18.6 | 11.8 | 6.8 | 44.8 |  |  | 11.6 | 164.7 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 5.6 | 10.5 | 33.5 | 37.4 | 0.6 |  |  |  |  | 12.6 | 23.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.8 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.9 | 762.7
3:30 |  | 16.5 | 15.5 | 8 | 11.5 | 20.2 | 2.1 |  |  | 17.4 |  |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 8.8 | 2.6 | 2.6 |  | 16.1 | 18.5 | 10.6 | 7.1 | 63.2 |  |  | 10.4 | 166.9 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.6 | 10.5 | 25.8 | 33 | 0.6 |  |  |  |  | 10.5 | 31.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.7 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.8 | 774.7
4:00 |  | 16.6 | 15.5 | 8.4 | 11.3 | 20.2 | 2 |  |  | 17.5 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 8.8 | 2.9 | 2.6 |  | 16.1 | 18.6 | 7.6 | 4.9 | 54 |  |  | 8.9 | 155 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.6 | 10.3 | 51.8 | 50.3 | 0.6 |  |  |  |  | 11 | 31.9 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.7 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.9 | 792.1
4:30 |  | 16.5 | 15.5 | 8.7 | 8.9 | 20.2 | 2 |  |  | 17.2 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 8.8 | 2.9 | 2.6 | 6.1 | 16.1 | 18.6 | 5.7 | 4.1 | 60.2 |  |  | 6.5 | 157.5 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.6 | 10.3 | 58 | 62.4 | 0.6 |  |  |  |  | 16.1 | 35.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.7 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.7 | 826.6
5:00 |  | 16.4 | 15.5 | 7.6 | 11.9 | 20.2 | 2 |  |  | 17.4 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 8.8 | 3.2 | 2.6 | 11.6 | 16.1 | 18.6 | 7.2 | 2 | 65 |  |  | 8.9 | 164 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.6 | 10.4 | 65.4 | 63.6 | 0.6 |  |  |  |  | 16.3 | 44.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.7 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.1 | 864.3
5:30 |  | 16.9 | 15.6 | 8.1 | 11.5 | 20.2 | 1.9 |  |  | 17.6 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 7.5 | 3.1 | 2.6 | 15.7 | 16.1 | 18.6 | 8.9 | 2.1 | 77.5 |  |  | 8.3 | 169.7 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.3 |  |  | 0.1 | 5.7 | 10.5 | 61.7 | 59.9 | 0.6 |  |  |  |  | 19 | 49.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.7 | 20 | 6.8 | 20 |  | 20.2 | 887.9
6:00 |  | 17.3 | 15.5 | 8.5 | 11.5 | 20.2 | 1.9 |  |  | 17.6 |  |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 7 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 16.1 | 18.7 | 10.5 | 3.8 | 79.2 |  |  | 8.4 | 169.7 | 0.4 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 1.2 |  | 0.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 3.5 | 2.6 | 1.4267 |  | 1.3 | 0.2 |  | 1.6 | 5.7 | 10.6 | 36.6 | 34.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 |  | 1.7 | 18.4 | 50.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 0.7 | 20 | 6.8 | 20 | 1.5 | 20.3 | 866.7267
6:30 |  | 17 | 15.5 | 8 | 10.1 | 20.2 | 1.9 |  |  | 18.5 |  |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 6.7 | 3.1 | 2.6 | 20.6 | 16.4 | 18.8 | 12.9 | 3.5 | 80.6 |  |  | 8.6 | 164.2 | 3.7 | 0.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 12.4 |  | 0.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 32.1 | 23.8 | 12.9369 |  |  | 2.2 |  | 4.8 | 5.7 | 10.5 | 28 | 34.8 | 0.6 | 20.4 | 28.7 |  | 5.1 | 17.3 | 46.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 20 | 6.8 | 20 | 6.7 | 20.4 | 986.7369
7:00 |  | 17 | 15.5 | 8.4 | 11.5 | 20.2 | 1.8 |  |  | 18.2 |  | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 20 | 20 | 5.6 | 3.1 | 2.6 | 20.1 | 17.2 | 18.8 | 8.8 | 4.8 | 78.5 |  |  | 8.7 | 187.2 | 16 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 38.3 | 0.1 | 1.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 90.5 | 51.3 | 32.0556 |  | 0.6 | 3.6 |  | 8.6 | 5.7 | 10.4 | 33.1 | 30.8 | 0.6 | 39.2 | 54.5 |  | 10.5 | 18.7 | 40.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 20 | 6.8 | 20 | 14.3 | 20 | 1209.7557
7:30 |  | 16.5 | 15.5 | 7.1 | 11.5 | 20.1 | 1.8 |  |  | 17.7 |  | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 20.4 | 18.1 | 18.8 | 4.1 | 5.4 | 87.4 |  |  | 16.4 | 196.8 | 20.6 | 3.7 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 61.6 |  | 0.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 184.6 | 155.7 | 77.7456 |  | 0.7 | 6.3 |  | 9 | 5.5 | 10.3 | 37.6 | 31.1 | 0.6 | 64.4 | 85.2 |  | 10.8 | 17.6 | 46.6 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 5.3 | 0.7 | 19.6 | 6.8 | 19.6 | 15.9 | 20.3 | 1575.6456
8:00 |  | 16.8 | 15.5 | 7.4 | 11.6 | 20.2 | 2.1 |  |  | 18.8 |  | 0.2 | 0.1 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 20.5 | 17.9 | 18.8 | 4 | 2 | 79.7 |  |  | 19.1 | 183.5 | 29.8 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 73.1 |  | 0.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 183.5 | 173 | 86.1115 | 0.1 | 0.8 | 8.8 |  | 9.8 | 5.7 | 10.5 | 53.9 | 53.3 | 0.6 | 93 | 124.1 |  | 12.2 | 15.6 | 38.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 7.3 | 0.6 | 20 | 6.8 | 20 | 13.9 | 20.3 | 1699.5115
8:30 |  | 16.5 | 15.5 | 6.8 | 11.6 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.9 |  | 0.2 | 0.4 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 5.5 | 2.2 | 2.4 | 20.5 | 18 | 18.8 | 5.3 | 1.5 | 71 |  |  | 21.9 | 200.2 | 26.8 | 1.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 72.4 | 0.2 | 0.7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 219.8 | 177.7 | 92.0328 | 0.1 | 0.6 | 11 |  | 13.9 | 5.7 | 10.4 | 62.2 | 56 | 0.6 | 63.6 | 77.1 |  | 17.1 | 13.4 | 39.5 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 10.5 | 1.1 | 20.1 | 6.7 | 20 | 15.3 | 20.4 | 1705.8328
9:00 |  | 16.4 | 15.5 | 7.5 | 11.4 | 20.2 |  |  |  | 14.6 |  | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 10.1 | 2.2 | 2.4 | 20.1 | 18.1 | 18.8 | 7 | 3 | 64.3 |  |  | 26.1 | 208.2 | 35.5 | 1.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 70.1 | 0.6 | 1.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 245.8 | 199.5 | 100.6057 | 0.1 |  | 12.8 |  | 14.4 | 5.6 | 10.3 | 61.5 | 64.7 | 0.6 | 57.6 | 69.9 |  | 17.4 | 15.9 | 53.9 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 11.9 | 1.7 | 20 | 6.7 | 20 | 17.3 | 19.9 | 1793.4057
9:30 |  | 16.5 | 15.5 | 6.9 | 11.5 | 20.2 |  |  |  | 16.9 |  | 0.3 | 0.8 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 2.2 | 2.4 | 20.5 | 14.5 | 18.8 | 7 | 3.4 | 67 |  |  | 26.3 | 205.4 | 36.8 | 0.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 72.1 | 2.5 | 3.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 248.1 | 192.4 | 99.364 | 0.2 |  | 14.8 |  | 9.8 | 5.6 | 10.3 | 50 | 48.3 | 0.6 | 98.1 | 116.3 |  | 11.7 | 18.8 | 63 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 14.1 | 1.7 | 20.2 | 6.7 | 20 | 18.3 | 20.4 | 1862.764
10:00 |  | 16.7 | 15.5 | 7.4 | 9.5 | 20.2 |  |  |  | 18.1 |  | 0.4 | 0.5 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 12.7 | 2.3 | 2.2 | 20.5 | 9.5 | 18.9 | 9.7 | 2.9 | 73.7 |  |  | 27.5 | 203.6 | 24.8 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 77.7 | 2.5 | 4.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 215.4 | 109.0717 | 0.4 |  | 16.1 |  | 10.3 | 5.6 | 10.5 | 53.9 | 55.6 | 0.6 | 106.7 | 138.9 |  | 13.1 | 19.7 | 68.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 15.7 | 1.7 | 20 | 6.5 | 20 | 18 | 20.2 | 1950.4717
10:30 |  | 17.2 | 15.5 | 7.2 | 11.1 | 20.2 | 3.1 |  |  | 17.9 |  | 0.4 | 0.6 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 12.8 | 2.2 | 1.2 | 20.4 | 19.2 | 18.8 | 12.9 | 2.4 | 71.9 |  |  | 23.1 | 220.8 | 23.8 | 3.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 80.8 | 2.4 | 3.8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 203.9 | 104.5768 | 0.3 |  | 17.5 |  | 12.4 | 5.6 | 10.4 | 58.1 | 56.3 | 0.6 | 77.1 | 113.1 |  | 16 | 19.3 | 71.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 16.7 | 1.7 | 20 | 6.6 | 20 | 16.6 | 20.3 | 1923.9768
11:00 |  | 17.2 | 15.5 | 7.4 | 11.3 | 20.2 | 3.2 |  |  | 18.6 |  | 0.3 | 0.7 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 12.9 | 2.2 | 2.1 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 14.1 | 0.7 | 77.2 |  |  | 24.3 | 219.7 | 20.6 | 7.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 72.9 | 2.8 | 2.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252 | 216.6 | 108.3717 | 0.4 |  | 18 |  | 14.5 | 5.6 | 10.4 | 59 | 52.8 | 0.6 | 107.1 | 143.8 |  | 17.3 | 18.6 | 70.6 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 17.2 | 1.7 | 20 | 6.5 | 20 | 15.6 | 20.3 | 1999.8717
11:30 |  | 17.7 | 15.5 | 7.5 | 9.7 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.9 |  | 0.3 | 0.5 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.3 | 2.3 | 20.7 | 19.6 | 18.8 | 17.7 |  | 83.8 |  |  | 33.3 | 218 | 23.6 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 80.8 | 3.5 | 4.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 216.5 | 100.7302 | 0.4 | 1.2 | 18.2 |  | 14.5 | 5.5 | 10 | 56.6 | 56.8 | 0.6 | 63.4 | 96.6 |  | 17.8 | 19.3 | 71.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 13.6 | 1.7 | 20 | 6.5 | 20 | 18.7 | 20.3 | 1928.8302
12:00 |  | 17 | 15.6 | 7.3 | 8.8 | 20.2 | 3.2 |  |  | 19.4 |  | 0.4 | 0.8 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.4 | 2.4 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 22 | 4.1 | 74.7 |  |  | 32.8 | 218.5 | 19.9 | 0.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 80.7 | 3.6 | 3.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 214.9 | 208.8 | 105.9666 | 0.3 | 0.8 | 18.9 |  | 13.9 | 5.5 | 10 | 66.2 | 66.5 | 0.6 | 87.7 | 108 |  | 16.6 | 20.1 | 66.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 12.6 | 1.7 | 20 | 6.5 | 20 | 17.5 | 20.3 | 1929.6666
12:30 |  | 17.5 | 15.5 | 7.4 | 7.6 | 20.3 | 3.2 |  |  | 17.5 |  | 0.3 | 0.7 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 2.6 | 20.6 | 19.4 | 18.8 | 22.4 | 4.9 | 81.8 |  |  | 33.5 | 219 | 23.3 | 0.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 80.8 | 3.6 | 4.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 228.7 | 198.3 | 101.6021 | 0.3 | 0.4 | 19.1 |  | 11.6 | 5.5 | 10 | 92.9 | 81.4 | 0.6 | 82.9 | 107.7 |  | 13.7 | 21.2 | 68.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 17.1 | 1.7 | 20 | 6.5 | 20 | 16.9 | 20.3 | 1979.4021
13:00 |  | 16.3 | 15.5 | 7.5 | 8.9 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.3 |  | 0.2 | 0.6 | 19.9 |  | 20.2 | 20 | 13 | 3.2 | 2.6 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 24.7 | 4.3 | 73.6 |  |  | 34.2 | 221.7 | 30.2 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 68.9 | 4.8 | 3.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 248.1 | 222.2 | 111.2076 | 0.1 |  | 18.8 |  | 10.6 | 5.5 | 10 | 121.3 | 105.8 | 0.6 | 77.6 | 96.1 |  | 12.8 | 19.9 | 66.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 15.8 | 1.7 | 20 | 6.4 | 20 | 14.5 | 20.2 | 2048.8076
13:30 |  | 16.5 | 15.5 | 7.6 | 10.9 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.4 |  | 0.4 | 0.5 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13 | 3.4 | 2.6 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 32.6 | 4.6 | 74.1 |  |  | 31.8 | 220.4 | 23.3 | 4.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 57.3 | 1.9 | 2.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 249.6 | 197.5 | 103.89 | 0.2 |  | 17.4 |  | 11.1 | 5.4 | 9.8 | 122.5 | 105.4 | 0.6 | 98.3 | 100.2 |  | 13.6 | 19.9 | 65.3 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 17.2 | 1.7 | 20 | 6.4 | 20 | 10.4 | 20.3 | 2029.49
14:00 |  | 16 | 15.5 | 7.2 | 10.8 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.4 |  | 0.4 | 0.3 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 4.3 | 20.6 | 18.8 | 18.8 | 34.1 | 7.1 | 81.2 |  |  | 32 | 219 | 27.6 | 2.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 54.3 | 0.1 |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 253.2 | 168.4 | 93.5902 | 0.5 |  | 16.9 |  | 10.6 | 5.5 | 10 | 115.1 | 109 | 0.6 | 98.8 | 117.6 |  | 13.9 | 22.7 | 67.7 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 12.6 | 1.7 | 20 | 6.4 | 20 | 11.9 | 20.4 | 2013.6902
14:30 |  | 16.4 | 15.5 | 7.7 | 8.7 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.5 |  | 0.4 | 0.2 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 12.9 | 3.4 | 4.7 | 20.8 | 18.6 | 18.8 | 27.6 | 5 | 75.3 |  |  | 29 | 218.3 | 24.8 | 6.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 67.7 | 2.5 | 1.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 225.9 | 165.2 | 81.9899 | 0.3 |  | 14.8 |  | 14.1 | 5.5 | 9.9 | 119.9 | 110 | 0.6 | 63.2 | 89.5 |  | 17.1 | 22.4 | 63.9 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 13.8 | 1.7 | 20 | 6.4 | 20 | 10.4 | 20.4 | 1912.9899
15:00 |  | 16.8 | 15.5 | 7.1 | 10 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.3 | 4.6 | 20.5 | 19.4 | 18.8 | 21.9 | 5.6 | 56.9 |  |  | 24.4 | 214.7 | 25.9 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 65.1 | 4.3 | 1.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 181.6 | 121.1 | 73.4604 | 0.3 |  | 11.8 |  | 9.6 | 5.5 | 9.9 | 143.4 | 121.5 | 0.6 | 68.9 | 87.2 |  | 11.5 | 17.1 | 58.7 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 11.4 | 1.7 | 20 | 6.5 | 20 | 9.1 | 15.2 | 1785.6604
15:30 |  | 16.7 | 15.5 | 6.9 | 10 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.3 |  | 0.3 | 0.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.3 | 4.6 | 17.9 | 19.6 | 18.8 | 20.9 | 5 | 57.4 |  |  | 24.5 | 215.2 | 32.2 | 1.8 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 34.9 | 4 | 1.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 149.8 | 96.9 | 51.4741 | 0.1 |  | 7.7 |  | 7.5 | 5.4 | 9.9 | 148 | 123.4 | 0.6 | 57.8 | 79.1 |  | 9.7 | 16.9 | 59.3 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 7.3 | 1.7 | 20 | 6.4 | 20 | 9.5 | 9.8 | 1652.1741
16:00 |  | 17.1 | 15.5 | 7 | 10.8 | 20.2 | 3.2 |  |  | 16.2 |  | 0.2 | 0.2 | 19.9 |  | 20.1 | 20.1 | 13.1 | 3.3 | 4.1 | 17.5 | 19.4 | 18.8 | 15.9 | 5.5 | 63.2 |  |  | 20.3 | 212.1 | 17.9 |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 59.1 | 1.8 | 1.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 97 | 75.2 | 37.5272 | 0.1 |  | 6.2 |  | 7.6 | 5.5 | 10 | 150.8 | 125 | 0.6 | 62.9 | 61.3 |  | 9.1 | 17.8 | 58.6 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 7.4 | 1.7 | 20 | 6.3 | 20 | 5.5 | 9.7 | 1548.4272
16:30 |  | 17.5 | 15.5 | 8.2 | 11.5 | 20.2 | 3.2 |  |  | 16.5 |  | 0.2 | 0.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.3 | 4.1 | 20.5 | 18.8 | 18.8 | 14.2 | 5.1 | 69.8 |  |  | 11.8 | 199.4 | 10.8 | 4.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 40 | 1.5 | 1 |  | 3.4 | 18.5 |  | 66.6 | 65.4 | 34.1231 |  |  | 3.9 |  | 4.2 | 5.5 | 9.9 | 146.1 | 128.5 | 0.6 | 73.6 | 86.7 |  | 5.1 | 16 | 58.1 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 20 | 6.4 | 20 | 3 | 20.3 | 1497.2231
17:00 |  | 17.5 | 15.5 | 8.3 | 11.5 | 20.2 | 3.2 |  |  | 16.3 |  | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.1 | 13.1 | 3.3 | 4.1 | 20.3 | 18.9 | 18.8 | 13.2 | 3.8 | 67 |  |  | 9.2 | 167.6 | 7.6 | 0.4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 23.4 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 58.1 | 47.6 | 25.5101 |  |  | 3.5 |  | 1.5 | 5.5 | 9.8 | 138.9 | 128.4 | 0.6 | 26.6 | 29.1 |  | 1.7 | 14.4 | 56.4 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 20 | 6.2 | 20 | 1.4 | 20.3 | 1272.7101
17:30 |  | 17.5 | 15.5 | 8.4 | 4.8 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.3 | 1.6 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.3 | 4.2 | 20.3 | 19.6 | 18.8 | 11.8 | 3.2 | 64.7 |  |  | 11.2 | 126.4 | 1.7 | 0.2 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 10.2 | 0.3 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 32.8 | 24 | 10.986 |  |  | 0.6 |  | 0.3 | 5.4 | 10 | 132.3 | 127.5 | 0.6 | 6.1 | 6.7 |  | 0.2 | 13.2 | 53.7 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1 | 1.8 | 20 | 6.4 | 20 |  | 20.3 | 1081.586
18:00 |  | 17.5 | 15.5 | 7.1 | 8.5 | 20.2 | 3.2 |  |  | 18.5 | 9.6 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 10.6 | 3.3 | 4.2 | 20.3 | 18.7 | 18.9 | 11.2 | 3.4 | 68.2 |  |  | 9.5 | 119.2 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 0.2 | 0.9 |  | 3.4 | 18.4 |  | 0.6 | 0.7 | 0.27808 |  | 1.1 |  |  |  | 5.3 | 10 | 114 | 122.3 | 0.6 | 0.1 |  |  |  | 15 | 57.8 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6.3 | 19.9 |  | 20.3 | 974.0781
18:30 |  | 17.9 | 15.5 | 6.8 | 6.1 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.8 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 13.2 | 3.6 | 54.4 |  |  | 8.1 | 115.8 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 1.3 | 1.1 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 92.5 | 108.3 | 0.6 |  |  |  |  | 12.7 | 54.3 | 4.8 | 2.6 | 2.3 | 1.1 |  | 1.7 | 20.1 | 6.2 | 20.1 |  | 20.4 | 908.1
19:00 |  | 17.8 | 15.5 | 6.9 | 6.5 | 20.2 | 3.2 |  |  | 16.1 | 10.2 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20 | 2.8 | 3.4 | 4.8 | 20.1 | 18.9 | 18.9 | 15.2 | 4.3 | 42.7 |  |  | 9.1 | 123.1 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 1.1 | 1 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.5 | 10 | 115.6 | 113 | 0.6 |  |  |  |  | 10.8 | 45.1 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.2 | 921.4
19:30 |  | 17 | 15.5 | 6.9 | 6.5 | 20.2 | 3.2 |  |  | 19.5 | 5.7 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 3.9 | 3.3 | 4.8 | 20.2 | 19.6 | 18.9 | 15.1 | 2.9 | 40.9 |  |  | 7.1 | 117.7 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 1 | 0.4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.5 | 10 | 96.6 | 109.3 | 0.6 |  |  |  |  | 9.2 | 43.7 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6.3 | 20 |  | 20.3 | 884.8
20:00 |  | 17.4 | 15.5 | 7.6 | 6.5 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.8 |  |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 5.3 | 3.3 | 4.7 | 20.6 | 19.6 | 18.8 | 15.6 | 1.8 | 50.5 |  |  | 7 | 140.2 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 73.4 | 83.1 | 0.6 |  |  |  |  | 11.1 | 47.7 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.4 | 866.7
20:30 |  | 16.1 | 15.5 | 6.9 | 6.5 | 20.2 | 3.2 |  |  | 17.7 | 1.7 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 7 | 3.4 | 4.6 | 20.7 | 19.6 | 18.8 | 17.1 | 2.3 | 48.8 |  |  | 6.7 | 155.8 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 0.4 | 0.3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 48.1 | 60.7 | 0.6 |  |  |  |  | 11.2 | 45.9 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1.1 |  | 1.7 | 20.1 | 6.1 | 20.1 |  | 20.5 | 835.3
21:00 |  | 16.5 | 15.5 | 8.2 | 6.8 | 20.2 | 3.2 |  |  | 12.4 | 10.4 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 8.3 | 3.3 | 4.4 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 12.9 | 2.2 | 43.3 |  |  | 7.7 | 155.2 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 0.3 | 0.1 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 37.8 | 44.1 | 0.6 |  |  |  |  | 11.6 | 46 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.4 | 805.2
21:30 |  | 16.5 | 15.5 | 7.7 | 10.5 | 20.2 | 3.2 |  |  | 16.7 | 17 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 3.3 | 4.2 | 20.4 | 19.6 | 18.8 | 11.6 | 2.4 | 43 |  |  | 9.9 | 139.8 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  | 48.3 | 0.6 |  |  |  |  | 12.1 | 44.5 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6.2 | 20 |  | 20.4 | 770.3
22:00 |  | 16 | 15.5 | 8 | 10.9 | 20.2 | 3.2 |  |  | 12.2 | 19.5 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 10.5 | 3.3 | 4.2 | 20.4 | 16.6 | 18.8 | 13.5 | 1.9 | 32.4 |  |  | 6.6 | 120.7 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.4 | 10 |  | 48 | 0.6 |  |  |  |  | 10.7 | 42.5 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6.1 | 20 |  | 20.4 | 731.1
22:30 |  | 15.8 | 15.5 | 8 | 10.6 | 20.1 | 3.2 |  |  | 13.9 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 10.6 | 3.4 | 4.3 | 20.6 | 19.2 | 19 | 12.5 | 3.6 | 34.3 |  |  | 4.6 | 92.1 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 0.4 | 0.7 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.4 | 9.9 |  | 53.5 | 0.6 |  |  |  |  | 12.7 | 46.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6 | 20 |  | 20.4 | 719.9
23:00 |  | 16 | 15.5 | 8.2 | 10.5 | 20.1 | 3.2 |  |  | 15.6 | 20 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 10.6 | 3.4 | 4.2 | 20.1 | 19.6 | 18.9 | 13.6 | 4.8 | 36.2 |  |  | 4.1 | 92 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 1.8 | 1.2 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.5 | 10 |  | 47.4 | 0.6 |  |  |  |  | 11.7 | 41.2 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20.2 | 6.1 | 20.2 |  | 20.3 | 715.4
23:30 |  | 16 | 15.5 | 7.2 | 11 | 20.2 | 3.2 |  |  | 15.7 | 19.8 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.1 | 10.6 | 3.3 | 3.9 | 20.2 | 19.6 | 18.9 | 15.4 | 6.4 | 45.8 |  |  | 4.4 | 83.7 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 1 | 0.8 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.5 | 10 |  | 72.8 | 0.6 |  |  |  |  | 11.4 | 38.3 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 6 | 20 |  | 20.3 | 739.9
0:00 |  | 16.9 | 15.5 | 5.9 | 11 | 20.1 | 3.2 |  |  | 14.3 | 20.1 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 10.6 | 3.3 | 3.1 | 20.3 | 19.6 |  | 14.6 | 4.1 | 42.5 |  |  | 3.7 | 91.5 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 0.9 | 0.7 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  | 95.5 | 0.6 |  |  |  |  | 10.6 | 39.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 19.8 | 6 | 19.9 |  | 20.3 | 742.4
EJEC MWh | 0 | 402.2 | 372.2 | 179.95 | 241.3 | 484.65 | 62.75 | 0 | 0 | 411.7 | 82.8 | 2.9 | 4 | 476.95 | 0 | 484.25 | 484.15 | 234.95 | 67.45 | 78.55 | 391.9 | 431.2 | 441.05 | 326.9 | 88.7 | 1435.05 | 0 | 0 | 367.85 | 4084.4 | 253.8 | 19.55 | 503.9 | 194.4 | 489.6 | 489.6 | 480 | 172.6 | 677.9 | 26.15 | 25.9 | 0 | 83.35 | 443.9 | 0 | 2112.8 | 1709.85 | 878.3173 | 2.1 | 17.3 | 134.55 | 0 | 113.15 | 133.05 | 243.85 | 1562.1 | 1700.3 | 14.4 | 798.45 | 1009.9 | 0 | 137.85 | 361.3 | 1176.75 | 115.2 | 62.45 | 56.8 | 23.45 | 118.3 | 32.9 | 480.1 | 156.05 | 479.9 | 141.1 | 476.65 | 29747.3673
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1865.25 | 6.2703 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 8114.5173 | 27.2781 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8612.2 | 28.9511 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 11155.4 | 37.5005 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 14 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.5 | 15.5 | 8.3 | 11.5 |  | 18.7 | 71.8 | 142.3
1:00 | 17 | 15.6 | 6.5 | 11.5 |  | 18.8 | 72.1 | 141.5
1:30 | 16.2 | 15.5 | 7.9 | 11.5 |  | 18.3 | 72.2 | 141.6
2:00 | 16.2 | 15.5 | 6.6 | 11.5 |  | 17.5 | 72.3 | 139.6
2:30 | 16.2 | 15.5 | 7.1 | 11.5 |  | 17.2 | 71.9 | 139.4
3:00 | 16.4 | 15.6 | 6.6 | 11.5 |  | 17.4 |  | 67.5
3:30 | 16.5 | 15.5 | 8 | 11.5 |  | 17.4 |  | 68.9
4:00 | 16.6 | 15.5 | 8.4 | 11.3 |  | 17.5 |  | 69.3
4:30 | 16.5 | 15.5 | 8.7 | 8.9 |  | 17.2 |  | 66.8
5:00 | 16.4 | 15.5 | 7.6 | 11.9 |  | 17.4 |  | 68.8
5:30 | 16.9 | 15.6 | 8.1 | 11.5 |  | 17.6 |  | 69.7
6:00 | 17.3 | 15.5 | 8.5 | 11.5 |  | 17.6 |  | 70.4
6:30 | 17 | 15.5 | 8 | 10.1 |  | 18.5 |  | 69.1
7:00 | 17 | 15.5 | 8.4 | 11.5 |  | 18.2 |  | 70.6
7:30 | 16.5 | 15.5 | 7.1 | 11.5 |  | 17.7 |  | 68.3
8:00 | 16.8 | 15.5 | 7.4 | 11.6 |  | 18.8 |  | 70.1
8:30 | 16.5 | 15.5 | 6.8 | 11.6 |  | 17.9 |  | 68.3
9:00 | 16.4 | 15.5 | 7.5 | 11.4 |  | 14.6 |  | 65.4
9:30 | 16.5 | 15.5 | 6.9 | 11.5 |  | 16.9 |  | 67.3
10:00 | 16.7 | 15.5 | 7.4 | 9.5 |  | 18.1 |  | 67.2
10:30 | 17.2 | 15.5 | 7.2 | 11.1 |  | 17.9 |  | 68.9
11:00 | 17.2 | 15.5 | 7.4 | 11.3 |  | 18.6 |  | 70
11:30 | 17.7 | 15.5 | 7.5 | 9.7 |  | 17.9 |  | 68.3
12:00 | 17 | 15.6 | 7.3 | 8.8 |  | 19.4 |  | 68.1
12:30 | 17.5 | 15.5 | 7.4 | 7.6 |  | 17.5 |  | 65.5
13:00 | 16.3 | 15.5 | 7.5 | 8.9 |  | 17.3 |  | 65.5
13:30 | 16.5 | 15.5 | 7.6 | 10.9 |  | 17.4 |  | 67.9
14:00 | 16 | 15.5 | 7.2 | 10.8 |  | 17.4 |  | 66.9
14:30 | 16.4 | 15.5 | 7.7 | 8.7 |  | 17.5 |  | 65.8
15:00 | 16.8 | 15.5 | 7.1 | 10 |  | 17.4 |  | 66.8
15:30 | 16.7 | 15.5 | 6.9 | 10 |  | 17.3 |  | 66.4
16:00 | 17.1 | 15.5 | 7 | 10.8 |  | 16.2 |  | 66.6
16:30 | 17.5 | 15.5 | 8.2 | 11.5 |  | 16.5 |  | 69.2
17:00 | 17.5 | 15.5 | 8.3 | 11.5 |  | 16.3 |  | 69.1
17:30 | 17.5 | 15.5 | 8.4 | 4.8 |  | 17.3 |  | 63.5
18:00 | 17.5 | 15.5 | 7.1 | 8.5 |  | 18.5 |  | 67.1
18:30 | 17.9 | 15.5 | 6.8 | 6.1 |  | 17.8 |  | 64.1
19:00 | 17.8 | 15.5 | 6.9 | 6.5 |  | 16.1 |  | 62.8
19:30 | 17 | 15.5 | 6.9 | 6.5 |  | 19.5 |  | 65.4
20:00 | 17.4 | 15.5 | 7.6 | 6.5 |  | 17.8 |  | 64.8
20:30 | 16.1 | 15.5 | 6.9 | 6.5 |  | 17.7 |  | 62.7
21:00 | 16.5 | 15.5 | 8.2 | 6.8 |  | 12.4 |  | 59.4
21:30 | 16.5 | 15.5 | 7.7 | 10.5 |  | 16.7 |  | 66.9
22:00 | 16 | 15.5 | 8 | 10.9 |  | 12.2 |  | 62.6
22:30 | 15.8 | 15.5 | 8 | 10.6 |  | 13.9 |  | 63.8
23:00 | 16 | 15.5 | 8.2 | 10.5 |  | 15.6 |  | 65.8
23:30 | 16 | 15.5 | 7.2 | 11 |  | 15.7 |  | 65.4
0:00 | 16.9 | 15.5 | 5.9 | 11 |  | 14.3 |  | 63.6
EJEC MWh | 402.2 | 372.2 | 179.95 | 241.3 | 0 | 411.7 | 180.15 | 1787.5

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - sábado, 14 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 252.75 | 401.5 | 414.85 | 412.65 | 417.3 | 413.8 | 406.15 | 407 | 402.95 | 404.05 | 402.2 | 4729.55
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 334.05 | 315.85 | 268.95 | 253.8 | 155.75 | 267.2 | 271.75 | 271.5 | 11.85 | 346.45 | 372.2 | 3850.4
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 162.6 | 182.6 | 181.05 | 183.75 | 177.8 | 181.75 | 142.25 | 179.35 | 176.15 | 171.05 | 179.95 | 2047.35
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 276.8 | 259 | 258.45 | 263.8 | 261.65 | 265.45 | 257.1 | 273.45 | 264.95 | 240.05 | 241.3 | 3654.15
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 435.45 | 489.5 | 489.25 | 488.95 | 488.7 | 488.45 | 488.55 | 439.45 | 481.35 | 462.6 | 484.65 | 6586.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 76.8 | 74.75 | 76.64 | 76.8 | 76.8 | 77.42 | 73.6 | 76.8 | 76.8 | 75.55 | 62.75 | 1052.98
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 360.45 | 439.45 | 478.3 | 472.7 | 401.35 | 449.85 | 490 | 448.75 | 438.4 | 379.9 | 411.7 | 6022.215
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 474.35 | 484.85 | 433.9 | 116.9 | 168.9 | 244.8 | 312.05 | 482.8 | 482.2 | 155.95 | 82.8 | 4743.1
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 4657 | 4604.5 | 4753.8 | 4941.45 | 4045.45 | 4573.9 | 4342.85 | 4563.9 | 4768.3 | 4703.75 | 4528.45 | 64031.4
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 460.9 | 464.115 | 354.3 | 416.7 | 417.59 | 433.95 | 457.65 | 458.85 | 451.15 | 6181.601
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 3607.9 | 3511.8 | 3592.45 | 3510.2 | 3418.75 | 3509.05 | 3484.5 | 3436.95 | 3522.5 | 3580.55 | 3530.95 | 49187.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 1010.75 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.85 | 1009.15 | 980.25 | 892.9 | 349.2 | 1014.25 | 1014.2 | 1004.25 | 13328.35
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 3.1 | 2.8 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 0.1 | 2.05 | 2.55 | 2.9 | 36.9
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 2.65 | 5.75 | 5.55 | 6.1 | 7.25 | 7.9 | 6.25 | 3.1 | 4.4 | 2.85 | 4 | 77.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 152.1 | 151.4 | 150.55 | 148.6 | 148.6 | 148.4 | 152.5 | 157.8 | 156.05 | 155.5 | 155.4 | 2100.65
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 2742.85 | 2735.45 | 2714.55 | 2720.9 | 2731.4 | 2748.75 | 2196.9 | 1913.3 | 1859.85 | 1851.2 | 1854.1 | 35683.3
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 |  |  | 37.65 | [5 empty] | 31.8 | 43.55 | 0.3 | 335.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 |  |  | 36.15 | [8 empty] | 305.85
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 |  |  | 182.45 | 61.3 |  | 101.3 | 155.8 | 219.6 | 80.45 | 183.7 |  | 1493.9
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 475.3 | 475.3 | 475.05 | 475.75 | 474.75 | 474.5 | 477.6 | 475.75 | 475.3 | 475.7 | 476.95 | 6657.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 485.15 | 483.95 | 484.4 | 484 | 482.25 | 482.6 | 482.75 | 483.3 | 482.45 | 482.95 | 484.25 | 6762.6245
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 484.65 | 484.7 | 484.75 | 484.85 | 484.8 | 484.8 | 484.85 | 484.8 | 484.85 | 484.85 | 484.15 | 6778.9996
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 316.85 | 316.8 | 316.5 | 298.7 | 314.65 | 314.8 | 314.65 | 314.65 | 314.65 | 299.95 | 234.95 | 4301.8665
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 3979.55 | 3988.2 | 3967.15 | 3974.5 | 3948.1 | 3973.05 | 3971.3 | 3954.45 | 3967.95 | 3983.5 | 3969.2 | 55521
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 240.15 | 237.4 | 240.5 | 238.7 | 238.55 | 256.25 | 240.2 | 240.3 | 237.85 | 244.05 | 211.35 | 3261
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 159.65 | 157.75 | 154.85 | 157.4 | 157.4 | 166.5 | 158.5 | 158.3 | 146.6 | 161.9 | 146 | 2150.6
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 | [11 empty] | 52.8 | 253.25 | 360.45
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 67.6 | 61 | 71.05 | 37.25 | 65.9 | 69.05 | 68.6 | 69.65 | 73.85 | 15.1 | 67.45 | 862.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 15726.2 | 15759.6 | 15779.75 | 15789.25 | 15793.5 | 15795.4 | 15582.35 | 15804.4 | 15800.9 | 15799.75 | 15633.85 | 206176.765
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 5135.55 | 5132.9 | 5133.45 | 5176.75 | 5229.8 | 4514.95 | 3502.35 | 3503.5 | 3501.65 | 3499.1 | 3495.75 | 58624.735
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 183.55 | 183.85 | 183.05 | 183.9 | 103.45 | 180.3 | 176.65 | 8.15 | 177.75 | 185.4 | 38.55 | 1989.4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 183.8 | 184 | 184.3 | 184.15 | 92.25 | 180.55 | 179.7 | 170.42 | 2.35 | 185.5 | 38.35 | 1974.42
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 120.95 | 121.85 | 119.75 | 121.9 | 122.1 | 121.9 | 122.6 | 121.3 | 122.45 | 113.7 | 78.55 | 1559.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 489.35 | 489.4 | 488.25 | 489.45 | 490.55 | 488.6 | 439.2 | 490.6 | 490.9 | 412 | 391.9 | 6624.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 9256.2 | 9050.05 | 9418.45 | 9571.4 | 9089.3 | 8991.05 | 9204.65 | 9166.65 | 9114.8 | 9216.45 | 9701.8 | 130979.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 2073.6
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 1803.65 | 1768.71 | 1883.4 | 1912.55 | 1858.7 | 1762 | 1839.1 | 1838.9 | 1851.1 | 1851.65 | 2032.95 | 25912.21
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 296.4 | 384 | 384 | 384 | 275.95 | 240.05 | 281 | 425.35 | 469.85 | 263.45 | 431.2 | 5104
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 448.4 | 427.45 | 427.75 | 408.2 | 430.85 | 426.8 | 442.25 | 448.8 | 441.45 | 433.55 | 441.05 | 6136.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 282.85 | 800.45 | 1066.7 | 1049.8 | 679.3 | 1035.25 | 1070.7 | 1060.25 | 1033.75 | 1064.8 | 812.05 | 10610
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 719.35 | 162.4 |  |  | 366.95 |  | 63.5 | 112.2 |  | 87.8 | 357.7 | 3939.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 469.3 | 66.75 |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 543.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 62.05 | 180.7 | 291.45 | 436 | 1041.7 | 510.1 | 300.4 | 382.25 | 328.35 | 247.35 | 326.9 | 5422.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 23.45 | 60.2 | 52.25 | 73.7 | 220.6 | 95.6 | 45.1 | 118 | 88.25 | 84.1 | 88.7 | 1181.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 1894.25 | 1487.95 | 860.4 | 420.3 | 1687.65 | 2604.9 | 1607.85 | 1709.4 | 1375.25 | 1441.8 | 1435.05 | 22660.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 1254.365 | 828.35 | 694.55 | 361.05 | 594.8 | 1490.05 | 1355.4 | 1493.15 | 1369.75 | 1816.5 | 1798.6 | 16481.565
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 1788.83 | 1355.7 | 1133.7 | 616.2 | 1110.05 | 1689.05 | 1649.2 | 1923.84 | 1879.1 | 2190.05 | 2285.8 | 23087.22
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 109.6793 | 109.85 | 61.15 | 34.65 | 56.2 | 206.1 | 117.55 | 198.2 | 188.2 | 244.75 | 223.05 | 2046.3293
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 89.2728 | 72.95 | 41 | 21.45 | 38 | 141 | 74.65 | 114.85 | 124.6 | 160.8 | 144.8 | 1340.8728
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 458.315 | 304.45 | 314.15 | 343.35 | 326.6 | 392.4 | 227.05 | 521.95 | 453.85 | 401.45 | 261.7 | 5379.665
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 3150.775 | 3148.65 | 3170 | 3165.2 | 3146.2 | 3156.35 | 3158.95 | 3157.05 | 3154.9 | 3159.35 | 3155.3 | 43344.075
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 258.55 | 267.35 | 18.1 | 18.4 | 502.5 | 480.65 | 407.45 | 166.9 | 420.05 | 385.8 | 19.55 | 3755.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 353.5 | 370.6 | 265.5 | 285.6 | 368.55 | 349.45 | 300.35 | 239.55 | 341.75 | 290.75 | 253.8 | 4543.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 | [12 empty] | 1334 | 2144.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1431.6 | 1431.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 | [12 empty] | 2788.6 | 3597.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 | [13 empty] | 282.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 | [12 empty] | 147.3 | 979.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 | [13 empty] | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 4676.27 | 4105.3 | 4637.65 | 4674.3 | 2912.6 | 4647 | 4673.7 | 4674.6 | 4673.45 | 4678.3 | 1248.15 | 56443.07
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 4653.16 | 4581.9 | 4621.6 | 4698.5 | 2440.95 | 4326.75 | 4693.7 | 4695.85 | 4695 | 4697.15 | 1213.75 | 55690.11
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 3865.67 | 3905.4 | 2997 | 4320.15 | 1177.65 | 2541.8 | 4629.4 | 4663.35 | 4396.55 | 4699.95 | 900.55 | 45832.92
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 |  |  | 249.35 | [8 empty] | 3104.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 |  |  | 497.65 | [8 empty] | 4296.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | [11 empty] | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1734 | 2319.75 | 1981.8 | 2317.7 | 2034.3 | 2597.4 | 2713.7 | 3115.4 | 2942.4 | 2283.15 | 3056.4 | 28450.2
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 2500.5 | 2474 | 2190.9 | 2423.35 | 2288.35 | 2718.65 | 2810.8 | 3174.85 | 3044.5 | 2559.2 | 3153.5 | 33349
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2589.7 | 3192.6 | 3032.05 | 3219.75 | 3090.7 | 3379.9 | 3441.65 | 3668.25 | 3578.05 | 3236.05 | 3670.15 | 38943.5
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 504 | 504 | 504 | 426.5 | 504 | 398.2 | 500.05 | 406.1 | 504 | 504 | 503.9 | 6738.5
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 177.3 | 159.4 | 172.3 | 194.3 | 196.8 | 196.8 | 195.7 | 193.25 | 193.85 | 194.4 | 194.4 | 2638.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.28 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 6853.08
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.21 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 6853.01
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 475 | 479.86 | 480 | 475 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 6709.86
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 176.65 | 173.8 | 164.9275 | 176 | 171.3 | 158.5 | 175.05 | 167.65 | 163.25 | 163.6 | 172.6 | 2337.1275
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 629.25 | 1063.15 | 1069.75 | 1044.15 | 1035.15 | 1039.6 | 1028.6 | 1033.2 | 1042.2 | 1025.85 | 105.85 | 10116.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 475.05 | 716.1 | 715.85 | 721.85 | 761.45 | 788.65 | 760.05 | 684.9 | 715.6 | 716 | 74.3 | 7129.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 723.25 | 794.65 | 682.5 | 695.05 | 788.65 | 758.8 | 776.25 | 677.3 | 788.9 | 743.85 | 677.9 | 10548.85
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 51.15 | 153.05 | 176.9 | 120.8 | 78.2 | 90.45 | 57.45 | 74.8 | 71.7 | 43.85 | 26.15 | 1401.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 54.15 | 193.95 | 226.55 | 160.85 | 106.35 | 146.1 | 79.45 | 93.7 | 91.35 | 31.15 | 25.9 | 1787.75
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 84.6 | 82.8 | 83.15 | 83.4 | 83.9 | 84.45 | 84.35 | 83.75 | 82.95 | 83 | 83.35 | 1172.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 445.35 | 446.7 | 445.2 | 445.2 | 447 | 447 | 449.3 | 448.55 | 449.25 | 449.85 | 448.3 | 6252.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 414.4 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.9 | 444 | 443.51 | 443.2 | 443.35 | 443.9 | 6110.06
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 4860.25 | 4859.25 | 4852 | 4862.1 | 4858.7 | 4856.3 | 4863.7 | 4853.25 | 4800.2 | 4863.75 | 4848.65 | 67412.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | [11 empty] | 164.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  |  | 106.6 | 80.2 | [8 empty] | 580.7
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 2180.85 | 2171.8 | 2176.7 | 2174.5 | 2154.7 | 2172.25 | 2175.8 | 2163.6 | 2170.9 | 2184.95 | 2169.15 | 30348
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 104.05 | 104.95 | 106.3 | 86 |  |  | 44.95 | 96.9 | 97.2 | 97.2 | 97 | 1095.65
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 2555.1 | 2525.3 | 1883.85 | 2235.25 | 2527.7 | 2400.75 | 2480.7 | 2160.6 | 2502.05 | 2072.55 | 2112.8 | 33265.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 12195.25 | 13851.95 | 13944.35 | 13946.025 | 13950.8 | 13955 | 13955.25 | 13947.5 | 13940.85 | 13937.45 | 13617.2 | 186935.825
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 2062.05 | 2037.9 | 1443.65 | 1842.66 | 2045.55 | 1959.5 | 1992.9 | 1733.45 | 2033.95 | 1687.95 | 1709.85 | 26941.91
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 1033.065 | 981.355 | 641.915 | 765.395 | 990.195 | 842.155 | 912.85 | 863.945 | 1051.025 | 867.885 | 878.3173 | 12553.1123
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 | [12 empty] | 1304.15 | 3986.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 | [12 empty] | 1829.85 | 4515.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 | [12 empty] | 2142.55 | 4893.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 | [12 empty] | 2635.95 | 7538.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 | [12 empty] | 2881.35 | 5190.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 | [13 empty] | 1291.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 245.3 | 250.5 | 252.45 | 252.9 | 253.55 | 257.15 | 257.3 | 257.1 | 257.1 | 257.35 | 250.35 | 3526.45
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 1.55 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 24.7
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 1974 | 1969.15 | 1958.8 | 1970.4 | 1958.95 | 1934.05 | 1853.55 | 871.35 | 1900.05 | 1950.65 | 1953.2 | 26196.6
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 68.1 | 56.4 | 54.7 | 63.45 | 62.4 | 39.35 | 45.2 | 79.2 | 65.95 | 42.25 | 17.3 | 747.05
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 140.65 | 140.15 | 125.65 | 115.6 | 139.25 | 128.85 | 141.25 | 115.0735 | 135.4 | 131.25 | 134.55 | 1878.2735
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 961.9 | 1000.45 | 985.95 | 949.4 | 1174.3 | 1433.65 | 1869.6 | 1635.45 | 927.85 | 846.25 | 998.95 | 15486.85
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 149.9 | 147.6 | 132.95 | 143.16 | 146.75 | 144.455 | 137.2 | 131.7 | 142.75 | 130.35 | 113.15 | 1953.0005
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 134.75 | 135.3 | 131 | 131 | 135.55 | 137.2 | 136.95 | 135.9 | 136.35 | 134.65 | 133.05 | 1882.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 5644.15 | 5651.65 | 5724.25 | 5724.25 | 5466.3 | 5520.2 | 5478.4 | 5144.8 | 5414.1 | 5548.7 | 5444.3 | 77686.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 2224.05 | 2232.8 | 2157 | 2157 | 2233.7 | 2232.95 | 2235 | 2232 | 2232 | 2233.95 | 2191.2 | 30942.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 243.7 | 249.65 | 238.1 | 238.1 | 249.75 | 249.35 | 249.9 | 249.6 | 249.35 | 249.6 | 243.85 | 3425
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 1242.05 | 1078.75 | 777.8 | 783.45 | 1376.2 | 1803.35 | 497.3 | 866.8 | 1237.8 | 1598.05 | 1562.1 | 17640.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 1095.8 | 923.85 | 633.15 | 731.45 | 1179.7 | 1494.5 | 1264.75 | 1269.85 | 1108.5 | 1531.3 | 1700.3 | 17070.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 1871.9 | 1864.15 | 1863.35 | 1875 | 1873.85 | 1882.8 | 1886.85 | 1881 | 1882.25 | 1877.45 | 1861.65 | 26226.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 12.75 | 5.55 | 14.45 | 14.1 | 9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 8.85 | 14.4 | 164.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 677.75 | 322.95 | 731.15 | 721.55 | 472.05 | 736.85 | 732.45 | 734.7 | 672.75 | 492.1 | 717.7 | 8539
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 5313.9 | 5034.35 | 5412.75 | 5409.8 | 5018.7 | 4933.1 | 5128.95 | 5106.05 | 5010.3 | 4915.75 | 5207.35 | 71686.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 2893.7 | 2905.4 | 2929.1 | 2903.35 | 3046.35 | 3237.15 | 3277.85 | 3267 | 3208.45 | 3269.9 | 3083.15 | 42903.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 1521.25 | 1471.8 | 1518.1 | 1521.2 | 1504.55 | 1520.4 | 1528.5 | 1525.1 | 1503.6 | 1508.55 | 1521.25 | 21170.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 1070.2 | 1026.8 | 864.15 | 794.15 | 1031.25 | 1018.55 | 995.25 | 972.3 | 996.5 | 864.7 | 798.45 | 13686.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 1420.7 | 1365.85 | 1126.7 | 1023.15 | 1376.05 | 1345.05 | 1325.2 | 1269.8 | 1279.6 | 1134.2 | 1009.9 | 18056.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 618.55 |  | 968.75 | 387 | 228.3 |  |  | 872.35 | 645.15 | 858.95 | 32.45 | 6471.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 |  |  | 210 | 16.15 |  |  | 186.7 | 233.85 | 294.4 | 261.05 |  | 1802.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 |  |  | 76.9 |  |  |  | 203.05 | 235.65 | 31.5 |  |  | 881.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 3318.65 | 3312.75 | 3306.75 | 2397.1 | 395.45 | 2557.95 | 2306.3 | 2151.35 | 3312.7 | 3311.1 | 1838.4 | 36207.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 | [13 empty] | 1274.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 188.95 | 184.15 | 174.55 | 175.565 | 183.4 | 182.27 | 170.35 | 171.8 | 177.4 | 164.75 | 137.85 | 2446.269
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 405.4 | 318.2 | 198.95 | 113 | 432.75 | 646.35 | 409.85 | 435.4 | 394.2 | 382.85 | 361.3 | 5762.15
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 1179.9 | 989.95 | 661.25 | 385.75 | 1274.95 | 1801.45 | 1220.45 | 1340.8 | 1257.85 | 1208.65 | 1176.75 | 17043.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 89.4 | 114.15 | 112.65 | 109.4 | 115.2 | 115.2 | 114.15 | 115.2 | 115.2 | 109.15 | 115.2 | 1488.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 52.75 | 46.95 | 60.4 | 60.1 | 62.15 | 60.95 | 60.4 | 64.45 | 63.7 | 55.2 | 62.45 | 757.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 23.75 | 20 | 26 | 26 | 26.4 | 25.75 | 23.5 | 26.4 | 26.2 | 21.55 | 23.45 | 400.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 56.05 | 42.7 | 56.35 | 56.9 | 53.65 | 54.55 | 56.9 | 57.6 | 56.7 | 56.7 | 56.8 | 757
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 |  |  | 30.95 | [8 empty] | 415.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  |  |  | 33.9 | [8 empty] | 144.273
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 141 | 140.67 | 87.95 | 125.95 | 134.7 | 132.85 | 136.65 | 117.138 | 128.5 | 109.1 | 118.3 | 1787.658
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 1371.65 | 1886.25 | 2353.65 | 2642 | 1947.95 | 1775.7 | 4173.1 | 4202 | 4201.85 | 4208.4 | 776.75 | 39077.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 2597.75 | 423.4 | 2342.05 | 1172.5 |  | 1021.35 | 1091.95 | 2447.15 | 2300.25 | 2235.75 | 494.95 | 24344.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 3789.1 | 2493.2 | 2738.75 | 2530.8 | 1772.85 | 1327 | 2989.1 | 2712.1 | 2724.5 | 4217.25 | 979.05 | 37875.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 1207.8 | 1157.4 | 1606.65 | 827.45 | 543.35 | 562.05 | 2255.8 | 1971.63 | 2492.9 | 1260.05 | 87.95 | 21412.93
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 2645.75 | 2647 | 2646.05 | 2646.25 | 2644.45 | 2644.65 | 2643.75 | 2641.2 | 2641.8 | 2640.65 | 2637.75 | 36614.08
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 50.55 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 52.05 | 49.35 | 41.05 | 48.6 | 46.8 | 39.15 | 32.9 | 669.85
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 | [12 empty] | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 322.35 | 350.4 | 223.85 | 160.9 |  | 243 | [5 empty] | 1789.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 2.8 | [6 empty] | 81.9 | 363.95 | 337.25 | 204.55 | 1512.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 479.75 | 479.9 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.05 | 480 | 480 | 480.05 | 480.25 | 480.1 | 6718.1
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 152 | 153.1 | 147.65 | 158.4 | 152.2 | 143.05 | 149.9 | 162.15 | 161.75 | 167.15 | 156.05 | 2172.2
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 479.75 | 479.9 | 479.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 479.95 | 480 | 480 | 480.1 | 479.9 | 6717.15
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1261.6
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 299.05 | 479.25 | 393.8 | [6 empty] | 165.45 | 241.15 | 1578.7
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 3636.65 | 3583.75 | 3637.4 | 3617 | 3004.3 | 3159.5 | 3308.4 | 3473.9 | 3605.1 | 3440.45 | 3537.55 | 49167.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 694.25 | 675.35 | 733.7 | 706.75 | 680.45 | 680.9 | 680 | 679.85 | 677.85 | 688.25 | 703.7 | 9656.05
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 1034.9 | 925.3 | 951.1 | 1036.15 | 966 | 910 | 976.65 | 956 | 1012.75 | 1060.2 | 1013.1 | 13937.55
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 2539.2 | 2641.7 | 2655.2 | 2629.95 | 2630.75 | 2598.85 | 2584.25 | 2559.95 | 2565.25 | 2584.3 | 2563.5 | 36061.5
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 162.8 | 190 | 185.85 | 168.7 | 187 | 175.75 | 172 | 175.65 | 177.6 | 179.8 | 141.1 | 2515.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 2636.85 | 2636.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1138.1 | 1138.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 974.65 | 472.65 |  | 882.2 |  |  | 457.35 | 984.6 |  | 912.75 | 556.8 | 6503.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 249.7 | 411 | 899.75 |  |  | 935.15 | 540.1 |  | 817 | 91.4 |  | 6081.05
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 124.8 | 134.35 | 51.25 | 188.9 |  |  | 14.75 |  |  |  |  | 614.7
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 214.65 | 220.7 | 221 | 222.55 | 222.75 | 222.8 | 222.55 | 220.5 | 220.7 | 220.9 | 179.25 | 2671.5
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 487.8 | 487.65 | 487.3 | 480.75 | 488 | 487.15 | 437.25 | 487.7 | 487.95 | 407.2 | 476.65 | 6656.8
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 174252.7021 | 171446.535 | 172431.3825 | 168574.02 | 158315.795 | 172130.05 | 175737.04 | 177186.1065 | 179662.325 | 179023.085 | 175576.2173 | 2423071.2673
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 221.65 | 257.7535 | 255.8 | 257.6 | 268.35 | 248.4 | 258.2 | 248.631 | 253.85 | 256.712 |  | 2983.0421
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 191.083 | 190.9725 | 185.45 | 159.9945 | 147.77 | 182.746 | 192.064 | 141.818 | 152.9895 | 181.6955 | 152.9 | 193.6795 | 193.5915 | 2434.754
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 211.2 | 254.05 | 283.8 | 198 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 151.8 | 316.8 | 3936.75
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 610.4 | 595.8007 | 592 | 602.4 | 600.5 | 605.65 | 604.9614 | 599.5756 | 596.6 | 601.1963 | 598.85 | 8455.2845
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 456 | 454.8742 | 455.65 | 453.9 | 456 | 456 | 454.927 | 454.933 | 449.95 | 454.0147 | 455.95 | 6343.8246
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 248.6 | 248.15 | 242.4 | 246.9 | 265.55 | 267.6 | 264.85 | 249.25 | 244.35 | 245.75 | 238.05 | 3519.3
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 321.75 | 321.75 | 321.9 | 323.3 | 325.15 | 320.8 | 321.75 | 323.55 | 321.75 | 326.6 | 332.9 | 4564.65
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 589.0389 | 585.15 | 587.9366 | 587.6 | 588.8 | 589.95 | 590.4 | 563.1419 | 590.4 | 590.4091 | 589.4 | 7847.1102
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 2844.0889 | 2877.5229 | 2887.2566 | 2852.446 | 3013.214 | 2946.968 | 2964.8779 | 2937.577 | 2926.6 | 2820.1616 | 2725.5415 | 40084.7154
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 283784.2
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 277420.2771
[7 empty] | ELECTROPERU | 268765.32
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 257373.6973
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 133053.3
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 122709.73
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 113937.1
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 111662.45
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 100742.7
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 67412.95
[7 empty] | CELEPSA | 64031.4
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 62515.75
[7 empty] | EGEMSA | 55521
[7 empty] | EGASA | 39919.3
[7 empty] | SAN GABAN | 37283.93
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 33265.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 30348
[7 empty] | LA VIRGEN | 26196.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 25912.21
[7 empty] | EGEJUNIN | 24501.2905
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 22753.0775
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 22660.55
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 17246.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 17043.75
[7 empty] | SINERSA | 15607.45
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 15486.85
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15093.15
[7 empty] | TERMOSELVA | 12584.1
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10548.85
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 9376.7
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 6656.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6624.25
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 6604.35
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6586.85
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6252.6
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6181.601
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6136.5
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6110.06
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 6022.215
[7 empty] | EGESUR | 5772.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5762.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5104
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4743.1
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4729.55
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3850.4
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 3774.95
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3654.15
[7 empty] | PETRAMAS | 3403
[7 empty] | SHOUGESA | 3307.1
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3286.2
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2515.5
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2446.269
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2047.35
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1953.0005
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1878.2735
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1787.75
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1787.658
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1559.25
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1401.6
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1172.05
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1095.65
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1052.98
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 862.7
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 747.05
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 745.4
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 560.128
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 77.6
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 36.9
[7 empty] | KONDU SAC | 24.7

## G_AREAS
sábado, 14 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 391 | 186.2 | 0 | 16 | 3571.5 | 392 | 0 | 328.4 | 725.7 | 1295.2 | 0 | 0 | 593.2 | 4291.9 | 2020.9 | 6906 | 00:30 | 4688.2 | 1873.4 | 0 | 344.4 | 6906 | 00:30 | 336.1 | 81.6 | 0 | 344.4 | 762.1
01:00 | 397.8 | 356 | 0 | 13.6 | 3515.3 | 337.3 | 0 | 293.5 | 734 | 1116.4 | 0 | 0 | 767.4 | 4146.1 | 1850.4 | 6763.9 | 01:00 | 4647.1 | 1809.7 | 0 | 307.1 | 6763.9 | 01:00 | 336.4 | 80.5 | 0 | 307.1 | 724
01:30 | 427.8 | 352.8 | 0 | 9.1 | 3406.3 | 324.6 | 0 | 311.4 | 719.3 | 1093.6 | 0 | 0 | 789.7 | 4042.3 | 1812.9 | 6644.9 | 01:30 | 4553.4 | 1771 | 0 | 320.5 | 6644.9 | 01:30 | 335.8 | 80.5 | 0 | 320.5 | 736.8
02:00 | 428.3 | 352.2 | 0 | 9 | 3551.1 | 328.5 | 0 | 295.7 | 720.7 | 953.6 | 0 | 0 | 789.5 | 4175.3 | 1674.3 | 6639.1 | 02:00 | 4700.1 | 1634.3 | 0 | 304.7 | 6639.1 | 02:00 | 337.4 | 78.4 | 0 | 304.7 | 720.5
02:30 | 427.3 | 350.2 | 0 | 13.5 | 3497.1 | 326.2 | 0 | 342.9 | 721.6 | 872.3 | 0 | 0 | 791 | 4166.2 | 1593.9 | 6551.1 | 02:30 | 4646 | 1548.7 | 0 | 356.4 | 6551.1 | 02:30 | 338.1 | 78.6 | 0 | 356.4 | 773.1
03:00 | 427.4 | 280 | 0 | 18.6 | 3545.2 | 327.7 | 0 | 327.9 | 727.7 | 877.9 | 0 | 0 | 726 | 4200.8 | 1605.6 | 6532.4 | 03:00 | 4700.3 | 1485.6 | 0 | 346.5 | 6532.4 | 03:00 | 337.6 | 78.6 | 0 | 346.5 | 762.7
03:30 | 426 | 283.1 | 0 | 17.7 | 3580.6 | 327.4 | 0 | 340.9 | 728.1 | 876.6 | 0 | 0 | 726.8 | 4248.9 | 1604.7 | 6580.4 | 03:30 | 4734.7 | 1487.1 | 0 | 358.6 | 6580.4 | 03:30 | 336.1 | 80 | 0 | 358.6 | 774.7
04:00 | 424.7 | 282.7 | 0 | 12.5 | 3539.3 | 330.4 | 0 | 362.9 | 728.2 | 875 | 0 | 0 | 719.9 | 4232.6 | 1603.2 | 6555.7 | 04:00 | 4692.2 | 1488.1 | 0 | 375.4 | 6555.7 | 04:00 | 336.3 | 80.4 | 0 | 375.4 | 792.1
04:30 | 422.7 | 278.8 | 0 | 9.8 | 3454.8 | 446.1 | 0 | 396.4 | 718.7 | 776.9 | 0 | 0 | 711.3 | 4297.3 | 1495.6 | 6504.2 | 04:30 | 4596.2 | 1501.8 | 0 | 406.2 | 6504.2 | 04:30 | 342.5 | 77.9 | 0 | 406.2 | 826.6
05:00 | 424.8 | 281.7 | 0 | 9.2 | 3406.3 | 557.8 | 0 | 427.4 | 718.3 | 707.1 | 0 | 0 | 715.7 | 4391.5 | 1425.4 | 6532.6 | 05:00 | 4549.4 | 1546.6 | 0 | 436.6 | 6532.6 | 05:00 | 347.8 | 79.9 | 0 | 436.6 | 864.3
05:30 | 421.1 | 263.4 | 0 | 11 | 3448.5 | 637.6 | 0 | 445.3 | 714.6 | 616 | 0.1 | 0 | 695.5 | 4531.4 | 1330.7 | 6557.6 | 05:30 | 4584.2 | 1517 | 0.1 | 456.3 | 6557.6 | 05:30 | 350.7 | 80.8 | 0.1 | 456.3 | 887.9
06:00 | 426.1 | 266.5 | 0 | 14.6 | 3673.6 | 504.3 | 0 | 396.9 | 726.7 | 549.6 | 18.3267 | 0 | 707.2 | 4574.8 | 1294.6267 | 6576.6267 | 06:00 | 4826.4 | 1320.4 | 18.3267 | 411.5 | 6576.6267 | 06:00 | 355.4 | 81.5 | 18.3267 | 411.5 | 866.7267
06:30 | 424.4 | 214.6 | 0 | 17.1 | 3499.5 | 482.7 | 0 | 380.3 | 727.9 | 548.3 | 154.4369 | 0 | 656.1 | 4362.5 | 1430.6369 | 6449.2369 | 06:30 | 4651.8 | 1245.6 | 154.4369 | 397.4 | 6449.2369 | 06:30 | 354.7 | 80.2 | 154.4369 | 397.4 | 986.7369
07:00 | 422.6 | 96 | 0 | 15 | 3190.3 | 1046.1 | 0.2 | 397.7 | 709 | 244.4 | 361.5557 | 0 | 533.6 | 4634.3 | 1314.9557 | 6482.8557 | 07:00 | 4321.9 | 1386.5 | 361.7557 | 412.7 | 6482.8557 | 07:00 | 353.6 | 81.7 | 361.7557 | 412.7 | 1209.7557
07:30 | 421.8 | 94.7 | 0 | 10.1 | 3338.5 | 991.2 | 0.2 | 433.5 | 735.2 | 0 | 700.8456 | 0 | 526.6 | 4763.4 | 1436.0456 | 6726.0456 | 07:30 | 4495.5 | 1085.9 | 701.0456 | 443.6 | 6726.0456 | 07:30 | 351.5 | 79.5 | 701.0456 | 443.6 | 1575.6456
08:00 | 424.8 | 95.9 | 0.1 | 6.5 | 3345.8 | 1076.7 | 0.3 | 443.9 | 740.9 | 0 | 814.6115 | 0 | 527.3 | 4866.7 | 1555.5115 | 6949.5115 | 08:00 | 4511.5 | 1172.6 | 815.0115 | 450.4 | 6949.5115 | 08:00 | 353 | 81.1 | 815.0115 | 450.4 | 1699.5115
08:30 | 426.5 | 94.6 | 0.1 | 7.7 | 3492.4 | 1175.5 | 0.6 | 464.2 | 738.1 | 0 | 798.7328 | 0 | 528.9 | 5132.7 | 1536.8328 | 7198.4328 | 08:30 | 4657 | 1270.1 | 799.4328 | 471.9 | 7198.4328 | 08:30 | 355.2 | 79.3 | 799.4328 | 471.9 | 1705.8328
09:00 | 423.3 | 91.3 | 0.1 | 12 | 3547.6 | 1241.6 | 0.8 | 494.6 | 721.1 | 0 | 854.2057 | 0 | 526.7 | 5284.6 | 1575.3057 | 7386.6057 | 09:00 | 4692 | 1332.9 | 855.1057 | 506.6 | 7386.6057 | 09:00 | 355.4 | 76.3 | 855.1057 | 506.6 | 1793.4057
09:30 | 424.4 | 93.8 | 0.2 | 16.6 | 3466.8 | 1424.4 | 1.1 | 478.8 | 738.1 | 0 | 932.364 | 0 | 535 | 5371.1 | 1670.464 | 7576.564 | 09:30 | 4629.3 | 1518.2 | 933.664 | 495.4 | 7576.564 | 09:30 | 356.1 | 77.6 | 933.664 | 495.4 | 1862.764
10:00 | 420.8 | 92.7 | 0.4 | 19.6 | 3353.5 | 1623.6 | 0.9 | 502.5 | 743.4 | 0 | 998.6717 | 0 | 533.5 | 5480.5 | 1742.0717 | 7756.0717 | 10:00 | 4517.7 | 1716.3 | 999.9717 | 522.1 | 7756.0717 | 10:00 | 351 | 77.4 | 999.9717 | 522.1 | 1950.4717
10:30 | 431.6 | 94.7 | 0.3 | 21.5 | 3458.7 | 1613.3 | 1 | 520.9 | 734.2 | 0 | 938.5768 | 0 | 548.1 | 5593.9 | 1672.7768 | 7814.7768 | 10:30 | 4624.5 | 1708 | 939.8768 | 542.4 | 7814.7768 | 10:30 | 362.6 | 79.1 | 939.8768 | 542.4 | 1923.9768
11:00 | 434.5 | 95.3 | 0.4 | 20.5 | 3615.3 | 1488 | 1 | 522.2 | 738.5 | 0 | 1011.1717 | 0 | 550.7 | 5626.5 | 1749.6717 | 7926.8717 | 11:00 | 4788.3 | 1583.3 | 1012.5717 | 542.7 | 7926.8717 | 11:00 | 364.4 | 80.2 | 1012.5717 | 542.7 | 1999.8717
11:30 | 426.9 | 93.4 | 0.4 | 25.6 | 3452.8 | 1782.5 | 0.8 | 539.5 | 743.5 | 0 | 917.4302 | 0 | 546.3 | 5775.6 | 1660.9302 | 7982.8302 | 11:30 | 4623.2 | 1875.9 | 918.6302 | 565.1 | 7982.8302 | 11:30 | 366.7 | 78.4 | 918.6302 | 565.1 | 1928.8302
12:00 | 424.7 | 93.7 | 0.3 | 33.1 | 3424.5 | 1833.1 | 1.2 | 544.9 | 733.4 | 0 | 905.8666 | 0 | 551.8 | 5803.7 | 1639.2666 | 7994.7666 | 12:00 | 4582.6 | 1926.8 | 907.3666 | 578 | 7994.7666 | 12:00 | 366.1 | 78.2 | 907.3666 | 578 | 1929.6666
12:30 | 426.6 | 90.5 | 0.3 | 35.6 | 3405.8 | 1684.8 | 1 | 598.6 | 735.3 | 0 | 902.1021 | 0 | 553 | 5690.2 | 1637.4021 | 7880.6021 | 12:30 | 4567.7 | 1775.3 | 903.4021 | 634.2 | 7880.6021 | 12:30 | 366.2 | 75.6 | 903.4021 | 634.2 | 1979.4021
13:00 | 423.2 | 91.7 | 0.1 | 37.3 | 3323.8 | 1627 | 0.8 | 643.4 | 729.6 | 0 | 926.8076 | 0 | 552.3 | 5595 | 1656.4076 | 7803.7076 | 13:00 | 4476.6 | 1718.7 | 927.7076 | 680.7 | 7803.7076 | 13:00 | 364.8 | 75.6 | 927.7076 | 680.7 | 2048.8076
13:30 | 426.5 | 93.6 | 0.2 | 41.4 | 3534.4 | 1343 | 0.9 | 639.4 | 739.8 | 0 | 904.69 | 0 | 561.7 | 5517.7 | 1644.49 | 7723.89 | 13:30 | 4700.7 | 1436.6 | 905.79 | 680.8 | 7723.89 | 13:30 | 365 | 77.9 | 905.79 | 680.8 | 2029.49
14:00 | 424.5 | 93.8 | 0.5 | 41.3 | 3437.8 | 1534.3 | 0.7 | 646.7 | 737.4 | 0 | 881.4902 | 0 | 560.1 | 5619.5 | 1618.8902 | 7798.4902 | 14:00 | 4599.7 | 1628.1 | 882.6902 | 688 | 7798.4902 | 14:00 | 366.1 | 76.9 | 882.6902 | 688 | 2013.6902
14:30 | 425.8 | 92.2 | 0.3 | 36.3 | 3583.9 | 1443.8 | 0.6 | 638.8 | 743.7 | 0 | 794.6899 | 0 | 554.6 | 5667.1 | 1538.3899 | 7760.0899 | 14:30 | 4753.4 | 1536 | 795.5899 | 675.1 | 7760.0899 | 14:30 | 366.5 | 75.8 | 795.5899 | 675.1 | 1912.9899
15:00 | 426.9 | 92.4 | 0.3 | 33.1 | 3539 | 1569.5 | 0.4 | 636.7 | 740.8 | 0 | 676.6604 | 0 | 552.7 | 5745.6 | 1417.4604 | 7715.7604 | 15:00 | 4706.7 | 1661.9 | 677.3604 | 669.8 | 7715.7604 | 15:00 | 361.7 | 76.8 | 677.3604 | 669.8 | 1785.6604
15:30 | 426.3 | 91.6 | 0.1 | 31.1 | 3602.7 | 1650.8 | 0.4 | 644.7 | 736.1 | 0 | 545.6741 | 0 | 549.1 | 5898.6 | 1281.7741 | 7729.4741 | 15:30 | 4765.1 | 1742.4 | 546.1741 | 675.8 | 7729.4741 | 15:30 | 353.8 | 76.4 | 546.1741 | 675.8 | 1652.1741
16:00 | 440.9 | 92.3 | 0.1 | 24.4 | 3494.9 | 1781 | 0.4 | 647.8 | 751.2 | 0 | 446.7272 | 0 | 557.7 | 5924.1 | 1197.9272 | 7679.7272 | 16:00 | 4687 | 1873.3 | 447.2272 | 672.2 | 7679.7272 | 16:00 | 352.4 | 76.6 | 447.2272 | 672.2 | 1548.4272
16:30 | 441.7 | 94.1 | 0 | 21.8 | 3537.8 | 1759.7 | 0.3 | 629.7 | 754.3 | 0 | 400.6231 | 0 | 557.6 | 5927.5 | 1154.9231 | 7640.0231 | 16:30 | 4733.8 | 1853.8 | 400.9231 | 651.5 | 7640.0231 | 16:30 | 365.6 | 79.2 | 400.9231 | 651.5 | 1497.2231
17:00 | 438.2 | 94 | 0 | 17 | 3491.4 | 1946.9 | 0.2 | 581.9 | 747.7 | 0 | 228.2101 | 0 | 549.2 | 6020.4 | 975.9101 | 7545.5101 | 17:00 | 4677.3 | 2040.9 | 228.4101 | 598.9 | 7545.5101 | 17:00 | 365.3 | 80.1 | 228.4101 | 598.9 | 1272.7101
17:30 | 445.6 | 88.9 | 0 | 15.3 | 3726.4 | 1890.2 | 0 | 529 | 755.6 | 0 | 94.786 | 0 | 549.8 | 6145.6 | 850.386 | 7545.786 | 17:30 | 4927.6 | 1979.1 | 94.786 | 544.3 | 7545.786 | 17:30 | 368.2 | 74.3 | 94.786 | 544.3 | 1081.586
18:00 | 449.9 | 92.5 | 0 | 15.7 | 3648.6 | 1924.5 | 0 | 506 | 758.8 | 0 | 1.6781 | 0 | 558.1 | 6079.1 | 760.4781 | 7397.6781 | 18:00 | 4857.3 | 2017 | 1.6781 | 521.7 | 7397.6781 | 18:00 | 372.8 | 77.9 | 1.6781 | 521.7 | 974.0781
18:30 | 440.6 | 88.5 | 0 | 19.2 | 3710 | 2137.8 | 0 | 446.1 | 757 | 0 | 0 | 0 | 548.3 | 6293.9 | 757 | 7599.2 | 18:30 | 4907.6 | 2226.3 | 0 | 465.3 | 7599.2 | 18:30 | 367.9 | 74.9 | 0 | 465.3 | 908.1
19:00 | 479.3 | 89.8 | 0 | 21.6 | 3686.1 | 2435.5 | 0 | 459.4 | 753.2 | 0 | 0 | 0 | 590.7 | 6581 | 753.2 | 7924.9 | 19:00 | 4918.6 | 2525.3 | 0 | 481 | 7924.9 | 19:00 | 366.6 | 73.8 | 0 | 481 | 921.4
19:30 | 477.4 | 118.9 | 0 | 19.4 | 3700 | 2387.1 | 0 | 424.5 | 789.2 | 0 | 0 | 0 | 615.7 | 6511.6 | 789.2 | 7916.5 | 19:30 | 4966.6 | 2506 | 0 | 443.9 | 7916.5 | 19:30 | 364.5 | 76.4 | 0 | 443.9 | 884.8
20:00 | 475.6 | 127.8 | 0 | 17.4 | 3710.9 | 2390.5 | 0 | 413 | 798.1 | 0 | 0 | 0 | 620.8 | 6514.4 | 798.1 | 7933.3 | 20:00 | 4984.6 | 2518.3 | 0 | 430.4 | 7933.3 | 20:00 | 360.5 | 75.8 | 0 | 430.4 | 866.7
20:30 | 478.9 | 126.4 | 0 | 20.1 | 3722.7 | 2389.5 | 0 | 377.2 | 799.4 | 0 | 0 | 0 | 625.4 | 6489.4 | 799.4 | 7914.2 | 20:30 | 5001 | 2515.9 | 0 | 397.3 | 7914.2 | 20:30 | 364.3 | 73.7 | 0 | 397.3 | 835.3
21:00 | 489.5 | 123 | 0 | 15.5 | 3707.1 | 2344.5 | 0 | 345.7 | 794.2 | 0 | 0 | 0 | 628 | 6397.3 | 794.2 | 7819.5 | 21:00 | 4990.8 | 2467.5 | 0 | 361.2 | 7819.5 | 21:00 | 373.6 | 70.4 | 0 | 361.2 | 805.2
21:30 | 494.5 | 129.9 | 0 | 14 | 3707.9 | 2393.5 | 0 | 297.6 | 751.8 | 0 | 0 | 0 | 638.4 | 6399 | 751.8 | 7789.2 | 21:30 | 4954.2 | 2523.4 | 0 | 311.6 | 7789.2 | 21:30 | 380.7 | 78 | 0 | 311.6 | 770.3
22:00 | 494.4 | 126.4 | 0 | 15.4 | 3703.2 | 2272.5 | 0 | 260.9 | 754.6 | 0 | 0 | 0 | 636.2 | 6236.6 | 754.6 | 7627.4 | 22:00 | 4952.2 | 2398.9 | 0 | 276.3 | 7627.4 | 22:00 | 381.1 | 73.7 | 0 | 276.3 | 731.1
22:30 | 477.6 | 127.8 | 0 | 17.2 | 3713.3 | 2106.2 | 0 | 243.3 | 729.7 | 0 | 0 | 0 | 622.6 | 6062.8 | 729.7 | 7415.1 | 22:30 | 4920.6 | 2234 | 0 | 260.5 | 7415.1 | 22:30 | 384.5 | 74.9 | 0 | 260.5 | 719.9
23:00 | 443.2 | 129.6 | 0 | 21.4 | 3687.5 | 1986.1 | 0 | 232.6 | 718.5 | 0 | 0 | 0 | 594.2 | 5906.2 | 718.5 | 7218.9 | 23:00 | 4849.2 | 2115.7 | 0 | 254 | 7218.9 | 23:00 | 384.5 | 76.9 | 0 | 254 | 715.4
23:30 | 443 | 129.1 | 0 | 23.6 | 3680.2 | 2011.6 | 0 | 256.4 | 712.1 | 0 | 0 | 0 | 595.7 | 5948.2 | 712.1 | 7256 | 23:30 | 4835.3 | 2140.7 | 0 | 280 | 7256 | 23:30 | 383.4 | 76.5 | 0 | 280 | 739.9
00:00 | 425.8 | 52.7 | 0 | 20.3 | 3663.2 | 1762.9 | 0 | 283.5 | 720 | 0 | 0 | 0 | 498.8 | 5709.6 | 720 | 6928.4 | 00:00 | 4809 | 1815.6 | 0 | 303.8 | 6928.4 | 00:00 | 363.9 | 74.7 | 0 | 303.8 | 742.4
TOTAL MWh | 10483.6 | 3630.9 | 2.1 | 467.65 | 85046.95 | 33695.9 | 6.9 | 10687.75 | 17747.5 | 5701.45 | 8105.5173 | 0 | 14584.25 | 129437.5 | 31554.4673 | 175576.2173 | TOTAL MWh | 113278.05 | 43028.25 | 8114.5173 | 11155.4 | 175576.2173 | TOTAL MWh | 8612.2 | 1865.25 | 8114.5173 | 11155.4 | 29747.3673

## HOP
sábado, 14 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 17:27:45 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 14/03/2026 17:27:45 | 14/03/2026 17:52:52 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/03/2026 17:52:52 | 14/03/2026 18:07:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 14/03/2026 18:07:00 | 14/03/2026 20:56:33 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/03/2026 20:56:33 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:30:00 |  | 14/03/2026 00:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:27:00 |  | 14/03/2026 00:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 06:04:00 | 14/03/2026 07:16:00 | 14/03/2026 06:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 07:16:00 | 14/03/2026 08:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 08:21:00 | 14/03/2026 13:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 13:10:00 | 14/03/2026 13:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 14:48:00 | 14/03/2026 16:10:00 | 14/03/2026 14:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 16:10:00 | 14/03/2026 16:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 18:44:00 | 14/03/2026 22:24:00 | 14/03/2026 18:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 19:39:00 | 14/03/2026 20:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 22:24:00 | 14/03/2026 22:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 05:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 05:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 19:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:26:00 |  | 14/03/2026 00:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2026 19:04:00 | 15/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 18:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 14/03/2026 06:15:00 | 14/03/2026 13:25:00 | 14/03/2026 05:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 06:30:00 | 14/03/2026 07:15:00 | 14/03/2026 05:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 14/03/2026 06:34:00 | 14/03/2026 14:37:00 | 14/03/2026 05:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 07:15:00 | 14/03/2026 09:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 09:09:00 | 14/03/2026 12:11:00 |  | 14/03/2026 11:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 14/03/2026 16:45:00 | 14/03/2026 17:31:00 | 14/03/2026 15:52:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 14/03/2026 17:31:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 14/03/2026 18:11:00 | 14/03/2026 18:38:00 | 14/03/2026 17:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 18:22:00 | 14/03/2026 18:38:00 | 14/03/2026 17:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 18:38:00 | 14/03/2026 22:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 14/03/2026 18:38:00 | 14/03/2026 20:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 14/03/2026 20:08:00 | 14/03/2026 22:45:00 |  | 14/03/2026 22:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 22:22:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  | 14/03/2026 23:57:57 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/03/2026 10:10:00 | 14/03/2026 10:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/03/2026 10:20:00 | 14/03/2026 10:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/03/2026 10:58:00 | 14/03/2026 12:49:00 |  | 14/03/2026 12:31:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 05:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 05:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 01:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 14/03/2026 01:38:00 | 14/03/2026 07:01:00 |  | 14/03/2026 06:48:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 14/03/2026 05:00:00 | 14/03/2026 07:11:00 |  | 14/03/2026 06:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 14/03/2026 05:30:00 | 14/03/2026 07:12:00 |  | 14/03/2026 06:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 06:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 05:47 h inicia perfil para conversión de diesel a gas online
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 14/03/2026 06:26:00 | 14/03/2026 07:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | TG12 en modo gas acoplado con la TV.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - D2 | 14/03/2026 06:26:00 | 14/03/2026 07:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Acoplado con la TV en proceso de conversión de diesel a gas online
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2026 07:28:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 02:36:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 02:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/03/2026 06:24:00 | 14/03/2026 07:17:00 | 14/03/2026 05:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/03/2026 07:17:00 | 14/03/2026 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/03/2026 08:20:00 | 14/03/2026 09:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 14/03/2026 09:29:00 | 14/03/2026 13:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/03/2026 11:04:00 | 14/03/2026 13:10:00 | 14/03/2026 10:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:52 h inicia proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/03/2026 13:10:00 | 14/03/2026 13:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 14/03/2026 13:42:00 | 14/03/2026 15:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/03/2026 14:23:00 | 14/03/2026 14:38:00 | 14/03/2026 13:42:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/03/2026 14:38:00 | 14/03/2026 15:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/03/2026 15:50:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 06:32:00 | 14/03/2026 07:17:00 | 14/03/2026 05:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 07:17:00 | 14/03/2026 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 08:20:00 | 14/03/2026 13:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 13:10:00 | 14/03/2026 14:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 14:38:00 | 14/03/2026 16:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 16:10:00 | 14/03/2026 17:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 17:34:00 | 14/03/2026 22:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 22:30:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 14/03/2026 00:33:00 | 14/03/2026 06:37:00 | 14/03/2026 00:18:00 | 14/03/2026 06:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 14/03/2026 00:03:00 | 14/03/2026 00:53:00 |  | 14/03/2026 00:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:29:00 |  | 14/03/2026 00:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 06:46:00 | 14/03/2026 07:14:00 | 14/03/2026 06:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 07:14:00 | 14/03/2026 09:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 09:12:00 | 14/03/2026 10:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 10:20:00 | 14/03/2026 11:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 11:23:00 | 14/03/2026 13:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 13:04:00 | 14/03/2026 14:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 14:43:00 | 14/03/2026 16:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 16:08:00 | 14/03/2026 18:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 18:38:00 | 14/03/2026 22:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 22:21:00 | 14/03/2026 22:34:00 |  | 14/03/2026 22:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 02:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 01:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 04:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 14/03/2026 00:38:00 | 14/03/2026 00:59:00 |  | 14/03/2026 00:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 14/03/2026 01:28:00 | 14/03/2026 04:13:00 |  | 14/03/2026 04:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 14/03/2026 02:22:00 | 14/03/2026 06:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 14/03/2026 04:14:00 | 14/03/2026 06:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 06:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/03/2026 06:29:00 | 14/03/2026 06:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/03/2026 06:42:00 | 14/03/2026 13:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó con 15 MW x T23 de San Nicolas
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/03/2026 13:43:00 | 14/03/2026 13:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/03/2026 06:45:00 | 14/03/2026 11:42:00 | 14/03/2026 06:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2026 11:42:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:40 h alarma mínimo vacío por efectos de temperatura.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 07:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/03/2026 07:04:00 | 14/03/2026 07:23:00 |  | 14/03/2026 07:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 14 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | La C.T. Caña Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G3 | 14/03/2026 07:26 | 14/03/2026 13:11 | Revision golpeteo cojinete acople volante - Generador | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 115 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 14/03/2026 19:09 | 14/03/2026 19:39 | Desconexión Intempestiva de la unidad por falla de comunicación CAN BUS CCU2 | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TV | 14/03/2026 00:00 | 14/03/2026 02:00 | UNIDAD FUERA DE SERVICIO POR RECARGA SF6 EN EL INTERRUPTOR IN-2242 A SOLICITUD DE REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 196 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 14/03/2026 21:01 | 15/03/2026 00:00 | TR2 de Wayra Extensión TRIP, descargo 37 MW , causa en investigación | 165 | F | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | CUMMINS | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | por presentar problemas en el sistema de refrigeración | 1.061 | P | F/S | N | CORR. | 1933 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 14/03/2026 07:24 | 15/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SOLIDOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 260 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 14/03/2026 00:00 | 15/03/2026 00:00 | Indisponible por alto nivel del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
14/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 14 de Marzo del 2026 / SEM N° 11 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 14 de Marzo del 2026 / SEM N° 11 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 |  |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 7020.097 | [17 empty] | MIN | 3705.398 | 2721.3774 | 2721.3774 | [7 empty] | 6906 | [85 empty] | 3705.398 | 3687.2567 | 365.3485
01:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6878.292 | [17 empty] | MIN | 3553.3637 | 2721.3774 | 2721.3774 | [7 empty] | 6763.9 | [85 empty] | 3553.3637 | 3535.2225 | 266.7208
01:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [5 empty] | 319.0377 | [6 empty] | 6759.393 | [17 empty] | MIN | 3563.5865 | 2721.3774 | 2721.3774 | [7 empty] | 6644.9 | [85 empty] | 3563.5865 | 3545.4453 | 266.7208
02:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 150.6548 | 191.1962 |  |  |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6753.594 | [17 empty] | MIN | 4013.4178 | 2990.1795 | 2990.1795 | [7 empty] | 6639.1 | [85 empty] | 4013.4178 | 3995.2766 | 365.3485
02:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 |  |  |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6665.174 | [17 empty] | MIN | 4089.2001 | 3065.9618 | 3065.9618 | [7 empty] | 6551.1 | [85 empty] | 4089.2001 | 4071.0589 | 289.5662
03:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 |  |  |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6646.18 | [17 empty] | MIN | 4089.2001 | 3065.9618 | 3065.9618 | [7 empty] | 6532.4 | [85 empty] | 4089.2001 | 4071.0589 | 418.804
03:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 |  |  |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6694.281 | [17 empty] | MIN | 4089.2001 | 3065.9618 | 3065.9618 | [7 empty] | 6580.4 | [85 empty] | 4089.2001 | 4071.0589 | 418.804
04:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 |  |  |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6669.584 | [17 empty] | MIN | 4089.2001 | 3065.9618 | 3065.9618 | [7 empty] | 6555.7 | [85 empty] | 4089.2001 | 4071.0589 | 418.804
04:30 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 |  |  |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6618.085 | [17 empty] | MIN | 4089.2001 | 3065.9618 | 3065.9618 | [7 empty] | 6504.2 | [85 empty] | 4089.2001 | 4071.0589 | 418.804
05:00 | [12 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 |  |  |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6646.675 | [17 empty] | MIN | 4089.2001 | 3065.9618 | 3065.9618 | [7 empty] | 6532.6 | [85 empty] | 4089.2001 | 4071.0589 | 418.804
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 |  | 180.5245 |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6671.682 | [17 empty] | MIN | 4287.0672 | 3065.9618 | 3065.9618 | [7 empty] | 6557.6 | [85 empty] | 4287.0672 | 4268.926 | 418.804
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 883.9102 |  | 320.1995 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 |  | 180.5245 |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6691.0157 | [17 empty] | MIN | 4287.0672 | 3065.9618 | 3065.9618 | [7 empty] | 6576.6267 | [85 empty] | 4287.0672 | 4268.926 | 418.804
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 678.6474 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 649.9837 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 |  | 180.5245 |  | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6563.5189 | [17 empty] | MIN | 3677.7942 | 2456.6889 | 2456.6889 | [7 empty] | 6449.2369 | [85 empty] | 3677.7942 | 3659.653 | 418.804
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 678.6474 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 |  | 180.5245 |  | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6597.4586 | [17 empty] | MIN | 3131.2412 | 1734.2124 | 1734.2124 | [7 empty] | 6482.8557 | [85 empty] | 3131.2412 | 3113.1 | 418.804
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 678.6474 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 |  | 180.5245 |  | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6840.2026 | [17 empty] | MIN | 3191.2412 | 1794.2124 | 1794.2124 | [7 empty] | 6726.0456 | [85 empty] | 3191.2412 | 3173.1 | 418.804
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 678.6474 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7063.6705 | [17 empty] | MED | 3553.1283 | 1794.2124 | 1794.2124 | [7 empty] | 6949.5115 | [85 empty] | 3553.1283 | 3534.987 | 418.804
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 678.6474 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7312.2978 | [17 empty] | MED | 4111.7283 | 1734.2124 | 1734.2124 | [7 empty] | 7198.4328 | [85 empty] | 4111.7283 | 4093.5871 | 418.804
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 678.6474 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7500.2747 | [17 empty] | MED | 4111.7283 | 1734.2124 | 1734.2124 | [7 empty] | 7386.6057 | [85 empty] | 4111.7283 | 4093.5871 | 418.804
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 587.6881 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7690.325 | [17 empty] | MED | 4073.1875 | 1695.6716 | 1695.6716 | [7 empty] | 7576.564 | [85 empty] | 4073.1875 | 4055.0463 | 418.804
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 587.6881 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7869.3457 | [17 empty] | MED | 4073.1875 | 1695.6716 | 1695.6716 | [7 empty] | 7756.0717 | [85 empty] | 4073.1875 | 4055.0463 | 418.804
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 587.6881 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7928.2278 | [17 empty] | MED | 3998.972 | 1621.4561 | 1621.4561 | [7 empty] | 7814.7768 | [85 empty] | 3998.972 | 3980.8308 | 418.804
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 587.6881 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 8040.0297 | [17 empty] | MED | 3998.972 | 1621.4561 | 1621.4561 | [7 empty] | 7926.8717 | [85 empty] | 3998.972 | 3980.8308 | 418.804
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 8095.6912 | [17 empty] | MED | 3683.195 | 1305.6791 | 1305.6791 | [7 empty] | 7982.8302 | [85 empty] | 3683.195 | 3665.0538 | 418.804
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8107.8306 | [17 empty] | MED | 3561.6814 | 1184.1655 | 1184.1655 | [7 empty] | 7994.7666 | [85 empty] | 3561.6814 | 3543.5402 | 418.804
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 186.7028 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7993.8611 | [17 empty] | MED | 3472.6981 | 1095.1822 | 1095.1822 | [7 empty] | 7880.6021 | [85 empty] | 3472.6981 | 3454.5569 | 418.804
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 186.7028 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7916.4716 | [17 empty] | MED | 3436.4166 | 1058.9007 | 1058.9007 | [7 empty] | 7803.7076 | [85 empty] | 3436.4166 | 3418.2753 | 418.804
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 363.6014 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7836.763 | [17 empty] | MED | 3613.3152 | 1235.7993 | 1235.7993 | [7 empty] | 7723.89 | [85 empty] | 3613.3152 | 3595.1739 | 418.804
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 363.6014 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7911.3442 | [17 empty] | MED | 3746.8729 | 1369.357 | 1369.357 | [7 empty] | 7798.4902 | [85 empty] | 3746.8729 | 3728.7316 | 418.804
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7872.8509 | [17 empty] | MED | 3728.4043 | 1350.8884 | 1350.8884 | [7 empty] | 7760.0899 | [85 empty] | 3728.4043 | 3710.263 | 418.804
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 517.4486 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7828.5254 | [17 empty] | MED | 3605.7483 | 1228.2324 | 1228.2324 | [7 empty] | 7715.7604 | [85 empty] | 3605.7483 | 3587.6071 | 418.804
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 517.4486 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7841.9361 | [17 empty] | MED | 3605.7483 | 1228.2324 | 1228.2324 | [7 empty] | 7729.4741 | [85 empty] | 3605.7483 | 3587.6071 | 418.804
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7792.4862 | [17 empty] | MED | 3908.0657 | 1530.5498 | 1530.5498 | [7 empty] | 7679.7272 | [85 empty] | 3908.0657 | 3889.9244 | 418.804
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7752.6831 | [17 empty] | MED | 3908.0657 | 1530.5498 | 1530.5498 | [7 empty] | 7640.0231 | [85 empty] | 3908.0657 | 3889.9244 | 418.804
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7658.0661 | [17 empty] | MED | 3728.4043 | 1350.8884 | 1350.8884 | [7 empty] | 7545.5101 | [85 empty] | 3728.4043 | 3710.263 | 418.804
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7658.844 | [17 empty] | MED | 3728.4043 | 1350.8884 | 1350.8884 | [7 empty] | 7545.786 | [85 empty] | 3728.4043 | 3710.263 | 418.804
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7510.5351 | [17 empty] | MAX | 3728.4043 | 1350.8884 | 1350.8884 | [7 empty] | 7397.6781 | [85 empty] | 3728.4043 | 3710.263 | 418.804
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [6 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7712.154 | [17 empty] | MAX | 3387.0465 | 1009.5306 | 1009.5306 | [7 empty] | 7599.2 | [85 empty] | 3387.0465 | 3368.9053 | 418.804
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8038.055 | [17 empty] | MAX | 3363.9859 | 986.47 | 986.47 | [7 empty] | 7924.9 | [85 empty] | 3363.9859 | 3345.8446 | 418.804
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8029.856 | [17 empty] | MAX | 3363.9859 | 986.47 | 986.47 | [7 empty] | 7916.5 | [85 empty] | 3363.9859 | 3345.8446 | 424.5769
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8047.055 | [17 empty] | MAX | 3363.9859 | 986.47 | 986.47 | [7 empty] | 7933.3 | [85 empty] | 3363.9859 | 3345.8446 | 418.804
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8028.054 | [17 empty] | MAX | 3363.9859 | 986.47 | 986.47 | [7 empty] | 7914.2 | [85 empty] | 3363.9859 | 3345.8446 | 418.804
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7933.355 | [17 empty] | MAX | 3363.9859 | 986.47 | 986.47 | [7 empty] | 7819.5 | [85 empty] | 3363.9859 | 3345.8446 | 418.804
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | [11 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7903.252 | [17 empty] | MAX | 3363.9859 | 986.47 | 986.47 | [7 empty] | 7789.2 | [85 empty] | 3363.9859 | 3345.8446 | 418.804
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7741.151 | [17 empty] | MAX | 3383.1778 | 986.47 | 986.47 | [7 empty] | 7627.4 | [85 empty] | 3383.1778 | 3345.8446 | 418.804
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 275.6862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7529.047 | [17 empty] | MAX | 3383.1778 | 986.47 | 986.47 | [7 empty] | 7415.1 | [85 empty] | 3383.1778 | 3345.8446 | 418.804
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | 19.192 | [10 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 192.026 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7332.85 | [17 empty] | MIN | 3223.7353 | 827.0275 | 827.0275 | [7 empty] | 7218.9 | [85 empty] | 3223.7353 | 3186.4021 | 395.9586
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | 19.192 | [5 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 192.026 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7369.348 | [17 empty] | MIN | 3246.796 | 850.0881 | 850.0881 | [7 empty] | 7256 | [85 empty] | 3246.796 | 3209.4628 | 395.9586
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [9 empty] | 109.0323 |  |  | 18.1412 | 19.192 | [5 empty] | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 445.4684 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7042.048 | [17 empty] | MIN | 3726.6755 | 1329.9677 | 1329.9677 | [7 empty] | 6928.4 | [85 empty] | 3726.6755 | 3689.3423 | 418.804
MWh | 0 | 0 | 0 | 167.6915 | 161.8171 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9330.5126 | 0 | 3883.7779 | 0 | 0 | 435.3895 | 47.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 561.395 | 235.1253 | 0 | 0 | 3166.6216 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11536.8161 | 0 | 2355.8927 | 3303.913 | 3297.8478 | 3295.8405 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658.3154 | 786.2776 | 1289.0429 | 0 | 0 | 2420.0302 | 4588.709 | 2979.1324 | 3429.9657 | 2992.0037 | 4073.1552 | 0 | 2681.3128 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 12437275.51 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 14 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.2 | 38 | 145.6 | 116.2366 | 38.1 | 155 | 52.5 | 270 | 13.17 | 0 | 10.216 | -- | -- | 1.657 | 147.93 | 308.31 | 597.69 | 447.3 | 419.791 | 13.65 | 2.11 | 35.879 | 12.55 | -- | -- | 230.08 | 774.208 | 351.283 | 56.859 | 268.676 | 0 | 26.0832 | 31 | 9.0597 | 34.6417 | 41.4 | 97.11 | 97.4 | 93.418 | -- | 132.4081 | -- | 30.0379 | 6.7562 | 90.489 | 54.282 | 54.695 | 27.104
00:30 | 6.2 | 38 | 145.6 | 116.2366 | 38.1 | 155 | 52.5 | 270 | 13.17 | 0 | 10.216 | -- | -- | 1.657 | 147.93 | 308.31 | 597.69 | 447.3 | 419.791 | 13.65 | 2.11 | 35.879 | 12.55 | -- | -- | 230.08 | 774.208 | 351.283 | 56.859 | 268.676 | 0 | 26.0832 | 31 | 9.0597 | 34.6417 | 41.4 | 97.11 | 97.4 | 93.418 | -- | 132.4081 | -- | 30.0379 | 6.7562 | 90.489 | 54.282 | 54.695 | 27.104
01:00 | 6.2 | 38 | 150.6 | 127.552 | 30.4 | 160 | 57.2 | 255 | 13.14 | 0 | 10.33 | -- | -- | 1.657 | 156.66 | 323.49 | 667.67 | 520.97 | 420.962 | 13.47 | 2.72 | 36.217 | 12.05 | -- | -- | 192.57 | 736.7 | 420 | 65.887 | 244.292 | 0 | 26.0832 | 30.5 | 9.0594 | 34.6417 | 41.4 | 96.08 | 96.37 | 95.335 | -- | -- | -- | 29.9858 | 6.7562 | 90.489 | 54.031 | 54.111 | 26.109
01:30 | 6.2 | 38 | 150.6 | 127.552 | 30.4 | 160 | 57.2 | 255 | 13.14 | 0 | 10.33 | -- | -- | 1.657 | 156.66 | 323.49 | 667.67 | 520.97 | 420.962 | 13.47 | 2.72 | 36.217 | 12.05 | -- | -- | 192.57 | 736.7 | 420 | 65.887 | 244.292 | 0 | 26.0832 | 30.5 | 9.0594 | 34.6417 | 41.4 | 96.08 | 96.37 | 95.335 | -- | -- | -- | 29.9858 | 6.7562 | 90.489 | 54.031 | 54.111 | 26.109
02:00 | 6.2 | 38 | 150.6 | 131.2819 | 31.1 | 160 | 57.2 | 255 | 13.07 | 0 | 9.977 | -- | -- | 1.657 | 173.69 | 328.1 | 707.25 | 560.55 | 432.093 | 13.36 | 2.11 | 33.928 | 12.01 | -- | -- | 197.86 | 741.989 | 420 | 65.825 | 223.848 | 0 | 26.0832 | 30 | 10.2104 | 34.6417 | 41.4 | 94.31 | 94.6 | 89.529 | -- | -- | -- | 30.0152 | 6.7562 | 90.489 | 54.173 | 54.534 | 25.441
02:30 | 6.2 | 38 | 150.6 | 131.2819 | 31.1 | 160 | 57.2 | 255 | 13.07 | 0 | 9.977 | -- | -- | 1.657 | 173.69 | 328.1 | 707.25 | 560.55 | 432.093 | 13.36 | 2.11 | 33.928 | 12.01 | -- | -- | 197.86 | 741.989 | 420 | 65.825 | 223.848 | 0 | 26.0832 | 30 | 10.2104 | 34.6417 | 41.4 | 94.31 | 94.6 | 89.529 | -- | -- | -- | 30.0152 | 6.7562 | 90.489 | 54.173 | 54.534 | 25.441
03:00 | 6.2 | 38 | 150.6 | 134.0812 | 32.7 | 160 | 58.3 | 252 | 13.05 | 0 | 10.084 | -- | -- | 1.657 | 193.25 | 321.96 | 718.8 | 568.41 | 456.788 | 13.26 | 3.05 | 34.349 | 4.36 | -- | -- | 209.38 | 753.504 | 420 | 65.578 | 219.092 | 0 | 26.0832 | 29 | 9.4129 | 34.6417 | 38.8 | 93.83 | 94.12 | 92.936 | -- | -- | -- | 29.8773 | 6.7562 | 90.489 | 53.508 | 53.84 | 24.098
03:30 | 6.2 | 38 | 150.6 | 134.0812 | 32.7 | 160 | 58.3 | 252 | 13.05 | 0 | 10.084 | -- | -- | 1.657 | 193.25 | 321.96 | 718.8 | 568.41 | 456.788 | 13.26 | 3.05 | 34.349 | 4.36 | -- | -- | 209.38 | 753.504 | 420 | 65.578 | 219.092 | 0 | 26.0832 | 29 | 9.4129 | 34.6417 | 38.8 | 93.83 | 94.12 | 92.936 | -- | -- | -- | 29.8773 | 6.7562 | 90.489 | 53.508 | 53.84 | 24.098
04:00 | 6.2 | 38 | 150.6 | 137.5632 | 34.3 | 160 | 58.3 | 245 | 13.11 | 0 | 10.099 | -- | -- | 1.657 | 212.57 | 312.83 | 742.24 | 590.61 | 484.306 | 13.14 | 4.11 | 33.112 | 4.42 | -- | -- | 213.93 | 758.056 | 420 | 65.544 | 210.917 | 0.1 | 26.0832 | 29 | 9.1845 | 34.6417 | 38.8 | 93.17 | 93.46 | 87.555 | -- | -- | -- | 29.8675 | 6.7562 | 90.489 | 53.461 | 53.003 | 22.921
04:30 | 6.2 | 38 | 150.6 | 137.5632 | 34.3 | 160 | 58.3 | 245 | 13.11 | 0 | 10.099 | -- | -- | 1.657 | 212.57 | 312.83 | 742.24 | 590.61 | 484.306 | 13.14 | 4.11 | 33.112 | 4.42 | -- | -- | 213.93 | 758.056 | 420 | 65.544 | 210.917 | 0.1 | 26.0832 | 29 | 9.1845 | 34.6417 | 38.8 | 93.17 | 93.46 | 87.555 | -- | -- | -- | 29.8675 | 6.7562 | 90.489 | 53.461 | 53.003 | 22.921
05:00 | 6.2 | 38 | 150.6 | 142.0229 | 31.4 | 160 | 58.3 | 235 | 13.03 | 0 | 10.116 | -- | -- | 1.657 | 229.8 | 300.83 | 790.45 | 638.82 | 520.413 | 13.12 | 4.88 | 31.629 | 4.49 | -- | -- | 239.54 | 783.666 | 420 | 66.224 | 202.919 | 0 | 26.0832 | 29 | 8.8372 | 34.6417 | 37.4 | 92.12 | 92.41 | 89.529 | -- | -- | -- | 29.8675 | 6.7562 | 90.489 | 53.461 | 52.844 | 22.732
05:30 | 6.2 | 38 | 150.6 | 142.0229 | 31.4 | 160 | 58.3 | 235 | 13.03 | 0 | 10.116 | -- | -- | 1.657 | 229.8 | 300.83 | 790.45 | 638.82 | 520.413 | 13.12 | 4.88 | 31.629 | 4.49 | -- | -- | 239.54 | 783.666 | 420 | 66.224 | 202.919 | 0 | 26.0832 | 29 | 8.8372 | 34.6417 | 37.4 | 92.12 | 92.41 | 89.529 | -- | -- | -- | 29.8675 | 6.7562 | 90.489 | 53.461 | 52.844 | 22.732
06:00 | 6.2 | 38 | 150.6 | 139.4454 | 32.5 | 160 | 57.2 | 225 | 13.09 | 0 | 10.127 | 1.07 | 345.97 | 1.657 | 249.55 | 289.03 | 830.93 | 680.54 | 537.776 | 13.02 | 4.49 | 31.483 | 4.55 | -- | -- | 233.37 | 777.499 | 417.994 | 65.815 | 195.687 | 0 | 26.0832 | 28 | 9.9459 | 34.6417 | 36.5 | 90.78 | 91.07 | 89.529 | -- | -- | -- | 29.9926 | 6.7562 | 90.724 | 53.829 | 52.747 | 22.306
06:30 | 6.2 | 38 | 150.6 | 139.4454 | 32.5 | 160 | 57.2 | 225 | 13.09 | 0 | 10.127 | 1.07 | 345.97 | 1.657 | 249.55 | 289.03 | 830.93 | 680.54 | 537.776 | 13.02 | 4.49 | 31.483 | 4.55 | -- | -- | 233.37 | 777.499 | 417.994 | 65.815 | 195.687 | 0 | 26.0832 | 28 | 9.9459 | 34.6417 | 36.5 | 90.78 | 91.07 | 89.529 | -- | -- | -- | 29.9926 | 6.7562 | 90.724 | 53.829 | 52.747 | 22.306
07:00 | 6.2 | 38 | 150.6 | 144.5378 | 28.3 | 160 | 54.1 | 225 | 13.05 | 0 | 9.656 | -- | -- | 1.657 | 268.53 | 284.66 | 869.36 | 717.73 | 536.422 | 13.01 | 6.12 | 37.578 | 15.46 | -- | -- | 234.9 | 777.344 | 413.932 | 66.068 | 193.945 | 0 | 26.0832 | 28 | 9.6022 | 34.6417 | 35.9 | 90.39 | 90.68 | 77.121 | -- | -- | -- | 30.8917 | 6.7562 | 93.304 | 55.582 | 51.681 | 18.83
07:30 | 6.2 | 38 | 150.6 | 144.5378 | 28.3 | 160 | 54.1 | 225 | 13.05 | 0 | 9.656 | -- | -- | 1.657 | 268.53 | 284.66 | 869.36 | 717.73 | 536.422 | 13.01 | 6.12 | 37.578 | 15.46 | -- | -- | 234.9 | 777.344 | 413.932 | 66.068 | 193.945 | 0 | 26.0832 | 28 | 9.6022 | 34.6417 | 35.9 | 90.39 | 90.68 | 77.121 | -- | -- | -- | 30.8917 | 6.7562 | 93.304 | 55.582 | 51.681 | 18.83
08:00 | 6.2 | 38 | 150.6 | 147.4415 | 24.4 | 160 | 54.1 | 227 | 13.07 | 0 | 12.66 | -- | -- | 1.657 | 263.27 | 286.11 | 905.49 | 755.1 | 539.67 | 12.93 | 8.42 | 38.408 | 15.44 | -- | -- | 239.47 | 800.658 | 386.349 | 65.607 | 186.445 | 0 | 26.0832 | 28 | 9.5064 | 34.6417 | 35.5 | 86.37 | 86.66 | 77.121 | -- | -- | -- | 31.1197 | 6.7562 | 93.304 | 56.681 | 52.07 | 19.948
08:30 | 6.2 | 38 | 150.6 | 147.4415 | 24.4 | 160 | 54.1 | 227 | 13.07 | 0 | 12.66 | -- | -- | 1.657 | 263.27 | 286.11 | 905.49 | 755.1 | 539.67 | 12.93 | 8.42 | 38.408 | 15.44 | -- | -- | 239.47 | 800.658 | 386.349 | 65.607 | 186.445 | 0 | 26.0832 | 28 | 9.5064 | 34.6417 | 35.5 | 86.37 | 86.66 | 77.121 | -- | -- | -- | 31.1197 | 6.7562 | 93.304 | 56.681 | 52.07 | 19.948
09:00 | 6.2 | 38 | 150.6 | 141.517 | 27.4 | 160 | 53 | 215 | 13.13 | 0 | 12.451 | -- | -- | 1.657 | 212.57 | 287.57 | 939.08 | 789.93 | 519.424 | 12.78 | 10.99 | 43.508 | 18.9 | -- | -- | 246.48 | 812.664 | 390.199 | 65.673 | 186.445 | 0 | 26.0832 | 28 | 9.231 | 34.6417 | 34.6 | 83.58 | 83.87 | 88.544 | -- | -- | -- | 31.6567 | 6.7562 | 93.304 | 59.269 | 51.61 | 19.577
09:30 | 6.2 | 38 | 150.6 | 141.517 | 27.4 | 160 | 53 | 215 | 13.13 | 0 | 12.451 | -- | -- | 1.657 | 212.57 | 287.57 | 939.08 | 789.93 | 519.424 | 12.78 | 10.99 | 43.508 | 18.9 | -- | -- | 246.48 | 812.664 | 390.199 | 65.673 | 186.445 | 0 | 26.0832 | 28 | 9.231 | 34.6417 | 34.6 | 83.58 | 83.87 | 88.544 | -- | -- | -- | 31.6567 | 6.7562 | 93.304 | 59.269 | 51.61 | 19.577
10:00 | 6.2 | 38 | 150.6 | 135.3552 | 31.4 | 160 | 50.8 | 205 | 13.16 | 0 | 12.718 | -- | -- | 1.657 | 203.51 | 290.5 | 963.03 | 823.53 | 508.065 | 12.73 | 6.56 | 46.49 | 19.02 | -- | -- | 249.58 | 831.427 | 382.529 | 65.935 | 189.247 | 0 | 26.0832 | 27 | 8.7523 | 34.6417 | 33.8 | 83.86 | 84.15 | 86.56 | -- | -- | -- | 32.4021 | 6.7562 | 93.304 | 62.862 | 52.021 | 19.293
10:30 | 6.2 | 38 | 150.6 | 135.3552 | 31.4 | 160 | 50.8 | 205 | 13.16 | 0 | 12.718 | -- | -- | 1.657 | 203.51 | 290.5 | 963.03 | 823.53 | 508.065 | 12.73 | 6.56 | 46.49 | 19.02 | -- | -- | 249.58 | 831.427 | 382.529 | 65.935 | 189.247 | 0 | 26.0832 | 27 | 8.7523 | 34.6417 | 33.8 | 83.86 | 84.15 | 86.56 | -- | -- | -- | 32.4021 | 6.7562 | 93.304 | 62.862 | 52.021 | 19.293
11:00 | 6.2 | 38 | 151.9 | 127.2264 | 32.4 | 160 | 50.8 | 205 | 13.01 | 0 | 12.698 | -- | -- | 1.657 | 223.44 | 290.5 | 969.93 | 835.11 | 509.933 | 12.64 | 4.11 | 59.95 | 26.31 | -- | -- | 243.87 | 845.725 | 390.199 | 64.025 | 175.023 | 0 | 26.0832 | 27 | 9.7107 | 34.6417 | 33.6 | 85.53 | 85.82 | 90.508 | -- | -- | -- | 32.7312 | 6.7562 | 93.304 | 64.448 | 51.894 | 19.102
11:30 | 6.2 | 38 | 151.9 | 127.2264 | 32.4 | 160 | 50.8 | 205 | 13.01 | 0 | 12.698 | -- | -- | 1.657 | 223.44 | 290.5 | 969.93 | 835.11 | 509.933 | 12.64 | 4.11 | 59.95 | 26.31 | -- | -- | 243.87 | 845.725 | 390.199 | 64.025 | 175.023 | 0 | 26.0832 | 27 | 9.7107 | 34.6417 | 33.6 | 85.53 | 85.82 | 90.508 | -- | -- | -- | 32.7312 | 6.7562 | 93.304 | 64.448 | 51.894 | 19.102
12:00 | 6.2 | 38 | 151.9 | 127.6507 | 32.5 | 160 | 50.8 | 204 | 13.07 | 0 | 12.651 | -- | -- | 1.657 | 226.61 | 294.91 | 963.03 | 833.92 | 500.561 | 12.54 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 239.95 | 841.804 | 353.013 | 63.993 | 176.773 | 0 | 26.0832 | 27 | 9.166 | 34.6417 | 32.8 | 86.34 | 86.63 | 84.555 | -- | -- | -- | 33.0918 | 6.7562 | 93.304 | 66.186 | 52.099 | 18.969
12:30 | 6.2 | 38 | 151.9 | 127.6507 | 32.5 | 160 | 50.8 | 204 | 13.07 | 0 | 12.651 | -- | -- | 1.657 | 226.61 | 294.91 | 963.03 | 833.92 | 500.561 | 12.54 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 239.95 | 841.804 | 353.013 | 63.993 | 176.773 | 0 | 26.0832 | 27 | 9.166 | 34.6417 | 32.8 | 86.34 | 86.63 | 84.555 | -- | -- | -- | 33.0918 | 6.7562 | 93.304 | 66.186 | 52.099 | 18.969
13:00 | 6.2 | 38 | 153 | 131.1415 | 28.2 | 160 | 50.8 | 210 | 13.1 | 0 | 12.33 | -- | -- | 1.657 | 247.87 | 297.86 | 935.69 | 792.62 | 487.889 | 12.5 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 240.35 | 891.946 | 353.013 | 64.268 | 177.068 | 0 | 26.0832 | 27 | 9.1217 | 34.6417 | 32 | 86.92 | 87.21 | 84.555 | -- | -- | -- | 33.3085 | 6.7562 | 93.304 | 67.23 | 51.61 | 18.877
13:30 | 6.2 | 38 | 153 | 131.1415 | 28.2 | 160 | 50.8 | 210 | 13.1 | 0 | 12.33 | -- | -- | 1.657 | 247.87 | 297.86 | 935.69 | 792.62 | 487.889 | 12.5 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 240.35 | 891.946 | 353.013 | 64.268 | 177.068 | 0 | 26.0832 | 27 | 9.1217 | 34.6417 | 32 | 86.92 | 87.21 | 84.555 | -- | -- | -- | 33.3085 | 6.7562 | 93.304 | 67.23 | 51.61 | 18.877
14:00 | 6.2 | 38 | 153 | 125.5081 | 31 | 160 | 50.8 | 220 | 13.08 | 0 | 12.556 | -- | -- | 1.657 | 242.86 | 294.91 | 898.86 | 754.58 | 484.009 | 12.44 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 243.53 | 945.126 | 349.452 | 64.674 | 175.059 | 0 | 26.0832 | 26 | 9.666 | 34.6417 | 32.1 | 87.77 | 88.06 | 84.05 | -- | -- | -- | 33.4319 | 6.7562 | 93.304 | 67.825 | 51.453 | 18.627
14:30 | 6.2 | 38 | 153 | 125.5081 | 31 | 160 | 50.8 | 220 | 13.08 | 0 | 12.556 | -- | -- | 1.657 | 242.86 | 294.91 | 898.86 | 754.58 | 484.009 | 12.44 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 243.53 | 945.126 | 349.452 | 64.674 | 175.059 | 0 | 26.0832 | 26 | 9.666 | 34.6417 | 32.1 | 87.77 | 88.06 | 84.05 | -- | -- | -- | 33.4319 | 6.7562 | 93.304 | 67.825 | 51.453 | 18.627
15:00 | 6.2 | 38 | 153.9 | 114.624 | 37.4 | 160 | 50.8 | 220 | 13.03 | 0 | 12.569 | -- | -- | 1.657 | 236.27 | 278.87 | 856.44 | 718.12 | 489.376 | 12.48 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 269.05 | 998.282 | 335.486 | 64.266 | 173.787 | 0 | 26.0832 | 26 | 10.0277 | 34.6417 | 31.8 | 90.43 | 90.72 | 84.555 | -- | -- | -- | 33.1416 | 6.7562 | 93.304 | 66.426 | 50.376 | 18.409
15:30 | 6.2 | 38 | 153.9 | 114.624 | 37.4 | 160 | 50.8 | 220 | 13.03 | 0 | 12.569 | -- | -- | 1.657 | 236.27 | 278.87 | 856.44 | 718.12 | 489.376 | 12.48 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 269.05 | 998.282 | 335.486 | 64.266 | 173.787 | 0 | 26.0832 | 26 | 10.0277 | 34.6417 | 31.8 | 90.43 | 90.72 | 84.555 | -- | -- | -- | 33.1416 | 6.7562 | 93.304 | 66.426 | 50.376 | 18.409
16:00 | 6.2 | 38 | 153.9 | 104.4495 | 38.5 | 160 | 53 | 230 | 13.18 | 0 | 15.874 | -- | -- | 1.657 | 236.27 | 277.43 | 818.35 | 684.68 | 437.987 | 12.68 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 259.82 | 988.498 | 332.064 | 63.907 | 171.945 | 0 | 26.0832 | 28 | 9.8231 | 34.6417 | 31.5 | 88.24 | 88.53 | 84.05 | -- | -- | -- | 32.5304 | 6.7562 | 93.304 | 63.48 | 50.078 | 18.294
16:30 | 6.2 | 38 | 153.9 | 104.4495 | 38.5 | 160 | 53 | 230 | 13.18 | 0 | 15.874 | -- | -- | 1.657 | 236.27 | 277.43 | 818.35 | 684.68 | 437.987 | 12.68 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 259.82 | 988.498 | 332.064 | 63.907 | 171.945 | 0 | 26.0832 | 28 | 9.8231 | 34.6417 | 31.5 | 88.24 | 88.53 | 84.05 | -- | -- | -- | 32.5304 | 6.7562 | 93.304 | 63.48 | 50.078 | 18.294
17:00 | 6.3 | 38 | 153.9 | 120.8378 | 30.8 | 160 | 55.1 | 255 | 13.21 | 0 | 15.942 | -- | -- | 1.657 | 211.04 | 278.87 | 787.38 | 653.71 | 460.674 | 12.55 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 259.3 | 1021.281 | 332.064 | 64.625 | 171.687 | 0 | 26.0832 | 30 | 9.7216 | 34.6417 | 31.5 | 88.02 | 88.31 | 83.544 | -- | -- | -- | 32.148 | 6.7562 | 93.304 | 61.637 | 50.078 | 18.033
17:30 | 6.3 | 38 | 153.9 | 120.8378 | 30.8 | 160 | 55.1 | 255 | 13.21 | 0 | 15.942 | -- | -- | 1.657 | 211.04 | 278.87 | 787.38 | 653.71 | 460.674 | 12.55 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 259.3 | 1021.281 | 332.064 | 64.625 | 171.687 | 0 | 26.0832 | 30 | 9.7216 | 34.6417 | 31.5 | 88.02 | 88.31 | 83.544 | -- | -- | -- | 32.148 | 6.7562 | 93.304 | 61.637 | 50.078 | 18.033
18:00 | 6.3 | 38 | 153.9 | 113.8169 | 37.6 | 160 | 55.1 | 260 | 13.29 | 0 | 15.909 | 1.07 | 357.73 | 1.657 | 197.61 | 281.76 | 769.14 | 634.32 | 462.081 | 12.47 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 258.07 | 1039.107 | 312.094 | 64.003 | 168.915 | 0 | 26.0832 | 30 | 9.8475 | 34.6417 | 31.5 | 88.28 | 88.57 | 82.528 | -- | -- | -- | 31.7133 | 6.7562 | 93.304 | 59.542 | 50.078 | 17.787
18:30 | 6.3 | 38 | 153.9 | 113.8169 | 37.6 | 160 | 55.1 | 260 | 13.29 | 0 | 15.909 | 1.07 | 357.73 | 1.657 | 197.61 | 281.76 | 769.14 | 634.32 | 462.081 | 12.47 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 258.07 | 1039.107 | 312.094 | 64.003 | 168.915 | 0 | 26.0832 | 30 | 9.8475 | 34.6417 | 31.5 | 88.28 | 88.57 | 82.528 | -- | -- | -- | 31.7133 | 6.7562 | 93.304 | 59.542 | 50.078 | 17.787
19:00 | 6.3 | 38 | 153.9 | 113.2382 | 36.5 | 160 | 55.1 | 255 | 13.27 | 0 | 15.747 | -- | -- | 1.657 | 215.64 | 284.66 | 763.11 | 625.96 | 442.149 | 12.53 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 296.44 | 1077.48 | 315.355 | 64.576 | 168.489 | 0.1 | 26.0832 | 29 | 9.9624 | 34.6417 | 31.5 | 86.83 | 87.12 | 82.528 | -- | -- | -- | 31.6878 | 6.7562 | 93.304 | 59.419 | 50.078 | 16.872
19:30 | 6.3 | 38 | 153.9 | 113.2382 | 36.5 | 160 | 55.1 | 255 | 13.27 | 0 | 15.747 | -- | -- | 1.657 | 215.64 | 284.66 | 763.11 | 625.96 | 442.149 | 12.53 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 296.44 | 1077.48 | 315.355 | 64.576 | 168.489 | 0.1 | 26.0832 | 29 | 9.9624 | 34.6417 | 31.5 | 86.83 | 87.12 | 82.528 | -- | -- | -- | 31.6878 | 6.7562 | 93.304 | 59.419 | 50.078 | 16.872
20:00 | 6.3 | 38 | 153.9 | 112.776 | 39.9 | 160 | 55.1 | 250 | 13.19 | 0 | 21.838 | -- | -- | 1.657 | 225.02 | 284.66 | 757.11 | 624.59 | 445.633 | 12.58 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 319.78 | 1100.818 | 325.3 | 64.601 | 176.897 | 0.4 | 26.0832 | 31.3 | 10.0429 | 34.6417 | 31.5 | 86.6 | 86.89 | 82.528 | -- | -- | -- | 30.752 | 6.7562 | 91.193 | 57.02 | 51.702 | 14.708
20:30 | 6.3 | 38 | 153.9 | 112.776 | 39.9 | 160 | 55.1 | 250 | 13.19 | 0 | 21.838 | -- | -- | 1.657 | 225.02 | 284.66 | 757.11 | 624.59 | 445.633 | 12.58 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 319.78 | 1100.818 | 325.3 | 64.601 | 176.897 | 0.4 | 26.0832 | 31.3 | 10.0429 | 34.6417 | 31.5 | 86.6 | 86.89 | 82.528 | -- | -- | -- | 30.752 | 6.7562 | 91.193 | 57.02 | 51.702 | 14.708
21:00 | 6.3 | 38 | 153.9 | 113.7594 | 40 | 160 | 53 | 235 | 13.21 | 0 | 21.806 | -- | -- | 1.657 | 197.61 | 281.76 | 760.11 | 625.29 | 430.157 | 12.53 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 318.93 | 1099.966 | 328.668 | 63.833 | 223.342 | 0.1 | 26.0832 | 31.3 | 9.609 | 34.6417 | 31.8 | 88.34 | 88.62 | 83.037 | -- | -- | -- | 30.2663 | 6.7562 | 90.489 | 55.383 | 50.547 | 13.647
21:30 | 6.3 | 38 | 153.9 | 113.7594 | 40 | 160 | 53 | 235 | 13.21 | 0 | 21.806 | -- | -- | 1.657 | 197.61 | 281.76 | 760.11 | 625.29 | 430.157 | 12.53 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 318.93 | 1099.966 | 328.668 | 63.833 | 223.342 | 0.1 | 26.0832 | 31.3 | 9.609 | 34.6417 | 31.8 | 88.34 | 88.62 | 83.037 | -- | -- | -- | 30.2663 | 6.7562 | 90.489 | 55.383 | 50.547 | 13.647
22:00 | 6.3 | 38 | 153.9 | 117.9867 | 39.9 | 160 | 51.9 | 225 | 13.24 | 0 | 15.09 | -- | -- | 1.657 | 171 | 278.87 | 760.11 | 619.42 | 418.259 | 12.37 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 352.61 | 1133.653 | 325.3 | 64.39 | 235.686 | 0.1 | 26.0832 | 30.5 | 9.0224 | 34.6417 | 31.8 | 87.41 | 87.7 | 83.037 | -- | -- | -- | 29.9665 | 6.7562 | 90.489 | 53.938 | 53.186 | 13.07
22:30 | 6.3 | 38 | 153.9 | 117.9867 | 39.9 | 160 | 51.9 | 225 | 13.24 | 0 | 15.09 | -- | -- | 1.657 | 171 | 278.87 | 760.11 | 619.42 | 418.259 | 12.37 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 352.61 | 1133.653 | 325.3 | 64.39 | 235.686 | 0.1 | 26.0832 | 30.5 | 9.0224 | 34.6417 | 31.8 | 87.41 | 87.7 | 83.037 | -- | -- | -- | 29.9665 | 6.7562 | 90.489 | 53.938 | 53.186 | 13.07
23:00 | 6.3 | 38 | 153.9 | 129.8151 | 39.9 | 160 | 50.8 | 220 | 13.14 | 0 | 9.432 | -- | -- | 1.657 | 160.49 | 274.56 | 763.11 | 617.62 | 411.761 | 12.46 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 388.77 | 1169.808 | 342.551 | 64.708 | 233.252 | 0 | 26.0832 | 30 | 9.3464 | 34.6417 | -- | 87.3 | 87.59 | 85.56 | 127.3875 | 153.8524 | 146.4956 | 29.8561 | 6.7562 | 90.489 | 53.406 | 57.862 | 12.955
23:30 | 6.3 | 38 | 153.9 | 129.8151 | 39.9 | 160 | 50.8 | 220 | 13.14 | 0 | 9.432 | -- | -- | 1.657 | 160.49 | 274.56 | 763.11 | 617.62 | 411.761 | 12.46 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 388.77 | 1169.808 | 342.551 | 64.708 | 233.252 | 0 | 26.0832 | 30 | 9.3464 | 34.6417 | -- | 87.3 | 87.59 | 85.56 | 127.3875 | 153.8524 | 146.4956 | 29.8561 | 6.7562 | 90.489 | 53.406 | 57.862 | 12.955
MAX | 6.2 | 38 | 145.6 | 104.4495 | 24.4 | 155 | 50.8 | 204 | 13.01 | 0 | 9.432 | 1.07 | 345.97 | 1.657 | 147.93 | 274.56 | 597.69 | 447.3 | 411.761 | 12.37 | 2.11 | 31.483 | 4.36 | 0 | 0 | 192.57 | 736.7 | 312.094 | 56.859 | 168.489 | 0 | 26.0832 | 26 | 8.7523 | 34.6417 | 31.5 | 83.58 | 83.87 | 77.121 | 127.3875 | 132.4081 | 146.4956 | 29.8561 | 6.7562 | 90.489 | 53.406 | 50.078 | 12.955
MIN | 6.3 | 38 | 153.9 | 147.4415 | 40 | 160 | 58.3 | 270 | 13.29 | 0 | 21.838 | 1.07 | 357.73 | 1.657 | 268.53 | 328.1 | 969.93 | 835.11 | 539.67 | 13.65 | 10.99 | 60.49 | 38.12 | 0 | 0 | 388.77 | 1169.808 | 420 | 66.224 | 268.676 | 0.4 | 26.0832 | 31.3 | 10.2104 | 34.6417 | 41.4 | 97.11 | 97.4 | 95.335 | 127.3875 | 153.8524 | 146.4956 | 33.4319 | 6.7562 | 93.304 | 67.825 | 57.862 | 27.104
PROM | 6.2292 | 38 | 151.9375 | 127.0777 | 33.6083 | 159.7917 | 53.9208 | 233.25 | 13.1288 | 0 | 13.0365 | 1.07 | 351.85 | 1.657 | 212.6275 | 293.0421 | 813.9317 | 671.3929 | 473.1741 | 12.8017 | 4.3563 | 49.5171 | 25.2917 | #DIV/0! | #DIV/0! | 257.4013 | 904.217 | 368.2019 | 64.6202 | 197.8932 | 0.033333 | 26.0832 | 28.775 | 9.4946 | 34.6417 | 34.7348 | 89.1504 | 89.44 | 85.9255 | 127.3875 | 143.1302 | 146.4956 | 31.2641 | 6.7562 | 92.0529 | 58.6283 | 52.2582 | 19.4879
INICIO | 6.2 | 38 | 145.6 | 116.2366 | 38.1 | 155 | 52.5 | 270 | 13.17 | 0 | 10.216 | -- | -- | 1.657 | 147.93 | 308.31 | 597.69 | 447.3 | 419.791 | 13.65 | 2.11 | 35.879 | 12.55 | -- | -- | 230.08 | 774.208 | 351.283 | 56.859 | 268.676 | 0 | 26.0832 | 31 | 9.0597 | 34.6417 | 41.4 | 97.11 | 97.4 | 93.418 | -- | 132.4081 | -- | 30.0379 | 6.7562 | 90.489 | 54.282 | 54.695 | 27.104
FINAL | 6.3 | 38 | 153.9 | 129.8151 | 39.9 | 160 | 50.8 | 220 | 13.14 | 0 | 9.432 | -- | -- | 1.657 | 160.49 | 274.56 | 763.11 | 617.62 | 411.761 | 12.46 | 3.74 | 60.49 | 38.12 | -- | -- | 388.77 | 1169.808 | 342.551 | 64.708 | 233.252 | 0 | 26.0832 | 30 | 9.3464 | 34.6417 | -- | 87.3 | 87.59 | 85.56 | 127.3875 | 153.8524 | 146.4956 | 29.8561 | 6.7562 | 90.489 | 53.406 | 57.862 | 12.955
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 14 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.3274 | 0.57525 | 0.433 | 0 | 0.01438 | 3874.9797 | -- | -- | 0.01964 | 22.1594 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.243 | 0.421 | -- | 264.225 | 0.095 | 0 | 41.63 | 0.138 | 0.38131 | 0.10692 | 9.41 | 0.615
00:30 | 2695 | 9.3274 | 0.57525 | 0.433 | 0 | 0.01438 | 3874.9797 | -- | -- | 0.01964 | 22.1594 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.243 | 0.421 | -- | 264.225 | 0.095 | 0 | 41.63 | 0.138 | 0.38131 | 0.10692 | 9.41 | 0.615
01:00 | 2695 | 9.3177 | 0.6099 | 0.433 | 0 | 0.01211 | 3875.0154 | -- | -- | 0.01963 | 22.2496 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.243 | 0.42 | -- | 264.227 | 0.097 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.36687 | 0.12224 | 9.32 | 0.609
01:30 | 2695 | 9.3177 | 0.6099 | 0.433 | 0 | 0.01211 | 3875.0154 | -- | -- | 0.01963 | 22.2496 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.243 | 0.42 | -- | 264.227 | 0.097 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.36687 | 0.12224 | 9.32 | 0.609
02:00 | 2695 | 9.3391 | 0.6455 | 0.428 | 0 | 0.01196 | 3875.0379 | -- | -- | 0.01965 | 22.3066 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.243 | 0.421 | -- | 264.228 | 0.085 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.35258 | 0.12819 | 9.27 | 0.602
02:30 | 2695 | 9.3391 | 0.6455 | 0.428 | 0 | 0.01196 | 3875.0379 | -- | -- | 0.01965 | 22.3066 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.243 | 0.421 | -- | 264.228 | 0.085 | 0 | 41.63 | 0.147 | 0.35258 | 0.12819 | 9.27 | 0.602
03:00 | 2695 | 9.4795 | 0.6755 | 0.423 | 0 | 0.01128 | 3875.0519 | -- | -- | 0.01964 | 22.3421 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.243 | 0.417 | -- | 264.229 | 0.074 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.35101 | 0.13301 | 9.25 | 0.594
03:30 | 2695 | 9.4795 | 0.6755 | 0.423 | 0 | 0.01128 | 3875.0519 | -- | -- | 0.01964 | 22.3421 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.243 | 0.417 | -- | 264.229 | 0.074 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.35101 | 0.13301 | 9.25 | 0.594
04:00 | 2695 | 9.7136 | 0.6805 | 0.423 | 0 | 0.01068 | 3875.0498 | -- | -- | 0.01963 | 22.3367 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.243 | 0.418 | -- | 264.23 | 0.064 | 0 | 41.63 | 0.141 | 0.35575 | 0.13948 | 9.35 | 0.587
04:30 | 2695 | 9.7136 | 0.6805 | 0.423 | 0 | 0.01068 | 3875.0498 | -- | -- | 0.01963 | 22.3367 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.243 | 0.418 | -- | 264.23 | 0.064 | 0 | 41.63 | 0.141 | 0.35575 | 0.13948 | 9.35 | 0.587
05:00 | 2695 | 10.0689 | 0.658 | 0.428 | 0 | 0.01073 | 3875.0315 | -- | -- | 0.01965 | 22.2904 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.242 | 0.419 | -- | 264.231 | 0.054 | 0 | 41.63 | 0.134 | 0.35101 | 0.14853 | 9.56 | 0.579
05:30 | 2695 | 10.0689 | 0.658 | 0.428 | 0 | 0.01073 | 3875.0315 | -- | -- | 0.01965 | 22.2904 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.242 | 0.419 | -- | 264.231 | 0.054 | 0 | 41.63 | 0.134 | 0.35101 | 0.14853 | 9.56 | 0.579
06:00 | 2695 | 10.4851 | 0.61221 | 0.428 | 0 | 0.01095 | 3875.0151 | -- | -- | 0.04273 | 22.2488 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.242 | 0.421 | 88.51 | 264.232 | 0.044 | 0 | 41.63 | 0.129 | 0.34314 | 0.14319 | 9.63 | 0.571
06:30 | 2695 | 10.4851 | 0.61221 | 0.428 | 0 | 0.01095 | 3875.0151 | -- | -- | 0.04273 | 22.2488 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.242 | 0.421 | 88.51 | 264.232 | 0.044 | 0 | 41.63 | 0.129 | 0.34314 | 0.14319 | 9.63 | 0.571
07:00 | 2695 | 10.5455 | 0.60297 | 0.428 | 0 | 0.0126 | 3875.0199 | -- | -- | 0.09357 | 22.2611 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.242 | 0.418 | -- | 264.234 | 0.033 | 0 | 41.63 | 0.135 | 0.32754 | 0.15406 | 9.63 | 0.563
07:30 | 2695 | 10.5455 | 0.60297 | 0.428 | 0 | 0.0126 | 3875.0199 | -- | -- | 0.09357 | 22.2611 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.242 | 0.418 | -- | 264.234 | 0.033 | 0 | 41.63 | 0.135 | 0.32754 | 0.15406 | 9.63 | 0.563
08:00 | 2695 | 10.5778 | 0.648 | 0.428 | 0 | 0.01623 | 3875.0184 | -- | -- | 0.01963 | 22.2573 | 251.8754 | 0.43726 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.242 | 0.419 | -- | 264.235 | 0.023 | 0 | 41.63 | 0.139 | 0.29087 | 0.16064 | 9.63 | 0.557
08:30 | 2695 | 10.5778 | 0.648 | 0.428 | 0 | 0.01623 | 3875.0184 | -- | -- | 0.01963 | 22.2573 | 251.8754 | 0.43726 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.242 | 0.419 | -- | 264.235 | 0.023 | 0 | 41.63 | 0.139 | 0.29087 | 0.16064 | 9.63 | 0.557
09:00 | 2695 | 10.5826 | 0.59604 | 0.423 | 0 | 0.01811 | 3875.001 | -- | -- | 0.01965 | 22.2133 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.241 | 0.419 | -- | 264.226 | 0.02 | 0 | 41.63 | 0.129 | 0.26456 | 0.14775 | 9.61 | 0.564
09:30 | 2695 | 10.5826 | 0.59604 | 0.423 | 0 | 0.01811 | 3875.001 | -- | -- | 0.01965 | 22.2133 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.241 | 0.419 | -- | 264.226 | 0.02 | 0 | 41.63 | 0.129 | 0.26456 | 0.14775 | 9.61 | 0.564
10:00 | 2695 | 10.5324 | 0.54984 | 0.433 | 0 | 0.0204 | 3874.9623 | -- | -- | 0.01965 | 22.1155 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.241 | 0.416 | -- | 264.217 | 0.019 | 0 | 41.63 | 0.128 | 0.25603 | 0.13513 | 9.63 | 0.57
10:30 | 2695 | 10.5324 | 0.54984 | 0.433 | 0 | 0.0204 | 3874.9623 | -- | -- | 0.01965 | 22.1155 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.241 | 0.416 | -- | 264.217 | 0.019 | 0 | 41.63 | 0.128 | 0.25603 | 0.13513 | 9.63 | 0.57
11:00 | 2695 | 10.4398 | 0.51519 | 0.428 | 0 | 0.02331 | 3874.9248 | -- | -- | 0.02 | 22.0208 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.24 | 0.419 | -- | 264.209 | 0.019 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.24997 | 0.1216 | 9.64 | 0.577
11:30 | 2695 | 10.4398 | 0.51519 | 0.428 | 0 | 0.02331 | 3874.9248 | -- | -- | 0.02 | 22.0208 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.24 | 0.419 | -- | 264.209 | 0.019 | 0 | 41.63 | 0.146 | 0.24997 | 0.1216 | 9.64 | 0.577
12:00 | 2695 | 10.3485 | 0.51981 | 0.433 | 0 | 0.02068 | 3874.8846 | -- | -- | 0.02056 | 21.9194 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.24 | 0.421 | -- | 264.2 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.113 | 0.2536 | 0.12224 | 9.56 | 0.583
12:30 | 2695 | 10.3485 | 0.51981 | 0.433 | 0 | 0.02068 | 3874.8846 | -- | -- | 0.02056 | 21.9194 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.24 | 0.421 | -- | 264.2 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.113 | 0.2536 | 0.12224 | 9.56 | 0.583
13:00 | 2695 | 10.2268 | 0.53598 | 0.433 | 0 | 0.02647 | 3874.8294 | -- | -- | 0.02114 | 21.7805 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.24 | 0.422 | -- | 264.191 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.141 | 0.24396 | 0.12819 | 9.54 | 0.589
13:30 | 2695 | 10.2268 | 0.53598 | 0.433 | 0 | 0.02647 | 3874.8294 | -- | -- | 0.02114 | 21.7805 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.24 | 0.422 | -- | 264.191 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.141 | 0.24396 | 0.12819 | 9.54 | 0.589
14:00 | 2695 | 10.0969 | 0.58449 | 0.423 | 0 | 0.03442 | 3874.7916 | -- | -- | 0.02138 | 21.6854 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.239 | 0.418 | -- | 264.183 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.14 | 0.23799 | 0.11904 | 9.54 | 0.597
14:30 | 2695 | 10.0969 | 0.58449 | 0.423 | 0 | 0.03442 | 3874.7916 | -- | -- | 0.02138 | 21.6854 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.239 | 0.418 | -- | 264.183 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.14 | 0.23799 | 0.11904 | 9.54 | 0.597
15:00 | 2695 | 9.9306 | 0.56139 | 0.418 | 0 | 0.03742 | 3874.7563 | -- | -- | 0.02155 | 21.5966 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.239 | 0.418 | -- | 264.174 | 0.017 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.25724 | 0.10518 | 9.38 | 0.608
15:30 | 2695 | 9.9306 | 0.56139 | 0.418 | 0 | 0.03742 | 3874.7563 | -- | -- | 0.02155 | 21.5966 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.239 | 0.418 | -- | 264.174 | 0.017 | 0 | 41.63 | 0.148 | 0.25724 | 0.10518 | 9.38 | 0.608
16:00 | 2695 | 9.6527 | 0.6099 | 0.418 | 0 | 0.04021 | 3874.7258 | -- | -- | 0.0217 | 21.5201 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.239 | 0.421 | -- | 264.165 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.28038 | 0.10119 | 9.22 | 0.608
16:30 | 2695 | 9.6527 | 0.6099 | 0.418 | 0 | 0.04021 | 3874.7258 | -- | -- | 0.0217 | 21.5201 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.239 | 0.421 | -- | 264.165 | 0.018 | 0 | 41.63 | 0.144 | 0.28038 | 0.10119 | 9.22 | 0.608
17:00 | 2695 | 9.3795 | 0.6905 | 0.433 | 0 | 0.03342 | 3874.6716 | 57.206 | 9.3763 | 0.02166 | 21.3841 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.239 | 0.419 | -- | 264.156 | 0.029 | 0 | 41.63 | 0.138 | 0.27442 | 0.12224 | 9.21 | 0.606
17:30 | 2695 | 9.3795 | 0.6905 | 0.433 | 0 | 0.03342 | 3874.6716 | 57.206 | 9.3763 | 0.02166 | 21.3841 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.239 | 0.419 | -- | 264.156 | 0.029 | 0 | 41.63 | 0.138 | 0.27442 | 0.12224 | 9.21 | 0.606
18:00 | 2695 | 9.0396 | 0.683 | 0.433 | 0 | 0.02524 | 3874.6298 | -- | -- | 0.02165 | 21.2796 | 257.3948 | 0.32164 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.238 | 0.417 | 88.51 | 264.148 | 0.04 | 0 | 41.63 | 0.133 | 0.29843 | 0.11225 | 9.28 | 0.597
18:30 | 2695 | 9.0396 | 0.683 | 0.433 | 0 | 0.02524 | 3874.6298 | -- | -- | 0.02165 | 21.2796 | 257.3948 | 0.32164 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.238 | 0.417 | 88.51 | 264.148 | 0.04 | 0 | 41.63 | 0.133 | 0.29843 | 0.11225 | 9.28 | 0.597
19:00 | 2695 | 8.6217 | 0.6555 | 0.4205 | 0 | 0.01735 | 3874.6072 | -- | -- | 0.02166 | 21.2232 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.238 | 0.42 | -- | 264.139 | 0.05 | 0 | 41.63 | 0.133 | 0.31521 | 0.11164 | 9.28 | 0.587
19:30 | 2695 | 8.6217 | 0.6555 | 0.4205 | 0 | 0.01735 | 3874.6072 | -- | -- | 0.02166 | 21.2232 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.238 | 0.42 | -- | 264.139 | 0.05 | 0 | 41.63 | 0.133 | 0.31521 | 0.11164 | 9.28 | 0.587
20:00 | 2695 | 8.2131 | 0.638 | 0.423 | 0 | 0.01573 | 3874.6008 | -- | -- | 0.02193 | 21.2072 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.238 | 0.419 | -- | 264.13 | 0.078 | 0 | 41.63 | 0.132 | 0.34314 | 0.11104 | 9.35 | 0.576
20:30 | 2695 | 8.2131 | 0.638 | 0.423 | 0 | 0.01573 | 3874.6008 | -- | -- | 0.02193 | 21.2072 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.238 | 0.419 | -- | 264.13 | 0.078 | 0 | 41.63 | 0.132 | 0.34314 | 0.11104 | 9.35 | 0.576
21:00 | 2695 | 7.7665 | 0.56832 | 0.433 | 0 | 0.00538 | 3874.599 | -- | -- | 0.02326 | 21.2026 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.238 | 0.418 | -- | 264.122 | 0.113 | 0 | 41.63 | 0.137 | 0.37327 | 0.11285 | 9.27 | 0.566
21:30 | 2695 | 7.7665 | 0.56832 | 0.433 | 0 | 0.00538 | 3874.599 | -- | -- | 0.02326 | 21.2026 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.238 | 0.418 | -- | 264.122 | 0.113 | 0 | 41.63 | 0.137 | 0.37327 | 0.11285 | 9.27 | 0.566
22:00 | 2695 | 7.3002 | 0.54291 | 0.433 | 0 | 0.01017 | 3874.5941 | -- | -- | 0.02517 | 21.1904 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.237 | 0.419 | -- | 264.113 | 0.133 | 0 | 41.63 | 0.137 | 0.39753 | 0.11841 | 9.29 | 0.555
22:30 | 2695 | 7.3002 | 0.54291 | 0.433 | 0 | 0.01017 | 3874.5941 | -- | -- | 0.02517 | 21.1904 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.237 | 0.419 | -- | 264.113 | 0.133 | 0 | 41.63 | 0.137 | 0.39753 | 0.11841 | 9.29 | 0.555
23:00 | 2695 | 6.8105 | -- | 0.433 | 0 | 0.02609 | 3874.5938 | -- | -- | 0.02684 | 21.176 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.237 | 0.42 | -- | 264.104 | 0.119 | 0 | 41.63 | 0.142 | 0.41889 | 0.13161 | 9.28 | 0.545
23:30 | 2695 | 6.8105 | -- | 0.433 | 0 | 0.02609 | 3874.5938 | -- | -- | 0.02684 | 21.176 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.237 | 0.42 | -- | 264.104 | 0.119 | 0 | 41.63 | 0.142 | 0.41889 | 0.13161 | 9.28 | 0.545

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 14 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.25
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.59
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.58
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.57
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
14/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
14/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 123.25
14/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 14 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 312.45
14/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 687.73
14/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 623.64
14/03/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 201.23
14/03/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 14 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
14/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 478.48 | 477.5 | 0 | m3
14/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
14/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 235.6 | 273.704 | 39.747 | m3
14/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
14/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 167.24 | 185.37 | 37.85 | m3
14/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
14/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9212.89 | 9212.89 | 0 | m3
14/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
14/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
14/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 15992.68 | 14965.15 | 0 | m3
14/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 27908.64 | 27908.64 | 0 | m3
14/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 1234.13 | 855.21 | 0 | m3
14/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 888.81 | 962.6255 | 73.8155 | m3
14/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1085.79 | 1085.79 | 0 | m3
14/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 642.53 | 348.223 | 0 | m3 | Despacho a solicitud del COES.
14/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1316.09 | 1446.353 | 151.416 | m3
14/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2956.32 | 2939.308 | 0 | m3
14/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9548.79 | 9893.32 | 333.892 | m3 | Ingreso de combustible a planta por descarga de cisternas. El stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de los transmisores.
14/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 46971.72 | 46184.911 | 0 | m3
14/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.74 | 8.74 | 0 | m3
14/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 408.06 | 502.748 | 170.366 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 14 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 14/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1114.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1080.66
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 568.1
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 504.65
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 595.53
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2440.08
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0.492
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0.488
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0.549
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0.545
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0.549
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 15296.9579
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 14726.6328
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 15137.8001
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 14606.4092
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 9.85
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 9.87
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 218082.787
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 113999.164
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 404185
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 434248
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 748069
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 47450
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 365.76
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 359.99
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 301.78
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 201.793
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 699387.27
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 177.127
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 737285.11
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1467097.92
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 209536.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1017852.08
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 145373.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 389476.7849
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 536428.4619
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 662857.0058
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 832375.4855
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 294.307
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 21.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 535705
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 17.01
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24781.18
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24781.18
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24781.18
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20070.18
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20131.48
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 11307.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14131.48
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13665.34
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 266.719
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 169.352
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 307.682
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 43.056
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 75.678
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 726515
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 193890.4815
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 14 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
14/03/2026 00:00 | 861.6 | 2970.37 | 86.17 | 86.17 | 4529.9 | 516.81 | 6086 | 4404 | 4669.1623 | 4686.7225 | 4665.8123 | 4665.6665 | 6701.3 | 5381.417
14/03/2026 01:00 | 861.6 | 2974.83 | 88.7 | 88.7 | 4523 | 514.85 | 6114 | 4391 | 4670.1995 | 4691.574 | 4667.0974 | 4667.2443 | 6703.7 | 5341.003
14/03/2026 02:00 | 861.7 | 2978.68 | 91.37 | 91.37 | 4509.2 | 511.91 | 6148 | 4377 | 4700.4283 | 4728.1871 | 4696.9738 | 4696.9001 | 6704.5 | 5075.985
14/03/2026 03:00 | 861.9 | 2974.89 | 94.02 | 94.02 | 4509.2 | 566.82 | 6221 | 4363 | 4705.5202 | 4736.9121 | 4702.19 | 4702.7404 | 6704.9 | 4908.268
14/03/2026 04:00 | 862.8 | 2976.17 | 96.38 | 96.38 | 4516.1 | 539.37 | 6293 | 4350 | 4707.9303 | 4738.4811 | 4704.4982 | 4705.3424 | 6705.2 | 4739.848
14/03/2026 05:00 | 864 | 2976.63 | 98.37 | 98.37 | 4516.1 | 534.46 | 6366 | 4351 | 4690.9015 | 4717.1943 | 4687.5724 | 4688.0195 | 6705.2 | 4580.285
14/03/2026 06:00 | 864.2 | 2975.44 | 99.77 | 99.77 | 4509.2 | 537.4 | 6438 | 4358 | 4673.5816 | 4692.8646 | 4670.3784 | 4670.5562 | 6702.9 | 4425.284
14/03/2026 07:00 | 788.1 | 2976.85 | 98.99 | 98.99 | 4481.6 | 531.52 | 6510 | 4366 | 4612.572 | 4544.4602 | 4609.6824 | 4609.4909 | 6670.7 | 4279.326
14/03/2026 08:00 | 807.9 | 2975.88 | 95.98 | 95.98 | 4488.5 | 529.56 | 6583 | 4373 | 4569.0204 | 4481.3297 | 4565.5368 | 4566.9944 | 6685.2 | 4267.886
14/03/2026 09:00 | 791.2 | 2975.29 | 93.87 | 93.87 | 4488.5 | 527.6 | 6655 | 4380 | 4554.8904 | 4460.1943 | 4550.1468 | 4556.7577 | 6678.9 | 4668.237
14/03/2026 10:00 | 792.4 | 2975.15 | 91.66 | 91.66 | 4474.7 | 536.42 | 6721 | 4388 | 4516.8651 | 4371.0292 | 4511.8099 | 4521.3535 | 6671.5 | 4794.497
14/03/2026 11:00 | 792.6 | 2975.26 | 89.76 | 89.76 | 4481.6 | 537.4 | 6772 | 4395 | 4524.8291 | 4411.1881 | 4519.2447 | 4530.8254 | 6672.3 | 4922.209
14/03/2026 12:00 | 793.5 | 2974.81 | 87.08 | 87.08 | 4474.7 | 538.39 | 6819 | 4402 | 4459.5909 | 4260.3183 | 4454.507 | 4465.3739 | 6678.2 | 5043.086
14/03/2026 13:00 | 792 | 2975.09 | 86.33 | 86.33 | 4474.7 | 539.37 | 6859 | 4399 | 4442.4667 | 4243.1144 | 4436.6893 | 4448.0258 | 6661.3 | 5165.537
14/03/2026 14:00 | 857.5 | 2974.86 | 87.25 | 87.25 | 4467.8 | 537.4 | 6900 | 4393 | 4475.3162 | 4325.2712 | 4470.0778 | 4481.6989 | 6662.5 | 5291.584
14/03/2026 15:00 | 796.8 | 2974.92 | 88.68 | 88.68 | 4474.7 | 543.29 | 7019 | 4387 | 4500.8655 | 4337.8543 | 4494.8497 | 4508.5567 | 6644.8 | 5412.416
14/03/2026 16:00 | 790.9 | 2975.12 | 89.81 | 89.81 | 4467.8 | 521.71 | 7157 | 4381 | 4517.8829 | 4371.4569 | 4512.8009 | 4524.3579 | 6643.6 | 5531.924
14/03/2026 17:00 | 862.2 | 2975.99 | 90.53 | 90.53 | 4467.8 | 530.54 | 7294 | 4375 | 4557.9837 | 4459.2586 | 4553.8856 | 4560.3462 | 6644.8 | 5649.06
14/03/2026 18:00 | 857.7 | 2976.2 | 90.45 | 90.45 | 4467.8 | 524.66 | 7439 | 4369 | 4555.4561 | 4462.0845 | 4552.1297 | 4555.1097 | 6642 | 5761.697
14/03/2026 19:00 | 791.4 | 1842.94 | 88.63 | 88.63 | 4474.7 | 530.54 | 7613 | 4362 | 4545.7542 | 4408.6536 | 4542.6364 | 4543.9472 | 6642.8 | 5879.038
14/03/2026 20:00 | 788.4 | 1749.12 | 86.76 | 86.76 | 4474.7 | 525.64 | 7788 | 4356 | 4529.6989 | 4385.746 | 4526.9519 | 4527.7362 | 6641.3 | 5996.365
14/03/2026 21:00 | 788.8 | 1750.46 | 86.07 | 86.07 | 4474.7 | 526.62 | 7962 | 4350 | 4539.4977 | 4402.1312 | 4537.1349 | 4537.1688 | 6640.1 | 6114.431
14/03/2026 22:00 | 790.4 | 1750.76 | 86.49 | 86.49 | 4474.7 | 526.62 | 8137 | 4344 | 4549.8245 | 4419.0975 | 4547.3365 | 4547.1359 | 6640.9 | 6233.681
14/03/2026 23:00 | 866.3 | 1758.97 | 88.51 | 88.51 | 4474.7 | 530.54 | 8359 | 4337 | 4633.7554 | 4628.2421 | 4631.0111 | 4630.941 | 6641.3 | 6348.822

## TEMP_AMB
sábado, 14 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
14/03/2026 00:00 | 23.7 | 27.5 | 27.5 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 36.66 | 22.4 | 26.9 | 28.02 | 23.324 | 24.9 | 26
14/03/2026 01:00 | 23.3 | 27.35 | 27.35 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 36.41 | 22.6 | 26.5 | 27.77 | 23.475 | 24.3 | 26
14/03/2026 02:00 | 23.1 | 27.53 | 27.53 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 22.4 | 36.16 | 22.2 | 26.3 | 27.61 | 23.375 | 23.9 | 26
14/03/2026 03:00 | 22.7 | 27.93 | 27.93 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.4 | 37.15 | 22 | 26.1 | 27.5 | 23.325 | 23.6 | 26.37
14/03/2026 04:00 | 22.2 | 27.67 | 27.67 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 70.9 | 36.95 | 21.9 | 25.8 | 27.44 | 23.2 | 23.4 | 26.37
14/03/2026 05:00 | 22.1 | 27.06 | 27.06 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 22.1 | 36.4 | 22.4 | 25.7 | 27.36 | 22.85 | 23.2 | 25.63
14/03/2026 06:00 | 21.5 | 27.1 | 27.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.4 | 36.15 | 22.3 | 25.6 | 27.26 | 22.6 | 23 | 25.63
14/03/2026 07:00 | 22.6 | 26.96 | 26.96 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.7 | 36.4 | 22.9 | 25.6 | 27.13 | 21.35 | 21.9 | 25.27
14/03/2026 08:00 | 25 | 29.26 | 29.26 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 23.2 | 37.1 | 23.8 | 25.8 | 27.38 | 22.225 | 22.5 | 25.63
14/03/2026 09:00 | 28.7 | 30.58 | 30.58 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.8 | 39.22 | 24.8 | 26.3 | 28.05 | 23.325 | 24.1 | 26.73
14/03/2026 10:00 | 30.1 | 31.22 | 31.22 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 22.6 | 37.59 | 25 | 26.9 | 28.96 | 23.475 | 26.2 | 27.83
14/03/2026 11:00 | 31.9 | 29.5 | 29.5 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 23.4 | 38.04 | 25.6 | 27.5 | 29.8 | 24.3 | 25.1 | 29.66
14/03/2026 12:00 | 34.3 | 30.17 | 30.17 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 23.4 | 38.62 | 27.8 | 28.5 | 29.69 | 23.65 | 26.2 | 30.76
14/03/2026 13:00 | 33.7 | 29.98 | 29.98 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 38.86 | 27.2 | 29.6 | 29.82 | 24.575 | 26 | 31.49
14/03/2026 14:00 | 32.7 | 30.31 | 30.31 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 38.69 | 27.2 | 30.2 | 30.32 | 24.175 | 25.7 | 32.59
14/03/2026 15:00 | 32.5 | 30.38 | 30.38 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.1 | 38.9 | 27.4 | 30.7 | 30.4 | 24.25 | 26 | 31.86
14/03/2026 16:00 | 29.8 | 30.87 | 30.87 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.6 | 38.69 | 28.7 | 30.6 | 30.52 | 25.175 | 24.7 | 29.66
14/03/2026 17:00 | 28 | 29.86 | 29.86 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 38.02 | 26 | 30.2 | 30.87 | 24.925 | 24.8 | 27.1
14/03/2026 18:00 | 26.6 | 28.99 | 28.99 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 37.16 | 25.1 | 29.7 | 30.54 | 24.537 | 23.4 | 27.47
14/03/2026 19:00 | 26.6 | 28.99 | 28.99 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 37.12 | 23.3 | 29.1 | 29.82 | 24.004 | 22.5 | 27.1
14/03/2026 20:00 | 25.4 | 27.53 | 27.53 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.7 | 36.77 | 23 | 28.5 | 29.14 | 23.8 | 23.3 | 26.73
14/03/2026 21:00 | 24.8 | 26.87 | 26.87 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 36.94 | 23.3 | 28 | 28.54 | 23.35 | 22.7 | 26.37
14/03/2026 22:00 | 24.5 | 26.77 | 26.77 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22.5 | 36.72 | 23.3 | 27.7 | 28.1 | 23.525 | 22.4 | 26.37
14/03/2026 23:00 | 24.6 | 25.98 | 25.98 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.5 | 36.47 | 23 | 27.3 | 27.76 | 23.675 | 22.1 | 26.37

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 14 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
14/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 14/03/2026 06:00 | 15/03/2026 06:00
14/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 14/03/2026 06:00 | 15/03/2026 06:00
14/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 14/03/2026 06:00 | 15/03/2026 06:00
14/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 14/03/2026 06:00 | 15/03/2026 06:00
14/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 14/03/2026 06:00 | 15/03/2026 06:00
14/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 14/03/2026 06:00 | 15/03/2026 06:00
14/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 531.79 | 14/03/2026 06:00 | 15/03/2026 06:00
14/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 14/03/2026 06:00 | 15/03/2026 06:00
14/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 339.8 | 14/03/2026 06:00 | 15/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 14 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
14/03/2026 | 00:30 | 24 | 45.05 | 12.36 | 24.72 | 0 | 53.67 |  |  | 5.24 | 4.91 | 6.088 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 6.2482 | 6.3593 |  |  |  | 6.896 | 7.138 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 448.5136 | 445.2869 | 294.4059 | 287.0458 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 01:00 | 24 | 45.08 | 10.14 | 24.7 | 0 | 53.95 |  |  | 4.88 | 4.79 | 6.623 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 6.7863 | 5.894 |  |  |  | 6.596 | 7.223 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 448.5136 | 448.5136 | 294.4059 | 287.0458 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 01:30 | 23 | 45.07 | 11.31 | 24.74 | 0 | 52.93 |  |  | 4.37 | 4.02 | 7.003 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.1899 | 5.8229 |  |  |  | 7.511 | 7.709 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 445.2869 | 448.5136 | 294.4059 | 287.0458 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 02:00 | 23 | 45.05 | 11.04 | 24.78 | 0 | 50.45 |  |  | 4.48 | 4.44 | 7.068 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.4855 | 6.372 |  |  |  | 7.86 | 7.513 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 451.7403 | 448.5136 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 02:30 | 23 | 45.06 | 11.35 | 24.8 | 0 | 50.75 |  |  | 4.98 | 5.48 | 7.44 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.9535 | 6.7135 |  |  |  | 7.843 | 6.831 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 461.4205 | 461.4205 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 03:00 | 23 | 45.1 | 10.35 | 24.87 | 0 | 51.14 |  |  | 5.03 | 6.3 | 7.848 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.0696 | 6.2217 |  |  |  | 7.76 | 6.821 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 461.4205 | 458.1938 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 03:30 | 24 | 45.07 | 11.12 | 26.68 | 0 | 51.19 |  |  | 4.85 | 6.04 | 8.541 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 5.3026 | 5.7743 |  |  |  | 7.233 | 7.603 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 461.4205 | 461.4205 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 04:00 | 24 | 45.06 | 12.28 | 26.22 | 0 | 51.31 |  |  | 4.49 | 5.01 | 7.995 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.6167 | 6.7574 |  |  |  | 7.714 | 7.596 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 461.4205 | 461.4205 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 04:30 | 24 | 45.04 | 12.92 | 21.8 | 0 | 50.47 |  |  | 4.2 | 4.99 | 8.139 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.1569 | 7.8929 |  |  |  | 8.411 | 7.859 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 461.4205 | 461.4205 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 05:00 | 24 | 45.06 | 11.86 | 29.21 | 0 | 51.21 | 0 | 0 | 4.55 | 3.96 | 8.897 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7151 | 7.3837 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 8.63 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 461.4205 | 458.1938 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0 | 0 | 0.0115
14/03/2026 | 05:30 | 23 | 45.09 | 11.79 | 26.54 | 0 | 51.46 | 0 | 0 | 4.35 | 4.6 | 9.359 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 0.05 | 0.05 | 0 | 1 | 1 | 5.0039 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 0 | 0 | 5.844 | 6.3527 | 7.6886 | 0 | 0 | 0 | 9.133 | 8.932 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 461.4205 | 458.1938 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0 | 0 | 10.2115
14/03/2026 | 06:00 | 23 | 45.08 | 12.11 | 26.55 | 0 | 51.52 | 0.66 | 0 | 5.2 | 4.79 | 9.009 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.07 | 0.07 | 24.5 | 1 | 3 | 50.9319 | 54.392 | 54.392 | 54.392 | 54.392 | 0 | 17.922 | 94.432 | 6.3034 | 6.3906 | 10.1155 | 9.2983 | 95.556 | 8.853 | 9.013 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 461.4205 | 461.4205 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0 | 10.242 | 103.681
14/03/2026 | 06:30 | 23 | 45.03 | 12.28 | 24.86 | 0 | 53.64 | 19.72 | 16.264 | 4.95 | 5.03 | 9.229 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 19.292 | 19.292 | 152.36 | 1 | 4 | 211.5642 | 245.283 | 245.283 | 245.283 | 245.283 | 0.25617 | 129.165 | 269.31 | 4.3131 | 6.1849 | 114.8452 | 99.3525 | 267.804 | 8.735 | 8.693 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 461.4205 | 461.4205 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0 | 88.201 | 381.877
14/03/2026 | 07:00 | 23 | 45.05 | 11.2 | 28.36 | 0 | 52.56 | 98.64 | 49.106 | 4.29 | 5.81 | 9.639 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 110.876 | 110.876 | 450.07 | 3 | 4 | 539.1668 | 600.985 | 600.985 | 600.985 | 600.985 | 8.587 | 246.568 | 524.535 | 4.7629 | 5.9913 | 262.9739 | 223.9916 | 546.752 | 9.017 | 8.25 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 461.4205 | 461.4205 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0 | 173.627 | 764.066
14/03/2026 | 07:30 | 23 | 45.08 | 11.78 | 26.74 | 0 | 50.91 | 207.35 | 54.628 | 3.77 | 5.05 | 9.483 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 425.426 | 425.426 | 757.79 | 1 | 4 | 759.6177 | 797.652 | 797.652 | 797.652 | 797.652 | 35.8581 | 375.61 | 557.461 | 4.7629 | 6.0697 | 490.8263 | 454.9462 | 577.701 | 8.761 | 8.766 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 467.8739 | 464.6472 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0 | 295.352 | 879.954
14/03/2026 | 08:00 | 23 | 44.99 | 11.26 | 26.83 | 0 | 54.01 | 332.21 | 85.827 | 3.96 | 3.92 | 9.082 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 569.896 | 569.896 | 943.14 | 1 | 4 | 805.9534 | 821.508 | 821.508 | 821.508 | 821.508 | 80.6698 | 508.322 | 626.31 | 7.6723 | 7.366 | 861.9195 | 850.5875 | 663.926 | 8.296 | 8.068 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 429.1533 | 461.4205 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0 | 479.516 | 766.3735
14/03/2026 | 08:30 | 24 | 44.98 | 11.99 | 26.95 | 0 | 53.66 | 459.45 | 125.604 | 4.2 | 4.15 | 8.66 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 834.842 | 834.842 | 949.29 | 1 | 4 | 1008.1552 | 999.699 | 999.699 | 999.699 | 999.699 | 184.0933 | 644.107 | 968.338 | 7.9817 | 7.7416 | 674.5485 | 638.4281 | 998.319 | 7.998 | 8.149 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 429.1533 | 461.4205 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0 | 647.094 | 840.212
14/03/2026 | 09:00 | 24 | 45.02 | 12.79 | 26.54 | 0 | 43.94 | 575.05 | 345.694 | 4.35 | 4.78 | 8.263 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 755.637 | 755.637 | 908.64 | 3 | 4 | 1034.1857 | 966.186 | 966.186 | 966.186 | 966.186 | 266.0828 | 757.666 | 1033.916 | 9.2943 | 8.0215 | 546.3134 | 607.3824 | 1039.139 | 8.494 | 9.16 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 432.38 | 432.38 | 294.4059 | 294.4059 | 261.8825 | 0 | 735.755 | 983.551
14/03/2026 | 09:30 | 24 | 45 | 12.58 | 25.89 | 0 | 49.03 | 681.69 | 583.956 | 4.45 | 4.64 | 8.759 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 1017.418 | 1017.418 | 930.64 | 5 | 6 | 1051.3951 | 1026.177 | 1026.177 | 1026.177 | 1026.177 | 389.0426 | 883.963 | 639.697 | 7.6239 | 7.4553 | 676.6703 | 694.4016 | 655.912 | 9.014 | 9.743 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 371.0724 | 364.619 | 294.4059 | 294.4059 | 195.8 | 0 | 870.478 | 1015.634
14/03/2026 | 10:00 | 24 | 45.04 | 12.64 | 21.54 | 0 | 52.61 | 778.99 | 362.968 | 5.06 | 4.58 | 9.086 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1067.824 | 1067.824 | 1046.93 | 5 | 6 | 1108.3892 | 1051.977 | 1051.977 | 1051.977 | 1051.977 | 547.9693 | 978.544 | 743.673 | 7.5577 | 7.5889 | 968.7328 | 1061.7651 | 742.018 | 9.176 | 10.181 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 374.2991 | 358.1655 | 294.4059 | 282.139 | 176.22 | 0 | 956.915 | 992.864
14/03/2026 | 10:30 | 23 | 45.02 | 12.27 | 24.84 | 0 | 51.32 | 875.76 | 382.117 | 5.21 | 4.11 | 9.121 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 622.275 | 622.275 | 1120 | 6 | 6 | 1109.352 | 1048.101 | 1048.101 | 1048.101 | 1048.101 | 711.0869 | 1059.601 | 932.721 | 7.4024 | 7.7229 | 908.3747 | 937.3453 | 968.812 | 9.044 | 10.49 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 380.7526 | 358.1655 | 294.4059 | 282.139 | 176.22 | 0 | 1032.764 | 919.5245
14/03/2026 | 11:00 | 23 | 45.04 | 12.51 | 25.5 | 0 | 53.48 | 967.55 | 471.771 | 5.38 | 3.3 | 9.764 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 572.582 | 572.582 | 889.64 | 6 | 6 | 1138.4252 | 1119.17 | 1119.17 | 1119.17 | 1119.17 | 706.7038 | 1088.375 | 1073.441 | 6.2505 | 7.7384 | 861.3688 | 1040.5943 | 1053.24 | 8.86 | 10.358 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 371.0724 | 348.4854 | 294.4059 | 282.139 | 176.22 | 0 | 1087.993 | 848.164
14/03/2026 | 11:30 | 23 | 45.06 | 12.36 | 22.22 | 0 | 50.9 | 1080.58 | 332.006 | 5.98 | 2.58 | 9.586 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 446.393 | 446.393 | 1178 | 6 | 6 | 875.3277 | 951.19 | 951.19 | 951.19 | 951.19 | 694.2333 | 1067.151 | 1080.142 | 5.8711 | 7.6752 | 674.8166 | 652.4066 | 1069.466 | 9.126 | 10.438 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 351.7121 | 351.7121 | 294.4059 | 282.139 | 178.6675 | 0 | 676.071 | 1045.599
14/03/2026 | 12:00 | 23 | 45.08 | 11.99 | 20.04 | 0 | 55.02 | 1076.82 | 569.718 | 6.13 | 6.08 | 9.543 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 561.74 | 561.74 | 1130.79 | 6 | 7 | 990.8805 | 1004.577 | 1004.577 | 1004.577 | 1004.577 | 649.4885 | 1121.119 | 995.002 | 7.668 | 7.8329 | 662.8292 | 746.1983 | 990.93 | 9.224 | 9.971 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 345.2587 | 345.2587 | 294.4059 | 282.139 | 176.22 | 0 | 1115.361 | 958.1115
14/03/2026 | 12:30 | 23 | 45.05 | 11.87 | 19.66 | 0 | 52.25 | 906.19 | 503.174 | 6.02 | 4.82 | 9.9 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 546.356 | 546.356 | 1044.29 | 6 | 7 | 1052.128 | 1040.991 | 1040.991 | 1040.991 | 1040.991 | 730.2223 | 1145.152 | 797.887 | 7.6935 | 8.6765 | 901.941 | 905.6685 | 784.496 | 9.414 | 10.16 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 345.2587 | 345.2587 | 294.4059 | 282.139 | 176.22 | 0 | 986.383 | 955.8895
14/03/2026 | 13:00 | 23 | 45.05 | 12.04 | 23.1 | 0 | 51.71 | 1179.95 | 404.402 | 6.6 | 4.74 | 9.307 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 586.586 | 586.586 | 836.64 | 6 | 7 | 1054.07 | 988.865 | 988.865 | 988.865 | 988.865 | 410.805 | 1122.897 | 731.847 | 9.8852 | 9.8273 | 453.3769 | 620.2493 | 731.947 | 9.219 | 10.014 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 345.2587 | 345.2587 | 294.4059 | 282.139 | 176.22 | 0 | 860.784 | 758.527
14/03/2026 | 13:30 | 24 | 45.04 | 12.34 | 24.07 | 0 | 50.85 | 1075.82 | 321.9 | 7.14 | 5.54 | 9.658 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 798.821 | 798.821 | 668.29 | 5 | 6 | 1055.3933 | 984.589 | 984.589 | 984.589 | 984.589 | 324.846 | 1033.741 | 774.49 | 7.7332 | 9.8765 | 714.3731 | 896.8687 | 766.834 | 9.182 | 9.921 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 348.4854 | 345.2587 | 294.4059 | 274.7789 | 176.22 | 0 | 1055.576 | 536.537
14/03/2026 | 14:00 | 24 | 45.05 | 12.01 | 23.78 | 0 | 50.82 | 976.92 | 223.286 | 7.25 | 5.94 | 9.718 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 663.799 | 663.799 | 632.79 | 4 | 3 | 878.929 | 861.461 | 861.461 | 861.461 | 861.461 | 924.1605 | 1011.576 | 751.69 | 11.5082 | 10.3388 | 939.4283 | 934.5849 | 801.556 | 9.696 | 10.154 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 348.4854 | 345.2587 | 294.4059 | 274.7789 | 176.22 | 0 | 827.224 | 619.1945
14/03/2026 | 14:30 | 23 | 45.03 | 12.93 | 19.61 | 0 | 51.5 | 929.3 | 150.128 | 6.28 | 5.41 | 8.868 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 643.626 | 643.626 | 801.57 | 4 | 3 | 709.2813 | 719.917 | 719.917 | 719.917 | 719.917 | 832.0175 | 881.831 | 1011.502 | 9.8961 | 10.6815 | 473.2669 | 626.7748 | 996.341 | 9.647 | 9.672 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 345.2587 | 345.2587 | 294.4059 | 274.7789 | 176.22 | 0 | 865.517 | 533.774
14/03/2026 | 15:00 | 23 | 45.03 | 11.85 | 22.49 | 0 | 51.39 | 657.81 | 93.668 | 6.13 | 5.48 | 8.55 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 714.991 | 714.991 | 781.79 | 6 | 4 | 676.9232 | 573.129 | 573.129 | 573.129 | 573.129 | 706.1961 | 713.314 | 643.718 | 12.3391 | 11.4773 | 541.7494 | 574.8514 | 628.163 | 8.606 | 9.379 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 345.2587 | 345.2587 | 294.4059 | 274.7789 | 173.7725 | 0 | 631.221 | 474.9045
14/03/2026 | 15:30 | 23 | 45.03 | 12.14 | 22.3 | 0 | 51.55 | 617.81 | 63.876 | 5.9 | 5.53 | 8.65 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 705.729 | 705.729 | 413.21 | 6 | 4 | 421.5865 | 378.249 | 378.249 | 378.249 | 378.249 | 392.3414 | 442.284 | 513.978 | 9.7676 | 11.5507 | 494.4576 | 384.1911 | 528.524 | 8.682 | 9.423 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 345.2587 | 345.2587 | 294.4059 | 274.7789 | 176.22 | 0 | 441.095 | 482.0595
14/03/2026 | 16:00 | 23 | 45.02 | 12.21 | 23.8 | 0 | 48.1 | 435.54 | 116.617 | 5.45 | 5.58 | 8.97 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 872.318 | 872.318 | 716.07 | 6 | 5 | 310.7878 | 309.303 | 309.303 | 309.303 | 309.303 | 132.0492 | 376.083 | 507.31 | 10.0649 | 11.6869 | 499.6414 | 364.9446 | 492.974 | 8.776 | 9.331 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 345.2587 | 345.2587 | 294.4059 | 274.7789 | 176.22 | 0 | 366.315 | 272.1475
14/03/2026 | 16:30 | 23 | 45.01 | 11.44 | 26.18 | 0 | 48.99 | 392.08 | 83.078 | 5.35 | 5.01 | 8.905 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 411.525 | 411.525 | 488.14 | 5 | 5 | 265.8089 | 253.518 | 253.518 | 253.518 | 253.518 | 64.9116 | 245.81 | 286.825 | 9.9072 | 11.498 | 648.8425 | 662.1862 | 280.011 | 8.48 | 9.361 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 361.3923 | 367.8457 | 294.4059 | 274.7789 | 178.6675 | 0 | 163.989 | 155.0795
14/03/2026 | 17:00 | 23 | 44.98 | 12.47 | 26.14 | 0 | 48.4 | 281.21 | 40.417 | 5.38 | 4.82 | 8.736 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 316.758 | 316.758 | 292.93 | 1 | 1 | 206.0329 | 182.298 | 182.298 | 182.298 | 182.298 | 15.0761 | 233.662 | 104.199 | 9.6527 | 11.1605 | 322.8508 | 345.4139 | 101.736 | 8.243 | 9.268 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 438.8335 | 435.6067 | 294.4059 | 274.7789 | 261.8825 | 0 | 110.449 | 76.3575
14/03/2026 | 17:30 | 23 | 44.98 | 13.14 | 10.07 | 0 | 50 | 56.47 | 28.287 | 5.14 | 4.51 | 8.729 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 202.445 | 202.445 | 135.5 | 4 | 1 | 51.9156 | 38.829 | 38.829 | 38.829 | 38.829 | 8.1453 | 47.594 | 23.186 | 10.7404 | 10.4132 | 78.5549 | 81.148 | 21.637 | 7.972 | 9.152 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 425.9266 | 432.38 | 294.4059 | 274.7789 | 261.8825 | 0 | 50.127 | 11.962
14/03/2026 | 18:00 | 23 | 45.01 | 11.64 | 18.6 | 0 | 53.43 | 20.6 | 8.719 | 5.3 | 4.75 | 8.59 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 47.63 | 47.63 | 5.2 | 1 | 3 | 1.224 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 4.7249 | 4.202 | 0 | 10.6309 | 9.6178 | 19.0267 | 17.4634 | 0 | 8.282 | 9.435 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 425.9266 | 429.1533 | 294.4059 | 274.7789 | 261.8825 | 0 | 0.652 | 0.463
14/03/2026 | 18:30 | 23 | 44.99 | 10.95 | 12.54 | 0 | 53.63 | 1.27 | 0 | 5.61 | 5.12 | 8.019 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6859 | 0 | 0 | 9.6279 | 9.0645 | 0 | 0 | 0 | 7.961 | 9.268 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 425.9266 | 429.1533 | 294.4059 | 274.7789 | 261.8825 | 0 | 0 | 0
14/03/2026 | 19:00 | 23 | 45 | 11.15 | 13.2 | 0 | 48.31 | 0 | 0 | 5.74 | 5.02 | 7.345 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.03 | 0.03 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06711 | 0 | 0 | 9.7767 | 8.9948 | 0 | 0 | 0 | 7.359 | 8.602 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 442.0602 | 448.5136 | 294.4059 | 274.7789 | 261.8825 | 0 | 0 | 0
14/03/2026 | 19:30 | 23 | 44.99 | 10.51 | 12.49 | 0 | 56.42 | 0 | 0 | 5.82 | 4.44 | 7.507 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0806 | 9.2544 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 8.633 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 442.0602 | 448.5136 | 294.4059 | 274.7789 | 261.8825 | 0 | 0 | 0
14/03/2026 | 20:00 | 23 | 44.99 | 10.79 | 12.5 | 0 | 51.51 |  |  | 5.67 | 4.16 | 8.06 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 8.1187 | 8.3266 |  |  |  | 7.478 | 8.871 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 442.0602 | 448.5136 | 294.4059 | 274.7789 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 20:30 | 24 | 44.99 | 10.08 | 12.44 | 0 | 53.86 |  |  | 5.91 | 4.35 | 7.596 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 6.2364 | 8.0184 |  |  |  | 7.503 | 8.654 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 442.0602 | 448.5136 | 294.4059 | 274.7789 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 21:00 | 24 | 44.98 | 12.96 | 13.14 | 0 | 37.66 |  |  | 5.14 | 4.39 | 7.402 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |  | 3 | 3 | [8 empty] | 3.8562 | 7.0052 |  |  |  | 7.639 | 8.648 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 442.0602 | 448.5136 | 294.4059 | 274.7789 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 21:30 | 23 | 44.97 | 12.17 | 25.09 | 0 | 52.5 |  |  | 5.5 | 4.35 | 7.192 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.1473 | 7.5307 |  |  |  | 7.786 | 8.658 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 442.0602 | 448.5136 | 294.4059 | 287.0458 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 22:00 | 23 | 44.99 | 12.61 | 26.14 | 0 | 38.47 |  |  | 5.43 | 4.23 | 6.764 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.1473 | 7.578 |  |  |  | 7.527 | 8.548 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 442.0602 | 448.5136 | 294.4059 | 287.0458 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 22:30 | 23 | 45.02 | 12.09 | 24.34 | 0 | 42.43 |  |  | 5.32 | 4.94 | 6.644 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  | 3 | 4 | [8 empty] | 6.1473 | 7.7442 |  |  |  | 7.852 | 8.683 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 442.0602 | 448.5136 | 294.4059 | 287.0458 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 23:00 | 23 | 44.96 | 12.26 | 24.23 | 0 | 47.73 |  |  | 5.5 | 5.44 | 7.277 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 6.1473 | 7.4729 |  |  |  | 7.574 | 8.302 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 442.0602 | 448.5136 | 294.4059 | 287.0458 | 261.8825 | 0
14/03/2026 | 23:30 | 23 | 44.98 | 11.4 | 24.98 | 0 | 48.3 |  |  | 5.79 | 5.59 | 7.463 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  | 5 | 4 | [8 empty] | 6.1473 | 8.4464 |  |  |  | 7.535 | 8.145 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 442.0602 | 448.5136 | 294.4059 | 287.0458 | 261.8825 | 0
15/03/2026 | 00:00 | 23 | 44.97 | 10.77 | 25 | 0 | 44.16 |  |  | 5.46 | 4.78 | 7.392 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |  |  |  | 4 | 4 | [8 empty] | 6.1473 | 9.383 |  |  |  | 7.259 | 8.304 | 516.2747 | 516.2747 | 516.2747 | 442.0602 | 448.5136 | 294.4059 | 287.0458 | 261.8825 | 0

## CALOR_ÚTIL
sábado, 14 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
14/03/2026 | 00:30 | 30 | 11.1 | 60.84 | 69.25 | 0 | 50.44 | 271.63 | 493.26
14/03/2026 | 01:00 | 30 | 10.89 | 49.91 | 69.18 | 0 | 50.71 | 271.77 | 482.46
14/03/2026 | 01:30 | 31 | 10.89 | 55.45 | 69.36 | 0 | 50.32 | 269.22 | 486.24
14/03/2026 | 02:00 | 31 | 11.32 | 54.11 | 69.47 | 0 | 47.96 | 267.79 | 481.65
14/03/2026 | 02:30 | 32 | 11.32 | 54.94 | 69.67 | 0 | 50.89 | 279.14 | 497.96
14/03/2026 | 03:00 | 32 | 11.27 | 50.12 | 69.86 | 0 | 51.27 | 219.74 | 434.26
14/03/2026 | 03:30 | 32 | 11.26 | 47.99 | 77.45 | 0 | 50.63 | 205.57 | 424.9
14/03/2026 | 04:00 | 32 | 11.26 | 53.04 | 76.09 | 0 | 50.75 | 233.46 | 456.6
14/03/2026 | 04:30 | 32 | 11.26 | 55.68 | 64.77 | 0 | 47.03 | 235 | 445.74
14/03/2026 | 05:00 | 32 | 11.06 | 51.13 | 86.9 | 0 | 47.71 | 234.42 | 463.22
14/03/2026 | 05:30 | 31 | 11.07 | 51.52 | 76.79 | 0 | 49.32 | 236.64 | 456.34
14/03/2026 | 06:00 | 31 | 11.2 | 52.94 | 76.8 | 0 | 49.37 | 243.24 | 464.55
14/03/2026 | 06:30 | 29 | 11.19 | 54.35 | 69.24 | 0 | 50.83 | 228.67 | 443.28
14/03/2026 | 07:00 | 29 | 10.45 | 49.6 | 78.98 | 0 | 49.82 | 234.46 | 452.31
14/03/2026 | 07:30 | 31 | 10.46 | 51.96 | 69.88 | 0 | 48.75 | 233.6 | 445.65
14/03/2026 | 08:00 | 31 | 8.48 | 49.69 | 70.12 | 0 | 51.72 | 231.15 | 442.16
14/03/2026 | 08:30 | 32 | 8.48 | 49.86 | 70.36 | 0 | 55.07 | 238.02 | 453.79
14/03/2026 | 09:00 | 32 | 10.89 | 53.19 | 69.31 | 0 | 45.09 | 242.36 | 452.84
14/03/2026 | 09:30 | 33 | 10.88 | 46.98 | 72.02 | 0 | 63.21 | 238.23 | 464.32
14/03/2026 | 10:00 | 33 | 11.05 | 47.23 | 59.56 | 0 | 67.82 | 247.16 | 465.82
14/03/2026 | 10:30 | 30 | 11.05 | 49.2 | 62.65 | 0 | 63.99 | 246.61 | 463.5
14/03/2026 | 11:00 | 30 | 10.91 | 50.17 | 64.32 | 0 | 66.68 | 243.86 | 465.94
14/03/2026 | 11:30 | 29 | 10.91 | 49.08 | 64.11 | 0 | 63.52 | 250.28 | 466.9
14/03/2026 | 12:00 | 29 | 10.5 | 47.64 | 57.82 | 0 | 68.66 | 238.2 | 451.82
14/03/2026 | 12:30 | 29 | 10.5 | 46.88 | 55.69 | 0 | 76.56 | 247.89 | 466.52
14/03/2026 | 13:00 | 29 | 10.5 | 47.57 | 65.29 | 0 | 75.77 | 246.64 | 474.77
14/03/2026 | 13:30 | 32 | 10.5 | 50.02 | 61.72 | 0 | 56.06 | 249.33 | 459.63
14/03/2026 | 14:00 | 32 | 10.68 | 48.7 | 60.86 | 0 | 56.03 | 245.71 | 453.98
14/03/2026 | 14:30 | 31 | 10.67 | 68.98 | 53.04 | 0 | 59.06 | 244.63 | 467.38
14/03/2026 | 15:00 | 31 | 10.6 | 63.21 | 60.84 | 0 | 58.92 | 269.4 | 493.97
14/03/2026 | 15:30 | 30 | 10.61 | 51.72 | 52.61 | 0 | 53.21 | 266.73 | 464.88
14/03/2026 | 16:00 | 30 | 10.69 | 52.03 | 56.09 | 0 | 49.65 | 249.66 | 448.12
14/03/2026 | 16:30 | 29 | 10.69 | 45.86 | 60.33 | 0 | 59.51 | 255.68 | 461.07
14/03/2026 | 17:00 | 29 | 11.01 | 49.98 | 60.24 | 0 | 58.79 | 251.71 | 460.73
14/03/2026 | 17:30 | 26 | 11.01 | 53.17 | 39.1 | 0 | 55.26 | 262.95 | 447.49
14/03/2026 | 18:00 | 26 | 11.22 | 47.07 | 68.99 | 0 | 59.05 | 255.5 | 467.83
14/03/2026 | 18:30 | 26 | 11.21 | 52.19 | 67.73 | 0 | 51.82 | 255.34 | 464.29
14/03/2026 | 19:00 | 26 | 10.72 | 53.14 | 71.33 | 0 | 46.68 | 246.93 | 454.8
14/03/2026 | 19:30 | 27 | 10.72 | 48.95 | 76.94 | 0 | 59.78 | 251.32 | 474.71
14/03/2026 | 20:00 | 27 | 10.7 | 50.25 | 77 | 0 | 54.57 | 242.11 | 461.63
14/03/2026 | 20:30 | 32 | 10.7 | 45.75 | 83.27 | 0 | 56.64 | 238.67 | 467.03
14/03/2026 | 21:00 | 32 | 10.95 | 58.79 | 87.33 | 0 | 39.61 | 240.43 | 469.11
14/03/2026 | 21:30 | 32 | 10.95 | 50.53 | 76.96 | 0 | 52.37 | 240.03 | 462.84
14/03/2026 | 22:00 | 32 | 10.66 | 52.33 | 79.87 | 0 | 38.37 | 239.98 | 453.21
14/03/2026 | 22:30 | 32 | 10.67 | 49.51 | 71.44 | 0 | 55.83 | 247.44 | 466.89
14/03/2026 | 23:00 | 32 | 10.79 | 50.18 | 70.92 | 0 | 62.8 | 248.12 | 474.81
14/03/2026 | 23:30 | 31 | 10.79 | 52.17 | 71.74 | 0 | 49.88 | 246.95 | 462.53
15/03/2026 | 00:00 | 31 | 10.81 | 49.27 | 71.79 | 0 | 45.61 | 237.68 | 446.16
EJEC MWh |  | 729 | 258.75 | 1237.435 | 1642.54 | 0 | 1311.695 | 5910.525 | 11089.945

## FLUJOS
sábado, 14 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/03/2026 | 00:30 | 0 | 9.2525 | -15.7074 | -34.5361 | 22.4285 |  | 39.732 | -63.3752 | 51.4713 | 25.7712 | 25.1662 | 0 | -27.469 | 19.8 | 11.592 | -19.8 | 14.1996 | 34.9268 | 12.2689 | 12.4883 | 20.4885 | 17.4982 | 5.4958 | 8.2233 |  |  | -61.58 | -60.83 |  | 0 | 26.4 | 11.073 | 0.196 | -60.54 | -59.93 | -42.44 | 60.54 | 60.58 | 14.829 | -0.9372 | 62.547 | 64.9706 | 33.311 | -55.3712 | -54.669 | 25.5425 | 25.4053 | 60.4544 | 62.4226 | -0.6253 | -5.824 | -294.5229 | -39.5653 | -1 | -1 | 60.7044 | 58.4719 | -7.2796 |  | -23.1183 | 8.263 |  | 2.8252 | 321.2377 | 133.9152 | 133.61 | -54.3001 | 568.3571 |  | -103.2683 | 105.5306 | 93.5783 | 24.49 | 24.41 | 55.21 | 78.86 | -114.3952 | -114.2612 | 186.1375 | 188.0769 | 18.9777 | -138.601 | -138.4327 | -8.0983 | -92.9312 |  |  | 37.3 | 184.1 | -17.45 | 4.983 | 5.7927 | 5.7973 | 73.3702 | 73.0971 | -31.9805 | -89.1102 | -32.336 | 14.287 | 56.98 | 31.14 | 38.2104 | 36.1862 | 27.0583 |  | 91.6146 | 92.9304 | -50.2478 |  | -14.8104 | -90.5 | -89.2 | 27.2433 | 44.2474 | 41.3435 | 62.7136 | 43.6 | -1.91 | 43.1675 | 47.984 | -12.15 | -12.34 | 73.7 | 59.82 | 48.1455 | 47.8909 | -114.7202 | -112.2636 | 103.2602 | 63.8499 | 62.0492 | 62.3523 | 10.6335 | -8.5991 | -32.199 | 64.9374 | -327.154 |  | -25.8492 | -23.3555 | 83.6288 | -62.5505 | -59.0869 | 113.712 | -101.6942 | -104.2789 | 50.8518 |  | -10.35 | 66.1 | 11.1582 | -167.5829 | -29.6458 | -28.9527 | 12.9118 | 13.9472 | -42.3154 | 13.3272 |  | 13.0318 | 39.3848 | 40.3102 | 38.9033 | 114.875 | 114.5401 | -118.894 | 117.5501 | 116.7691 | -96.5202 | -81.1452 | -35.3234 | -33.3 | 13.868 | 0.9158 | -9.39 | 15.9 | -35.1114 |  | -15.245 | 4.492 |  | 29.36 | 81.006 | 95.9214 | 14.83 | 77.2295 | 25.8 | -6.1801 | -7.0848 | -7.4606 | 1.5188 |  |  | -15.5056 | -15.6607 | 22.9969 | 16.1844 | 57.7207 | 58.4931 | -133.9494 | -19.1571 | 42.2817 | 11.5579 |  | 4.6095 | 4.3349 | 12.2871 | 50.8503 | 52.4706 |  |  | -593.9158 | 591.7556 | 101.8325 | -50.8585 | -50.3072 | -67.1407 | -60.2917 | 66.5452 | 65.2343 | -9.8771 | -9.7528 | 0.7279 | 1.2992 | -65.3243 | -65.4392 | 28.4 | 28.11 | 14 | 14.4 | 21.5346 | 29.36 | -429.4749 | 109.9535 | 109.6639 | 14 | -31.9 | 0.5 | 0.7 | 1.5136 | 1.2697 | -94.4027 | 350.3358 | -102.6822 | -184.3687 | -13.2506 |  | -194.7607 | -138.3292 | 259.4172 | 197.1917 | 175.7589 | 175.4906 | 141.2722 | 107.4733 | -261.584 | -148.1721 | 144.6284 | -12.9984 | 30.019 | 7.04 | 1.062 | 1.047 | -6.96 | -16.8 |  | 17.4334 | -21.532 | -42.8336 | 18.3 | 54.09 | 54.024 | 9.9113 | 11.9455 | 42.6634 | 42.7707 | 43.8739 |  | 31 | 22.0617 | 6.57 |  | -62.4575 | 83.4648 | 68.6353 | -61.7066 | -81.9842 | 59.6213 | 22.4164 | -48 | 48.5 | -485.6824 | 654.5406
14/03/2026 | 01:00 | 0 | 8.3345 | -14.6002 | -31.7543 | 21.2583 |  | 37.7961 | -60.9766 | 48.782 | 24.7632 | 24.0895 | 39.96 | -28.593 | 22 | 10.764 | -22 | 14.6743 | 49.6802 | 11.8551 | 12.0315 | 19.5892 | 17.3981 | 5.5868 | 7.7466 |  |  | -45.2 | -45.24 |  | -39.96 | 26.4 | 10.457 | 0.191 | -42.16 | -42.08 | -43.26 | 42.16 | 43.22 | 13.5969 | -0.6732 | 60.4559 | 63.6965 | -6.6533 | -40.9231 | -41.1449 | 30.3607 | 31.7701 | 40.1767 | 40.5632 | -11.2672 | -12.5329 | -161.1836 | -41.3824 | -0.9 | -1.1 | 44.412 | 43.9667 | -6.979 |  | -1.8081 | 7.7551 |  | 1.3596 | 190.6796 | 132.0841 | 131.138 | -20.9719 | 481.9603 |  | -89.0938 | 90.1653 | 89.2272 | 22.47 | 21.92 | 52.29 | 74.86 | -114.3952 | -113.5914 | 189.4903 | 188.4458 | 21.1805 | -123.5461 | -123.4781 | -11.0517 | -74.022 |  |  | 44.6 | 148.1 | -17.11 | 11.1576 | 11.2547 | 10.834 | 87.2755 | 87.1756 | -49.2151 | -81.6498 | -51.254 | 13.4961 | 53.62 | 29.23 | 37.2729 | 35.0143 | 26.3828 |  | 75.4534 | 74.2098 | -50.0413 |  | -14.4994 | -95.1 | -94.5 | 26.5787 | 41.9037 | 37.5864 | 60.3699 | 41.76 | -1.34 | 44.95 | 52.8068 | -11.67 | -11.94 | 70.6 | 58.4 | 56.7091 | 55.9091 | -114.9035 | -111.5909 | 100.2715 | 59.265 | 57.4964 | 59.9132 | 17.334 | -0.5818 | -31.983 | 33.4595 | -249.4443 |  | -24.8364 | -22.7936 | 73.6648 | -46.8115 | -42.4913 | 113.712 | -102.406 | -104.2585 | 41.958 |  | -14.12 | 72.5 | 13.5563 | -144.3649 | -31.2111 | -30.2764 | 16.115 | 5.6467 | -30.4401 | 13.572 |  | 13.1959 | 39.985 | 39.6983 | 38.925 | 116.0472 | 115.5449 | -143.5101 | 118.8336 | 117.9721 | -114.3911 | -101.5539 | -39.154 | -37.5 | 14.0609 | 0.8682 | -9.38 | 15.6 | -39.1009 |  | -15.41 | 4.514 | 11.0333 | 27.59 | 101.5698 | 116.1771 | 13.72 | 74.2373 | 25.2 | 0 | -8.3798 | -9.0303 | 1.4288 |  |  | -16.122 | -8.1461 | 22.3189 | 8.3234 | 57.8901 | 60.8999 | -118.948 | -18.3709 | 39.4944 | 23.9772 | 11.3121 | 3.8282 | 3.5333 | 12 | 62.0204 | 63.5357 |  |  | -602.095 | 602.714 | 168.2087 | -62.363 | -60.0734 | -68.5013 | -61.7606 | 67.6775 | 65.796 | -34.7504 | -35.7619 | 3.9469 | 3.848 | -62.292 | -61.9206 | 49.78 | 49.44 | 12 | 11.6 | 21.556 | 28.56 | -416.5619 | 107.8394 | 107.5607 |  | -34.2 | -3 | -2.9 | 1.6206 | 1.3804 | -160.4232 | 275.3613 | -37.0239 | -107.4036 | -13.3697 |  | -114.4283 | -76.9544 | 205.5417 | 118.9128 | 160.2703 | 159.6334 | 79.1226 | 51.3517 | -206.5223 | -153.7573 | 154.8301 | -13.9487 | 29.987 | 7.36 | 1.126 | 1.12 | -7.52 | -16 |  | 17.9614 | -22.9969 | -42.5406 | 20 | 52.512 | 52.919 | 9.7625 | 11.6547 | 42.8722 | 42.1537 | 43.2344 |  | 35.2 | 22.3165 | 6.24 |  | -62.4831 | 84.3384 | 70.0811 | -61.5504 | -82.8652 | 62.4466 | 20.7918 | -52.1 | 53.4 | -427.0372 | 596.9271
14/03/2026 | 01:30 | 0 | 8.5083 | -14.3656 | -32.0482 | 20.9778 |  | 36.2836 | -60.6294 | 46.8253 | 23.7573 | 22.9593 | 37.74 | -28.393 |  | 10.764 |  | 14.2289 | 48.2462 | 11.6327 | 11.7512 | 19.4667 | 17.674 | 5.2007 | 8.5867 |  |  | -47.16 | -47.14 |  | -37.74 | 26.4 | 9.993 | 0.189 | -37.99 | -37.46 | -56.68 | 37.99 | 38.26 | 12.8715 | -0.5109 | 59.5909 | 61.4042 | -5.6205 | -34.9991 | -35.5581 | 30.1337 | 29.3143 | 39.5309 | 40.0535 | -21.4957 | -22.2043 | -148.6206 | -37.9966 | -2.1 | -1.9 | 40.054 | 38.9818 | -7.4878 |  | 6.2692 | 7.2719 |  | 0 | 179.1436 | 134.8002 | 134.6171 | -21.1854 | 469.8563 |  | -65.7978 | 66.7062 | 86.9818 | 22.3 | 21.46 | 50.07 | 73.26 | -117.3422 | -117.4762 | 189.8188 | 188.9175 | 21.1114 | -116.759 | -116.9453 | -14.2255 | -72.8519 |  |  | 40.3 | 146.3 | -16.61 | 11.1293 | 11.3873 | 11.9219 | 86.2893 | 85.6704 | -41.0122 | -87.0164 | -44.0319 | 13.1611 | 51.63 | 28.3 | 35.3979 | 33.696 | 25.492 |  | 73.6494 | 72.6884 | -53.8842 |  | -14.0297 | -92.5 | -92 | 26.1447 | 40.1459 | 34.7685 | 57.4402 | 40.06 | -1.12 | 45.3065 | 54.4581 | -11.92 | -12.19 | 68.76 | 55.42 | 55.1091 | 53.6364 | -116.944 | -114.5545 | 97.1683 | 58.4593 | 56.1423 | 57.2274 | 6.2358 | -14.4618 | -32.24 | 29.1318 | -257.9611 |  | -24.2347 | -22.2143 | 85.3396 | -45.3671 | -42.7032 | 64.56 | -98.2653 | -99.6631 | 52.7626 | 15.65 | -14.59 | 1 | 13.0073 | -140.7241 | -29.8542 | -29.3423 | 12.3866 | 15.8902 | -43.5229 | 14.321 |  | 13.9902 | 39.5838 | 39.9043 | 38.604 | 118.894 | 117.7218 | -145.3521 | 119.8446 | 119.3095 | -113.8899 | -100.8561 | -39.2346 | -37.46 | 13.8705 | 0.8206 | -9.39 | 15.66 | -40.9788 |  |  | 4.593 |  | 26.4 | 102.2265 | 116.4892 | 13.88 | 72.5057 | 26.3 |  | -7.708 | -8.5188 | 1.3676 |  |  | -16.3111 | -7.8091 | 22.0149 | 8.2853 | 58.0755 | 60.6921 | -117.7507 | -18.0436 | 38.8005 | 24.6241 | 12.156 | 3.4083 | 3.122 | 13.4067 | 63.2508 | 64.6598 |  |  | -606.811 | 608.347 | 164.8815 | -63.9874 | -62.6697 | -67.755 | -61.7192 | 67.1192 | 65.3493 | -47.8699 | -46.6918 | 5.496 | 5.1444 | -61.1068 | -60.4364 | 50.46 | 50.08 | 12 | 11.1 | 21.5773 | 28 | -416.4959 | 109.018 | 108.7311 | 13.5 | -31.3 | -2.8 | -2.8 |  |  | -156.3741 | 281.9408 | -28.8406 | -97.0973 | -0.9228 |  | -103.2654 | -78.3136 | 197.386 | 104.6893 | 158.3991 | 157.689 | 75.7816 | 34.9055 | -199.132 | -160.1958 | 156.5844 | -13.1577 | 30.001 | 6.48 | 1.224 | 1.216 | -7.04 | -16.56 |  | 17.6104 | -23.2319 | -41.8082 | 19.8 | 50.892 | 53.035 | 9.8558 | 11.6614 | 43.4948 | 43.5598 | 43.1579 |  | 33.5 | 23.1527 | 5.97 |  | -60.0669 | 82.8931 | 69.2061 | -59.7326 | -81.5628 | 60.0453 | 19.9381 | -51.2 | 50.8 | -432.6361 | 600.5118
14/03/2026 | 02:00 | 0 | 7.4373 | -12.744 | -32.3279 | 21.0765 |  | 35.1446 | -57.2307 | 45.1518 | 22.8673 | 22.3391 | 39.96 | -27.61 | 22 | 10.764 | -22 | 14.18 | 47.1674 | 11.221 | 11.649 | 19.2198 | 17.5317 | 5.4397 | 8.3519 |  |  | -45.59 | -45.19 |  | -39.96 | 26.4 | 9.984 | 0.188 | -32.38 | -32.52 | -66.19 | 32.38 | 32.53 | 12.6085 | -0.4085 | 58.4824 | 60.3558 | -7.9811 | -31.8628 | -32.2092 | 7.2316 | 7.0843 | 40.3777 | 40.4122 | -36.3898 | -39.288 | -95.6357 | -34.9869 | -1.4 | -1.3 | 35.9022 | 35.2821 | -6.9351 |  | 7.453 | 7.0705 |  | 0 | 131.5042 | 118.1371 | 118.4118 | 7.8257 | 414.7696 |  | -89.9877 | 91.8957 | 84.8761 | 21.79 | 20.73 | 48.09 | 71.71 | -109.3048 | -109.9746 | 182.9832 | 183.7131 | 21.2905 | -114.9898 | -114.1235 | -13.5969 | -66.7021 |  |  | 46.9 | 135 | -16.28 | 11.939 | 12.1527 | 12.5656 | 85.1878 | 85.3708 | -52.6969 | -73.2097 | -57.3097 | 12.6759 | 50.52 | 27.53 | 34.9292 | 33.2565 | 25.5104 |  | 67.5231 | 66.9649 | -40.2033 |  | -14.008 | -87.8 | -89.3 | 25.9634 | 38.974 | 32.4203 | 55.6824 | 38.82 | -0.59 | 46.5465 | 40.9098 | -12.23 | -12.37 | 66.37 | 53.77 | 41.8545 | 41.6545 | -112.6669 | -111.3091 | 87.7039 | 49.9581 | 48.1597 | 49.0867 | 30.9306 | 11.7132 | -31.096 | 2.7713 | -182.1433 |  | -24.0979 | -21.9941 | 60.8659 | -44.4391 | -40.9917 | 156.732 | -105.2304 | -106.7188 | 26.2208 | 0 | -14.7 | 105.9 | 12.6433 | -137.7038 | -29.8783 | -29.4027 | 10.8936 | -10.1383 | -20.7475 | 14.9616 |  | 14.2102 | 39.398 | 39.9135 | 38.1381 | 109.8513 | 110.5212 | -151.0456 | 116.5885 | 116.4622 | -122.902 | -108.7678 | -39.762 | -40.04 | 13.8705 | 0.8219 | -9.46 | 16.53 | -40.1395 |  |  | 4.43 |  | 25.64 | 110.5228 | 123.7626 | 13.46 | 70.1116 | 27 | 1.7631 | -7.8545 | -8.6155 | 1.3082 |  |  | -17.2034 | -5.6369 | 21.4307 | 6.0173 | 58.7505 | 59.3503 | -109.9206 | -17.2174 | 37.9395 | 26.3586 | 12.318 | 3.086 | 2.8266 | 14 | 77.0356 | 77.8305 |  | -292.6986 | -602.8437 | 608.4725 | 231.6971 | -76.4164 | -75.6411 | -66.663 | -60.2107 | 74.3419 | 73.7727 |  |  | 6.6166 | 6.5397 | -60.565 | -60.4027 | 54.01 | 53.61 | 14.2 | 14.5 | 21.3103 | 28 | -407.0508 | 104.708 | 104.4332 | 13.3 | -34.8 | -6.2 | -5.4 |  | 1.3013 | -223.7404 | 204.1743 | 32.2189 | -36.6462 | -9.7063 |  | -46.7558 | -83.4806 | 143.1166 | 48.3609 | 152.6189 | 151.2489 | 81.9328 | -26.7776 | -141.3897 | -167.067 | 166.7204 | -12.8666 | 29.991 | 7.68 | 1.269 | 1.267 | -7.04 | -15.6 |  | 16.936 | -24.1688 | -42.2171 | 22.2 | 56.874 | 56.601 |  |  | 47.7913 | 48.1287 | 47.5681 |  | 34.3 | 23.1792 | 5.85 |  | -61.7764 | 82.0496 | 68.1744 | -60.8461 | -80.3563 | 59.4872 | 20.4142 | -51 | 52.6 | -365.7765 | 550.2485
14/03/2026 | 02:30 | 0 | 7.4547 | -12.3698 | -32.7725 | 20.2758 |  | 34.5383 | -54.03 | 44.5086 | 22.4453 | 21.8023 | 42.18 | -26.637 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 12.6482 | 44.532 | 11.3372 | 11.4756 | 18.7609 | 17.5547 | 5.5608 | 8.3526 |  |  | -44.22 | -44.23 |  | -42.18 | 24.2 | 9.748 | 0.189 | -35.45 | -35.3 | -58.91 | 35.45 | 35.56 | 12.7372 | -0.2489 | 57.8657 | 59.3816 | -10.6554 | -36.595 | -36.8765 | 32.9752 | 30.3299 | 36.3132 | 36.5344 | -18.2459 | -18.0408 | -113.0065 | -35.5779 | -1 | -1.1 | 41.2143 | 40.2923 | -5.8452 |  | 1.3248 | 7.0757 |  |  | 140.0799 | 110.0802 | 110.7211 | 14.2365 | 405.4092 |  | -87.9126 | 89.5019 | 82.6906 | 21.48 | 20.17 | 46.57 | 70.28 | -107.0275 | -106.4917 | 183.5135 | 183.28 | 22.6649 | -112.5313 | -112.2441 | -12.3751 | -65.4673 |  |  | 45.7 | 129.4 | -15.56 | 11.9656 | 11.9578 | 12.1778 | 82.7508 | 82.491 | -54.055 | -69.509 | -57.5656 | 12.6434 | 48.44 | 26.63 | 34.4604 | 32.8171 | 25.1903 |  | 67.6268 | 67.9498 | -40.2801 |  | -13.9412 | -87.6 | -86.9 |  | 38.3881 | 30.5417 | 53.9246 | 37.97 | -0.3 | 42.6405 | 45.2038 | -11.69 | -11.86 | 63.61 | 52.17 | 46.4727 | 39.0364 | -111.1219 | -110.7727 | 83.5036 | 47.3231 | 49.1468 | 46.2836 | 19.2713 | 2.0989 | -30.838 | 3.4847 | -161.3614 |  | -23.2176 | -21.4227 | 61.7462 | -52.4654 | -44.0093 | 170.556 | -95.4549 | -102.7364 | 37.2393 | 12.2 | -13.84 | 64.1 | 12.5825 | -149.0316 | -31.7913 | -30.2896 | 11.1288 | 6.1234 | -33.3936 | 15.8403 |  | 15.7919 | 39.8525 | 39.8075 | 37.7638 | 108.6791 | 108.5117 | -152.7202 | 115.0852 | 115.0814 | -120.2368 | -108.268 | -38.7439 | -39.45 | 13.8973 | 0.7974 | -9.33 | 16.71 | -39.6069 |  | -15.569 | 4.567 |  | 26.47 | 109.0285 | 124.2294 | 13.21 | 71.3045 | 26.7 | 1.8831 | -7.9332 | -8.9237 | 1.2657 |  |  | -16.8386 | -5.9761 | 21.9823 | 5.7984 | 57.8149 | 59.2862 | -110.1964 | -17.0623 | 38.5006 | 26.4888 | 11.4422 | 2.9688 | 2.7528 | 13.1114 | 81.3493 | 81.522 |  |  | -613.3843 | 608.7572 | 250.2368 | -79.4239 | -77.9491 | -68.1615 | -60.9396 | 70.0053 | 68.8638 |  |  | 9.8686 | 9.4182 | -59.5575 | -59.7343 | 63.43 | 62.92 | 12.1 | 11.8 | 21.3509 | 28 | -408.0374 | 108.2107 | 106.146 | 13.9 | -35.9 | -7.1 | -7.1 |  |  | -242.7518 | 178.6951 | 61.7387 | -5.4319 | -5.821 |  | -5.3428 | -52.4261 | 123.0701 | 14.5987 | 142.6959 | 141.8935 | 50.7583 | -52.6049 | -119.5456 | -168.4843 | 169.0388 | -12.9187 | 29.609 | 6 | 1.362 | 1.355 | -6.4 | -16.64 |  | 17.7264 | -24.9897 | -41.7777 | 21.6 | 53.674 | 53.196 |  |  | 45.0372 | 45.441 | 45.509 |  | 37 | 23.0726 | 5.79 |  | -59.0035 | 82.147 | 69.1469 | -57.656 | -81.4634 | 60.3469 | 20.3271 | -53.1 | 54.5 | -348.5506 | 532.7557
14/03/2026 | 03:00 | 0 | 6.869 | -13.2775 | -33.11 | 19.0163 |  | 35.0369 | -87.2803 | 43.699 | 22.1273 | 21.3562 | 35.52 | -26.026 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 13.9375 | 69.9408 | 10.9574 | 11.1969 | 18.5113 | 17.6891 | 5.7679 | 7.9983 |  |  | -48.13 | -48.2 |  | -33.3 | 24.2 | 9.284 | 0.185 | -38.78 | -38.59 | -56.28 | 38.78 | 38.85 | 13.0926 | -0.2675 | 56.6227 | 58.5042 | -5.1965 | -41.258 | -40.7607 | 31.0744 | 28.5987 | 42.3753 | 41.7377 | -23.7336 | -17.1919 | -151.4662 | -41.5088 | -1 | -1 | 45.8111 | 44.9836 | -5.7932 |  | 0.8422 | 6.2906 |  |  | 185.2778 | 107.4251 | 107.1505 | -3.867 | 431.6118 |  | -82.4877 | 84.9369 | 81.493 | 21.38 | 19.73 | 46.1 | 69.68 | -108.2332 | -107.0275 | 183.4631 | 183.8373 | 23.7571 | -110.6507 | -110.922 | -14.1383 | -68.1877 |  |  | 39.3 | 136.1 | -15.54 | 9.8896 | 10.1817 | 10.365 | 78.8269 | 78.3287 | -47.2504 | -69.5052 | -54.0704 | 12.5853 | 46.15 | 25.68 | 33.5229 | 31.9382 | 24.6111 |  | 68.8747 | 68.5184 | -47.6114 |  | -13.5968 | -82.8 | -84.5 | 25.9964 | 37.2162 | 30.072 | 53.3386 | 37.21 | -0.53 | 42.129 | 46.9252 | -12.02 | -12.21 | 66.79 | 51.53 | 48.0545 | 47.1818 | -110.5482 | -107.8727 | 88.455 | 52.4994 | 50.2361 | 51.4088 | 9.3046 | -9.9848 | -30.704 | 6.7816 | -156.1048 |  | -23.1833 | -21.0934 | 80.7012 | -36.5931 | -34.3897 | 50.736 | -92.1579 | -93.3934 | 48.2113 | 0 | -15.05 | 1 | 12.3677 | -120.6463 | -31.4855 | -30.754 | 10.746 | 13.7333 | -41.2044 | 15.6831 |  | 15.4548 | 39.934 | 40.7514 | 39.0459 | 108.0093 | 109.8513 | -146.6917 | 112.4958 | 112.0331 | -117.3883 | -103.9046 | -37.3523 | -38.44 | 13.8314 | 0.7742 | -9.4 | 16.8 | -38.6694 |  |  | 4.465 |  | 27.84 | 107.1991 | 119.0869 |  | 72.2752 | 27 | 1.6663 | -8.3792 | -9.0425 | 1.2574 |  |  | -16.4552 | -5.1896 | 22.1794 | 5.8534 | 57.7722 | 59.406 | -112.5797 | -16.8723 | 38.8874 | 26.4613 | 12.0526 | 2.7735 | 2.5208 | 13.4733 | 83.2777 | 83.8584 |  |  | -617.6499 | 618.1477 | 259.1913 | -82.88 | -82.1158 | -69.1673 | -61.9991 | 74.7961 | 73.7 | -57.3695 | -56.1739 | 9.8686 | 9.7588 | -58.3526 | -58.5851 | 61.1 | 60.6 | 13.7 | 12.6 | 21.4128 | 27.68 | -409.5772 | 107.5189 | 106.8728 | 13.3 | -34.7 | -8 | -7.9 | 1.5256 |  | -244.6212 | 177.0958 | 55.603 | -3.2 | -5.483 |  | -12.205 | -53.6379 | 116.3989 | 14.6916 | 142.8628 | 142.7381 | 58.0311 | -53.1214 | -120.5606 | -170.3315 | 169.9983 | -13.1028 | 30.268 | 6.24 | 1.369 | 1.367 | -7.04 | -16.4 |  | 17.6989 | -25.9876 | -41.9821 | 23.1 | 56.138 | 58.48 |  |  | 48.067 | 48.289 | 48.981 |  | 36.3 | 23.065 | 5.74 |  | -63.0911 | 83.4535 | 69.3659 | -63.3605 | -82.2304 | 61.481 | 19.9307 | -54.9 | 54.5 | -357.0636 | 531.005
14/03/2026 | 03:30 | 0 | 6.8863 | -12.8667 | -32.9873 | 19.935 |  | 34.784 | -87.8007 | 42.4922 | 21.5293 | 21.1187 | 33.3 | -25.489 |  | 9.936 | -19.8 | 13.9652 | 70.5114 | 11.1023 | 11.1324 | 18.5359 | 17.5661 | 5.9021 | 8.3299 |  |  | -48.17 | -48.58 |  | -33.3 | 24.2 | 9.012 | 0.183 | -34.89 | -34.84 | -63.15 | 34.89 | 35.07 | 13.2247 | -1.1381 | 54.9303 | 56.6539 | -4.0352 | -38.623 | -37.9648 | 10.0241 | 9.0764 | 43.3513 | 43.6969 | -35.8716 | -39.2873 | -124.8312 | -39.1788 | -1.6 | -1.7 | 42.9786 | 41.8307 | -6.0351 |  | 0.4708 | 6.6893 |  |  | 158.0858 | 100.8331 | 100.8026 | 12.6737 | 406.7552 |  | -94.3427 | 94.8046 | 80.0759 | 20.81 | 20.14 | 45.16 | 67.03 | -104.2144 | -103.6786 | 181.0481 | 181.391 | 25.4042 | -108.1746 | -108.1995 | -10.8787 | -64.6275 |  |  | 45.2 | 130 | -15.17 | 10.6979 | 11.119 | 11.5526 | 79.4035 | 79.3808 | -55.5773 | -62.2829 | -60.2958 | 12.6216 | 43.03 | 23.96 | 33.5229 | 31.9382 | 25.1204 |  | 64.7601 | 64.4118 | -36.6983 |  | -13.6769 | -85.1 | -84.5 | 26.282 | 36.6302 | 27.2542 | 52.1667 | 36.42 | 0.46 | 41.261 | 35.6408 | -12.11 | -12.23 | 61.98 | 50.72 | 36.9273 | 36.3455 | -109.8434 | -107.0545 | 79.5027 | 43.7932 | 41.8049 | 43.6276 | 33.3352 | 15.5082 | -28.641 | 0.0328 | -138.5577 |  | -23.0901 | -21.2283 | 53.5912 | -46.0275 | -42.6553 | 179.772 | -105.7746 | -107.2912 | 19.3118 | 0 | -15.11 | 117.8 | 12.3507 | -140.9743 | -31.7862 | -31.0469 | 12.6771 | -14.9347 | -13.0922 | 15.6223 |  | 14.8927 | 40.3195 | 39.826 | 38.3064 | 104.1578 | 104.3253 | -150.5432 | 111.6245 | 111.3049 | -120.9294 | -108.2064 | -36.7883 | -39.47 | 13.2601 | 0.751 | -8.8 | 16.53 | -37.1439 |  |  | 4.533 |  | 27.41 | 110.2428 | 123.8234 | 13.44 | 71.1718 | 27.9 | 2.2571 | -8.1679 | -8.7023 | 1.2463 |  |  | -17.4903 | -4.7216 | 23.3297 | 5.1495 | 60.5572 | 62.1268 | -110.6367 | -16.8164 | 38.1114 | 27.4672 | 12.237 | 2.9981 | 2.7212 | 13 | 85.1372 | 85.4577 |  |  | -606.3843 | 608.941 | 266.8684 | -82.3612 | -82.1845 | -67.7085 | -61.5627 | 77.0658 | 76.9949 |  |  | 9.0227 | 8.2206 | -59.133 | -58.8608 | 62.91 | 62.5 | 12.6 | 13.3 |  | 27.68 | -410.9731 | 108.087 | 107.805 | 13.9 | -35.2 | -7.1 | -7.1 |  | 1.2297 | -260.1295 | 162.1193 | 70.6849 | 2.2056 | -11.3729 |  | -9.8021 | -57.0542 | 117.351 | 4.2598 | 146.3021 | 146.5206 | 55.2353 | -59.3233 | -119.6277 | -168.7014 | 175.0615 | -13.2099 | 30.597 | 6.24 | 1.355 | 1.36 | -7.2 | -15.76 |  | 17.2595 | -25.4871 | -42.1286 | 22.8 | 56.814 | 55.037 |  |  | 50.2646 | 50.0205 | 50.2695 |  | 36.6 | 23.137 | 5.76 |  | -62.7377 | 83.1892 | 69.6114 | -62.7621 | -82.1835 | 60.4721 | 19.8409 | -53.9 | 53.5 | -333.3487 | 519.1523
14/03/2026 | 04:00 | 0 | 6.7332 | -12.755 | -33.2831 | 17.8082 |  | 34.1875 | -87.5118 | 42.7572 | 21.6733 | 21.0299 | 33.3 | -25.454 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.0994 | 69.537 | 11.4243 | 11.1734 | 18.6979 | 17.5446 | 5.6225 | 8.162 |  |  | -48.16 | -48.19 |  | -33.3 | 24.2 | 8.985 | 0.185 | -35.19 | -34.89 | -64.88 | 35.19 | 34.93 | 12.8222 | -1.0777 | 55.4031 | 57.3745 | -4.0512 | -36.0908 | -35.8126 | 6.7907 | 6.3356 | 43.895 | 43.9654 | -38.8609 | -42.0047 | -123.8963 | -40.8731 | -0.7 | -0.7 | 40.2968 | 40.1509 | -6.0203 |  | 5.4719 | 6.6135 |  |  | 157.6281 | 105.6856 | 104.77 | 12.478 | 412.0893 |  | -88.0162 | 89.2787 | 79.9163 | 20.81 | 19.11 | 44.7 | 67.71 | -104.4824 | -104.4824 | 181.855 | 181.509 | 25.3232 | -108.4656 | -108.2664 | -13.1347 | -63.4429 |  |  | 43.4 | 128.6 | -15.35 | 10.2503 | 10.7912 | 11.3215 | 79.1114 | 79.1596 | -49.9992 | -67.4827 | -55.4079 | 12.1072 | 43.97 | 24.69 | 33.5229 | 31.9382 | 25.3113 |  | 63.4399 | 63.3701 | -36.5677 |  | -13.8733 | -82.8 | -82.2 |  |  | 26.3149 | 52.1667 |  | 0.48 | 43.3535 | 37.8296 | -12.47 | -12.62 | 62.5 | 51.24 | 37.5818 | 36.9636 | -109.7118 | -106.1364 | 80.5898 | 44.0723 | 41.4469 | 42.3499 | 33.3943 | 16.5279 | -29.118 | 0.8149 | -159.6734 |  | -22.9212 | -20.6685 | 58.1334 | -45.7791 | -42.6425 | 181.308 | -106.8153 | -108.151 | 21.1971 | 17.01 | -15.18 | 112.2 | 12.4726 | -139.4392 | -30.8653 | -29.903 | 10.9882 | -14.3819 | -13.364 | 15.3468 |  | 14.8989 | 40.6995 | 41.1025 | 39.664 | 105.1626 | 105.33 | -149.371 | 113.1483 | 112.5402 | -120.8631 | -106.9578 | -38.7073 | -39.46 | 13.8656 | 0.7742 | -9.23 | 16.71 | -39.6695 |  |  | 4.353 |  | 26.64 | 110.665 | 122.418 |  | 70.5469 | 28.8 | 2.4911 | -8.3922 | -9.0032 | 1.225 |  |  | -16.6449 | -4.9142 | 22.4756 | 5.1327 | 58.5353 | 59.5574 | -110.0796 | -16.5395 | 38.5985 | 27.4466 | 12.6664 | 2.9884 | 2.7317 | 13.9592 | 79.6217 | 80.3907 |  |  | -601.5314 | 609.2215 | 248.9284 | -78.23 | -77.2918 | -69.3127 | -62.564 | 73.301 | 72.0293 |  |  | 9.1875 | 9.0007 | -59.8775 | -59.613 | 60.46 | 59.97 | 10.7 | 10.4 | 21.494 | 28.48 | -408.8567 | 110.9109 | 109.2942 | 13.9 | -37 | -8.6 | -7.9 | 1.4611 |  | -242.5648 | 183.1448 | 59.4934 | -0.9471 | -0.8156 |  | -11.5231 | -55.1742 | 119.9224 | 10.1785 | 144.4011 | 143.019 | 55.784 | -49.4606 | -118.4635 | -167.2932 | 166.937 | -13.0506 | 31.202 | 6 | 1.378 | 1.376 | -6.32 | -17.04 |  | 18.1659 | -25.1087 | -43.859 | 23.3 | 56.234 | 56.359 |  |  | 46.6084 | 46.5809 | 46.7661 |  | 40.1 | 20.7443 | 5.74 |  | -63.6712 | 83.0385 | 70.7596 | -63.4349 | -82.0818 | 61.5721 | 19.4781 | -56.7 | 57.5 | -348.5826 | 534.463
14/03/2026 | 04:30 | 0 | 6.8427 | -12.6954 | -32.9106 | 18.3784 |  | 34.2831 | -88.6561 | 43.1658 | 21.8573 | 21.1864 | 33.3 | -26.406 |  | 10.764 |  | 13.6793 | 70.1172 | 11.2935 | 11.2352 | 18.8083 | 17.6328 | 5.8085 | 7.9765 |  |  | -48.65 | -48.88 |  | -33.3 | 24.2 | 9.155 | 0.187 | -35.15 | -35.08 | -66.72 | 35.15 | 35.66 | 12.6583 | -1.059 | 56.2926 | 57.6157 | -1.8378 | -34.0636 | -34.2032 | 6.8178 | 6.6603 | 44.9417 | 45.3632 | -37.6779 | -39.9183 | -140.9557 | -40.3897 | -0.9 | -0.9 | 38.4735 | 37.5059 | -6.1511 |  | 9.246 | 5.8453 |  |  | 176.5495 | 117.3436 | 116.9774 | -36.5293 | 424.9478 |  | -63.5549 | 65.4853 |  | 21.29 | 19.99 | 45.13 | 67.04 | -106.8936 | -106.0898 | 182.9156 | 183.4502 | 25.3979 | -106.7618 | -106.0678 | -16.1451 | -67.0232 |  |  | 38.5 | 133.5 | -15.17 | 9.877 | 10.0434 | 10.7383 | 78.4724 | 78.0674 | -39.103 | -78.1271 | -42.4504 | 12.1628 | 45.01 | 24.66 | 33.5229 | 31.9382 | 25.3392 |  | 66.9551 | 66.4509 | -49.2597 |  | -13.9159 |  |  | 25.947 |  | 27.7238 | 52.1667 | 36.04 | -0.02 | 44.5005 | 49.4128 | -12.58 | -12.87 | 63.03 | 50.51 | 49.6545 | 48.3455 | -107.7908 | -104.8727 | 88.5979 | 52.0735 | 49.6875 | 51.2869 | 14.8442 | -3.1049 | -30.028 | 45.7747 | -125.509 |  | -23.2362 | -20.984 | 75.5783 | -34.8687 | -31.8387 | 58.416 | -92.3347 | -93.4305 | 41.5873 | 14.97 | -15.38 | 1 | 12.6091 | -119.4233 | -29.4278 | -29.0238 | 10.5694 | 5.2128 | -35.4524 | 14.7542 |  | 14.7955 | 40.6955 | 40.6895 | 39.28 | 105.6649 | 106.8371 | -147.3616 | 111.1649 | 109.7893 | -117.156 | -103.5933 | -39.198 | -38.1 | 13.8705 | 0.7962 | -9.25 | 15.68 | -38.5183 |  |  | 4.377 |  | 26.82 | 107.4247 | 118.4979 |  | 70.6971 | 27.4 | 0 | -8.2341 | -8.7578 | 1.2249 |  |  | -16.6269 | -6.2906 | 23.2526 | 6.2043 | 58.0407 | 59.2271 | -113.1367 | -16.6901 | 38.959 | 25.782 | 11.8872 | 3.2521 | 3.006 | 13 | 90.3506 | 89.7719 |  |  | -611.7867 | 617.211 | 269.3676 | -88.6635 | -87.8679 | -65.2749 | -58.5737 | 76.0606 | 75.0195 |  |  | 9.8796 | 9.7917 | -62.998 | -63.2808 | 68.53 | 68 | 12.9 | 12.1 | 22.1498 | 29.12 | -406.2325 | 110.9211 | 109.9524 | 13.9 | -37 | -8.8 | -8.8 | 1.5582 | 1.3469 | -269.7527 | 157.3302 | 104.8774 | 53.2728 | 19.1097 |  | 41.4547 | -28.3774 | 84.36 | -43.9161 | 136.1347 | 138.0253 | 27.3865 | -103.0412 | -87.092 | -186.925 | 185.9922 | -12.103 | 34.9543 | 4.96 | 1.295 | 1.293 | -5.84 | -16.4 |  | 17.6684 | -24.9012 | -43.5935 | 22.6 | 55.204 | 56.719 |  |  | 49.6723 | 49.0596 | 48.1322 |  | 38.5 | 21.0558 | 5.79 |  | -58.7863 | 81.5164 | 67.0654 | -58.9484 | -80.2526 | 58.1594 | 20.9558 | -55.3 | 54.9 | -330.7982 | 513.8055
14/03/2026 | 05:00 | 0 | 6.4774 | -12.4732 | -33.4698 | 20.4289 |  | 35.1369 | -90.0486 | 43.125 | 21.8453 | 21.4781 | 33.3 | -27.066 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 13.79 | 71.698 | 11.4763 | 11.4122 | 19.4624 | 17.8609 | 5.4078 | 7.9364 |  |  | -48.65 | -48.46 |  | -33.3 | 24.2 | 9.876 | 0.189 | -34.45 | -34.21 | -67.47 | 34.45 | 34.93 | 12.4456 | -1.0781 | 54.9134 | 57.337 | -2.9332 | -29.9985 | -29.591 | 6.3193 | 6.3745 | 44.2885 | 44.0813 | -37.3862 | -39.6922 | -148.5074 | -13.2275 | -1.1 | -1.1 | 34.3588 | 34.1531 | -5.9692 |  | 2.0666 | 5.9574 |  | 2.0592 | 185.4609 | 124.7291 | 125.37 | -61.4857 | 426.7256 |  | -62.8505 | 63.8735 | 81.9321 | 21.98 | 20.07 | 46.06 | 69.23 | -105.9559 | -104.8842 | 182.0416 | 182.2781 | 25.5404 | -108.1133 | -108.2584 | -13.3802 | -65.5251 |  |  | 35.3 | 136.6 | -15.15 | 9.2226 | 9.455 | 9.7038 | 77.8203 | 78.1158 | -32.3306 | -85.0056 | -35.3856 | 12.0844 | 43.74 | 24.36 | 33.9917 | 32.3776 | 25.5224 |  | 68.3524 | 66.7371 | -47.5026 |  | -14.1006 | -85.1 | -84.6 | 25.9195 |  | 27.7238 | 52.1667 | 36.41 | -0.02 | 44.9965 | 47.1952 | -12.69 | -12.9 | 65.35 | 50.89 | 52 | 50.2909 | -108.6831 | -104.2727 | 89.2329 | 52.4092 | 49.4962 | 50.782 | 19.0556 | -1.3707 | -30.332 | 73.5651 | -107.9572 |  | -23.9065 | -21.2249 | 80.1693 | -39.0574 | -36.5723 | 82.992 | -93.4435 | -95.7311 | 39.3904 | 0 | -5.79 | 53.7 | 12.9632 | -127.0779 | -30.0955 | -29.2438 | 11.4507 | 5.8673 | -33.4154 | 15.2733 |  | 14.6461 | 39.5618 | 39.7606 | 38.5936 | 105.9998 | 106.6697 | -147.1941 | 111.4607 | 109.9843 | -116.0593 | -104.2309 | -39.4397 | -37.95 | 13.7777 | 0.7864 | -9.13 | 15.34 | -40.9366 |  |  | 4.223 | 11.0535 | 26.76 | 105.5833 | 118.9278 | 13.18 | 70.9799 | 26.5 | 0 | -8.0778 | -8.6921 | 1.249 |  |  | -15.6574 | -6.3405 | 22.2381 | 7.0171 | 57.1748 | 57.9261 | -113.4536 | -16.9308 | 39.4906 | 27.0622 | 13.145 | 3.4278 | 3.1747 | 14.3383 | 95.6503 | 96.3954 |  |  | -608.4904 | 610.6121 | 291.0609 | -93.6793 | -92.6946 | -65.57 | -57.8529 | 80.3674 | 74.7765 | -63.9594 | -63.0014 | 10.7146 | 10.6047 | -66.0029 | -66.3605 | 72.09 | 71.54 | 12.8 | 13.2 |  | 29.52 | -395.8016 | 106.9928 | 106.698 | 14.5 | -34.7 | -9.5 | -9.1 | 1.4356 | 1.2273 | -280.7557 | 125.4248 | 142.0613 | 96.2536 | 28.6829 |  | 79.4975 | 0.2281 | 61.4867 | -79.2297 | 131.0715 | 129.5533 | -5.5171 | -135.0995 | -65.4294 | -196.4945 | 192.3816 | -12.0755 | 35.7571 | 5.52 | 1.237 | 1.236 | -5.52 | -16.8 |  | 17.8149 | -24.8737 | -42.7146 | 21.2 | 54.156 | 56.036 |  |  | 50.3665 | 51.7796 | 49.5037 |  | 36.6 | 21.2243 | 5.84 |  | -58.7591 | 81.3603 | 65.6091 | -57.8133 | -79.9678 | 57.423 | 20.9331 | -53 | 53.9 | -316.4382 | 505.8083
14/03/2026 | 05:30 | 0 | 13.8052 | -21.2671 | -33.0678 | 22.3326 |  | 35.7434 | -97.9946 | 44.0355 | 22.3973 | 21.7473 | 28.86 | -26.578 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 14.306 | 76.8784 | 11.44 | 11.5999 | 19.3582 | 16.8663 | 5.9465 | 7.9327 |  |  | -51.03 | -50.84 |  | -28.86 | 24.2 | 10.583 | 0.198 | -37.77 | -37.52 | -66.23 | 37.77 | 37.79 | 12.9404 | -1.4107 | 56.5882 | 58.1363 | 0.6389 | -35.1943 | -35.0928 | 7.9347 | 7.7375 | 47.4793 | 47.8126 | -36.5842 | -37.8219 | -168.6126 | -20.8188 | 0 | 0 | 39.5493 | 38.7273 | -5.5722 |  | -1.4677 | 5.8182 |  | 2.0589 | 200.3845 | 124.0272 | 123.8441 | -88.8628 | 428.1797 |  | -68.2336 | 71.0937 | 81.5928 | 21.69 | 19.87 | 45.78 | 69.14 | -103.1428 | -102.8749 | 180.1019 | 179.2965 | 24.5967 | -108.5177 | -108.8401 | -11.2919 | -67.277 |  |  | 38.1 | 136.1 | -15.27 | 10.7551 | 10.9951 | 11.3613 | 80.015 | 79.746 | -38.2946 | -82.6853 | -41.9048 | 12.5882 | 46.53 | 25.19 | 34.2261 | 32.5241 | 25.4767 |  | 67.7397 | 67.3227 | -49.6405 |  | -14.1118 | -87.4 | -87 | 25.9634 | 37.8021 | 30.072 | 53.3386 | 37.16 | -0.17 | 44.454 | 50.1766 | -12.99 | -13.24 | 68.22 | 51.8 | 51.5091 | 45.7455 | -104.2407 | -104.1727 | 92.1499 | 57.0709 | 55.1406 | 55.5974 | 11.7772 | -6.6393 | -30.511 | 100.9841 | -65.353 |  | -24.0393 | -21.874 | 81.5861 | -34.3777 | -32.1045 | 135.228 | -87.46 | -88.8809 | 45.9478 | 0 | -6.1 | 1 | 13.2369 | -121.3643 | -31.9082 | -31.4845 | 13.552 | 9.8612 | -38.038 | 15.3431 |  | 14.8869 | 41.0874 | 41.4089 | 40.1673 | 103.3205 | 102.8182 | -146.3568 | 107.1008 | 106.6086 | -118.5992 | -104.5329 | -38.5681 | -37.73 | 13.5702 | 0.7974 | -9.28 | 16 | -40.4336 |  | -15.407 | 4.329 |  | 25.98 | 108.3543 | 118.4478 | 13.64 | 67.5571 | 24.7 | 0 | -7.9418 | -8.5575 | 1.2629 |  |  | -17.4131 | -7.3726 | 21.2295 | 8.0476 | 57.2961 | 59.7289 | -114.9642 | -17.3149 | 38.9713 | 25.2511 | 12.8649 | 3.7794 | 3.4911 | 14 | 101.9292 | 102.6998 |  |  | -614.0397 | 617.6487 | 314.7554 | -99.2628 | -98.8938 | -64.0676 | -57.272 | 77.1039 | 77.2344 |  |  | 14.9554 | 14.0215 | -66.4409 | -66.4205 | 72.68 | 72.06 | 14.9 | 14.5 |  | 29.92 | -401.2856 | 108.7382 | 108.4712 | 15 | -36 | -13.2 | -13.2 |  |  | -306.7175 | 87.9824 | 188.6874 | 129.5071 | 37.8172 |  | 119.8499 | -33.6385 | 0 | -113.6258 | 131.3968 | 129.763 | 28.994 | -181.3009 | -17.9297 | -194.075 | 199.5653 | -11.7597 | 36.2208 | 4.4 | 1.154 | 1.152 | -4.4 | -16.08 |  | 17.052 | -25.3407 | -41.7777 | 21.3 | 55.204 | 54.036 |  |  | 50.8985 | 49.5671 | 50.4743 |  | 36.2 | 20.7986 | 6.03 |  | -55.4452 | 80.6721 | 65.7632 | -55.6523 | -79.2319 | 56.3885 | 22.2183 | -53.5 | 53.5 | -294.2251 | 476.2094
14/03/2026 | 06:00 | 0 | 14.0392 | -21.5374 | -33.2434 | 19.56 |  | 36.6536 | -98.5718 | 44.5856 | 22.6273 | 22.0828 | 28.86 | -25.135 | 17.6 | 9.936 | -17.6 | 13.5178 | 78.2924 | 11.6484 | 11.7456 | 18.8857 | 16.9649 | 5.4936 | 8.2031 |  |  | -52.15 | -52.32 |  | -28.86 |  | 10.605 | 0.201 | -41.83 | -41.37 | -63.3 | 41.83 | 41.69 | 12.9011 | -2.4128 | 57.7679 | 58.9448 | -1.9643 | -40.0094 | -40.3952 | 5.8773 | 5.6817 | 47.5248 | 47.505 | -37.9481 | -41.2867 | -143.8673 | -22.3499 | 0.6 | 0.6 | 44.7989 | 43.7944 | -5.8744 |  | -4.0227 | 6.2631 |  | 2.5002 | 178.7163 | 101.7182 | 101.5656 | -28.0091 | 407.3896 |  | -110.7481 | 112.6499 | 80.4053 | 20.49 | 19.04 | 45.81 | 67.61 | -102.0711 | -102.7409 | 177.9351 | 178.6716 | 24.6835 | -114.1136 | -114.3357 | -7.9807 | -67.3785 |  |  | 46 | 132.8 | -15.19 | 9.2211 | 9.6725 | 10.1352 | 77.2261 | 77.3643 | -52.6797 | -62.4317 | -58.7233 | 11.8733 | 45.68 | 25.03 | 35.6323 | 33.403 | 26.002 |  | 66.5848 | 66.9035 | -37.2831 |  | -14.3183 | -85.1 | -84.8 | 26.2436 | 38.3881 | 29.6024 | 55.0964 | 38.35 | 0 | 44.299 | 37.6596 | -13.26 | -13.5 | 67.65 | 51.31 | 38.2 | 37.0364 | -108.1353 | -106.2727 | 85.5877 | 48.7797 | 47.1472 | 48.6011 | 33.9116 | 11.0964 | -29.206 | 38.5283 | -38.1257 |  | -24.4819 | -22.2526 | 41.1083 | -46.1997 | -42.5884 | 167.484 | -98.9349 | -100.9987 | 21.9969 | 0 | -12.41 | 128.5 | 9.071 | -125.6687 | -31.626 | -30.9415 | 14.0401 | -7.2381 | -17.0928 | 14.7935 |  | 15.1992 | 41.2065 | 41.7135 | 40.2667 | 100.4738 | 101.1436 | -171.1404 | 112.0117 | 110.4872 | -135.4936 | -121.4264 | -45.9364 | -40.54 | 13.7777 | 0.8914 | -9.16 | 13.21 | -46.7929 |  |  | 4.42 |  | 24.79 | 123.4759 | 138.0081 | 13.14 | 68.9181 | 24.8 | 0 | -8.1122 | -8.6049 | 1.3218 |  |  | -15.8311 | -8.1293 | 21.4883 | 8.4989 | 54.514 | 56.1877 | -115.7362 | -17.7127 | 39.4743 | 24.8516 | 9.4748 | 4.2677 | 3.9657 | 11 | 102.6706 | 103.81 |  |  | -616.6236 | 620.3022 | 349.4549 | -100.2088 | -99.59 | -66.8484 | -59.6561 | 80.1589 | 75.9384 |  | -72.3779 | 18.7457 | 18.4051 | -60.9805 | -61.0707 | 73.04 | 72.49 | 10.5 | 11.2 | 22.0281 | 25.76 | -374.9301 | 102.8959 | 103.0828 | 14.5 | -40.7 | -17.3 | -17.4 |  | 1.3302 | -342.454 | 65.3354 | 194.9213 | 129.3965 | 15.367 |  | 118.1299 | -50.3971 | 0 | -112.3625 | 125.551 | 126.3971 | 50.0611 | -186.3932 | 2.9765 | -179.6661 | 179.1727 | -12.6029 | 36.3195 | 3.36 | 1.34 | 1.33 | -4.08 | -16.24 |  | 16.9055 | -26.3386 | -41.7777 | 22.8 | 54.495 | 55.323 |  |  | 49.3601 | 52.2456 | 49.6484 |  | 41.5 | 21.984 | 5.51 |  | -60.7725 | 82.3066 | 67.8917 | -60.0397 | -81.3808 | 59.62 | 20.5124 | -57.2 | 58.2 | -263.286 | 471.2692
14/03/2026 | 06:30 | 0 | 14.182 |  | -33.1489 | 18.8809 |  | 38.21 | -100.6701 | 46.5482 | 23.4733 | 23.1363 | 17.76 | -26.272 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 13.4838 | 73.7462 | 11.7887 | 11.7541 | 19.5609 | 17.4026 | 5.4704 | 8.0461 |  |  | -56.67 | -56.91 |  | -17.76 | 24.2 | 10.361 | 0.196 | -44.41 | -44.44 | -64.27 | 44.41 | 44.78 | 12.4129 | -2.133 | 58.652 | 60.9323 | 11.1362 | -40.9891 | -41.0577 | 7.9916 | 7.0845 | 54.2059 | 55.0157 | -37.6431 | -40.0616 | -199.5193 | -21.137 | -0.1 | -0.1 | 45.4709 | 44.2822 | -5.6303 |  | -6.004 | 4.7309 |  | 2.2051 | 234.2295 | 104.3733 | 104.1291 | -26.3258 | 449.6598 |  | -96.719 | 98.3724 | 75.0462 | 19.33 | 17.61 | 43.1 | 64.35 | -105.2861 | -105.1521 | 181.165 | 181.559 | 24.5989 | -112.8717 | -113.4132 | -11.0298 | -70.4902 |  |  | 43.6 | 141.1 | -14.93 | 6.1943 | 6.7024 | 7.1696 | 68.9236 | 68.3919 | -34.6452 | -69.3568 | -39.1412 | 11.3314 | 44.89 | 24.49 | 36.1011 | 33.8425 | 25.9407 |  | 70.2938 | 69.8425 | -49.3671 |  | -14.2023 | -80.4 | -80.2 | 26.5677 | 40.7318 | 30.5417 | 57.4402 | 40.43 | 0.06 | 42.067 | 49.4216 | -12.88 | -13.05 | 66.01 | 49.31 | 49.6 | 49.1455 | -107.6639 | -106.0364 | 91.1274 | 56.7866 | 54.5087 | 55.7753 | 6.9191 | -13.4158 | -28.141 | 36.3577 | -119.9602 |  | -24.37 | -22.5653 | 65.7413 | -39.658 | -36.7254 | 66.096 | -89.8531 | -91.0496 | 46.8583 | 15.28 | -13.35 | 1 | 9.6895 | -117.511 | -29.4169 | -28.5351 | 7.898 | 16.7847 | -41.5026 | 17.0268 |  | 17.0009 | 40.9162 | 42.1758 | 40.3696 | 104.8277 | 105.4975 | -148.1988 | 109.9859 | 110.054 | -115.5643 | -102.9205 | -40.2087 | -37.52 | 11.6585 | 0.7156 | -7.65 | 12.01 | -39.7745 |  | -15.626 | 4.414 |  | 25.25 | 105.0734 | 118.8192 | 13.1 | 67.4699 | 23.4 | 0 | -8.593 | -9.0759 | 1.3745 |  |  | -15.193 | -9.6323 | 23.4232 | 9.9294 | 53.2607 | 53.4814 | -116.7985 | -18.2348 | 41.2259 | 23.1445 | 7.3175 | 4.3751 | 4.145 | 8.6621 | 89.644 | 90.3115 |  |  | -623.6747 | 626.687 | 285.2975 | -87.7048 | -87.1168 | -68.226 | -61.6271 | 77.9134 | 77.4828 | -71.5173 |  | 13.1316 | 12.3406 | -55.5078 | -55.5355 | 62.2 | 61.68 | 10.1 | 10.1 | 22.0281 | 11.92 | -371.1885 | 98.3849 | 98.1293 | 13.3 | -38.7 | -11.3 | -11.3 | 1.4898 |  | -280.2878 | 146.5292 | 114.2655 | 65.7431 | 17.0226 |  | 51.8907 | -45.4399 | 46.3158 | -51.8903 | 129.5447 | 129.0102 | 41.0038 | -106.1006 | -45.1186 | -151.2652 | 147.5061 | -12.9462 | 31.596 | 4.08 | 1.248 | 1.247 | -4.24 | -15.36 |  | 16.8475 | -25.4292 | -42.1012 | 23.6 | 53.705 | 54.468 |  |  | 49.2739 | 46.9395 | 50.8389 |  | 40.3 | 21.4528 | 5.58 |  | -61.711 | 82.301 | 69.2637 | -61.2653 | -80.6515 | 61.6623 | 18.7217 | -55.9 | 56.5 | -328.8665 | 522.25
14/03/2026 | 07:00 | 0 | 14.0061 | -21.2628 | -33.1538 | 18.601 |  | 37.7761 | -98.188 | 47.6096 | 24.0253 | 23.2882 | -6.66 | -27.163 | 19.8 | 12.42 | -19.8 | 13.1809 | 60.4542 | 11.6666 | 11.7371 | 19.7231 | 16.8961 | 5.5269 | 7.858 |  |  | -66.44 | -66.89 |  | 6.66 | 26.4 | 10.705 | 0.197 | -53.79 | -53.14 | -69.19 | 53.79 | 54.22 | 12.6377 | -2.4693 | 58.9009 | 61.2453 | 40.5032 | -42.0594 | -41.8412 | 8.6296 | 8.62 | 67.3531 | 68.7581 | -33.4264 | -36.6063 | -316.024 | -10.7643 | -0.4 | -0.4 | 46.6515 | 45.0689 | -5.5676 |  | -9.5206 | 3.4301 |  | 2.6615 | 350.8712 | 110.2633 | 110.0192 | -135.3481 | 505.2818 |  | -58.1407 | 59.3528 | 76.0442 | 22.5 | 22.08 | 46.84 | 65.65 | -101.1334 | -100.7316 | 172.5035 | 172.379 | 26.082 | -103.3582 | -103.2844 | -12.6842 | -81.2753 |  |  | 47.4 | 166 | -15.56 | 13.4321 | 15.1883 | 15.1792 | 32.0134 | 31.4716 | 1 | -79.4764 | 9.6311 | 11.5721 | 53.05 | 27.92 | 38.4448 | 36.0397 | 27.0866 |  | 82.5457 | 81.5143 | -97.0293 |  | -14.8955 | -74.6 | -74.4 |  | 44.8334 | 38.9953 | 63.2996 | 44.29 | -2.43 | 43.71 | 96.693 | -12.81 | -12.95 | 67.65 | 49.3 | 94.6727 | 91.8727 | -88.3933 | -86.3455 | 131.9634 | 96.5119 | 92.8578 | 94.6168 | 11.99 | -9.6655 | -27.755 | 144.7913 | -75.2049 |  | -25.1734 | -23.1343 | 63.1619 | -37.8941 | -35.2552 | 44.592 | -76.7518 | -78.3901 | 43.5646 | 0 | -14.74 |  | 10.4007 | -116.296 | -29.826 | -29.0758 | 5.3887 | 12.2982 | -37.5053 | 18.4713 |  | 17.9727 | 40.7904 | 41.0103 | 39.3579 | 102.8182 | 101.9809 | -119.2289 | 90.4297 | 90.1429 | -97.6946 | -87.3433 | -32.8771 | -37.89 | 8.9534 | 0.6802 | -6.05 | 11.83 | -28.3479 |  |  | 4.144 |  | 26.44 | 89.2098 | 98.1691 | 13.1 | 67.1773 | 22.2 | -5.4741 | -8.007 | -8.4662 | 1.3582 |  |  | -15.193 | -14.7809 | 22.4604 | 15.1016 | 52.9867 | 54.1603 | -131.1381 | -19.7701 | 44.5435 | 18.6574 | 7.14 | 5.2748 | 4.9677 | 8 | 93.5706 | 93.1413 |  |  | -615.2334 | 619.2225 | 304.6739 | -91.4034 | -90.7482 | -64.0678 | -57.0972 | 72.7081 | 74.231 |  | -67.3949 | 12.4065 | 11.6265 | -43.087 | -43.4856 | 66.87 | 66.49 | 11.1 | 9.7 | 21.8636 | -15.04 | -336.3938 | 87.3228 | 88.1909 | 10.5 | -36.4 | -11.4 | -11.4 | 1.471 |  | -297.0901 | 99.056 | 157.9285 | 119.4776 | 26.1588 |  | 108.8954 | -14.248 | 0 | -107.6697 | 130.933 | 130.3691 | 17.0235 | -146.1371 | 10.7039 | -132.9449 | 132.9339 | -11.7322 | 22.423 | 6.24 | 1.112 | 1.107 | -6.64 | -14.16 |  | 15.2361 | -23.6439 | -40.6638 | 22.2 | 51.184 | 52.025 |  |  | 47.8518 | 47.3188 | 48.784 |  | 37 | 20.2362 | 5.7 |  | -56.4807 | 79.9717 | 65.9139 | -55.8159 | -78.4138 | 55.7215 | 20.726 | -53.1 | 52.8 | -309.6303 | 483.3679
14/03/2026 | 07:30 | 0 | 15.2185 | -22.5776 | -32.953 | 20.0329 |  | 40.2881 | -105.0044 | 51.4723 | 26.0092 | 25.3915 | -6.66 | -37.439 | 30.8 | 13.248 | -30.8 | 13.2561 | 64.2008 | 12.8717 | 13.0085 | 21.2247 | 17.2816 | 5.9593 | 8.3113 |  |  | -67.06 | -67.24 |  | 6.66 | 35.2 | 10.989 | 0.193 | -49.76 | -49.4 | -71.7 | 49.76 | 49.55 | 14.2128 | -4.3581 | 61.0584 | 62.5078 | 46.1565 | -46.5891 | -46.2959 | 7.1208 | 6.9077 | 72.2974 | 74.4271 | -30.2457 | -31.4911 | -357.4564 | 2.712 |  |  | 50.5617 | 50.3502 | -5.3493 |  | -38.8941 | 5.1362 | 0 | 3.3403 | 392.8036 | 115.482 | 114.4444 | -147.1517 | 553.5715 |  | -72.7921 | 73.6654 | 82.2515 | 22.69 | 25.4 | 50.9 | 62.84 | -94.9714 | -94.4356 | 168.3285 | 169.3119 | 25.8638 | -113.0034 | -113.0147 | -3.8931 | -89.3036 |  |  | 48 | 179.1 | -16.74 | 11.7775 | 11.7944 | 12.5656 | 38.9334 | 37.5513 | 1 | -80.1201 | 1.7094 | 11.9059 | 57.85 | 30.32 | 42.1948 | 40.1413 | 29.4214 |  | 89.615 | 89.5515 | -110.2592 |  | -16.1365 | -79.5 | -78.7 | 27.106 | 50.1068 | 46.5096 | 70.3308 | 49.7 | -4.3 | 45.136 | 109.5212 | -12.21 | -12.36 | 70.93 | 51.24 | 108.9636 | 107.6727 | -81.4042 | -79.0727 | 152.9892 | 115.5458 | 112.6475 | 113.4728 | 12.8079 | -9.8231 | -28.515 | 156.7081 | -130.9538 |  | -27.6074 | -25.4893 | 65.0455 | -45.5424 | -42.8234 | 49.2 | -76.8955 | -77.6334 | 45.0541 |  | -15.72 |  | 11.2091 | -133.5183 | -29.5068 | -29.1322 | 5.2803 | 12.219 | -37.1727 | 18.0037 |  | 18.2955 | 40.5508 | 40.8132 | 39.264 | 94.7803 | 94.9477 | -76.1926 | 83.7024 | 83.0794 | -69.2917 | -60.5885 | -29.5629 | [5 empty] | -11.3277 |  | -15.448 | 4.399 |  | 42.15 | 60.2241 | 70.5092 |  | 83.4547 | 21.8 | -21.0411 | 2.8386 | 2.8051 | 1.5127 |  |  |  | -32.2958 | 24.2163 | 33.3393 | 61.2632 | 61.6097 | -154.6272 | -22.6297 | 38.865 | -43.0512 |  | 6.3686 | 5.9921 |  | 81.5775 | 83.2045 |  |  | -612.5695 |  | 259.5595 | -80.8788 | -79.3047 | -66.77 | -58.9654 | 73.3239 | 72.6407 | -68.5287 |  | 19.1962 | 18.7897 | -29.5973 | -29.0809 | 29.92 | 29.74 | 11.7 | 11.8 | 21.1458 | -40.24 | -289.4408 | 77.1056 | 73.1392 | 10.5 | -35.9 | -17 | -16.6 |  |  | -253.397 | 145.1292 | 119.3395 | 63.1001 | 31.6748 |  | 54.1306 | -125.925 | -39.6878 | -55.9484 | 168.9055 | 167.74 | 125.4455 | -110.3449 | 38.9583 | -72.21 | 69.1717 | -12.9187 | 15.135 | 10.16 | 0.892 | 0.89 | -10.16 | -11.36 |  | 12.0714 | -21.825 | -40.4318 | 21.7 | 54.295 | 53.301 | 9.6319 |  | 46.836 | 47.9515 | 46.6516 |  | 39.7 | 19.6962 | 6.1 |  | -58.9239 | 81.6116 | 67.3928 | -58.876 | -81.2914 | 58.4426 | 21.876 | -55.4 | 55.6 | -353.2972 | 520.9804
14/03/2026 | 08:00 | 0 | 15.5818 | -23.39 | -32.3453 | 18.4375 |  | 42.8535 | -109.4322 | 53.8634 | 27.5372 | 26.7926 | -4.44 | -52.586 | 44 | 14.904 | -44 | 13.2108 | 95.7476 | 12.4592 | 12.6359 | 20.5862 | 17.5992 | 1.4988 | 8.2958 |  |  | -71.62 | -71.28 |  | 4.44 | 50.6 | 10.915 | 0.194 | -55.29 | -55.19 | -69.06 | 55.29 | 55.78 | 15.6794 | -5.4784 | 64.5767 | 66.978 | 46.8944 | -47.1862 | -47.0884 | 9.857 | 9.3391 | 75.55 | 76.6174 | -26.4233 | -28.2234 | -393.4481 | 3.5841 | -1.2 | -1.2 | 51.2606 | 50.5589 | -5.9265 |  | -37.028 | 5.9088 | 5.649 | 3.8799 | 426.5266 | 129.7952 | 128.727 | -171.7011 | 601.4784 |  | -85.8108 | 87.9517 | 91.1632 | 23.72 | 27.04 | 55.51 | 67.69 | -92.4262 | -92.4262 | 166.5869 | 167.6022 | 23.0921 | 0 | -177.0009 | -1.6293 | -103.9919 |  |  | 13.7 | 212.3 | -15.49 | 19.543 | 20.283 | 20.1504 | 58.3378 | 58.6753 | 1 | -116.5917 | 12.8582 | 12.2155 | 60.72 | 32.15 | 45.0073 | 42.778 | 31.14 |  | 105.8125 | 104.9091 | -102.7058 |  | -17.12 | -88.6 | -86.8 | 27.6608 | 54.7943 | 50.7365 | 77.3621 | 54.12 | -4.94 | 48.484 | 101.5508 | -12.1 | -12.41 | 76.74 | 55.97 | 103.1091 | 101.3091 | -83.7534 | -81.8455 | 157.661 | 119.8516 | 116.0686 | 116.4421 | 14.1568 | -9.1531 | -29.814 | 183.3109 | -166.2964 |  | -28.1884 | -25.481 | 65.3699 | -45.531 | -42.1456 | 43.056 | -73.6595 | -74.9565 | 44.8697 |  | -13.06 |  | 12.0465 | -137.2413 | -32.5144 | -31.6519 | 9.7414 | 11.549 | -36.3962 | 18.3737 |  | 18.3128 | 40.891 | 40.9542 | 40.1424 | 92.2684 | 92.6033 | -91.4312 | 86.0647 | 85.5194 | -74.5469 | -59.4406 | -26.2486 | -30.54 | 10.2693 | 0.7279 | -6.62 | 13.25 | -27.0459 |  | -15.262 | 4.377 | 13.0662 | 31.72 | 61.1046 | 74.924 | 15.1 | 78.0619 | 22.4 | -18.5986 | 6.6682 | 7.1317 | 1.5794 |  |  | -12.8635 | -30.8561 | 22.0287 | 31.9918 | 56.8905 | 57.9581 | -162.4178 | -23.8037 | 27.5391 | -38.2154 | 4.9166 | 8.5464 | 8.1649 | 6 | 69.0462 | 69.3407 |  |  | -582.5038 | 583.1905 | 208.299 | -68.4354 | -68.1061 | -64.0055 | -56.4771 | 74.0633 | 73.938 | -49.0165 | -49.2344 | 9.0227 | 8.2316 | -19.2478 | -19.3476 | 30.88 | 30.68 | 12.9 | 13 | 21.1864 | -51.2 | -298.6365 | 67.8621 | 67.3171 | 11.6 | -32 | -7.9 | -8 |  | 1.1953 | -205.6236 | 178.7923 | 68.3326 | 30.5468 | 28.7012 |  | 15.7574 | -107.4134 | 0 | -16.95 | 175.4479 | 175.5597 | 108.5987 | -64.7548 | 0.6794 | -61.4714 | 61.5148 | -11.5756 | 13.295 | 11.36 | 0.891 | 0.884 | -11.28 | -8.4 |  | 9.6117 | -17.9583 | -40.7523 | 21.4 | 53.551 | 52.574 | 9.8541 | 11.6649 | 48.5862 | 48.5786 | 48.3904 |  | 34.5 | 19.8236 | 6.64 |  | -55.8699 | 80.5852 | 65.5855 | -55.2712 | -79.7952 | 56.042 | 23.273 | -50.7 | 51 | -365.1927 | 537.1075
14/03/2026 | 08:30 | 0 | 16.416 | -24.4398 | -31.6357 | 19.4268 |  | 45.9474 | -115.9857 | 58.9123 | 29.7831 | 29.2053 | -8.88 | -57.27 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 13.0195 | 100.4772 | 13.1623 | 13.3801 | 21.7165 | 17.4456 | 1.4904 | 8.1063 |  |  | -76.11 | -75.9 |  | 8.88 | 55 | 11.762 | 0.201 | -61.3 | -60.79 | -67.74 | 61.3 | 61.68 | 16.4491 | -4.769 | 68.2335 | 70.5754 | 49.5215 | -53.0964 | -52.502 | 8.567 | 8.4373 | 80.1878 | 82.1012 | -24.7608 | -27.1016 | -412.5601 | 10.7633 | -5 | -5 | 56.623 | 56.3864 | -5.7593 |  | -47.9511 | 9.1963 | 6.9197 | 4.6983 | 442.7319 | 169.103 | 169.0725 | -288.1538 | 629.4818 |  | -90.7583 | 92.3421 | 100.075 | 24.13 | 27.8 | 61.63 | 73.18 | -94.4356 | -94.5695 | 165.6382 | 166.6373 | 17.7581 |  | -180.1425 | 0.6778 | -86.7366 |  |  | 37.1 | 173.5 | -16.37 | 29.318 | 30.4902 | 30.1063 | 84.8397 | 84.7628 | 1 | -132.795 | -1.0212 | 13.0485 | 67.39 | 35.82 | 48.9917 | 46.4401 | 33.7155 |  | 87.0814 | 86.344 | -56.3933 |  | -18.6133 | -109.1 | -109.2 | 27.3972 | 59.7748 | 53.5543 | 85.5652 | 59.42 | -4.61 | 51.832 | 55.6744 | -12.51 | -12.75 | 80.87 | 63.81 | 56.4 | 54.1636 | -98.2503 | -97.1273 | 137.0721 | 95.54 | 92.8674 | 94.0471 | 5.6093 | -20.5347 | -32.516 | 296.9041 | -132.3489 |  | -24.953 | -22.4142 | 77.4852 | -55.4072 | -51.5438 | 38.448 | -76.7677 | -78.1706 | 58.039 |  | -6.56 |  | 13.0307 | -160.5525 | -32.0944 | -31.6302 | 9.172 | 22.7875 | -48.5218 | 18.5036 |  | 18.3262 | 42.2034 | 43.4678 | 41.4767 | 94.9477 | 94.7803 | -106.1673 | 101.6941 | 101.1441 | -87.6465 | -70.1248 | -31.8297 | -29.8 | 13.0697 | 0.7279 | -8.33 | 14.1 | -31.7144 |  | -15.071 | 4.513 |  | 32.87 | 72.3451 | 88.5631 | 15.55 | 82.4024 | 23.2 | -20.0801 | 5.7587 | 6.5784 | 1.692 |  |  | -14.734 | -33.0526 | 22.0438 | 34.1316 | 53.9968 | 55.3604 | -163.753 | -25.5609 | 29.4937 | -43.8809 | 4.7925 | 9.6207 | 9.3356 | 5.9483 | 71.3032 | 71.6011 |  |  | -563.9686 | 568.8984 | 211.9717 | -70.214 | -69.81 | -61.2713 | -52.5362 | 76.1006 | 75.4015 |  |  | 18.3722 | 18.2733 | -22.635 | -23.4902 | 13.1 | 13.17 | 15.8 | 15.3 | 19.7316 | -55.12 | -286.0703 | 69.9093 | 68.9856 | 12.2 | -34.2 | -17.3 | -17.4 | 1.3311 |  | -207.2253 | 150.1505 | 95.9286 | 37.7011 | 30.8538 |  | 27.1736 | -144.8875 | -24.5146 | -31.3329 | 184.6145 | 182.0388 | 145.4929 | -88.3611 | 23.3444 | -61.0779 | 62.1967 | -11.4438 | 12.808 | 13.04 | 0.689 | 0.684 | -13.04 | -8.4 |  | 8.8792 | -16.817 | -40.5783 | 20.1 | 54.316 | 54.38 | 11.1983 | 13.4764 | 49.1212 | 49.2967 | 49.5409 |  | 34.4 | 20.8592 | 6.79 |  | -52.7276 | 80.1355 | 61.9868 | -51.8688 | -78.1642 | 51.917 | 25.9861 | -51.5 | 51.6 | -345.5415 | 522.4731
14/03/2026 | 09:00 | 0 | 17.3416 | -25.6271 | -30.8771 | 22.7792 |  | 48.5426 | -120.9519 | 62.2163 | 31.543 | 30.8384 | -13.32 | -60.755 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 12.8822 | 106.3084 | 14.843 | 15.2448 | 25.0727 | 17.3761 | 5.809 | 7.801 |  |  | -78.46 | -78.46 |  | 13.32 | 59.4 | 10.793 | 0.196 | -63.66 | -63.07 | -70.04 | 63.66 | 63.36 | 16.8651 | -4.2212 | 71.8975 | 73.8982 | 53.4754 | -54.1731 | -53.4741 | 5.1277 | 5.0131 | 84.913 | 86.3726 | -26.164 | -28.3853 | -448.8182 | 11.1289 | -5.1 | -5 | 57.6867 | 57.3444 | -6.4958 |  | -48.3539 | 9.5961 | 7.3871 | 5.0468 | 476.9126 | 182.2565 | 182.0123 | -318.6189 | 670.5703 |  | -117.7556 | 115.2957 | 103.3582 | 24.93 | 30.36 | 64.19 | 74.12 | -95.3733 | -95.7751 | 162.978 | 164.1618 | 11.8823 |  | -193.9753 | 4.0387 | -92.0838 |  |  | 42.7 | 185.9 | -17.06 | 30.1437 | 29.6661 | 30.4618 | 85.9178 | 84.8855 |  | -140.3533 | 6.2238 | 13.9075 | 71.12 | 37.61 | 51.8042 | 49.3698 | 35.596 |  | 90.9572 | 90.9145 | -53.2051 |  | -19.4774 | -115.7 | -115.1 | 27.3862 | 63.2904 | 58.2508 | 90.2527 | 63.23 | -5.61 | 53.351 | 52.4405 | -13.02 | -13.17 | 84.6 | 67.12 | 52.4182 | 51.5273 | -102.1989 | -99.4273 | 144.1664 | 101.2966 | 97.9702 | 99.4051 | 19.0619 | -7.6922 | -32.929 | 325.6894 | -175.0501 |  | -25.8369 | -23.2916 | 67.0019 | -29.6866 | -27.3453 | 39.984 | -85.4955 | -87.3183 | 45.6375 |  | -13.5 |  | 13.6908 | -114.2943 | -30.5977 | -29.9208 | 6.7761 | 9.4251 | -36.1662 | 0 |  | 36.0317 | 41.3585 | 41.2513 | 40.1389 | 95.6176 | 97.627 | -100.4738 | 105.1893 | 104.9951 | -87.022 | -70.2873 | -29.3175 | -30.79 | 10.0594 | 0.7974 | -7.36 | 14.49 | -29.7298 |  | -14.915 | 4.385 |  | 33.84 | 72.7604 | 88.5225 | 15.77 | 84.4922 | 24.5 | -19.3855 | 6.5081 | 6.9647 | 1.7971 |  |  | -15.5495 | -34.3119 | 22.6081 | 35.1257 | 58.2619 | 58.2089 | -171.5063 | -26.6696 | 27.4469 | -43.7138 | 4.7171 | 10.3836 | 10.1266 |  | 63.7196 | 65.6216 |  |  | -544.239 | 550.4853 | 157.4467 | -63.7576 | -63.1217 | -56.8869 | -48.1837 | 73.0919 | 73.4366 | -34.2326 | -34.2062 | 14.1094 | 14.0105 | -24.8767 | -24.6119 | 8.59 | 8.55 | 18.4 | 19.6 | 19.1975 | -55.28 | -288.7149 | 65.6449 | 65.3854 | 12.8 | -30.4 | -12.6 | -12.3 | 1.4738 | 1.3618 | -151.0514 | 199.4235 | 74.8205 | 37.877 | 56.3978 |  | 26.7241 | -194.7652 | 0 | -35.6268 | 189.1243 | 187.3429 | 195.4061 | -67.1493 | -9.5315 | -71.841 | 73.9513 | -10.9934 | 11.954 | 14 | 0.646 | 0.641 | -13.36 | -8.56 |  | 8.1468 | -14.0917 | -39.6994 | 18.5 | 53.982 | 55.169 |  |  | 47.9831 | 48.6079 | 48.3036 |  | 28.3 | 19.8258 | 7.18 |  | -47.3925 | 76.6041 | 57.8907 | -46.7116 | -75.2027 | 46.0596 | 27.9345 | -45.3 | 44.7 | -383.9364 | 548.2513
14/03/2026 | 09:30 | 0 | 18.0337 | -26.1883 | -30.219 | 25.5413 |  | 51.5321 | -127.8455 | 65.7602 | 33.317 | 32.5741 | -8.88 | -62.455 | 55 | 17.388 | -55 | 13.1391 | 110.8564 | 15.2122 | 15.4126 | 25.4837 | 17.4833 | 5.8505 | 7.723 |  |  | -81.36 | -81.42 |  | 8.88 | 61.6 | 20.524 | 0.251 | -62.63 | -62.58 | -74.74 | 62.63 | 63.25 | 15.6291 | -0.1007 | 74.7144 | 76.5296 | 55.4919 | -53.574 | -53.5162 | 6.6667 | 6.5465 | 88.6569 | 90.7606 | -22.414 | -24.4992 | -484.0287 | 9.0729 | -4.2 | -4.2 | 57.8929 | 57.1738 | -6.4287 |  | -51.1959 | 10.2454 | 7.6677 | 5.077 | 514.4504 | 197.943 | 199.0722 | -377.797 | 702.5425 |  | -91.3855 | 93.1511 | 109.6054 | 26.2 | 32.38 | 68.48 | 78.35 | -92.8281 | -92.4262 | 161.2324 | 162.8128 | 12.6285 |  | -190.9449 | 13.5531 | -93.8533 |  |  | 47.8 | 188.9 | -17.64 | 34.9741 | 35.6942 | 35.6484 | 77.7103 | 76.583 | 17.5741 | -153.5582 | 26.2569 | 14.3138 | 78.88 | 40.82 | 54.6167 | 52.2995 | 37.238 |  | 94.3917 | 93.0831 | -69.9208 |  | -20.4384 | -117.1 | -115.9 | 27.3642 | 67.6849 | 64.8258 | 96.1121 | 67.32 | -6.86 | 56.575 | 69.0514 | -12.5 | -12.68 | 86.35 | 69.24 | 70.7091 | 69.8364 | -93.1637 | -91.4818 | 163.4313 | 119.4356 | 115.6742 | 117.2369 | 23.6834 | -3.8925 | -34.102 | 389.4719 | -187.9973 |  | -25.6044 | -24.8212 | 65.6042 | -30.0795 | -28.5318 | 47.664 | -85.3883 | -86.6431 | 43.2227 |  | -16.25 |  | 14.6588 | -116.1005 | -29.1783 | -28.6954 | 6.5768 | 5.9918 | -32.8848 |  |  | 33.6852 | 42.1491 | 42.549 | 40.864 | 93.1057 | 93.6081 | -75.0204 | 95.7573 | 95.6455 | -66.3529 | -50.1902 | -17.7377 | -27.95 |  | 0.8914 | -6.05 | 15.16 | -19.2241 |  | -14.869 | 4.461 | 11.1527 | 36.21 | 50.6234 | 66.8145 | 16.51 | 84.7084 | 25.2 | -21.0588 | 6.3768 | 6.9547 | 1.8634 |  |  | -15.2723 | -35.8418 | 23.2053 | 37.3264 | 57.1203 | 59.2986 | -175.5721 | -27.069 | 29.2146 | -45.5965 | 3.7236 | 10.9696 | 10.7489 | 5 | 58.0281 | 59.3664 |  |  | -535.0914 | 532.4671 | 130.6612 | -58.1493 | -55.9686 | -59.7816 | -51.4299 | 75.6673 | 73.5815 | -9.8577 | -10.0403 | 6.342 | 5.529 | -27.5843 | -28.4118 | 12.51 | 12.45 | 17.9 | 17.9 | 21.0838 | -58.56 | -313.3748 | 65.8844 | 65.5837 | 11.6 | -26.2 | -6.2 | -5.3 | 1.3699 |  | -125.8547 | 208.1081 | 47.085 | 18.3843 | 58.0261 |  | 6.7248 | -156.5025 | 35.3314 | -9.9035 | 190.7295 | 190.2442 | 159.1691 | -36.723 | -33.2959 | -72.9706 | 76.1043 | -11.4685 | 18.447 | 13.44 | 0.619 | 0.614 | -13.52 | -8.72 |  | 9.5811 | -13.4752 | -39.4064 | 17 | 55.895 | 55.123 | 11.1133 | 13.5701 | 49.3115 | 50.0747 | 49.3165 |  | 26.4 | 18.0965 | 7.39 |  | -49.9882 | 81.454 | 61.0662 | -48.699 | -79.7652 | 50.4872 | 29.9838 | -42.4 | 42.5 | -394.3765 | 551.4896
14/03/2026 | 10:00 | 0 | 18.2432 | -26.7841 | -30.0136 | 24.6524 |  | 54.1781 | -132.563 | 68.4769 | 34.6709 | 34.0651 | -11.1 | -63.661 | 55 | 17.388 | -55 | 12.8168 | 114.6866 | 15.6496 | 15.5859 | 25.9506 | 16.4993 | 5.7133 | 8.4025 |  |  | -82.13 | -82.45 |  | 11.1 | 61.6 | 20.62 | 0.248 | -68.02 | -67.36 | -66.59 | 68.02 | 68.39 | 15.5951 | 0.1505 | 75.1562 | 77.5658 | 55.7734 | -57.528 | -57.7603 | 33.097 | 23.6505 | 86.6232 | 89.9778 | 0.3257 | -4.1956 | -534.4376 | 11.3886 | -5.5 | -5.5 | 62.3168 | 60.0315 | -6.807 |  | -54.3725 | 9.6204 | 8.4466 | 5.6079 | 563.8598 | 216.956 | 216.8645 | -445.3412 | 746.8571 |  | -75.7965 | 76.8706 | 111.8508 | 26.79 | 33.46 | 69.97 | 79.1 | -94.1677 | -94.7035 | 163.4926 | 163.9614 | 12.4203 |  | -193.0221 | 14.8496 | -94.0121 |  |  | 53.4 | 190.5 | -18.24 | 36.2543 | 37.6062 | 36.5156 | 81.717 | 80.7333 | 28.1054 | -168.8182 | 37.3183 | 14.0195 | 80.52 | 42.02 | 56.7261 | 53.4714 | 38.0793 |  | 95.0101 | 94.1441 | -69.4275 |  | -21.0849 | -124 | -123.2 | 27.0786 | 71.2006 | 64.8258 | 99.6277 | 70.17 | -6.88 | 60.2485 | 69.6615 | -12.68 | -12.8 | 88.91 | 71.49 | 70.3636 | 69.2 | -96.4378 | -93.2818 | 169.1481 | 123.1064 | 119.0316 | 120.117 | 23.6102 | -5.153 | -35.186 | 452.3111 | -215.2124 |  | -25.9222 | -25.1469 | 65.6983 | -27.6055 | -25.9904 | 46.128 | -88.6754 | -89.357 | 44.5021 |  | -14.48 |  | 14.9416 | -114.2325 | -29.192 | -28.6084 | 5.8899 | 7.0779 | -33.6927 |  |  | 32.9122 | 42.0673 | 41.9824 | 40.9848 | 94.9477 | 94.2779 | -62.7961 | 98.2447 | 98.3139 | -58.6134 | -40.4244 | -19.0634 | -26.69 |  | 0.939 | -6.66 | 14.82 | -19.7162 |  | -14.747 | 4.453 |  | 36.07 | 41.3949 | 58.1293 | 16.88 | 84.5853 | 25 | -20.6426 | 5.7089 | 6.1243 | 1.9049 |  |  | -14.0976 | -36.8401 | 23.296 | 38.256 | 57.1599 | 58.255 | -174.7024 | -27.8709 | 30.0891 | -48.5124 | 3.273 | 11.6532 | 11.362 |  | 51.6582 | 51.9796 |  |  | -523.6361 | 525.0261 | 93.8431 | -52.2412 | -51.1762 | -59.6617 | -51.7173 | 76.3827 | 73.7934 |  |  | 4.8917 | 4.683 | -22.6266 | -21.6029 | 7.79 | 7.81 | 17.9 | 17.8 | 20.9621 | -65.76 | -333.8497 | 76.8397 | 76.5447 | 12.8 | -24.5 | -3 | -2.9 |  |  | -86.1068 | 234.2484 | 28.9843 | 0.5031 | 66.4162 |  | -10.7838 | -167.1477 | 50.9732 | 6.8714 | 196.4855 | 195.7143 | 165.1404 | -18.3889 | -50.0935 | -65.8988 | 68.8163 | -8.9636 | 10.86 | 14.32 | 0.542 | 0.54 | -14.08 | -7.28 |  | 8.0003 | -12.4224 | -39.6109 | 17 | 52.414 | 53.923 | 11.2201 | 13.3641 | 48.7895 | 48.0246 | 48.6565 |  | 26.9 | 16.5981 | 7.4 |  | -51.8782 | 81.6276 | 61.0638 | -51.5882 | -80.5645 | 51.2307 | 29.8995 | -42.7 | 42 | -420.905 | 571.0816
14/03/2026 | 10:30 | 0 | 18.2225 | -26.7932 | -29.4112 | 25.6054 |  | 54.9023 | -137.278 | 70.3339 | 35.8349 | 34.7832 | -15.54 | -65.645 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 12.9022 | 119.4546 | 15.4903 | 15.8214 | 26.223 | 16.3791 | 5.6433 | 7.5438 |  |  | -82.79 | -83 |  | 15.54 | 63.8 | 10.635 | 0.191 | -66.69 | -65.97 | -70.89 | 66.69 | 66.81 | 16.3875 | -0.1565 | 78.7996 | 81.4202 | 57.0544 | -58.1369 | -57.351 | 8.9023 | 8.7276 | 91.4244 | 94.034 | -21.558 | -23.1166 | -507.8018 | 9.5101 | -4.3 | -4.3 | 62.1779 | 61.3395 | -6.6191 |  | -55.7759 | 10.6582 | 8.6358 | 5.8399 | 542.5274 | 220.9539 | 220.9845 | -442.7644 | 745.5959 |  | -97.892 | 100.484 | 113.218 | 27.3 | 33.61 | 70.76 | 79.19 | -96.177 | -95.7751 | 160.2494 | 160.6418 | 11.8939 |  | -211.2202 | 15.2207 | -105.1142 |  |  | 39.3 | 210.4 | -18.23 | 30.8762 | 31.2319 | 31.4213 | 96.0902 | 95.0719 | 13.2185 | -169.2673 | 21.5209 | 15.0692 | 81.2 | 42.8 | 56.7261 | 54.0573 | 37.4502 |  | 105.9806 | 104.6268 | -80.0184 |  | -20.5667 | -124.6 | -123.8 | 27.0456 | 72.9584 | 66.7044 | 101.9714 | 72.37 | -7.34 | 61.38 | 78.777 | -12.66 | -12.82 | 86.36 | 72.39 | 79.4909 | 78.1091 | -94.795 | -92.5364 | 177.3923 | 130.1828 | 126.1949 | 128.6338 | 24.434 | -5.0135 | -35.847 | 450.0069 | -179.4715 |  | -26.0908 | -25.7059 | 66.6399 | -29.1081 | -27.9774 | 43.056 | -84.2786 | -85.4939 | 44.7151 |  | -10.96 |  | 15.7534 | -119.9067 | -29.876 | -29.2793 | 7.3661 | 6.4104 | -33.3746 |  |  | 34.2355 | 40.5631 | 41.3125 | 39.9432 | 96.4548 | 95.9525 | -76.1926 | 96.6731 | 96.7808 | -65.6306 | -49.0373 | -23.1138 | -26.2 | 13.1649 | 0.9268 | -8.3 | 16.1 | -24.9224 |  | -14.896 | 4.415 |  | 36.05 | 49.0382 | 66.0099 | 16.87 | 85.6369 | 25.6 | -20.3161 | 5.2444 | 5.8046 | 1.9113 |  |  | -13.6227 | -37.3203 | 21.681 | 39.112 | 54.8167 | 56.4937 | -173.5726 | -28.7307 | 30.8267 | -51.0393 | 3.1795 | 11.8192 | 11.4885 | 4 | 60.0934 | 63.3863 |  |  | -529.8348 | 531.4722 | 124.737 | -59.7182 | -59.6159 | -58.3586 | -49.1479 | 74.694 | 73.9343 | 0 | 0 | 9.8576 | 8.9567 | -26.9708 | -26.8074 | 11.11 | 11.06 | 18.9 | 18.9 | 21.2078 | -69.76 | -329.1779 | 77.6244 | 76.5724 | 13.9 | -24.5 | -8.8 | -8.8 | 1.3894 |  | -117.9235 | 198.4002 | 67.9682 | 31.7251 | 68.246 |  | 21.0332 | -184.4892 | 23.3707 | -26.0135 | 198.3972 | 195.6676 | 189.4047 | -58.6698 | -20.9263 | -83.8401 | 81.1902 | -9.0433 | 21.803 | 13.76 | 0.484 | 0.476 | -13.04 | -8.32 |  | 9.0257 | -12.9473 | -38.7015 | 15.9 | 52.399 | 52.927 |  |  | 50.0593 | 49.1611 | 49.4227 |  | 26 | 15.7859 | 7.8 |  | -48.6647 | 80.4977 | 58.5663 | -47.9536 | -78.865 | 48.4871 | 30.0958 | -41.7 | 42.8 | -396.3601 | 544.5679
14/03/2026 | 11:00 | 0 | 19.5207 | -28.4277 | -29.2864 | 26.2799 |  | 56.8536 | -142.4054 | 72.6754 | 36.7269 | 35.6891 | -19.98 | -67.357 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 12.6435 | 124.5288 | 15.5972 | 15.8105 | 26.124 | 16.4541 | 5.7695 | 8.1249 |  |  | -85.44 | -85.68 |  | 19.98 | 66 | 10.149 | 0.189 | -70.75 | -70.1 | -69.95 | 70.75 | 71.07 | 16.0955 | -0.084 | 79.1059 | 82.2993 | 58.154 | -61.3202 | -60.7683 | 8.5008 | 8.2207 | 93.7982 | 95.282 | -21.8125 | -23.1929 | -513.5904 | 11.5913 | -5.5 | -5.5 | 66.0803 | 65.269 | -6.8225 |  | -58.7478 | 11.2874 | 9.0892 | 6.0694 | 539.2924 | 213.0497 | 212.836 | -402.4117 | 747.8481 |  | -118.4846 | 120.904 | 115.2838 | 27.84 | 33.63 | 72.24 | 80.85 | -97.9185 | -96.9808 | 165.6352 | 166.915 | 10.313 |  | -223.3163 | 17.7563 | -110.2498 |  |  | 38.3 | 222.1 | -18.45 | 29.3612 | 30.0023 | 29.5836 | 94.2764 | 93.3576 | 1 | -161.1907 | 12.7725 | 15.0113 | 86.23 | 44.38 | 58.1323 | 55.2292 | 37.8377 |  | 111.8487 | 110.434 | -84.4173 |  | -20.7988 | -128.4 | -127.8 | 27.6718 | 73.8373 | 66.7044 | 104.3152 | 73.14 | -7.39 | 61.5195 | 82.5197 | -12.65 | -12.9 | 93.83 | 73.09 | 83.5091 | 82.1455 | -96.4616 | -94.4636 | 180.9814 | 133.438 | 129.8667 | 132.7457 | 26.3281 | -2.6588 | -36.575 | 409.103 | -210.8712 |  | -27.2148 | -25.3932 | 66.2615 | -31.1962 | -29.1829 | 43.056 | -85.0433 | -85.8496 | 44.3408 |  | -12.87 |  | 15.8427 | -124.6629 | -30.0235 | -29.0929 | 5.7139 | 4.1533 | -33.6782 |  |  | 34.6687 | 41.7485 | 41.7922 | 39.7883 | 99.3016 | 98.1294 | -85.4027 | 98.0036 | 97.7601 | -74.7095 | -58.0986 | -26.6001 | -27.99 | 13.1649 | 0.9622 | -8.52 | 15.62 | -26.5871 |  | -14.746 | 4.345 |  | 35.27 | 59.0752 | 75.3499 | 17.12 | 85.4304 | 27.4 | -21.3052 | 5.8657 | 6.4863 | 1.9481 |  |  | -15.1528 | -38.501 | 19.1655 | 39.9379 | 54.6907 | 55.8023 | -177.832 | -29.4679 | 29.3921 | -50.9966 |  | 12.0829 | 11.6257 | 4.3277 | 56.2301 | 57.7038 | 284.1 | -280.9588 | -517.1686 | 519.8668 | 98.9714 | -56.3179 | -55.6866 | -58.1879 | -49.8895 | 75.1083 | 74.9676 |  |  | 3.9249 | 3.837 | -31.5938 | -31.1011 | 3.87 | 3.91 | 17.7 | 18.2 | 21.1672 | -62.8 | -340.5373 | 80.1887 | 78.3293 | 12.8 | -22.9 | -2.5 | -1.9 |  |  | -100.0247 | 228.4037 | 39.5013 | 8.0037 | 66.1287 |  | -7.2077 | -167.2459 | 48.4342 | 2.4606 | 198.7439 | 199.8898 | 167.2283 | -32.4939 | -46.9596 | -75.7322 | 75.7381 | -9.8068 | 22.771 | 13.12 | 0.476 | 0.467 | -12.96 | -9.28 |  | 9.5811 | -11.9829 | -38.9944 | 13.8 | 52.88 | 51.353 |  | 13.4847 | 50.6872 | 50.1225 | 50.2885 |  | 23.9 | 15.6791 | 8.01 |  | -49.524 | 80.668 | 58.9854 | -49.0605 | -79.3057 | 48.5551 | 30.1324 | -40.5 | 40.5 | -409.6311 | 567.2914
14/03/2026 | 11:30 | 0 | 19.7409 | -29.4212 | -28.6268 | 28.2565 |  | 58.3363 | -146.4158 | 73.5896 | 37.1289 | 36.5075 | -19.98 | -68.901 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 12.8193 | 129.4744 | 15.9997 | 16.2997 | 27.1873 | 16.4808 | 5.8332 | 8.2956 |  |  | -85.43 | -85.68 |  | 19.98 | 68.2 | 10.333 | 0.189 | -70.81 | -69.95 | -68.85 | 70.81 | 70.13 | 16.4767 | -0.3891 | 78.9935 | 82.2784 | 57.6851 | -59.722 | -59.558 | 8.0839 | 8.219 | 94.4847 | 96.179 | -18.7744 | -20.6614 | -535.6055 | 12.6942 | -6.2 | -6 | 63.9775 | 63.3977 | -6.4478 |  | -58.768 | 10.8755 | 8.8282 | 6.0361 | 563.9514 | 207.1596 | 206.7934 | -420.83 | 757.6594 |  | -95.7388 | 97.5441 | 117.3695 | 29.3 | 34.2 | 73.83 | 85.55 | -96.8468 | -97.5166 | 159.5438 | 161.3539 | 12.3136 |  | -216.2382 | 15.0203 | -118.0001 |  |  | 35.8 | 237.7 | -18.37 | 32.546 | 33.5901 | 32.7789 | 77.4585 | 76.3186 | 22.0721 | -161.4271 | 30.7349 | 15.3714 | 86.14 | 45.31 | 58.8354 | 55.8151 | 38.6685 |  | 119.6875 | 118.9333 | -116.8911 |  | -21.2177 | -120.7 | -120.9 |  | 74.7162 | 71.4009 |  | 73.88 | -8.92 | 62.713 | 116.5066 | -10.77 | -10.8 | 89.88 | 71.59 | 115 | 114.3273 | -84.504 | -81.8818 | 205.5874 | 157.6514 | 153.7649 | 155.1041 | 30.819 | 1.1224 | -36.603 | 429.6542 | -184.5078 |  | -27.3829 | -25.4884 | 62.4636 | -31.1112 | -29.6668 | 41.52 | -77.5911 | -78.5073 | 40.2002 |  | -15.1 |  | 16.4572 | -127.0597 | -30.3649 | -29.91 | 7.3152 | 0.8737 | -29.1465 |  |  | 34.1202 | 40.0674 | 41.0447 | 39.7488 | 96.7897 | 97.1247 | -69.3269 | 86.6997 | 85.8306 | -59.7176 | -42.6393 | -23.8828 | -25.92 | 13.2625 | 0.9622 | -8.69 | 16.34 | -23.6665 |  |  | 4.32 |  | 34.14 | 44.7251 | 58.889 | 16.8 | 84.9792 | 25.9 | -23.1218 | 5.9768 | 6.6874 | 1.9643 |  |  | -14.6858 | -40.2413 | 18.8003 | 42.5845 | 52.4011 | 52.788 | -176.7324 | -30.3703 | 31.2116 | -53.0532 | 3.3713 | 12.4052 | 12.0686 | 5 | 62.0951 | 61.9099 | 280.8 |  | -516.1849 | 517.1897 | 119.7378 | -61.0467 | -60.4428 | -59.0132 | -51.2514 | 78.3737 | 78.282 | -8.2236 | -8.8058 | 13.2854 | 12.4504 | -26.6171 | -26.9412 | 5.54 | 5.44 | 16.3 | 16.5 | 21.1458 | -67.68 | -308.5448 | 74.9376 | 74.6789 | 15.1 | -25.7 | -11.4 | -11.3 |  | 1.2587 | -113.5654 | 203.7785 | 64.0902 | 34.6152 | 72.8608 |  | 25.6487 | -193.4167 | 0 | -25.7544 | 194.9579 | 196.8198 | 196.7856 | -65.3716 | -16.7882 | -79.5957 | 76.5048 | -8.8592 | 15.754 | 13.76 | 0.458 | 0.45 | -13.92 | -8.4 |  | 8.8792 | -12.8008 | -38.204 | 14.4 | 53.364 | 51.812 | 11.3282 |  | 50.664 | 52.3489 | 51.1356 |  | 27.4 | 15.607 | 8.32 |  | -50.2764 | 81.4903 | 60.7072 | -49.4123 | -79.7881 | 49.7742 | 29.6084 | -43.9 | 43.9 | -389.6477 | 551.7228
14/03/2026 | 12:00 | 0 | 20.143 | -29.8112 | -29.2361 | 27.417 |  | 59.0093 | -143.9269 | 74.3502 | 37.9248 | 37.2996 | -17.76 | -69.058 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 12.6714 | 126.0042 | 16.155 | 16.1655 | 27.2796 | 16.5602 | 5.6393 | 8.0427 |  |  | -84.89 | -85.67 |  | 17.76 | 68.2 | 10.648 | 0.191 | -69.34 | -69.01 | -69.94 | 69.34 | 69.08 | 15.9877 | -0.1765 | 79.0932 | 80.8505 | 58.4793 | -58.541 | -58.2326 | 4.0448 | 4.6257 | 94.4463 | 96.3088 | -22.2389 | -24.8849 | -529.4135 | 12.9081 | -6.5 | -6.5 | 62.4148 | 62.3806 | -6.3696 |  | -56.5704 | 10.49 | 8.4439 | 5.5481 | 554.3685 | 203.8026 | 203.4974 | -406.0339 | 747.0587 |  | -96.7288 | 98.7819 | 116.1021 | 28.62 | 33.36 | 74.61 | 85.55 | -97.3826 | -97.1147 | 160.379 | 162.8951 | 12.5591 |  | -216.3128 | 14.1179 | -122.0468 |  |  | 30.6 | 244.2 | -18.7 | 31.8595 | 32.8686 | 32.2877 | 77.746 | 77.5386 | 20.4323 | -159.0468 | 29.4654 | 15.3979 | 84.97 | 45.34 | 59.5386 | 56.4011 | 39.4619 |  | 122.0836 | 120.6386 | -122.5598 |  | -21.4775 | -118.1 | -118.5 |  |  | 71.4009 | 105.4871 |  | -8.59 | 63.6275 | 123.132 | -11.05 | -11.19 | 89.93 | 72.24 | 123.1091 | 121.1091 | -82.6476 | -81.6091 | 208.5195 | 162.114 | 158.1707 | 159.6637 | 31.7369 | 2.5154 | -36.538 | 413.9358 | -192.9886 |  | -27.5392 | -26.0927 | 61.5997 | -31.2719 | -29.1615 | 43.056 | -76.6415 | -77.7308 | 38.2516 |  | -14.62 |  | 16.625 | -127.127 | -27.4409 | -26.6226 | 2.2682 | 0.5354 | -28.1732 |  |  | 32.8409 | 40.223 | 40.7092 | 39.6941 | 97.9619 | 98.4643 | -71.5038 | 84.7996 | 84.8319 | -60.3657 | -44.2818 | -24.2271 | -27.05 | 13.2601 | 1.033 | -8.39 | 15.75 | -26.1062 | 10.5236 |  | 4.309 |  | 33.35 | 45.0186 | 60.9732 | 16.8 | 84.7538 | 24.9 | -23.4037 | 6.1238 | 6.7972 | 2.0046 |  |  | -13.9289 | -41.1263 | 20.8576 | 42.8669 | 55.213 | 57.0171 | -176.8665 | -30.1715 | 31.3542 | -52.858 | 3.3713 | 12.5126 | 12.0686 | 4.6946 | 62.2909 | 63.6205 |  |  | -522.3179 | 522.3609 | 124.1896 | -61.4921 | -60.4705 | -58.3286 | -49.5651 | 76.3035 | 76.2368 |  |  | 8.8908 | 8.8029 | -24.2817 | -24.6667 | 13.11 | 12.89 | 17.7 | 16.3 | 21.4128 | -68.88 | -324.7353 | 78.4212 | 76.6619 | 13.3 | -23.9 | -8.8 | -8.8 |  |  | -115.2784 | 209.9029 | 71.6322 | 43.2633 | 78.7027 |  | 31.651 | -175.1222 | 0 | -29.1969 | 186.5073 | 189.2444 | 174.644 | -65.9051 | -18.2814 | -81.2575 | 83.6237 | -8.807 | 14.818 | 14.16 | 0.415 | 0.405 | -13.76 | -7.04 |  | 8.1163 | -12.1569 | -37.6455 | 14.5 | 49.961 | 50.463 |  |  | 49.5259 | 50.4486 | 49.3607 |  | 25.3 | 15.5913 | 8.3 |  | -48.9621 | 80.7767 | 59.1719 | -48.2408 | -79.212 | 48.1492 | 30.3333 | -43.3 | 42.8 | -393.226 | 553.5676
14/03/2026 | 12:30 | 0 | 20.1452 | -30.1617 | -28.9738 | 27.4816 |  | 59.0228 | -146.2765 | 75.2629 | 38.3308 | 37.3385 | -19.98 | -68.279 |  | 18.216 | -59.4 | 13.4036 | 127.7176 | 15.8008 | 15.9678 | 26.8502 | 16.1501 | 5.8353 | 7.9748 |  |  | -85.65 | -85.63 |  | 19.98 | 66 | 11.807 | 0.196 | -69.54 | -68.65 | -71.44 | 69.54 | 69.72 | 15.9673 | -0.1486 | 78.0251 | 80.854 | 58.149 | -58.39 | -57.8061 | 6.2532 | 6.2043 | 93.2676 | 95.4547 | -20.7792 | -23.6777 | -524.1616 | 12.5235 | -6 | -6.1 | 62.3939 | 61.6375 | -6.5103 |  | -55.4364 | 9.8731 | 8.1431 | 5.6031 | 560.045 | 219.5196 | 219.3059 | -430.2827 | 756.0582 |  | -92.9603 | 94.6756 | 114.1361 | 27.44 | 32.15 | 73.85 | 85.55 | -99.5259 | -99.392 | 160.6858 | 162.4918 | 11.3806 |  | -211.9396 | 14.664 | -109.4059 |  |  | 44.4 | 220.8 | -18.53 | 35.8447 | 36.875 | 36.3354 | 85.1414 | 85.4615 | 19.5645 | -167.0186 | 26.6783 | 15.5733 | 90.41 | 46.6 | 59.5386 | 56.4011 | 39.0104 |  | 110.7899 | 110.0878 | -99.0279 |  | -21.3739 | -127 | -126.3 | 27.106 |  | 69.5223 |  |  | -7.56 | 60.45 | 97.7906 | -9.89 | -10.11 | 89.83 | 72.32 | 96.7091 | 96.7636 | -92.6 | -91.1 | 189.9247 | 142.557 | 138.26 | 141.2219 | 25.2491 | -3.2185 | -35.543 | 439.0703 | -211.4903 |  | -25.6719 | -23.9533 | 66.5667 | -30.6304 | -28.6708 | 38.448 | -82.3384 | -83.9394 | 44.7237 |  | -14.49 |  | 16.7393 | -127.5417 | -26.0436 | -25.9148 | 1.6534 | 5.2735 | -33.8246 |  |  | 32.5117 | 38.7543 | 38.8045 | 37.5472 | 99.804 | 99.3016 | -71.6713 | 94.8183 | 95.4822 | -60.8621 | -45.188 | -25.6114 | -26.34 | 13.2601 | 0.9964 | -8.6 | 15.49 | -25.785 |  |  | 4.435 |  | 33.41 | 45.4713 | 61.652 | 16.62 | 84.8422 | 21.4 | -22.5044 | 5.881 | 6.3583 | 2.0459 |  |  | -13.9429 | -40.4469 | 21.8566 | 42.102 | 52.9605 | 54.0282 | -173.7435 | -29.7246 | 30.9221 | -51.7604 | 3.9273 | 12.3563 | 12.1003 | 5.114 | 57.7641 | 59.1802 |  |  | -505.3739 | 509.6954 | 91.6966 | -57.2559 | -56.412 | -58.4343 | -50.0639 | 76.2989 | 73.7262 |  |  | 10.5608 | 9.0666 | -22.654 | -21.4418 | 15.92 | 15.9 | 16.8 | 16.3 | 21.1864 | -76.48 | -313.7405 | 73.3301 | 72.4761 | 12.8 | -27.2 | -8.8 | -8 |  | 1.184 | -81.1996 | 228.2949 | 73.9422 | 39.7385 | 99.5087 |  | 31.0224 | -172.3793 | 19.1627 | -32.8776 | 189.0524 | 188.4544 | 174.5447 | -66.8792 | -16.382 | -84.6616 | 81.1953 | -9.1476 | 17.836 | 12.96 | 0.478 | 0.471 | -12.4 | -7.92 |  | 8.5863 | -12.6268 | -39.0249 | 16.9 | 54.451 | 52.981 |  |  | 48.4388 | 50.059 | 49.2715 |  | 27.6 | 15.544 | 8.3 |  | -54.7165 | 79.6325 | 59.2973 | -53.4427 | -78.4551 | 49.3809 | 28.9094 | -44.2 | 44 | -409.9583 | 569.0914
14/03/2026 | 13:00 | 0 | 20.0811 | -29.7259 | -28.8273 | 27.7476 |  | 57.8758 | -142.9219 | 73.3408 | 37.0089 | 36.01 | -15.54 | -66.281 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.5878 | 128.7816 | 14.8692 | 15.1589 | 25.6541 | 15.3885 | 5.5827 | 8.0134 |  |  | -82.4 | -82.39 |  | 15.54 | 63.8 | 10.289 | 0.189 | -65.92 | -64.8 | -71.71 | 65.92 | 66.33 | 15.4016 | 0.2706 | 75.3719 | 78.3339 | 53.6486 | -56.6347 | -56.297 | 6.5794 | 6.7656 | 90.4391 | 92.155 | -20.5516 | -23.5684 | -507.1161 | -2.1843 | 1.8 | 1.7 | 60.4494 | 60.0452 | -7.0348 |  | -48.1002 | 10.0975 | 8.2109 | 5.4763 | 534.8978 | 216.8339 | 217.1696 | -416.4733 | 743.3943 |  | -82.3971 | 84.8559 |  | 26.58 | 31.5 | 73.08 | 83.73 | -99.6599 | -100.3297 | 160.7565 | 160.5034 | 11.7669 |  | -201.999 | 13.0296 | -105.5884 |  |  | 45.6 | 211.9 | -18.44 | 37.9268 | 38.9458 | 38.284 | 88.0996 | 87.3986 | 18.2941 | -166.5765 | 25.6849 | 15.4358 | 84.72 | 44.55 | 58.8354 | 55.8151 | 38.1496 |  | 106.4813 | 105.2687 | -92.8462 |  | -21.1054 | -125.1 | -124.9 | 26.8259 |  | 69.5223 |  |  | -7.46 | 57.691 | 92.1102 | -12.11 | -12.16 | 92 | 71.47 | 93.4545 | 91.4545 | -91.4822 | -89.7364 | 184.047 | 139.9353 | 135.5988 | 137.8816 | 22.8278 | -5.1855 | -35.588 | 424.1835 | -242.6991 |  | -26.5116 | -24.3689 | 66.1906 | -33.069 | -30.1806 | 39.984 | -82.7859 | -83.9346 | 45.753 |  | -9.75 |  | 16.4783 | -130.3446 | -28.1165 | -26.9011 | 2.8679 | 8.2096 | -35.2409 |  |  | 33.1665 | 41.1611 | 41.1738 | 40.0665 | 101.1436 | 100.8087 | -72.1737 | 94.3756 | 94.5852 | -60.8514 | -43.9726 | -23.8755 | -26.65 | 13.0721 | 1.033 | -8.35 | 16.02 | -23.853 |  |  | 4.368 | 11.1639 | 33.46 | 45.8869 | 62.119 |  | 83.9195 | 24.8 | -21.2491 | 5.9409 | 6.5847 | 2.0099 |  |  |  | -38.3604 | 21.4776 | 40.0921 | 51.7207 | 52.9058 | -169.4667 | -29.4353 | 29.3258 | -50.2969 | 3.3961 | 12.2196 | 11.7417 | 5 | 54.8832 | 55.7197 |  | -277.7571 | -500.1701 | 499.0364 | 66.2752 | -54.8107 | -53.5496 | -59.2062 | -51.3337 | 77.6472 | 77.4702 | 0 | 0 | 8.1547 | 7.2319 | -32.3619 | -32.3077 | 4.5 | 4.51 | 16.9 | 17.4 | 21.2078 | -61.2 | -306.3509 | 67.9943 | 67.4228 | 15.5 | -26.7 | -6.2 | -6.2 | 1.4792 | 1.3405 | -62.5037 | 257.9587 | 66.5458 | 31.9404 | 110.389 |  | 21.2444 | -190.9425 | 27.4879 | -25.0712 | 201.8384 | 201.1296 | 192.0347 | -64.6111 | -26.5297 | -85.9513 | 86.2502 | -7.409 | 28.414 | 11.76 | 0.471 | 0.463 | -11.52 | -9.28 |  | 9.9931 | -12.4224 | -39.9924 | 15.1 | 51.623 | 52.134 |  |  | 50.6485 | 50.6521 | 48.9587 |  | 26.5 | 17.277 | 8.22 |  | -49.1524 | 81.7491 | 60.9492 | -48.7497 | -79.8736 | 50.6717 | 28.7835 | -44.3 | 43.7 | -426.6121 | 573.4878
14/03/2026 | 13:30 | 0 |  |  | -29.4184 | 25.6926 |  | 57.137 | -140.8181 | 69.471 | 35.1949 | 34.3616 | -13.32 | -65.656 |  | 18.216 | -57.2 | 13.6924 | 127.0734 | 14.7041 | 15.1095 | 24.7486 | 15.5744 | 5.5666 | 7.9577 |  |  | -81.5 | -81.53 |  | 13.32 | 63.8 | 9.944 | 0.188 | -68.75 | -67.8 | -65.86 | 68.75 | 69.01 | 14.9659 | 0.3689 | 73.3671 | 75.9778 | 50.4908 | -60.1147 | -61.4822 | 19.7348 | 26.3845 | 84.7364 | 88.5239 | -5.1865 | -7.7804 | -493.3787 | 2.8087 | -1.1 | -1.1 | 66.1638 | 66.5088 | -6.3232 |  | -55.6299 | 9.7116 | 7.8889 | 5.4012 | 527.9395 | 203.4363 | 202.002 | -351.7814 | 735.9971 |  | -117.7872 | 118.8512 | 110.0246 | 25.44 | 29.84 | 70.8 | 82.79 | -100.1957 | -99.7939 | 166.1442 | 167.9445 | 12.004 | 0 | -222.9605 | 13.3392 | -115.2911 |  |  | 32.8 | 231.5 | -18.12 | 28.757 | 30.0978 | 29.2197 | 92.3919 | 91.9613 | 1 | -156.2538 | 10.7257 | 14.9491 | 80.33 | 42.09 | 57.4292 | 54.6432 | 37.685 |  | 116.157 | 114.4009 | -91.2143 |  | -20.5794 | -118.9 | -120.5 | 27.1115 | 72.0795 | 65.7651 | 101.9714 | 72.28 | -6.45 | 59.489 | 90.7952 | -13.66 | -13.77 | 98.15 | 69.86 | 91.4182 | 90.8182 | -95.7584 | -93.6636 | 180.1791 | 134.1654 | 131.0675 | 133.5588 | 26.3069 | -2.7535 | -35.601 | 358.7592 | -254.8448 |  | -34.7275 | -32.5272 | 62.6679 | -33.0094 | -30.8694 | 44.592 | -86.1153 | -87.0985 | 42.014 |  | -14.14 |  | 16.1005 | -129.0747 | -28.9865 | -28.6236 | 5.6374 | 4.3128 | -32.0112 |  |  | 33.6719 | 38.4398 | 39.9024 | 39.0131 | 101.1436 | 100.4738 | -80.7139 | 97.8489 | 97.6011 | -68.4696 | -52.9735 | -26.6001 | -27.75 | 13.1649 | 0.95 | -8.58 | 16.35 | -26.2541 |  |  | 4.457 |  | 34.13 | 52.3834 | 68.4108 | 16.15 | 86.5617 | 25.4 | -21.5601 | 6.5585 | 7.2999 | 1.9248 |  |  | -14.5144 | -38.1799 | 20.6693 | 39.9725 | 55.4849 | 57.2229 | -175.5007 | -29.684 | 28.6559 | -50.1898 | 3.8579 | 11.5848 | 11.1932 |  | 56.8822 | 55.5827 | 281.2 | -281.4528 | -511.0617 | 516.0976 | 72.622 | -56.2303 | -55.8278 | -60.978 | -53.1085 | 79.9285 | 74.6245 |  |  | 8.0229 | 7.2319 | -29.9018 | -29.82 | 11.8 | 11.8 | 16.7 | 14.9 | 21.1458 | -50 | -315.4096 | 70.2816 | 70.1289 | 15.1 | -30.3 | -6.1 | -5.4 |  |  | -70.3044 | 273.8579 | 65.0227 | 32.3386 | 118.2159 |  | 18.6174 | -176.8037 | 25.127 | -22.9474 | 194.0449 | 195.5555 | 176.889 | -57.1866 | -26.3271 | -82.4319 | 81.6472 | -8.3841 | 13.357 | 11.76 | 0.459 | 0.452 | -11.76 | -10.24 |  | 9.7887 | -13.5058 | -39.9618 | 18 | 53.089 | 52.541 |  |  | 48.9741 | 49.3077 | 49.7205 |  | 30.2 | 18.9977 | 7.92 |  | -53.5799 | 81.4693 | 61.716 | -53.7689 | -80.0676 | 53.0982 | 26.9475 | -46.3 | 45 | -431.7219 | 594.8291
14/03/2026 | 14:00 | 0 | 19.8746 | -29.1928 | -29.1957 | 25.0773 |  | 56.4056 | -137.8632 | 67.6218 | 34.257 | 33.317 | -13.32 | -63.637 | 55 | 17.388 | -55 | 13.8486 | 125.7908 | 14.8438 | 14.8354 | 24.6392 | 17.0879 | 5.7789 | 8.4464 |  |  | -79.36 | -79.33 |  | 13.32 | 61.6 | 9.554 | 0.184 | -68.43 | -67.74 | -64.38 | 68.43 | 68.24 | 15.245 | 0.4493 | 72.8251 | 76.1542 | 49.3703 | -59.6073 | -59.1806 | 25.0303 | 28.3012 | 84.663 | 85.1037 | -5.1168 | -9.6195 | -492.9697 | 6.4241 | -2.7 | -2.7 | 64.27 | 63.0629 | -6.5482 |  | -55.0875 | 8.9636 | 8.0641 | 5.4962 | 534.1348 | 200.354 | 200.0182 | -356.0833 | 737.5158 |  | -107.4035 | 108.6951 | 108.0885 | 25.64 | 29.82 | 70.08 | 81.87 | -99.9278 | -99.1241 | 158.7047 | 158.1714 | 14.2262 |  | -218.3649 | 11.7406 | -121.0712 |  |  | 21.6 | 241.3 | -17.95 | 26.6986 | 26.8169 | 26.5251 | 86.4933 | 85.547 | 14.4919 | -157.3957 | 19.7136 | 15.0721 | 81.83 | 42.6 | 56.7261 | 53.4714 | 36.8771 |  | 121.7835 | 120.7406 | -112.9555 |  | -20.1988 | -116.2 | -114.3 |  | 71.2006 | 66.7044 | 100.7996 | 70.82 | -6.85 | 60.884 | 111.9089 | -13.66 | -13.95 | 95.79 | 68.29 | 112.8909 | 110.9636 | -85.7539 | -83.5273 | 194.4828 | 151.1776 | 147.0635 | 148.0024 | 28.9888 | 0.8777 | -35.245 | 367.9106 | -229.896 |  | -33.7021 | -31.7874 | 59.149 | -32.5626 | -30.5299 | 41.52 | -80.14 | -82.0815 | 38.5445 |  | -9.98 |  | 15.8353 | -127.4092 | -36.7668 | -35.7932 | 5.1191 | 1.2331 | -29.2541 | 24.4959 |  | 23.9709 | 41.7457 | 42.7761 | 40.608 | 101.1436 | 100.8087 | -73.5133 | 87.6856 | 88.1224 | -63.2711 | -47.6229 | -27.1568 | -26.3 | 13.2625 | 0.9036 | -8.48 | 16.15 | -27.7181 |  |  | 4.322 |  | 34.59 | 48.1711 | 62.7775 | 16.93 | 88.2429 | 24.1 | -21.149 | 6.4056 | 6.94 | 1.9511 |  |  | -13.8177 | -37.3326 | 20.8724 | 39.0603 | 52.7946 | 52.6247 | -170.8667 | -29.3466 | 28.4342 | -50.326 | 4.621 | 11.243 | 10.8979 | 6 | 56.7861 | 60.1244 |  |  | -513.2208 | 518.8212 | 88.6358 | -57.5917 | -58.3062 | -61.5067 | -53.5936 | 74.0772 | 76.4817 |  |  | 5.474 | 4.672 | -34.2364 | -33.6923 | 14.61 | 14.49 | 16 | 19.7 | 21.3722 | -40.64 | -322.5291 | 72.0312 | 71.7451 | 15.1 | -27.3 | -3.5 | -2.8 | 1.3867 | 1.2224 | -78.5596 | 249.2965 | 75.7526 | 39.1632 | 105.7273 |  | 25.5282 | -159.8122 | 25.9267 | -31.0549 | 189.023 | 189.1448 | 161.8082 | -69.1123 | -26.8365 | -86.0171 | 90.0207 | -8.4115 | 12.767 | 11.92 | 0.567 | 0.567 | -12.48 | -10 |  | 11.339 | -14.9401 | -40.1663 | 17.9 | 56.551 | 58.097 |  |  | 49.464 | 51.0197 | 49.3264 |  | 28.5 | 18.9047 | 8.03 |  | -53.6223 | 81.2541 | 62.5595 | -53.4295 | -80.6644 | 51.792 | 27.6811 | -44 | 42.2 | -418.1364 | 575.2857
14/03/2026 | 14:30 | 0 | 19.3269 | -28.9894 | -28.9495 | 26.3025 |  | 56.2687 | -137.8509 | 68.32 | 34.7329 | 33.9822 | -15.54 | -60.291 | 52.8 | 13.248 | -50.6 | 13.8604 | 124.1302 | 14.3211 | 14.6122 | 24.2035 | 17.2976 | 5.4953 | 7.7458 |  |  | -80.26 | -80.24 |  | 15.54 | 59.4 | 9.718 | 0.182 | -66.24 | -65.66 | -71.07 | 66.24 | 66.51 | 15.2321 | 0.3815 | 74.1806 | 77.1141 | 52.162 | -59.2151 | -59.0822 | 11.3288 | 11.2638 | 87.3265 | 89.3672 | -20.0042 | -22.1299 | -483.3904 | 10.8889 | -5.2 | -5.1 | 63.6606 | 62.862 | -6.6508 |  | -57.9244 | 9.7006 | 7.808 | 5.2586 | 508.9875 | 188.0245 | 187.9329 | -332.8777 | 709.5166 |  | -121.1799 | 122.3406 |  | 25.44 | 29.81 | 69.33 | 80.19 | -94.5695 | -94.3016 | 162.8926 | 164.499 | 12.9552 |  | -221.6458 | 14.1175 | -120.3378 |  |  | 22.7 | 241.3 | -17.71 | 25.0923 | 26.293 | 25.8284 | 83.7757 | 83.8844 | 1 | -144.6571 | 10.3479 | 15.206 | 82.75 | 43.7 | 56.7261 | 53.4714 | 37.3942 |  | 122.092 | 120.0012 | -113.3672 |  | -20.4606 | -113.6 | -113.1 | 27.4191 | 70.3217 | 65.7651 | 98.4558 | 70.1 | -6.82 | 59.4425 | 111.1163 | -15.23 | -15.33 | 99.87 | 68.9 | 112.3455 | 112.4364 | -84.1791 | -83.3636 | 196.6887 | 151.3736 | 147.9323 | 148.6957 | 31.8986 | 2.5857 | -34.523 | 340.3798 | -177.7421 |  | -33.5457 | -31.6041 | 55.1057 | -31.2555 | -29.2191 | 46.128 | -77.5157 | -78.8825 | 35.7378 |  | -15.97 |  | 15.5863 | -124.2568 | -38.5264 | -37.4891 | 6.953 | -0.7223 | -25.1716 | 25.4238 |  | 24.1256 | 41.6012 | 41.9653 | 39.4823 | 96.7897 | 95.9525 | -84.2305 | 86.7004 | 86.6196 | -70.2871 | -53.5633 | -25.5528 | -27.87 | 13.4725 | 0.9744 | -8.53 | 17.51 | -26.808 |  |  | 4.387 |  | 35.95 | 55.5715 | 70.4555 | 16.87 | 88.8373 | 25.2 | -20.9061 | 6.1226 | 6.8903 | 1.9486 |  |  | -13.9675 | -37.0911 | 20.5109 | 38.7068 | 53.9636 | 54.8664 | -171.1279 | -29.8497 | 28.3175 | -50.8887 | 4.3029 | 11.1942 | 10.7595 | 5.7824 | 69.6276 | 70.2101 |  |  | -527.8734 | 531.7577 | 149.44 | -68.1162 | -66.9737 | -61.0051 | -53.2244 | 73.0773 | 72.0252 | -31.6868 | -30.0959 | 12.5164 | 12.3186 | -30.5313 | -29.3801 | 27.41 | 27.24 | 17.9 | 17.8 | 20.9194 | -53.36 | -311.5992 | 76.5161 | 76.3993 | 15.6 | -26.2 | -12.2 | -12.3 |  |  | -141.9052 | 197.1842 | 125.5645 | 84.7458 | 97.7059 |  | 75.1856 | -183.4269 | 0 | -74.7921 | 181.3217 | 181.9064 | 184.6013 | -114.3346 | 16.8914 | -102.0401 | 98.2399 | -8.6752 | 18.57 | 14 | 0.559 | 0.555 | -13.28 | -8.72 |  | 9.9046 | -16.405 | -39.1989 | 18.6 | 55.196 | 57.483 |  |  | 48.0673 | 46.4616 | 48.1672 |  | 28.8 | 17.9573 | 8.13 |  | -52.5642 | 82.7684 | 62.1479 | -52.2995 | -80.8546 | 51.8411 | 29.099 | -45.3 | 45.1 | -376.3746 | 544.4317
14/03/2026 | 15:00 | 0 | 19.6554 | -29.4863 | -29.1681 | 26.3541 |  | 55.4828 | -131.4249 | 68.7635 | 34.8669 | 34.0975 | -11.1 | -58.042 | 50.6 | 15.732 | -48.4 | 13.7683 | 116.2174 | 14.6334 | 14.9318 | 25.0576 | 17.1347 | 5.2892 | 8.0114 |  |  | -77.15 | -77.12 |  | 11.1 | 57.2 | 10.849 | 0.189 | -62.38 | -62.33 | -72.6 | 62.38 | 62.49 | 15.2997 | 0.2054 | 74.5191 | 76.5794 | 51.7443 | -56.3319 | -56.3117 | 7.3535 | 7.1754 | 86.5576 | 87.9035 | -20.7906 | -22.3728 | -471.0534 | 14.45 | -6.8 | -6.7 | 60.9579 | 60.3472 | -6.3073 |  | -57.7448 | 8.866 | 7.8528 | 5.3997 | 502.3955 | 175.3898 | 175.4814 | -337.3108 | 676.7408 |  | -121.1688 | 123.4877 | 106.0128 | 25.7 | 29.89 | 69.36 | 79.36 | -88.4075 | -88.6754 | 152.9012 | 153.5921 | 14.4341 |  | -205.233 | 12.8063 | -112.6014 |  |  | 36.1 | 228.4 | -17.58 | 31.8097 | 32.4744 | 32.1169 | 71.1094 | 70.4204 |  | -135.9302 | 14.5155 | 14.8745 | 83.25 | 43.24 | 56.7261 |  | 37.4393 |  | 114.0487 | 113.1722 | -108.3548 |  | -20.5367 | -113.1 | -112.6 | 27.1445 | 69.4427 | 64.8258 | 97.2839 | 68.69 | -6.72 | 60.1245 | 107.1386 | -15.48 | -15.73 | 97.41 | 68.2 | 109.3818 | 107.4727 | -78.2299 | -75.2182 | 195.0437 | 151.6881 | 146.6803 | 149.0356 | 32.055 | 4.3551 | -33.821 | 345.1865 | -135.2441 |  | -27.3176 | -25.0277 | 55.5599 | -28.6128 | -26.9651 | 46.128 | -73.8623 | -74.4762 | 34.7059 |  | -15.72 |  | 15.3769 | -117.285 | -38.8179 | -37.6388 | 7.8356 | -2.0542 | -25.0039 | 25.2393 |  | 24.5552 | 41.5825 | 42.0934 | 39.3408 | 87.4122 | 88.2495 | -72.8435 | 78.9723 | 78.8872 | -64.0607 | -50.208 | -18.9828 | -28.91 | 11.075 | 0.95 | -6.74 | 17.29 | -18.8554 |  |  | 4.213 |  | 35.89 | 50.5312 | 64.654 | 16.45 | 87.8831 | 27.6 | -20.2232 | 6.0887 | 6.6938 | 1.9357 |  |  |  | -36.6012 | 21.7121 | 38.2247 | 54.6456 | 54.821 | -165.6737 | -30.282 | 28.7362 | -52.1175 | 5.5116 | 11.077 | 10.7911 | 6.7273 | 79.6535 | 80.1811 | 281.2 | -281.4245 | -525.5655 | 530.9336 | 179.6114 | -77.8367 | -75.6656 | -60.6283 | -51.7675 | 75.4378 | 74.165 | -43.6566 | -45.6982 | 12.3955 | 12.1868 | -31.7491 | -31.7629 | 42.17 | 41.94 | 19.4 | 19.3 | 20.9621 | -46.24 | -320.947 | 77.4932 | 78.655 | 16.2 | -25.6 | -10.5 | -9.7 | 1.2946 | 1.3225 | -179.4945 | 152.1609 | 171.0941 | 126.1545 | 104.7136 |  | 122.3072 | -159.0345 | -41.2718 | -119.4078 | 166.0942 | 164.9984 | 159.2811 | -166.3031 | 41.6652 | -123.0657 | 117.9955 | -8.6752 | 14.188 | 13.84 | 0.569 | 0.561 | -13.36 | -9.52 |  | 10.1091 | -16.9024 | -37.8531 | 19.4 | 56.792 | 56.387 |  |  | 49.5247 | 48.3898 | 48.8134 |  | 26.4 | 15.9275 | 8.15 |  | -51.1312 | 81.5552 | 61.7748 | -50.0447 | -81.2959 | 51.2159 | 29.1679 | -43.4 | 43.6 | -343.535 | 505.4214
14/03/2026 | 15:30 | 0 | 19.6448 |  | -29.1992 | 25.387 |  | 55.3726 | -127.9375 | 68.0496 | 34.4969 | 33.5762 | -11.1 | -62.799 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 13.1473 | 114.4188 | 14.8756 | 15.1792 | 25.4542 | 17.2042 | 5.5582 | 7.7248 |  |  | -77.65 | -77.86 |  | 11.1 | 61.6 | 11.172 | 0.186 | -68.47 | -67.41 | -66.57 | 68.47 | 68.13 | 15.9965 | 0.0962 | 73.9438 | 76.4219 | 51.7544 | -61.6719 | -61.5949 | 25.9464 | 27.941 | 82.6375 | 84.9924 | 1.039 | -2.4138 | -493.5761 | 13.7754 | -6.6 | -6.6 | 65.888 | 66.2058 | -5.7478 |  | -64.3524 | 8.8301 | 7.9634 | 5.4614 | 525.8643 | 163.5792 | 163.3045 | -342.6011 | 673.3765 |  | -131.8249 | 133.8839 | 103.957 | 25.8 | 29.6 | 68.65 | 79.55 | -83.0492 | -83.3171 | 151.6329 | 152.0094 | 16.151 |  | -209.5742 | 7.5544 | -120.761 |  |  | 29.3 | 240.4 | -17.69 | 28.7003 | 29.3699 | 29.0621 | 65.9459 | 64.8682 | 1 | -129.3132 | 13.1747 | 15.3626 | 81.66 | 42.47 | 55.3198 | 52.8854 | 36.6609 |  | 121.7899 | 120.5197 | -120.6448 |  | -20.0446 | -107 | -106.5 |  | 68.5638 | 63.8865 | 96.1121 | 67.99 | -6.58 | 59.0705 | 119.3393 | -15.22 | -15.34 | 100.11 | 66.22 | 120.0364 | 120.0727 | -70.2208 | -68.6455 | 204.2599 | 160.4724 | 154.2487 | 158.032 | 32.0749 | 5.1626 | -33.577 | 350.2299 | -64.7773 |  | -24.1509 | -22.2939 | 54.3606 | -30.0317 | -27.8352 | 43.056 | -65.466 | -66.4305 | 33.3864 |  | -10.85 |  | 15.0746 | -118.9057 | -38.6557 | -38.1713 | 9.6148 | -3.1731 | -24.5599 | 24.7462 |  | 24.4189 | 42.8119 | 43.161 | 41.5233 | 82.556 | 82.8909 | -77.8672 | 72.6007 | 71.6113 | -68.5868 | -53.1387 | -20.9458 | -28.75 | 11.9661 | 0.95 | -7.48 | 17.4 | -22.3286 |  |  | 4.438 |  | 36.09 | 55.7546 | 67.6477 | 16.7 | 88.8478 | 26.3 | -20.5831 | 6.1556 | 6.7409 | 2.0047 |  |  | -14.6548 | -37.7341 | 19.9515 | 38.8467 | 51.9069 | 54.3204 | -169.0047 | -29.6298 | 28.4719 | -51.8835 | 5.2775 | 11.4579 | 11.0772 | 6.6127 | 96.0305 | 95.8035 |  |  | -543.1725 | 546.3725 | 242.7934 | -93.725 | -93.5168 | -57.1896 | -49.069 | 77.7338 | 79.246 |  |  | 9.7258 | 8.9238 | -56.0192 | -56.0289 | 48.79 | 48.41 | 19.4 | 19.2 | 21.1458 | -10 | -329.9709 | 77.0455 | 75.5019 | 15.6 | -23.9 | -8.8 | -8.8 | 1.3671 | 1.2705 | -233.6334 | 86.4021 | 248.3333 | 187.1163 | 108.5631 |  | 178.1786 | -150.861 | -74.1421 | -177.1083 | 159.5444 | 158.0024 | 151.617 | -237.7318 | 75.2495 | -162.4772 | 161.2302 | -8.7521 | 26.673 | 10.32 | 0.439 | 0.434 | -10.32 | -12.8 |  | 12.8923 | -18.2208 | -38.1735 | 16.8 | 56.383 | 56.669 |  |  | 49.7084 | 48.1766 | 52.0363 |  | 25.9 | 14.7902 | 8.12 |  | -46.9769 | 80.4619 | 58.2469 | -47.3489 | -78.1112 | 48.3769 | 30.0898 | -41.3 | 41.9 | -297.0081 | 464.3329
14/03/2026 | 16:00 | 0 |  | -29.1668 | -29.145 | 23.1066 |  |  | -127.7973 | 67.8363 | 34.193 | 33.3643 | -13.32 | -62.686 | 55 | 15.732 | -55 | 13.258 | 77.2632 | 14.4809 | 14.526 | 24.0754 | 14.6929 | 5.5309 | 8.1846 |  |  | -80.13 | -80.11 |  | 13.32 | 61.6 | 9.955 | 0.186 | -63.48 | -62.12 | -59.81 | 63.48 | 62.51 | 16.2108 | -0.144 | 72.2521 | 74.0592 | 53.144 | -59.4944 | -59.2388 | 31.2012 | 29.6736 | 80.984 | 84.8625 | -6.8006 | -5.2536 | -481.2009 | 15.4086 | -7.2 | -7.1 | 62.7938 | 63.2676 | -5.8044 |  | -61.3645 | 8.6 | 7.1567 | 4.8073 | 520.0963 | 157.1703 | 156.9872 | -339.3098 | 654.6559 |  | -115.3504 | 117.274 | 102.8692 | 25.57 | 29.88 |  | 79.48 | -83.0492 | -82.6473 | 147.0828 | 147.798 | 18.5994 |  | -203.409 | 2.3774 | -128.2691 |  |  | 19.7 | 254.6 | -17.87 | 27.4599 | 28.399 | 28.0387 | 62.4919 | 61.0435 | 11.8205 | -128.1032 | 17.8958 | 15.35 | 79.43 | 41.65 |  | 52.2995 | 36.6847 |  | 128.7942 | 127.8534 | -149.0037 |  | -19.9859 | -103 | -103.1 |  | 67.6849 | 64.8258 | 94.9402 | 66.61 | -7.14 | 61.8915 | 148.5484 | -15.24 | -15.46 | 97.89 | 65.73 | 146.5636 | 144.1455 | -60.4196 | -58.7909 | 221.9033 | 178.6694 | 171.5144 | 175.6568 | 31.4393 | 7.1789 | -33.949 | 351.5345 | -37.6947 |  | -24.4869 | -22.3832 | 52.8144 | -27.308 | -26.4915 | 27.696 | -57.3756 | -58.4788 | 28.7899 |  | -4.82 |  | 14.8482 | -113.4502 | -37.474 | -36.9143 | 6.6747 | -4.4931 | -23.0497 | 23.9143 |  | 24.0774 | 41.6208 | 42.4627 | 41.1367 | 82.8909 | 82.3885 | -70.6666 | 61.514 | 62.0748 | -61.7547 | -50.6163 | -14.1048 | -29.13 | 10.0594 | 0.9622 | -6.28 | 17.83 | -15.4001 |  |  | 4.489 | 11.1963 | 37.73 | 52.0059 | 63.5507 |  | 89.2771 | 23.2 | -19.9838 | 5.8452 | 6.3413 | 1.9968 |  |  | -14.095 | -36.5405 | 21.5069 | 38.0106 | 53.0802 | 54.6546 | -166.2402 | -29.5557 | 28.2499 | -51.9538 | 4.7619 | 11.5751 | 11.2881 | 6.354 | 101.5582 | 102.2301 |  |  | -548.7668 | 550.689 | 264.425 | -99.17 | -98.3469 | -56.5197 | -46.5974 | 74.1894 | 74.8126 | -57.7852 | -57.9323 | 16.6143 | 16.3397 | -38.4804 | -39.1261 | 68.75 | 68.27 | 19.3 | 19.2 | 21.0838 | -31.2 | -334.5848 | 86.0572 | 86.1103 | 16.1 | -26.2 | -14.1 | -14 |  |  | -262.7548 | 57.6971 | 280.2878 | 219.4693 | 112.8727 |  | 214.0699 | -140.9425 | -103.7208 | -210.3858 | 137.8583 | 138.0201 | 135.7628 | -270.269 | 107.5117 | -165.744 | 165.0269 | -8.4637 | 34.5939 | 12 | 0.461 | 0.455 | -12.24 | -10.08 |  | 10.3441 | -18.3398 | -37.2366 | 19.6 | 54.35 | 56.778 |  |  | 48.8278 | 48.5061 | 48.627 |  | 27.3 | 14.7526 | 8.26 |  | -47.7732 | 79.184 | 57.2018 | -47.2668 | -77.0703 | 46.8923 | 30.4276 | -43.7 | 43.7 | -276.6593 | 441.3311
14/03/2026 | 16:30 | 0 | 19.3348 | -28.6376 | -29.8206 | 23.7248 |  | 54.6584 | -125.9181 | 66.4212 | 33.483 | 32.6889 | -13.32 | -61.252 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 13.8647 | 77.0928 | 14.2112 | 14.8219 | 24.3347 | 14.9053 | 5.8624 | 7.8196 |  |  | -80.12 | -79.9 |  | 13.32 | 59.4 | 10.181 | 0.186 | -62.23 | -61.47 | -62.85 | 62.23 | 62.32 | 16.2122 | 0.1114 | 72.2657 | 75.7359 | 52.8238 | -56.8584 | -57.2009 | 28.6199 | 27.0905 | 82.4424 | 83.2551 | -3.1603 | -4.3779 | -477.8524 | 14.244 | -7 | -7 | 62.9026 | 61.5077 | -5.9539 |  | -57.6452 | 7.6778 | 6.576 | 4.4192 | 512.8634 | 153.9658 | 155.0035 | -317.9224 | 651.9194 |  | -128.5469 | 130.397 | 101.5918 | 25.33 | 28.87 | 66.33 | 77.8 | -82.1115 | -80.638 | 151.485 | 151.0494 | 19.6954 |  | -222.9504 | 0.6368 | -143.3222 |  |  | -3.3 | 285 | -17.64 | 16.9696 | 17.5972 | 17.413 | 63.9605 | 63.9464 | 13.4348 | -132.2547 | 19.7966 | 15.1852 | 79.74 | 41.55 | 54.6167 | 51.7136 | 36.2182 |  | 144.8925 | 142.5115 | -168.2881 |  | -20.0211 | -96.7 | -96.5 | 27.4191 | 66.806 | 64.8258 | 93.7683 | 65.92 | -7.73 | 63.0695 | 167.0545 | -15.46 | -15.6 | 97.55 | 63.36 | 167.2909 | 165.7091 | -54.9194 | -53.9364 | 232.9123 | 190.3329 | 183.9979 | 185.7227 | 45.6929 | 20.8944 | -34.491 | 326.0522 | -14.068 |  | -34.0385 | -31.6369 | 38.2364 | -21.4081 | -19.8089 | 44.592 | -60.0787 | -60.6213 | 14.7328 |  | -16.08 |  | 14.5166 | -100.1763 | -36.7517 | -35.7767 | 5.5323 | -18.9122 | -8.0296 | 24.2959 |  | 23.2373 | 42.0884 | 41.651 | 40.2307 | 82.3885 | 80.8814 | -74.853 | 57.2202 | 56.5824 | -63.1609 | -52.3498 | -20.455 | -28.46 | 11.4705 | 0.95 | -7.19 | 16.74 | -21.9354 |  |  | 4.369 |  | 36.84 | 52.8952 | 63.3505 | 16.59 | 89.2765 | 27 | -19.5601 | 5.9357 | 6.3981 | 1.9928 |  |  | -15.4906 | -35.9184 | 21.9725 | 37.613 | 54.4875 | 55.2485 | -167.4201 | -28.2878 | 27.6575 | -49.3993 | 5.2352 | 11.3114 | 11.0034 | 7 | 110.1884 | 109.4895 | 284.5 |  | -557.8265 | 560.8808 | 303.6765 | -107.4329 | -105.9876 | -54.5039 | -45.4745 | 74.4172 | 73.0685 |  |  | 14.9664 | 14.1863 | -49.6425 | -50.3901 | 71.79 | 71.21 | 22.7 | 21.9 |  | -6 | -370.1419 | 95.9093 | 95.6311 | 17.3 | -26.6 | -13.8 | -13.1 | 1.3941 |  | -292.4238 | 33.1624 | 313.8188 | 245.0018 | 113.4041 |  | 235.8319 | -127.2853 | -115.3097 | -234.3526 | 135.3784 | 132.7599 | 130.0795 | -295.7669 | 117.4145 | -185.3331 | 185.479 | -9.4113 | 34.1732 | 11.44 | 0.454 | 0.44 | -12.24 | -10.16 |  | 10.6371 | -19.4537 | -37.734 | 20 | 59.036 | 56.996 |  |  | 49.284 | 48.7134 | 47.7812 |  | 25.1 | 14.889 | 8.14 |  | -46.3535 | 78.9225 | 55.634 | -45.3225 | -77.1685 | 45.2671 | 31.5841 | -41.3 | 42.1 | -251.9006 | 432.9378
14/03/2026 | 17:00 | 0 | 19.3222 | -28.2795 | -29.7107 | 21.729 |  | 53.7976 | -123.4962 | 65.8079 | 33.047 | 32.427 | -15.54 | -58.788 | 50.6 | 13.248 | -50.6 |  | 75.2988 | 14.8196 | 14.7264 | 24.2728 | 15.0302 | 5.6176 | 7.7957 |  |  | -80.47 | -80.59 |  | 17.76 | 57.2 | 11.633 | 0.198 | -60.96 | -60.51 | -68.31 | 60.96 | 61.2 | 15.6532 | -0.1212 | 73.1782 | 75.2344 | 53.2422 | -54.8995 | -54.6749 | 8.395 | 9.3476 | 84.6621 | 86.1418 | -21.6203 | -23.6087 | -449.8868 | 11.1064 | -5.2 | -5.2 | 59.9286 | 58.8718 | -6.0144 |  | -51.5034 | 7.3809 | 5.9655 | 4.1591 | 486.8311 | 144.2915 | 144.0473 | -355.967 | 593.4391 |  | -120.4665 | 122.3416 | 99.3963 | 23.96 | 29.04 |  |  | -86.1302 | -86.1302 | 148.5514 | 149.6524 | 20.5858 | -144.4353 | -144.4344 | 3.0033 | -117.2895 |  |  | 45.4 | 236.4 | -17.35 | 11.2905 | 11.9324 | 12.3871 | 54.6047 | 53.7227 | 1 | -115.6411 | 13.9262 | 15.4391 | 74.59 | 38.73 | 53.9136 | 51.1276 | 35.4287 |  | 118.8744 | 117.4383 | -159.5049 |  | -19.4912 | -100.8 | -100.4 | 27.139 | 65.9271 | 64.3562 | 92.5964 | 65.26 | -7.38 | 60.6515 | 158.539 | -11.28 | -11.29 | 88 | 63.74 | 160.0364 | 156.4364 | -57.7514 | -56.8273 | 223.9401 | 181.3289 | 174.5113 | 177.2846 | 51.3822 | 27.0994 | -33.405 | 365.5096 | 78.6972 |  | -32.484 | -30.0044 | 31.6189 | -5.6967 | -6.293 | 41.52 | -61.5792 | -62.3967 | 8.0617 |  | -15.21 |  | 14.0116 | -67.6815 | -38.5187 | -37.6065 | 7.4497 | -24.4101 | 0 | 25.1166 |  | 24.5855 | 39.2097 | 39.4178 | 38.3924 | 86.4075 | 84.7329 | -99.3016 | 60.1042 | 59.6805 | -77.0856 | -64.2305 | -29.5299 | -29.03 | 13.8558 | 0.9622 | -8.81 | 16.58 | -30.9807 |  |  | 4.312 |  | 34.26 | 66.1098 | 76.5387 | 16.34 | 86.1076 | 26 | -19.2123 | 6.4483 | 6.9478 | 1.9504 |  |  | -15.7269 | -35.3891 | 20.9267 | 36.8384 | 53.6156 | 55.8117 | -166.5864 | -27.8292 | 26.5083 | -46.824 | 5.0081 | 10.9891 | 10.6223 | 6.443 | 121.4402 | 123.4461 | 280.8 |  | -558.2836 | 561.046 | 365.7408 | -119.8209 | -116.9632 | -53.9718 | -44.9727 | 67.8656 | 66.9717 | -71.3696 | -71.9243 | 26.8428 | 25.9419 | -60.0472 | -59.1603 | 78.43 | 77.92 | 21.3 | 21.3 | 21.1458 | 10.48 | -358.5594 | 101.065 | 102.0008 | 17.9 | -29.5 | -24.9 | -25.2 |  | 1.1579 | -363.5297 | -59.8779 | 391.1658 | 307.6935 | 108.8269 |  | 305.3531 | -168.7546 | -168.9417 | -300.6513 | 129.2605 | 128.681 | 170.7002 | -378.4526 | 174.2019 | -205.5275 | 205.6931 | -8.7521 | 35.1692 | 11.2 | 0.307 | 0.299 | -10.96 | -11.76 |  | 13.0114 | -20.9766 | -36.7086 | 19.4 | 54.662 | 53.857 |  |  | 45.5604 | 46.1852 | 44.23 |  | 28.3 | 15.4018 | 8.2 |  | -43.7495 | 77.4341 | 53.5318 | -42.7665 | -75.0766 | 43.3852 | 32.2973 | -46.3 | 45.7 | -190.8943 | 379.6866
14/03/2026 | 17:30 | 0 | 19.0861 | -27.5943 | -29.9836 | 21.6907 |  | 51.6672 | -118.7203 | 64.053 | 32.353 | 31.4545 | -17.76 | -57.723 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 13.3154 | 72.9376 | 14.2662 | 14.5096 | 24.0174 | 14.3779 | 5.6029 | 8.1477 |  |  | -81.6 | -81.62 |  | 17.76 |  | 9.795 | 0.187 | -63.22 | -62.64 | -65.94 | 63.22 | 63.58 | 15.6019 | -0.1188 | 72.1405 | 74.8291 | 52.921 | -58.3595 | -58.0397 | 7.4944 | 8.9161 | 83.9739 | 85.7246 | -24.7526 | -27.0324 | -428.3676 | 14.054 | -6.8 | -6.9 | 63.3173 | 62.0398 | -5.9624 |  | -53.5723 | 7.8011 | 6.1663 | 4.1609 | 460.0969 | 122.7454 | 122.2266 | -329.5504 | 552.8928 |  | -131.9252 | 134.3399 | 96.133 | 22.71 | 28.11 | 65.62 | 76.19 | -83.853 | -83.719 | 157.6729 | 157.9029 | 19.7992 | -142.6369 | -141.814 | 4.7782 | -115.973 |  |  | 47.7 | 231.1 | -17.39 | 11.823 | 12.4917 | 12.9966 | 54.4558 | 53.7607 | 1 | -100.1639 | -1.6209 | 15.6536 | 75.6 | 39.37 | 53.2104 | 50.5417 | 35.4271 |  | 117.504 | 116.7439 | -159.3419 |  | -19.3457 | -95.3 | -94.4 | 27.128 | 65.0482 | 63.4169 | 91.4246 | 64.58 | -7.02 | 59.5975 | 155.5138 | -8.29 | -8.35 | 80.71 | 62.15 | 157.2727 | 151.8545 | -58.299 | -57.5 | 215.5749 | 175.834 | 169.8475 | 173.0391 | 55.536 | 31.4785 | -32.927 | 339.6901 | 166.3546 |  | -32.2516 | -29.8528 | 23.8374 | 0.4924 | -0.0615 | 43.056 | -58.8508 | -59.7867 | 2.3524 |  | -15.54 |  | 13.3034 | -53.5065 | -38.0005 | -37.3209 | 6.255 | -28.8524 | 0 | 24.4755 |  | 24.2182 | 40.5687 | 40.8391 | 39.8768 | 85.2353 | 84.0631 | -123.7502 | 60.3872 | 59.9798 | -98.0095 | -88.3005 | -34.4372 | -32.4 | 13.8729 | 1.022 | -8.74 | 14.97 | -35.0745 |  |  | 4.392 |  | 34.34 | 89.7221 | 98.1401 | 15.58 | 87.3862 | 25.9 | -18.7155 | 6.9178 | 7.6203 | 1.9989 |  |  | -16.4941 | -35.4685 | 20.1173 | 37.1964 | 53.4526 | 55.5751 | -168.9159 | -27.7434 | 25.071 | -45.9911 | 5.8608 | 11.0672 | 10.7173 | 7 | 142.6074 | 142.5916 | 283.7 | -282.8858 | -572.5759 | 575.779 | 454.5239 | -137.0715 | -134.6631 | -52.2043 | -42.5788 | 75.5555 | 74.2551 | -86.8173 | -88.085 | 31.1055 | 30.9187 | -67.9327 | -67.3262 | 88.27 | 88.49 | 23.8 | 22.1 |  | 25.28 | -370.6841 | 108.1747 | 108.6187 | 18 | -27.4 | -30.1 | -29.5 |  |  | -446.9125 | -136.1365 | 456.5618 | 370.0413 | 94.2391 |  | 363.6226 | -178.824 | -210.7114 | -358.129 | 121.3595 | 120.147 | 178.2059 | -444.5318 | 210.1609 | -232.2706 | 229.5452 | -9.2273 | 36.2873 | 10.4 | 0.203 | 0.195 | -10.08 | -12.08 |  | 12.8344 | -23.0274 | -36.7391 | 20.6 | 56.435 | 55.431 |  |  | 49.2601 | 49.6967 | 49.536 |  | 29.2 | 15.6118 | 8.27 |  | -39.8434 | 77.221 | 52.7971 | -39.2511 | -76.1502 | 41.9897 | 34.0178 | -45.9 | 46.1 | -123.0756 | 326.111
14/03/2026 | 18:00 | 0 | 19.0528 |  | -30.0939 | 22.2399 |  | 50.2233 | -116.3283 | 60.2003 | 30.5731 | 29.8394 | -13.32 | -60.148 | 52.8 | 13.248 | -50.6 | 13.1792 | 72.8484 | 13.6198 | 13.6769 | 22.9451 | 12.9259 | 6.0002 | 7.4008 |  |  | -82.14 | -82.26 |  | 13.32 | 59.4 | 9.735 | 0.192 | -63.4 | -62.85 | -59.55 | 63.4 | 63.63 | 14.161 | 3.633 | 70.5996 | 73.8493 | 48.942 | -63.0284 | -62.5533 | 33.0489 | 32.3477 | 79.9409 | 80.613 | -6.0714 | -8.6176 | -435.4138 | -5.1139 | 2.2 | 2.1 | 68.2203 | 67.4394 | -5.2916 |  | -51.5384 | 7.8998 | 5.8439 | 3.8782 | 469.0999 | 128.0556 | 129.0017 | -364.6061 | 552.9478 |  | -123.6141 | 126.2198 | 96.143 | 22.76 | 28.33 | 66.32 | 76.96 | -79.4324 | -79.4324 | 144.8686 | 146.0422 | 18.5949 | -153.6376 | -153.6365 | 1.4833 | -105.9004 |  |  | 68 | 211 | -17.56 | 12.1559 | 12.0191 | 12.4307 | 54.3143 | 53.5803 | 1 | -98.3098 | -3.0771 | 16.2591 | 77.58 | 40.62 | 53.9136 | 51.1276 | 36.1473 |  | 105.7787 | 105.7137 | -120.501 |  | -19.8037 | -99.6 | -101.1 | 26.5292 |  | 62.4776 |  |  | -6.1 | 56.0325 | 120.3718 | -3.94 | -3.92 | 73.34 | 64.39 | 122.0182 | 116.9818 | -64.6757 | -63.8636 | 194.4665 | 151.4838 | 146.811 | 148.8487 | 50.7278 | 25.9056 | -32.526 | 372.2707 | 201.8674 |  | -22.0672 | -20.0162 | 28.9451 | 2.383 | 1.9056 | 41.52 | -59.2161 | -60.4493 | 9.3138 |  | -15.47 |  | 13.1414 | -48.9064 | -38.2785 | -37.1326 | 7.1455 | -23.6057 | 0 | 25.3919 |  | 24.9316 | 40.1504 | 40.5782 | 38.3569 | 80.5465 | 80.5465 | -127.9366 | 67.1762 | 67.0382 | -100.7892 | -87.3594 | -37.8357 | -36.85 | 13.2601 | 1.0098 | -8.35 | 14.77 | -39.0104 | 8.312 | -14.232 | 3.578 | 9.1968 | 30.94 | 90.1975 | 100.3529 | 15.75 | 88.3302 | 24.4 | -18.095 | 6.4069 | 6.9422 | 2.1305 |  |  | -15.9453 | -36.318 | 20.3404 | 37.6988 | 57.2443 | 56.9426 | -165.6289 | -27.4697 | 25.2628 | -46.6161 | 5.7656 | 11.7801 | 11.4463 | 7.2943 | 142.6228 | 143.0166 | 280.4 | -281.1455 | -563.5419 | 571.4778 | 470.0013 | -138.2792 | -136.9466 | -51.5088 | -40.2485 | 77.5015 | 77.6646 |  |  | 35.3243 | 35.2804 | -78.6519 | -79.4902 | 66.05 | 64.9 | 27.6 | 27.8 | 21.4748 | 39.04 | -376.3181 | 111.2321 | 109.2606 | 18.5 | -21 | -34.4 | -34.5 | 1.4592 |  | -465.5439 | -178.7301 | 470.1935 | 381.0051 | 85.1406 |  | 378.3241 | -175.7341 | -227.4443 | -373.2007 | 95.6981 | 97.0115 | 178.8074 | -460.3615 | 233.4655 | -231.2596 | 228.9593 | -9.2795 | 31.375 | 10.96 | -0.276 | -0.289 | -11.2 | -11.36 |  | 11.458 | -22.9389 | -34.4533 | 17.5 | 57.602 | 57.922 |  |  | 50.906 | 51.2249 | 51.2716 |  | 24.3 | 14.2872 | 9.59 |  | -39.1486 | 78.1352 | 52.1283 | -38.4872 | -77.0201 | 39.5051 | 37.6086 | -40.2 | 40.9 | -91.9541 | 295.7757
14/03/2026 | 18:30 | 0 | 17.5749 | -26.2396 | -29.4888 | 21.642 |  | 52.0548 | -119.59 | 62.6083 | 31.999 | 31.1653 | -15.54 | -73.618 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 13.6492 | 71.7144 | 13.5663 | 13.67 | 23.0356 | 12.0674 | 0.6129 | 7.6208 |  |  | -88.64 | -88.16 |  | 15.54 | 72.6 | 13.71 | 0.218 | -68.49 | -67.67 | -66.52 | 68.49 | 68.65 | 18.1426 | -1.6675 | 74.7407 | 78.0489 | 50.7529 | -63.6479 | -63.2354 | 11.7488 | 11.9504 | 86.2767 | 88.8298 | -18.1258 | -19.3517 | -447.9248 | -5.3689 | 3.4 | 3.3 | 68.8093 | 68.0123 | -5.5856 |  | -56.4147 | 7.8929 | 7.0098 | 4.7512 | 480.8495 | 130.2835 | 130.1919 | -386.8208 | 561.2554 |  | -131.2551 | 133.1473 | 100.4242 | 23.92 | 31.16 | 68.37 | 76.89 | -75.4137 | -75.4137 | 148.3901 | 148.9093 | 17.6461 | -160.3541 | -160.7921 | 1.8719 | -118.5077 |  |  | 59.9 | 238.9 | -18.09 | 8.0352 | 9.1892 | 9.9398 | 50.37 | 49.806 | 1 | -100.0492 | 0.6714 | 18.1104 | 83.49 | 42.79 | 57.4292 | 54.6432 | 39.1448 |  | 119.4104 | 118.0047 | -151.1758 |  | -21.4066 | -99.5 | -98.4 | 27.3752 | 67.6849 | 70.9312 | 96.1121 | 67.38 | -8.24 | 60.977 | 149.2735 | -2.72 | -2.74 | 81.88 | 68.27 | 151.6 | 149.6 | -55.3397 | -52.6 | 226.9658 | 182.5117 | 176.7601 | 179.5197 | 66.5773 | 39.0153 | -34.473 | 398.9114 | 245.3867 |  | -22.6436 | -20.4501 | 20.5743 | 12.5349 | 10.9344 | 43.056 | -54.4418 | -55.6376 | -0.7151 |  | -15.3 |  | 13.1828 | -30.2265 | -36.7944 | -36.1872 | 5.2113 | -35.7064 | 10.3944 | 23.7448 |  | 22.9124 | 41.5037 | 41.7278 | 40.4764 | 75.6903 | 75.3553 | -123.7502 | 55.2565 | 55.591 | -93.6318 | -80.5583 | -39.4397 | -35.61 | 13.3773 | 1.409 | -8.6 | 14.13 | -39.8965 |  | -13.194 | 0.917 |  | 31.79 | 82.7735 | 94.4961 | 16.89 | 92.052 | 22.2 | -21.0552 | 4.9112 | 5.9349 | 2.642 |  |  | -15.3868 | -43.5797 | 21.9767 | 45.6046 | 51.7278 | 53.2367 | -174.8783 | -31.3487 | 28.5741 | -58.0574 | 5.1302 | 14.6416 | 14.041 | 7.1789 | 151.2386 | 151.7092 | 282.9 |  | -574.0641 | 570.9025 | 505.7747 | -144.377 | -141.3132 | -52.654 | -41.9916 | 73.6593 | 74.273 | -97.3435 | -96.8058 | 37.7633 | 36.9943 | -87.1023 | -86.1114 | 67.2 | 66.55 | 30 | 30.6 |  | 43.84 | -389.4344 | 114.8101 | 114.5686 | 19 | -21.4 | -35.3 | -35.6 |  |  | -493.8728 | -221.7202 | 493.1688 | 391.4348 | 67.5066 |  | 386.3101 | -180.3854 | -235.3707 | -381.6724 | 98.5199 | 98.9289 | 180.929 | -470.2233 | 237.1865 | -237.8851 | 235.6373 | -9.4113 | 29.508 | 10.56 | -0.669 | -0.676 | -10.72 | -11.84 |  | 12.4529 | -25.4017 | -32.9305 | 17.5 | 54.978 | 55.347 | 0 | 0 | 49.2453 | 48.0885 | 48.6642 |  | 20.2 | 12.5598 | 10.44 |  | -40.7304 | 79.7679 | 52.3943 | -40.9743 | -78.7325 | 40.42 | 37.8276 | -37.3 | 36.6 | -63.3623 | 270.5933
14/03/2026 | 19:00 | 0 | 21.3254 | -30.8684 | -30.5834 | 25.9655 |  | 57.2861 | -134.349 | 71.1001 | 35.7409 | 34.9312 | -31.08 | -80.801 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 13.8726 | 81.8002 | 15.0687 | 15.6329 | 26.0758 | 11.9789 | 0.4839 | 7.7343 |  |  | -99.79 | -99.75 |  | 31.08 | 79.2 | 12.714 | 0.216 | -66.44 | -66.11 | -59.24 | 66.44 | 66.79 | 19.5872 | -2.6254 | 81.7874 | 84.6722 | 60.0016 | -68.6451 | -68.5481 | 7.5866 | 7.9164 | 95.6655 | 97.8432 | -17.4519 | -19.5754 | -508.7791 | -0.8623 | 0.8 | 0.9 | 74.8559 | 74.0291 | -6.5015 |  | -61.3078 | 10.0861 | 7.8548 | 5.4634 | 541.6118 | 140.5987 | 140.7208 | -440.5843 | 599.4149 |  | -128.6453 | 132.4713 | 112.3598 | 30.05 | 37.33 | 75.8 | 86.36 | -75.5476 | -74.8778 | 144.772 | 144.3372 | 16.8674 | -166.8679 | -168.0653 | 9.7615 | -130.8923 |  |  | 55.3 | 261.6 | -18.78 | 11.223 | 12.2941 | 12.5922 | 38.8657 | 37.8785 | 1 | -108.2198 | 14.6725 | 19.0449 | 85.48 | 44.01 | 57.6636 | 54.7897 | 39.2408 |  | 131.4563 | 131.4722 | -178.0418 |  | -21.5172 | -101.2 | -101.2 | 27.7048 | 68.5638 | 76.567 | 97.2839 | 68.06 | -9.66 | 63.891 | 176.29 | -3.4 | -3.49 | 93.95 | 69.71 | 178.8545 | 174.9091 | -45.8615 | -44.2545 | 252.9072 | 206.3591 | 199.1472 | 202.5204 | 67.2641 | 39.4567 | -32.14 | 451.6001 | 256.4993 |  | -14.3692 | -11.6947 | 20.318 | 15.9192 | 15.3001 | 33.84 | -45.2282 | -46.2411 | 0.6865 |  | -6.75 |  | 13.8008 | -25.696 | -37.8921 | -36.9458 | 6.3795 | -36.8384 | 11.3712 | 24.3005 |  | 23.6511 | 40.0361 | 40.7098 | 38.9754 | 75.6903 | 74.1831 | -112.5306 | 47.1958 | 47.1794 | -86.0524 | -74.6403 | -35.6017 | -35.76 | 13.1649 | 1.5372 | -8.21 | 15.89 | -35.7692 |  | -12.762 | 0.761 |  | 31.66 | 76.33 | 86.5585 | 17.28 | 91.0044 | 22.8 | -22.0637 | 3.7534 | 4.1346 | 2.826 |  |  | -15.1551 | -47.3782 | 22.0869 | 49.1172 | 54.7029 | 56.2616 | -177.6861 | -31.0407 | 32.092 | -60.5529 | 4.6271 | 15.7366 | 15.3277 | 7 | 153.5811 | 155.6869 | 282.9 | -280.8506 | -565.9639 | 568.0565 | 501.7815 | -147.4953 | -144.5841 | -50.4249 | -39.9014 | 78.6108 | 76.2777 |  |  | 31.9405 | 32.0174 | -84.5959 | -84.9455 | 89 | 88.38 | 24.4 | 24.5 | 21.5346 | 44.32 | -377.3311 | 108.2152 | 107.2939 | 19.5 | -19.9 | -31 | -30.4 | 1.4091 | 1.2711 | -498.7346 | -233.958 | 508.1887 | 416.4032 | 75.1684 |  | 407.094 | -171.0472 | -234.5878 | -402.474 | 110.6568 | 107.4342 | 173.5594 | -495.143 | 239.8015 | -253.6104 | 255.722 | -8.1726 | 22.86 | 9.92 | -0.769 | -0.783 | -10.08 | -12.08 |  | 13.2433 | -23.2044 | -32.665 | 15.2 | 51.934 | 51.862 |  |  | 50.3707 | 48.472 | 50.0969 |  | 21.2 | 13.8552 | 10.7 |  | -40.9121 | 78.8358 | 51.2511 | -40.8083 | -76.605 | 38.7125 | 37.814 | -37.5 | 38.5 | -60.2885 | 262.1027
14/03/2026 | 19:30 | 0 | 21.8625 | -32.4726 | 14.1932 | 26.0233 |  | 58.5419 | -124.8652 | 72.1122 | 36.5469 | 35.6849 | -28.86 | -78.6595 | 68.2 | 19.872 |  | 13.8656 | 74.1762 | 15.5487 | 15.9242 | 26.3749 | 12.6599 | 0.495 | 8.1218 |  |  | -98.88 | -98.66 |  | 28.86 |  | 12.618 | 0.219 | -64.29 | -63.64 | -59.95 | 64.29 | 65.33 | 19.9512 | -2.5973 | 80.2591 | 83.6417 | 58.7918 | -67.737 | -67.3513 | 8.7882 | 9.7879 | 93.6406 | 95.9498 | -15.5097 | -18.081 | -496.6762 | -3.2386 | 2.3 | 2.1 | 73.2236 | 72.54 | -6.559 |  | -59.5508 | 10.1426 | 8.3774 | 5.6896 | 532.2426 | 150.1205 | 149.9374 | -462.3797 | 593.736 |  | -129.9299 | 132.4551 |  | 30.06 | 38.14 | 76.58 | 84.6 | -73.8062 | -73.5383 | 144.5813 | 144.3905 | 15.9223 | -162.9974 | -163.4021 | 10.4068 | -121.1472 |  |  | 64.2 | 241.9 | -18.12 | 14.4541 | 15.2906 | 15.609 | 43.3471 | 42.6863 | 1 | -110.9865 | 13.5061 | 19.4121 | 84.13 | 44.04 |  | 54.7897 | 39.6485 |  | 120.873 | 121.2917 | -152.7427 |  | -21.7094 | -105.5 | -105.7 | 27.4191 |  | 75.6277 | 96.1121 |  | -9.01 | 63.8445 | 152.4837 | -2.6 | -2.55 | 85.6 | 70.69 | 153.0909 | 149.9818 | -51.8464 | -50.6727 | 234.1174 | 188.1077 | 182.3451 | 185.522 | 68.2239 | 38.6088 | -33.861 | 471.6359 | 260.8621 |  | -14.9399 | -12.5697 | 21.8217 | 15.6651 | 14.7997 | 39.984 | -51.3771 | -52.4619 | 2.608 |  | -14.15 |  | 14.0738 | -27.2189 | -39.1143 | -38.4073 | 5.8493 | -36.307 | 10.6 | 25.8008 |  | 24.9217 | 39.9625 | 40.5432 | 39.4216 | 73.0109 | 73.8482 | -109.8513 | 53.6209 | 53.1738 | -86.7185 | -75.0218 | -33.0236 | -36.16 | 13.0575 | 1.5372 | -8.07 | 16.64 | -33.8278 |  | -12.621 | 0.669 |  | 33.19 | 75.9151 | 87.7799 | 17.57 | 93.5882 | 22.5 | -21.6329 | 3.2004 | 3.5701 | 2.8992 |  |  | -15.1727 | -46.4851 | 23.314 | 48.8384 | 55.0202 | 55.5183 | -176.4197 | -31.4587 | 32.4914 | -62.5766 | 4.3242 | 15.9026 | 15.4859 | 6.7173 | 151.0823 | 149.9461 | 282.5 |  |  |  | 506.7876 | -143.8402 | -141.7744 | -51.8594 | -41.118 | 75.8689 | 75.3144 |  |  | 32.7755 | 31.7647 | -69.3551 | -68.7589 | 95.29 | 94.39 | 23.8 | 23.6 | 21.3722 |  | -367.3487 | 106.2916 | 106.0528 | 19.6 | -23.8 | -31.8 | -32.1 | 1.5381 | 1.1921 | -500.0283 | -239.9854 | 491.248 | 396.8384 | 61.1951 |  | 391.5592 | -168.8939 | -231.9027 | -383.3491 | 103.5832 | 105.2126 | 169.2103 | -475.2479 | 243.3045 | -241.5933 | 243.7493 | -8.016 | 23.478 | 12.96 | -0.786 | -0.799 | -13.12 | -9.44 |  | 9.9046 | -22.4414 | -33.3974 | 17.4 | 52.007 | 51.695 |  |  | 49.7361 | 50.0647 | 49.8082 |  | 23.9 | 15.0154 | 10.67 |  | -42.2331 | 79.7518 | 52.5225 | -41.6162 | -77.4146 | 39.8728 | 37.5743 | -39.1 | 39.5 | -55.5314 | 254.2485
14/03/2026 | 20:00 | 0 |  |  | 13.9341 | 25.0651 |  | 58.3255 | -119.9159 | 72.8693 | 36.9369 | 35.7526 | -26.64 | -76.518 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 13.5025 | 69.5062 | 14.8859 | 14.9531 | 24.7738 | 10.5459 | 0.4362 | 7.99 |  |  | -96.54 | -96.66 |  | 28.86 | 74.8 | 12.497 | 0.214 | -65.68 | -64.87 | -47.45 | 65.68 | 66.13 | 21.568 | -8.6133 | 81.0806 | 84.1593 | 56.2084 | -68.7503 | -69.1185 | 28.1753 | 26.9081 | 90.4347 | 92.3189 | -0.9732 | -8.8922 | -509.3075 | -1.0036 | 0.9 | 1.1 | 74.2501 | 73.4292 | -6.4292 |  | -63.9368 | 9.6789 | 7.7713 | 5.3114 | 546.861 | 149.9984 | 148.8082 | -468.0625 | 601.4836 |  | -129.9074 | 131.9595 | 114.3856 | 30.05 | 38.55 |  | 84.52 | -72.8685 | -72.8685 | 144.2626 | 145.3399 | 16.4476 | -164.7532 | -165.4785 | 9.9288 | -123.5818 |  |  | 62.3 | 246.7 | -18.29 | 13.5917 | 14.5022 | 14.4896 | 43.053 | 42.1682 | 1 | -112.5558 | 14.8414 | 18.818 | 84.87 | 43.45 | 56.2573 | 53.6179 | 38.7799 |  | 124.3061 | 122.7832 | -155.4796 |  | -21.4595 | -106.8 | -104.5 |  | 66.806 | 73.7491 | 94.9402 | 66.65 | -8.59 | 63.798 | 155.4088 | -2.77 | -2.86 | 84.73 | 71.71 | 154.2182 | 152.2 | -51.1923 | -50.3 | 234.4966 | 189.2821 | 181.4729 | 184.5537 | 64.8795 | 35.3987 | -34.676 | 474.0349 | 275.4868 |  | -12.3316 | -9.9371 | 24.5863 | 11.0719 | 9.8886 | 41.52 | -48.8731 | -50.0315 | 5.5558 |  | -15.23 |  | 13.9384 | -36.0516 | -41.1238 | -40.3522 | 8.6508 | -33.2925 | 7.4658 | 25.3691 |  | 24.995 | 38.3596 | 38.6965 | 37.474 | 73.3459 | 73.0109 | -106.5022 | 53.2959 | 52.8932 | -82.452 | -72.1992 | -29.5299 | -35.43 | 13.2601 | 1.4908 | -8.3 | 18.76 | -30.5669 |  |  | 0.815 |  | 34.97 | 73.8757 | 85.031 | 18.26 | 95.5759 | 22.3 | -21.3791 | 3.5873 | 3.5504 | 2.8989 |  |  | -16.3547 | -45.6886 | 22.7193 | 48.0322 | 53.2932 | 57.5853 | -178.394 | -31.4149 | 32.3404 | -61.8788 | 4.0722 | 15.7268 | 15.275 | 7 | 150.6504 | 150.3282 |  |  | -572.4005 | 573.9673 | 511.3772 | -143.0432 | -140.1077 | -54.4147 | -43.1767 | 76.2692 | 72.6284 |  |  | 32.2042 | 31.8965 | -68.3073 | -67.4548 | 96.21 | 96.08 | 21.8 | 21.8 | 21.5346 | 43.76 | -362.8379 | 105.6232 | 105.3844 | 19.6 | -26.2 | -31 | -31.3 |  |  | -503.1306 | -244.6793 | 482.6966 | 387.7281 | 49.808 |  | 380.6763 | -166.1202 | -232.4472 | -381.4659 | 103.366 | 103.524 | 164.0819 | -467.0547 | 239.8319 | -235.6396 | 239.0421 | -6.9339 | 23.349 | 14.4 | -0.675 | -0.688 | -14.64 | -9.28 |  | 11.1345 | -23.6133 | -33.9559 | 18.1 | 52.345 | 54.458 |  |  | 48.8867 | 49.5064 | 50.6851 |  | 27.8 | 15.5468 | 10.67 |  | -44.3373 | 80.5733 | 54.5852 | -43.9378 | -79.1899 | 41.8856 | 36.8871 | -41.4 | 40.4 | -53.8881 | 256.3825
14/03/2026 | 20:30 | 0 | 21.6083 | -32.0637 | 13.7382 | 24.9217 |  | 56.9173 | -117.1289 | 71.0225 | 36.1329 | 34.8822 | -24.42 | -72.71 | 61.6 | 15.732 | -61.6 | 13.6646 | 69.2196 | 14.0569 | 14.414 | 23.7469 | 10.1036 | 0.5818 | 8.0821 |  |  | -94.65 | -94.32 |  | 26.64 | 72.6 | 11.804 | 0.213 | -63.36 | -63.63 | -46.71 | 63.36 | 63.53 | 21.5721 | -7.6431 | 80.0225 | 83.1749 | 54.4869 | -68.9011 | -68.2598 | 29.7128 | 27.8572 | 86.8678 | 90.0925 | -6.6703 | -1.6808 | -488.9259 | -0.0872 | 0.7 | 0.5 | 74.3852 | 72.3479 | -6.3653 |  | -62.419 | 8.5086 | 7.7302 | 5.2319 | 530.0148 | 139.9578 | 139.7747 | -441.7448 | 582.1192 |  | -131.2754 | 133.7151 | 112.2101 | 30.03 | 38.04 | 75.8 | 84.46 | -70.5912 | -70.9931 | 142.8309 | 143.4424 | 17.585 | -163.7368 | -163.631 | 8.9962 | -126.187 |  |  | 57.8 | 252.5 | -17.96 | 12.4539 | 13.3613 | 14.3045 | 40.6618 | 39.7232 | 1 | -106.3177 | 11.986 | 19.3121 | 82.67 | 42.96 | 55.5542 | 52.446 | 38.7491 |  | 125.9856 | 125.4961 | -162.816 |  | -21.1984 | -102.6 | -103.5 | 27.3477 | 65.9271 | 73.7491 | 92.5964 | 65.29 | -9.06 | 63.7825 | 163.3493 | -3.01 | -3.09 | 86.55 | 70.07 | 163.8364 | 160.6545 | -47.1125 | -45.9091 | 238.8986 | 193.6801 | 185.68 | 188.4495 | 66.4431 | 36.1343 | -35.097 | 452.9937 | 292.9607 |  | -12.0765 | -9.2865 | 21.5212 | 12.1791 | 11.0497 | 41.52 | -46.7398 | -47.3613 | 3.5517 |  | -15.56 | 1 | 13.8721 | -32.6805 | -41.868 | -40.4831 | 10.5174 | -34.03 | 8.7105 | 25.5672 |  | 25.0281 | 41.7923 | 40.4985 | 39.2617 | 70.4991 | 69.8293 | -111.8608 | 48.8196 | 48.4078 | -86.0278 | -74.0366 | -31.068 | -35.13 | 13.4725 | 1.5262 | -8.46 | 18.14 | -31.2893 |  | -12.469 | 0.815 |  | 35.02 | 75.9494 | 87.6986 | 18.2 | 95.4509 | 24.9 | -20.7544 | 3.3276 | 3.6983 | 2.8368 |  |  | -17.1775 | -44.2652 | 22.7903 | 46.3376 | 54.3638 | 56.3286 | -173.683 | -30.741 | 31.936 | -59.7652 | 3.8254 | 15.3069 | 14.7582 | 6 | 154.1306 | 154.425 | 282.5 |  | -579.1624 | 582.4648 | 539.5255 | -147.4326 | -144.4234 | -54.9332 | -43.9935 | 75.0765 | 73.4013 | -102.1924 | -103.1854 | 31.9405 | 31.1604 | -69.6416 | -69.9125 | 102.42 | 101.66 | 22 | 24.1 | 21.556 | 43.92 | -362.9231 | 107.7553 | 106.6565 | 19 | -26.9 | -30.6 | -30.4 | 1.4468 | 1.3106 | -531.1091 | -270.4865 | 488.5512 | 401.4939 | 37.4112 |  | 387.9794 | -161.4065 | -232.2385 | -386.5257 | 108.5691 | 106.1734 | 166.076 | -475.6746 | 242.2962 | -239.5305 | 243.0988 | -7.4612 | 30.122 | 14.88 | -0.75 | -0.755 | -13.68 | -10.72 |  | 11.8669 | -25.5482 | -34.2183 | 19.1 | 54.836 | 57.545 |  |  | 48.3477 | 47.3904 | 48.5507 |  | 27 | 15.5691 | 10.52 |  | -46.2566 | 81.5764 | 55.8418 | -45.7428 | -79.8382 | 43.708 | 36.7141 | -39.3 | 40.5 | -38.3423 | 239.0239
14/03/2026 | 21:00 | 0 | 20.8995 | -31.2692 | 13.7348 | 23.0863 |  | 55.5878 | -113.2281 | 70.09 | 35.3009 | 34.7993 | -24.42 | -70.116 | 59.4 | 14.904 | -59.4 | 13.8702 | 67.1614 | 13.5905 | 13.9691 | 22.5878 | 10.1981 | 0.5225 | 8.3158 |  |  | -93.38 | -93.4 |  | 26.64 | 68.2 | 10.889 | 0.205 | -57.51 | -57.47 | -56.01 | 57.51 | 57.59 | 19.5042 | -2.9582 | 80.5931 | 83.145 | 54.3507 | -63.2184 | -62.8794 | 8.0702 | 7.9728 | 89.037 | 91.6854 | -19.855 | -21.5535 | -456.8706 | 2.9556 | -1.4 | -1.2 | 68.5749 | 67.5792 | -6.5703 |  | -57.7197 | 8.9859 | 7.3244 | 5.0495 | 491.3784 | 136.9365 | 137.73 | -426.6222 | 554.3374 |  | -130.2957 | 132.3169 |  | 30.02 | 37.57 | 75.04 | 83.57 | -69.5196 | -68.9837 | 141.1039 | 141.7919 | 18.1486 | -160.3373 | -159.9936 | 8.9884 | -120.6127 |  |  | 58.3 | 242.8 | -17.98 | 14.1085 | 14.672 | 14.9017 | 41.92 | 40.7806 |  | -103.456 | 7.3512 | 19.1536 | 83.28 | 43.62 | 54.1479 | 51.2741 | 37.9528 |  | 121.3352 | 121.0989 | -156.0642 |  | -20.7366 | -102 | -100.8 | 27.0731 | 64.1693 | 71.8705 | 90.2527 | 63.31 | -8.54 | 62.4495 | 156.3189 | -2.61 | -2.61 | 89.64 | 69.32 | 156.5455 | 154.0546 | -46.1749 | -44.6091 | 232.2425 | 187.4304 | 179.6115 | 182.8452 | 66.4193 | 37.0748 | -34.672 | 436.3291 | 310.6649 |  | -12.0582 | -9.5249 | 22.352 | 13.9387 | 13.1072 | 38.448 | -46.7713 | -47.9776 | 3.5295 |  | -15.59 |  | 13.5523 | -28.8564 | -42.2934 | -40.8426 | 10.8922 | -34.908 | 6.8394 | 25.3772 |  | 24.9101 | 41.3032 | 42.057 | 39.9889 | 69.1595 | 69.6618 | -106.3348 | 47.6824 | 47.0789 | -87.7359 | -79.3357 | -24.3662 | -33.13 | 13.1698 | 1.4432 | -8.46 | 19.88 | -24.8524 |  | -12.76 | 4.435 |  | 38.67 | 80.1228 | 89.5578 |  | 96.4667 | 25.3 | -19.0715 | 3.2723 | 3.748 | 2.7809 |  |  | -17.6135 | -41.882 | 22.9672 | 43.8297 | 54.1248 | 55.5965 | -168.0258 | -30.0019 | 30.4878 | -58.7033 | 3.227 | 14.3876 | 13.9355 | 5 | 153.7352 | 154.3495 |  |  | -578.3365 |  | 555.8207 | -148.0898 | -146.0488 | -55.6529 | -45.4058 | 74.0691 | 75.7593 |  |  | 33.7752 | 33.5775 | -66.3531 | -66.6166 | 101.2 | 100.46 | 22.6 | 21.4 | 21.761 | 42.64 | -372.2718 | 114.7068 | 113.3325 | 18.5 | -28.5 | -33.5 | -33.6 |  | 1.2467 | -544.0289 | -283.4851 | 485.8263 | 397.3548 | 24.918 |  | 390.4102 | -165.5267 | -234.603 | -385.2157 | 103.4754 | 104.1723 | 167.5465 | -472.0246 | 244.8887 | -233.8108 | 239.6363 | -8.2522 | 29.705 | 13.52 | -0.645 | -0.656 | -13.52 | -11.68 |  | 11.574 | -26.3386 | -34.4228 | 20.7 | 55.137 | 54.108 |  |  | 49.2067 | 50.0142 | 49.2992 |  | 30.8 | 16.0707 | 10.17 |  | -46.0312 | 81.5108 | 56.3664 | -46.024 | -79.9878 | 44.392 | 35.3718 | -42.9 | 42.5 | -25.1538 | 226.3748
14/03/2026 | 21:30 | 0 | 20.8041 |  | 13.2547 | 23.0915 |  | 54.484 | -112.3997 | 68.7279 | 34.8509 | 34.1187 | -24.42 | -66.93 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 14 | 67.563 | 13.8355 | 13.7799 | 23.2364 | 12.7193 | 0.528 | 7.9282 |  |  | -91.27 | -91.3 |  | 24.42 | 66 | 10.03 | 0.198 | -56.5 | -56.57 | -54.13 | 56.5 | 57.29 | 16.3453 | 5.9303 | 78.8987 | 81.512 | 51.1522 | -64.9399 | -65.35 | 29.0962 | 28.1891 | 85.4691 | 87.5402 | -5.9392 | -9.3301 | -459.3423 | 0.2182 | 0.6 | 0.6 | 70.9972 | 68.8556 | -6.7538 |  | -57.503 | 8.9229 | 6.8977 | 4.5998 | 492.0193 | 129.4595 | 129.2458 | -423.3193 | 542.8555 |  | -130.8926 | 133.6622 | 109.9647 | 30 | 37.16 | 73.49 | 82.72 | -67.1083 | -66.9744 | 139.7082 | 140.5409 | 19.3956 | -157.8104 | -157.5254 | 7.2008 | -122.164 |  |  | 55 | 245.3 | -17.83 | 12.8345 | 13.4865 | 13.6719 | 37.6884 | 37.3059 |  | -98.4802 | 6.581 | 18.7292 | 81.95 | 42.81 | 52.7417 | 50.1022 | 37.5553 |  | 123.2547 | 121.7574 | -163.3277 |  | -20.6534 | -98.6 | -97.1 |  | 60.6537 | 69.9919 | 85.5652 | 60.72 | -8.56 | 62.465 | 161.7992 | -3.03 | -3.01 | 85.99 | 68.48 | 164.3636 | 160.5091 | -42.6971 | -41.6545 | 232.6561 | 189.9922 | 182.6787 | 185.8962 | 73.1584 | 44.4905 | -34.641 | 430.8221 | 333.9163 |  | -20.0363 | -17.4542 | 13.8326 | 18.8606 | 17.7254 | 36.912 | -48.2231 | -49.3486 | -4.8783 |  | -9.93 |  | 12.8275 | -16.6428 | -43.5805 | -42.8096 | 13.1141 | -42.4448 | 14.266 | 25.7782 |  | 25.3002 | 40.8842 | 41.1893 | 40.8271 | 66.9825 | 66.9825 | -106.8371 | 44.3855 | 43.607 | -88.315 | -81.1233 | -21.6416 | -32.27 | 13.2576 | 1.4078 | -8.31 | 20.29 | -22.2034 |  | -12.943 | 4.57 | 11.1228 | 39.52 | 81.838 | 89.5152 | 17.24 | 96.3034 | 25.5 | -18.7438 | 3.7309 | 4.2781 | 2.6276 |  |  |  | -39.6198 | 23.7849 | 41.2244 | 55.3944 | 56.0505 | -168.8148 | -28.6736 | 29.2531 | -54.448 | 3.0644 | 13.4892 | 13.0495 |  | 159.5501 | 159.9982 |  |  | -583.5679 | 589.3054 | 584.225 | -152.9687 | -150.8021 | -53.883 | -43.2999 | 77.0406 | 75.7086 |  |  | 31.9734 | 31.8965 | -80.8802 | -80.4105 | 100.05 | 98.28 | 21.6 | 21.8 | 21.5154 | 41.2 | -369.9325 | 112.9538 | 111.4994 | 17.3 | -29 | -30.1 | -30.3 | 1.542 |  | -569.2977 | -312.7684 | 502.3621 | 405.9847 | 13.1055 |  | 395.835 | -166.687 | -234.1416 | -395.7342 | 108.0273 | 109.8166 | 167.9168 | -490.8352 | 245.1066 | -248.2785 | 249.5135 | -8.6999 | 29.728 | 10.32 | -0.463 | -0.473 | -10.08 | -14.8 |  | 15.9686 | -26.5431 | -35.9182 | 18.6 | 53.756 | 55.436 | 2.9421 | 3.5059 | 49.3749 | 48.6284 | 48.9789 |  | 31.6 | 16.3028 | 9.85 |  | -43.8029 | 80.4986 | 54.853 | -43.4755 | -78.8841 | 42.4531 | 36.0976 | -42.2 | 43.6 | -3.2687 | 211.525
14/03/2026 | 22:00 | 0 | 20.3465 | -30.5386 | 13.2348 | 21.1162 |  | 53.1536 | -108.697 | 66.3539 | 33.649 | 32.5141 | -15.54 | -64.189 | 55 | 14.904 | -52.8 | 13.9943 | 64.684 | 13.0744 | 13.1505 | 22.032 | 12.8508 | 0.4969 | 8.1606 |  |  | -91.81 | -90.81 |  | 17.76 | 63.8 | 21.306 | 0.263 | -56.07 | -56.15 | -53.9 | 56.07 | 56.04 | 13.6756 | 9.7057 | 76.8995 | 80.2331 | 49.7028 | -62.8803 | -63.5828 | 30.7711 | 24.2359 | 84.2576 | 85.8454 | -12.9562 | -8.9483 | -440.242 | -0.7927 | 0.9 | 0.9 | 70.1478 | 67.9201 | -6.6795 |  | -55.9134 | 7.7489 | 6.7825 | 4.4941 | 469.7408 | 125.9193 | 125.7057 | -408.7421 | 522.5878 |  | -129.8662 | 131.4282 | 107.7592 | 29.36 | 35.21 | 71.25 | 82.82 | -66.1706 | -66.1706 | 138.984 | 139.8619 | 20.1192 | -151.1513 | -152.3626 | 6.1807 | -112.3222 |  |  | 57.9 | 224.2 | -17.42 | 14.7248 | 15.3675 | 15.5955 | 41.4005 | 40.2616 |  | -96.4955 | 2.3692 | 18.3109 | 81.42 | 42.04 | 51.3354 | 48.3444 | 36.3607 |  | 113.234 | 111.9529 | -141.7263 |  | -20.2159 | -97.2 | -98.2 | 26.7819 | 58.017 | 66.2348 | 82.0496 | 57.67 | -7.37 | 60.543 | 140.808 | -2.97 | -2.85 | 83.55 | 66.7 | 140.4909 | 138.9636 | -48.0024 | -47.3091 | 213.6032 | 170.3808 | 164.2388 | 165.2363 | 71.9404 | 44.6699 | -34.093 | 417.7639 | 340.0492 |  | -20.9042 | -18.5455 | 15.3692 | 23.0306 | 21.0148 | 39.984 | -54.4272 | -55.582 | -5.1716 |  | -14.34 |  | 12.2454 | -5.905 | -40.5666 | -39.8541 | 8.3018 | -41.7863 | 13.7687 | 25.3035 |  | 24.7542 | 40.0532 | 40.999 | 40.1741 | 66.4802 | 65.4754 | -108.6791 | 49.4693 | 50.1145 | -93.0474 | -85.077 | -22.7549 | -32.64 | 13.2772 | 1.3382 | -8.33 | 20.37 | -24.2828 | 10.2944 | -13.372 | 4.525 |  | 39.04 | 85.9859 | 94.955 | 16.96 | 94.4382 | 25.2 | -16.9261 | 4.1595 | 4.7937 | 2.5052 |  |  | -17.9217 | -36.3551 | 23.0256 | 38.2252 | 55.3673 | 54.86 | -163.7004 | -26.7183 | 27.5603 | -49.7675 | 3.1926 | 12.6591 | 12.2268 | 4.8639 | 156.7629 | 155.663 |  |  |  | 586.7116 | 577.8447 | -149.1588 | -146.9846 | -57.3654 | -47.7061 | 73.7584 | 74.6332 | -109.3434 | -107.5311 | 31.9405 | 31.7317 | -76.1273 | -74.5563 | 102.43 | 101.65 | 20.4 | 20.4 | 21.6179 | 39.28 | -369.805 | 110.1281 | 109.8943 | 16.7 | -32.5 | -30.1 | -30.4 |  |  | -573.8801 | -306.5164 | 486.9403 | 396.0462 | 4.0547 |  | 388.0897 | -163.8783 | -231.3244 | -382.6532 | 108.3067 | 107.0684 | 167.1198 | -469.7247 | 238.1459 | -237.368 | 239.8173 | -9.4113 | 29.815 | 9.84 | -0.189 | -0.197 | -10.48 | -14.48 |  | 15.7946 | -27.9194 | -36.4156 | 18.9 | 53.863 | 56.24 |  |  | 48.8568 | 47.4863 | 48.8023 |  | 35 | 17.1221 | 9.38 |  | -48.1432 | 82.0668 | 57.4765 | -47.9826 | -80.1021 | 46.0265 | 33.6115 | -46.9 | 46.8 | -1.6928 | 205.1883
14/03/2026 | 22:30 | 0 | 19.6158 | -29.2961 | 12.4509 | 18.3153 |  | 50.2465 | -99.4468 | 63.3684 | 32.153 | 31.1298 | -13.32 | -59.329 | 50.6 | 13.248 | -50.6 | 14.4231 | 58.5424 | 12.0766 | 11.7614 | 20.0974 | 12.9178 | 0.4549 | 8.5663 |  |  | -82.54 | -83.18 |  | 13.32 | 57.2 | 9.883 | 0.195 | -55.83 | -54.82 | -62.56 | 55.83 | 55.42 | 13.4683 | 10.721 | 74.8803 | 76.2539 | 44.1622 | -56.9283 | -55.6825 | 24.9593 | 18.8464 | 78.5516 | 80.0186 | -18.7853 | -24.2038 | -402.4827 | 2.0002 | -0.3 | -0.2 | 62.436 | 60.3125 | -6.042 |  | -50.4705 | 7.2994 | 6.464 | 4.4107 | 427.4421 | 130.5887 | 130.375 | -395.3947 | 500.9405 |  | -126.6218 | 129.0225 | 104.466 | 30.71 | 32.15 | 56.19 | 79.24 | -67.9121 | -67.5102 | 143.0869 | 143.3808 | 23.0729 | -159.4768 | -159.481 | -1.2958 | -114.2633 |  |  | 37.5 | 228.4 | -16.79 | 5.6685 | 6.2413 | 6.6443 | 57.8012 | 57.8266 | 1 | -102.6291 | -5.6113 | 17.5905 | 73.24 | 38.28 | 47.1167 | 44.8288 | 34.1481 |  | 115.7788 | 115.0405 | -135.3592 |  | -18.8584 | -95.6 | -95.1 | 25.7986 | 53.9154 | 61.0687 | 76.1902 | 53.59 | -6.49 | 57.815 | 134.2976 | -8.53 | -8.79 | 86.83 | 63.51 | 133.2364 | 131.7636 | -51.5703 | -50.1636 | 199.544 | 159.472 | 153.7689 | 156.2729 | 74.2529 | 48.4753 | -32.728 | 402.187 | 347.0631 |  | -23.6707 | -21.5135 | 12.1031 | 27.9702 | 26.0703 | 47.664 | -60.091 | -61.3719 | -9.7726 |  | -15.8 | 1 | 11.3852 | 7.3785 | -40.2636 | -40.0497 | 9.4027 | -46.1936 | 16.2532 | 25.1353 |  | 24.4045 | 41.4038 | 41.089 | 39.812 | 66.9825 | 66.3127 | -120.4011 | 52.557 | 53.2529 | -97.9058 | -89.8361 | -24.5054 | -34.28 | 13.3773 | 1.2589 | -8.41 | 20.7 | -25.6059 |  | -13.814 | 4.427 |  | 37.61 | 91.0797 | 99.9548 | 16.41 | 91.2329 | 25.8 | -15.7929 | 4.824 | 5.5658 | 2.3427 |  |  | -16.8619 | -33.4373 | 23.4637 | 34.743 | 55.3838 | 56.0976 | -159.0932 | -24.6922 | 25.7429 | -44.5697 | 3.5422 | 10.6766 | 10.2532 | 5 | 158.0037 | 158.3845 | 282 | -281.6606 | -590.0758 | 592.928 | 591.3395 | -150.5961 | -150.2194 | -59.816 | -52.1091 | 77.2624 | 78.1466 |  |  | 31.8087 | 31.0286 | -84.462 | -83.4391 | 103.9 | 102.03 | 19.4 | 19.5 | 21.7205 | 37.92 | -367.3555 | 112.484 | 112.7092 | 15.7 | -31.9 | -30.1 | -30.4 | 1.4555 |  | -579.6982 | -315.4183 | 496.2359 | 402.4294 | 2.4278 |  | 396.7078 | -163.7522 | -234.5358 | -388.5742 | 111.9384 | 109.4436 | 163.9391 | -485.5426 | 241.1986 | -250.6337 | 244.3002 | -10.5457 | 29.878 | 6.48 | 0.098 | 0.092 | -6.88 | -18.24 |  | 18.7823 | -30.3822 | -37.7066 | 19.9 | 56.213 | 55.027 | 3.3945 | 4.0581 | 50.2725 | 50.0564 | 50.4961 |  | 33.3 | 18.2485 | 8.94 |  | -50.8014 | 82.5045 | 60.6196 | -50.0081 | -80.931 | 50.5722 | 30.2764 | -51.3 | 51.3 | 5.332 | 202.766
14/03/2026 | 23:00 | 0 | 19.1409 | -28.7078 | 11.8961 | 17.2868 |  | 47.8691 | -93.4111 | 60.3434 | 30.7831 | 29.7121 | -6.66 | -53.939 | 46.2 | 11.592 | -46.2 | 13.9861 | 54.9554 | 11.1446 | 11.2658 | 18.8642 | 12.9614 | 0.5818 | 8.0344 |  |  | -75.52 | -75.37 |  | 4.44 | 52.8 | 8.817 | 0.186 | -57.17 | -56.65 | -73.21 | 57.17 | 56.92 | 12.0003 | 11.7475 | 71.0034 | 73.6348 | 41.2059 | -51.8618 | -52.2182 | 11.6949 | 10.3641 | 75.9781 | 78.0655 | -28.1816 | -30.5778 | -357.9055 | 1.1613 | -0.2 | -0.1 | 56.9596 | 55.8038 | -9.506 |  | -47.3722 | 7.4911 | 0 | 2.9869 | 388.5616 | 115.8482 | 115.543 | -330.6241 | 472.7232 |  | -128.1512 | 129.8477 | 99.4862 | 28.9 | 29.06 | 52.8 | 77.65 | -68.046 | -67.7781 | 142.4328 | 143.5986 | 25.0538 | -163.0949 | -163.1264 | -0.468 | -124.9 |  |  | 15.1 | 251.2 | -16.66 | -4.2811 | -4.2792 | -3.2775 | 59.8344 | 60.0038 | -13.079 | -98.4837 | -11.1571 | 16.5494 | 69.16 | 36.06 | 45.9448 | 43.6569 | 33.4258 |  | 125.2932 | 125.274 | -157.3938 |  | -18.4114 | -84.8 | -84.3 | 25.947 | 50.9857 | 59.6597 | 72.6746 | 50.86 | -6.7 | 58.311 | 156.9839 | -9.11 | -9.28 | 82.32 | 60.05 | 157.9636 | 155.0364 | -43.5904 | -42.8727 | 210.9217 | 169.94 | 163.9419 | 165.7997 | 79.3413 | 54.2686 | -31.507 | 341.5302 | 340.0028 |  | -30.0007 | -27.849 | 0 | 30.2817 | 27.8458 | 50.736 | -57.6474 | -58.8626 | -17.4432 |  | -15.21 | 1 | 10.5222 | 14.2136 | -39.9164 | -38.8597 | 7.3232 | -52.0821 | 23.7699 | 24.9739 |  | 24.3617 | 42.0794 | 42.9233 | 40.8376 | 68.3222 | 67.3174 | -122.7455 | 45.5704 | 45.0617 | -102.4323 | -95.1263 | -24.1172 | -36.17 | 13.0721 | 1.1637 | -8.17 | 21.93 | -24.1117 |  | -14.139 | 4.312 |  | 37.27 | 97.5504 | 103.1997 | 15.84 | 91.7308 | 26.4 | -14.6538 | 5.3947 | 5.7815 | 2.1527 |  |  | -17.1868 | -30.3903 | 22.7793 | 31.4485 | 53.8695 | 55.64 | -157.3904 | -23.4184 | 23.9867 | -39.6573 | 3.639 | 9.1128 | 8.7871 |  | 160.3519 | 159.9489 | 277 | -278.721 | -588.5892 | 591.0353 | 594.2013 | -153.2904 | -151.8668 | -55.0321 | -45.6762 | 79.0077 | 78.2869 |  |  | 31.1714 | 31.0286 | -80.3494 | -81.0589 | 101.73 | 100.93 | 21.5 | 20.4 | 21.6991 | 35.92 | -369.9767 | 109.6342 | 110.6116 | 15 | -31.9 | -30.7 | -31.2 | 1.627 | 1.3453 | -584.4814 | -310.9105 | 493.8517 | 401.504 | 2.3239 |  | 391.5645 | -161.7936 | -233.8365 | -388.4906 | 108.5812 | 110.7036 | 164.9163 | -476.1902 | 236.9715 | -242.6986 | 248.8741 | -9.4388 | 29.931 | 8.24 | 0.347 | 0.337 | -8.32 | -17.04 |  | 18.0499 | -27.715 | -38.3505 | 20.4 | 55.713 | 57.527 | 11.1794 | 13.3929 | 50.4594 | 50.7608 | 50.7058 |  | 33.5 | 19.3294 | 8.22 |  | -46.8951 | 80.4918 | 56.0773 | -46.2297 | -78.2553 | 45.0284 | 33.2027 | -51.9 | 50.5 | 8.3541 | 205.7278
14/03/2026 | 23:30 | 0 | 18.6625 | -28.3655 | 11.369 | 16.1754 |  | 46.3227 | -93.8225 | 57.5282 | 29.0771 | 28.4618 | -8.88 | -35.767 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 14.1205 | 57.3076 | 10.5033 | 10.7909 | 18.1771 | 14.1117 | 0.5177 | 8.4464 |  |  | -70.3 | -69.65 |  | 8.88 | 35.2 | 7.698 | 0.179 | -51.16 | -49.91 | -74.18 | 51.16 | 51 | 11.47 | 11.9177 | 68.6207 | 70.8606 | 38.3288 | -49.3962 | -49.0495 | 9.486 | 9.4021 | 71.9698 | 73.7892 | -31.1215 | -33.6496 | -326.4698 | -0.0726 | 0.8 | 0.8 | 53.8601 | 53.0184 | -5.4703 |  | -39.6923 | 7.4048 | 1.8208 | 3.7199 | 358.9281 | 119.6936 | 119.1747 | -333.5066 | 446.0827 |  | -129.5674 | 131.4989 | 97.9393 | 28.51 | 27.5 | 48.58 | 74.46 | -72.0647 | -70.9931 | 143.5409 | 144.5262 | 27.2338 | -141.9435 | -142.4696 | 0.0098 | -117.9669 |  |  | 8.9 | 236.3 | -16.65 | 1.565 | 1.8748 | 2.884 | 68.8065 | 67.9184 | -17.637 | -100.7235 | -16.2068 | 15.6756 | 64.83 | 34.1 | 43.6011 | 41.4597 | 31.7415 |  | 118.4949 | 117.7838 | -159.6344 |  | -17.432 | -87.2 | -86.6 | 25.6668 | 47.4701 | 55.4329 | 67.9871 | 47.21 | -5.93 | 56.3735 | 159.5841 | -9.79 | -10.01 | 79.45 | 57 | 159.2909 | 157.7455 | -43.8148 | -43.8909 | 203.9654 | 164.3775 | 158.8089 | 160.452 | 97.456 | 77.0231 | -28.209 | 343.9431 | 326.1835 |  | -30.3917 | -27.6595 | -19.2313 | 19.8285 | 18.4565 | 156.732 | -71.9764 | -72.7691 | -38.5611 | 0 | -17.02 | 108.5 | 10.0185 | -3.1796 | -39.9386 | -38.9917 | 8.488 | -72.075 | 42.1228 | 24.6337 |  | 24.5904 | 40.7796 | 41.7129 | 39.7893 | 71.0015 | 70.834 | -128.439 | 46.8334 | 46.1471 | -104.473 | -99.7444 | -22.8428 | -37.21 | 13.0721 | 1.0794 | -8.2 | 21.57 | -24.7515 |  | -14.483 | 4.464 |  | 38.32 | 99.8076 | 104.8825 | 15.88 | 93.8007 | 26.5 | -18.9604 | 0.6539 | 0 | 1.9635 |  |  | -17.057 | -32.7007 | 22.7069 | 33.9488 | 52.769 | 52.664 | -155.9029 | -22.1007 | 38.52 | -46.3325 | 3.9568 | 7.6675 | 7.3738 | 5 | 156.8075 | 156.1769 | 279.5 | -277.672 | -584.2316 | 582.4154 | 583.4562 | -149.3273 | -147.6398 | -55.1807 | -46.6148 | 76.6901 | 76.087 |  |  | 32.0613 | 31.8746 | -76.2137 | -76.7983 | 98.72 | 97.9 | 19.9 | 19.8 | 21.5154 | 35.44 | -370.6708 | 112.0018 | 112.6385 | 15 | -37.5 | -31 | -31 | 1.4489 |  | -574.2661 | -304.8399 | 489.3292 | 398.6825 | 3.0522 |  | 388.2484 | -164.5323 | -231.615 | -380.8125 | 105.0663 | 104.2439 | 163.2081 | -472.4531 | 240.9642 | -238.6799 | 240.2674 | -9.5184 | 30.342 | 7.6 | 0.562 | 0.552 | -7.76 | -17.52 |  | 17.8149 | -28.2704 | -38.9364 | 21.4 | 57.749 | 58.49 | 11.1929 |  | 50.4764 | 49.4666 | 50.3363 |  | 38.8 | 20.2938 | 7.65 |  | -46.0201 | 77.6668 | 55.5955 | -45.6761 | -76.6202 | 46.1993 | 30.824 | -50 | 50.7 | 3.8848 | 206.8701
15/03/2026 | 00:00 | 0 | 17.8247 | -26.169 | 10.8265 | 15.5041 |  | 44.535 | -127.2773 | 54.4966 | 27.5292 | 26.8404 | -24.42 | -31.035 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.1356 | 82.6394 | 10.0142 | 10.1671 | 17.2063 | 14.3271 | 0.5747 | 8.2065 |  |  | -73.84 | -73.21 |  | 24.42 | 30.8 | 7.638 | 0.178 | -57.09 | -56.79 | -73.45 | 57.09 | 57.31 | 10.2203 | 12.5417 | 65.2055 | 67.0561 | 44.4062 | -54.5644 | -54.6057 | 10.3033 | 9.6213 | 77.0309 | 78.8825 | -30.8291 | -33.8364 | -372.5491 | 2.1015 | -0.6 | -0.6 | 58.829 | 58.7077 | -4.9386 |  | -46.279 | 6.43 | 0 | 3.2775 | 407.422 | 117.7099 | 117.7099 | -335.7058 | 474.9984 |  | -121.6687 | 123.9373 | 93.6182 | 27.66 | 25.93 | 46.12 | 72.1 | -74.0741 | -74.342 | 147.3342 | 147.2319 | 27.5067 | -136.6577 | -137.3819 | -0.6401 | -108.0355 |  |  | 15.7 | 216.6 | -16.03 | 2.4379 | 2.7454 | 3.2932 | 68.0446 | 67.6429 | -13.2471 | -102.1547 | -12.5761 | 14.9893 | 60.44 | 31.98 | 41.7261 | 39.2624 | 30.7329 |  | 108.8951 | 108.0181 | -133.9215 |  | -16.7733 | -85.4 | -84.3 | 25.3317 | 45.1263 | 49.3275 | 64.4714 | 44.85 | -4.47 | 53.5525 | 134.5476 | -11 | -11.07 | 76.84 | 55.69 | 134.1818 | 132.5273 | -54.4587 | -53.5727 | 180.8442 | 142.6129 | 135.6955 | 138.1418 | 63.6224 | 41.1432 | -29.399 | 345.0394 | 282.9175 |  | -31.5065 | -29.1275 | 14.6961 | 20.0072 | 18.9273 | 43.056 | -63.8365 | -64.9943 | -5.8955 | 0 | -8.38 | 1 | 9.5998 | -1.0134 | -38.1088 | -37.6349 | 6.8926 | -39.3048 | 9.8045 | 25.0151 |  | 24.112 | 41.9443 | 41.7945 | 39.3111 | 73.8482 | 73.6808 | -121.2384 | 55.9981 | 55.9602 | -103.1739 | -93.4929 | -24.7837 | -35.32 | 13.2601 | 0.9622 | -8.31 | 20.91 | -25.6131 |  | -14.822 | 4.51 |  | 36.79 | 96.035 | 102.4331 | 15.53 | 90.4723 | 26.4 | -20.4946 | 1.1189 | 1.5123 | 1.7757 |  |  | -14.0587 | -32.1968 | 22.3982 | 33.206 | 53.509 | 55.057 | -158.6743 | -20.7173 | 39.0936 | -42.2776 | 4.222 | 6.4565 | 6.2242 |  | 148.2204 | 148.2429 | 276.6 | -276.7471 | -582.0436 | 589.1488 | 555.9498 | -141.9671 | -140.2593 | -61.0263 | -52.4915 | 70.6288 | 70.0973 |  |  | 33.6434 | 33.5775 | -69.188 | -69.1322 | 102.22 | 102.48 | 15.6 | 17.4 | 21.9255 | 33.76 | -355.0315 | 111.4657 | 111.1899 | 15.1 | -41.5 | -32 | -32.1 |  |  | -539.476 | -259.7945 | 457.5468 | 373.3988 | 17.8013 |  | 366.892 | -156.8333 | -227.5806 | -365.4945 | 98.9961 | 100.2972 | 158.7907 | -444.8547 | 235.7679 | -218.2358 | 221.2211 | -9.4662 | 30.674 | 7.52 | 0.787 | 0.78 | -8.24 | -17.68 |  | 18.2238 | -30.1167 | -39.6109 | 23 | 53.682 | 55.608 | 10.9888 | 13.1764 | 45.8789 | 45.4914 | 45.1711 |  | 43.8 | 21.1167 | 7.27 |  | -53.4087 | 82.6056 | 62.0152 | -52.3994 | -80.4974 | 52.1704 | 28.7576 | -55.5 | 55.6 | -34.0064 | 241.2434
MÁXIMO |  | 0 | 21.8625 | -12.3698 | 14.1932 | 28.2565 | 0 | 59.0228 | -54.03 | 75.2629 | 38.3308 | 37.3385 | 42.18 | -25.135 | 68.2 | 19.872 | -17.6 | 14.6743 | 129.4744 | 16.155 | 16.2997 | 27.2796 | 17.8609 | 6.0002 | 8.5867 | 0 | 0 | -44.22 | -44.23 | 0 | 31.08 | 79.2 | 21.306 | 0.263 | -32.38 | -32.52 | -42.44 | 70.81 | 71.07 | 21.5721 | 12.5417 | 81.7874 | 84.6722 | 60.0016 | -29.9985 | -29.591 | 33.097 | 32.3477 | 95.6655 | 97.8432 | 1.039 | -1.6808 | -95.6357 | 15.4086 | 3.4 | 3.3 | 74.8559 | 74.0291 | -4.9386 | 0 | 9.246 | 11.2874 | 9.0892 | 6.0694 | 563.9514 | 220.9539 | 220.9845 | 14.2365 | 757.6594 | 0 | -58.1407 | 134.3399 | 117.3695 | 30.71 | 38.55 | 76.58 | 86.36 | -66.1706 | -66.1706 | 189.8188 | 188.9175 | 27.5067 | 0 | -103.2844 | 17.7563 | -63.4429 | 0 | 0 | 68 | 285 | -14.93 | 37.9268 | 38.9458 | 38.284 | 96.0902 | 95.0719 | 28.1054 | -62.2829 | 37.3183 | 19.4121 | 90.41 | 46.6 | 59.5386 | 56.4011 | 39.6485 | 0 | 144.8925 | 142.5115 | -36.5677 | 0 | -13.5968 | -74.6 | -74.4 | 27.7048 | 74.7162 | 76.567 | 105.4871 | 73.88 | 0.48 | 63.891 | 176.29 | -2.6 | -2.55 | 100.11 | 73.09 | 178.8545 | 174.9091 | -42.6971 | -41.6545 | 252.9072 | 206.3591 | 199.1472 | 202.5204 | 97.456 | 77.0231 | -27.755 | 474.0349 | 347.0631 | 0 | -12.0582 | -9.2865 | 85.3396 | 30.2817 | 27.8458 | 181.308 | -45.2282 | -46.2411 | 58.039 | 17.01 | -4.82 | 128.5 | 16.7393 | 14.2136 | -26.0436 | -25.9148 | 16.115 | 22.7875 | 42.1228 | 25.8008 | 0 | 36.0317 | 42.8119 | 43.4678 | 41.5233 | 118.894 | 117.7218 | -62.7961 | 119.8446 | 119.3095 | -58.6134 | -40.4244 | -14.1048 | -25.92 | 14.0609 | 1.5372 | -6.05 | 21.93 | -11.3277 | 10.5236 | -12.469 | 4.593 | 13.0662 | 42.15 | 123.4759 | 138.0081 | 18.26 | 96.4667 | 28.8 | 2.4911 | 6.9178 | 7.6203 | 2.8992 | 0 | 0 | -12.8635 | -4.7216 | 24.2163 | 49.1172 | 61.2632 | 62.1268 | -109.9206 | -16.5395 | 44.5435 | 27.4672 | 13.145 | 15.9026 | 15.4859 | 14.3383 | 160.3519 | 159.9982 | 284.5 | -276.7471 | -500.1701 | 626.687 | 594.2013 | -50.8585 | -50.3072 | -50.4249 | -39.9014 | 80.3674 | 79.246 | 0 | 0 | 37.7633 | 36.9943 | -19.2478 | -19.3476 | 103.9 | 102.48 | 30 | 30.6 | 22.1498 | 44.32 | -286.0703 | 114.8101 | 114.5686 | 19.6 | -19.9 | 0.5 | 0.7 | 1.627 | 1.3804 | -62.5037 | 350.3358 | 508.1887 | 416.4032 | 118.2159 | 0 | 407.094 | 0.2281 | 259.4172 | 197.1917 | 201.8384 | 201.1296 | 196.7856 | 107.4733 | 245.1066 | -61.0779 | 255.722 | -6.9339 | 36.3195 | 14.88 | 1.378 | 1.376 | -4.08 | -7.04 | 0 | 18.7823 | -11.9829 | -32.665 | 23.6 | 59.036 | 58.49 | 11.3282 | 13.5701 | 50.906 | 52.3489 | 52.0363 | 0 | 43.8 | 23.1792 | 10.7 | 0 | -39.1486 | 84.3384 | 70.7596 | -38.4872 | -75.0766 | 62.4466 | 37.8276 | -37.3 | 58.2 | 8.3541 | 654.5406
MÍNIMO |  | 0 | 6.4774 | -32.4726 | -34.5361 | 15.5041 | 0 | 34.1875 | -146.4158 | 42.4922 | 21.5293 | 21.0299 | -31.08 | -80.801 | 17.6 | 9.936 | -68.2 | 12.6435 | 34.9268 | 10.0142 | 10.1671 | 17.2063 | 10.1036 | 0.4362 | 7.4008 | 0 | 0 | -99.79 | -99.75 | 0 | -42.18 | 24.2 | 7.638 | 0.178 | -70.81 | -70.1 | -74.74 | 32.38 | 32.53 | 10.2203 | -8.6133 | 54.9134 | 56.6539 | -10.6554 | -68.9011 | -69.1185 | 4.0448 | 4.6257 | 36.3132 | 36.5344 | -38.8609 | -42.0047 | -535.6055 | -41.5088 | -7.2 | -7.1 | 34.3588 | 34.1531 | -9.506 | 0 | -64.3524 | 3.4301 | 0 | 0 | 131.5042 | 100.8331 | 100.8026 | -468.0625 | 405.4092 | 0 | -131.9252 | 59.3528 | 75.0462 | 19.33 | 17.61 | 43.1 | 62.84 | -117.3422 | -117.4762 | 138.984 | 139.8619 | 10.313 | -166.8679 | -223.3163 | -16.1451 | -143.3222 | 0 | 0 | -3.3 | 128.6 | -18.78 | -4.2811 | -4.2792 | -3.2775 | 32.0134 | 31.4716 | -55.5773 | -169.2673 | -60.2958 | 11.3314 | 43.03 | 23.96 | 33.5229 | 31.9382 | 24.6111 | 0 | 63.4399 | 63.3701 | -178.0418 | 0 | -21.7094 | -128.4 | -127.8 | 25.3317 | 36.6302 | 26.3149 | 52.1667 | 36.04 | -9.66 | 41.261 | 35.6408 | -15.48 | -15.73 | 61.98 | 49.3 | 36.9273 | 36.3455 | -116.944 | -114.5545 | 79.5027 | 43.7932 | 41.4469 | 42.3499 | 5.6093 | -20.5347 | -36.603 | 0.0328 | -327.154 | 0 | -34.7275 | -32.5272 | -19.2313 | -62.5505 | -59.0869 | 27.696 | -106.8153 | -108.151 | -38.5611 | 0 | -17.02 | 1 | 9.071 | -167.5829 | -43.5805 | -42.8096 | 1.6534 | -72.075 | -48.5218 | 0 | 0 | 13.0318 | 38.3596 | 38.6965 | 37.474 | 66.4802 | 65.4754 | -171.1404 | 44.3855 | 43.607 | -135.4936 | -121.4264 | -45.9364 | -40.54 | 8.9534 | 0.6802 | -9.46 | 11.83 | -46.7929 | 8.312 | -15.626 | 0.669 | 9.1968 | 24.79 | 41.3949 | 58.1293 | 13.1 | 67.1773 | 21.4 | -23.4037 | -8.593 | -9.0759 | 1.2249 | 0 | 0 | -17.9217 | -47.3782 | 18.8003 | 5.1327 | 51.7207 | 52.6247 | -178.394 | -31.4587 | 23.9867 | -62.5766 | 3.0644 | 2.7735 | 2.5208 | 4 | 50.8503 | 51.9796 | 276.6 | -292.6986 | -623.6747 | 499.0364 | 66.2752 | -153.2904 | -151.8668 | -69.3127 | -62.564 | 66.5452 | 65.2343 | -109.3434 | -107.5311 | 0.7279 | 1.2992 | -87.1023 | -86.1114 | 3.87 | 3.91 | 10.1 | 9.7 | 19.1975 | -76.48 | -429.4749 | 65.6449 | 65.3854 | 10.5 | -41.5 | -35.3 | -35.6 | 1.2946 | 1.1579 | -584.4814 | -315.4183 | -102.6822 | -184.3687 | -13.3697 | 0 | -194.7607 | -194.7652 | -235.3707 | -402.474 | 95.6981 | 97.0115 | -5.5171 | -495.143 | -261.584 | -253.6104 | 61.5148 | -13.9487 | 10.86 | 3.36 | -0.786 | -0.799 | -14.64 | -18.24 | 0 | 8.0003 | -30.3822 | -43.859 | 13.8 | 49.961 | 50.463 | 0 | 0 | 42.6634 | 42.1537 | 43.1579 | 0 | 20.2 | 12.5598 | 5.51 | 0 | -63.6712 | 76.6041 | 51.2511 | -63.4349 | -82.8652 | 38.7125 | 18.7217 | -57.2 | 36.6 | -485.6824 | 202.766
PROMEDIO |  | 0 | 16.0995 | -24.2525 | -21.8822 | 22.3774 | 0 | 48.1061 | -111.5887 | 60.2537 | 30.5182 | 29.7578 | -3.0525 | -51.8461 | 44.5628 | 14.283 | -43.8533 | 13.6013 | 83.6731 | 13.3617 | 13.5267 | 22.4662 | 15.6011 | 4.1967 | 8.0579 | 0 | 0 | -73.5975 | -73.5777 | 0 | 3.2837 | 50.2089 | 11.0714 | 0.19717 | -56.3675 | -55.8969 | -64.0806 | 56.3675 | 56.5175 | 15.096 | 0.12573 | 69.5271 | 71.9373 | 37.6102 | -52.7913 | -52.6472 | 15.3969 | 14.8797 | 73.9888 | 75.5196 | -20.4462 | -22.451 | -376.1178 | -4.9793 | -2.0809 | -2.0745 | 57.4988 | 56.6266 | -6.2857 | 0 | -38.5194 | 8.0851 | 6.6688 | 4.2168 | 408.6999 | 148.7999 | 148.6423 | -270.3906 | 575.5551 | 0 | -105.1458 | 106.9471 | 98.2582 | 25.3327 | 28.3794 | 60.8104 | 76.504 | -91.4467 | -91.2318 | 161.9467 | 162.5439 | 19.0943 | -125.9484 | -161.5348 | 1.6703 | -101.2289 | 0 | 0 | 40.3375 | 203.0917 | -17.0846 | 17.2648 | 17.8746 | 17.9923 | 68.6311 | 68.1022 | -9.9255 | -111.9206 | -5.1712 | 14.9064 | 69.4815 | 36.6394 | 47.9523 | 45.6516 | 33.3178 | 0 | 101.983 | 101.2046 | -101.9614 | 0 | -18.2965 | -100.5383 | -100.1574 | 26.785 | 57.3505 | 55.2079 | 79.4528 | 55.9455 | -5.1937 | 54.6759 | 101.5109 | -10.5546 | -10.6981 | 81.4292 | 62.5042 | 102.222 | 100.2814 | -81.5611 | -79.7966 | 168.5552 | 126.9621 | 122.6929 | 124.541 | 36.7696 | 12.062 | -32.6689 | 279.9183 | -26.0365 | 0 | -24.9763 | -22.8583 | 49.8163 | -21.2094 | -19.7567 | 65.2657 | -76.0827 | -77.4552 | 26.1988 | 5.365 | -13.2315 | 46.5722 | 13.3833 | -95.5609 | -34.0834 | -33.3233 | 8.346 | -9.4264 | -17.7307 | 20.3414 | 0 | 23.2252 | 40.7307 | 41.0982 | 39.6116 | 91.7381 | 91.5916 | -109.6002 | 83.8384 | 83.5244 | -89.5987 | -76.6362 | -29.8258 | -33.0921 | 12.9554 | 0.99948 | -8.2932 | 16.5202 | -30.0425 | 9.71 | -14.3529 | 4.0169 | 11.1232 | 32.8446 | 78.122 | 90.5661 | 15.7595 | 83.3816 | 25.1396 | -14.5919 | 1.2676 | 1.4418 | 1.8902 | 0 | 0 | -15.6134 | -28.9656 | 22.0135 | 30.1903 | 55.356 | 56.609 | -153.7439 | -25.005 | 32.6751 | -28.5129 | 6.2602 | 9.3129 | 8.9719 | 8.1048 | 98.6783 | 99.2922 | 281.4125 | -281.1645 | -569.7358 | 571.5227 | 299.8624 | -96.013 | -94.7506 | -60.2214 | -51.8293 | 74.9989 | 74.12 | -50.257 | -50.2238 | 17.2325 | 16.8006 | -52.9592 | -52.8402 | 55.8592 | 55.4387 | 17.4917 | 17.4583 | 21.332 | -2.4817 | -357.7437 | 94.9817 | 94.4586 | 15.0596 | -30.1583 | -15.8313 | -15.6917 | 1.4595 | 1.2745 | -292.6851 | 48.0744 | 214.7051 | 152.0873 | 47.073 | 0 | 142.7737 | -132.4962 | -43.1197 | -141.6593 | 147.1128 | 146.7592 | 133.0377 | -204.8813 | 44.6738 | -160.3336 | 160.4651 | -10.2556 | 25.8205 | 10.0317 | 0.52463 | 0.51794 | -10.0983 | -12.5067 | 0 | 13.3316 | -21.2034 | -38.9911 | 19.3562 | 54.4295 | 54.7896 | 8.9049 | 10.3812 | 48.6575 | 48.5893 | 48.6905 | 0 | 31.2896 | 18.342 | 7.7052 | 0 | -51.8674 | 80.954 | 61.1768 | -51.3608 | -79.4885 | 51.0093 | 28.0812 | -47.2458 | 47.3542 | -265.6215 | 446.7837
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 14 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/03/2026 | 00:30 | 0 | 2.1014 | -7.5355 | 2.4262 | 8.8374 |  | 12.6621 |  | 13.7061 | 5.2888 | 4.9572 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.6231 | -2.2658 | 4.131 | 4.0845 | 7.1858 | 3.2878 | -0.1444 | 2.3993 |  | -0.8366 | -0.667 | -0.646 | 2.98 | -11.1 | -13.2 | -1.751 | 0.237 |  | -9.94 |  | -12.34 | -12.47 | 3.4051 | 3.9694 | 16.6027 | 18.6621 | -14.1589 | -9.1182 | -9.0033 | 13.0721 | 10.8051 | -18.3333 | -15.0589 | 33.4506 | 29.1442 | -11.4237 | 10.5173 | -2.2 | -2.2 | -22.6001 | -21.3469 | -1.8693 |  | -7.889 | 2.8575 |  | 1.2854 | -116.7027 | 63.5395 | 63.5395 | -108.7524 | -191.5797 |  |  |  | 18.3324 | 10.6 | 9.47 | -7.92 | 4.11 | 2.0135 | 2.1475 | 4.7623 | 2.3874 | 2.9903 | -3.5707 | -3.3888 | -8.0983 | 12.977 |  |  | -9 | -23.5 | -3.96 | 26.6304 | 26.6791 | 25.4035 | 51.4357 | 51.4905 | -17.9312 | -42.5587 | -15.0671 | 2.9603 | 31.05 | 11.48 | 6.2549 | 5.1788 | 7.0095 |  | -14.2044 | -14.5116 | -5.5585 |  | -2.6701 | -31.1 |  | -4.5374 | 0 | 12.9375 | 7.4277 | 0.46 | -4.17 | 9.2535 | 4.059 | -3.36 | -3.45 | 11.51 | -1.36 | 0.6727 | 0.4727 | -1.7167 | -1.3818 | 21.6149 | -1.5768 | -4.8286 | -4.5685 | -2.2141 | -11.0848 | -14.556 | 12.8941 | 22.8675 |  | -8.3985 | -7.6959 |  | 0.8561 | -0.3315 | 1.552 | -8.4462 | -7.9454 | -10.0021 |  | -7.55 | 1.1 | 2.8875 | 7.1498 | -9.8547 | -10.083 | 11.3935 | -10.2368 | 0 | 3.8345 |  | 3.5439 | 2.8556 | 3.0289 | 0 | -6.3633 | -6.3633 | 12.7267 | -2.9378 | -2.8603 | 19.0828 | 28.2223 | 15.6167 | -14.8 | -2.1236 | 0.2026 | 1.17 | 0.46 | -15.9135 |  | 7.603 | 1.213 |  | 36.88 | -35.9581 | -27.0514 | -0.05 | 25.5742 |  | 18.1008 | -4.2053 | -4.7139 | 1.9618 |  |  | -10.6663 | -24.5998 | 11.025 | -21.8517 | 4.2411 | 4.405 | 137.8051 | -6.4075 | -8.8742 | 5.5879 | 1.1457 | 7.2594 | 7.3577 | 0.5293 | -22.8867 | -21.9821 | -7.96 | 11.4424 | 63.1606 | 20.491 | 60.69 | -36.4008 | 14.9416 |  | 0 | -12.0728 | -15.6704 | 14.0807 |  | -9.5349 | -8.9911 | -7.8417 | -7.9529 | 20.22 | 20.24 | -25.7 | -25.8 | 0.195 | -9.84 | 58.6637 | 28.4506 | 28.0605 |  | -31.6 | -8.4 | -8.6 |  | -17.4434 | -157.9352 | -21.9846 | -188.3057 | 7.1534 | -18.8323 |  | 118.4171 | 76.7257 | 66.9974 | -28.6532 | 19.5082 | 18.5164 | 35.4247 | 63.9674 | -180.3102 | 17.7467 | -13.7615 | -1.1243 | 4.771 | -3.44 | -2.136 | -2.125 | -1.76 | 2.08 | -1.8243 | -7.4998 | 1.1154 | 7.2953 | 9.5 | -0.76 | 0.688 |  |  | 2.4698 | 2.6891 | 2.1624 |  | 16.1 | 10.7301 | 0.17 |  | 0 | -18.1586 | -19.5689 | 1.9644 | 14.0749 | -15.9052 | 0 | -13.5 | -2.2 | 109.0669 | -126.9462
14/03/2026 | 01:00 | 0 | 1.7303 | -7.1099 | 2.1844 | 8.8176 |  | 12.0682 |  | 13.147 | 5.0098 | 4.7253 | -11.1 | -22 |  | 2.484 | -17.6 | 3.6321 | -1.5956 | 3.8143 | 3.7726 | 6.8408 | 3.3927 | 0.0448 | 2.2725 |  | -0.9005 | -1.191 | -1.181 | 3.111 | -8.88 |  | -1.618 | 0.235 |  | -13.12 |  | -12.83 | -12.88 | 1.8446 | 3.7482 | 16.4279 | 18.8331 | -11.7555 | -14.0993 | -14.4671 | 16.2044 | 18.0438 | -14.8041 | -13.8142 | 23.6117 | 25.7922 | -30.4151 | 11.6517 | -1.5 | -1.5 | -21.5097 | -21.8935 | -1.9733 |  | -11.2417 | 1.238 |  | 0.3588 | -134.5866 | 51.2406 | 51.8204 | -77.0693 | -217.3481 |  |  |  | 16.107 | 11.28 | 9.97 | -8.58 | 3.22 | 0.0042 | -0.6656 | 3.6963 | 0.4827 | -2.0364 | -3.1113 | -3.0881 | -11.0517 | 8.8298 |  |  | -14 | -13.8 | -3.78 | 24.7718 | 25.0319 | 24.1442 | 44.6365 | 44.6009 | -16.5418 | -35.9132 | -14.2074 | 2.7711 | 34.05 | 12.67 | 6.0986 | 4.9835 | 6.8406 |  | -9.9651 | -9.7025 | -8.2307 |  | -2.6147 | -25.5 | -25.2 | -5.5017 | -0.374 | 16.4073 | 6.6855 | 0.01 | -5.78 | 9.858 | 7.3267 | -2.98 | -3.05 | 10.34 | -1.91 | 3.6 | 2.0909 | 0 | -0.4182 | 22.541 | -0.3374 | -2.9919 | -3.0904 | -3.2054 | -12.8171 | -14.574 | -22.2621 | 20.8058 |  | -7.379 | -6.7833 | 0 | -0.7657 | -1.9825 | 8.72 | -6.9828 | -6.111 | -9.7803 |  | -9.24 | 5.3 | 3.5201 | 5.5766 | -14.7547 | -14.986 | 11.1594 | -8.8393 | 0 | 8.2735 |  | 8.1786 | 2.6253 | 2.8345 | 0 | -3.8515 | -3.684 | 19.7598 | -3.4525 | -3.2984 | 24.4345 | 32.9843 | 12.4965 | -14.62 | -2.5118 | 0.1394 | 1.19 | 1.07 | -12.2769 |  | 7.499 | 1.13 | 4.128 | 37.22 | -36.7561 | -27.9035 | 0.1 | 25.3643 |  | 16.8217 | -3.0751 | -3.3945 | 1.8587 |  |  |  | -26.1163 | 10.2796 | -20.9526 | 5.134 | 4.8439 | 117.4435 | -6.6674 | -9.376 | 5.5143 | 1.3948 | 6.3366 | 6.2977 | 1 | -21.5808 | -19.9145 | -15.92 | 19.6798 | 86.3203 | -2.5121 | 67.0943 | -34.2246 | 17.6572 |  | 0 | -12.8706 | -14.6896 |  | 14.7438 | -10.8038 | -9.9304 | -8.807 | -8.3302 | 18.02 | 18.02 | -25.6 | -26.3 | 0.195 | -10.08 | 55.223 | 28.3281 | 28.2067 |  | -31.2 | -6.4 | -6.9 | -17.7342 | -17.6786 | -157.7037 | -45.5119 | -182.3801 | 11.728 | -24.2283 |  | 133.4234 | 66.3988 | 64.495 | -40.9049 | 22.1955 | 20.8464 | 39.378 | 51.4069 | -180.3664 | 8.6772 | -5.1576 | -0.7727 | 4.882 | -4 | -2.142 | -2.15 | -1.12 | 2 | -2.1286 | -7.7348 | 1.9944 | 7.4144 | 8.9 | -0.714 | -2.055 |  |  | 3.0334 | 3.0704 | 2.2208 |  | 15.1 | 10.9426 | 0.13 |  |  | -18.4114 | -19.8871 | 1.8707 | 15.2844 | -15.4824 | 0 | -12.5 | -3.5 | 127.5397 | -166.6989
14/03/2026 | 01:30 | 0 | 1.6258 | -7.171 | 2.0982 | 8.8748 |  | 11.4884 |  | 12.367 | 4.5589 | 4.2247 | -13.32 |  |  |  | -17.6 | 3.9074 | -9.3339 | 3.8532 | 3.7062 | 6.7019 | 3.3456 | -0.2245 | 2.4716 |  | -0.88 | -1.23 | -1.217 | 3.377 | -6.66 |  | -1.605 | 0.238 |  | -14.81 |  | -12.19 | -12.14 | 1.7115 | 3.7639 | 16.3182 | 18.4651 | -9.8673 | -17.3439 | -17.23 | 12.3352 | 12.6129 | -14.2461 | -12.9115 | 28.4915 | 32.89 | -35.8767 | 6.3969 | -2.2 | -2.1 | -19.6841 | -18.7659 | -2.1544 |  | -14.2564 | 1.3243 |  | 0.0232 | -133.7321 | 47.1511 | 47.1511 | -77.2373 | -230.1506 |  |  |  | 15.109 | 11.08 | 9.81 | -9.1 | 2.92 | 2.6833 | 2.5494 | 0.1357 | -2.6857 | -1.8757 | -1.8307 | -1.9515 | -14.2255 | 9.793 |  |  | -13.5 | -15.9 | -3.63 | 25.2396 | 25.0138 | 24.3615 | 44.1761 | 44.5728 | -19.3864 | -31.9077 | -17.9225 | 2.7383 | 33.54 | 12.51 | 5.6299 | 4.5929 | 6.6426 |  | -11.458 | -11.3016 | -6.1908 |  | -2.5412 |  |  | -5.5408 | -0.935 | 15.1456 | 5.9433 | -0.56 | -5.54 | 9.61 | 5.139 | -3.17 | -3.24 | 10.76 | -2.78 | 2.3636 | 0.9091 | 1.5628 | 1.8909 | 21.171 | -1.8562 | -4.7453 | -4.5071 | -1.7838 | -8.9671 | -13.784 | -23.6845 | 28.0781 |  | -7.5977 | -7.176 | 0 | -0.9017 | -1.5777 | 12.304 | -8.4345 | -8.047 | -12.6248 | -14.07 | -8.71 | 0 | 3.1339 | 5.7881 | -14.8527 | -14.8751 | 10.8654 | -10.3872 | 0 | 8.3295 |  | 8.1136 | 0 | 3.1281 | 3.1462 | -6.3633 | -7.0332 | 21.0995 | -5.4507 | -6.1925 | 25.0991 | 34.4154 | 12.2182 | -14.39 | -2.7077 | 0.1614 | 1.23 | 0.68 | -12.3469 |  | 7.521 | 1.112 |  | 37.14 | -37.5323 | -29.1084 | 0.13 | 24.6296 |  | 16.4724 | -2.8324 | -3.1882 | 1.7841 |  |  | -10.8481 | -26.7455 | 10.3105 | -20.965 | 4.6827 | 5.888 | 118.542 | -6.9098 | -9.3314 | 5.1997 | 1.8999 | 6.2999 | 6.2265 | 1.3206 | -18.5689 | -16.4127 | -16.34 | 20.0981 | 93.1597 | -8.1781 | 65.7744 | -36.9665 | 13.896 |  | 8.0592 | -12.8421 | -12.7226 |  |  | -10.4523 | -9.491 | -7.8662 | -7.3506 | 16.66 | 16.78 | -26.3 | -26.7 | 0.1071 | -9.76 | 50.9968 | 28.7096 | 28.5877 | -17.4 | -31.6 | -6.6 | -6.8 |  |  | -156.0746 | -50.03 | -183.0139 | 10.4623 | -25.5455 |  | 137.1385 | 65.7923 | 65.9715 | -41.6287 | 20.4319 | 21.3212 | 42.0228 | 48.1856 | -180.5556 | 6.225 | -3.8415 | -0.9607 | 4.763 | -4 | -2.159 | -2.165 | -0.88 | 2.56 | -2.2274 | -8.1132 | 3.7522 | 6.5934 | 8.1 | -1.753 | -0.613 | 2.6311 | 3.077 | 2.8519 | 3.124 | 2.5232 |  | 16 | 11.0141 | 0.07 |  | -12.4975 | -2.8557 | -22.8351 | -9.1806 | 0 | -26.2726 | -3.7595 | -13.1 | -2.2 | 131.2757 | -179.2793
14/03/2026 | 02:00 | 0 | 1.5632 | -6.6816 | 2.4682 | 8.625 |  | 11.488 |  | 12.0894 | 4.4389 | 4.0711 | -13.32 |  | 0 |  | -15.4 | 3.7397 | -8.5944 | 3.8197 | 3.7653 | 6.7666 | 3.2385 | -0.0505 | 2.446 |  | -1.1752 | -1.353 | -1.336 | 3.532 | -6.66 | -13.2 | -1.495 | 0.242 |  | -15.75 |  | -12 | -12 | 1.7932 | 3.7327 | 16.2264 | 18.3485 | -7.9324 | -16.8042 | -16.9234 | -0.5439 | -0.4133 | -11.7164 | -10.3498 | 25.2331 | 26.5294 | -40.2718 | 7.4133 | -3.1 | -3.1 | -21.0614 | -21.0704 | -2.4396 |  | -14.3801 | 0.0023 |  | 0 | -136.4482 | 49.6536 | 49.6536 | -73.8669 | -232.1299 |  |  |  |  | 11.98 | 10.66 | -9.54 | 3.36 | 3.621 | 4.0229 | 0.6152 | -2.4276 | -1.5772 | -1.3061 | -1.7774 | -13.5969 | 10.3722 |  |  | -14.1 | -16.4 | -3.61 | 25.2809 | 25.3344 | 24.056 | 44.156 | 44.6355 | -17.5411 | -34.5575 | -15.7059 | 2.7449 | 33.37 | 12.44 | 5.6299 | 4.5929 | 6.8644 |  | -11.9934 | -11.7637 | -6.2361 |  | -2.7037 |  |  | -5.5273 | -1.122 | 14.6724 | 5.9433 | -0.71 | -5.44 | 10.354 | 4.9765 | -3.21 | -3.27 | 10.17 | -3.88 | 1.1818 | 0.7364 | 2.0772 | 1.8545 | 18.7803 | -4.2717 | -6.6127 | -5.9106 | -3.2492 | -11.3829 | -14.859 | -10.8911 | 22.4893 |  | -7.4218 | -6.8692 | 0 | -1.4318 | -2.8114 | 6.16 | -5.0432 | -4.6407 | -12.5437 | 0 | -8.74 | -0.2 | 3.0942 | 5.0138 | -15.1599 | -15.253 | 10.8241 | -9.1141 | 0 | 8.7534 |  | 8.4741 | 3.0353 | 3.5817 | 2.4614 | -7.703 | -8.2054 | 26.6256 | -7.5428 | -7.5388 | 29.1588 | 37.6567 | 10.8266 | -14.21 | -2.8103 | 0.2007 | 1.47 | 1.28 | -10.7443 |  | 7.559 | 1.088 |  | 37.3 | -39.0065 | -31.0295 | 0.13 | 23.982 |  | 15.9533 | -2.5316 | -2.7962 | 1.7244 |  |  | -11.3227 | -25.834 | 9.8314 | -20.5176 | 5.9231 | 4.0797 | 110.8046 | -7.1351 | -9.6764 | 5.3721 | 2.5836 | 6.2487 | 6.2502 | 2 | -15.7126 | -14.0671 | -20.12 | 24.7104 | 104.1693 | -18.5625 | 62.5093 | -35.0696 | 15.597 |  | 6.8822 | -10.1371 | -12.2851 | 23.8729 | 25.5808 | -12.9902 | -12.3969 | -7.7687 | -7.6358 | 15.73 | 15.7 | -24.3 | -23.9 | 0.054 | -10.08 | 53.6132 | 26.1549 | 25.8076 | -17.8 | -29.5 | -4.2 | -4.7 |  | -17.8806 | -150.4087 | -59.8093 | -186.4924 | 12.1583 | -26.97 |  | 140.862 | 69.0682 | 72.7669 | -45.4163 | 24.7556 | 21.5622 | 39.6943 | 46.3353 | -188.2164 | -0.1079 | 3.9925 | -0.0232 | 4.697 | -3.6 | -2.158 | -2.165 | -1.04 | 3.04 | -2.2982 | -8.7877 | 3.9872 | 6.4164 | 9.2 | 2.276 | 1.24 |  |  | 3.236 | 3.3316 | 2.7973 |  | 13.9 | 11.4431 | 0.04 |  | -13.5853 | -1.8688 | -22.8634 | -9.6105 | 0 | -26.1043 | -3.4816 | -11 | -4.1 | 128.9951 | -199.9878
14/03/2026 | 02:30 | 0 | 1.1493 | -6.2868 | 0.7885 | 7.6141 |  | 10.4044 |  | 11.4506 | 4.2439 | 3.8822 | -13.32 |  | -2.2 |  |  | 2.9613 | -7.982 | 3.7387 | 3.4139 | 6.5938 | 3.3694 | -0.0771 | 2.415 |  | -1.1367 | -1.317 | -1.295 | 3.547 | -6.66 | -15.4 | -1.573 | 0.241 |  | -15.21 |  | -12.05 | -11.99 | 1.7099 | 3.68 | 15.2562 | 17.0111 | -9.0812 | -17.5254 | -18.0058 | 13.1408 | 20.4147 | -14.5162 | -13.5892 | 30.4069 | 35.8775 | -43.8867 | 5.6986 | -2.5 | -2.6 | -18.1796 | -18.0995 | -2.1803 |  | -13.3848 | -0.0233 |  |  | -132.2061 | 45.0148 | 44.8927 | -83.0102 | -207.3551 |  |  |  | 14.0412 | 11.69 | 10.14 | -9.93 | 2.61 | -1.0675 | -0.3977 | 1.6549 | -0.8515 | -4.7674 | 1.4952 | 1.4049 | -12.3751 | 10.6583 |  |  | -15.5 | -17.1 | -3.45 | 25.3267 | 24.8395 | 23.9497 | 42.7762 | 43.705 | -17.4759 | -32.7098 | -15.6147 | 2.7997 | 34.18 | 12.86 | 5.6299 | 4.5929 | 6.9194 |  | -11.7142 | -11.7024 | -9.8525 |  | -2.6815 | -23.1 | -22.7 | -5.1843 | -1.4961 | 16.0918 | 5.3867 | -1.06 | -5.96 | 9.207 | 9.5655 | -2.76 | -2.82 | 9.04 | -4.39 | 6.6 | 3.0182 | 0 | 0.4455 | 19.8676 | -3.0074 | -5.0121 | -4.719 | -1.9475 | -9.2381 | -14.65 | 0 | 2.9829 |  | -7.951 | -7.6285 | 0 | 1.8227 | 2.5726 | 11.792 | -7.3103 | -7.1563 | -9.659 | -8.25 | -9.01 | -1.8 | 2.9402 | 10.7162 | -14.7243 | -14.5123 | 9.986 | -9.6685 | 4.0259 | 8.1367 |  | 7.6585 | 3.4335 | 3.1051 | 0 | -4.5213 | -5.0237 | 25.1184 | -6.0287 | -5.8173 | 27.4557 | 35.2922 | 10.5776 | -14.91 | -2.7187 | 0.1659 | 1.17 | 1.57 | -11.1301 |  | 7.633 | 1.115 |  | 36.8 | -37.5572 | -29.3102 | 0.02 | 24.3855 |  | 16.0725 | -2.7068 | -3.0279 | 1.6987 |  |  | -11.1922 | -24.9019 | 9.8411 | -20.528 | 5.6931 | 5.3932 | 109.6861 | -7.4708 | -9.5962 | 4.9528 | 2.1883 | 6.256 | 6.2818 | 1.6745 | -16.4954 | -14.7295 | -18.02 | 21.7543 | 99.5027 | -14.0965 | 51.68 | -34.3298 | 17.1043 |  | 6.5613 | -10.7861 | -12.504 |  |  | -12.9957 | -12.1332 | -7.6831 | -7.2562 | 14.1 | 14.1 | -27.5 | -27.4 | 0.0357 | -9.84 | 54.3853 | 25.8386 | 25.1652 | -17.4 | -31.2 | -3.7 | -4.3 |  | -17.8428 | -133.483 | -43.5555 | -190.6117 | 7.5086 | -18.1175 |  | 139.7639 | 62.242 | 76.5769 | -46.3864 | 23.1267 | 22.0388 | 40.0468 | 49.4572 | -191.188 | -2.9489 | 6.075 | 0.1892 | 4.415 | -3.92 | -2.118 | -2.122 | -1.28 | 2.72 | -2.3406 | -8.0278 | 5.0126 | 6.038 | 7.9 | -0.83 | -1.486 |  |  | 3.3375 | 2.6963 | 3.4675 |  | 16.9 | 10.632 | 0.07 |  | -13.0323 | -2.7714 | -22.8275 | -10.1465 |  | -26.0839 | -4.3831 | -13 | -2.3 | 114.5952 | -186.752
14/03/2026 | 03:00 | 0 | 0.5202 | -5.772 | -7.2989 | 7.2941 |  | 10.4202 |  | 11.5321 | 4.2519 | 3.9093 | -13.32 |  | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.6648 | -7.4189 | 3.7435 | 3.6533 | 6.6604 | 3.3285 | -0.0207 | 2.2794 |  | -1.3413 | -1.205 | -1.19 | 3.23 | -6.66 | -13.2 | -1.546 | 0.233 |  | -14.68 |  | -12.09 | -12.11 | 2.4924 | 3.7687 | 15.3581 | 16.7753 | -10.7123 | -17.7977 | -17.0422 | 15.9228 | 15.0228 | -13.9318 | -13.4632 | 26.6128 | 46.8666 | -43.8985 | 5.7239 | -2.3 | -2.3 | -19.6491 | -17.9311 | -2.128 |  | -12.5953 | -0.0723 |  |  | -126.7738 | 43.794 | 43.672 | -83.6932 | -206.179 |  |  |  |  | 11.57 | 10.06 | -9.85 | 2.63 | -0.2637 | 0.0042 | 2.3013 | -0.9624 | -4.4216 | 1.4868 | 1.3227 | -14.1383 | 10.7607 |  |  | -15.9 | -16.7 | -3.43 | 25.169 | 25.0898 | 24.3579 | 43.8436 | 44.1077 | -18.2087 | -31.5931 | -17.9895 | 2.8892 | 34.32 | 12.73 | 5.6299 | 4.5929 | 7.0101 |  | -12.6464 | -12.1627 | -10.7167 |  | -2.6577 |  |  | -5.1318 | -1.4961 | 16.0918 | 5.3867 | -1.06 | -5.99 | 9.238 | 9.6168 | -2.9 | -2.94 | 8.37 | -4.25 | 6.9818 | 3.1091 | 0 | 0.6 | 19.5879 | -2.4226 | -5.1129 | -5.0022 | -5.3404 | -12.8998 | -14.358 | -7.4231 | 6.0834 |  | -7.5433 | -6.7516 | 0 | 1.5884 | 1.0319 | -1.028 | -8.7731 | -8.2322 | -9.874 | 0 | -9.23 | 0 | 3.1469 | 11.1598 | -14.5811 | -14.7242 | 9.3635 | -7.8238 | 0 | 8.2837 |  | 8.0228 | 3.6063 | 3.3513 | 0 | -5.0237 | -5.5261 | 23.2764 | -6.7734 | -6.6797 | 27.3228 | 35.3626 | 11.52 | -14.02 | -2.3177 | 0.165 | 1.4 | 1.68 | -10.7703 |  | 7.65 | 1.082 |  | 39.12 | -38.0415 | -29.9974 | 0.46 | 22.1393 |  | 16.9786 | -3.1012 | -3.4875 | 1.6837 |  |  | -10.4067 | -24.8275 | 9.5741 | -21.2533 | 4.7937 | 4.9587 | 115.9499 | -7.123 | -9.5643 | 5.0021 | 2.2223 | 6.2633 | 6.2186 | 1.6469 | -14.1334 | -12.4703 | -18.02 | 22.0728 | 100.555 | -11.272 | 52.8664 | -33.7698 | 16.5128 |  | 6.7373 | -10.8152 | 0 |  |  | -12.1552 | -11.6278 | -7.5194 | -7.4796 | 14.06 | 14.09 | -25.1 | -25.6 | 0.0357 | -10.24 | 47.9672 | 26.714 | 26.6003 |  | -31.2 | -4.9 | -5.1 | -17.7204 |  | -133.8685 | -48.2319 | -188.0108 | 1.6835 | -21.0447 |  | 134.4256 | 65.314 | 75.1355 | -42.2267 | 23.2854 | 22.7605 | 46.9136 | 50.1904 | -191.6514 | 2.6572 | 3.1621 | -0.4211 | 4.589 | -3.2 | -2.146 | -2.151 | -1.68 | 2.96 | -2.2458 | -8.3482 | 5.0401 | 5.8305 | 8.2 | 2.272 | 2.733 |  |  | 4.0157 | 2.5034 | 3.2586 |  | 15.3 | 11.2448 | 0.06 |  | -13.9472 | -1.7969 | -22.3574 | -10.2708 |  | -26.0019 | -3.2938 | -12.3 | -2.2 | 114.6975 | -186.5836
14/03/2026 | 03:30 | 0 | 0.4855 | -5.6236 | -6.8839 | 7.3286 |  | 10.1976 |  | 11.4085 | 4.2069 | 3.8862 | -13.32 |  | -2.2 |  | -15.4 | 3.8453 | -7.1677 | 3.9279 | 3.6899 | 6.8156 | 3.3261 | 0.0595 | 2.3389 |  | -1.3509 | -1.276 | -1.263 | 3.356 | -6.66 | -15.4 | -1.547 | 0.234 |  | -14.85 |  | -12.38 | -12.36 | 2.0604 | 3.6637 | 15.1016 | 17.195 | -9.3236 | -15.7672 | -15.5238 | 0.2295 | 0.4592 | -12.3826 | -10.9723 | 23.0663 | 24.0376 | -37.4886 | 6.6548 | -2.2 | -2.2 | -20.8911 | -20.6866 | -2.4025 |  | -11.3702 | -0.0861 |  | 0 | -135.5327 | 45.0148 | 45.0453 | -79.2048 | -209.6072 |  |  |  | 13.0034 | 11.51 | 10.44 | -9.93 | 1.66 | -1.2014 | -0.6656 | 1.8909 | -0.5206 | -4.553 | 1.7837 | 2.2107 | -10.8787 | 11.0935 |  |  | -15.2 | -17.4 | -3.38 | 25.2049 | 24.995 | 24.0979 | 42.6882 | 42.5278 | -15.7045 | -33.6841 | -14.1432 | 2.9993 | 33.15 | 12.4 | 5.7861 | 4.5929 | 7.1482 |  | -12.6055 | -12.2105 | -10.6299 |  | -2.7913 |  |  | -5.2502 | -1.6831 | 15.461 | 5.0156 | -1.31 | -6.06 | 8.525 | 7.8379 | -3 | -3.12 | 9.36 | -4.79 | 5.1455 | 2.1909 | 0 | -0.4182 | 16.5185 | -4.8469 | -7.2942 | -6.9431 | -3.4884 | -10.3597 | -13.789 | -8.8127 | 4.1196 |  | -6.6816 | -6.2307 | 0 | -1.5663 | -2.7027 | 29.2 | -8.2281 | -7.7947 | -14.4703 | 0 | -9.1 | 1.5 | 3.2187 | 3.9455 | -14.4048 | -14.4865 | 9.0319 | -11.8563 | 0 | 8.0116 |  | 7.8102 | 2.9395 | 3.1374 | 0 | -4.5213 | -5.1911 | 23.7788 | -5.711 | -6.125 | 28.3566 | 35.1463 | 11.52 | -14.24 | -2.618 | 0.1916 | 1.23 | 1.29 | -11.8918 |  | 7.616 | 1.023 |  | 39.01 | -37.8472 | -30.0564 | 0.63 | 21.809 |  | 16.8265 | -2.937 | -3.1806 | 1.66 |  |  | -10.6044 | -24.0745 | 10.6543 | -21.1901 | 6.1901 | 5.587 | 111.5281 | -7.056 | -9.7866 | 5.6241 | 2.4448 | 6.256 | 6.2423 | 2 | -14.1344 | -12.7407 | -18.44 | 22.0173 | 100.1837 | -14.0601 | 55.2132 | -33.6502 | 17.3454 |  | 6.5138 | 0 | 0 | 29.4244 |  | -12.5727 | -12.0233 | -7.9851 | -7.5755 | 14.14 | 14.17 | -25.1 | -25.2 | 0.054 | -9.76 | 49.2841 | 27.3131 | 27.1882 |  | -30.4 | -4.6 | -5.1 | -17.8095 |  | -135.0563 | -48.7899 | -188.9185 | 6.0076 | -20.989 |  | 136.7811 | 62.8193 | 74.9638 | -45.3085 | 24.2382 | 23.2274 | 43.2921 | 49.4077 | -191.5929 | 3.1602 | 2.0721 | -0.5383 | 4.977 | -3.28 | -2.139 | -2.145 | -1.84 | 2.88 | -2.1556 | -8.4062 | 4.8661 | 6.1234 | 8.4 | 1.43 | 0.69 |  |  | 4.2624 | 4.5462 | 3.4983 |  | 15.8 | 11.2941 | 0.08 |  | -14.3606 | -2.2513 | -21.9461 | -10.5535 | 0 | -24.6638 | -4.1773 | -12.8 | -2.4 | 112.4078 | -189.9998
14/03/2026 | 04:00 | 0 | 0.5093 | -5.4705 | -6.3282 | 7.803 |  | 10.028 |  | 11.5606 | 4.1989 | 3.9357 | -13.32 |  | -2.2 |  |  | 3.751 | -7.1423 | 3.8456 | 3.6786 | 6.7869 | 3.2422 | -0.1359 | 2.3089 |  | -1.378 | -1.265 | -1.263 | 3.364 | -4.44 | -13.2 | -1.661 | 0.235 |  | -15.2 |  | -12.07 | -12.23 | 1.7634 | 3.7344 | 15.19 | 17.2 | -9.4274 | -16.359 | -16.1729 | -0.4691 | -0.4357 | -12.277 | -10.7642 | 22.7388 | 24.0758 | -38.1077 | 6.9134 | -2.3 | -2.3 | -20.1495 | -20.357 | -2.1625 |  | -13.5739 | 0.2239 |  |  | -136.3567 | 43.0921 | 43.3973 | -79.4769 | -211.5643 |  |  |  | 13.4025 | 11.21 | 9.96 | -9.97 | 1.73 | -0.1298 | -0.1298 | 0.9928 | -1.2186 | -4.5008 | 2.7403 | 2.5746 | -13.1347 | 11.4443 |  |  | -15.1 | -19.2 | -3.36 | 25.2859 | 25.3725 | 24.6041 | 43.3466 | 44.0017 | -18.1472 | -31.2921 | -17.1984 | 2.732 | 34.17 | 12.73 | 5.7861 | 4.7882 | 7.4404 |  | -13.351 | -13.2337 | -9.603 |  | -2.9177 |  |  | -5.21 | -1.6831 | 15.7764 | 5.0156 | -1.3 | -6.15 | 9.145 | 9.1318 | -3.16 | -3.2 | 9.14 | -4.95 | 4.3273 | 1.9364 | 0 | 0.3182 | 17.0143 | -3.5031 | -6.1319 | -6.0334 | -1.7708 | -9.7871 | -13.375 | -8.9897 | 6.8946 |  | -6.8579 | -5.8838 | 0 | -2.9078 | -2.9471 | 35.344 | -8.0474 | -7.5244 | -14.9561 | -16.62 | -9.18 | 9.5 | 3.2847 | 1.8099 | -9.5558 | -9.9306 | 8.9376 | -12.1776 | 6.0909 | 3.7949 |  | 3.7474 | 2.9056 | 3.3091 | 0 | -5.1911 | -5.3586 | 23.2764 | -6.584 | -6.1938 | 27.7004 | 35.1022 | 11.8911 | -14.51 | -2.7224 | 0.2007 | 1.28 | 0.94 | -12.1468 |  | 7.613 | 0.872 |  | 38.6 | -38.2302 | -30.3572 | 0.44 | 20.8744 |  | 16.6098 | -2.8092 | -3.3266 | 1.6292 |  |  | -9.7603 | -23.7803 | 9.9865 | -20.9211 | 4.7768 | 4.9245 | 110.501 | -7.0066 | -9.5748 | 4.8769 | 3.2017 | 6.3512 | 6.3768 | 2.5979 | -15.4803 | -14.4527 | -17.18 | 23.465 | 99.723 | -14.3141 | 54.9359 | -34.3765 | 15.9944 |  | 7.9169 | 0 | -10.9619 |  | 29.1705 | -11.7652 | -11.3642 | -8.0398 | -7.9843 | 12.97 | 13.01 | -24.5 | -24.6 | 0.0357 | -9.6 | 45.1576 | 28.2394 | 28.3843 |  | -29.4 | -5.4 | -5.9 |  |  | -138.2384 | -50.4643 | -185.1866 | 6.7228 | -20.1993 |  | 136.8102 | 63.4228 | 75.912 | -43.3344 | 22.9548 | 22.9899 | 44.0127 | 49.2724 | -189.6098 | 0.1172 | 4.2389 | -0.8191 | 5.501 | -3.2 | -2.14 | -2.145 | -2.4 | 3.2 | -2.3759 | -8.6412 | 4.6006 | 6.5629 | 8.3 | 1.274 | 1.759 | 2.4003 | 2.8018 | 3.7371 | 3.9158 | 3.5184 |  | 14.7 | 8.5187 | 0.11 |  | -14.1209 | -2.3701 | -22.8184 | -10.1823 |  | -25.3202 | -3.842 | -12 | -2.6 | 113.3013 | -188.2122
14/03/2026 | 04:30 | 0 | 0.5447 | -5.4388 | -6.365 | 7.7753 |  | 10.6597 |  | 11.8162 | 4.2399 | 3.9096 | -13.32 |  | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.4438 | -6.9228 | 3.8877 | 3.7534 | 6.9835 | 3.2981 | -0.0293 | 2.2772 |  | -1.3719 | -1.294 | -1.281 | 3.407 | -6.66 | -13.2 | -1.701 | 0.238 |  | -15.45 |  | -11.93 | -11.83 | 1.6037 | 3.8444 | 15.3965 | 17.5799 | -9.0754 | -17.9326 | -17.7257 | -0.1158 | 0.0635 | -11.8531 | -10.2172 | 23.3441 | 23.9266 | -37.5066 | 7.5934 | -2.8 | -2.6 | -19.665 | -19.6753 | -2.2165 |  | -15.8452 | 0.2754 |  |  | -133.0607 | 40.8338 | 40.8948 | -74.2329 | -212.0244 |  |  |  |  | 11.25 | 10.13 | -10.26 | 1.32 | 0.8079 | 0.674 | 0.5883 | -2.3424 | -4.5079 | 2.3229 | 2.5014 | -16.1451 | 11.7488 |  |  | -13.9 | -18.8 | -3.5 | 25.2955 | 25.4095 | 24.4474 | 43.0413 | 43.7238 | -21.378 | -27.9227 | -20.7175 | 3.035 | 34.6 | 12.67 | 5.9424 | 4.7882 | 7.2431 |  | -13.4562 | -13.1955 | -8.4762 |  | -2.8371 |  |  | -5.1184 | -1.6831 | 15.461 | 5.0156 | -1.41 | -5.96 | 10.4625 | 7.0166 | -3.18 | -3.23 | 9.18 | -5.15 | 4.0727 | 1.9273 | 0 | 0.5818 | 16.9065 | -4.4504 | -6.716 | -7.0387 | -2.9469 | -8.9031 | -13.258 | -25.0207 | 4.9751 |  | -7.1494 | -6.6341 | 0 | -0.5841 | -1.0861 | 12.304 | -9.9795 | -9.5794 | -13.6008 | -14.98 | -9.06 | 0.1 | 3.2878 | 6.9219 | -9.4596 | -9.7188 | 9.3321 | -11.9715 | 0 | 3.99 |  | 3.6393 | 2.7381 | 3.3449 | 0 | -5.861 | -6.6983 | 24.1137 | -7.3811 | -7.2206 | 27.914 | 36.6044 | 11.603 | -14.47 | -2.9274 | 0.1385 | 1.31 | 0.54 | -12.1712 |  | 7.612 | 0.984 |  | 38.91 | -39.2844 | -31.5077 | 0.53 | 21.3582 |  | 16.4523 | -3.0366 | -3.2883 | 1.6234 |  |  | -9.5363 | -24.0696 | 10.255 | -21.0025 | 4.1732 | 4.401 | 112.2649 | -7.1348 | -9.0798 | 5.0422 | 2.4412 | 6.4318 | 6.4796 | 2 | -13.7803 | -11.2732 | -20.53 | 24.2215 | 104.5153 | -17.8221 | 53.8146 | -32.922 | 18.4812 |  | 5.3693 | 0 | -11.5412 |  |  | -12.5727 | -11.9684 | -8.6725 | -8.9252 | 12.9 | 12.97 | -24.7 | -25.8 | 0.4935 | -9.04 | 48.0335 | 28.1382 | 28.0167 | -16.9 | -30.4 | -4.6 | -5.1 |  |  | -133.6528 | -50.4522 | -187.3188 | 8.7545 | -21.6187 |  | 133.6516 | 62.8068 | 77.6259 | -41.2801 | 24.2515 | 22.9572 | 46.6378 | 51.3128 | -194.9235 | 2.3874 | 2.5465 | -0.8435 | 7.361 | -3.84 | -2.159 | -2.166 | -1.68 | 2.72 | -2.6005 | -8.8457 | 4.4846 | 6.4164 | 8.5 | 1.363 | 2.018 |  |  | 2.8696 | 2.4254 | 3.0792 |  | 15.4 | 8.3878 | 0.06 |  | -13.9586 | -2.3128 | -22.1051 | -10.3341 |  | -25.1591 | -4.0576 | -12.5 | -2.8 | 117.0388 | -193.8738
14/03/2026 | 05:00 | 0 | 0.3993 | -5.403 | -5.6766 | 7.7359 |  | 10.8685 |  | 11.3755 | 4.2349 | 3.9373 | -15.54 |  |  |  | -17.6 | 3.3384 | -6.8042 | 3.8512 | 3.7859 | 6.9421 | 3.4146 | -0.0744 | 2.3088 |  | -1.3525 | -1.299 | -1.285 | 3.696 | -4.44 |  | -1.759 | 0.257 |  | -15.9 |  | -11.49 | -11.57 | 1.3039 | 3.8516 | 14.6077 | 16.7312 | -8.606 | -19.0354 | -18.9521 | -0.0317 | 0.0756 | -11.6147 | -10.0111 | 23.6566 | 24.7026 | -37.2011 | 2.7816 | -2.6 | -2.5 | -19.0056 | -18.6439 | -1.4781 |  | -13.6844 | 0.559 |  | 0.6025 | -132.9081 | 41.0779 | 41.0779 | -73.4768 | -210.9843 |  |  |  |  | 11.25 | 9.93 | -9.85 | 2.54 | 0.54 | 0.54 | 0.6419 | -2.224 | -4.2969 | 1.1345 | 0.9877 | -13.3802 | 10.1631 |  |  | -15.6 | -17.1 | -3.46 | 25.305 | 25.2997 | 24.6283 | 43.644 | 44.4884 | -21.8274 | -27.4354 | -21.4178 | 2.8509 | 34.29 | 12.53 | 6.0986 | 5.0812 | 7.5248 |  | -12.2232 | -12.1093 | -11.3629 |  | -2.8788 |  |  | -5.094 | -1.6831 | 15.3033 | 5.2011 | -1.16 | -5.9 | 10.819 | 8.693 | -3.12 | -3.19 | 9.81 | -4.98 | 5.8 | 2.6091 | 0 | 1.1909 | 18.4941 | -2.6154 | -4.9519 | -5.2595 | -6.7683 | -13.844 | -13.659 | -26.5799 | 4.9736 |  | -7.4811 | -6.8639 | 0 | 4.8931 | 3.3262 | -13.316 | -6.9989 | -6.6202 | -9.4539 | 0 | -5.94 | -6.5 | 3.6787 | 15.8833 | -9.5058 | -9.8132 | 10.3115 | -7.8308 | 0 | 3.6733 |  | 3.4411 | 2.7807 | 3.4042 | 0 | -6.1959 | -6.5308 | 23.6113 | -7.6333 | -7.5654 | 28.1005 | 36.0464 | 10.8266 | -14.13 | -3.5171 | 0.165 | 1.59 | -0.03 | -11.9671 |  | 7.619 | 0.913 | 4.0317 | 38.74 | -39.0485 | -31.2629 | 0.41 | 21.002 |  | 16.3527 | -2.9919 | -3.3846 | 1.6476 |  |  | -9.1908 | -24.829 | 9.6212 | -20.8592 | 5.1573 | 5.179 | 116.5497 | -7.0852 | -8.8767 | 5.1453 | 3.8408 | 6.4977 | 6.4559 | 3.4265 | -11.745 | -9.968 | -20.53 | 23.3387 | 106.9286 | -20.6462 | 55.7912 | -31.6842 | 18.7077 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.2703 | -12.8363 | -8.9897 | -8.8214 | 11.33 | 11.38 | -25.1 | -25.4 | 0.4935 | -8.88 | 52.9086 | 28.4241 | 28.3053 | -16.9 | -30.8 | -3.7 | -4.2 |  |  | -134.4073 | -55.4688 | -188.0042 | 3.7357 | -22.4637 |  | 130.9886 | 59.0417 | 80.8826 | -38.0077 | 25.3464 | 24.1632 | 48.3212 | 57.571 | -200.4247 | 2.3871 | 3.428 | -0.8191 | 7.903 | -4.08 | -2.139 | -2.144 | -1.2 | 2.72 | -3.1601 | -8.4062 | 5.0706 | 6.4775 | 8.1 | 1.84 | 0.019 |  |  | 3.7032 | 4.0237 | 2.863 |  | 14.9 | 8.7232 | 0.05 |  | -13.8964 | -1.9508 | -21.9508 | -11.2808 | 0 | -24.6403 | -4.033 | -12.2 | -3.6 | 115.685 | -194.3101
14/03/2026 | 05:30 | 0 | 2.0489 | -7.0845 | -7.8306 | 7.4318 |  | 11.3079 |  | 11.5499 | 4.2449 | 3.8941 | -13.32 |  |  |  |  | 3.8539 | -6.5988 | 3.866 | 3.7155 | 6.7921 | 2.7138 | 0.1298 | 2.3317 |  | -1.2114 | -1.28 | -1.262 | 2.848 | -6.66 |  | -1.858 | 0.237 |  | -15.48 |  | -11.56 | -11.49 | 1.0843 | 3.8595 | 15.0794 | 17.425 | -9.6393 | -18.1047 | -17.8495 | -0.1281 | 0.1254 | -11.9712 | -10.4246 | 23.3248 | 24.1059 | -36.1103 | 3.7448 | -2.1 | -2 | -19.3765 | -18.9479 | -1.5274 |  | -12.0184 | 0.0924 |  | 0.0717 | -132.1146 | 42.3902 | 42.3902 | -68.2827 | -205.9564 |  |  |  | 14.3905 | 11.41 | 9.88 | -9.67 | 2.57 | -1.8712 | -2.0052 | 0.6864 | -2.1961 | -4.6248 | 0.9156 | 0.864 | -11.2919 | 10.5997 |  |  | -16.6 | -16.1 | -3.44 | 25.0805 | 25.0656 | 24.3747 | 43.848 | 44.1347 | -20.7518 | -29.2567 | -20.8658 | 2.8331 | 34.57 | 12.64 | 5.7861 | 4.6906 | 7.1273 |  | -12.1625 | -11.9351 | -10.5829 |  | -2.7121 | -24.3 | -23.9 | -4.9194 | -1.4961 | 16.0918 | 5.5722 | -1.11 | -6.12 | 10.509 | 8.6767 | -3.78 | -3.91 | 11.76 | -4.45 | 6.6727 | 2.9182 | -1.9911 | -0.2091 | 19.6783 | -2.7694 | -5.8504 | -5.2309 | -6.2811 | -13.3455 | -13.643 | -31.5799 | -0.445 |  | -7.7076 | -7.4893 | 0 | 3.4126 | 3.0624 | 0 | -10.3451 | -9.8426 | -9.5062 | 0 | -5.89 | 0 | 3.6746 | 12.7424 | -9.9439 | -10.1793 | 10.4614 | -7.433 | 0 | 3.6922 |  | 3.5925 | 3.2954 | 3.4066 | 0 | -4.5213 | -2.0095 | 22.6066 | -5.5527 | -6.2915 | 27.1022 | 33.9218 | 11.2416 | -14.08 | -3.4108 | 0.1998 | 1.36 | 0.18 | -12.2934 |  | 7.489 | 0.999 |  | 39.48 | -37.1259 | -29.5637 | 0.91 | 16.8404 |  | 16.8941 | -3.2222 | -3.5778 | 1.6502 |  |  | -10.1231 | -25.3099 | 9.3989 | -21.1231 | 5.5252 | 5.0638 | 117.1444 | -7.1046 | -9.0233 | 5.3602 | 3.3812 | 6.5197 | 6.4875 | 2.7069 | -11.0997 | -7.6427 | -19.7 | 23.8132 | 103.5872 | -13.4456 | 52.4296 | -30.4728 | 20.1174 |  | 5.4691 | 0 | 0 |  |  | -13.9185 | -13.3143 | -8.7558 | -8.8471 | 9.96 | 9.99 | -26.2 | -26.1 | 0.4935 | -8.64 | 47.1913 | 28.1647 | 28.283 | -16.1 | -32.1 | -2.9 | -3.8 |  | -17.604 | -127.1907 | -51.2263 | -191.7457 | 2.0684 | -22.1838 |  | 124.6464 | 61.5258 | 88.871 | -33.6091 | 23.5858 | 23.4064 | 40.2739 | 65.0462 | -207.3275 | 4.9765 | 0.759 | -0.6311 | 8.023 | -4.4 | -2.111 | -2.117 | -1.28 | 2.96 | -3.6049 | -8.8762 | 5.452 | 6.096 | 7.8 | 2.392 | 2.336 |  |  | 4.1994 | 3.0455 | 3.1835 |  | 16.3 | 8.7153 | 0.15 |  | -15.994 | -1.0815 | -20.8162 | -12.2763 | 0 | -24.4886 | -3.2995 | -12.4 | -2.3 | 111.4076 | -194.0689
14/03/2026 | 06:00 | 0 | 2.4651 | -7.4018 | -8.0456 | 7.9601 |  | 11.1114 |  | 11.6366 | 4.3099 | 3.9042 | -13.32 |  |  |  | -17.6 | 2.9793 | -6.8928 | 3.7358 | 3.7174 | 6.7588 | 2.8064 | -0.0385 | 2.303 |  | -1.2755 | -1.154 | -1.142 | 3.913 | -6.66 |  | -2.007 | 0.259 |  | -14.09 |  | -12.12 | -12.23 | 0.5482 | 3.9778 | 15.7016 | 17.729 | -10.1492 | -15.9345 | -15.6152 | -0.8885 | -0.7098 | -12.5403 | -11.0017 | 22.5522 | 23.322 | -35.0752 | -0.032 | -1.1 | -1.1 | -20.433 | -20.0658 | -1.5112 |  | -8.4414 | -0.258 |  | 0.6685 | -134.434 | 46.0829 | 46.0219 | -77.6176 | -202.9596 |  |  |  | 13.2828 | 11 | 9.66 | -9.85 | 1.72 | -1.8712 | -1.4693 | 3.119 | -0.0846 | -4.6217 | 3.1376 | 3.2437 | -7.9807 | 12.1449 |  |  | -15.8 | -19.2 | -3.4 | 25.92 | 25.8275 | 24.5113 | 44.3983 | 45.0756 | -16.3765 | -33.6899 | -15.5939 | 2.512 | 34.33 | 12.43 | 6.2549 | 5.1788 | 7.4154 |  | -13.6973 | -13.3313 | -10.6396 |  | -2.9431 |  |  | -5.011 | -1.4961 | 16.0918 | 5.5722 | -0.87 | -6.18 | 10.3075 | 9.273 | -3.62 | -3.72 | 11.03 | -4.67 | 5.3273 | 2.6455 | 0 | -1.0636 | 18.4387 | -3.0389 | -5.3816 | -5.5598 | -5.8625 | -14.2747 | -13.345 | -21.8036 | -7.1063 |  | -7.5339 | -7.1013 | 0 | -0.7943 | -1.1704 | 6.16 | -9.6997 | -9.2902 | -10.5892 | 0 | -8.15 | 3.7 | 3.5753 | 4.0842 | -9.4476 | -9.6672 | 10.9023 | -6.5789 | 0 | 3.3512 |  | 3.1401 | 3.5085 | 3.6232 | 2.4918 | -3.5166 | -4.019 | 26.2906 | -5.1645 | -5.1543 | 31.072 | 37.6286 | 10.2211 | -14.41 | -2.7224 | 0.1742 | 1.37 | 1.44 | -11.406 |  | 7.4 | 1.009 |  | 38.34 | -36.84 | -28.5172 | 0.49 | 16.1 |  | 17.3765 | -3.3475 | -3.6112 | 1.6744 |  |  | -9.4065 | -23.1456 | 8.9018 | -21.3692 | 4.721 | 3.6621 | 116.856 | -6.9185 | -9.2691 | 5.1391 | 3.6239 | 6.5416 | 6.535 | 3 | -10.5744 | -9.6834 | -18.02 | 22.1007 | 101.9205 | -11.2349 | 51.1843 | -28.7968 | 21.3833 |  | 5.6768 | 0 | 0 | 37.1931 | 36.6835 | -15.6159 | -15.3248 | -8.6865 | -8.6982 | 10.05 | 10.09 | -26.6 | -26.7 | 0.4935 | -8.56 | 58.7188 | 26.4418 | 26.6011 | -16.1 | -29.9 | -1.1 | -1.7 |  | -17.8628 | -118.9996 | -49.2428 | -196.7275 | -0.7436 | -21.0345 |  | 121.7761 | 69.4973 | 98.2357 | -28.7332 | 25.1073 | 23.4002 | 37.8394 | 73.9055 | -213.7924 | 2.3852 | 1.974 | 0.0012 | 7.739 | -4.96 | -2.065 | -2.08 | -0.56 | 3.6 | -3.4072 | -9.1386 | 6.3004 | 6.1845 | 7.2 | 0.373 | 0.875 |  |  | 2.736 | 4.6371 | 3.1537 |  | 14 | 9.5668 | 0.22 |  | -14.9433 | -1.1228 | -21.434 | -11.4538 | -2.0526 | -24.5568 | -3.6501 | -11.1 | -3.9 | 100.1066 | -192.7253
14/03/2026 | 06:30 | 0 | 2.4778 | -7.4047 | -8.8223 | 8.0177 |  | 12.0513 |  | 12.6119 | 4.8289 | 4.5163 | -15.54 | -24.2 |  |  |  | 2.9999 | -7.1615 | 3.8301 | 3.6787 | 6.9007 | 3.2721 | -0.0726 | 2.337 |  | -1.2193 | -1.119 | -1.102 | 3.903 | -4.44 |  | -2.283 | 0.254 |  | -14.74 |  | -11.2 | -11.2 | -0.1874 | 3.8003 | 16.3306 | 18.4605 | -10.4897 | -17.5053 | -17.3015 | -0.3808 | -0.2127 | -11.9903 | -10.128 | 21.8906 | 22.699 | -31.7871 | 0.3498 | -1.3 | -1.2 | -18.4646 | -18.6293 | -1.6094 |  | -11.3265 | 0.4176 |  | 0.8269 | -128.1472 | 40.8643 | 41.0474 | -78.6473 | -207.1555 |  |  |  | 10.1791 | 10.38 | 8.57 | -10.86 | 1.07 | -2.541 | -2.541 | 3.4743 | 0.607 | -4.7569 | 4.731 | 4.7036 | -11.0298 | 14.1627 |  |  | -11.6 | -24.2 | -3.16 | 26.2864 | 26.3716 | 25.6201 | 45.3707 | 45.7528 | -22.4998 | -27.7976 | -22.0065 | 2.4972 | 33.92 | 12.34 | 6.8799 | 5.7648 | 7.7295 |  | -15.8792 | -15.8727 | -6.0751 |  | -3.0746 |  |  | -4.8157 | -0.187 | 15.7764 | 7.2421 | 0.1 | -6 | 9.1295 | 5.4216 | -3.54 | -3.61 | 10.69 | -4.92 | 2.3273 | 0.8364 | -3.7612 | -3.0182 | 15.4386 | -4.7986 | -7.5224 | -7.4728 | -4.5886 | -10.7573 | -11.568 | -20.699 | -2.6739 |  | -11.8114 | -11.6219 | 0 | -1.0782 | -1.2859 | 15.888 | -13.3821 | -13.148 | -13.0709 | -11.77 | -8.37 | 0 | 4.0267 | 1.9835 | -9.131 | -9.4154 | 10.044 | -9.2293 | 0 | 3.6971 |  | 3.5335 | 2.7913 | 3.3259 | 0 | -3.1817 | -3.684 | 19.4249 | -3.7346 | -3.615 | 24.0241 | 32.5112 | 13.4194 | -14.26 | -2.618 | 0.165 | 0.92 | 0.84 | -13.1355 |  | 7.373 | 1.007 |  | 38.25 | -35.6516 | -28.0791 | 0.28 | 15.9061 |  | 16.4657 | -3.4372 | -3.8373 | 1.7364 |  |  | -9.5923 | -22.5567 | 9.5124 | -20.6765 | 3.8107 | 4.0983 | 118.1665 | -6.8221 | -8.2891 | 4.5402 | 4.1806 | 6.527 | 6.4796 | 3.2593 | -13.5899 | -12.7863 | -19.28 | 23.4131 | 100.5805 | -12.7548 | 49.6626 | -32.6371 | 18.2207 |  | 6.5118 | -11.476 | -9.955 |  |  | -17.2639 | -16.7146 | -10.2291 | -10.0221 | 11.55 | 11.55 | -26.6 | -26.5 | 0.845 | -8.4 | 54.44 | 26.9083 | 27.0565 | -15.7 | -28.2 | 0 | -0.4 | -17.9888 |  | -127.3981 | -45.7758 | -192.6334 | 2.3856 | -20.2906 |  | 124.6779 | 72.3502 | 92.1554 | -33.8798 | 21.0394 | 21.1415 | 35.0273 | 62.6585 | -210.9907 | -5.5584 | 8.284 | 0.1892 | 6.748 | -4.72 | -2.066 | -2.074 | -0.08 | 2.88 | -3.0882 | -8.5832 | 5.5985 | 6.5629 | 7.9 | -0.398 | 0.067 |  |  | 3.5273 | 2.9781 | 4.5258 |  | 13.2 | 9.7346 | 0.39 |  | -13.6272 | -2.4403 | -22.1737 | -9.3364 | 0 | -26.497 | -3.9866 | -11.1 | -4.4 | 107.2454 | -183.7233
14/03/2026 | 07:00 | 0 | 2.3246 | -7.1545 | -8.296 | 8.0012 |  | 11.8794 |  | 13.2515 | 5.1248 | 4.7202 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 | -19.8 | 2.735 | -7.815 | 3.4798 | 3.472 | 6.3595 | 2.7574 | -0.134 | 2.3279 |  | -1.134 | -0.897 | -0.883 | 3.46 | -4.44 | -11 | -1.838 | 0.251 |  | -13.62 |  | -10.64 | -10.55 | -0.2846 | 3.7619 | 16.2263 | 18.2315 | -12.6779 | -19.29 | -19.2201 | -0.0993 | 0.0426 | -11.861 | -9.7172 | 19.7435 | 21.3499 | -22.7344 | -3.8312 | -1.3 | -1.3 | -16.1116 | -16.0945 | -1.5246 |  | -13.0529 | 1.6087 |  | 1.0312 | -110.3549 | 31.8918 | 31.9529 | -64.6962 | -196.7314 |  |  |  | 11.217 | 10.18 | 8.37 | -10.65 | 1.58 | -4.2824 | -4.1485 | 5.5834 | 3.1956 | -5.7612 | 6.9385 | 6.8963 | -12.6842 | 19.1344 |  |  | 0.3 | -33.9 | -3.39 | 30.7667 | 31.231 | 29.9137 | 41.9256 | 41.969 | -30.1851 | -16.8227 | -29.8669 | 2.5756 | 35.43 | 12.82 | 7.5049 | 6.3507 | 8.2265 |  | -20.7965 | -20.5662 | 5.8477 |  | -3.3092 | -26.6 | -26.6 | -4.5105 | 0.5669 | 14.8301 | 8.541 | 1.19 | -5.38 | 8.153 | -7.0304 | -3.49 | -3.65 | 10.81 | -3.58 | -7.6909 | -3.6818 | -10.7242 | -10.1455 | 10.6454 | -9.2947 | -14.3217 | -13.9845 | -8.5381 | -15.5049 | -11.275 | -33.3169 | -9.2161 |  | -12.7816 | -12.289 | 0 | 2.427 | 1.6344 | -2.052 | -15.6519 | -15.3658 | -8.3221 | 0 | -9.14 | 0 | 4.3639 | 7.6625 | -7.8599 | -7.9817 | 8.2715 | -5.0698 | 0 | 3.1655 |  | 3.1152 | 2.7493 | 2.8556 | 0 | -2.3444 | -2.6793 | 15.7409 | -0.8395 | -0.7309 | 21.2132 | 30.5887 | 13.7075 | -14.61 | -1.3161 | 0.1476 | 0.58 | 3.19 | -15.1989 |  |  | 0.777 |  | 36.94 | -36.7341 | -29.023 | 0.01 | 14.0239 |  | 16.1709 | -3.9885 | -4.5536 | 1.6836 |  |  | -9.5923 | -22.7342 | 8.7266 | -20.2846 | 3.6657 | 3.1529 | 133.0316 | -6.5998 | -6.85 | 4.0895 | 3.1774 | 6.6149 | 6.6457 | 2 | -13.5908 | -12.0879 | -20.53 | 24.158 | 103.6359 | -14.9377 | 47.5137 | -30.9228 | 19.5037 |  | 6.1882 | 0 | -12.8946 | 30.5739 |  | -16.753 | -16.5827 | -11.3905 | -11.326 | 12.88 | 12.84 | -29.3 | -29.4 | 0.651 | -6.72 | 58.8449 | 26.3492 | 26.5043 | -15.3 | -30.7 | -0.3 | -0.8 |  |  | -125.6483 | -43.5017 | -196.9618 | 0.2644 | -21.2026 |  | 123.1514 | 73.9931 | 97.8398 | -32.1525 | 22.3211 | 22.675 | 34.7663 | 66.7241 | -213.4449 | -6.8287 | 8.6227 | 0.6799 | 3.416 | -6.32 | -2.101 | -2.107 | 1.04 | 1.52 | -3.034 | -7.4998 | 6.096 | 6.0075 | 7.2 | -1.81 | -2.284 |  |  | 3.0914 | 3.1492 | 3.772 |  | 15.6 | 8.9925 | 0.41 |  | -12.4406 | -2.1189 | -22.5421 | -9.3466 | 0 | -25.8393 | -3.1067 | -12.7 | -3 | 105.5067 | -183.0825
14/03/2026 | 07:30 | 0 | 2.9676 | -7.8573 | -4.597 | 10.9996 |  | 14.0909 |  | 16.4238 | 6.8278 | 6.4252 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.6624 | -2.9114 | 4.4993 | 4.4058 | 8.0184 | 3.0951 | -0.0778 | 2.3861 |  | -1.169 | -0.799 | -0.761 | 3.488 | -8.88 | -11 | -1.531 | 0.249 |  | -12.7 |  | -11.96 | -12.05 | 0.0859 | 3.7158 | 18.0123 | 20.1622 | -16.1699 | -15.2157 | -15.0634 | 0.57 | 0.0158 | -13.977 | -11.7531 | 17.8429 | 18.8542 | -1.2975 | -1.2795 |  |  | -18.7812 | -18.692 | -1.5641 |  | -4.0619 | 3.4562 |  | 1.3331 | -110.7516 | 38.8501 | 39.0637 | -84.5839 | -178.6016 |  |  |  | 16.2766 | 11.02 | 8.97 | -7.75 | 2.89 | -8.703 | -8.837 | 9.048 | 6.2241 | -7.7285 | 4.5261 | 4.4826 | -3.8931 | 17.4309 |  |  | 5.8 | -33 | -4.04 | 32.8376 | 33.4094 | 31.6078 | 39.7159 | 40.1098 | -26.7649 | -21.6368 | -24.2214 | 2.6504 | 37.93 | 14.2 | 9.3799 | 8.2062 | 9.6616 |  | -19.2337 | -19.2233 | 2.4719 |  | -3.9893 | -29.2 | -29.1 | -4.5251 | 2.624 | 17.9844 | 11.3242 | 3.29 | -6.29 | 9.517 | -3.7327 | -3.17 | -3.14 | 12.2 | -1.2 | -4.2182 | -2.5364 | -14.8961 | -13.9545 | 19.7343 | -1.9544 | -7.8197 | -7.5552 | -6.0537 | -14.1323 | -11.728 | -12.2649 | -14.0206 |  | -12.8554 | -12.5284 |  | 2.5979 | 1.5837 | 0 | -17.5533 | -17.2052 | -7.8793 |  | -9.18 | 0 | 4.6393 | 5.6333 | -8.2955 | -8.537 | 8.4768 | -5.7389 |  | 3.3083 |  | 3.0828 | 3.4615 | 3.1757 | 0 | 1.6746 | 1.6746 | 1.6746 | 1.7617 | 1.9034 | 13.3688 | 24.8784 | [6 empty] | -19.0137 |  | 7.535 | 1.078 |  | 35.35 | -34.4465 | -26.0484 |  | 16.3455 |  | 19.3893 | -4.84 | -5.069 | 1.8281 |  |  |  | -23.725 | 9.8807 | -20.3961 | 6.4722 | 7.1432 | 156.4247 | -3.2284 | -9.0948 | 5.4033 |  | 6.9372 | 6.9463 |  | -15.2349 | -14.0479 | -16.76 | 21.3253 | 93.3513 | -6.4041 | 42.0922 | -34.1785 | 16.174 |  | 7.4098 | 0 | -11.3304 |  | 33.8053 | -18.5219 | -18.3406 | -16.4806 | -16.2254 | 15.58 | 15.54 | -27.1 | -26.9 | 0.195 | 0.4 | 55.2017 | 19.5509 | 18.7301 | -14 | -29 | 1.8 | 1.2 |  | -18.1093 | -127.4458 | -33.5155 | -205.4591 | -7.8015 | -23.8976 |  | 121.3891 | 90.4997 | 114.4518 | -25.3905 | 20.9068 | 20.1791 | 19.8078 | 75.6604 | -230.1497 | -14.8749 | 14.4262 | -0.8191 | 3.519 | -6 | -2.19 | -2.179 | 0.96 | 1.44 | -3.5145 | -7.5853 | 5.7725 | 6.0075 | 6.6 | -0.053 | -0.866 |  |  | 3.3456 | 4.315 | 3.7204 |  | 12.9 | 9.4439 | 0.51 |  | -12.89 | -2.0605 | -23.1278 | -9.2927 | 0 | -27.0244 | -2.1793 | -10 | -5.2 | 96.7499 | -162.6757
14/03/2026 | 08:00 | 0 | 3.3788 | -8.2122 | -1.1474 | 11.6588 |  | 14.9327 |  | 17.9992 | 7.5598 | 7.1746 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.6078 | 1.7201 | 4.696 | 4.5797 | 8.1108 | 3.568 | -1.2098 | 2.3617 |  | -1.1785 | -0.573 | -0.561 | 3.681 | -13.32 | -8.8 | -1.303 | 0.256 |  | -11.47 |  | -12 | -12.06 | 0.4808 | 3.5029 | 19.6969 | 22.0517 | -22.5214 | -14.1952 | -14.1558 | 0.5224 | 0.9342 | -19.1663 | -16.7916 | 17.0781 | 18.3461 | 9.3411 | -2.7253 | -0.5 | -0.5 | -19.1328 | -18.9949 | -1.9828 |  | -2.46 | 5.0255 | 2.9252 | 2.0679 | -105.8076 | 47.9751 | 47.6089 | -94.5884 | -155.6526 |  |  |  | 21.3463 | 11.47 | 9.39 | -5.2 | 5.93 | -11.5161 | -11.1142 | 13.4346 | 11.2823 | -7.7992 | 0 | 3.4607 | -1.6293 | 13.4971 |  |  | 7.3 | -24.7 | -3.74 | 33.827 | 33.7853 | 32.5824 | 38.5879 | 38.5196 | -29.5253 | -19.9572 | -26.874 | 2.7682 | 38.97 | 14.86 | 10.6299 | 9.4757 | 10.4686 |  | -14.5511 | -14.9002 | -4.6554 |  | -4.431 | -32.1 | -29.7 | -3.8501 | 4.494 | 19.0884 | 13.5507 | 5.11 | -6.3 | 11.098 | 4.3577 | -3.04 | -3.11 | 13.99 | 1.5 | 2.8727 | 1.1182 | -15.7199 | -15.3273 | 28.9564 | 5.662 | -0.7377 | -0.5473 | -6.3701 | -15.1885 | -12.477 | 0.2146 | -17.5631 |  | -13.8417 | -13.1843 |  | 2.2748 | 1.3846 | -3.076 | -18.9311 | -18.4928 | -6.1357 |  | -8.04 | 0.1 | 4.9069 | 3.5266 | -7.8983 | -8.1597 | 8.4328 | -4.4994 |  | 2.6933 |  | 2.4774 | 3.0324 | 3.7953 | 2.7425 | 5.0237 | 4.0189 | 7.0332 | 4.3477 | 4.6414 | 12.8119 | 21.8081 | 13.893 | -15.52 | -1.2081 | 0.0854 | 0.46 | 4.33 | -13.6107 | 2.8382 | 7.759 | 1.095 | 4.1524 | 39.42 | -32.3109 | -24.9774 | -0.16 | 17.458 |  | 21.0138 | -6.3941 | -6.7823 | 1.9031 |  |  | -8.8796 | -25.3231 | 9.4135 | -21.3866 | 4.8026 | 4.6798 | 161.4615 | -7.4397 | -6.957 | -5.7825 | 4.7649 | 6.9225 | 7.0492 | 4 | -16.5541 | -15.1415 | -14.67 | 19.5825 | 81.5293 | 0 | 42.0669 | -37.4039 | 13.1933 |  | 7.3507 | 0 | -11.3367 |  |  | -17.0991 | -16.6487 | -19.9882 | -19.0917 | 16.07 | 16.02 | -26.4 | -26.8 | 0.2646 | 3.52 | 55.3383 | 20.9658 | 20.8919 | -13.5 | -28.6 | 0 | -0.4 |  | -17.9067 | -129.413 | -22.342 | -207.1184 | -10.727 | -21.9683 |  | 119.1141 | 88.243 | 109.8761 | -25.7597 | 21.5073 | 21.8349 | 24.4934 | 70.5102 | -225.4032 | -14.8247 | 13.5788 | -1.8494 | 4.919 | -6.96 | -2.179 | -2.189 | 1.84 | 1.36 | -3.9364 | -7.4693 | 4.3381 | 6.0655 | 7.8 | -0.125 | 0.504 |  |  | 3.1994 | 3.4515 | 3.2846 |  | 12.8 | 9.6236 | 0.61 |  | -12.5291 | -2.1727 | -23.7021 | -9.4139 | 0 | -26.5243 | -2.1722 | -9.9 | -5 | 83.542 | -143.3125
14/03/2026 | 08:30 | 0 | 3.7356 | -8.6439 | -1.9126 | 11.6163 |  | 16.1138 |  | 20.7267 | 8.7757 | 8.4121 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 2.338 | -1.5391 | 5.146 | 5.0867 | 9.0128 | 3.1811 | -1.176 | 2.3098 |  | -1.2558 | -0.294 | -0.278 | 3.649 | -8.88 | -4.4 | -1.432 | 0.258 |  | -9.25 |  | -12.43 | -12.45 | 2.0255 | 3.6258 | 22.2553 | 24.5774 | -21.6471 | -9.8287 | -9.8667 | 0.6225 | 0.5896 | -19.4657 | -17.1648 | 15.6764 | 16.4939 | 17.6609 | 3.8385 | -3.8 | -3.8 | -20.8399 | -21.1541 | -1.4997 |  | 0.6457 | 7.3896 | 5.4978 | 3.7794 | -97.5676 | 103.6408 | 104.2512 | -132.3251 | -64.6084 |  |  |  | 30.3778 | 11.95 | 10.31 | -1.53 | 9.38 | -10.9803 | -9.9086 | 14.0256 | 11.5985 | -3.8661 |  | 16.8512 | 0.6778 | 22.5991 |  |  | 13.1 | -42.4 | -3.83 | 42.0544 | 42.0985 | 40.035 | 54.7755 | 54.8563 | -18.6191 | -52.826 | -11.8368 | 3.325 | 40.23 | 15.8 | 12.6611 | 11.4288 | 12.4645 |  | -23.4674 | -23.654 | -0.6352 |  | -5.4382 | -45.7 | -45.6 | -2.8198 | 6.7381 | 20.3501 | 16.5195 | 7.42 | -6.26 | 13.981 | -0.9463 | -3.36 | -3.36 | 16.11 | 5.18 | -2.5091 | -1.2455 | -13.7156 | -13.6727 | 32.9752 | 7.5847 | 2.2043 | 2.6802 | -3.4392 | -13.9592 | -13.812 | 46.1284 | -36.8868 |  | -14.5133 | -14.0405 |  | 1.921 | 1.0132 | -5.636 | -20.0077 | -19.7616 | -3.5504 |  | -5.57 | 0.1 | 5.2139 | -0.2595 | -8.2514 | -8.5129 | 8.4005 | -4.9429 |  | 2.0424 |  | 1.8192 | 4.7035 | 5.1306 | 2.601 | 4.3539 | 4.0189 | 5.3586 | 7.6422 | 7.7027 | 13.4722 | 21.9201 | 15.8901 | -15.23 | -1.6127 | 0.1659 | 0.76 | 1.48 | -15.7495 |  | 7.403 | 1.141 |  | 38.84 | -30.5112 | -22.2215 | 0.01 | 18.753 |  | 22.1311 | -7.0155 | -7.469 | 2.1013 | 0.0413 |  | -9.1765 | -27.7542 | 9.4527 | -21.5825 | 4.0968 | 3.5531 | 168.3222 | -6.428 | -7.5787 | -6.3035 | 4.6633 | 7.3473 | 7.3972 | 3.8974 | -17.1056 | -15.0598 | -9.22 | 12.5162 | 63.3595 | 12.4841 | 32.4474 | -35.6283 | 15.0891 |  | 6.1288 | -11.6256 | 0 |  | 26.1181 | -17.6045 | -17.0661 | -21.8692 | -21.1364 | 13.34 | 13.34 | -24.1 | -24.3 | -0.3323 | 4.96 | 50.6872 | 21.2611 | 20.9511 | -13.1 | -26.8 | 0.9 | 0.4 | -17.767 | -17.6604 | -119.5321 | -9.033 | -213.3452 | -15.8358 | -19.2623 |  | 109.1928 | 92.0376 | 117.5823 | -18.2132 | 19.1503 | 19.7505 | 20.2973 | 83.4806 | -233.2217 | -6.4302 | 7.961 | -1.803 | 5.142 | -5.04 | -2.271 | -2.273 | 0.32 | 1.04 | -2.3922 | -7.3228 | 2.7848 | 5.0126 | 3.5 | -0.141 | -0.182 | 2.5118 | 2.7121 | 4.7067 | 3.5707 | 3.7734 |  | 11.1 | 9.7102 | 0.73 |  | -13.4295 | -1.1631 | -23.2084 | -9.9535 | 0 | -26.3817 | -1.5288 | -8.1 | -7.1 | 54.5585 | -118.3772
14/03/2026 | 09:00 | 0 | 4.2957 | -9.3753 | -2.8529 | 12.0185 |  | 16.8765 |  | 22.673 | 9.7827 | 9.2884 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.0878 | 1.0668 | 6.0836 | 6.0898 | 10.8197 | 3.2862 | 0.0988 | 2.1993 |  | -1.1935 | -0.241 | -0.224 | 3.719 | -8.88 | -2.2 | -1.28 | 0.256 |  | -8.35 |  | -12.94 | -13.01 | 2.8488 | 3.4894 | 23.4316 | 25.4496 | -16.8246 | -3.3425 | -3.395 | -1.0353 | -0.86 | -13.5435 | -10.9155 | 23.1327 | 23.9904 | 64.7967 | 3.7846 | -3.8 | -3.8 | -27.6243 | -27.8554 | -2.0062 |  | 3.8266 | 7.8099 | 5.0234 | 3.3514 | -135.8989 | 108.127 | 107.5167 | -117.9406 | -76.9191 |  |  |  | 31.3957 | 11.99 | 10.97 | -0.72 | 8.74 | -7.2295 | -6.8276 | 19.3297 | 17.1589 | 0.1474 |  | 13.5881 | 4.0387 | 23.0396 |  |  | 18.6 | -41.8 | -4.12 | 42.5844 | 43.0773 | 41.002 | 56.8568 | 57.0496 | -23.2527 | -51.1346 | -16.6986 | 3.7851 | 38.3 | 15.17 | 14.2236 | 12.9913 | 13.6388 |  | -23.8297 | -24.1892 | 6.3114 |  | -5.9452 | -50.8 | -50.7 | -1.8042 | 8.2342 | 17.3536 | 18.5605 | 8.84 | -4.67 | 13.95 | -7.8504 | -3.49 | -3.61 | 17.48 | 8.25 | -9.7091 | -5.1727 | -16.2448 | -15.5364 | 33.3589 | 6.2539 | 0.7216 | 0.9044 | -1.8513 | -12.5278 | -15.039 | 32.7007 | -29.401 |  | -17.9417 | -12.2107 |  | -1.3965 | -2.3723 | -5.124 | -19.1197 | -18.7982 | -3.7349 |  | -8.16 | 0 | 5.5758 | -5.4273 | -9.2227 | -9.515 | 7.6712 | -6.4987 |  | 0 |  | 4.9454 | 3.0104 | 3.8378 | 0 | 1.5071 | 1.3396 | 8.0379 | 10.1836 | 9.882 | 16.1526 | 27.5208 | 16.5054 | -14.43 | -1.2062 | 0.165 | 0.72 | 1.29 | -17.4971 |  | 7.156 | 1.058 |  | 38.49 | -35.2742 | -23.4363 | 0.26 | 19.0086 |  | 23.0912 | -6.9071 | -7.2902 | 2.2383 |  |  | -10.1887 | -29.3676 | 9.8446 | -21.5689 | 5.7919 | 4.6818 | 175.9552 | -6.1218 | -8.7749 | -6.1794 |  | 7.5826 | 7.7927 | 4 | -17.6626 | -16.625 | -10.48 | 14.4791 | 62.3585 | 9.1967 | 40.3382 | -36.3521 | 14.8387 |  | 0 | -11.8594 | -11.7708 | 24.5279 |  | -16.819 | -16.2147 | -22.0349 | -21.5986 | 16.99 | 17.16 | -24.6 | -24.2 | -0.4202 | 4.64 | 41.9391 | 25.9362 | 25.8574 | -11.8 | -27.3 | 0 | -0.4 | -17.7847 | -17.806 | -131.1149 | -9.169 | -215.3127 | -18.7222 | -24.1372 |  | 109.9536 | 84.7886 | 117.5132 | -18.3542 | 18.4928 | 18.8913 | 23.5618 | 83.0969 | -230.2951 | -9.4666 | 9.3925 | -2.8357 | 6.016 | -5.28 | -2.245 | -2.248 | 0 | 0.88 | -1.6672 | -6.5324 | 2.0523 | 4.7471 | 4.3 | 0.403 | 0.824 | 2.2909 |  | 3.1022 | 3.6371 | 3.1655 |  | 11.9 | 9.2667 | 0.8 |  | -12.1933 | -1.1857 | -23.0532 | -9.5563 | -2.6714 | -26.0734 | 0 | -8.9 | -6.6 | 65.8343 | -111.5429
14/03/2026 | 09:30 | 0 | 4.7571 | -9.8505 | -4.0365 | 12.1839 |  | 17.2834 |  | 25.4332 | 11.0227 | 10.5983 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 2.254 | -2.0749 | 6.7174 | 6.6255 | 11.6617 | 3.3818 | 0.1323 | 2.2673 |  | -1.0867 | -0.26 | -0.222 | 3.649 | -6.66 | -2.2 | -2.733 | 0.303 |  | -9.9 | -10 | -11.41 | -11.38 | 3.9528 | 3.4775 | 26.0034 | 28.5168 | -17.3969 | -11.4528 | -11.2365 | 0.4377 | 2.8254 | -12.2387 | -9.4177 | 20.5443 | 22.2212 | 90.1613 | 2.7048 | -3.2 | -3.2 | -20.0973 | -20.0461 | -3.223 |  | 13.312 | 10.5475 | 5.5278 | 3.812 | -132.725 | 118.7475 | 118.8085 | -130.9785 | -50.694 |  |  |  | 36.7647 | 11.66 | 10.95 | 0.9 | 10.37 | -9.2388 | -9.1049 | 19.7853 | 17.3228 | -3.0439 |  | 7.3742 | 13.5531 | 22.3447 |  |  | 21.1 | -42.8 | -4.61 | 44.3654 | 44.3136 | 43.0596 | 63.7784 | 63.7069 | -29.0345 | -55.2479 | -21.7022 | 4.1253 | 42.49 | 17.06 | 15.6299 | 14.4562 | 14.4022 |  | -23.5093 | -23.1926 | 8.2983 |  | -6.5138 | -54.4 | -54.1 | -1.5906 | 10.2913 | 20.1924 | 21.5292 | 11.13 | -5.3 | 15.655 | -9.383 | -3.28 | -3.38 | 18.17 | 10.48 | -11.8182 | -5.3636 | -19.4108 | -18.9909 | 38.6489 | 10.8458 | 4.368 | 4.4761 | -0.1431 | -12.1675 | -15.758 | 52.1575 | -48.2572 |  | -15.7386 | -15.4179 | 0 | -1.9427 | -2.1665 | -1.028 | -20.0237 | -19.8334 | -3.8505 |  | -9.85 | 0 | 5.9469 | -9.0996 | -9.5176 | -9.6766 | 7.9431 | -6.9477 | 0 |  |  | 5.5819 | 2.9845 | 3.3444 | 0 | 2.8468 | 2.3444 | -4.1864 | 11.3006 | 11.2824 | 8.1885 | 21.5419 | 22.1988 | -13.37 |  | 0.1476 | 0.27 | -0.8 | -21.3356 |  | 7.171 | 1.102 |  | 39.02 | -31.4085 | -20.6346 | 0.67 | 20.8409 |  | 23.0497 | -7.7459 | -8.1457 | 2.3173 |  |  | -9.4984 | -32.6524 | 10.9898 | -20.632 | 5.0787 | 5.5391 | 179.6825 | -5.5316 | -6.9269 | -7.6616 | 3.6556 | 8.0514 | 8.1497 | 3 | -21.0394 | -19.9656 | -2.1 | 8.219 | 36.936 | 31.5924 | 33.505 | -35.0363 | 15.1084 |  | 0 | -11.5011 | -13.2298 |  | 6.4472 | -13.913 | -13.6658 | -23.8375 | -23.842 | 19.56 | 19.58 | -24.1 | -24 | 0.195 | 7.6 | 39.3566 | 32.622 | 32.5366 | -11.4 | -28.2 | -3.7 | -4.2 |  |  | -125.2305 | 13.3312 | -223.9408 | -26.3879 | -18.6516 |  | 102.634 | 79.4493 | 117.0079 | -10.0822 | 22.7697 | 20.5212 | 26.8034 | 93.0615 | -230.1615 | -2.6728 | 0.4372 | -1.1243 | 6.605 | -5.2 | -2.226 | -2.232 | 0.24 | 0.8 | -1.6645 | -6.5324 | 0.676 | 5.2445 | 4.8 | 2.418 | 1.925 | 2.5852 | 2.9873 | 3.4252 | 3.9947 | 2.2808 |  | 12.8 | 8.9749 | 0.94 |  | 0 | -14.8184 | -20.3563 | 0 | 11.7169 | -16.6409 | 3.6929 | -9.4 | -6.8 | 39.2434 | -69.241
14/03/2026 | 10:00 | 0 | 4.9353 | -10.2598 | -2.1753 | 13.5208 |  | 18.9374 |  | 26.9125 | 11.9486 | 11.6455 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.2751 | -0.7754 | 6.8532 | 6.6982 | 11.896 | 2.7539 | 0.0722 | 2.4355 |  | -0.6905 | -0.067 | -0.029 | 3.951 | -6.66 | -2.2 | -2.006 | 0.309 |  | -8.87 | -10 | -10.95 | -10.9 | 4.8167 | 3.5571 | 22.5941 | 26.267 | -18.9819 | -11.0069 | -11.5055 | 19.6261 | 24.4031 | -16.6163 | -12.9879 | 29.1576 | 39.3365 | 98.8052 | 2.0104 | -2.9 | -3.1 | -18.7111 | -19.5866 | -3.2807 |  | 14.8529 | 10.3489 | 5.6902 | 3.8481 | -110.7211 | 123.9661 | 122.8675 | -135.6834 | -47.2529 |  |  |  | 37.8824 | 11.96 | 11.51 | 1.69 | 10.14 | -8.703 | -8.4351 | 20.1236 | 18.2708 | -1.7167 |  | 1.2072 | 14.8496 | 18.3846 |  |  | 21.1 | -35.2 | -4.67 | 43.187 | 43.1909 | 41.6221 | 62.9169 | 62.0935 | -27.6159 | -56.8996 | -19.677 | 3.9971 | 42.31 | 16.92 | 16.5674 | 15.5304 | 14.9994 |  | -19.7369 | -19.7336 | 5.8837 |  | -7.1879 | -54 | -53.8 | -2.7808 | 11.6003 | 20.0347 | 23.3847 | 12.4 | -5.29 | 16.8485 | -7.2679 | -3.5 | -3.54 | 19.79 | 11.49 | -8.7273 | -4.6182 | -19.237 | -18.4909 | 44.7324 | 15.771 | 8.4857 | 9.2647 | 1.1126 | -12.4308 | -16.236 | 59.9185 | -43.5581 |  | -15.9531 | -15.5758 |  | -2.4333 | -2.4431 | -2.052 | -18.9278 | -18.6079 | -3.3491 |  | -9.18 | 0.1 | 6.0271 | -9.6161 | -9.1856 | -9.4275 | 7.5102 | -6.3308 |  |  |  | 5.5765 | 2.9552 | 4.0464 | 2.6648 | 2.8468 | 2.5118 | -6.3633 | 12.1221 | 12.0604 | 4.2475 | 16.0916 | 19.5132 | -15 |  | 0.1916 | 0.82 | 0.22 | -19.8085 |  | 7.141 | 1.096 |  | 39.93 | -27.7396 | -18.3294 | 0.41 | 21.3294 |  | 27.4168 | -10.0004 | -10.5018 | 2.4164 |  |  | -9.7324 | -30.9055 | 11.4083 | -23.1269 | 4.7782 | 3.7274 | 178.2825 | -4.2917 | -6.8695 | -11.422 | 2.5777 | 8.3297 | 8.4503 | 2 | -20.6535 | -20.0317 | -1.26 | 6.4663 | 32.9577 | 32.7401 | 34.6866 | -37.2065 | 14.0617 |  | 0 | 0 | -12.2469 | 6.5894 |  | -14.2042 | -13.9405 | -25.7259 | -25.5338 | 19.57 | 19.58 | -24.8 | -24.4 | 0.195 | 10 | 50.9311 | 31.0251 | 31.4618 | -11.4 | -28.7 | -2.9 | -3.3 | -17.5765 | -17.6226 | -129.2443 | 14.945 | -223.5073 | -25.3692 | -18.508 |  | 101.2703 | 77.3374 | 116.7777 | -9.8367 | 21.1945 | 21.734 | 29.5985 | 92.4887 |  | -0.2184 | -0.436 | -1.3806 | 6.074 | -5.44 | -2.226 | -2.231 | 0.72 | 0.16 | -1.6257 | -5.9464 | 0.9384 | 4.7776 | 4.5 | 0.337 | 1.1 | 2.3574 | 2.7095 | 4.1427 | 3.9759 | 3.8944 |  | 12.8 | 8.4875 | 0.97 |  | -3.3416 | -15.1124 | -20.3283 | 0 | 11.8331 | -16.8119 | 4.0612 | -9.8 | -6.3 | 40.2007 | -60.2938
14/03/2026 | 10:30 | 0 | 4.9352 | -10.3338 | -2.8216 | 13.3531 |  | 19.4248 |  | 28.2897 | 12.5306 | 12.0591 | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 2.0184 | 0.5556 | 6.8265 | 6.7197 | 11.671 | 2.4244 | 0.0458 | 2.2408 |  | -0.7067 | -0.139 | -0.114 | 3.817 | -6.66 | -2.2 | -0.431 | 0.258 |  | -9.06 |  | -11.32 | -11.27 | 4.8304 | 3.7929 | 23.3226 | 27.7752 | -17.8703 | -9.1197 | -8.8893 | 0.7966 | 1.6986 | -13.8265 | -10.6608 | 21.5253 | 22.4387 | 94.6718 | 3.34 | -3.5 | -3.5 | -21.3697 | -21.3199 | -3.3494 |  | 15.0217 | 9.8325 | 5.9751 | 4.0147 | -122.4097 | 123.3558 | 123.3558 | -124.0657 | -60.1383 |  |  |  | 37.8425 | 15.19 | 11.44 | -6.23 | 10.48 | -7.4974 | -7.0955 | 19.8939 | 17.2553 | -1.9267 |  | 12.7539 | 15.2207 | 24.3944 |  |  | 37.2 | -48.4 | -4.6 | 42.7267 | 42.7897 | 40.8687 | 57.672 | 57.5299 | -25.6031 | -54.0914 | -17.18 | 4.4374 | 42.21 | 17.15 | 16.8799 | 15.8234 | 15.0948 |  | -25.461 | -25.6088 | 11.884 |  | -6.905 | -56.2 | -56.1 | -2.9004 | 11.9743 | 20.0347 | 24.3124 | 13.16 | -5.03 | 16.8175 | -12.6507 | -3.49 | -3.61 | 19.41 | 12.73 | -14.5636 | -6.9364 | -19.6281 | -19.2091 | 44.3868 | 15.0318 | 7.5485 | 7.8988 | -2.8275 | -16.8433 | -17.081 | 48.6017 | -48.8577 |  | -16.1633 | -16.1041 |  | 1.1689 | 0.4883 | -4.612 | -17.6907 | -17.3249 | 0.9074 |  | -7.56 | 0 | 6.4932 | -4.2625 | -8.8136 | -9.0449 | 7.4174 | -2.2835 | -5.2515 |  |  | 4.1007 | 2.9558 | 2.7327 | 0 | 1.6746 | 1.3396 | -0.8373 | 11.7783 | 12.4299 | 8.0183 | 20.3356 | 18.0093 | -15.06 | -1.6127 | 0.1916 | 0.89 | 0.99 | -17.6702 |  | 7.02 | 1.085 |  | 40.51 | -30.1586 | -20.1538 | 0.51 | 22.0395 |  | 27.3221 | -10.3705 | -10.9376 | 2.4313 |  |  | -9.7274 | -32.6888 | 10.8088 | -22.8854 | 5.082 | 4.5686 | 177.0781 | -3.8055 | -6.2595 | -11.7521 | 2.5997 | 8.337 | 8.561 | 2 | -21.0057 | -19.4991 | -3.35 | 7.807 | 38.7399 | 28.5238 | 34.0628 | -34.9917 | 16.0788 |  | -6.1662 | -10.3556 | -11.496 |  |  | -15.528 | -15.2973 | -27.001 | -27.2075 | 20.41 | 20.43 | -26.1 | -26.4 | 0.3525 | 12.24 | 46.575 | 30.007 | 29.8476 | -10.9 | -29.5 | -1.6 | -2.1 | -17.892 |  | -124.9355 | 12.0858 | -225.604 | -27.1148 | -20.0257 |  | 101.601 | 83.3298 | 121.1078 | -8.3185 | 22.2262 | 22.9277 | 25.8101 | 95.2223 | -232.9625 | -0.5278 | -0.4745 | -2.0838 | 7.467 | -5.84 | -2.215 | -2.219 | 1.2 | -0.32 | -1.6068 | -5.33 | 1.4969 | 4.5426 | 3.7 | -1.5 | -0.349 | 2.5783 | 2.9888 | 3.929 | 3.5284 | 2.7017 |  | 14 | 7.7262 | 1.1 |  | 0 | -15.1319 | -20.2208 | 0 | 11.9183 | -15.5476 | 3.6096 | -11.1 | -5.3 | 40.9516 | -71.9109
14/03/2026 | 11:00 | 0 | 5.8956 | -11.4967 | -3.8987 | 13.6254 |  | 20.2542 |  | 29.8 | 13.2266 | 12.841 | -13.32 | -30.8 |  | 7.452 |  | 1.8918 | -0.1504 | 6.8429 | 6.8427 | 11.9618 | 2.2289 | 0.0474 | 2.3608 |  | -0.3385 | 0.063 | 0.075 | 4.105 | -6.66 | -2.2 | -0.533 | 0.256 |  | -7.67 |  | -11.32 | -11.36 | 4.6341 | 3.851 | 23.6267 | 28.2251 | -17.3803 | -6.8416 | -6.7209 | 0.2058 | 0.1997 | -13.5315 | -10.6132 | 19.8399 | 20.6421 | 93.3093 | 1.6821 | -2.7 | -2.7 | -21.8816 | -22.1346 | -3.1329 |  | 18.0278 | 9.5361 | 5.9106 | 3.9322 | -119.1137 | 126.4381 | 126.7433 | -136.2844 | -52.8276 |  |  |  | 38.9702 | 15.46 | 11.53 | -5.55 | 11.31 | -6.4258 | -5.8899 | 17.6975 | 15.1309 | -2.1375 |  | 10.9932 | 17.7563 | 25.1929 |  |  | 40.4 | -49.6 | -4.8 | 43.3363 | 43.7503 | 41.8616 | 56.4789 | 55.5933 | -21.5343 | -55.7122 | -13.7207 | 4.3185 | 44.02 | 17.68 | 17.1924 | 16.1163 | 15.3486 |  | -26.0795 | -26.0658 | 15.666 |  | -6.9779 | -56.9 | -56.8 | -3.125 | 12.7224 | 19.4039 | 25.0546 | 13.85 | -4.9 | 17.577 | -16.1909 | -3.62 | -3.63 | 21.89 | 13.18 | -17.1636 | -8.6909 | -19.5255 | -18.9 | 44.9362 | 15.565 | 7.753 | 7.7298 | -0.6863 | -14.748 | -17.977 | 57.821 | -42.5916 |  | -16.5056 | -15.8062 | 9.0939 | 1.0555 | 0.0369 | -3.588 | -19.0718 | -18.9059 | 1.0134 |  | -8.47 | 0 | 6.4897 | -5.282 | -9.3627 | -9.5258 | 7.0596 | -4.2693 | -6.6863 |  |  | 4.5299 | 4.338 | 3.4452 | 2.6052 | 1.0047 | 1.1722 | 0.6698 | 12.5211 | 12.6063 | 9.1155 | 22.3723 | 18.0288 | -15.3 | -1.5248 | 0.1476 | 0.84 | 0.57 | -17.9065 |  | 6.92 | 1.049 |  | 39.32 | -31.0908 | -20.5861 | 0.71 | 20.8575 |  | 27.6193 | -10.1962 | -10.8117 | 2.4932 |  |  | -10.0566 | -32.075 | 9.3232 | -22.5887 | 4.2553 | 3.7117 | 181.9734 | -3.3897 | -7.1118 | -11.6049 |  | 8.6007 | 8.6955 | 1.8126 | -20.0933 | -19.5285 | -1.68 | 5.2612 | 32.0332 | 30.5251 | 35.9491 | -36.1565 | 14.8309 |  | -5.472 | 0 | -11.4419 |  |  | -13.8416 | -13.1659 | -24.8312 | -25.0854 | 20.6 | 20.6 | -26 | -26.1 | 0.2829 | 11.44 | 48.973 | 29.8911 | 29.7901 | -10.1 | -29.3 | -4.1 | -4.3 |  | -17.8527 | -127.1604 | 14.3985 | -222.2541 | -25.0187 | -19.0107 |  | 101.7665 | 79.0232 | 117.4369 | -10.5 | 22.1235 | 21.6206 | 31.0747 | 92.1075 | -229.1834 | 0.0961 | -1.1781 | -1.2634 | 8.467 | -5.28 | -2.27 | -2.261 | 0.48 | -0.16 | -1.5979 | -5.8274 | 1.6709 | 4.8661 | 3.4 | -1.593 | -2.145 | 2.3628 | 2.9094 | 3.8546 | 3.4604 | 3.0673 |  | 13.9 | 8.2101 | 1.25 |  | -3.3053 | -14.5679 | -19.9683 | 0 | 11.068 | -16.3378 | 4.218 | -11.2 | -5.1 | 38.4353 | -65.6534
14/03/2026 | 11:30 | 0 | 6.3027 | -12.0317 | -5.5883 | 13.5826 |  | 20.9424 |  | 30.1609 | 13.6106 | 13.2329 | -13.32 | -30.8 |  | 7.452 |  | 2.2345 | 0.0137 | 7.5213 | 7.3937 | 12.8849 | 2.3676 | 0.1068 | 2.3209 |  | -0.7622 | -0.039 | -0.026 | 4.224 | -6.66 | 2.2 | -0.492 | 0.256 |  | -8.53 | -10 | -10.55 | -10.63 | 5.1117 | 3.6353 | 23.677 | 28.172 | -16.9576 | -8.6939 | -8.6256 | 0.3716 | 0.5125 | -12.921 | -9.8401 | 19.3514 | 20.4093 | 94.9712 | 4.4533 | -3.9 | -4.1 | -20.7367 | -20.9467 | -3.2094 |  | 15.3117 | 10.4027 | 5.9705 | 4.0129 | -109.2257 | 124.9122 | 124.6376 | -127.4373 | -42.7406 |  |  |  | 40.0479 | 15.61 | 11.04 | -5.32 | 13.72 | -10.1765 | -9.7747 | 22.2298 | 19.9189 | -3.2079 |  | 2.9739 | 15.0203 | 23.1468 |  |  | 38.9 | -45.9 | -5.07 | 42.5484 | 42.6457 | 40.901 | 59.0176 | 58.6498 | -25.5191 | -56.516 | -16.6276 | 4.484 | 43.93 | 18.1 | 17.9736 | 16.7023 | 16.1476 |  | -23.647 | -23.9017 | 18.2482 |  | -7.4479 | -59.2 | -59.1 | -2.9529 | 12.7224 | 19.7193 | 25.4257 | 13.85 | -4.71 | 17.2515 | -18.256 | -2.4 | -2.55 | 20.36 | 13.68 | -18.4 | -9.0727 | -25.7695 | -24.9909 | 45.4127 | 14.9177 | 5.9167 | 6.2218 | -3.2172 | -17.2335 | -18.333 | 50.1185 | -48.1072 |  | -16.6973 | -15.9952 | 10.5829 | 3.1873 | 2.4473 | -5.124 | -23.6856 | -23.2009 | 2.831 |  | -9.51 | 0 | 6.7801 | -1.8022 | -9.4666 | -9.7516 | 7.7986 | -1.429 | -8.155 |  |  | 4.4838 | 3.5447 | 3.6851 | 0 | 3.684 | 3.1817 | 0 | 15.6991 | 15.6403 | 8.289 | 20.9072 | 16.8081 | -16.47 | -2.1236 | 0.2181 | 1.1 | 1.21 | -17.5756 |  | 7.038 | 1.217 |  | 35.63 | -32.2981 | -22.0657 | -0.32 | 24.6811 |  | 25.8874 | -9.7223 | -10.3111 | 2.5646 | 0.072 |  | -11.0901 | -35.5662 | 8.6263 | -20.7383 | 3.1878 | 3.0919 | 179.8891 | -3.4019 | -5.9764 | -11.5656 | 2.858 | 8.9669 | 9.178 | 2 | -17.7207 | -16.0412 | -10.06 | 12.4965 | 24.743 | 39.0035 | 40.3331 | -38.5724 | 12.3795 |  | 0 | 0 | -11.3494 | 0 | 0 | -15.4951 | -15.3632 | -24.8189 | -25.2403 | 18.66 | 18.59 | -26.4 | -26.6 | 0.195 | 11.76 | 51.7554 | 27.8462 | 27.7623 | -10.1 | -28.6 | -1.1 | -1.7 |  |  | -133.7583 | 15.1172 | -225.6003 | -26.2609 | -21.5926 |  | 102.1364 | 87.2312 | 121.8895 | -8.6606 | 21.7328 | 19.8611 | 23.197 | 96.151 | -231.9659 | -1.4617 | -1.4191 | -1.0291 | 7.799 | -5.76 | -2.384 | -2.39 | 0.8 | -0.64 | -1.245 | -5.8 | 1.9059 | 4.6586 | 2.8 | -1.679 | -2.243 |  |  | 3.5363 | 4.0505 | 3.4327 |  | 12.7 | 8.3739 | 1.31 |  | 0 | -15.7463 | -20.8337 | 1.6648 | 12.6571 | -16.5634 | 4.0088 | -10.1 | -5.9 | 34.7717 | -64.5363
14/03/2026 | 12:00 | 0 | 6.3907 | -12.1873 | -3.9715 | 14.1885 |  | 19.7007 |  | 30.8567 | 13.8966 | 13.4471 | -13.32 |  | 6.6 | 8.28 |  | 1.998 | -0.4195 | 7.2044 | 7.1399 | 12.5176 | 2.5585 | 0.0994 | 2.6623 |  | -0.8295 | -0.075 | -0.05 | 4.156 | -6.66 | 2.2 | -0.646 | 0.261 |  | -8.84 |  | -10.59 | -10.85 | 4.6245 | 3.7388 | 23.8203 | 28.4219 | -16.7093 | -8.8873 | -8.7909 | -1.5929 | -1.4355 | -12.5091 | -9.4634 | 18.9896 | 19.8323 | 93.2974 | 5.0265 | -4 | -3.9 | -21.1833 | -20.9908 | -3.2112 |  | 14.2249 | 9.9252 | 5.951 | 3.905 | -115.0853 | 125.7973 | 125.9804 | -127.3767 | -48.0836 |  |  |  | 39.0001 | 15.21 | 10.48 | -5.52 | 13.56 | -8.837 | -8.5691 | 20.7647 | 17.9376 | -2.505 |  | 3.2939 | 14.1179 | 24.2903 |  |  | 38.3 | -48.7 | -4.94 | 43.0939 | 43.1659 | 41.8319 | 61.1824 | 61.0614 | -25.7268 | -56.3152 | -17.8984 | 4.2836 | 43.1 | 17.6 | 18.2861 | 16.7999 | 16.1027 |  | -25.1642 | -24.8581 | 20.5117 |  | -7.493 |  |  | -3.1787 | 13.0964 | 18.9307 | 25.4257 | 14.08 | -4.45 | 16.802 | -20.6762 | -2.6 | -2.61 | 19.89 | 13.93 | -20.2545 | -10.1545 | -25.2842 | -24.6727 | 44.1556 | 14.1447 | 5.2847 | 5.5679 | -4.2116 | -17.7055 | -17.539 | 49.5941 | -47.7456 |  | -16.146 | -15.6617 | 9.9332 | 3.6731 | 2.8081 | -4.1 | -23.3063 | -23.0982 | 2.2289 |  | -9.17 | 0.1 | 6.7653 | -0.7682 | -7.6434 | -7.908 | 4.866 | -1.2146 | -8.3475 |  |  | 4.3659 | 3.2237 | 3.2181 | 0 | 3.8515 | 3.1817 | 4.1864 | 15.3745 | 15.1129 | 8.7228 | 19.016 | 12.2182 | -14.01 | -2.9165 | 0.1916 | 1.65 | 0.84 | -11.5837 | 2.2501 | 6.951 | 0.571 |  | 34.04 | -30.7079 | -22.6879 | -0.51 | 24.1344 |  | 25.5935 | -9.7282 | -10.3825 | 2.6421 |  |  | -10.9722 | -34.2364 | 8.6774 | -20.4753 | 4.0692 | 4.1049 | 181.7697 | -3.4833 | -6.0135 | -11.4454 | 2.9289 | 8.9816 | 9.091 | 2.2127 | -17.6034 | -16.6011 | -10.06 | 12.7799 | 29.0651 | 35.7496 | 41.8737 | -38.6054 | 12.8324 |  | 0 | -10.1902 | -11.2608 |  |  | -15.5445 | -15.3083 | -23.9408 | -23.7954 | 19.62 | 19.53 | -27.6 | -27.5 | 0.3708 | 8.96 | 49.2987 | 27.1407 | 27.1555 | -10.1 | -29.9 | -1.1 | -1.7 |  |  | -130.108 | 13.5577 | -225.5885 | -23.5968 | -20.2618 |  | 103.868 | 82.4337 | 119.397 | -10.1204 | 19.713 | 19.4026 | 24.7323 | 93.5891 | -234.3221 | -0.317 | 0.6541 | -0.8191 | 8.09 | -6.24 | -2.381 | -2.385 | 1.36 | -0.32 | -1.8516 | -5.8274 | 2.1103 | 4.5121 | 3.1 | -3.332 | -2.316 |  |  | 4.2283 | 3.3706 | 3.0994 |  | 14.1 | 7.3208 | 1.28 |  | 0 | -15.7227 | -20.6442 | 1.6501 | 11.7937 | -17.1026 | 4.1124 | -10.6 | -5.6 | 35.3801 | -66.6937
14/03/2026 | 12:30 | 0 | 6.3804 | -12.3095 | -4.5663 | 14.2041 |  | 19.4951 |  | 30.7409 | 13.7276 | 13.3202 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -17.6 | 2.4647 | -0.0058 | 6.9478 | 6.7904 | 11.9002 | 2.2349 | 0.1694 | 2.3278 |  | -0.8153 | -0.06 | -0.043 | 4.062 | -6.66 | -2.2 | -0.867 | 0.262 |  | -8.91 |  | -10.73 | -10.85 | 4.5227 | 3.9223 | 21.9684 | 26.5986 | -17.0025 | -8.7521 | -8.7451 | -0.506 | -0.4972 | -13.5928 | -10.3869 | 18.5813 | 19.8354 | 99.3085 | 4.6488 | -4.2 | -4.2 | -21.1986 | -21.1269 | -3.273 |  | 14.9694 | 9.2354 | 5.8794 | 3.9833 | -116.6722 | 124.6986 | 124.8817 | -133.0321 | -53.4896 |  |  |  | 36.9543 | 14.51 | 9.93 | -5.65 | 13.11 | -10.8463 | -10.5784 | 23.212 | 21.1298 | -2.1499 |  | 11.07 | 14.664 | 23.6643 |  |  | 37.1 | -46.8 | -4.78 | 43.7838 | 43.9586 | 42.1938 | 60.6377 | 60.6137 | -26.9586 | -54.9347 | -19.5167 | 4.2053 | 45.48 | 18.49 | 17.8174 | 16.6046 | 15.7442 |  | -24.7291 | -24.3058 | 7.6011 |  | -7.3234 | -59.4 | -59 | -3.3228 | 13.2834 | 20.3501 | 25.7968 | 14.26 | -4.92 | 16.6935 | -9.0205 | -2.3 | -2.27 | 19.8 | 12.59 | -10.1091 | -4.9909 | -22.3995 | -21.7545 | 47.5575 | 18.3183 | 9.9207 | 10.6671 | -4.5063 | -17.381 | -17.005 | 55.9769 | -45.3137 |  | -15.761 | -15.2504 | 9.1437 | 3.7763 | 2.9863 | -5.636 | -21.4507 | -21.1321 | 1.4289 |  | -8.75 | 0 | 6.7291 | -0.7757 | -6.8926 | -7.1603 | 3.5747 | -1.9627 | -8.1498 |  |  | 5.2051 | 3.403 | 3.3157 | 0 | 5.1911 | 5.1911 | 1.6746 | 14.3235 | 14.3579 | 6.7 | 17.1599 | 13.2436 | -14.01 | -2.8103 | 0.2181 | 1.7 | 0.45 | -14.0392 |  | 6.883 | 0.61 |  | 34.01 | -28.2287 | -20.4402 | -0.36 | 24.5686 |  | 25.9387 | -9.4421 | -10.1275 | 2.7005 |  |  | -10.8461 | -33.0445 | 10.2349 | -20.8161 | 2.9908 | 3.2237 | 178.2821 | -3.7947 | -6.7125 | -10.5508 | 3.1798 | 8.7912 | 8.9486 | 2.4003 | -18.0413 | -16.856 | -9.22 | 12.4643 | 23.7689 | 38.5181 | 41.3983 | -39.0799 | 12.3559 |  | -5.0244 | -10.0948 | -12.7659 | 5.9189 | 5.6381 | -15.116 | -14.9293 | -23.7228 | -24.3889 | 20.99 | 20.95 | -26.2 | -26.4 | 0.195 | 11.04 | 50.8537 | 27.4459 | 27.6911 | -10.6 | -29.9 | -2 | -2.5 |  |  | -133.8506 | 16.757 | -226.5858 | -25.6585 | -18.4248 |  | 102.1072 | 84.3071 | 119.9616 | -8.7714 | 21.5355 | 20.78 | 24.4888 | 93.6862 | -232.3287 | -2.6191 | -0.9063 | -1.0071 | 7.246 | -6.56 | -2.375 | -2.38 | 1.44 | 0.08 | -2.1306 | -6.1814 | 1.0849 | 4.6311 | 4.6 | -1.021 | -0.42 | 2.5941 |  | 3.9746 | 2.8017 | 2.3102 |  | 14.1 | 7.5965 | 1.32 |  |  | -15.5069 | -20.6123 | 2.6133 | 11.9079 | -17.1288 | 4.1092 | -11 | -5 | 34.7071 | -60.639
14/03/2026 | 13:00 | 0 | 6.1508 | -12.1321 | -3.7933 | 14.137 |  | 18.4414 |  | 29.0385 | 12.7306 | 12.3727 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.5344 | 2.484 | 5.9901 | 5.8481 | 10.5131 | 1.5821 | -0.09 | 2.4131 |  | -0.8018 | -0.224 | -0.209 | 4.353 | -8.88 | -2.2 | -0.476 | 0.267 |  | -9.89 | -10 | -10.83 | -10.85 | 3.7692 | 4.1526 | 19.5819 | 24.0964 | -17.8944 | -8.9332 | -8.9766 | -0.5035 | -0.6433 | -14.8304 | -12.0644 | 21.5199 | 22.5789 | 98.2659 | 9.4495 | -6.3 | -6.2 | -21.9166 | -22.135 | -3.2455 |  | 12.8734 | 9.3578 | 5.8172 | 3.9066 | -131.077 | 121.0974 | 121.0669 | -122.5163 | -67.8001 |  |  |  | 33.8307 | 13.71 | 9.05 | -7.5 | 11.74 | -9.1049 | -8.837 | 21.7767 | 19.3498 | -2.531 |  | 14.1046 | 13.0296 | 25.1649 |  |  | 36.6 | -49.7 | -4.61 | 43.4286 |  | 42.1962 | 61.641 | 61.7685 | -27.4777 | -52.3716 | -20.1908 | 4.2989 | 43.74 | 17.71 | 17.5049 | 16.1163 | 15.2792 |  | -26.3954 | -26.2813 | 10.4818 |  | -6.9872 | -57.4 | -56.5 | -2.5562 | 13.0964 | 20.6656 | 25.7968 | 14.18 | -4.84 | 14.5235 | -11.0481 | -3.94 | -4.06 | 22.23 | 10.79 | -12.8 | -6.0545 | -21.758 | -21 | 43.7818 | 16.7334 | 8.6184 | 8.6357 | -4.5712 | -17.8266 | -17.257 | 44.476 | -39.9872 |  | -15.3174 | -14.9043 | 0 | 5.1851 | 3.8755 | -5.636 | -20.7974 | -20.6863 | 0.6494 |  | -7.12 | 0.1 | 6.5458 | 2.6281 | -8.7919 | -8.8415 | 4.9833 | -2.2794 | -8.1063 |  |  | 4.5727 | 2.7865 | 3.07 | 0 | 3.8515 | 3.5166 | 0.8373 | 14.2393 | 12.9679 | 7.3082 | 17.1089 | 13.434 | -13.25 | -2.7224 | 0.2273 | 1.5 | 0.6 | -12.6294 |  | 6.818 | 0.63 | 4.1242 | 34.03 | -28.8266 | -20.7726 | -0.27 | 24.6335 |  | 25.1468 | -9.5057 | -10.1898 | 2.6409 |  |  | -11.139 | -30.6114 | 9.9573 | -21.122 | 3.3346 | 3.3354 | 171.6662 | -4.1228 | -5.5679 | -10.8763 | 2.9318 | 8.4616 | 8.5531 | 2 | -18.2991 | -16.8847 | -10.06 | 13.8105 | 22.9123 | 33.6621 | 45.4448 | -40.1656 | 11.0988 |  | -5.2533 | 0 | 0 |  |  | -16.341 | -15.7972 | -22.9346 | -22.6885 | 22.99 | 22.97 | -26.5 | -26.8 | 0.0357 | 7.2 | 56.2921 | 27.2519 | 27.014 | -11.4 | -30.5 | -1.1 | -1.7 | -17.8996 | -17.7818 | -138.2684 | 12.9622 | -224.1753 | -23.3547 | -20.547 |  | 105.3487 | 88.139 | 119.9758 | -12.5356 | 19.6201 | 18.9156 | 22.7009 | 92.5328 | -231.5983 | -2.0886 | 1.4245 | -1.2171 | 8.551 | -6 | -2.29 | -2.318 | 1.36 | -0.24 | -1.9216 | -5.565 | 0.5875 | 4.8051 | 4.6 | -1.413 | -0.791 |  |  | 3.716 | 3.8195 | 2.9537 |  | 14.2 | 7.6471 | 1.3 |  | 0 | -16.4347 | -20.3016 | 0 | 12.6288 | -15.9754 | 3.126 | -11.1 | -4.4 | 42.8943 | -65.8842
14/03/2026 | 13:30 | 0 | 6.4034 | -12.3404 | -3.0055 | 14.0596 |  | 18.1165 |  | 26.2839 | 11.3217 | 11.0068 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 7.452 |  | 2.5443 | 2.9115 | 5.9093 | 5.7829 | 10.134 | 1.6549 | 0.1277 | 2.2654 |  | -0.4408 | -0.121 | -0.105 | 4.639 | -11.1 |  | -0.505 | 0.265 |  | -8.87 |  | -10.95 | -11.1 | 3.3819 | 4.2172 | 18.0955 | 21.544 | -19.5575 | -9.0096 | -10.2032 | 10.9202 | 16.3149 | -17.5069 | -14.0174 | 33.6189 | 35.4886 | 90.8901 | 3.1068 | -3.5 | -3.6 | -22.6743 | -19.343 | -3.0001 |  | 14.0551 | 7.4687 | 5.5362 | 3.7289 | -128.666 | 120.487 | 121.0364 | -127.6125 | -74.4506 |  |  |  | 30.7969 | 13.88 | 9 | -8.24 | 11.64 | -7.8993 | -8.0332 | 20.01 | 17.7178 | -1.0705 | 0 | 19.6725 | 13.3392 | 27.436 |  |  | 37.7 | -55.8 | -4.36 | 44.8245 | 45.0668 | 43.2434 | 61.4324 | 61.7944 | -24.1197 | -55.5037 | -16.6924 | 4.1726 | 41.9 | 16.58 | 16.5674 | 15.3351 | 14.4461 |  | -29.1759 | -28.848 | 11.8636 |  | -6.4487 | -55.1 |  | -2.9248 | 11.9743 | 19.0884 | 24.3124 | 13.17 | -4.36 | 15.593 | -13.1907 | -4.66 | -4.78 | 24.18 | 9.61 | -15.2909 | -7.7727 | -19.8078 | -19.8091 | 40.4263 | 13.5711 | 6.0369 | 6.6893 | -5.4009 | -17.5255 | -16.787 | 47.7772 | -29.0797 |  | -15.0456 | -14.8248 | 0 | 3.6287 | 2.9516 | -3.076 | -20.2021 | -20.1599 | 0.2833 |  | -8.69 | 0 | 6.3163 | 0.2376 | -8.9176 | -9.1385 | 7.2145 | -2.0154 | -7.8054 |  |  | 4.5843 | 3.0725 | 2.6851 | 0 | 2.8468 | 2.0095 | 7.5355 | 12.7028 | 12.5743 | 11.6163 | 22.7164 | 11.2416 | -13.36 | -3.2168 | 0.1476 | 1.85 | 1.21 | -12.7739 | 2.8592 | 6.77 | 0.647 |  | 35.22 | -32.0392 | -23.6704 | -0.3 | 25.9316 |  | 25.487 | -9.7166 | -9.9474 | 2.5991 |  |  |  | -28.2569 | 9.8397 | -21.4036 | 3.9788 | 4.6012 | 178.9919 | -3.7561 | -6.0661 | -10.8826 | 3.7152 | 8.066 | 8.1813 | 2.8725 | -17.7551 | -15.947 | -11.31 | 14.4321 | 26.4329 | 33.2302 | 46.5003 | -40.5954 | 10.5208 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.9675 | -15.4347 | -23.7705 | -23.5597 | 21.54 | 21.53 | -24.8 | -24.6 | 0.054 | 7.04 | 54.8838 | 24.8996 | 24.7941 | -11.8 | -28.5 | -1.1 | -1.7 |  |  | -138.8795 | 11.1961 | -224.3335 | -24.8828 | -21.0204 |  | 103.9865 | 86.5553 | 119.2521 | -9.0095 | 20.9127 | 20.37 | 23.6252 | 90.7764 | -233.9426 | -1.5634 | 0.1476 | -0.7947 | 7.849 | -5.92 | -2.26 | -2.262 | 0.88 | 0.08 | -1.7261 | -6.1204 | 0.499 | 5.803 | 5.2 | 0.528 | -0.989 |  |  | 3.3357 | 4.2137 | 4.1938 |  | 12.5 | 9.1436 | 1.19 |  |  | -15.9394 | -20.0426 | 1.2885 | 11.8127 | -16.8178 | 4.0873 | -9.3 | -6.3 | 47.7959 | -67.192
14/03/2026 | 14:00 | 0 | 6.1509 | -11.9995 | -2.5461 | 13.9027 |  | 17.877 |  | 24.8726 | 10.8257 | 10.3224 | -6.66 | -28.6 | 6.6 | 6.624 |  | 2.6806 | 4.3795 | 5.8802 | 5.7649 | 10.4609 | 2.9023 | 0.089 | 2.4774 |  | -0.3247 | -0.209 | -0.173 | 4.233 | -13.32 | -2.2 | -0.368 | 0.253 |  | -9.41 |  | -10.6 | -10.7 | 4.1169 | 3.9606 | 18.2397 | 22.5644 | -19.866 | -10.0003 | -9.4118 | 12.8604 | 15.4736 | -18.0746 | -15.5314 | 33.09 | 30.3304 | 90.0835 | 4.6304 | -4.2 | -4.1 | -20.6161 | -21.571 | -3.285 |  | 11.8061 | 7.8041 | 4.9894 | 3.2766 | -129.9783 | 118.4118 | 118.5339 | -118.9501 | -76.588 |  |  |  | 29.8488 | 13.78 | 8.92 | -8.77 | 11.31 | -6.9616 | -6.2918 | 21.2032 | 19.1331 | -0.352 |  | 19.0231 | 11.7406 | 29.3984 |  |  | 37.4 | -59.4 | -4.37 | 44.3436 | 44.1151 | 42.7154 | 62.6825 | 62.8067 | -25.6464 | -53.3373 | -19.2519 | 4.1722 | 41.14 | 16.31 | 15.9424 | 14.5538 | 14.092 |  | -29.8902 | -29.981 | 19.1823 |  | -6.3297 | -54.8 | -54.8 | -2.6636 | 11.7873 | 17.0381 | 23.7558 | 12.73 | -3.68 | 15.2985 | -19.2786 | -5.04 | -5.12 | 24.02 | 9.08 | -19.3455 | -9.6 | -22.195 | -21.8636 | 38.6117 | 10.5436 | 2.8346 | 2.4761 | -6.5617 | -18.9682 | -16.766 | 35.6364 | -31.4961 |  | -14.9062 | -14.427 | 0 | 4.5272 | 3.252 | -5.124 | -20.9205 | -20.5731 | 0.6775 |  | -7.31 | 0 | 6.3052 | 2.593 | -10.5377 | -10.8494 | 6.8899 | -0.5912 | -9.2038 | 4.4214 |  | 3.9664 | 3.2495 | 3.2569 | 2.6372 | 0.8373 | 0.5024 | 7.703 | 12.1517 | 12.2159 | 11.6066 | 20.9883 | 11.2514 | -13.06 | -2.9183 | 0.1907 | 2.09 | 1.31 | -11.4783 |  | 6.779 | 0.672 |  | 36.01 | -32.6244 | -24.1513 | -0.19 | 26.7657 |  | 25.6651 | -9.4919 | -9.9758 | 2.6556 |  |  | -11.0188 | -28.8684 | 11.1167 | -21.8518 | 3.7354 | 3.796 | 174.3425 | -4.0198 | -6.2068 | -11.039 | 4.103 | 7.7145 | 7.8718 | 3 | -17.7239 | -16.8571 | -12.57 | 16.0575 | 32.7813 | 31.2261 | 47.5691 | -39.1575 | 12.1244 |  | 0 | -10.8522 | -11.2957 | 0 | 0 | -15.127 | -14.5283 | -22.3734 | -22.2677 | 20.44 | 20.4 | -24.6 | -24.4 | 0.1767 | 4.56 | 51.8725 | 28.7974 | 28.7971 | -11.8 | -28.1 | -2 | -2.5 |  |  | -142.205 | 8.3804 | -221.6274 | -24.3004 | -23.3792 |  | 104.7368 | 82.7174 | 118.2958 | -12.8843 | 20.9765 | 19.9581 | 27.4684 | 93.4497 | -231.506 | -2.1454 | 0.4594 | -1.8738 | 7.739 | -6.24 | -2.256 | -2.265 | 0.64 | -0.56 | -1.1958 | -5.507 | 0.9964 | 6.154 | 9.2 | 3.195 | 4 |  |  | 4.2366 | 4.3392 | 2.7996 |  | 12.9 | 9.0175 | 1.23 |  | 0 | -16.4912 | -20.0959 | 1.8599 | 12.7653 | -16.6277 | 2.8673 | -10.3 | -5.6 | 52.8653 | -77.4248
14/03/2026 | 14:30 | 0 | 5.7927 | -11.5449 | -2.016 | 13.918 |  | 18.0089 |  | 26.1085 | 11.3507 | 11.0418 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.9021 | 3.7602 | 5.8275 | 5.658 | 10.0248 | 3.2272 | -0.0448 | 2.2132 |  | -0.458 | -0.172 | -0.164 | 4.495 | -11.1 | -4.4 | -0.48 | 0.259 |  | -9.38 |  | -11.17 | -11.25 | 4.3368 | 3.8367 | 20.1435 | 24.5545 | -18.547 | -8.0776 | -7.9063 | 1.7427 | 1.8809 | -15.4207 | -12.3716 | 24.9684 | 25.9453 | 88.879 | 4.1771 | -3.9 | -3.9 | -22.8922 | -22.7936 | -3.3473 |  | 13.972 | 7.8496 | 4.7058 | 3.2088 | -136.2956 | 122.837 | 122.9285 | -120.4335 | -76.151 |  |  |  | 30.8468 | 14.06 | 9.24 | -8.56 | 11.24 | -8.4351 | -8.3012 | 19.9345 | 18.1843 | -0.312 |  | 20.6501 | 14.1175 | 30.6373 |  |  | 37.8 | -63 | -4.38 | 44.4349 | 44.7397 | 43.2596 | 63.5564 | 63.565 | -22.5695 | -57.8105 | -16.3569 | 4.3284 | 42.05 | 17.04 | 15.9424 | 14.8468 | 14.4434 |  | -32.0085 | -31.6624 | 19.0455 |  | -6.6158 | -57.2 | -57 | -2.7417 | 11.2263 | 17.0381 | 23.3847 | 12.32 | -3.62 | 15.066 | -20.3662 | -6.19 | -6.23 | 27.54 | 10.38 | -19.7091 | -10.1455 | -23.2423 | -22.5091 | 39.0806 | 11.9338 | 3.3791 | 3.4911 | -7.5267 | -20.1772 | -16.448 | 35.6269 | -41.5352 |  | -14.8797 | -14.3596 | 0 | 3.5799 | 2.5717 | -3.076 | -21.7505 | -21.4832 | 1.8895 |  | -9.51 | 0 | 6.1774 | 1.4553 | -11.3676 | -11.5154 | 7.5315 | 0.4368 | -8.727 | 4.5544 |  | 4.213 | 3.1086 | 3.7729 | 2.7495 | 1.6746 | 1.3396 | 11.7219 | 12.3652 | 12.2803 | 13.6807 | 24.7726 | 10.3139 | -12.77 | -2.8121 | 0.2181 | 1.77 | 2.14 | -9.3329 |  | 6.83 | 0.658 |  | 36.45 | -34.2415 | -26.5204 | 0.12 | 27.3941 |  | 25.7449 | -9.7037 | -10.1673 | 2.6544 |  |  | -10.7336 | -30.5486 | 10.7115 | -21.7283 | 4.1754 | 3.5454 | 175.6942 | -3.6674 | -5.6807 | -11.4184 | 4.7346 |  | 7.8797 | 3.5856 | -17.3499 | -15.992 | -12.57 | 16.4908 | 37.0049 | 29.6504 | 45.9763 | -37.4836 | 14.3829 |  | 0 | -10.8158 | -11.9511 | 15.3826 | 15.714 | -15.561 | -15.3028 | -23.0533 | -23.0168 | 20.06 | 20.06 | -25.3 | -25.3 | 0.0357 | 6.96 | 42.4564 | 30.4061 | 30.3182 | -12.3 | -29 | -1.6 | -2 |  |  | -135.508 | 3.9673 | -224.4094 | -20.9639 | -23.9516 |  | 103.5391 | 82.1056 | 122.0648 | -10.5526 | 21.6051 | 21.6652 | 25.8268 | 97.8469 | -238.1611 | -0.1306 | -0.7774 | -1.991 | 8.212 | -6 | -2.339 | -2.342 | 0.88 | -0.56 | -1.3974 | -5.4185 | 2.0829 | 5.568 | 8.5 | 2.75 | 2.809 |  |  | 4.121 | 3.722 | 3.4594 |  | 12.4 | 8.8062 | 1.24 |  |  | -16.2291 | -20.8511 | 1.5173 | 12.5451 | -16.9834 | 3.2666 | -9.8 | -5.9 | 46.2178 | -80.7843
14/03/2026 | 15:00 | 0 | 6.1292 | -12.0044 | -2.0499 | 14.4238 |  | 17.7854 |  | 26.1771 | 11.5696 | 11.223 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 2.9521 | 4.2436 | 6.0591 | 5.9197 | 10.475 | 3.0849 | -0.0759 | 2.2409 |  | -0.6513 | -0.356 | -0.34 | 4.407 | -8.88 | -6.6 | -0.523 | 0.264 |  | -10.74 |  | -11 | -11.05 | 4.43 | 3.9185 | 19.4497 | 24.0082 | -17.4938 | -8.9656 | -8.9447 | -1.1363 | -0.6996 | -14.5859 | -11.8863 | 25.0279 | 26.0977 | 85.7901 | 5.3228 | -4.5 | -4.5 | -22.8756 | -23.0817 | -3.2832 |  | 12.7618 | 7.7144 | 4.9828 | 3.3012 | -141.5448 | 120.6702 | 119.7546 | -104.0429 | -82.4967 |  |  |  | 29.6991 | 14.11 | 8.78 | -9.83 | 10.51 | -8.3012 | -8.1672 | 22.2429 | 19.596 | -0.1936 |  | 19.3153 | 12.8063 | 32.0434 |  |  | 35.8 | -62.7 | -4.4 | 43.188 | 43.238 | 41.8128 | 64.3849 | 64.8446 | -24.5246 | -56.4744 | -19.0214 | 4.2189 | 41.29 | 16.4 | 16.2549 | 15.1398 | 14.4654 |  | -32.6818 | -32.4742 | 22.5306 |  | -6.5196 | -57.2 | -57 | -2.5964 | 11.0393 | 15.9341 | 23.0136 | 11.99 | -3.35 | 15.283 | -23.3063 | -6.35 | -6.4 | 26.84 | 10.27 | -22.9818 | -11.1091 | -24.5189 | -23.7455 | 36.2327 | 7.493 | -0.3023 | -0.5934 | -8.7916 | -20.7534 | -15.897 | 19.3857 | -44.6692 |  | -14.6308 | -14.104 | 8.0717 | 3.2362 | 2.3441 | -1.54 | -22.1806 | -21.8259 | 2.3183 |  | -9.37 | 0 | 6.2023 | 1.2338 | -11.7093 | -11.902 | 8.3717 | 1.3019 | -10.0886 | 4.4451 |  | 4.1183 | 3.4568 | 3.2347 | 0 | 0.6698 | 0 | 9.7125 | 12.4593 | 12.4873 | 13.0318 | 24.6319 | 12.9018 | -11.68 | -2.2097 | 0.2181 | 2 | 1.41 | -12.6554 |  | 6.904 | 0.48 |  | 35.89 | -35.2423 | -25.9935 | 0.2 | 26.9251 |  | 25.1965 | -9.4112 | -9.8609 | 2.6537 | 0.0758 |  | -10.4047 | -31.0475 | 11.5965 | -21.6758 | 3.9444 | 3.5383 | 168.8221 | -3.7332 | -6.3176 | -11.1808 | 5.213 | 7.7511 | 7.8877 | 4.3491 | -15.7091 | -14.8986 | -15.09 | 16.9139 | 41.8385 | 24.5965 | 50.7531 | -35.1408 | 16.2401 |  | -5.5951 | 0 | -11.298 |  |  | -15.561 | -15.0227 | -21.8421 | -21.7765 | 18.22 | 18.25 | -25.4 | -25.2 | 0.0705 | 4.96 | 47.8745 | 30.0478 | 29.8169 | -12.3 | -30.2 | -0.7 | -1.3 |  |  | -136.8374 | 0.4262 | -224.7325 | -19.2532 | -23.6764 |  | 102.8958 | 84.5317 | 124.537 | -11.6316 | 22.4367 | 21.6384 | 25.7838 | 100.227 | -238.4006 | 0.5488 | -2.2779 | -1.781 | 8.164 | -5.92 | -2.317 | -2.317 | 1.04 | -0.64 | -1.4904 | -5.33 | 2.5498 | 4.8356 | 9.1 | 1.919 | 2.401 |  |  | 3.6384 | 3.4873 | 3.4357 |  | 13.2 | 7.7811 | 1.23 |  |  | -16.887 | -20.3346 | 0 | 13.1151 | -16.0278 | 2.3341 | -10.1 | -5.5 | 48.7496 | -91.0859
14/03/2026 | 15:30 | 0 | 6.0576 | -12.0999 | -1.1493 | 13.8918 |  | 18.338 |  | 25.8735 | 11.4147 | 10.9921 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.3519 | 3.7631 | 6.1558 | 6.1941 | 10.6595 | 3.3639 | -0.0208 | 2.2589 |  | -0.6311 | -0.108 | -0.106 | 4.078 | -11.1 | -4.4 | -0.475 | 0.253 |  | -8.28 |  | -11.6 | -11.59 | 4.7837 | 3.9572 | 19.0608 | 23.1716 | -18.6235 | -3.7884 | -3.6788 | 15.2401 | 10.1066 | -19.0259 | -17.1858 | 38.5514 | 30.9085 | 76.6068 | -7.5738 | 2.2 | 1.8 | -25.6011 | -24.4931 | -2.8763 |  | 8.0459 | 7.085 | 4.7844 | 3.3639 | -122.6844 | 123.2947 | 123.3253 | -106.5646 | -70.316 |  |  |  | 29.6293 | 14.18 | 8.85 | -9.67 | 10.37 | -9.5068 | -9.5068 | 22.8895 | 20.514 | 0.2597 |  | 17.5119 | 7.5544 | 30.0842 |  |  | 33.9 | -61.4 | -4.19 | 42.0364 | 41.8838 | 40.2153 | 60.8014 | 60.8053 | -15.7785 | -62.3734 | -7.9951 | 4.3122 | 40.18 | 15.99 | 15.9424 | 14.5538 | 14.5052 |  | -31.7173 | -31.5195 | 22.7501 |  | -6.4204 | -55.1 | -55 | -2.8857 | 10.2913 | 14.6724 | 21.9003 | 11.26 | -3.08 | 13.9655 | -22.3613 | -6.22 | -6.24 | 26.5 | 9.96 | -21.4545 | -10.9 | -26.4756 | -24.9818 | 35.9777 | 7.7053 | -0.7168 | -0.9285 | -11.6488 | -22.5544 | -14.936 | 22.251 | -50.1654 |  | -14.4328 | -13.8763 | 10.0522 | 3.3764 | 2.5595 | -3.076 | -23.7495 | -23.5468 | 3.8457 |  | -7.74 | 0 | 6.0647 | 2.0774 | -11.8596 | -11.9839 | 8.7211 | 3.0948 | -12.352 | 4.2815 |  | 4.0151 | 2.9225 | 3.7158 | 3.1228 | 1.6746 | 1.5071 | 12.0569 | 12.7853 | 13.147 | 15.0601 | 26.3348 | 11.0561 | -12.1 | -3.1106 | 0.1916 | 2.04 | 0.51 | -12.2644 |  | 6.938 | 0.708 |  | 35.6 | -36.287 | -28.1504 | 0.17 | 26.6385 |  | 25.2358 | -9.4296 | -10.1138 | 2.6848 |  |  | -11.128 | -29.6672 | 10.4328 | -21.7807 | 3.3983 | 3.6857 | 174.9061 | -3.5547 | -6.2741 | -11.0625 | 4.7143 | 7.7877 | 7.9193 | 3.909 | -12.0154 | -10.6396 | -10.9 | 13.7323 | 38.9767 | 29.6443 | 48.2011 | -31.6862 | 20.7549 |  | -6.9585 | -9.5471 | -11.3475 |  |  | -15.9675 | -15.3632 | -19.1215 | -18.717 | 16.47 | 16.54 | -25.1 | -25.6 | 0.195 | 0.24 | 47.5437 | 31.0586 | 30.5939 | -12.3 | -30.3 | -1.1 | -1.7 | -17.645 |  | -130.1953 | -0.3743 | -226.1422 | -19.9978 | -22.5401 |  | 94.621 | 81.782 | 130.8865 | -0.5062 | 24.9717 | 23.9469 | 25.4049 | 112.3165 | -244.9836 | 7.9103 | -7.6615 | -2.0154 | 9.103 | -5.28 | -2.326 | -2.331 | 0.32 | 0 | -1.5294 | -5.8274 | 2.8733 | 4.7776 | 8.8 | 2.762 | 2.691 |  |  | 4.5768 | 3.7137 | 4.2447 |  | 14.2 | 7.3789 | 1.16 |  | 0 | -16.356 | -18.5505 | 0 | 11.7769 | -14.7538 | 1.8504 | -10.7 | -5.1 | 40.8736 | -91.1041
14/03/2026 | 16:00 | 0 | 6.0396 | -11.8043 | 3.7099 | 13.3235 |  | 18.3191 |  | 25.6594 | 11.0157 | 10.6846 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 2.338 | -6.044 | 5.9269 | 5.8249 | 10.358 | 2.1117 | 0.0381 | 2.3509 |  | -0.6721 | -0.136 | -0.12 | 4.379 | -8.88 |  | -0.305 | 0.259 |  | -9.88 | -10 | -11.46 | -11.5 | 4.5579 | 3.7852 | 16.888 | 21.0874 | -16.5689 | -3.3619 | -3.3882 | 21.2807 | 18.1666 | -21.526 | -18.4759 | 47.3638 | 35.6728 | 76.8403 | 6.8436 | -5.4 | -5.3 | -25.555 | -25.8975 | -2.6084 |  | 3.501 | 6.9822 | 5.22 | 3.5944 | -120.2124 | 122.0435 | 122.074 | -97.7897 | -71.0129 |  |  |  | 27.6034 | 13.92 | 8.85 | -10.22 | 9.63 | -8.9709 | -8.5691 | 22.6034 | 20.8892 | 0.3309 |  | 14.6708 | 2.3774 | 31.4595 |  |  | 35.1 | -63.5 | -4.44 | 41.2569 | 41.7033 | 39.8645 | 60.8893 | 61.2391 | -14.5891 | -62.5302 | -7.9005 | 4.4904 | 38.86 | 15.36 | 15.9424 | 14.5538 | 14.184 |  | -31.961 | -32.442 | 29.0973 |  | -6.4055 | -55.4 | -54.7 | -2.9529 | 10.1043 | 13.5684 | 21.1581 | 10.8 | -2.47 | 14.415 | -28.1466 | -6.14 | -6.09 | 25.31 | 9.92 | -26.0545 | -13.2273 | -28.7345 | -26.9727 | 33.052 | 5.48 | -4.1504 | -4.0604 | -16.0705 | -25.1016 | -15.291 | 12.7771 | -48.1492 |  | -13.7357 | -13.222 | 12.0462 | 3.6313 | 3.0342 | -9.732 | -23.8064 | -23.5346 | 4.7846 |  | -5.3 | 0 | 5.9185 | 3.949 | -10.6926 | -10.8449 | 8.3048 | 6.2105 | -15.3056 | 3.4749 |  | 3.1626 | 4.6296 | 5.5119 | 3.249 | 1.0047 | 0.1675 | 12.2243 | 12.7089 | 12.936 | 14.8529 | 25.9717 | 10.0258 | -11.67 | -2.9146 | 0.1916 | 1.92 | 1.4 | -11.2568 |  | 6.947 | 0.779 | 3.9228 | 36.59 | -36.4453 | -28.0101 | 0.26 | 27.1718 |  | 25.3735 | -9.2413 | -9.6811 | 2.748 |  |  | -10.2809 | -30.5169 | 11.3755 | -21.8037 | 4.1311 | 4.0223 | 168.5446 | -3.9099 | -6.673 | -10.4786 | 4.9051 | 7.9269 | 8.0063 | 4.166 | -12.058 | -10.2959 | -12.57 | 14.7546 | 41.455 | 27.7607 | 50.6383 | -30.0096 | 22.3484 |  | -7.4975 | -9.9798 | -11.6023 | 26.0242 | 25.1572 | -16.396 | -15.8137 | -20.4905 | -20.1752 | 14.53 | 14.58 | -27 | -27.5 | 0.054 | 1.52 | 53.9945 | 28.7974 | 28.708 | -12.7 | -29.8 | 0 | -0.4 | -17.9267 |  | -132.1391 | -5.1641 | -224.1685 | -16.9781 | -21.5375 |  | 91.4463 | 83.8377 | 134.4489 | 2.589 | 23.0969 | 21.7912 | 22.8834 | 114.131 | -245.6162 | 10.9575 | -5.7562 | -1.8274 | 10.782 | -6.48 | -2.302 | -2.307 | 1.76 | -0.96 | -1.6934 | -4.802 | 3.2822 | 4.3656 | 8.5 | 0.701 | 2.163 |  |  | 3.9709 | 3.7946 | 3.2434 |  | 14.9 | 7.1523 | 1.23 |  | 0 | -15.9658 | -19.3948 | 0 | 12.3291 | -15.0491 | 1.8501 | -12 | -4.1 | 44.2007 | -96.8141
14/03/2026 | 16:30 | 0 | 5.7025 | -11.2495 | 4.4272 | 13.2916 |  | 17.6341 |  | 25.0502 | 10.7807 | 10.3598 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 3.1056 | -5.9232 | 5.7841 | 5.6972 | 9.6913 | 2.2716 | 0.1566 | 2.1938 |  | -0.7091 | -0.116 | -0.104 | 4.441 | -8.88 |  | -0.396 | 0.262 |  | -10.31 | -10 | -11.33 | -11.29 | 4.8596 | 3.709 | 17.0754 | 21.7764 | -15.6621 | -3.9041 | -4.4254 | 12.544 | 12.9111 | -19.3246 | -15.4246 | 33.1425 | 40.8794 | 71.72 | 6.3429 | -4.7 | -4.8 | -25.5817 | -26.965 | -2.6309 |  | 0.6533 | 6.8035 | 4.2497 | 3.0242 | -125.2784 | 122.013 | 122.7759 | -99.1609 | -75.09 |  |  |  | 26.5456 | 13.51 | 7.99 | -11.15 | 8.77 | -9.5068 | -9.2388 | 22.4382 | 20.7921 | 0.8568 |  | 21.8744 | 0.6368 | 35.8874 |  |  | 39.8 | -74.4 | -4.16 | 43.243 | 43.0917 | 41.9948 | 63.0344 | 63.405 | -15.6987 | -61.099 | -10.0311 | 3.9997 | 38.4 | 15.05 | 15.1611 | 13.8702 | 13.6722 |  | -36.6454 | -36.6005 | 36.2951 |  | -6.1115 | -55.6 | -55.4 | -3.2813 | 9.1692 | 11.8335 | 20.2304 | 10.22 | -2.2 | 13.733 | -34.722 | -6.38 | -6.38 | 25.67 | 8.87 | -30.9091 | -15.8091 | -30.4576 | -29.0455 | 30.0656 | 2.4121 | -7.7048 | -7.8922 | -16.0755 | -26.6141 | -16.37 | 12.657 | -46.2229 |  | -13.2592 | -12.7745 | 12.0089 | 0.8032 | 0.1932 | -4.1 | -24.1694 | -23.943 | 5.2572 |  | -9.59 | 0 | 5.6052 | -0.2398 | -9.7657 | -9.9666 | 7.2885 | 7.9172 | -15.7751 | 3.5375 |  | 3.2795 | 3.6562 | 4.1143 | 0 | 0.3349 | 0.1675 | 12.7267 | 13.8183 | 13.9151 | 16.4116 | 27.9773 | 12.4965 | -12.11 | -3.1032 | 0.1485 | 1.41 | 0.31 | -12.7583 |  | 7.14 | 0.712 |  | 36.92 | -38.7425 | -29.4192 | 0.34 | 27.2369 |  | 25.8418 | -9.0354 | -9.5351 | 2.7028 |  |  | -12.4637 | -28.4209 | 11.1535 | -22.284 | 3.8713 | 2.9578 | 172.6069 | -4.4309 | -7.4306 | -10.1114 | 4.9105 | 7.7877 | 7.9588 | 4 | -9.8201 | -7.9915 | -12.99 | 15.4909 | 44.275 | 28.2693 | 52.1062 | -27.6299 | 23.7122 |  | -7.5514 | 0 | -11.9261 |  |  | -15.5555 | -14.9458 | -18.5198 | -18.0345 | 13.36 | 13.45 | -24.6 | -24.4 | 0.0357 | -1.52 | 52.471 | 29.9968 | 29.7859 | -13.1 | -29.5 | -1.1 | -1.7 | -17.4481 | -17.6405 | -126.974 | -9.2787 | -219.0968 | -14.3153 | -20.4847 |  | 90.6909 | 79.5451 | 136.2111 | 4.5306 | 25.369 | 24.8138 | 30.6019 | 119.0204 | -245.2823 | 14.048 | -9.3017 | -2.0618 | 9.493 | -5.2 | -2.251 | -2.247 | 0.72 | 0.08 | -1.5666 | -5.9739 | 3.1357 | 4.4266 | 9.4 | 3.835 | 2.463 |  |  | 3.5888 | 3.1557 | 3.0472 |  | 13.7 | 7.424 | 1.13 |  | 0 | -16.1044 | -19.3259 | 0 | 11.8119 | -14.2 | 1.9711 | -10.8 | -5.6 | 45.0289 | -103.1093
14/03/2026 | 17:00 | 0 | 5.5119 | -10.7422 | 4.6281 | 13.5819 |  | 17.1495 |  | 24.0483 | 10.3977 | 9.9582 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.105 | -4.5805 | 5.8941 | 5.6689 | 9.9766 | 2.3881 | 0.0837 | 2.4761 |  | -1.1352 | -0.158 | -0.152 | 4.519 | -13.32 | -8.8 | -0.777 | 0.27 |  | -9.79 |  | -12.03 | -12.32 | 4.2999 | 3.974 | 16.9699 | 21.3907 | -15.7288 | -2.1613 | -2.1522 | 0.9431 | 0.5224 | -16.5624 | -14.05 | 26.7951 | 28.1604 | 72.9863 | 7.1446 | -5.4 | -5.3 | -29.2875 | -29.2658 | -2.9316 |  | 3.7832 | 5.5039 | 3.8838 | 2.7421 | -142.0941 | 94.6379 | 94.882 | -76.4025 | -123.7338 |  |  |  | 25.6874 | 10.86 | 8.53 | -2.61 | 9.05 | -10.3105 | -9.9086 | 25.3596 | 23.0609 | 1.0115 | -5.5881 | -5.6895 | 3.0033 | 19.9712 |  |  | 19.4 | -40.4 | -3.8 | 38.5167 | 38.492 | 37.411 | 55.2678 | 54.9262 | -20.8536 | -47.9907 | -16.5641 | 3.7219 | 35.35 | 13.52 | 14.3799 | 13.2843 | 13.0515 |  | -20.6617 | -20.7732 | 23.1599 |  | -5.8275 | -47.6 | -47.5 | -2.6233 | 8.7952 | 11.8335 | 19.8593 | 9.61 | -2.4 | 12.927 | -22.9163 | -3.14 | -3.08 | 18.74 | 8.44 | -20.4 | -10.2 | -28.2183 | -27.2091 | 30.7508 | 3.6419 | -6.0892 | -5.9037 | -18.983 | -29.2491 | -16.229 | -10.4702 | -40.3923 |  | -11.5383 | -11.1442 | 13.4983 | -2.0757 | -2.4982 | -6.66 | -21.8619 | -21.3672 | 7.0887 |  | -8.95 | 0.1 | 5.573 | -5.0463 | -10.9422 | -11.1126 | 7.6296 | 10.8307 | -18.4499 | 4.0948 |  | 3.9372 | 3.1537 | 3.3992 | 0 | 2.5118 | 2.1769 | 17.0805 | 12.8639 | 12.6297 | 19.4633 | 29.7557 | 11.52 | -12.52 | -3.2168 | 0.1916 | 2.09 | 0.27 | -12.2318 |  | 7.136 | 0.644 |  | 35.2 | -39.3022 | -30.9831 | 0.08 | 24.5163 |  | 26.3392 | -8.2837 | -8.823 | 2.6739 |  |  | -11.2099 | -27.9484 | 10.6414 | -22.3968 | 3.9508 | 4.2779 | 168.4912 | -5.087 | -9.249 | -8.8073 | 4.6973 | 7.5314 | 7.7215 | 3.9555 | -8.0214 | -5.7526 | -12.57 | 15.5954 | 47.612 | 27.3231 | 60.9047 | -23.0721 | 27.012 |  | -9.0041 | -11.2523 | -14.4706 |  |  | -14.9952 | -14.4898 | -16.729 | -16.4446 | 12.84 | 12.89 | -26.7 | -26.9 | 0.1584 | -2.32 | 47.5116 | 29.3049 | 29.7199 | -13.5 | -30.7 | -1.1 | -1.7 | -17.7694 |  | -125.3711 | -10.4093 | -219.927 | -11.1508 | -18.1767 |  | 79.1224 | 76.8689 | 140.0577 | 16.5968 | 27.7085 | 23.9963 | 27.6481 | 131.6117 | -247.7103 | 28.2823 | -18.5483 | -2.8577 | 9.397 | -5.52 | -2.257 | -2.261 | 0.4 | -0.16 | -1.7907 | -5.565 | 4.0452 | 3.9261 | 8.6 | 0.893 | -0.285 |  |  | 3.2805 | 4.1819 | 3.1313 |  | 15.3 | 7.2214 | 1.06 |  | 0 | -15.3065 | -18.4457 | 0 | 11.7423 | -13.8664 | 1.2166 | -12.6 | -3.2 | 48.5129 | -118.7957
14/03/2026 | 17:30 | 0 | 5.2585 | -10.4365 | 6.6373 | 13.3411 |  | 15.6805 |  | 22.9937 | 9.6697 | 9.2685 | -6.66 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.4718 | -4.9707 | 5.4303 | 5.219 | 9.3886 | 1.6595 | 0.0716 | 2.3289 |  | -1.1158 | 0.012 | 0.036 | 4.523 | -13.32 | -11 | -0.567 | 0.26 |  | -8.89 |  | -12.46 | -12.58 | 3.987 | 4.0385 | 16.8832 | 21.6098 | -16.0631 | 0.3037 | 0.3518 | 0.8919 | 0.7584 | -16.9549 | -14.4596 | 27.667 | 29.2575 | 67.2099 | 5.9328 | -4.9 | -4.8 | -30.8367 | -30.6488 | -2.7143 |  | 4.8933 | 4.7264 | 3.9235 | 2.7741 | -148.2589 | 95.2177 | 95.4314 | -73.0437 | -129.3312 |  |  |  | 23.6915 | 10.57 | 8.22 | -3.17 | 8.24 | -8.837 | -8.4351 | 22.1871 | 19.5269 | 1.9901 | -3.8673 | -3.9545 | 4.7782 | 20.9862 |  |  | 17.9 | -42.4 | -3.64 | 38.4686 | 38.3418 | 37.2975 | 54.3445 | 54.6074 | -16.1981 | -51.604 | -10.6921 | 3.5508 | 35.02 | 13.53 | 13.9111 | 12.796 | 12.7695 |  | -22.0489 | -21.9951 | 23.1202 |  | -5.7228 | -44.9 | -44.9 | -2.9919 | 8.0472 | 11.045 | 18.746 | 9.03 | -1.99 | 11.4235 | -23.0413 | -1.66 | -1.65 | 14.45 | 6.35 | -20.5091 | -10.4273 | -27.0812 | -25.4818 | 26.2996 | 1.0552 | -8.2021 | -8.1386 | -19.7947 | -29.9299 | -16.189 | -14.592 | -30.4 |  | -11.0215 | -10.5914 | 13.218 | -1.3699 | -1.954 | -6.148 | -22.4716 | -22.2365 | 7.7599 |  | -8.96 | 0.1 | 5.0584 | -1.6698 | -10.8955 | -10.9368 | 8.0849 | 11.9801 | -19.3706 | 4.1611 |  | 3.817 | 3.4178 | 3.2496 | 2.772 | 0.5024 | 0.1675 | 25.7883 | 11.6802 | 10.8185 | 26.3829 | 37.2347 | 9.0932 | -12.98 | -3.2149 | 0.1916 | 2.28 | 1.42 | 0 |  | 7.11 | 0.673 |  | 34.4 | -41.66 | -33.5035 | 0.13 | 23.1033 |  | 26.209 | -8.5819 | -9.176 | 2.6345 |  |  | -11.9252 | -24.6856 | 9.1137 | -22.721 | 3.7226 | 3.2958 | 173.0749 | -4.9101 | -8.0864 | -9.368 | 5.4543 | 7.4572 | 7.6187 | 4 | -0.5717 | 0 | -9.64 | 12.6083 | 46.2861 | 32.5522 | 66.935 | -16.6576 | 32.8197 |  | -10.637 | -9.75 | 0 | 35.0794 | 34.0581 | -12.5452 | -12.0124 | -14.8086 | -14.9741 | 11.05 | 11.3 | -25.1 | -25.3 | 0.054 | -2.8 | 53.3522 | 25.3957 | 25.7884 | -14.4 | -32.4 | -3.4 | -3.9 | -17.5411 | -17.4454 | -111.8396 | -11.8137 | -212.861 | -6.5948 | -11.4925 |  | 69.8341 | 65.012 | 143.8495 | 30.5834 | 29.2217 | 24.2395 | 37.2583 | 146.1832 | -242.079 | 42.9691 | -30.9647 | -2.9041 | 8.73 | -5.04 | -2.219 | -2.213 | 0.72 | 1.04 | -2.804 | -6.8254 | 4.4846 | 3.4592 | 9.6 | 2.035 | 2.351 | 2.3688 |  | 4.0386 | 3.8009 | 3.7194 |  | 15.6 | 8.1013 | 0.93 |  | -5.7631 | -14.0011 | -16.9666 | -4.2867 | 9.8265 | -12.013 | 0 | -12.9 | -2.4 | 49.3882 | -130.4157
14/03/2026 | 18:00 | 0 | 5.2698 | -10.3799 | 3.6151 | 11.9944 |  | 14.5211 |  | 18.7916 | 7.7938 | 7.4448 | -6.66 |  |  | 1.656 |  | 2.3026 | -2.6703 | 5.1722 | 5.07 | 9.07 | 1.9964 | 0.1442 | 2.1574 |  | -1.2727 | -0.12 | -0.11 | 4.312 | -13.32 | -8.8 | -0.661 | 0.259 |  | -10 | -10 | -11.49 | -11.74 | 3.3416 | 4.5842 | 15.3169 | 19.689 | -16.9021 | -3.1571 | -2.8627 | 14.1411 | 20.2239 | -18.3654 | -16.2954 | 37.1959 | 38.3098 | 55.7384 | 3.1935 | -3 | -2.7 | -26.7503 | -26.5018 | -2.4735 |  | 1.1498 | 4.5997 | 3.8067 | 2.6424 | -133.8847 | 83.9259 | 83.8954 | -42.063 | -127.5866 |  |  |  | 21.6357 | 10.62 | 8.49 | -4.19 | 7.47 | -4.4164 | -4.1485 | 18.5811 | 15.8497 | 0.2093 | -17.1053 | -17.4278 | 1.4833 | 16.9389 |  |  | 17.1 | -32.3 | -3.53 | 32.152 | 31.7571 | 30.8206 | 46.7097 | 46.9269 | -15.2505 | -43.8152 | -9.7098 | 3.5516 | 36.26 | 14.07 | 13.7549 | 12.6984 | 12.9205 |  | -17.7968 | -17.5426 | 23.7933 |  | -5.6524 | -40.5 | -40.4 | -3.0969 | 8.0472 | 12.4644 | 19.1171 | 9.22 | -2.62 | 10.478 | -24.3814 | 1.08 | 1.05 | 9.07 | 5.64 | -23.6909 | -11.6818 | -24.3283 | -23.3364 | 19.5547 | -5.4846 | -13.1678 | -13.0983 | -21.1613 | -31.8062 | -15.799 | -45.6632 | -22.0775 |  | -7.1736 | -6.873 | 11.9663 | 1.2387 | 0.8538 | -7.172 | -19.6414 | -19.2754 | 8.125 |  | -9.52 | 0.1 | 4.7964 | 5.4122 | -10.8068 | -10.9516 | 8.035 | 12.286 | -18.7167 | 4.2476 |  | 3.9719 | 2.7911 | 2.9155 | 0 | -2.8468 | -4.3539 | 29.8072 | 9.3567 | 8.7159 | 30.2689 | 39.6736 | 9.518 | -14.02 | -3.6214 | 0.1476 | 2.08 | 0.73 | 0 | 0 | 7.189 | 0.549 | 2.0075 | 33.59 | -45.2205 | -36.9131 | -0.05 | 23.1119 |  | 26.1979 | -8.2715 | -8.7576 | 2.6783 |  |  | -11.6406 | -24.712 | 9.4406 | -22.0492 | 4.2429 | 6.8892 | 170.5775 | -5.2279 | -8.883 | -8.6596 | 5.3697 | 7.6266 | 7.7769 | 4.7235 | 0 | 1.6866 | -12.99 | 16.6023 | 47.4379 | 26.9737 | 76.6865 | -16.9792 | 33.6943 | 0 | -10.3681 | 0 | 0 |  |  | -12.5562 | -11.8036 | -13.8947 | -14.2102 | 9.82 | 10.09 | -24.5 | -24.8 | 0.1584 | -4.96 | 50.3963 | 23.3046 | 22.4319 | -15.7 | -31.2 | -3.3 | -3.8 |  |  | -113.3661 | -14.2681 | -208.3353 | -1.8096 | -9.3803 |  | 68.1854 | 64.5616 | 145.9537 | 30.9613 | 26.9105 | 24.4848 | 43.1184 | 145.4637 | -241.5329 | 44.6944 | -34.2353 | -2.9285 | 5.93 | -5.92 | -2.315 | -2.338 | 0.96 | 1.36 | -2.9842 | -7.0603 | 4.7471 | 2.9313 | 9.6 | 3.931 | 3.129 |  |  | 4.4042 | 3.8744 | 4.3613 |  | 15.8 | 7.871 | 0.88 |  | -6.3294 | -13.7583 | -16.6042 | -4.6033 | 9.7673 | -11.9973 | 1.5079 | -11.9 | -3.6 | 60.618 | -139.6006
14/03/2026 | 18:30 | 0 | 4.4805 | -9.4898 | 3.1285 | 11.2002 |  | 15.0455 |  | 18.8492 | 7.8508 | 7.5774 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.6699 | -6.9027 | 5.4227 | 5.3324 | 9.6847 | 1.3838 | -1.3183 | 2.2785 |  | -1.1305 | -0.058 | -0.043 | 4.398 | -8.88 | -4.4 | -1.23 | 0.286 |  | -8.06 |  | -12 | -11.88 | 2.663 | 4.2888 | 15.4937 | 19.3521 | -20.093 | -6.1826 | -6.0698 | 1.9889 | 2.467 | -18.9932 | -16.5943 | 17.4661 | 18.7152 | 19.9184 | -0.3851 | -1.5 | -1.5 | -21.6856 | -21.6897 | -2.2644 |  | 2.5718 | 4.1848 | 3.682 | 2.4927 | -84.4447 | 79.9585 | 80.0195 | -65.7695 | -96.6292 |  |  |  | 20.6078 | 9.99 | 8.39 | -4.33 | 5.06 | -8.703 | -8.5691 | 20.0471 | 17.6 | -1.6338 | -10.6382 | -10.6378 | 1.8719 | 20.3741 |  |  | 22.6 | -40.1 | -3.45 | 34.5688 | 34.7363 | 33.2702 | 44.3713 | 44.4777 | -14.2045 | -40.6795 | -10.6629 | 3.6826 | 36.8 | 13.88 | 14.3799 | 13.1866 | 13.4663 |  | -21.3136 | -21.3236 | 26.0215 |  | -6.0801 | -40.6 | -40.5 | -3.4131 | 8.7952 | 14.1993 | 19.4882 | 9.5 | -2.8 | 10.0595 | -24.3164 | 0.73 | 0.68 | 12.61 | 7.25 | -22.6182 | -11.8545 | -27.5066 | -26.0909 | 27.589 | 2.0355 | -7.8832 | -7.5905 | -16.8613 | -28.232 | -15.992 | -17.1309 | -29.3265 |  | -6.7287 | -6.4317 | 10.9636 | -6.5079 | -6.2662 | -6.148 | -20.5376 | -20.3474 | 7.213 |  | -9.02 | 0 | 4.3624 | -8.4227 | -9.8001 | -9.968 | 6.3246 | 10.2775 | -17.4274 | 3.5794 |  | 3.3295 | 2.8875 | 2.9128 | 0 | -0.6698 | -1.0047 | 20.0948 | 10.7927 | 11.0121 | 23.1124 | 33.4718 | 14.1274 | -14.9 | -3.0227 | 0.2538 | 1.66 | 0.12 | -13.0224 |  | 7.236 | 0.041 |  | 32.2 | -39.8672 | -31.5803 | -0.32 | 23.4385 |  | 25.8466 | -9.4044 | -9.9783 | 3.1605 |  |  | -10.9949 | -25.3178 | 8.4425 | -19.5178 | 3.044 | 2.9567 | 177.0471 | -2.821 | -6.6227 | -10.8463 | 4.3342 | 8.337 | 8.5294 | 3.6705 | -9.3579 | -7.9046 | -0.42 | 4.0854 | 42.0046 | 35.4576 | 69.0118 | -3.7561 | 47.1409 |  | -7.9799 | -10.8048 | -12.6309 | 28.1655 | 28.1136 | -9.4415 | -8.6011 | -15.8618 | -15.9214 | 7.74 | 7.92 | -26 | -25.9 | 0.0888 | -2.88 | 54.2281 | 23.6535 | 23.5542 | -14.8 | -32 | -5.4 | -5.9 |  |  | -92.8585 | 0.0729 | -218.7779 | -9.4042 | -7.4524 |  | 58.24 | 61.0752 | 148.9992 | 41.7659 | 23.8612 | 22.0982 | 43.2541 | 164.0966 | -244.3481 | 57.1185 | -44.4599 | -3.5389 | 4.484 | -6.08 | -2.365 | -2.362 | 0.96 | 0.8 | -3.1608 | -6.6209 | 4.9821 | 2.4033 | 9.5 | 1.361 | 0.849 | 0 | 0 | 4.0822 | 3.2133 | 3.4635 |  | 16.8 | 7.1091 | 0.82 |  | 0 | -16.9704 | -20.6958 | 1.6393 | 12.5898 | -15.3559 | 1.8902 | -14.2 | -2.2 | 47.0516 | -126.8316
14/03/2026 | 19:00 | 0 | 9.0844 | -11.8569 | -1.1334 | 11.9813 |  | 17.1429 |  | 21.3015 | 8.9167 | 8.5585 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 2.484 | -17.6 | 2.7794 | -5.0437 | 6.5728 | 6.6211 | 11.3455 | 1.1163 | -1.5798 | 2.2016 |  | -1.2229 | 0.237 | 0.254 | 4.737 | -6.66 | 2.2 | -1.093 | 0.291 |  | -11.31 |  | -9.08 | -9.12 | 3.1916 | 4.0558 | 17.1413 | 21.4577 | -15.3217 | -8.9652 | -8.6841 | 0.3189 | 0.4756 | -13.574 | -10.4095 | 22.3461 | 23.5716 | 80.5133 | 0.7346 | -2.5 | -2.5 | -19.5017 | -19.4756 | -2.7877 |  | 10.6718 | 5.5592 | 2.7837 | 1.8532 | -119.2968 | 107.7303 | 107.7913 | -57.4677 | -74.0526 |  |  |  | 27.0645 | 11.87 | 9.09 | -7.01 | 7.04 | -7.4974 | -7.7653 | 20.1004 | 17.5513 | -1.2822 | 1.4158 | 0.9809 | 9.7615 | 31.3096 |  |  | 30.8 | -63.5 | -3.8 | 40.6189 | 40.8127 | 39.8257 | 62.266 | 63.4097 | -24.5055 | -52.9293 | -20.6164 | 3.8401 | 36.14 | 13.92 | 13.9111 | 12.796 | 12.9854 |  | -31.8825 | -31.7224 | 39.2874 |  | -5.8749 | -53.5 | -53.4 | -3.3105 | 8.4212 | 12.9375 | 19.4882 | 9.45 | -2.29 | 9.486 | -38.3672 | -0.36 | -0.31 | 17.73 | 8.22 | -33.1273 | -16.9727 | -30.8922 | -29.5909 | 25.1904 | -0.1545 | -10.8159 | -10.4522 | -19.1702 | -29.7969 | -13.863 | -21.2064 | -29.7665 |  | -6.9242 | -6.4649 | 12.4701 | -5.3849 | -5.6074 | -10.244 | -22.3117 | -21.955 | 10.0899 |  | -5.76 | -0.1 | 4.4093 | -6.3549 | -10.1425 | -10.4073 | 6.6293 | 12.2773 | -18.6203 | 3.6011 |  | 3.349 | 2.6667 | 2.9395 | 0 | -0.6698 | -1.0047 | 17.7504 | 14.6683 | 14.2579 | 21.9016 | 31.5093 | 13.6147 | -16.66 | -2.3177 | 0.2364 | 1.63 | 2.47 | -14.0811 |  | 7.214 | 0.805 |  | 32.13 | -39.7573 | -30.846 | -0.5 | 22.3463 |  | 26.8987 | -9.3058 | -9.9083 | 3.4282 |  |  | -10.6574 | -25.0359 | 8.4451 | -18.7983 | 3.1117 | 4.2889 | 181.4716 | -3.0315 | -7.9036 | -10.5744 | 3.9149 | 8.63 | 8.8695 | 3 | -6.6495 | -6.1566 | 0.84 | 0 | 39.3192 | 39.3855 | 68.6349 | -2.6825 | 48.2222 |  | -9.5781 | 0 | 0 |  |  | -12.1497 | -11.1829 | -14.2379 | -14.2754 | 13.13 | 13.4 | -29.7 | -30.1 | 0.1767 | -3.2 | 67.0818 | 16.203 | 16.4592 | -15.3 | -34.1 | -3.7 | -4.3 |  |  | -93.1762 | 5.2627 | -218.1776 | -8.9144 | -6.4929 |  | 52.6618 | 67.491 | 155.421 | 46.7572 | 28.1508 | 27.178 | 35.1988 | 166.8773 | -249.6833 | 64.3509 | -49.8267 | -1.7566 | 2.679 | -7.2 | -2.355 | -2.358 | 1.76 | -0.24 | -3.3076 | -5.6535 | 5.51 | 2.9618 | 8.2 | -2.222 | -0.979 |  |  | 3.7557 | 3.5659 | 4.709 |  | 18.8 | 8.0205 | 0.78 |  |  | -15.9792 | -19.7313 | 0 | 11.7235 | -14.1466 | 1.4302 | -15.9 | -0.7 | 44.0655 | -122.1561
14/03/2026 | 19:30 | 0 | 9.278 | -12.3419 | 4.9052 | 12.1826 |  | 17.8788 |  | 21.3609 | 8.9947 | 8.7479 | -11.1 | -28.6 | 6.6 |  |  | 2.9515 | -5.1422 | 6.5852 | 6.5113 | 11.3841 | 1.5582 | -1.5139 | 2.2023 |  | -1.1931 | 0.191 | 0.206 | 4.699 | -6.66 |  | -1.037 | 0.293 |  | -12.12 |  | -8.94 | -8.99 | 3.1135 | 4.2037 | 16.6276 | 21.0765 | -14.7514 | -9.3901 | -9.0583 | 0.9617 | 1.1984 | -13.6392 | -10.7778 | 24.3015 | 25.4611 | 78.704 | 1.6099 | -2.6 | -2.6 | -19.7728 | -19.6193 | -2.769 |  | 9.9866 | 5.2899 | 2.8703 | 1.9748 | -122.5013 | 106.0213 | 106.1128 | -48.7732 | -74.5507 |  |  |  |  | 12.01 | 9.41 | -7.83 | 5.39 | -6.5597 | -6.2918 | 18.2345 | 15.9311 | -1.7137 | 1.1841 | 1.0991 | 10.4068 | 30.263 |  |  | 28.3 | -60.5 | -3.48 | 39.922 | 39.6199 | 38.5023 | 61.2791 | 61.4959 | -23.2349 | -51.5133 | -18.627 | 4.0086 | 36.11 | 14.04 | 13.5986 | 12.5031 | 13.0204 |  | -31.3323 | -31.0594 | 36.0885 |  | -5.7545 | -51.5 | -51.5 | -3.2153 | 8.0472 | 13.7261 | 18.746 | 8.86 | -2.62 | 9.9355 | -35.717 | -0.49 | -0.61 | 15.39 | 7.42 | -32.1273 | -16.3091 | -28.8499 | -27.0364 | 22.61 | -3.0164 | -12.6835 | -12.5278 | -16.185 | -29.0766 | -15.894 | -30.2428 | -41.6566 |  | -6.2457 | -5.8711 | 11.3118 | -6.089 | -6.2303 | -7.684 | -20.8271 | -20.51 | 9.4307 |  | -8.59 | 0.1 | 4.3542 | -7.5927 | -11.361 | -11.5134 | 6.0897 | 11.0495 | -17.8206 | 4.4083 |  | 4.0099 | 3.0046 | 3.0543 | 0 | -2.6793 | -2.8468 | 20.932 | 11.5001 | 12.0104 | 23.2604 | 33.4211 | 11.7104 | -16.72 | -2.7224 | 0.2364 | 1.8 | 3.04 | -11.8506 |  | 6.93 | 0.201 |  | 33.92 | -40.8601 | -32.2738 | -0.22 | 24.6597 |  | 26.6303 | -9.4523 | -10.0435 | 3.4022 |  |  | -10.3565 | -24.4453 | 10.0375 | -18.9677 | 3.8521 | 4.1224 | 180.1584 | -2.7876 | -7.7201 | -10.8363 | 3.6148 | 8.7033 | 8.8854 | 3.0225 | -9.5423 | -7.7764 | -3.77 | 6.1079 | 46.8742 | 27.131 | 56.2685 | -3.8809 | 47.3368 |  | -8.3683 | 0 | -11.5901 |  |  | -17.2419 | -16.6871 | -18.0966 | -18.2349 | 14.5 | 14.51 | -29.5 | -29.5 | 0.0357 | -3.6 | 58.6097 | 21.4256 | 21.5707 | -15.2 | -31.6 | 0.9 | 0 | -17.8845 | -17.8373 | -83.09 | 18.2189 | -262.0388 | -13.0799 | -13.1358 |  | 56.2267 | 115.0157 | 106.407 | 46.3864 | 20.9024 | 23.2768 | -4.016 | 207.7829 | -207.4571 | 2.0017 | 11.0512 | -1.0999 | 2.553 | -8.08 | -2.334 | -2.337 | 3.04 | -0.72 | -3.9451 | -5.4765 | 5.2445 | 3.0472 | 7.3 | -1.969 | -2.143 |  |  | 4.35 | 3.4624 | 3.1748 |  | 15.8 | 7.5015 | 0.87 |  |  | -17.4812 | -20.7061 | 2.277 | 13.2297 | -15.0259 | 1.5838 | -11.9 | -4.3 | 38.8675 | -118.8405
14/03/2026 | 20:00 | 0 | 9.1522 | -12.0717 | 4.7581 | 12.0521 |  | 17.628 |  | 21.3734 | 9.0187 | 8.6344 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.4977 | -5.0897 | 5.8752 | 5.8499 | 10.2295 | 0.6057 | -1.5182 | 2.2133 |  | -1.2167 | 0.189 | 0.21 | 4.76 | -11.1 | 0 | -0.942 | 0.288 |  | -11.37 |  | -9.28 | -9.42 | 2.9589 | 4.0691 | 17.2698 | 21.6588 | -16.903 | -9.5729 | -8.7849 | 11.198 | 14.2968 | -15.649 | -12.709 | 30.3962 | 28.6193 | 80.1126 | 0.7212 | -2.4 | -2.2 | -16.7002 | -18.6991 | -2.8576 |  | 10.2412 | 5.2095 | 1.8203 | 1.2536 | -113.1016 | 105.4719 | 105.5025 | -53.296 | -67.3928 |  |  |  | 26.9947 | 11.83 | 9.43 | -7.57 | 5.18 | -6.6937 | -6.5597 | 19.0868 | 16.7928 | -1.1674 | 1.5708 | 1.2734 | 9.9288 | 29.4669 |  |  | 27 | -59.3 | -3.55 | 39.3617 | 39.2824 | 38.1787 | 60.5385 | 60.687 | -22.5387 | -51.4865 | -18.6865 | 3.7196 | 35.48 | 13.6 | 12.9736 | 11.8195 | 12.5296 |  | -30.4237 | -30.6158 | 35.1831 |  | -5.403 |  | -51.4 | -3.2568 | 7.4862 | 13.253 | 18.0038 | 8.4 | -2.37 | 10.292 | -34.762 | -0.8 | -0.8 | 14.89 | 7.42 | -32.1818 | -15.9727 | -28.7079 | -26.7545 | 22.8343 | -2.8737 | -12.6405 | -12.7026 | -15.3149 | -28.6047 | -16.783 | -26.2843 | -41.3831 |  | -6.4164 | -6.0553 | 11.0049 | -5.2153 | -5.2569 | -7.172 | -21.1418 | -20.8782 | 8.6685 |  | -9.03 | 0 | 4.3423 | -5.8884 | -12.4462 | -12.4206 | 8.4783 | 10.2872 | -17.2479 | 4.4157 |  | 4.133 | 2.8691 | 2.9638 | 0 | -3.5166 | -3.684 | 21.4344 | 11.35 | 11.1943 | 23.1768 |  | 10.9389 | -16.82 | -2.6162 | 0.2364 | 1.59 | 4.44 | -12.0206 | 0 | 6.874 | 0.394 |  | 34.92 | -41.9707 | -32.8904 | 0.18 | 25.6989 |  | 26.9904 | -9.3728 | -10.0336 | 3.3652 |  |  | -11.6735 | -24.9508 | 9.413 | -19.5759 | 3.7794 | 4.475 | 182.9337 | -2.7977 | -8.0123 | -10.5724 | 3.5296 | 8.5055 | 8.7351 |  | -9.9553 | -8.0494 | -2.93 | 5.5913 | 45.4624 | 31.4183 | 56.6584 | -4.469 | 47.6415 |  | -6.5671 | -10.9694 | 0 |  |  | -17.6539 | -17.0387 | -18.3202 | -18.2094 | 15.69 | 15.77 | -28.3 | -28.5 | 0.195 | -3.6 | 59.8056 | 23.9996 | 23.7235 | -16.9 | -32 | 2.2 | 1.3 | -18.1004 |  | -81.0071 | 18.5746 | -264.3841 | -17.7538 | -14.5349 |  | 50.8752 | 116.4677 | 108.1579 | 46.7724 | 26.1344 | 23.8488 | -3.5544 | 209.2632 | -209.8634 | 1.4154 | 9.0789 | -0.9363 | 2.712 | -7.04 | -2.387 | -2.393 | 2.16 | -0.48 | -3.4501 | -5.6809 | 5.7145 | 2.9892 | 7.2 | -0.375 | -0.262 |  |  | 3.5707 | 3.5539 | 4.2182 |  | 16.5 | 8.1877 | 0.84 |  |  | -16.6516 | -20.5732 | 2.1295 | 12.7909 | -16.3777 | 2.7248 | -10.3 | -5.7 | 39.0615 | -117.1945
14/03/2026 | 20:30 | 0 | 8.9404 | -11.9021 | 4.6954 | 12.1498 |  | 16.3083 |  | 20.911 | 8.6917 | 8.2803 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.6568 | -4.433 | 5.3854 | 5.2726 | 9.4387 | 0.3269 | -1.475 | 2.3324 |  | -1.2296 | 0.078 | 0.096 | 5.022 | -11.1 | -2.2 | -0.947 | 0.293 |  | -11.58 |  | -9.43 | -9.57 | 3.9997 | 3.9421 | 16.8761 | 20.9974 | -16.9045 | -10.3944 | -10.0952 | 14.4373 | 16.2087 | -16.4607 | -13.4808 | 27.5378 | 34.512 | 75.0913 | 1.3485 | -2.7 | -2.7 | -18.6836 | -18.8069 | -2.8349 |  | 8.4386 | 3.7824 | 1.7154 | 1.2798 | -119.2663 | 105.0142 | 105.0752 | -50.8784 | -81.094 |  |  |  | 25.8371 | 12.15 | 9.84 | -7.68 | 4.96 | -5.4881 | -5.0862 | 17.6033 | 15.1491 | -1.0976 | 2.8666 | 2.9624 | 8.9962 | 30.9033 |  |  | 28.2 | -62.4 | -3.4 | 39.4708 | 39.6074 | 38.6105 | 61.9458 | 62.1558 | -23.5422 | -51.4265 | -21.1778 | 3.9807 | 34.82 | 13.21 | 12.6611 | 11.5265 | 12.5395 |  | -32.1863 | -32.0557 | 38.3642 |  | -5.5408 | -51.2 | -51.3 | -3.429 | 6.9251 | 12.3067 | 17.2617 | 7.73 | -2.24 | 10.0595 | -37.0221 | -0.87 | -0.85 | 15.37 | 6.68 | -34.1818 | -17.3545 | -27.9992 | -26.8909 | 20.324 | -4.4164 | -14.5283 | -14.3849 | -14.5957 | -28.6794 | -17.417 | -28.5967 | -30.4649 |  | -6.5694 | -6.0941 | 10.0187 | -4.6801 | -4.88 | -6.66 | -21.8507 | -21.2945 | 8.5433 |  | -9.41 | -0.1 | 4.188 | -4.1799 | -12.5585 | -12.6206 | 8.611 | 11.0145 | -16.913 | 4.2309 |  | 3.9908 | 2.9724 | 2.9174 | 0 | -5.0237 | -4.5213 | 19.7598 | 11.5351 | 10.1074 | 23.2758 | 35.4167 | 14.6401 | -15.32 | -2.51 | 0.2364 | 1.78 | 0.83 | -13.8498 |  | 7.058 | 0.386 |  | 34.54 | -42.1067 | -32.7587 | 0.12 | 25.5512 |  | 27.0109 | -9.1662 | -9.6978 | 3.3042 |  |  | -11.2402 | -22.325 | 9.345 | -20.3987 | 3.6118 | 3.4924 | 178.5931 | -3.2607 | -8.3417 | -9.9841 | 3.3947 | 8.381 | 8.5215 | 3 | -8.0711 | -6.1315 | -1.68 | 4.9875 | 45.0382 | 36.2405 | 58.2505 | -2.6436 | 48.5034 |  | -6.7315 | -10.0377 | -12.7958 |  |  | -16.6267 | -16.1488 | -18.2525 | -18.5371 | 16.42 | 16.51 | -26.3 | -25.8 | 0.2115 | -3.28 | 59.3852 | 25.3533 | 25.249 | -17 | -32.4 | 1 | 0.4 | -17.8768 | -17.8337 | -73.79 | 17.1242 | -264.0963 | -19.3081 | -14.3404 |  | 47.4303 | 113.5779 | 109.0562 | 51.6364 | 27.0155 | 27.1637 | -1.1054 | 211.7023 | -209.4138 | 2.9129 | 5.6945 | -1.4051 | 4.887 | -6.24 | -2.392 | -2.39 | 0.72 | 0 | -2.7853 | -5.7694 | 6.038 | 2.9313 | 7.8 | 2.715 | 3.729 |  |  | 3.6591 | 3.3657 | 3.3721 |  | 16.4 | 8.9358 | 0.63 |  |  | -16.659 | -20.6437 | 2.2624 | 12.7218 | -16.3717 | 2.6754 | -10.8 | -5.3 | 40.7549 | -131.0937
14/03/2026 | 21:00 | 0 | 8.5752 | -11.4089 | 4.7981 | 12.3271 |  | 15.9527 |  | 20.4317 | 8.4867 | 8.2128 | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 |  | 2.8296 | -3.1301 | 4.9229 | 4.7962 | 8.6595 | 0.5094 | -1.4807 | 2.3484 |  | -1.3345 | 0.022 | 0.045 | 4.415 | -11.1 | -6.6 | -1.111 | 0.276 |  | -13.15 |  | -9.58 | -9.7 | 3.8613 | 4.2687 | 16.58 | 21.0502 | -16.4701 | -10.0088 | -9.8011 | 3.1695 | 1.8527 | -14.9118 | -11.5451 | 27.7712 | 30.1141 | 76.2449 | 2.9382 | -3.3 | -3.2 | -20.8452 | -20.9172 | -2.9297 |  | 8.9808 | 3.8417 | 1.6958 | 1.2087 | -140.8124 | 105.533 | 106.1739 | -42.0378 | -96.4851 |  |  |  |  | 12.21 | 9.37 | -8.55 | 4.64 | -4.4164 | -4.2824 | 15.083 | 13.4693 | -2.4195 | 4.2578 | 4.0502 | 8.9884 | 33.1597 |  |  | 26 | -66.5 | -3.53 | 39.3715 | 39.5355 | 38.4295 | 63.3141 | 63.5553 | -24.763 | -51.8769 | -20.9521 | 3.9692 | 36.69 | 13.97 | 11.7236 | 10.6476 | 11.8004 |  | -33.8484 | -34.0948 | 40.2986 |  | -5.0818 |  |  | -3.9038 | 6.1771 | 12.9375 | 15.9628 | 6.97 | -2.68 | 9.703 | -38.9822 | -0.73 | -0.77 | 16.56 | 6.18 | -36.2 | -18.7545 | -27.2382 | -26.0273 | 16.7464 | -7.0875 | -16.7082 | -16.5478 | -15.0974 | -27.9954 | -17.086 | -39.2843 | -27.1992 |  | -6.4179 | -6.2266 | 10.7083 | -4.1407 | -4.3231 | -7.684 | -21.0307 | -20.6318 | 7.8871 |  | -9.22 | 0 | 4.2304 | -3.1231 | -13.0921 | -13.1646 | 9.9887 | 9.6792 | -18.2451 | 4.116 |  | 4.0037 | 3.1285 | 3.0296 | 2.4876 | -5.3586 | -5.861 | 20.0948 | 9.4121 | 9.4884 | 24.1625 |  | 13.102 | -14.71 | -2.8139 | 0.2364 | 1.76 | 1.45 | -14.6756 |  | 7.061 | 0.167 |  | 35.36 | -42.8187 | -33.3991 | 0.24 | 25.7722 |  | 27.0151 | -8.715 | -9.2697 | 3.2474 |  |  | -11.6363 | -21.9874 | 9.8527 | -21.156 | 4.33 | 3.0589 | 174.4786 | -3.8583 | -9.3837 | -9.6775 | 2.7737 | 8.1027 | 8.3 | 2 | -7.483 | -4.9951 | -2.51 | 3.9924 | 48.1518 | 30.519 | 63.3796 | -1.404 | 49.186 |  | -7.2612 | -11.1037 | -10.1424 | 32.4938 | 33.0471 | -15.5445 | -15.1215 | -17.647 | -17.3408 | 16.44 | 16.54 | -27.2 | -28 | 0.2646 | -3.52 | 48.2158 | 29.5546 | 29.1984 | -17.4 | -32.4 | -0.7 | -1.3 |  | -17.8015 | -76.0502 | 15.0783 | -258.7985 | -17.0451 | -15.7701 |  | 51.658 | 107.2036 | 108.0755 | 50.2272 | 25.6425 | 26.7855 | 1.5913 | 208.576 | -207.8941 | 3.0867 | 7.5314 | -2.0154 | 4.591 | -5.52 | -2.375 | -2.379 | 0.48 | -0.56 | -2.2474 | -5.4765 | 5.803 | 2.6688 | 7.4 | 0.765 | 0.198 |  |  | 3.33 | 2.8984 | 2.697 |  | 17.5 | 8.7444 | 0.55 |  |  | -16.7223 | -20.7106 | 1.0228 | 13.3756 | -15.6556 | 1.9086 | -12.1 | -4.3 | 48.5974 | -136.73
14/03/2026 | 21:30 | 0 | 8.5081 | -11.1491 | 4.5138 | 11.9926 |  | 15.284 |  | 19.5866 | 8.0648 | 7.7601 | -6.66 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.8707 | -2.8499 | 4.9123 | 4.6773 | 8.431 | 1.8079 | -1.5193 | 2.2925 |  | -1.1982 | -0.007 | -0.003 | 4.685 | -13.32 | -8.8 | -0.729 | 0.274 |  | -13.17 | -10 | -9.86 | -9.9 | 4.728 | 4.239 | 16.2746 | 20.8639 | -17.5466 | -10.915 | -10.8666 | 15.0591 | 14.7008 | -16.4439 | -13.5385 | 32.6333 | 39.6717 | 72.4692 | 1.8342 | -2.9 | -2.9 | -18.9602 | -19.5187 | -3.0746 |  | 7.4719 | 3.9287 | 0.9094 | 0.5991 | -135.4716 | 103.8545 | 103.9765 | -37.0174 | -97.9345 |  |  |  | 24.7792 | 12 | 9.14 | -9.16 | 4.17 | -4.4164 | -3.8806 | 15.9782 | 13.9479 | -2.0793 | 5.4512 | 5.1362 | 7.2008 | 34.3135 |  |  | 25.8 | -68.6 | -3.35 | 39.2043 | 39.1073 | 37.7088 | 63.3962 | 63.7129 | -24.6416 | -50.6431 | -21.4362 | 3.8183 | 36.1 | 13.69 | 11.7236 | 10.5499 | 11.8757 |  | -35.0314 | -34.6668 | 41.8 |  | -5.1174 | -50.6 | -49 | -3.9172 | 5.0551 | 12.3067 | 14.4785 | 5.71 | -2.49 | 9.517 | -40.5223 | -1.18 | -1.25 | 15.41 | 5.59 | -38.0545 | -19.1273 | -27.4156 | -26.1636 | 14.3701 | -9.7439 | -19.7376 | -19.3572 | -13.8918 | -26.8572 | -17.573 | -44.1776 | -19.2138 |  | -9.1068 | -8.8121 | 10.2033 | -6.6487 | -6.7888 | -7.172 | -21.8193 | -21.5695 | 7.2037 |  | -7.54 | -0.1 | 3.7353 | -6.6611 | -13.9021 | -14.0871 | 10.571 | 9.2601 | -18.4382 | 4.6034 |  | 4.3535 | 2.7188 | 2.6258 | 2.5873 | -6.1959 | -6.5308 | 22.4391 | 9.298 | 8.9943 | 24.6902 | 35.6032 | 12.5063 | -13.83 | -2.4221 | 0.2273 | 1.6 | 1.84 | -12.8868 |  | 7.299 | 0.748 | 4.0138 | 35.81 | -43.1829 | -33.7501 | 0.08 | 25.8815 |  | 26.0933 | -9.1418 | -9.7522 | 3.111 |  |  | -11.4119 | -21.7339 | 10.8046 | -21.5934 | 3.9622 | 4.6417 | 170.79 | -4.3164 | -7.147 | -10.0362 | 2.5826 | 7.7291 | 7.9668 |  | -5.1519 | -3.6048 | -0.42 | 4.8653 | 45.7531 | 36.3547 | 69.8656 | 0 | 49.6504 |  | -7.9121 | 0 | 0 |  |  | -15.116 | -14.7315 | -14.3837 | -14.2548 | 16.64 | 16.84 | -27.5 | -27.7 | 0.2115 | -4.16 | 54.1135 | 26.5122 | 26.4113 | -17.4 | -33.4 | -0.3 | -0.8 |  |  | -74.1492 | 14.8712 | -261.5359 | -17.7317 | -17.2162 |  | 46.0657 | 109.8569 | 110.8911 | 57.0046 | 28.9292 | 25.3748 | 1.192 | 216.7383 | -208.7834 | 8.049 | 1.5185 | 0.0012 | 4.812 | -4.64 | -2.307 | -2.31 | -0.16 | -0.24 | -1.5163 | -5.0675 | 6.0655 | 2.8733 | 7.5 | 0.363 | 1.273 | 0.7877 | 1.0343 | 3.5419 | 3.305 | 3.9521 |  | 18 | 8.4745 | 0.46 |  | 0 | -16.2685 | -20.0597 | 0 | 12.1785 | -15.8484 | 2.1577 | -12.1 | -3.9 | 53.1873 | -142.3813
14/03/2026 | 22:00 | 0 | 8.2156 | -10.6587 | 4.6001 | 9.4763 |  | 14.7543 |  | 18.4254 | 7.5568 | 7.2041 | -6.66 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 2.9858 | -2.2979 | 4.3948 | 4.1775 | 7.7102 | 2.0096 | -1.5233 | 2.3204 |  | -1.2146 | 0.063 | 0.082 | 4.427 | -15.54 | -8.8 | -2.071 | 0.324 |  | -14.43 |  | -8.75 | -8.99 | 4.439 | 3.687 | 14.6944 | 19.1116 | -17.4951 | -11.9209 | -11.9109 | 22.4581 | 13.7819 | -16.9695 | -14.0764 | 35.5099 | 46.7159 | 64.7791 | 1.3696 | -2.4 | -2.4 | -18.943 | -19.2946 | -2.0905 |  | 6.4274 | 2.3983 | 1.0811 | 0.7956 | -144.9629 | 101.3519 | 100.7416 | -31.0014 | -110.9865 |  |  |  | 23.7813 | 12.4 | 9.28 | -9.64 | 4.79 | -1.8712 | -1.8712 | 12.8526 | 10.7093 | -2.7801 | 5.286 | 5.4236 | 6.1807 | 34.0253 |  |  | 20.7 | -67 | -3.17 | 38.0931 | 37.999 | 36.4849 | 63.293 | 62.9943 | -23.9697 | -51.0408 | -21.6774 | 3.6637 | 36.81 | 13.84 | 10.9424 | 9.8663 | 11.2819 |  | -34.7522 | -34.669 | 39.077 |  | -4.8644 | -48.3 | -46.7 | -4.2871 | 3.933 | 12.9375 | 12.9941 | 4.59 | -3.14 | 9.3465 | -38.6372 | -1.04 | -1.16 | 14.58 | 3.83 | -37.8364 | -18.6818 | -24.4926 | -23.1545 | 9.5465 | -13.9779 | -22.113 | -21.7556 | -13.9227 | -25.6508 | -17.413 | -51.32 | -17.0263 |  | -9.2847 | -8.9008 | 10.1744 | -7.6603 | -7.708 | -5.636 | -20.3143 | -19.87 | 5.9439 |  | -8.55 | 0 | 3.6358 | -8.1052 | -13.3948 | -13.5669 | 9.6628 | 8.3573 | -17.976 | 4.5115 |  | 4.3425 | 3.3247 | 3.2677 | 0 | -8.7077 | -9.0426 | 24.2812 | 6.4137 | 6.3647 | 26.1702 | 37.2383 | 11.2465 | -13.73 | -2.7242 | 0.2181 | 1.54 | 2.08 | -11.9092 | 0 | 7.374 | 0.763 |  | 35.98 | -43.2155 | -34.7111 | -0.01 | 25.3917 |  | 26.031 | -8.7459 | -9.0313 | 2.9299 |  |  |  | -20.8357 | 10.2864 | -22.7309 | 4.6597 | 3.3369 | 167.3754 | -5.4116 | -8.2393 | -8.7889 | 2.6912 | 7.4938 | 7.7374 | 1.895 | -6.4136 | -3.7927 | -2.1 | 5.0433 | 48.4267 | 31.3637 | 70.4047 | -1.835 | 48.9892 |  | -6.8676 | -10.6846 | -11.6276 |  |  | -15.9016 | -15.3523 | -13.0245 | -12.9259 | 16.61 | 16.71 | -26.1 | -26.5 | 0.195 | -4.88 | 50.0728 | 26.2102 | 26.1754 | -18.2 | -32.8 | 0.1 | -0.4 |  |  | -73.3323 | 14.4718 | -261.3874 | -16.4864 | -15.5728 |  | 50.6391 | 109.913 | 106.3989 | 48.6463 | 26.5105 | 25.0573 | 2.6023 | 209.0248 | -204.7967 | 3.2557 | 6.2356 | -0.0452 | 4.953 | -4.32 | -2.23 | -2.242 | -0.56 | 0.4 | -1.6237 | -6.1814 | 6.0075 | 3.1083 | 6.9 | 1.448 | 1.707 |  |  | 4.2148 | 3.6731 | 3.4035 |  | 17.6 | 8.6434 | 0.42 |  |  | -16.7315 | -20.548 | 1.4841 | 13.3599 | -16.1772 | 2.0818 | -11.5 | -4.3 | 53.2127 | -151.3835
14/03/2026 | 22:30 | 0 | 7.6679 | -10.0131 | 4.1624 | 8.021 |  | 13.5575 |  | 17.305 | 7.0168 | 6.7297 | -11.1 | -19.8 | -2.2 |  | -11 | 3.6222 | -6.2591 | 3.8575 | 3.5119 | 6.8705 | 1.8973 | -1.5399 | 2.4526 |  | -1.2801 | -0.102 | -0.13 | 4.443 | -8.88 | -13.2 | -0.709 | 0.266 |  | -11.75 |  | -11.2 | -11.28 | 5.1685 | 4.1317 | 20.1351 | 21.9969 | -16.4188 | -11.14 | -11.0488 | 14.112 | 15.6952 | -16.7677 | -14.4686 | 25.538 | 25.6309 | -14.044 | 0.306 | -1.9 | -1.9 | -18.6332 | -19.8732 | -1.411 |  | -1.1076 | 1.4244 | 2.7321 | 1.8258 | -78.7072 | 58.9617 | 59.5416 | -51.4447 | -131.0857 |  |  |  | 20.2884 | 10.07 | 10.08 | -2.77 | 5.19 | -4.8183 | -4.1485 | 15.941 | 13.8039 | -2.5232 | -14.8728 | -14.9239 | -1.2958 | 16.2762 |  |  | 10.4 | -32.4 | -3 | 27.741 | 27.9552 | 26.7597 | 34.7145 | 34.6078 | -13.6327 | -31.0454 | -11.2304 | 3.5853 | 34.3 | 12.65 | 9.3799 | 8.4015 | 10.2926 |  | -17.7817 | -17.4294 | 25.3266 |  | -4.3827 | -31 | -30.7 | -3.6938 | 2.624 | 12.4644 | 10.9531 | 3.31 | -3.24 | 8.8505 | -25.4439 | -1.57 | -1.65 | 12.93 | 2.55 | -24.2727 | -12.7182 | -24.3285 | -22.7636 | 11.4937 | -10.5199 | -18.6301 | -18.601 | -15.9138 | -26.4504 | -17.608 | -33.3987 | -9.7062 |  | -8.3049 | -8.0831 | 12.8432 | -8.8837 | -8.6316 | -12.804 | -18.4712 | -18.1826 | 7.4645 | 12.87 | -9.87 | 0 | 3.5662 | -10.2257 | -13.5543 | -13.7367 | 10.8252 | 9.4933 | -21.1974 | 4.4007 |  | 4.2424 | 0 | 2.6318 | 2.433 | -6.1959 | -6.6983 | 24.4486 | 6.5845 | 7.3735 | 27.0205 | 37.405 | 10.4994 | -14.1 | -2.8103 | 0.2181 | 1.68 | 2.53 | -11.1183 | 2.595 | 7.408 | 0.65 |  | 35.22 | -42.0657 | -33.4592 | 0.03 | 24.7148 |  | 26.0501 | -8.1119 | -8.5697 | 2.8022 |  |  | -11.0118 | -18.3756 | 10.3864 | -24.0398 | 4.3687 | 3.3048 | 162.5124 | -6.032 | -9.0082 | -7.9046 | 2.6536 | 7.0544 | 7.1678 | 2 | -5.1325 | -2.7671 | -2.93 | 5.5012 | 51.431 | 32.3693 | 72.7642 | 0 | 49.6395 |  | -6.752 | 0 | -10.6418 |  |  | -15.1875 | -14.6107 | -10.4634 | -10.7949 | 17.8 | 17.84 | -25.7 | -26.4 | 0.2646 | -5.52 | 48.9119 | 26.6189 | 26.6219 | -18.7 | -30.3 | -0.7 | -1.3 |  |  | -71.4921 | 8.4604 | -259.378 | -15.1143 | -15.4663 |  | 49.8102 | 106.2945 | 108.7662 | 49.4206 | 25.6592 | 27.1557 | 2.5333 | 210.9099 | -205.7234 | 5.4827 | 4.9988 | -0.0916 | 4.966 | -3.2 | -2.227 | -2.233 | -1.28 | 1.36 | -1.6868 | -7.0603 | 6.6514 | 3.5172 | 6.9 | 1.385 | 1.626 | 1.386 | 1.4861 | 4.1458 | 3.6276 | 2.6873 |  | 15.3 | 9.5903 | 0.35 |  | 0 | -16.994 | -19.3025 | 0 | 13.2703 | -15.4261 | 0 | -12 | -3.4 | 56.6548 | -156.4907
14/03/2026 | 23:00 | 0 | 7.4177 | -9.6808 | 3.9629 | 8.9811 |  | 12.3354 |  | 16.1794 | 6.5058 | 6.1382 | -11.1 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 3.1635 | -4.9004 | 3.3678 | 3.2439 | 5.9987 | 1.9294 | -1.5265 | 2.385 |  | -1.2237 | -0.467 | -0.458 | 4.871 | -8.88 | -13.2 | -0.626 | 0.269 |  | -10.5 |  | -12.55 | -12.55 | 4.9786 | 4.1359 | 18.5525 | 20.4668 | -15.9931 | -10.2916 | -10.1537 | 1.386 | 1.4439 | -16.4628 | -14.1019 | 25.1192 | 25.9121 | -12.0333 | 1.6598 | -2.7 | -2.7 | -21.6133 | -21.9617 | -1.5331 |  | -0.2346 | 2.2079 | 0 | 1.7295 | -95.4619 | 66.805 | 66.9576 | -50.314 | -145.9834 |  |  |  | 19.2406 | 9.08 | 8.8 | -4.25 | 5.25 | -4.0145 | -4.0145 | 16.3235 | 14.2482 | -2.0244 | -18.8568 | -19.1007 | -0.468 | 16.217 |  |  | 4.2 | -32.5 | -2.92 | 23.0191 | 22.7572 | 22.3654 | 45.9677 | 46.2496 | -16.043 | -39.0229 | -13.4256 | 3.5063 | 32.39 | 11.93 | 9.3799 | 8.2062 | 10.1055 |  | -17.4325 | -17.177 | 30.8931 |  | -4.2827 |  |  | -3.8757 | 1.6889 | 10.8873 | 9.8398 | 2.15 | -2.89 | 8.5715 | -30.3117 | -1.84 | -1.83 | 12.03 | 2.07 | -28.1455 | -13.9909 | -24.7599 | -23.8364 | 9.669 | -14.0045 | -22.3602 | -22.179 | -17.1657 | -27.8761 | -16.637 | -37.8524 | -8.7031 |  | -8.7689 | -8.2504 | 13.1255 | -9.7551 | -9.3979 | -11.78 | -19.6584 | -19.5044 | 8.0356 | 12.8 | -9.78 | 0 | 3.3317 | -11.0479 | -13.7432 | -13.8886 | 10.7299 | 11.2534 | -21.4229 | 4.4747 |  | 4.2426 | 3.1194 | 0 | 0 | -5.5261 | -6.1959 | 25.7883 | 7.2291 | 7.5525 | 28.7339 | 40.3264 | 12.4965 | -12.67 | -2.8103 | 0.2044 | 1.86 | 0.6 | -13.2702 |  | 7.249 | 0.901 |  | 35.34 | -44.1674 | -34.5027 | 0.07 | 24.4901 |  | 26.2175 | -7.6317 | -7.9731 | 2.5432 |  |  | -11.2775 | -16.8909 | 9.9255 | -25.2187 | 3.4155 | 3.5064 | 161.5199 | -6.7947 | -10.0392 | -6.9655 | 2.6095 | 6.6955 | 6.7802 |  | -3.5583 | -3.5895 | -4.61 | 8.2554 | 56.3011 | 23.8602 | 68.1785 | 0 | 49.4621 |  | -7.8289 | 0 | 0 | 39.6727 | 36.5882 | -15.951 | -15.6379 | -9.1983 | -9.1101 | 15.99 | 16.07 | -26 | -26.3 | 0.195 | -6.64 | 47.2815 | 26.5137 | 26.4729 | -19.1 | -31.2 | -0.3 | -0.8 |  | -17.7904 | -71.5398 | 4.2272 | -255.8549 | -14.546 | -16.4769 |  | 54.1847 | 109.813 | 106.31 | 47.4433 | 27.2993 | 24.8569 | -2.5183 | 205.1153 | -205.4628 | 3.8187 | 8.7485 | 0.0012 | 5.045 | -2.8 | -2.163 | -2.149 | -2.08 | 1.44 | -1.0863 | -6.6789 | 5.9495 | 3.7522 | 7.6 | 1.495 | 1.708 | 2.5867 | 2.9823 | 3.477 | 3.8867 | 3.2297 |  | 15.6 | 10.1218 | 0.23 |  | 0 | -16.2191 | -18.9664 | 1.1032 | 12.8019 | -14.1773 | 0 | -12.3 | -3.4 | 63.5327 | -161.7619
14/03/2026 | 23:30 | 0 | 7.1674 | -9.5913 | 3.9306 | 8.6164 |  | 12.4313 |  | 15.4313 | 6.0898 | 5.755 | -11.1 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.1051 | -4.0022 | 3.2798 | 3.1523 | 5.5298 | 2.4726 | -1.5196 | 2.4345 |  | -1.2368 | -0.649 | -0.634 | 4.691 | -8.88 | -15.4 | -0.481 | 0.259 |  | -11.16 |  | -13.25 | -13.15 | 5.154 | 4.0414 | 17.275 | 19.2655 | -15.9999 | -10.4747 | -10.2894 | -0.1476 | 0.3577 | -17.0886 | -14.9032 | 25.7836 | 26.392 | -11.6713 | 2.2209 | -3 | -2.9 | -22.553 | -22.4905 | -1.5055 |  | 0.0221 | 2.2791 | 0.727 | 1.6865 | -106.6011 | 70.7114 | 70.7419 | -57.872 | -155.2853 |  |  |  | 19.1707 | 8.84 | 8.58 | -4.42 | 4.89 | -6.1578 | -6.0239 | 19.4251 | 17.2636 | -1.2465 | -9.673 | -9.3837 | 0.0098 | 16.8034 |  |  | -1.1 | -34 | -2.76 | 25.008 | 25.1746 | 24.4337 | 50.1853 | 50.2315 | -16.9484 | -42.2215 | -14.2268 | 3.4392 | 30.86 | 11.25 | 8.2861 | 7.2296 | 9.4349 |  | -17.8305 | -17.6814 | 24.2179 |  | -4.0007 |  |  | -3.8123 | 0.5669 | 10.2564 | 7.9843 | 0.95 | -2.78 | 7.161 | -23.6613 | -2.04 | -2.06 | 11.36 | 0.36 | -21.8545 | -11.0909 | -24.3972 | -23.0818 | 9.6387 | -13.6153 | -21.6371 | -21.7403 | -15.867 | -24.7511 | -14.395 | -32.0889 | -11.0644 |  | -9.1679 | -8.8583 | 15.4349 | -11.9013 | -11.6257 | -14.34 | -17.9893 | -17.7477 | 8.6249 | 20.59 | -11.34 | 2 | 3.1366 | -14.6257 | -13.2017 | -13.5384 | 11.0016 | 8.3639 | -19.5271 | 4.4643 |  | 4.1982 | 2.9296 | 3.0087 | 0 | -3.684 | -2.8468 | 25.2859 | 6.7508 | 6.5557 | 29.3516 | 38.5636 | 12.0327 | -13.21 | -2.5118 | 0.2007 | 1.68 | 1.32 | -13.384 |  | 7.319 | 1.112 |  | 35.28 | -43.2994 | -33.5606 | 0.06 | 24.7832 |  | 26.4827 | -8.1129 | -8.7705 | 2.3653 |  |  |  | -14.9358 | 9.9329 | -25.1533 | 3.619 | 2.9795 | 159.5087 | -6.8876 | -9.3487 | -7.051 | 3.0016 | 6.4025 | 6.4401 | 2 | -6.0956 | -4.7964 | -4.61 | 7.0525 | 56.3716 | 24.3335 | 68.1019 | -1.9472 | 49.2297 |  | -7.7031 | 0 | -11.8315 |  |  | -15.7368 | -14.9567 | -8.6385 | -8.4877 | 15.85 | 15.86 | -25.8 | -26.1 | 0.195 | -6.64 | 47.9918 | 27.4633 | 27.354 | -18.7 | -32.9 | -0.3 | -0.8 |  |  | -72.1511 | 6.2611 | -257.7763 | -13.6053 | -14.6729 |  | 57.536 | 109.4479 | 103.8628 | 44.9485 | 25.5549 | 23.6606 | -2.2583 | 203.5303 | -203.0954 | 0.7708 | 9.9364 | -0.0232 | 4.935 | -2.64 | -2.212 | -2.218 | -2.32 | 1.68 | -1.0883 | -6.8528 | 5.626 | 3.8987 | 7.8 | 2.169 | 2.193 |  |  | 3.4149 | 3.4736 | 3.852 |  | 17.2 | 10.1079 | 0.14 |  | 0 | -17.0313 | -19.789 | 1.6753 | 12.6185 | -14.7427 | 1.4308 | -11.9 | -3.9 | 58.5916 | -159.4411
15/03/2026 | 00:00 | 0 | 6.8354 | -9.2195 | 3.6849 | 7.659 |  | 11.3246 |  | 14.5568 | 5.6598 | 5.2571 | -11.1 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.2396 | -5.1268 | 2.9837 | 2.838 | 5.4033 | 2.5316 | -1.5151 | 2.3645 |  | -1.3151 | -0.42 | -0.412 | 4.356 | -11.1 |  | -0.448 | 0.25 |  | -10.46 |  | -12.43 | -12.57 | 5.0869 | 4.2008 | 15.2712 | 17.5011 | -16.898 | -9.6945 | -9.4639 | 0.8604 | 1.0594 | -17.7938 | -15.4571 | 25.6153 | 25.8832 | -10.3426 | 1.6433 | -2.9 | -2.8 | -21.6835 | -21.7904 | -1.3895 |  | -0.5345 | 2.3406 | 0 | 1.6726 | -92.2269 | 67.0491 | 67.0491 | -59.4465 | -153.6449 |  |  |  | 18.1029 | 8.74 | 8.5 | -4.96 | 4.4 | -6.1578 | -6.1578 | 19.6454 | 17.233 | -0.7809 | -7.1559 | -7.0167 | -0.6401 | 15.4834 |  |  | -6 | -29.3 | -2.72 | 24.8208 | 24.8046 | 23.8767 | 47.5199 | 47.819 | -16.5509 | -40.5599 | -12.9282 | 3.2485 | 30.96 | 11.25 | 7.8174 | 6.7413 | 9.1961 |  | -16.3651 | -16.0114 | 15.908 |  | -3.7898 |  | -28.4 | -3.6658 | 0 | 10.4141 | 7.2421 | 0.4 | -3.17 | 7.7655 | -16.2409 | -2.37 | -2.43 | 11.54 | -0.92 | -15.8909 | -8.2636 | -21.4372 | -20.2273 | 9.5335 | -13.5585 | -20.7419 | -20.7082 | -19.4299 | -27.5911 | -14.498 | -28.8876 | -20.7875 |  | -9.8814 | -9.2109 | 11.5658 | -8.3952 | -7.9794 | -17.412 | -17.2115 | -17.0073 | 5.4973 | 12.97 | -6.33 | 0 | 3.2064 | -6.7411 | -12.6855 | -12.8032 | 11.2451 | 9.3474 | -20.2695 | 4.1964 |  | 3.9206 | 2.8913 | 2.7175 | 0 | -3.5166 | -3.684 | 25.2859 | 4.2267 | 4.069 | 29.1108 | 39.3442 | 13.102 | -12.16 | -2.7224 | 0.2181 | 1.79 | 0.49 | -13.4565 |  | 7.434 | 1.141 |  | 35.2 | -43.9106 | -34.919 | -0.2 | 23.773 |  | 26.4179 | -8.0243 | -8.5501 | 2.2226 |  |  | -9.8669 | -13.8631 | 9.768 | -25.4751 | 3.9013 | 4.0225 | 160.7435 | -7.3768 | -9.4188 | -6.7087 | 3.163 | 6.2633 | 6.353 |  | -10.0742 | -8.6645 | -7.12 | 9.5734 | 61.6583 | 19.6288 | 61.1148 | -5.7174 | 45.8034 |  | 0 | -11.7797 | -14.0808 |  |  | -16.797 | -16.5223 | -8.8112 | -8.7718 | 15.21 | 15.17 | -25.9 | -25.5 | 0.2463 | -7.6 | 44.1806 | 27.4276 | 27.2834 | -18.2 | -31.1 | 0.9 | 0 | -18.1063 | -17.9983 | -77.2 | 3.0193 | -259.1087 | -10.3818 | -16.2842 |  | 63.8215 | 113.5867 | 100.3247 | 36.4887 | 23.7538 | 22.7023 | -4.7763 | 193.4041 | -203.6571 | -8.1559 | 19.9995 | 0.3992 | 5.128 | -2.4 | -2.215 | -2.218 | -2.64 | 1.6 | -1.2615 | -6.7369 | 6.038 | 4.0452 | 7 | 1.968 | 1.608 | 2.3613 | 2.7073 | 3.1907 | 2.637 | 3.3092 |  | 15.4 | 10.2614 | 0.17 |  | 0 | -18.4821 | -21.5781 | 3.9725 | 14.4513 | -16.2927 | 1.9117 | -10.9 | -4.3 | 58.5582 | -154.5747
MÁXIMO |  | 0 | 9.278 | -5.403 | 6.6373 | 14.4238 | 0 | 20.9424 | 0 | 30.8567 | 13.8966 | 13.4471 | -6.66 | -19.8 | 6.6 | 8.28 | -11 | 3.9074 | 4.3795 | 7.5213 | 7.3937 | 12.8849 | 3.568 | 0.1694 | 2.6623 | 0 | -0.3247 | 0.237 | 0.254 | 5.022 | -4.44 | 2.2 | -0.305 | 0.324 | 0 | -7.67 | -10 | -8.75 | -8.99 | 5.1685 | 4.5842 | 26.0034 | 28.5168 | -7.9324 | 0.3037 | 0.3518 | 22.4581 | 24.4031 | -11.6147 | -9.4177 | 47.3638 | 46.8666 | 99.3085 | 11.6517 | 2.2 | 1.8 | -16.1116 | -16.0945 | -1.3895 | 0 | 18.0278 | 10.5475 | 5.9751 | 4.0147 | -78.7072 | 126.4381 | 126.7433 | -31.0014 | -42.7406 | 0 | 0 | 0 | 40.0479 | 15.61 | 11.53 | 1.69 | 13.72 | 3.621 | 4.0229 | 25.3596 | 23.0609 | 2.9903 | 6.9385 | 21.8744 | 17.7563 | 35.8874 | 0 | 0 | 40.4 | -13.8 | -2.72 | 44.8245 | 45.0668 | 43.2596 | 64.3849 | 64.8446 | -13.6327 | -16.8227 | -7.9005 | 4.4904 | 45.48 | 18.49 | 18.2861 | 16.7999 | 16.1476 | 0 | -9.9651 | -9.7025 | 41.8 | 0 | -2.5412 | -23.1 | -22.7 | -1.5906 | 13.2834 | 20.6656 | 25.7968 | 14.26 | -1.99 | 17.577 | 9.6168 | 1.08 | 1.05 | 27.54 | 13.93 | 6.9818 | 3.1091 | 2.0772 | 1.8909 | 47.5575 | 18.3183 | 9.9207 | 10.6671 | 1.1126 | -8.9031 | -11.275 | 59.9185 | 28.0781 | 0 | -6.2457 | -5.8711 | 15.4349 | 5.1851 | 3.8755 | 35.344 | -5.0432 | -4.6407 | 10.0899 | 20.59 | -5.3 | 9.5 | 6.7801 | 15.8833 | -6.8926 | -7.1603 | 11.3935 | 12.286 | 6.0909 | 8.7534 | 0 | 8.4741 | 4.7035 | 5.5119 | 3.249 | 5.1911 | 5.1911 | 29.8072 | 15.6991 | 15.6403 | 31.072 | 40.3264 | 22.1988 | -11.67 | -1.2062 | 0.2538 | 2.28 | 4.44 | 0 | 2.8592 | 7.759 | 1.217 | 4.1524 | 40.51 | -27.7396 | -18.3294 | 0.91 | 27.3941 | 0 | 27.6193 | -2.5316 | -2.7962 | 3.4282 | 0.0758 | 0 | -8.8796 | -13.8631 | 11.5965 | -18.7983 | 6.4722 | 7.1432 | 182.9337 | -2.7876 | -5.5679 | 5.6241 | 5.4543 | 8.9816 | 9.178 | 4.7235 | 0 | 1.6866 | 0.84 | 24.7104 | 106.9286 | 39.3855 | 76.6865 | 0 | 49.6504 | 0 | 8.0592 | 0 | 0 | 39.6727 | 36.6835 | -9.4415 | -8.6011 | -7.5194 | -7.2562 | 22.99 | 22.97 | -24.1 | -23.9 | 0.845 | 12.24 | 67.0818 | 32.622 | 32.5366 | -10.1 | -26.8 | 2.2 | 1.3 | -17.4481 | -17.4434 | -71.4921 | 18.5746 | -182.3801 | 12.1583 | -6.4929 | 0 | 140.862 | 116.4677 | 155.421 | 57.0046 | 29.2217 | 27.178 | 48.3212 | 216.7383 | -180.3102 | 64.3509 | 19.9995 | 0.6799 | 10.782 | -2.4 | -2.065 | -2.074 | 3.04 | 3.6 | -1.0863 | -4.802 | 6.6514 | 7.4144 | 9.6 | 3.931 | 4 | 2.6311 | 3.077 | 4.7067 | 4.6371 | 4.709 | 0 | 18.8 | 11.4431 | 1.32 | 0 | 0 | -1.0815 | -16.6042 | 3.9725 | 15.2844 | -11.9973 | 4.218 | -8.1 | -0.7 | 131.2757 | -60.2938
MÍNIMO |  | 0 | 0.3993 | -12.3419 | -8.8223 | 7.2941 | 0 | 10.028 | 0 | 11.3755 | 4.1989 | 3.8822 | -15.54 | -30.8 | -2.2 | 0.828 | -19.8 | 1.8918 | -9.3339 | 2.9837 | 2.838 | 5.4033 | 0.3269 | -1.5798 | 2.1574 | 0 | -1.378 | -1.353 | -1.336 | 2.848 | -15.54 | -15.4 | -2.733 | 0.233 | 0 | -15.9 | -10 | -13.25 | -13.15 | -0.2846 | 3.4775 | 14.6077 | 16.7312 | -22.5214 | -19.29 | -19.2201 | -1.5929 | -1.4355 | -21.526 | -18.4759 | 15.6764 | 16.4939 | -43.8985 | -7.5738 | -6.3 | -6.2 | -30.8367 | -30.6488 | -3.3494 | 0 | -15.8452 | -0.258 | 0 | 0 | -148.2589 | 31.8918 | 31.9529 | -136.2844 | -232.1299 | 0 | 0 | 0 | 10.1791 | 8.74 | 7.99 | -11.15 | 1.07 | -11.5161 | -11.1142 | 0.1357 | -2.6857 | -7.7992 | -18.8568 | -19.1007 | -16.1451 | 8.8298 | 0 | 0 | -16.6 | -74.4 | -5.07 | 23.0191 | 22.7572 | 22.3654 | 34.7145 | 34.6078 | -30.1851 | -62.5302 | -29.8669 | 2.4972 | 30.86 | 11.25 | 5.6299 | 4.5929 | 6.6426 | 0 | -36.6454 | -36.6005 | -11.3629 | 0 | -7.493 | -59.4 | -59.1 | -5.5408 | -1.6831 | 10.2564 | 5.0156 | -1.41 | -6.3 | 7.161 | -40.5223 | -6.38 | -6.4 | 8.37 | -5.15 | -38.0545 | -19.1273 | -30.8922 | -29.5909 | 9.5335 | -14.0045 | -22.3602 | -22.179 | -21.1613 | -31.8062 | -18.333 | -51.32 | -50.1654 | 0 | -17.9417 | -16.1041 | 0 | -11.9013 | -11.6257 | -17.412 | -24.1694 | -23.943 | -14.9561 | -16.62 | -11.34 | -6.5 | 2.8875 | -14.6257 | -15.1599 | -15.253 | 3.5747 | -12.1776 | -21.4229 | 0 | 0 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | -8.7077 | -9.0426 | -6.3633 | -7.6333 | -7.5654 | 4.2475 | 16.0916 | 9.0932 | -16.82 | -3.6214 | 0.0854 | 0.27 | -0.8 | -21.3356 | 0 | 6.77 | 0.041 | 2.0075 | 32.13 | -45.2205 | -36.9131 | -0.51 | 14.0239 | 0 | 15.9533 | -10.3705 | -10.9376 | 1.6234 | 0.0413 | 0 | -12.4637 | -35.5662 | 8.4425 | -25.4751 | 2.9908 | 2.9567 | 109.6861 | -7.4708 | -10.0392 | -11.7521 | 1.1457 | 6.2487 | 6.2186 | 0.5293 | -22.8867 | -21.9821 | -20.53 | 0 | 22.9123 | -20.6462 | 32.4474 | -40.5954 | 10.5208 | 0 | -10.637 | -12.8706 | -15.6704 | 0 | 0 | -18.5219 | -18.3406 | -27.001 | -27.2075 | 7.74 | 7.92 | -29.7 | -30.1 | -0.4202 | -10.24 | 39.3566 | 16.203 | 16.4592 | -19.1 | -34.1 | -8.4 | -8.6 | -18.1063 | -18.1093 | -157.9352 | -59.8093 | -264.3841 | -27.1148 | -26.97 | 0 | 46.0657 | 59.0417 | 64.495 | -46.3864 | 18.4928 | 18.5164 | -4.7763 | 46.3353 | -249.6833 | -14.8749 | -49.8267 | -3.5389 | 2.553 | -8.08 | -2.392 | -2.393 | -2.64 | -0.96 | -3.9451 | -9.1386 | 0.499 | 2.4033 | 2.8 | -3.332 | -2.316 | 0 | 0 | 2.4698 | 2.4254 | 2.1624 | 0 | 11.1 | 7.1091 | 0.04 | 0 | -15.994 | -18.4821 | -23.7021 | -12.2763 | -2.6714 | -27.0244 | -4.3831 | -15.9 | -7.1 | 34.7071 | -199.9878
PROMEDIO |  | 0 | 4.869 | -9.5878 | -0.80595 | 11.0328 | 0 | 15.1292 | 0 | 19.7944 | 8.2878 | 7.926 | -11.285 | -25.7889 | 2.0778 | 3.795 | -16.7063 | 2.8743 | -3.2508 | 5.0928 | 4.9769 | 8.8954 | 2.5055 | -0.41686 | 2.3311 | 0 | -1.0333 | -0.45129 | -0.43569 | 4.0439 | -8.7875 | -7.0162 | -1.1344 | 0.26156 | 0 | -11.4769 | -10 | -11.3408 | -11.3948 | 3.2081 | 3.893 | 18.086 | 21.3574 | -15.3346 | -10.8325 | -10.7469 | 5.479 | 5.8924 | -15.2575 | -12.8384 | 25.8084 | 27.5531 | 34.3332 | 3.409 | -2.9021 | -2.883 | -21.3021 | -21.2893 | -2.4324 | 0 | 1.6884 | 4.5836 | 3.8263 | 2.201 | -123.1701 | 85.8594 | 85.9096 | -86.1971 | -125.6753 | 0 | 0 | 0 | 24.8001 | 12.0169 | 9.5708 | -7.0608 | 6.5333 | -5.4741 | -5.2564 | 14.1507 | 11.723 | -2.2041 | -1.3854 | 3.8368 | 1.6703 | 21.0515 | 0 | 0 | 13.725 | -40.6187 | -3.8158 | 35.0625 | 34.927 | 33.8607 | 53.0092 | 53.1803 | -21.279 | -44.4118 | -17.1734 | 3.5541 | 37.1998 | 14.314 | 11.6715 | 10.5235 | 11.4078 | 0 | -22.2234 | -22.1221 | 12.8555 | 0 | -4.9625 | -46.5455 | -46.0152 | -3.7354 | 5.5481 | 15.4873 | 15.1781 | 6.274 | -4.2931 | 11.7545 | -13.3053 | -2.9317 | -2.984 | 15.7502 | 4.2023 | -13.6845 | -6.9576 | -17.1089 | -16.3093 | 26.1444 | 1.198 | -5.4952 | -5.3309 | -8.7538 | -19.1573 | -15.3501 | -0.37106 | -21.4156 | 0 | -10.9619 | -10.399 | 6.3278 | -0.84685 | -1.3753 | -1.813 | -17.3293 | -16.9956 | -0.85963 | -0.40375 | -8.4844 | 0.31875 | 4.6763 | -0.16737 | -10.9157 | -11.0959 | 8.6093 | -0.093787 | -9.1972 | 4.4936 | 0 | 4.4569 | 3.0341 | 3.2533 | 0.84899 | -1.5455 | -1.849 | 15.406 | 6.0242 | 5.9584 | 20.0161 | 29.8804 | 12.912 | -14.1364 | -2.6027 | 0.18993 | 1.4443 | 1.2389 | -12.9602 | 1.5061 | 7.2379 | 0.83098 | 3.7686 | 36.5227 | -37.0342 | -28.356 | 0.12191 | 22.9987 | 0 | 22.9609 | -7.1342 | -7.6042 | 2.3929 | 0.063033 | 0 | -10.5693 | -25.9759 | 9.9708 | -21.5236 | 4.3174 | 4.204 | 156.6718 | -5.2115 | -7.9805 | -5.026 | 3.4215 | 7.4396 | 7.547 | 2.7357 | -13.1853 | -11.696 | -10.5202 | 13.9839 | 60.4289 | 16.4903 | 53.6305 | -25.7573 | 25.165 | 0 | -1.4646 | -5.7126 | -8.5559 | 21.8125 | 21.9291 | -14.714 | -14.203 | -15.8117 | -15.71 | 15.8187 | 15.8635 | -26.0333 | -26.1687 | 0.18715 | -1.615 | 51.5597 | 26.8346 | 26.7351 | -14.5302 | -30.425 | -1.9458 | -2.4729 | -17.8039 | -17.7699 | -119.0266 | -10.9718 | -219.4115 | -10.6162 | -19.043 | 0 | 97.1896 | 82.8141 | 108.5341 | -2.081 | 23.453 | 22.5727 | 25.5829 | 112.6057 | -217.9868 | 5.6156 | -1.0949 | -1.139 | 6.1838 | -5.0883 | -2.2382 | -2.2424 | 0.07 | 0.97167 | -2.2288 | -6.7607 | 3.8982 | 4.8819 | 7.2188 | 0.64392 | 0.69308 | 2.1202 | 2.3663 | 3.6699 | 3.522 | 3.3211 | 0 | 14.8313 | 8.9149 | 0.65979 | 0 | -6.3834 | -11.4659 | -20.7583 | -2.8976 | 8.9264 | -18.9388 | 0.43195 | -11.4521 | -4.225 | 68.8026 | -131.2961
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 14 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
14/03/2026 | 00:30 | -60.54 | -59.93 | -55.3712 | -54.669 | -294.5229 | -525.0331 | 50.8503 | 52.4706 | -102.6822 | -184.3687 | -183.73
14/03/2026 | 01:00 | -42.16 | -42.08 | -40.9231 | -41.1449 | -161.1836 | -327.4916 | 62.0204 | 63.5357 | -37.0239 | -107.4036 | -18.8714
14/03/2026 | 01:30 | -37.99 | -37.46 | -34.9991 | -35.5581 | -148.6206 | -294.6278 | 63.2508 | 64.6598 | -28.8406 | -97.0973 | 1.9727
14/03/2026 | 02:00 | -32.38 | -32.52 | -31.8628 | -32.2092 | -95.6357 | -224.6077 | 77.0356 | 77.8305 | 32.2189 | -36.6462 | 150.4388
14/03/2026 | 02:30 | -35.45 | -35.3 | -36.595 | -36.8765 | -113.0065 | -257.228 | 81.3493 | 81.522 | 61.7387 | -5.4319 | 219.1781
14/03/2026 | 03:00 | -38.78 | -38.59 | -41.258 | -40.7607 | -151.4662 | -310.8549 | 83.2777 | 83.8584 | 55.603 | -3.2 | 219.5391
14/03/2026 | 03:30 | -34.89 | -34.84 | -38.623 | -37.9648 | -124.8312 | -271.149 | 85.1372 | 85.4577 | 70.6849 | 2.2056 | 243.4854
14/03/2026 | 04:00 | -35.19 | -34.89 | -36.0908 | -35.8126 | -123.8963 | -265.8797 | 79.6217 | 80.3907 | 59.4934 | -0.9471 | 218.5587
14/03/2026 | 04:30 | -35.15 | -35.08 | -34.0636 | -34.2032 | -140.9557 | -279.4525 | 90.3506 | 89.7719 | 104.8774 | 53.2728 | 338.2727
14/03/2026 | 05:00 | -34.45 | -34.21 | -29.9985 | -29.591 | -148.5074 | -276.7569 | 95.6503 | 96.3954 | 142.0613 | 96.2536 | 430.3606
14/03/2026 | 05:30 | -37.77 | -37.52 | -35.1943 | -35.0928 | -168.6126 | -314.1897 | 101.9292 | 102.6998 | 188.6874 | 129.5071 | 522.8235
14/03/2026 | 06:00 | -41.83 | -41.37 | -40.0094 | -40.3952 | -143.8673 | -307.4719 | 102.6706 | 103.81 | 194.9213 | 129.3965 | 530.7984
14/03/2026 | 06:30 | -44.41 | -44.44 | -40.9891 | -41.0577 | -199.5193 | -370.4161 | 89.644 | 90.3115 | 114.2655 | 65.7431 | 359.9641
14/03/2026 | 07:00 | -53.79 | -53.14 | -42.0594 | -41.8412 | -316.024 | -506.8546 | 93.5706 | 93.1413 | 157.9285 | 119.4776 | 464.118
14/03/2026 | 07:30 | -49.76 | -49.4 | -46.5891 | -46.2959 | -357.4564 | -549.5014 | 81.5775 | 83.2045 | 119.3395 | 63.1001 | 347.2216
14/03/2026 | 08:00 | -55.29 | -55.19 | -47.1862 | -47.0884 | -393.4481 | -598.2027 | 69.0462 | 69.3407 | 68.3326 | 30.5468 | 237.2663
14/03/2026 | 08:30 | -61.3 | -60.79 | -53.0964 | -52.502 | -412.5601 | -640.2485 | 71.3032 | 71.6011 | 95.9286 | 37.7011 | 276.534
14/03/2026 | 09:00 | -63.66 | -63.07 | -54.1731 | -53.4741 | -448.8182 | -683.1954 | 63.7196 | 65.6216 | 74.8205 | 37.877 | 242.0387
14/03/2026 | 09:30 | -62.63 | -62.58 | -53.574 | -53.5162 | -484.0287 | -716.3289 | 58.0281 | 59.3664 | 47.085 | 18.3843 | 182.8638
14/03/2026 | 10:00 | -68.02 | -67.36 | -57.528 | -57.7603 | -534.4376 | -785.1059 | 51.6582 | 51.9796 | 28.9843 | 0.5031 | 133.1252
14/03/2026 | 10:30 | -66.69 | -65.97 | -58.1369 | -57.351 | -507.8018 | -755.9497 | 60.0934 | 63.3863 | 67.9682 | 31.7251 | 223.173
14/03/2026 | 11:00 | -70.75 | -70.1 | -61.3202 | -60.7683 | -513.5904 | -776.5289 | 56.2301 | 57.7038 | 39.5013 | 8.0037 | 161.4389
14/03/2026 | 11:30 | -70.81 | -69.95 | -59.722 | -59.558 | -535.6055 | -795.6455 | 62.0951 | 61.9099 | 64.0902 | 34.6152 | 222.7104
14/03/2026 | 12:00 | -69.34 | -69.01 | -58.541 | -58.2326 | -529.4135 | -784.5371 | 62.2909 | 63.6205 | 71.6322 | 43.2633 | 240.8069
14/03/2026 | 12:30 | -69.54 | -68.65 | -58.39 | -57.8061 | -524.1616 | -778.5477 | 57.7641 | 59.1802 | 73.9422 | 39.7385 | 230.625
14/03/2026 | 13:00 | -65.92 | -64.8 | -56.6347 | -56.297 | -507.1161 | -750.7678 | 54.8832 | 55.7197 | 66.5458 | 31.9404 | 209.0891
14/03/2026 | 13:30 | -68.75 | -67.8 | -60.1147 | -61.4822 | -493.3787 | -751.5256 | 56.8822 | 55.5827 | 65.0227 | 32.3386 | 209.8262
14/03/2026 | 14:00 | -68.43 | -67.74 | -59.6073 | -59.1806 | -492.9697 | -747.9276 | 56.7861 | 60.1244 | 75.7526 | 39.1632 | 231.8263
14/03/2026 | 14:30 | -66.24 | -65.66 | -59.2151 | -59.0822 | -483.3904 | -733.5877 | 69.6276 | 70.2101 | 125.5645 | 84.7458 | 350.148
14/03/2026 | 15:00 | -62.38 | -62.33 | -56.3319 | -56.3117 | -471.0534 | -708.407 | 79.6535 | 80.1811 | 171.0941 | 126.1545 | 457.0832
14/03/2026 | 15:30 | -68.47 | -67.41 | -61.6719 | -61.5949 | -493.5761 | -752.7229 | 96.0305 | 95.8035 | 248.3333 | 187.1163 | 627.2836
14/03/2026 | 16:00 | -63.48 | -62.12 | -59.4944 | -59.2388 | -481.2009 | -725.5341 | 101.5582 | 102.2301 | 280.2878 | 219.4693 | 703.5454
14/03/2026 | 16:30 | -62.23 | -61.47 | -56.8584 | -57.2009 | -477.8524 | -715.6117 | 110.1884 | 109.4895 | 313.8188 | 245.0018 | 778.4985
14/03/2026 | 17:00 | -60.96 | -60.51 | -54.8995 | -54.6749 | -449.8868 | -680.9312 | 121.4402 | 123.4461 | 391.1658 | 307.6935 | 943.7456
14/03/2026 | 17:30 | -63.22 | -62.64 | -58.3595 | -58.0397 | -428.3676 | -670.6268 | 142.6074 | 142.5916 | 456.5618 | 370.0413 | 1111.8021
14/03/2026 | 18:00 | -63.4 | -62.85 | -63.0284 | -62.5533 | -435.4138 | -687.2455 | 142.6228 | 143.0166 | 470.1935 | 381.0051 | 1136.838
14/03/2026 | 18:30 | -68.49 | -67.67 | -63.6479 | -63.2354 | -447.9248 | -710.9681 | 151.2386 | 151.7092 | 493.1688 | 391.4348 | 1187.5514
14/03/2026 | 19:00 | -66.44 | -66.11 | -68.6451 | -68.5481 | -508.7791 | -778.5223 | 153.5811 | 155.6869 | 508.1887 | 416.4032 | 1233.8599
14/03/2026 | 19:30 | -64.29 | -63.64 | -67.737 | -67.3513 | -496.6762 | -759.6945 | 151.0823 | 149.9461 | 491.248 | 396.8384 | 1189.1148
14/03/2026 | 20:00 | -65.68 | -64.87 | -68.7503 | -69.1185 | -509.3075 | -777.7263 | 150.6504 | 150.3282 | 482.6966 | 387.7281 | 1171.4033
14/03/2026 | 20:30 | -63.36 | -63.63 | -68.9011 | -68.2598 | -488.9259 | -753.0768 | 154.1306 | 154.425 | 488.5512 | 401.4939 | 1198.6007
14/03/2026 | 21:00 | -57.51 | -57.47 | -63.2184 | -62.8794 | -456.8706 | -697.9484 | 153.7352 | 154.3495 | 485.8263 | 397.3548 | 1191.2658
14/03/2026 | 21:30 | -56.5 | -56.57 | -64.9399 | -65.35 | -459.3423 | -702.7022 | 159.5501 | 159.9982 | 502.3621 | 405.9847 | 1227.8951
14/03/2026 | 22:00 | -56.07 | -56.15 | -62.8803 | -63.5828 | -440.242 | -678.9251 | 156.7629 | 155.663 | 486.9403 | 396.0462 | 1195.4124
14/03/2026 | 22:30 | -55.83 | -54.82 | -56.9283 | -55.6825 | -402.4827 | -625.7435 | 158.0037 | 158.3845 | 496.2359 | 402.4294 | 1215.0535
14/03/2026 | 23:00 | -57.17 | -56.65 | -51.8618 | -52.2182 | -357.9055 | -575.8055 | 160.3519 | 159.9489 | 493.8517 | 401.504 | 1215.6565
14/03/2026 | 23:30 | -51.16 | -49.91 | -49.3962 | -49.0495 | -326.4698 | -525.9855 | 156.8075 | 156.1769 | 489.3292 | 398.6825 | 1200.9961
15/03/2026 | 00:00 | -57.09 | -56.79 | -54.5644 | -54.6057 | -372.5491 | -595.5992 | 148.2204 | 148.2429 | 457.5468 | 373.3988 | 1127.4089
MÁXIMO |  | -32.38 | -32.52 | -29.9985 | -29.591 | -95.6357 |  | 160.3519 | 159.9982 | 508.1887 | 416.4032
MÍNIMO |  | -70.81 | -70.1 | -68.9011 | -69.1185 | -535.6055 |  | 50.8503 | 51.9796 | -102.6822 | -184.3687
PROMEDIO |  | -56.3675 | -55.8969 | -52.7913 | -52.6472 | -376.1178 |  | 98.6783 | 99.2922 | 214.7051 | 152.0873
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 14 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
14/03/2026 | 00:30 | 501.6452 | 509.5251 | 508.857 | 512.9517 | 513.4659 | 514.7167 |  | 501.6155 |  | 481.0173 | 504.8178 | 488.1676 | 225.9987 | 224.5684 | 226.3758 | 222.1142 | 221.7719 | 221.6201 | 224.4 |  | 224.2 | 140.517 | 139.5693 | 139.9976 | 139.2438 | 137.1858 |  | 142.0002 | 129.5685 | 140.1251
14/03/2026 | 01:00 | 503.0615 | 518.5056 | 520.6738 | 522.3503 | 523.2294 | 522.1317 | 518.105 | 506.3376 |  | 482.2393 | 506.2808 | 489.1042 | 226.2566 | 224.7999 | 227.6102 | 222.826 | 223.278 | 221.8699 | 225.1 |  | 224.5 | 140.4554 | 140.0341 | 139.9028 | 139.1832 | 137.3928 |  | 142.249 | 130.1255 | 140.4723
14/03/2026 | 01:30 | 504.8451 | 519.3459 | 522.9846 | 525.4207 | 525.3702 | 525.3511 | 518.9142 | 507.5689 |  | 482.4649 | 507.1449 | 489.3339 | 226.173 | 226.1946 | 227.0774 | 224.1623 | 224.031 | 221.5303 | 225.1 |  | 224.5 | 140.4845 | 139.7798 | 140.1177 | 139.1698 | 135.792 |  | 142.0441 | 130.4087 | 140.1455
14/03/2026 | 02:00 | 506.2614 | 522.3919 | 523.1422 | 528.821 | 528.7727 | 527.7975 | 518.9161 | 510.0185 |  | 483.1406 | 507.5594 | 490.4877 | 226.3316 | 227.028 | 227.6612 | 225.9731 | 225.2566 | 221.9716 | 225.6 |  | 225.1 | 140.4339 | 140.3638 | 140.2293 | 138.7798 | 135.516 |  | 142.5856 | 130.9621 | 140.1455
14/03/2026 | 02:30 | 500.1239 | 516.9825 | 517.8903 | 524.6851 | 524.4464 | 524.6671 |  | 508.7299 |  | 483.4389 | 507.9873 | 491.0956 | 225.3519 | 225.2433 | 227.0064 | 224.0259 | 225.0572 | 221.9176 | 225.7 |  | 225.2 | 141.1885 | 140.5737 | 140.1662 | 139.175 | 135.7092 |  | 142.7174 | 130.791 | 140.942
14/03/2026 | 03:00 | 501.4353 | 517.9279 |  | 524.4292 | 525.4143 | 525.7273 | 518.9998 | 509.062 |  | 483.2621 | 508.1249 | 490.7784 | 221.9612 | 224.0277 | 226.2638 | 224.7667 | 224.5847 | 221.535 | 225.1 |  | 224.8 | 141.1326 | 139.9684 | 140.1349 | 138.6293 | 135.3228 |  | 142.4393 | 129.4986 | 140.4927
14/03/2026 | 03:30 | 501.0157 | 518.5581 |  | 525.2189 | 525.5789 | 525.2916 |  | 508.1961 |  | 483.3294 | 507.7824 | 490.2737 | 221.9807 | 225.857 | 226.739 | 224.68 | 224.2377 | 221.4978 | 225 |  | 224.5 |  | 140.1222 | 140.0741 | 138.6693 | 135.447 |  | 142.41 | 129.7641 | 140.5335
14/03/2026 | 04:00 | 500.9633 | 518.7157 |  | 525.981 | 524.6358 | 525.1366 |  | 508.9057 |  | 482.9765 | 508.1205 | 490.4576 | 222.0685 | 225.9127 | 226.7466 | 224.5631 | 224.1861 | 221.969 | 225.1 |  | 224.3 | 140.9232 | 139.8761 | 139.9996 | 138.5757 | 135.3366 |  | 142.1758 | 130.0326 | 140.1455
14/03/2026 | 04:30 | 501.2255 | 519.2933 |  | 526.8633 | 527.1867 | 526.6083 |  | 509.5309 |  | 483.1429 | 508.3769 | 490.2007 | 222.1609 | 226.1495 | 226.7959 | 225.6257 | 225.3525 | 221.6564 | 225.1 |  | 224.6 | 140.9998 | 140.0409 | 140.0406 | 138.9044 | 135.309 |  | 142.1612 | 130.0992 | 140.1455
14/03/2026 | 05:00 | 501.3304 | 519.7135 |  | 527.5066 | 527.2613 | 526.7436 | 518.6929 | 508.9091 |  | 483.1196 | 508.0933 | 490.689 | 222.1703 | 226.1452 | 226.7947 | 225.7201 | 225.6183 | 221.7895 | 225.1 |  | 224.7 | 140.3492 | 140.2469 | 139.8717 | 138.8937 | 135.3228 |  | 142.3515 | 130.2213 | 140.1455
14/03/2026 | 05:30 | 500.4911 | 518.033 |  | 526.9523 | 527.0145 | 526.8852 |  | 509.7636 |  | 483.3709 | 508.8943 | 489.7986 | 219.9598 | 226.0702 | 226.4801 | 225.4173 | 225.1163 | 221.8004 | 225.1 |  | 224.3 | 140.3439 | 139.9833 | 139.6544 | 139.0695 | 135.1296 |  | 142.1758 | 130.208 | 139.737
14/03/2026 | 06:00 | 500.4911 | 517.7178 |  | 524.8285 | 524.7586 | 525.2986 | 518.9678 | 508.4328 |  | 483.0058 | 508.4267 | 491.5 | 219.9056 | 225.485 | 226.429 | 224.1916 | 223.7209 | 222.0139 | 225.7 |  | 225 | 140.4136 | 140.8734 | 140.1101 | 139.0193 | 135.0468 |  | 142.571 | 129.6864 | 140.1863
14/03/2026 | 06:30 | 500.1239 | 516.9825 |  | 524.8401 | 525.0581 | 524.9247 | 518.7805 | 508.2794 |  | 484.1462 | 509.4937 | 492.4746 | 219.6747 | 224.9574 | 225.2672 | 224.6419 | 223.7652 | 222.1584 | 226.3 |  | 225.4 | 140.553 | 141.1015 | 140.1287 | 139.2168 | 135.0882 |  | 143.098 | 130.5242 | 140.5131
14/03/2026 | 07:00 | 499.3371 | 513.9891 |  | 524.7239 | 525.1686 | 524.9839 |  | 509.4485 |  | 484.6456 | 510.2559 | 492.9933 | 219.8878 | 223.8817 | 223.6493 | 225.4381 | 223.6323 | 222.1346 | 226.3 |  | 225.7 | 141.4203 | 141.0429 | 140.3213 | 139.9699 | 135.2262 |  | 143.0541 | 130.9579 | 141.33
14/03/2026 | 07:30 | 504.6877 | 513.2013 | 511.0103 | 519.7913 | 520.6129 | 521.5566 |  | 506.9671 |  | 485.6936 | 510.9354 | 494.2414 | 222.0699 | 223.42 | 225.2857 | 222.5871 | 221.6907 | 222.431 | 227 |  | 225.3 | 140.5863 | 139.9455 | 139.958 | 139.4528 | 134.4948 |  | 141.5025 | 130.0437 | 140.5335
14/03/2026 | 08:00 | 503.1664 | 509.6827 |  | 515.472 | 516.7015 | 517.9323 |  | 505.7756 |  | 485.6243 | 511.3476 | 494.8251 | 224.0656 | 223.7562 | 226.263 | 220.1899 | 219.2691 | 222.2513 | 227 |  | 225 |  | 139.9318 | 139.8583 | 139.0672 | 134.2464 |  | 141.0487 | 129.1791 | 140.5335
14/03/2026 | 08:30 | 500.7009 | 501.0698 | 500.559 | 506.2226 | 509.0292 | 512.1492 | 518.5695 | 502.6177 |  | 484.7654 | 509.9562 | 493.4138 | 222.8746 | 221.6704 | 224.0544 | 218.2375 | 216.3972 | 222.1738 | 226.3 |  | 224.7 | 139.7734 | 139.6974 | 139.184 | 138.0929 | 133.8186 |  | 140.9755 | 127.8362 | 139.737
14/03/2026 | 09:00 | 502.4845 | 508.1596 | 512.4283 | 506.8546 | 509.1169 | 511.9549 | 518.5588 | 503.4723 |  | 484.4159 | 510.1221 | 494.4209 | 222.3938 | 224.4346 | 224.6848 | 218.0477 | 215.5851 | 222.326 | 226.3 |  | 224.5 |  | 139.1642 | 139.1767 | 138.3039 | 133.8876 |  | 140.712 | 126.9339 | 139.737
14/03/2026 | 09:30 | 499.9141 | 501.805 | 502.8174 | 496.9288 | 499.5475 | 502.7153 | 513.3209 | 498.1745 |  | 482.6316 | 508.4896 | 492.5694 | 221.2331 | 221.6452 | 222.5222 | 216.9996 | 214.4851 | 221.8235 | 225 |  | 223.6 | 138.9675 | 140.2776 | 138.8088 | 137.4947 | 134.5638 |  | 141.9123 | 126.7386 | 139.0222
14/03/2026 | 10:00 | 502.1698 | 499.3892 | 499.7187 | 495.458 | 497.9225 | 501.8104 |  | 496.8357 |  | 483.024 | 508.6475 | 493.18 | 221.8027 | 220.2674 | 222.408 | 215.9302 | 213.7246 | 221.8704 | 225.7 |  | 223.4 | 139.5745 | 140.2684 | 138.6714 | 137.5602 | 134.3982 |  | 142.088 | 126.8338 | 139.737
14/03/2026 | 10:30 | 502.8517 | 501.6474 |  | 497.3083 | 500.0273 | 503.6671 |  | 498.5874 |  | 483.6283 | 509.3715 | 492.6561 | 221.9001 | 221.8206 | 222.844 | 217.3002 | 214.4555 | 221.8459 | 225.7 |  | 223.4 | 139.5484 | 140.5791 | 138.3515 | 138.1325 | 134.5776 |  | 142.2636 | 126.5393 | 139.737
14/03/2026 | 11:00 | 502.432 | 500.7546 |  | 496.0895 | 498.9571 | 502.6614 |  | 497.9871 |  | 482.7751 | 508.868 | 492.9579 | 220.5178 | 220.9685 | 221.753 | 216.5208 | 213.4219 | 221.8599 | 225.1 |  | 223.1 |  | 140.3814 | 138.565 | 138.0551 | 134.2464 |  | 142.0148 | 126.5162 | 139.737
14/03/2026 | 11:30 | 501.6976 | 500.177 |  | 496.9661 | 500.3017 | 503.8699 |  | 499.5063 |  | 483.3643 | 509.2432 | 493.1097 | 219.7572 | 220.649 | 221.4324 | 217.0992 | 214.3374 | 222.0482 | 226.3 |  | 223.8 |  | 140.9942 | 138.6021 | 138.3548 | 134.3844 |  | 142.5417 | 129.1576 | 139.3286
14/03/2026 | 12:00 | 502.0124 | 501.1748 |  | 497.804 | 500.5811 |  |  | 500.3094 |  | 483.6244 | 509.074 | 493.3779 | 220.2197 | 221.1275 | 221.5445 | 217.429 | 214.0716 | 221.809 | 226.3 |  | 223.7 |  | 141.3204 | 139.0023 | 138.4991 | 134.5914 |  | 142.571 | 129.2475 | 139.9004
14/03/2026 | 12:30 | 502.2222 | 501.3848 |  | 496.7304 | 500.0192 |  |  | 499.4337 |  | 483.6111 | 509.3106 | 493.3797 | 220.0464 | 221.5324 | 221.8885 | 216.8492 | 214.4481 | 221.9904 | 225.7 |  | 223.5 | 140.3576 | 141.2702 | 138.8611 | 138.5047 | 134.9916 |  | 142.7174 | 129.3457 | 140.1251
14/03/2026 | 13:00 | 503.5861 | 504.7985 | 504.708 | 498.7115 | 501.1175 | 504.9201 |  | 500.7513 |  | 484.0086 | 509.1022 | 493.4709 | 220.8647 | 223.6169 | 223.9081 | 217.964 | 215.1717 | 222.1075 | 226.3 |  | 224.1 |  | 141.4424 | 138.8703 | 138.4608 | 135.1848 |  | 142.6588 | 129.5392 | 140.5335
14/03/2026 | 13:30 | 504.2155 | 507.1618 | 505.6534 | 499.6296 | 502.0289 | 506.2306 |  | 500.0365 |  | 483.4389 | 509.1146 | 493.8712 | 220.9458 | 223.563 | 225.2841 | 218.2631 | 215.2898 | 221.9229 | 226.3 |  | 224 | 139.4652 | 141.6941 | 138.7228 | 138.2991 | 135.3642 |  | 142.9955 | 128.4743 | 139.737
14/03/2026 | 14:00 | 504.0057 | 506.8467 |  | 501.5743 | 503.8468 | 506.4736 |  | 501.3015 |  | 483.4637 | 509.5595 | 493.492 | 221.3171 | 224.7353 | 225.3638 | 219.7022 | 216.5522 | 221.9841 | 226.3 |  | 224 | 139.4259 | 140.9596 | 138.939 | 138.6096 | 135.5712 |  | 142.571 | 128.8523 | 139.737
14/03/2026 | 14:30 | 504.7401 | 507.7921 | 506.7037 | 502.1574 | 504.5043 | 507.5009 |  | 501.7444 |  | 482.8814 | 509.1448 | 492.9842 | 221.6851 | 224.6314 | 225.0286 | 219.3542 | 216.22 | 221.9934 | 225.7 |  | 224 | 139.5003 | 140.6289 | 138.8124 | 138.3765 | 135.1434 |  | 142.2343 | 128.4416 | 139.349
14/03/2026 | 15:00 | 505.2647 | 509.7876 |  | 504.648 | 506.9119 | 508.5884 |  | 502.8816 |  | 483.1085 | 510.1326 | 493.0005 | 222.1263 | 225.5058 | 225.5553 | 220.6053 | 217.0764 | 221.9654 | 226.3 |  | 224.1 | 140.3094 | 140.6492 | 138.886 | 138.6655 | 135.2952 |  | 142.2783 | 129.001 | 139.737
14/03/2026 | 15:30 | 503.2713 | 506.0589 |  | 503.6259 | 505.7513 | 508.3877 |  | 503.0373 |  | 482.0121 | 509.3542 | 492.2184 | 222.0264 | 224.3212 | 225.4843 | 219.9757 | 216.7147 | 221.7264 | 225.7 |  | 224 | 140.2823 | 140.3831 | 138.8972 | 138.4956 | 135.2538 |  | 142.2343 | 128.6557 | 139.737
14/03/2026 | 16:00 | 506.6286 | 508.0546 |  | 504.8661 | 507.8742 | 510.1527 |  | 503.8086 |  | 482.6874 | 507.2975 | 492.3532 | 221.6739 | 224.1105 | 223.6985 | 221.1808 | 217.1576 | 221.9292 | 226.3 |  | 224.3 | 140.3182 | 140.9843 | 139.0723 | 139.1202 | 135.3918 |  | 142.4832 | 128.9652 | 140.1251
14/03/2026 | 16:30 | 505.3172 | 509.9977 | 511.6405 | 506.2178 | 508.3347 | 509.9436 |  | 503.6322 |  | 481.3602 | 507.279 | 492.4911 | 222.2845 | 224.926 | 224.8689 | 221.3904 | 217.1059 | 221.7676 | 225.7 |  | 224 | 139.5503 | 140.4332 | 138.9338 | 138.3934 | 135.1572 |  | 142.1173 | 129.0035 | 139.6962
14/03/2026 | 17:00 | 507.3105 | 513.3063 | 512.0081 | 509.0692 | 510.4971 | 511.2628 |  | 503.8263 |  | 479.8266 | 505.8548 | 489.9008 | 223.0809 | 226.7915 | 225.9297 | 220.36 | 217.7704 | 221.5482 | 225.1 |  | 223.5 | 140.222 | 140.1012 | 138.6916 | 138.8885 | 135.3366 |  | 141.9709 | 129.6094 | 139.349
14/03/2026 | 17:30 | 508.1498 | 513.3589 |  | 509.1812 | 510.6476 | 511.135 |  | 502.127 |  | 477.3088 | 503.3131 | 486.9753 | 223.8396 | 226.9223 | 226.3648 | 220.3995 | 218.3167 | 220.9855 | 223.8 |  | 222.3 | 139.3776 | 139.4566 | 138.4285 | 138.2428 | 134.9502 |  | 140.9463 | 129.0753 | 139.349
14/03/2026 | 18:00 | 504.5828 | 514.3042 | 515.3169 | 512.2672 | 513.2131 | 513.1288 |  | 503.8226 |  | 476.8151 | 503.2621 | 486.8041 | 222.6952 | 226.6892 | 226.6647 | 223.3505 | 220.7088 | 220.6305 | 223.2 |  | 222.5 | 139.4494 | 139.6113 | 138.4719 | 137.9423 | 134.6604 |  | 141.2243 | 129.8311 | 138.9201
14/03/2026 | 18:30 | 501.1731 | 499.5993 | 498.0906 | 505.452 | 507.5784 | 508.0831 | 507.8235 | 499.7336 |  | 475.5893 | 501.4254 | 485.1604 | 222.5448 | 222.0766 | 223.7632 | 220.5251 | 217.8516 | 220.9831 | 223.2 |  | 222.1 | 138.6205 | 139.3194 | 138.1108 | 138.1179 | 136.3164 |  | 140.8291 | 129.3519 | 138.9406
14/03/2026 | 19:00 | 501.7501 | 504.9561 | 502.0295 | 504.166 | 506.01 | 506.3622 |  | 498.4473 |  | 475.0948 | 501.9957 | 485.8257 | 219.6478 | 223.4379 | 223.2188 | 221.4045 | 217.7039 | 220.769 | 223.8 |  | 222.5 | 139.446 | 140.1459 | 138.2023 | 139.3978 | 136.5096 |  | 141.4586 | 129.8388 | 139.6962
14/03/2026 | 19:30 | 502.3271 | 507.0568 | 506.4411 | 505.1038 | 507.5545 | 507.6435 |  | 501.1087 |  | 484.5181 | 506.7585 | 491.7127 | 221.0888 | 223.9393 | 223.5019 | 222.3961 | 218.6047 | 221.9918 | 225.8 |  | 224.8 | 140.3467 | 141.2959 | 138.6093 | 139.8385 | 136.9098 |  | 142.8199 | 129.3629 | 140.2068
14/03/2026 | 20:00 | 502.2222 | 504.641 | 509.9074 | 503.8997 | 507.4645 | 507.4275 | 513.0601 | 500.9349 |  | 483.7872 | 505.8307 | 490.7133 | 221.2849 | 223.1529 | 223.8828 | 222.1033 | 218.4201 | 221.9674 | 226.4 |  | 225.4 |  | 141.3559 | 138.7899 | 139.3292 | 136.3026 |  | 142.6881 | 128.8253 | 140.1251
14/03/2026 | 20:30 | 502.3271 | 506.9517 | 510.7477 | 505.7631 | 508.291 | 507.845 |  | 500.4736 |  | 483.738 | 503.8573 | 490.9719 | 221.5067 | 224.5215 | 224.3782 | 222.643 | 218.6416 | 221.0142 | 225.8 |  | 224.7 | 139.5332 | 140.9293 | 138.554 | 138.5989 | 136.2336 |  | 142.2929 | 129.0046 | 139.737
14/03/2026 | 21:00 | 504.1107 | 511.7834 | 512.3233 | 507.7394 | 509.6339 | 509.5437 |  | 500.5259 |  | 482.7698 | 505.2622 | 489.9009 | 222.3721 | 226.1378 | 225.7652 | 223.4518 | 219.2986 | 221.4979 | 225.1 |  | 224.8 | 139.6293 | 140.0676 | 138.7065 | 138.9838 | 136.5234 |  | 142.0148 | 129.1355 | 140.1251
14/03/2026 | 21:30 | 504.3205 | 510.5755 | 510.6952 | 507.7438 | 509.806 | 509.1359 |  | 499.8521 |  | 482.9335 | 504.9086 | 489.6926 | 222.6088 | 225.9563 | 226.3072 | 223.876 | 219.749 | 221.618 | 225.1 |  | 224.8 | 140.5707 | 140.2487 | 138.7573 | 138.9717 | 136.0542 |  | 141.8977 | 128.8863 | 140.1455
14/03/2026 | 22:00 | 503.9008 | 512.0984 | 516.9449 | 509.894 | 511.8956 | 510.4266 |  | 500.1765 |  | 483.2719 | 504.1413 | 491.4779 | 223.1105 | 226.4418 | 227.0316 | 224.6657 | 220.8047 | 221.4784 | 225.8 |  | 224.8 |  | 140.106 | 139.1528 | 138.5784 | 136.1922 |  | 141.9123 | 129.4203 | 140.1455
14/03/2026 | 22:30 | 498.1306 | 500.9123 | 495.5697 | 511.5475 | 512.9274 | 512.4799 |  | 501.2538 |  | 483.0815 | 504.8833 | 489.7268 | 223.3381 | 221.067 | 223.4944 | 222.3178 | 220.0812 | 221.3886 | 225.1 |  | 224.9 | 139.8041 | 140.0087 | 139.2839 | 138.5926 | 136.3164 |  | 141.8977 | 129.1593 | 139.7575
14/03/2026 | 23:00 | 500.1239 | 504.6935 | 504.4979 | 513.236 | 514.2269 | 514.5251 |  | 502.2458 |  | 484.2728 | 505.4314 | 490.6202 | 223.7878 | 223.4091 | 224.8236 | 222.5449 | 220.5759 | 221.8916 | 225.2 |  | 225.5 | 140.9744 | 140.363 | 139.3231 | 138.7127 | 135.8196 |  | 142.2783 | 129.369 | 140.5335
14/03/2026 | 23:30 | 500.6485 | 506.6891 | 503.0274 | 513.1374 | 514.0715 | 514.6633 |  | 502.5589 |  | 483.9739 | 505.5662 | 490.3493 | 223.7942 | 224.3564 | 225.6921 | 222.0473 | 220.4799 | 221.6893 | 225.8 |  | 225.3 | 141.0185 | 140.2382 | 139.7543 | 138.868 | 136.1094 |  | 142.1173 | 129.4289 | 140.5335
15/03/2026 | 00:00 | 499.6519 | 504.641 | 503.4476 | 513.6472 | 514.7511 | 515.5914 |  | 504.0186 |  | 485.3102 | 507.1473 | 493.1827 | 222.643 | 224.0538 | 225.2719 | 222.5331 | 221.2034 | 221.9745 | 225.8 |  | 225.8 | 141.0078 | 140.6289 | 140.0923 | 138.8313 | 136.4544 |  | 142.571 | 129.7585 | 140.9216
MÁXIMO |  | 508.1498 | 522.3919 | 523.1422 | 528.821 | 528.7727 | 527.7975 | 518.9998 | 510.0185 | 0 | 485.6936 | 511.3476 | 494.8251 | 226.3316 | 227.028 | 227.6612 | 225.9731 | 225.6183 | 222.431 | 227 | 0 | 225.8 | 141.4203 | 141.6941 | 140.3213 | 139.9699 | 137.3928 | 0 | 143.098 | 130.9621 | 141.33
MÍNIMO |  | 498.1306 | 499.3892 | 495.5697 | 495.458 | 497.9225 | 501.8104 | 507.8235 | 496.8357 | 0 | 475.0948 | 501.4254 | 485.1604 | 219.6478 | 220.2674 | 221.4324 | 215.9302 | 213.4219 | 220.6305 | 223.2 | 0 | 222.1 | 138.6205 | 139.1642 | 138.1108 | 137.4947 | 133.8186 | 0 | 140.712 | 126.5162 | 138.9201
PROMEDIO |  | 502.5927 | 509.629 | 508.9227 | 510.9266 | 512.4816 | 514.0442 | 516.8924 | 503.3909 | 0 | 482.744 | 507.4447 | 491.2996 | 222.2298 | 224.2078 | 225.0179 | 221.5498 | 219.4374 | 221.765 | 225.5146 | 0 | 224.3125 | 140.1763 | 140.3845 | 139.2469 | 138.7153 | 135.4183 | 0 | 142.1432 | 129.2127 | 140.0068
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 14 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 14/03/2026 02:01:00 | 14/03/2026 09:57:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 14 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 14 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:02 | 59.830 | 22:40:14 | 60.194
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:02 | 59.831 | 22:40:14 | 60.194
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:02 | 59.830 | 22:40:14 | 60.195
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:02 | 59.830 | 22:40:14 23:50:40 | 60.194 60.194
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:02 | 59.830 | 22:40:14 | 60.194
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:02 | 59.829 | 23:50:40 | 60.195
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:02 | 59.831 | 22:40:14 | 60.194
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:02 | 59.830 | 22:40:14 | 60.194
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:02 | 59.830 | 22:40:14 | 60.194

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 14 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 14 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
14/03/2026 | 00:30 | 6906 | 7223.6718 | 4.6%
14/03/2026 | 01:00 | 6763.9 | 7126.5585 | 5.362%
14/03/2026 | 01:30 | 6644.9 | 7016.0907 | 5.586%
14/03/2026 | 02:00 | 6639.1 | 6972.7676 | 5.026%
14/03/2026 | 02:30 | 6551.1 | 6879.1827 | 5.008%
14/03/2026 | 03:00 | 6532.4 | 6847.8235 | 4.829%
14/03/2026 | 03:30 | 6580.4 | 6848.4748 | 4.074%
14/03/2026 | 04:00 | 6555.7 | 6806.1595 | 3.82%
14/03/2026 | 04:30 | 6504.2 | 6749.1347 | 3.766%
14/03/2026 | 05:00 | 6532.6 | 6737.0511 | 3.13%
14/03/2026 | 05:30 | 6557.6 | 6886.4692 | 5.015%
14/03/2026 | 06:00 | 6576.6267 | 6762.1872 | 2.822%
14/03/2026 | 06:30 | 6449.2369 | 6717.4089 | 4.158%
14/03/2026 | 07:00 | 6482.8557 | 6647.9292 | 2.546%
14/03/2026 | 07:30 | 6726.0456 | 6949.8046 | 3.327%
14/03/2026 | 08:00 | 6949.5115 | 7149.8763 | 2.883%
14/03/2026 | 08:30 | 7198.4328 | 7362.1125 | 2.274%
14/03/2026 | 09:00 | 7386.6057 | 7588.3169 | 2.731%
14/03/2026 | 09:30 | 7576.564 | 7746.2067 | 2.239%
14/03/2026 | 10:00 | 7756.0717 | 7816.6729 | 0.7813%
14/03/2026 | 10:30 | 7814.7768 | 7948.8545 | 1.716%
14/03/2026 | 11:00 | 7926.8717 | 8092.4095 | 2.088%
14/03/2026 | 11:30 | 7982.8302 | 8127.7001 | 1.815%
14/03/2026 | 12:00 | 7994.7666 | 8161.628 | 2.087%
14/03/2026 | 12:30 | 7880.6021 | 8105.9538 | 2.86%
14/03/2026 | 13:00 | 7803.7076 | 8157.8089 | 4.538%
14/03/2026 | 13:30 | 7723.89 | 7906.8191 | 2.368%
14/03/2026 | 14:00 | 7798.4902 | 7809.6049 | 0.1425%
14/03/2026 | 14:30 | 7760.0899 | 7779.134 | 0.2454%
14/03/2026 | 15:00 | 7715.7604 | 7765.6563 | 0.6467%
14/03/2026 | 15:30 | 7729.4741 | 7748.7682 | 0.2496%
14/03/2026 | 16:00 | 7679.7272 | 7723.1575 | 0.5655%
14/03/2026 | 16:30 | 7640.0231 | 7688.7788 | 0.6382%
14/03/2026 | 17:00 | 7545.5101 | 7696.9731 | 2.007%
14/03/2026 | 17:30 | 7545.786 | 7594.5561 | 0.6463%
14/03/2026 | 18:00 | 7397.6781 | 7528.1344 | 1.763%
14/03/2026 | 18:30 | 7599.2 | 7676.764 | 1.021%
14/03/2026 | 19:00 | 7924.9 | 8031.8168 | 1.349%
14/03/2026 | 19:30 | 7916.5 | 8043.0966 | 1.599%
14/03/2026 | 20:00 | 7933.3 | 7959.4991 | 0.3302%
14/03/2026 | 20:30 | 7914.2 | 7978.6795 | 0.8147%
14/03/2026 | 21:00 | 7819.5 | 7928.6474 | 1.396%
14/03/2026 | 21:30 | 7789.2 | 7931.9907 | 1.833%
14/03/2026 | 22:00 | 7627.4 | 7822.9373 | 2.564%
14/03/2026 | 22:30 | 7415.1 | 7693.1776 | 3.75%
14/03/2026 | 23:00 | 7218.9 | 7555.0743 | 4.657%
14/03/2026 | 23:30 | 7256 | 7209.2095 | -0.6449%
15/03/2026 | 00:00 | 6928.4 | 7090.7374 | 2.343%

## DESVIACIÓN
sábado, 14 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
14/03/2026 | 00:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 659.2 | 629.9046 | 629.9046 | 29.2954 | 146 | 147.4599 | 147.4599 | -1.4599 | 7.7 |  | 8.8259 | -1.1259 | 7.6 |  | 8.5167 | -0.91669 | 93.5 | 91.8678 | 91.8678 | 1.6322 | 193.7 | 231 | 231 | -37.3 | 68.2 |  | 86.99 | -18.79 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.3 | 566.0894 | 566.0894 | 15.2106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 15.7 |  | 18.6511 | -2.9511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 10.7 | 9.4389 | 9.4389 | 1.2611 | 6.6 | 5.0685 | 5.0685 | 1.5315 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 61.1 | 37.0747 | 37.0747 | 24.0253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.8955 | -21.8955 | 0.6 |  |  | 0.6 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 169.8 | 220.695 | 220.695 | -50.895 | 0 |  | 170.9654 | -170.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.2 | 360 | 360 | 8.2 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 152.8 | 151.3625 | 151.3625 | 1.4375 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 40.5 | 176.446 | 176.446 | -135.946 | 60.8 | 176.446 | 176.446 | -115.646 | 105.2 | 176.9759 | 176.9759 | -71.7759 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 44.4 |  |  | 44.4 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.6 | 28.9682 | 28.9682 | 0.63184 | 164.8 | 163.6013 | 163.6013 | 1.1987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 |  | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 132.8384 | 132.8384 | -1.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.8 |  | 200.675 | -4.875 | 196.6 |  | 200.3066 | -3.7066 | 196.9 |  | 200.1847 | -3.2847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 212.8 | 208.6934 | 208.6934 | 4.1066 | 132.9 | 133.1603 | 133.1603 | -0.26031 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 64.9 |  |  | 64.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 |  |  | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.2 |  | 175.465 | 0.73501 | 176.5 |  | 169.0753 | 7.4247 | 176.7 |  | 176.2231 | 0.47691 | 175.9 |  |  | 175.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 9.0532 | 9.0532 | -0.05322 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 68.337 | 68.337 | -38.037 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4562 | 20.4562 | 0.44377 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | 2 | -1.1 | 1.5 | 3.35 | 3.35 | -1.85 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 18.71 | 18.71 | -10.01 | 27.2 | 51.59 | 51.59 | -24.39 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.099 | 3.099 | -3.099 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 12.2449 | 12.2449 | -1.9449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 12.4 | 8 | 8 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 69.265 | 69.265 | 2.835 | 104.5 | 74.628 | 74.628 | 29.872 | 8.2 | 3 | 3 | 5.2 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 |  | 0.18 | 0.22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.2 | 32 | 32 | 7.2 | 35.8 | 27 | 27 | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.2 |  | 35 | 7.2 | 29.6 |  | 35 | -5.4 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8.3 | 7.55 | 7.55 | 0.75 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3
14/03/2026 | 01:00 | 206.9 | 203.4014 | 203.4014 | 3.4986 | 658.7 | 629.9046 | 629.9046 | 28.7954 | 145.9 | 147.4599 | 147.4599 | -1.5599 | 7.8 |  | 8.8259 | -1.0259 | 7.8 |  | 8.5167 | -0.71669 | 93.6 | 91.8678 | 91.8678 | 1.7322 | 199.8 | 232 | 232 | -32.2 | 81.5 |  | 86.99 | -5.49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.5 | 582.506 | 566.0894 | 13.4106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 15.3 |  | 18.6511 | -3.3511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 10.9 | 9.4389 | 9.4389 | 1.4611 | 7.3 | 5.0685 | 5.0685 | 2.2315 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 61.7 | 129.3462 | 118.481 | -56.781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.2159 | -23.2159 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 159.2 | 220.695 | 220.695 | -61.495 | 173.3 |  | 170.9654 | 2.3346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.5 | 360 | 360 | 5.5 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 140.8 | 149.9872 | 149.9872 | -9.1872 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 43.5 | 176.446 | 176.446 | -132.946 | 63.8 | 176.446 | 176.446 | -112.646 | 105.1 | 176.9759 | 176.9759 | -71.8758 | 109.3 | 110.482 | 110.482 | -1.182 | 46.6 | 47.0826 | 47.0826 | -0.4826 | 45.7 |  |  | 45.7 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.9 | 28.9682 | 28.9682 | 0.93184 | 157.3 | 172.3579 | 172.3579 | -15.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 |  | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 132.8384 | -1.1384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.2 |  | 200.675 | -6.475 | 195.3 |  | 200.3066 | -5.0066 | 195.8 |  | 200.1847 | -4.3847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 185.4 | 202.3324 | 202.3324 | -16.9324 | 134.7 | 133.1603 | 133.1603 | 1.5397 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5 |  | 175.465 | 3.035 | 176.3 |  |  | 176.3 | 176.3 |  | 176.2231 | 0.07691 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.0532 | 9.0532 | 0.14678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 66.552 | 66.552 | -37.252 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.4562 | 20.4562 | 0.64377 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | 2 | -1.2 | 1.5 | 3.35 | 3.35 | -1.85 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 18.71 | 18.71 | -11.11 | 27.5 | 51.59 | 51.59 | -24.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.099 | 3.099 | -3.099 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 12.2449 | 12.2449 | -1.9449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 69.265 | 69.265 | -10.065 | 94.8 | 74.628 | 74.628 | 20.172 | 6.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.6 | 1 | 1 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 |  | 0.18 | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 30.9 | 24 | 24 | 6.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.3 |  | 35 | 7.3 | 29.8 |  | 35 | -5.2 | 17 | 14 | 14 | 3 | 15.6 | 13 | 13 | 2.6 | 6.5 | 7.55 | 7.55 | -1.05 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2
14/03/2026 | 01:30 | 199.9 | 203.4014 | 203.4014 | -3.5014 | 658.6 | 629.9046 | 629.9046 | 28.6954 | 146.1 | 147.4599 | 147.4599 | -1.3599 | 7.7 |  | 8.8259 | -1.1259 | 7.5 |  | 8.5167 | -1.0167 | 92.8 | 91.8678 | 91.8678 | 0.93217 | 231.7 | 232 | 232 | -0.3 | 79.6 |  | 86.99 | -7.39 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 578.9 | 582.506 | 566.0894 | 12.8106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 15.7 |  | 18.6511 | -2.9511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.0671 | 164.0671 | -2.3671 | 10.1 | 9.4389 | 9.4389 | 0.66112 | 6.9 | 5.0685 | 5.0685 | 1.8315 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 59.5 | 77.7779 | 58.1418 | 1.3582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14.5235 | -14.5235 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 147.4 | 220.695 | 220.695 | -73.295 | 169.6 |  | 170.9654 | -1.3654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.3 | 360 | 360 | 5.3 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 141.2 | 149.9872 | 151.3625 | -10.1625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 38.9 | 176.446 | 176.446 | -137.546 | 59.1 | 176.446 | 176.446 | -117.346 | 104 | 176.9759 | 176.9759 | -72.9758 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 44.6 |  |  | 44.6 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 28.9682 | 28.9682 | 0.03184 | 123.1 | 172.3579 | 162.1193 | -39.0193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.5452 | 95.5452 | -1.6452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 |  | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 132.8384 | -1.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.5 |  | 200.675 | -7.175 | 194.2 |  | 200.3066 | -6.1066 | 194.6 |  | 199.3138 | -4.7138 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 136.7 | 202.3324 | 210.1755 | -73.4755 | 131.2 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.1 |  | 175.465 | -1.365 | 162.4 |  |  | 162.4 | 174.8 |  | 176.2231 | -1.4231 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 9.0532 | 9.0532 | 0.04678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 65.38 | 65.38 | -33.78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.4562 | 20.4562 | 0.34377 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | 2 | -1.2 | 1.5 | 3.35 | 3.35 | -1.85 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 18.69 | 18.69 | -7.69 | 32.3 | 49.55 | 49.55 | -17.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.099 | 3.099 | -3.099 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 12.2449 | 12.2449 | -1.9449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 61.3 | 51.005 | 51.005 | 10.295 | 92.5 | 55.575 | 55.575 | 36.925 | 6.7 | 4 | 4 | 2.7 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 |  | 0.18 | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.7 | 25 | 25 | 11.7 | 35.5 | 23 | 23 | 12.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.4 |  | 35 | 7.4 | 29.8 |  | 35 | -5.2 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.9 | 7.55 | 7.55 | 0.35 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7
14/03/2026 | 02:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 657.5 | 629.9046 | 629.9046 | 27.5954 | 145.6 | 147.4599 | 147.4599 | -1.8599 | 7.7 |  | 8.8259 | -1.1259 | 7.6 |  | 8.5167 | -0.91669 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 231.5 | 231 | 231 | 0.5 | 80.5 |  | 86.99 | -6.49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.8 | 582.506 | 566.0894 | 14.7106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 16 |  | 18.6511 | -2.6511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.0671 | 0.03294 | 10.4 | 9.4389 | 9.4389 | 0.96112 | 6.7 | 5.0685 | 5.0685 | 1.6315 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 59.7 | 77.7779 | 56.6509 | 3.0491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14.282 | -14.282 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 212.1 | 220.695 | 220.695 | -8.595 | 170.9 |  | 170.9654 | -0.06542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.9 | 360 | 360 | 4.9 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 40.3 | 176.446 | 176.446 | -136.146 | 60.3 | 176.446 | 176.446 | -116.146 | 104.1 | 176.9759 | 176.9759 | -72.8758 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 40 |  |  | 40 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.5 | 28.9682 | 28.9682 | 0.53184 | 145.6 | 161.3336 | 161.3336 | -15.7336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 |  | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.8 |  | 200.675 | -7.875 | 193.2 |  | 200.3066 | -7.1066 | 120.5 |  | 165.1341 | -44.6341 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 186.8 | 210.9612 | 210.9611 | -24.1611 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 27.2 | 29.9806 | 29.9806 | -2.7806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.3 |  | 175.465 | -0.16499 | 95.3 |  |  | 95.3 | 176.5 |  | 176.2231 | 0.27691 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 9.0532 | 9.0532 | 0.04678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 64.819 | 64.819 | -29.719 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4562 | 20.4562 | 0.44377 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | 2 | -1.2 | 1.5 | 3.35 | 3.35 | -1.85 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 18.76 | 18.76 | -6.66 | 30.1 | 47.63 | 47.63 | -17.53 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 3.099 | 3.099 | -1.699 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 12.2449 | 12.2449 | -1.9449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 57.4 | 51.005 | 51.005 | 6.395 | 90.2 | 55.575 | 55.575 | 34.625 | 7.2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 1 | 1 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.3 | 24 | 24 | 7.3 | 29.1 | 22 | 22 | 7.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.5 |  | 35 | 7.5 | 29.8 |  | 35 | -5.2 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 6.6 | 7.55 | 7.55 | -0.95 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5
14/03/2026 | 02:30 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 662.2 | 629.9046 | 629.9046 | 32.2954 | 146.3 | 147.4599 | 147.4599 | -1.1599 | 7.7 |  | 8.8259 | -1.1259 | 7.6 |  | 8.5167 | -0.91669 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 230.8 | 231 | 231 | -0.2 | 80.8 |  | 86.99 | -6.19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.1 | 582.506 | 566.0894 | 15.0106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 15.6 |  | 18.6511 | -3.0511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 164.0671 | 164.0671 | -3.0671 | 10.4 | 9.4389 | 9.4389 | 0.96112 | 6.8 | 5.0685 | 5.0685 | 1.7315 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 59.9 | 70.0608 | 54.0871 | 5.8129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 146.9 | 220.695 | 220.695 | -73.795 | 169 |  | 170.9654 | -1.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.4 | 360 | 360 | 5.4 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 147.4 | 149.9872 | 151.3625 | -3.9625 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 93.1 | 87.7736 | 87.7736 | 5.3264 | 38.8 | 176.446 | 176.446 | -137.646 | 58.9 | 176.446 | 176.446 | -117.546 | 104.8 | 176.9759 | 176.9759 | -72.1758 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 39.8 |  |  | 39.8 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 28.9682 | 28.9682 | 0.43184 | 157.4 | 172.3579 | 161.3336 | -3.9336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 |  | 45.2653 | -2.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 132.8384 | -1.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.8 |  | 200.675 | -4.875 | 197 |  | 200.3066 | -3.3066 | 120.8 |  | 123.584 | -2.7839 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 181.5 | 202.3324 | 210.9611 | -29.4611 | 133.8 | 133.1603 | 133.1603 | 0.63969 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 27.8 | 29.9806 | 29.9806 | -2.1806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 |  | 175.465 | -83.165 | 92.2 |  |  | 92.2 | 174.2 |  | 176.2231 | -2.0231 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9.0532 | 9.0532 | 0.24678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 64.889 | 64.889 | -22.789 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.4562 | 20.4562 | 0.34377 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | 2 | -1.2 | 1.5 | 3.35 | 3.35 | -1.85 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 18.71 | 18.71 | -6.01 | 23 | 46.39 | 46.39 | -23.39 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.099 | 3.099 | -0.499 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.3 | 12.2449 | 12.2449 | -1.9449 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.2 | 1 | 1 | 3.2 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 33.73 | 33.73 | 43.77 | 105.1 | 37.881 | 37.881 | 67.219 | 10.1 | 3 | 3 | 7.1 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.1 | 24 | 24 | 14.1 | 30.8 | 22 | 22 | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 42.3 |  | 35 | 7.3 | 29.6 |  | 35 | -5.4 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.1 | 7.55 | 7.55 | -0.45 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8
14/03/2026 | 03:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 658.9 | 629.9046 | 629.9046 | 28.9954 | 145.9 | 147.4599 | 147.4599 | -1.5599 | 7.7 |  | 8.8259 | -1.1259 | 7.6 |  | 8.5167 | -0.91669 | 93.5 | 91.8678 | 91.8678 | 1.6322 | 231.2 | 231 | 231 | 0.2 | 80.6 |  | 86.99 | -6.39 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 580.4 | 582.506 | 566.0894 | 14.3106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 16 |  | 18.6511 | -2.6511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.0671 | 3.6329 | 10.7 | 9.4389 | 9.4389 | 1.2611 | 6.9 | 5.0685 | 5.0685 | 1.8315 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.3 | 42.402 | 40.8784 | 19.4216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 206.2 | 220.695 | 220.695 | -14.495 | 170.8 |  | 170.9654 | -0.16542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.6 | 360 | 360 | 6.6 | 82.6 | 81.6356 | 81.6356 | 0.96443 | 145.8 | 149.9872 | 151.3625 | -5.5625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 39.9 | 176.446 | 176.446 | -136.546 | 60 | 176.446 | 176.446 | -116.446 | 103.7 | 176.9759 | 176.9759 | -73.2759 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 46.1 |  |  | 46.1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.3 | 28.9682 | 28.9682 | 0.33184 | 150.3 | 172.3579 | 161.3336 | -11.0336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 |  | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 |  | 200.675 | -6.375 | 195.1 |  | 200.3066 | -5.2066 | 120 |  | 123.5839 | -3.5839 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 171.7 | 202.3324 | 210.9611 | -39.2611 | 135.3 | 133.1603 | 133.1603 | 2.1397 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 |  | 160.7156 | -64.9156 | 95.8 |  |  | 95.8 | 176.9 |  | 176.2231 | 0.67691 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 9.0532 | 9.0532 | 0.04678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 65.588 | 65.588 | -20.788 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4562 | 20.4562 | 0.44377 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | 2 | -1.2 | 1.5 | 3.35 | 3.35 | -1.85 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 18.56 | 18.56 | -5.96 | 23.3 | 46.44 | 46.44 | -23.14 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.099 | 3.099 | -0.399 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 9.6 | 12.2449 | 12.2449 | -2.6449 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.8 | 1 | 1 | 5.8 | 11.8 | 6 | 6 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 67.7 | 33.73 | 33.73 | 33.97 | 97 | 37.881 | 37.881 | 59.119 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 4.7 | 2 | 2 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.4 | 24 | 24 | 13.4 | 33.5 | 21 | 21 | 12.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 15.6 | 13 | 13 | 2.6 | 6.6 | 7.55 | 7.55 | -0.95 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6
14/03/2026 | 03:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 657.6 | 629.9046 | 629.9046 | 27.6954 | 145.5 | 147.4599 | 147.4599 | -1.9599 | 7.7 |  | 8.8259 | -1.1259 | 7.8 |  | 8.5167 | -0.71669 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 230.5 | 222 | 222 | 8.5 | 80.1 |  | 86.99 | -6.89 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 579.2 | 582.506 | 566.0894 | 13.1106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 15.5 |  | 18.6511 | -3.1511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 10.5 | 9.4389 | 9.4389 | 1.0611 | 7 | 5.0685 | 5.0685 | 1.9315 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.6 | 77.6744 | 55.929 | 4.671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 200.7 | 220.695 | 220.695 | -19.995 | 172.7 |  | 170.9654 | 1.7346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.3 | 360 | 360 | 5.3 | 82.5 | 81.6356 | 81.6356 | 0.86443 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 40.2 | 176.446 | 176.446 | -136.246 | 60.3 | 176.446 | 176.446 | -116.146 | 103.7 | 176.9759 | 176.9759 | -73.2759 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 44.4 | 45 | 47.0826 | -2.6826 | 45.9 |  |  | 45.9 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.6 | 28.9682 | 28.9682 | 0.63184 | 165 | 172.3579 | 161.3336 | 3.6664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 |  | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 132.8384 | -1.4384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 |  | 200.675 | -6.075 | 195.5 |  | 200.3066 | -4.8066 | 119.8 |  | 128.7192 | -8.9192 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.7854 | 4.7854 | -0.58536 | 193.8 | 202.3324 | 210.9611 | -17.1611 | 135 | 133.1603 | 133.1603 | 1.8397 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 |  | 175.465 | -80.165 | 95.5 |  |  | 95.5 | 175.9 |  | 176.2231 | -0.32309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 9.0532 | 9.0532 | -0.05322 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 65.869 | 65.869 | -2.669 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.4562 | 20.4562 | 0.34377 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 | 1.2 | 3.35 | 3.35 | -2.15 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 18.38 | 18.38 | -7.88 | 31.1 | 47.03 | 47.03 | -15.93 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.099 | 3.099 | -0.499 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.8 | 12.2449 | 12.2449 | -3.4449 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.1 | 2 | 2 | 5.1 | 10.6 | 5 | 5 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 69.7 | 21.498 | 21.498 | 48.202 | 97.2 | 24.138 | 24.138 | 73.062 | 7.2 | 3 | 3 | 4.2 | 3.2 | 1 | 1 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33 | 25 | 25 | 8 | 25.8 | 21 | 21 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8 | 7.55 | 7.55 | 0.45 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6
14/03/2026 | 04:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 658.4 | 629.9046 | 629.9046 | 28.4954 | 145.7 | 147.4599 | 147.4599 | -1.7599 | 7.7 |  | 8.8259 | -1.1259 | 7.7 |  | 8.5167 | -0.81669 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 230.4 | 229 | 229 | 1.4 | 80.8 |  | 86.99 | -6.19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 581.5 | 582.506 | 566.0894 | 15.4106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 15.7 |  | 18.6511 | -2.9511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.0671 | 3.8329 | 10 | 9.4389 | 9.4389 | 0.56112 | 6.8 | 5.0685 | 5.0685 | 1.7315 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 60.4 | 107.1869 | 93.9914 | -33.5914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 190.9 | 220.695 | 220.695 | -29.795 | 171.8 |  | 170.9654 | 0.83458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.2 | 360 | 360 | 4.2 | 82.3 | 81.6356 | 81.6356 | 0.66443 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 41 | 122.544 | 122.544 | -81.544 | 61.1 | 122.544 | 122.544 | -61.444 | 104.1 | 122.912 | 122.912 | -18.812 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 45.6 |  |  | 45.6 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.2 | 28.9682 | 28.9682 | 0.23184 | 141.7 | 161.1772 | 161.1772 | -19.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 |  | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.6 |  | 200.675 | -7.075 | 194.5 |  | 200.3066 | -5.8066 | 119.8 |  | 200.1847 | -80.3847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 182.1 | 210.9612 | 210.9612 | -28.8611 | 134.9 | 133.1603 | 133.1603 | 1.7397 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 |  | 175.465 | -79.765 | 95.9 |  |  | 95.9 | 175.5 |  | 176.2231 | -0.72309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.0532 | 9.0532 | 0.14678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 54 | 65.73 | 65.73 | -11.73 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4562 | 20.4562 | 0.44377 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 | 1.2 | 3.35 | 3.35 | -2.15 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 18.31 | 18.31 | -7.31 | 31.9 | 47.42 | 47.42 | -15.52 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.8 | 12.2449 | 12.2449 | -3.4449 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.9 | 4 | 4 | 0.9 | 7.6 | 4 | 4 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 58.5 | 21.498 | 21.498 | 37.002 | 96.5 | 24.138 | 24.138 | 72.362 | 6.5 | 2 | 2 | 4.5 | 2.4 | 1 | 1 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.3 | 26 | 26 | 24.3 | 51.8 | 23 | 23 | 28.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8.4 | 7.55 | 7.55 | 0.85 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5
14/03/2026 | 04:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 658.4 | 629.9046 | 629.9046 | 28.4954 | 145.7 | 147.4599 | 147.4599 | -1.7599 | 7.8 |  | 8.8259 | -1.0259 | 7.7 |  | 8.5167 | -0.81669 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 228.3 | 228 | 228 | 0.3 | 80.1 |  | 86.99 | -6.89 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 583.1 | 582.506 | 566.0894 | 17.0106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 15.6 |  | 18.6511 | -3.0511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 9.6 | 9.4389 | 9.4389 | 0.16112 | 6.6 | 5.0685 | 5.0685 | 1.5315 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 58.7 | 77.0766 | 90.7296 | -32.0296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 186.6 | 220.695 | 220.695 | -34.095 | 170.5 |  | 170.9654 | -0.46542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.8 | 360 | 360 | 3.8 | 82.2 | 81.6356 | 81.6356 | 0.56443 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 98.3 | 74.925 | 74.925 | 23.375 | 98.7 | 74.925 | 74.925 | 23.775 | 125.8 | 75.15 | 75.15 | 50.65 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 45.2 |  |  | 45.2 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.5 | 28.9682 | 28.9682 | 0.53184 | 108.9 | 161.3336 | 161.3336 | -52.4336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 95.5452 | -1.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 |  | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 |  | 200.675 | -6.375 | 194.9 |  | 200.3066 | -5.4066 | 119.9 |  | 200.1847 | -80.2847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 130.9 | 210.9612 | 210.9612 | -80.0612 | 134 | 133.1603 | 133.1603 | 0.83969 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 |  | 175.465 | -82.465 | 0 |  |  | 0 | 174.8 |  | 176.2231 | -1.4231 | 0 |  | 94.7477 | -94.7477 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9.0532 | 9.0532 | 0.24678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 66.262 | 66.262 | -6.062 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.66 | -1.66 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 | 1.3 | 3.35 | 3.35 | -2.05 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 6.1 | 20.4222 | 20.4222 | -14.3222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 18.87 | 18.87 | -2.77 | 35.7 | 48.96 | 48.96 | -13.26 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.099 | 3.099 | -0.199 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.8 | 12.2449 | 12.2449 | -3.4449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 5.7 | 1 | 1 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 59.4 | 16.245 | 16.245 | 43.155 | 98.1 | 18.612 | 18.612 | 79.488 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.4 | 28 | 28 | 34.4 | 58 | 24 | 24 | 34 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8.7 | 7.55 | 7.55 | 1.15 | 8.9 | 11 | 11 | -2.1 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8
14/03/2026 | 05:00 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 | 660.1 | 629.9046 | 629.9046 | 30.1954 | 146.1 | 147.4599 | 147.4599 | -1.3599 | 7.6 |  | 8.8259 | -1.2259 | 7.8 |  | 8.5167 | -0.71669 | 92.7 | 91.8678 | 91.8678 | 0.83217 | 230.4 | 222 | 222 | 8.4 | 82.3 |  | 86.99 | -4.69 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 585.6 | 582.506 | 566.0894 | 19.5106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 15 |  | 18.6511 | -3.6511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.0671 | 164.0671 | -1.0671 | 9.8 | 9.4389 | 9.4389 | 0.36112 | 6.6 | 5.0685 | 5.0685 | 1.5315 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 59.9 | 43.4909 | 77.842 | -17.942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 153.1 | 220.695 | 220.695 | -67.595 | 170.9 |  | 170.9654 | -0.06542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.2 | 360 | 360 | 5.2 | 82.1 | 81.6356 | 81.6356 | 0.46443 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 120.8 | 69.93 | 74.925 | 45.875 | 155.9 | 69.93 | 74.925 | 80.975 | 156.3 | 70.14 | 75.15 | 81.15 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 16.6 |  |  | 16.6 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.3 | 28.9682 | 28.9682 | 0.33184 | 107.6 | 161.1772 | 161.3336 | -53.7336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 | 0 | 46.1979 |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 |  | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 132.8384 | -1.1384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.3 |  | 200.675 | -5.375 | 196.3 |  | 200.3066 | -4.0066 | 122.3 |  | 200.1847 | -77.8847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 133.7 | 210.9612 | 210.9612 | -77.2612 | 134.5 | 133.1603 | 133.1603 | 1.3397 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 |  | 175.465 | -78.765 | 0 |  |  | 0 | 96.5 |  | 176.2231 | -79.7231 | 0 |  | 94.7477 | -94.7477 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 9.0532 | 9.0532 | 0.04678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 65 | 67.466 | 67.466 | -2.466 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.66 | -1.66 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 | 1.3 | 3.35 | 3.35 | -2.05 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 11.6 | 20.4222 | 20.4222 | -8.8222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 19.59 | 19.59 | -3.29 | 44.2 | 50.84 | 50.84 | -6.64 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 8.8 | 12.2449 | 12.2449 | -3.4449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.2 | 2 | 2 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 63.7 | 16.25 | 16.245 | 47.455 | 100.3 | 18.612 | 18.612 | 81.688 | 7.1 | 3 | 3 | 4.1 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.6 | 31 | 31 | 32.6 | 65.4 | 16 | 26 | 39.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.6 | 7.55 | 7.55 | 0.05 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6
14/03/2026 | 05:30 | 197.9 | 203.4014 | 203.4014 | -5.5014 | 659.4 | 629.9046 | 629.9046 | 29.4954 | 146.1 | 147.4599 | 147.4599 | -1.3599 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 229.4 | 231 | 231 | -1.6 | 79.7 |  | 86.99 | -7.29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 584.5 | 582.506 | 566.0894 | 18.4106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 15.6 |  | 18.6511 | -3.0511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.0671 | 164.0671 | -1.7671 | 9.8 | 9.4389 | 9.4389 | 0.36112 | 6.7 | 5.0685 | 5.0685 | 1.6315 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 59.1 | 104.6919 | 119.8038 | -60.7038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22.6097 | -22.6097 | 0 |  | 4.1195 | -4.1195 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 177.3 | 220.695 | 220.695 | -43.395 | 168 |  | 170.9654 | -2.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.4 | 360 | 360 | 5.4 | 81.9 | 81.6356 | 81.6356 | 0.26443 | 140.7 | 149.9872 | 151.3625 | -10.6625 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 171.5 | 69.93 | 74.925 | 96.575 | 167.4 | 69.93 | 74.925 | 92.475 | 175.4 | 70.14 | 75.15 | 100.25 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 22.4 |  |  | 22.4 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.9 | 28.9682 | 28.9682 | -0.06816 | 128.4 | 172.3579 | 161.3337 | -32.9337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 95.5452 | -1.5452 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 |  | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 136.6907 | 132.8384 | -1.8384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.2 |  | 200.675 | -5.475 | 119.7 |  | 200.3066 | -80.6066 | 119.2 |  | 200.1847 | -80.9847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78536 | 140 | 202.3324 | 210.961 | -70.961 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 |  | 175.465 | -84.165 | 0 |  |  | 0 | 90.6 |  | 176.2231 | -85.6231 | 0 |  | 145.3839 | -145.3839 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.0532 | 9.0532 | 0.14678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 68.598 | 68.598 | 8.902 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.66 | -1.66 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 | 1.3 | 3.35 | 3.35 | -2.05 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 15.7 | 20.4222 | 20.4222 | -4.7222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 19 | 20.05 | 20.05 | -1.05 | 49.2 | 52.46 | 52.46 | -3.26 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7.5 | 12.2449 | 12.2449 | -4.7449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 8.9 | 1 | 1 | 7.9 | 0 |  |  | 0 | 69.4 | 10 | 21.498 | 47.902 | 100.3 | 24.138 | 24.138 | 76.162 | 6.2 | 3 | 3 | 3.2 | 2.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  | 2.1 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.9 | 28 | 34 | 25.9 | 61.7 | 18 | 28 | 33.7 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 15.6 | 13 | 13 | 2.6 | 8.1 | 7.55 | 7.55 | 0.55 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4
14/03/2026 | 06:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 659.7 | 629.9046 | 629.9046 | 29.7954 | 146 | 147.4599 | 147.4599 | -1.4599 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 232.8 | 230 | 230 | 2.8 | 80.2 |  | 86.99 | -6.79 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 584.5 | 582.506 | 566.0894 | 18.4106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 17.63 | -17.63 | 15.5 |  | 18.6511 | -3.1511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.0671 | 164.0671 | 3.2329 | 9.9 | 9.4389 | 9.4389 | 0.46112 | 6.8 | 5.0685 | 5.0685 | 1.7315 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.7 | 136.2124 | 129.7249 | -69.0249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.603 | -20.603 | 0 |  | 4.1195 | -4.1195 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 206.5 | 220.695 | 220.695 | -14.195 | 170.3 |  | 170.9654 | -0.66542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.9 | 360 | 360 | 46.9 | 81.9 | 81.6356 | 81.6356 | 0.26443 | 151.2 | 149.9872 | 151.3625 | -0.16252 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 119 | 69.93 | 78.255 | 40.745 | 99.7 | 69.93 | 78.255 | 21.445 | 161.5 | 70.14 | 78.49 | 83.01 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 22.9 |  |  | 22.9 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.3 | 28.9682 | 28.9682 | 0.33184 | 171.5 | 172.3579 | 161.3336 | 10.1664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 |  | 45.2653 | -2.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 132.8384 | -1.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 |  | 200.675 | -80.675 | 120 |  | 200.3066 | -80.3066 | 120.8 |  |  | 120.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68536 | 228.1 | 202.3324 | 210.9612 | 17.1389 | 134.7 | 133.1603 | 133.1603 | 1.5397 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 |  | 175.465 | -81.065 | 0 |  |  | 0 | 94.4 |  | 176.2231 | -81.8231 | 0 |  | 139.47 | -139.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.0532 | 9.0532 | 0.14678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 79.2 | 69.657 | 69.657 | 9.543 | 1.2 |  | 1 | 0.2 | 0.3 |  | 1.66 | -1.36 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.6 | 9.983 | 9.983 | 0.617 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 2.6 |  | 3 | -0.4 | 1.4267 |  | 1 | 0.42672 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 | 1.3 | 3.35 | 3.35 | -2.05 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 16.1 | 19.4364 | 19.4364 | -3.3363 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.6 |  | 0.468 | 1.132 | 1.7 |  | 0.333 | 1.367 | 18.4 | 20.31 | 20.31 | -1.91 | 50.2 | 53.68 | 53.68 | -3.48 | 1.5 |  | 1.07 | 0.43 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 7 | 12.2449 | 12.2449 | -5.2449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 10.5 | 2 | 2 | 8.5 | 0.4 |  | 1.439 | -1.039 | 66.9 | 10 | 21.498 | 45.402 | 102.8 | 24.138 | 24.138 | 78.662 | 6.4 | 3 | 3 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 2.62 | -2.62 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 3.5 |  | 34.679 | -31.179 | 0.2 |  |  | 0.2 | 2.4 |  | 7.854 | -5.454 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.4 | 25 | 37 | -2.6 | 36.6 | 11 | 31 | 5.6 | 1.8 |  | 2 | -0.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8.5 | 7.55 | 7.55 | 0.95 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4
14/03/2026 | 06:30 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 657.9 | 629.9046 | 629.9046 | 27.9954 | 145.5 | 147.4599 | 147.4599 | -1.9599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 231.1 | 230 | 230 | 1.1 | 80.5 |  | 40.5265 | 39.9735 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 30 | 30 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 205.216 | 205.216 | -205.116 |  |  |  | 0 | 581.9 | 582.506 | 566.0894 | 15.8106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  | 12.3584 | -12.3584 | 15.4 |  | 12.3584 | 3.0416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 10.3 | 9.4389 | 9.4389 | 0.86112 | 6.9 | 5.0685 | 5.0685 | 1.8315 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.2 | 77.7779 | 77.7779 | -17.5779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 172.5 | 146.8261 | 154.6006 | 17.8994 | 120.1 |  |  | 120.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.1 | 360 | 360 | 2.1 | 81.8 | 81.6356 | 81.6356 | 0.16443 | 142.1 | 149.9872 | 149.9872 | -7.8872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 120.1 | 69.93 | 181.485 | -61.385 | 29 | 69.93 | 181.485 | -152.485 | 111.4 | 70.14 | 182.03 | -70.63 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 39.1 | 45 | 47.0826 | -7.9826 | 23.1 |  |  | 23.1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.3 | 28.9682 | 28.9682 | 0.33184 | 131 | 170 | 141.3654 | -10.3654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 | 0 | 25.7466 |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 |  | 45.2653 | -2.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 | 0 | 166.74 |  | 0 | 45.7 | 164.9974 | 169.782 | -124.082 | 0 | 197.0088 | 202.722 | -202.722 |  |  |  | 0 | 0 |  | 72.1239 | -72.1239 |  |  |  | 0 | 118.9 |  |  | 118.9 | 120.1 |  |  | 120.1 | 119.4 |  |  | 119.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 199.3 | 231.0884 | 249.553 | -50.253 | 134.9 | 133.1603 | 133.1603 | 1.7397 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 27.2 | 29.9806 | 29.9806 | -2.7806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 146.4089 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 |  |  | 94.9 | 0 |  |  | 0 | 95 |  |  | 95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 9.0532 | 9.0532 | 0.04678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 80.6 | 71.057 | 71.057 | 9.543 | 12.4 |  | 17 | -4.6 | 0.7 |  | 1.66 | -0.96 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 23.8 |  | 34 | -10.2 | 12.9369 |  | 17 | -4.0631 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 16.4 | 19.4364 | 19.4364 | -3.0364 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4.8 |  | 3.848 | 0.952 | 5.1 |  | 2.122 | 2.978 | 17.3 | 20.39 | 20.39 | -3.09 | 46.8 | 54.42 | 54.42 | -7.62 | 6.7 |  | 3.159 | 3.541 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 6.7 | 12.2449 | 12.2449 | -5.5449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.5 | 6 | 6 | -2.5 | 12.9 | 2 | 2 | 10.9 | 3.7 |  | 6.434 | -2.734 | 60.8 | 11.5 | 21.498 | 39.302 | 103.4 | 24.138 | 24.138 | 79.262 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1.6 | 3 | 3 | -1.4 | 0.7 |  | 5.23 | -4.53 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 32.1 |  | 98.978 | -66.878 | 2.2 |  |  | 2.2 | 28.7 |  | 36.394 | -7.694 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.8 | 20 | 40 | -5.2 | 28 | 14 | 34 | -6 | 20.4 |  | 16 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.9 |  | 0.008 | 0.892 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17 | 14 | 14 | 3 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8 | 7.55 | 7.55 | 0.45 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5
14/03/2026 | 07:00 | 197.2 | 203.4014 | 203.4014 | -6.2014 | 630.4 | 629.9046 | 629.9046 | 0.49536 | 145.7 | 147.4599 | 147.4599 | -1.7599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 231.3 | 230 | 230 | 1.3 | 78.7 |  |  | 78.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 162.2 | 205.216 | 120.3459 | 41.8541 |  |  |  | 0 | 582.9 | 582.506 | 566.0894 | 16.8106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 12.3584 | -12.3584 | 12.4 |  | 12.3584 | 0.04161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.0671 | 164.0671 | -2.1671 | 9.3 | 9.4389 | 9.4389 | -0.13888 | 6.6 | 5.0685 | 5.0685 | 1.5315 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18924 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 57.5 | 77.7779 | 15.448 | 42.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 136.3 | 146.8261 | 154.6006 | -18.3006 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 360.5 | 360 | 360 | 0.5 | 81.7 | 81.6356 | 81.6356 | 0.06443 | 121.1 | 149.9872 | 149.9872 | -28.8872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 | 115.7 | 69.93 | 181.485 | -65.785 | 78.4 | 69.93 | 181.485 | -103.085 | 127.1 | 70.14 | 182.03 | -54.93 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 24 | 45 | 47.0826 | -23.0826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.8 | 28.9682 | 28.9682 | 0.83184 | 40.5 | 170 | 141.3654 | -100.8654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 95.5452 | 95.5452 | -2.7452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 |  | 45.2653 | -2.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 136.6907 | 132.8384 | -2.1384 | 52.8 | 166.74 |  | 52.8 | 144.9 | 64.373 | 64.373 | 80.527 | 68.8 | 197.0088 | 202.722 | -133.922 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40.8857 | -40.8857 |  |  |  | 0 | 118 |  |  | 118 | 115.1 |  |  | 115.1 | 11.3 |  |  | 11.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68535 | 122.2 | 231.0884 | 249.553 | -127.353 | 122.2 | 133.1603 | 133.1603 | -10.9603 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 28.7 | 29.9806 | 29.9806 | -1.2806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 94.7123 |  | 114.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.0532 | 9.0532 | 0.14678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.048 | 0.052 | 78.5 | 72.798 | 72.798 | 5.702 | 38.3 |  | 40 | -1.7 | 1.3 |  | 1.66 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.4562 | 20.4562 | -0.45623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 51.3 |  | 75 | -23.7 | 32.0556 |  | 43 | -10.9444 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 | 0.6 | 3.35 | 3.35 | -2.75 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 17.2 | 19.4364 | 19.4364 | -2.2363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 8.6 |  | 8.662 | -0.062 | 10.5 |  | 5.008 | 5.492 | 18.7 | 19.95 | 19.95 | -1.25 | 40.7 | 53.74 | 53.74 | -13.04 | 14.3 |  | 7.088 | 7.212 | 3.1 | 3.099 | 3.099 | 0.001 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.028 | 0.072 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.6 | 12.2449 | 12.2449 | -6.6449 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 8.8 | 1 | 1 | 7.8 | 16 |  | 15.396 | 0.604 | 79 | 21.498 | 21.498 | 57.502 | 108.2 | 24.138 | 24.138 | 84.062 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |  | 16.29 | -16.29 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 |  | 0.68 | -0.58 | 90.5 |  | 158.588 | -68.088 | 3.6 |  | 0.071 | 3.529 | 54.5 |  | 75.072 | -20.572 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.8 | 20 | 42 | -11.2 | 33.1 | 17 | 37 | -3.9 | 39.2 |  | 44 | -4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 |  | 0.223 | 2.477 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17 | 14 | 14 | 3 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8.4 | 7.55 | 7.55 | 0.85 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 18.2 | 19 | 19 | -0.8
14/03/2026 | 07:30 | 206.5 | 203.4014 | 203.4014 | 3.0986 | 646.3 | 629.9046 | 629.9046 | 16.3954 | 145.5 | 147.4599 | 147.4599 | -1.9599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93 | 91.8678 | 91.8678 | 1.1322 | 230.5 | 230 | 230 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 30 | 30 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 145 | 205.216 | 87.5386 | 57.4614 |  |  |  | 0 | 583.3 | 582.506 | 566.0894 | 17.2106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 12.3584 | -12.3584 | 11.8 |  | 12.3584 | -0.55839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.0671 | 164.0671 | 6.0329 | 10.2 | 9.4389 | 9.4389 | 0.76112 | 6.9 | 5.0685 | 5.0685 | 1.8315 | 16.1 | 22.4108 |  | 16.1 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 60.9 | 43.9701 | 15.448 | 45.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 134 | 146.8261 | 154.6006 | -20.6006 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.1 | 360 | 360 | 2.1 | 76.3 | 81.6356 | 81.6356 | -5.3356 | 127.8 | 149.9872 | 149.9872 | -22.1872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 14.3 | 83.25 | 181.485 | -167.185 | 121.7 | 35 | 181.485 | -59.785 | 112.8 | 41.75 | 182.03 | -69.23 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 26.6 | 45 | 47.0826 | -20.4826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 28.9682 | 28.9682 | 0.43184 | 125.2 | 170 | 141.3654 | -16.1654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  | 45.2653 | -2.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 132.8384 | -1.1384 | 61.6 | 166.74 |  | 61.6 | 160.9 | 64.373 | 64.373 | 96.527 | 181.8 | 197.0088 | 189.1044 | -7.3044 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40.8857 | -40.8857 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68535 | 148.6 | 231.0884 | 249.553 | -100.953 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 121.6564 |  | 89.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 50 | 50 | -32.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.0532 | 9.0532 | 0.14678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.058 | 0.042 | 87.4 | 75.113 | 75.113 | 12.287 | 61.6 |  | 62 | -0.4 | 0.6 |  | 0.68 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 155.7 |  | 171 | -15.3 | 77.7456 |  | 82 | -4.2544 | 0.7 | 2 | 2 | -1.3 | 0.7 | 3.35 | 3.35 | -2.65 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 18.1 | 19.4364 | 19.4364 | -1.3363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 9 |  | 11.216 | -2.216 | 10.8 |  | 8.269 | 2.531 | 17.6 | 19.3 | 19.3 | -1.7 | 46.6 | 53.2 | 53.2 | -6.6 | 15.9 |  | 12.553 | 3.347 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.065 | 0.035 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 3.5 | 12.2449 | 12.2449 | -8.7449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.4 | 8 | 8 | -2.6 | 4.1 |  |  | 4.1 | 20.6 |  | 25.557 | -4.957 | 88.4 | 16.5 | 26.673 | 61.727 | 108.4 | 30.438 | 30.438 | 77.962 | 10.8 | 4 | 4 | 6.8 | 5.6 | 2 | 2 | 3.6 | 3.7 |  | 27.34 | -23.64 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.18 | -0.18 | 184.6 |  | 209.449 | -24.849 | 6.3 |  | 1.627 | 4.673 | 85.2 |  | 108.956 | -23.756 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.1 | 20 | 43 | -11.9 | 37.6 | 18 | 38 | -0.4 | 64.4 |  | 86 | -21.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 5.3 |  | 1.975 | 3.325 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.1 | 7.55 | 7.55 | -0.45 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.7 | 19 | 19 | -1.3
14/03/2026 | 08:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 648.5 | 629.9046 | 629.9046 | 18.5954 | 145.9 | 147.4599 | 147.4599 | -1.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 232.2 | 230 | 230 | 2.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 30 | 30 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 85.1 | 205.216 | 153.3097 | -68.2097 |  |  |  | 0 | 582.2 | 582.506 | 566.0894 | 16.1106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  | 12.3584 | -12.3584 | 12.5 |  | 12.3584 | 0.14161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 10.1 | 9.4389 | 9.4389 | 0.66112 | 6.6 | 5.0685 | 5.0685 | 1.5315 | 16.2 | 22.4108 |  | 16.2 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75.9 | 30.7013 | 15.448 | 60.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 143.2 | 146.8261 | 140.0234 | 3.1766 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367.5 | 360 | 360 | 7.5 | 71.7 | 81.6356 | 81.6356 | -9.9356 | 136.8 | 149.9872 | 149.9872 | -13.1872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 89.4 | 30 | 181.485 | -92.085 | 120 | 129.87 | 181.485 | -61.485 | 128.7 | 65.13 | 182.03 | -53.33 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 34 | 45 | 37.9009 | -3.9009 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.6 | 28.9682 | 28.9682 | 0.63184 | 99.9 | 170 | 164.1314 | -64.2314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 95.5452 | 95.3462 | -25.9462 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 |  | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 132.8384 | -1.1384 | 63.5 | 166.74 |  | 63.5 | 163.4 | 64.373 | 64.373 | 99.027 | 198.8 | 197.0088 | 202.722 | -3.922 |  |  |  | 0 | 0 |  | 40.8857 | -40.8857 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68535 | 176.7 | 231.0884 | 249.553 | -72.853 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 146.4089 |  | 90.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.0532 | 9.0532 | 0.14678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.086 | 0.014 | 79.7 | 78.002 | 78.002 | 1.698 | 73.1 |  | 74 | -0.9 | 0.5 |  | 0.68 | -0.18 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 173 |  | 185 | -12 | 86.1115 |  | 94 | -7.8885 | 0.6 | 2 | 2 | -1.4 | 0.8 | 3.35 | 3.35 | -2.55 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 17.9 | 19.4364 | 19.4364 | -1.5364 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 9.8 |  | 12.778 | -2.978 | 12.2 |  | 11.992 | 0.208 | 15.6 | 19.41 | 19.41 | -3.81 | 38.8 | 55.32 | 55.32 | -16.52 | 13.9 |  | 16.081 | -2.181 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.115 | 0.085 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 3.8 | 12.2449 | 12.2449 | -8.4449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2 | 5 | 5 | -3 | 4 |  |  | 4 | 29.8 |  | 30.149 | -0.349 | 75.8 | 16.5 | 26.673 | 49.127 | 107.7 | 30.438 | 30.438 | 77.262 | 12.2 | 3 | 3 | 9.2 | 6.9 | 2 | 2 | 4.9 | 0 |  | 34.27 | -34.27 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.18 | -0.18 | 183.5 |  | 236.74 | -53.24 | 8.8 |  | 6.776 | 2.024 | 124.1 |  | 125.875 | -1.775 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.3 | 20 | 41 | 12.3 | 53.9 | 18 | 38 | 15.9 | 93 |  | 96 | -3 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 7.3 |  | 6.959 | 0.341 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.4 | 7.55 | 7.55 | -0.15 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2
14/03/2026 | 08:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 647.4 | 629.9046 | 629.9046 | 17.4954 | 145.9 | 147.4599 | 147.4599 | -1.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 231.4 | 230 | 230 | 1.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 30 | 30 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 124.7 | 205.216 | 205.216 | -80.516 |  |  |  | 0 | 581.3 | 582.506 | 566.0894 | 15.2106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 12.4 |  | 12.3584 | 0.04161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 10 | 9.4389 | 9.4389 | 0.56112 | 6.6 | 5.0685 | 5.0685 | 1.5315 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75.2 | 57.9033 | 55.5755 | 19.6245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 146 | 138.2935 | 220.695 | -74.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 410 | 408.6783 | 422.8943 | -12.8943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 148.7 | 149.9872 | 149.9872 | -1.2872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.3 | 87.7736 | 87.7736 | 1.5264 | 124.7 | 35 | 133.7487 | -9.0487 | 124.9 | 133.2 | 133.7487 | -8.8487 | 144.7 | 66.8 | 134.1504 | 10.5496 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 43.3 | 45 | 45 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.6 | 28.9682 | 28.9682 | 0.63184 | 161.3 | 170 | 164.1315 | -2.8315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 93.9447 | 91.3946 | -21.7946 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 |  | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 136.6907 | 132.8384 | -1.0384 | 63.1 | 166.74 |  | 63.1 | 163.1 | 164.9974 | 167.6641 | -4.5641 | 197.9 | 197.0088 | 202.722 | -4.822 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 187.7 | 192.8513 | 232.663 | -44.963 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 146.4089 |  | 89.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.9 | 50 | 50 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 9.0532 | 9.0532 | 0.04678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.4 |  | 0.407 | -0.007 | 71 | 81.416 | 81.416 | -10.416 | 72.4 |  | 76 | -3.6 | 0.7 |  | 0.68 | 0.02 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 177.7 |  | 196 | -18.3 | 92.0328 |  | 103 | -10.9672 | 1.1 | 2 | 2 | -0.9 | 0.6 | 3.35 | 3.35 | -2.75 | 2.4 | 5 | 5 | -2.6 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 18 | 19.4364 | 19.4364 | -1.4364 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.9 |  | 13.574 | 0.326 | 17.1 |  | 14.649 | 2.451 | 13.4 | 19.62 | 19.62 | -6.22 | 39.5 | 58.63 | 58.63 | -19.13 | 15.3 |  | 17.453 | -2.153 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.166 | 0.034 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.5 | 12.2449 | 12.2449 | -6.7449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 5.3 | 1 | 1 | 4.3 | 26.8 |  | 32.707 | -5.907 | 95.6 | 13.5 | 33.73 | 61.87 | 104.6 | 37.881 | 37.881 | 66.719 | 12.8 | 4 | 4 | 8.8 | 9.1 | 3 | 3 | 6.1 | 1.5 |  | 41.2 | -39.7 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 |  | 0.18 | 0.02 | 219.8 |  | 240.803 | -21.003 | 11 |  | 11.043 | -0.043 | 77.1 |  | 131.715 | -54.615 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56 | 20 | 41 | 15 | 62.2 | 20 | 40 | 22.2 | 63.6 |  | 100 | -36.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 10.5 |  | 11.254 | -0.754 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 6.8 | 7.55 | 7.55 | -0.75 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 17.9 | 19 | 19 | -1.1
14/03/2026 | 09:00 | 197.1 | 203.4014 | 203.4014 | -6.3014 | 641.9 | 629.9046 | 629.9046 | 11.9954 | 145.8 | 147.4599 | 147.4599 | -1.6599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 230.5 | 230 | 230 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 30 | 30 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 202.4 | 205.216 | 205.216 | -2.816 |  |  |  | 0 | 580.2 | 582.506 | 566.0894 | 14.1106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 14.3 |  | 12.3584 | 1.9416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 164.0671 | 164.0671 | -5.0671 | 9.6 | 9.4389 | 9.4389 | 0.16112 | 6.6 | 5.0685 | 5.0685 | 1.5315 | 21.7 | 22.4108 |  | 21.7 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 74.3 | 15.448 | 91.2993 | -16.9993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 112.4665 | 112.4665 | -3.6665 | 166.8 | 220.695 | 220.695 | -53.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 434.2 | 422.8943 | 422.8943 | 11.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 141.1 | 149.9872 | 149.9872 | -8.8872 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 86.3 | 87.7736 | 87.7736 | -1.4736 | 117.8 | 133.866 | 133.7487 | -15.9487 | 118.4 | 133.866 | 133.7487 | -15.3487 | 148.9 | 134.268 | 134.1504 | 14.7496 | 103.8 | 110.482 | 110.482 | -6.682 | 40.5 | 37.9009 | 45 | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.2 | 28.9682 | 28.9682 | 0.23184 | 154.3 | 172.3579 | 164.1315 | -9.8315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 95.091 | 93.0615 | -24.6615 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 |  | 45.2653 | -2.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 136.6907 | 132.8384 | -2.4384 | 62.3 | 166.74 |  | 62.3 | 163.2 | 93.4767 | 169.782 | -6.582 | 197.2 | 197.0088 | 202.722 | -5.522 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68535 | 245.5 | 232.3108 | 232.663 | 12.837 | 127.5 | 133.1603 | 133.1603 | -5.6603 | 58.1 | 67.1992 | 67.1992 | -9.0992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 146.4089 | 146.4089 | -57.3089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 50 | 50 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.0532 | 9.0532 | 0.14678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.5 |  | 0.554 | -0.054 | 64.3 | 85.355 | 85.355 | -21.055 | 70.1 |  | 79 | -8.9 | 1.4 |  | 0.68 | 0.72 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 19.9 | 20.4562 | 20.4562 | -0.55623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 199.5 |  | 204 | -4.5 | 100.6057 |  | 103 | -2.3943 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 2.4 | 5 | 5 | -2.6 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 18.1 | 19.4364 | 19.4364 | -1.3363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.4 |  | 13.975 | 0.425 | 17.4 |  | 15.826 | 1.574 | 15.9 | 19.82 | 19.82 | -3.92 | 53.9 | 62.33 | 62.33 | -8.43 | 17.3 |  | 17.738 | -0.438 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.219 | 0.081 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 10.1 | 12.2449 | 12.2449 | -2.1449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 35.5 |  | 33.664 | 1.836 | 101.8 | 23.5 | 33.73 | 68.07 | 106.4 | 37.881 | 37.881 | 68.519 | 15.7 | 5 | 5 | 10.7 | 10.4 | 3 | 3 | 7.4 | 1.4 |  | 42.36 | -40.96 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 |  | 0.18 | 0.42 | 245.8 |  | 243.669 | 2.131 | 12.8 |  | 13.226 | -0.426 | 69.9 |  | 134.493 | -64.593 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.7 | 15 | 42 | 22.7 | 61.5 | 23 | 43 | 18.5 | 57.6 |  | 102 | -44.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 11.9 |  | 13.595 | -1.695 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.5 | 7.55 | 7.55 | -0.05 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4
14/03/2026 | 09:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 643.6 | 629.9046 | 629.9046 | 13.6954 | 145.7 | 147.4599 | 147.4599 | -1.7599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 229.8 | 231 | 231 | -1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 30 | 30 | -0.2 | 5.7 |  |  | 5.7 | 198.5 | 205.216 | 205.216 | -6.716 |  |  |  | 0 | 581.2 | 582.506 | 566.0894 | 15.1106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.8 |  | 12.3584 | 3.4416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 9.9 | 9.4389 | 9.4389 | 0.46112 | 6.6 | 5.0685 | 5.0685 | 1.5315 | 21.5 | 22.4108 | 22.4108 | -0.91077 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 74.3 | 42.4926 | 48.0418 | 26.2582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 215.9 | 130.922 | 220.695 | -4.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 394.8 | 408.6783 | 422.8943 | -28.0943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 142.8 | 151.3625 | 149.9872 | -7.1872 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 5.8 | 18.4645 | 18.4645 | -12.6645 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 136.8 | 179.82 | 133.7487 | 3.0513 | 135.4 | 179.82 | 133.7487 | 1.6513 | 154.8 | 180.36 | 134.1504 | 20.6496 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 32.5 | 37.9009 | 37.9009 | -5.4009 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 28.9682 | 28.9682 | 0.03184 | 124 | 145.264 | 172.3579 | -48.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 92.1252 | 92.3882 | -25.3882 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 |  | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 132.8384 | -1.4384 | 153.3 | 166.74 | 171.575 | -18.275 | 160.9 | 164.9974 | 104.0204 | 56.8796 | 195.6 | 197.0088 | 202.722 | -7.122 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 190.5 | 231.8309 | 232.663 | -42.163 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 146.4089 | 146.4089 | -7.0089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 50 | 50 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9.0532 | 9.0532 | 0.24678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.8 |  | 0.687 | 0.113 | 67 | 88.849 | 88.849 | -21.849 | 72.1 |  | 81 | -8.9 | 3.7 |  | 1.66 | 2.04 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.3 | 9.983 | 9.983 | 0.317 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 192.4 |  | 209 | -16.6 | 99.364 |  | 105 | -5.636 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 2.4 | 5 | 5 | -2.6 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 14.5 | 19.4364 | 19.4364 | -4.9364 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 9.8 |  | 14.205 | -4.405 | 11.7 |  | 16.482 | -4.782 | 18.8 | 20.39 | 20.39 | -1.59 | 63 | 65.54 | 65.54 | -2.54 | 18.3 |  | 17.817 | 0.483 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.269 | 0.031 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.4 | 2 | 2 | 1.4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 36.8 |  | 33.969 | 2.831 | 103.3 | 35 | 51.005 | 52.295 | 102.1 | 55.575 | 55.575 | 46.525 | 15.6 | 6 | 6 | 9.6 | 10.7 | 3 | 3 | 7.7 | 0.5 |  | 43.52 | -43.02 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 8 | 8 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 |  | 0.68 | 1.82 | 248.1 |  | 247.054 | 1.046 | 14.8 |  | 14.973 | -0.173 | 116.3 |  | 136.5 | -20.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.3 | 30 | 44 | 4.3 | 50 | 36 | 46 | 4 | 98.1 |  | 103 | -4.9 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 14.1 |  | 15.589 | -1.489 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 6.9 | 7.55 | 7.55 | -0.65 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.9 | 19 | 19 | -2.1
14/03/2026 | 10:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 648.5 | 629.9046 | 629.9046 | 18.5954 | 145.9 | 147.4599 | 147.4599 | -1.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.3 | 91.8678 | 91.8678 | 1.4322 | 230.8 | 231 | 231 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.8 | 30 | 30 | 38.8 | 22.9 |  |  | 22.9 | 200.9 | 205.216 | 205.216 | -4.316 |  |  |  | 0 | 579.8 | 582.506 | 566.0894 | 13.7106 | 10.7 | 10.5209 | 10.5209 | 0.17906 |  |  |  | 0 | 15.7 |  | 12.3584 | 3.3416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.0671 | 3.5329 | 7.1 | 9.4389 | 9.4389 | -2.3389 | 6.7 | 5.0685 | 5.0685 | 1.6315 | 21.2 | 22.4108 | 22.4108 | -1.2108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 76.3 | 22.8677 | 44.9145 | 31.3854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 140.7 | 220.695 | 220.695 | -79.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.4 | 422.8943 | 422.8943 | -44.4943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 143.4 | 149.9872 | 149.9872 | -6.5872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 185.9 | 133.7487 | 133.7487 | 52.1513 | 185.1 | 133.7487 | 133.7487 | 51.3513 | 187.4 | 134.1504 | 134.1504 | 53.2496 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 37.1 | 45 | 45 | -7.9 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 28.9682 | 28.9682 | 0.03184 | 109.6 | 164.1315 | 164.1315 | -54.5315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 91.0225 | 91.1761 | -22.5761 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 |  | 45.2653 | -3.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 132.8384 | -1.2384 | 162.4 | 166.74 | 171.575 | -9.175 | 161.6 | 164.9974 | 147.9363 | 13.6637 | 195.4 | 197.0088 | 202.722 | -7.322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 158 | 232.663 | 232.663 | -74.663 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 146.4089 | 146.4089 | -6.7089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 50 | 50 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9.0532 | 9.0532 | 0.24678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.5 |  | 0.768 | -0.268 | 73.7 | 91.899 | 91.899 | -18.199 | 77.7 |  | 79 | -1.3 | 4.5 |  | 5.27 | -0.77 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.5 | 9.983 | 9.983 | 0.517 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 215.4 |  | 213 | 2.4 | 109.0717 |  | 98 | 11.0717 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 2.2 | 5 | 5 | -2.8 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 9.5 | 19.4364 | 19.4364 | -9.9363 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 10.3 |  | 14.345 | -4.045 | 13.1 |  | 16.801 | -3.701 | 19.7 | 20.99 | 20.99 | -1.29 | 68.5 | 68.04 | 68.04 | 0.46 | 18 |  | 18.299 | -0.299 | 2.3 | 3.099 | 3.099 | -0.799 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.296 | 0.104 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 9.7 | 4 | 4 | 5.7 | 24.8 |  | 33.599 | -8.799 | 100.6 | 45 | 51.005 | 49.595 | 103 | 55.575 | 55.575 | 47.425 | 16.8 | 10 | 10 | 6.8 | 10.7 | 6 | 6 | 4.7 | 0 |  | 45.19 | -45.19 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 |  | 3.16 | -0.66 | 252.9 |  | 249.929 | 2.971 | 16.1 |  | 16.334 | -0.234 | 138.9 |  | 137.321 | 1.579 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.6 | 47 | 47 | 8.6 | 53.9 | 40 | 49 | 4.9 | 106.7 |  | 104 | 2.7 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.7 |  | 16.86 | -1.16 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.4 | 7.55 | 7.55 | -0.15 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 18.1 | 19 | 19 | -0.9
14/03/2026 | 10:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 648.9 | 629.9046 | 629.9046 | 18.9954 | 145.9 | 147.4599 | 147.4599 | -1.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 229.4 | 231 | 231 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 30 | 30 | 36.2 | 37.2 |  |  | 37.2 | 201.4 | 205.216 | 205.216 | -3.816 |  |  |  | 0 | 583.1 | 582.506 | 566.0894 | 17.0106 | 10.8 | 10.5209 | 10.5209 | 0.27906 |  |  |  | 0 | 15.8 |  | 12.3584 | 3.4416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.0671 | 0.13294 | 6.8 | 9.4389 | 9.4389 | -2.6389 | 6.7 | 5.0685 | 5.0685 | 1.6315 | 20.9 | 22.4108 | 22.4108 | -1.5108 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 75.2 | 59.9841 | 126.7297 | -51.5297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 152.3 | 220.695 | 220.695 | -68.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 394.7 | 408.6783 | 422.8943 | -28.1943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 144.2 | 149.9872 | 149.9872 | -5.7872 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 177.7 | 133.7487 | 133.7487 | 43.9513 | 178.6 | 133.7487 | 133.7487 | 44.8513 | 186.8 | 134.1504 | 134.1504 | 52.6496 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 43.2 | 47.0826 | 45 | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.3 | 28.9682 | 28.9682 | 0.33184 | 142.8 | 172.3579 | 164.1315 | -21.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 84.7726 | 88.5499 | -20.3499 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 |  | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 132.8384 | -1.2384 | 164.1 |  | 171.575 | -7.475 | 162.3 | 156.7809 | 169.782 | -7.482 | 196.5 | 197.0088 | 202.722 | -6.222 |  |  |  | 0 | 38.1 |  |  | 38.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.7854 | 4.7854 | -0.58535 | 202.3 | 241.048 | 232.663 | -30.363 | 122.8 | 133.1603 | 133.1603 | -10.3603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 146.4089 | 146.4089 | -56.0089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.9 | 50 | 50 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9.0532 | 9.0532 | 0.24678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.6 |  | 0.837 | -0.237 | 71.9 | 82.02 | 94.107 | -22.207 | 80.8 |  | 81 | -0.2 | 3.8 |  | 3.16 | 0.64 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 203.9 |  | 173 | 30.9 | 104.5768 |  | 100 | 4.5768 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 1.2 | 5 | 5 | -3.8 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.4 |  | 14.446 | -2.046 | 16 |  | 17.068 | -1.068 | 19.3 | 11.88 | 21.39 | -2.09 | 71.4 | 65.33 | 69.81 | 1.59 | 16.6 |  | 18.779 | -2.179 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.311 | 0.089 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 12.9 | 6 | 6 | 6.9 | 23.8 |  | 33.116 | -9.316 | 110.4 | 115.32 | 73.929 | 36.471 | 110.4 | 108.15 | 82.008 | 28.392 | 13.3 | 12 | 12 | 1.3 | 9.8 | 7 | 7 | 2.8 | 3.2 |  | 46.85 | -43.65 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 |  | 1.66 | 0.74 | 252.9 |  | 252.306 | 0.594 | 17.5 |  | 17.449 | 0.051 | 113.1 |  | 137.689 | -24.589 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.3 | 72.29 | 49 | 7.3 | 58.1 | 79.95 | 52 | 6.1 | 77.1 |  | 104 | -26.9 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 16.7 |  | 17.913 | -1.213 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.2 | 7.55 | 7.55 | -0.35 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.9 | 19 | 19 | -1.1
14/03/2026 | 11:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 648.8 | 629.9046 | 629.9046 | 18.8954 | 145.4 | 147.4599 | 147.4599 | -2.0599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 231.7 | 231 | 231 | 0.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.5 | 50 | 50 | 16.5 | 38.6 |  |  | 38.6 | 198.7 | 205.216 | 205.216 | -6.516 |  |  |  | 0 | 556.6 | 582.506 | 566.0894 | -9.4894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 | 15.9 |  | 12.3584 | 3.5416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 8.5 | 9.4389 | 9.4389 | -0.93888 | 6 | 5.0685 | 5.0685 | 0.93154 | 21 | 22.4108 | 22.4108 | -1.4108 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 76.1 | 87.9131 | 120.8438 | -44.7438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 218.3 | 220.695 | 220.695 | -2.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 423.7 | 408.6783 | 422.8943 | 0.80569 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.1 | 149.9872 | 149.9872 | -0.88721 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 131.8 | 133.7487 | 133.7487 | -1.9487 | 131.7 | 133.7487 | 133.7487 | -2.0487 | 154 | 134.1504 | 134.1504 | 19.8496 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.4 | 47.0826 | 37.9009 | 6.4991 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.4 | 28.9682 | 28.9682 | -0.56816 | 170.2 | 172.3579 | 172.3579 | -2.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 82.1894 | 88.2056 | -19.4056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 |  | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 132.8384 | -1.2384 | 164.2 |  | 171.575 | -7.375 | 162 | 164.9974 | 169.782 | -7.782 | 195.6 | 197.0088 | 202.722 | -7.122 |  |  |  | 0 | 41.6 |  | 72.1239 | -30.5239 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68535 | 245.9 | 241.048 | 232.663 | 13.237 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 146.4089 | 146.4089 | -57.0089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.6 | 50 | 50 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9.0532 | 9.0532 | 0.24678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.7 |  | 0.855 | -0.155 | 77.2 | 92.88 | 95.472 | -18.272 | 72.9 |  | 81 | -8.1 | 2.9 |  | 3.16 | -0.26 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.4 | 9.983 | 9.983 | 0.417 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 216.6 |  | 214 | 2.6 | 108.3717 |  | 100 | 8.3717 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 2.1 | 5 | 5 | -2.9 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.5 |  | 14.452 | 0.048 | 17.3 |  | 17.344 | -0.044 | 18.6 | 14.53 | 21.34 | -2.74 | 70.6 | 69.76 | 70.13 | 0.47 | 15.6 |  | 19.037 | -3.437 | 2.2 | 3.099 | 3.099 | -0.899 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.321 | -0.021 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.7 | 3 | 3 | -2.3 | 14.1 | 11 | 11 | 3.1 | 20.6 |  | 33.011 | -12.411 | 114.4 | 117.75 | 73.929 | 40.471 | 105.3 | 109.99 | 82.008 | 23.292 | 14.6 | 16 | 16 | -1.4 | 9.7 | 9 | 9 | 0.7 | 7.2 |  | 46.98 | -39.78 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.8 |  | 1.66 | 1.14 | 252 |  | 252.4 | -0.4 | 18 |  | 18.231 | -0.231 | 143.8 |  | 137.536 | 6.264 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.8 | 79.24 | 51 | 1.8 | 59 | 93.3 | 55 | 4 | 107.1 |  | 99 | 8.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 17.2 |  | 18.496 | -1.296 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.4 | 7.55 | 7.55 | -0.15 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4
14/03/2026 | 11:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 649.1 | 629.9046 | 629.9046 | 19.1954 | 145.7 | 147.4599 | 147.4599 | -1.7599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 226.6 | 230 | 230 | -3.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 157 |  |  | 157 | 108.3 | 46.62 | 46.62 | 61.68 | 54.6 | 23.38 | 23.38 | 31.22 | 200.7 | 205.216 | 205.216 | -4.516 |  |  |  | 0 | 556.6 | 582.506 | 566.0894 | -9.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 16.1 |  | 12.3584 | 3.7416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 8.6 | 9.4389 | 9.4389 | -0.83888 | 5.6 | 5.0685 | 5.0685 | 0.53154 | 20.7 | 22.4108 | 22.4108 | -1.7108 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 75.4 | 59.9841 | 87.9705 | -12.5705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 189.8 | 220.695 | 220.695 | -30.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.2 | 408.6783 | 408.6783 | -26.4783 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.5 | 151.3625 | 149.9872 | -0.48721 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 125.7 | 133.7487 | 133.7487 | -8.0487 | 125.8 | 133.7487 | 133.7487 | -7.9487 | 153.2 | 134.1504 | 134.1504 | 19.0496 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 28.9682 | 28.9682 | 0.43184 | 133.2 | 172.3579 | 172.3579 | -39.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 82.3673 | 88.5048 | -19.2048 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 |  | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 136.6907 | 132.8384 | -1.1384 | 164.5 |  | 171.575 | -7.075 | 162.3 | 162.0704 | 169.782 | -7.482 | 195.6 | 197.0088 | 202.722 | -7.122 |  |  |  | 0 | 72 |  | 72.1239 | -0.12392 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 196.7 | 252.7098 | 252.7098 | -56.0098 | 121.6 | 133.1603 | 133.1603 | -11.5603 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 146.4089 | 146.4089 | -4.1089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.9 | 50 | 50 | 5.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9.0532 | 9.0532 | 0.24678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.5 |  | 0.847 | -0.347 | 83.8 | 102.85 | 96.383 | -12.583 | 80.8 |  | 81 | -0.2 | 4.4 |  | 5.27 | -0.87 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 216.5 |  | 214 | 2.5 | 100.7302 |  | 84 | 16.7302 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 1.2 | 3.35 | 3.35 | -2.15 | 2.3 | 5 | 5 | -2.7 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.5 |  | 14.418 | 0.082 | 17.8 |  | 17.597 | 0.203 | 19.3 | 16.97 | 21 | -1.7 | 71.7 | 73.83 | 69.26 | 2.44 | 18.7 |  | 19.14 | -0.44 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.331 | -0.031 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17.7 | 16 | 16 | 1.7 | 23.6 |  | 32.956 | -9.356 | 112.7 | 119.88 | 91.828 | 20.872 | 105.3 | 111.3 | 95.913 | 9.387 | 19.2 | 15 | 15 | 4.2 | 14.1 | 8 | 8 | 6.1 | 0 |  | 47.12 | -47.12 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 |  | 3.16 | 0.34 | 253 |  | 252.017 | 0.983 | 18.2 |  | 18.633 | -0.433 | 96.6 |  | 136.805 | -40.205 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.8 | 85.63 | 54 | 2.8 | 56.6 | 105.55 | 58 | -1.4 | 63.4 |  | 106 | -42.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 13.6 |  | 18.436 | -4.836 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.5 | 7.55 | 7.55 | -0.05 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3 | 17.9 | 19 | 19 | -1.1
14/03/2026 | 12:00 | 198.7 | 203.4014 | 203.4014 | -4.7014 | 649.2 | 629.9046 | 629.9046 | 19.2954 | 146 | 147.4599 | 147.4599 | -1.4599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 225 | 230 | 230 | -5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 161.4 |  |  | 161.4 | 150.1 | 86.58 | 86.58 | 63.52 | 72.4 | 43.42 | 43.42 | 28.98 | 198.7 | 205.216 | 205.216 | -6.516 |  |  |  | 0 | 557.1 | 582.506 | 566.0894 | -8.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 16.1 |  | 12.3584 | 3.7416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 8 | 9.4389 | 9.4389 | -1.4389 | 5.5 | 5.0685 | 5.0685 | 0.43154 | 20.6 | 22.4108 | 22.4108 | -1.8108 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 75.6 | 59.9841 | 46.4883 | 29.1117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 160.2 | 220.695 | 220.695 | -60.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.7 | 408.6783 | 408.6783 | -20.9783 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 149.1 | 151.3625 | 149.9872 | -0.88721 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 122.5 | 133.7487 | 133.7487 | -11.2487 | 123.1 | 133.7487 | 133.7487 | -10.6487 | 153.4 | 134.1504 | 134.1504 | 19.2496 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.2 | 28.9682 | 28.9682 | 0.23184 | 129.7 | 172.3579 | 172.3579 | -42.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 81.6589 | 89.3997 | -20.9997 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 |  | 45.2653 | -2.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 136.6907 | 132.8384 | -1.0384 | 50 |  | 171.575 | -121.575 | 162.7 | 89.1574 | 169.0992 | -6.3992 | 195.5 | 197.0088 | 202.722 | -7.222 |  |  |  | 0 | 71.4 |  | 72.1239 | -0.72391 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68535 | 199.7 | 252.7098 | 252.7098 | -53.0098 | 119.6 | 133.1603 | 133.1603 | -13.5603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 146.4089 | 146.4089 | -5.5089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.7 | 50 | 50 | 86.7 | 30.5 |  |  | 30.5 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9.0532 | 9.0532 | 0.24678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.8 |  | 0.863 | -0.063 | 74.7 | 110.11 | 96.84 | -22.14 | 80.7 |  | 81 | -0.3 | 3.4 |  | 8 | -4.6 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 208.8 |  | 206 | 2.8 | 105.9666 |  | 100 | 5.9666 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.8 | 3.35 | 3.35 | -2.55 | 2.4 | 5 | 5 | -2.6 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.9 |  | 14.422 | -0.522 | 16.6 |  | 17.656 | -1.056 | 20.1 | 18.76 | 20.98 | -0.88 | 66.1 | 76.84 | 69.25 | -3.15 | 17.5 |  | 19.049 | -1.549 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.343 | 0.057 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 22 | 18 | 18 | 4 | 19.9 |  | 32.047 | -12.147 | 112.1 | 116.42 | 91.828 | 20.272 | 106.4 | 112.13 | 95.913 | 10.487 | 19.8 | 14 | 14 | 5.8 | 13 | 8 | 8 | 5 | 0.4 |  | 47.26 | -46.86 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 |  | 5.27 | -1.67 | 214.9 |  | 252.4 | -37.5 | 18.9 |  | 18.683 | 0.217 | 108 |  | 136.233 | -28.233 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.5 | 90.35 | 59 | 7.5 | 66.2 | 114.55 | 60 | 6.2 | 87.7 |  | 98 | -10.3 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 12.6 |  | 18.275 | -5.675 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17 | 14 | 14 | 3 | 15.6 | 13 | 13 | 2.6 | 7.3 | 7.55 | 7.55 | -0.25 | 8.8 | 11 | 11 | -2.2 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4
14/03/2026 | 12:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 650.4 | 629.9046 | 629.9046 | 20.4954 | 145.5 | 147.4599 | 147.4599 | -1.9599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 226.8 | 231 | 231 | -4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 |  |  | 29.8 | 149.1 | 113.22 | 113.22 | 35.88 | 71.4 | 56.78 | 56.78 | 14.62 | 197.6 | 205.216 | 205.216 | -7.616 |  |  |  | 0 | 555.3 | 582.506 | 566.0894 | -10.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 15.9 |  | 12.3584 | 3.5416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.0671 | 164.0671 | 4.9329 | 8.1 | 9.4389 | 9.4389 | -1.3389 | 5.6 | 5.0685 | 5.0685 | 0.53154 | 20.6 | 22.4108 | 22.4108 | -1.8108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75.3 | 136.3446 | 89.876 | -14.576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 160.2 | 220.695 | 220.695 | -60.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.7 | 408.6783 | 408.6783 | -28.9783 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 149.1 | 151.3625 | 149.9872 | -0.88721 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 84.4 | 87.7736 | 87.7736 | -3.3736 | 124.2 | 133.7487 | 133.7487 | -9.5487 | 124.1 | 133.7487 | 133.7487 | -9.6487 | 152.6 | 134.1504 | 134.1504 | 18.4496 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 28.9682 | 28.9682 | 0.43184 | 130.2 | 172.3579 | 172.3579 | -42.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 79.1505 | 87.6871 | -19.0871 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 |  | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 | 0 |  |  | 0 | 161.2 |  |  | 161.2 | 195.3 |  | 202.722 | -7.422 |  |  |  | 0 | 71.5 |  | 72.1239 | -0.62392 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4.7854 | 4.7854 | -1.0854 | 190.1 | 252.7098 | 252.7098 | -62.6098 | 119.4 | 133.1603 | 133.1603 | -13.7603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 146.4089 | 146.4089 | -6.5089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.8 | 136.53 | 136.53 | 0.27 | 67.2 | 68.47 | 68.47 | -1.27 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9.0532 | 9.0532 | 0.24678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.7 |  | 0.855 | -0.155 | 81.8 | 109.87 | 96.664 | -14.864 | 80.8 |  | 81 | -0.2 | 4.7 |  | 8 | -3.3 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 198.3 |  | 213 | -14.7 | 101.6021 |  | 108 | -6.3979 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.4 | 3.35 | 3.35 | -2.95 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.6 |  | 14.413 | -2.813 | 13.7 |  | 17.595 | -3.895 | 21.2 | 19.08 | 21.03 | 0.17 | 68.8 | 77.3 | 70.59 | -1.79 | 16.9 |  | 18.9 | -2 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.351 | -0.051 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 22.4 | 21 | 21 | 1.4 | 23.3 |  | 30.562 | -7.262 | 111.6 | 124.38 | 97.398 | 14.202 | 107.4 | 102.62 | 98.361 | 9.039 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 | 14.6 | 9 | 9 | 5.6 | 0.4 |  | 47.4 | -47 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 |  | 5.27 | -1.67 | 228.7 |  | 252.4 | -23.7 | 19.1 |  | 18.56 | 0.54 | 107.7 |  | 135.596 | -27.896 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.4 | 92.37 | 66 | 15.4 | 92.9 | 116.82 | 64 | 28.9 | 82.9 |  | 93 | -10.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.1 |  | 17.692 | -0.592 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.4 | 7.55 | 7.55 | -0.15 | 7.6 | 11 | 11 | -3.4 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5
14/03/2026 | 13:00 | 199.1 | 203.4014 | 203.4014 | -4.3014 | 642.9 | 629.9046 | 629.9046 | 12.9954 | 145.7 | 147.4599 | 147.4599 | -1.7599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 224.9 | 231 | 231 | -6.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52.6 | 30 | 30 | 22.6 | 149.2 | 189.81 | 189.81 | -40.61 | 68 | 95.19 | 95.19 | -27.19 | 199.5 | 205.216 | 205.216 | -5.716 |  |  |  | 0 | 549.7 | 582.506 | 566.0894 | -16.3894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 | 16 |  | 12.3584 | 3.6416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.0671 | 164.0671 | -2.6671 | 7.5 | 9.4389 | 9.4389 | -1.9389 | 5.4 | 5.0685 | 5.0685 | 0.33154 | 20.8 |  | 22.4108 | -1.6108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 73.8 | 59.9841 | 40.6747 | 33.1253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 148.9 | 220.695 | 220.695 | -71.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 370.8 | 408.6783 | 408.6783 | -37.8783 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 148 | 151.3625 | 149.9872 | -1.9872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 122.6 | 133.7487 | 133.7487 | -11.1487 | 122.8 | 133.7487 | 133.7487 | -10.9487 | 152.4 | 134.1504 | 134.1504 | 18.2496 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 42.2 | 47.0826 | 47.0826 | -4.8826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.2 | 28.9682 | 28.9682 | 0.23184 | 117.2 | 172.3579 | 172.3579 | -55.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 81.1447 | 88.0254 | -21.0254 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 |  | 45.2653 | -2.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 136.6907 | 132.8384 | -1.8384 | 0 |  |  | 0 | 154.2 |  |  | 154.2 | 195.4 |  | 202.722 | -7.322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 170 | 252.7098 | 252.7098 | -82.7098 | 113.7 | 133.1603 | 133.1603 | -19.4603 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 133.8899 | 146.4089 | -6.6089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.2 | 146.52 | 146.52 | -10.32 | 71.1 | 73.48 | 73.48 | -2.38 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9.0532 | 9.0532 | 0.24678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.6 |  | 0.852 | -0.252 | 73.6 | 109.34 | 95.855 | -22.255 | 68.9 |  | 81 | -12.1 | 3.5 |  | 3.16 | 0.34 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 222.2 |  | 214 | 8.2 | 111.2076 |  | 100 | 11.2076 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 10.6 |  | 14.356 | -3.756 | 12.8 |  | 17.401 | -4.601 | 19.9 | 19.78 | 21.08 | -1.18 | 66.9 | 78.32 | 72.33 | -5.43 | 14.5 |  | 18.889 | -4.389 | 3.2 | 3.099 | 3.099 | 0.101 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.352 | -0.152 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 24.7 | 25 | 25 | -0.3 | 30.2 |  | 27.945 | 2.255 | 115 | 118.38 | 97.398 | 17.602 | 106.7 | 102.97 | 98.361 | 8.339 | 19.5 | 16 | 16 | 3.5 | 14.7 | 11 | 11 | 3.7 | 0 |  | 47.12 | -47.12 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.8 |  | 1.66 | 3.14 | 248.1 |  | 252.4 | -4.3 | 18.8 |  | 18.273 | 0.527 | 96.1 |  | 133.589 | -37.489 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.8 | 96.84 | 74 | 31.8 | 121.3 | 121.8 | 70 | 51.3 | 77.6 |  | 105 | -27.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 15.8 |  | 16.458 | -0.658 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.5 | 7.55 | 7.55 | -0.05 | 8.9 | 11 | 11 | -2.1 | 17.3 | 19 | 19 | -1.7
14/03/2026 | 13:30 | 203.4 | 203.4013 | 203.4014 | -0.00136 | 650.9 | 629.9046 | 629.9046 | 20.9954 | 145.7 | 147.4599 | 147.4599 | -1.7599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 225.6 | 232 | 232 | -6.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 30 | 30 | 54.9 | 149.8 | 189.81 | 189.81 | -40.01 | 74 | 95.19 | 95.19 | -21.19 | 91.3 | 87.5386 | 205.216 | -113.916 |  |  |  | 0 | 560 | 582.5059 | 566.0894 | -6.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 15.8 |  | 12.3584 | 3.4416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.067 | 164.0671 | 1.5329 | 8.4 | 9.4389 | 9.4389 | -1.0389 | 5.6 | 5.0684 | 5.0685 | 0.53154 | 0 |  |  | 0 | 6.4 |  | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 76.4 | 59.9841 | 15.448 | 60.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 95.436 | 112.4665 | -2.6665 | 180.7 | 220.695 | 220.695 | -39.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.7 | 401.3605 | 408.6783 | -7.9783 | 81.4 | 81.6355 | 81.6356 | -0.23557 | 147.9 | 149.9872 | 149.9872 | -2.0872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 90.7 | 87.7735 | 87.7736 | 2.9264 | 125.9 | 133.7487 | 133.7487 | -7.8487 | 126.2 | 133.7487 | 133.7487 | -7.5487 | 153.1 | 134.1504 | 134.1504 | 18.9496 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 28.9682 | 28.9682 | -0.16816 | 159.9 | 172.3579 | 172.3579 | -12.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 79.389 | 87.2263 | -28.0263 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 |  | 45.2653 | -3.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 132.8384 | -1.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 195.7 |  |  | 195.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.7853 | 4.7854 | -0.98535 | 242.1 | 257.7826 | 252.7098 | -10.6098 | 129.4 | 133.1603 | 133.1603 | -3.7603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 76.6 | 78.5679 | 78.568 | -1.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.688 | 116.4486 | -26.9486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.4 | 126.8898 | 146.52 | -10.12 | 73.9 | 63.6354 | 73.48 | 0.42 |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.0532 | 9.0532 | 0.14678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.5 |  | 0.852 | -0.352 | 74.1 | 108.81 | 95.257 | -21.157 | 57.3 |  | 81 | -23.7 | 2.3 |  | 1.66 | 0.64 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 197.5 |  | 212 | -14.5 | 103.89 |  | 105 | -1.11 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4363 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.1 |  | 14.248 | -3.148 | 13.6 |  | 17.159 | -3.559 | 19.9 | 20.49 | 21.01 | -1.11 | 65.3 | 79.34 | 72.03 | -6.73 | 10.4 |  | 18.97 | -8.57 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.352 | 0.048 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 32.6 | 31 | 31 | 1.6 | 23.3 |  | 25.288 | -1.988 | 114.3 | 114.93 | 102.705 | 11.595 | 106.1 | 103.21 | 99.963 | 6.137 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 14.2 | 10 | 10 | 4.2 | 4.9 |  | 46.85 | -41.95 | 21 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 |  | 0.68 | 1.22 | 249.6 |  | 252.4 | -2.8 | 17.4 |  | 17.637 | -0.237 | 100.2 |  | 129.62 | -29.42 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.4 | 101.3 | 83 | 22.4 | 122.5 | 126.78 | 79 | 43.5 | 98.3 |  | 107 | -8.7 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.2 |  | 15.027 | 2.173 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.6 | 7.55 | 7.55 | 0.05 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6
14/03/2026 | 14:00 | 203.3 | 202.5597 | 203.4014 | -0.10136 | 651.7 | 629.9045 | 629.9046 | 21.7954 | 145.8 | 147.4598 | 147.4599 | -1.6599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.8 | 230 | 230 | -4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150.1 | 80 | 80 | 70.1 | 150 | 189.81 | 189.81 | -39.81 | 156.9 | 95.19 | 95.19 | 61.71 | 85.4 | 87.5386 | 87.5386 | -2.1386 |  |  |  | 0 | 556.8 | 582.5057 | 566.0894 | -9.2894 | 10.2 | 10.5208 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3584 | -12.3584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0669 | 164.0671 | 1.6329 | 7.9 | 9.4388 | 9.4389 | -1.5389 | 5.6 | 5.0684 | 5.0685 | 0.53154 | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 75.3 | 59.984 | 15.448 | 59.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 34.9422 | 112.4665 | -2.3665 | 168.8 | 220.6949 | 220.695 | -51.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383 | 389.0998 | 408.6783 | -25.6783 | 81.4 | 81.6354 | 81.6356 | -0.23557 | 142.7 | 149.9871 | 149.9872 | -7.2872 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.7 | 19.2108 | 19.2109 | -0.51088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 89.6 | 87.7734 | 87.7736 | 1.8264 | 124.6 | 133.7487 | 133.7487 | -9.1487 | 124.8 | 133.7487 | 133.7487 | -8.9487 | 153.7 | 134.1504 | 134.1504 | 19.5496 | 106.5 | 110.4819 | 110.482 | -3.982 | 43.8 | 47.0825 | 47.0826 | -3.2826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 28.9681 | 28.9682 | 0.03184 | 139.5 | 172.3579 | 172.3579 | -32.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 84.0179 | 86.1801 | -26.5801 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  | 33.3814 | 9.5186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6906 | 132.8384 | -1.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 196.6 |  |  | 196.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7853 | 4.7854 | -0.78535 | 222 | 270.0679 | 252.7098 | -30.7098 | 109 | 119.6994 | 133.1603 | -24.1603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 76.6 | 78.5676 | 78.568 | -1.968 | 30.2 | 29.9805 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.688 | 92.688 | -2.388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.5 | 126.8898 | 146.52 | 53.98 | 75.4 | 63.6354 | 73.48 | 1.92 |  |  |  | 0 | 9.3 | 9.0531 | 9.0532 | 0.24678 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.3 |  | 0.72 | -0.42 | 81.2 | 103.4 | 94.872 | -13.672 | 54.3 |  | 81 | -26.7 | 0 |  | 3.16 | -3.16 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 168.4 |  | 211 | -42.6 | 93.5902 |  | 105 | -11.4098 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 18.8 | 19.4363 | 19.4364 | -0.63635 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 10.6 |  | 13.92 | -3.32 | 13.9 |  | 16.817 | -2.917 | 22.7 | 21.9 | 20.82 | 1.88 | 67.7 | 76 | 71.2 | -3.5 | 11.9 |  | 19.023 | -7.123 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.34 | 0.06 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 7.1 | 4 | 4 | 3.1 | 34.1 | 33 | 33 | 1.1 | 27.6 |  | 22.751 | 4.849 | 112.3 | 111.4 | 102.705 | 9.595 | 106.7 | 103.42 | 99.963 | 6.737 | 18.8 | 15 | 15 | 3.8 | 13.2 | 10 | 10 | 3.2 | 2.1 |  | 44.76 | -42.66 | 21 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 |  | 1.66 | -1.56 | 253.2 |  | 251.775 | 1.425 | 16.9 |  | 16.497 | 0.403 | 117.6 |  | 125.538 | -7.938 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109 | 108.76 | 94 | 15 | 115.1 | 135.84 | 90 | 25.1 | 98.8 |  | 104 | -5.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 12.6 |  | 13.441 | -0.841 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16 | 14 | 14 | 2 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.2 | 7.55 | 7.55 | -0.35 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6
14/03/2026 | 14:30 | 204.5 | 203.4013 | 203.4014 | 1.0986 | 653.1 | 629.9046 | 629.9046 | 23.1954 | 146 | 147.4599 | 147.4599 | -1.4599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 226.9 | 229 | 229 | -2.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 |  |  | 30.2 | 150.3 | 80 | 80 | 70.3 | 150.2 | 189.81 | 189.81 | -39.61 | 162 | 95.19 | 95.19 | 66.81 | 84.6 |  |  | 84.6 |  |  |  | 0 | 559.3 | 582.5059 | 566.0894 | -6.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3584 | -12.3584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.067 | 164.0671 | 3.0329 | 8.3 | 9.4389 | 9.4389 | -1.1389 | 5.6 | 5.0684 | 5.0685 | 0.53154 | 0 |  |  | 0 | 6.6 |  | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 75.6 | 59.9841 | 15.448 | 60.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 111.1486 | 112.4665 | -2.2665 | 205 | 220.695 | 220.695 | -15.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.8 | 401.3605 | 408.6783 | -2.8783 | 81.5 | 81.6355 | 81.6356 | -0.13557 | 149.1 | 149.9872 | 149.9872 | -0.88721 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 92.4 | 87.7735 | 87.7736 | 4.6264 | 125.2 | 133.7487 | 133.7487 | -8.5487 | 125.8 | 133.7487 | 133.7487 | -7.9487 | 153.6 | 134.1504 | 134.1504 | 19.4496 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.2 | 28.9682 | 28.9682 | 0.23184 | 165.8 | 172.3579 | 172.3579 | -6.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 82.4622 | 88.034 | -28.034 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 |  | 45.2653 | -2.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 136.6907 | 132.8384 | -1.0384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7853 | 4.7854 | -0.78535 | 248.8 | 257.7826 | 252.7098 | -3.9098 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 76.7 | 78.5679 | 78.568 | -1.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.688 | 141.1288 | -51.0288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.8 | 126.8898 | 146.52 | 53.28 | 95.6 | 63.6354 | 73.48 | 22.12 |  |  |  | 0 | 9 | 9.0532 | 9.0532 | -0.05322 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 |  | 0.698 | -0.498 | 75.3 | 101.59 | 94.36 | -19.06 | 67.7 |  | 81 | -13.3 | 1.2 |  | 3.16 | -1.96 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 165.2 |  | 209 | -43.8 | 81.9899 |  | 102 | -20.0101 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 18.6 | 19.4363 | 19.4364 | -0.83635 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.1 |  | 13.477 | 0.623 | 17.1 |  | 16.36 | 0.74 | 22.4 | 21.95 | 20.47 | 1.93 | 63.9 | 76.03 | 70.79 | -6.89 | 10.4 |  | 18.928 | -8.528 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  | 0.324 | 0.076 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27.6 | 35 | 35 | -7.4 | 24.8 |  | 19.923 | 4.877 | 111.5 | 107.64 | 102.722 | 8.778 | 106.8 | 103.61 | 99.999 | 6.801 | 16.2 | 16 | 16 | 0.2 | 12.8 | 11 | 11 | 1.8 | 6.2 |  | 42.67 | -36.47 | 21 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 2.5 |  | 1.66 | 0.84 | 225.9 |  | 249.713 | -23.813 | 14.8 |  | 14.679 | 0.121 | 89.5 |  | 116.415 | -26.915 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110 | 113 | 103 | 7 | 119.9 | 139.41 | 99 | 20.9 | 63.2 |  | 104 | -40.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 13.8 |  | 11.503 | 2.297 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.7 | 7.55 | 7.55 | 0.15 | 8.7 | 11 | 11 | -2.3 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5
14/03/2026 | 15:00 | 202.9 | 163.612 | 203.4013 | -0.50134 | 650.6 | 629.9028 | 629.9046 | 20.6954 | 145.6 | 147.458 | 147.4599 | -1.8599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 227.2 | 228.9999 | 229 | -1.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 30 | 30 | -0.3 | 150.1 | 189.81 | 189.81 | -39.71 | 149.6 | 189.81 | 189.81 | -40.21 | 156.4 | 190.38 | 190.38 | -33.98 | 203.6 |  |  | 203.6 |  |  |  | 0 | 557 | 582.5003 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 10.5192 | 10.5209 | -0.32093 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3584 | -12.3584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 153.2167 | 164.067 | 2.033 | 8 | 9.4388 | 9.4389 | -1.4389 | 5.6 | 5.0684 | 5.0685 | 0.53155 | 13.8 |  |  | 13.8 | 6.6 |  | 0 | 6.6 |  |  |  | 0 | 75.2 | 59.984 | 15.448 | 59.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 29.8012 | 108.1616 | 1.8384 | 217.8 | 220.6949 | 220.695 | -2.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.8 | 380.4445 | 401.3605 | -21.5605 | 81.5 | 57.6823 | 81.6356 | -0.13556 | 147.1 | 149.9869 | 149.9872 | -2.8872 | 41.7 | 41.8988 | 41.8989 | -0.19892 | 18.6 | 19.2107 | 19.2109 | -0.61087 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 93 | 83.7994 | 87.7736 | 5.2264 | 124.6 | 133.7487 | 133.7487 | -9.1487 | 124.7 | 133.7487 | 133.7487 | -9.0487 | 153.3 | 134.1504 | 134.1504 | 19.1496 | 106.7 | 70.7989 | 110.482 | -3.782 | 35.1 | 37.9007 | 45 | -9.9 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.1 | 28.9681 | 28.9682 | 0.13184 | 157.6 | 172.3578 | 172.3579 | -14.7579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 66.7148 |  | 68.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 |  |  | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.69 | 132.8384 | -1.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7853 | 4.7854 | -0.68535 | 250.9 | 270.0677 | 257.7827 | -6.8827 | 120.7 | 125.5302 | 133.1603 | -12.4603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 76.6 | 78.564 | 78.5679 | -1.968 | 29 | 29.9805 | 29.9806 | -0.98056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 92.688 | 92.688 | 47.1121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.5 | 126.8898 | 126.8898 | 74.6102 | 95.6 | 63.6354 | 63.6354 | 31.9646 |  |  |  | 0 | 9 | 9.0528 | 9.0532 | -0.0532 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.653 | -0.553 | 56.9 | 97.59 | 93.722 | -36.822 | 65.1 |  | 81 | -15.9 | 1.3 |  | 5.27 | -3.97 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 15.2 | 20.4562 | 20.4562 | -5.2562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 121.1 |  | 205 | -83.9 | 73.4604 |  | 107 | -33.5396 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 19.4 | 19.4363 | 19.4363 | -0.03634 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 9.6 |  | 13.033 | -3.433 | 11.5 |  | 16.014 | -4.514 | 17.1 | 21.64 | 19.95 | -2.85 | 58.7 | 76.01 | 70.71 | -12.01 | 9.1 |  | 18.546 | -9.446 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 14.4078 | 5.7922 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.308 | -0.008 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 21.9 | 44 | 44 | -22.1 | 25.9 |  | 18.159 | 7.741 | 108.2 | 103.33 | 102.722 | 5.478 | 106.5 | 104.08 | 99.999 | 6.501 | 12.7 | 16 | 16 | -3.3 | 11.7 | 13 | 13 | -1.3 | 0 |  | 40.75 | -40.75 | 21 | 19.4363 | 19.4363 | 1.5637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4363 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 4.3 |  | 3.16 | 1.14 | 181.6 |  | 241.106 | -59.506 | 11.8 |  | 12.037 | -0.237 | 87.2 |  | 102.875 | -15.675 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.5 | 114.18 | 110 | 11.5 | 143.4 | 143.32 | 104 | 39.4 | 68.9 |  | 92 | -23.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 11.4 |  | 9.57 | 1.83 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.1 | 7.55 | 7.55 | -0.45 | 10 | 11 | 11 | -1 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6
14/03/2026 | 15:30 | 203.8 | 174.222 | 203.4014 | 0.39864 | 651.4 | 629.904 | 629.9046 | 21.4954 | 145.4 | 147.4592 | 147.4599 | -2.0599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 226.3 | 228.9999 | 229 | -2.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 30 | 30 | 49.1 | 149 | 189.81 | 189.81 | -40.81 | 149.3 | 189.81 | 189.81 | -40.51 | 156.8 | 190.38 | 190.38 | -33.58 | 202.4 |  |  | 202.4 |  |  |  | 0 | 556.9 | 582.5041 | 566.0894 | -9.1894 | 10.2 | 10.5203 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3584 | -12.3584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 160.4788 | 164.0671 | -1.2671 | 8.1 | 9.4388 | 9.4389 | -1.3389 | 5.6 | 5.0684 | 5.0685 | 0.53154 | 21.5 |  |  | 21.5 | 6.5 |  | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 75.6 | 59.984 | 15.448 | 60.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 32.9115 | 112.4665 | -2.5665 | 219.5 | 220.6949 | 220.695 | -1.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 396.6 | 380.4446 | 408.6783 | -12.0783 | 81.5 | 62.89 | 81.6356 | -0.13557 | 149.8 | 149.9869 | 149.9872 | -0.18721 | 41.9 | 41.8988 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2107 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 90.4 | 87.7661 | 87.7736 | 2.6264 | 136.8 | 133.7487 | 133.7487 | 3.0513 | 137.4 | 133.7487 | 133.7487 | 3.6513 | 155.8 | 134.1504 | 134.1504 | 21.6496 | 106.5 | 79.0166 | 110.482 | -3.982 | 39.3 | 37.9007 | 47.0826 | -7.7826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.5 | 28.9681 | 28.9682 | 0.53184 | 169.2 | 172.3578 | 172.3579 | -3.1579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 54.129 |  | 76.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 |  |  | 41.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6901 | 132.8384 | -1.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7853 | 4.7854 | -0.78535 | 269.8 | 270.0677 | 252.7098 | 17.0902 | 126.3 | 125.5302 | 133.1603 | -6.8603 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 76.5 | 78.5657 | 78.568 | -2.068 | 29 | 29.9805 | 29.9806 | -0.98056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 92.688 | 92.688 | 45.9121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.2 | 126.8898 | 127.8138 | 74.3862 | 95.2 | 63.6354 | 64.0988 | 31.1012 |  |  |  | 0 | 9 | 9.0529 | 9.0532 | -0.05322 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.549 | -0.449 | 57.4 | 94.08 | 92.883 | -35.483 | 34.9 |  | 79 | -44.1 | 1.2 |  | 5.27 | -4.07 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 9.8 | 20.4562 | 20.4562 | -10.6562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 96.9 |  | 200 | -103.1 | 51.4741 |  | 101 | -49.5259 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 17.9 | 20.4222 | 20.4222 | -2.5222 | 19.6 | 19.4363 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 7.5 |  | 12.25 | -4.75 | 9.7 |  | 15.27 | -5.57 | 16.9 | 21.21 | 19.75 | -2.85 | 59.3 | 74.87 | 70.36 | -11.06 | 9.5 |  | 17.823 | -8.323 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 14.4078 | 5.7922 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  | 0.269 | 0.031 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 5 | 9 | 9 | -4 | 20.9 | 39 | 39 | -18.1 | 32.2 |  | 16.215 | 15.985 | 110.2 | 101.65 | 102.766 | 7.434 | 105 | 103.48 | 100.071 | 4.929 | 13 | 18 | 18 | -5 | 11.5 | 14 | 14 | -2.5 | 1.8 |  | 38.82 | -37.02 | 20.9 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 4 |  | 3.16 | 0.84 | 149.8 |  | 225.465 | -75.665 | 7.7 |  | 8.004 | -0.304 | 79.1 |  | 89.088 | -9.988 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.4 | 116.18 | 114 | 9.4 | 148 | 147.76 | 109 | 39 | 57.8 |  | 95 | -37.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 7.3 |  | 6.784 | 0.516 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 6.9 | 7.55 | 7.55 | -0.65 | 10 | 11 | 11 | -1 | 17.3 | 19 | 19 | -1.7
14/03/2026 | 16:00 | 199.9 | 190.094 | 203.4014 | -3.5014 | 646.9 | 629.9042 | 629.9046 | 16.9954 | 145.6 | 147.4595 | 147.4599 | -1.8599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 225.7 | 228.9999 | 229 | -3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 70 | 70 | 51.2 | 174.4 | 189.81 | 189.81 | -15.41 | 169.1 | 189.81 | 189.81 | -20.71 | 227 | 190.38 | 190.38 | 36.62 | 203.3 |  |  | 203.3 |  |  |  | 0 | 554.6 | 582.5048 | 566.0894 | -11.4894 | 10.2 | 10.5206 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3584 | -12.3584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0658 | 164.0671 | 0.93294 | 7.6 | 9.4388 | 9.4389 | -1.8389 | 5.4 | 5.0684 | 5.0685 | 0.33154 | 21.4 |  |  | 21.4 | 6.5 |  | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 95.1 | 59.984 | 15.448 | 79.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 38.1754 | 112.4665 | -2.6665 | 206.3 | 220.6949 | 220.695 | -14.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.7 | 380.4447 | 408.6783 | -28.9783 | 81.4 | 66.909 | 81.6356 | -0.23557 | 144.7 | 149.987 | 149.9872 | -5.2872 | 41.3 | 41.8988 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2107 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 88.5 | 87.7728 | 87.7736 | 0.72643 | 122.7 | 133.7487 | 133.7487 | -11.0487 | 123.1 | 133.7487 | 133.7487 | -10.6487 | 153.2 | 134.1504 | 134.1504 | 19.0496 | 106.4 | 86.7753 | 110.482 | -4.082 | 33.4 | 37.9007 | 47.0826 | -13.6826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.9 | 28.9681 | 28.9682 | 0.93184 | 154.3 | 172.3578 | 172.3579 | -18.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 68.97 | 31.9064 | 48.1936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 |  |  | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 136.6902 | 132.8384 | -1.7384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 36 | 36 | -20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7853 | 4.7854 | -0.78535 | 234.8 | 270.0677 | 252.7098 | -17.9098 | 114.8 | 125.5302 | 133.1603 | -18.3603 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 76.3 | 78.5662 | 78.568 | -2.268 | 29.7 | 29.9805 | 29.9806 | -0.28056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 92.688 | 92.688 | 47.0121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203 | 126.8898 | 126.8898 | 76.1102 | 95.8 | 63.6354 | 63.6354 | 32.1646 |  |  |  | 0 | 9 | 9.0529 | 9.0532 | -0.05322 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.2 |  | 0.397 | -0.197 | 63.2 | 91.32 | 91.844 | -28.644 | 59.1 |  | 75 | -15.9 | 1.2 |  | 8 | -6.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 9.7 | 20.4562 | 20.4562 | -10.7562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 75.2 |  | 188 | -112.8 | 37.5272 |  | 97 | -59.4728 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 17.5 | 20.4222 | 20.4222 | -2.9222 | 19.4 | 19.4363 | 19.4364 | -0.03635 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 7.6 |  | 10.731 | -3.131 | 9.1 |  | 14.037 | -4.937 | 17.8 | 20.86 | 19.73 | -1.93 | 58.6 | 73.7 | 70.11 | -11.51 | 5.5 |  | 16.429 | -10.929 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.229 | -0.029 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 5.5 | 11 | 11 | -5.5 | 15.9 | 30 | 30 | -14.1 | 17.9 |  | 13.035 | 4.865 | 105.9 | 93.5 | 102.766 | 3.134 | 106.2 | 102.39 | 100.071 | 6.129 | 10.5 | 16 | 16 | -5.5 | 9.8 | 14 | 14 | -4.2 | 0 |  | 27.86 | -27.86 | 20.9 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 |  | 5.27 | -3.47 | 97 |  | 204.903 | -107.903 | 6.2 |  | 2.967 | 3.233 | 61.3 |  | 65.424 | -4.124 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 118 | 116 | 9 | 150.8 | 149.24 | 112 | 38.8 | 62.9 |  | 85 | -22.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 7.4 |  | 3.48 | 3.92 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7 | 7.55 | 7.55 | -0.55 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 16.2 | 19 | 19 | -2.8
14/03/2026 | 16:30 | 201.5 | 203.4012 | 203.4014 | -1.9014 | 653 | 629.9045 | 629.9046 | 23.0954 | 145.3 | 147.4598 | 147.4599 | -2.1599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 225.8 | 229 | 229 | -3.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 100 | 100 | 74.5 | 195.4 | 189.81 | 189.81 | 5.59 | 195.4 | 189.81 | 189.81 | 5.59 | 279.6 | 190.38 | 190.38 | 89.22 | 96.3 |  |  | 96.3 |  |  |  | 0 | 557.7 | 582.5057 | 566.0894 | -8.3894 | 10.2 | 10.5208 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0669 | 164.0671 | 0.73294 | 8.5 | 9.4389 | 9.4389 | -0.93888 | 5.6 | 5.0684 | 5.0685 | 0.53154 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 96 | 59.9841 | 15.448 | 80.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 57.1764 | 112.4665 | -2.4665 | 194.9 | 220.6949 | 220.695 | -25.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384.2 | 389.0964 | 408.6783 | -24.4783 | 81.4 | 81.6353 | 81.6356 | -0.23557 | 139.4 | 149.9871 | 149.9872 | -10.5872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2108 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 88.1 | 87.7735 | 87.7736 | 0.32643 | 124.1 | 133.7487 | 133.7487 | -9.6487 | 124.3 | 133.7487 | 133.7487 | -9.4487 | 153.7 | 134.1504 | 134.1504 | 19.5496 | 106.4 | 110.4818 | 110.482 | -4.082 | 37.7 | 37.9008 | 47.0826 | -9.3826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.8 | 28.9681 | 28.9682 | -0.16816 | 137.1 | 172.3579 | 172.3579 | -35.2579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 93.2574 | 66.1088 | 15.0912 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 |  |  | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6905 | 132.8384 | -1.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 36 | 36 | -18.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7853 | 4.7854 | -0.78535 | 266 | 270.0678 | 252.7098 | 13.2902 | 124.8 | 125.5303 | 133.1603 | -8.3603 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 76.6 | 78.5675 | 78.568 | -1.968 | 30.2 | 29.9805 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.688 | 92.688 | -2.988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203 | 126.8898 | 162.0103 | 40.9897 | 96.2 | 63.6354 | 81.2484 | 14.9516 |  |  |  | 0 | 9 | 9.053 | 9.0532 | -0.05322 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.342 | -0.242 | 69.8 | 88.59 | 89.77 | -19.97 | 40 |  | 62 | -22 | 1 |  | 8 | -7 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 65.4 |  | 173 | -107.6 | 34.1231 |  | 92 | -57.8769 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 18.8 | 19.4363 | 19.4364 | -0.63635 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4.2 |  | 7.205 | -3.005 | 5.1 |  | 11.284 | -6.184 | 16 | 20.51 | 19.2 | -3.2 | 58.1 | 72.89 | 69.49 | -11.39 | 3 |  | 8.843 | -5.843 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  | 0.173 | 0.027 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 5.1 | 12 | 12 | -6.9 | 14.2 | 27 | 27 | -12.8 | 10.8 |  | 7.905 | 2.895 | 95.6 | 89.36 | 102.828 | -7.228 | 103.8 | 101.23 | 100.17 | 3.63 | 6.9 | 16 | 16 | -9.1 | 4.9 | 10 | 10 | -5.1 | 4.5 |  | 16.9 | -12.4 | 21 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 8 | 8 | -1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 |  | 5.27 | -3.77 | 66.6 |  | 178.668 | -112.068 | 3.9 |  | 0.377 | 3.523 | 86.7 |  | 30.924 | 55.776 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 118.65 | 118 | 10.5 | 146.1 | 147.78 | 115 | 31.1 | 73.6 |  | 79 | -5.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 2.7 |  | 0.978 | 1.722 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8.2 | 7.55 | 7.55 | 0.65 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.5 | 19 | 19 | -2.5
14/03/2026 | 17:00 | 198.9 | 203.4014 | 203.4014 | -4.5014 | 648.1 | 629.9046 | 629.9046 | 18.1954 | 145.7 | 147.4599 | 147.4599 | -1.7599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 91.8678 | 91.8678 | -3.7678 | 224.7 | 229 | 229 | -4.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.8 | 186.48 | 186.48 | -12.68 | 192.9 | 186.48 | 186.48 | 6.42 | 192.9 | 186.48 | 186.48 | 6.42 | 279.9 | 280.56 | 280.56 | -0.66 | 84.5 |  |  | 84.5 |  |  |  | 0 | 555.5 | 582.506 | 566.0894 | -10.5894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.0671 | 164.0671 | -1.7671 | 7.4 | 9.4389 | 9.4389 | -2.0389 | 5.5 | 5.0685 | 5.0685 | 0.43154 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 95.2 | 59.9841 | 15.448 | 79.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 151.3 | 135.1544 | 136.2625 | 15.0375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405 | 401.3605 | 408.6783 | -3.6783 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 178.7 | 182.9128 | 185.8204 | -7.1204 | 179 | 182.9128 | 185.8204 | -6.8204 | 178 | 183.4621 | 186.3784 | -8.3784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.5 | 28.9682 | 28.9682 | 0.53184 | 134.4 | 174.5595 | 174.5595 | -40.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 95.5452 | 76.1993 | 9.8007 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 |  |  | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 132.8384 | -1.5384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 36 | 36 | -19.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 246.7 | 249.5533 | 249.5531 | -2.8531 | 110.5 | 114.1559 | 133.1603 | -22.6603 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.688 | 92.688 | -2.888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.3 | 126.8898 | 173.5412 | 30.7588 | 97 | 63.6354 | 87.0312 | 9.9688 |  |  |  | 0 | 9 | 9.0532 | 9.0532 | -0.05322 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 |  | 0.237 | -0.137 | 67 | 85.91 | 86.661 | -19.661 | 23.4 |  | 33 | -9.6 | 0 |  | 8 | -8 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 47.6 |  | 104 | -56.4 | 25.5101 |  | 60 | -34.4899 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.5 |  | 3.021 | -1.521 | 1.7 |  | 6.496 | -4.796 | 14.4 | 20.1 | 18.5 | -4.1 | 56.4 | 72.11 | 68.6 | -12.2 | 1.4 |  | 0.806 | 0.594 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 0.118 | -0.018 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.8 | 11 | 11 | -7.2 | 13.2 | 28 | 28 | -14.8 | 7.6 |  | 3.035 | 4.565 | 65.8 | 84.29 | 102.828 | -37.028 | 101.8 | 99.94 | 100.17 | 1.63 | 4 | 9 | 9 | -5 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 0.4 |  | 11.29 | -10.89 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 5.27 | -5.27 | 58.1 |  | 133.387 | -75.287 | 3.5 |  | 0.009 | 3.491 | 29.1 |  | 10.269 | 18.831 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.4 | 117.9 | 120 | 8.4 | 138.9 | 141.92 | 116 | 22.9 | 26.6 |  | 54 | -27.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.8 |  | 0.061 | 1.739 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8.3 | 7.55 | 7.55 | 0.75 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7
14/03/2026 | 17:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 653.5 | 650 | 629.9046 | 23.5954 | 145.7 | 147.4599 | 147.4599 | -1.7599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 226.5 | 230 | 230 | -3.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 152.4941 | 152.4941 | 19.0059 | 171.4 | 152.4941 | 152.4941 | 18.9059 | 171.1 | 152.4941 | 152.4941 | 18.6059 | 259 | 229.428 | 229.428 | 29.572 | 85.8 | 185.6201 |  | 85.8 |  |  |  | 0 | 559.6 | 566.0894 | 566.0894 | -6.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 7.9 | 9.4389 | 9.4389 | -1.5389 | 5.6 | 5.0685 | 5.0685 | 0.53154 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 96.4 | 59.9841 | 99.6766 | -3.2766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.2 | 457.0943 | 457.0943 | 7.1057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.6 | 28.9682 | 28.9682 | 0.63184 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 80.9087 | 95.5452 | -0.54519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.1 | 197.0088 |  | 68.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 36 | 36 | -19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68535 | 270.6 | 270.068 | 270.068 | 0.53197 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.688 | 92.688 | -2.888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 206.4908 | 206.4908 | -1.9909 | 97.8 | 103.5555 | 103.5555 | -5.7555 |  |  |  | 0 | 7.9 | 9.0532 | 9.0532 | -1.1532 | 1.6 |  | 17.4927 | -15.8927 | 0 |  | 0.082 | -0.082 | 64.7 | 57.34 | 83.219 | -18.519 | 10.2 |  | 11 | -0.8 | 0 |  | 8 | -8 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 24 |  | 39 | -15 | 10.986 |  | 26 | -15.014 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 0 | 3.35 | 3.35 | -3.35 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.3 |  | 0.63 | -0.33 | 0.2 |  | 2.228 | -2.028 | 13.2 | 8.7 | 18.01 | -4.81 | 53.7 | 58.26 | 67.3 | -13.6 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.066 | -0.066 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.2 | 6.5 | 10 | -6.8 | 11.8 | 14.4 | 27 | -15.2 | 1.7 |  | 0.727 | 0.973 | 39.6 | 72.65 | 97.715 | -58.115 | 86.8 | 92.73 | 98.919 | -12.119 | 7.3 | 11 | 11 | -3.7 | 3.9 | 9 | 9 | -5.1 | 0.2 |  | 5.68 | -5.48 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 |  | 5.27 | -4.97 | 32.8 |  | 71.051 | -38.251 | 0.6 |  |  | 0.6 | 6.7 |  | 2.22 | 4.48 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.5 | 122.18 | 120 | 7.5 | 132.3 | 100.84 | 115 | 17.3 | 6.1 |  | 15 | -8.9 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 1 |  |  | 1 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8.4 | 7.55 | 7.55 | 0.85 | 4.8 | 11 | 11 | -6.2 | 17.3 | 19 | 19 | -1.7
14/03/2026 | 18:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 647.4 | 650 | 629.9046 | 17.4954 | 145.5 | 147.4599 | 147.4599 | -1.9599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 227 | 229 | 229 | -2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 152.4941 | 152.4941 | -41.1941 | 110.5 | 152.4941 | 152.4941 | -41.9941 | 111 | 152.4941 | 152.4941 | -41.4941 | 222.9 | 229.428 | 229.428 | -6.528 | 207.8 | 176.7992 |  | 207.8 |  |  |  | 0 | 554 | 566.0894 | 566.0894 | -12.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 7.9 | 9.4389 | 9.4389 | -1.5389 | 6 | 5.0685 | 5.0685 | 0.93154 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 95.3 | 59.9841 | 74.2357 | 21.0643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 197.5 | 220.695 | 220.695 | -23.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.3 | 28.9682 | 28.9682 | 0.33184 | 168.5 | 174.5595 | 174.5595 | -6.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 78.1372 | 95.5452 | -0.74519 | 0 |  | 82.7662 | -82.7662 |  |  |  | 0 | 42.9 |  |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 132.8384 | -1.2384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 197.0088 |  | 200 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 56 | 56 | -39.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68535 | 254.4 | 270.068 | 270.068 | -15.668 | 120 | 133.1603 | 133.1603 | -13.1603 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.688 | 92.688 | -3.2879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.9 | 206.4908 | 206.4908 | -1.5909 | 98 | 103.5555 | 103.5555 | -5.5555 |  |  |  | 0 | 7.1 | 9.0532 | 9.0532 | -1.9532 | 9.6 |  | 17.4927 | -7.8927 | 0 |  | 0.04 | -0.04 | 68.2 | 56.55 | 79.442 | -11.242 | 0 |  | 1 | -1 | 0.9 |  | 8 | -7.1 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.7 |  | 3 | -2.3 | 0.27808 |  | 2 | -1.7219 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 1.1 | 3.35 | 3.35 | -2.25 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  | 0.071 | -0.071 | 0 |  | 0.416 | -0.416 | 15 | 8.82 | 17.6 | -2.6 | 57.8 | 57.4 | 65.51 | -7.71 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  | 0.029 | -0.029 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.6 | 12.2449 | 12.2449 | -1.6449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.4 | 3.75 | 7 | -3.6 | 11.2 | 17.3 | 29 | -17.8 | 0 |  | 0.095 | -0.095 | 47.1 | 64.91 | 97.715 | -50.615 | 72.1 | 90.82 | 98.919 | -26.819 | 5.1 | 15 | 15 | -9.9 | 4.4 | 9 | 9 | -4.6 | 0 |  | 2.84 | -2.84 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 |  | 5.27 | -5.07 | 0.6 |  | 28.086 | -27.486 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.339 | -0.339 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.3 | 116.79 | 120 | 2.3 | 114 | 86.08 | 110 | 4 | 0.1 |  | 1 | -0.9 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.1 | 7.55 | 7.55 | -0.45 | 8.5 | 11 | 11 | -2.5 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5
14/03/2026 | 18:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 654 | 650 | 629.9046 | 24.0954 | 145.7 | 147.4599 | 147.4599 | -1.7599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 224.8 | 229 | 229 | -4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.6 | 152.4941 | 152.4941 | 4.1059 | 157.5 | 152.4941 | 152.4941 | 5.0059 | 157.3 | 152.4941 | 152.4941 | 4.8059 | 241.7 | 229.428 | 229.428 | 12.272 | 205.7 | 211.167 |  | 205.7 |  |  |  | 0 | 560 | 566.0894 | 566.0894 | -6.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 8.1 | 9.4389 | 9.4389 | -1.3389 | 6.2 | 5.0685 | 5.0685 | 1.1315 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 96.1 | 93.8475 | 95.2936 | 0.80641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 203.3 | 220.695 | 220.695 | -17.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465 | 457.0943 | 457.0943 | 7.9057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 28.9682 | 28.9682 | 0.43184 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 0 |  | 78.757 | -78.757 |  |  |  | 0 | 42.3 |  |  | 42.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 | 30.6 |  |  | 30.6 | 24.3 |  |  | 24.3 | 199.1 | 197.0088 | 202.722 | -3.622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 56 | 56 | -39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 270.5 | 270.068 | 270.068 | 0.43197 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 146.4089 | 92.688 | -2.6879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.4 | 206.4908 | 206.4908 | -1.0909 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 |  |  |  | 0 | 7.3 | 9.0532 | 9.0532 | -1.7532 | 10.2 |  | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 56.77 | 75.587 | -21.187 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  | 8 | -6.9 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 1.1 | 3.35 | 3.35 | -2.25 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 8.84 | 17.28 | -4.58 | 54.3 | 55.74 | 63.1 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 2.9 | 12.2449 | 12.2449 | -9.3449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.6 | 4 | 7 | -3.4 | 13.2 | 14.2 | 25 | -11.8 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 59.2 | 92.101 | -51.001 | 74.7 | 89 | 96.192 | -21.492 | 4.2 | 10 | 10 | -5.8 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 8 | 8 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 |  | 5.27 | -3.97 | 0 |  | 6.701 | -6.701 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.3 | 109.3 | 116 | -7.7 | 92.5 | 71.69 | 102 | -9.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 6.8 | 7.55 | 7.55 | -0.75 | 6.1 | 11 | 11 | -4.9 | 17.8 | 19 | 19 | -1.2
14/03/2026 | 19:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 645.5 | 650 | 629.9046 | 15.5954 | 145.4 | 147.4599 | 147.4599 | -2.0599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 224.8 | 229 | 229 | -4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.4 | 152.4941 | 152.4941 | 20.9059 | 182.9 | 152.4941 | 152.4941 | 30.4059 | 182.3 | 152.4941 | 152.4941 | 29.8059 | 273.3 | 229.428 | 229.428 | 43.872 | 205.2 | 211.167 | 205.216 | -0.01602 |  |  |  | 0 | 552.8 | 566.0894 | 566.0894 | -13.2894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 7.5 | 9.4389 | 9.4389 | -1.9389 | 5.9 | 5.0685 | 5.0685 | 0.83154 | 19.3 | 22.4108 |  | 19.3 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 94.3 | 84.0967 | 142.4441 | -48.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 457.0943 | 4.9057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.6 | 28.9682 | 28.9682 | 0.63184 | 166.4 | 174.5595 | 174.5595 | -8.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 | 0 | 79.0165 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 44.8 |  |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 132.8384 | -1.5384 | 140.8 | 166.74 |  | 140.8 | 47.9 | 154.0543 | 89.1507 | -41.2507 | 199.3 | 197.0088 | 202.722 | -3.422 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 56 | 56 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 264.8 | 270.068 | 270.068 | -5.268 | 129.2 | 133.1603 | 133.1603 | -3.9603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 146.4089 | 146.4089 | -6.3089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.7 | 206.4908 | 206.4908 | -0.79085 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 |  |  |  | 0 | 2.8 | 9.0532 | 9.0532 | -6.2532 | 10.2 |  | 17.4927 | -7.2927 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 56.6 | 71.652 | -28.952 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 5.27 | -4.27 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 1.1 | 3.35 | 3.35 | -2.25 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 9.54 | 17.28 | -6.48 | 45.1 | 55.63 | 61.08 | -15.98 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 2.8 | 12.2449 | 12.2449 | -9.4449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 | 5.25 | 8 | -3.7 | 15.2 | 6.1 | 16 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 51.55 | 92.101 | -54.001 | 85 | 86.5 | 96.192 | -11.192 | 5.6 | 12 | 12 | -6.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 8 | 8 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 |  | 3.16 | -2.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113 | 103.05 | 110 | 3 | 115.6 | 69.89 | 89 | 26.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 6.9 | 7.55 | 7.55 | -0.65 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 16.1 | 19 | 19 | -2.9
14/03/2026 | 19:30 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 647.9 | 650 | 629.9046 | 17.9954 | 145.5 | 147.4599 | 147.4599 | -1.9599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 224.9 | 229 | 229 | -4.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 158.4881 | 158.4881 | -28.7881 | 129.8 | 158.4881 | 158.4881 | -28.6881 | 130.2 | 158.4881 | 158.4881 | -28.2881 | 234 | 238.446 | 238.446 | -4.446 | 205.5 | 211.167 | 205.216 | 0.28398 |  |  |  | 0 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 7.7 | 9.4389 | 9.4389 | -1.7389 | 5.9 | 5.0685 | 5.0685 | 0.83154 | 16.7 | 22.4108 |  | 16.7 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 130.2 | 93.9079 | 142.4441 | -12.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 457.0943 | 457.0943 | 4.1057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 43.3 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.7 | 28.9682 | 28.9682 | 0.73184 | 167.4 | 174.5595 | 174.5595 | -7.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 | 70.5 | 84.0675 | 84.0675 | -13.5675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 132.8384 | -1.4384 | 166.5 | 166.74 |  | 166.5 | 162.8 | 164.9974 | 137.9095 | 24.8905 | 199 | 197.0088 | 202.722 | -3.722 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.7 | 56 | 56 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 267.2 | 270.068 | 270.068 | -2.868 | 131.2 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 146.4089 | 146.4089 | -5.5089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.9 | 206.4908 | 206.4908 | -1.5909 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 |  |  |  | 0 | 3 | 9.0532 | 9.0532 | -6.0532 | 5.7 |  | 17.4927 | -11.7927 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 54.72 | 68.462 | -27.562 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  | 3.16 | -2.76 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 1.1 | 3.35 | 3.35 | -2.25 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10.05 | 17.07 | -7.87 | 43.7 | 52.41 | 59.61 | -15.91 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 3.9 | 12.2449 | 12.2449 | -8.3449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.9 | 7.5 | 10 | -7.1 | 15.1 | 6 | 15 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 36.7 | 49.37 | 75.944 | -39.244 | 81 | 85.43 | 82.35 | -1.35 | 4.4 | 8 | 8 | -3.6 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1 |  | 1.66 | -0.66 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.3 | 88.45 | 100 | 9.3 | 96.6 | 56.95 | 77 | 19.6 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | -0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17 | 14 | 14 | 3 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 6.9 | 7.55 | 7.55 | -0.65 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 19.5 | 19 | 19 | 0.5
14/03/2026 | 20:00 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 650.6 | 650 | 629.9046 | 20.6954 | 145.1 | 147.4599 | 147.4599 | -2.3599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 226.9 | 229 | 229 | -2.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 158.4881 | 158.4881 | -30.5881 | 128.5 | 158.4881 | 158.4881 | -29.9881 | 128.3 | 158.4881 | 158.4881 | -30.1881 | 233 | 238.446 | 238.446 | -5.446 | 203.9 | 211.167 | 205.216 | -1.316 |  |  |  | 0 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 8.2 | 9.4389 | 9.4389 | -1.2389 | 4.6 | 5.0685 | 5.0685 | -0.46846 | 22.4 | 22.4108 |  | 22.4 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 130.8 | 87.0791 | 142.4441 | -11.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 223.3 | 220.695 | 220.695 | 2.605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 457.0943 | 457.0943 | 1.8057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 28.9682 | 28.9682 | 0.43184 | 170.3 | 174.5595 | 174.5595 | -4.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 | 80.4 | 79.519 | 84.0675 | -3.6675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 132.8384 | -1.2384 | 166.6 | 166.74 |  | 166.6 | 162.3 | 136.1587 | 97.027 | 65.273 | 198.3 | 197.0088 | 202.722 | -4.422 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56.5 | 56 | 56 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 269.3 | 270.068 | 270.068 | -0.76803 | 133 | 133.1603 | 133.1603 | -0.16031 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 146.4089 | 146.4089 | -5.8089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.1 | 206.4908 | 206.4908 | -1.3908 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 |  |  |  | 0 | 3 | 9.0532 | 9.0532 | -6.0532 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 53.17 | 66.017 | -15.517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.66 | -1.66 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 1.1 | 3.35 | 3.35 | -2.25 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.49 | 16.31 | -5.21 | 47.7 | 48.34 | 55.58 | -7.88 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 5.3 | 12.2449 | 12.2449 | -6.9449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.8 | 6.75 | 9 | -7.2 | 15.6 | 0.9 | 9 | 6.6 | 0 |  |  | 0 | 49 | 49.62 | 75.944 | -26.944 | 91.2 | 85.25 | 82.35 | 8.85 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.1 | 72.92 | 88 | -4.9 | 73.4 | 43.32 | 63 | 10.4 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.6 | 7.55 | 7.55 | 0.05 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 17.8 | 19 | 19 | -1.2
14/03/2026 | 20:30 | 204.9 | 203.4014 | 203.4014 | 1.4986 | 652.1 | 650 | 629.9046 | 22.1954 | 145.2 | 147.4599 | 147.4599 | -2.2599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 226.8 | 229 | 229 | -2.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 158.4881 | 158.4881 | -10.6881 | 148.1 | 158.4881 | 158.4881 | -10.3881 | 148.2 | 158.4881 | 158.4881 | -10.2881 | 244.1 | 238.446 | 238.446 | 5.654 | 203.2 | 211.167 | 205.216 | -2.016 |  |  |  | 0 | 558.8 | 566.0894 | 566.0894 | -7.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.0671 | 164.0671 | 5.5329 | 8.2 | 9.4389 | 9.4389 | -1.2389 | 4.7 | 5.0685 | 5.0685 | -0.36846 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 130.8 | 83.7244 | 142.4441 | -11.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 223.4 | 220.695 | 220.695 | 2.705 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 457.0943 | 457.0943 | 2.9057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 28.9682 | 28.9682 | 0.43184 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 81.2288 | 95.5452 | -0.14519 | 79.8 | 78.9716 | 84.0675 | -4.2675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 132.8384 | -1.2384 | 166.9 | 166.74 |  | 166.9 | 90.1 | 131.7795 | 167.4074 | -77.3074 | 198.4 | 197.0088 | 202.722 | -4.322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 56 | 56 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 269.4 | 270.068 | 270.068 | -0.66803 | 133.6 | 133.1603 | 133.1603 | 0.43969 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 146.4089 | 146.4089 | -5.3089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.7 | 206.4908 | 206.4908 | -0.79085 | 98.5 | 103.5555 | 103.5555 | -5.0555 |  |  |  | 0 | 2.8 | 9.0532 | 9.0532 | -6.2532 | 1.7 |  | 17.4927 | -15.7927 | 0 |  |  | 0 | 48.8 | 39.67 | 63.617 | -14.817 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 1.66 | -1.36 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 1.1 | 3.35 | 3.35 | -2.25 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 9.44 | 15.78 | -4.58 | 45.9 | 36.71 | 51.28 | -5.38 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 7 | 12.2449 | 12.2449 | -5.2449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.3 | 4.01 | 10 | -7.7 | 17.1 | 4.67 | 6 | 11.1 | 0 |  |  | 0 | 59 | 26.41 | 65.965 | -6.965 | 96.8 | 61.52 | 73.359 | 23.441 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 |  | 0.68 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.7 | 66.77 | 76 | -15.3 | 48.1 | 65.4 | 52 | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | -0.7 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 6.9 | 7.55 | 7.55 | -0.65 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 17.7 | 19 | 19 | -1.3
14/03/2026 | 21:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 651.2 | 650 | 629.9046 | 21.2954 | 145.4 | 147.4599 | 147.4599 | -2.0599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 227.1 | 229 | 229 | -1.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 158.4881 | 158.4881 | -15.1881 | 143.4 | 158.4881 | 158.4881 | -15.0881 | 143.4 | 158.4881 | 158.4881 | -15.0881 | 243.4 | 238.446 | 238.446 | 4.954 | 205.7 | 211.167 | 205.216 | 0.48398 |  |  |  | 0 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 8 | 9.4389 | 9.4389 | -1.4389 | 5.2 | 5.0685 | 5.0685 | 0.13154 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 130.6 | 86.5617 | 142.4441 | -11.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.1 | 28.9682 | 28.9682 | 1.1318 | 169.9 | 174.5595 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 80.6666 | 95.5452 | -0.54519 | 80.1 | 75.187 | 84.0675 | -3.9675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 132.8384 | -1.2384 | 167.8 | 166.74 |  | 167.8 | 61.6 | 129.1366 | 146.9503 | -85.3503 | 199.1 | 197.0088 | 202.722 | -3.622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 56 | 56 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68535 | 269.2 | 270.068 | 270.068 | -0.86803 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 146.4089 | 146.4089 | -5.1089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.1 | 206.4908 | 206.4908 | -1.3908 | 98.5 | 103.5555 | 103.5555 | -5.0555 |  |  |  | 0 | 2 | 9.0532 | 9.0532 | -7.0532 | 10.4 |  | 17.4927 | -7.0927 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 39.37 | 61.262 | -17.962 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 1.66 | -1.56 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 1.1 | 3.35 | 3.35 | -2.25 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 9.89 | 15.38 | -3.78 | 46 | 34.56 | 47.46 | -1.46 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 8.3 | 12.2449 | 12.2449 | -3.9449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.2 | 3.68 | 9 | -6.8 | 12.9 | 4.18 | 6 | 6.9 | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 27.91 | 65.965 | -6.765 | 96 | 63.74 | 73.359 | 22.641 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 |  | 0.68 | -0.38 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.1 | 54.17 | 64 | -19.9 | 37.8 | 52.84 | 43 | -5.2 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8.2 | 7.55 | 7.55 | 0.65 | 6.8 | 11 | 11 | -4.2 | 12.4 | 19 | 19 | -6.6
14/03/2026 | 21:30 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 650.4 | 650 | 629.9046 | 20.4954 | 145.3 | 147.4599 | 147.4599 | -2.1599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 226 | 229 | 229 | -3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 158.4881 | 158.4881 | -2.3881 | 156.1 | 158.4881 | 158.4881 | -2.3881 | 156.2 | 158.4881 | 158.4881 | -2.2881 | 250.9 | 238.446 | 238.446 | 12.454 | 205.3 | 211.167 | 205.216 | 0.08399 |  |  |  | 0 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.0671 | 1.0329 | 8 | 9.4389 | 9.4389 | -1.4389 | 5.5 | 5.0685 | 5.0685 | 0.43154 | 22.3 |  | 22.4108 | -0.11077 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 90.5 | 86.2187 | 142.4441 | -51.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 457.0943 | 457.0943 | 3.1057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 28.9682 | 28.9682 | 0.03184 | 169.1 | 174.5595 | 174.5595 | -5.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 81.65 | 95.5452 | -0.74519 | 79.5 | 79.3954 | 84.0675 | -4.5675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 | 169 | 166.74 | 107.5509 | 61.4491 | 62.2 | 137.5034 | 64.373 | -2.173 | 199.5 | 197.0088 | 202.722 | -3.222 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 268.4 | 270.068 | 270.068 | -1.668 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 146.4089 | 146.4089 | -4.6089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 |  |  |  | 0 | 1.9 | 9.0532 | 9.0532 | -7.1532 | 17 |  | 17.4927 | -0.49271 | 0 |  |  | 0 | 43 | 36.7 | 58.37 | -15.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.9 | 3.35 | 3.35 | -2.45 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 9.26 | 14.62 | -2.52 | 44.5 | 31.8 | 43.67 | 0.83 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 9.5 | 12.2449 | 12.2449 | -2.7449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.4 | 4.35 | 9 | -6.6 | 11.6 | 4.29 | 6 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 26.5 | 59.189 | -8.989 | 89.6 | 64.33 | 65.016 | 24.584 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 4.8 | 2 | 2 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.3 | 42.84 | 53 | -4.7 | 0 | 41.04 | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | -0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.7 | 7.55 | 7.55 | 0.15 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3
14/03/2026 | 22:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 650.1 | 650 | 629.9046 | 20.1954 | 145.6 | 147.4599 | 147.4599 | -1.8599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 224.3 | 229 | 229 | -4.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 158.4881 | 158.4881 | -35.8881 | 123.1 | 158.4881 | 158.4881 | -35.3881 | 122.7 | 158.4881 | 158.4881 | -35.7881 | 230.2 | 238.446 | 238.446 | -8.246 | 206.3 | 211.167 | 205.216 | 1.084 |  |  |  | 0 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 8.1 | 9.4389 | 9.4389 | -1.3389 | 5.9 | 5.0685 | 5.0685 | 0.83154 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21077 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 90.2 | 97.5473 | 142.4441 | -52.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.4 | 457.0943 | 457.0943 | -1.6943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 17.8 | 19.2109 | 19.2109 | -1.4109 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.4 | 28.9682 | 28.9682 | 0.43184 | 169.9 | 174.5595 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 | 79.8 | 77.0776 | 84.0675 | -4.2675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 132.8384 | -1.2384 | 169.2 |  | 166.4174 | 2.7826 | 61.9 | 164.9973 | 64.373 | -2.473 | 199.6 | 197.0088 | 202.722 | -3.122 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 56 | 56 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.7854 | 4.7854 | -0.58535 | 268.7 | 270.068 | 270.068 | -1.368 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 146.4089 |  | 142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.6 | 206.4908 | 206.4908 | -1.8908 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 |  |  |  | 0 | 1.8 | 9.0532 | 9.0532 | -7.2532 | 19.5 |  | 17.4927 | 2.0073 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 35.66 | 54.939 | -22.539 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 | -0.68 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.9 | 3.35 | 3.35 | -2.45 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 16.6 | 19.4364 | 19.4364 | -2.8363 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 9.21 | 13.88 | -3.18 | 42.5 | 30.94 | 40.33 | 2.17 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.5 | 12.2449 | 12.2449 | -1.7449 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.9 | 0.02 | 4 | -2.1 | 13.5 | 7.7 | 9 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 24.93 | 59.189 | -11.789 | 73.3 | 63.83 | 65.016 | 8.284 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.6 | 4 | 4 | -2.4 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48 | 34.63 | 45 | 3 | 0 | 31.48 | 29 | -29 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16 | 14 | 14 | 2 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8 | 7.55 | 7.55 | 0.45 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 12.2 | 19 | 19 | -6.8
14/03/2026 | 22:30 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 654.8 | 650 | 629.9046 | 24.8954 | 145.1 | 147.4599 | 147.4599 | -2.3599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 228.8 | 230 | 230 | -1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 159.8201 | 159.8201 | -44.0201 | 115.6 | 159.8201 | 159.8201 | -44.2201 | 115.3 | 159.8201 | 159.8201 | -44.5201 | 205.7 | 240.45 | 240.45 | -34.75 | 207.7 | 211.167 | 205.216 | 2.484 |  |  |  | 0 | 561.8 | 566.0894 | 566.0894 | -4.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.0671 | 3.6329 | 8.7 | 9.4389 | 9.4389 | -0.73888 | 6 | 5.0685 | 5.0685 | 0.93154 | 12.8 | 22.4108 | 22.4108 | -9.6108 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 59 | 113.1748 | 142.4441 | -83.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 457.0943 | 457.0943 | -1.5943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 93.3 | 87.7736 | 87.7736 | 5.5264 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 182.3 | 185.8204 | 185.8204 | -3.5204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29 | 28.9682 | 28.9682 | 0.03184 | 171.4 | 174.5595 | 174.5595 | -3.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 | 79.8 | 84.0675 | 84.0675 | -4.2675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 136.6907 | 132.8384 | -1.3384 | 143.7 |  | 148.5086 | -4.8086 | 61.7 | 164.9974 |  | 61.7 | 199.1 | 197.0088 | 202.722 | -3.622 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 56 | 56 | -25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.7854 | 4.7854 | -0.58535 | 262.5 | 270.068 | 270.068 | -7.568 | 134.4 | 133.1603 | 133.1603 | 1.2397 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 |  |  | 48.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 |  |  |  | 0 | 1.8 | 9.0532 | 9.0532 | -7.2532 | 19.8 |  | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 39.09 | 51.742 | -17.442 | 0 |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.68 | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.9 | 3.35 | 3.35 | -2.45 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 10.24 | 13.36 | -0.66 | 46.1 | 33.06 | 38.29 | 7.81 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.6 | 12.2449 | 12.2449 | -1.6449 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.6 |  | 2 | 1.6 | 12.5 | 6.11 | 7 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 36 | 23.47 | 42.671 | -6.671 | 56.1 | 61.03 | 51.813 | 4.287 | 3.2 | 5 | 5 | -1.8 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 |  | 0.18 | 0.22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.5 | 30.27 | 38 | 15.5 | 0 | 25.49 | 24 | -24 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8 | 6.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8 | 7.55 | 7.55 | 0.45 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 13.9 | 19 | 19 | -5.1
14/03/2026 | 23:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 645.9 | 650 | 629.9046 | 15.9954 | 145.4 | 147.4599 | 147.4599 | -2.0599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 226.2 | 229 | 229 | -2.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 159.8201 | 159.8201 | 5.1799 | 165.1 | 159.8201 | 159.8201 | 5.2799 | 164.9 | 159.8201 | 159.8201 | 5.0799 | 273.4 | 240.45 | 240.45 | 32.95 | 83.4 | 211.167 | 205.216 | -121.816 |  |  |  | 0 | 552.4 | 566.0894 | 566.0894 | -13.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.0671 | 164.0671 | 4.4329 | 7.7 | 9.4389 | 9.4389 | -1.7389 | 5.3 | 5.0685 | 5.0685 | 0.23154 | 0 | 22.4108 | 22.4108 | -22.4108 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 56.5 | 90.3494 | 142.4441 | -85.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 457.0943 | 457.0943 | 3.6057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 28.9 | 28.9682 | 28.9682 | -0.06816 | 167 | 174.5595 | 174.5595 | -7.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 78.112 | 95.5452 | -1.1452 | 79.8 | 41.2121 |  | 79.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 136.6907 | 132.8384 | -1.4384 | 61.8 |  | 94.2485 | -32.4485 | 0 | 164.9973 |  | 0 | 200 | 197.0088 | 202.722 | -2.722 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.7854 | 4.7854 | -0.58535 | 264.4 | 270.068 | 270.068 | -5.668 | 131.2 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 |  |  |  | 0 | 1.8 | 9.0532 | 9.0532 | -7.2532 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 48.95 | 48.781 | -12.581 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 0.68 | 0.52 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.9 | 3.35 | 3.35 | -2.45 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 13.08 | 13.61 | -1.91 | 41.2 | 39.28 | 38.96 | 2.24 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.099 | 3.099 | 0.301 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.6 | 12.2449 | 12.2449 | -1.6449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.8 |  | 2 | 2.8 | 13.6 | 4.51 | 5 | 8.6 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 25.33 | 42.671 | -6.471 | 55.8 | 57.83 | 51.813 | 3.987 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 |  | 0.18 | 1.62 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.4 | 27.06 | 32 | 15.4 | 0 | 21.91 | 20 | -20 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | -0.7 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16 | 14 | 14 | 2 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 8.2 | 7.55 | 7.55 | 0.65 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 15.6 | 19 | 19 | -3.4
14/03/2026 | 23:30 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 647.8 | 650 | 629.9046 | 17.8954 | 145.2 | 147.4599 | 147.4599 | -2.2599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 226.6 | 229 | 229 | -2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.7 | 159.8201 | 159.8201 | 13.8799 | 174.6 | 159.8201 | 159.8201 | 14.7799 | 174.9 | 159.8201 | 159.8201 | 15.0799 | 269.8 | 240.45 | 240.45 | 29.35 | 85 |  | 202.6878 | -117.6878 |  |  |  | 0 | 551.9 | 566.0894 | 566.0894 | -14.1894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.0671 | 164.0671 | -1.4671 | 7.7 | 9.4389 | 9.4389 | -1.7389 | 5.3 | 5.0685 | 5.0685 | 0.23154 | 0 | 22.4108 | 22.4108 | -22.4108 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 59 | 81.9229 | 126.4041 | -67.4041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.2 | 457.0943 | 457.0943 | 4.1057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32643 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.2 | 28.9682 | 28.9682 | 0.23184 | 167.1 | 174.5595 | 174.5595 | -7.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 91.7411 | 95.5452 | -1.1452 | 79.7 | 25.7467 |  | 79.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 136.6907 | 132.8384 | -1.5384 | 62.4 |  |  | 62.4 | 0 | 164.9973 |  | 0 | 199.6 | 197.0088 |  | 199.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.7854 | 4.7854 | -0.68535 | 265.5 | 270.068 | 270.068 | -4.568 | 122 | 133.1603 | 133.1603 | -11.1603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207 | 206.4908 | 206.4908 | 0.50915 | 99.4 | 103.5555 | 103.5555 | -4.1555 |  |  |  | 0 | 1.8 | 9.0532 | 9.0532 | -7.2532 | 19.8 |  | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 55.65 | 46.343 | -0.543 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.68 | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.8 | 3.35 | 3.35 | -2.55 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 14.96 | 14.34 | -2.94 | 38.3 | 41.31 | 40.25 | -1.95 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.6 | 12.2449 | 12.2449 | -1.6449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 6.4 | 0.03 | 2 | 4.4 | 15.4 | 5.92 | 6 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 32 | 25.2 | 37.567 | -5.567 | 51.7 | 54 | 45.009 | 6.691 | 2.9 | 6 | 6 | -3.1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1 |  | 0.18 | 0.82 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.8 | 20.29 | 27 | 45.8 | 0 | 18.12 | 16 | -16 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8 | 6.8 | -0.8 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16 | 14 | 14 | 2 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 7.2 | 7.55 | 7.55 | -0.35 | 11 | 11 | 11 | 0 | 15.7 | 19 | 19 | -3.3
15/03/2026 | 00:00 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 648.3 | 650 | 629.9046 | 18.3954 | 145.3 | 147.4599 | 147.4599 | -2.1599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 227.4 | 230 | 230 | -2.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 159.8201 | 159.8201 | -54.7201 | 105.2 | 159.8201 | 159.8201 | -54.6201 | 104.8 | 159.8201 | 159.8201 | -55.0201 | 227.1 | 240.45 | 240.45 | -13.35 | 85.3 |  | 137.2173 | -51.9173 |  |  |  | 0 | 552.4 | 566.0894 | 566.0894 | -13.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 8 | 9.4389 | 9.4389 | -1.4389 | 5.4 | 5.0685 | 5.0685 | 0.33154 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 56.5 | 108.0637 | 122.2762 | -65.7762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 220.5 | 220.695 | 220.695 | -0.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.8 | 457.0943 | 457.0943 | -3.2943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.3 | 28.9682 | 28.9682 | 0.33184 | 168.4 | 174.5595 | 174.5595 | -6.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 | 6 | 44.965 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 136.6907 | 132.8384 | -1.2384 | 60.9 |  |  | 60.9 | 0 |  |  | 0 | 198.8 | 197.0088 |  | 198.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.7854 | 4.7854 | -0.58535 | 252 | 270.068 | 270.068 | -18.068 | 123.8 | 133.1603 | 133.1603 | -9.3603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 |  |  |  | 0 | 1.8 | 9.0532 | 9.0532 | -7.2532 | 20.1 |  | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 58.46 | 44.43 | -1.93 | 0 |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.68 | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 0.8 | 3.35 | 3.35 | -2.55 | 3.1 | 5 | 5 | -1.9 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 15.31 | 14.03 | -3.43 | 39.7 | 40.88 | 39.01 | 0.69 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.099 | 3.099 | 0.201 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 10.6 | 12.2449 | 12.2449 | -1.6449 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.1 | 2.7 | 4 | 0.1 | 14.6 | 1.33 | 1 | 13.6 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 23.48 | 37.567 | -0.067 | 54 | 51.13 | 45.009 | 8.991 | 2.5 | 7 | 7 | -4.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 |  | 0.18 | 0.72 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.5 | 13.53 | 23 | 72.5 | 0 | 14.39 | 14 | -14 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8 | 6.8 | -0.8 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 |  |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 35 | -35 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 15.5 | 13 | 13 | 2.5 | 5.9 | 7.55 | 7.55 | -1.65 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.3 | 19 | 19 | -4.7
EJEC (MWh) |  | 4848.65 | 4840.0736 | 4881.6326 |  | 15633.85 | 15258.3772 | 15117.7114 |  | 3495.75 | 3539.036 | 3539.0376 |  | 38.55 | 0 | 52.9552 |  | 38.35 | 0 | 51.1001 |  | 2191.2 | 2204.8277 | 2204.8279 |  | 5444.3 | 5510.4999 | 5510.5 |  | 556.8 | 0 | 542.2031 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1304.15 | 1308.3324 | 1308.3324 |  | 1829.85 | 1682.9524 | 1682.9524 |  | 2142.55 | 2235.7824 | 2235.7824 |  | 2635.95 | 2428.304 | 2428.304 |  | 2881.35 | 2761.0954 | 2549.0871 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13617.2 | 13857.0148 | 13586.1458 |  | 250.35 | 252.501 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 130.4965 |  | 204.55 | 0 | 235.4904 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3969.2 | 3930.3893 | 3937.6094 |  | 211.35 | 226.533 | 226.5331 |  | 146 | 121.6429 | 121.643 |  | 253.25 | 246.5185 | 168.0808 |  | 155.4 | 141.0134 | 161.6495 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1854.1 | 1760.12 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58.5648 |  | 0.3 | 0 | 4.1195 |  | 2637.75 | 2505.3583 | 2697.0429 |  | 4528.45 | 5020.0844 | 5114.9864 |  | 998.95 | 0 | 1025.7925 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 9701.8 | 9699.0733 | 9796.7539 |  | 1953.2 | 1930.5406 | 1959.2537 |  | 3530.95 | 3617.5715 | 3617.5721 |  | 1004.25 | 1005.5741 | 1005.5743 |  | 448.3 | 461.0608 | 461.0611 |  | 451.15 | 443.1487 | 443.1487 |  | 2169.15 | 2104.5743 | 2106.5657 |  | 3056.4 | 3450.5286 | 3723.8349 |  | 3153.5 | 3525.4386 | 3723.8349 |  | 3670.15 | 3473.3829 | 3735.0176 |  | 2563.5 | 2604.1406 | 2651.5685 |  | 1013.1 | 1095.1478 | 1111.0033 |  | 241.15 | 0 | 0 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 703.7 | 695.2358 | 695.2358 |  | 3537.55 | 4102.9632 | 4026.8617 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2032.95 | 2128.968 | 2100.1023 |  | 357.7 | 494.6527 | 417.0315 |  | 0 | 0 | 0 |  | 812.05 | 0 | 718.303 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3155.3 | 3278.6491 | 3188.1209 |  | 1334 | 1167.1799 | 773.0877 |  | 1431.6 | 1516.6051 | 1198.9699 |  | 2788.6 | 2561.1148 | 2425.8552 |  | 0 | 0 | 0 |  | 147.3 | 0 | 241.6383 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1248.15 | 0 | 1204.0499 |  | 1213.75 | 0 | 1201.8396 |  | 900.55 | 0 | 970.7215 |  | 261.7 | 459 | 459 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 97 | 114.8484 | 114.8485 |  | 5207.35 | 5836.1098 | 5864.7138 |  | 3083.15 | 3164.3545 | 3195.8474 |  | 1521.25 | 1612.7812 | 1612.7813 |  | 1861.65 | 1885.6274 | 1885.632 |  | 717.7 | 719.5333 | 719.5334 |  | 32.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1838.4 | 2029.4538 | 1643.9514 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 776.75 | 0 | 1045.4152 |  | 494.95 | 0 | 84.5376 |  | 979.05 | 0 | 1057.3385 |  | 87.95 | 0 | 237.1746 |  | 2636.85 | 2354.5202 | 2425.3134 |  | 1138.1 | 1050.405 | 1085.9079 |  | 0 | 0 | 0 |  | 179.25 | 217.2765 | 217.2773 |  | 82.8 | 0 | 419.825 |  | 4 | 0 | 6.1555 |  | 1435.05 | 1755.348 | 1816.0945 |  | 677.9 | 0 | 790 |  | 25.9 | 0 | 69.905 |  | 2.1 | 0 | 2.1 |  | 476.65 | 490.9495 | 490.9495 |  | 243.85 | 239.592 | 239.592 |  | 133.05 | 136.08 | 136.08 |  | 1709.85 | 0 | 2034 |  | 878.3173 | 0 | 1017.5 |  | 32.9 | 48 | 48 |  | 17.3 | 80.4 | 80.4 |  | 78.55 | 120 | 120 |  | 391.9 | 490.1332 | 490.1333 |  | 431.2 | 466.4724 | 466.4724 |  | 441.05 | 419.825 | 419.825 |  | 83.35 | 81.6 | 81.6 |  | 443.9 | 429.1546 | 429.1546 |  | 113.15 | 0 | 134.082 |  | 137.85 | 0 | 156.112 |  | 361.3 | 402.505 | 446.16 |  | 1176.75 | 1361.725 | 1380.445 |  | 141.1 | 0 | 172.211 |  | 67.45 | 74.376 | 74.376 |  | 484.65 | 475.008 | 469.6238 |  | 62.75 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 2.9 | 0 | 2.6895 |  | 476.95 | 459.4752 | 459.4752 |  | 234.95 | 293.8776 | 293.8776 |  | 484.25 | 466.4724 | 466.4724 |  | 484.15 | 466.4724 | 466.4724 |  | 88.7 | 97.27 | 119.5 |  | 326.9 | 265.805 | 300.5 |  | 253.8 | 0 | 264.842 |  | 1798.6 | 1327.6245 | 1491.475 |  | 2285.8 | 1620.834 | 1572.147 |  | 223.05 | 199 | 199 |  | 144.8 | 117 | 117 |  | 19.55 | 0 | 409.585 |  | 503.9 | 466.4724 | 466.4724 |  | 194.4 | 196.8 | 196.8 |  | 172.6 | 192 | 192 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 26.15 | 0 | 39.32 |  | 2112.8 | 0 | 2539.5835 |  | 134.55 | 0 | 123.043 |  | 1009.9 | 0 | 1192.17 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1700.3 | 1419.47 | 1450.5 |  | 1562.1 | 1450.73 | 1294.5 |  | 798.45 | 0 | 997 |  | 115.2 | 100.8 | 100.8 |  | 56.8 | 57.6 | 57.6 |  | 23.45 | 28.8 | 28.8 |  | 62.45 | 67.2 | 67.2 |  | 118.3 | 0 | 117.2885 |  | 156.05 | 163.2 | 163.2 |  | 480.1 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.9 | 461.8075 | 461.8075 |  | 0 | 0 | 0 |  | 105.85 | 0 | 840 |  | 74.3 | 0 | 840 |  | 402.2 | 336 | 336 |  | 372.2 | 312 | 312 |  | 179.95 | 181.2 | 181.2 |  | 241.3 | 264 | 264 |  | 411.7 | 456 | 456

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 14 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 12437276 y resultó S/. 21142967 (62.96% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 7 | 33580242.7456 | 26183304.0924 | 28.25%
DOM 8 | 20262862.6132 | 18351250.9251 | 10.42%
LUN 9 | 29457574.2907 | 28218831.5985 | 4.39%
MAR 10 | 38467947.126 | 31416577.7721 | 22.44%
MIE 11 | 41182162.1651 | 34372610.3606 | 19.81%
JUE 12 | 39562108.3003 | 33095527.1859 | 19.54%
VIE 13 | 39623737.6162 | 35011039.6971 | 13.17%
SAB 14 | 12437275.5104 | 13106582.916 | -5.107%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 14 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 17:27:45 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 14/03/2026 17:27:45 | 14/03/2026 17:52:52 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/03/2026 17:52:52 | 14/03/2026 18:07:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 14/03/2026 18:07:00 | 14/03/2026 20:56:33 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/03/2026 20:56:33 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | CHILINA SULZ 12 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:30:00 |  | 14/03/2026 00:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | MOLLENDO 123 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:27:00 |  | 14/03/2026 00:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 06:04:00 | 14/03/2026 07:16:00 | 14/03/2026 06:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 07:16:00 | 14/03/2026 08:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 08:21:00 | 14/03/2026 13:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 13:10:00 | 14/03/2026 13:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 14:48:00 | 14/03/2026 16:10:00 | 14/03/2026 14:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 16:10:00 | 14/03/2026 16:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 18:44:00 | 14/03/2026 22:24:00 | 14/03/2026 18:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 19:39:00 | 14/03/2026 20:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/03/2026 22:24:00 | 14/03/2026 22:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 05:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 05:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 19:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:26:00 |  | 14/03/2026 00:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/03/2026 19:04:00 | 15/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 18:40:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 14/03/2026 06:15:00 | 14/03/2026 13:25:00 | 14/03/2026 05:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 06:30:00 | 14/03/2026 07:15:00 | 14/03/2026 05:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 14/03/2026 06:34:00 | 14/03/2026 14:37:00 | 14/03/2026 05:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 07:15:00 | 14/03/2026 09:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 09:09:00 | 14/03/2026 12:11:00 |  | 14/03/2026 11:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 14/03/2026 16:45:00 | 14/03/2026 17:31:00 | 14/03/2026 15:52:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 14/03/2026 17:31:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 14/03/2026 18:11:00 | 14/03/2026 18:38:00 | 14/03/2026 17:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 18:22:00 | 14/03/2026 18:38:00 | 14/03/2026 17:55:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 18:38:00 | 14/03/2026 22:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 14/03/2026 18:38:00 | 14/03/2026 20:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 14/03/2026 20:08:00 | 14/03/2026 22:45:00 |  | 14/03/2026 22:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 14/03/2026 22:22:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  | 14/03/2026 23:57:57 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/03/2026 10:10:00 | 14/03/2026 10:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/03/2026 10:20:00 | 14/03/2026 10:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 14/03/2026 10:58:00 | 14/03/2026 12:49:00 |  | 14/03/2026 12:31:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 05:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 05:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 01:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | CTNEPI TG43 - D2 | 14/03/2026 01:38:00 | 14/03/2026 07:01:00 |  | 14/03/2026 06:48:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | CTNEPI TG42 - D2 | 14/03/2026 05:00:00 | 14/03/2026 07:11:00 |  | 14/03/2026 06:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | CTNEPI TG41 - D2 | 14/03/2026 05:30:00 | 14/03/2026 07:12:00 |  | 14/03/2026 06:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 06:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 05:47 h inicia perfil para conversión de diesel a gas online
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 14/03/2026 06:26:00 | 14/03/2026 07:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | TG12 en modo gas acoplado con la TV.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - D2 | 14/03/2026 06:26:00 | 14/03/2026 07:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Acoplado con la TV en proceso de conversión de diesel a gas online
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/03/2026 07:28:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 02:36:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 02:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/03/2026 06:24:00 | 14/03/2026 07:17:00 | 14/03/2026 05:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/03/2026 07:17:00 | 14/03/2026 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 14/03/2026 08:20:00 | 14/03/2026 09:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 14/03/2026 09:29:00 | 14/03/2026 13:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/03/2026 11:04:00 | 14/03/2026 13:10:00 | 14/03/2026 10:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:52 h inicia proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 14/03/2026 13:10:00 | 14/03/2026 13:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 14/03/2026 13:42:00 | 14/03/2026 15:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/03/2026 14:23:00 | 14/03/2026 14:38:00 | 14/03/2026 13:42:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 14/03/2026 14:38:00 | 14/03/2026 15:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/03/2026 15:50:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 06:32:00 | 14/03/2026 07:17:00 | 14/03/2026 05:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 07:17:00 | 14/03/2026 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 08:20:00 | 14/03/2026 13:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 13:10:00 | 14/03/2026 14:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 14:38:00 | 14/03/2026 16:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 16:10:00 | 14/03/2026 17:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 17:34:00 | 14/03/2026 22:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 14/03/2026 22:30:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 14/03/2026 00:33:00 | 14/03/2026 06:37:00 | 14/03/2026 00:18:00 | 14/03/2026 06:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | 14/03/2026 00:03:00 | 14/03/2026 00:53:00 |  | 14/03/2026 00:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:29:00 |  | 14/03/2026 00:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 06:46:00 | 14/03/2026 07:14:00 | 14/03/2026 06:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 07:14:00 | 14/03/2026 09:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 09:12:00 | 14/03/2026 10:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 10:20:00 | 14/03/2026 11:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 11:23:00 | 14/03/2026 13:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 13:04:00 | 14/03/2026 14:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 14:43:00 | 14/03/2026 16:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 16:08:00 | 14/03/2026 18:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 18:38:00 | 14/03/2026 22:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 14/03/2026 22:21:00 | 14/03/2026 22:34:00 |  | 14/03/2026 22:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/03/2026 00:00:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 02:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 01:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 04:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 00:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 14/03/2026 00:38:00 | 14/03/2026 00:59:00 |  | 14/03/2026 00:52:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 14/03/2026 01:28:00 | 14/03/2026 04:13:00 |  | 14/03/2026 04:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 14/03/2026 02:22:00 | 14/03/2026 06:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 14/03/2026 04:14:00 | 14/03/2026 06:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 06:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/03/2026 06:29:00 | 14/03/2026 06:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/03/2026 06:42:00 | 14/03/2026 13:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó con 15 MW x T23 de San Nicolas
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 14/03/2026 13:43:00 | 14/03/2026 13:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 14/03/2026 06:45:00 | 14/03/2026 11:42:00 | 14/03/2026 06:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/03/2026 11:42:00 | 15/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:40 h alarma mínimo vacío por efectos de temperatura.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/03/2026 00:00:00 | 14/03/2026 07:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/03/2026 07:04:00 | 14/03/2026 07:23:00 |  | 14/03/2026 07:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 14 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 14 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.5502 | 271 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 164 | 194.9102 | 1 | 164 | 194.9102 | 1 | 164 | 194.9102 | 1 | 164 | 194.9102
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.5502 | 271 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 164 | 194.9102 | 1 | 164 | 194.9102 | 1 | 164 | 194.9102 | 1 | 164 | 194.9102
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.5825 | 1 | 0 | 19.5825 | 1 | 0 | 19.5825 | 1 | 0 | 19.5825 | 1 | 0 | 19.6428 | 1 | 6 | 8.4 | 1 | 6 | 8.3956 | 1 | 0 | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8.3998 | 1 | 6 | 8.3998 | 1 | 6 | 8.3998 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.9107 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.0989 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.0999 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.9107 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.0989 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.0999 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.9107 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.0989 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.0999 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.9931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.8956 | 1 | 0 | 4.9107 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.0989 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2.0999 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6.5455 | 52.8 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 8.879 | 51.8304 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 52.2258 | 1 | 8.879 | 51.8304 | 1 | 8.879 | 51.8304 | 1 | 8.879 | 51.8304 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 124.8663 | 1 | 0 | 124.8663 | 1 | 0 | 124.8663 | 1 | 0 | 124.8663 | 1 | 0 | 124.9707 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 25.4146 | 36.2246 | 1 | 6 | 52.8 | 1 | 0 | 52.5942 | 1 | 0 | 52.5942 | 1 | 0 | 51.0412 | 1 | 0 | 51.0412 | 1 | 0 | 51.0027 | 1 | 0 | 51.0412 | 1 | 0 | 50.7088 | 1 | 0 | 52.799 | 1 | 0 | 51.598 | 1 | 0 | 52.7998 | 1 | 0 | 52.7998 | 1 | 0 | 52.7998 | 1 | 0 | 52.7996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6.5455 | 52.8 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 8.879 | 51.8304 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 52.2258 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.879 | 51.8304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 51.3503 | 1 | 0 | 62.4332 | 1 | 0 | 62.4332 | 1 | 0 | 62.4332 | 1 | 0 | 62.4332 | 1 | 0 | 62.4854 | 1 | 0 | 52.8 | 1 | 25.4146 | 36.2246 | 1 | 6 | 52.8 | 1 | 0 | 52.5942 | 1 | 0 | 52.5942 | 1 | 0 | 51.0412 | 1 | 0 | 51.0412 | 1 | 0 | 51.0027 | 1 | 0 | 51.0412 | 1 | 0 | 50.7088 | 1 | 0 | 52.799 | 1 | 0 | 51.598 | 1 | 0 | 52.7998 | 1 | 0 | 52.7998 | 1 | 0 | 52.7998 | 1 | 0 | 52.7996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.879 | 51.8304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.879 | 51.8304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.4332 | 1 | 0 | 62.4332 | 1 | 0 | 62.4332 | 1 | 0 | 62.4332 | 1 | 0 | 62.4854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 61.8945 | 77.0304 | 1 | 68.44 | 68.4462 | 1 | 68.44 | 68.4462 | 1 | 59.561 | 78 | 1 | 68.44 | 68.4462 | 1 | 68.44 | 68.4462 | 1 | 68.44 | 69.9487 | 1 | 59.561 | 78 | 1 | 59.561 | 78 | 1 | 59.561 | 78 | 1 | 68.44 | 68.4462 | 1 | 68.44 | 68.4462 | 1 | 39 | 98.4868 | 1 | 39 | 98.4868 | 1 | 39 | 98.4868 | 1 | 39 | 98.4868 | 1 | 78 | 61.5014 | 1 | 38.5062 | 78 | 1 | 39 | 77.9956 | 1 | 38.1438 | 78 | 1 | 29.5156 | 77.795 | 1 | 29.5156 | 77.795 | 1 | 17.5156 | 76.1688 | 1 | 17.5156 | 76.1688 | 1 | 17.5156 | 76.2818 | 1 | 17.5156 | 76.1688 | 1 | 12.2956 | 76.0258 | 1 | 0 | 77.999 | 1 | 12.2956 | 76.2469 | 1 | 0 | 77.9998 | 1 | 0 | 77.9998 | 1 | 0 | 77.9998 | 1 | 0 | 77.9996 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4101 | 1 | 0 | 17.9459 | 1 | 0 | 15.4129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0898
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.4183 | 1 | 0 | 44.4183 | 1 | 0 | 44.82 | 1 | 0 | 44.4183 | 1 | 0 | 44.4183 | 1 | 0 | 44.9141 | 1 | 0 | 44.8174 | 1 | 0 | 44.8172 | 1 | 0 | 44.8174 | 1 | 0 | 44.4183 | 1 | 0 | 44.4183 | 1 | 39 | 7.2743 | 1 | 39 | 7.2743 | 1 | 39 | 7.2743 | 1 | 39 | 7.2743 | 1 | 30.2464 | 15.577 | 1 | 0 | 38.645 | 1 | 0 | 38.6428 | 1 | 0 | 34.8127 | 1 | 0 | 32.176 | 1 | 0 | 32.176 | 1 | 0 | 37.7376 | 1 | 0 | 37.7376 | 1 | 0 | 28.3337 | 1 | 0 | 37.7376 | 1 | 0 | 27.1318 | 1 | 0 | 25.8698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8701 | 1 | 0 | 25.8701 | 1 | 0 | 25.8701 | 1 | 0 | 25.87 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4101 | 1 | 0 | 17.9459 | 1 | 0 | 15.4129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0898
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 14.0891 | 31.8158 | 1 | 21.5297 | 24.028 | 1 | 21.5297 | 24.028 | 1 | 12.2266 | 33.18 | 1 | 21.5297 | 24.028 | 1 | 21.5297 | 24.028 | 1 | 20.9612 | 25.0346 | 1 | 12.223 | 33.1826 | 1 | 12.2228 | 33.1828 | 1 | 47.338 | 0 | 1 | 21.5297 | 24.028 | 1 | 21.5297 | 24.028 | 1 | 0 | 45.8742 | 1 | 0 | 45.8742 | 1 | 0 | 45.8742 | 1 | 0 | 45.8742 | 1 | 0 | 45.9244 | 1 | 0 | 39.355 | 1 | 0 | 39.3528 | 1 | 0 | 35.4355 | 1 | 0 | 32.7135 | 1 | 0 | 32.7135 | 1 | 0 | 38.4313 | 1 | 0 | 38.4313 | 1 | 0 | 28.7265 | 1 | 0 | 38.4313 | 1 | 0 | 27.479 | 1 | 0 | 26.1707 | 1 | 0 | 44.3282 | 1 | 0 | 26.171 | 1 | 0 | 26.171 | 1 | 0 | 26.171 | 1 | 0 | 26.1709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 46.9103 | 0 | 1 | 46.9103 | 0 | 1 | 47.3344 | 0 | 1 | 46.9103 | 0 | 1 | 46.9103 | 0 | 1 | 47.4788 | 0 | 1 | 47.3379 | 0 | 1 | 47.3381 | 0 | 1 | 12.223 | 33.1826 | 1 | 46.9103 | 0 | 1 | 46.9103 | 0 | 1 | 0 | 45.3383 | 1 | 0 | 45.3383 | 1 | 0 | 45.3383 | 1 | 0 | 45.3383 | 1 | 47.7536 | 0 | 1 | 38.5062 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 38.1438 | 7.7518 | 1 | 29.5156 | 12.9056 | 1 | 29.5156 | 12.9056 | 1 | 17.5156 | 0 | 1 | 17.5156 | 0 | 1 | 17.5156 | 19.2216 | 1 | 17.5156 | 0 | 1 | 12.2956 | 21.415 | 1 | 0 | 25.9585 | 1 | 12.2956 | 31.9188 | 1 | 0 | 25.9588 | 1 | 0 | 25.9588 | 1 | 0 | 25.9588 | 1 | 0 | 25.9587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7996 | 1 | 0 | 17.7996 | 1 | 0 | 16.5861 | 1 | 0 | 16.5861 | 1 | 0 | 16.5616 | 1 | 0 | 16.5861 | 1 | 0 | 16.3821 | 1 | 12.2956 | 17.999 | 1 | 0 | 16.9674 | 1 | 6.2957 | 17.9998 | 1 | 6.2957 | 17.9998 | 1 | 6.2957 | 17.9998 | 1 | 6.2956 | 17.9996 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 16.8089 | 1 | 0 | 13.9225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7996 | 1 | 0 | 17.7996 | 1 | 0 | 16.5861 | 1 | 0 | 16.5861 | 1 | 0 | 16.5616 | 1 | 0 | 16.5861 | 1 | 0 | 16.3821 | 1 | 12.2956 | 17.999 | 1 | 0 | 16.9674 | 1 | 6.2957 | 17.9998 | 1 | 6.2957 | 17.9998 | 1 | 6.2957 | 17.9998 | 1 | 6.2956 | 17.9996 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 16.8089 | 1 | 0 | 13.9225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.853 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 74.44 | 15.3465 | 1 | 74.44 | 15.3465 | 1 | 74.44 | 15.3465 | 1 | 74.44 | 15.3465 | 1 | 83.22 | 7.1132 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.063 | 1 | 0 | 87.063 | 1 | 0 | 86.0006 | 1 | 0 | 86.0006 | 1 | 0 | 85.9685 | 1 | 0 | 86.0006 | 1 | 0 | 85.7141 | 1 | 0 | 87.1691 | 1 | 0 | 86.4351 | 1 | 0 | 87.1695 | 1 | 0 | 87.1695 | 1 | 0 | 87.1695 | 1 | 0 | 87.1694 | 1 | 86.4502 | 0 | 1 | 0 | 86.2809 | 1 | 0 | 73.7573 | 1 | 0 | 85.1439 | 1 | 0 | 73.7525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.853 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 0 | 86.249 | 1 | 74.44 | 15.3465 | 1 | 74.44 | 15.3465 | 1 | 74.44 | 15.3465 | 1 | 74.44 | 15.3465 | 1 | 83.22 | 7.1132 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.063 | 1 | 0 | 87.063 | 1 | 0 | 86.0006 | 1 | 0 | 86.0006 | 1 | 0 | 85.9685 | 1 | 0 | 86.0006 | 1 | 0 | 85.7141 | 1 | 0 | 87.1691 | 1 | 0 | 86.4351 | 1 | 0 | 87.1695 | 1 | 0 | 87.1695 | 1 | 0 | 87.1695 | 1 | 0 | 87.1694 | 1 | 86.4502 | 0 | 1 | 0 | 86.2809 | 1 | 0 | 73.7573 | 1 | 0 | 85.1439 | 1 | 0 | 73.7525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0898 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 27.7179 | 1 | 0 | 27.7179 | 1 | 0 | 27.7179 | 1 | 0 | 27.7179 | 1 | 0 | 27.7741 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11.8037 | 1 | 0 | 11.8037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.6783 | 1 | 0 | 11.999 | 1 | 0 | 11.0854 | 1 | 0 | 11.9998 | 1 | 0 | 11.9998 | 1 | 0 | 11.9998 | 1 | 0 | 11.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 10.9545 | 1 | 0 | 27.7179 | 1 | 0 | 27.7179 | 1 | 0 | 27.7179 | 1 | 0 | 27.7179 | 1 | 0 | 27.7741 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11.8037 | 1 | 0 | 11.8037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.6783 | 1 | 0 | 11.999 | 1 | 0 | 11.0854 | 1 | 0 | 11.9998 | 1 | 0 | 11.9998 | 1 | 0 | 11.9998 | 1 | 0 | 11.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 47.78 | 41.9978 | 1 | 33.1518 | 50.6304 | 1 | 47.78 | 42.0445 | 1 | 33.1518 | 50.6304 | 1 | 47.78 | 41.9444 | 1 | 47.78 | 41.9444 | 1 | 47.78 | 41.2032 | 1 | 47.78 | 41.2032 | 1 | 47.78 | 41.1854 | 1 | 47.78 | 41.2032 | 1 | 53 | 31.4909 | 1 | 53 | 23.0349 | 1 | 53 | 28.6672 | 1 | 53 | 14.6315 | 1 | 53 | 14.6315 | 1 | 53 | 14.6315 | 1 | 53 | 23.0322 | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 41.9978 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0445 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 41.9444 | 1 | 0 | 41.9444 | 1 | 0 | 41.2032 | 1 | 0 | 41.2032 | 1 | 0 | 41.1854 | 1 | 0 | 41.2032 | 1 | 7.869 | 31.4909 | 1 | 13.6258 | 23.0349 | 1 | 26.5 | 14.3336 | 1 | 19.2218 | 14.6315 | 1 | 19.2363 | 14.6315 | 1 | 19.3028 | 14.6315 | 1 | 13.8882 | 23.0322 | 1 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 33.1518 | 8.5837 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 33.1518 | 8.5837 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 45.131 | 0 | 1 | 39.3742 | 0 | 1 | 26.5 | 14.3336 | 1 | 33.7782 | 0 | 1 | 33.7637 | 0 | 1 | 33.6972 | 0 | 1 | 39.1118 | 0 | 1 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131.342 | 0 | 1 | 0 | 124.3396 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7043 | 0 | 1 | 131.7043 | 0 | 1 | 131.7043 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7043 | 0 | 1 | 131.7043 | 0 | 1 | 131.7043 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [55 empty] | La C.T. Fenix no brindó el servicio de RSF por problemas de sus señales. |  |  | La C.T. Fenix no brindó el servicio de RSF por problemas de sus señales. |  |  | La C.T. Fenix no brindó el servicio de RSF por problemas de sus señales. |  |  | La C.T. Fenix no brindó el servicio de RSF por problemas de sus señales.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 14 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
14/03/2026 | 00:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 01:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 01:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 02:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 02:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 03:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 03:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 04:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 04:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 05:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 05:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 06:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 06:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 07:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 07:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 08:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 08:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 09:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 09:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 10:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 10:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 11:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 11:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 12:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 12:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 13:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 13:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 14:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 14:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 15:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 15:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 16:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 16:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 17:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 17:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 18:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 18:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 19:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 19:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 20:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 20:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 21:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 21:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 22:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 22:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 23:00 | 0 | 0
14/03/2026 | 23:30 | 0 | 0
14/03/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 14 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; C.S. Sunny Expansión; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 14 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe